## 電力融通
年 月 日
中部電力パワーグリッド株式会社 御中
需要場所間の電力融通に関する確認書
需要場所間の電力融通について以下のとおり申し込みます。
１．融通元
需要者名・発電者名
融通元の所在地
主任技術者（会社名・氏名）
主任技術者（連絡先）
２．申込内容（該当するものにチェックしてください）
| 再エネ等の電力融通 | 非常時の電力融通
３．確認事項（以下事項を確認のうえチェックしてください）
融通元および融通先の電気工作物は，自家用電気工作物である。
融通元および融通先の電気工作物は，電気設備に関する技術基準を定める省令を満たす設備である。
「再エネ等の電力融通」の場合，電力系統からの引込みは融通元に限り，融通先には引込みを行わない。
「非常時の電力融通」の場合，融通元電気工作物と融通先電気工作物が平時において，インターロック機構等により，電気的に接続されていない。
融通先の需要場所において，融通元を起点とする配線が，融通先の配線と識別可能なように施設されている。
融通先には非常用自家発電装置又は停電時にも電気を供給する設備が設置されていない，または，これらの電気回路と融通を受ける電気回路が電気的に接続されていない。
融通元または融通先の点検等のため，他の需要場所の構内に立ち入る必要がある場合は，当該他の需要場所の電気工作物の設置者等が立ち会うなど，アクセスが認められるとともに誤認による事故等が発生しないように予め申し合わせがなされている。
| 当該電気工作物と原需要場所に設置する電気工作物の設置者が同一である。 |  |  | ※設置者が異なる場合には、それぞれの所有者等の間で、保安上の責任分界点が明確にされている必要があります。
融通元および融通先の主任技術者は，同一の主任技術者である。
非常時に電力融通する場合，次に掲げる全ての要件を満たしている。 （イ） 電力融通する際は，電気主任技術者等が判断を行うこと。 （ロ） 電力融通していないときは，融通先の屋内配線と融通元の電気工作物が電気的に接続されていないが，電力融通のときは融通先の電気工作物が確実に系統から切り離される場合に限り，融通先の屋内配線と融通元の電気工作物とが電気的に接続されるよう設備が設置されること。
４．融通先の情報
需要者名
所在地
供給地点特定番号
申込番号
融通先の設備総容量
主任技術者（会社名・氏名）
主任技術者（連絡先）
※ 融通元と融通先の位置が分かる平面図や，単線結線図をあわせて提出してください。
本確認書を受領する中部電力パワーグリッド株式会社は，接続供給等の申込みおよび実施に際して得た情報を，託送供給等を実施する目的以外に使用いたしません。

## （記入例）
2021年4月30日
中部電力パワーグリッド株式会社 御中
需要場所間の電力融通に関する確認書
需要場所間の電力融通について以下のとおり申し込みます。
１．融通元
需要者名・発電者名 |  | ○○工業株式会社
融通元の所在地 |  | 愛知県名古屋市東区東新町1
主任技術者（会社名・氏名） |  | ◇◇協会
主任技術者（連絡先） |  | 052-1234-5678
２．申込内容（該当するものにチェックしてください）
| 再エネ等の電力融通 |  | 非常時の電力融通
３．確認事項（以下事項を確認のうえチェックしてください）
融通元および融通先の電気工作物は，自家用電気工作物である。
融通元および融通先の電気工作物は，電気設備に関する技術基準を定める省令を満たす設備である。
「再エネ等の電力融通」の場合，電力系統からの引込みは融通元に限り，融通先には引込みを行わない。
「非常時の電力融通」の場合，融通元電気工作物と融通先電気工作物が平時において，インターロック機構等により，電気的に接続されていない。
融通先の需要場所において，融通元を起点とする配線が，融通先の配線と識別可能なように施設されている。
融通先には非常用自家発電装置又は停電時にも電気を供給する設備が設置されていない，または，これらの電気回路と融通を受ける電気回路が電気的に接続されていない。
融通元または融通先の点検等のため，他の需要場所の構内に立ち入る必要がある場合は，当該他の需要場所の電気工作物の設置者等が立ち会うなど，アクセスが認められるとともに誤認による事故等が発生しないように予め申し合わせがなされている。
| 当該電気工作物と原需要場所に設置する電気工作物の設置者が同一である。 |  |  |  | ※設置者が異なる場合には、それぞれの所有者等の間で、保安上の責任分界点が明確にされている必要があります。
融通元および融通先の主任技術者は，同一の主任技術者である。
非常時に電力融通する場合，次に掲げる全ての要件を満たしている。 （イ） 電力融通する際は，電気主任技術者等が判断を行うこと。 （ロ） 電力融通していないときは，融通先の屋内配線と融通元の電気工作物が電気的に接続されていないが，電力融通のときは融通先の電気工作物が確実に系統から切り離される場合に限り，融通先の屋内配線と融通元の電気工作物とが電気的に接続されるよう設備が設置されること。
４．融通先の情報
需要者名 |  | △△商事株式会社
所在地 |  | 愛知県名古屋市東区東新町1
供給地点特定番号 |  | 0410112012345678901234
申込番号 |  | 1234567890
融通先の設備総容量 |  | 100kW（照明およびエレベーター）
主任技術者（会社名・氏名） |  | ◇◇協会
主任技術者（連絡先） |  | 052-1234-5678
※ 融通元と融通先の位置が分かる平面図や，単線結線図をあわせて提出してください。
本確認書を受領する中部電力パワーグリッド株式会社は，接続供給等の申込みおよび実施に際して得た情報を，託送供給等を実施する目的以外に使用いたしません。
記入例
全て満たす必要がありますので、確認のうえ✔をお願いいたします。
全て満たす必要がありますので、確認のうえ✔をお願いいたします。
接続供給契約に係る供給地点特定番号をご記入ください。
接続供給契約が締結されていない場合は記入不要です。
インターネット申込システムにて，接続供給の申込みをされた場合にご記入ください。
なお、すでに接続供給契約が締結されている場合は記入不要です。
融通を受ける負荷設備容量をご記入ください。
例：Ｂ地点⇒Ａ地点へ非常時に電力融通する場合
非常時，Ａ地点では照明およびエレベーターを使用（合計設備容量１００ｋＷ）
⇒１００ｋＷと記入。
【留意事項】
※需要者または発電事業者が変更となる場合，本確認書の継承をお願いいた します。