## 出力制御見通し算定データ(2022年度実績)
中部電力パワーグリッド株式会社
本データは、太陽光・風力の導入量を2023年度供給計画における2032年度時点の導入量程度 （太陽光1,310万kW、風力60万kW）とした場合のシミュレーション結果であり、
2023年度の系統WGにおける出力制御見通しのシミュレーションのうち、2022年度データ（ケース①）の基となるデータです。
系統WGで示した出力制御見通しは、2023年3月末時点導入量からの追加接続量を想定して算出したものとなります。
（シミュレーションの前提）
・エリア需要実績は、2022年度需要実績（余剰買取による太陽光発電の自家消費分を加算した実際の需要）
・原子力は、震災前過去30 年間（30年経過していない場合は運転開始後の全期間）の設備利用率平均×設備容量
・火力は、安定的な供給が維持可能な最低出力等まで調整
・一般水力は、震災前過去30年間の平均水量（平水）で評価（今後の導入見込みを含む）。調整可能な水力は、出来る限り抑制
・地熱は、過去実績等を踏まえた設備利用率×設備容量（今後の導入見込みを含む）
・バイオマスは、過去実績等を踏まえた設備利用率×設備容量（今後の導入見込みを含む）
・太陽光は1,310万ｋＷ、風力は60万ｋＷ（太陽光・風力ともに2023年度供給計画における2032年度の導入量程度）
・太陽光および風力は、2022年度発電実績を元に評価
・揚水は、余力として最大発電機相当を確保したうえで最大限活用
・連系線の活用は0%と仮定
（単位：万kW）
DATE | TIME | エリア需要実績 | 供給力
|  |  | 原子力 | 火力 | 水力 | 地熱 | バイオマス | 太陽光 |  | 風力 |  | 揚水 | 連系線 | 合計
[8 empty] | 制御前出力 | 制御量 | 制御前出力 | 制御量
2022-04-01 | 0:00 | 1309.3 | 297.5 | 780.3 | 150.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 1309.3
2022-04-01 | 1:00 | 1283.5 | 297.5 | 761.7 | 146.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 32.1 | 0 | 0 | 0 | 1283.5
2022-04-01 | 2:00 | 1303.5 | 297.5 | 783.5 | 145.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1303.5
2022-04-01 | 3:00 | 1327.7 | 297.5 | 806.9 | 145.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 1327.7
2022-04-01 | 4:00 | 1331.7 | 297.5 | 808.6 | 149.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 30.2 | 0 | 0 | 0 | 1331.7
2022-04-01 | 5:00 | 1351.5 | 297.5 | 825.3 | 153.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1351.5
2022-04-01 | 6:00 | 1419 | 297.5 | 884 | 154.2 | 1.6 | 44.4 | 7 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | 0 | 1419
2022-04-01 | 7:00 | 1535.4 | 297.5 | 935.9 | 157.5 | 1.6 | 44.4 | 67.9 | 0 | 30.6 | 0 | 0 | 0 | 1535.4
2022-04-01 | 8:00 | 1731.4 | 297.5 | 991.7 | 159.2 | 1.6 | 44.4 | 211.3 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 1731.4
2022-04-01 | 9:00 | 1835.1 | 297.5 | 824.9 | 158.1 | 1.6 | 44.4 | 484.8 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 1835.1
2022-04-01 | 10:00 | 1789.8 | 297.5 | 518.3 | 154.8 | 1.6 | 44.4 | 749.7 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 1789.8
2022-04-01 | 11:00 | 1770.3 | 297.5 | 381.3 | 148.3 | 1.6 | 44.4 | 974.1 | 0 | 25.1 | 0 | -102 | 0 | 1770.3
2022-04-01 | 12:00 | 1654 | 297.5 | 380.2 | 145.9 | 1.6 | 44.4 | 1039.8 | 0 | 27.8 | 0 | -283.2 | 0 | 1654
2022-04-01 | 13:00 | 1698.4 | 297.5 | 379.5 | 148.7 | 1.6 | 44.4 | 943.6 | 0 | 26.2 | 0 | -143.1 | 0 | 1698.4
2022-04-01 | 14:00 | 1676.3 | 297.5 | 427.3 | 152.2 | 1.6 | 44.4 | 803.9 | 0 | 25.4 | 0 | -76 | 0 | 1676.3
2022-04-01 | 15:00 | 1658.9 | 297.5 | 606.7 | 159 | 1.6 | 44.4 | 610.6 | 0 | 29.2 | 0 | -90.1 | 0 | 1658.9
2022-04-01 | 16:00 | 1654.1 | 297.5 | 771 | 178 | 1.6 | 44.4 | 332.4 | 0 | 29.2 | 0 | 0 | 0 | 1654.1
2022-04-01 | 17:00 | 1636.1 | 297.5 | 980.7 | 200 | 1.6 | 44.4 | 84 | 0 | 27.9 | 0 | 0 | 0 | 1636.1
2022-04-01 | 18:00 | 1691.6 | 297.5 | 1076.7 | 211.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 27.8 | 0 | 32.5 | 0 | 1691.6
2022-04-01 | 19:00 | 1672.2 | 297.5 | 1070.7 | 211.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 22 | 0 | 1672.2
2022-04-01 | 20:00 | 1638.1 | 297.5 | 1065.5 | 206.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 1.5 | 0 | 1638.1
2022-04-01 | 21:00 | 1618.6 | 297.5 | 1042.7 | 199.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 12 | 0 | 1618.6
2022-04-01 | 22:00 | 1558.6 | 297.5 | 1007.1 | 188.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 1558.6
2022-04-01 | 23:00 | 1517.3 | 297.5 | 983.6 | 170 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 1517.3
2022-04-02 | 0:00 | 1416.6 | 297.5 | 891.1 | 156.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 9 | 0 | 1416.6
2022-04-02 | 1:00 | 1399.3 | 297.5 | 886.3 | 155.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 1399.3
2022-04-02 | 2:00 | 1398.8 | 297.5 | 889 | 154.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 1398.8
2022-04-02 | 3:00 | 1419.5 | 297.5 | 891.7 | 155 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 21 | 0 | 1419.5
2022-04-02 | 4:00 | 1405 | 297.5 | 892 | 155.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 7.8 | 0 | 1405
2022-04-02 | 5:00 | 1387.6 | 297.5 | 864 | 157.6 | 1.6 | 44.4 | 0.2 | 0 | 4.1 | 0 | 18.2 | 0 | 1387.6
2022-04-02 | 6:00 | 1374.3 | 297.5 | 793.2 | 158 | 1.6 | 44.4 | 67.5 | 0 | 2.1 | 0 | 10 | 0 | 1374.3
2022-04-02 | 7:00 | 1389.8 | 297.5 | 635.3 | 159.3 | 1.6 | 44.4 | 250 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1389.8
2022-04-02 | 8:00 | 1460.2 | 297.5 | 491.1 | 162.3 | 1.6 | 44.4 | 461.6 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1460.2
2022-04-02 | 9:00 | 1487.7 | 297.5 | 368.5 | 165 | 1.6 | 44.4 | 699.4 | 0 | 2.4 | 0 | -91.1 | 0 | 1487.7
2022-04-02 | 10:00 | 1450.8 | 297.5 | 380.1 | 164.2 | 1.6 | 44.4 | 868.7 | 0 | 2.5 | 0 | -308.2 | 0 | 1450.8
2022-04-02 | 11:00 | 1413.8 | 297.5 | 363.5 | 159.4 | 1.6 | 44.4 | 885.4 | 0 | 2.2 | 0 | -340.2 | 0 | 1413.8
2022-04-02 | 12:00 | 1352.1 | 297.5 | 361.8 | 155.5 | 1.6 | 44.4 | 867.4 | -8 | 4 | -2.4 | -369.7 | 0 | 1352.1
2022-04-02 | 13:00 | 1352.8 | 297.5 | 385.1 | 156 | 1.6 | 44.4 | 772 | 0 | 4.4 | 0 | -308.2 | 0 | 1352.8
2022-04-02 | 14:00 | 1323.2 | 297.5 | 379.7 | 157.2 | 1.6 | 44.4 | 620.1 | 0 | 5.9 | 0 | -183.2 | 0 | 1323.2
2022-04-02 | 15:00 | 1304.3 | 297.5 | 502.8 | 159.2 | 1.6 | 44.4 | 365.9 | 0 | 7.9 | 0 | -75 | 0 | 1304.3
2022-04-02 | 16:00 | 1332 | 297.5 | 670 | 170.3 | 1.6 | 44.4 | 139.2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1332
2022-04-02 | 17:00 | 1387.5 | 297.5 | 829 | 191 | 1.6 | 44.4 | 17.5 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 1387.5
2022-04-02 | 18:00 | 1451.3 | 297.5 | 887 | 201.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 15.2 | 0 | 1451.3
2022-04-02 | 19:00 | 1444.2 | 297.5 | 886.8 | 201.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 9 | 0 | 1444.2
2022-04-02 | 20:00 | 1421.5 | 297.5 | 849 | 196.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 30 | 0 | 1421.5
2022-04-02 | 21:00 | 1363.1 | 297.5 | 831.9 | 184 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 1363.1
2022-04-02 | 22:00 | 1288.3 | 297.5 | 774.3 | 166.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 1288.3
2022-04-02 | 23:00 | 1248.1 | 297.5 | 742 | 156.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1248.1
2022-04-03 | 0:00 | 1184.7 | 297.5 | 678.5 | 156.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 1184.7
2022-04-03 | 1:00 | 1164.5 | 297.5 | 655.7 | 155.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 1164.5
2022-04-03 | 2:00 | 1187.2 | 297.5 | 676.9 | 154.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 1187.2
2022-04-03 | 3:00 | 1198.3 | 297.5 | 679.4 | 155 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 9 | 0 | 1198.3
2022-04-03 | 4:00 | 1198 | 297.5 | 681.1 | 155.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 6.8 | 0 | 1198
2022-04-03 | 5:00 | 1190.1 | 297.5 | 675.2 | 157.6 | 1.6 | 44.4 | 0.1 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 1190.1
2022-04-03 | 6:00 | 1171.1 | 297.5 | 641.5 | 158 | 1.6 | 44.4 | 14.4 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 1171.1
2022-04-03 | 7:00 | 1213.2 | 297.5 | 607.2 | 159.3 | 1.6 | 44.4 | 78.8 | 0 | 15.4 | 0 | 9 | 0 | 1213.2
2022-04-03 | 8:00 | 1280.2 | 297.5 | 603.3 | 162.3 | 1.6 | 44.4 | 151.6 | 0 | 15.7 | 0 | 3.8 | 0 | 1280.2
2022-04-03 | 9:00 | 1328.1 | 297.5 | 579 | 165 | 1.6 | 44.4 | 224.9 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 1328.1
2022-04-03 | 10:00 | 1331.1 | 297.5 | 542.2 | 164.2 | 1.6 | 44.4 | 268.2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1331.1
2022-04-03 | 11:00 | 1333.4 | 297.5 | 560.7 | 159.4 | 1.6 | 44.4 | 258.8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1333.4
2022-04-03 | 12:00 | 1329.6 | 297.5 | 595 | 155.5 | 1.6 | 44.4 | 223.1 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 1329.6
2022-04-03 | 13:00 | 1313.8 | 297.5 | 636.2 | 156 | 1.6 | 44.4 | 168.7 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 1313.8
2022-04-03 | 14:00 | 1316.1 | 297.5 | 681.3 | 157.2 | 1.6 | 44.4 | 125.5 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 1316.1
2022-04-03 | 15:00 | 1316.5 | 297.5 | 730.6 | 159.2 | 1.6 | 44.4 | 75.3 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 1316.5
2022-04-03 | 16:00 | 1346.1 | 297.5 | 798.7 | 170.3 | 1.6 | 44.4 | 25.8 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 1346.1
2022-04-03 | 17:00 | 1408.1 | 297.5 | 858.3 | 191 | 1.6 | 44.4 | 1.8 | 0 | 7.5 | 0 | 6 | 0 | 1408.1
2022-04-03 | 18:00 | 1451.5 | 297.5 | 895.4 | 201.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 3 | 0 | 1451.5
2022-04-03 | 19:00 | 1441.5 | 297.5 | 887.9 | 201.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1441.5
2022-04-03 | 20:00 | 1415.9 | 297.5 | 851 | 196.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 15.4 | 0 | 1415.9
2022-04-03 | 21:00 | 1363.6 | 297.5 | 815.5 | 184 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 12 | 0 | 1363.6
2022-04-03 | 22:00 | 1277.7 | 297.5 | 760.5 | 166.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 1277.7
2022-04-03 | 23:00 | 1235.4 | 297.5 | 727.7 | 156.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 1235.4
2022-04-04 | 0:00 | 1174.2 | 297.5 | 672.8 | 150.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 1174.2
2022-04-04 | 1:00 | 1164.4 | 297.5 | 667.1 | 146.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 1164.4
2022-04-04 | 2:00 | 1184.6 | 297.5 | 687.8 | 145.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 1184.6
2022-04-04 | 3:00 | 1224.1 | 297.5 | 726.6 | 145.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 1224.1
2022-04-04 | 4:00 | 1246.2 | 297.5 | 744.7 | 149.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 1246.2
2022-04-04 | 5:00 | 1282.5 | 297.5 | 778.3 | 153.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1282.5
2022-04-04 | 6:00 | 1360 | 297.5 | 807.9 | 154.2 | 1.6 | 44.4 | 48.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1360
2022-04-04 | 7:00 | 1501.3 | 297.5 | 733.4 | 157.5 | 1.6 | 44.4 | 248.5 | 0 | 8.4 | 0 | 10 | 0 | 1501.3
2022-04-04 | 8:00 | 1709.2 | 297.5 | 716 | 159.2 | 1.6 | 44.4 | 455.9 | 0 | 8.6 | 0 | 26 | 0 | 1709.2
2022-04-04 | 9:00 | 1819.2 | 297.5 | 647.2 | 158.1 | 1.6 | 44.4 | 637.3 | 0 | 9.5 | 0 | 23.6 | 0 | 1819.2
2022-04-04 | 10:00 | 1797.4 | 297.5 | 506.9 | 154.8 | 1.6 | 44.4 | 763.8 | 0 | 8.4 | 0 | 20 | 0 | 1797.4
2022-04-04 | 11:00 | 1766.8 | 297.5 | 428.4 | 148.3 | 1.6 | 44.4 | 815.7 | 0 | 10.5 | 0 | 20.4 | 0 | 1766.8
2022-04-04 | 12:00 | 1655.3 | 297.5 | 388.5 | 145.9 | 1.6 | 44.4 | 831.1 | 0 | 12.4 | 0 | -66.1 | 0 | 1655.3
2022-04-04 | 13:00 | 1724.9 | 297.5 | 406.9 | 148.7 | 1.6 | 44.4 | 849.4 | 0 | 16.5 | 0 | -40.1 | 0 | 1724.9
2022-04-04 | 14:00 | 1706.8 | 297.5 | 449.3 | 152.2 | 1.6 | 44.4 | 770 | 0 | 16.8 | 0 | -25 | 0 | 1706.8
2022-04-04 | 15:00 | 1667 | 297.5 | 635.9 | 159 | 1.6 | 44.4 | 574.2 | 0 | 20.5 | 0 | -66.1 | 0 | 1667
2022-04-04 | 16:00 | 1665.4 | 297.5 | 815.4 | 178 | 1.6 | 44.4 | 300.9 | 0 | 27.6 | 0 | 0 | 0 | 1665.4
2022-04-04 | 17:00 | 1631.5 | 297.5 | 984.6 | 200 | 1.6 | 44.4 | 75.9 | 0 | 27 | 0 | 0.5 | 0 | 1631.5
2022-04-04 | 18:00 | 1655.7 | 297.5 | 1010.8 | 211.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 63 | 0 | 1655.7
2022-04-04 | 19:00 | 1621.7 | 297.5 | 1008.5 | 211.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | 29.5 | 0 | 1621.7
2022-04-04 | 20:00 | 1580 | 297.5 | 990.3 | 206.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 10 | 0 | 1580
2022-04-04 | 21:00 | 1548.3 | 297.5 | 966.7 | 199.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 28.3 | 0 | 10 | 0 | 1548.3
2022-04-04 | 22:00 | 1479.3 | 297.5 | 899.4 | 188.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 23 | 0 | 1479.3
2022-04-04 | 23:00 | 1448.9 | 297.5 | 902.4 | 170 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 23 | 0 | 10 | 0 | 1448.9
2022-04-05 | 0:00 | 1365.6 | 297.5 | 853 | 150.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1365.6
2022-04-05 | 1:00 | 1345.4 | 297.5 | 840 | 146.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 1345.4
2022-04-05 | 2:00 | 1367.3 | 297.5 | 861.5 | 145.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 1367.3
2022-04-05 | 3:00 | 1403.5 | 297.5 | 886 | 145.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 10 | 0 | 1403.5
2022-04-05 | 4:00 | 1412.6 | 297.5 | 880.8 | 149.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 20 | 0 | 1412.6
2022-04-05 | 5:00 | 1430.3 | 297.5 | 883.1 | 153.7 | 1.6 | 44.4 | 1.2 | 0 | 18.3 | 0 | 30.5 | 0 | 1430.3
2022-04-05 | 6:00 | 1493.4 | 297.5 | 834 | 154.2 | 1.6 | 44.4 | 145.8 | 0 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 1493.4
2022-04-05 | 7:00 | 1552.7 | 297.5 | 567.8 | 157.5 | 1.6 | 44.4 | 449 | 0 | 14.9 | 0 | 20 | 0 | 1552.7
2022-04-05 | 8:00 | 1701.9 | 297.5 | 439.9 | 159.2 | 1.6 | 44.4 | 740.4 | 0 | 8.9 | 0 | 10 | 0 | 1701.9
2022-04-05 | 9:00 | 1788.8 | 297.5 | 373 | 158.1 | 1.6 | 44.4 | 937.7 | 0 | 2.5 | 0 | -26 | 0 | 1788.8
2022-04-05 | 10:00 | 1773 | 297.5 | 383.1 | 154.8 | 1.6 | 44.4 | 1048.5 | 0 | 1.3 | 0 | -158.2 | 0 | 1773
2022-04-05 | 11:00 | 1746.8 | 297.5 | 386.2 | 148.3 | 1.6 | 44.4 | 1100.3 | 0 | 1.7 | 0 | -233.2 | 0 | 1746.8
2022-04-05 | 12:00 | 1632.2 | 297.5 | 370.9 | 145.9 | 1.6 | 44.4 | 1079.3 | 0 | 0.8 | 0 | -308.2 | 0 | 1632.2
2022-04-05 | 13:00 | 1701.3 | 297.5 | 384.3 | 148.7 | 1.6 | 44.4 | 1007.5 | 0 | 0.5 | 0 | -183.2 | 0 | 1701.3
2022-04-05 | 14:00 | 1689.8 | 297.5 | 422.9 | 152.2 | 1.6 | 44.4 | 860.2 | 0 | 1.1 | 0 | -90.1 | 0 | 1689.8
2022-04-05 | 15:00 | 1656.3 | 297.5 | 613.2 | 159 | 1.6 | 44.4 | 629.1 | 0 | 1.6 | 0 | -90.1 | 0 | 1656.3
2022-04-05 | 16:00 | 1657.4 | 297.5 | 793.5 | 178 | 1.6 | 44.4 | 341.1 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1657.4
2022-04-05 | 17:00 | 1611.7 | 297.5 | 947.1 | 200 | 1.6 | 44.4 | 60 | 0 | 1.1 | 0 | 60 | 0 | 1611.7
2022-04-05 | 18:00 | 1652 | 297.5 | 984.8 | 211.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 111 | 0 | 1652
2022-04-05 | 19:00 | 1606 | 297.5 | 945 | 211.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 104.5 | 0 | 1606
2022-04-05 | 20:00 | 1553.8 | 297.5 | 902.1 | 206.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 100 | 0 | 1553.8
2022-04-05 | 21:00 | 1498 | 297.5 | 872.3 | 199.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 80.5 | 0 | 1498
2022-04-05 | 22:00 | 1448.8 | 297.5 | 884.2 | 188.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 30 | 0 | 1448.8
2022-04-05 | 23:00 | 1404.9 | 297.5 | 887.7 | 170 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 1404.9
2022-04-06 | 0:00 | 1324.2 | 297.5 | 827.4 | 150.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1324.2
2022-04-06 | 1:00 | 1297.3 | 297.5 | 806.2 | 146.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1297.3
2022-04-06 | 2:00 | 1317.1 | 297.5 | 827.3 | 145.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1317.1
2022-04-06 | 3:00 | 1349.9 | 297.5 | 819.5 | 145.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | 0 | 1349.9
2022-04-06 | 4:00 | 1349.9 | 297.5 | 816.2 | 149.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 40 | 0 | 1349.9
2022-04-06 | 5:00 | 1371.9 | 297.5 | 823 | 153.7 | 1.6 | 44.4 | 0.4 | 0 | 0.8 | 0 | 50.5 | 0 | 1371.9
2022-04-06 | 6:00 | 1415.1 | 297.5 | 774.2 | 154.2 | 1.6 | 44.4 | 91 | 0 | 2.2 | 0 | 50 | 0 | 1415.1
2022-04-06 | 7:00 | 1491.5 | 297.5 | 588.8 | 157.5 | 1.6 | 44.4 | 371.2 | 0 | 0.5 | 0 | 30 | 0 | 1491.5
2022-04-06 | 8:00 | 1660.9 | 297.5 | 441.8 | 159.2 | 1.6 | 44.4 | 675.8 | 0 | 0.6 | 0 | 40 | 0 | 1660.9
2022-04-06 | 9:00 | 1750 | 297.5 | 373.4 | 158.1 | 1.6 | 44.4 | 899.1 | 0 | 1.9 | 0 | -26 | 0 | 1750
2022-04-06 | 10:00 | 1725.3 | 297.5 | 374.6 | 154.8 | 1.6 | 44.4 | 1006.1 | 0 | 3.5 | 0 | -157.2 | 0 | 1725.3
2022-04-06 | 11:00 | 1724 | 297.5 | 403.9 | 148.3 | 1.6 | 44.4 | 1058.3 | 0 | 3.2 | 0 | -233.2 | 0 | 1724
2022-04-06 | 12:00 | 1598 | 297.5 | 382.1 | 145.9 | 1.6 | 44.4 | 1045.9 | 0 | 4.8 | 0 | -324.2 | 0 | 1598
2022-04-06 | 13:00 | 1684.7 | 297.5 | 386.9 | 148.7 | 1.6 | 44.4 | 981.7 | 0 | 7.1 | 0 | -183.2 | 0 | 1684.7
2022-04-06 | 14:00 | 1678.1 | 297.5 | 487 | 152.2 | 1.6 | 44.4 | 803 | 0 | 7.5 | 0 | -115.1 | 0 | 1678.1
2022-04-06 | 15:00 | 1651.3 | 297.5 | 665.5 | 159 | 1.6 | 44.4 | 575.4 | 0 | 8.9 | 0 | -101 | 0 | 1651.3
2022-04-06 | 16:00 | 1638.7 | 297.5 | 791.5 | 178 | 1.6 | 44.4 | 306.3 | 0 | 9.4 | 0 | 10 | 0 | 1638.7
2022-04-06 | 17:00 | 1591.5 | 297.5 | 864.1 | 200 | 1.6 | 44.4 | 66.6 | 0 | 7.3 | 0 | 110 | 0 | 1591.5
2022-04-06 | 18:00 | 1616.3 | 297.5 | 905.3 | 211.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 148.9 | 0 | 1616.3
2022-04-06 | 19:00 | 1573 | 297.5 | 859 | 211.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 153.2 | 0 | 1573
2022-04-06 | 20:00 | 1526.3 | 297.5 | 844.2 | 206.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 125.4 | 0 | 1526.3
2022-04-06 | 21:00 | 1482.2 | 297.5 | 848.9 | 199.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 80 | 0 | 1482.2
2022-04-06 | 22:00 | 1437.7 | 297.5 | 815.8 | 188.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 80.5 | 0 | 1437.7
2022-04-06 | 23:00 | 1398.9 | 297.5 | 815.6 | 170 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 60 | 0 | 1398.9
2022-04-07 | 0:00 | 1328.1 | 297.5 | 784.5 | 150.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 40 | 0 | 1328.1
2022-04-07 | 1:00 | 1292.6 | 297.5 | 783.1 | 146.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 10 | 0 | 1292.6
2022-04-07 | 2:00 | 1316.3 | 297.5 | 777.9 | 145.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 40 | 0 | 1316.3
2022-04-07 | 3:00 | 1345.9 | 297.5 | 780.9 | 145.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 70 | 0 | 1345.9
2022-04-07 | 4:00 | 1358.4 | 297.5 | 772.8 | 149.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 90 | 0 | 1358.4
2022-04-07 | 5:00 | 1363.8 | 297.5 | 775.6 | 153.7 | 1.6 | 44.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 90 | 0 | 1363.8
2022-04-07 | 6:00 | 1411.9 | 297.5 | 729.9 | 154.2 | 1.6 | 44.4 | 114.1 | 0 | 0.2 | 0 | 70 | 0 | 1411.9
2022-04-07 | 7:00 | 1478.7 | 297.5 | 506.4 | 157.5 | 1.6 | 44.4 | 390.8 | 0 | 0.5 | 0 | 80 | 0 | 1478.7
2022-04-07 | 8:00 | 1633.9 | 297.5 | 408.4 | 159.2 | 1.6 | 44.4 | 680.8 | 0 | 1 | 0 | 41 | 0 | 1633.9
2022-04-07 | 9:00 | 1715.6 | 297.5 | 405.4 | 158.1 | 1.6 | 44.4 | 896.8 | 0 | 2.9 | 0 | -91.1 | 0 | 1715.6
2022-04-07 | 10:00 | 1712.5 | 297.5 | 394.9 | 154.8 | 1.6 | 44.4 | 996.3 | 0 | 5.2 | 0 | -182.2 | 0 | 1712.5
2022-04-07 | 11:00 | 1686.7 | 297.5 | 393.3 | 148.3 | 1.6 | 44.4 | 960.1 | 0 | 8.6 | 0 | -167.1 | 0 | 1686.7
2022-04-07 | 12:00 | 1577.8 | 297.5 | 379.1 | 145.9 | 1.6 | 44.4 | 958.8 | 0 | 8.7 | 0 | -258.2 | 0 | 1577.8
2022-04-07 | 13:00 | 1650.4 | 297.5 | 424.2 | 148.7 | 1.6 | 44.4 | 843.3 | 0 | 7.8 | 0 | -117.1 | 0 | 1650.4
2022-04-07 | 14:00 | 1650 | 297.5 | 549.4 | 152.2 | 1.6 | 44.4 | 673.1 | 0 | 6.8 | 0 | -75 | 0 | 1650
2022-04-07 | 15:00 | 1619.3 | 297.5 | 705.4 | 159 | 1.6 | 44.4 | 505.4 | 0 | 6 | 0 | -100 | 0 | 1619.3
2022-04-07 | 16:00 | 1619.6 | 297.5 | 769.5 | 178 | 1.6 | 44.4 | 268.2 | 0 | 5.4 | 0 | 55 | 0 | 1619.6
2022-04-07 | 17:00 | 1588.5 | 297.5 | 813.7 | 200 | 1.6 | 44.4 | 53.4 | 0 | 2.7 | 0 | 175.2 | 0 | 1588.5
2022-04-07 | 18:00 | 1602.1 | 297.5 | 849.8 | 211.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 195.5 | 0 | 1602.1
2022-04-07 | 19:00 | 1561.2 | 297.5 | 813.7 | 211.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 184.8 | 0 | 1561.2
2022-04-07 | 20:00 | 1508.9 | 297.5 | 792.2 | 206.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 160 | 0 | 1508.9
2022-04-07 | 21:00 | 1463.1 | 297.5 | 803.6 | 199.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 110 | 0 | 1463.1
2022-04-07 | 22:00 | 1413.8 | 297.5 | 763.8 | 188.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 110 | 0 | 1413.8
2022-04-07 | 23:00 | 1366.7 | 297.5 | 780 | 170 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 60 | 0 | 1366.7
2022-04-08 | 0:00 | 1292 | 297.5 | 711.4 | 150.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 70 | 0 | 1292
2022-04-08 | 1:00 | 1260.7 | 297.5 | 711.5 | 146.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 40 | 0 | 1260.7
2022-04-08 | 2:00 | 1282.1 | 297.5 | 705.6 | 145.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 70 | 0 | 1282.1
2022-04-08 | 3:00 | 1309.7 | 297.5 | 710 | 145.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 90.5 | 0 | 1309.7
2022-04-08 | 4:00 | 1322.3 | 297.5 | 699.2 | 149.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 110 | 0 | 1322.3
2022-04-08 | 5:00 | 1330.5 | 297.5 | 699.1 | 153.7 | 1.6 | 44.4 | 1.5 | 0 | 16.7 | 0 | 116 | 0 | 1330.5
2022-04-08 | 6:00 | 1379.2 | 297.5 | 660.7 | 154.2 | 1.6 | 44.4 | 144.3 | 0 | 16.5 | 0 | 60 | 0 | 1379.2
2022-04-08 | 7:00 | 1443.9 | 297.5 | 445.2 | 157.5 | 1.6 | 44.4 | 434.7 | 0 | 13 | 0 | 50 | 0 | 1443.9
2022-04-08 | 8:00 | 1591.4 | 297.5 | 402.7 | 159.2 | 1.6 | 44.4 | 697.3 | 0 | 13.7 | 0 | -25 | 0 | 1591.4
2022-04-08 | 9:00 | 1687.9 | 297.5 | 379.6 | 158.1 | 1.6 | 44.4 | 920.6 | 0 | 17.3 | 0 | -131.2 | 0 | 1687.9
2022-04-08 | 10:00 | 1686 | 297.5 | 385.9 | 154.8 | 1.6 | 44.4 | 1041.3 | 0 | 18.7 | 0 | -258.2 | 0 | 1686
2022-04-08 | 11:00 | 1670.5 | 297.5 | 377.9 | 148.3 | 1.6 | 44.4 | 1090.6 | 0 | 18.4 | 0 | -308.2 | 0 | 1670.5
2022-04-08 | 12:00 | 1565.7 | 297.5 | 366.7 | 145.9 | 1.6 | 44.4 | 1073.8 | 0 | 18.6 | -13.1 | -369.7 | 0 | 1565.7
2022-04-08 | 13:00 | 1631.4 | 297.5 | 382 | 148.7 | 1.6 | 44.4 | 998.4 | 0 | 17 | 0 | -258.2 | 0 | 1631.4
2022-04-08 | 14:00 | 1619.4 | 297.5 | 386.3 | 152.2 | 1.6 | 44.4 | 852.6 | 0 | 17 | 0 | -132.2 | 0 | 1619.4
2022-04-08 | 15:00 | 1582.2 | 297.5 | 593.8 | 159 | 1.6 | 44.4 | 636.7 | 0 | 14.3 | 0 | -165.1 | 0 | 1582.2
2022-04-08 | 16:00 | 1583.2 | 297.5 | 718.5 | 178 | 1.6 | 44.4 | 359.9 | 0 | 8.3 | 0 | -25 | 0 | 1583.2
2022-04-08 | 17:00 | 1534.6 | 297.5 | 772.3 | 200 | 1.6 | 44.4 | 92.9 | 0 | 5.9 | 0 | 120 | 0 | 1534.6
2022-04-08 | 18:00 | 1546.7 | 297.5 | 809.4 | 211.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 177.8 | 0 | 1546.7
2022-04-08 | 19:00 | 1511.9 | 297.5 | 779.8 | 211.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 173 | 0 | 1511.9
2022-04-08 | 20:00 | 1473.1 | 297.5 | 789.2 | 206.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 131 | 0 | 1473.1
2022-04-08 | 21:00 | 1427.6 | 297.5 | 723.7 | 199.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 158.2 | 0 | 1427.6
2022-04-08 | 22:00 | 1396.7 | 297.5 | 726.7 | 188.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 136.2 | 0 | 1396.7
2022-04-08 | 23:00 | 1355 | 297.5 | 700.3 | 170 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 139 | 0 | 1355
2022-04-09 | 0:00 | 1265.1 | 297.5 | 646.5 | 156.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 117.6 | 0 | 1265.1
2022-04-09 | 1:00 | 1241.2 | 297.5 | 651.6 | 155.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | 0 | 1241.2
2022-04-09 | 2:00 | 1264.4 | 297.5 | 667.6 | 154.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 97.6 | 0 | 1264.4
2022-04-09 | 3:00 | 1291.9 | 297.5 | 667.6 | 155 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 125 | 0 | 1291.9
2022-04-09 | 4:00 | 1287.8 | 297.5 | 661.5 | 155.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 126.8 | 0 | 1287.8
2022-04-09 | 5:00 | 1251.4 | 297.5 | 642.4 | 157.6 | 1.6 | 44.4 | 1.3 | 0 | 0.2 | 0 | 106.4 | 0 | 1251.4
2022-04-09 | 6:00 | 1225.1 | 297.5 | 505.8 | 158 | 1.6 | 44.4 | 147.6 | 0 | 0.2 | 0 | 70 | 0 | 1225.1
2022-04-09 | 7:00 | 1218.4 | 297.5 | 371.8 | 159.3 | 1.6 | 44.4 | 435.6 | 0 | 0.3 | 0 | -92.1 | 0 | 1218.4
2022-04-09 | 8:00 | 1268.7 | 297.5 | 363 | 162.3 | 1.6 | 44.4 | 710.9 | -3.3 | 0.5 | 0 | -308.2 | 0 | 1268.7
2022-04-09 | 9:00 | 1298.3 | 297.5 | 363.2 | 165 | 1.6 | 44.4 | 910.9 | -176.4 | 0.3 | 0 | -308.2 | 0 | 1298.3
2022-04-09 | 10:00 | 1304.6 | 297.5 | 363.3 | 164.2 | 1.6 | 44.4 | 1023.1 | -220.8 | 1 | 0 | -369.7 | 0 | 1304.6
2022-04-09 | 11:00 | 1301.5 | 297.5 | 360.7 | 159.4 | 1.6 | 44.4 | 1061.7 | -254.8 | 1.4 | -0.7 | -369.7 | 0 | 1301.5
2022-04-09 | 12:00 | 1267.6 | 297.5 | 362.2 | 155.5 | 1.6 | 44.4 | 1043.7 | -269.5 | 1.9 | 0 | -369.7 | 0 | 1267.6
2022-04-09 | 13:00 | 1261.5 | 297.5 | 362 | 156 | 1.6 | 44.4 | 971.8 | -265.5 | 1.9 | 0 | -308.2 | 0 | 1261.5
2022-04-09 | 14:00 | 1235.6 | 297.5 | 359.5 | 157.2 | 1.6 | 44.4 | 825.4 | -144.4 | 3.2 | -0.6 | -308.2 | 0 | 1235.6
2022-04-09 | 15:00 | 1223.6 | 297.5 | 360.2 | 159.2 | 1.6 | 44.4 | 615.4 | 0 | 3.5 | 0 | -258.2 | 0 | 1223.6
2022-04-09 | 16:00 | 1231.1 | 297.5 | 370 | 170.3 | 1.6 | 44.4 | 343 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 1231.1
2022-04-09 | 17:00 | 1234 | 297.5 | 530.3 | 191 | 1.6 | 44.4 | 86 | 0 | 3.2 | 0 | 80 | 0 | 1234
2022-04-09 | 18:00 | 1288 | 297.5 | 576 | 201.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 164 | 0 | 1288
2022-04-09 | 19:00 | 1285.8 | 297.5 | 569 | 201.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 170 | 0 | 1285.8
2022-04-09 | 20:00 | 1244.5 | 297.5 | 532.5 | 196.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 170.5 | 0 | 1244.5
2022-04-09 | 21:00 | 1192.7 | 297.5 | 523.9 | 184 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 140 | 0 | 1192.7
2022-04-09 | 22:00 | 1138.4 | 297.5 | 511.9 | 166.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 116 | 0 | 1138.4
2022-04-09 | 23:00 | 1116.3 | 297.5 | 515 | 156.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.5 | 0 | 1116.3
2022-04-10 | 0:00 | 1053.8 | 297.5 | 480.8 | 156.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 70 | 0 | 1053.8
2022-04-10 | 1:00 | 1044.4 | 297.5 | 542.5 | 155.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 1044.4
2022-04-10 | 2:00 | 1073 | 297.5 | 502.5 | 154.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 70 | 0 | 1073
2022-04-10 | 3:00 | 1110.1 | 297.5 | 506 | 155 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 103.5 | 0 | 1110.1
2022-04-10 | 4:00 | 1108.5 | 297.5 | 505.8 | 155.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 101.6 | 0 | 1108.5
2022-04-10 | 5:00 | 1091.5 | 297.5 | 505.6 | 157.6 | 1.6 | 44.4 | 2 | 0 | 0.8 | 0 | 82 | 0 | 1091.5
2022-04-10 | 6:00 | 1055.1 | 297.5 | 392.6 | 158 | 1.6 | 44.4 | 160.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1055.1
2022-04-10 | 7:00 | 1057.8 | 297.5 | 361.4 | 159.3 | 1.6 | 44.4 | 451.5 | 0 | 0.3 | 0 | -258.2 | 0 | 1057.8
2022-04-10 | 8:00 | 1090.6 | 297.5 | 357.5 | 162.3 | 1.6 | 44.4 | 713.5 | -178.2 | 0.2 | 0 | -308.2 | 0 | 1090.6
2022-04-10 | 9:00 | 1123.2 | 297.5 | 361.1 | 165 | 1.6 | 44.4 | 906 | -344.4 | 0.2 | 0 | -308.2 | 0 | 1123.2
2022-04-10 | 10:00 | 1138.5 | 297.5 | 360.3 | 164.2 | 1.6 | 44.4 | 1015.9 | -376 | 0.3 | 0 | -369.7 | 0 | 1138.5
2022-04-10 | 11:00 | 1152.8 | 297.5 | 360.4 | 159.4 | 1.6 | 44.4 | 1055.8 | -396.9 | 0.3 | 0 | -369.7 | 0 | 1152.8
2022-04-10 | 12:00 | 1153.5 | 297.5 | 357.8 | 155.5 | 1.6 | 44.4 | 1035.5 | -369.6 | 0.5 | 0 | -369.7 | 0 | 1153.5
2022-04-10 | 13:00 | 1139.7 | 297.5 | 359.9 | 156 | 1.6 | 44.4 | 956.9 | -369 | 0.6 | 0 | -308.2 | 0 | 1139.7
2022-04-10 | 14:00 | 1126.1 | 297.5 | 358 | 157.2 | 1.6 | 44.4 | 809.9 | -235.6 | 1.3 | 0 | -308.2 | 0 | 1126.1
2022-04-10 | 15:00 | 1119.7 | 297.5 | 357.1 | 159.2 | 1.6 | 44.4 | 597.9 | -30.8 | 2.5 | -1.5 | -308.2 | 0 | 1119.7
2022-04-10 | 16:00 | 1142.3 | 297.5 | 379 | 170.3 | 1.6 | 44.4 | 326.7 | 0 | 3 | 0 | -80.2 | 0 | 1142.3
2022-04-10 | 17:00 | 1174.5 | 297.5 | 532.3 | 191 | 1.6 | 44.4 | 73.4 | 0 | 3.3 | 0 | 31 | 0 | 1174.5
2022-04-10 | 18:00 | 1234 | 297.5 | 586.8 | 201.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 98.5 | 0 | 1234
2022-04-10 | 19:00 | 1232.4 | 297.5 | 580.6 | 201.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 103.9 | 0 | 1232.4
2022-04-10 | 20:00 | 1197.3 | 297.5 | 591 | 196.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 63 | 0 | 1197.3
2022-04-10 | 21:00 | 1156.4 | 297.5 | 554 | 184 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 72 | 0 | 1156.4
2022-04-10 | 22:00 | 1095.9 | 297.5 | 517.5 | 166.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 66.5 | 0 | 1095.9
2022-04-10 | 23:00 | 1071.3 | 297.5 | 540.2 | 156.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 30.5 | 0 | 1071.3
2022-04-11 | 0:00 | 1020 | 297.5 | 525.6 | 150.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1020
2022-04-11 | 1:00 | 994.9 | 297.5 | 504.6 | 146.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 994.9
2022-04-11 | 2:00 | 1031.2 | 297.5 | 541.7 | 145.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1031.2
2022-04-11 | 3:00 | 1085.9 | 297.5 | 548.5 | 145.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 47.5 | 0 | 1085.9
2022-04-11 | 4:00 | 1099.4 | 297.5 | 601.2 | 149.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 5 | 0 | 1099.4
2022-04-11 | 5:00 | 1126 | 297.5 | 601.4 | 153.7 | 1.6 | 44.4 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 0 | 1126
2022-04-11 | 6:00 | 1195.3 | 297.5 | 572.8 | 154.2 | 1.6 | 44.4 | 113.2 | 0 | 1.6 | 0 | 10 | 0 | 1195.3
2022-04-11 | 7:00 | 1314.3 | 297.5 | 448.5 | 157.5 | 1.6 | 44.4 | 363.5 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1314.3
2022-04-11 | 8:00 | 1519.2 | 297.5 | 427.9 | 159.2 | 1.6 | 44.4 | 587.5 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1519.2
2022-04-11 | 9:00 | 1645.5 | 297.5 | 401.3 | 158.1 | 1.6 | 44.4 | 742 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1645.5
2022-04-11 | 10:00 | 1665.3 | 297.5 | 391 | 154.8 | 1.6 | 44.4 | 907.4 | 0 | 0.8 | 0 | -132.2 | 0 | 1665.3
2022-04-11 | 11:00 | 1667.9 | 297.5 | 368 | 148.3 | 1.6 | 44.4 | 1014.2 | 0 | 2.1 | 0 | -208.2 | 0 | 1667.9
2022-04-11 | 12:00 | 1575.8 | 297.5 | 381.6 | 145.9 | 1.6 | 44.4 | 1008.1 | 0 | 4.9 | 0 | -308.2 | 0 | 1575.8
2022-04-11 | 13:00 | 1652 | 297.5 | 384 | 148.7 | 1.6 | 44.4 | 808.1 | 0 | 7.8 | 0 | -40.1 | 0 | 1652
2022-04-11 | 14:00 | 1656.5 | 297.5 | 637.1 | 152.2 | 1.6 | 44.4 | 556 | 0 | 7.8 | 0 | -40.1 | 0 | 1656.5
2022-04-11 | 15:00 | 1614.7 | 297.5 | 732.7 | 159 | 1.6 | 44.4 | 372.7 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 1614.7
2022-04-11 | 16:00 | 1609.4 | 297.5 | 864.3 | 178 | 1.6 | 44.4 | 175.3 | 0 | 6.8 | 0 | 41.5 | 0 | 1609.4
2022-04-11 | 17:00 | 1566.4 | 297.5 | 867.7 | 200 | 1.6 | 44.4 | 26.7 | 0 | 6.5 | 0 | 122 | 0 | 1566.4
2022-04-11 | 18:00 | 1575.6 | 297.5 | 872 | 211.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 145.7 | 0 | 1575.6
2022-04-11 | 19:00 | 1515.8 | 297.5 | 855.5 | 211.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 102.3 | 0 | 1515.8
2022-04-11 | 20:00 | 1458.6 | 297.5 | 832.7 | 206.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 71 | 0 | 1458.6
2022-04-11 | 21:00 | 1410 | 297.5 | 832.4 | 199.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 29.5 | 0 | 1410
2022-04-11 | 22:00 | 1377 | 297.5 | 832.3 | 188.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 10.5 | 0 | 1377
2022-04-11 | 23:00 | 1336.5 | 297.5 | 820.7 | 170 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 1 | 0 | 1336.5
2022-04-12 | 0:00 | 1257.6 | 297.5 | 763.5 | 150.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1257.6
2022-04-12 | 1:00 | 1232.4 | 297.5 | 742.2 | 146.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1232.4
2022-04-12 | 2:00 | 1246.2 | 297.5 | 756.6 | 145.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1246.2
2022-04-12 | 3:00 | 1274.5 | 297.5 | 784.5 | 145.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1274.5
2022-04-12 | 4:00 | 1282.7 | 297.5 | 789.3 | 149.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1282.7
2022-04-12 | 5:00 | 1280.3 | 297.5 | 780.8 | 153.7 | 1.6 | 44.4 | 2.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1280.3
2022-04-12 | 6:00 | 1321.2 | 297.5 | 666.3 | 154.2 | 1.6 | 44.4 | 157 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1321.2
2022-04-12 | 7:00 | 1405.9 | 297.5 | 457.2 | 157.5 | 1.6 | 44.4 | 447.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1405.9
2022-04-12 | 8:00 | 1580.4 | 297.5 | 379.7 | 159.2 | 1.6 | 44.4 | 697.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1580.4
2022-04-12 | 9:00 | 1698.4 | 297.5 | 374.9 | 158.1 | 1.6 | 44.4 | 886.4 | 0 | 1.6 | 0 | -66.1 | 0 | 1698.4
2022-04-12 | 10:00 | 1717.6 | 297.5 | 374.7 | 154.8 | 1.6 | 44.4 | 1000.1 | 0 | 2.7 | 0 | -158.2 | 0 | 1717.6
2022-04-12 | 11:00 | 1719.8 | 297.5 | 370.8 | 148.3 | 1.6 | 44.4 | 1036.3 | 0 | 4.1 | 0 | -183.2 | 0 | 1719.8
2022-04-12 | 12:00 | 1624.4 | 297.5 | 391.1 | 145.9 | 1.6 | 44.4 | 1023.3 | 0 | 3.8 | 0 | -283.2 | 0 | 1624.4
2022-04-12 | 13:00 | 1716.9 | 297.5 | 374.8 | 148.7 | 1.6 | 44.4 | 951.3 | 0 | 4.8 | 0 | -106.2 | 0 | 1716.9
2022-04-12 | 14:00 | 1725.3 | 297.5 | 424 | 152.2 | 1.6 | 44.4 | 800 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 1725.3
2022-04-12 | 15:00 | 1707 | 297.5 | 632.2 | 159 | 1.6 | 44.4 | 593.9 | 0 | 4.4 | 0 | -26 | 0 | 1707
2022-04-12 | 16:00 | 1697.5 | 297.5 | 845.4 | 178 | 1.6 | 44.4 | 326.9 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 1697.5
2022-04-12 | 17:00 | 1626.9 | 297.5 | 969.9 | 200 | 1.6 | 44.4 | 83.7 | 0 | 3.8 | 0 | 26 | 0 | 1626.9
2022-04-12 | 18:00 | 1621.8 | 297.5 | 977.7 | 211.1 | 1.6 | 44.4 | 0.1 | 0 | 5.4 | 0 | 84 | 0 | 1621.8
2022-04-12 | 19:00 | 1561.5 | 297.5 | 945.8 | 211.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 56.5 | 0 | 1561.5
2022-04-12 | 20:00 | 1498.3 | 297.5 | 901.7 | 206.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 44.5 | 0 | 1498.3
2022-04-12 | 21:00 | 1438.5 | 297.5 | 893.5 | 199.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1438.5
2022-04-12 | 22:00 | 1393.4 | 297.5 | 860.4 | 188.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1393.4
2022-04-12 | 23:00 | 1352.9 | 297.5 | 838.6 | 170 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1352.9
2022-04-13 | 0:00 | 1273.1 | 297.5 | 779 | 150.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1273.1
2022-04-13 | 1:00 | 1236.7 | 297.5 | 746.7 | 146.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1236.7
2022-04-13 | 2:00 | 1250.8 | 297.5 | 761.2 | 145.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1250.8
2022-04-13 | 3:00 | 1278 | 297.5 | 787.8 | 145.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1278
2022-04-13 | 4:00 | 1282 | 297.5 | 788.3 | 149.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1282
2022-04-13 | 5:00 | 1270.2 | 297.5 | 771.1 | 153.7 | 1.6 | 44.4 | 1.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1270.2
2022-04-13 | 6:00 | 1301 | 297.5 | 720.7 | 154.2 | 1.6 | 44.4 | 81.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1301
2022-04-13 | 7:00 | 1396 | 297.5 | 620.5 | 157.5 | 1.6 | 44.4 | 273.7 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1396
2022-04-13 | 8:00 | 1591.4 | 297.5 | 538.6 | 159.2 | 1.6 | 44.4 | 549.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1591.4
2022-04-13 | 9:00 | 1712.4 | 297.5 | 445.1 | 158.1 | 1.6 | 44.4 | 765.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1712.4
2022-04-13 | 10:00 | 1740 | 297.5 | 391 | 154.8 | 1.6 | 44.4 | 890.6 | 0 | 0.2 | 0 | -40.1 | 0 | 1740
2022-04-13 | 11:00 | 1742.8 | 297.5 | 369.5 | 148.3 | 1.6 | 44.4 | 947 | 0 | 0.6 | 0 | -66.1 | 0 | 1742.8
2022-04-13 | 12:00 | 1659.3 | 297.5 | 370.3 | 145.9 | 1.6 | 44.4 | 930.2 | 0 | 1.6 | 0 | -132.2 | 0 | 1659.3
2022-04-13 | 13:00 | 1757.4 | 297.5 | 413 | 148.7 | 1.6 | 44.4 | 849.8 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1757.4
2022-04-13 | 14:00 | 1772.2 | 297.5 | 604.9 | 152.2 | 1.6 | 44.4 | 719.5 | 0 | 4.1 | 0 | -52 | 0 | 1772.2
2022-04-13 | 15:00 | 1748.5 | 297.5 | 689.3 | 159 | 1.6 | 44.4 | 551 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 1748.5
2022-04-13 | 16:00 | 1720.6 | 297.5 | 905.6 | 178 | 1.6 | 44.4 | 288.3 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 1720.6
2022-04-13 | 17:00 | 1641.1 | 297.5 | 970.3 | 200 | 1.6 | 44.4 | 57.7 | 0 | 4.6 | 0 | 65 | 0 | 1641.1
2022-04-13 | 18:00 | 1631 | 297.5 | 1021.2 | 211.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 52 | 0 | 1631
2022-04-13 | 19:00 | 1562.3 | 297.5 | 1001.5 | 211.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 3 | 0 | 1562.3
2022-04-13 | 20:00 | 1503.2 | 297.5 | 949.4 | 206.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 1503.2
2022-04-13 | 21:00 | 1437.4 | 297.5 | 892 | 199.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1437.4
2022-04-13 | 22:00 | 1388.2 | 297.5 | 854.4 | 188.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1388.2
2022-04-13 | 23:00 | 1352.6 | 297.5 | 836.4 | 170 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1352.6
2022-04-14 | 0:00 | 1268.7 | 297.5 | 744 | 150.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 30 | 0 | 1268.7
2022-04-14 | 1:00 | 1231 | 297.5 | 740.8 | 146.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1231
2022-04-14 | 2:00 | 1244.4 | 297.5 | 755.1 | 145.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1244.4
2022-04-14 | 3:00 | 1272 | 297.5 | 751.1 | 145.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30.5 | 0 | 1272
2022-04-14 | 4:00 | 1273.9 | 297.5 | 750.2 | 149.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 30 | 0 | 1273.9
2022-04-14 | 5:00 | 1271.6 | 297.5 | 751.2 | 153.7 | 1.6 | 44.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 22.5 | 0 | 1271.6
2022-04-14 | 6:00 | 1305.1 | 297.5 | 739.3 | 154.2 | 1.6 | 44.4 | 37.1 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 1305.1
2022-04-14 | 7:00 | 1399.6 | 297.5 | 765.2 | 157.5 | 1.6 | 44.4 | 121.3 | 0 | 2.1 | 0 | 10 | 0 | 1399.6
2022-04-14 | 8:00 | 1601.7 | 297.5 | 779.9 | 159.2 | 1.6 | 44.4 | 224.2 | 0 | 4.9 | 0 | 90 | 0 | 1601.7
2022-04-14 | 9:00 | 1730 | 297.5 | 773.3 | 158.1 | 1.6 | 44.4 | 332.1 | 0 | 6.5 | 0 | 116.5 | 0 | 1730
2022-04-14 | 10:00 | 1742.2 | 297.5 | 771.7 | 154.8 | 1.6 | 44.4 | 417.8 | 0 | 11.4 | 0 | 43 | 0 | 1742.2
2022-04-14 | 11:00 | 1746.1 | 297.5 | 768.2 | 148.3 | 1.6 | 44.4 | 453.4 | 0 | 12.7 | 0 | 20 | 0 | 1746.1
2022-04-14 | 12:00 | 1655 | 297.5 | 764.5 | 145.9 | 1.6 | 44.4 | 384.3 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 1655
2022-04-14 | 13:00 | 1724.7 | 297.5 | 891.5 | 148.7 | 1.6 | 44.4 | 252.6 | 0 | 18.4 | 0 | 70 | 0 | 1724.7
2022-04-14 | 14:00 | 1714.4 | 297.5 | 945.8 | 152.2 | 1.6 | 44.4 | 143.2 | 0 | 16.7 | 0 | 113 | 0 | 1714.4
2022-04-14 | 15:00 | 1678.9 | 297.5 | 962.9 | 159 | 1.6 | 44.4 | 80.9 | 0 | 19.4 | 0 | 113.2 | 0 | 1678.9
2022-04-14 | 16:00 | 1679.6 | 297.5 | 972.9 | 178 | 1.6 | 44.4 | 42.9 | 0 | 20.3 | 0 | 122 | 0 | 1679.6
2022-04-14 | 17:00 | 1634.4 | 297.5 | 955 | 200 | 1.6 | 44.4 | 6.8 | 0 | 17.6 | 0 | 111.5 | 0 | 1634.4
2022-04-14 | 18:00 | 1621.3 | 297.5 | 930.9 | 211.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 119 | 0 | 1621.3
2022-04-14 | 19:00 | 1544 | 297.5 | 852.8 | 211.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 118 | 0 | 1544
2022-04-14 | 20:00 | 1480.5 | 297.5 | 809.1 | 206.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 106 | 0 | 1480.5
2022-04-14 | 21:00 | 1429.7 | 297.5 | 792.3 | 199.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 80 | 0 | 1429.7
2022-04-14 | 22:00 | 1377.9 | 297.5 | 759.5 | 188.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 80 | 0 | 1377.9
2022-04-14 | 23:00 | 1343 | 297.5 | 727.3 | 170 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 96.8 | 0 | 1343
2022-04-15 | 0:00 | 1263.3 | 297.5 | 723 | 150.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 40 | 0 | 1263.3
2022-04-15 | 1:00 | 1223.4 | 297.5 | 696.7 | 146.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 30 | 0 | 1223.4
2022-04-15 | 2:00 | 1237.2 | 297.5 | 732.2 | 145.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 12.5 | 0 | 1237.2
2022-04-15 | 3:00 | 1265.3 | 297.5 | 727.6 | 145.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 41.5 | 0 | 1265.3
2022-04-15 | 4:00 | 1270.9 | 297.5 | 726.3 | 149.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 46 | 0 | 1270.9
2022-04-15 | 5:00 | 1271 | 297.5 | 772.4 | 153.7 | 1.6 | 44.4 | 0.1 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1271
2022-04-15 | 6:00 | 1303.9 | 297.5 | 746.8 | 154.2 | 1.6 | 44.4 | 17.9 | 0 | 1 | 0 | 40.5 | 0 | 1303.9
2022-04-15 | 7:00 | 1400.2 | 297.5 | 785.6 | 157.5 | 1.6 | 44.4 | 113 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1400.2
2022-04-15 | 8:00 | 1585.3 | 297.5 | 855 | 159.2 | 1.6 | 44.4 | 197 | 0 | 0.6 | 0 | 30 | 0 | 1585.3
2022-04-15 | 9:00 | 1691.9 | 297.5 | 898.7 | 158.1 | 1.6 | 44.4 | 236.6 | 0 | 1 | 0 | 54 | 0 | 1691.9
2022-04-15 | 10:00 | 1688.8 | 297.5 | 859.2 | 154.8 | 1.6 | 44.4 | 260.9 | 0 | 1 | 0 | 69.4 | 0 | 1688.8
2022-04-15 | 11:00 | 1688.1 | 297.5 | 858.9 | 148.3 | 1.6 | 44.4 | 296.4 | 0 | 1 | 0 | 40 | 0 | 1688.1
2022-04-15 | 12:00 | 1577.5 | 297.5 | 841.5 | 145.9 | 1.6 | 44.4 | 245.3 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1577.5
2022-04-15 | 13:00 | 1667.3 | 297.5 | 865.7 | 148.7 | 1.6 | 44.4 | 277.8 | 0 | 1.6 | 0 | 30 | 0 | 1667.3
2022-04-15 | 14:00 | 1671.3 | 297.5 | 863.9 | 152.2 | 1.6 | 44.4 | 298.8 | 0 | 2.9 | 0 | 10 | 0 | 1671.3
2022-04-15 | 15:00 | 1628.9 | 297.5 | 906.8 | 159 | 1.6 | 44.4 | 203.9 | 0 | 5.7 | 0 | 10 | 0 | 1628.9
2022-04-15 | 16:00 | 1618.5 | 297.5 | 945.3 | 178 | 1.6 | 44.4 | 90.3 | 0 | 11.4 | 0 | 50 | 0 | 1618.5
2022-04-15 | 17:00 | 1569 | 297.5 | 946.2 | 200 | 1.6 | 44.4 | 13.1 | 0 | 16.2 | 0 | 50 | 0 | 1569
2022-04-15 | 18:00 | 1561.5 | 297.5 | 905.3 | 211.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 80 | 0 | 1561.5
2022-04-15 | 19:00 | 1503 | 297.5 | 846 | 211.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 80 | 0 | 1503
2022-04-15 | 20:00 | 1449.8 | 297.5 | 825.4 | 206.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 50 | 0 | 1449.8
2022-04-15 | 21:00 | 1400.6 | 297.5 | 802.8 | 199.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 30.5 | 0 | 1400.6
2022-04-15 | 22:00 | 1359.7 | 297.5 | 739.8 | 188.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 62.6 | 0 | 1359.7
2022-04-15 | 23:00 | 1315.7 | 297.5 | 723.5 | 170 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 52 | 0 | 1315.7
2022-04-16 | 0:00 | 1234.7 | 297.5 | 698.2 | 156.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 10 | 0 | 1234.7
2022-04-16 | 1:00 | 1186 | 297.5 | 657.9 | 155.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 1186
2022-04-16 | 2:00 | 1195.2 | 297.5 | 656.5 | 154.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 10 | 0 | 1195.2
2022-04-16 | 3:00 | 1223 | 297.5 | 653.7 | 155 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 38.4 | 0 | 1223
2022-04-16 | 4:00 | 1220.6 | 297.5 | 653.9 | 155.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 36.4 | 0 | 1220.6
2022-04-16 | 5:00 | 1180.6 | 297.5 | 614.9 | 157.6 | 1.6 | 44.4 | 3.8 | 0 | 27.9 | 0 | 32.9 | 0 | 1180.6
2022-04-16 | 6:00 | 1154.8 | 297.5 | 483.6 | 158 | 1.6 | 44.4 | 144.1 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 1154.8
2022-04-16 | 7:00 | 1176.1 | 297.5 | 378.5 | 159.3 | 1.6 | 44.4 | 401.6 | 0 | 25.4 | 0 | -132.2 | 0 | 1176.1
2022-04-16 | 8:00 | 1243.2 | 297.5 | 371.5 | 162.3 | 1.6 | 44.4 | 649.7 | 0 | 24.4 | 0 | -308.2 | 0 | 1243.2
2022-04-16 | 9:00 | 1280.4 | 297.5 | 360.4 | 165 | 1.6 | 44.4 | 811.3 | -93.1 | 26.5 | -25 | -308.2 | 0 | 1280.4
2022-04-16 | 10:00 | 1295.9 | 297.5 | 362.1 | 164.2 | 1.6 | 44.4 | 896.7 | -102.9 | 29.7 | -27.7 | -369.7 | 0 | 1295.9
2022-04-16 | 11:00 | 1297.6 | 297.5 | 361 | 159.4 | 1.6 | 44.4 | 956.7 | -155.3 | 31.1 | -29.1 | -369.7 | 0 | 1297.6
2022-04-16 | 12:00 | 1270.6 | 297.5 | 360.7 | 155.5 | 1.6 | 44.4 | 972.3 | -191.3 | 30.8 | -31.2 | -369.7 | 0 | 1270.6
2022-04-16 | 13:00 | 1261.5 | 297.5 | 360.3 | 156 | 1.6 | 44.4 | 878.6 | -170.2 | 29.2 | -27.7 | -308.2 | 0 | 1261.5
2022-04-16 | 14:00 | 1239.7 | 297.5 | 359.9 | 157.2 | 1.6 | 44.4 | 733.6 | -45.9 | 27.8 | -28.2 | -308.2 | 0 | 1239.7
2022-04-16 | 15:00 | 1222 | 297.5 | 366 | 159.2 | 1.6 | 44.4 | 560.6 | 0 | 25.9 | 0 | -233.2 | 0 | 1222
2022-04-16 | 16:00 | 1218.4 | 297.5 | 405.4 | 170.3 | 1.6 | 44.4 | 355.6 | 0 | 23.8 | 0 | -80.2 | 0 | 1218.4
2022-04-16 | 17:00 | 1231 | 297.5 | 570.6 | 191 | 1.6 | 44.4 | 107 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 1231
2022-04-16 | 18:00 | 1285.5 | 297.5 | 702.4 | 201.2 | 1.6 | 44.4 | 0.6 | 0 | 19.2 | 0 | 18.6 | 0 | 1285.5
2022-04-16 | 19:00 | 1292.5 | 297.5 | 718 | 201.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 12.4 | 0 | 1292.5
2022-04-16 | 20:00 | 1262.4 | 297.5 | 681.2 | 196.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 27.8 | 0 | 1262.4
2022-04-16 | 21:00 | 1210.1 | 297.5 | 654.1 | 184 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 19 | 0 | 1210.1
2022-04-16 | 22:00 | 1152.8 | 297.5 | 625.5 | 166.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 9.5 | 0 | 1152.8
2022-04-16 | 23:00 | 1127.2 | 297.5 | 619.3 | 156.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 1127.2
2022-04-17 | 0:00 | 1074.9 | 297.5 | 566.9 | 156.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 1074.9
2022-04-17 | 1:00 | 1052.6 | 297.5 | 547.5 | 155.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 1052.6
2022-04-17 | 2:00 | 1073 | 297.5 | 568.3 | 154.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1073
2022-04-17 | 3:00 | 1113.3 | 297.5 | 610.7 | 155 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 1113.3
2022-04-17 | 4:00 | 1121.4 | 297.5 | 618.7 | 155.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1121.4
2022-04-17 | 5:00 | 1103.2 | 297.5 | 595.7 | 157.6 | 1.6 | 44.4 | 2.3 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 1103.2
2022-04-17 | 6:00 | 1068.2 | 297.5 | 494.1 | 158 | 1.6 | 44.4 | 69.1 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1068.2
2022-04-17 | 7:00 | 1078.7 | 297.5 | 381.6 | 159.3 | 1.6 | 44.4 | 191.1 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1078.7
2022-04-17 | 8:00 | 1121.5 | 297.5 | 364 | 162.3 | 1.6 | 44.4 | 314.3 | 0 | 3.5 | 0 | -66.1 | 0 | 1121.5
2022-04-17 | 9:00 | 1161.5 | 297.5 | 369.8 | 165 | 1.6 | 44.4 | 436.8 | 0 | 4.6 | 0 | -158.2 | 0 | 1161.5
2022-04-17 | 10:00 | 1165.3 | 297.5 | 360.3 | 164.2 | 1.6 | 44.4 | 424.9 | 0 | 4.6 | 0 | -132.2 | 0 | 1165.3
2022-04-17 | 11:00 | 1172.2 | 297.5 | 373.9 | 159.4 | 1.6 | 44.4 | 422.8 | 0 | 4.8 | 0 | -132.2 | 0 | 1172.2
2022-04-17 | 12:00 | 1166.9 | 297.5 | 378.9 | 155.5 | 1.6 | 44.4 | 417.7 | 0 | 3.5 | 0 | -132.2 | 0 | 1166.9
2022-04-17 | 13:00 | 1161.6 | 297.5 | 391.1 | 156 | 1.6 | 44.4 | 357.7 | 0 | 5.4 | 0 | -92.1 | 0 | 1161.6
2022-04-17 | 14:00 | 1146.4 | 297.5 | 379.2 | 157.2 | 1.6 | 44.4 | 260.8 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 1146.4
2022-04-17 | 15:00 | 1151 | 297.5 | 462.7 | 159.2 | 1.6 | 44.4 | 179.7 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 1151
2022-04-17 | 16:00 | 1185.6 | 297.5 | 564.7 | 170.3 | 1.6 | 44.4 | 100.8 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1185.6
2022-04-17 | 17:00 | 1235.2 | 297.5 | 639.9 | 191 | 1.6 | 44.4 | 24.1 | 0 | 6.2 | 0 | 30.5 | 0 | 1235.2
2022-04-17 | 18:00 | 1302.2 | 297.5 | 667.9 | 201.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 83.1 | 0 | 1302.2
2022-04-17 | 19:00 | 1296.8 | 297.5 | 667 | 201.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 78.7 | 0 | 1296.8
2022-04-17 | 20:00 | 1263.1 | 297.5 | 638.9 | 196.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 78.2 | 0 | 1263.1
2022-04-17 | 21:00 | 1210.9 | 297.5 | 610.7 | 184 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 66 | 0 | 1210.9
2022-04-17 | 22:00 | 1148.4 | 297.5 | 612.7 | 166.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 20 | 0 | 1148.4
2022-04-17 | 23:00 | 1116.5 | 297.5 | 610.4 | 156.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1116.5
2022-04-18 | 0:00 | 1058.5 | 297.5 | 548.1 | 150.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 10 | 0 | 1058.5
2022-04-18 | 1:00 | 1039.4 | 297.5 | 544.3 | 146.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 1039.4
2022-04-18 | 2:00 | 1078.4 | 297.5 | 584.3 | 145.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 1078.4
2022-04-18 | 3:00 | 1120.9 | 297.5 | 603.7 | 145.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 20 | 0 | 1120.9
2022-04-18 | 4:00 | 1144.2 | 297.5 | 632.2 | 149.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 11 | 0 | 1144.2
2022-04-18 | 5:00 | 1178.5 | 297.5 | 672.6 | 153.7 | 1.6 | 44.4 | 0.8 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 1178.5
2022-04-18 | 6:00 | 1248.4 | 297.5 | 716 | 154.2 | 1.6 | 44.4 | 26.8 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 1248.4
2022-04-18 | 7:00 | 1384.1 | 297.5 | 780.3 | 157.5 | 1.6 | 44.4 | 93.8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1384.1
2022-04-18 | 8:00 | 1597.6 | 297.5 | 905.4 | 159.2 | 1.6 | 44.4 | 160 | 0 | 9.5 | 0 | 20 | 0 | 1597.6
2022-04-18 | 9:00 | 1723.7 | 297.5 | 946 | 158.1 | 1.6 | 44.4 | 214.1 | 0 | 9 | 0 | 53 | 0 | 1723.7
2022-04-18 | 10:00 | 1736.5 | 297.5 | 960.8 | 154.8 | 1.6 | 44.4 | 267.7 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 1736.5
2022-04-18 | 11:00 | 1748.2 | 297.5 | 961.4 | 148.3 | 1.6 | 44.4 | 258.8 | 0 | 6.2 | 0 | 30 | 0 | 1748.2
2022-04-18 | 12:00 | 1644.2 | 297.5 | 941 | 145.9 | 1.6 | 44.4 | 208.1 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 1644.2
2022-04-18 | 13:00 | 1732.7 | 297.5 | 1004.9 | 148.7 | 1.6 | 44.4 | 180 | 0 | 5.6 | 0 | 50 | 0 | 1732.7
2022-04-18 | 14:00 | 1736.6 | 297.5 | 1020 | 152.2 | 1.6 | 44.4 | 159.5 | 0 | 4.9 | 0 | 56.5 | 0 | 1736.6
2022-04-18 | 15:00 | 1713.7 | 297.5 | 1046.1 | 159 | 1.6 | 44.4 | 108 | 0 | 7.1 | 0 | 50 | 0 | 1713.7
2022-04-18 | 16:00 | 1715.8 | 297.5 | 1059.9 | 178 | 1.6 | 44.4 | 58.1 | 0 | 8.3 | 0 | 68 | 0 | 1715.8
2022-04-18 | 17:00 | 1667.4 | 297.5 | 1038.5 | 200 | 1.6 | 44.4 | 18 | 0 | 5.4 | 0 | 62 | 0 | 1667.4
2022-04-18 | 18:00 | 1658.6 | 297.5 | 1042.2 | 211.1 | 1.6 | 44.4 | 0.2 | 0 | 4.6 | 0 | 57 | 0 | 1658.6
2022-04-18 | 19:00 | 1601.4 | 297.5 | 974.2 | 211.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 65 | 0 | 1601.4
2022-04-18 | 20:00 | 1540.6 | 297.5 | 932.7 | 206.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 50 | 0 | 1540.6
2022-04-18 | 21:00 | 1492.9 | 297.5 | 893.6 | 199.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 40 | 0 | 1492.9
2022-04-18 | 22:00 | 1435.4 | 297.5 | 852.9 | 188.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 30 | 0 | 1435.4
2022-04-18 | 23:00 | 1397 | 297.5 | 817 | 170 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 44 | 0 | 1397
2022-04-19 | 0:00 | 1312.7 | 297.5 | 799.9 | 150.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 1312.7
2022-04-19 | 1:00 | 1270.2 | 297.5 | 763.8 | 146.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 1270.2
2022-04-19 | 2:00 | 1290.1 | 297.5 | 782.5 | 145.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 1290.1
2022-04-19 | 3:00 | 1331 | 297.5 | 821.3 | 145.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 1331
2022-04-19 | 4:00 | 1343.2 | 297.5 | 833.2 | 149.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 1343.2
2022-04-19 | 5:00 | 1352.7 | 297.5 | 834 | 153.7 | 1.6 | 44.4 | 5.5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1352.7
2022-04-19 | 6:00 | 1393.5 | 297.5 | 727.7 | 154.2 | 1.6 | 44.4 | 155.4 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 1393.5
2022-04-19 | 7:00 | 1465.4 | 297.5 | 535.7 | 157.5 | 1.6 | 44.4 | 417 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 1465.4
2022-04-19 | 8:00 | 1627.4 | 297.5 | 483.6 | 159.2 | 1.6 | 44.4 | 632.8 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 1627.4
2022-04-19 | 9:00 | 1724.5 | 297.5 | 424.1 | 158.1 | 1.6 | 44.4 | 793.2 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 1724.5
2022-04-19 | 10:00 | 1717.6 | 297.5 | 385.7 | 154.8 | 1.6 | 44.4 | 854.8 | 0 | 4.8 | 0 | -26 | 0 | 1717.6
2022-04-19 | 11:00 | 1707.8 | 297.5 | 381.8 | 148.3 | 1.6 | 44.4 | 934.4 | 0 | 6 | 0 | -106.2 | 0 | 1707.8
2022-04-19 | 12:00 | 1600.9 | 297.5 | 386.2 | 145.9 | 1.6 | 44.4 | 975.4 | 0 | 8.1 | 0 | -258.2 | 0 | 1600.9
2022-04-19 | 13:00 | 1667.1 | 297.5 | 375.7 | 148.7 | 1.6 | 44.4 | 908.3 | 0 | 9 | 0 | -118.1 | 0 | 1667.1
2022-04-19 | 14:00 | 1670 | 297.5 | 402.6 | 152.2 | 1.6 | 44.4 | 763.4 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 1670
2022-04-19 | 15:00 | 1644.3 | 297.5 | 605.2 | 159 | 1.6 | 44.4 | 568.6 | 0 | 8.1 | 0 | -40.1 | 0 | 1644.3
2022-04-19 | 16:00 | 1627.1 | 297.5 | 759 | 178 | 1.6 | 44.4 | 338 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 1627.1
2022-04-19 | 17:00 | 1584.6 | 297.5 | 930.3 | 200 | 1.6 | 44.4 | 102.5 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 1584.6
2022-04-19 | 18:00 | 1604.4 | 297.5 | 955.2 | 211.1 | 1.6 | 44.4 | 0.8 | 0 | 8.1 | 0 | 85.7 | 0 | 1604.4
2022-04-19 | 19:00 | 1567.6 | 297.5 | 936 | 211.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 69 | 0 | 1567.6
2022-04-19 | 20:00 | 1514.5 | 297.5 | 917 | 206.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 40.8 | 0 | 1514.5
2022-04-19 | 21:00 | 1455.5 | 297.5 | 906.8 | 199.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 1455.5
2022-04-19 | 22:00 | 1400.6 | 297.5 | 862.7 | 188.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 1400.6
2022-04-19 | 23:00 | 1355.2 | 297.5 | 837.6 | 170 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 1355.2
2022-04-20 | 0:00 | 1272.4 | 297.5 | 776.1 | 150.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1272.4
2022-04-20 | 1:00 | 1251.3 | 297.5 | 759.5 | 146.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1251.3
2022-04-20 | 2:00 | 1267.7 | 297.5 | 777.7 | 145.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1267.7
2022-04-20 | 3:00 | 1310.3 | 297.5 | 819.9 | 145.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1310.3
2022-04-20 | 4:00 | 1325.1 | 297.5 | 810.8 | 149.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 20 | 0 | 1325.1
2022-04-20 | 5:00 | 1327.1 | 297.5 | 807.3 | 153.7 | 1.6 | 44.4 | 11 | 0 | 1.6 | 0 | 10 | 0 | 1327.1
2022-04-20 | 6:00 | 1372.9 | 297.5 | 688.2 | 154.2 | 1.6 | 44.4 | 184.9 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1372.9
2022-04-20 | 7:00 | 1439.2 | 297.5 | 453.2 | 157.5 | 1.6 | 44.4 | 453.4 | 0 | 1.6 | 0 | 30 | 0 | 1439.2
2022-04-20 | 8:00 | 1586.1 | 297.5 | 370 | 159.2 | 1.6 | 44.4 | 711.7 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1586.1
2022-04-20 | 9:00 | 1681.8 | 297.5 | 382.4 | 158.1 | 1.6 | 44.4 | 888.3 | 0 | 1.6 | 0 | -92.1 | 0 | 1681.8
2022-04-20 | 10:00 | 1706.5 | 297.5 | 388 | 154.8 | 1.6 | 44.4 | 1027.4 | 0 | 1 | 0 | -208.2 | 0 | 1706.5
2022-04-20 | 11:00 | 1696.5 | 297.5 | 379.5 | 148.3 | 1.6 | 44.4 | 1057 | 0 | 1.4 | 0 | -233.2 | 0 | 1696.5
2022-04-20 | 12:00 | 1591.9 | 297.5 | 374.9 | 145.9 | 1.6 | 44.4 | 1042.7 | 0 | 2.9 | 0 | -318 | 0 | 1591.9
2022-04-20 | 13:00 | 1659.4 | 297.5 | 391 | 148.7 | 1.6 | 44.4 | 904.1 | 0 | 4.3 | 0 | -132.2 | 0 | 1659.4
2022-04-20 | 14:00 | 1677.2 | 297.5 | 407.4 | 152.2 | 1.6 | 44.4 | 768.7 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 1677.2
2022-04-20 | 15:00 | 1654.1 | 297.5 | 602.5 | 159 | 1.6 | 44.4 | 584.8 | 0 | 4.4 | 0 | -40.1 | 0 | 1654.1
2022-04-20 | 16:00 | 1638.8 | 297.5 | 802.4 | 178 | 1.6 | 44.4 | 309.8 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 1638.8
2022-04-20 | 17:00 | 1587.2 | 297.5 | 875.9 | 200 | 1.6 | 44.4 | 84.6 | 0 | 3.2 | 0 | 80 | 0 | 1587.2
2022-04-20 | 18:00 | 1591.7 | 297.5 | 916.4 | 211.1 | 1.6 | 44.4 | 0.7 | 0 | 4.6 | 0 | 115.4 | 0 | 1591.7
2022-04-20 | 19:00 | 1553.7 | 297.5 | 889.5 | 211.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 105.4 | 0 | 1553.7
2022-04-20 | 20:00 | 1501.8 | 297.5 | 838.1 | 206.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 111.2 | 0 | 1501.8
2022-04-20 | 21:00 | 1441.3 | 297.5 | 844 | 199.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 51 | 0 | 1441.3
2022-04-20 | 22:00 | 1390.9 | 297.5 | 806.7 | 188.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 50 | 0 | 1390.9
2022-04-20 | 23:00 | 1354 | 297.5 | 777.1 | 170 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 60.5 | 0 | 1354
2022-04-21 | 0:00 | 1270.5 | 297.5 | 724.2 | 150.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 50 | 0 | 1270.5
2022-04-21 | 1:00 | 1234.6 | 297.5 | 722.7 | 146.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 20 | 0 | 1234.6
2022-04-21 | 2:00 | 1258.5 | 297.5 | 736.6 | 145.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 30 | 0 | 1258.5
2022-04-21 | 3:00 | 1294.6 | 297.5 | 751.7 | 145.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 50 | 0 | 1294.6
2022-04-21 | 4:00 | 1300 | 297.5 | 753.1 | 149.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 50.5 | 0 | 1300
2022-04-21 | 5:00 | 1297.3 | 297.5 | 750.6 | 153.7 | 1.6 | 44.4 | 4.7 | 0 | 4.8 | 0 | 40 | 0 | 1297.3
2022-04-21 | 6:00 | 1329 | 297.5 | 715.7 | 154.2 | 1.6 | 44.4 | 79.7 | 0 | 5.9 | 0 | 30 | 0 | 1329
2022-04-21 | 7:00 | 1419.2 | 297.5 | 708.8 | 157.5 | 1.6 | 44.4 | 203.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1419.2
2022-04-21 | 8:00 | 1598.8 | 297.5 | 682 | 159.2 | 1.6 | 44.4 | 395.8 | 0 | 8.3 | 0 | 10 | 0 | 1598.8
2022-04-21 | 9:00 | 1710.7 | 297.5 | 676.3 | 158.1 | 1.6 | 44.4 | 524.7 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 1710.7
2022-04-21 | 10:00 | 1706.1 | 297.5 | 741.6 | 154.8 | 1.6 | 44.4 | 435.7 | 0 | 10.5 | 0 | 20 | 0 | 1706.1
2022-04-21 | 11:00 | 1687.4 | 297.5 | 790.3 | 148.3 | 1.6 | 44.4 | 290.9 | 0 | 14.4 | 0 | 100 | 0 | 1687.4
2022-04-21 | 12:00 | 1585.5 | 297.5 | 821.2 | 145.9 | 1.6 | 44.4 | 257.8 | 0 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 1585.5
2022-04-21 | 13:00 | 1683.4 | 297.5 | 916.7 | 148.7 | 1.6 | 44.4 | 198.8 | 0 | 15.7 | 0 | 60 | 0 | 1683.4
2022-04-21 | 14:00 | 1695.6 | 297.5 | 972.9 | 152.2 | 1.6 | 44.4 | 112.2 | 0 | 14.8 | 0 | 100 | 0 | 1695.6
2022-04-21 | 15:00 | 1675.3 | 297.5 | 1001.1 | 159 | 1.6 | 44.4 | 53.7 | 0 | 14.6 | 0 | 103.4 | 0 | 1675.3
2022-04-21 | 16:00 | 1681.6 | 297.5 | 1012.8 | 178 | 1.6 | 44.4 | 17 | 0 | 16.7 | 0 | 113.6 | 0 | 1681.6
2022-04-21 | 17:00 | 1661 | 297.5 | 991.2 | 200 | 1.6 | 44.4 | 1.3 | 0 | 13 | 0 | 112 | 0 | 1661
2022-04-21 | 18:00 | 1645.1 | 297.5 | 969 | 211.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 109 | 0 | 1645.1
2022-04-21 | 19:00 | 1576.3 | 297.5 | 911.3 | 211.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 19.4 | 0 | 90.5 | 0 | 1576.3
2022-04-21 | 20:00 | 1517.9 | 297.5 | 842.2 | 206.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 23.7 | 0 | 102 | 0 | 1517.9
2022-04-21 | 21:00 | 1455.4 | 297.5 | 808.3 | 199.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 83.5 | 0 | 1455.4
2022-04-21 | 22:00 | 1409.5 | 297.5 | 774.7 | 188.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 92 | 0 | 1409.5
2022-04-21 | 23:00 | 1364.7 | 297.5 | 776.6 | 170 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 70 | 0 | 1364.7
2022-04-22 | 0:00 | 1278.4 | 297.5 | 772.6 | 150.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 10 | 0 | 1278.4
2022-04-22 | 1:00 | 1244.6 | 297.5 | 752.7 | 146.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1244.6
2022-04-22 | 2:00 | 1260.7 | 297.5 | 768 | 145.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 1260.7
2022-04-22 | 3:00 | 1286.6 | 297.5 | 769.9 | 145.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 20 | 0 | 1286.6
2022-04-22 | 4:00 | 1288.2 | 297.5 | 775 | 149.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 10 | 0 | 1288.2
2022-04-22 | 5:00 | 1278.8 | 297.5 | 762.5 | 153.7 | 1.6 | 44.4 | 7.2 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 1278.8
2022-04-22 | 6:00 | 1315.6 | 297.5 | 647.4 | 154.2 | 1.6 | 44.4 | 158.8 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 1315.6
2022-04-22 | 7:00 | 1402.2 | 297.5 | 473.3 | 157.5 | 1.6 | 44.4 | 413.6 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 1402.2
2022-04-22 | 8:00 | 1575.5 | 297.5 | 382.1 | 159.2 | 1.6 | 44.4 | 675.1 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 1575.5
2022-04-22 | 9:00 | 1683.2 | 297.5 | 404 | 158.1 | 1.6 | 44.4 | 828.6 | 0 | 15.1 | 0 | -66.1 | 0 | 1683.2
2022-04-22 | 10:00 | 1702.5 | 297.5 | 393.8 | 154.8 | 1.6 | 44.4 | 953.4 | 0 | 15.2 | 0 | -158.2 | 0 | 1702.5
2022-04-22 | 11:00 | 1712.4 | 297.5 | 391.6 | 148.3 | 1.6 | 44.4 | 1020.7 | 0 | 16.5 | 0 | -208.2 | 0 | 1712.4
2022-04-22 | 12:00 | 1594.9 | 297.5 | 390.5 | 145.9 | 1.6 | 44.4 | 1005.4 | 0 | 17.8 | 0 | -308.2 | 0 | 1594.9
2022-04-22 | 13:00 | 1662.5 | 297.5 | 370.6 | 148.7 | 1.6 | 44.4 | 940.9 | 0 | 17 | 0 | -158.2 | 0 | 1662.5
2022-04-22 | 14:00 | 1659.7 | 297.5 | 432.1 | 152.2 | 1.6 | 44.4 | 822.9 | 0 | 15.2 | 0 | -106.2 | 0 | 1659.7
2022-04-22 | 15:00 | 1634.8 | 297.5 | 504.6 | 159 | 1.6 | 44.4 | 614.5 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 1634.8
2022-04-22 | 16:00 | 1619.5 | 297.5 | 730.9 | 178 | 1.6 | 44.4 | 353.6 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 1619.5
2022-04-22 | 17:00 | 1551.1 | 297.5 | 848.1 | 200 | 1.6 | 44.4 | 105.4 | 0 | 14.1 | 0 | 40 | 0 | 1551.1
2022-04-22 | 18:00 | 1541.6 | 297.5 | 856 | 211.1 | 1.6 | 44.4 | 1.2 | 0 | 16.8 | 0 | 113 | 0 | 1541.6
2022-04-22 | 19:00 | 1502.1 | 297.5 | 821.9 | 211.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 108 | 0 | 1502.1
2022-04-22 | 20:00 | 1448.2 | 297.5 | 784 | 206.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 99 | 0 | 1448.2
2022-04-22 | 21:00 | 1388.3 | 297.5 | 782.9 | 199.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 48 | 0 | 1388.3
2022-04-22 | 22:00 | 1347.7 | 297.5 | 803.3 | 188.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 1347.7
2022-04-22 | 23:00 | 1312.3 | 297.5 | 775.9 | 170 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 10.5 | 0 | 1312.3
2022-04-23 | 0:00 | 1228.1 | 297.5 | 657.4 | 156.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 61.2 | 0 | 1228.1
2022-04-23 | 1:00 | 1188.6 | 297.5 | 659 | 155.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 20.5 | 0 | 1188.6
2022-04-23 | 2:00 | 1184.6 | 297.5 | 664.8 | 154.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 10 | 0 | 1184.6
2022-04-23 | 3:00 | 1217 | 297.5 | 656.6 | 155 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 50 | 0 | 1217
2022-04-23 | 4:00 | 1209.2 | 297.5 | 618 | 155.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 75.8 | 0 | 1209.2
2022-04-23 | 5:00 | 1159.9 | 297.5 | 588.6 | 157.6 | 1.6 | 44.4 | 19.2 | 0 | 21 | 0 | 30 | 0 | 1159.9
2022-04-23 | 6:00 | 1131.5 | 297.5 | 423 | 158 | 1.6 | 44.4 | 185.9 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 1131.5
2022-04-23 | 7:00 | 1169.8 | 297.5 | 379.4 | 159.3 | 1.6 | 44.4 | 426.8 | 0 | 19 | 0 | -158.2 | 0 | 1169.8
2022-04-23 | 8:00 | 1243 | 297.5 | 365.9 | 162.3 | 1.6 | 44.4 | 632.8 | 0 | 21.7 | 0 | -283.2 | 0 | 1243
2022-04-23 | 9:00 | 1299.2 | 297.5 | 361.7 | 165 | 1.6 | 44.4 | 743.3 | -7 | 21.7 | -20.8 | -308.2 | 0 | 1299.2
2022-04-23 | 10:00 | 1314 | 297.5 | 361.5 | 164.2 | 1.6 | 44.4 | 915.1 | -103.2 | 23.2 | -20.6 | -369.7 | 0 | 1314
2022-04-23 | 11:00 | 1332.2 | 297.5 | 362.5 | 159.4 | 1.6 | 44.4 | 958.5 | -121.5 | 23.3 | -23.8 | -369.7 | 0 | 1332.2
2022-04-23 | 12:00 | 1289 | 297.5 | 361.3 | 155.5 | 1.6 | 44.4 | 902.5 | -105 | 18.9 | -18 | -369.7 | 0 | 1289
2022-04-23 | 13:00 | 1288.3 | 297.5 | 361.2 | 156 | 1.6 | 44.4 | 755.4 | -21 | 16.7 | -15.3 | -308.2 | 0 | 1288.3
2022-04-23 | 14:00 | 1258.1 | 297.5 | 372.8 | 157.2 | 1.6 | 44.4 | 525 | 0 | 17.8 | 0 | -158.2 | 0 | 1258.1
2022-04-23 | 15:00 | 1248.7 | 297.5 | 390.3 | 159.2 | 1.6 | 44.4 | 339.4 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 1248.7
2022-04-23 | 16:00 | 1250 | 297.5 | 568.9 | 170.3 | 1.6 | 44.4 | 151.3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1250
2022-04-23 | 17:00 | 1248.9 | 297.5 | 643.8 | 191 | 1.6 | 44.4 | 28.7 | 0 | 11.9 | 0 | 30 | 0 | 1248.9
2022-04-23 | 18:00 | 1294.2 | 297.5 | 674.3 | 201.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 62 | 0 | 1294.2
2022-04-23 | 19:00 | 1278.1 | 297.5 | 644.4 | 201.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 77 | 0 | 1278.1
2022-04-23 | 20:00 | 1241.6 | 297.5 | 623.5 | 196.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 70.5 | 0 | 1241.6
2022-04-23 | 21:00 | 1178.4 | 297.5 | 588.5 | 184 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 59.5 | 0 | 1178.4
2022-04-23 | 22:00 | 1117.1 | 297.5 | 550.3 | 166.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 56 | 0 | 1117.1
2022-04-23 | 23:00 | 1096.8 | 297.5 | 552.6 | 156.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 43 | 0 | 1096.8
2022-04-24 | 0:00 | 1032.3 | 297.5 | 531.2 | 156.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1032.3
2022-04-24 | 1:00 | 1002.4 | 297.5 | 501.1 | 155.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1002.4
2022-04-24 | 2:00 | 1030.7 | 297.5 | 530.9 | 154.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1030.7
2022-04-24 | 3:00 | 1069.2 | 297.5 | 568.6 | 155 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1069.2
2022-04-24 | 4:00 | 1069.4 | 297.5 | 568.6 | 155.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1069.4
2022-04-24 | 5:00 | 1033.1 | 297.5 | 528.3 | 157.6 | 1.6 | 44.4 | 2.1 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1033.1
2022-04-24 | 6:00 | 995.7 | 297.5 | 463.9 | 158 | 1.6 | 44.4 | 28.9 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 995.7
2022-04-24 | 7:00 | 1023.9 | 297.5 | 448.5 | 159.3 | 1.6 | 44.4 | 72.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1023.9
2022-04-24 | 8:00 | 1072.1 | 297.5 | 442.6 | 162.3 | 1.6 | 44.4 | 123.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1072.1
2022-04-24 | 9:00 | 1128.9 | 297.5 | 470.1 | 165 | 1.6 | 44.4 | 148.9 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1128.9
2022-04-24 | 10:00 | 1155.7 | 297.5 | 449.3 | 164.2 | 1.6 | 44.4 | 194.3 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 1155.7
2022-04-24 | 11:00 | 1157.1 | 297.5 | 417.7 | 159.4 | 1.6 | 44.4 | 231.7 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 1157.1
2022-04-24 | 12:00 | 1159.5 | 297.5 | 468.2 | 155.5 | 1.6 | 44.4 | 187.5 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 1159.5
2022-04-24 | 13:00 | 1156.1 | 297.5 | 510.8 | 156 | 1.6 | 44.4 | 116.3 | 0 | 6.5 | 0 | 23 | 0 | 1156.1
2022-04-24 | 14:00 | 1150.7 | 297.5 | 511.1 | 157.2 | 1.6 | 44.4 | 99.6 | 0 | 13.3 | 0 | 26 | 0 | 1150.7
2022-04-24 | 15:00 | 1146.9 | 297.5 | 536.5 | 159.2 | 1.6 | 44.4 | 94.7 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1146.9
2022-04-24 | 16:00 | 1162.6 | 297.5 | 594.4 | 170.3 | 1.6 | 44.4 | 43.8 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 1162.6
2022-04-24 | 17:00 | 1197.8 | 297.5 | 646.8 | 191 | 1.6 | 44.4 | 6.3 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 1197.8
2022-04-24 | 18:00 | 1256.3 | 297.5 | 671.3 | 201.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 32 | 0 | 1256.3
2022-04-24 | 19:00 | 1236.8 | 297.5 | 664.4 | 201.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 23 | 0 | 1236.8
2022-04-24 | 20:00 | 1204.6 | 297.5 | 636.5 | 196.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 25.5 | 0 | 1204.6
2022-04-24 | 21:00 | 1157.9 | 297.5 | 601.6 | 184 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 27.4 | 0 | 1157.9
2022-04-24 | 22:00 | 1097.5 | 297.5 | 567.4 | 166.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 19.6 | 0 | 1097.5
2022-04-24 | 23:00 | 1076.4 | 297.5 | 565.3 | 156.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 10 | 0 | 1076.4
2022-04-25 | 0:00 | 1014 | 297.5 | 509 | 150.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 10 | 0 | 1014
2022-04-25 | 1:00 | 999.6 | 297.5 | 508.2 | 146.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 999.6
2022-04-25 | 2:00 | 1036.4 | 297.5 | 512.6 | 145.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 33.5 | 0 | 1036.4
2022-04-25 | 3:00 | 1080 | 297.5 | 519.6 | 145.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70 | 0 | 1080
2022-04-25 | 4:00 | 1103.3 | 297.5 | 539.3 | 149.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 70 | 0 | 1103.3
2022-04-25 | 5:00 | 1118.1 | 297.5 | 539.5 | 153.7 | 1.6 | 44.4 | 10.3 | 0 | 1.1 | 0 | 70 | 0 | 1118.1
2022-04-25 | 6:00 | 1182.9 | 297.5 | 448.1 | 154.2 | 1.6 | 44.4 | 164.3 | 0 | 0.8 | 0 | 72 | 0 | 1182.9
2022-04-25 | 7:00 | 1312.5 | 297.5 | 386 | 157.5 | 1.6 | 44.4 | 411.7 | 0 | 1.3 | 0 | 12.5 | 0 | 1312.5
2022-04-25 | 8:00 | 1528.6 | 297.5 | 388.9 | 159.2 | 1.6 | 44.4 | 676.6 | 0 | 0.5 | 0 | -40.1 | 0 | 1528.6
2022-04-25 | 9:00 | 1652.7 | 297.5 | 384.8 | 158.1 | 1.6 | 44.4 | 832.1 | 0 | 0.3 | 0 | -66.1 | 0 | 1652.7
2022-04-25 | 10:00 | 1699.6 | 297.5 | 387.9 | 154.8 | 1.6 | 44.4 | 971.3 | 0 | 0.3 | 0 | -158.2 | 0 | 1699.6
2022-04-25 | 11:00 | 1730.2 | 297.5 | 379.3 | 148.3 | 1.6 | 44.4 | 1067.1 | 0 | 0.2 | 0 | -208.2 | 0 | 1730.2
2022-04-25 | 12:00 | 1640.2 | 297.5 | 380.8 | 145.9 | 1.6 | 44.4 | 1052.9 | 0 | 0.3 | 0 | -283.2 | 0 | 1640.2
2022-04-25 | 13:00 | 1725 | 297.5 | 386.9 | 148.7 | 1.6 | 44.4 | 977.3 | 0 | 0.8 | 0 | -132.2 | 0 | 1725
2022-04-25 | 14:00 | 1735.2 | 297.5 | 408.2 | 152.2 | 1.6 | 44.4 | 829.9 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1735.2
2022-04-25 | 15:00 | 1714.9 | 297.5 | 627.5 | 159 | 1.6 | 44.4 | 623.3 | 0 | 1.7 | 0 | -40.1 | 0 | 1714.9
2022-04-25 | 16:00 | 1698.7 | 297.5 | 725.9 | 178 | 1.6 | 44.4 | 358.5 | 0 | 1.3 | 0 | 91.5 | 0 | 1698.7
2022-04-25 | 17:00 | 1626.9 | 297.5 | 777.9 | 200 | 1.6 | 44.4 | 104.1 | 0 | 1.4 | 0 | 200 | 0 | 1626.9
2022-04-25 | 18:00 | 1601.1 | 297.5 | 809.1 | 211.1 | 1.6 | 44.4 | 1 | 0 | 4.9 | 0 | 231.5 | 0 | 1601.1
2022-04-25 | 19:00 | 1550.2 | 297.5 | 771.2 | 211.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 220.1 | 0 | 1550.2
2022-04-25 | 20:00 | 1486.9 | 297.5 | 735.7 | 206.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 197.4 | 0 | 1486.9
2022-04-25 | 21:00 | 1427.6 | 297.5 | 749.4 | 199.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 130.5 | 0 | 1427.6
2022-04-25 | 22:00 | 1382.3 | 297.5 | 718.7 | 188.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 123.5 | 0 | 1382.3
2022-04-25 | 23:00 | 1342 | 297.5 | 719.5 | 170 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 100 | 0 | 1342
2022-04-26 | 0:00 | 1268.2 | 297.5 | 745.4 | 150.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 20 | 0 | 1268.2
2022-04-26 | 1:00 | 1225.8 | 297.5 | 718.3 | 146.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 10 | 0 | 1225.8
2022-04-26 | 2:00 | 1241.9 | 297.5 | 742.9 | 145.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1241.9
2022-04-26 | 3:00 | 1266.8 | 297.5 | 745 | 145.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 20 | 0 | 1266.8
2022-04-26 | 4:00 | 1267.2 | 297.5 | 744.8 | 149.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 20.5 | 0 | 1267.2
2022-04-26 | 5:00 | 1259.4 | 297.5 | 754.9 | 153.7 | 1.6 | 44.4 | 4.1 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1259.4
2022-04-26 | 6:00 | 1282.5 | 297.5 | 721 | 154.2 | 1.6 | 44.4 | 60.8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1282.5
2022-04-26 | 7:00 | 1388.1 | 297.5 | 769.1 | 157.5 | 1.6 | 44.4 | 113.2 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 1388.1
2022-04-26 | 8:00 | 1599.4 | 297.5 | 938.7 | 159.2 | 1.6 | 44.4 | 152.1 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 1599.4
2022-04-26 | 9:00 | 1736.5 | 297.5 | 995 | 158.1 | 1.6 | 44.4 | 211.5 | 0 | 8.4 | 0 | 20 | 0 | 1736.5
2022-04-26 | 10:00 | 1777.4 | 297.5 | 1000.1 | 154.8 | 1.6 | 44.4 | 225.1 | 0 | 8.9 | 0 | 45 | 0 | 1777.4
2022-04-26 | 11:00 | 1771 | 297.5 | 1001.3 | 148.3 | 1.6 | 44.4 | 228.7 | 0 | 6.7 | 0 | 42.5 | 0 | 1771
2022-04-26 | 12:00 | 1661.3 | 297.5 | 955.3 | 145.9 | 1.6 | 44.4 | 209.5 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 1661.3
2022-04-26 | 13:00 | 1763.1 | 297.5 | 1053.2 | 148.7 | 1.6 | 44.4 | 186.4 | 0 | 11.3 | 0 | 20 | 0 | 1763.1
2022-04-26 | 14:00 | 1758 | 297.5 | 1091.8 | 152.2 | 1.6 | 44.4 | 139.8 | 0 | 19.7 | 0 | 11 | 0 | 1758
2022-04-26 | 15:00 | 1725.4 | 297.5 | 1102.8 | 159 | 1.6 | 44.4 | 64.6 | 0 | 20 | 0 | 35.5 | 0 | 1725.4
2022-04-26 | 16:00 | 1716 | 297.5 | 1103.3 | 178 | 1.6 | 44.4 | 25.9 | 0 | 19.8 | 0 | 45.5 | 0 | 1716
2022-04-26 | 17:00 | 1666.5 | 297.5 | 1062.1 | 200 | 1.6 | 44.4 | 3.1 | 0 | 20.8 | 0 | 37 | 0 | 1666.5
2022-04-26 | 18:00 | 1639.3 | 297.5 | 1042.8 | 211.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 20 | 0 | 1639.3
2022-04-26 | 19:00 | 1565.4 | 297.5 | 955.1 | 211.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 33 | 0 | 1565.4
2022-04-26 | 20:00 | 1505.9 | 297.5 | 910.3 | 206.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 20 | 0 | 1505.9
2022-04-26 | 21:00 | 1450.4 | 297.5 | 868.5 | 199.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | 10 | 0 | 1450.4
2022-04-26 | 22:00 | 1405.9 | 297.5 | 828.5 | 188.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 10 | 0 | 1405.9
2022-04-26 | 23:00 | 1365.3 | 297.5 | 799.1 | 170 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 24 | 0 | 1365.3
2022-04-27 | 0:00 | 1276.7 | 297.5 | 758.8 | 150.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 1276.7
2022-04-27 | 1:00 | 1234.2 | 297.5 | 727 | 146.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 1234.2
2022-04-27 | 2:00 | 1239.4 | 297.5 | 737.5 | 145.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 1239.4
2022-04-27 | 3:00 | 1269 | 297.5 | 765 | 145.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 1269
2022-04-27 | 4:00 | 1266.6 | 297.5 | 756.9 | 149.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 1266.6
2022-04-27 | 5:00 | 1257.7 | 297.5 | 748.1 | 153.7 | 1.6 | 44.4 | 0.3 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 1257.7
2022-04-27 | 6:00 | 1298.2 | 297.5 | 756 | 154.2 | 1.6 | 44.4 | 29.1 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 1298.2
2022-04-27 | 7:00 | 1401.6 | 297.5 | 732.1 | 157.5 | 1.6 | 44.4 | 149 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 1401.6
2022-04-27 | 8:00 | 1608.1 | 297.5 | 782 | 159.2 | 1.6 | 44.4 | 305.8 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 1608.1
2022-04-27 | 9:00 | 1741.1 | 297.5 | 722.4 | 158.1 | 1.6 | 44.4 | 504.4 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 1741.1
2022-04-27 | 10:00 | 1763.2 | 297.5 | 654.3 | 154.8 | 1.6 | 44.4 | 596.9 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 1763.2
2022-04-27 | 11:00 | 1748.1 | 297.5 | 670.4 | 148.3 | 1.6 | 44.4 | 568.6 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 1748.1
2022-04-27 | 12:00 | 1628 | 297.5 | 680.3 | 145.9 | 1.6 | 44.4 | 506.3 | 0 | 18.1 | 0 | -66.1 | 0 | 1628
2022-04-27 | 13:00 | 1708.6 | 297.5 | 786.6 | 148.7 | 1.6 | 44.4 | 416 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 1708.6
2022-04-27 | 14:00 | 1716.8 | 297.5 | 859.8 | 152.2 | 1.6 | 44.4 | 346.5 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 1716.8
2022-04-27 | 15:00 | 1677.6 | 297.5 | 911 | 159 | 1.6 | 44.4 | 249 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 1677.6
2022-04-27 | 16:00 | 1652.2 | 297.5 | 974.3 | 178 | 1.6 | 44.4 | 132.6 | 0 | 14.8 | 0 | 9 | 0 | 1652.2
2022-04-27 | 17:00 | 1580.3 | 297.5 | 981.5 | 200 | 1.6 | 44.4 | 32.3 | 0 | 14 | 0 | 9 | 0 | 1580.3
2022-04-27 | 18:00 | 1574.8 | 297.5 | 982 | 211.1 | 1.6 | 44.4 | 0.1 | 0 | 14.1 | 0 | 24 | 0 | 1574.8
2022-04-27 | 19:00 | 1517.9 | 297.5 | 937.9 | 211.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 9 | 0 | 1517.9
2022-04-27 | 20:00 | 1456.9 | 297.5 | 886.1 | 206.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 1456.9
2022-04-27 | 21:00 | 1404.6 | 297.5 | 838.3 | 199.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1404.6
2022-04-27 | 22:00 | 1358.1 | 297.5 | 794.6 | 188.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 8 | 0 | 1358.1
2022-04-27 | 23:00 | 1314.4 | 297.5 | 769.7 | 170 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 6 | 0 | 1314.4
2022-04-28 | 0:00 | 1225.4 | 297.5 | 416 | 150.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 291 | 0 | 1225.4
2022-04-28 | 1:00 | 1179.7 | 297.5 | 376.5 | 146.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 291 | 0 | 1179.7
2022-04-28 | 2:00 | 1189.8 | 297.5 | 392 | 145.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 291 | 0 | 1189.8
2022-04-28 | 3:00 | 1224.6 | 297.5 | 470 | 145.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 249.5 | 0 | 1224.6
2022-04-28 | 4:00 | 1227.1 | 297.5 | 719.9 | 149.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 1227.1
2022-04-28 | 5:00 | 1218.5 | 297.5 | 703.5 | 153.7 | 1.6 | 44.4 | 5.3 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 1218.5
2022-04-28 | 6:00 | 1250.4 | 297.5 | 649 | 154.2 | 1.6 | 44.4 | 92.7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1250.4
2022-04-28 | 7:00 | 1326.5 | 297.5 | 612.7 | 157.5 | 1.6 | 44.4 | 203.6 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 1326.5
2022-04-28 | 8:00 | 1497.1 | 297.5 | 645.6 | 159.2 | 1.6 | 44.4 | 343.4 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 1497.1
2022-04-28 | 9:00 | 1616.4 | 297.5 | 527.7 | 158.1 | 1.6 | 44.4 | 585 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1616.4
2022-04-28 | 10:00 | 1620.9 | 297.5 | 406.1 | 154.8 | 1.6 | 44.4 | 712.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1620.9
2022-04-28 | 11:00 | 1620.5 | 297.5 | 356.1 | 148.3 | 1.6 | 44.4 | 804.4 | 0 | 4.3 | 0 | -36.1 | 0 | 1620.5
2022-04-28 | 12:00 | 1537.8 | 297.5 | 354.4 | 145.9 | 1.6 | 44.4 | 877 | 0 | 7.1 | 0 | -190.1 | 0 | 1537.8
2022-04-28 | 13:00 | 1617.6 | 297.5 | 356 | 148.7 | 1.6 | 44.4 | 817.2 | 0 | 10.5 | 0 | -58.3 | 0 | 1617.6
2022-04-28 | 14:00 | 1619.9 | 297.5 | 356 | 152.2 | 1.6 | 44.4 | 660.7 | 0 | 10.6 | 0 | 96.9 | 0 | 1619.9
2022-04-28 | 15:00 | 1590.3 | 297.5 | 472.46 | 159 | 1.6 | 44.4 | 497.7 | 0 | 9.7 | 0 | 107.94 | 0 | 1590.3
2022-04-28 | 16:00 | 1570.6 | 297.5 | 761 | 178 | 1.6 | 44.4 | 276.4 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 1570.6
2022-04-28 | 17:00 | 1498.5 | 297.5 | 864.5 | 200 | 1.6 | 44.4 | 77 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 1498.5
2022-04-28 | 18:00 | 1502.7 | 297.5 | 935.4 | 211.1 | 1.6 | 44.4 | 0.5 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 1502.7
2022-04-28 | 19:00 | 1466.7 | 297.5 | 903.2 | 211.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 1466.7
2022-04-28 | 20:00 | 1416.7 | 297.5 | 858.4 | 206.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 1416.7
2022-04-28 | 21:00 | 1369.5 | 297.5 | 813 | 199.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 1369.5
2022-04-28 | 22:00 | 1319.1 | 297.5 | 774.4 | 188.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1319.1
2022-04-28 | 23:00 | 1280.2 | 297.5 | 753.5 | 170 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 1280.2
2022-04-29 | 0:00 | 1203.1 | 297.5 | 697.4 | 156.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1203.1
2022-04-29 | 1:00 | 1155.1 | 297.5 | 651.6 | 155.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 1155.1
2022-04-29 | 2:00 | 1162.4 | 297.5 | 657 | 154.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1162.4
2022-04-29 | 3:00 | 1190.8 | 297.5 | 682 | 155 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 1190.8
2022-04-29 | 4:00 | 1191.1 | 297.5 | 681.9 | 155.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 1191.1
2022-04-29 | 5:00 | 1165.5 | 297.5 | 652 | 157.6 | 1.6 | 44.4 | 1.8 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 1165.5
2022-04-29 | 6:00 | 1156.7 | 297.5 | 598.3 | 158 | 1.6 | 44.4 | 44.7 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 1156.7
2022-04-29 | 7:00 | 1229.8 | 297.5 | 603.5 | 159.3 | 1.6 | 44.4 | 108.9 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 1229.8
2022-04-29 | 8:00 | 1373.1 | 297.5 | 665.8 | 162.3 | 1.6 | 44.4 | 184.2 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 1373.1
2022-04-29 | 9:00 | 1463.7 | 297.5 | 726.4 | 165 | 1.6 | 44.4 | 202.8 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1463.7
2022-04-29 | 10:00 | 1472.4 | 297.5 | 777.6 | 164.2 | 1.6 | 44.4 | 155.8 | 0 | 31.3 | 0 | 0 | 0 | 1472.4
2022-04-29 | 11:00 | 1483.4 | 297.5 | 847.8 | 159.4 | 1.6 | 44.4 | 98.7 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1483.4
2022-04-29 | 12:00 | 1441.1 | 297.5 | 834.9 | 155.5 | 1.6 | 44.4 | 75.5 | 0 | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 1441.1
2022-04-29 | 13:00 | 1475.4 | 297.5 | 875.3 | 156 | 1.6 | 44.4 | 65.4 | 0 | 35.2 | 0 | 0 | 0 | 1475.4
2022-04-29 | 14:00 | 1466.6 | 297.5 | 883.8 | 157.2 | 1.6 | 44.4 | 45 | 0 | 37.1 | 0 | 0 | 0 | 1466.6
2022-04-29 | 15:00 | 1437.6 | 297.5 | 873.1 | 159.2 | 1.6 | 44.4 | 30.2 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | 0 | 1437.6
2022-04-29 | 16:00 | 1436.2 | 297.5 | 876.5 | 170.3 | 1.6 | 44.4 | 21.8 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 1436.2
2022-04-29 | 17:00 | 1415.6 | 297.5 | 847.7 | 191 | 1.6 | 44.4 | 2.3 | 0 | 31.1 | 0 | 0 | 0 | 1415.6
2022-04-29 | 18:00 | 1411.1 | 297.5 | 833 | 201.2 | 1.6 | 44.4 | 0.1 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1411.1
2022-04-29 | 19:00 | 1377.4 | 297.5 | 799.3 | 201.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 33.5 | 0 | 0 | 0 | 1377.4
2022-04-29 | 20:00 | 1330.2 | 297.5 | 759.3 | 196.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 1330.2
2022-04-29 | 21:00 | 1267.3 | 297.5 | 705.7 | 184 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 34.1 | 0 | 0 | 0 | 1267.3
2022-04-29 | 22:00 | 1222 | 297.5 | 673.9 | 166.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 1222
2022-04-29 | 23:00 | 1184.5 | 297.5 | 645 | 156.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 39.7 | 0 | 0 | 0 | 1184.5
2022-04-30 | 0:00 | 1103.7 | 297.5 | 564.8 | 156.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 39.2 | 0 | 0 | 0 | 1103.7
2022-04-30 | 1:00 | 1066.7 | 297.5 | 532.7 | 155.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 1066.7
2022-04-30 | 2:00 | 1082.9 | 297.5 | 548 | 154.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 1082.9
2022-04-30 | 3:00 | 1116 | 297.5 | 583.8 | 155 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 33.7 | 0 | 0 | 0 | 1116
2022-04-30 | 4:00 | 1112 | 297.5 | 580.8 | 155.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 1112
2022-04-30 | 5:00 | 1077.5 | 297.5 | 521.9 | 157.6 | 1.6 | 44.4 | 24.2 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | 0 | 1077.5
2022-04-30 | 6:00 | 1069.2 | 297.5 | 345 | 158 | 1.6 | 44.4 | 214.6 | 0 | 24.1 | 0 | -16 | 0 | 1069.2
2022-04-30 | 7:00 | 1094.4 | 297.5 | 345.5 | 159.3 | 1.6 | 44.4 | 497.8 | 0 | 21 | 0 | -272.7 | 0 | 1094.4
2022-04-30 | 8:00 | 1146.7 | 297.5 | 346.6 | 162.3 | 1.6 | 44.4 | 709.2 | -126.7 | 20 | 0 | -308.2 | 0 | 1146.7
2022-04-30 | 9:00 | 1177.7 | 297.5 | 347.2 | 165 | 1.6 | 44.4 | 836 | -216.8 | 11 | 0 | -308.2 | 0 | 1177.7
2022-04-30 | 10:00 | 1186.9 | 297.5 | 347.4 | 164.2 | 1.6 | 44.4 | 964.2 | -267.5 | 4.8 | 0 | -369.7 | 0 | 1186.9
2022-04-30 | 11:00 | 1187.2 | 297.5 | 347.4 | 159.4 | 1.6 | 44.4 | 987.6 | -284 | 3 | 0 | -369.7 | 0 | 1187.2
2022-04-30 | 12:00 | 1152.6 | 297.5 | 346.7 | 155.5 | 1.6 | 44.4 | 922.7 | -248.5 | 2.4 | 0 | -369.7 | 0 | 1152.6
2022-04-30 | 13:00 | 1146.1 | 297.5 | 346.6 | 156 | 1.6 | 44.4 | 858.4 | -257 | 6.8 | 0 | -308.2 | 0 | 1146.1
2022-04-30 | 14:00 | 1137.7 | 297.5 | 346.4 | 157.2 | 1.6 | 44.4 | 779.4 | -193.3 | 12.7 | 0 | -308.2 | 0 | 1137.7
2022-04-30 | 15:00 | 1115.2 | 297.5 | 346 | 159.2 | 1.6 | 44.4 | 502 | 0 | 20.2 | 0 | -255.7 | 0 | 1115.2
2022-04-30 | 16:00 | 1116.1 | 297.5 | 346 | 170.3 | 1.6 | 44.4 | 234.3 | 0 | 18.4 | 0 | 3.6 | 0 | 1116.1
2022-04-30 | 17:00 | 1137.3 | 297.5 | 346.4 | 191 | 1.6 | 44.4 | 46.9 | 0 | 19.4 | 0 | 190.1 | 0 | 1137.3
2022-04-30 | 18:00 | 1189.8 | 297.5 | 347.4 | 201.2 | 1.6 | 44.4 | 0.1 | 0 | 18.7 | 0 | 278.9 | 0 | 1189.8
2022-04-30 | 19:00 | 1191.2 | 297.5 | 347.5 | 201.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 282.4 | 0 | 1191.2
2022-04-30 | 20:00 | 1158.4 | 297.5 | 346.8 | 196.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 255.8 | 0 | 1158.4
2022-04-30 | 21:00 | 1097.9 | 297.5 | 345.6 | 184 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 205 | 0 | 1097.9
2022-04-30 | 22:00 | 1048.5 | 297.5 | 344.6 | 166.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 23.7 | 0 | 170.5 | 0 | 1048.5
2022-04-30 | 23:00 | 1018.8 | 297.5 | 344 | 156.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 23 | 0 | 152 | 0 | 1018.8
2022-05-01 | 0:00 | 960.4 | 297.5 | 342.9 | 179.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 69 | 0 | 960.4
2022-05-01 | 1:00 | 938.8 | 297.5 | 342.4 | 178.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 26.2 | 0 | 48.1 | 0 | 938.8
2022-05-01 | 2:00 | 968 | 297.5 | 343 | 178.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 76.7 | 0 | 968
2022-05-01 | 3:00 | 1008.9 | 297.5 | 343.8 | 178.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | 114.3 | 0 | 1008.9
2022-05-01 | 4:00 | 1021.1 | 297.5 | 344.1 | 180.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 127.5 | 0 | 1021.1
2022-05-01 | 5:00 | 992.2 | 297.5 | 343.5 | 179.7 | 1.6 | 44.4 | 1.2 | 0 | 20.7 | 0 | 103.6 | 0 | 992.2
2022-05-01 | 6:00 | 949.4 | 297.5 | 342.6 | 178.6 | 1.6 | 44.4 | 17.8 | 0 | 17.7 | 0 | 49.2 | 0 | 949.4
2022-05-01 | 7:00 | 974.5 | 297.5 | 359.164 | 173.8 | 1.6 | 44.4 | 69.7 | 0 | 16.9 | 0 | 11.436 | 0 | 974.5
2022-05-01 | 8:00 | 1036.2 | 297.5 | 344.4 | 167.4 | 1.6 | 44.4 | 173.6 | 0 | 13.4 | 0 | -6.1 | 0 | 1036.2
2022-05-01 | 9:00 | 1073.6 | 297.5 | 355.108 | 166.5 | 1.6 | 44.4 | 192.1 | 0 | 12 | 0 | 4.392 | 0 | 1073.6
2022-05-01 | 10:00 | 1083.9 | 297.5 | 376.7 | 165.4 | 1.6 | 44.4 | 187.6 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 1083.9
2022-05-01 | 11:00 | 1106.1 | 297.5 | 397 | 164 | 1.6 | 44.4 | 195.3 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1106.1
2022-05-01 | 12:00 | 1104.7 | 297.5 | 386.2 | 163.8 | 1.6 | 44.4 | 206.5 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 1104.7
2022-05-01 | 13:00 | 1091 | 297.5 | 407 | 163.7 | 1.6 | 44.4 | 167.3 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 1091
2022-05-01 | 14:00 | 1089.6 | 297.5 | 404.2 | 163.8 | 1.6 | 44.4 | 165.8 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 1089.6
2022-05-01 | 15:00 | 1087 | 297.5 | 442.2 | 166.3 | 1.6 | 44.4 | 122 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1087
2022-05-01 | 16:00 | 1098.4 | 297.5 | 475.2 | 175.4 | 1.6 | 44.4 | 91 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 1098.4
2022-05-01 | 17:00 | 1127.9 | 297.5 | 510 | 203.1 | 1.6 | 44.4 | 56.4 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 1127.9
2022-05-01 | 18:00 | 1179 | 297.5 | 589.4 | 219.8 | 1.6 | 44.4 | 1 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | 0 | 1179
2022-05-01 | 19:00 | 1184.1 | 297.5 | 589.7 | 220.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 30.2 | 0 | 0 | 0 | 1184.1
2022-05-01 | 20:00 | 1154.9 | 297.5 | 568.2 | 213.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 29.9 | 0 | 0 | 0 | 1154.9
2022-05-01 | 21:00 | 1101.7 | 297.5 | 529.8 | 198.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1101.7
2022-05-01 | 22:00 | 1037 | 297.5 | 480.4 | 184.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 1037
2022-05-01 | 23:00 | 1009.1 | 297.5 | 467.1 | 174.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 23.7 | 0 | 0 | 0 | 1009.1
2022-05-02 | 0:00 | 949.8 | 297.5 | 402.1 | 179.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 949.8
2022-05-02 | 1:00 | 926.8 | 297.5 | 380.4 | 178.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 926.8
2022-05-02 | 2:00 | 959 | 297.5 | 415.1 | 178.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 22.3 | 0 | 0 | 0 | 959
2022-05-02 | 3:00 | 1002.4 | 297.5 | 460.6 | 178.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 1002.4
2022-05-02 | 4:00 | 1026 | 297.5 | 484.3 | 180.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1026
2022-05-02 | 5:00 | 1032.8 | 297.5 | 468.2 | 179.7 | 1.6 | 44.4 | 26.5 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 1032.8
2022-05-02 | 6:00 | 1048.5 | 297.5 | 344.6 | 178.6 | 1.6 | 44.4 | 235.2 | 0 | 13.4 | 0 | -66.8 | 0 | 1048.5
2022-05-02 | 7:00 | 1061.8 | 297.5 | 344.9 | 173.8 | 1.6 | 44.4 | 516.5 | -17.1 | 8.4 | 0 | -308.2 | 0 | 1061.8
2022-05-02 | 8:00 | 1124.3 | 297.5 | 346.1 | 167.4 | 1.6 | 44.4 | 763.9 | -193 | 4.6 | 0 | -308.2 | 0 | 1124.3
2022-05-02 | 9:00 | 1162.4 | 297.5 | 346.9 | 166.5 | 1.6 | 44.4 | 947.7 | -337.3 | 3.3 | 0 | -308.2 | 0 | 1162.4
2022-05-02 | 10:00 | 1168.5 | 297.5 | 347 | 165.4 | 1.6 | 44.4 | 1050.6 | -374 | 5.7 | 0 | -369.7 | 0 | 1168.5
2022-05-02 | 11:00 | 1177.2 | 297.5 | 347.2 | 164 | 1.6 | 44.4 | 1093.9 | -409.6 | 7.9 | 0 | -369.7 | 0 | 1177.2
2022-05-02 | 12:00 | 1150.6 | 297.5 | 346.7 | 163.8 | 1.6 | 44.4 | 1052.5 | -399.5 | 13.3 | 0 | -369.7 | 0 | 1150.6
2022-05-02 | 13:00 | 1142.3 | 297.5 | 346.5 | 163.7 | 1.6 | 44.4 | 920.1 | -343.4 | 20.1 | 0 | -308.2 | 0 | 1142.3
2022-05-02 | 14:00 | 1104.1 | 297.5 | 345.7 | 163.8 | 1.6 | 44.4 | 683.7 | -144.5 | 20.1 | 0 | -308.2 | 0 | 1104.1
2022-05-02 | 15:00 | 1097.9 | 297.5 | 345.6 | 166.3 | 1.6 | 44.4 | 483.2 | 0 | 20.4 | 0 | -261.1 | 0 | 1097.9
2022-05-02 | 16:00 | 1110.1 | 297.5 | 345.9 | 175.4 | 1.6 | 44.4 | 230.2 | 0 | 14.4 | 0 | 0.7 | 0 | 1110.1
2022-05-02 | 17:00 | 1155.8 | 297.5 | 346.8 | 203.1 | 1.6 | 44.4 | 48 | 0 | 20.1 | 0 | 194.3 | 0 | 1155.8
2022-05-02 | 18:00 | 1203.1 | 297.5 | 347.7 | 219.8 | 1.6 | 44.4 | 0.2 | 0 | 20.9 | 0 | 271 | 0 | 1203.1
2022-05-02 | 19:00 | 1199.6 | 297.5 | 347.6 | 220.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 19.4 | 0 | 268.4 | 0 | 1199.6
2022-05-02 | 20:00 | 1163.1 | 297.5 | 346.9 | 213.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 243.8 | 0 | 1163.1
2022-05-02 | 21:00 | 1110.6 | 297.5 | 345.9 | 198.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 209.4 | 0 | 1110.6
2022-05-02 | 22:00 | 1041.3 | 297.5 | 344.5 | 184.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 153.7 | 0 | 1041.3
2022-05-02 | 23:00 | 1006.7 | 297.5 | 343.8 | 174.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 128.6 | 0 | 1006.7
2022-05-03 | 0:00 | 947.3 | 297.5 | 342.6 | 179.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 65.5 | 0 | 947.3
2022-05-03 | 1:00 | 931.5 | 297.5 | 342.3 | 178.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 50.2 | 0 | 931.5
2022-05-03 | 2:00 | 965.4 | 297.5 | 343 | 178.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 19.4 | 0 | 81.4 | 0 | 965.4
2022-05-03 | 3:00 | 1013.3 | 297.5 | 343.9 | 178.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 124.1 | 0 | 1013.3
2022-05-03 | 4:00 | 1025.2 | 297.5 | 344.2 | 180.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 26.2 | 0 | 131.1 | 0 | 1025.2
2022-05-03 | 5:00 | 1008.4 | 297.5 | 343.8 | 179.7 | 1.6 | 44.4 | 35.2 | 0 | 26.1 | 0 | 80.1 | 0 | 1008.4
2022-05-03 | 6:00 | 990.9 | 297.5 | 343.5 | 178.6 | 1.6 | 44.4 | 247.9 | 0 | 24 | 0 | -146.6 | 0 | 990.9
2022-05-03 | 7:00 | 1004.6 | 297.5 | 343.7 | 173.8 | 1.6 | 44.4 | 549.9 | -117.4 | 19.3 | 0 | -308.2 | 0 | 1004.6
2022-05-03 | 8:00 | 1044.9 | 297.5 | 344.5 | 167.4 | 1.6 | 44.4 | 815.8 | -333.6 | 15.5 | 0 | -308.2 | 0 | 1044.9
2022-05-03 | 9:00 | 1070.7 | 297.5 | 345.1 | 166.5 | 1.6 | 44.4 | 991.3 | -483.5 | 16 | 0 | -308.2 | 0 | 1070.7
2022-05-03 | 10:00 | 1076.6 | 297.5 | 345.2 | 165.4 | 1.6 | 44.4 | 1092.5 | -515 | 14.7 | 0 | -369.7 | 0 | 1076.6
2022-05-03 | 11:00 | 1079.5 | 297.5 | 345.2 | 164 | 1.6 | 44.4 | 1125.6 | -542.1 | 13 | 0 | -369.7 | 0 | 1079.5
2022-05-03 | 12:00 | 1056.5 | 297.5 | 344.8 | 163.8 | 1.6 | 44.4 | 1098.1 | -536 | 12 | 0 | -369.7 | 0 | 1056.5
2022-05-03 | 13:00 | 1038.5 | 297.5 | 344.4 | 163.7 | 1.6 | 44.4 | 1018.1 | -535.2 | 12.2 | 0 | -308.2 | 0 | 1038.5
2022-05-03 | 14:00 | 1024.8 | 297.5 | 344.1 | 163.8 | 1.6 | 44.4 | 880.6 | -412.7 | 13.7 | 0 | -308.2 | 0 | 1024.8
2022-05-03 | 15:00 | 1009.6 | 297.5 | 343.8 | 166.3 | 1.6 | 44.4 | 668.6 | -219.3 | 14.9 | 0 | -308.2 | 0 | 1009.6
2022-05-03 | 16:00 | 1015.8 | 297.5 | 344 | 175.4 | 1.6 | 44.4 | 403.6 | 0 | 12.2 | 0 | -262.9 | 0 | 1015.8
2022-05-03 | 17:00 | 1046.9 | 297.5 | 344.6 | 203.1 | 1.6 | 44.4 | 139.1 | 0 | 9 | 0 | 7.6 | 0 | 1046.9
2022-05-03 | 18:00 | 1084.2 | 297.5 | 345.3 | 219.8 | 1.6 | 44.4 | 1.9 | 0 | 7.3 | 0 | 166.4 | 0 | 1084.2
2022-05-03 | 19:00 | 1109.2 | 297.5 | 345.8 | 220.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 194 | 0 | 1109.2
2022-05-03 | 20:00 | 1083.5 | 297.5 | 345.3 | 213.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 177.4 | 0 | 1083.5
2022-05-03 | 21:00 | 1041 | 297.5 | 344.5 | 198.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 151.6 | 0 | 1041
2022-05-03 | 22:00 | 1009.7 | 297.5 | 343.8 | 184.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 133.9 | 0 | 1009.7
2022-05-03 | 23:00 | 984.3 | 297.5 | 343.3 | 174.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 117.8 | 0 | 984.3
2022-05-04 | 0:00 | 929.2 | 297.5 | 342.2 | 179.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 60 | 0 | 929.2
2022-05-04 | 1:00 | 919.8 | 297.5 | 342 | 178.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 52.1 | 0 | 919.8
2022-05-04 | 2:00 | 955.5 | 297.5 | 342.8 | 178.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 88.9 | 0 | 955.5
2022-05-04 | 3:00 | 996.9 | 297.5 | 343.6 | 178.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 129.2 | 0 | 996.9
2022-05-04 | 4:00 | 1011.7 | 297.5 | 343.9 | 180.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 143 | 0 | 1011.7
2022-05-04 | 5:00 | 994 | 297.5 | 343.5 | 179.7 | 1.6 | 44.4 | 34.5 | 0 | 0.5 | 0 | 92.3 | 0 | 994
2022-05-04 | 6:00 | 976.8 | 297.5 | 343.2 | 178.6 | 1.6 | 44.4 | 255.3 | 0 | 0.3 | 0 | -144.1 | 0 | 976.8
2022-05-04 | 7:00 | 973 | 297.5 | 343.1 | 173.8 | 1.6 | 44.4 | 535.3 | -114.8 | 0.3 | 0 | -308.2 | 0 | 973
2022-05-04 | 8:00 | 1016.7 | 297.5 | 344 | 167.4 | 1.6 | 44.4 | 779.2 | -309.7 | 0.5 | 0 | -308.2 | 0 | 1016.7
2022-05-04 | 9:00 | 1044.9 | 297.5 | 344.5 | 166.5 | 1.6 | 44.4 | 955.3 | -457.6 | 0.9 | 0 | -308.2 | 0 | 1044.9
2022-05-04 | 10:00 | 1064.5 | 297.5 | 344.9 | 165.4 | 1.6 | 44.4 | 1054.4 | -475.7 | 1.7 | 0 | -369.7 | 0 | 1064.5
2022-05-04 | 11:00 | 1064.5 | 297.5 | 344.9 | 164 | 1.6 | 44.4 | 1087.5 | -508.4 | 2.7 | 0 | -369.7 | 0 | 1064.5
2022-05-04 | 12:00 | 1052.9 | 297.5 | 344.7 | 163.8 | 1.6 | 44.4 | 1066 | -500 | 4.6 | 0 | -369.7 | 0 | 1052.9
2022-05-04 | 13:00 | 1045.5 | 297.5 | 344.6 | 163.7 | 1.6 | 44.4 | 990.1 | -494.4 | 6.2 | 0 | -308.2 | 0 | 1045.5
2022-05-04 | 14:00 | 1027.3 | 297.5 | 344.244 | 163.8 | 1.6 | 44.4 | 850.7 | -584 | 9.5 | 0 | -100.444 | 0 | 1027.3
2022-05-04 | 15:00 | 1024.9 | 297.5 | 344.1243 | 166.3 | 1.6 | 44.4 | 641.9 | -453.2 | 10.4 | 0 | -28.1243 | 0 | 1024.9
2022-05-04 | 16:00 | 1042.5 | 297.5 | 344.4748 | 175.4 | 1.6 | 44.4 | 370.7 | -193.8 | 10.1 | 0 | -7.8748 | 0 | 1042.5
2022-05-04 | 17:00 | 1064.6 | 297.5 | 344.9 | 203.1 | 1.6 | 44.4 | 121.7 | 0 | 7.6 | 0 | 43.8 | 0 | 1064.6
2022-05-04 | 18:00 | 1108.1 | 297.5 | 345.8 | 219.8 | 1.6 | 44.4 | 2.5 | 0 | 6.6 | 0 | 189.9 | 0 | 1108.1
2022-05-04 | 19:00 | 1131.8 | 297.5 | 346.3 | 220.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 216.4 | 0 | 1131.8
2022-05-04 | 20:00 | 1093.6 | 297.5 | 345.5 | 213.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 188.5 | 0 | 1093.6
2022-05-04 | 21:00 | 1044.2 | 297.5 | 344.5 | 198.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 155.4 | 0 | 1044.2
2022-05-04 | 22:00 | 984.3 | 297.5 | 343.3 | 184.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 110.9 | 0 | 984.3
2022-05-04 | 23:00 | 961.3 | 297.5 | 342.9 | 174.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 99 | 0 | 961.3
2022-05-05 | 0:00 | 903 | 297.5 | 341.7 | 179.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 37.6 | 0 | 903
2022-05-05 | 1:00 | 884.2 | 297.5 | 341.3 | 178.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 19.9 | 0 | 884.2
2022-05-05 | 2:00 | 911.3 | 297.5 | 341.9 | 178.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 47.2 | 0 | 911.3
2022-05-05 | 3:00 | 955.6 | 297.5 | 342.8 | 178.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 89.7 | 0 | 955.6
2022-05-05 | 4:00 | 963.2 | 297.5 | 342.9 | 180.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 95.8 | 0 | 963.2
2022-05-05 | 5:00 | 928.9 | 297.5 | 342.2 | 179.7 | 1.6 | 44.4 | 32.3 | 0 | 0.2 | 0 | 31 | 0 | 928.9
2022-05-05 | 6:00 | 918.2 | 297.5 | 342 | 178.6 | 1.6 | 44.4 | 245.6 | -13.7 | 0.2 | 0 | -178 | 0 | 918.2
2022-05-05 | 7:00 | 935.9 | 297.5 | 342.4 | 173.8 | 1.6 | 44.4 | 504 | -119.8 | 0.2 | 0 | -308.2 | 0 | 935.9
2022-05-05 | 8:00 | 993.1 | 297.5 | 343.5 | 167.4 | 1.6 | 44.4 | 724.7 | -278 | 0.2 | 0 | -308.2 | 0 | 993.1
2022-05-05 | 9:00 | 1044.7 | 297.5 | 344.5 | 166.5 | 1.6 | 44.4 | 921 | -428.7 | 0.5 | 0 | -302.6 | 0 | 1044.7
2022-05-05 | 10:00 | 1063.5 | 297.5 | 344.9 | 165.4 | 1.6 | 44.4 | 1015 | -436.7 | 1.1 | 0 | -369.7 | 0 | 1063.5
2022-05-05 | 11:00 | 1085.3 | 297.5 | 345.4249 | 164 | 1.6 | 44.4 | 1060.1 | -658.5 | 1.1 | 0 | -170.3249 | 0 | 1085.3
2022-05-05 | 12:00 | 1087.4 | 297.5 | 345.371 | 163.8 | 1.6 | 44.4 | 1052.9 | -727.3 | 1.1 | 0 | -91.971 | 0 | 1087.4
2022-05-05 | 13:00 | 1078.7 | 297.5 | 345.1912 | 163.7 | 1.6 | 44.4 | 974.5 | -734.1 | 1.3 | -1.3 | -14.0912 | 0 | 1078.7
2022-05-05 | 14:00 | 1063.8 | 297.5 | 344.8889 | 163.8 | 1.6 | 44.4 | 817.7 | -606.1 | 2.4 | 0 | -2.3889 | 0 | 1063.8
2022-05-05 | 15:00 | 1050.3 | 297.5 | 344.6689 | 166.3 | 1.6 | 44.4 | 598.3 | -407.2 | 5.4 | 0 | -0.6689 | 0 | 1050.3
2022-05-05 | 16:00 | 1063.9 | 297.5 | 344.8873 | 175.4 | 1.6 | 44.4 | 334.1 | -140 | 6.2 | 0 | -0.18729 | 0 | 1063.9
2022-05-05 | 17:00 | 1076.9 | 297.5 | 345.2 | 203.1 | 1.6 | 44.4 | 109.5 | 0 | 9 | 0 | 66.6 | 0 | 1076.9
2022-05-05 | 18:00 | 1115.9 | 297.5 | 346 | 219.8 | 1.6 | 44.4 | 3.7 | 0 | 8.8 | 0 | 194.1 | 0 | 1115.9
2022-05-05 | 19:00 | 1136 | 297.5 | 346.4 | 220.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 218.6 | 0 | 1136
2022-05-05 | 20:00 | 1098.4 | 297.5 | 345.6 | 213.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 190.9 | 0 | 1098.4
2022-05-05 | 21:00 | 1045.2 | 297.5 | 344.6 | 198.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 156 | 0 | 1045.2
2022-05-05 | 22:00 | 989.9 | 297.5 | 343.4 | 184.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 116.1 | 0 | 989.9
2022-05-05 | 23:00 | 961.4 | 297.5 | 342.9 | 174.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 96.4 | 0 | 961.4
2022-05-06 | 0:00 | 910.5 | 297.5 | 341.9 | 154.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 63.6 | 0 | 910.5
2022-05-06 | 1:00 | 881.5 | 297.5 | 341.3 | 154.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 34.9 | 0 | 881.5
2022-05-06 | 2:00 | 921.8 | 297.5 | 342.1 | 155 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 73.8 | 0 | 921.8
2022-05-06 | 3:00 | 961.8 | 297.5 | 342.9 | 156 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 112.1 | 0 | 961.8
2022-05-06 | 4:00 | 974.3 | 297.5 | 343.1 | 159.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 120.9 | 0 | 974.3
2022-05-06 | 5:00 | 957.3 | 297.5 | 342.8 | 159.4 | 1.6 | 44.4 | 18.4 | 0 | 8.5 | 0 | 84.7 | 0 | 957.3
2022-05-06 | 6:00 | 973.6 | 297.5 | 343.1 | 159.1 | 1.6 | 44.4 | 141.7 | 0 | 9 | 0 | -22.8 | 0 | 973.6
2022-05-06 | 7:00 | 1033.1 | 297.5 | 344.3 | 151.6 | 1.6 | 44.4 | 321.6 | 0 | 9.6 | 0 | -137.5 | 0 | 1033.1
2022-05-06 | 8:00 | 1154.7 | 297.5 | 346.7 | 145.4 | 1.6 | 44.4 | 488.3 | 0 | 9.5 | 0 | -178.7 | 0 | 1154.7
2022-05-06 | 9:00 | 1230.8 | 297.5 | 348.3 | 144.9 | 1.6 | 44.4 | 617.1 | 0 | 8.8 | 0 | -231.8 | 0 | 1230.8
2022-05-06 | 10:00 | 1252.2 | 297.5 | 348.7 | 143.9 | 1.6 | 44.4 | 715.3 | 0 | 9.6 | 0 | -308.8 | 0 | 1252.2
2022-05-06 | 11:00 | 1257.7 | 297.5 | 348.8 | 144 | 1.6 | 44.4 | 761.5 | 0 | 5.8 | 0 | -345.9 | 0 | 1257.7
2022-05-06 | 12:00 | 1205.6 | 297.5 | 347.8 | 144.2 | 1.6 | 44.4 | 736.3 | -2.7 | 6.2 | 0 | -369.7 | 0 | 1205.6
2022-05-06 | 13:00 | 1246.6 | 297.5 | 348.6 | 145.8 | 1.6 | 44.4 | 650.8 | 0 | 8.2 | 0 | -250.3 | 0 | 1246.6
2022-05-06 | 14:00 | 1244.5 | 297.5 | 348.5 | 148.8 | 1.6 | 44.4 | 546.9 | 0 | 12 | 0 | -155.2 | 0 | 1244.5
2022-05-06 | 15:00 | 1227.5 | 297.5 | 348.2484 | 159.2 | 1.6 | 44.4 | 419.3 | -27.9 | 13.4 | 0 | -28.2484 | 0 | 1227.5
2022-05-06 | 16:00 | 1221.5 | 297.5 | 348.1 | 180.3 | 1.6 | 44.4 | 258.8 | 0 | 11.4 | 0 | 79.4 | 0 | 1221.5
2022-05-06 | 17:00 | 1205.1 | 297.5 | 347.8 | 199.2 | 1.6 | 44.4 | 133.9 | 0 | 11.2 | 0 | 169.5 | 0 | 1205.1
2022-05-06 | 18:00 | 1215.4 | 297.5 | 348 | 212.1 | 1.6 | 44.4 | 4.4 | 0 | 13.9 | 0 | 293.5 | 0 | 1215.4
2022-05-06 | 19:00 | 1219.1 | 297.5 | 348 | 208.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 305.9 | 0 | 1219.1
2022-05-06 | 20:00 | 1166 | 297.5 | 347 | 191.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 268.8 | 0 | 1166
2022-05-06 | 21:00 | 1114.7 | 297.5 | 345.9 | 176.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 234.4 | 0 | 1114.7
2022-05-06 | 22:00 | 1071.1 | 297.5 | 345.1 | 165.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 204.6 | 0 | 1071.1
2022-05-06 | 23:00 | 1040.9 | 297.5 | 344.5 | 163.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 178.8 | 0 | 1040.9
2022-05-07 | 0:00 | 976.4 | 297.5 | 343.2 | 179.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 98.6 | 0 | 976.4
2022-05-07 | 1:00 | 963 | 297.5 | 342.9 | 178.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 85.5 | 0 | 963
2022-05-07 | 2:00 | 985.4 | 297.5 | 343.4 | 178.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 112.2 | 0 | 985.4
2022-05-07 | 3:00 | 1021.2 | 297.5 | 344.1 | 178.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 148.9 | 0 | 1021.2
2022-05-07 | 4:00 | 1029.2 | 297.5 | 344.2 | 180.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 153.7 | 0 | 1029.2
2022-05-07 | 5:00 | 1003.8 | 297.5 | 343.7 | 179.7 | 1.6 | 44.4 | 18.7 | 0 | 3.8 | 0 | 114.4 | 0 | 1003.8
2022-05-07 | 6:00 | 994.1 | 297.5 | 343.5 | 178.6 | 1.6 | 44.4 | 166.9 | 0 | 1.9 | 0 | -40.3 | 0 | 994.1
2022-05-07 | 7:00 | 1045.8 | 297.5 | 344.6 | 173.8 | 1.6 | 44.4 | 403.1 | 0 | 1.3 | 0 | -220.5 | 0 | 1045.8
2022-05-07 | 8:00 | 1154.4 | 297.5 | 346.7 | 167.4 | 1.6 | 44.4 | 680.1 | -77 | 1.9 | 0 | -308.2 | 0 | 1154.4
2022-05-07 | 9:00 | 1232.3 | 297.5 | 348.3 | 166.5 | 1.6 | 44.4 | 877.5 | -197.4 | 2.1 | 0 | -308.2 | 0 | 1232.3
2022-05-07 | 10:00 | 1263.7 | 297.5 | 348.9 | 165.4 | 1.6 | 44.4 | 981.3 | -208.1 | 2.4 | 0 | -369.7 | 0 | 1263.7
2022-05-07 | 11:00 | 1282.5 | 297.5 | 349.3 | 164 | 1.6 | 44.4 | 1023.9 | -230.6 | 2.1 | 0 | -369.7 | 0 | 1282.5
2022-05-07 | 12:00 | 1275.1 | 297.5 | 349.2 | 163.8 | 1.6 | 44.4 | 1015 | -229.4 | 2.7 | 0 | -369.7 | 0 | 1275.1
2022-05-07 | 13:00 | 1274.3 | 297.5 | 349.1 | 163.7 | 1.6 | 44.4 | 958.5 | -235.3 | 3 | 0 | -308.2 | 0 | 1274.3
2022-05-07 | 14:00 | 1273.7 | 297.5 | 349.1 | 163.8 | 1.6 | 44.4 | 808.7 | -86.2 | 3 | 0 | -308.2 | 0 | 1273.7
2022-05-07 | 15:00 | 1238.8 | 297.5 | 348.4 | 166.3 | 1.6 | 44.4 | 561.3 | 0 | 2.7 | 0 | -183.4 | 0 | 1238.8
2022-05-07 | 16:00 | 1233.2 | 297.5 | 348.3 | 175.4 | 1.6 | 44.4 | 323.5 | 0 | 1.4 | 0 | 41.1 | 0 | 1233.2
2022-05-07 | 17:00 | 1203.3 | 297.5 | 347.7 | 203.1 | 1.6 | 44.4 | 85.7 | 0 | 0.3 | 0 | 223 | 0 | 1203.3
2022-05-07 | 18:00 | 1228.5 | 297.5 | 348.2 | 219.8 | 1.6 | 44.4 | 1.7 | 0 | 0.2 | 0 | 315.1 | 0 | 1228.5
2022-05-07 | 19:00 | 1229.1 | 297.5 | 348.2 | 220.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 314.6 | 0 | 1229.1
2022-05-07 | 20:00 | 1185.8 | 297.5 | 347.4 | 213.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 276.4 | 0 | 1185.8
2022-05-07 | 21:00 | 1127.9 | 297.5 | 346.2 | 198.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 230.6 | 0 | 1127.9
2022-05-07 | 22:00 | 1067.8 | 297.5 | 345 | 184.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 181.6 | 0 | 1067.8
2022-05-07 | 23:00 | 1045.1 | 297.5 | 344.6 | 174.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 164.7 | 0 | 1045.1
2022-05-08 | 0:00 | 970.5 | 297.5 | 343.1 | 179.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 19 | 0 | 85.5 | 0 | 970.5
2022-05-08 | 1:00 | 939.5 | 297.5 | 342.4 | 178.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 53.5 | 0 | 939.5
2022-05-08 | 2:00 | 960.2 | 297.5 | 342.9 | 178.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 24.7 | 0 | 71 | 0 | 960.2
2022-05-08 | 3:00 | 984.3 | 297.5 | 343.3 | 178.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 93.7 | 0 | 984.3
2022-05-08 | 4:00 | 1002.4 | 297.5 | 343.7 | 180.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 107.3 | 0 | 1002.4
2022-05-08 | 5:00 | 975 | 297.5 | 343.1 | 179.7 | 1.6 | 44.4 | 36.9 | 0 | 30.7 | 0 | 41.1 | 0 | 975
2022-05-08 | 6:00 | 960.4 | 297.5 | 342.9 | 178.6 | 1.6 | 44.4 | 248.2 | 0 | 26.7 | 0 | -179.5 | 0 | 960.4
2022-05-08 | 7:00 | 990.4 | 297.5 | 343.5 | 173.8 | 1.6 | 44.4 | 523.2 | -105.9 | 20.5 | 0 | -308.2 | 0 | 990.4
2022-05-08 | 8:00 | 1059.9 | 297.5 | 344.8 | 167.4 | 1.6 | 44.4 | 753.6 | -256.5 | 15.3 | 0 | -308.2 | 0 | 1059.9
2022-05-08 | 9:00 | 1122 | 297.5 | 346.1 | 166.5 | 1.6 | 44.4 | 955 | -397.3 | 16.4 | 0 | -308.2 | 0 | 1122
2022-05-08 | 10:00 | 1152.5 | 297.5 | 346.7 | 165.4 | 1.6 | 44.4 | 1059.3 | -416.4 | 23.7 | 0 | -369.7 | 0 | 1152.5
2022-05-08 | 11:00 | 1153.2 | 297.5 | 346.7 | 164 | 1.6 | 44.4 | 1089.1 | -446.6 | 26.2 | 0 | -369.7 | 0 | 1153.2
2022-05-08 | 12:00 | 1150.5 | 297.5 | 346.7 | 163.8 | 1.6 | 44.4 | 1040.6 | -403.5 | 29.1 | 0 | -369.7 | 0 | 1150.5
2022-05-08 | 13:00 | 1132.8 | 297.5 | 346.3 | 163.7 | 1.6 | 44.4 | 956.5 | -396 | 27 | 0 | -308.2 | 0 | 1132.8
2022-05-08 | 14:00 | 1115 | 297.5 | 345.9 | 163.8 | 1.6 | 44.4 | 812 | -267.3 | 25.3 | 0 | -308.2 | 0 | 1115
2022-05-08 | 15:00 | 1115.7 | 297.5 | 346 | 166.3 | 1.6 | 44.4 | 614.3 | -68.3 | 22.1 | 0 | -308.2 | 0 | 1115.7
2022-05-08 | 16:00 | 1116 | 297.5 | 346 | 175.4 | 1.6 | 44.4 | 337.3 | 0 | 17.9 | 0 | -104.1 | 0 | 1116
2022-05-08 | 17:00 | 1139.6 | 297.5 | 346.4 | 203.1 | 1.6 | 44.4 | 122.7 | 0 | 15.6 | 0 | 108.3 | 0 | 1139.6
2022-05-08 | 18:00 | 1184.3 | 297.5 | 347.3 | 219.8 | 1.6 | 44.4 | 2.3 | 0 | 14.1 | 0 | 257.3 | 0 | 1184.3
2022-05-08 | 19:00 | 1204.7 | 297.5 | 347.7 | 220.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 282.5 | 0 | 1204.7
2022-05-08 | 20:00 | 1177.5 | 297.5 | 347.2 | 213.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 264.5 | 0 | 1177.5
2022-05-08 | 21:00 | 1125.7 | 297.5 | 346.2 | 198.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 229.9 | 0 | 1125.7
2022-05-08 | 22:00 | 1067.9 | 297.5 | 345 | 184.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 188.7 | 0 | 1067.9
2022-05-08 | 23:00 | 1041.6 | 297.5 | 344.5 | 174.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 175.3 | 0 | 1041.6
2022-05-09 | 0:00 | 988.5 | 297.5 | 343.4 | 154.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 145.8 | 0 | 988.5
2022-05-09 | 1:00 | 970.2 | 297.5 | 343.1 | 154.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 127.8 | 0 | 970.2
2022-05-09 | 2:00 | 997.2 | 297.5 | 343.6 | 155 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 153.5 | 0 | 997.2
2022-05-09 | 3:00 | 1048.7 | 297.5 | 344.6 | 156 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 203.3 | 0 | 1048.7
2022-05-09 | 4:00 | 1070 | 297.5 | 345 | 159.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 220.7 | 0 | 1070
2022-05-09 | 5:00 | 1093.4 | 297.5 | 345.5 | 159.4 | 1.6 | 44.4 | 2.7 | 0 | 1.3 | 0 | 241 | 0 | 1093.4
2022-05-09 | 6:00 | 1152 | 297.5 | 346.7 | 159.1 | 1.6 | 44.4 | 37 | 0 | 1.6 | 0 | 264.1 | 0 | 1152
2022-05-09 | 7:00 | 1272.7 | 297.5 | 599.1029 | 151.6 | 1.6 | 44.4 | 122.6 | 0 | 0.8 | 0 | 55.0971 | 0 | 1272.7
2022-05-09 | 8:00 | 1471 | 297.5 | 748.7 | 145.4 | 1.6 | 44.4 | 232.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1471
2022-05-09 | 9:00 | 1616.1 | 297.5 | 858.3 | 144.9 | 1.6 | 44.4 | 268.9 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1616.1
2022-05-09 | 10:00 | 1652.5 | 297.5 | 940.3 | 143.9 | 1.6 | 44.4 | 224.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1652.5
2022-05-09 | 11:00 | 1664.1 | 297.5 | 1001.3 | 144 | 1.6 | 44.4 | 175.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1664.1
2022-05-09 | 12:00 | 1568.9 | 297.5 | 962.2 | 144.2 | 1.6 | 44.4 | 118.1 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1568.9
2022-05-09 | 13:00 | 1683.3 | 297.5 | 1104.6 | 145.8 | 1.6 | 44.4 | 86.2 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1683.3
2022-05-09 | 14:00 | 1689.2 | 297.5 | 1135.3 | 148.8 | 1.6 | 44.4 | 55 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 1689.2
2022-05-09 | 15:00 | 1665.1 | 297.5 | 1121.1 | 159.2 | 1.6 | 44.4 | 34.7 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 1665.1
2022-05-09 | 16:00 | 1663.8 | 297.5 | 1115.1 | 180.3 | 1.6 | 44.4 | 18.1 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 1663.8
2022-05-09 | 17:00 | 1594.3 | 297.5 | 1041.2 | 199.2 | 1.6 | 44.4 | 3.1 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 1594.3
2022-05-09 | 18:00 | 1577.6 | 297.5 | 1012.6 | 212.1 | 1.6 | 44.4 | 0.1 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 1577.6
2022-05-09 | 19:00 | 1533.9 | 297.5 | 973.4 | 208.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 1533.9
2022-05-09 | 20:00 | 1478.4 | 297.5 | 933.8 | 191.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 1478.4
2022-05-09 | 21:00 | 1421 | 297.5 | 891.8 | 176.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 1421
2022-05-09 | 22:00 | 1367.6 | 297.5 | 850.3 | 165.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 1367.6
2022-05-09 | 23:00 | 1333.3 | 297.5 | 820.9 | 163.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 1333.3
2022-05-10 | 0:00 | 1253.2 | 297.5 | 752 | 154.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 1253.2
2022-05-10 | 1:00 | 1211.5 | 297.5 | 711.3 | 154.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1211.5
2022-05-10 | 2:00 | 1234 | 297.5 | 733 | 155 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1234
2022-05-10 | 3:00 | 1270.4 | 297.5 | 768.2 | 156 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1270.4
2022-05-10 | 4:00 | 1279.5 | 297.5 | 774.2 | 159.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1279.5
2022-05-10 | 5:00 | 1279.2 | 297.5 | 751.8 | 159.4 | 1.6 | 44.4 | 22.1 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1279.2
2022-05-10 | 6:00 | 1315.1 | 297.5 | 664 | 159.1 | 1.6 | 44.4 | 145.2 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 1315.1
2022-05-10 | 7:00 | 1391.3 | 297.5 | 565.4 | 151.6 | 1.6 | 44.4 | 327.6 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1391.3
2022-05-10 | 8:00 | 1569.2 | 297.5 | 504.5 | 145.4 | 1.6 | 44.4 | 570.3 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 1569.2
2022-05-10 | 9:00 | 1699.9 | 297.5 | 414.7 | 144.9 | 1.6 | 44.4 | 789.7 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 1699.9
2022-05-10 | 10:00 | 1695.3 | 297.5 | 357.6 | 143.9 | 1.6 | 44.4 | 892.8 | 0 | 5.5 | 0 | -48 | 0 | 1695.3
2022-05-10 | 11:00 | 1700.4 | 297.5 | 357.7 | 144 | 1.6 | 44.4 | 991.3 | 0 | 6.2 | 0 | -142.3 | 0 | 1700.4
2022-05-10 | 12:00 | 1578.6 | 297.5 | 355.2 | 144.2 | 1.6 | 44.4 | 914.2 | 0 | 5.5 | 0 | -184 | 0 | 1578.6
2022-05-10 | 13:00 | 1683.8 | 297.5 | 357.3 | 145.8 | 1.6 | 44.4 | 831.6 | 0 | 4.1 | 0 | 1.5 | 0 | 1683.8
2022-05-10 | 14:00 | 1678 | 297.5 | 357.2 | 148.8 | 1.6 | 44.4 | 669.5 | 0 | 4.1 | 0 | 154.9 | 0 | 1678
2022-05-10 | 15:00 | 1641.5 | 297.5 | 498.104 | 159.2 | 1.6 | 44.4 | 521.9 | 0 | 5.7 | 0 | 113.096 | 0 | 1641.5
2022-05-10 | 16:00 | 1631.7 | 297.5 | 754.2 | 180.3 | 1.6 | 44.4 | 345.3 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 1631.7
2022-05-10 | 17:00 | 1564.1 | 297.5 | 905.2 | 199.2 | 1.6 | 44.4 | 107.8 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 1564.1
2022-05-10 | 18:00 | 1561.3 | 297.5 | 995.9 | 212.1 | 1.6 | 44.4 | 0.8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1561.3
2022-05-10 | 19:00 | 1532.7 | 297.5 | 971.4 | 208.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 1532.7
2022-05-10 | 20:00 | 1476.9 | 297.5 | 933.2 | 191.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 1476.9
2022-05-10 | 21:00 | 1424.6 | 297.5 | 897.2 | 176.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 1424.6
2022-05-10 | 22:00 | 1372.6 | 297.5 | 853.9 | 165.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 1372.6
2022-05-10 | 23:00 | 1336.3 | 297.5 | 818.9 | 163.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 1336.3
2022-05-11 | 0:00 | 1253.6 | 297.5 | 745.7 | 154.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1253.6
2022-05-11 | 1:00 | 1219.6 | 297.5 | 711.3 | 154.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 1219.6
2022-05-11 | 2:00 | 1231.9 | 297.5 | 723.1 | 155 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 1231.9
2022-05-11 | 3:00 | 1269.2 | 297.5 | 759.6 | 156 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 1269.2
2022-05-11 | 4:00 | 1281.6 | 297.5 | 768.6 | 159.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 1281.6
2022-05-11 | 5:00 | 1274 | 297.5 | 748.1 | 159.4 | 1.6 | 44.4 | 12.7 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 1274
2022-05-11 | 6:00 | 1287.5 | 297.5 | 656.5 | 159.1 | 1.6 | 44.4 | 115.8 | 0 | 9.6 | 0 | 3 | 0 | 1287.5
2022-05-11 | 7:00 | 1378.3 | 297.5 | 568.4 | 151.6 | 1.6 | 44.4 | 305.2 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 1378.3
2022-05-11 | 8:00 | 1571.2 | 297.5 | 580.9 | 145.4 | 1.6 | 44.4 | 493.8 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 1571.2
2022-05-11 | 9:00 | 1682.1 | 297.5 | 662.8 | 144.9 | 1.6 | 44.4 | 525.2 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 1682.1
2022-05-11 | 10:00 | 1679.2 | 297.5 | 616.5 | 143.9 | 1.6 | 44.4 | 570.4 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 1679.2
2022-05-11 | 11:00 | 1683.6 | 297.5 | 533 | 144 | 1.6 | 44.4 | 658 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 1683.6
2022-05-11 | 12:00 | 1593.7 | 297.5 | 440.6 | 144.2 | 1.6 | 44.4 | 741.2 | 0 | 4.4 | 0 | -80.2 | 0 | 1593.7
2022-05-11 | 13:00 | 1703.3 | 297.5 | 437.8 | 145.8 | 1.6 | 44.4 | 851 | 0 | 5.4 | 0 | -80.2 | 0 | 1703.3
2022-05-11 | 14:00 | 1713.1 | 297.5 | 501.8 | 148.8 | 1.6 | 44.4 | 764.3 | 0 | 5.7 | 0 | -51 | 0 | 1713.1
2022-05-11 | 15:00 | 1678.3 | 297.5 | 655.5 | 159.2 | 1.6 | 44.4 | 553.9 | 0 | 6.3 | 0 | -40.1 | 0 | 1678.3
2022-05-11 | 16:00 | 1654.2 | 297.5 | 836.9 | 180.3 | 1.6 | 44.4 | 288.6 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 1654.2
2022-05-11 | 17:00 | 1595.2 | 297.5 | 950.2 | 199.2 | 1.6 | 44.4 | 97.9 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 1595.2
2022-05-11 | 18:00 | 1572.5 | 297.5 | 967.4 | 212.1 | 1.6 | 44.4 | 0.8 | 0 | 5.7 | 0 | 43 | 0 | 1572.5
2022-05-11 | 19:00 | 1542.8 | 297.5 | 969.7 | 208.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 15 | 0 | 1542.8
2022-05-11 | 20:00 | 1495.9 | 297.5 | 950.3 | 191.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 4 | 0 | 1495.9
2022-05-11 | 21:00 | 1440.4 | 297.5 | 916.3 | 176.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 1440.4
2022-05-11 | 22:00 | 1398.6 | 297.5 | 886.4 | 165.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 1398.6
2022-05-11 | 23:00 | 1354.9 | 297.5 | 846.8 | 163.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1354.9
2022-05-12 | 0:00 | 1278.3 | 297.5 | 719 | 154.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 59.2 | 0 | 1278.3
2022-05-12 | 1:00 | 1238.2 | 297.5 | 696.1 | 154.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 40 | 0 | 1238.2
2022-05-12 | 2:00 | 1243.7 | 297.5 | 729.2 | 155 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 1243.7
2022-05-12 | 3:00 | 1272.3 | 297.5 | 725.7 | 156 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 40 | 0 | 1272.3
2022-05-12 | 4:00 | 1280.7 | 297.5 | 726.6 | 159.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 43 | 0 | 1280.7
2022-05-12 | 5:00 | 1263.4 | 297.5 | 692.3 | 159.4 | 1.6 | 44.4 | 20.8 | 0 | 7.4 | 0 | 40 | 0 | 1263.4
2022-05-12 | 6:00 | 1293.3 | 297.5 | 631.9 | 159.1 | 1.6 | 44.4 | 139.2 | 0 | 9.6 | 0 | 10 | 0 | 1293.3
2022-05-12 | 7:00 | 1397.5 | 297.5 | 632.4 | 151.6 | 1.6 | 44.4 | 285.9 | 0 | 10.1 | 0 | -26 | 0 | 1397.5
2022-05-12 | 8:00 | 1592 | 297.5 | 721.9 | 145.4 | 1.6 | 44.4 | 371.7 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 1592
2022-05-12 | 9:00 | 1718.3 | 297.5 | 780.8 | 144.9 | 1.6 | 44.4 | 409.8 | 0 | 9.3 | 0 | 30 | 0 | 1718.3
2022-05-12 | 10:00 | 1725.3 | 297.5 | 845 | 143.9 | 1.6 | 44.4 | 342.8 | 0 | 9.6 | 0 | 40.5 | 0 | 1725.3
2022-05-12 | 11:00 | 1720.3 | 297.5 | 866 | 144 | 1.6 | 44.4 | 278.5 | 0 | 15.3 | 0 | 73 | 0 | 1720.3
2022-05-12 | 12:00 | 1615.6 | 297.5 | 860.3 | 144.2 | 1.6 | 44.4 | 274.8 | 0 | 18.8 | 0 | -26 | 0 | 1615.6
2022-05-12 | 13:00 | 1706.1 | 297.5 | 967.2 | 145.8 | 1.6 | 44.4 | 214 | 0 | 15.6 | 0 | 20 | 0 | 1706.1
2022-05-12 | 14:00 | 1719.6 | 297.5 | 1002.9 | 148.8 | 1.6 | 44.4 | 143.7 | 0 | 20.7 | 0 | 60 | 0 | 1719.6
2022-05-12 | 15:00 | 1687.8 | 297.5 | 1026 | 159.2 | 1.6 | 44.4 | 96.8 | 0 | 22.3 | 0 | 40 | 0 | 1687.8
2022-05-12 | 16:00 | 1681.1 | 297.5 | 1037.6 | 180.3 | 1.6 | 44.4 | 45.8 | 0 | 23.9 | 0 | 50 | 0 | 1681.1
2022-05-12 | 17:00 | 1625.9 | 297.5 | 996.7 | 199.2 | 1.6 | 44.4 | 5.8 | 0 | 24.2 | 0 | 56.5 | 0 | 1625.9
2022-05-12 | 18:00 | 1608.5 | 297.5 | 972.7 | 212.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 56 | 0 | 1608.5
2022-05-12 | 19:00 | 1542.2 | 297.5 | 908.3 | 208.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 22.3 | 0 | 59.8 | 0 | 1542.2
2022-05-12 | 20:00 | 1484.3 | 297.5 | 864.7 | 191.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 62 | 0 | 1484.3
2022-05-12 | 21:00 | 1430.7 | 297.5 | 849.8 | 176.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 40 | 0 | 1430.7
2022-05-12 | 22:00 | 1393.3 | 297.5 | 808.3 | 165.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 53 | 0 | 1393.3
2022-05-12 | 23:00 | 1353.4 | 297.5 | 770.6 | 163.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 22.3 | 0 | 53.5 | 0 | 1353.4
2022-05-13 | 0:00 | 1270.7 | 297.5 | 680.1 | 154.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 72.5 | 0 | 1270.7
2022-05-13 | 1:00 | 1229.5 | 297.5 | 690.3 | 154.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 20 | 0 | 1229.5
2022-05-13 | 2:00 | 1246.1 | 297.5 | 713.2 | 155 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 20 | 0 | 1246.1
2022-05-13 | 3:00 | 1274.6 | 297.5 | 714.2 | 156 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 50 | 0 | 1274.6
2022-05-13 | 4:00 | 1276.3 | 297.5 | 712 | 159.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 50 | 0 | 1276.3
2022-05-13 | 5:00 | 1257.9 | 297.5 | 678.9 | 159.4 | 1.6 | 44.4 | 4.7 | 0 | 11.4 | 0 | 60 | 0 | 1257.9
2022-05-13 | 6:00 | 1289.2 | 297.5 | 720.4 | 159.1 | 1.6 | 44.4 | 56.4 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 1289.2
2022-05-13 | 7:00 | 1400.7 | 297.5 | 749 | 151.6 | 1.6 | 44.4 | 145.7 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 1400.7
2022-05-13 | 8:00 | 1607 | 297.5 | 863.5 | 145.4 | 1.6 | 44.4 | 204.5 | 0 | 9.6 | 0 | 40.5 | 0 | 1607
2022-05-13 | 9:00 | 1726.8 | 297.5 | 890.6 | 144.9 | 1.6 | 44.4 | 270.1 | 0 | 7.7 | 0 | 70 | 0 | 1726.8
2022-05-13 | 10:00 | 1733.5 | 297.5 | 915.1 | 143.9 | 1.6 | 44.4 | 282.7 | 0 | 5.8 | 0 | 42.5 | 0 | 1733.5
2022-05-13 | 11:00 | 1728.1 | 297.5 | 937.9 | 144 | 1.6 | 44.4 | 227.8 | 0 | 4.9 | 0 | 70 | 0 | 1728.1
2022-05-13 | 12:00 | 1620 | 297.5 | 941.9 | 144.2 | 1.6 | 44.4 | 187.1 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 1620
2022-05-13 | 13:00 | 1713 | 297.5 | 986.3 | 145.8 | 1.6 | 44.4 | 173.8 | 0 | 3.6 | 0 | 60 | 0 | 1713
2022-05-13 | 14:00 | 1718.4 | 297.5 | 1009.3 | 148.8 | 1.6 | 44.4 | 124.6 | 0 | 3.2 | 0 | 89 | 0 | 1718.4
2022-05-13 | 15:00 | 1689.7 | 297.5 | 1018.3 | 159.2 | 1.6 | 44.4 | 79.6 | 0 | 4.1 | 0 | 85 | 0 | 1689.7
2022-05-13 | 16:00 | 1663.9 | 297.5 | 1021.4 | 180.3 | 1.6 | 44.4 | 33.2 | 0 | 4 | 0 | 81.5 | 0 | 1663.9
2022-05-13 | 17:00 | 1604.4 | 297.5 | 981 | 199.2 | 1.6 | 44.4 | 3.1 | 0 | 3.5 | 0 | 74.1 | 0 | 1604.4
2022-05-13 | 18:00 | 1581.8 | 297.5 | 960.8 | 212.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 61 | 0 | 1581.8
2022-05-13 | 19:00 | 1526.9 | 297.5 | 891.1 | 208.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 79.6 | 0 | 1526.9
2022-05-13 | 20:00 | 1467.6 | 297.5 | 847.9 | 191.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 79.8 | 0 | 1467.6
2022-05-13 | 21:00 | 1421.7 | 297.5 | 834.4 | 176.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 60 | 0 | 1421.7
2022-05-13 | 22:00 | 1377.1 | 297.5 | 797.6 | 165.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 60 | 0 | 1377.1
2022-05-13 | 23:00 | 1338 | 297.5 | 767 | 163.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 51.5 | 0 | 1338
2022-05-14 | 0:00 | 1252.6 | 297.5 | 663.4 | 179.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 52.4 | 0 | 1252.6
2022-05-14 | 1:00 | 1208.3 | 297.5 | 673.8 | 178.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 2 | 0 | 1208.3
2022-05-14 | 2:00 | 1219.5 | 297.5 | 674.1 | 178.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 10.5 | 0 | 1219.5
2022-05-14 | 3:00 | 1242.9 | 297.5 | 664 | 178.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 43 | 0 | 1242.9
2022-05-14 | 4:00 | 1233.7 | 297.5 | 672.1 | 180.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 30 | 0 | 1233.7
2022-05-14 | 5:00 | 1176.9 | 297.5 | 587.5 | 179.7 | 1.6 | 44.4 | 1.7 | 0 | 11.5 | 0 | 53 | 0 | 1176.9
2022-05-14 | 6:00 | 1128.5 | 297.5 | 544 | 178.6 | 1.6 | 44.4 | 47.9 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 1128.5
2022-05-14 | 7:00 | 1178.2 | 297.5 | 511.5 | 173.8 | 1.6 | 44.4 | 132.2 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 1178.2
2022-05-14 | 8:00 | 1267.2 | 297.5 | 513.8 | 167.4 | 1.6 | 44.4 | 223.4 | 0 | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 1267.2
2022-05-14 | 9:00 | 1324.9 | 297.5 | 412.5 | 166.5 | 1.6 | 44.4 | 380.1 | 0 | 22.3 | 0 | 0 | 0 | 1324.9
2022-05-14 | 10:00 | 1330 | 297.5 | 385.2 | 165.4 | 1.6 | 44.4 | 542 | 0 | 26.1 | 0 | -132.2 | 0 | 1330
2022-05-14 | 11:00 | 1322.9 | 297.5 | 383.7 | 164 | 1.6 | 44.4 | 612.7 | 0 | 27.2 | 0 | -208.2 | 0 | 1322.9
2022-05-14 | 12:00 | 1298.7 | 297.5 | 380.9 | 163.8 | 1.6 | 44.4 | 664.2 | 0 | 29.5 | 0 | -283.2 | 0 | 1298.7
2022-05-14 | 13:00 | 1299.9 | 297.5 | 364.6 | 163.7 | 1.6 | 44.4 | 716.9 | 0 | 29.2 | 0 | -318 | 0 | 1299.9
2022-05-14 | 14:00 | 1296.5 | 297.5 | 375.9 | 163.8 | 1.6 | 44.4 | 692.7 | 0 | 28.8 | 0 | -308.2 | 0 | 1296.5
2022-05-14 | 15:00 | 1267.5 | 297.5 | 369.4 | 166.3 | 1.6 | 44.4 | 568.7 | 0 | 27.8 | 0 | -208.2 | 0 | 1267.5
2022-05-14 | 16:00 | 1270.4 | 297.5 | 413 | 175.4 | 1.6 | 44.4 | 391.7 | 0 | 27 | 0 | -80.2 | 0 | 1270.4
2022-05-14 | 17:00 | 1256.1 | 297.5 | 527.4 | 203.1 | 1.6 | 44.4 | 154.4 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 1256.1
2022-05-14 | 18:00 | 1274.6 | 297.5 | 612.4 | 219.8 | 1.6 | 44.4 | 7.2 | 0 | 29.7 | 0 | 62 | 0 | 1274.6
2022-05-14 | 19:00 | 1279.2 | 297.5 | 617.2 | 220.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 36.3 | 0 | 61.5 | 0 | 1279.2
2022-05-14 | 20:00 | 1244.1 | 297.5 | 594.5 | 213.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 62 | 0 | 1244.1
2022-05-14 | 21:00 | 1190.3 | 297.5 | 562.8 | 198.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 35.6 | 0 | 50 | 0 | 1190.3
2022-05-14 | 22:00 | 1131.5 | 297.5 | 563.5 | 184.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 34.8 | 0 | 5 | 0 | 1131.5
2022-05-14 | 23:00 | 1108.4 | 297.5 | 557.5 | 174.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | 0 | 1108.4
2022-05-15 | 0:00 | 1046.3 | 297.5 | 492.4 | 179.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1046.3
2022-05-15 | 1:00 | 1018.5 | 297.5 | 467.3 | 178.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 1018.5
2022-05-15 | 2:00 | 1025.5 | 297.5 | 479.7 | 178.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | 0 | 1025.5
2022-05-15 | 3:00 | 1073 | 297.5 | 528.5 | 178.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 22.3 | 0 | 0 | 0 | 1073
2022-05-15 | 4:00 | 1082.5 | 297.5 | 527.4 | 180.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 11.2 | 0 | 1082.5
2022-05-15 | 5:00 | 1058 | 297.5 | 493.1 | 179.7 | 1.6 | 44.4 | 26.4 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 1058
2022-05-15 | 6:00 | 1021.5 | 297.5 | 384.8 | 178.6 | 1.6 | 44.4 | 167.1 | 0 | 13.6 | 0 | -66.1 | 0 | 1021.5
2022-05-15 | 7:00 | 1018.2 | 297.5 | 367 | 173.8 | 1.6 | 44.4 | 306 | 0 | 11.1 | 0 | -183.2 | 0 | 1018.2
2022-05-15 | 8:00 | 1058.3 | 297.5 | 363.6 | 167.4 | 1.6 | 44.4 | 431.7 | 0 | 10.3 | 0 | -258.2 | 0 | 1058.3
2022-05-15 | 9:00 | 1106.5 | 297.5 | 405.9 | 166.5 | 1.6 | 44.4 | 551.5 | 0 | 8.8 | 0 | -369.7 | 0 | 1106.5
2022-05-15 | 10:00 | 1117.3 | 297.5 | 357.1 | 165.4 | 1.6 | 44.4 | 648.2 | -30 | 5.2 | -2.4 | -369.7 | 0 | 1117.3
2022-05-15 | 11:00 | 1128.6 | 297.5 | 386.7 | 164 | 1.6 | 44.4 | 598.7 | 0 | 5.4 | 0 | -369.7 | 0 | 1128.6
2022-05-15 | 12:00 | 1118.5 | 297.5 | 368.2 | 163.8 | 1.6 | 44.4 | 446.5 | 0 | 4.7 | 0 | -208.2 | 0 | 1118.5
2022-05-15 | 13:00 | 1125.5 | 297.5 | 363.2 | 163.7 | 1.6 | 44.4 | 382.4 | 0 | 4.9 | 0 | -132.2 | 0 | 1125.5
2022-05-15 | 14:00 | 1105.3 | 297.5 | 360.4 | 163.8 | 1.6 | 44.4 | 233.3 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 1105.3
2022-05-15 | 15:00 | 1111 | 297.5 | 466 | 166.3 | 1.6 | 44.4 | 130.1 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 1111
2022-05-15 | 16:00 | 1142.2 | 297.5 | 542.2 | 175.4 | 1.6 | 44.4 | 78.9 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1142.2
2022-05-15 | 17:00 | 1185.1 | 297.5 | 601.4 | 203.1 | 1.6 | 44.4 | 36.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1185.1
2022-05-15 | 18:00 | 1233.4 | 297.5 | 646.2 | 219.8 | 1.6 | 44.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 23.3 | 0 | 1233.4
2022-05-15 | 19:00 | 1248.3 | 297.5 | 644 | 220.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 39.8 | 0 | 1248.3
2022-05-15 | 20:00 | 1213.7 | 297.5 | 626.6 | 213.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 30 | 0 | 1213.7
2022-05-15 | 21:00 | 1166.6 | 297.5 | 609.5 | 198.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 15 | 0 | 1166.6
2022-05-15 | 22:00 | 1116.5 | 297.5 | 572.5 | 184.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 15.2 | 0 | 1116.5
2022-05-15 | 23:00 | 1092.6 | 297.5 | 573.4 | 174.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1092.6
2022-05-16 | 0:00 | 1039.2 | 297.5 | 510.7 | 154.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 30 | 0 | 1039.2
2022-05-16 | 1:00 | 1005.6 | 297.5 | 507.6 | 154.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1005.6
2022-05-16 | 2:00 | 1035.3 | 297.5 | 535.2 | 155 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0 | 1035.3
2022-05-16 | 3:00 | 1086.7 | 297.5 | 565.3 | 156 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 20 | 0 | 1086.7
2022-05-16 | 4:00 | 1117.7 | 297.5 | 573.9 | 159.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 40 | 0 | 1117.7
2022-05-16 | 5:00 | 1137.3 | 297.5 | 591.4 | 159.4 | 1.6 | 44.4 | 2.7 | 0 | 0.3 | 0 | 40 | 0 | 1137.3
2022-05-16 | 6:00 | 1193.3 | 297.5 | 644.8 | 159.1 | 1.6 | 44.4 | 45 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1193.3
2022-05-16 | 7:00 | 1318.9 | 297.5 | 695.6 | 151.6 | 1.6 | 44.4 | 127.4 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1318.9
2022-05-16 | 8:00 | 1526.9 | 297.5 | 796.2 | 145.4 | 1.6 | 44.4 | 201.5 | 0 | 0.3 | 0 | 40 | 0 | 1526.9
2022-05-16 | 9:00 | 1653.3 | 297.5 | 708.6 | 144.9 | 1.6 | 44.4 | 379.6 | 0 | 0.2 | 0 | 76.5 | 0 | 1653.3
2022-05-16 | 10:00 | 1651.5 | 297.5 | 682.1 | 143.9 | 1.6 | 44.4 | 451.8 | 0 | 0.2 | 0 | 30 | 0 | 1651.5
2022-05-16 | 11:00 | 1644.9 | 297.5 | 599.7 | 144 | 1.6 | 44.4 | 557.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1644.9
2022-05-16 | 12:00 | 1539.6 | 297.5 | 625 | 144.2 | 1.6 | 44.4 | 557.9 | 0 | 0.2 | 0 | -131.2 | 0 | 1539.6
2022-05-16 | 13:00 | 1629 | 297.5 | 665.7 | 145.8 | 1.6 | 44.4 | 473.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1629
2022-05-16 | 14:00 | 1645.5 | 297.5 | 773.6 | 148.8 | 1.6 | 44.4 | 369.4 | 0 | 0.2 | 0 | 10 | 0 | 1645.5
2022-05-16 | 15:00 | 1617.2 | 297.5 | 866.3 | 159.2 | 1.6 | 44.4 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1617.2
2022-05-16 | 16:00 | 1615.6 | 297.5 | 924.2 | 180.3 | 1.6 | 44.4 | 117.4 | 0 | 0.2 | 0 | 50 | 0 | 1615.6
2022-05-16 | 17:00 | 1561.8 | 297.5 | 898.9 | 199.2 | 1.6 | 44.4 | 56.7 | 0 | 0 | 0 | 63.5 | 0 | 1561.8
2022-05-16 | 18:00 | 1551.5 | 297.5 | 900.9 | 212.1 | 1.6 | 44.4 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 94 | 0 | 1551.5
2022-05-16 | 19:00 | 1516.3 | 297.5 | 904.3 | 208.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 60 | 0 | 1516.3
2022-05-16 | 20:00 | 1466.3 | 297.5 | 891 | 191.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 40 | 0 | 1466.3
2022-05-16 | 21:00 | 1423.3 | 297.5 | 850.1 | 176.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 53 | 0 | 1423.3
2022-05-16 | 22:00 | 1381.5 | 297.5 | 811.4 | 165.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 59 | 0 | 1381.5
2022-05-16 | 23:00 | 1335.5 | 297.5 | 817.2 | 163.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 10 | 0 | 1335.5
2022-05-17 | 0:00 | 1255.5 | 297.5 | 755.4 | 154.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1255.5
2022-05-17 | 1:00 | 1206.1 | 297.5 | 731.7 | 154.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | -26 | 0 | 1206.1
2022-05-17 | 2:00 | 1214.2 | 297.5 | 712.1 | 155 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 1214.2
2022-05-17 | 3:00 | 1260.2 | 297.5 | 757.2 | 156 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1260.2
2022-05-17 | 4:00 | 1273.7 | 297.5 | 767.8 | 159.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1273.7
2022-05-17 | 5:00 | 1263.3 | 297.5 | 749.7 | 159.4 | 1.6 | 44.4 | 9 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1263.3
2022-05-17 | 6:00 | 1293.4 | 297.5 | 726.9 | 159.1 | 1.6 | 44.4 | 62.8 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1293.4
2022-05-17 | 7:00 | 1389.6 | 297.5 | 784.2 | 151.6 | 1.6 | 44.4 | 108.7 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1389.6
2022-05-17 | 8:00 | 1584.5 | 297.5 | 961.9 | 145.4 | 1.6 | 44.4 | 121 | 0 | 2.7 | 0 | 10 | 0 | 1584.5
2022-05-17 | 9:00 | 1702.2 | 297.5 | 991.1 | 144.9 | 1.6 | 44.4 | 147.9 | 0 | 0.8 | 0 | 74 | 0 | 1702.2
2022-05-17 | 10:00 | 1715.5 | 297.5 | 965.2 | 143.9 | 1.6 | 44.4 | 182.6 | 0 | 0.8 | 0 | 79.5 | 0 | 1715.5
2022-05-17 | 11:00 | 1705 | 297.5 | 923.9 | 144 | 1.6 | 44.4 | 211.8 | 0 | 0.8 | 0 | 81 | 0 | 1705
2022-05-17 | 12:00 | 1591.2 | 297.5 | 861.7 | 144.2 | 1.6 | 44.4 | 230.7 | 0 | 1.1 | 0 | 10 | 0 | 1591.2
2022-05-17 | 13:00 | 1683.6 | 297.5 | 836.8 | 145.8 | 1.6 | 44.4 | 356.7 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1683.6
2022-05-17 | 14:00 | 1679.6 | 297.5 | 838 | 148.8 | 1.6 | 44.4 | 349.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1679.6
2022-05-17 | 15:00 | 1651 | 297.5 | 858.1 | 159.2 | 1.6 | 44.4 | 259 | 0 | 0.2 | 0 | 31 | 0 | 1651
2022-05-17 | 16:00 | 1645.3 | 297.5 | 894.3 | 180.3 | 1.6 | 44.4 | 207.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1645.3
2022-05-17 | 17:00 | 1585.3 | 297.5 | 950.2 | 199.2 | 1.6 | 44.4 | 62.4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1585.3
2022-05-17 | 18:00 | 1581 | 297.5 | 960.7 | 212.1 | 1.6 | 44.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 64 | 0 | 1581
2022-05-17 | 19:00 | 1543.2 | 297.5 | 919.2 | 208.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 72 | 0 | 1543.2
2022-05-17 | 20:00 | 1490.1 | 297.5 | 903.8 | 191.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 51 | 0 | 1490.1
2022-05-17 | 21:00 | 1439.8 | 297.5 | 862.3 | 176.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 57.5 | 0 | 1439.8
2022-05-17 | 22:00 | 1387.6 | 297.5 | 844.6 | 165.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 33 | 0 | 1387.6
2022-05-17 | 23:00 | 1343.2 | 297.5 | 768.6 | 163.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 65.5 | 0 | 1343.2
2022-05-18 | 0:00 | 1265.3 | 297.5 | 765.2 | 154.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1265.3
2022-05-18 | 1:00 | 1211.5 | 297.5 | 712.1 | 154.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1211.5
2022-05-18 | 2:00 | 1239.3 | 297.5 | 740 | 155 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1239.3
2022-05-18 | 3:00 | 1274.8 | 297.5 | 773.9 | 156 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1274.8
2022-05-18 | 4:00 | 1279.6 | 297.5 | 775.6 | 159.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1279.6
2022-05-18 | 5:00 | 1267.8 | 297.5 | 724.3 | 159.4 | 1.6 | 44.4 | 39.7 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1267.8
2022-05-18 | 6:00 | 1294.7 | 297.5 | 569.4 | 159.1 | 1.6 | 44.4 | 222.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1294.7
2022-05-18 | 7:00 | 1384.7 | 297.5 | 398.8 | 151.6 | 1.6 | 44.4 | 490.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1384.7
2022-05-18 | 8:00 | 1573.5 | 297.5 | 389.9 | 145.4 | 1.6 | 44.4 | 774.7 | 0 | 0.2 | 0 | -80.2 | 0 | 1573.5
2022-05-18 | 9:00 | 1693.9 | 297.5 | 392.3 | 144.9 | 1.6 | 44.4 | 945.2 | 0 | 0.2 | 0 | -132.2 | 0 | 1693.9
2022-05-18 | 10:00 | 1716.7 | 297.5 | 393.7 | 143.9 | 1.6 | 44.4 | 1043.5 | 0 | 0.3 | 0 | -208.2 | 0 | 1716.7
2022-05-18 | 11:00 | 1719.3 | 297.5 | 389.6 | 144 | 1.6 | 44.4 | 1074.8 | 0 | 0.6 | 0 | -233.2 | 0 | 1719.3
2022-05-18 | 12:00 | 1616.4 | 297.5 | 376.4 | 144.2 | 1.6 | 44.4 | 1059.1 | 0 | 1.4 | 0 | -308.2 | 0 | 1616.4
2022-05-18 | 13:00 | 1705 | 297.5 | 379.9 | 145.8 | 1.6 | 44.4 | 992.1 | 0 | 1.9 | 0 | -158.2 | 0 | 1705
2022-05-18 | 14:00 | 1706.6 | 297.5 | 396 | 148.8 | 1.6 | 44.4 | 856.7 | 0 | 1.7 | 0 | -40.1 | 0 | 1706.6
2022-05-18 | 15:00 | 1679.4 | 297.5 | 582.6 | 159.2 | 1.6 | 44.4 | 658.1 | 0 | 2.1 | 0 | -66.1 | 0 | 1679.4
2022-05-18 | 16:00 | 1677.8 | 297.5 | 742.9 | 180.3 | 1.6 | 44.4 | 409 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1677.8
2022-05-18 | 17:00 | 1589.9 | 297.5 | 890.3 | 199.2 | 1.6 | 44.4 | 155.3 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1589.9
2022-05-18 | 18:00 | 1559.5 | 297.5 | 950.9 | 212.1 | 1.6 | 44.4 | 9.3 | 0 | 1.7 | 0 | 42 | 0 | 1559.5
2022-05-18 | 19:00 | 1539.1 | 297.5 | 932.8 | 208.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 53.4 | 0 | 1539.1
2022-05-18 | 20:00 | 1482.2 | 297.5 | 913.2 | 191.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 32.9 | 0 | 1482.2
2022-05-18 | 21:00 | 1430.5 | 297.5 | 875.1 | 176.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 35.2 | 0 | 1430.5
2022-05-18 | 22:00 | 1367.6 | 297.5 | 849.9 | 165.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 8 | 0 | 1367.6
2022-05-18 | 23:00 | 1325.5 | 297.5 | 818.2 | 163.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1325.5
2022-05-19 | 0:00 | 1236.9 | 297.5 | 737.7 | 154.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1236.9
2022-05-19 | 1:00 | 1197.8 | 297.5 | 699 | 154.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1197.8
2022-05-19 | 2:00 | 1205.2 | 297.5 | 705.8 | 155 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1205.2
2022-05-19 | 3:00 | 1245.6 | 297.5 | 745.2 | 156 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1245.6
2022-05-19 | 4:00 | 1256.8 | 297.5 | 752.8 | 159.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1256.8
2022-05-19 | 5:00 | 1244.2 | 297.5 | 690 | 159.4 | 1.6 | 44.4 | 50.4 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1244.2
2022-05-19 | 6:00 | 1271.4 | 297.5 | 496.2 | 159.1 | 1.6 | 44.4 | 272.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1271.4
2022-05-19 | 7:00 | 1355.1 | 297.5 | 366.8 | 151.6 | 1.6 | 44.4 | 533.1 | 0 | 0.2 | 0 | -40.1 | 0 | 1355.1
2022-05-19 | 8:00 | 1546 | 297.5 | 367.2 | 145.4 | 1.6 | 44.4 | 755.4 | 0 | 0.6 | 0 | -66.1 | 0 | 1546
2022-05-19 | 9:00 | 1681.9 | 297.5 | 396.3 | 144.9 | 1.6 | 44.4 | 902.9 | 0 | 0.5 | 0 | -106.2 | 0 | 1681.9
2022-05-19 | 10:00 | 1707.8 | 297.5 | 404 | 143.9 | 1.6 | 44.4 | 974.1 | 0 | 0.5 | 0 | -158.2 | 0 | 1707.8
2022-05-19 | 11:00 | 1707.8 | 297.5 | 385 | 144 | 1.6 | 44.4 | 965.9 | 0 | 1.6 | 0 | -132.2 | 0 | 1707.8
2022-05-19 | 12:00 | 1609.1 | 297.5 | 371.2 | 144.2 | 1.6 | 44.4 | 931 | 0 | 2.4 | 0 | -183.2 | 0 | 1609.1
2022-05-19 | 13:00 | 1695 | 297.5 | 434.6 | 145.8 | 1.6 | 44.4 | 794.7 | 0 | 2.4 | 0 | -26 | 0 | 1695
2022-05-19 | 14:00 | 1706.9 | 297.5 | 633.6 | 148.8 | 1.6 | 44.4 | 604.5 | 0 | 2.5 | 0 | -26 | 0 | 1706.9
2022-05-19 | 15:00 | 1663.2 | 297.5 | 775.4 | 159.2 | 1.6 | 44.4 | 381.8 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 1663.2
2022-05-19 | 16:00 | 1652 | 297.5 | 885.8 | 180.3 | 1.6 | 44.4 | 237.8 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 1652
2022-05-19 | 17:00 | 1576.5 | 297.5 | 936.3 | 199.2 | 1.6 | 44.4 | 91.2 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1576.5
2022-05-19 | 18:00 | 1562 | 297.5 | 958.9 | 212.1 | 1.6 | 44.4 | 1.7 | 0 | 5.8 | 0 | 40 | 0 | 1562
2022-05-19 | 19:00 | 1521.8 | 297.5 | 950.4 | 208.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 15 | 0 | 1521.8
2022-05-19 | 20:00 | 1463.5 | 297.5 | 915.2 | 191.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 10 | 0 | 1463.5
2022-05-19 | 21:00 | 1405.9 | 297.5 | 882.6 | 176.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 1405.9
2022-05-19 | 22:00 | 1347.7 | 297.5 | 834.8 | 165.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1347.7
2022-05-19 | 23:00 | 1304.1 | 297.5 | 793.6 | 163.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1304.1
2022-05-20 | 0:00 | 1227.5 | 297.5 | 665.6 | 154.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 60 | 0 | 1227.5
2022-05-20 | 1:00 | 1177.7 | 297.5 | 636.5 | 154.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 40 | 0 | 1177.7
2022-05-20 | 2:00 | 1188.1 | 297.5 | 687.2 | 155 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1188.1
2022-05-20 | 3:00 | 1226.9 | 297.5 | 705.8 | 156 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 20 | 0 | 1226.9
2022-05-20 | 4:00 | 1235.2 | 297.5 | 701 | 159.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 30 | 0 | 1235.2
2022-05-20 | 5:00 | 1220.8 | 297.5 | 670.9 | 159.4 | 1.6 | 44.4 | 26.1 | 0 | 0.9 | 0 | 20 | 0 | 1220.8
2022-05-20 | 6:00 | 1251.6 | 297.5 | 606.3 | 159.1 | 1.6 | 44.4 | 142.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1251.6
2022-05-20 | 7:00 | 1341 | 297.5 | 687.4 | 151.6 | 1.6 | 44.4 | 209 | 0 | 0.5 | 0 | -51 | 0 | 1341
2022-05-20 | 8:00 | 1517 | 297.5 | 677.5 | 145.4 | 1.6 | 44.4 | 260.4 | 0 | 0.2 | 0 | 90 | 0 | 1517
2022-05-20 | 9:00 | 1631.6 | 297.5 | 639.3 | 144.9 | 1.6 | 44.4 | 377.6 | 0 | 0 | 0 | 126.3 | 0 | 1631.6
2022-05-20 | 10:00 | 1643.3 | 297.5 | 591.6 | 143.9 | 1.6 | 44.4 | 463.3 | 0 | 0.2 | 0 | 100.8 | 0 | 1643.3
2022-05-20 | 11:00 | 1633.6 | 297.5 | 582.5 | 144 | 1.6 | 44.4 | 482.9 | 0 | 0.2 | 0 | 80.5 | 0 | 1633.6
2022-05-20 | 12:00 | 1547.2 | 297.5 | 545.8 | 144.2 | 1.6 | 44.4 | 564.4 | 0 | 0.3 | 0 | -51 | 0 | 1547.2
2022-05-20 | 13:00 | 1636.7 | 297.5 | 631.6 | 145.8 | 1.6 | 44.4 | 540.5 | 0 | 0.3 | 0 | -25 | 0 | 1636.7
2022-05-20 | 14:00 | 1646 | 297.5 | 607.9 | 148.8 | 1.6 | 44.4 | 445.5 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 1646
2022-05-20 | 15:00 | 1627.9 | 297.5 | 658.4 | 159.2 | 1.6 | 44.4 | 416.6 | 0 | 0.2 | 0 | 50 | 0 | 1627.9
2022-05-20 | 16:00 | 1600.4 | 297.5 | 727.7 | 180.3 | 1.6 | 44.4 | 218 | 0 | 0.9 | 0 | 130 | 0 | 1600.4
2022-05-20 | 17:00 | 1517.7 | 297.5 | 774 | 199.2 | 1.6 | 44.4 | 64.6 | 0 | 1.4 | 0 | 135 | 0 | 1517.7
2022-05-20 | 18:00 | 1495.2 | 297.5 | 804.2 | 212.1 | 1.6 | 44.4 | 1.5 | 0 | 1.4 | 0 | 132.5 | 0 | 1495.2
2022-05-20 | 19:00 | 1463.6 | 297.5 | 783.5 | 208.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 126.2 | 0 | 1463.6
2022-05-20 | 20:00 | 1423.9 | 297.5 | 763 | 191.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 123.2 | 0 | 1423.9
2022-05-20 | 21:00 | 1363.9 | 297.5 | 732.8 | 176.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 110 | 0 | 1363.9
2022-05-20 | 22:00 | 1322.2 | 297.5 | 702.2 | 165.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 110 | 0 | 1322.2
2022-05-20 | 23:00 | 1275.8 | 297.5 | 656.5 | 163.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 112 | 0 | 1275.8
2022-05-21 | 0:00 | 1199.5 | 297.5 | 624.5 | 179.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 50 | 0 | 1199.5
2022-05-21 | 1:00 | 1152.9 | 297.5 | 607.2 | 178.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 21.5 | 0 | 1152.9
2022-05-21 | 2:00 | 1161.8 | 297.5 | 599.4 | 178.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 40 | 0 | 1161.8
2022-05-21 | 3:00 | 1189.7 | 297.5 | 602.5 | 178.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 64.5 | 0 | 1189.7
2022-05-21 | 4:00 | 1181.7 | 297.5 | 596.8 | 180.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 61 | 0 | 1181.7
2022-05-21 | 5:00 | 1133.4 | 297.5 | 568.9 | 179.7 | 1.6 | 44.4 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1133.4
2022-05-21 | 6:00 | 1103 | 297.5 | 526.5 | 178.6 | 1.6 | 44.4 | 24.1 | 0 | 0.3 | 0 | 30 | 0 | 1103
2022-05-21 | 7:00 | 1139.4 | 297.5 | 559.4 | 173.8 | 1.6 | 44.4 | 61.6 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1139.4
2022-05-21 | 8:00 | 1235.4 | 297.5 | 583.2 | 167.4 | 1.6 | 44.4 | 100.7 | 0 | 0.6 | 0 | 40 | 0 | 1235.4
2022-05-21 | 9:00 | 1299.3 | 297.5 | 605 | 166.5 | 1.6 | 44.4 | 123.5 | 0 | 0.8 | 0 | 60 | 0 | 1299.3
2022-05-21 | 10:00 | 1316.5 | 297.5 | 573.8 | 165.4 | 1.6 | 44.4 | 161.5 | 0 | 0.3 | 0 | 72 | 0 | 1316.5
2022-05-21 | 11:00 | 1310 | 297.5 | 573.5 | 164 | 1.6 | 44.4 | 156.7 | 0 | 0.3 | 0 | 72 | 0 | 1310
2022-05-21 | 12:00 | 1276.9 | 297.5 | 546.8 | 163.8 | 1.6 | 44.4 | 157.1 | 0 | 1.6 | 0 | 64.1 | 0 | 1276.9
2022-05-21 | 13:00 | 1285.5 | 297.5 | 546.6 | 163.7 | 1.6 | 44.4 | 160.4 | 0 | 2.1 | 0 | 69.2 | 0 | 1285.5
2022-05-21 | 14:00 | 1279.4 | 297.5 | 563.2 | 163.8 | 1.6 | 44.4 | 178.1 | 0 | 0.8 | 0 | 30 | 0 | 1279.4
2022-05-21 | 15:00 | 1260.6 | 297.5 | 603.6 | 166.3 | 1.6 | 44.4 | 126.3 | 0 | 0.9 | 0 | 20 | 0 | 1260.6
2022-05-21 | 16:00 | 1258.3 | 297.5 | 638.6 | 175.4 | 1.6 | 44.4 | 67.3 | 0 | 0.5 | 0 | 33 | 0 | 1258.3
2022-05-21 | 17:00 | 1263.2 | 297.5 | 697.4 | 203.1 | 1.6 | 44.4 | 8.6 | 0 | 0.6 | 0 | 10 | 0 | 1263.2
2022-05-21 | 18:00 | 1290.9 | 297.5 | 676.5 | 219.8 | 1.6 | 44.4 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 50.5 | 0 | 1290.9
2022-05-21 | 19:00 | 1272.3 | 297.5 | 647 | 220.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 60 | 0 | 1272.3
2022-05-21 | 20:00 | 1232.7 | 297.5 | 495 | 213.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 180 | 0 | 1232.7
2022-05-21 | 21:00 | 1171 | 297.5 | 489.7 | 198.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 138 | 0 | 1171
2022-05-21 | 22:00 | 1114.2 | 297.5 | 504.7 | 184.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 80 | 0 | 1114.2
2022-05-21 | 23:00 | 1085.3 | 297.5 | 531.2 | 174.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 35 | 0 | 1085.3
2022-05-22 | 0:00 | 1019.7 | 297.5 | 486 | 179.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 10 | 0 | 1019.7
2022-05-22 | 1:00 | 994.5 | 297.5 | 471.3 | 178.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 994.5
2022-05-22 | 2:00 | 1016.6 | 297.5 | 493.1 | 178.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 1016.6
2022-05-22 | 3:00 | 1054.8 | 297.5 | 493.2 | 178.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 37 | 0 | 1054.8
2022-05-22 | 4:00 | 1068.6 | 297.5 | 493.1 | 180.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 48.5 | 0 | 1068.6
2022-05-22 | 5:00 | 1032.1 | 297.5 | 492.6 | 179.7 | 1.6 | 44.4 | 11.8 | 0 | 4 | 0 | 0.5 | 0 | 1032.1
2022-05-22 | 6:00 | 999.4 | 297.5 | 626 | 178.6 | 1.6 | 44.4 | 155.1 | 0 | 4.4 | 0 | -308.2 | 0 | 999.4
2022-05-22 | 7:00 | 1029.9 | 297.5 | 381 | 173.8 | 1.6 | 44.4 | 432.4 | 0 | 7.4 | 0 | -308.2 | 0 | 1029.9
2022-05-22 | 8:00 | 1092.1 | 297.5 | 356.7 | 167.4 | 1.6 | 44.4 | 724.7 | -193.8 | 6.2 | -4.4 | -308.2 | 0 | 1092.1
2022-05-22 | 9:00 | 1141.5 | 297.5 | 357.6 | 166.5 | 1.6 | 44.4 | 903.2 | -323.4 | 6.8 | -4.5 | -308.2 | 0 | 1141.5
2022-05-22 | 10:00 | 1169.9 | 297.5 | 358 | 165.4 | 1.6 | 44.4 | 970.9 | -301.5 | 6.8 | -3.5 | -369.7 | 0 | 1169.9
2022-05-22 | 11:00 | 1183.2 | 297.5 | 358.3 | 164 | 1.6 | 44.4 | 1008.4 | -324.3 | 6.6 | -3.6 | -369.7 | 0 | 1183.2
2022-05-22 | 12:00 | 1186.7 | 297.5 | 358.5 | 163.8 | 1.6 | 44.4 | 986.2 | -299 | 10.3 | -6.9 | -369.7 | 0 | 1186.7
2022-05-22 | 13:00 | 1160.2 | 297.5 | 357.9 | 163.7 | 1.6 | 44.4 | 929 | -326.8 | 10.1 | -9 | -308.2 | 0 | 1160.2
2022-05-22 | 14:00 | 1160.7 | 297.5 | 358.3 | 163.8 | 1.6 | 44.4 | 795.4 | -192.4 | 9.2 | -8.9 | -308.2 | 0 | 1160.7
2022-05-22 | 15:00 | 1156.1 | 297.5 | 358.3 | 166.3 | 1.6 | 44.4 | 624.5 | -29 | 9 | -8.3 | -308.2 | 0 | 1156.1
2022-05-22 | 16:00 | 1177.8 | 297.5 | 370.1 | 175.4 | 1.6 | 44.4 | 385.8 | 0 | 9.2 | 0 | -106.2 | 0 | 1177.8
2022-05-22 | 17:00 | 1200.4 | 297.5 | 490.2 | 203.1 | 1.6 | 44.4 | 154 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 1200.4
2022-05-22 | 18:00 | 1228.5 | 297.5 | 572.8 | 219.8 | 1.6 | 44.4 | 8.9 | 0 | 6.5 | 0 | 77 | 0 | 1228.5
2022-05-22 | 19:00 | 1236.8 | 297.5 | 576.8 | 220.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 92.3 | 0 | 1236.8
2022-05-22 | 20:00 | 1213.3 | 297.5 | 555.2 | 213.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 97.8 | 0 | 1213.3
2022-05-22 | 21:00 | 1165.1 | 297.5 | 547.8 | 198.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 72.2 | 0 | 1165.1
2022-05-22 | 22:00 | 1103.6 | 297.5 | 521.8 | 184.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 50 | 0 | 1103.6
2022-05-22 | 23:00 | 1073 | 297.5 | 471.2 | 174.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 72 | 0 | 1073
2022-05-23 | 0:00 | 1017.9 | 297.5 | 506.4 | 154.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 1017.9
2022-05-23 | 1:00 | 995.3 | 297.5 | 486.1 | 154.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 995.3
2022-05-23 | 2:00 | 1010.5 | 297.5 | 502.2 | 155 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 1010.5
2022-05-23 | 3:00 | 1048.7 | 297.5 | 540.2 | 156 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1048.7
2022-05-23 | 4:00 | 1077.8 | 297.5 | 554.2 | 159.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 11.5 | 0 | 1077.8
2022-05-23 | 5:00 | 1091.3 | 297.5 | 525 | 159.4 | 1.6 | 44.4 | 53.6 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 1091.3
2022-05-23 | 6:00 | 1165.2 | 297.5 | 368.4 | 159.1 | 1.6 | 44.4 | 281.7 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 1165.2
2022-05-23 | 7:00 | 1304.5 | 297.5 | 369.7 | 151.6 | 1.6 | 44.4 | 557.7 | 0 | 14.2 | 0 | -132.2 | 0 | 1304.5
2022-05-23 | 8:00 | 1532.5 | 297.5 | 373.9 | 145.4 | 1.6 | 44.4 | 785.8 | 0 | 16.1 | 0 | -132.2 | 0 | 1532.5
2022-05-23 | 9:00 | 1683.8 | 297.5 | 384.4 | 144.9 | 1.6 | 44.4 | 949.6 | 0 | 19.6 | 0 | -158.2 | 0 | 1683.8
2022-05-23 | 10:00 | 1726.3 | 297.5 | 384.8 | 143.9 | 1.6 | 44.4 | 1039.7 | 0 | 22.6 | 0 | -208.2 | 0 | 1726.3
2022-05-23 | 11:00 | 1733.8 | 297.5 | 384.9 | 144 | 1.6 | 44.4 | 1072.3 | 0 | 22.3 | 0 | -233.2 | 0 | 1733.8
2022-05-23 | 12:00 | 1641.1 | 297.5 | 367.7 | 144.2 | 1.6 | 44.4 | 1047.7 | 0 | 21.2 | 0 | -283.2 | 0 | 1641.1
2022-05-23 | 13:00 | 1734.4 | 297.5 | 388.7 | 145.8 | 1.6 | 44.4 | 940.3 | 0 | 22.3 | 0 | -106.2 | 0 | 1734.4
2022-05-23 | 14:00 | 1746.7 | 297.5 | 446.2 | 148.8 | 1.6 | 44.4 | 814 | 0 | 20.2 | 0 | -26 | 0 | 1746.7
2022-05-23 | 15:00 | 1710.8 | 297.5 | 629.5 | 159.2 | 1.6 | 44.4 | 629.2 | 0 | 15.5 | 0 | -66.1 | 0 | 1710.8
2022-05-23 | 16:00 | 1705.3 | 297.5 | 779.5 | 180.3 | 1.6 | 44.4 | 384.1 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 1705.3
2022-05-23 | 17:00 | 1625.4 | 297.5 | 915.7 | 199.2 | 1.6 | 44.4 | 147.4 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 1625.4
2022-05-23 | 18:00 | 1590.2 | 297.5 | 957.4 | 212.1 | 1.6 | 44.4 | 11.9 | 0 | 16 | 0 | 49.3 | 0 | 1590.2
2022-05-23 | 19:00 | 1558.5 | 297.5 | 933.3 | 208.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 58.2 | 0 | 1558.5
2022-05-23 | 20:00 | 1491 | 297.5 | 894.9 | 191.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 48 | 0 | 1491
2022-05-23 | 21:00 | 1442.1 | 297.5 | 904.3 | 176.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 10 | 0 | 1442.1
2022-05-23 | 22:00 | 1395.3 | 297.5 | 879.4 | 165.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.5 | 0 | 1395.3
2022-05-23 | 23:00 | 1351.7 | 297.5 | 841.9 | 163.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 1351.7
2022-05-24 | 0:00 | 1265.1 | 297.5 | 764.5 | 154.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1265.1
2022-05-24 | 1:00 | 1210.4 | 297.5 | 709.9 | 154.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 1210.4
2022-05-24 | 2:00 | 1226.3 | 297.5 | 725.1 | 155 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1226.3
2022-05-24 | 3:00 | 1260.9 | 297.5 | 759.2 | 156 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1260.9
2022-05-24 | 4:00 | 1273.2 | 297.5 | 768.6 | 159.4 | 1.6 | 44.4 | 0.1 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1273.2
2022-05-24 | 5:00 | 1255.1 | 297.5 | 707.3 | 159.4 | 1.6 | 44.4 | 43.3 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1255.1
2022-05-24 | 6:00 | 1307 | 297.5 | 563.3 | 159.1 | 1.6 | 44.4 | 239.8 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1307
2022-05-24 | 7:00 | 1402 | 297.5 | 428.8 | 151.6 | 1.6 | 44.4 | 476.4 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1402
2022-05-24 | 8:00 | 1624.5 | 297.5 | 475.7 | 145.4 | 1.6 | 44.4 | 658.3 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1624.5
2022-05-24 | 9:00 | 1785.2 | 297.5 | 479.6 | 144.9 | 1.6 | 44.4 | 798.9 | 0 | 1.3 | 0 | 17 | 0 | 1785.2
2022-05-24 | 10:00 | 1813.6 | 297.5 | 426.2 | 143.9 | 1.6 | 44.4 | 898.3 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1813.6
2022-05-24 | 11:00 | 1825.8 | 297.5 | 396.4 | 144 | 1.6 | 44.4 | 939.2 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1825.8
2022-05-24 | 12:00 | 1719.2 | 297.5 | 391.7 | 144.2 | 1.6 | 44.4 | 928.6 | 0 | 3.3 | 0 | -92.1 | 0 | 1719.2
2022-05-24 | 13:00 | 1822.8 | 297.5 | 443 | 145.8 | 1.6 | 44.4 | 885.6 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 1822.8
2022-05-24 | 14:00 | 1844.3 | 297.5 | 604.3 | 148.8 | 1.6 | 44.4 | 781.6 | 0 | 6.2 | 0 | -40.1 | 0 | 1844.3
2022-05-24 | 15:00 | 1802.7 | 297.5 | 700 | 159.2 | 1.6 | 44.4 | 594.8 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 1802.7
2022-05-24 | 16:00 | 1784.4 | 297.5 | 876.8 | 180.3 | 1.6 | 44.4 | 379.1 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 1784.4
2022-05-24 | 17:00 | 1697 | 297.5 | 994.1 | 199.2 | 1.6 | 44.4 | 155.6 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 1697
2022-05-24 | 18:00 | 1645.8 | 297.5 | 1036.7 | 212.1 | 1.6 | 44.4 | 10.3 | 0 | 5.7 | 0 | 37.5 | 0 | 1645.8
2022-05-24 | 19:00 | 1604.7 | 297.5 | 1012.5 | 208.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 35.5 | 0 | 1604.7
2022-05-24 | 20:00 | 1543.1 | 297.5 | 964 | 191.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 40 | 0 | 1543.1
2022-05-24 | 21:00 | 1475.8 | 297.5 | 913.4 | 176.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 40 | 0 | 1475.8
2022-05-24 | 22:00 | 1419.7 | 297.5 | 871.5 | 165.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 36 | 0 | 1419.7
2022-05-24 | 23:00 | 1374.3 | 297.5 | 864.6 | 163.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1374.3
2022-05-25 | 0:00 | 1282.5 | 297.5 | 782.7 | 154.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1282.5
2022-05-25 | 1:00 | 1230 | 297.5 | 730.6 | 154.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1230
2022-05-25 | 2:00 | 1233.8 | 297.5 | 733.1 | 155 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1233.8
2022-05-25 | 3:00 | 1263.9 | 297.5 | 762.8 | 156 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1263.9
2022-05-25 | 4:00 | 1272.3 | 297.5 | 768.3 | 159.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1272.3
2022-05-25 | 5:00 | 1252.5 | 297.5 | 694.4 | 159.4 | 1.6 | 44.4 | 53.8 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1252.5
2022-05-25 | 6:00 | 1294.9 | 297.5 | 525.3 | 159.1 | 1.6 | 44.4 | 255.4 | 0 | 1.6 | 0 | 10 | 0 | 1294.9
2022-05-25 | 7:00 | 1412.5 | 297.5 | 413.9 | 151.6 | 1.6 | 44.4 | 501 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1412.5
2022-05-25 | 8:00 | 1631.5 | 297.5 | 435.8 | 145.4 | 1.6 | 44.4 | 703.8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1631.5
2022-05-25 | 9:00 | 1768.5 | 297.5 | 440.9 | 144.9 | 1.6 | 44.4 | 836 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1768.5
2022-05-25 | 10:00 | 1804.3 | 297.5 | 397.3 | 143.9 | 1.6 | 44.4 | 915.3 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 1804.3
2022-05-25 | 11:00 | 1807.8 | 297.5 | 380.6 | 144 | 1.6 | 44.4 | 959.9 | 0 | 5.8 | 0 | -26 | 0 | 1807.8
2022-05-25 | 12:00 | 1712.1 | 297.5 | 402 | 144.2 | 1.6 | 44.4 | 946.4 | 0 | 8.2 | 0 | -132.2 | 0 | 1712.1
2022-05-25 | 13:00 | 1803.5 | 297.5 | 492.2 | 145.8 | 1.6 | 44.4 | 838.2 | 0 | 9.8 | 0 | -26 | 0 | 1803.5
2022-05-25 | 14:00 | 1800.9 | 297.5 | 607.9 | 148.8 | 1.6 | 44.4 | 716.9 | 0 | 9.8 | 0 | -26 | 0 | 1800.9
2022-05-25 | 15:00 | 1775.8 | 297.5 | 687.2 | 159.2 | 1.6 | 44.4 | 577.5 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 1775.8
2022-05-25 | 16:00 | 1753.4 | 297.5 | 877.6 | 180.3 | 1.6 | 44.4 | 344.9 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 1753.4
2022-05-25 | 17:00 | 1657.9 | 297.5 | 967.3 | 199.2 | 1.6 | 44.4 | 131.3 | 0 | 6.6 | 0 | 10 | 0 | 1657.9
2022-05-25 | 18:00 | 1606.6 | 297.5 | 969.8 | 212.1 | 1.6 | 44.4 | 10.7 | 0 | 6.5 | 0 | 64 | 0 | 1606.6
2022-05-25 | 19:00 | 1572.9 | 297.5 | 982.2 | 208.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 31.5 | 0 | 1572.9
2022-05-25 | 20:00 | 1512.8 | 297.5 | 959.9 | 191.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 10 | 0 | 1512.8
2022-05-25 | 21:00 | 1454.9 | 297.5 | 915.5 | 176.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 10.5 | 0 | 1454.9
2022-05-25 | 22:00 | 1402.3 | 297.5 | 884.5 | 165.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 1402.3
2022-05-25 | 23:00 | 1351.3 | 297.5 | 828.1 | 163.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 10 | 0 | 1351.3
2022-05-26 | 0:00 | 1269.5 | 297.5 | 715.1 | 154.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 50 | 0 | 1269.5
2022-05-26 | 1:00 | 1206.6 | 297.5 | 701.9 | 154.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1206.6
2022-05-26 | 2:00 | 1212.9 | 297.5 | 707.9 | 155 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 1212.9
2022-05-26 | 3:00 | 1251.4 | 297.5 | 716.1 | 156 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 30 | 0 | 1251.4
2022-05-26 | 4:00 | 1253 | 297.5 | 724.6 | 159.4 | 1.6 | 44.4 | 0.1 | 0 | 4.9 | 0 | 20.5 | 0 | 1253
2022-05-26 | 5:00 | 1243.8 | 297.5 | 706 | 159.4 | 1.6 | 44.4 | 29.1 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 1243.8
2022-05-26 | 6:00 | 1282.4 | 297.5 | 674 | 159.1 | 1.6 | 44.4 | 125.3 | 0 | 6.5 | 0 | -26 | 0 | 1282.4
2022-05-26 | 7:00 | 1393.6 | 297.5 | 700 | 151.6 | 1.6 | 44.4 | 191.9 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 1393.6
2022-05-26 | 8:00 | 1614.8 | 297.5 | 752.3 | 145.4 | 1.6 | 44.4 | 288.7 | 0 | 4.9 | 0 | 80 | 0 | 1614.8
2022-05-26 | 9:00 | 1747.4 | 297.5 | 771.9 | 144.9 | 1.6 | 44.4 | 355.9 | 0 | 6.2 | 0 | 125 | 0 | 1747.4
2022-05-26 | 10:00 | 1758.6 | 297.5 | 763.8 | 143.9 | 1.6 | 44.4 | 428.4 | 0 | 8.5 | 0 | 70.5 | 0 | 1758.6
2022-05-26 | 11:00 | 1759.4 | 297.5 | 762.5 | 144 | 1.6 | 44.4 | 391.2 | 0 | 8.2 | 0 | 110 | 0 | 1759.4
2022-05-26 | 12:00 | 1652.8 | 297.5 | 897.4 | 144.2 | 1.6 | 44.4 | 331.2 | 0 | 11.5 | 0 | -75 | 0 | 1652.8
2022-05-26 | 13:00 | 1735.5 | 297.5 | 914.6 | 145.8 | 1.6 | 44.4 | 228.3 | 0 | 12.8 | 0 | 90.5 | 0 | 1735.5
2022-05-26 | 14:00 | 1739.6 | 297.5 | 959.7 | 148.8 | 1.6 | 44.4 | 152.2 | 0 | 10.4 | 0 | 125 | 0 | 1739.6
2022-05-26 | 15:00 | 1710.1 | 297.5 | 972.1 | 159.2 | 1.6 | 44.4 | 121.2 | 0 | 14.1 | 0 | 100 | 0 | 1710.1
2022-05-26 | 16:00 | 1688.7 | 297.5 | 974.1 | 180.3 | 1.6 | 44.4 | 52.2 | 0 | 13.6 | 0 | 125 | 0 | 1688.7
2022-05-26 | 17:00 | 1630.5 | 297.5 | 955.4 | 199.2 | 1.6 | 44.4 | 8.8 | 0 | 10.6 | 0 | 113 | 0 | 1630.5
2022-05-26 | 18:00 | 1600.2 | 297.5 | 909.2 | 212.1 | 1.6 | 44.4 | 0.1 | 0 | 7.3 | 0 | 128 | 0 | 1600.2
2022-05-26 | 19:00 | 1544.7 | 297.5 | 874.9 | 208.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 109 | 0 | 1544.7
2022-05-26 | 20:00 | 1481.8 | 297.5 | 833.7 | 191.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 100 | 0 | 1481.8
2022-05-26 | 21:00 | 1420.9 | 297.5 | 798.1 | 176.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 90 | 0 | 1420.9
2022-05-26 | 22:00 | 1367.3 | 297.5 | 762.3 | 165.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 80 | 0 | 1367.3
2022-05-26 | 23:00 | 1336.3 | 297.5 | 738.4 | 163.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 70 | 0 | 1336.3
2022-05-27 | 0:00 | 1255.4 | 297.5 | 722.4 | 154.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 10 | 0 | 1255.4
2022-05-27 | 1:00 | 1206.2 | 297.5 | 734.8 | 154.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 23.7 | 0 | -50 | 0 | 1206.2
2022-05-27 | 2:00 | 1215.3 | 297.5 | 746.9 | 155 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | -50 | 0 | 1215.3
2022-05-27 | 3:00 | 1244.1 | 297.5 | 724.2 | 156 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 1244.1
2022-05-27 | 4:00 | 1259.4 | 297.5 | 649.3 | 159.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 90 | 0 | 1259.4
2022-05-27 | 5:00 | 1248.5 | 297.5 | 654.2 | 159.4 | 1.6 | 44.4 | 3.7 | 0 | 17.7 | 0 | 70 | 0 | 1248.5
2022-05-27 | 6:00 | 1271.1 | 297.5 | 584 | 159.1 | 1.6 | 44.4 | 89 | 0 | 15.5 | 0 | 80 | 0 | 1271.1
2022-05-27 | 7:00 | 1383.4 | 297.5 | 572.2 | 151.6 | 1.6 | 44.4 | 316.2 | 0 | 14.9 | 0 | -15 | 0 | 1383.4
2022-05-27 | 8:00 | 1591.6 | 297.5 | 515.3 | 145.4 | 1.6 | 44.4 | 493.9 | 0 | 13 | 0 | 80.5 | 0 | 1591.6
2022-05-27 | 9:00 | 1726.3 | 297.5 | 499.2 | 144.9 | 1.6 | 44.4 | 647.3 | 0 | 10.9 | 0 | 80.5 | 0 | 1726.3
2022-05-27 | 10:00 | 1748.9 | 297.5 | 417.9 | 143.9 | 1.6 | 44.4 | 826.3 | 0 | 12.3 | 0 | 5 | 0 | 1748.9
2022-05-27 | 11:00 | 1778.3 | 297.5 | 400.9 | 144 | 1.6 | 44.4 | 927.6 | 0 | 13.3 | 0 | -51 | 0 | 1778.3
2022-05-27 | 12:00 | 1700.6 | 297.5 | 419.5 | 144.2 | 1.6 | 44.4 | 964.1 | 0 | 11.5 | 0 | -182.2 | 0 | 1700.6
2022-05-27 | 13:00 | 1770.1 | 297.5 | 458.1 | 145.8 | 1.6 | 44.4 | 874.1 | 0 | 13.1 | 0 | -64.5 | 0 | 1770.1
2022-05-27 | 14:00 | 1775.9 | 297.5 | 609.3 | 148.8 | 1.6 | 44.4 | 759.3 | 0 | 15 | 0 | -100 | 0 | 1775.9
2022-05-27 | 15:00 | 1745.9 | 297.5 | 724.3 | 159.2 | 1.6 | 44.4 | 601.8 | 0 | 17.1 | 0 | -100 | 0 | 1745.9
2022-05-27 | 16:00 | 1712.1 | 297.5 | 718.6 | 180.3 | 1.6 | 44.4 | 393.3 | 0 | 16.4 | 0 | 60 | 0 | 1712.1
2022-05-27 | 17:00 | 1613.5 | 297.5 | 792 | 199.2 | 1.6 | 44.4 | 156 | 0 | 12.8 | 0 | 110 | 0 | 1613.5
2022-05-27 | 18:00 | 1555.5 | 297.5 | 798.7 | 212.1 | 1.6 | 44.4 | 8.4 | 0 | 16.8 | 0 | 176 | 0 | 1555.5
2022-05-27 | 19:00 | 1521.2 | 297.5 | 781.7 | 208.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 170 | 0 | 1521.2
2022-05-27 | 20:00 | 1451 | 297.5 | 766.6 | 191.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 19.4 | 0 | 130 | 0 | 1451
2022-05-27 | 21:00 | 1389.7 | 297.5 | 760.1 | 176.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 90 | 0 | 1389.7
2022-05-27 | 22:00 | 1342.2 | 297.5 | 725.7 | 165.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 90 | 0 | 1342.2
2022-05-27 | 23:00 | 1300.6 | 297.5 | 699.9 | 163.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 80 | 0 | 1300.6
2022-05-28 | 0:00 | 1221.2 | 297.5 | 562.9 | 179.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 124.2 | 0 | 1221.2
2022-05-28 | 1:00 | 1157.6 | 297.5 | 543.5 | 178.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 80 | 0 | 1157.6
2022-05-28 | 2:00 | 1154.2 | 297.5 | 528.4 | 178.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 90 | 0 | 1154.2
2022-05-28 | 3:00 | 1184.3 | 297.5 | 548 | 178.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 99.4 | 0 | 1184.3
2022-05-28 | 4:00 | 1176.5 | 297.5 | 548 | 180.2 | 1.6 | 44.4 | 0.1 | 0 | 15 | 0 | 89.7 | 0 | 1176.5
2022-05-28 | 5:00 | 1146.8 | 297.5 | 481 | 179.7 | 1.6 | 44.4 | 51.6 | 0 | 15 | 0 | 76 | 0 | 1146.8
2022-05-28 | 6:00 | 1132.3 | 297.5 | 363.5 | 178.6 | 1.6 | 44.4 | 275.1 | 0 | 11.7 | 0 | -40.1 | 0 | 1132.3
2022-05-28 | 7:00 | 1159.7 | 297.5 | 372.2 | 173.8 | 1.6 | 44.4 | 539.5 | 0 | 13.9 | 0 | -283.2 | 0 | 1159.7
2022-05-28 | 8:00 | 1241.9 | 297.5 | 360.3 | 167.4 | 1.6 | 44.4 | 766.2 | -81 | 16.6 | -13.1 | -318 | 0 | 1241.9
2022-05-28 | 9:00 | 1314.9 | 297.5 | 361.5 | 166.5 | 1.6 | 44.4 | 902.4 | -128.1 | 22.4 | -19.3 | -334 | 0 | 1314.9
2022-05-28 | 10:00 | 1346 | 297.5 | 361.8 | 165.4 | 1.6 | 44.4 | 931.9 | -92.5 | 25.8 | -20.2 | -369.7 | 0 | 1346
2022-05-28 | 11:00 | 1376.1 | 297.5 | 363.8 | 164 | 1.6 | 44.4 | 977.5 | -131.1 | 25.8 | -23.6 | -343.8 | 0 | 1376.1
2022-05-28 | 12:00 | 1340.5 | 297.5 | 362 | 163.8 | 1.6 | 44.4 | 966.1 | -164.3 | 25.3 | -21.9 | -334 | 0 | 1340.5
2022-05-28 | 13:00 | 1344.6 | 297.5 | 362.7 | 163.7 | 1.6 | 44.4 | 929 | -122.6 | 25.9 | -23.6 | -334 | 0 | 1344.6
2022-05-28 | 14:00 | 1321.7 | 297.5 | 362.4 | 163.8 | 1.6 | 44.4 | 823.1 | -66.5 | 28 | -24.4 | -308.2 | 0 | 1321.7
2022-05-28 | 15:00 | 1305.4 | 297.5 | 370.6 | 166.3 | 1.6 | 44.4 | 632.3 | 0 | 25.9 | 0 | -233.2 | 0 | 1305.4
2022-05-28 | 16:00 | 1304.7 | 297.5 | 363.9 | 175.4 | 1.6 | 44.4 | 400.6 | 0 | 21.3 | 0 | 0 | 0 | 1304.7
2022-05-28 | 17:00 | 1282.7 | 297.5 | 439.5 | 203.1 | 1.6 | 44.4 | 169.2 | 0 | 16.4 | 0 | 111 | 0 | 1282.7
2022-05-28 | 18:00 | 1282 | 297.5 | 506.6 | 219.8 | 1.6 | 44.4 | 15.8 | 0 | 16.8 | 0 | 179.5 | 0 | 1282
2022-05-28 | 19:00 | 1291.5 | 297.5 | 510 | 220.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 195.5 | 0 | 1291.5
2022-05-28 | 20:00 | 1247.2 | 297.5 | 480.4 | 213.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 195.5 | 0 | 1247.2
2022-05-28 | 21:00 | 1177.5 | 297.5 | 429.6 | 198.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 190.5 | 0 | 1177.5
2022-05-28 | 22:00 | 1131.5 | 297.5 | 414.6 | 184.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 175 | 0 | 1131.5
2022-05-28 | 23:00 | 1090.7 | 297.5 | 401.6 | 174.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 155.2 | 0 | 1090.7
2022-05-29 | 0:00 | 1036.9 | 297.5 | 399 | 179.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 102.5 | 0 | 1036.9
2022-05-29 | 1:00 | 1003.6 | 297.5 | 449.8 | 178.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 20 | 0 | 1003.6
2022-05-29 | 2:00 | 1016.5 | 297.5 | 453.2 | 178.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 33 | 0 | 1016.5
2022-05-29 | 3:00 | 1050.5 | 297.5 | 453.1 | 178.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 68.2 | 0 | 1050.5
2022-05-29 | 4:00 | 1049.6 | 297.5 | 452.9 | 180.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 64 | 0 | 1049.6
2022-05-29 | 5:00 | 1031 | 297.5 | 433.8 | 179.7 | 1.6 | 44.4 | 61.7 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 1031
2022-05-29 | 6:00 | 1015 | 297.5 | 505.1 | 178.6 | 1.6 | 44.4 | 288.1 | 0 | 7.9 | 0 | -308.2 | 0 | 1015
2022-05-29 | 7:00 | 1040.7 | 297.5 | 355.6 | 173.8 | 1.6 | 44.4 | 552.5 | -78 | 5.1 | -3.6 | -308.2 | 0 | 1040.7
2022-05-29 | 8:00 | 1103.5 | 297.5 | 357.3 | 167.4 | 1.6 | 44.4 | 775.9 | -237.6 | 5.2 | 0 | -308.2 | 0 | 1103.5
2022-05-29 | 9:00 | 1173.8 | 297.5 | 359.3 | 166.5 | 1.6 | 44.4 | 937.9 | -299.2 | 3.5 | 0 | -337.7 | 0 | 1173.8
2022-05-29 | 10:00 | 1213.2 | 297.5 | 361 | 165.4 | 1.6 | 44.4 | 1025.7 | -316.8 | 4.1 | 0 | -369.7 | 0 | 1213.2
2022-05-29 | 11:00 | 1240.4 | 297.5 | 360.8 | 164 | 1.6 | 44.4 | 1056.3 | -318.5 | 4 | 0 | -369.7 | 0 | 1240.4
2022-05-29 | 12:00 | 1258 | 297.5 | 359.8 | 163.8 | 1.6 | 44.4 | 1035.1 | -307.2 | 4.4 | -1.2 | -340.2 | 0 | 1258
2022-05-29 | 13:00 | 1264.4 | 297.5 | 360.1 | 163.7 | 1.6 | 44.4 | 962.5 | -261 | 4.1 | -0.3 | -308.2 | 0 | 1264.4
2022-05-29 | 14:00 | 1255.6 | 297.5 | 362.2 | 163.8 | 1.6 | 44.4 | 835.6 | -144.3 | 3 | 0 | -308.2 | 0 | 1255.6
2022-05-29 | 15:00 | 1273 | 297.5 | 367.8 | 166.3 | 1.6 | 44.4 | 650.8 | 0 | 2.8 | 0 | -258.2 | 0 | 1273
2022-05-29 | 16:00 | 1301.2 | 297.5 | 400.3 | 175.4 | 1.6 | 44.4 | 419.9 | 0 | 2.2 | 0 | -40.1 | 0 | 1301.2
2022-05-29 | 17:00 | 1310.7 | 297.5 | 586.4 | 203.1 | 1.6 | 44.4 | 176 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1310.7
2022-05-29 | 18:00 | 1312.6 | 297.5 | 690.1 | 219.8 | 1.6 | 44.4 | 15.8 | 0 | 1.7 | 0 | 41.7 | 0 | 1312.6
2022-05-29 | 19:00 | 1308.6 | 297.5 | 684.1 | 220.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 57.5 | 0 | 1308.6
2022-05-29 | 20:00 | 1269.3 | 297.5 | 604.2 | 213.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 104 | 0 | 1269.3
2022-05-29 | 21:00 | 1205.4 | 297.5 | 647.3 | 198.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 13 | 0 | 1205.4
2022-05-29 | 22:00 | 1140.4 | 297.5 | 568.4 | 184.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 41.1 | 0 | 1140.4
2022-05-29 | 23:00 | 1112.1 | 297.5 | 572.7 | 174.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 19 | 0 | 1112.1
2022-05-30 | 0:00 | 1042.3 | 297.5 | 523.9 | 154.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 20 | 0 | 1042.3
2022-05-30 | 1:00 | 1000.5 | 297.5 | 502.3 | 154.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1000.5
2022-05-30 | 2:00 | 1027 | 297.5 | 528 | 155 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1027
2022-05-30 | 3:00 | 1071.2 | 297.5 | 571.4 | 156 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1071.2
2022-05-30 | 4:00 | 1100.9 | 297.5 | 587.7 | 159.4 | 1.6 | 44.4 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 10 | 0 | 1100.9
2022-05-30 | 5:00 | 1111.2 | 297.5 | 516 | 159.4 | 1.6 | 44.4 | 61.6 | 0 | 0.2 | 0 | 30.5 | 0 | 1111.2
2022-05-30 | 6:00 | 1191.5 | 297.5 | 396.6 | 159.1 | 1.6 | 44.4 | 292 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1191.5
2022-05-30 | 7:00 | 1345.3 | 297.5 | 387.2 | 151.6 | 1.6 | 44.4 | 542.9 | 0 | 0.3 | 0 | -80.2 | 0 | 1345.3
2022-05-30 | 8:00 | 1601.9 | 297.5 | 391.1 | 145.4 | 1.6 | 44.4 | 761.5 | 0 | 0.5 | 0 | -40.1 | 0 | 1601.9
2022-05-30 | 9:00 | 1793.4 | 297.5 | 387.4 | 144.9 | 1.6 | 44.4 | 916.3 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1793.4
2022-05-30 | 10:00 | 1848.3 | 297.5 | 425.2 | 143.9 | 1.6 | 44.4 | 972.5 | 0 | 3.3 | 0 | -40.1 | 0 | 1848.3
2022-05-30 | 11:00 | 1861 | 297.5 | 432.6 | 144 | 1.6 | 44.4 | 915.1 | 0 | 5.8 | 0 | 20 | 0 | 1861
2022-05-30 | 12:00 | 1778 | 297.5 | 525.5 | 144.2 | 1.6 | 44.4 | 889.1 | 0 | 7.9 | 0 | -132.2 | 0 | 1778
2022-05-30 | 13:00 | 1885.2 | 297.5 | 590.3 | 145.8 | 1.6 | 44.4 | 823.2 | 0 | 8.4 | 0 | -26 | 0 | 1885.2
2022-05-30 | 14:00 | 1884.2 | 297.5 | 799.5 | 148.8 | 1.6 | 44.4 | 578.3 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 1884.2
2022-05-30 | 15:00 | 1818.4 | 297.5 | 978.6 | 159.2 | 1.6 | 44.4 | 321.2 | 0 | 14.4 | 0 | 1.5 | 0 | 1818.4
2022-05-30 | 16:00 | 1771.9 | 297.5 | 1013.7 | 180.3 | 1.6 | 44.4 | 146.1 | 0 | 13.3 | 0 | 75 | 0 | 1771.9
2022-05-30 | 17:00 | 1675.2 | 297.5 | 981.8 | 199.2 | 1.6 | 44.4 | 29.8 | 0 | 14.7 | 0 | 106.2 | 0 | 1675.2
2022-05-30 | 18:00 | 1641.5 | 297.5 | 982.1 | 212.1 | 1.6 | 44.4 | 0.3 | 0 | 18.2 | 0 | 85.3 | 0 | 1641.5
2022-05-30 | 19:00 | 1588.6 | 297.5 | 965.9 | 208.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 51 | 0 | 1588.6
2022-05-30 | 20:00 | 1520.6 | 297.5 | 924.9 | 191.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 40 | 0 | 1520.6
2022-05-30 | 21:00 | 1464.5 | 297.5 | 879.4 | 176.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 40 | 0 | 1464.5
2022-05-30 | 22:00 | 1417.9 | 297.5 | 860.1 | 165.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 20 | 0 | 1417.9
2022-05-30 | 23:00 | 1371.4 | 297.5 | 801.2 | 163.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 40 | 0 | 1371.4
2022-05-31 | 0:00 | 1289.7 | 297.5 | 769.4 | 154.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 1289.7
2022-05-31 | 1:00 | 1221.6 | 297.5 | 700.4 | 154.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 1221.6
2022-05-31 | 2:00 | 1233.6 | 297.5 | 715.5 | 155 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 1233.6
2022-05-31 | 3:00 | 1255.1 | 297.5 | 738.4 | 156 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 1255.1
2022-05-31 | 4:00 | 1271.8 | 297.5 | 757 | 159.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 1271.8
2022-05-31 | 5:00 | 1264.9 | 297.5 | 749.4 | 159.4 | 1.6 | 44.4 | 2.3 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 1264.9
2022-05-31 | 6:00 | 1296.1 | 297.5 | 745.2 | 159.1 | 1.6 | 44.4 | 38.2 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 1296.1
2022-05-31 | 7:00 | 1403.6 | 297.5 | 796 | 151.6 | 1.6 | 44.4 | 105.4 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 1403.6
2022-05-31 | 8:00 | 1614.9 | 297.5 | 948.8 | 145.4 | 1.6 | 44.4 | 164.2 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 1614.9
2022-05-31 | 9:00 | 1747.6 | 297.5 | 970.7 | 144.9 | 1.6 | 44.4 | 217.1 | 0 | 1.4 | 0 | 70 | 0 | 1747.6
2022-05-31 | 10:00 | 1755.1 | 297.5 | 902.4 | 143.9 | 1.6 | 44.4 | 323.5 | 0 | 1.3 | 0 | 40.5 | 0 | 1755.1
2022-05-31 | 11:00 | 1782.4 | 297.5 | 651.9 | 144 | 1.6 | 44.4 | 590.8 | 0 | 3.2 | 0 | 49 | 0 | 1782.4
2022-05-31 | 12:00 | 1689.3 | 297.5 | 540.7 | 144.2 | 1.6 | 44.4 | 732.4 | 0 | 6.5 | 0 | -78 | 0 | 1689.3
2022-05-31 | 13:00 | 1787.1 | 297.5 | 519.8 | 145.8 | 1.6 | 44.4 | 769.3 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 1787.1
2022-05-31 | 14:00 | 1794.5 | 297.5 | 634.3 | 148.8 | 1.6 | 44.4 | 697.1 | 0 | 10.9 | 0 | -40.1 | 0 | 1794.5
2022-05-31 | 15:00 | 1761 | 297.5 | 707.5 | 159.2 | 1.6 | 44.4 | 537.1 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 1761
2022-05-31 | 16:00 | 1743.8 | 297.5 | 825.9 | 180.3 | 1.6 | 44.4 | 372.9 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 1743.8
2022-05-31 | 17:00 | 1659.2 | 297.5 | 901.2 | 199.2 | 1.6 | 44.4 | 157.3 | 0 | 28 | 0 | 30 | 0 | 1659.2
2022-05-31 | 18:00 | 1592 | 297.5 | 954.8 | 212.1 | 1.6 | 44.4 | 15.6 | 0 | 28.4 | 0 | 37.6 | 0 | 1592
2022-05-31 | 19:00 | 1552.6 | 297.5 | 944.9 | 208.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 30 | 0 | 1552.6
2022-05-31 | 20:00 | 1484.8 | 297.5 | 883.2 | 191.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 42.4 | 0 | 1484.8
2022-05-31 | 21:00 | 1426.2 | 297.5 | 865.5 | 176.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 20.5 | 0 | 1426.2
2022-05-31 | 22:00 | 1382.1 | 297.5 | 824.3 | 165.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 31 | 0 | 1382.1
2022-05-31 | 23:00 | 1329.3 | 297.5 | 805.4 | 163.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 1329.3
2022-06-01 | 0:00 | 1243.9 | 297.5 | 731 | 151.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 1243.9
2022-06-01 | 1:00 | 1184.9 | 297.5 | 669.2 | 151 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 1184.9
2022-06-01 | 2:00 | 1199.9 | 297.5 | 683.3 | 153.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1199.9
2022-06-01 | 3:00 | 1239.1 | 297.5 | 724.7 | 151.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 1239.1
2022-06-01 | 4:00 | 1244.7 | 297.5 | 730.8 | 150.8 | 1.6 | 44.4 | 0.1 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 1244.7
2022-06-01 | 5:00 | 1222.8 | 297.5 | 667 | 140 | 1.6 | 44.4 | 57.4 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 1222.8
2022-06-01 | 6:00 | 1282.5 | 297.5 | 513.9 | 137.5 | 1.6 | 44.4 | 265.1 | 0 | 9.5 | 0 | 13 | 0 | 1282.5
2022-06-01 | 7:00 | 1378.2 | 297.5 | 387.7 | 138.2 | 1.6 | 44.4 | 527 | 0 | 7.8 | 0 | -26 | 0 | 1378.2
2022-06-01 | 8:00 | 1595.2 | 297.5 | 373 | 141.9 | 1.6 | 44.4 | 733.2 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 1595.2
2022-06-01 | 9:00 | 1743.7 | 297.5 | 406.4 | 147.2 | 1.6 | 44.4 | 845.2 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1743.7
2022-06-01 | 10:00 | 1769.1 | 297.5 | 410 | 149.1 | 1.6 | 44.4 | 865.9 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1769.1
2022-06-01 | 11:00 | 1769.8 | 297.5 | 505.1 | 150.9 | 1.6 | 44.4 | 769 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1769.8
2022-06-01 | 12:00 | 1663 | 297.5 | 598.6 | 149.7 | 1.6 | 44.4 | 596.4 | 0 | 0.8 | 0 | -26 | 0 | 1663
2022-06-01 | 13:00 | 1756.1 | 297.5 | 760.7 | 156.5 | 1.6 | 44.4 | 495.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1756.1
2022-06-01 | 14:00 | 1767.1 | 297.5 | 826.3 | 175.2 | 1.6 | 44.4 | 400.9 | 0 | 0.2 | 0 | 21 | 0 | 1767.1
2022-06-01 | 15:00 | 1735.3 | 297.5 | 852.6 | 203.6 | 1.6 | 44.4 | 335.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1735.3
2022-06-01 | 16:00 | 1713.1 | 297.5 | 909.2 | 225.8 | 1.6 | 44.4 | 214.4 | 0 | 0.2 | 0 | 20 | 0 | 1713.1
2022-06-01 | 17:00 | 1627 | 297.5 | 950.1 | 241.8 | 1.6 | 44.4 | 90.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 1627
2022-06-01 | 18:00 | 1601.8 | 297.5 | 963.8 | 255.2 | 1.6 | 44.4 | 7.3 | 0 | 0.3 | 0 | 31.7 | 0 | 1601.8
2022-06-01 | 19:00 | 1573.5 | 297.5 | 965.8 | 247.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 1573.5
2022-06-01 | 20:00 | 1518.1 | 297.5 | 946.3 | 204.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 22 | 0 | 1518.1
2022-06-01 | 21:00 | 1466.2 | 297.5 | 927.6 | 169.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 22 | 0 | 1466.2
2022-06-01 | 22:00 | 1404.8 | 297.5 | 884.6 | 156.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 16.8 | 0 | 1404.8
2022-06-01 | 23:00 | 1361.4 | 297.5 | 847.2 | 153.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 13 | 0 | 1361.4
2022-06-02 | 0:00 | 1270.6 | 297.5 | 771.6 | 151.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1270.6
2022-06-02 | 1:00 | 1211 | 297.5 | 738 | 151 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | -25 | 0 | 1211
2022-06-02 | 2:00 | 1217.2 | 297.5 | 718.7 | 153.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1217.2
2022-06-02 | 3:00 | 1256.5 | 297.5 | 760 | 151.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1256.5
2022-06-02 | 4:00 | 1268.9 | 297.5 | 673.5 | 150.8 | 1.6 | 44.4 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 1268.9
2022-06-02 | 5:00 | 1257.9 | 297.5 | 614 | 140 | 1.6 | 44.4 | 59.4 | 0 | 0.5 | 0 | 100.5 | 0 | 1257.9
2022-06-02 | 6:00 | 1289.9 | 297.5 | 452.4 | 137.5 | 1.6 | 44.4 | 276.3 | 0 | 0.2 | 0 | 80 | 0 | 1289.9
2022-06-02 | 7:00 | 1402.4 | 297.5 | 373.8 | 138.2 | 1.6 | 44.4 | 546.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1402.4
2022-06-02 | 8:00 | 1631.6 | 297.5 | 371.1 | 141.9 | 1.6 | 44.4 | 774.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1631.6
2022-06-02 | 9:00 | 1797.9 | 297.5 | 372.4 | 147.2 | 1.6 | 44.4 | 933.5 | 0 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 1797.9
2022-06-02 | 10:00 | 1841.9 | 297.5 | 374.7 | 149.1 | 1.6 | 44.4 | 1025.8 | 0 | 0.8 | 0 | -52 | 0 | 1841.9
2022-06-02 | 11:00 | 1854.3 | 297.5 | 384.8 | 150.9 | 1.6 | 44.4 | 1051.8 | 0 | 1.3 | 0 | -78 | 0 | 1854.3
2022-06-02 | 12:00 | 1759 | 297.5 | 370.2 | 149.7 | 1.6 | 44.4 | 1047.2 | 0 | 1.4 | 0 | -153 | 0 | 1759
2022-06-02 | 13:00 | 1870.4 | 297.5 | 441.3 | 156.5 | 1.6 | 44.4 | 966.7 | 0 | 2.4 | 0 | -40 | 0 | 1870.4
2022-06-02 | 14:00 | 1878.3 | 297.5 | 612.5 | 175.2 | 1.6 | 44.4 | 819.8 | 0 | 4.3 | 0 | -77 | 0 | 1878.3
2022-06-02 | 15:00 | 1833 | 297.5 | 730.9 | 203.6 | 1.6 | 44.4 | 584.6 | 0 | 5.4 | 0 | -35 | 0 | 1833
2022-06-02 | 16:00 | 1818.8 | 297.5 | 744.1 | 225.8 | 1.6 | 44.4 | 390 | 0 | 5.4 | 0 | 110 | 0 | 1818.8
2022-06-02 | 17:00 | 1711.1 | 297.5 | 817.5 | 241.8 | 1.6 | 44.4 | 164.8 | 0 | 3.5 | 0 | 140 | 0 | 1711.1
2022-06-02 | 18:00 | 1645.8 | 297.5 | 831 | 255.2 | 1.6 | 44.4 | 15.1 | 0 | 4 | 0 | 197 | 0 | 1645.8
2022-06-02 | 19:00 | 1600.6 | 297.5 | 834.7 | 247.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 172 | 0 | 1600.6
2022-06-02 | 20:00 | 1537.9 | 297.5 | 815.5 | 204.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 172.6 | 0 | 1537.9
2022-06-02 | 21:00 | 1474.7 | 297.5 | 805.5 | 169.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 153.4 | 0 | 1474.7
2022-06-02 | 22:00 | 1427.2 | 297.5 | 814.1 | 156.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 110 | 0 | 1427.2
2022-06-02 | 23:00 | 1377.7 | 297.5 | 765.9 | 153.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 110 | 0 | 1377.7
2022-06-03 | 0:00 | 1277.4 | 297.5 | 746.5 | 151.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 30 | 0 | 1277.4
2022-06-03 | 1:00 | 1219 | 297.5 | 745.7 | 151 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | -25 | 0 | 1219
2022-06-03 | 2:00 | 1218.9 | 297.5 | 744.9 | 153.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | -25 | 0 | 1218.9
2022-06-03 | 3:00 | 1247.5 | 297.5 | 750.1 | 151.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1247.5
2022-06-03 | 4:00 | 1254.1 | 297.5 | 706 | 150.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 50 | 0 | 1254.1
2022-06-03 | 5:00 | 1246.2 | 297.5 | 651.6 | 140 | 1.6 | 44.4 | 57.3 | 0 | 3.8 | 0 | 50 | 0 | 1246.2
2022-06-03 | 6:00 | 1296.2 | 297.5 | 455.9 | 137.5 | 1.6 | 44.4 | 274.1 | 0 | 5.2 | 0 | 80 | 0 | 1296.2
2022-06-03 | 7:00 | 1404.4 | 297.5 | 402.1 | 138.2 | 1.6 | 44.4 | 514.7 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 1404.4
2022-06-03 | 8:00 | 1632 | 297.5 | 396.6 | 141.9 | 1.6 | 44.4 | 724 | 0 | 6 | 0 | 20 | 0 | 1632
2022-06-03 | 9:00 | 1794.9 | 297.5 | 404.6 | 147.2 | 1.6 | 44.4 | 861.6 | 0 | 7 | 0 | 31 | 0 | 1794.9
2022-06-03 | 10:00 | 1844.1 | 297.5 | 381.6 | 149.1 | 1.6 | 44.4 | 952.5 | 0 | 7.4 | 0 | 10 | 0 | 1844.1
2022-06-03 | 11:00 | 1848.4 | 297.5 | 383.1 | 150.9 | 1.6 | 44.4 | 941.6 | 0 | 9.3 | 0 | 20 | 0 | 1848.4
2022-06-03 | 12:00 | 1768.4 | 297.5 | 433.2 | 149.7 | 1.6 | 44.4 | 958 | 0 | 12 | 0 | -128 | 0 | 1768.4
2022-06-03 | 13:00 | 1862.5 | 297.5 | 443.1 | 156.5 | 1.6 | 44.4 | 868.6 | 0 | 10.8 | 0 | 40 | 0 | 1862.5
2022-06-03 | 14:00 | 1878.9 | 297.5 | 657 | 175.2 | 1.6 | 44.4 | 793.9 | 0 | 10.3 | 0 | -101 | 0 | 1878.9
2022-06-03 | 15:00 | 1831.5 | 297.5 | 744.7 | 203.6 | 1.6 | 44.4 | 603.9 | 0 | 10.8 | 0 | -75 | 0 | 1831.5
2022-06-03 | 16:00 | 1785.7 | 297.5 | 770.9 | 225.8 | 1.6 | 44.4 | 373.1 | 0 | 12.4 | 0 | 60 | 0 | 1785.7
2022-06-03 | 17:00 | 1662 | 297.5 | 814.3 | 241.8 | 1.6 | 44.4 | 159.9 | 0 | 12.5 | 0 | 90 | 0 | 1662
2022-06-03 | 18:00 | 1586.7 | 297.5 | 830.1 | 255.2 | 1.6 | 44.4 | 15.5 | 0 | 14.4 | 0 | 128 | 0 | 1586.7
2022-06-03 | 19:00 | 1546.9 | 297.5 | 815.8 | 247.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 120 | 0 | 1546.9
2022-06-03 | 20:00 | 1486.4 | 297.5 | 803.9 | 204.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 116 | 0 | 1486.4
2022-06-03 | 21:00 | 1420.9 | 297.5 | 828.8 | 169.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 19 | 0 | 60 | 0 | 1420.9
2022-06-03 | 22:00 | 1377.1 | 297.5 | 792 | 156.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 70 | 0 | 1377.1
2022-06-03 | 23:00 | 1330 | 297.5 | 755.2 | 153.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 60.5 | 0 | 1330
2022-06-04 | 0:00 | 1236.6 | 297.5 | 662.7 | 131.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 80 | 0 | 1236.6
2022-06-04 | 1:00 | 1165 | 297.5 | 601.3 | 131.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 70 | 0 | 1165
2022-06-04 | 2:00 | 1160.9 | 297.5 | 604.8 | 133.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 60.5 | 0 | 1160.9
2022-06-04 | 3:00 | 1186 | 297.5 | 596.5 | 131.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 97 | 0 | 1186
2022-06-04 | 4:00 | 1182.1 | 297.5 | 596.1 | 129.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 95.2 | 0 | 1182.1
2022-06-04 | 5:00 | 1136.5 | 297.5 | 526.3 | 125.4 | 1.6 | 44.4 | 53.4 | 0 | 14.9 | 0 | 73 | 0 | 1136.5
2022-06-04 | 6:00 | 1110.7 | 297.5 | 412.9 | 122.6 | 1.6 | 44.4 | 224.6 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 1110.7
2022-06-04 | 7:00 | 1137.8 | 297.5 | 360.3 | 122.6 | 1.6 | 44.4 | 456.2 | 0 | 8.2 | 0 | -153 | 0 | 1137.8
2022-06-04 | 8:00 | 1243.4 | 297.5 | 359.5 | 122.5 | 1.6 | 44.4 | 744.6 | -10.5 | 4.1 | -2.3 | -318 | 0 | 1243.4
2022-06-04 | 9:00 | 1313.3 | 297.5 | 361 | 120.4 | 1.6 | 44.4 | 906.6 | -86.1 | 1.9 | 0 | -334 | 0 | 1313.3
2022-06-04 | 10:00 | 1349.3 | 297.5 | 362.2 | 119.5 | 1.6 | 44.4 | 1015.7 | -124.6 | 2.7 | 0 | -369.7 | 0 | 1349.3
2022-06-04 | 11:00 | 1372.1 | 297.5 | 364.2 | 120.6 | 1.6 | 44.4 | 1058.1 | -174 | 3.5 | 0 | -343.8 | 0 | 1372.1
2022-06-04 | 12:00 | 1347.9 | 297.5 | 363.7 | 120.1 | 1.6 | 44.4 | 1036.3 | -184.9 | 3.2 | 0 | -334 | 0 | 1347.9
2022-06-04 | 13:00 | 1352 | 297.5 | 364.5 | 123.9 | 1.6 | 44.4 | 970.4 | -119.3 | 3 | 0 | -334 | 0 | 1352
2022-06-04 | 14:00 | 1344.4 | 297.5 | 361.5 | 128.7 | 1.6 | 44.4 | 845 | -27.3 | 3.6 | -2.4 | -308.2 | 0 | 1344.4
2022-06-04 | 15:00 | 1313.9 | 297.5 | 363.2 | 135 | 1.6 | 44.4 | 646.4 | 0 | 3.8 | 0 | -178 | 0 | 1313.9
2022-06-04 | 16:00 | 1305.7 | 297.5 | 403.1 | 148 | 1.6 | 44.4 | 406.8 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 1305.7
2022-06-04 | 17:00 | 1295.6 | 297.5 | 541.5 | 175.3 | 1.6 | 44.4 | 170.8 | 0 | 2.5 | 0 | 62 | 0 | 1295.6
2022-06-04 | 18:00 | 1294.6 | 297.5 | 596.8 | 215.4 | 1.6 | 44.4 | 16 | 0 | 1.9 | 0 | 121 | 0 | 1294.6
2022-06-04 | 19:00 | 1301.1 | 297.5 | 592.9 | 220.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 142 | 0 | 1301.1
2022-06-04 | 20:00 | 1263.1 | 297.5 | 517.5 | 207.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 192 | 0 | 1263.1
2022-06-04 | 21:00 | 1207.1 | 297.5 | 554.9 | 186 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 120 | 0 | 1207.1
2022-06-04 | 22:00 | 1148.1 | 297.5 | 549.9 | 151 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 102 | 0 | 1148.1
2022-06-04 | 23:00 | 1114.9 | 297.5 | 553.2 | 135.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 81.5 | 0 | 1114.9
2022-06-05 | 0:00 | 1046.3 | 297.5 | 538.5 | 131.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 31.5 | 0 | 1046.3
2022-06-05 | 1:00 | 1011.3 | 297.5 | 534.9 | 131.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1011.3
2022-06-05 | 2:00 | 1022.3 | 297.5 | 540.7 | 133.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 4 | 0 | 1022.3
2022-06-05 | 3:00 | 1050.6 | 297.5 | 540.7 | 131.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 34.5 | 0 | 1050.6
2022-06-05 | 4:00 | 1061.8 | 297.5 | 537.2 | 129.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 51.2 | 0 | 1061.8
2022-06-05 | 5:00 | 1036.1 | 297.5 | 535.3 | 125.4 | 1.6 | 44.4 | 31.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1036.1
2022-06-05 | 6:00 | 1021.2 | 297.5 | 416.1 | 122.6 | 1.6 | 44.4 | 218.7 | 0 | 0.5 | 0 | -80.2 | 0 | 1021.2
2022-06-05 | 7:00 | 1056.3 | 297.5 | 362.8 | 122.6 | 1.6 | 44.4 | 455.2 | 0 | 0.2 | 0 | -228 | 0 | 1056.3
2022-06-05 | 8:00 | 1134.4 | 297.5 | 373.8 | 122.5 | 1.6 | 44.4 | 654.2 | 0 | 0.2 | 0 | -359.8 | 0 | 1134.4
2022-06-05 | 9:00 | 1181.6 | 297.5 | 381.2 | 120.4 | 1.6 | 44.4 | 695.3 | 0 | 1 | 0 | -359.8 | 0 | 1181.6
2022-06-05 | 10:00 | 1205.1 | 297.5 | 367.9 | 119.5 | 1.6 | 44.4 | 710.5 | 0 | 1.4 | 0 | -337.7 | 0 | 1205.1
2022-06-05 | 11:00 | 1240 | 297.5 | 360 | 120.6 | 1.6 | 44.4 | 787.8 | -14.8 | 2.7 | 0 | -359.8 | 0 | 1240
2022-06-05 | 12:00 | 1234.4 | 297.5 | 374.4 | 120.1 | 1.6 | 44.4 | 675.2 | 0 | 4.4 | 0 | -283.2 | 0 | 1234.4
2022-06-05 | 13:00 | 1228 | 297.5 | 378.4 | 123.9 | 1.6 | 44.4 | 455.9 | 0 | 4.3 | 0 | -78 | 0 | 1228
2022-06-05 | 14:00 | 1210.6 | 297.5 | 404.1 | 128.7 | 1.6 | 44.4 | 329.7 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 1210.6
2022-06-05 | 15:00 | 1200.4 | 297.5 | 511.2 | 135 | 1.6 | 44.4 | 204.8 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 1200.4
2022-06-05 | 16:00 | 1217.3 | 297.5 | 602.4 | 148 | 1.6 | 44.4 | 108.2 | 0 | 5.2 | 0 | 10 | 0 | 1217.3
2022-06-05 | 17:00 | 1241.2 | 297.5 | 649.5 | 175.3 | 1.6 | 44.4 | 23.5 | 0 | 4.8 | 0 | 44.6 | 0 | 1241.2
2022-06-05 | 18:00 | 1275.1 | 297.5 | 669.1 | 215.4 | 1.6 | 44.4 | 0.3 | 0 | 4.8 | 0 | 42 | 0 | 1275.1
2022-06-05 | 19:00 | 1283.1 | 297.5 | 680.6 | 220.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 32 | 0 | 1283.1
2022-06-05 | 20:00 | 1243.4 | 297.5 | 650.2 | 207.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 28.2 | 0 | 1243.4
2022-06-05 | 21:00 | 1199.8 | 297.5 | 613.3 | 186 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 37 | 0 | 1199.8
2022-06-05 | 22:00 | 1141.4 | 297.5 | 614.1 | 151 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 10 | 0 | 1141.4
2022-06-05 | 23:00 | 1117.9 | 297.5 | 613.6 | 135.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 1117.9
2022-06-06 | 0:00 | 1056 | 297.5 | 532.3 | 151.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 1056
2022-06-06 | 1:00 | 1008.8 | 297.5 | 482.8 | 151 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 1008.8
2022-06-06 | 2:00 | 1042.2 | 297.5 | 511.2 | 153.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 34.4 | 0 | 0 | 0 | 1042.2
2022-06-06 | 3:00 | 1080 | 297.5 | 546.9 | 151.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 37.9 | 0 | 0 | 0 | 1080
2022-06-06 | 4:00 | 1108.9 | 297.5 | 575 | 150.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 1108.9
2022-06-06 | 5:00 | 1142.6 | 297.5 | 618 | 140 | 1.6 | 44.4 | 0.1 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1142.6
2022-06-06 | 6:00 | 1198.2 | 297.5 | 672.3 | 137.5 | 1.6 | 44.4 | 4.8 | 0 | 40.1 | 0 | 0 | 0 | 1198.2
2022-06-06 | 7:00 | 1338.4 | 297.5 | 763.7 | 138.2 | 1.6 | 44.4 | 52.1 | 0 | 40.9 | 0 | 0 | 0 | 1338.4
2022-06-06 | 8:00 | 1550.3 | 297.5 | 925.6 | 141.9 | 1.6 | 44.4 | 101.7 | 0 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 1550.3
2022-06-06 | 9:00 | 1683.5 | 297.5 | 979.6 | 147.2 | 1.6 | 44.4 | 154.2 | 0 | 36 | 0 | 23 | 0 | 1683.5
2022-06-06 | 10:00 | 1702.3 | 297.5 | 943.3 | 149.1 | 1.6 | 44.4 | 211.5 | 0 | 34.4 | 0 | 20.5 | 0 | 1702.3
2022-06-06 | 11:00 | 1697.3 | 297.5 | 871.8 | 150.9 | 1.6 | 44.4 | 276.6 | 0 | 34.5 | 0 | 20 | 0 | 1697.3
2022-06-06 | 12:00 | 1592.7 | 297.5 | 751.8 | 149.7 | 1.6 | 44.4 | 313.6 | 0 | 34.1 | 0 | 0 | 0 | 1592.7
2022-06-06 | 13:00 | 1685.3 | 297.5 | 816.9 | 156.5 | 1.6 | 44.4 | 334.5 | 0 | 33.9 | 0 | 0 | 0 | 1685.3
2022-06-06 | 14:00 | 1702.6 | 297.5 | 867.4 | 175.2 | 1.6 | 44.4 | 284.3 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | 0 | 1702.6
2022-06-06 | 15:00 | 1674.3 | 297.5 | 884.3 | 203.6 | 1.6 | 44.4 | 211.5 | 0 | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 1674.3
2022-06-06 | 16:00 | 1658.8 | 297.5 | 924.5 | 225.8 | 1.6 | 44.4 | 107.4 | 0 | 25 | 0 | 32.6 | 0 | 1658.8
2022-06-06 | 17:00 | 1593.2 | 297.5 | 930.3 | 241.8 | 1.6 | 44.4 | 29.6 | 0 | 19 | 0 | 29 | 0 | 1593.2
2022-06-06 | 18:00 | 1567.2 | 297.5 | 932.4 | 255.2 | 1.6 | 44.4 | 0.4 | 0 | 15.7 | 0 | 20 | 0 | 1567.2
2022-06-06 | 19:00 | 1519.6 | 297.5 | 897.9 | 247.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 19 | 0 | 1519.6
2022-06-06 | 20:00 | 1462.8 | 297.5 | 869.4 | 204.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 35.8 | 0 | 1462.8
2022-06-06 | 21:00 | 1421.4 | 297.5 | 881.9 | 169.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 19 | 0 | 1421.4
2022-06-06 | 22:00 | 1377.9 | 297.5 | 846.5 | 156.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 16 | 0 | 1377.9
2022-06-06 | 23:00 | 1342.3 | 297.5 | 811.2 | 153.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 11.1 | 0 | 1342.3
2022-06-07 | 0:00 | 1265.3 | 297.5 | 726.7 | 151.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 23 | 0 | 20.6 | 0 | 1265.3
2022-06-07 | 1:00 | 1215.7 | 297.5 | 670 | 151 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 26 | 0 | 1215.7
2022-06-07 | 2:00 | 1220.9 | 297.5 | 693.6 | 153.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 1220.9
2022-06-07 | 3:00 | 1252.4 | 297.5 | 698.8 | 151.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 35 | 0 | 23.4 | 0 | 1252.4
2022-06-07 | 4:00 | 1252.3 | 297.5 | 698 | 150.8 | 1.6 | 44.4 | 0.1 | 0 | 36.9 | 0 | 23 | 0 | 1252.3
2022-06-07 | 5:00 | 1246.6 | 297.5 | 663.9 | 140 | 1.6 | 44.4 | 63.2 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1246.6
2022-06-07 | 6:00 | 1305.1 | 297.5 | 507 | 137.5 | 1.6 | 44.4 | 271.6 | 0 | 35.5 | 0 | 10 | 0 | 1305.1
2022-06-07 | 7:00 | 1399.3 | 297.5 | 385 | 138.2 | 1.6 | 44.4 | 497.3 | 0 | 35.3 | 0 | 0 | 0 | 1399.3
2022-06-07 | 8:00 | 1612 | 297.5 | 377.1 | 141.9 | 1.6 | 44.4 | 715.3 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | 0 | 1612
2022-06-07 | 9:00 | 1764.1 | 297.5 | 388.2 | 147.2 | 1.6 | 44.4 | 854.6 | 0 | 30.6 | 0 | 0 | 0 | 1764.1
2022-06-07 | 10:00 | 1786.7 | 297.5 | 377.7 | 149.1 | 1.6 | 44.4 | 911.2 | 0 | 31.2 | 0 | -26 | 0 | 1786.7
2022-06-07 | 11:00 | 1773.7 | 297.5 | 378.8 | 150.9 | 1.6 | 44.4 | 897.3 | 0 | 29.2 | 0 | -26 | 0 | 1773.7
2022-06-07 | 12:00 | 1649.7 | 297.5 | 390.6 | 149.7 | 1.6 | 44.4 | 856.6 | 0 | 27.4 | 0 | -118.1 | 0 | 1649.7
2022-06-07 | 13:00 | 1751.9 | 297.5 | 404.4 | 156.5 | 1.6 | 44.4 | 824.8 | 0 | 22.7 | 0 | 0 | 0 | 1751.9
2022-06-07 | 14:00 | 1753.8 | 297.5 | 513.9 | 175.2 | 1.6 | 44.4 | 702.7 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 1753.8
2022-06-07 | 15:00 | 1726.4 | 297.5 | 595.3 | 203.6 | 1.6 | 44.4 | 566.6 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 1726.4
2022-06-07 | 16:00 | 1695.8 | 297.5 | 752 | 225.8 | 1.6 | 44.4 | 354.4 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 1695.8
2022-06-07 | 17:00 | 1623.7 | 297.5 | 849.4 | 241.8 | 1.6 | 44.4 | 167.6 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 1623.7
2022-06-07 | 18:00 | 1570.5 | 297.5 | 877.6 | 255.2 | 1.6 | 44.4 | 22.2 | 0 | 20 | 0 | 52 | 0 | 1570.5
2022-06-07 | 19:00 | 1533.1 | 297.5 | 872 | 247.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 49 | 0 | 1533.1
2022-06-07 | 20:00 | 1479.5 | 297.5 | 875.9 | 204.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 34.5 | 0 | 1479.5
2022-06-07 | 21:00 | 1423.3 | 297.5 | 880.1 | 169.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 10 | 0 | 1423.3
2022-06-07 | 22:00 | 1375.8 | 297.5 | 847.1 | 156.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 11 | 0 | 1375.8
2022-06-07 | 23:00 | 1331.7 | 297.5 | 820.2 | 153.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 1331.7
2022-06-08 | 0:00 | 1251.3 | 297.5 | 742.4 | 151.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 1251.3
2022-06-08 | 1:00 | 1206.9 | 297.5 | 701.5 | 151 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 1206.9
2022-06-08 | 2:00 | 1207.7 | 297.5 | 702.2 | 153.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 1207.7
2022-06-08 | 3:00 | 1245.2 | 297.5 | 740.8 | 151.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 1245.2
2022-06-08 | 4:00 | 1261.6 | 297.5 | 760.5 | 150.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 1261.6
2022-06-08 | 5:00 | 1261.2 | 297.5 | 705.7 | 140 | 1.6 | 44.4 | 56 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 1261.2
2022-06-08 | 6:00 | 1299.1 | 297.5 | 551.8 | 137.5 | 1.6 | 44.4 | 260.1 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 1299.1
2022-06-08 | 7:00 | 1388.7 | 297.5 | 403.7 | 138.2 | 1.6 | 44.4 | 499.5 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 1388.7
2022-06-08 | 8:00 | 1592.8 | 297.5 | 387.8 | 141.9 | 1.6 | 44.4 | 743.4 | 0 | 2.2 | 0 | -26 | 0 | 1592.8
2022-06-08 | 9:00 | 1728.1 | 297.5 | 375 | 147.2 | 1.6 | 44.4 | 861.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1728.1
2022-06-08 | 10:00 | 1765.4 | 297.5 | 389.3 | 149.1 | 1.6 | 44.4 | 961 | 0 | 0.5 | 0 | -78 | 0 | 1765.4
2022-06-08 | 11:00 | 1773.7 | 297.5 | 382.1 | 150.9 | 1.6 | 44.4 | 974.1 | 0 | 1.1 | 0 | -78 | 0 | 1773.7
2022-06-08 | 12:00 | 1668.5 | 297.5 | 369.4 | 149.7 | 1.6 | 44.4 | 921.8 | 0 | 2.2 | 0 | -118.1 | 0 | 1668.5
2022-06-08 | 13:00 | 1763 | 297.5 | 384.2 | 156.5 | 1.6 | 44.4 | 876.6 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1763
2022-06-08 | 14:00 | 1761.4 | 297.5 | 504.1 | 175.2 | 1.6 | 44.4 | 737 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1761.4
2022-06-08 | 15:00 | 1735.2 | 297.5 | 602.3 | 203.6 | 1.6 | 44.4 | 584.1 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1735.2
2022-06-08 | 16:00 | 1705.7 | 297.5 | 792.2 | 225.8 | 1.6 | 44.4 | 341.5 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1705.7
2022-06-08 | 17:00 | 1626.9 | 297.5 | 897.3 | 241.8 | 1.6 | 44.4 | 141.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1626.9
2022-06-08 | 18:00 | 1574 | 297.5 | 905.1 | 255.2 | 1.6 | 44.4 | 16.2 | 0 | 2.1 | 0 | 51.9 | 0 | 1574
2022-06-08 | 19:00 | 1540.9 | 297.5 | 883.6 | 247.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 65.5 | 0 | 1540.9
2022-06-08 | 20:00 | 1479 | 297.5 | 889.9 | 204.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 40.1 | 0 | 1479
2022-06-08 | 21:00 | 1426.5 | 297.5 | 892.8 | 169.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 20 | 0 | 1426.5
2022-06-08 | 22:00 | 1363.7 | 297.5 | 853.9 | 156.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 10 | 0 | 1363.7
2022-06-08 | 23:00 | 1323.4 | 297.5 | 826.5 | 153.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1323.4
2022-06-09 | 0:00 | 1231.1 | 297.5 | 735.8 | 151.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1231.1
2022-06-09 | 1:00 | 1181.8 | 297.5 | 686.8 | 151 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1181.8
2022-06-09 | 2:00 | 1189.9 | 297.5 | 693 | 153.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1189.9
2022-06-09 | 3:00 | 1222.7 | 297.5 | 726.5 | 151.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1222.7
2022-06-09 | 4:00 | 1235.8 | 297.5 | 740.7 | 150.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1235.8
2022-06-09 | 5:00 | 1228 | 297.5 | 687.9 | 140 | 1.6 | 44.4 | 56 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1228
2022-06-09 | 6:00 | 1273 | 297.5 | 525.9 | 137.5 | 1.6 | 44.4 | 265.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1273
2022-06-09 | 7:00 | 1384.6 | 297.5 | 390 | 138.2 | 1.6 | 44.4 | 511.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1384.6
2022-06-09 | 8:00 | 1599 | 297.5 | 390.4 | 141.9 | 1.6 | 44.4 | 722.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1599
2022-06-09 | 9:00 | 1754.1 | 297.5 | 381.1 | 147.2 | 1.6 | 44.4 | 880.9 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1754.1
2022-06-09 | 10:00 | 1809.2 | 297.5 | 383.3 | 149.1 | 1.6 | 44.4 | 997.5 | 0 | 1.9 | 0 | -66.1 | 0 | 1809.2
2022-06-09 | 11:00 | 1815.3 | 297.5 | 378.9 | 150.9 | 1.6 | 44.4 | 1002.5 | 0 | 4.6 | 0 | -65.1 | 0 | 1815.3
2022-06-09 | 12:00 | 1708.5 | 297.5 | 391.6 | 149.7 | 1.6 | 44.4 | 932.2 | 0 | 7.6 | 0 | -116.1 | 0 | 1708.5
2022-06-09 | 13:00 | 1816 | 297.5 | 451.6 | 156.5 | 1.6 | 44.4 | 856.2 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 1816
2022-06-09 | 14:00 | 1816 | 297.5 | 602.2 | 175.2 | 1.6 | 44.4 | 713.7 | 0 | 7.4 | 0 | -26 | 0 | 1816
2022-06-09 | 15:00 | 1775.6 | 297.5 | 690.7 | 203.6 | 1.6 | 44.4 | 531.5 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1775.6
2022-06-09 | 16:00 | 1749.5 | 297.5 | 811.5 | 225.8 | 1.6 | 44.4 | 361.3 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 1749.5
2022-06-09 | 17:00 | 1640.3 | 297.5 | 879.6 | 241.8 | 1.6 | 44.4 | 149.1 | 0 | 6.3 | 0 | 20 | 0 | 1640.3
2022-06-09 | 18:00 | 1584 | 297.5 | 933.4 | 255.2 | 1.6 | 44.4 | 18.9 | 0 | 6 | 0 | 27 | 0 | 1584
2022-06-09 | 19:00 | 1547.8 | 297.5 | 927.9 | 247.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 24.3 | 0 | 1547.8
2022-06-09 | 20:00 | 1491.9 | 297.5 | 916.6 | 204.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 24.5 | 0 | 1491.9
2022-06-09 | 21:00 | 1437.5 | 297.5 | 918.5 | 169.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 3.7 | 0 | 1437.5
2022-06-09 | 22:00 | 1391.4 | 297.5 | 889.6 | 156.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1391.4
2022-06-09 | 23:00 | 1342.8 | 297.5 | 843.8 | 153.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1342.8
2022-06-10 | 0:00 | 1252.3 | 297.5 | 715.7 | 151.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 40 | 0 | 1252.3
2022-06-10 | 1:00 | 1198.7 | 297.5 | 702.8 | 151 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1198.7
2022-06-10 | 2:00 | 1202.2 | 297.5 | 703.9 | 153.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1202.2
2022-06-10 | 3:00 | 1240 | 297.5 | 733.8 | 151.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1240
2022-06-10 | 4:00 | 1252.2 | 297.5 | 676.6 | 150.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 80 | 0 | 1252.2
2022-06-10 | 5:00 | 1237.4 | 297.5 | 652.7 | 140 | 1.6 | 44.4 | 20.1 | 0 | 1.1 | 0 | 80 | 0 | 1237.4
2022-06-10 | 6:00 | 1273.2 | 297.5 | 548.5 | 137.5 | 1.6 | 44.4 | 133.1 | 0 | 0.6 | 0 | 110 | 0 | 1273.2
2022-06-10 | 7:00 | 1368.5 | 297.5 | 542 | 138.2 | 1.6 | 44.4 | 294 | 0 | 0.8 | 0 | 50 | 0 | 1368.5
2022-06-10 | 8:00 | 1585.9 | 297.5 | 522.2 | 141.9 | 1.6 | 44.4 | 497.5 | 0 | 0.8 | 0 | 80 | 0 | 1585.9
2022-06-10 | 9:00 | 1738.4 | 297.5 | 486.6 | 147.2 | 1.6 | 44.4 | 700.5 | 0 | 0.6 | 0 | 60 | 0 | 1738.4
2022-06-10 | 10:00 | 1787.8 | 297.5 | 396.1 | 149.1 | 1.6 | 44.4 | 876.2 | 0 | 1.4 | 0 | 21.5 | 0 | 1787.8
2022-06-10 | 11:00 | 1816.9 | 297.5 | 378.5 | 150.9 | 1.6 | 44.4 | 966 | 0 | 3 | 0 | -25 | 0 | 1816.9
2022-06-10 | 12:00 | 1718.3 | 297.5 | 444.8 | 149.7 | 1.6 | 44.4 | 917.6 | 0 | 4.8 | 0 | -142.1 | 0 | 1718.3
2022-06-10 | 13:00 | 1813.1 | 297.5 | 448.4 | 156.5 | 1.6 | 44.4 | 839.3 | 0 | 5.4 | 0 | 20 | 0 | 1813.1
2022-06-10 | 14:00 | 1813.3 | 297.5 | 584.6 | 175.2 | 1.6 | 44.4 | 694.3 | 0 | 5.7 | 0 | 10 | 0 | 1813.3
2022-06-10 | 15:00 | 1772.8 | 297.5 | 644 | 203.6 | 1.6 | 44.4 | 506.2 | 0 | 5.5 | 0 | 70 | 0 | 1772.8
2022-06-10 | 16:00 | 1730.8 | 297.5 | 726.1 | 225.8 | 1.6 | 44.4 | 311 | 0 | 4.4 | 0 | 120 | 0 | 1730.8
2022-06-10 | 17:00 | 1616.8 | 297.5 | 774.2 | 241.8 | 1.6 | 44.4 | 122.7 | 0 | 4.6 | 0 | 130 | 0 | 1616.8
2022-06-10 | 18:00 | 1564.9 | 297.5 | 803.1 | 255.2 | 1.6 | 44.4 | 11.6 | 0 | 2.7 | 0 | 148.8 | 0 | 1564.9
2022-06-10 | 19:00 | 1542.3 | 297.5 | 794.1 | 247.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 155 | 0 | 1542.3
2022-06-10 | 20:00 | 1478.3 | 297.5 | 777.3 | 204.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 151.2 | 0 | 1478.3
2022-06-10 | 21:00 | 1421.6 | 297.5 | 786.6 | 169.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 120 | 0 | 1421.6
2022-06-10 | 22:00 | 1372.5 | 297.5 | 761.6 | 156.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 110 | 0 | 1372.5
2022-06-10 | 23:00 | 1329.1 | 297.5 | 721.9 | 153.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 110 | 0 | 1329.1
2022-06-11 | 0:00 | 1245.7 | 297.5 | 734.9 | 131.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 34.5 | 0 | 1245.7
2022-06-11 | 1:00 | 1182 | 297.5 | 675.2 | 131.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 30.5 | 0 | 1182
2022-06-11 | 2:00 | 1177.8 | 297.5 | 679.6 | 133.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 20 | 0 | 1177.8
2022-06-11 | 3:00 | 1200.4 | 297.5 | 680.4 | 131.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 43.2 | 0 | 1200.4
2022-06-11 | 4:00 | 1194.4 | 297.5 | 681.4 | 129.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 36.9 | 0 | 1194.4
2022-06-11 | 5:00 | 1150.7 | 297.5 | 625.4 | 125.4 | 1.6 | 44.4 | 17.2 | 0 | 3 | 0 | 36.2 | 0 | 1150.7
2022-06-11 | 6:00 | 1119.9 | 297.5 | 505.3 | 122.6 | 1.6 | 44.4 | 102.4 | 0 | 4.1 | 0 | 42 | 0 | 1119.9
2022-06-11 | 7:00 | 1162.7 | 297.5 | 458.2 | 122.6 | 1.6 | 44.4 | 213.2 | 0 | 5.2 | 0 | 20 | 0 | 1162.7
2022-06-11 | 8:00 | 1239.6 | 297.5 | 447.4 | 122.5 | 1.6 | 44.4 | 289.5 | 0 | 6.7 | 0 | 30 | 0 | 1239.6
2022-06-11 | 9:00 | 1288.6 | 297.5 | 441 | 120.4 | 1.6 | 44.4 | 364.8 | 0 | 8.9 | 0 | 10 | 0 | 1288.6
2022-06-11 | 10:00 | 1330.8 | 297.5 | 460.5 | 119.5 | 1.6 | 44.4 | 398.9 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 1330.8
2022-06-11 | 11:00 | 1339.6 | 297.5 | 539.6 | 120.6 | 1.6 | 44.4 | 318.5 | 0 | 7.4 | 0 | 10 | 0 | 1339.6
2022-06-11 | 12:00 | 1324.1 | 297.5 | 595 | 120.1 | 1.6 | 44.4 | 245.3 | 0 | 9.2 | 0 | 11 | 0 | 1324.1
2022-06-11 | 13:00 | 1325 | 297.5 | 665.8 | 123.9 | 1.6 | 44.4 | 176.1 | 0 | 5.7 | 0 | 10 | 0 | 1325
2022-06-11 | 14:00 | 1305.3 | 297.5 | 656.9 | 128.7 | 1.6 | 44.4 | 140 | 0 | 5.2 | 0 | 31 | 0 | 1305.3
2022-06-11 | 15:00 | 1294.9 | 297.5 | 676 | 135 | 1.6 | 44.4 | 103.3 | 0 | 7.1 | 0 | 30 | 0 | 1294.9
2022-06-11 | 16:00 | 1292.2 | 297.5 | 693.6 | 148 | 1.6 | 44.4 | 60.3 | 0 | 6.8 | 0 | 40 | 0 | 1292.2
2022-06-11 | 17:00 | 1283 | 297.5 | 669.2 | 175.3 | 1.6 | 44.4 | 17.7 | 0 | 7.3 | 0 | 70 | 0 | 1283
2022-06-11 | 18:00 | 1308.7 | 297.5 | 674.1 | 215.4 | 1.6 | 44.4 | 0.1 | 0 | 13.6 | 0 | 62 | 0 | 1308.7
2022-06-11 | 19:00 | 1292.8 | 297.5 | 642.2 | 220.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 70 | 0 | 1292.8
2022-06-11 | 20:00 | 1244.5 | 297.5 | 638.2 | 207.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 40 | 0 | 1244.5
2022-06-11 | 21:00 | 1175.7 | 297.5 | 622.4 | 186 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 10 | 0 | 1175.7
2022-06-11 | 22:00 | 1133.8 | 297.5 | 589 | 151 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 36.5 | 0 | 1133.8
2022-06-11 | 23:00 | 1100.3 | 297.5 | 591.7 | 135.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 1100.3
2022-06-12 | 0:00 | 1038.8 | 297.5 | 536.7 | 131.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 20.4 | 0 | 1038.8
2022-06-12 | 1:00 | 1005.8 | 297.5 | 527.6 | 131.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1005.8
2022-06-12 | 2:00 | 1014.8 | 297.5 | 532.5 | 133.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 1014.8
2022-06-12 | 3:00 | 1050.3 | 297.5 | 565.2 | 131.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 1 | 0 | 1050.3
2022-06-12 | 4:00 | 1057.3 | 297.5 | 572 | 129.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 1057.3
2022-06-12 | 5:00 | 1032.9 | 297.5 | 525.7 | 125.4 | 1.6 | 44.4 | 23.9 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 1032.9
2022-06-12 | 6:00 | 1006.6 | 297.5 | 380.1 | 122.6 | 1.6 | 44.4 | 185.4 | 0 | 15.1 | 0 | -40.1 | 0 | 1006.6
2022-06-12 | 7:00 | 1055.4 | 297.5 | 362 | 122.6 | 1.6 | 44.4 | 469.5 | 0 | 16 | 0 | -258.2 | 0 | 1055.4
2022-06-12 | 8:00 | 1118.4 | 297.5 | 357.4 | 122.5 | 1.6 | 44.4 | 709.7 | -108.9 | 20.4 | -18 | -308.2 | 0 | 1118.4
2022-06-12 | 9:00 | 1193.2 | 297.5 | 359 | 120.4 | 1.6 | 44.4 | 876.8 | -200.9 | 20.6 | -18 | -308.2 | 0 | 1193.2
2022-06-12 | 10:00 | 1219.3 | 297.5 | 359.4 | 119.5 | 1.6 | 44.4 | 968.7 | -207 | 22.7 | -17.8 | -369.7 | 0 | 1219.3
2022-06-12 | 11:00 | 1259.1 | 297.5 | 360 | 120.6 | 1.6 | 44.4 | 1043.9 | -245 | 26 | -20.2 | -369.7 | 0 | 1259.1
2022-06-12 | 12:00 | 1251.4 | 297.5 | 360.8 | 120.1 | 1.6 | 44.4 | 1006.6 | -216.2 | 26.1 | -19.8 | -369.7 | 0 | 1251.4
2022-06-12 | 13:00 | 1235.3 | 297.5 | 360.1 | 123.9 | 1.6 | 44.4 | 914.1 | -197.8 | 26.5 | -26.8 | -308.2 | 0 | 1235.3
2022-06-12 | 14:00 | 1229.8 | 297.5 | 359.3 | 128.7 | 1.6 | 44.4 | 822.3 | -121.6 | 26 | -20.2 | -308.2 | 0 | 1229.8
2022-06-12 | 15:00 | 1219.6 | 297.5 | 376.6 | 135 | 1.6 | 44.4 | 645.8 | 0 | 26.9 | 0 | -308.2 | 0 | 1219.6
2022-06-12 | 16:00 | 1228.5 | 297.5 | 383.9 | 148 | 1.6 | 44.4 | 433.9 | 0 | 25.4 | 0 | -106.2 | 0 | 1228.5
2022-06-12 | 17:00 | 1256.3 | 297.5 | 511.4 | 175.3 | 1.6 | 44.4 | 202.3 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 1256.3
2022-06-12 | 18:00 | 1255.6 | 297.5 | 620.6 | 215.4 | 1.6 | 44.4 | 25.1 | 0 | 21.2 | 0 | 29.8 | 0 | 1255.6
2022-06-12 | 19:00 | 1267.4 | 297.5 | 646.6 | 220.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 37 | 0 | 1267.4
2022-06-12 | 20:00 | 1230 | 297.5 | 648.6 | 207.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 22 | 0 | 8 | 0 | 1230
2022-06-12 | 21:00 | 1177 | 297.5 | 611.2 | 186 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 17.8 | 0 | 1177
2022-06-12 | 22:00 | 1115 | 297.5 | 575.4 | 151 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 30 | 0 | 1115
2022-06-12 | 23:00 | 1079.8 | 297.5 | 570 | 135.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 16.5 | 0 | 1079.8
2022-06-13 | 0:00 | 1013.4 | 297.5 | 504.8 | 151.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 1013.4
2022-06-13 | 1:00 | 969.4 | 297.5 | 461.7 | 151 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 969.4
2022-06-13 | 2:00 | 986.5 | 297.5 | 478.3 | 153.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 986.5
2022-06-13 | 3:00 | 1039.9 | 297.5 | 536.8 | 151.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 1039.9
2022-06-13 | 4:00 | 1071.5 | 297.5 | 573.2 | 150.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1071.5
2022-06-13 | 5:00 | 1094.3 | 297.5 | 572.2 | 140 | 1.6 | 44.4 | 35.1 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1094.3
2022-06-13 | 6:00 | 1154.6 | 297.5 | 524.3 | 137.5 | 1.6 | 44.4 | 146.1 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1154.6
2022-06-13 | 7:00 | 1292.8 | 297.5 | 456 | 138.2 | 1.6 | 44.4 | 353.4 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1292.8
2022-06-13 | 8:00 | 1535.7 | 297.5 | 378.1 | 141.9 | 1.6 | 44.4 | 669.8 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1535.7
2022-06-13 | 9:00 | 1701 | 297.5 | 380.4 | 147.2 | 1.6 | 44.4 | 828 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1701
2022-06-13 | 10:00 | 1731.4 | 297.5 | 371.3 | 149.1 | 1.6 | 44.4 | 931.1 | 0 | 2.5 | 0 | -66.1 | 0 | 1731.4
2022-06-13 | 11:00 | 1758.9 | 297.5 | 392.3 | 150.9 | 1.6 | 44.4 | 958.9 | 0 | 5.4 | 0 | -92.1 | 0 | 1758.9
2022-06-13 | 12:00 | 1680.4 | 297.5 | 376 | 149.7 | 1.6 | 44.4 | 910.3 | 0 | 7.1 | 0 | -106.2 | 0 | 1680.4
2022-06-13 | 13:00 | 1781.8 | 297.5 | 556.4 | 156.5 | 1.6 | 44.4 | 768.5 | 0 | 8.9 | 0 | -52 | 0 | 1781.8
2022-06-13 | 14:00 | 1785.4 | 297.5 | 714.5 | 175.2 | 1.6 | 44.4 | 543.5 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 1785.4
2022-06-13 | 15:00 | 1748.4 | 297.5 | 803.1 | 203.6 | 1.6 | 44.4 | 389 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 1748.4
2022-06-13 | 16:00 | 1718.1 | 297.5 | 917.5 | 225.8 | 1.6 | 44.4 | 223.1 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 1718.1
2022-06-13 | 17:00 | 1630.6 | 297.5 | 945.1 | 241.8 | 1.6 | 44.4 | 76.7 | 0 | 10.5 | 0 | 13 | 0 | 1630.6
2022-06-13 | 18:00 | 1599.5 | 297.5 | 952.8 | 255.2 | 1.6 | 44.4 | 4.6 | 0 | 12.4 | 0 | 31 | 0 | 1599.5
2022-06-13 | 19:00 | 1562.6 | 297.5 | 936.6 | 247.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 26 | 0 | 1562.6
2022-06-13 | 20:00 | 1501.5 | 297.5 | 931.7 | 204.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 10.8 | 0 | 1501.5
2022-06-13 | 21:00 | 1460.2 | 297.5 | 920.6 | 169.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 9.2 | 0 | 1460.2
2022-06-13 | 22:00 | 1420.3 | 297.5 | 903.9 | 156.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 1420.3
2022-06-13 | 23:00 | 1375.3 | 297.5 | 866.7 | 153.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1375.3
2022-06-14 | 0:00 | 1292.6 | 297.5 | 785.2 | 151.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 1292.6
2022-06-14 | 1:00 | 1234.9 | 297.5 | 722.3 | 151 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 0 | 0 | 1234.9
2022-06-14 | 2:00 | 1237.9 | 297.5 | 713.9 | 153.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 1237.9
2022-06-14 | 3:00 | 1264 | 297.5 | 738.5 | 151.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | 0 | 1264
2022-06-14 | 4:00 | 1281.1 | 297.5 | 757.3 | 150.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 1281.1
2022-06-14 | 5:00 | 1277 | 297.5 | 756.9 | 140 | 1.6 | 44.4 | 5.4 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 1277
2022-06-14 | 6:00 | 1320.5 | 297.5 | 766.9 | 137.5 | 1.6 | 44.4 | 36 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 1320.5
2022-06-14 | 7:00 | 1421.8 | 297.5 | 824 | 138.2 | 1.6 | 44.4 | 78.7 | 0 | 37.4 | 0 | 0 | 0 | 1421.8
2022-06-14 | 8:00 | 1635.4 | 297.5 | 990.9 | 141.9 | 1.6 | 44.4 | 121.5 | 0 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 1635.4
2022-06-14 | 9:00 | 1765.5 | 297.5 | 1030.3 | 147.2 | 1.6 | 44.4 | 195.9 | 0 | 36.4 | 0 | 12.2 | 0 | 1765.5
2022-06-14 | 10:00 | 1776.5 | 297.5 | 1016.4 | 149.1 | 1.6 | 44.4 | 232.2 | 0 | 35.3 | 0 | 0 | 0 | 1776.5
2022-06-14 | 11:00 | 1757.4 | 297.5 | 986.4 | 150.9 | 1.6 | 44.4 | 241.3 | 0 | 35.3 | 0 | 0 | 0 | 1757.4
2022-06-14 | 12:00 | 1644.3 | 297.5 | 901.1 | 149.7 | 1.6 | 44.4 | 215 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1644.3
2022-06-14 | 13:00 | 1734.3 | 297.5 | 990.9 | 156.5 | 1.6 | 44.4 | 208.5 | 0 | 34.9 | 0 | 0 | 0 | 1734.3
2022-06-14 | 14:00 | 1747.4 | 297.5 | 1025.9 | 175.2 | 1.6 | 44.4 | 165.9 | 0 | 36.9 | 0 | 0 | 0 | 1747.4
2022-06-14 | 15:00 | 1717.1 | 297.5 | 1019.3 | 203.6 | 1.6 | 44.4 | 115.7 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1717.1
2022-06-14 | 16:00 | 1697.7 | 297.5 | 1033.1 | 225.8 | 1.6 | 44.4 | 57.8 | 0 | 35 | 0 | 2.5 | 0 | 1697.7
2022-06-14 | 17:00 | 1634 | 297.5 | 993.7 | 241.8 | 1.6 | 44.4 | 17.3 | 0 | 34.7 | 0 | 3 | 0 | 1634
2022-06-14 | 18:00 | 1612.4 | 297.5 | 971.5 | 255.2 | 1.6 | 44.4 | 0.3 | 0 | 35.3 | 0 | 6.6 | 0 | 1612.4
2022-06-14 | 19:00 | 1559.5 | 297.5 | 927.6 | 247.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 6 | 0 | 1559.5
2022-06-14 | 20:00 | 1502.8 | 297.5 | 909.6 | 204.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 35.6 | 0 | 10 | 0 | 1502.8
2022-06-14 | 21:00 | 1449.1 | 297.5 | 890.7 | 169.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 33.1 | 0 | 12.2 | 0 | 1449.1
2022-06-14 | 22:00 | 1401.8 | 297.5 | 871.5 | 156.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 1401.8
2022-06-14 | 23:00 | 1366.8 | 297.5 | 826.8 | 153.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 15 | 0 | 1366.8
2022-06-15 | 0:00 | 1271.8 | 297.5 | 746.5 | 151.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | 0 | 1271.8
2022-06-15 | 1:00 | 1227.3 | 297.5 | 702.1 | 151 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 1227.3
2022-06-15 | 2:00 | 1223.5 | 297.5 | 696 | 153.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 30.9 | 0 | 0 | 0 | 1223.5
2022-06-15 | 3:00 | 1263.5 | 297.5 | 739.5 | 151.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 1263.5
2022-06-15 | 4:00 | 1278.8 | 297.5 | 756 | 150.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 1278.8
2022-06-15 | 5:00 | 1275.8 | 297.5 | 763.8 | 140 | 1.6 | 44.4 | 2.4 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 1275.8
2022-06-15 | 6:00 | 1311.7 | 297.5 | 774.3 | 137.5 | 1.6 | 44.4 | 28.5 | 0 | 27.9 | 0 | 0 | 0 | 1311.7
2022-06-15 | 7:00 | 1423.8 | 297.5 | 843.3 | 138.2 | 1.6 | 44.4 | 73.1 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 1423.8
2022-06-15 | 8:00 | 1636.2 | 297.5 | 987.1 | 141.9 | 1.6 | 44.4 | 119.2 | 0 | 24.7 | 0 | 19.8 | 0 | 1636.2
2022-06-15 | 9:00 | 1772.2 | 297.5 | 960.3 | 147.2 | 1.6 | 44.4 | 291.3 | 0 | 23.9 | 0 | 6 | 0 | 1772.2
2022-06-15 | 10:00 | 1772.5 | 297.5 | 959.8 | 149.1 | 1.6 | 44.4 | 289.2 | 0 | 21.9 | 0 | 9 | 0 | 1772.5
2022-06-15 | 11:00 | 1776.9 | 297.5 | 924.3 | 150.9 | 1.6 | 44.4 | 338.6 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 1776.9
2022-06-15 | 12:00 | 1656.4 | 297.5 | 847.4 | 149.7 | 1.6 | 44.4 | 298.2 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 1656.4
2022-06-15 | 13:00 | 1745.7 | 297.5 | 928.7 | 156.5 | 1.6 | 44.4 | 277.1 | 0 | 14.9 | 0 | 25 | 0 | 1745.7
2022-06-15 | 14:00 | 1742.8 | 297.5 | 929.6 | 175.2 | 1.6 | 44.4 | 270.7 | 0 | 13.8 | 0 | 10 | 0 | 1742.8
2022-06-15 | 15:00 | 1717.5 | 297.5 | 938.2 | 203.6 | 1.6 | 44.4 | 219.7 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 1717.5
2022-06-15 | 16:00 | 1701.6 | 297.5 | 990 | 225.8 | 1.6 | 44.4 | 122.5 | 0 | 10.8 | 0 | 9 | 0 | 1701.6
2022-06-15 | 17:00 | 1638.1 | 297.5 | 987.8 | 241.8 | 1.6 | 44.4 | 45.7 | 0 | 8.6 | 0 | 10.7 | 0 | 1638.1
2022-06-15 | 18:00 | 1603.5 | 297.5 | 993.1 | 255.2 | 1.6 | 44.4 | 5.2 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 1603.5
2022-06-15 | 19:00 | 1580.1 | 297.5 | 969.1 | 247.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 16.8 | 0 | 1580.1
2022-06-15 | 20:00 | 1516.3 | 297.5 | 951.1 | 204.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 16 | 0 | 1516.3
2022-06-15 | 21:00 | 1475 | 297.5 | 961.4 | 169.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1475
2022-06-15 | 22:00 | 1423.2 | 297.5 | 910.1 | 156.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 13.2 | 0 | 1423.2
2022-06-15 | 23:00 | 1378.4 | 297.5 | 881.3 | 153.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1378.4
2022-06-16 | 0:00 | 1288.8 | 297.5 | 793.3 | 151.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1288.8
2022-06-16 | 1:00 | 1243 | 297.5 | 747.5 | 151 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1243
2022-06-16 | 2:00 | 1241 | 297.5 | 742 | 153.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1241
2022-06-16 | 3:00 | 1283.1 | 297.5 | 784.7 | 151.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1283.1
2022-06-16 | 4:00 | 1293 | 297.5 | 795.1 | 150.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 1293
2022-06-16 | 5:00 | 1273.4 | 297.5 | 761.3 | 140 | 1.6 | 44.4 | 26.4 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1273.4
2022-06-16 | 6:00 | 1298.4 | 297.5 | 691.2 | 137.5 | 1.6 | 44.4 | 124.9 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1298.4
2022-06-16 | 7:00 | 1411.2 | 297.5 | 715.5 | 138.2 | 1.6 | 44.4 | 211.3 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1411.2
2022-06-16 | 8:00 | 1621.6 | 297.5 | 829.8 | 141.9 | 1.6 | 44.4 | 302.9 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1621.6
2022-06-16 | 9:00 | 1762.8 | 297.5 | 820.4 | 147.2 | 1.6 | 44.4 | 449.2 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1762.8
2022-06-16 | 10:00 | 1797.5 | 297.5 | 647.9 | 149.1 | 1.6 | 44.4 | 653.7 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 1797.5
2022-06-16 | 11:00 | 1821.6 | 297.5 | 672 | 150.9 | 1.6 | 44.4 | 651.1 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 1821.6
2022-06-16 | 12:00 | 1712.7 | 297.5 | 651.1 | 149.7 | 1.6 | 44.4 | 563 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 1712.7
2022-06-16 | 13:00 | 1810.1 | 297.5 | 806.4 | 156.5 | 1.6 | 44.4 | 498.6 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 1810.1
2022-06-16 | 14:00 | 1824.9 | 297.5 | 846.2 | 175.2 | 1.6 | 44.4 | 455.4 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 1824.9
2022-06-16 | 15:00 | 1788.7 | 297.5 | 924.9 | 203.6 | 1.6 | 44.4 | 312.6 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 1788.7
2022-06-16 | 16:00 | 1759.8 | 297.5 | 1028 | 225.8 | 1.6 | 44.4 | 160 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1759.8
2022-06-16 | 17:00 | 1678.1 | 297.5 | 1015.4 | 241.8 | 1.6 | 44.4 | 60 | 0 | 2.2 | 0 | 15.2 | 0 | 1678.1
2022-06-16 | 18:00 | 1644 | 297.5 | 1009 | 255.2 | 1.6 | 44.4 | 6.2 | 0 | 2.1 | 0 | 28 | 0 | 1644
2022-06-16 | 19:00 | 1606.8 | 297.5 | 998.4 | 247.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 16 | 0 | 1606.8
2022-06-16 | 20:00 | 1547.3 | 297.5 | 998.6 | 204.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1547.3
2022-06-16 | 21:00 | 1490.1 | 297.5 | 959.9 | 169.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 15.8 | 0 | 1490.1
2022-06-16 | 22:00 | 1435.3 | 297.5 | 934.7 | 156.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1435.3
2022-06-16 | 23:00 | 1395.6 | 297.5 | 896.9 | 153.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 1395.6
2022-06-17 | 0:00 | 1305.6 | 297.5 | 758.4 | 151.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 50.5 | 0 | 1305.6
2022-06-17 | 1:00 | 1246.9 | 297.5 | 739.7 | 151 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 10.5 | 0 | 1246.9
2022-06-17 | 2:00 | 1238.4 | 297.5 | 740.8 | 153.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1238.4
2022-06-17 | 3:00 | 1266 | 297.5 | 760.3 | 151.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 10 | 0 | 1266
2022-06-17 | 4:00 | 1278.2 | 297.5 | 763.1 | 150.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 20 | 0 | 1278.2
2022-06-17 | 5:00 | 1261.4 | 297.5 | 730.2 | 140 | 1.6 | 44.4 | 26.7 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 1261.4
2022-06-17 | 6:00 | 1304.2 | 297.5 | 688.2 | 137.5 | 1.6 | 44.4 | 133.7 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1304.2
2022-06-17 | 7:00 | 1417.7 | 297.5 | 691 | 138.2 | 1.6 | 44.4 | 243.1 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1417.7
2022-06-17 | 8:00 | 1636.3 | 297.5 | 695.2 | 141.9 | 1.6 | 44.4 | 362.8 | 0 | 2.9 | 0 | 90 | 0 | 1636.3
2022-06-17 | 9:00 | 1789 | 297.5 | 675.4 | 147.2 | 1.6 | 44.4 | 518.9 | 0 | 4 | 0 | 100 | 0 | 1789
2022-06-17 | 10:00 | 1834.3 | 297.5 | 561 | 149.1 | 1.6 | 44.4 | 664.8 | 0 | 4 | 0 | 111.9 | 0 | 1834.3
2022-06-17 | 11:00 | 1853.5 | 297.5 | 499.8 | 150.9 | 1.6 | 44.4 | 790.8 | 0 | 6.5 | 0 | 62 | 0 | 1853.5
2022-06-17 | 12:00 | 1790.7 | 297.5 | 480.3 | 149.7 | 1.6 | 44.4 | 849.2 | 0 | 8.1 | 0 | -40.1 | 0 | 1790.7
2022-06-17 | 13:00 | 1898.2 | 297.5 | 660.6 | 156.5 | 1.6 | 44.4 | 821.5 | 0 | 8.2 | 0 | -92.1 | 0 | 1898.2
2022-06-17 | 14:00 | 1928.5 | 297.5 | 666.5 | 175.2 | 1.6 | 44.4 | 704.1 | 0 | 9.2 | 0 | 30 | 0 | 1928.5
2022-06-17 | 15:00 | 1899.8 | 297.5 | 772.7 | 203.6 | 1.6 | 44.4 | 531 | 0 | 9 | 0 | 40 | 0 | 1899.8
2022-06-17 | 16:00 | 1838.9 | 297.5 | 842.9 | 225.8 | 1.6 | 44.4 | 308.1 | 0 | 8.6 | 0 | 110 | 0 | 1838.9
2022-06-17 | 17:00 | 1724.9 | 297.5 | 882 | 241.8 | 1.6 | 44.4 | 159 | 0 | 8.1 | 0 | 90.5 | 0 | 1724.9
2022-06-17 | 18:00 | 1655.7 | 297.5 | 924.9 | 255.2 | 1.6 | 44.4 | 22.6 | 0 | 5.5 | 0 | 104 | 0 | 1655.7
2022-06-17 | 19:00 | 1623.5 | 297.5 | 902 | 247.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 127.6 | 0 | 1623.5
2022-06-17 | 20:00 | 1557.1 | 297.5 | 883.9 | 204.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 124 | 0 | 1557.1
2022-06-17 | 21:00 | 1496.4 | 297.5 | 891.9 | 169.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 90 | 0 | 1496.4
2022-06-17 | 22:00 | 1447.8 | 297.5 | 856.6 | 156.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 90 | 0 | 1447.8
2022-06-17 | 23:00 | 1392.1 | 297.5 | 814.4 | 153.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 80 | 0 | 1392.1
2022-06-18 | 0:00 | 1294.6 | 297.5 | 798.6 | 131.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 20.5 | 0 | 1294.6
2022-06-18 | 1:00 | 1228.8 | 297.5 | 718.5 | 131.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 35 | 0 | 1228.8
2022-06-18 | 2:00 | 1220.6 | 297.5 | 743.2 | 133.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1220.6
2022-06-18 | 3:00 | 1234.3 | 297.5 | 749.1 | 131.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 10 | 0 | 1234.3
2022-06-18 | 4:00 | 1226.5 | 297.5 | 716.9 | 129.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 35.9 | 0 | 1226.5
2022-06-18 | 5:00 | 1180.4 | 297.5 | 690.8 | 125.4 | 1.6 | 44.4 | 10.1 | 0 | 0.6 | 0 | 10 | 0 | 1180.4
2022-06-18 | 6:00 | 1150.9 | 297.5 | 625.3 | 122.6 | 1.6 | 44.4 | 57.4 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1150.9
2022-06-18 | 7:00 | 1189.6 | 297.5 | 606.2 | 122.6 | 1.6 | 44.4 | 114.4 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1189.6
2022-06-18 | 8:00 | 1282.2 | 297.5 | 658.9 | 122.5 | 1.6 | 44.4 | 154 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 1282.2
2022-06-18 | 9:00 | 1372.6 | 297.5 | 703.2 | 120.4 | 1.6 | 44.4 | 182.2 | 0 | 3.3 | 0 | 20 | 0 | 1372.6
2022-06-18 | 10:00 | 1406 | 297.5 | 693.9 | 119.5 | 1.6 | 44.4 | 226.2 | 0 | 2.9 | 0 | 20 | 0 | 1406
2022-06-18 | 11:00 | 1416.5 | 297.5 | 713.6 | 120.6 | 1.6 | 44.4 | 235.9 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1416.5
2022-06-18 | 12:00 | 1384.7 | 297.5 | 741.6 | 120.1 | 1.6 | 44.4 | 177.3 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1384.7
2022-06-18 | 13:00 | 1397.2 | 297.5 | 786.7 | 123.9 | 1.6 | 44.4 | 118.5 | 0 | 4.6 | 0 | 20 | 0 | 1397.2
2022-06-18 | 14:00 | 1391.4 | 297.5 | 784.5 | 128.7 | 1.6 | 44.4 | 87.5 | 0 | 2.2 | 0 | 45 | 0 | 1391.4
2022-06-18 | 15:00 | 1367.7 | 297.5 | 762.9 | 135 | 1.6 | 44.4 | 103.1 | 0 | 3.2 | 0 | 20 | 0 | 1367.7
2022-06-18 | 16:00 | 1355.1 | 297.5 | 728.3 | 148 | 1.6 | 44.4 | 131.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1355.1
2022-06-18 | 17:00 | 1334.4 | 297.5 | 733.6 | 175.3 | 1.6 | 44.4 | 59.5 | 0 | 2.5 | 0 | 20 | 0 | 1334.4
2022-06-18 | 18:00 | 1332.5 | 297.5 | 711.8 | 215.4 | 1.6 | 44.4 | 8.6 | 0 | 2.2 | 0 | 51 | 0 | 1332.5
2022-06-18 | 19:00 | 1329.4 | 297.5 | 712.7 | 220.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 51.5 | 0 | 1329.4
2022-06-18 | 20:00 | 1278.5 | 297.5 | 705.3 | 207.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 21 | 0 | 1278.5
2022-06-18 | 21:00 | 1224.5 | 297.5 | 654.4 | 186 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39.6 | 0 | 1224.5
2022-06-18 | 22:00 | 1165.8 | 297.5 | 660.2 | 151 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 10 | 0 | 1165.8
2022-06-18 | 23:00 | 1137.1 | 297.5 | 637.7 | 135.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 20 | 0 | 1137.1
2022-06-19 | 0:00 | 1069.6 | 297.5 | 592.6 | 131.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 0 | 1069.6
2022-06-19 | 1:00 | 1018.2 | 297.5 | 542.1 | 131.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1018.2
2022-06-19 | 2:00 | 1035.5 | 297.5 | 556.5 | 133.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1035.5
2022-06-19 | 3:00 | 1062.1 | 297.5 | 583.7 | 131.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 1062.1
2022-06-19 | 4:00 | 1076.4 | 297.5 | 592.7 | 129.6 | 1.6 | 44.4 | 0.1 | 0 | 4.3 | 0 | 6.2 | 0 | 1076.4
2022-06-19 | 5:00 | 1051.9 | 297.5 | 534 | 125.4 | 1.6 | 44.4 | 45.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1051.9
2022-06-19 | 6:00 | 1038 | 297.5 | 370.6 | 122.6 | 1.6 | 44.4 | 198.4 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1038
2022-06-19 | 7:00 | 1075 | 297.5 | 366.3 | 122.6 | 1.6 | 44.4 | 422.8 | 0 | 3 | 0 | -183.2 | 0 | 1075
2022-06-19 | 8:00 | 1157.4 | 297.5 | 371.7 | 122.5 | 1.6 | 44.4 | 624.7 | 0 | 3.2 | 0 | -308.2 | 0 | 1157.4
2022-06-19 | 9:00 | 1239.6 | 297.5 | 361.3 | 120.4 | 1.6 | 44.4 | 760.6 | -5.3 | 2.9 | 0 | -343.8 | 0 | 1239.6
2022-06-19 | 10:00 | 1288.2 | 297.5 | 361.9 | 119.5 | 1.6 | 44.4 | 882.1 | -51.3 | 2.2 | 0 | -369.7 | 0 | 1288.2
2022-06-19 | 11:00 | 1334 | 297.5 | 364.5 | 120.6 | 1.6 | 44.4 | 949.4 | -85.8 | 1.6 | 0 | -359.8 | 0 | 1334
2022-06-19 | 12:00 | 1361.1 | 297.5 | 363.3 | 120.1 | 1.6 | 44.4 | 948.9 | -72.6 | 1.7 | 0 | -343.8 | 0 | 1361.1
2022-06-19 | 13:00 | 1366.2 | 297.5 | 368.4 | 123.9 | 1.6 | 44.4 | 811.7 | 0 | 1.9 | 0 | -283.2 | 0 | 1366.2
2022-06-19 | 14:00 | 1376 | 297.5 | 382.3 | 128.7 | 1.6 | 44.4 | 726.1 | 0 | 3.6 | 0 | -208.2 | 0 | 1376
2022-06-19 | 15:00 | 1361.5 | 297.5 | 392.1 | 135 | 1.6 | 44.4 | 527.7 | 0 | 3.3 | 0 | -40.1 | 0 | 1361.5
2022-06-19 | 16:00 | 1364.4 | 297.5 | 575 | 148 | 1.6 | 44.4 | 294.3 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 1364.4
2022-06-19 | 17:00 | 1355.1 | 297.5 | 715 | 175.3 | 1.6 | 44.4 | 115.8 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 1355.1
2022-06-19 | 18:00 | 1360.3 | 297.5 | 777.5 | 215.4 | 1.6 | 44.4 | 16.1 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 1360.3
2022-06-19 | 19:00 | 1378.4 | 297.5 | 786.7 | 220.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 21.2 | 0 | 1378.4
2022-06-19 | 20:00 | 1331.9 | 297.5 | 752.4 | 207.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 24 | 0 | 1331.9
2022-06-19 | 21:00 | 1283.7 | 297.5 | 725 | 186 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 25.6 | 0 | 1283.7
2022-06-19 | 22:00 | 1211.6 | 297.5 | 696.3 | 151 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 16 | 0 | 1211.6
2022-06-19 | 23:00 | 1175.1 | 297.5 | 661.4 | 135.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 30.2 | 0 | 1175.1
2022-06-20 | 0:00 | 1099.6 | 297.5 | 600.3 | 151.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 1099.6
2022-06-20 | 1:00 | 1055 | 297.5 | 556.1 | 151 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 1055
2022-06-20 | 2:00 | 1062.6 | 297.5 | 561.7 | 153.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 1062.6
2022-06-20 | 3:00 | 1104.1 | 297.5 | 604 | 151.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 1104.1
2022-06-20 | 4:00 | 1129.2 | 297.5 | 619.3 | 150.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 12 | 0 | 1129.2
2022-06-20 | 5:00 | 1138.7 | 297.5 | 619 | 140 | 1.6 | 44.4 | 20 | 0 | 4 | 0 | 12.2 | 0 | 1138.7
2022-06-20 | 6:00 | 1222.1 | 297.5 | 593.8 | 137.5 | 1.6 | 44.4 | 144.4 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1222.1
2022-06-20 | 7:00 | 1403.8 | 297.5 | 595.1 | 138.2 | 1.6 | 44.4 | 324.6 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1403.8
2022-06-20 | 8:00 | 1694.1 | 297.5 | 671.4 | 141.9 | 1.6 | 44.4 | 535.7 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1694.1
2022-06-20 | 9:00 | 1907.2 | 297.5 | 679 | 147.2 | 1.6 | 44.4 | 714.7 | 0 | 1 | 0 | 21.8 | 0 | 1907.2
2022-06-20 | 10:00 | 1989.5 | 297.5 | 657.6 | 149.1 | 1.6 | 44.4 | 836.9 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1989.5
2022-06-20 | 11:00 | 2023.9 | 297.5 | 684.5 | 150.9 | 1.6 | 44.4 | 840.2 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 2023.9
2022-06-20 | 12:00 | 1933.3 | 297.5 | 697.1 | 149.7 | 1.6 | 44.4 | 738.4 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 1933.3
2022-06-20 | 13:00 | 2033.7 | 297.5 | 944.5 | 156.5 | 1.6 | 44.4 | 587.1 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 2033.7
2022-06-20 | 14:00 | 2045.9 | 297.5 | 1031.9 | 175.2 | 1.6 | 44.4 | 494 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 2045.9
2022-06-20 | 15:00 | 2011.6 | 297.5 | 1062 | 203.6 | 1.6 | 44.4 | 401.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2011.6
2022-06-20 | 16:00 | 1981.6 | 297.5 | 1140.3 | 225.8 | 1.6 | 44.4 | 270.7 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1981.6
2022-06-20 | 17:00 | 1875.3 | 297.5 | 1171.4 | 241.8 | 1.6 | 44.4 | 117.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1875.3
2022-06-20 | 18:00 | 1811.5 | 297.5 | 1199.6 | 255.2 | 1.6 | 44.4 | 12.4 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1811.5
2022-06-20 | 19:00 | 1761.3 | 297.5 | 1153.7 | 247.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 15.2 | 0 | 1761.3
2022-06-20 | 20:00 | 1687.7 | 297.5 | 1137.2 | 204.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0.8 | 0 | 1687.7
2022-06-20 | 21:00 | 1605.6 | 297.5 | 1090.8 | 169.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1605.6
2022-06-20 | 22:00 | 1548.1 | 297.5 | 1046.8 | 156.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1548.1
2022-06-20 | 23:00 | 1484.3 | 297.5 | 983.6 | 153.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 3 | 0 | 1484.3
2022-06-21 | 0:00 | 1383.8 | 297.5 | 887.1 | 151.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1383.8
2022-06-21 | 1:00 | 1311.5 | 297.5 | 815.4 | 151 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1311.5
2022-06-21 | 2:00 | 1299.8 | 297.5 | 801.6 | 153.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1299.8
2022-06-21 | 3:00 | 1320.8 | 297.5 | 824 | 151.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0 | 1320.8
2022-06-21 | 4:00 | 1329.8 | 297.5 | 823 | 150.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 12 | 0 | 1329.8
2022-06-21 | 5:00 | 1304.7 | 297.5 | 799.3 | 140 | 1.6 | 44.4 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1304.7
2022-06-21 | 6:00 | 1360.2 | 297.5 | 780.1 | 137.5 | 1.6 | 44.4 | 99.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1360.2
2022-06-21 | 7:00 | 1495.4 | 297.5 | 823.2 | 138.2 | 1.6 | 44.4 | 190.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1495.4
2022-06-21 | 8:00 | 1775.8 | 297.5 | 1055.5 | 141.9 | 1.6 | 44.4 | 234.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1775.8
2022-06-21 | 9:00 | 1955.7 | 297.5 | 1182.3 | 147.2 | 1.6 | 44.4 | 282.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1955.7
2022-06-21 | 10:00 | 1993.6 | 297.5 | 1175.9 | 149.1 | 1.6 | 44.4 | 324.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1993.6
2022-06-21 | 11:00 | 1989.7 | 297.5 | 1184.5 | 150.9 | 1.6 | 44.4 | 309.1 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1989.7
2022-06-21 | 12:00 | 1885 | 297.5 | 1084.2 | 149.7 | 1.6 | 44.4 | 305.4 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1885
2022-06-21 | 13:00 | 1977.6 | 297.5 | 1232.9 | 156.5 | 1.6 | 44.4 | 242.2 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1977.6
2022-06-21 | 14:00 | 1983.1 | 297.5 | 1274.1 | 175.2 | 1.6 | 44.4 | 173.8 | 0 | 4 | 0 | 12.5 | 0 | 1983.1
2022-06-21 | 15:00 | 1928.7 | 297.5 | 1235.8 | 203.6 | 1.6 | 44.4 | 122.7 | 0 | 5.1 | 0 | 18 | 0 | 1928.7
2022-06-21 | 16:00 | 1890.7 | 297.5 | 1240.2 | 225.8 | 1.6 | 44.4 | 72 | 0 | 3.2 | 0 | 6 | 0 | 1890.7
2022-06-21 | 17:00 | 1786.3 | 297.5 | 1176.6 | 241.8 | 1.6 | 44.4 | 19.5 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 1786.3
2022-06-21 | 18:00 | 1739.6 | 297.5 | 1135.1 | 255.2 | 1.6 | 44.4 | 0.6 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 1739.6
2022-06-21 | 19:00 | 1689.1 | 297.5 | 1081.1 | 247.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 11 | 0 | 1689.1
2022-06-21 | 20:00 | 1620.2 | 297.5 | 1067.2 | 204.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 1620.2
2022-06-21 | 21:00 | 1558.1 | 297.5 | 1029.7 | 169.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 12 | 0 | 1558.1
2022-06-21 | 22:00 | 1499.9 | 297.5 | 977.9 | 156.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 20 | 0 | 1499.9
2022-06-21 | 23:00 | 1455.6 | 297.5 | 957.4 | 153.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1455.6
2022-06-22 | 0:00 | 1364.8 | 297.5 | 862.4 | 151.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 6 | 0 | 1364.8
2022-06-22 | 1:00 | 1297.2 | 297.5 | 798.9 | 151 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 3 | 0 | 1297.2
2022-06-22 | 2:00 | 1283.9 | 297.5 | 787 | 153.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1283.9
2022-06-22 | 3:00 | 1314.1 | 297.5 | 817 | 151.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1314.1
2022-06-22 | 4:00 | 1325.3 | 297.5 | 827.5 | 150.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 3 | 0 | 1325.3
2022-06-22 | 5:00 | 1313.5 | 297.5 | 816.8 | 140 | 1.6 | 44.4 | 13 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1313.5
2022-06-22 | 6:00 | 1363.4 | 297.5 | 797.4 | 137.5 | 1.6 | 44.4 | 84.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1363.4
2022-06-22 | 7:00 | 1499.2 | 297.5 | 836.9 | 138.2 | 1.6 | 44.4 | 180 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1499.2
2022-06-22 | 8:00 | 1736.6 | 297.5 | 979.5 | 141.9 | 1.6 | 44.4 | 271.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1736.6
2022-06-22 | 9:00 | 1902.8 | 297.5 | 1101.3 | 147.2 | 1.6 | 44.4 | 300 | 0 | 0.8 | 0 | 10 | 0 | 1902.8
2022-06-22 | 10:00 | 1930.1 | 297.5 | 1078.5 | 149.1 | 1.6 | 44.4 | 356.9 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1930.1
2022-06-22 | 11:00 | 1958.8 | 297.5 | 1024.3 | 150.9 | 1.6 | 44.4 | 437.6 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1958.8
2022-06-22 | 12:00 | 1852.9 | 297.5 | 938.3 | 149.7 | 1.6 | 44.4 | 418.9 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1852.9
2022-06-22 | 13:00 | 1973.5 | 297.5 | 1089 | 156.5 | 1.6 | 44.4 | 382.8 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1973.5
2022-06-22 | 14:00 | 1981.6 | 297.5 | 1143.4 | 175.2 | 1.6 | 44.4 | 309.1 | 0 | 1.4 | 0 | 9 | 0 | 1981.6
2022-06-22 | 15:00 | 1954.7 | 297.5 | 1152 | 203.6 | 1.6 | 44.4 | 254.3 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1954.7
2022-06-22 | 16:00 | 1927.7 | 297.5 | 1165.8 | 225.8 | 1.6 | 44.4 | 191.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1927.7
2022-06-22 | 17:00 | 1822.9 | 297.5 | 1157.7 | 241.8 | 1.6 | 44.4 | 68.1 | 0 | 1.3 | 0 | 10.5 | 0 | 1822.9
2022-06-22 | 18:00 | 1771 | 297.5 | 1162.2 | 255.2 | 1.6 | 44.4 | 2.5 | 0 | 1.6 | 0 | 6 | 0 | 1771
2022-06-22 | 19:00 | 1718.9 | 297.5 | 1117.5 | 247.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 9 | 0 | 1718.9
2022-06-22 | 20:00 | 1653.6 | 297.5 | 1098.7 | 204.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 6 | 0 | 1653.6
2022-06-22 | 21:00 | 1591.6 | 297.5 | 1077.5 | 169.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1591.6
2022-06-22 | 22:00 | 1528.2 | 297.5 | 1027.3 | 156.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1528.2
2022-06-22 | 23:00 | 1472.4 | 297.5 | 970.3 | 153.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 3 | 0 | 1472.4
2022-06-23 | 0:00 | 1379.6 | 297.5 | 882.9 | 151.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1379.6
2022-06-23 | 1:00 | 1316.5 | 297.5 | 817.9 | 151 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 3 | 0 | 1316.5
2022-06-23 | 2:00 | 1293.4 | 297.5 | 795.8 | 153.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1293.4
2022-06-23 | 3:00 | 1308.1 | 297.5 | 812.6 | 151.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1308.1
2022-06-23 | 4:00 | 1317.2 | 297.5 | 809.2 | 150.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 13.5 | 0 | 1317.2
2022-06-23 | 5:00 | 1314.1 | 297.5 | 808.5 | 140 | 1.6 | 44.4 | 21.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1314.1
2022-06-23 | 6:00 | 1361.9 | 297.5 | 744 | 137.5 | 1.6 | 44.4 | 136.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1361.9
2022-06-23 | 7:00 | 1506.3 | 297.5 | 745.4 | 138.2 | 1.6 | 44.4 | 279.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1506.3
2022-06-23 | 8:00 | 1781.4 | 297.5 | 876 | 141.9 | 1.6 | 44.4 | 419.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1781.4
2022-06-23 | 9:00 | 1988.4 | 297.5 | 876.2 | 147.2 | 1.6 | 44.4 | 595.3 | 0 | 0.2 | 0 | 26 | 0 | 1988.4
2022-06-23 | 10:00 | 2047.8 | 297.5 | 794 | 149.1 | 1.6 | 44.4 | 760.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2047.8
2022-06-23 | 11:00 | 2092.2 | 297.5 | 762.4 | 150.9 | 1.6 | 44.4 | 834.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2092.2
2022-06-23 | 12:00 | 1997.8 | 297.5 | 704.8 | 149.7 | 1.6 | 44.4 | 839.3 | 0 | 0.6 | 0 | -40.1 | 0 | 1997.8
2022-06-23 | 13:00 | 2129.6 | 297.5 | 831 | 156.5 | 1.6 | 44.4 | 797.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2129.6
2022-06-23 | 14:00 | 2145.2 | 297.5 | 932.9 | 175.2 | 1.6 | 44.4 | 690.7 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 2145.2
2022-06-23 | 15:00 | 2096 | 297.5 | 1033.5 | 203.6 | 1.6 | 44.4 | 513.2 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 2096
2022-06-23 | 16:00 | 2042.7 | 297.5 | 1184.3 | 225.8 | 1.6 | 44.4 | 287.7 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 2042.7
2022-06-23 | 17:00 | 1906.3 | 297.5 | 1208.2 | 241.8 | 1.6 | 44.4 | 111.5 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1906.3
2022-06-23 | 18:00 | 1828 | 297.5 | 1213.1 | 255.2 | 1.6 | 44.4 | 15.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1828
2022-06-23 | 19:00 | 1771.3 | 297.5 | 1165 | 247.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 14 | 0 | 1771.3
2022-06-23 | 20:00 | 1702.3 | 297.5 | 1122 | 204.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 31 | 0 | 1702.3
2022-06-23 | 21:00 | 1630.9 | 297.5 | 1102.7 | 169.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 13 | 0 | 1630.9
2022-06-23 | 22:00 | 1564.7 | 297.5 | 1047.2 | 156.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 15 | 0 | 1564.7
2022-06-23 | 23:00 | 1500.7 | 297.5 | 1001.9 | 153.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1500.7
2022-06-24 | 0:00 | 1395.7 | 297.5 | 875.6 | 151.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 23 | 0 | 1395.7
2022-06-24 | 1:00 | 1323.9 | 297.5 | 804.5 | 151 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 23 | 0 | 1323.9
2022-06-24 | 2:00 | 1308.7 | 297.5 | 809.1 | 153.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1308.7
2022-06-24 | 3:00 | 1319.8 | 297.5 | 799.7 | 151.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 20.5 | 0 | 1319.8
2022-06-24 | 4:00 | 1330.3 | 297.5 | 801.6 | 150.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 29 | 0 | 1330.3
2022-06-24 | 5:00 | 1328 | 297.5 | 802.7 | 140 | 1.6 | 44.4 | 10.3 | 0 | 5.5 | 0 | 26 | 0 | 1328
2022-06-24 | 6:00 | 1381 | 297.5 | 816.7 | 137.5 | 1.6 | 44.4 | 77 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1381
2022-06-24 | 7:00 | 1538.7 | 297.5 | 821 | 138.2 | 1.6 | 44.4 | 227.8 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 1538.7
2022-06-24 | 8:00 | 1814.8 | 297.5 | 898.3 | 141.9 | 1.6 | 44.4 | 402.4 | 0 | 5.7 | 0 | 23 | 0 | 1814.8
2022-06-24 | 9:00 | 2032.3 | 297.5 | 883.7 | 147.2 | 1.6 | 44.4 | 603.5 | 0 | 6.2 | 0 | 48.2 | 0 | 2032.3
2022-06-24 | 10:00 | 2103.1 | 297.5 | 871.2 | 149.1 | 1.6 | 44.4 | 734.5 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 2103.1
2022-06-24 | 11:00 | 2133.2 | 297.5 | 838.8 | 150.9 | 1.6 | 44.4 | 794.1 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 2133.2
2022-06-24 | 12:00 | 2055.2 | 297.5 | 728.7 | 149.7 | 1.6 | 44.4 | 826.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2055.2
2022-06-24 | 13:00 | 2162.1 | 297.5 | 900.2 | 156.5 | 1.6 | 44.4 | 752.7 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 2162.1
2022-06-24 | 14:00 | 2160.7 | 297.5 | 1042.8 | 175.2 | 1.6 | 44.4 | 584.6 | 0 | 14.1 | 0 | 0.5 | 0 | 2160.7
2022-06-24 | 15:00 | 2130.1 | 297.5 | 1081.2 | 203.6 | 1.6 | 44.4 | 488.6 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 2130.1
2022-06-24 | 16:00 | 2107.9 | 297.5 | 1177.8 | 225.8 | 1.6 | 44.4 | 348.3 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 2107.9
2022-06-24 | 17:00 | 1971 | 297.5 | 1205.8 | 241.8 | 1.6 | 44.4 | 148.2 | 0 | 11.7 | 0 | 20 | 0 | 1971
2022-06-24 | 18:00 | 1872.8 | 297.5 | 1217.5 | 255.2 | 1.6 | 44.4 | 18.1 | 0 | 9.5 | 0 | 29 | 0 | 1872.8
2022-06-24 | 19:00 | 1812 | 297.5 | 1212 | 247.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 1812
2022-06-24 | 20:00 | 1731.8 | 297.5 | 1138.4 | 204.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 35.7 | 0 | 1731.8
2022-06-24 | 21:00 | 1657.8 | 297.5 | 1122.1 | 169.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 12 | 0 | 1657.8
2022-06-24 | 22:00 | 1591.7 | 297.5 | 1054.4 | 156.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 23.6 | 0 | 1591.7
2022-06-24 | 23:00 | 1523.8 | 297.5 | 988.6 | 153.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 21 | 0 | 1523.8
2022-06-25 | 0:00 | 1402 | 297.5 | 911.4 | 131.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 1402
2022-06-25 | 1:00 | 1314.6 | 297.5 | 810.8 | 131.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 13.7 | 0 | 1314.6
2022-06-25 | 2:00 | 1284.4 | 297.5 | 784.4 | 133.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 10.2 | 0 | 1284.4
2022-06-25 | 3:00 | 1291.5 | 297.5 | 782.9 | 131.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 25 | 0 | 1291.5
2022-06-25 | 4:00 | 1277.9 | 297.5 | 792 | 129.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 5 | 0 | 1277.9
2022-06-25 | 5:00 | 1235.7 | 297.5 | 707.1 | 125.4 | 1.6 | 44.4 | 47.4 | 0 | 7.3 | 0 | 5 | 0 | 1235.7
2022-06-25 | 6:00 | 1249.4 | 297.5 | 544.2 | 122.6 | 1.6 | 44.4 | 232.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1249.4
2022-06-25 | 7:00 | 1343 | 297.5 | 413 | 122.6 | 1.6 | 44.4 | 458.2 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 1343
2022-06-25 | 8:00 | 1509.3 | 297.5 | 380.7 | 122.5 | 1.6 | 44.4 | 658.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 1509.3
2022-06-25 | 9:00 | 1633.7 | 297.5 | 372.6 | 120.4 | 1.6 | 44.4 | 793.4 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 1633.7
2022-06-25 | 10:00 | 1712 | 297.5 | 401.1 | 119.5 | 1.6 | 44.4 | 910.8 | 0 | 3.2 | 0 | -66.1 | 0 | 1712
2022-06-25 | 11:00 | 1760.5 | 297.5 | 377.9 | 120.6 | 1.6 | 44.4 | 941.6 | 0 | 2.9 | 0 | -26 | 0 | 1760.5
2022-06-25 | 12:00 | 1746 | 297.5 | 513.8 | 120.1 | 1.6 | 44.4 | 764.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1746
2022-06-25 | 13:00 | 1737.2 | 297.5 | 636.6 | 123.9 | 1.6 | 44.4 | 627.5 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 1737.2
2022-06-25 | 14:00 | 1712.3 | 297.5 | 717.9 | 128.7 | 1.6 | 44.4 | 515.4 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 1712.3
2022-06-25 | 15:00 | 1679.6 | 297.5 | 830 | 135 | 1.6 | 44.4 | 361.6 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 1679.6
2022-06-25 | 16:00 | 1650.5 | 297.5 | 943.4 | 148 | 1.6 | 44.4 | 198.5 | 0 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 1650.5
2022-06-25 | 17:00 | 1595.1 | 297.5 | 964.7 | 175.3 | 1.6 | 44.4 | 74.1 | 0 | 14.9 | 0 | 22.6 | 0 | 1595.1
2022-06-25 | 18:00 | 1576.4 | 297.5 | 972.5 | 215.4 | 1.6 | 44.4 | 6.5 | 0 | 10.3 | 0 | 28.2 | 0 | 1576.4
2022-06-25 | 19:00 | 1555.4 | 297.5 | 967.8 | 220.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 11.3 | 0 | 1555.4
2022-06-25 | 20:00 | 1490.1 | 297.5 | 927.9 | 207.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 1490.1
2022-06-25 | 21:00 | 1425.1 | 297.5 | 886.6 | 186 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1425.1
2022-06-25 | 22:00 | 1339.6 | 297.5 | 836.4 | 151 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 1339.6
2022-06-25 | 23:00 | 1277.6 | 297.5 | 790.4 | 135.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 1277.6
2022-06-26 | 0:00 | 1184.1 | 297.5 | 703.4 | 131.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 1184.1
2022-06-26 | 1:00 | 1110.9 | 297.5 | 632.9 | 131.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1110.9
2022-06-26 | 2:00 | 1093.1 | 297.5 | 614.3 | 133.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1093.1
2022-06-26 | 3:00 | 1129.2 | 297.5 | 653 | 131.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1129.2
2022-06-26 | 4:00 | 1129.1 | 297.5 | 655.1 | 129.6 | 1.6 | 44.4 | 0.1 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1129.1
2022-06-26 | 5:00 | 1100.4 | 297.5 | 584 | 125.4 | 1.6 | 44.4 | 46.7 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1100.4
2022-06-26 | 6:00 | 1124 | 297.5 | 417.6 | 122.6 | 1.6 | 44.4 | 240.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1124
2022-06-26 | 7:00 | 1192 | 297.5 | 362.6 | 122.6 | 1.6 | 44.4 | 361.7 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1192
2022-06-26 | 8:00 | 1281.3 | 297.5 | 545.9 | 122.5 | 1.6 | 44.4 | 292.7 | 0 | 2.7 | 0 | -26 | 0 | 1281.3
2022-06-26 | 9:00 | 1358 | 297.5 | 707.1 | 120.4 | 1.6 | 44.4 | 181.1 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 1358
2022-06-26 | 10:00 | 1384.1 | 297.5 | 600.8 | 119.5 | 1.6 | 44.4 | 315.5 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 1384.1
2022-06-26 | 11:00 | 1398 | 297.5 | 400.2 | 120.6 | 1.6 | 44.4 | 568.3 | 0 | 5.5 | 0 | -40.1 | 0 | 1398
2022-06-26 | 12:00 | 1442.5 | 297.5 | 389.9 | 120.1 | 1.6 | 44.4 | 742 | 0 | 5.2 | 0 | -158.2 | 0 | 1442.5
2022-06-26 | 13:00 | 1467.3 | 297.5 | 367.2 | 123.9 | 1.6 | 44.4 | 765.3 | 0 | 9.5 | 0 | -142.1 | 0 | 1467.3
2022-06-26 | 14:00 | 1471.2 | 297.5 | 395.4 | 128.7 | 1.6 | 44.4 | 664.9 | 0 | 3.8 | 0 | -65.1 | 0 | 1471.2
2022-06-26 | 15:00 | 1496 | 297.5 | 457.2 | 135 | 1.6 | 44.4 | 554.9 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 1496
2022-06-26 | 16:00 | 1509.9 | 297.5 | 619.2 | 148 | 1.6 | 44.4 | 393.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1509.9
2022-06-26 | 17:00 | 1528.2 | 297.5 | 819.1 | 175.3 | 1.6 | 44.4 | 186.2 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 1528.2
2022-06-26 | 18:00 | 1512.5 | 297.5 | 901 | 215.4 | 1.6 | 44.4 | 24.3 | 0 | 4.3 | 0 | 24 | 0 | 1512.5
2022-06-26 | 19:00 | 1508.8 | 297.5 | 903.2 | 220.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 38 | 0 | 1508.8
2022-06-26 | 20:00 | 1461.5 | 297.5 | 904.4 | 207.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 3 | 0 | 1461.5
2022-06-26 | 21:00 | 1399.3 | 297.5 | 867.7 | 186 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1399.3
2022-06-26 | 22:00 | 1320.7 | 297.5 | 821.9 | 151 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 1320.7
2022-06-26 | 23:00 | 1268 | 297.5 | 787 | 135.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1268
2022-06-27 | 0:00 | 1180.6 | 297.5 | 683.7 | 151.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1180.6
2022-06-27 | 1:00 | 1120.8 | 297.5 | 624.4 | 151 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1120.8
2022-06-27 | 2:00 | 1120.2 | 297.5 | 619.8 | 153.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 1120.2
2022-06-27 | 3:00 | 1154.1 | 297.5 | 654.9 | 151.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1154.1
2022-06-27 | 4:00 | 1177.1 | 297.5 | 677.9 | 150.8 | 1.6 | 44.4 | 0.1 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 1177.1
2022-06-27 | 5:00 | 1206 | 297.5 | 650.7 | 140 | 1.6 | 44.4 | 53.2 | 0 | 3.6 | 0 | 15 | 0 | 1206
2022-06-27 | 6:00 | 1330.1 | 297.5 | 584.4 | 137.5 | 1.6 | 44.4 | 263.1 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1330.1
2022-06-27 | 7:00 | 1563.4 | 297.5 | 588.9 | 138.2 | 1.6 | 44.4 | 491.7 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1563.4
2022-06-27 | 8:00 | 1930 | 297.5 | 733.7 | 141.9 | 1.6 | 44.4 | 709.2 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1930
2022-06-27 | 9:00 | 2185.4 | 297.5 | 843.2 | 147.2 | 1.6 | 44.4 | 847.9 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 2185.4
2022-06-27 | 10:00 | 2261.2 | 297.5 | 891.3 | 149.1 | 1.6 | 44.4 | 872.4 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 2261.2
2022-06-27 | 11:00 | 2319.3 | 297.5 | 924.1 | 150.9 | 1.6 | 44.4 | 893.5 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 2319.3
2022-06-27 | 12:00 | 2245.5 | 297.5 | 910.3 | 149.7 | 1.6 | 44.4 | 832.7 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 2245.5
2022-06-27 | 13:00 | 2364.1 | 297.5 | 1105.2 | 156.5 | 1.6 | 44.4 | 748.6 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 2364.1
2022-06-27 | 14:00 | 2358.1 | 297.5 | 1231.8 | 175.2 | 1.6 | 44.4 | 599 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 2358.1
2022-06-27 | 15:00 | 2318.8 | 297.5 | 1291.1 | 203.6 | 1.6 | 44.4 | 473.2 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 2318.8
2022-06-27 | 16:00 | 2269.7 | 297.5 | 1438.5 | 225.8 | 1.6 | 44.4 | 254.8 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 2269.7
2022-06-27 | 17:00 | 2127.9 | 297.5 | 1392.8 | 241.8 | 1.6 | 44.4 | 142.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2127.9
2022-06-27 | 18:00 | 2040.6 | 297.5 | 1417 | 255.2 | 1.6 | 44.4 | 18.4 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 2040.6
2022-06-27 | 19:00 | 1957.1 | 297.5 | 1358.8 | 247.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 1957.1
2022-06-27 | 20:00 | 1871.2 | 297.5 | 1308.2 | 204.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6.4 | 0 | 1871.2
2022-06-27 | 21:00 | 1782.5 | 297.5 | 1246.3 | 169.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 15.2 | 0 | 1782.5
2022-06-27 | 22:00 | 1702.3 | 297.5 | 1182.9 | 156.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 13 | 0 | 1702.3
2022-06-27 | 23:00 | 1613 | 297.5 | 1095.3 | 153.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 15.4 | 0 | 1613
2022-06-28 | 0:00 | 1486.2 | 297.5 | 977.1 | 151.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 9 | 0 | 1486.2
2022-06-28 | 1:00 | 1404.9 | 297.5 | 888.7 | 151 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 16.3 | 0 | 1404.9
2022-06-28 | 2:00 | 1369.8 | 297.5 | 867 | 153.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 1369.8
2022-06-28 | 3:00 | 1381 | 297.5 | 881.5 | 151.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 1381
2022-06-28 | 4:00 | 1378.1 | 297.5 | 880.8 | 150.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1378.1
2022-06-28 | 5:00 | 1386.6 | 297.5 | 851.9 | 140 | 1.6 | 44.4 | 48 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1386.6
2022-06-28 | 6:00 | 1491.6 | 297.5 | 773.7 | 137.5 | 1.6 | 44.4 | 235.6 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1491.6
2022-06-28 | 7:00 | 1702 | 297.5 | 721.3 | 138.2 | 1.6 | 44.4 | 498 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1702
2022-06-28 | 8:00 | 2056.2 | 297.5 | 848.4 | 141.9 | 1.6 | 44.4 | 720.5 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 2056.2
2022-06-28 | 9:00 | 2289.6 | 297.5 | 916 | 147.2 | 1.6 | 44.4 | 871.4 | 0 | 1.3 | 0 | 10.2 | 0 | 2289.6
2022-06-28 | 10:00 | 2366.3 | 297.5 | 919.8 | 149.1 | 1.6 | 44.4 | 952.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2366.3
2022-06-28 | 11:00 | 2391.4 | 297.5 | 918.6 | 150.9 | 1.6 | 44.4 | 974.3 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 2391.4
2022-06-28 | 12:00 | 2312.2 | 297.5 | 816.9 | 149.7 | 1.6 | 44.4 | 995.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2312.2
2022-06-28 | 13:00 | 2432.6 | 297.5 | 983.6 | 156.5 | 1.6 | 44.4 | 941.7 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 2432.6
2022-06-28 | 14:00 | 2446.1 | 297.5 | 1106.7 | 175.2 | 1.6 | 44.4 | 812.8 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 2446.1
2022-06-28 | 15:00 | 2411 | 297.5 | 1216.2 | 203.6 | 1.6 | 44.4 | 641.8 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 2411
2022-06-28 | 16:00 | 2391 | 297.5 | 1397.9 | 225.8 | 1.6 | 44.4 | 419.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2391
2022-06-28 | 17:00 | 2260.6 | 297.5 | 1470.6 | 241.8 | 1.6 | 44.4 | 200.3 | 0 | 2.4 | 0 | 2 | 0 | 2260.6
2022-06-28 | 18:00 | 2141.1 | 297.5 | 1470.6 | 255.2 | 1.6 | 44.4 | 27 | 0 | 2.2 | 0 | 42.6 | 0 | 2141.1
2022-06-28 | 19:00 | 2049.2 | 297.5 | 1455.3 | 247.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 2049.2
2022-06-28 | 20:00 | 1951 | 297.5 | 1400.2 | 204.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1951
2022-06-28 | 21:00 | 1852.5 | 297.5 | 1335.3 | 169.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 1852.5
2022-06-28 | 22:00 | 1758.3 | 297.5 | 1241.1 | 156.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 12.4 | 0 | 1758.3
2022-06-28 | 23:00 | 1662.3 | 297.5 | 1147.4 | 153.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 10.5 | 0 | 1662.3
2022-06-29 | 0:00 | 1525.4 | 297.5 | 1013.6 | 151.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 10 | 0 | 1525.4
2022-06-29 | 1:00 | 1434.5 | 297.5 | 923.5 | 151 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 10 | 0 | 1434.5
2022-06-29 | 2:00 | 1397.7 | 297.5 | 881.1 | 153.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 10.5 | 0 | 1397.7
2022-06-29 | 3:00 | 1393.4 | 297.5 | 878.7 | 151.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 10 | 0 | 1393.4
2022-06-29 | 4:00 | 1402.3 | 297.5 | 874.2 | 150.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 27 | 0 | 1402.3
2022-06-29 | 5:00 | 1409.5 | 297.5 | 864 | 140 | 1.6 | 44.4 | 53.6 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 1409.5
2022-06-29 | 6:00 | 1522.4 | 297.5 | 767.6 | 137.5 | 1.6 | 44.4 | 269 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 1522.4
2022-06-29 | 7:00 | 1738.1 | 297.5 | 733.4 | 138.2 | 1.6 | 44.4 | 520 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1738.1
2022-06-29 | 8:00 | 2071 | 297.5 | 849.7 | 141.9 | 1.6 | 44.4 | 732.9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2071
2022-06-29 | 9:00 | 2306.8 | 297.5 | 907.7 | 147.2 | 1.6 | 44.4 | 884.8 | 0 | 3.6 | 0 | 20 | 0 | 2306.8
2022-06-29 | 10:00 | 2363.4 | 297.5 | 890.3 | 149.1 | 1.6 | 44.4 | 975.6 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 2363.4
2022-06-29 | 11:00 | 2402.3 | 297.5 | 884.7 | 150.9 | 1.6 | 44.4 | 1015.4 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 2402.3
2022-06-29 | 12:00 | 2334.1 | 297.5 | 826 | 149.7 | 1.6 | 44.4 | 1004.9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2334.1
2022-06-29 | 13:00 | 2467.7 | 297.5 | 1016.1 | 156.5 | 1.6 | 44.4 | 940.5 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 2467.7
2022-06-29 | 14:00 | 2482.6 | 297.5 | 1126 | 175.2 | 1.6 | 44.4 | 825.5 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 2482.6
2022-06-29 | 15:00 | 2450.2 | 297.5 | 1250.4 | 203.6 | 1.6 | 44.4 | 642.6 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 2450.2
2022-06-29 | 16:00 | 2427.8 | 297.5 | 1407.9 | 225.8 | 1.6 | 44.4 | 431.7 | 0 | 7.9 | 0 | 11 | 0 | 2427.8
2022-06-29 | 17:00 | 2283 | 297.5 | 1459.9 | 241.8 | 1.6 | 44.4 | 206.8 | 0 | 6 | 0 | 25 | 0 | 2283
2022-06-29 | 18:00 | 2169.3 | 297.5 | 1471 | 255.2 | 1.6 | 44.4 | 30.5 | 0 | 5.1 | 0 | 64 | 0 | 2169.3
2022-06-29 | 19:00 | 2075.6 | 297.5 | 1470.7 | 247.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 8 | 0 | 2075.6
2022-06-29 | 20:00 | 1972.6 | 297.5 | 1419.1 | 204.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 1972.6
2022-06-29 | 21:00 | 1874.6 | 297.5 | 1357.2 | 169.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 1874.6
2022-06-29 | 22:00 | 1786.3 | 297.5 | 1283.4 | 156.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 1786.3
2022-06-29 | 23:00 | 1678.8 | 297.5 | 1142.4 | 153.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 35 | 0 | 1678.8
2022-06-30 | 0:00 | 1543.3 | 297.5 | 995.6 | 151.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 47.5 | 0 | 1543.3
2022-06-30 | 1:00 | 1450.1 | 297.5 | 908.7 | 151 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 42.5 | 0 | 1450.1
2022-06-30 | 2:00 | 1409.8 | 297.5 | 887.6 | 153.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 20.5 | 0 | 1409.8
2022-06-30 | 3:00 | 1417.2 | 297.5 | 887.6 | 151.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 26.6 | 0 | 1417.2
2022-06-30 | 4:00 | 1404.4 | 297.5 | 889.4 | 150.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 11 | 0 | 1404.4
2022-06-30 | 5:00 | 1403.8 | 297.5 | 859.3 | 140 | 1.6 | 44.4 | 52.8 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 1403.8
2022-06-30 | 6:00 | 1516.8 | 297.5 | 760.7 | 137.5 | 1.6 | 44.4 | 269.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1516.8
2022-06-30 | 7:00 | 1719.9 | 297.5 | 717 | 138.2 | 1.6 | 44.4 | 516.1 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 1719.9
2022-06-30 | 8:00 | 2065 | 297.5 | 857.4 | 141.9 | 1.6 | 44.4 | 716.8 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 2065
2022-06-30 | 9:00 | 2310 | 297.5 | 935.5 | 147.2 | 1.6 | 44.4 | 877.1 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 2310
2022-06-30 | 10:00 | 2389.6 | 297.5 | 920.8 | 149.1 | 1.6 | 44.4 | 969.4 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 2389.6
2022-06-30 | 11:00 | 2444.9 | 297.5 | 935.4 | 150.9 | 1.6 | 44.4 | 1008.4 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 2444.9
2022-06-30 | 12:00 | 2375.1 | 297.5 | 951.6 | 149.7 | 1.6 | 44.4 | 999.8 | 0 | 6.5 | 0 | -76 | 0 | 2375.1
2022-06-30 | 13:00 | 2489.9 | 297.5 | 1072.9 | 156.5 | 1.6 | 44.4 | 910 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2489.9
2022-06-30 | 14:00 | 2514.5 | 297.5 | 1206.6 | 175.2 | 1.6 | 44.4 | 782.9 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 2514.5
2022-06-30 | 15:00 | 2493.8 | 297.5 | 1312.5 | 203.6 | 1.6 | 44.4 | 628.7 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 2493.8
2022-06-30 | 16:00 | 2464 | 297.5 | 1466.6 | 225.8 | 1.6 | 44.4 | 423.5 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 2464
2022-06-30 | 17:00 | 2331.7 | 297.5 | 1528.4 | 241.8 | 1.6 | 44.4 | 199.8 | 0 | 5.2 | 0 | 13 | 0 | 2331.7
2022-06-30 | 18:00 | 2216.1 | 297.5 | 1543 | 255.2 | 1.6 | 44.4 | 27.2 | 0 | 4.3 | 0 | 42.9 | 0 | 2216.1
2022-06-30 | 19:00 | 2133.1 | 297.5 | 1538.6 | 247.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 2133.1
2022-06-30 | 20:00 | 2038.7 | 297.5 | 1487.9 | 204.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 2038.7
2022-06-30 | 21:00 | 1927.8 | 297.5 | 1411.5 | 169.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1927.8
2022-06-30 | 22:00 | 1813.2 | 297.5 | 1311.2 | 156.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1813.2
2022-06-30 | 23:00 | 1707.1 | 297.5 | 1208 | 153.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1707.1
2022-07-01 | 0:00 | 1559.3 | 297.5 | 1052.9 | 159.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1559.3
2022-07-01 | 1:00 | 1459 | 297.5 | 953.7 | 158.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 1459
2022-07-01 | 2:00 | 1414.6 | 297.5 | 909.8 | 158.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1414.6
2022-07-01 | 3:00 | 1408.1 | 297.5 | 903.1 | 158.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1408.1
2022-07-01 | 4:00 | 1398.1 | 297.5 | 893.1 | 157.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 1398.1
2022-07-01 | 5:00 | 1405.9 | 297.5 | 848.9 | 158.6 | 1.6 | 44.4 | 51.4 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1405.9
2022-07-01 | 6:00 | 1520.8 | 297.5 | 755.5 | 158.4 | 1.6 | 44.4 | 261 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1520.8
2022-07-01 | 7:00 | 1735.6 | 297.5 | 726.8 | 160.8 | 1.6 | 44.4 | 502.9 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1735.6
2022-07-01 | 8:00 | 2068.4 | 297.5 | 845.9 | 164.2 | 1.6 | 44.4 | 714 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2068.4
2022-07-01 | 9:00 | 2320.3 | 297.5 | 934.7 | 173.6 | 1.6 | 44.4 | 868.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 2320.3
2022-07-01 | 10:00 | 2408 | 297.5 | 920.7 | 180.1 | 1.6 | 44.4 | 962.9 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2408
2022-07-01 | 11:00 | 2461.8 | 297.5 | 931.2 | 182.4 | 1.6 | 44.4 | 1004.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2461.8
2022-07-01 | 12:00 | 2401.1 | 297.5 | 911.3 | 180.2 | 1.6 | 44.4 | 991.1 | 0 | 1 | 0 | -26 | 0 | 2401.1
2022-07-01 | 13:00 | 2517.5 | 297.5 | 1059.7 | 184.6 | 1.6 | 44.4 | 928.1 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 2517.5
2022-07-01 | 14:00 | 2540.3 | 297.5 | 1198.2 | 192.5 | 1.6 | 44.4 | 804.5 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 2540.3
2022-07-01 | 15:00 | 2506.7 | 297.5 | 1331.1 | 202.7 | 1.6 | 44.4 | 626.9 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2506.7
2022-07-01 | 16:00 | 2471.3 | 297.5 | 1512.7 | 214.3 | 1.6 | 44.4 | 398.7 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 2471.3
2022-07-01 | 17:00 | 2306.1 | 297.5 | 1556.1 | 219 | 1.6 | 44.4 | 184.4 | 0 | 2.1 | 0 | 1 | 0 | 2306.1
2022-07-01 | 18:00 | 2159.8 | 297.5 | 1554.3 | 221.5 | 1.6 | 44.4 | 24.9 | 0 | 1.6 | 0 | 14 | 0 | 2159.8
2022-07-01 | 19:00 | 2053.3 | 297.5 | 1490.5 | 216.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 2053.3
2022-07-01 | 20:00 | 1950.6 | 297.5 | 1368.4 | 202.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 33.6 | 0 | 1950.6
2022-07-01 | 21:00 | 1842.7 | 297.5 | 1286.3 | 184.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 26 | 0 | 1842.7
2022-07-01 | 22:00 | 1751.3 | 297.5 | 1233.3 | 172.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0.5 | 0 | 1751.3
2022-07-01 | 23:00 | 1657.6 | 297.5 | 1123.9 | 170.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 17.9 | 0 | 1657.6
2022-07-02 | 0:00 | 1515 | 297.5 | 1014.7 | 156 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1515
2022-07-02 | 1:00 | 1416.9 | 297.5 | 917.5 | 155.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1416.9
2022-07-02 | 2:00 | 1368 | 297.5 | 869.4 | 154.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1368
2022-07-02 | 3:00 | 1360.2 | 297.5 | 862.2 | 154.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1360.2
2022-07-02 | 4:00 | 1337.1 | 297.5 | 839.8 | 153.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1337.1
2022-07-02 | 5:00 | 1305.8 | 297.5 | 764.3 | 152.4 | 1.6 | 44.4 | 45.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1305.8
2022-07-02 | 6:00 | 1329.7 | 297.5 | 600.3 | 151.9 | 1.6 | 44.4 | 233.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1329.7
2022-07-02 | 7:00 | 1418.2 | 297.5 | 483.5 | 152 | 1.6 | 44.4 | 436 | 0 | 0.2 | 0 | 3 | 0 | 1418.2
2022-07-02 | 8:00 | 1588.5 | 297.5 | 428.7 | 151.8 | 1.6 | 44.4 | 663.9 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1588.5
2022-07-02 | 9:00 | 1736.2 | 297.5 | 403.7 | 155.8 | 1.6 | 44.4 | 832.4 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1736.2
2022-07-02 | 10:00 | 1816.8 | 297.5 | 379.5 | 158.3 | 1.6 | 44.4 | 958.8 | 0 | 1.7 | 0 | -25 | 0 | 1816.8
2022-07-02 | 11:00 | 1857.5 | 297.5 | 395.2 | 158 | 1.6 | 44.4 | 1010.1 | 0 | 1.7 | 0 | -51 | 0 | 1857.5
2022-07-02 | 12:00 | 1850.2 | 297.5 | 395.4 | 153.6 | 1.6 | 44.4 | 1005.8 | 0 | 2.9 | 0 | -51 | 0 | 1850.2
2022-07-02 | 13:00 | 1878.7 | 297.5 | 425.7 | 154.5 | 1.6 | 44.4 | 950.7 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 1878.7
2022-07-02 | 14:00 | 1862.7 | 297.5 | 578.8 | 157 | 1.6 | 44.4 | 803.5 | 0 | 4.9 | 0 | -25 | 0 | 1862.7
2022-07-02 | 15:00 | 1841.6 | 297.5 | 714.6 | 166 | 1.6 | 44.4 | 610.1 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 1841.6
2022-07-02 | 16:00 | 1823.1 | 297.5 | 891.3 | 182.6 | 1.6 | 44.4 | 397.9 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 1823.1
2022-07-02 | 17:00 | 1776.4 | 297.5 | 1037.9 | 193.5 | 1.6 | 44.4 | 195.2 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1776.4
2022-07-02 | 18:00 | 1731.2 | 297.5 | 1132.9 | 197.5 | 1.6 | 44.4 | 25.1 | 0 | 4.8 | 0 | 27.4 | 0 | 1731.2
2022-07-02 | 19:00 | 1703.4 | 297.5 | 1126.2 | 195.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 34.6 | 0 | 1703.4
2022-07-02 | 20:00 | 1638.1 | 297.5 | 1104.9 | 186.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 1638.1
2022-07-02 | 21:00 | 1556.3 | 297.5 | 1042 | 168.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1556.3
2022-07-02 | 22:00 | 1476.7 | 297.5 | 975.3 | 156.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1476.7
2022-07-02 | 23:00 | 1411.3 | 297.5 | 912.6 | 154.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1411.3
2022-07-03 | 0:00 | 1305.8 | 297.5 | 790.8 | 156 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 15 | 0 | 1305.8
2022-07-03 | 1:00 | 1223.6 | 297.5 | 708.8 | 155.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 16 | 0 | 1223.6
2022-07-03 | 2:00 | 1203.5 | 297.5 | 705.1 | 154.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1203.5
2022-07-03 | 3:00 | 1212.6 | 297.5 | 711.3 | 154.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 3 | 0 | 1212.6
2022-07-03 | 4:00 | 1205.9 | 297.5 | 708.6 | 153.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1205.9
2022-07-03 | 5:00 | 1193.4 | 297.5 | 683.7 | 152.4 | 1.6 | 44.4 | 9.3 | 0 | 0.5 | 0 | 4 | 0 | 1193.4
2022-07-03 | 6:00 | 1197.6 | 297.5 | 642.4 | 151.9 | 1.6 | 44.4 | 59.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1197.6
2022-07-03 | 7:00 | 1259.5 | 297.5 | 636.7 | 152 | 1.6 | 44.4 | 127.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1259.5
2022-07-03 | 8:00 | 1357.1 | 297.5 | 710.7 | 151.8 | 1.6 | 44.4 | 150.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1357.1
2022-07-03 | 9:00 | 1440.8 | 297.5 | 721.7 | 155.8 | 1.6 | 44.4 | 205.7 | 0 | 2.1 | 0 | 12 | 0 | 1440.8
2022-07-03 | 10:00 | 1462.1 | 297.5 | 733.1 | 158.3 | 1.6 | 44.4 | 224.5 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1462.1
2022-07-03 | 11:00 | 1469.6 | 297.5 | 740.3 | 158 | 1.6 | 44.4 | 222.7 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 1469.6
2022-07-03 | 12:00 | 1458.6 | 297.5 | 758.8 | 153.6 | 1.6 | 44.4 | 199.4 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 1458.6
2022-07-03 | 13:00 | 1435.5 | 297.5 | 795.1 | 154.5 | 1.6 | 44.4 | 138.3 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 1435.5
2022-07-03 | 14:00 | 1410 | 297.5 | 817.3 | 157 | 1.6 | 44.4 | 88.1 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 1410
2022-07-03 | 15:00 | 1396.9 | 297.5 | 817.7 | 166 | 1.6 | 44.4 | 68.9 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1396.9
2022-07-03 | 16:00 | 1420.9 | 297.5 | 859.7 | 182.6 | 1.6 | 44.4 | 34.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1420.9
2022-07-03 | 17:00 | 1445.5 | 297.5 | 899 | 193.5 | 1.6 | 44.4 | 9.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1445.5
2022-07-03 | 18:00 | 1455.9 | 297.5 | 914.3 | 197.5 | 1.6 | 44.4 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1455.9
2022-07-03 | 19:00 | 1446.7 | 297.5 | 907.6 | 195.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1446.7
2022-07-03 | 20:00 | 1410.6 | 297.5 | 879.3 | 186.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1410.6
2022-07-03 | 21:00 | 1357.9 | 297.5 | 844.3 | 168.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1357.9
2022-07-03 | 22:00 | 1290.4 | 297.5 | 789.5 | 156.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1290.4
2022-07-03 | 23:00 | 1251.3 | 297.5 | 737.2 | 154.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 1251.3
2022-07-04 | 0:00 | 1172.6 | 297.5 | 659.3 | 159.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 9 | 0 | 1172.6
2022-07-04 | 1:00 | 1120.2 | 297.5 | 616.8 | 158.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1120.2
2022-07-04 | 2:00 | 1121.1 | 297.5 | 617.6 | 158.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1121.1
2022-07-04 | 3:00 | 1153 | 297.5 | 649 | 158.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1153
2022-07-04 | 4:00 | 1167 | 297.5 | 663.2 | 157.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1167
2022-07-04 | 5:00 | 1199.8 | 297.5 | 693.4 | 158.6 | 1.6 | 44.4 | 2.7 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1199.8
2022-07-04 | 6:00 | 1306.9 | 297.5 | 766.8 | 158.4 | 1.6 | 44.4 | 37.4 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1306.9
2022-07-04 | 7:00 | 1531.1 | 297.5 | 908.9 | 160.8 | 1.6 | 44.4 | 117.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1531.1
2022-07-04 | 8:00 | 1841.8 | 297.5 | 1183.1 | 164.2 | 1.6 | 44.4 | 150.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1841.8
2022-07-04 | 9:00 | 2039.5 | 297.5 | 1311.6 | 173.6 | 1.6 | 44.4 | 198 | 0 | 0.8 | 0 | 12 | 0 | 2039.5
2022-07-04 | 10:00 | 2075.5 | 297.5 | 1260.5 | 180.1 | 1.6 | 44.4 | 290.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2075.5
2022-07-04 | 11:00 | 2091.2 | 297.5 | 1297.2 | 182.4 | 1.6 | 44.4 | 266.8 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 2091.2
2022-07-04 | 12:00 | 1970.1 | 297.5 | 1212.4 | 180.2 | 1.6 | 44.4 | 233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1970.1
2022-07-04 | 13:00 | 2037 | 297.5 | 1317.4 | 184.6 | 1.6 | 44.4 | 191.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2037
2022-07-04 | 14:00 | 2037.7 | 297.5 | 1343.6 | 192.5 | 1.6 | 44.4 | 157.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2037.7
2022-07-04 | 15:00 | 1986.5 | 297.5 | 1281.3 | 202.7 | 1.6 | 44.4 | 156.6 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1986.5
2022-07-04 | 16:00 | 1954.7 | 297.5 | 1228.1 | 214.3 | 1.6 | 44.4 | 150 | 0 | 3.8 | 0 | 15 | 0 | 1954.7
2022-07-04 | 17:00 | 1857.9 | 297.5 | 1219.4 | 219 | 1.6 | 44.4 | 72.4 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 1857.9
2022-07-04 | 18:00 | 1799.8 | 297.5 | 1224.1 | 221.5 | 1.6 | 44.4 | 6.9 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 1799.8
2022-07-04 | 19:00 | 1750.3 | 297.5 | 1179.2 | 216.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7.2 | 0 | 1750.3
2022-07-04 | 20:00 | 1677.1 | 297.5 | 1113.8 | 202.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 12.8 | 0 | 1677.1
2022-07-04 | 21:00 | 1623.5 | 297.5 | 1090.5 | 184.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 1623.5
2022-07-04 | 22:00 | 1572.6 | 297.5 | 1050.7 | 172.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 3 | 0 | 1572.6
2022-07-04 | 23:00 | 1527.2 | 297.5 | 1005.3 | 170.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 6 | 0 | 1527.2
2022-07-05 | 0:00 | 1424.9 | 297.5 | 916.3 | 159.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 3 | 0 | 1424.9
2022-07-05 | 1:00 | 1352.5 | 297.5 | 847.8 | 158.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1352.5
2022-07-05 | 2:00 | 1326.9 | 297.5 | 822.1 | 158.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1326.9
2022-07-05 | 3:00 | 1346 | 297.5 | 838.8 | 158.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 1346
2022-07-05 | 4:00 | 1358.7 | 297.5 | 851.3 | 157.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1358.7
2022-07-05 | 5:00 | 1366.3 | 297.5 | 851.5 | 158.6 | 1.6 | 44.4 | 7.6 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 1366.3
2022-07-05 | 6:00 | 1421.7 | 297.5 | 858.7 | 158.4 | 1.6 | 44.4 | 55.2 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 1421.7
2022-07-05 | 7:00 | 1586.6 | 297.5 | 961.1 | 160.8 | 1.6 | 44.4 | 113.6 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 1586.6
2022-07-05 | 8:00 | 1860.4 | 297.5 | 1193.1 | 164.2 | 1.6 | 44.4 | 150.7 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 1860.4
2022-07-05 | 9:00 | 2023.8 | 297.5 | 1343.4 | 173.6 | 1.6 | 44.4 | 152.8 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 2023.8
2022-07-05 | 10:00 | 2044.3 | 297.5 | 1278.7 | 180.1 | 1.6 | 44.4 | 214.7 | 0 | 10.3 | 0 | 17 | 0 | 2044.3
2022-07-05 | 11:00 | 2038.7 | 297.5 | 1168.3 | 182.4 | 1.6 | 44.4 | 333.7 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 2038.7
2022-07-05 | 12:00 | 1933.8 | 297.5 | 998.6 | 180.2 | 1.6 | 44.4 | 403.3 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 1933.8
2022-07-05 | 13:00 | 2077.1 | 297.5 | 1045.8 | 184.6 | 1.6 | 44.4 | 498.9 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 2077.1
2022-07-05 | 14:00 | 2107.5 | 297.5 | 1168.3 | 192.5 | 1.6 | 44.4 | 400.3 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 2107.5
2022-07-05 | 15:00 | 2062.8 | 297.5 | 1210.9 | 202.7 | 1.6 | 44.4 | 304 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 2062.8
2022-07-05 | 16:00 | 2036 | 297.5 | 1279.3 | 214.3 | 1.6 | 44.4 | 179.9 | 0 | 2.5 | 0 | 16.5 | 0 | 2036
2022-07-05 | 17:00 | 1929 | 297.5 | 1298.9 | 219 | 1.6 | 44.4 | 61.3 | 0 | 1.7 | 0 | 4.6 | 0 | 1929
2022-07-05 | 18:00 | 1860.7 | 297.5 | 1284.7 | 221.5 | 1.6 | 44.4 | 9.1 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1860.7
2022-07-05 | 19:00 | 1810.8 | 297.5 | 1239.7 | 216.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.2 | 0 | 1810.8
2022-07-05 | 20:00 | 1743.4 | 297.5 | 1176 | 202.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 19.7 | 0 | 1743.4
2022-07-05 | 21:00 | 1664.2 | 297.5 | 1134.4 | 184.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1664.2
2022-07-05 | 22:00 | 1602.5 | 297.5 | 1068 | 172.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 16.5 | 0 | 1602.5
2022-07-05 | 23:00 | 1546 | 297.5 | 1025.8 | 170.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 3 | 0 | 1546
2022-07-06 | 0:00 | 1441.4 | 297.5 | 934.6 | 159.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 1441.4
2022-07-06 | 1:00 | 1361.7 | 297.5 | 857.5 | 158.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1361.7
2022-07-06 | 2:00 | 1338.7 | 297.5 | 835.8 | 158.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1338.7
2022-07-06 | 3:00 | 1355.4 | 297.5 | 850.6 | 158.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1355.4
2022-07-06 | 4:00 | 1359.9 | 297.5 | 853.7 | 157.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 1359.9
2022-07-06 | 5:00 | 1365.8 | 297.5 | 844 | 158.6 | 1.6 | 44.4 | 14 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 1365.8
2022-07-06 | 6:00 | 1425.8 | 297.5 | 774.5 | 158.4 | 1.6 | 44.4 | 140.1 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 1425.8
2022-07-06 | 7:00 | 1608.5 | 297.5 | 696.3 | 160.8 | 1.6 | 44.4 | 396.3 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 1608.5
2022-07-06 | 8:00 | 1937.8 | 297.5 | 811.4 | 164.2 | 1.6 | 44.4 | 608.1 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 1937.8
2022-07-06 | 9:00 | 2174.3 | 297.5 | 898.2 | 173.6 | 1.6 | 44.4 | 748.1 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 2174.3
2022-07-06 | 10:00 | 2214.4 | 297.5 | 928.6 | 180.1 | 1.6 | 44.4 | 753.2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2214.4
2022-07-06 | 11:00 | 2271.3 | 297.5 | 886.4 | 182.4 | 1.6 | 44.4 | 847.6 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 2271.3
2022-07-06 | 12:00 | 2200.4 | 297.5 | 844.7 | 180.2 | 1.6 | 44.4 | 817.4 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 2200.4
2022-07-06 | 13:00 | 2339.5 | 297.5 | 948.5 | 184.6 | 1.6 | 44.4 | 847.2 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 2339.5
2022-07-06 | 14:00 | 2361.1 | 297.5 | 1128.2 | 192.5 | 1.6 | 44.4 | 677.3 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 2361.1
2022-07-06 | 15:00 | 2302.5 | 297.5 | 1274.1 | 202.7 | 1.6 | 44.4 | 466 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 2302.5
2022-07-06 | 16:00 | 2216.7 | 297.5 | 1346.8 | 214.3 | 1.6 | 44.4 | 273 | 0 | 17.1 | 0 | 22 | 0 | 2216.7
2022-07-06 | 17:00 | 2031.7 | 297.5 | 1340.4 | 219 | 1.6 | 44.4 | 114.9 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 2031.7
2022-07-06 | 18:00 | 1910.8 | 297.5 | 1304.6 | 221.5 | 1.6 | 44.4 | 10 | 0 | 11.2 | 0 | 20 | 0 | 1910.8
2022-07-06 | 19:00 | 1841.2 | 297.5 | 1273.2 | 216.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 1841.2
2022-07-06 | 20:00 | 1758.6 | 297.5 | 1202.5 | 202.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1758.6
2022-07-06 | 21:00 | 1689.1 | 297.5 | 1136.3 | 184.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 17.1 | 0 | 1689.1
2022-07-06 | 22:00 | 1619.7 | 297.5 | 1095.6 | 172.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 3 | 0 | 1619.7
2022-07-06 | 23:00 | 1553.3 | 297.5 | 1027.3 | 170.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 6.4 | 0 | 1553.3
2022-07-07 | 0:00 | 1434.6 | 297.5 | 913.7 | 159.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 12 | 0 | 1434.6
2022-07-07 | 1:00 | 1357.7 | 297.5 | 851.7 | 158.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1357.7
2022-07-07 | 2:00 | 1333.5 | 297.5 | 829.7 | 158.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1333.5
2022-07-07 | 3:00 | 1343.6 | 297.5 | 840.5 | 158.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1343.6
2022-07-07 | 4:00 | 1348.4 | 297.5 | 846.4 | 157.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1348.4
2022-07-07 | 5:00 | 1349.4 | 297.5 | 825.7 | 158.6 | 1.6 | 44.4 | 21.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1349.4
2022-07-07 | 6:00 | 1415.7 | 297.5 | 779.4 | 158.4 | 1.6 | 44.4 | 134.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1415.7
2022-07-07 | 7:00 | 1598.2 | 297.5 | 791.2 | 160.8 | 1.6 | 44.4 | 302.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1598.2
2022-07-07 | 8:00 | 1901.2 | 297.5 | 909.4 | 164.2 | 1.6 | 44.4 | 483.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1901.2
2022-07-07 | 9:00 | 2092.7 | 297.5 | 956.7 | 173.6 | 1.6 | 44.4 | 618.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2092.7
2022-07-07 | 10:00 | 2147.5 | 297.5 | 879.8 | 180.1 | 1.6 | 44.4 | 743.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2147.5
2022-07-07 | 11:00 | 2203.8 | 297.5 | 815.7 | 182.4 | 1.6 | 44.4 | 860.9 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 2203.8
2022-07-07 | 12:00 | 2139.9 | 297.5 | 768.1 | 180.2 | 1.6 | 44.4 | 896.7 | 0 | 2.4 | 0 | -51 | 0 | 2139.9
2022-07-07 | 13:00 | 2273 | 297.5 | 897.5 | 184.6 | 1.6 | 44.4 | 844.5 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 2273
2022-07-07 | 14:00 | 2280.4 | 297.5 | 1052.9 | 192.5 | 1.6 | 44.4 | 686.7 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 2280.4
2022-07-07 | 15:00 | 2257.7 | 297.5 | 1167.6 | 202.7 | 1.6 | 44.4 | 538.8 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 2257.7
2022-07-07 | 16:00 | 2214.5 | 297.5 | 1321 | 214.3 | 1.6 | 44.4 | 331.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2214.5
2022-07-07 | 17:00 | 2071.6 | 297.5 | 1364.4 | 219 | 1.6 | 44.4 | 140.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2071.6
2022-07-07 | 18:00 | 1960.3 | 297.5 | 1369.2 | 221.5 | 1.6 | 44.4 | 21.8 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 1960.3
2022-07-07 | 19:00 | 1882.6 | 297.5 | 1304.5 | 216.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 15 | 0 | 1882.6
2022-07-07 | 20:00 | 1784.3 | 297.5 | 1235.8 | 202.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1784.3
2022-07-07 | 21:00 | 1707.5 | 297.5 | 1157.9 | 184.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 19 | 0 | 1707.5
2022-07-07 | 22:00 | 1645.4 | 297.5 | 1113.8 | 172.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 1645.4
2022-07-07 | 23:00 | 1572.1 | 297.5 | 1049.5 | 170.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 6 | 0 | 1572.1
2022-07-08 | 0:00 | 1458.8 | 297.5 | 940.6 | 159.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 1458.8
2022-07-08 | 1:00 | 1374.7 | 297.5 | 860.1 | 158.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 9.4 | 0 | 1374.7
2022-07-08 | 2:00 | 1335.2 | 297.5 | 829.5 | 158.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 1335.2
2022-07-08 | 3:00 | 1349.4 | 297.5 | 845.4 | 158.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1349.4
2022-07-08 | 4:00 | 1354.8 | 297.5 | 852.6 | 157.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1354.8
2022-07-08 | 5:00 | 1356.6 | 297.5 | 832.2 | 158.6 | 1.6 | 44.4 | 20.9 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1356.6
2022-07-08 | 6:00 | 1434.5 | 297.5 | 795.6 | 158.4 | 1.6 | 44.4 | 136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1434.5
2022-07-08 | 7:00 | 1615.7 | 297.5 | 808.7 | 160.8 | 1.6 | 44.4 | 302.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1615.7
2022-07-08 | 8:00 | 1928.3 | 297.5 | 889.6 | 164.2 | 1.6 | 44.4 | 530.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1928.3
2022-07-08 | 9:00 | 2141.7 | 297.5 | 922.4 | 173.6 | 1.6 | 44.4 | 701.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2141.7
2022-07-08 | 10:00 | 2175.9 | 297.5 | 933.5 | 180.1 | 1.6 | 44.4 | 718.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 2175.9
2022-07-08 | 11:00 | 2223.8 | 297.5 | 907.6 | 182.4 | 1.6 | 44.4 | 788.6 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 2223.8
2022-07-08 | 12:00 | 2149.4 | 297.5 | 858 | 180.2 | 1.6 | 44.4 | 764.8 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 2149.4
2022-07-08 | 13:00 | 2244.9 | 297.5 | 1055.9 | 184.6 | 1.6 | 44.4 | 658.7 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 2244.9
2022-07-08 | 14:00 | 2229.5 | 297.5 | 1198.3 | 192.5 | 1.6 | 44.4 | 493.9 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 2229.5
2022-07-08 | 15:00 | 2182.7 | 297.5 | 1216.6 | 202.7 | 1.6 | 44.4 | 418.2 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 2182.7
2022-07-08 | 16:00 | 2138.4 | 297.5 | 1305.1 | 214.3 | 1.6 | 44.4 | 263.8 | 0 | 2.1 | 0 | 9.6 | 0 | 2138.4
2022-07-08 | 17:00 | 1990.7 | 297.5 | 1303.4 | 219 | 1.6 | 44.4 | 109.9 | 0 | 2.7 | 0 | 12.2 | 0 | 1990.7
2022-07-08 | 18:00 | 1898.1 | 297.5 | 1310.5 | 221.5 | 1.6 | 44.4 | 13.3 | 0 | 3.3 | 0 | 6 | 0 | 1898.1
2022-07-08 | 19:00 | 1835.1 | 297.5 | 1272.2 | 216.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1835.1
2022-07-08 | 20:00 | 1757 | 297.5 | 1208 | 202.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1757
2022-07-08 | 21:00 | 1679.7 | 297.5 | 1142 | 184.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.8 | 0 | 1679.7
2022-07-08 | 22:00 | 1621.2 | 297.5 | 1098.2 | 172.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 6 | 0 | 1621.2
2022-07-08 | 23:00 | 1550.5 | 297.5 | 1031.9 | 170.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 3 | 0 | 1550.5
2022-07-09 | 0:00 | 1435.3 | 297.5 | 933.9 | 156 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1435.3
2022-07-09 | 1:00 | 1342.6 | 297.5 | 842.3 | 155.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1342.6
2022-07-09 | 2:00 | 1315.6 | 297.5 | 816.4 | 154.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1315.6
2022-07-09 | 3:00 | 1312.3 | 297.5 | 813 | 154.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1312.3
2022-07-09 | 4:00 | 1304 | 297.5 | 790.9 | 153.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 15 | 0 | 1304
2022-07-09 | 5:00 | 1268.1 | 297.5 | 754.7 | 152.4 | 1.6 | 44.4 | 16.4 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1268.1
2022-07-09 | 6:00 | 1264.3 | 297.5 | 634.5 | 151.9 | 1.6 | 44.4 | 133.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1264.3
2022-07-09 | 7:00 | 1340.8 | 297.5 | 559.1 | 152 | 1.6 | 44.4 | 275.6 | 0 | 1.6 | 0 | 9 | 0 | 1340.8
2022-07-09 | 8:00 | 1484.1 | 297.5 | 485.2 | 151.8 | 1.6 | 44.4 | 502 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1484.1
2022-07-09 | 9:00 | 1608 | 297.5 | 452.7 | 155.8 | 1.6 | 44.4 | 636.9 | 0 | 1.1 | 0 | 18 | 0 | 1608
2022-07-09 | 10:00 | 1656.7 | 297.5 | 451.9 | 158.3 | 1.6 | 44.4 | 700.9 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1656.7
2022-07-09 | 11:00 | 1708 | 297.5 | 463.5 | 158 | 1.6 | 44.4 | 739.8 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1708
2022-07-09 | 12:00 | 1678.8 | 297.5 | 583.3 | 153.6 | 1.6 | 44.4 | 593.8 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 1678.8
2022-07-09 | 13:00 | 1654.5 | 297.5 | 645.3 | 154.5 | 1.6 | 44.4 | 506.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 1654.5
2022-07-09 | 14:00 | 1634.9 | 297.5 | 747.1 | 157 | 1.6 | 44.4 | 382.1 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 1634.9
2022-07-09 | 15:00 | 1572.7 | 297.5 | 848.9 | 166 | 1.6 | 44.4 | 207.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1572.7
2022-07-09 | 16:00 | 1560.7 | 297.5 | 908.7 | 182.6 | 1.6 | 44.4 | 112.9 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 1560.7
2022-07-09 | 17:00 | 1527.9 | 297.5 | 953.7 | 193.5 | 1.6 | 44.4 | 30.3 | 0 | 5.9 | 0 | 1 | 0 | 1527.9
2022-07-09 | 18:00 | 1528.4 | 297.5 | 981.2 | 197.5 | 1.6 | 44.4 | 1.4 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 1528.4
2022-07-09 | 19:00 | 1506.4 | 297.5 | 958.7 | 195.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 4 | 0 | 1506.4
2022-07-09 | 20:00 | 1446.2 | 297.5 | 913.1 | 186.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1446.2
2022-07-09 | 21:00 | 1393.4 | 297.5 | 878 | 168.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1393.4
2022-07-09 | 22:00 | 1332 | 297.5 | 821.3 | 156.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 6 | 0 | 1332
2022-07-09 | 23:00 | 1299.4 | 297.5 | 793.1 | 154.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 6 | 0 | 1299.4
2022-07-10 | 0:00 | 1205.7 | 297.5 | 703.5 | 156 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1205.7
2022-07-10 | 1:00 | 1135 | 297.5 | 631.3 | 155.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 1135
2022-07-10 | 2:00 | 1126.1 | 297.5 | 623.4 | 154.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 1126.1
2022-07-10 | 3:00 | 1137.7 | 297.5 | 635.9 | 154.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 1137.7
2022-07-10 | 4:00 | 1139.2 | 297.5 | 638 | 153.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 1139.2
2022-07-10 | 5:00 | 1129.9 | 297.5 | 611.2 | 152.4 | 1.6 | 44.4 | 5.7 | 0 | 2.1 | 0 | 15 | 0 | 1129.9
2022-07-10 | 6:00 | 1116.5 | 297.5 | 562.4 | 151.9 | 1.6 | 44.4 | 57.4 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1116.5
2022-07-10 | 7:00 | 1162.1 | 297.5 | 513.6 | 152 | 1.6 | 44.4 | 151.7 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1162.1
2022-07-10 | 8:00 | 1259.4 | 297.5 | 481.1 | 151.8 | 1.6 | 44.4 | 281.4 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1259.4
2022-07-10 | 9:00 | 1335.5 | 297.5 | 509.8 | 155.8 | 1.6 | 44.4 | 324.7 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1335.5
2022-07-10 | 10:00 | 1356.8 | 297.5 | 509 | 158.3 | 1.6 | 44.4 | 340.2 | 0 | 2.4 | 0 | 3.4 | 0 | 1356.8
2022-07-10 | 11:00 | 1370.7 | 297.5 | 466.1 | 158 | 1.6 | 44.4 | 379.7 | 0 | 2.4 | 0 | 21 | 0 | 1370.7
2022-07-10 | 12:00 | 1406.6 | 297.5 | 430.9 | 153.6 | 1.6 | 44.4 | 476.2 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1406.6
2022-07-10 | 13:00 | 1377.3 | 297.5 | 452.2 | 154.5 | 1.6 | 44.4 | 425.2 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1377.3
2022-07-10 | 14:00 | 1384.8 | 297.5 | 517.3 | 157 | 1.6 | 44.4 | 364.9 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1384.8
2022-07-10 | 15:00 | 1410.5 | 297.5 | 562.4 | 166 | 1.6 | 44.4 | 337.2 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1410.5
2022-07-10 | 16:00 | 1418.8 | 297.5 | 672.3 | 182.6 | 1.6 | 44.4 | 219.3 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1418.8
2022-07-10 | 17:00 | 1435.5 | 297.5 | 794.3 | 193.5 | 1.6 | 44.4 | 102.9 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1435.5
2022-07-10 | 18:00 | 1441.3 | 297.5 | 884.7 | 197.5 | 1.6 | 44.4 | 11.3 | 0 | 1.3 | 0 | 3 | 0 | 1441.3
2022-07-10 | 19:00 | 1455.1 | 297.5 | 903.7 | 195.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 12 | 0 | 1455.1
2022-07-10 | 20:00 | 1414.9 | 297.5 | 884.7 | 186.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1414.9
2022-07-10 | 21:00 | 1354.6 | 297.5 | 841.6 | 168.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1354.6
2022-07-10 | 22:00 | 1286.6 | 297.5 | 786.3 | 156.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1286.6
2022-07-10 | 23:00 | 1241.4 | 297.5 | 732.4 | 154.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 10.6 | 0 | 1241.4
2022-07-11 | 0:00 | 1156.9 | 297.5 | 650.2 | 159.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 3 | 0 | 1156.9
2022-07-11 | 1:00 | 1103.7 | 297.5 | 601.5 | 158.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1103.7
2022-07-11 | 2:00 | 1099.5 | 297.5 | 597.6 | 158.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1099.5
2022-07-11 | 3:00 | 1138.9 | 297.5 | 636.8 | 158.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1138.9
2022-07-11 | 4:00 | 1142.9 | 297.5 | 641.3 | 157.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1142.9
2022-07-11 | 5:00 | 1189.7 | 297.5 | 646.8 | 158.6 | 1.6 | 44.4 | 34.8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1189.7
2022-07-11 | 6:00 | 1319.4 | 297.5 | 600.2 | 158.4 | 1.6 | 44.4 | 217.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1319.4
2022-07-11 | 7:00 | 1547.3 | 297.5 | 606.8 | 160.8 | 1.6 | 44.4 | 436 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1547.3
2022-07-11 | 8:00 | 1875 | 297.5 | 765.4 | 164.2 | 1.6 | 44.4 | 601.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1875
2022-07-11 | 9:00 | 2097.3 | 297.5 | 855.9 | 173.6 | 1.6 | 44.4 | 712.1 | 0 | 0.2 | 0 | 12 | 0 | 2097.3
2022-07-11 | 10:00 | 2173.9 | 297.5 | 844.2 | 180.1 | 1.6 | 44.4 | 805.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2173.9
2022-07-11 | 11:00 | 2242 | 297.5 | 805.9 | 182.4 | 1.6 | 44.4 | 909.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 2242
2022-07-11 | 12:00 | 2172.9 | 297.5 | 764.5 | 180.2 | 1.6 | 44.4 | 884.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2172.9
2022-07-11 | 13:00 | 2298.8 | 297.5 | 939 | 184.6 | 1.6 | 44.4 | 830.9 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2298.8
2022-07-11 | 14:00 | 2326.9 | 297.5 | 1079.2 | 192.5 | 1.6 | 44.4 | 711.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2326.9
2022-07-11 | 15:00 | 2290.3 | 297.5 | 1235.1 | 202.7 | 1.6 | 44.4 | 508.4 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2290.3
2022-07-11 | 16:00 | 2248.2 | 297.5 | 1353.4 | 214.3 | 1.6 | 44.4 | 336.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2248.2
2022-07-11 | 17:00 | 2116.9 | 297.5 | 1410.4 | 219 | 1.6 | 44.4 | 143.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2116.9
2022-07-11 | 18:00 | 2020.6 | 297.5 | 1418.3 | 221.5 | 1.6 | 44.4 | 12.1 | 0 | 0.2 | 0 | 25 | 0 | 2020.6
2022-07-11 | 19:00 | 1939.5 | 297.5 | 1361.1 | 216.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 18 | 0 | 1939.5
2022-07-11 | 20:00 | 1853.1 | 297.5 | 1300.4 | 202.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 6 | 0 | 1853.1
2022-07-11 | 21:00 | 1776.6 | 297.5 | 1248.4 | 184.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1776.6
2022-07-11 | 22:00 | 1695 | 297.5 | 1178.3 | 172.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1695
2022-07-11 | 23:00 | 1630.6 | 297.5 | 1115 | 170.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1630.6
2022-07-12 | 0:00 | 1500.2 | 297.5 | 995.1 | 159.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1500.2
2022-07-12 | 1:00 | 1424.3 | 297.5 | 920.2 | 158.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1424.3
2022-07-12 | 2:00 | 1392.3 | 297.5 | 888.2 | 158.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1392.3
2022-07-12 | 3:00 | 1396 | 297.5 | 891.5 | 158.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1396
2022-07-12 | 4:00 | 1403 | 297.5 | 898.4 | 157.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1403
2022-07-12 | 5:00 | 1413.5 | 297.5 | 908.1 | 158.6 | 1.6 | 44.4 | 1.6 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1413.5
2022-07-12 | 6:00 | 1486.5 | 297.5 | 950.8 | 158.4 | 1.6 | 44.4 | 33 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1486.5
2022-07-12 | 7:00 | 1654.2 | 297.5 | 1073.2 | 160.8 | 1.6 | 44.4 | 75.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1654.2
2022-07-12 | 8:00 | 1920.4 | 297.5 | 1249 | 164.2 | 1.6 | 44.4 | 163.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1920.4
2022-07-12 | 9:00 | 2102.2 | 297.5 | 1333.2 | 173.6 | 1.6 | 44.4 | 251.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2102.2
2022-07-12 | 10:00 | 2138.6 | 297.5 | 1308.1 | 180.1 | 1.6 | 44.4 | 306.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2138.6
2022-07-12 | 11:00 | 2141.8 | 297.5 | 1297.6 | 182.4 | 1.6 | 44.4 | 318 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 2141.8
2022-07-12 | 12:00 | 2018.9 | 297.5 | 1185 | 180.2 | 1.6 | 44.4 | 309.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 2018.9
2022-07-12 | 13:00 | 2099.2 | 297.5 | 1335.7 | 184.6 | 1.6 | 44.4 | 234.6 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2099.2
2022-07-12 | 14:00 | 2112.5 | 297.5 | 1353 | 192.5 | 1.6 | 44.4 | 209.6 | 0 | 0.5 | 0 | 13.4 | 0 | 2112.5
2022-07-12 | 15:00 | 2053.1 | 297.5 | 1332.4 | 202.7 | 1.6 | 44.4 | 174.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2053.1
2022-07-12 | 16:00 | 2046.3 | 297.5 | 1357.5 | 214.3 | 1.6 | 44.4 | 127.7 | 0 | 0.3 | 0 | 3 | 0 | 2046.3
2022-07-12 | 17:00 | 1948.1 | 297.5 | 1328.7 | 219 | 1.6 | 44.4 | 55.5 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1948.1
2022-07-12 | 18:00 | 1881.3 | 297.5 | 1305.1 | 221.5 | 1.6 | 44.4 | 3.6 | 0 | 1.6 | 0 | 6 | 0 | 1881.3
2022-07-12 | 19:00 | 1813.9 | 297.5 | 1240.1 | 216.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 12 | 0 | 1813.9
2022-07-12 | 20:00 | 1745.1 | 297.5 | 1175.3 | 202.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 21 | 0 | 1745.1
2022-07-12 | 21:00 | 1672.1 | 297.5 | 1135 | 184.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 6 | 0 | 1672.1
2022-07-12 | 22:00 | 1611.1 | 297.5 | 1091.2 | 172.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 1611.1
2022-07-12 | 23:00 | 1549.3 | 297.5 | 1025.8 | 170.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 3.6 | 0 | 1549.3
2022-07-13 | 0:00 | 1434 | 297.5 | 905.5 | 159.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 21 | 0 | 1434
2022-07-13 | 1:00 | 1357.8 | 297.5 | 848.4 | 158.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 3 | 0 | 1357.8
2022-07-13 | 2:00 | 1337.8 | 297.5 | 831.1 | 158.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 1337.8
2022-07-13 | 3:00 | 1353.3 | 297.5 | 847.9 | 158.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 1353.3
2022-07-13 | 4:00 | 1343.8 | 297.5 | 837.3 | 157.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 1343.8
2022-07-13 | 5:00 | 1353.1 | 297.5 | 816.9 | 158.6 | 1.6 | 44.4 | 27.8 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1353.1
2022-07-13 | 6:00 | 1430.6 | 297.5 | 723.2 | 158.4 | 1.6 | 44.4 | 201.4 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 1430.6
2022-07-13 | 7:00 | 1626.5 | 297.5 | 676.2 | 160.8 | 1.6 | 44.4 | 443.9 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1626.5
2022-07-13 | 8:00 | 1939.4 | 297.5 | 776.4 | 164.2 | 1.6 | 44.4 | 654.2 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1939.4
2022-07-13 | 9:00 | 2156.5 | 297.5 | 824 | 173.6 | 1.6 | 44.4 | 794.3 | 0 | 1.3 | 0 | 19.8 | 0 | 2156.5
2022-07-13 | 10:00 | 2205.6 | 297.5 | 824.1 | 180.1 | 1.6 | 44.4 | 856.6 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 2205.6
2022-07-13 | 11:00 | 2229.3 | 297.5 | 821.5 | 182.4 | 1.6 | 44.4 | 880.2 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 2229.3
2022-07-13 | 12:00 | 2163.5 | 297.5 | 751.9 | 180.2 | 1.6 | 44.4 | 885 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 2163.5
2022-07-13 | 13:00 | 2294.9 | 297.5 | 880 | 184.6 | 1.6 | 44.4 | 882.7 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 2294.9
2022-07-13 | 14:00 | 2313.1 | 297.5 | 1005.3 | 192.5 | 1.6 | 44.4 | 768.3 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 2313.1
2022-07-13 | 15:00 | 2280.1 | 297.5 | 1134.2 | 202.7 | 1.6 | 44.4 | 595.9 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 2280.1
2022-07-13 | 16:00 | 2247.1 | 297.5 | 1294.5 | 214.3 | 1.6 | 44.4 | 388.3 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 2247.1
2022-07-13 | 17:00 | 2094.2 | 297.5 | 1382 | 219 | 1.6 | 44.4 | 140 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 2094.2
2022-07-13 | 18:00 | 1985.1 | 297.5 | 1401.5 | 221.5 | 1.6 | 44.4 | 11.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1985.1
2022-07-13 | 19:00 | 1912.1 | 297.5 | 1346.5 | 216.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 1912.1
2022-07-13 | 20:00 | 1823.9 | 297.5 | 1271.6 | 202.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 1823.9
2022-07-13 | 21:00 | 1743.9 | 297.5 | 1209.8 | 184.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 1743.9
2022-07-13 | 22:00 | 1667.2 | 297.5 | 1129.1 | 172.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 18.2 | 0 | 1667.2
2022-07-13 | 23:00 | 1604.5 | 297.5 | 1085.9 | 170.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 3 | 0 | 1604.5
2022-07-14 | 0:00 | 1477.5 | 297.5 | 954.9 | 159.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 18 | 0 | 1477.5
2022-07-14 | 1:00 | 1388.5 | 297.5 | 885.4 | 158.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1388.5
2022-07-14 | 2:00 | 1367.2 | 297.5 | 865.4 | 158.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1367.2
2022-07-14 | 3:00 | 1373.7 | 297.5 | 870.3 | 158.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1373.7
2022-07-14 | 4:00 | 1377.4 | 297.5 | 875.4 | 157.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1377.4
2022-07-14 | 5:00 | 1374.8 | 297.5 | 856.6 | 158.6 | 1.6 | 44.4 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1374.8
2022-07-14 | 6:00 | 1433.1 | 297.5 | 828.9 | 158.4 | 1.6 | 44.4 | 102.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1433.1
2022-07-14 | 7:00 | 1604.4 | 297.5 | 920.2 | 160.8 | 1.6 | 44.4 | 179.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1604.4
2022-07-14 | 8:00 | 1892 | 297.5 | 1075 | 164.2 | 1.6 | 44.4 | 309.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1892
2022-07-14 | 9:00 | 2087.8 | 297.5 | 1200 | 173.6 | 1.6 | 44.4 | 370.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 2087.8
2022-07-14 | 10:00 | 2114.5 | 297.5 | 1131.4 | 180.1 | 1.6 | 44.4 | 459.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 2114.5
2022-07-14 | 11:00 | 2151.2 | 297.5 | 1122.3 | 182.4 | 1.6 | 44.4 | 502 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2151.2
2022-07-14 | 12:00 | 2037.8 | 297.5 | 1099.7 | 180.2 | 1.6 | 44.4 | 413.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2037.8
2022-07-14 | 13:00 | 2118.5 | 297.5 | 1259.6 | 184.6 | 1.6 | 44.4 | 329.4 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 2118.5
2022-07-14 | 14:00 | 2112.5 | 297.5 | 1384.5 | 192.5 | 1.6 | 44.4 | 190.4 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 2112.5
2022-07-14 | 15:00 | 2060 | 297.5 | 1391.2 | 202.7 | 1.6 | 44.4 | 121.2 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 2060
2022-07-14 | 16:00 | 2019.6 | 297.5 | 1410.5 | 214.3 | 1.6 | 44.4 | 49.7 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 2019.6
2022-07-14 | 17:00 | 1933.2 | 297.5 | 1352.7 | 219 | 1.6 | 44.4 | 15.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1933.2
2022-07-14 | 18:00 | 1865.4 | 297.5 | 1297.4 | 221.5 | 1.6 | 44.4 | 0.3 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1865.4
2022-07-14 | 19:00 | 1782.8 | 297.5 | 1220.7 | 216.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1782.8
2022-07-14 | 20:00 | 1712.4 | 297.5 | 1150.7 | 202.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12.6 | 0 | 1712.4
2022-07-14 | 21:00 | 1630 | 297.5 | 1085.6 | 184.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 12.4 | 0 | 1630
2022-07-14 | 22:00 | 1582.8 | 297.5 | 1044 | 172.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 18.6 | 0 | 1582.8
2022-07-14 | 23:00 | 1524.3 | 297.5 | 1001.8 | 170.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 3.4 | 0 | 1524.3
2022-07-15 | 0:00 | 1415.1 | 297.5 | 842.5 | 159.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 63.5 | 0 | 1415.1
2022-07-15 | 1:00 | 1336.5 | 297.5 | 809.9 | 158.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 20.5 | 0 | 1336.5
2022-07-15 | 2:00 | 1319.9 | 297.5 | 815.6 | 158.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1319.9
2022-07-15 | 3:00 | 1337.3 | 297.5 | 823.9 | 158.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 10 | 0 | 1337.3
2022-07-15 | 4:00 | 1344.9 | 297.5 | 832.7 | 157.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 10 | 0 | 1344.9
2022-07-15 | 5:00 | 1345.9 | 297.5 | 842.6 | 158.6 | 1.6 | 44.4 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1345.9
2022-07-15 | 6:00 | 1404.4 | 297.5 | 880.3 | 158.4 | 1.6 | 44.4 | 21.4 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1404.4
2022-07-15 | 7:00 | 1554.6 | 297.5 | 999.5 | 160.8 | 1.6 | 44.4 | 50 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1554.6
2022-07-15 | 8:00 | 1809 | 297.5 | 1207.2 | 164.2 | 1.6 | 44.4 | 83.5 | 0 | 0.6 | 0 | 10 | 0 | 1809
2022-07-15 | 9:00 | 1975.3 | 297.5 | 1221.1 | 173.6 | 1.6 | 44.4 | 145.8 | 0 | 0.8 | 0 | 90.5 | 0 | 1975.3
2022-07-15 | 10:00 | 1995.6 | 297.5 | 1221.6 | 180.1 | 1.6 | 44.4 | 209.4 | 0 | 1 | 0 | 40 | 0 | 1995.6
2022-07-15 | 11:00 | 1994.1 | 297.5 | 1225.2 | 182.4 | 1.6 | 44.4 | 211.5 | 0 | 1 | 0 | 30.5 | 0 | 1994.1
2022-07-15 | 12:00 | 1882.6 | 297.5 | 1123.5 | 180.2 | 1.6 | 44.4 | 234 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1882.6
2022-07-15 | 13:00 | 1961.5 | 297.5 | 1159.3 | 184.6 | 1.6 | 44.4 | 271.2 | 0 | 1.4 | 0 | 1.5 | 0 | 1961.5
2022-07-15 | 14:00 | 1970.8 | 297.5 | 1155.6 | 192.5 | 1.6 | 44.4 | 278.1 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1970.8
2022-07-15 | 15:00 | 1953.8 | 297.5 | 1151.9 | 202.7 | 1.6 | 44.4 | 255.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1953.8
2022-07-15 | 16:00 | 1920.5 | 297.5 | 1160.6 | 214.3 | 1.6 | 44.4 | 141.9 | 0 | 0.2 | 0 | 60 | 0 | 1920.5
2022-07-15 | 17:00 | 1797.9 | 297.5 | 1083.7 | 219 | 1.6 | 44.4 | 72.2 | 0 | 0.5 | 0 | 79 | 0 | 1797.9
2022-07-15 | 18:00 | 1735.6 | 297.5 | 1094.2 | 221.5 | 1.6 | 44.4 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 72.5 | 0 | 1735.6
2022-07-15 | 19:00 | 1691.3 | 297.5 | 1071.2 | 216.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 60 | 0 | 1691.3
2022-07-15 | 20:00 | 1630.5 | 297.5 | 1011.4 | 202.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 72.5 | 0 | 1630.5
2022-07-15 | 21:00 | 1578.4 | 297.5 | 990.2 | 184.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 60 | 0 | 1578.4
2022-07-15 | 22:00 | 1533.8 | 297.5 | 945 | 172.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 73 | 0 | 1533.8
2022-07-15 | 23:00 | 1477.9 | 297.5 | 904 | 170.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 60 | 0 | 1477.9
2022-07-16 | 0:00 | 1370.2 | 297.5 | 842.7 | 156 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 27.5 | 0 | 1370.2
2022-07-16 | 1:00 | 1292.6 | 297.5 | 780.6 | 155.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 12.9 | 0 | 1292.6
2022-07-16 | 2:00 | 1268.3 | 297.5 | 754.9 | 154.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 15 | 0 | 1268.3
2022-07-16 | 3:00 | 1277.3 | 297.5 | 753.9 | 154.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 25.5 | 0 | 1277.3
2022-07-16 | 4:00 | 1275.2 | 297.5 | 754.2 | 153.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 23.9 | 0 | 1275.2
2022-07-16 | 5:00 | 1237.3 | 297.5 | 725.3 | 152.4 | 1.6 | 44.4 | 5.6 | 0 | 0.5 | 0 | 10 | 0 | 1237.3
2022-07-16 | 6:00 | 1216.9 | 297.5 | 656.7 | 151.9 | 1.6 | 44.4 | 63.4 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1216.9
2022-07-16 | 7:00 | 1277 | 297.5 | 626.7 | 152 | 1.6 | 44.4 | 151.2 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 1277
2022-07-16 | 8:00 | 1405 | 297.5 | 665.5 | 151.8 | 1.6 | 44.4 | 239.3 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 1405
2022-07-16 | 9:00 | 1505.8 | 297.5 | 726.6 | 155.8 | 1.6 | 44.4 | 264.4 | 0 | 5.5 | 0 | 10 | 0 | 1505.8
2022-07-16 | 10:00 | 1535.4 | 297.5 | 711.3 | 158.3 | 1.6 | 44.4 | 316.9 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 1535.4
2022-07-16 | 11:00 | 1551.9 | 297.5 | 719.5 | 158 | 1.6 | 44.4 | 302.2 | 0 | 5.7 | 0 | 23 | 0 | 1551.9
2022-07-16 | 12:00 | 1524.9 | 297.5 | 734.7 | 153.6 | 1.6 | 44.4 | 287.2 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 1524.9
2022-07-16 | 13:00 | 1513.7 | 297.5 | 757.3 | 154.5 | 1.6 | 44.4 | 253 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 1513.7
2022-07-16 | 14:00 | 1499 | 297.5 | 776.1 | 157 | 1.6 | 44.4 | 216.2 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 1499
2022-07-16 | 15:00 | 1477.2 | 297.5 | 849.4 | 166 | 1.6 | 44.4 | 110.4 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 1477.2
2022-07-16 | 16:00 | 1470.1 | 297.5 | 867.3 | 182.6 | 1.6 | 44.4 | 36.1 | 0 | 8.4 | 0 | 32.2 | 0 | 1470.1
2022-07-16 | 17:00 | 1456.9 | 297.5 | 880.2 | 193.5 | 1.6 | 44.4 | 4.5 | 0 | 12.2 | 0 | 23 | 0 | 1456.9
2022-07-16 | 18:00 | 1465.4 | 297.5 | 898.8 | 197.5 | 1.6 | 44.4 | 0.1 | 0 | 13 | 0 | 12.5 | 0 | 1465.4
2022-07-16 | 19:00 | 1435.5 | 297.5 | 873.2 | 195.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 10 | 0 | 1435.5
2022-07-16 | 20:00 | 1389.2 | 297.5 | 840.3 | 186.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 10 | 0 | 1389.2
2022-07-16 | 21:00 | 1329.3 | 297.5 | 801.4 | 168.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 1329.3
2022-07-16 | 22:00 | 1265.8 | 297.5 | 750.1 | 156.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 10.5 | 0 | 1265.8
2022-07-16 | 23:00 | 1227.7 | 297.5 | 726 | 154.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 1227.7
2022-07-17 | 0:00 | 1146.6 | 297.5 | 642.5 | 156 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 1146.6
2022-07-17 | 1:00 | 1093.7 | 297.5 | 589.2 | 155.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 1093.7
2022-07-17 | 2:00 | 1093.6 | 297.5 | 592.3 | 154.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1093.6
2022-07-17 | 3:00 | 1099.8 | 297.5 | 600.4 | 154.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1099.8
2022-07-17 | 4:00 | 1121 | 297.5 | 623.4 | 153.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1121
2022-07-17 | 5:00 | 1108.5 | 297.5 | 601.7 | 152.4 | 1.6 | 44.4 | 9.8 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1108.5
2022-07-17 | 6:00 | 1093.4 | 297.5 | 511 | 151.9 | 1.6 | 44.4 | 84.3 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1093.4
2022-07-17 | 7:00 | 1141.5 | 297.5 | 421.3 | 152 | 1.6 | 44.4 | 221.2 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1141.5
2022-07-17 | 8:00 | 1230.6 | 297.5 | 360.3 | 151.8 | 1.6 | 44.4 | 397.8 | 0 | 2.2 | 0 | -25 | 0 | 1230.6
2022-07-17 | 9:00 | 1332.7 | 297.5 | 364.9 | 155.8 | 1.6 | 44.4 | 620.7 | 0 | 0.8 | 0 | -153 | 0 | 1332.7
2022-07-17 | 10:00 | 1403.1 | 297.5 | 369.2 | 158.3 | 1.6 | 44.4 | 799.9 | 0 | 0.3 | 0 | -268.1 | 0 | 1403.1
2022-07-17 | 11:00 | 1447.4 | 297.5 | 369.2 | 158 | 1.6 | 44.4 | 894.4 | 0 | 0.3 | 0 | -318 | 0 | 1447.4
2022-07-17 | 12:00 | 1507.2 | 297.5 | 380 | 153.6 | 1.6 | 44.4 | 937.7 | 0 | 0.6 | 0 | -308.2 | 0 | 1507.2
2022-07-17 | 13:00 | 1498.7 | 297.5 | 370.3 | 154.5 | 1.6 | 44.4 | 807.3 | 0 | 1.1 | 0 | -178 | 0 | 1498.7
2022-07-17 | 14:00 | 1506.4 | 297.5 | 379.9 | 157 | 1.6 | 44.4 | 676.6 | 0 | 1.4 | 0 | -52 | 0 | 1506.4
2022-07-17 | 15:00 | 1493.3 | 297.5 | 532.8 | 166 | 1.6 | 44.4 | 446.7 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 1493.3
2022-07-17 | 16:00 | 1464.5 | 297.5 | 685.3 | 182.6 | 1.6 | 44.4 | 247.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1464.5
2022-07-17 | 17:00 | 1474.4 | 297.5 | 817.5 | 193.5 | 1.6 | 44.4 | 113.2 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 1474.4
2022-07-17 | 18:00 | 1461 | 297.5 | 887.8 | 197.5 | 1.6 | 44.4 | 17.1 | 0 | 5.2 | 0 | 9.9 | 0 | 1461
2022-07-17 | 19:00 | 1458.1 | 297.5 | 888.1 | 195.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 25.7 | 0 | 1458.1
2022-07-17 | 20:00 | 1406.8 | 297.5 | 865.5 | 186.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 6.6 | 0 | 1406.8
2022-07-17 | 21:00 | 1358.7 | 297.5 | 823.1 | 168.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 18.9 | 0 | 1358.7
2022-07-17 | 22:00 | 1292.3 | 297.5 | 767.3 | 156.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 15.4 | 0 | 1292.3
2022-07-17 | 23:00 | 1237.8 | 297.5 | 726.5 | 154.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 1237.8
2022-07-18 | 0:00 | 1157.9 | 297.5 | 645 | 156 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 1 | 0 | 1157.9
2022-07-18 | 1:00 | 1097.9 | 297.5 | 589.2 | 155.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 1097.9
2022-07-18 | 2:00 | 1086.2 | 297.5 | 577.5 | 154.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 1086.2
2022-07-18 | 3:00 | 1117.9 | 297.5 | 608.8 | 154.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 1117.9
2022-07-18 | 4:00 | 1149.4 | 297.5 | 640.7 | 153.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 1149.4
2022-07-18 | 5:00 | 1163.8 | 297.5 | 643.3 | 152.4 | 1.6 | 44.4 | 6.9 | 0 | 11.7 | 0 | 6 | 0 | 1163.8
2022-07-18 | 6:00 | 1211.1 | 297.5 | 633.8 | 151.9 | 1.6 | 44.4 | 74.1 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 1211.1
2022-07-18 | 7:00 | 1359.9 | 297.5 | 642.2 | 152 | 1.6 | 44.4 | 218.4 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 1359.9
2022-07-18 | 8:00 | 1597.3 | 297.5 | 659.4 | 151.8 | 1.6 | 44.4 | 427.7 | 0 | 2.5 | 0 | 12.4 | 0 | 1597.3
2022-07-18 | 9:00 | 1784.8 | 297.5 | 644.2 | 155.8 | 1.6 | 44.4 | 615.7 | 0 | 4.6 | 0 | 21 | 0 | 1784.8
2022-07-18 | 10:00 | 1861.9 | 297.5 | 613.4 | 158.3 | 1.6 | 44.4 | 715.6 | 0 | 6.5 | 0 | 24.6 | 0 | 1861.9
2022-07-18 | 11:00 | 1893.2 | 297.5 | 615.5 | 158 | 1.6 | 44.4 | 769.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1893.2
2022-07-18 | 12:00 | 1870.5 | 297.5 | 653.3 | 153.6 | 1.6 | 44.4 | 738.5 | 0 | 7.6 | 0 | -26 | 0 | 1870.5
2022-07-18 | 13:00 | 1958 | 297.5 | 760.7 | 154.5 | 1.6 | 44.4 | 691.7 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 1958
2022-07-18 | 14:00 | 1983.7 | 297.5 | 879.7 | 157 | 1.6 | 44.4 | 595.6 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 1983.7
2022-07-18 | 15:00 | 1961.1 | 297.5 | 972.2 | 166 | 1.6 | 44.4 | 471.3 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 1961.1
2022-07-18 | 16:00 | 1949 | 297.5 | 1177.1 | 182.6 | 1.6 | 44.4 | 237.6 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 1949
2022-07-18 | 17:00 | 1876.6 | 297.5 | 1270.7 | 193.5 | 1.6 | 44.4 | 60.7 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 1876.6
2022-07-18 | 18:00 | 1844.1 | 297.5 | 1291.2 | 197.5 | 1.6 | 44.4 | 3.3 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 1844.1
2022-07-18 | 19:00 | 1802.4 | 297.5 | 1254.6 | 195.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1802.4
2022-07-18 | 20:00 | 1741 | 297.5 | 1204 | 186.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 1741
2022-07-18 | 21:00 | 1669.1 | 297.5 | 1153.4 | 168.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 1669.1
2022-07-18 | 22:00 | 1600.3 | 297.5 | 1094.8 | 156.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 1600.3
2022-07-18 | 23:00 | 1523 | 297.5 | 1018.1 | 154.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 1523
2022-07-19 | 0:00 | 1414.9 | 297.5 | 903.1 | 159.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 1414.9
2022-07-19 | 1:00 | 1346.6 | 297.5 | 835.7 | 158.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 1346.6
2022-07-19 | 2:00 | 1327.7 | 297.5 | 819.8 | 158.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1327.7
2022-07-19 | 3:00 | 1338.6 | 297.5 | 827 | 158.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 1338.6
2022-07-19 | 4:00 | 1343.7 | 297.5 | 831.8 | 157.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 1343.7
2022-07-19 | 5:00 | 1366.7 | 297.5 | 853.4 | 158.6 | 1.6 | 44.4 | 0.3 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 1366.7
2022-07-19 | 6:00 | 1438.6 | 297.5 | 916.5 | 158.4 | 1.6 | 44.4 | 9.7 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 1438.6
2022-07-19 | 7:00 | 1610.9 | 297.5 | 1058.9 | 160.8 | 1.6 | 44.4 | 39.5 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 1610.9
2022-07-19 | 8:00 | 1907.7 | 297.5 | 1308.6 | 164.2 | 1.6 | 44.4 | 81.7 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 1907.7
2022-07-19 | 9:00 | 2087.6 | 297.5 | 1427.9 | 173.6 | 1.6 | 44.4 | 121.8 | 0 | 7.8 | 0 | 13 | 0 | 2087.6
2022-07-19 | 10:00 | 2110.7 | 297.5 | 1422.8 | 180.1 | 1.6 | 44.4 | 155.3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2110.7
2022-07-19 | 11:00 | 2108.2 | 297.5 | 1406.6 | 182.4 | 1.6 | 44.4 | 165.6 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 2108.2
2022-07-19 | 12:00 | 2006.4 | 297.5 | 1357.1 | 180.2 | 1.6 | 44.4 | 107.4 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 2006.4
2022-07-19 | 13:00 | 2080.1 | 297.5 | 1429.5 | 184.6 | 1.6 | 44.4 | 91.4 | 0 | 14.6 | 0 | 16.5 | 0 | 2080.1
2022-07-19 | 14:00 | 2074.2 | 297.5 | 1413.2 | 192.5 | 1.6 | 44.4 | 110.1 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 2074.2
2022-07-19 | 15:00 | 2027.1 | 297.5 | 1314 | 202.7 | 1.6 | 44.4 | 155.2 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 2027.1
2022-07-19 | 16:00 | 2007.2 | 297.5 | 1320.1 | 214.3 | 1.6 | 44.4 | 121.4 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 2007.2
2022-07-19 | 17:00 | 1926.9 | 297.5 | 1296.5 | 219 | 1.6 | 44.4 | 41.3 | 0 | 8.6 | 0 | 18 | 0 | 1926.9
2022-07-19 | 18:00 | 1881.1 | 297.5 | 1297.2 | 221.5 | 1.6 | 44.4 | 5 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 1881.1
2022-07-19 | 19:00 | 1812.6 | 297.5 | 1230.4 | 216.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 22.3 | 0 | 0 | 0 | 1812.6
2022-07-19 | 20:00 | 1740.1 | 297.5 | 1141.3 | 202.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 24.7 | 0 | 28 | 0 | 1740.1
2022-07-19 | 21:00 | 1677 | 297.5 | 1099.6 | 184.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 21 | 0 | 1677
2022-07-19 | 22:00 | 1609.3 | 297.5 | 1064.5 | 172.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 29.2 | 0 | 0 | 0 | 1609.3
2022-07-19 | 23:00 | 1549.6 | 297.5 | 999.8 | 170.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 9 | 0 | 1549.6
2022-07-20 | 0:00 | 1433.3 | 297.5 | 910.3 | 159.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 1433.3
2022-07-20 | 1:00 | 1356.1 | 297.5 | 835.2 | 158.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 1356.1
2022-07-20 | 2:00 | 1331.9 | 297.5 | 814.6 | 158.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 1331.9
2022-07-20 | 3:00 | 1344.6 | 297.5 | 831.1 | 158.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 1344.6
2022-07-20 | 4:00 | 1336.4 | 297.5 | 820.9 | 157.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 1336.4
2022-07-20 | 5:00 | 1333.3 | 297.5 | 802.2 | 158.6 | 1.6 | 44.4 | 13.2 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 1333.3
2022-07-20 | 6:00 | 1396.4 | 297.5 | 739.1 | 158.4 | 1.6 | 44.4 | 137.8 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 1396.4
2022-07-20 | 7:00 | 1569.1 | 297.5 | 698.5 | 160.8 | 1.6 | 44.4 | 349.8 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 1569.1
2022-07-20 | 8:00 | 1887.6 | 297.5 | 807.8 | 164.2 | 1.6 | 44.4 | 558.9 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 1887.6
2022-07-20 | 9:00 | 2094.4 | 297.5 | 846.5 | 173.6 | 1.6 | 44.4 | 717 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 2094.4
2022-07-20 | 10:00 | 2151.8 | 297.5 | 875.8 | 180.1 | 1.6 | 44.4 | 738.5 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 2151.8
2022-07-20 | 11:00 | 2186.1 | 297.5 | 838.8 | 182.4 | 1.6 | 44.4 | 807.5 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 2186.1
2022-07-20 | 12:00 | 2106.3 | 297.5 | 700.2 | 180.2 | 1.6 | 44.4 | 868.9 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 2106.3
2022-07-20 | 13:00 | 2217.6 | 297.5 | 800 | 184.6 | 1.6 | 44.4 | 877.6 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 2217.6
2022-07-20 | 14:00 | 2257.5 | 297.5 | 902.4 | 192.5 | 1.6 | 44.4 | 805.8 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 2257.5
2022-07-20 | 15:00 | 2228.7 | 297.5 | 1047 | 202.7 | 1.6 | 44.4 | 623.3 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 2228.7
2022-07-20 | 16:00 | 2204.4 | 297.5 | 1258.6 | 214.3 | 1.6 | 44.4 | 377.7 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 2204.4
2022-07-20 | 17:00 | 2066 | 297.5 | 1327.4 | 219 | 1.6 | 44.4 | 168.5 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 2066
2022-07-20 | 18:00 | 1969.9 | 297.5 | 1366.7 | 221.5 | 1.6 | 44.4 | 21.6 | 0 | 7.1 | 0 | 9.5 | 0 | 1969.9
2022-07-20 | 19:00 | 1892.9 | 297.5 | 1302.6 | 216.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 18 | 0 | 1892.9
2022-07-20 | 20:00 | 1802.1 | 297.5 | 1242.2 | 202.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 3 | 0 | 1802.1
2022-07-20 | 21:00 | 1707.4 | 297.5 | 1154.8 | 184.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 16 | 0 | 1707.4
2022-07-20 | 22:00 | 1630.6 | 297.5 | 1091.2 | 172.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 15.2 | 0 | 1630.6
2022-07-20 | 23:00 | 1550.4 | 297.5 | 1025.7 | 170.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 4.3 | 0 | 1550.4
2022-07-21 | 0:00 | 1430.8 | 297.5 | 871.6 | 159.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 50.5 | 0 | 1430.8
2022-07-21 | 1:00 | 1341.9 | 297.5 | 776 | 158.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 59 | 0 | 1341.9
2022-07-21 | 2:00 | 1311.2 | 297.5 | 775.5 | 158.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 30.5 | 0 | 1311.2
2022-07-21 | 3:00 | 1322.2 | 297.5 | 776.4 | 158.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 40 | 0 | 1322.2
2022-07-21 | 4:00 | 1322.1 | 297.5 | 777.5 | 157.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 40 | 0 | 1322.1
2022-07-21 | 5:00 | 1319.7 | 297.5 | 768.5 | 158.6 | 1.6 | 44.4 | 26.9 | 0 | 2.2 | 0 | 20 | 0 | 1319.7
2022-07-21 | 6:00 | 1390.6 | 297.5 | 719.4 | 158.4 | 1.6 | 44.4 | 168.2 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1390.6
2022-07-21 | 7:00 | 1573.6 | 297.5 | 703.8 | 160.8 | 1.6 | 44.4 | 365.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1573.6
2022-07-21 | 8:00 | 1898.2 | 297.5 | 843.5 | 164.2 | 1.6 | 44.4 | 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1898.2
2022-07-21 | 9:00 | 2101.3 | 297.5 | 899.4 | 173.6 | 1.6 | 44.4 | 664.5 | 0 | 0.3 | 0 | 20 | 0 | 2101.3
2022-07-21 | 10:00 | 2182.7 | 297.5 | 867.2 | 180.1 | 1.6 | 44.4 | 791.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2182.7
2022-07-21 | 11:00 | 2224.2 | 297.5 | 905.1 | 182.4 | 1.6 | 44.4 | 792.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2224.2
2022-07-21 | 12:00 | 2164.3 | 297.5 | 1035.9 | 180.2 | 1.6 | 44.4 | 780.7 | 0 | 1 | 0 | -177 | 0 | 2164.3
2022-07-21 | 13:00 | 2245.4 | 297.5 | 1206.8 | 184.6 | 1.6 | 44.4 | 534.5 | 0 | 1 | 0 | -25 | 0 | 2245.4
2022-07-21 | 14:00 | 2246 | 297.5 | 1353.6 | 192.5 | 1.6 | 44.4 | 335.4 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 2246
2022-07-21 | 15:00 | 2180.6 | 297.5 | 1452.8 | 202.7 | 1.6 | 44.4 | 151 | 0 | 0.6 | 0 | 30 | 0 | 2180.6
2022-07-21 | 16:00 | 2110.7 | 297.5 | 1372 | 214.3 | 1.6 | 44.4 | 63.3 | 0 | 0.6 | 0 | 117 | 0 | 2110.7
2022-07-21 | 17:00 | 1989.6 | 297.5 | 1322.5 | 219 | 1.6 | 44.4 | 19.7 | 0 | 1.4 | 0 | 83.5 | 0 | 1989.6
2022-07-21 | 18:00 | 1926.2 | 297.5 | 1327 | 221.5 | 1.6 | 44.4 | 1.2 | 0 | 3 | 0 | 30 | 0 | 1926.2
2022-07-21 | 19:00 | 1850.2 | 297.5 | 1254 | 216.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 30 | 0 | 1850.2
2022-07-21 | 20:00 | 1770.3 | 297.5 | 1189.1 | 202.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 30 | 0 | 1770.3
2022-07-21 | 21:00 | 1685.9 | 297.5 | 1076.6 | 184.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 76 | 0 | 1685.9
2022-07-21 | 22:00 | 1614.8 | 297.5 | 1044.1 | 172.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 50 | 0 | 1614.8
2022-07-21 | 23:00 | 1550.1 | 297.5 | 972 | 170.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 60 | 0 | 1550.1
2022-07-22 | 0:00 | 1433.7 | 297.5 | 847.8 | 159.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 79.8 | 0 | 1433.7
2022-07-22 | 1:00 | 1354.8 | 297.5 | 801.1 | 158.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 50 | 0 | 1354.8
2022-07-22 | 2:00 | 1322.8 | 297.5 | 766.5 | 158.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 52.5 | 0 | 1322.8
2022-07-22 | 3:00 | 1331.1 | 297.5 | 762 | 158.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 66 | 0 | 1331.1
2022-07-22 | 4:00 | 1332.6 | 297.5 | 761.1 | 157.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 66 | 0 | 1332.6
2022-07-22 | 5:00 | 1337.8 | 297.5 | 762.2 | 158.6 | 1.6 | 44.4 | 3.7 | 0 | 6.2 | 0 | 63.6 | 0 | 1337.8
2022-07-22 | 6:00 | 1403.1 | 297.5 | 726 | 158.4 | 1.6 | 44.4 | 100.1 | 0 | 7.9 | 0 | 67.2 | 0 | 1403.1
2022-07-22 | 7:00 | 1586.7 | 297.5 | 746.7 | 160.8 | 1.6 | 44.4 | 298.6 | 0 | 7.1 | 0 | 30 | 0 | 1586.7
2022-07-22 | 8:00 | 1889.5 | 297.5 | 751.4 | 164.2 | 1.6 | 44.4 | 553.6 | 0 | 6.8 | 0 | 70 | 0 | 1889.5
2022-07-22 | 9:00 | 2114.3 | 297.5 | 748.2 | 173.6 | 1.6 | 44.4 | 753.6 | 0 | 5.4 | 0 | 90 | 0 | 2114.3
2022-07-22 | 10:00 | 2188.9 | 297.5 | 740 | 180.1 | 1.6 | 44.4 | 880.9 | 0 | 4.4 | 0 | 40 | 0 | 2188.9
2022-07-22 | 11:00 | 2245.3 | 297.5 | 735.8 | 182.4 | 1.6 | 44.4 | 896.8 | 0 | 6.8 | 0 | 80 | 0 | 2245.3
2022-07-22 | 12:00 | 2165 | 297.5 | 755.4 | 180.2 | 1.6 | 44.4 | 875.3 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 2165
2022-07-22 | 13:00 | 2281.5 | 297.5 | 841.1 | 184.6 | 1.6 | 44.4 | 897.7 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 2281.5
2022-07-22 | 14:00 | 2303.4 | 297.5 | 970.5 | 192.5 | 1.6 | 44.4 | 781.7 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 2303.4
2022-07-22 | 15:00 | 2269.8 | 297.5 | 1112.4 | 202.7 | 1.6 | 44.4 | 593.2 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 2269.8
2022-07-22 | 16:00 | 2211.6 | 297.5 | 1210.4 | 214.3 | 1.6 | 44.4 | 374.1 | 0 | 19.3 | 0 | 50 | 0 | 2211.6
2022-07-22 | 17:00 | 2065.9 | 297.5 | 1271.9 | 219 | 1.6 | 44.4 | 159.5 | 0 | 22 | 0 | 50 | 0 | 2065.9
2022-07-22 | 18:00 | 1961 | 297.5 | 1289.5 | 221.5 | 1.6 | 44.4 | 13.5 | 0 | 22.5 | 0 | 70.5 | 0 | 1961
2022-07-22 | 19:00 | 1875.6 | 297.5 | 1229.5 | 216.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 60.5 | 0 | 1875.6
2022-07-22 | 20:00 | 1790.3 | 297.5 | 1171.8 | 202.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 51 | 0 | 1790.3
2022-07-22 | 21:00 | 1694.6 | 297.5 | 1058.4 | 184.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 92.5 | 0 | 1694.6
2022-07-22 | 22:00 | 1598 | 297.5 | 978.2 | 172.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 82 | 0 | 1598
2022-07-22 | 23:00 | 1528.8 | 297.5 | 913.7 | 170.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 22 | 0 | 79.4 | 0 | 1528.8
2022-07-23 | 0:00 | 1408.8 | 297.5 | 816.4 | 156 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 74 | 0 | 1408.8
2022-07-23 | 1:00 | 1315.9 | 297.5 | 765.8 | 155.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 30 | 0 | 1315.9
2022-07-23 | 2:00 | 1279.9 | 297.5 | 740 | 154.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 21.5 | 0 | 1279.9
2022-07-23 | 3:00 | 1277.4 | 297.5 | 738.6 | 154.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 20 | 0 | 1277.4
2022-07-23 | 4:00 | 1253.4 | 297.5 | 738.1 | 153.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 1253.4
2022-07-23 | 5:00 | 1229.6 | 297.5 | 685.8 | 152.4 | 1.6 | 44.4 | 28.1 | 0 | 19.3 | 0 | 0.5 | 0 | 1229.6
2022-07-23 | 6:00 | 1244.4 | 297.5 | 508.1 | 151.9 | 1.6 | 44.4 | 221.3 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 1244.4
2022-07-23 | 7:00 | 1337.7 | 297.5 | 377.1 | 152 | 1.6 | 44.4 | 470.3 | 0 | 19.8 | 0 | -25 | 0 | 1337.7
2022-07-23 | 8:00 | 1477 | 297.5 | 373.1 | 151.8 | 1.6 | 44.4 | 687.8 | 0 | 22.8 | 0 | -102 | 0 | 1477
2022-07-23 | 9:00 | 1578.1 | 297.5 | 383 | 155.8 | 1.6 | 44.4 | 822.8 | 0 | 26 | 0 | -153 | 0 | 1578.1
2022-07-23 | 10:00 | 1630.1 | 297.5 | 370 | 158.3 | 1.6 | 44.4 | 956.5 | 0 | 29.8 | 0 | -228 | 0 | 1630.1
2022-07-23 | 11:00 | 1667.9 | 297.5 | 395.5 | 158 | 1.6 | 44.4 | 1010 | 0 | 29 | 0 | -268.1 | 0 | 1667.9
2022-07-23 | 12:00 | 1659.6 | 297.5 | 396.2 | 153.6 | 1.6 | 44.4 | 1008.3 | 0 | 26.1 | 0 | -268.1 | 0 | 1659.6
2022-07-23 | 13:00 | 1675.2 | 297.5 | 385.1 | 154.5 | 1.6 | 44.4 | 944.3 | 0 | 25.8 | 0 | -178 | 0 | 1675.2
2022-07-23 | 14:00 | 1670.2 | 297.5 | 374.2 | 157 | 1.6 | 44.4 | 824.7 | 0 | 22.8 | 0 | -52 | 0 | 1670.2
2022-07-23 | 15:00 | 1659.2 | 297.5 | 457.8 | 166 | 1.6 | 44.4 | 667.3 | 0 | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 1659.2
2022-07-23 | 16:00 | 1645.6 | 297.5 | 659.4 | 182.6 | 1.6 | 44.4 | 435.9 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | 0 | 1645.6
2022-07-23 | 17:00 | 1604.4 | 297.5 | 809 | 193.5 | 1.6 | 44.4 | 197 | 0 | 21.4 | 0 | 40 | 0 | 1604.4
2022-07-23 | 18:00 | 1548.9 | 297.5 | 825.8 | 197.5 | 1.6 | 44.4 | 22.8 | 0 | 22.3 | 0 | 137 | 0 | 1548.9
2022-07-23 | 19:00 | 1509.4 | 297.5 | 806 | 195.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 141 | 0 | 1509.4
2022-07-23 | 20:00 | 1442.2 | 297.5 | 769.7 | 186.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 122.5 | 0 | 1442.2
2022-07-23 | 21:00 | 1373 | 297.5 | 741.6 | 168.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 19 | 0 | 100.5 | 0 | 1373
2022-07-23 | 22:00 | 1298.2 | 297.5 | 719.8 | 156.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 61.5 | 0 | 1298.2
2022-07-23 | 23:00 | 1249.3 | 297.5 | 740.7 | 154.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 1 | 0 | 1249.3
2022-07-24 | 0:00 | 1156.5 | 297.5 | 653 | 156 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1156.5
2022-07-24 | 1:00 | 1094.2 | 297.5 | 591.9 | 155.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 1.2 | 0 | 1094.2
2022-07-24 | 2:00 | 1088.3 | 297.5 | 588.1 | 154.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1088.3
2022-07-24 | 3:00 | 1101.2 | 297.5 | 602.1 | 154.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1101.2
2022-07-24 | 4:00 | 1101.2 | 297.5 | 603.6 | 153.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1101.2
2022-07-24 | 5:00 | 1084.2 | 297.5 | 560.3 | 152.4 | 1.6 | 44.4 | 27.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1084.2
2022-07-24 | 6:00 | 1089.7 | 297.5 | 390.1 | 151.9 | 1.6 | 44.4 | 204.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1089.7
2022-07-24 | 7:00 | 1158.5 | 297.5 | 368 | 152 | 1.6 | 44.4 | 472.8 | 0 | 0.2 | 0 | -178 | 0 | 1158.5
2022-07-24 | 8:00 | 1269.4 | 297.5 | 390 | 151.8 | 1.6 | 44.4 | 692.1 | 0 | 0.2 | 0 | -308.2 | 0 | 1269.4
2022-07-24 | 9:00 | 1384.7 | 297.5 | 397.2 | 155.8 | 1.6 | 44.4 | 857.7 | 0 | 0.2 | 0 | -369.7 | 0 | 1384.7
2022-07-24 | 10:00 | 1460.6 | 297.5 | 364.4 | 158.3 | 1.6 | 44.4 | 977.6 | -13.8 | 0.3 | 0 | -369.7 | 0 | 1460.6
2022-07-24 | 11:00 | 1506.5 | 297.5 | 374.7 | 158 | 1.6 | 44.4 | 998.9 | 0 | 1.1 | 0 | -369.7 | 0 | 1506.5
2022-07-24 | 12:00 | 1548.8 | 297.5 | 379.3 | 153.6 | 1.6 | 44.4 | 979.2 | 0 | 1.4 | 0 | -308.2 | 0 | 1548.8
2022-07-24 | 13:00 | 1555.3 | 297.5 | 377.9 | 154.5 | 1.6 | 44.4 | 906 | 0 | 1.4 | 0 | -228 | 0 | 1555.3
2022-07-24 | 14:00 | 1556.3 | 297.5 | 389.6 | 157 | 1.6 | 44.4 | 792.9 | 0 | 1.3 | 0 | -128 | 0 | 1556.3
2022-07-24 | 15:00 | 1553.8 | 297.5 | 441.7 | 166 | 1.6 | 44.4 | 601 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1553.8
2022-07-24 | 16:00 | 1575.4 | 297.5 | 652.8 | 182.6 | 1.6 | 44.4 | 394.4 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1575.4
2022-07-24 | 17:00 | 1581.1 | 297.5 | 876.5 | 193.5 | 1.6 | 44.4 | 166 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1581.1
2022-07-24 | 18:00 | 1562.8 | 297.5 | 983.7 | 197.5 | 1.6 | 44.4 | 21.2 | 0 | 1.9 | 0 | 15 | 0 | 1562.8
2022-07-24 | 19:00 | 1556 | 297.5 | 995.7 | 195.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 19 | 0 | 1556
2022-07-24 | 20:00 | 1496.3 | 297.5 | 944.2 | 186.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19.5 | 0 | 1496.3
2022-07-24 | 21:00 | 1428.9 | 297.5 | 880.7 | 168.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 33 | 0 | 1428.9
2022-07-24 | 22:00 | 1348.6 | 297.5 | 824.6 | 156.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 18.8 | 0 | 1348.6
2022-07-24 | 23:00 | 1289.5 | 297.5 | 767.5 | 154.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 18 | 0 | 1289.5
2022-07-25 | 0:00 | 1196.7 | 297.5 | 678.5 | 159.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 1196.7
2022-07-25 | 1:00 | 1126.8 | 297.5 | 623.2 | 158.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1126.8
2022-07-25 | 2:00 | 1119.1 | 297.5 | 615.9 | 158.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1119.1
2022-07-25 | 3:00 | 1143.6 | 297.5 | 640.8 | 158.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1143.6
2022-07-25 | 4:00 | 1158 | 297.5 | 653 | 157.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 3 | 0 | 1158
2022-07-25 | 5:00 | 1182.1 | 297.5 | 649.6 | 158.6 | 1.6 | 44.4 | 20.8 | 0 | 0.6 | 0 | 9 | 0 | 1182.1
2022-07-25 | 6:00 | 1293.5 | 297.5 | 605.7 | 158.4 | 1.6 | 44.4 | 185.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1293.5
2022-07-25 | 7:00 | 1550.6 | 297.5 | 584.5 | 160.8 | 1.6 | 44.4 | 461.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1550.6
2022-07-25 | 8:00 | 1921.4 | 297.5 | 739.9 | 164.2 | 1.6 | 44.4 | 673.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1921.4
2022-07-25 | 9:00 | 2145.7 | 297.5 | 808.2 | 173.6 | 1.6 | 44.4 | 814.1 | 0 | 0.3 | 0 | 6 | 0 | 2145.7
2022-07-25 | 10:00 | 2228.5 | 297.5 | 772.4 | 180.1 | 1.6 | 44.4 | 932.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2228.5
2022-07-25 | 11:00 | 2274.2 | 297.5 | 769.1 | 182.4 | 1.6 | 44.4 | 978.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 2274.2
2022-07-25 | 12:00 | 2222.2 | 297.5 | 746.4 | 180.2 | 1.6 | 44.4 | 977.5 | 0 | 0.6 | 0 | -26 | 0 | 2222.2
2022-07-25 | 13:00 | 2331.1 | 297.5 | 898.8 | 184.6 | 1.6 | 44.4 | 903.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2331.1
2022-07-25 | 14:00 | 2361.5 | 297.5 | 1032.8 | 192.5 | 1.6 | 44.4 | 792.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2361.5
2022-07-25 | 15:00 | 2343.7 | 297.5 | 1175.7 | 202.7 | 1.6 | 44.4 | 621 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2343.7
2022-07-25 | 16:00 | 2314.8 | 297.5 | 1363.5 | 214.3 | 1.6 | 44.4 | 392.9 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2314.8
2022-07-25 | 17:00 | 2171.3 | 297.5 | 1455.9 | 219 | 1.6 | 44.4 | 152.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 2171.3
2022-07-25 | 18:00 | 2054.6 | 297.5 | 1474.3 | 221.5 | 1.6 | 44.4 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2054.6
2022-07-25 | 19:00 | 1964.6 | 297.5 | 1404.2 | 216.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1964.6
2022-07-25 | 20:00 | 1864.4 | 297.5 | 1303.8 | 202.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 14 | 0 | 1864.4
2022-07-25 | 21:00 | 1771.5 | 297.5 | 1241.9 | 184.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1771.5
2022-07-25 | 22:00 | 1679.5 | 297.5 | 1155.7 | 172.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 6 | 0 | 1679.5
2022-07-25 | 23:00 | 1598.6 | 297.5 | 1066.7 | 170.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 15 | 0 | 1598.6
2022-07-26 | 0:00 | 1469.4 | 297.5 | 960.2 | 159.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1469.4
2022-07-26 | 1:00 | 1385.8 | 297.5 | 880.8 | 158.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1385.8
2022-07-26 | 2:00 | 1352 | 297.5 | 848.7 | 158.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1352
2022-07-26 | 3:00 | 1355.4 | 297.5 | 853.1 | 158.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1355.4
2022-07-26 | 4:00 | 1354.4 | 297.5 | 852 | 157.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1354.4
2022-07-26 | 5:00 | 1363.4 | 297.5 | 849.9 | 158.6 | 1.6 | 44.4 | 10.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1363.4
2022-07-26 | 6:00 | 1444.6 | 297.5 | 827.9 | 158.4 | 1.6 | 44.4 | 113.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1444.6
2022-07-26 | 7:00 | 1653.5 | 297.5 | 829.5 | 160.8 | 1.6 | 44.4 | 317.6 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1653.5
2022-07-26 | 8:00 | 1979 | 297.5 | 1049.3 | 164.2 | 1.6 | 44.4 | 420.1 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1979
2022-07-26 | 9:00 | 2213.4 | 297.5 | 1198.3 | 173.6 | 1.6 | 44.4 | 495.9 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 2213.4
2022-07-26 | 10:00 | 2297.4 | 297.5 | 1161.1 | 180.1 | 1.6 | 44.4 | 609.8 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 2297.4
2022-07-26 | 11:00 | 2331.9 | 297.5 | 1188.7 | 182.4 | 1.6 | 44.4 | 615.2 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 2331.9
2022-07-26 | 12:00 | 2232.5 | 297.5 | 1123.1 | 180.2 | 1.6 | 44.4 | 584 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 2232.5
2022-07-26 | 13:00 | 2337.9 | 297.5 | 1249.4 | 184.6 | 1.6 | 44.4 | 558.2 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 2337.9
2022-07-26 | 14:00 | 2351.9 | 297.5 | 1286.2 | 192.5 | 1.6 | 44.4 | 527.6 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 2351.9
2022-07-26 | 15:00 | 2312.3 | 297.5 | 1343.6 | 202.7 | 1.6 | 44.4 | 420.1 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 2312.3
2022-07-26 | 16:00 | 2259.3 | 297.5 | 1426 | 214.3 | 1.6 | 44.4 | 250.2 | 0 | 4.3 | 0 | 21 | 0 | 2259.3
2022-07-26 | 17:00 | 2129.8 | 297.5 | 1438 | 219 | 1.6 | 44.4 | 104.9 | 0 | 3.2 | 0 | 21.2 | 0 | 2129.8
2022-07-26 | 18:00 | 2039.7 | 297.5 | 1447.4 | 221.5 | 1.6 | 44.4 | 12.4 | 0 | 4.1 | 0 | 10.8 | 0 | 2039.7
2022-07-26 | 19:00 | 1961.3 | 297.5 | 1395.9 | 216.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 1961.3
2022-07-26 | 20:00 | 1864.6 | 297.5 | 1306 | 202.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 6 | 0 | 1864.6
2022-07-26 | 21:00 | 1769.5 | 297.5 | 1234.3 | 184.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 1769.5
2022-07-26 | 22:00 | 1678.9 | 297.5 | 1157.3 | 172.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1678.9
2022-07-26 | 23:00 | 1591.6 | 297.5 | 1069.5 | 170.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 3 | 0 | 1591.6
2022-07-27 | 0:00 | 1443.6 | 297.5 | 932.6 | 159.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3.8 | 0 | 1443.6
2022-07-27 | 1:00 | 1354.9 | 297.5 | 849.9 | 158.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1354.9
2022-07-27 | 2:00 | 1314.4 | 297.5 | 811.1 | 158.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1314.4
2022-07-27 | 3:00 | 1319.3 | 297.5 | 816.2 | 158.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1319.3
2022-07-27 | 4:00 | 1334.4 | 297.5 | 831.9 | 157.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1334.4
2022-07-27 | 5:00 | 1355.7 | 297.5 | 852.1 | 158.6 | 1.6 | 44.4 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1355.7
2022-07-27 | 6:00 | 1420.1 | 297.5 | 887.7 | 158.4 | 1.6 | 44.4 | 29.2 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1420.1
2022-07-27 | 7:00 | 1604 | 297.5 | 969.2 | 160.8 | 1.6 | 44.4 | 128.8 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1604
2022-07-27 | 8:00 | 1924.2 | 297.5 | 1153.1 | 164.2 | 1.6 | 44.4 | 261.8 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1924.2
2022-07-27 | 9:00 | 2130.8 | 297.5 | 1200.1 | 173.6 | 1.6 | 44.4 | 412.2 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 2130.8
2022-07-27 | 10:00 | 2194.7 | 297.5 | 1161 | 180.1 | 1.6 | 44.4 | 508.4 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 2194.7
2022-07-27 | 11:00 | 2229.7 | 297.5 | 1125.2 | 182.4 | 1.6 | 44.4 | 575.7 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 2229.7
2022-07-27 | 12:00 | 2173.3 | 297.5 | 952.6 | 180.2 | 1.6 | 44.4 | 691.9 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 2173.3
2022-07-27 | 13:00 | 2272.6 | 297.5 | 1062.4 | 184.6 | 1.6 | 44.4 | 675.3 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 2272.6
2022-07-27 | 14:00 | 2284.2 | 297.5 | 1192.4 | 192.5 | 1.6 | 44.4 | 549 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 2284.2
2022-07-27 | 15:00 | 2232.8 | 297.5 | 1341 | 202.7 | 1.6 | 44.4 | 340.4 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 2232.8
2022-07-27 | 16:00 | 2183.8 | 297.5 | 1423.6 | 214.3 | 1.6 | 44.4 | 195.3 | 0 | 4.1 | 0 | 3 | 0 | 2183.8
2022-07-27 | 17:00 | 2053.4 | 297.5 | 1420.2 | 219 | 1.6 | 44.4 | 68.2 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2053.4
2022-07-27 | 18:00 | 1975 | 297.5 | 1375.4 | 221.5 | 1.6 | 44.4 | 4.9 | 0 | 2.5 | 0 | 27.2 | 0 | 1975
2022-07-27 | 19:00 | 1907.6 | 297.5 | 1345.3 | 216.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1907.6
2022-07-27 | 20:00 | 1822.2 | 297.5 | 1273.1 | 202.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1822.2
2022-07-27 | 21:00 | 1736.1 | 297.5 | 1205.7 | 184.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1736.1
2022-07-27 | 22:00 | 1654.7 | 297.5 | 1130.1 | 172.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 6.8 | 0 | 1654.7
2022-07-27 | 23:00 | 1580.3 | 297.5 | 1039.9 | 170.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 24.2 | 0 | 1580.3
2022-07-28 | 0:00 | 1454.8 | 297.5 | 932.2 | 159.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 18 | 0 | 1454.8
2022-07-28 | 1:00 | 1367 | 297.5 | 851.6 | 158.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 12 | 0 | 1367
2022-07-28 | 2:00 | 1336.7 | 297.5 | 833.8 | 158.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1336.7
2022-07-28 | 3:00 | 1344.3 | 297.5 | 840.6 | 158.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1344.3
2022-07-28 | 4:00 | 1340.4 | 297.5 | 836.6 | 157.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1340.4
2022-07-28 | 5:00 | 1350.4 | 297.5 | 829.7 | 158.6 | 1.6 | 44.4 | 16.7 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1350.4
2022-07-28 | 6:00 | 1446.4 | 297.5 | 751.1 | 158.4 | 1.6 | 44.4 | 191.5 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1446.4
2022-07-28 | 7:00 | 1670.7 | 297.5 | 729.9 | 160.8 | 1.6 | 44.4 | 434.4 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1670.7
2022-07-28 | 8:00 | 2023.1 | 297.5 | 897 | 164.2 | 1.6 | 44.4 | 615.7 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 2023.1
2022-07-28 | 9:00 | 2257.2 | 297.5 | 996.1 | 173.6 | 1.6 | 44.4 | 741.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2257.2
2022-07-28 | 10:00 | 2306.8 | 297.5 | 987.7 | 180.1 | 1.6 | 44.4 | 793.1 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 2306.8
2022-07-28 | 11:00 | 2325.7 | 297.5 | 1008 | 182.4 | 1.6 | 44.4 | 790.2 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 2325.7
2022-07-28 | 12:00 | 2297.2 | 297.5 | 884.5 | 180.2 | 1.6 | 44.4 | 886.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2297.2
2022-07-28 | 13:00 | 2392 | 297.5 | 1036 | 184.6 | 1.6 | 44.4 | 825.2 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 2392
2022-07-28 | 14:00 | 2412.1 | 297.5 | 1139.9 | 192.5 | 1.6 | 44.4 | 733.3 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 2412.1
2022-07-28 | 15:00 | 2352.3 | 297.5 | 1257.9 | 202.7 | 1.6 | 44.4 | 544.9 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 2352.3
2022-07-28 | 16:00 | 2312.3 | 297.5 | 1392.1 | 214.3 | 1.6 | 44.4 | 359.1 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 2312.3
2022-07-28 | 17:00 | 2175.5 | 297.5 | 1456.1 | 219 | 1.6 | 44.4 | 152.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2175.5
2022-07-28 | 18:00 | 2057.7 | 297.5 | 1472.1 | 221.5 | 1.6 | 44.4 | 14.9 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 2057.7
2022-07-28 | 19:00 | 1966.6 | 297.5 | 1400 | 216.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 1966.6
2022-07-28 | 20:00 | 1871.9 | 297.5 | 1297.9 | 202.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 22 | 0 | 1871.9
2022-07-28 | 21:00 | 1775 | 297.5 | 1238.9 | 184.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 1775
2022-07-28 | 22:00 | 1688.3 | 297.5 | 1153.8 | 172.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 12.4 | 0 | 1688.3
2022-07-28 | 23:00 | 1611.1 | 297.5 | 1088.7 | 170.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0.6 | 0 | 1611.1
2022-07-29 | 0:00 | 1479.3 | 297.5 | 927.9 | 159.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 42 | 0 | 1479.3
2022-07-29 | 1:00 | 1389.3 | 297.5 | 864.3 | 158.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | 1389.3
2022-07-29 | 2:00 | 1356.6 | 297.5 | 823.6 | 158.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 30 | 0 | 1356.6
2022-07-29 | 3:00 | 1351.5 | 297.5 | 828.1 | 158.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 20 | 0 | 1351.5
2022-07-29 | 4:00 | 1347.4 | 297.5 | 824.3 | 157.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 20 | 0 | 1347.4
2022-07-29 | 5:00 | 1352 | 297.5 | 822.2 | 158.6 | 1.6 | 44.4 | 25 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1352
2022-07-29 | 6:00 | 1454.2 | 297.5 | 751.9 | 158.4 | 1.6 | 44.4 | 197.7 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1454.2
2022-07-29 | 7:00 | 1673.9 | 297.5 | 743.3 | 160.8 | 1.6 | 44.4 | 424.2 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1673.9
2022-07-29 | 8:00 | 2029.8 | 297.5 | 883.3 | 164.2 | 1.6 | 44.4 | 635.9 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 2029.8
2022-07-29 | 9:00 | 2270.7 | 297.5 | 924.8 | 173.6 | 1.6 | 44.4 | 776.6 | 0 | 2.2 | 0 | 50 | 0 | 2270.7
2022-07-29 | 10:00 | 2307 | 297.5 | 936.3 | 180.1 | 1.6 | 44.4 | 805 | 0 | 2.1 | 0 | 40 | 0 | 2307
2022-07-29 | 11:00 | 2369.7 | 297.5 | 909 | 182.4 | 1.6 | 44.4 | 931.9 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 2369.7
2022-07-29 | 12:00 | 2293.6 | 297.5 | 868.6 | 180.2 | 1.6 | 44.4 | 897.7 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 2293.6
2022-07-29 | 13:00 | 2393.4 | 297.5 | 971.3 | 184.6 | 1.6 | 44.4 | 891.1 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 2393.4
2022-07-29 | 14:00 | 2390.4 | 297.5 | 1089.3 | 192.5 | 1.6 | 44.4 | 761.9 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 2390.4
2022-07-29 | 15:00 | 2357.2 | 297.5 | 1213.6 | 202.7 | 1.6 | 44.4 | 592.8 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 2357.2
2022-07-29 | 16:00 | 2317.7 | 297.5 | 1333 | 214.3 | 1.6 | 44.4 | 390.1 | 0 | 6.3 | 0 | 30.5 | 0 | 2317.7
2022-07-29 | 17:00 | 2168.1 | 297.5 | 1390.9 | 219 | 1.6 | 44.4 | 160.9 | 0 | 7.8 | 0 | 46 | 0 | 2168.1
2022-07-29 | 18:00 | 2041.1 | 297.5 | 1404.1 | 221.5 | 1.6 | 44.4 | 14 | 0 | 7 | 0 | 51 | 0 | 2041.1
2022-07-29 | 19:00 | 1956.8 | 297.5 | 1341.2 | 216.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 49 | 0 | 1956.8
2022-07-29 | 20:00 | 1856.1 | 297.5 | 1264.8 | 202.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 40 | 0 | 1856.1
2022-07-29 | 21:00 | 1757.5 | 297.5 | 1204.1 | 184.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 20 | 0 | 1757.5
2022-07-29 | 22:00 | 1667.2 | 297.5 | 1094.7 | 172.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 52 | 0 | 1667.2
2022-07-29 | 23:00 | 1579.8 | 297.5 | 1016.3 | 170.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 45.5 | 0 | 1579.8
2022-07-30 | 0:00 | 1446.5 | 297.5 | 921.9 | 156 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 21.3 | 0 | 1446.5
2022-07-30 | 1:00 | 1352.2 | 297.5 | 849.8 | 155.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0.5 | 0 | 1352.2
2022-07-30 | 2:00 | 1308.6 | 297.5 | 807.8 | 154.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1308.6
2022-07-30 | 3:00 | 1298.2 | 297.5 | 784.8 | 154.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12.7 | 0 | 1298.2
2022-07-30 | 4:00 | 1278.2 | 297.5 | 758.4 | 153.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 20.1 | 0 | 1278.2
2022-07-30 | 5:00 | 1253.4 | 297.5 | 729.2 | 152.4 | 1.6 | 44.4 | 25.9 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1253.4
2022-07-30 | 6:00 | 1286.6 | 297.5 | 586.1 | 151.9 | 1.6 | 44.4 | 202.2 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1286.6
2022-07-30 | 7:00 | 1397.2 | 297.5 | 457.9 | 152 | 1.6 | 44.4 | 438.1 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 1397.2
2022-07-30 | 8:00 | 1588.1 | 297.5 | 428 | 151.8 | 1.6 | 44.4 | 658.6 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 1588.1
2022-07-30 | 9:00 | 1746.8 | 297.5 | 426.2 | 155.8 | 1.6 | 44.4 | 814.6 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 1746.8
2022-07-30 | 10:00 | 1818.4 | 297.5 | 418.1 | 158.3 | 1.6 | 44.4 | 891.2 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 1818.4
2022-07-30 | 11:00 | 1864 | 297.5 | 414.8 | 158 | 1.6 | 44.4 | 912.4 | 0 | 6.3 | 0 | 29 | 0 | 1864
2022-07-30 | 12:00 | 1860.4 | 297.5 | 435.4 | 153.6 | 1.6 | 44.4 | 913.9 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 1860.4
2022-07-30 | 13:00 | 1884 | 297.5 | 489.8 | 154.5 | 1.6 | 44.4 | 893.8 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1884
2022-07-30 | 14:00 | 1867.9 | 297.5 | 579.6 | 157 | 1.6 | 44.4 | 784.6 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1867.9
2022-07-30 | 15:00 | 1839.6 | 297.5 | 716 | 166 | 1.6 | 44.4 | 611.4 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1839.6
2022-07-30 | 16:00 | 1808.6 | 297.5 | 909.7 | 182.6 | 1.6 | 44.4 | 369.8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1808.6
2022-07-30 | 17:00 | 1755.1 | 297.5 | 1069.8 | 193.5 | 1.6 | 44.4 | 134.7 | 0 | 3.6 | 0 | 10 | 0 | 1755.1
2022-07-30 | 18:00 | 1698.8 | 297.5 | 1105.3 | 197.5 | 1.6 | 44.4 | 13.3 | 0 | 3.8 | 0 | 35.4 | 0 | 1698.8
2022-07-30 | 19:00 | 1673.2 | 297.5 | 1095.6 | 195.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 35 | 0 | 1673.2
2022-07-30 | 20:00 | 1596.2 | 297.5 | 1031.4 | 186.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 32 | 0 | 1596.2
2022-07-30 | 21:00 | 1525.5 | 297.5 | 988.7 | 168.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 23 | 0 | 1525.5
2022-07-30 | 22:00 | 1439.8 | 297.5 | 927.3 | 156.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 10.5 | 0 | 1439.8
2022-07-30 | 23:00 | 1381.1 | 297.5 | 881.3 | 154.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1381.1
2022-07-31 | 0:00 | 1268.3 | 297.5 | 766.9 | 156 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1268.3
2022-07-31 | 1:00 | 1188.9 | 297.5 | 688.7 | 155.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1188.9
2022-07-31 | 2:00 | 1164.3 | 297.5 | 664.3 | 154.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1164.3
2022-07-31 | 3:00 | 1164.6 | 297.5 | 664.7 | 154.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1164.6
2022-07-31 | 4:00 | 1162.3 | 297.5 | 663 | 153.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1162.3
2022-07-31 | 5:00 | 1149.5 | 297.5 | 626.2 | 152.4 | 1.6 | 44.4 | 24.9 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1149.5
2022-07-31 | 6:00 | 1191.1 | 297.5 | 480.6 | 151.9 | 1.6 | 44.4 | 214.3 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1191.1
2022-07-31 | 7:00 | 1291.4 | 297.5 | 361.1 | 152 | 1.6 | 44.4 | 459.7 | 0 | 1.1 | 0 | -26 | 0 | 1291.4
2022-07-31 | 8:00 | 1432.2 | 297.5 | 375.6 | 151.8 | 1.6 | 44.4 | 662.6 | 0 | 1.7 | 0 | -103 | 0 | 1432.2
2022-07-31 | 9:00 | 1582.4 | 297.5 | 379.9 | 155.8 | 1.6 | 44.4 | 854 | 0 | 2.2 | 0 | -153 | 0 | 1582.4
2022-07-31 | 10:00 | 1649.7 | 297.5 | 381.4 | 158.3 | 1.6 | 44.4 | 941.5 | 0 | 3 | 0 | -178 | 0 | 1649.7
2022-07-31 | 11:00 | 1705.8 | 297.5 | 378 | 158 | 1.6 | 44.4 | 976 | 0 | 3.3 | 0 | -153 | 0 | 1705.8
2022-07-31 | 12:00 | 1738.7 | 297.5 | 376.9 | 153.6 | 1.6 | 44.4 | 962.9 | 0 | 4.8 | 0 | -103 | 0 | 1738.7
2022-07-31 | 13:00 | 1749.6 | 297.5 | 417.6 | 154.5 | 1.6 | 44.4 | 904 | 0 | 6 | 0 | -76 | 0 | 1749.6
2022-07-31 | 14:00 | 1752.7 | 297.5 | 537 | 157 | 1.6 | 44.4 | 760.8 | 0 | 5.4 | 0 | -51 | 0 | 1752.7
2022-07-31 | 15:00 | 1763.3 | 297.5 | 666.8 | 166 | 1.6 | 44.4 | 607.9 | 0 | 5.1 | 0 | -26 | 0 | 1763.3
2022-07-31 | 16:00 | 1763.3 | 297.5 | 865.6 | 182.6 | 1.6 | 44.4 | 367 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 1763.3
2022-07-31 | 17:00 | 1750.8 | 297.5 | 1071.4 | 193.5 | 1.6 | 44.4 | 138.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1750.8
2022-07-31 | 18:00 | 1723.8 | 297.5 | 1151 | 197.5 | 1.6 | 44.4 | 10.3 | 0 | 3.5 | 0 | 18 | 0 | 1723.8
2022-07-31 | 19:00 | 1701 | 297.5 | 1128.2 | 195.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 31 | 0 | 1701
2022-07-31 | 20:00 | 1633.7 | 297.5 | 1083.4 | 186.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 18 | 0 | 1633.7
2022-07-31 | 21:00 | 1555 | 297.5 | 1041.7 | 168.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1555
2022-07-31 | 22:00 | 1461.5 | 297.5 | 960.3 | 156.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1461.5
2022-07-31 | 23:00 | 1385.3 | 297.5 | 886.4 | 154.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1385.3
2022-08-01 | 0:00 | 1273.8 | 297.5 | 782.4 | 129.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 18 | 0 | 1273.8
2022-08-01 | 1:00 | 1202.2 | 297.5 | 729.7 | 128.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1202.2
2022-08-01 | 2:00 | 1187 | 297.5 | 714 | 129.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1187
2022-08-01 | 3:00 | 1198.9 | 297.5 | 725.2 | 129.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1198.9
2022-08-01 | 4:00 | 1222.8 | 297.5 | 748.4 | 130.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1222.8
2022-08-01 | 5:00 | 1254.6 | 297.5 | 759.7 | 130.6 | 1.6 | 44.4 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1254.6
2022-08-01 | 6:00 | 1403.8 | 297.5 | 750.9 | 130.7 | 1.6 | 44.4 | 178.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1403.8
2022-08-01 | 7:00 | 1679.4 | 297.5 | 816.5 | 130.9 | 1.6 | 44.4 | 388.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1679.4
2022-08-01 | 8:00 | 2072.1 | 297.5 | 984.4 | 135 | 1.6 | 44.4 | 608.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2072.1
2022-08-01 | 9:00 | 2329.1 | 297.5 | 1068 | 140.3 | 1.6 | 44.4 | 776.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2329.1
2022-08-01 | 10:00 | 2425.5 | 297.5 | 1029.4 | 142.8 | 1.6 | 44.4 | 908.5 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 2425.5
2022-08-01 | 11:00 | 2485.9 | 297.5 | 1027.7 | 143.9 | 1.6 | 44.4 | 969.1 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 2485.9
2022-08-01 | 12:00 | 2440.6 | 297.5 | 1129.5 | 142.3 | 1.6 | 44.4 | 979 | 0 | 2.5 | 0 | -156.2 | 0 | 2440.6
2022-08-01 | 13:00 | 2531.3 | 297.5 | 1175.4 | 144.4 | 1.6 | 44.4 | 864 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2531.3
2022-08-01 | 14:00 | 2546.2 | 297.5 | 1288.2 | 149.3 | 1.6 | 44.4 | 760.6 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 2546.2
2022-08-01 | 15:00 | 2509.2 | 297.5 | 1433.4 | 157.6 | 1.6 | 44.4 | 569.9 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 2509.2
2022-08-01 | 16:00 | 2476.7 | 297.5 | 1606.5 | 166.9 | 1.6 | 44.4 | 355.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 2476.7
2022-08-01 | 17:00 | 2336.3 | 297.5 | 1652.2 | 171 | 1.6 | 44.4 | 141.6 | 0 | 3 | 0 | 25 | 0 | 2336.3
2022-08-01 | 18:00 | 2217.8 | 297.5 | 1667 | 171 | 1.6 | 44.4 | 11.6 | 0 | 2.7 | 0 | 22 | 0 | 2217.8
2022-08-01 | 19:00 | 2118.2 | 297.5 | 1609.2 | 163.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 2118.2
2022-08-01 | 20:00 | 2007.1 | 297.5 | 1510.4 | 151.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 2007.1
2022-08-01 | 21:00 | 1905.6 | 297.5 | 1416.8 | 144.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1905.6
2022-08-01 | 22:00 | 1801 | 297.5 | 1317.1 | 139.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1801
2022-08-01 | 23:00 | 1705.2 | 297.5 | 1222.8 | 138.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1705.2
2022-08-02 | 0:00 | 1565.8 | 297.5 | 1092.2 | 129.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1565.8
2022-08-02 | 1:00 | 1473.4 | 297.5 | 1000.9 | 128.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1473.4
2022-08-02 | 2:00 | 1431.3 | 297.5 | 958.2 | 129.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1431.3
2022-08-02 | 3:00 | 1423.4 | 297.5 | 949.4 | 129.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1423.4
2022-08-02 | 4:00 | 1423.1 | 297.5 | 947.7 | 130.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1423.1
2022-08-02 | 5:00 | 1429.7 | 297.5 | 938.5 | 130.6 | 1.6 | 44.4 | 15.7 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1429.7
2022-08-02 | 6:00 | 1535.5 | 297.5 | 891.3 | 130.7 | 1.6 | 44.4 | 168.1 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1535.5
2022-08-02 | 7:00 | 1783.2 | 297.5 | 885.4 | 130.9 | 1.6 | 44.4 | 421.5 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1783.2
2022-08-02 | 8:00 | 2166.8 | 297.5 | 1023.8 | 135 | 1.6 | 44.4 | 663.2 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 2166.8
2022-08-02 | 9:00 | 2413.6 | 297.5 | 1089.4 | 140.3 | 1.6 | 44.4 | 838 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 2413.6
2022-08-02 | 10:00 | 2490.3 | 297.5 | 1057.2 | 142.8 | 1.6 | 44.4 | 942 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 2490.3
2022-08-02 | 11:00 | 2549.5 | 297.5 | 1068 | 143.9 | 1.6 | 44.4 | 987.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2549.5
2022-08-02 | 12:00 | 2484.4 | 297.5 | 1028.7 | 142.3 | 1.6 | 44.4 | 959.9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2484.4
2022-08-02 | 13:00 | 2598 | 297.5 | 1204 | 144.4 | 1.6 | 44.4 | 895.5 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 2598
2022-08-02 | 14:00 | 2617.8 | 297.5 | 1356.3 | 149.3 | 1.6 | 44.4 | 757.5 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 2617.8
2022-08-02 | 15:00 | 2585.5 | 297.5 | 1493 | 157.6 | 1.6 | 44.4 | 580.2 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 2585.5
2022-08-02 | 16:00 | 2541.1 | 297.5 | 1662.3 | 166.9 | 1.6 | 44.4 | 358.9 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 2541.1
2022-08-02 | 17:00 | 2394.3 | 297.5 | 1695 | 171 | 1.6 | 44.4 | 153.8 | 0 | 9 | 0 | 22 | 0 | 2394.3
2022-08-02 | 18:00 | 2288 | 297.5 | 1706.2 | 171 | 1.6 | 44.4 | 14.3 | 0 | 10 | 0 | 43 | 0 | 2288
2022-08-02 | 19:00 | 2188.5 | 297.5 | 1671.6 | 163.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 2188.5
2022-08-02 | 20:00 | 2084.3 | 297.5 | 1581.5 | 151.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 2084.3
2022-08-02 | 21:00 | 1977.3 | 297.5 | 1482.3 | 144.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 1977.3
2022-08-02 | 22:00 | 1863.5 | 297.5 | 1372.3 | 139.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 1863.5
2022-08-02 | 23:00 | 1753.7 | 297.5 | 1263.8 | 138.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 1753.7
2022-08-03 | 0:00 | 1594.2 | 297.5 | 1112.4 | 129.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 1594.2
2022-08-03 | 1:00 | 1499.2 | 297.5 | 1018 | 128.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1499.2
2022-08-03 | 2:00 | 1452 | 297.5 | 969.1 | 129.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 1452
2022-08-03 | 3:00 | 1441.8 | 297.5 | 955.8 | 129.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 1441.8
2022-08-03 | 4:00 | 1436.2 | 297.5 | 948.6 | 130.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 1436.2
2022-08-03 | 5:00 | 1449.8 | 297.5 | 946.3 | 130.6 | 1.6 | 44.4 | 15 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 1449.8
2022-08-03 | 6:00 | 1571 | 297.5 | 886.8 | 130.7 | 1.6 | 44.4 | 198 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1571
2022-08-03 | 7:00 | 1796.7 | 297.5 | 869.3 | 130.9 | 1.6 | 44.4 | 442.2 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 1796.7
2022-08-03 | 8:00 | 2179.3 | 297.5 | 1049.2 | 135 | 1.6 | 44.4 | 640.2 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 2179.3
2022-08-03 | 9:00 | 2443.8 | 297.5 | 1125.8 | 140.3 | 1.6 | 44.4 | 819 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 2443.8
2022-08-03 | 10:00 | 2534.5 | 297.5 | 1101 | 142.8 | 1.6 | 44.4 | 929.6 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 2534.5
2022-08-03 | 11:00 | 2577.8 | 297.5 | 1149.7 | 143.9 | 1.6 | 44.4 | 923.6 | 0 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 2577.8
2022-08-03 | 12:00 | 2497.7 | 297.5 | 1129.3 | 142.3 | 1.6 | 44.4 | 866.1 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 2497.7
2022-08-03 | 13:00 | 2599.1 | 297.5 | 1295.1 | 144.4 | 1.6 | 44.4 | 800.9 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 2599.1
2022-08-03 | 14:00 | 2591.7 | 297.5 | 1390.1 | 149.3 | 1.6 | 44.4 | 694.9 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 2591.7
2022-08-03 | 15:00 | 2534.8 | 297.5 | 1536 | 157.6 | 1.6 | 44.4 | 483.1 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 2534.8
2022-08-03 | 16:00 | 2477.4 | 297.5 | 1668.7 | 166.9 | 1.6 | 44.4 | 245.8 | 0 | 12.5 | 0 | 40 | 0 | 2477.4
2022-08-03 | 17:00 | 2318.2 | 297.5 | 1688 | 171 | 1.6 | 44.4 | 83.9 | 0 | 12.8 | 0 | 19 | 0 | 2318.2
2022-08-03 | 18:00 | 2226.2 | 297.5 | 1695 | 171 | 1.6 | 44.4 | 4.5 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 2226.2
2022-08-03 | 19:00 | 2135.1 | 297.5 | 1608.9 | 163.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 6 | 0 | 2135.1
2022-08-03 | 20:00 | 2028.4 | 297.5 | 1519.4 | 151.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 2028.4
2022-08-03 | 21:00 | 1922.6 | 297.5 | 1420.5 | 144.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 1922.6
2022-08-03 | 22:00 | 1816.7 | 297.5 | 1319.9 | 139.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 1816.7
2022-08-03 | 23:00 | 1720.6 | 297.5 | 1228 | 138.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 1720.6
2022-08-04 | 0:00 | 1577.4 | 297.5 | 1095.1 | 129.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 1577.4
2022-08-04 | 1:00 | 1481.8 | 297.5 | 999.8 | 128.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 1481.8
2022-08-04 | 2:00 | 1440.4 | 297.5 | 958.4 | 129.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 1440.4
2022-08-04 | 3:00 | 1433.2 | 297.5 | 950.8 | 129.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 1433.2
2022-08-04 | 4:00 | 1429.1 | 297.5 | 946.6 | 130.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 1429.1
2022-08-04 | 5:00 | 1438.9 | 297.5 | 945.6 | 130.6 | 1.6 | 44.4 | 10.6 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 1438.9
2022-08-04 | 6:00 | 1534.8 | 297.5 | 922.9 | 130.7 | 1.6 | 44.4 | 125.8 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 1534.8
2022-08-04 | 7:00 | 1744.9 | 297.5 | 1010 | 130.9 | 1.6 | 44.4 | 248.1 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 1744.9
2022-08-04 | 8:00 | 2072.4 | 297.5 | 1287 | 135 | 1.6 | 44.4 | 295.3 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 2072.4
2022-08-04 | 9:00 | 2260.6 | 297.5 | 1442.1 | 140.3 | 1.6 | 44.4 | 324.2 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 2260.6
2022-08-04 | 10:00 | 2291.4 | 297.5 | 1417.3 | 142.8 | 1.6 | 44.4 | 379.1 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 2291.4
2022-08-04 | 11:00 | 2288.8 | 297.5 | 1408.6 | 143.9 | 1.6 | 44.4 | 383.9 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 2288.8
2022-08-04 | 12:00 | 2155.9 | 297.5 | 1362.6 | 142.3 | 1.6 | 44.4 | 301.3 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 2155.9
2022-08-04 | 13:00 | 2210.2 | 297.5 | 1542.6 | 144.4 | 1.6 | 44.4 | 175.6 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 2210.2
2022-08-04 | 14:00 | 2178.3 | 297.5 | 1576.6 | 149.3 | 1.6 | 44.4 | 107.3 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 2178.3
2022-08-04 | 15:00 | 2119.4 | 297.5 | 1495.7 | 157.6 | 1.6 | 44.4 | 122.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2119.4
2022-08-04 | 16:00 | 2076 | 297.5 | 1520.1 | 166.9 | 1.6 | 44.4 | 34.5 | 0 | 0.6 | 0 | 10.4 | 0 | 2076
2022-08-04 | 17:00 | 1971.1 | 297.5 | 1445.7 | 171 | 1.6 | 44.4 | 1.3 | 0 | 6 | 0 | 3.6 | 0 | 1971.1
2022-08-04 | 18:00 | 1902.3 | 297.5 | 1380.5 | 171 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 3 | 0 | 1902.3
2022-08-04 | 19:00 | 1816.5 | 297.5 | 1305.3 | 163.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 3 | 0 | 1816.5
2022-08-04 | 20:00 | 1737.3 | 297.5 | 1239.8 | 151.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1737.3
2022-08-04 | 21:00 | 1658.7 | 297.5 | 1156.6 | 144.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 9 | 0 | 1658.7
2022-08-04 | 22:00 | 1579.7 | 297.5 | 1066.1 | 139.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 24 | 0 | 1579.7
2022-08-04 | 23:00 | 1519.7 | 297.5 | 1023.5 | 138.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 12 | 0 | 1519.7
2022-08-05 | 0:00 | 1407.1 | 297.5 | 906.5 | 129.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 22 | 0 | 1407.1
2022-08-05 | 1:00 | 1330.8 | 297.5 | 844.6 | 128.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 1330.8
2022-08-05 | 2:00 | 1303.6 | 297.5 | 828.7 | 129.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1303.6
2022-08-05 | 3:00 | 1312 | 297.5 | 836.1 | 129.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1312
2022-08-05 | 4:00 | 1316 | 297.5 | 837.9 | 130.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1316
2022-08-05 | 5:00 | 1325.4 | 297.5 | 840.1 | 130.6 | 1.6 | 44.4 | 7.6 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 1325.4
2022-08-05 | 6:00 | 1395.7 | 297.5 | 786.6 | 130.7 | 1.6 | 44.4 | 133.5 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1395.7
2022-08-05 | 7:00 | 1580.7 | 297.5 | 768 | 130.9 | 1.6 | 44.4 | 338 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1580.7
2022-08-05 | 8:00 | 1879.6 | 297.5 | 918.4 | 135 | 1.6 | 44.4 | 481.1 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1879.6
2022-08-05 | 9:00 | 2098.8 | 297.5 | 1054.2 | 140.3 | 1.6 | 44.4 | 557.2 | 0 | 1.6 | 0 | 2 | 0 | 2098.8
2022-08-05 | 10:00 | 2167.9 | 297.5 | 1019.6 | 142.8 | 1.6 | 44.4 | 660.1 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 2167.9
2022-08-05 | 11:00 | 2202.1 | 297.5 | 974.7 | 143.9 | 1.6 | 44.4 | 737 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2202.1
2022-08-05 | 12:00 | 2166.8 | 297.5 | 887.3 | 142.3 | 1.6 | 44.4 | 790.4 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 2166.8
2022-08-05 | 13:00 | 2264.6 | 297.5 | 1061.2 | 144.4 | 1.6 | 44.4 | 711.9 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 2264.6
2022-08-05 | 14:00 | 2265.3 | 297.5 | 1138 | 149.3 | 1.6 | 44.4 | 630.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2265.3
2022-08-05 | 15:00 | 2201.1 | 297.5 | 1300 | 157.6 | 1.6 | 44.4 | 395.2 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 2201.1
2022-08-05 | 16:00 | 2145.8 | 297.5 | 1405.8 | 166.9 | 1.6 | 44.4 | 212 | 0 | 4.1 | 0 | 13.5 | 0 | 2145.8
2022-08-05 | 17:00 | 1995.7 | 297.5 | 1412.7 | 171 | 1.6 | 44.4 | 65.2 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 1995.7
2022-08-05 | 18:00 | 1914 | 297.5 | 1360 | 171 | 1.6 | 44.4 | 4.9 | 0 | 3.6 | 0 | 31 | 0 | 1914
2022-08-05 | 19:00 | 1841.7 | 297.5 | 1332.2 | 163.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1841.7
2022-08-05 | 20:00 | 1749.1 | 297.5 | 1234.5 | 151.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 16.7 | 0 | 1749.1
2022-08-05 | 21:00 | 1662.4 | 297.5 | 1151.3 | 144.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 20.2 | 0 | 1662.4
2022-08-05 | 22:00 | 1597.5 | 297.5 | 1084.4 | 139.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 26.6 | 0 | 1597.5
2022-08-05 | 23:00 | 1532.2 | 297.5 | 1039 | 138.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 10 | 0 | 1532.2
2022-08-06 | 0:00 | 1422.3 | 297.5 | 937.7 | 139.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1422.3
2022-08-06 | 1:00 | 1339.4 | 297.5 | 855.3 | 138.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1339.4
2022-08-06 | 2:00 | 1305 | 297.5 | 820.6 | 137.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1305
2022-08-06 | 3:00 | 1302.5 | 297.5 | 819.1 | 137.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1302.5
2022-08-06 | 4:00 | 1281.1 | 297.5 | 793.2 | 137 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 5 | 0 | 1281.1
2022-08-06 | 5:00 | 1263.4 | 297.5 | 756.1 | 136.7 | 1.6 | 44.4 | 0.7 | 0 | 1.4 | 0 | 25 | 0 | 1263.4
2022-08-06 | 6:00 | 1252.7 | 297.5 | 713.3 | 137.7 | 1.6 | 44.4 | 56.3 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1252.7
2022-08-06 | 7:00 | 1327.8 | 297.5 | 664.7 | 138.3 | 1.6 | 44.4 | 178.6 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1327.8
2022-08-06 | 8:00 | 1463.7 | 297.5 | 708.6 | 140.7 | 1.6 | 44.4 | 267.4 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1463.7
2022-08-06 | 9:00 | 1578.4 | 297.5 | 703.3 | 144.2 | 1.6 | 44.4 | 384.4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1578.4
2022-08-06 | 10:00 | 1641.3 | 297.5 | 634.7 | 145.6 | 1.6 | 44.4 | 514.3 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1641.3
2022-08-06 | 11:00 | 1665.4 | 297.5 | 609.6 | 145.6 | 1.6 | 44.4 | 554.6 | 0 | 5.1 | 0 | 7 | 0 | 1665.4
2022-08-06 | 12:00 | 1664.1 | 297.5 | 521 | 142.5 | 1.6 | 44.4 | 651.2 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 1664.1
2022-08-06 | 13:00 | 1708.7 | 297.5 | 521.6 | 142.9 | 1.6 | 44.4 | 694.8 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 1708.7
2022-08-06 | 14:00 | 1698.3 | 297.5 | 616.5 | 146 | 1.6 | 44.4 | 586 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1698.3
2022-08-06 | 15:00 | 1659.4 | 297.5 | 747.2 | 152.5 | 1.6 | 44.4 | 409.4 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 1659.4
2022-08-06 | 16:00 | 1638.5 | 297.5 | 866.5 | 160.1 | 1.6 | 44.4 | 261.7 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 1638.5
2022-08-06 | 17:00 | 1584.8 | 297.5 | 969.6 | 162.2 | 1.6 | 44.4 | 103 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 1584.8
2022-08-06 | 18:00 | 1559.2 | 297.5 | 1024.7 | 163.1 | 1.6 | 44.4 | 6.6 | 0 | 6.3 | 0 | 15 | 0 | 1559.2
2022-08-06 | 19:00 | 1542.2 | 297.5 | 1026.6 | 161.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 4.5 | 0 | 1542.2
2022-08-06 | 20:00 | 1477.1 | 297.5 | 959 | 156.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 12 | 0 | 1477.1
2022-08-06 | 21:00 | 1417.5 | 297.5 | 916.5 | 146.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 5.5 | 0 | 1417.5
2022-08-06 | 22:00 | 1354.5 | 297.5 | 857.6 | 141.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 6.5 | 0 | 1354.5
2022-08-06 | 23:00 | 1304.7 | 297.5 | 818.8 | 138 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 1304.7
2022-08-07 | 0:00 | 1197.5 | 297.5 | 711.4 | 139.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1197.5
2022-08-07 | 1:00 | 1145.5 | 297.5 | 659.8 | 138.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 1145.5
2022-08-07 | 2:00 | 1132.8 | 297.5 | 647.4 | 137.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1132.8
2022-08-07 | 3:00 | 1145.1 | 297.5 | 660.6 | 137.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1145.1
2022-08-07 | 4:00 | 1148.3 | 297.5 | 665.3 | 137 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1148.3
2022-08-07 | 5:00 | 1141.7 | 297.5 | 646.6 | 136.7 | 1.6 | 44.4 | 11.6 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 1141.7
2022-08-07 | 6:00 | 1145.4 | 297.5 | 559.7 | 137.7 | 1.6 | 44.4 | 101.6 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1145.4
2022-08-07 | 7:00 | 1216.1 | 297.5 | 460.8 | 138.3 | 1.6 | 44.4 | 271.8 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1216.1
2022-08-07 | 8:00 | 1345.9 | 297.5 | 405.8 | 140.7 | 1.6 | 44.4 | 454.2 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1345.9
2022-08-07 | 9:00 | 1452.1 | 297.5 | 369.9 | 144.2 | 1.6 | 44.4 | 592.8 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1452.1
2022-08-07 | 10:00 | 1509.3 | 297.5 | 394.3 | 145.6 | 1.6 | 44.4 | 704.7 | 0 | 1.4 | 0 | -80.2 | 0 | 1509.3
2022-08-07 | 11:00 | 1571.1 | 297.5 | 383.3 | 145.6 | 1.6 | 44.4 | 854.1 | 0 | 0.8 | 0 | -156.2 | 0 | 1571.1
2022-08-07 | 12:00 | 1631.7 | 297.5 | 367.7 | 142.5 | 1.6 | 44.4 | 932.8 | 0 | 1.4 | 0 | -156.2 | 0 | 1631.7
2022-08-07 | 13:00 | 1654.8 | 297.5 | 387.7 | 142.9 | 1.6 | 44.4 | 858.8 | 0 | 2.1 | 0 | -80.2 | 0 | 1654.8
2022-08-07 | 14:00 | 1674.4 | 297.5 | 411.7 | 146 | 1.6 | 44.4 | 771 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1674.4
2022-08-07 | 15:00 | 1667.8 | 297.5 | 627.6 | 152.5 | 1.6 | 44.4 | 581 | 0 | 3.3 | 0 | -40.1 | 0 | 1667.8
2022-08-07 | 16:00 | 1671.4 | 297.5 | 827.3 | 160.1 | 1.6 | 44.4 | 336.2 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 1671.4
2022-08-07 | 17:00 | 1673.2 | 297.5 | 1043.9 | 162.2 | 1.6 | 44.4 | 120.3 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 1673.2
2022-08-07 | 18:00 | 1651.5 | 297.5 | 1099.3 | 163.1 | 1.6 | 44.4 | 6.2 | 0 | 2.4 | 0 | 37 | 0 | 1651.5
2022-08-07 | 19:00 | 1631.4 | 297.5 | 1096.2 | 161.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 28 | 0 | 1631.4
2022-08-07 | 20:00 | 1575 | 297.5 | 1073.2 | 156.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1575
2022-08-07 | 21:00 | 1505.6 | 297.5 | 1014.8 | 146.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1505.6
2022-08-07 | 22:00 | 1425.3 | 297.5 | 939.9 | 141.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1425.3
2022-08-07 | 23:00 | 1357.1 | 297.5 | 874.5 | 138 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1357.1
2022-08-08 | 0:00 | 1252.5 | 297.5 | 727.7 | 129.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 50 | 0 | 1252.5
2022-08-08 | 1:00 | 1190.5 | 297.5 | 717 | 128.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1190.5
2022-08-08 | 2:00 | 1178.9 | 297.5 | 705 | 129.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1178.9
2022-08-08 | 3:00 | 1199.9 | 297.5 | 726.1 | 129.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1199.9
2022-08-08 | 4:00 | 1219.2 | 297.5 | 744.3 | 130.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1219.2
2022-08-08 | 5:00 | 1251.9 | 297.5 | 762.8 | 130.6 | 1.6 | 44.4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1251.9
2022-08-08 | 6:00 | 1390.5 | 297.5 | 765.1 | 130.7 | 1.6 | 44.4 | 151 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1390.5
2022-08-08 | 7:00 | 1644.6 | 297.5 | 820.8 | 130.9 | 1.6 | 44.4 | 348.9 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1644.6
2022-08-08 | 8:00 | 2024.4 | 297.5 | 1008.3 | 135 | 1.6 | 44.4 | 537.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2024.4
2022-08-08 | 9:00 | 2238.4 | 297.5 | 1103.4 | 140.3 | 1.6 | 44.4 | 650.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2238.4
2022-08-08 | 10:00 | 2295.1 | 297.5 | 1075.9 | 142.8 | 1.6 | 44.4 | 732.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2295.1
2022-08-08 | 11:00 | 2357.8 | 297.5 | 1062.5 | 143.9 | 1.6 | 44.4 | 807.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2357.8
2022-08-08 | 12:00 | 2300.2 | 297.5 | 998.7 | 142.3 | 1.6 | 44.4 | 814.6 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2300.2
2022-08-08 | 13:00 | 2403.8 | 297.5 | 1132.8 | 144.4 | 1.6 | 44.4 | 780.7 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 2403.8
2022-08-08 | 14:00 | 2406.6 | 297.5 | 1293.8 | 149.3 | 1.6 | 44.4 | 615.9 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 2406.6
2022-08-08 | 15:00 | 2368.7 | 297.5 | 1455.1 | 157.6 | 1.6 | 44.4 | 408.4 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 2368.7
2022-08-08 | 16:00 | 2316.8 | 297.5 | 1551.1 | 166.9 | 1.6 | 44.4 | 251.2 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 2316.8
2022-08-08 | 17:00 | 2178.1 | 297.5 | 1566.3 | 171 | 1.6 | 44.4 | 81.2 | 0 | 4.1 | 0 | 12 | 0 | 2178.1
2022-08-08 | 18:00 | 2100.1 | 297.5 | 1576.2 | 171 | 1.6 | 44.4 | 2.4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2100.1
2022-08-08 | 19:00 | 2013.8 | 297.5 | 1503.5 | 163.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 2013.8
2022-08-08 | 20:00 | 1918.6 | 297.5 | 1420.3 | 151.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1918.6
2022-08-08 | 21:00 | 1831.2 | 297.5 | 1341 | 144.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1831.2
2022-08-08 | 22:00 | 1749.6 | 297.5 | 1264.1 | 139.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1749.6
2022-08-08 | 23:00 | 1664.9 | 297.5 | 1178.8 | 138.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 1664.9
2022-08-09 | 0:00 | 1540.9 | 297.5 | 1063.4 | 129.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 1540.9
2022-08-09 | 1:00 | 1449.3 | 297.5 | 974.1 | 128.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1449.3
2022-08-09 | 2:00 | 1412.9 | 297.5 | 938.2 | 129.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1412.9
2022-08-09 | 3:00 | 1411.7 | 297.5 | 937.1 | 129.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1411.7
2022-08-09 | 4:00 | 1413.1 | 297.5 | 937.4 | 130.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1413.1
2022-08-09 | 5:00 | 1415.5 | 297.5 | 935.5 | 130.6 | 1.6 | 44.4 | 5.1 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1415.5
2022-08-09 | 6:00 | 1511.6 | 297.5 | 904.4 | 130.7 | 1.6 | 44.4 | 132 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1511.6
2022-08-09 | 7:00 | 1737.8 | 297.5 | 903.9 | 130.9 | 1.6 | 44.4 | 359 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1737.8
2022-08-09 | 8:00 | 2097 | 297.5 | 1050.3 | 135 | 1.6 | 44.4 | 566.8 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 2097
2022-08-09 | 9:00 | 2341.2 | 297.5 | 1113.9 | 140.3 | 1.6 | 44.4 | 742.4 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2341.2
2022-08-09 | 10:00 | 2415.8 | 297.5 | 1073.9 | 142.8 | 1.6 | 44.4 | 854.3 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 2415.8
2022-08-09 | 11:00 | 2459.3 | 297.5 | 1083.2 | 143.9 | 1.6 | 44.4 | 886.6 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 2459.3
2022-08-09 | 12:00 | 2385.8 | 297.5 | 1064.1 | 142.3 | 1.6 | 44.4 | 833 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 2385.8
2022-08-09 | 13:00 | 2465.7 | 297.5 | 1198 | 144.4 | 1.6 | 44.4 | 775.5 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 2465.7
2022-08-09 | 14:00 | 2478.4 | 297.5 | 1341.9 | 149.3 | 1.6 | 44.4 | 638.2 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 2478.4
2022-08-09 | 15:00 | 2436.8 | 297.5 | 1474.4 | 157.6 | 1.6 | 44.4 | 455.6 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 2436.8
2022-08-09 | 16:00 | 2382 | 297.5 | 1585.9 | 166.9 | 1.6 | 44.4 | 259.1 | 0 | 5.4 | 0 | 21.2 | 0 | 2382
2022-08-09 | 17:00 | 2235.7 | 297.5 | 1604.5 | 171 | 1.6 | 44.4 | 81.7 | 0 | 4.8 | 0 | 30.2 | 0 | 2235.7
2022-08-09 | 18:00 | 2148.8 | 297.5 | 1614.5 | 171 | 1.6 | 44.4 | 1.1 | 0 | 5.1 | 0 | 13.6 | 0 | 2148.8
2022-08-09 | 19:00 | 2047.1 | 297.5 | 1536.8 | 163.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 2047.1
2022-08-09 | 20:00 | 1955.3 | 297.5 | 1458 | 151.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1955.3
2022-08-09 | 21:00 | 1864.1 | 297.5 | 1374.7 | 144.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1864.1
2022-08-09 | 22:00 | 1777.2 | 297.5 | 1292.3 | 139.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1777.2
2022-08-09 | 23:00 | 1695.6 | 297.5 | 1211.7 | 138.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1695.6
2022-08-10 | 0:00 | 1561.7 | 297.5 | 1085.6 | 129.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1561.7
2022-08-10 | 1:00 | 1469.3 | 297.5 | 994.9 | 128.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1469.3
2022-08-10 | 2:00 | 1431.8 | 297.5 | 957.1 | 129.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1431.8
2022-08-10 | 3:00 | 1428.2 | 297.5 | 953.9 | 129.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1428.2
2022-08-10 | 4:00 | 1425.6 | 297.5 | 950.4 | 130.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1425.6
2022-08-10 | 5:00 | 1429.7 | 297.5 | 942.6 | 130.6 | 1.6 | 44.4 | 12.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1429.7
2022-08-10 | 6:00 | 1529.6 | 297.5 | 896.3 | 130.7 | 1.6 | 44.4 | 158.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1529.6
2022-08-10 | 7:00 | 1752.9 | 297.5 | 889 | 130.9 | 1.6 | 44.4 | 389.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1752.9
2022-08-10 | 8:00 | 2104.8 | 297.5 | 1018.2 | 135 | 1.6 | 44.4 | 607.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 2104.8
2022-08-10 | 9:00 | 2331.2 | 297.5 | 1071.6 | 140.3 | 1.6 | 44.4 | 775.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2331.2
2022-08-10 | 10:00 | 2390.3 | 297.5 | 1083.2 | 142.8 | 1.6 | 44.4 | 820 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2390.3
2022-08-10 | 11:00 | 2418.2 | 297.5 | 1136.5 | 143.9 | 1.6 | 44.4 | 792.7 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 2418.2
2022-08-10 | 12:00 | 2336.1 | 297.5 | 1121.7 | 142.3 | 1.6 | 44.4 | 725.9 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 2336.1
2022-08-10 | 13:00 | 2417.3 | 297.5 | 1267 | 144.4 | 1.6 | 44.4 | 658.6 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 2417.3
2022-08-10 | 14:00 | 2415.8 | 297.5 | 1358.7 | 149.3 | 1.6 | 44.4 | 560.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2415.8
2022-08-10 | 15:00 | 2372 | 297.5 | 1453.3 | 157.6 | 1.6 | 44.4 | 413.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2372
2022-08-10 | 16:00 | 2293.2 | 297.5 | 1540 | 166.9 | 1.6 | 44.4 | 223.8 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 2293.2
2022-08-10 | 17:00 | 2147.2 | 297.5 | 1553.9 | 171 | 1.6 | 44.4 | 72.2 | 0 | 3.6 | 0 | 3 | 0 | 2147.2
2022-08-10 | 18:00 | 2066.6 | 297.5 | 1548 | 171 | 1.6 | 44.4 | 0.8 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 2066.6
2022-08-10 | 19:00 | 1990.5 | 297.5 | 1479.6 | 163.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1990.5
2022-08-10 | 20:00 | 1899.7 | 297.5 | 1401.3 | 151.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1899.7
2022-08-10 | 21:00 | 1821.7 | 297.5 | 1306 | 144.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 | 0 | 1821.7
2022-08-10 | 22:00 | 1737.5 | 297.5 | 1242.7 | 139.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 9 | 0 | 1737.5
2022-08-10 | 23:00 | 1658.9 | 297.5 | 1157.8 | 138.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 15 | 0 | 1658.9
2022-08-11 | 0:00 | 1524.9 | 297.5 | 1022.7 | 139.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 15 | 0 | 1524.9
2022-08-11 | 1:00 | 1437.8 | 297.5 | 934.6 | 138.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 18 | 0 | 1437.8
2022-08-11 | 2:00 | 1406.5 | 297.5 | 913.2 | 137.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 9.4 | 0 | 1406.5
2022-08-11 | 3:00 | 1397.7 | 297.5 | 904.4 | 137.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 10.6 | 0 | 1397.7
2022-08-11 | 4:00 | 1380.9 | 297.5 | 892.3 | 137 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 7.5 | 0 | 1380.9
2022-08-11 | 5:00 | 1375.7 | 297.5 | 887.6 | 136.7 | 1.6 | 44.4 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1375.7
2022-08-11 | 6:00 | 1425.5 | 297.5 | 785.1 | 137.7 | 1.6 | 44.4 | 158.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1425.5
2022-08-11 | 7:00 | 1593.4 | 297.5 | 768.6 | 138.3 | 1.6 | 44.4 | 341.7 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1593.4
2022-08-11 | 8:00 | 1831.7 | 297.5 | 811.5 | 140.7 | 1.6 | 44.4 | 534.1 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1831.7
2022-08-11 | 9:00 | 2017.1 | 297.5 | 780.1 | 144.2 | 1.6 | 44.4 | 748.2 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2017.1
2022-08-11 | 10:00 | 2090.9 | 297.5 | 736.7 | 145.6 | 1.6 | 44.4 | 864.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2090.9
2022-08-11 | 11:00 | 2112 | 297.5 | 758.7 | 145.6 | 1.6 | 44.4 | 863.1 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2112
2022-08-11 | 12:00 | 2089.1 | 297.5 | 738.4 | 142.5 | 1.6 | 44.4 | 862 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 2089.1
2022-08-11 | 13:00 | 2157.5 | 297.5 | 838.5 | 142.9 | 1.6 | 44.4 | 828.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2157.5
2022-08-11 | 14:00 | 2145 | 297.5 | 936.2 | 146 | 1.6 | 44.4 | 715 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 2145
2022-08-11 | 15:00 | 2127.6 | 297.5 | 1040.4 | 152.5 | 1.6 | 44.4 | 586 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 2127.6
2022-08-11 | 16:00 | 2086.8 | 297.5 | 1238 | 160.1 | 1.6 | 44.4 | 339 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 2086.8
2022-08-11 | 17:00 | 2021.1 | 297.5 | 1376.7 | 162.2 | 1.6 | 44.4 | 130.1 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 2021.1
2022-08-11 | 18:00 | 1954.7 | 297.5 | 1436.2 | 163.1 | 1.6 | 44.4 | 2.6 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 1954.7
2022-08-11 | 19:00 | 1896.9 | 297.5 | 1383.5 | 161.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 1896.9
2022-08-11 | 20:00 | 1814.2 | 297.5 | 1307.7 | 156.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1814.2
2022-08-11 | 21:00 | 1725.9 | 297.5 | 1230.4 | 146.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 1725.9
2022-08-11 | 22:00 | 1636.8 | 297.5 | 1134.5 | 141.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 12 | 0 | 1636.8
2022-08-11 | 23:00 | 1557.9 | 297.5 | 1068.2 | 138 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 3 | 0 | 1557.9
2022-08-12 | 0:00 | 1437.6 | 297.5 | 948.6 | 129.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 11 | 0 | 1437.6
2022-08-12 | 1:00 | 1350.3 | 297.5 | 844.7 | 128.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 24.5 | 0 | 1350.3
2022-08-12 | 2:00 | 1324.1 | 297.5 | 842.1 | 129.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 1324.1
2022-08-12 | 3:00 | 1314.2 | 297.5 | 834.7 | 129.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1314.2
2022-08-12 | 4:00 | 1314.8 | 297.5 | 836.1 | 130.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 1314.8
2022-08-12 | 5:00 | 1316.3 | 297.5 | 832.3 | 130.6 | 1.6 | 44.4 | 5.1 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 1316.3
2022-08-12 | 6:00 | 1361.9 | 297.5 | 804.2 | 130.7 | 1.6 | 44.4 | 76.1 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 1361.9
2022-08-12 | 7:00 | 1511.9 | 297.5 | 821.9 | 130.9 | 1.6 | 44.4 | 207.8 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 1511.9
2022-08-12 | 8:00 | 1752.1 | 297.5 | 876.8 | 135 | 1.6 | 44.4 | 377.5 | 0 | 9.3 | 0 | 10 | 0 | 1752.1
2022-08-12 | 9:00 | 1899.1 | 297.5 | 874.6 | 140.3 | 1.6 | 44.4 | 501.6 | 0 | 7.1 | 0 | 32 | 0 | 1899.1
2022-08-12 | 10:00 | 1947.8 | 297.5 | 872.5 | 142.8 | 1.6 | 44.4 | 572.5 | 0 | 6 | 0 | 10.5 | 0 | 1947.8
2022-08-12 | 11:00 | 1949.4 | 297.5 | 870.6 | 143.9 | 1.6 | 44.4 | 587.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1949.4
2022-08-12 | 12:00 | 1916.6 | 297.5 | 875.4 | 142.3 | 1.6 | 44.4 | 549.2 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 1916.6
2022-08-12 | 13:00 | 1921.6 | 297.5 | 943.1 | 144.4 | 1.6 | 44.4 | 485.1 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 1921.6
2022-08-12 | 14:00 | 1903.6 | 297.5 | 1017.7 | 149.3 | 1.6 | 44.4 | 386.6 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 1903.6
2022-08-12 | 15:00 | 1851.2 | 297.5 | 1064.6 | 157.6 | 1.6 | 44.4 | 267.5 | 0 | 6.5 | 0 | 11.5 | 0 | 1851.2
2022-08-12 | 16:00 | 1817.6 | 297.5 | 1099.3 | 166.9 | 1.6 | 44.4 | 193.1 | 0 | 4.3 | 0 | 10.5 | 0 | 1817.6
2022-08-12 | 17:00 | 1746 | 297.5 | 1145.9 | 171 | 1.6 | 44.4 | 67.4 | 0 | 8.2 | 0 | 10 | 0 | 1746
2022-08-12 | 18:00 | 1714.1 | 297.5 | 1160.6 | 171 | 1.6 | 44.4 | 4.6 | 0 | 8.4 | 0 | 26 | 0 | 1714.1
2022-08-12 | 19:00 | 1673.1 | 297.5 | 1145 | 163.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 11.5 | 0 | 1673.1
2022-08-12 | 20:00 | 1612.6 | 297.5 | 1078.2 | 151.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 25.5 | 0 | 1612.6
2022-08-12 | 21:00 | 1555.3 | 297.5 | 1028.9 | 144.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 26.5 | 0 | 1555.3
2022-08-12 | 22:00 | 1493.3 | 297.5 | 962.1 | 139.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 36.5 | 0 | 1493.3
2022-08-12 | 23:00 | 1430.4 | 297.5 | 918.3 | 138.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 20 | 0 | 1430.4
2022-08-13 | 0:00 | 1310.9 | 297.5 | 819.1 | 139.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 1310.9
2022-08-13 | 1:00 | 1224 | 297.5 | 728.5 | 138.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 1224
2022-08-13 | 2:00 | 1204.5 | 297.5 | 705.5 | 137.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 1204.5
2022-08-13 | 3:00 | 1201.3 | 297.5 | 702.9 | 137.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 1201.3
2022-08-13 | 4:00 | 1191.4 | 297.5 | 680 | 137 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 13 | 0 | 1191.4
2022-08-13 | 5:00 | 1175.1 | 297.5 | 680.8 | 136.7 | 1.6 | 44.4 | 2.2 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 1175.1
2022-08-13 | 6:00 | 1160.7 | 297.5 | 612.6 | 137.7 | 1.6 | 44.4 | 47.1 | 0 | 9.8 | 0 | 10 | 0 | 1160.7
2022-08-13 | 7:00 | 1206 | 297.5 | 579.2 | 138.3 | 1.6 | 44.4 | 135.2 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 1206
2022-08-13 | 8:00 | 1303.1 | 297.5 | 593.3 | 140.7 | 1.6 | 44.4 | 212.1 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 1303.1
2022-08-13 | 9:00 | 1399.6 | 297.5 | 558.4 | 144.2 | 1.6 | 44.4 | 336.4 | 0 | 14.6 | 0 | 2.5 | 0 | 1399.6
2022-08-13 | 10:00 | 1443.4 | 297.5 | 503.5 | 145.6 | 1.6 | 44.4 | 436.4 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 1443.4
2022-08-13 | 11:00 | 1484.6 | 297.5 | 399.4 | 145.6 | 1.6 | 44.4 | 622.7 | 0 | 13.5 | 0 | -40.1 | 0 | 1484.6
2022-08-13 | 12:00 | 1512 | 297.5 | 455.4 | 142.5 | 1.6 | 44.4 | 664.8 | 0 | 12 | 0 | -106.2 | 0 | 1512
2022-08-13 | 13:00 | 1543 | 297.5 | 490.6 | 142.9 | 1.6 | 44.4 | 553.3 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 1543
2022-08-13 | 14:00 | 1561.9 | 297.5 | 576.7 | 146 | 1.6 | 44.4 | 524.4 | 0 | 11.4 | 0 | -40.1 | 0 | 1561.9
2022-08-13 | 15:00 | 1541.3 | 297.5 | 712.2 | 152.5 | 1.6 | 44.4 | 314.1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1541.3
2022-08-13 | 16:00 | 1527 | 297.5 | 837.4 | 160.1 | 1.6 | 44.4 | 167.6 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 1527
2022-08-13 | 17:00 | 1518.3 | 297.5 | 957.7 | 162.2 | 1.6 | 44.4 | 35.3 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 1518.3
2022-08-13 | 18:00 | 1525.6 | 297.5 | 954.7 | 163.1 | 1.6 | 44.4 | 1.1 | 0 | 18.2 | 0 | 45 | 0 | 1525.6
2022-08-13 | 19:00 | 1510.4 | 297.5 | 943.6 | 161.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 19 | 0 | 43 | 0 | 1510.4
2022-08-13 | 20:00 | 1443 | 297.5 | 901.9 | 156.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 26.5 | 0 | 1443
2022-08-13 | 21:00 | 1372.9 | 297.5 | 864.4 | 146.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 10 | 0 | 1372.9
2022-08-13 | 22:00 | 1310.8 | 297.5 | 810.2 | 141.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 10 | 0 | 1310.8
2022-08-13 | 23:00 | 1254.1 | 297.5 | 758.8 | 138 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 10 | 0 | 1254.1
2022-08-14 | 0:00 | 1160.4 | 297.5 | 673.2 | 139.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 1160.4
2022-08-14 | 1:00 | 1096.1 | 297.5 | 608.8 | 138.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 1096.1
2022-08-14 | 2:00 | 1077.5 | 297.5 | 591.8 | 137.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 1077.5
2022-08-14 | 3:00 | 1084 | 297.5 | 597.8 | 137.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 1084
2022-08-14 | 4:00 | 1083.5 | 297.5 | 597.5 | 137 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 1083.5
2022-08-14 | 5:00 | 1072 | 297.5 | 588 | 136.7 | 1.6 | 44.4 | 0.3 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1072
2022-08-14 | 6:00 | 1061.8 | 297.5 | 534.1 | 137.7 | 1.6 | 44.4 | 44.1 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1061.8
2022-08-14 | 7:00 | 1119.3 | 297.5 | 444.9 | 138.3 | 1.6 | 44.4 | 191.2 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1119.3
2022-08-14 | 8:00 | 1214.8 | 297.5 | 392.5 | 140.7 | 1.6 | 44.4 | 376.3 | 0 | 1.9 | 0 | -40.1 | 0 | 1214.8
2022-08-14 | 9:00 | 1307 | 297.5 | 376.8 | 144.2 | 1.6 | 44.4 | 520.2 | 0 | 2.5 | 0 | -80.2 | 0 | 1307
2022-08-14 | 10:00 | 1367.9 | 297.5 | 370.7 | 145.6 | 1.6 | 44.4 | 611.4 | 0 | 1.9 | 0 | -105.2 | 0 | 1367.9
2022-08-14 | 11:00 | 1427.7 | 297.5 | 369.2 | 145.6 | 1.6 | 44.4 | 671.3 | 0 | 4.3 | 0 | -106.2 | 0 | 1427.7
2022-08-14 | 12:00 | 1467.3 | 297.5 | 374 | 142.5 | 1.6 | 44.4 | 641.9 | 0 | 5.5 | 0 | -40.1 | 0 | 1467.3
2022-08-14 | 13:00 | 1454.5 | 297.5 | 430.8 | 142.9 | 1.6 | 44.4 | 531 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1454.5
2022-08-14 | 14:00 | 1438.9 | 297.5 | 537.3 | 146 | 1.6 | 44.4 | 405.4 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 1438.9
2022-08-14 | 15:00 | 1430.6 | 297.5 | 606.8 | 152.5 | 1.6 | 44.4 | 320 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 1430.6
2022-08-14 | 16:00 | 1434.9 | 297.5 | 766.4 | 160.1 | 1.6 | 44.4 | 157.6 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 1434.9
2022-08-14 | 17:00 | 1449 | 297.5 | 864 | 162.2 | 1.6 | 44.4 | 73.4 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 1449
2022-08-14 | 18:00 | 1484.3 | 297.5 | 922.8 | 163.1 | 1.6 | 44.4 | 1.7 | 0 | 6.2 | 0 | 47 | 0 | 1484.3
2022-08-14 | 19:00 | 1473.5 | 297.5 | 942.8 | 161.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 18 | 0 | 1473.5
2022-08-14 | 20:00 | 1419.2 | 297.5 | 911.2 | 156.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 1419.2
2022-08-14 | 21:00 | 1352.7 | 297.5 | 855.9 | 146.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1352.7
2022-08-14 | 22:00 | 1268.5 | 297.5 | 777.6 | 141.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1268.5
2022-08-14 | 23:00 | 1216.4 | 297.5 | 731.1 | 138 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 1216.4
2022-08-15 | 0:00 | 1120 | 297.5 | 641.8 | 129.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 1120
2022-08-15 | 1:00 | 1053.1 | 297.5 | 574.9 | 128.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1053.1
2022-08-15 | 2:00 | 1042.9 | 297.5 | 563.9 | 129.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 1042.9
2022-08-15 | 3:00 | 1056.2 | 297.5 | 576.2 | 129.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 1056.2
2022-08-15 | 4:00 | 1066.2 | 297.5 | 579.9 | 130.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 6 | 0 | 1066.2
2022-08-15 | 5:00 | 1075.1 | 297.5 | 581.1 | 130.6 | 1.6 | 44.4 | 4.1 | 0 | 6.8 | 0 | 9 | 0 | 1075.1
2022-08-15 | 6:00 | 1095.4 | 297.5 | 518.1 | 130.7 | 1.6 | 44.4 | 97.2 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 1095.4
2022-08-15 | 7:00 | 1208.7 | 297.5 | 421.2 | 130.9 | 1.6 | 44.4 | 310.2 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1208.7
2022-08-15 | 8:00 | 1383.7 | 297.5 | 418.9 | 135 | 1.6 | 44.4 | 484.7 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1383.7
2022-08-15 | 9:00 | 1490.7 | 297.5 | 432.2 | 140.3 | 1.6 | 44.4 | 572.2 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1490.7
2022-08-15 | 10:00 | 1560 | 297.5 | 419.5 | 142.8 | 1.6 | 44.4 | 651.2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1560
2022-08-15 | 11:00 | 1604.7 | 297.5 | 376.2 | 143.9 | 1.6 | 44.4 | 737.8 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 1604.7
2022-08-15 | 12:00 | 1649.7 | 297.5 | 463.2 | 142.3 | 1.6 | 44.4 | 696.4 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 1649.7
2022-08-15 | 13:00 | 1655.5 | 297.5 | 514.3 | 144.4 | 1.6 | 44.4 | 647.8 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 1655.5
2022-08-15 | 14:00 | 1664.1 | 297.5 | 623.6 | 149.3 | 1.6 | 44.4 | 541.2 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 1664.1
2022-08-15 | 15:00 | 1658.6 | 297.5 | 702.3 | 157.6 | 1.6 | 44.4 | 447.9 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 1658.6
2022-08-15 | 16:00 | 1630.9 | 297.5 | 877.3 | 166.9 | 1.6 | 44.4 | 235.4 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 1630.9
2022-08-15 | 17:00 | 1598 | 297.5 | 997.8 | 171 | 1.6 | 44.4 | 81.9 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 1598
2022-08-15 | 18:00 | 1597.5 | 297.5 | 1076.6 | 171 | 1.6 | 44.4 | 2.3 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 1597.5
2022-08-15 | 19:00 | 1580.7 | 297.5 | 1069 | 163.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 1580.7
2022-08-15 | 20:00 | 1513.5 | 297.5 | 1003.9 | 151.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 11 | 0 | 1513.5
2022-08-15 | 21:00 | 1439.5 | 297.5 | 936.2 | 144.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 12 | 0 | 1439.5
2022-08-15 | 22:00 | 1358.4 | 297.5 | 856.1 | 139.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 1358.4
2022-08-15 | 23:00 | 1290.5 | 297.5 | 792.3 | 138.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 12 | 0 | 1290.5
2022-08-16 | 0:00 | 1185.3 | 297.5 | 697.9 | 129.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 10 | 0 | 1185.3
2022-08-16 | 1:00 | 1113.5 | 297.5 | 636.1 | 128.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 1113.5
2022-08-16 | 2:00 | 1092.1 | 297.5 | 614.5 | 129.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 1092.1
2022-08-16 | 3:00 | 1096.7 | 297.5 | 618.1 | 129.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 1096.7
2022-08-16 | 4:00 | 1110 | 297.5 | 630.5 | 130.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 1110
2022-08-16 | 5:00 | 1120.9 | 297.5 | 639.2 | 130.6 | 1.6 | 44.4 | 2.1 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 1120.9
2022-08-16 | 6:00 | 1169.7 | 297.5 | 620.7 | 130.7 | 1.6 | 44.4 | 67.7 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 1169.7
2022-08-16 | 7:00 | 1298.3 | 297.5 | 579.1 | 130.9 | 1.6 | 44.4 | 237.7 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 1298.3
2022-08-16 | 8:00 | 1528.8 | 297.5 | 587 | 135 | 1.6 | 44.4 | 456.2 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 1528.8
2022-08-16 | 9:00 | 1676.3 | 297.5 | 593.3 | 140.3 | 1.6 | 44.4 | 583 | 0 | 6.2 | 0 | 10 | 0 | 1676.3
2022-08-16 | 10:00 | 1753.2 | 297.5 | 591.8 | 142.8 | 1.6 | 44.4 | 666.2 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 1753.2
2022-08-16 | 11:00 | 1787.8 | 297.5 | 633.2 | 143.9 | 1.6 | 44.4 | 631.5 | 0 | 9.5 | 0 | 26.2 | 0 | 1787.8
2022-08-16 | 12:00 | 1810.9 | 297.5 | 575.4 | 142.3 | 1.6 | 44.4 | 737.8 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 1810.9
2022-08-16 | 13:00 | 1860.6 | 297.5 | 642.7 | 144.4 | 1.6 | 44.4 | 716.1 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 1860.6
2022-08-16 | 14:00 | 1868.6 | 297.5 | 769 | 149.3 | 1.6 | 44.4 | 593 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 1868.6
2022-08-16 | 15:00 | 1843.6 | 297.5 | 923.6 | 157.6 | 1.6 | 44.4 | 404.8 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 1843.6
2022-08-16 | 16:00 | 1820 | 297.5 | 1085 | 166.9 | 1.6 | 44.4 | 211.9 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 1820
2022-08-16 | 17:00 | 1740.7 | 297.5 | 1154.3 | 171 | 1.6 | 44.4 | 38.8 | 0 | 10.1 | 0 | 23 | 0 | 1740.7
2022-08-16 | 18:00 | 1700.5 | 297.5 | 1142.4 | 171 | 1.6 | 44.4 | 0.1 | 0 | 11.7 | 0 | 31.8 | 0 | 1700.5
2022-08-16 | 19:00 | 1622.3 | 297.5 | 1078.3 | 163.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 26.5 | 0 | 1622.3
2022-08-16 | 20:00 | 1527.2 | 297.5 | 981.9 | 151.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 38 | 0 | 1527.2
2022-08-16 | 21:00 | 1424.9 | 297.5 | 923.1 | 144.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 10 | 0 | 1424.9
2022-08-16 | 22:00 | 1325.5 | 297.5 | 840.6 | 139.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1325.5
2022-08-16 | 23:00 | 1266.4 | 297.5 | 782.7 | 138.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1266.4
2022-08-17 | 0:00 | 1165.6 | 297.5 | 686 | 129.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 3 | 0 | 1165.6
2022-08-17 | 1:00 | 1093 | 297.5 | 618.4 | 128.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1093
2022-08-17 | 2:00 | 1075.6 | 297.5 | 599.9 | 129.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1075.6
2022-08-17 | 3:00 | 1085.3 | 297.5 | 609.2 | 129.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1085.3
2022-08-17 | 4:00 | 1100.8 | 297.5 | 624 | 130.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1100.8
2022-08-17 | 5:00 | 1114.9 | 297.5 | 638.5 | 130.6 | 1.6 | 44.4 | 0.1 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1114.9
2022-08-17 | 6:00 | 1153.1 | 297.5 | 646.1 | 130.7 | 1.6 | 44.4 | 29.5 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 1153.1
2022-08-17 | 7:00 | 1295.6 | 297.5 | 650 | 130.9 | 1.6 | 44.4 | 169.5 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1295.6
2022-08-17 | 8:00 | 1524.9 | 297.5 | 724.2 | 135 | 1.6 | 44.4 | 321.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1524.9
2022-08-17 | 9:00 | 1680.2 | 297.5 | 733.4 | 140.3 | 1.6 | 44.4 | 462.2 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1680.2
2022-08-17 | 10:00 | 1763.3 | 297.5 | 744.6 | 142.8 | 1.6 | 44.4 | 531.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1763.3
2022-08-17 | 11:00 | 1791.7 | 297.5 | 859.7 | 143.9 | 1.6 | 44.4 | 442.4 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1791.7
2022-08-17 | 12:00 | 1712.6 | 297.5 | 923.1 | 142.3 | 1.6 | 44.4 | 293.2 | 0 | 3.6 | 0 | 6.9 | 0 | 1712.6
2022-08-17 | 13:00 | 1737.1 | 297.5 | 929.2 | 144.4 | 1.6 | 44.4 | 289.1 | 0 | 4.3 | 0 | 26.6 | 0 | 1737.1
2022-08-17 | 14:00 | 1723.2 | 297.5 | 889.9 | 149.3 | 1.6 | 44.4 | 337.2 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 1723.2
2022-08-17 | 15:00 | 1741.7 | 297.5 | 915.9 | 157.6 | 1.6 | 44.4 | 323.6 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1741.7
2022-08-17 | 16:00 | 1715 | 297.5 | 1058.9 | 166.9 | 1.6 | 44.4 | 144.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1715
2022-08-17 | 17:00 | 1649.1 | 297.5 | 1096.3 | 171 | 1.6 | 44.4 | 27.3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1649.1
2022-08-17 | 18:00 | 1631.9 | 297.5 | 1116.4 | 171 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1631.9
2022-08-17 | 19:00 | 1574.4 | 297.5 | 1040.4 | 163.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 25 | 0 | 1574.4
2022-08-17 | 20:00 | 1495.3 | 297.5 | 975.5 | 151.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 22 | 0 | 1495.3
2022-08-17 | 21:00 | 1421.2 | 297.5 | 908 | 144.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 22 | 0 | 1421.2
2022-08-17 | 22:00 | 1343.6 | 297.5 | 856.8 | 139.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1343.6
2022-08-17 | 23:00 | 1281.3 | 297.5 | 794.4 | 138.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 1281.3
2022-08-18 | 0:00 | 1193.8 | 297.5 | 714.2 | 129.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 1193.8
2022-08-18 | 1:00 | 1129.3 | 297.5 | 649 | 128.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 1129.3
2022-08-18 | 2:00 | 1118.5 | 297.5 | 635.9 | 129.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 1118.5
2022-08-18 | 3:00 | 1141.2 | 297.5 | 655.3 | 129.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 1141.2
2022-08-18 | 4:00 | 1158.3 | 297.5 | 669.1 | 130.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 1158.3
2022-08-18 | 5:00 | 1181.6 | 297.5 | 691.7 | 130.6 | 1.6 | 44.4 | 0.3 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 1181.6
2022-08-18 | 6:00 | 1234.9 | 297.5 | 723.3 | 130.7 | 1.6 | 44.4 | 20.3 | 0 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 1234.9
2022-08-18 | 7:00 | 1369.8 | 297.5 | 832.9 | 130.9 | 1.6 | 44.4 | 43.2 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 1369.8
2022-08-18 | 8:00 | 1575.9 | 297.5 | 922.2 | 135 | 1.6 | 44.4 | 151.4 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 1575.9
2022-08-18 | 9:00 | 1697.2 | 297.5 | 952.8 | 140.3 | 1.6 | 44.4 | 235.1 | 0 | 22 | 0 | 3.5 | 0 | 1697.2
2022-08-18 | 10:00 | 1753.7 | 297.5 | 707.2 | 142.8 | 1.6 | 44.4 | 549.5 | 0 | 9.2 | 0 | 1.5 | 0 | 1753.7
2022-08-18 | 11:00 | 1832.2 | 297.5 | 491.1 | 143.9 | 1.6 | 44.4 | 886.2 | 0 | 7.6 | 0 | -40.1 | 0 | 1832.2
2022-08-18 | 12:00 | 1782 | 297.5 | 500 | 142.3 | 1.6 | 44.4 | 863.4 | 0 | 13 | 0 | -80.2 | 0 | 1782
2022-08-18 | 13:00 | 1863.5 | 297.5 | 611.9 | 144.4 | 1.6 | 44.4 | 832.5 | 0 | 11.4 | 0 | -80.2 | 0 | 1863.5
2022-08-18 | 14:00 | 1883.2 | 297.5 | 643.7 | 149.3 | 1.6 | 44.4 | 736.7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1883.2
2022-08-18 | 15:00 | 1869.4 | 297.5 | 808.8 | 157.6 | 1.6 | 44.4 | 548.7 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 1869.4
2022-08-18 | 16:00 | 1852.8 | 297.5 | 995.3 | 166.9 | 1.6 | 44.4 | 335.1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1852.8
2022-08-18 | 17:00 | 1767.2 | 297.5 | 1127.9 | 171 | 1.6 | 44.4 | 111.5 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 1767.2
2022-08-18 | 18:00 | 1692 | 297.5 | 1099.2 | 171 | 1.6 | 44.4 | 1.7 | 0 | 16.6 | 0 | 60 | 0 | 1692
2022-08-18 | 19:00 | 1625.6 | 297.5 | 1077 | 163.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 25 | 0 | 1625.6
2022-08-18 | 20:00 | 1533.9 | 297.5 | 1009.5 | 151.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 10.5 | 0 | 1533.9
2022-08-18 | 21:00 | 1432.2 | 297.5 | 927.8 | 144.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0.5 | 0 | 1432.2
2022-08-18 | 22:00 | 1345.4 | 297.5 | 847.4 | 139.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 1345.4
2022-08-18 | 23:00 | 1286.3 | 297.5 | 791.8 | 138.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 1286.3
2022-08-19 | 0:00 | 1189.7 | 297.5 | 705.5 | 129.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 1189.7
2022-08-19 | 1:00 | 1125.9 | 297.5 | 642.8 | 128.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 1125.9
2022-08-19 | 2:00 | 1111.4 | 297.5 | 630 | 129.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 1111.4
2022-08-19 | 3:00 | 1132.2 | 297.5 | 650 | 129.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1132.2
2022-08-19 | 4:00 | 1140.7 | 297.5 | 658.8 | 130.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 1140.7
2022-08-19 | 5:00 | 1150 | 297.5 | 659.9 | 130.6 | 1.6 | 44.4 | 11.2 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 1150
2022-08-19 | 6:00 | 1202.4 | 297.5 | 536.1 | 130.7 | 1.6 | 44.4 | 187.5 | 0 | 2.9 | 0 | 1.7 | 0 | 1202.4
2022-08-19 | 7:00 | 1338 | 297.5 | 430.7 | 130.9 | 1.6 | 44.4 | 430.2 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1338
2022-08-19 | 8:00 | 1575.2 | 297.5 | 472.6 | 135 | 1.6 | 44.4 | 622.7 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1575.2
2022-08-19 | 9:00 | 1736.6 | 297.5 | 490.1 | 140.3 | 1.6 | 44.4 | 751.5 | 0 | 1.9 | 0 | 9.3 | 0 | 1736.6
2022-08-19 | 10:00 | 1807.1 | 297.5 | 443.6 | 142.8 | 1.6 | 44.4 | 866.6 | 0 | 3.6 | 0 | 7 | 0 | 1807.1
2022-08-19 | 11:00 | 1851.2 | 297.5 | 440.7 | 143.9 | 1.6 | 44.4 | 917.9 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 1851.2
2022-08-19 | 12:00 | 1826.4 | 297.5 | 379.5 | 142.3 | 1.6 | 44.4 | 951.8 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 1826.4
2022-08-19 | 13:00 | 1908.4 | 297.5 | 566.1 | 144.4 | 1.6 | 44.4 | 885.3 | 0 | 9.2 | 0 | -40.1 | 0 | 1908.4
2022-08-19 | 14:00 | 1929.2 | 297.5 | 675.9 | 149.3 | 1.6 | 44.4 | 750.5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1929.2
2022-08-19 | 15:00 | 1934.4 | 297.5 | 833.5 | 157.6 | 1.6 | 44.4 | 589.2 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 1934.4
2022-08-19 | 16:00 | 1910.5 | 297.5 | 1022.2 | 166.9 | 1.6 | 44.4 | 367.3 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 1910.5
2022-08-19 | 17:00 | 1805.2 | 297.5 | 1158 | 171 | 1.6 | 44.4 | 123 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 1805.2
2022-08-19 | 18:00 | 1737.4 | 297.5 | 1164.6 | 171 | 1.6 | 44.4 | 0.4 | 0 | 8.4 | 0 | 49.5 | 0 | 1737.4
2022-08-19 | 19:00 | 1661.7 | 297.5 | 1146.2 | 163.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 1661.7
2022-08-19 | 20:00 | 1562.2 | 297.5 | 1058.1 | 151.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 1562.2
2022-08-19 | 21:00 | 1461.3 | 297.5 | 963.3 | 144.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 1461.3
2022-08-19 | 22:00 | 1394.7 | 297.5 | 901.4 | 139.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1394.7
2022-08-19 | 23:00 | 1327.5 | 297.5 | 838.6 | 138.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 1327.5
2022-08-20 | 0:00 | 1225.5 | 297.5 | 736.3 | 139.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1225.5
2022-08-20 | 1:00 | 1155.6 | 297.5 | 659.6 | 138.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 9 | 0 | 1155.6
2022-08-20 | 2:00 | 1136.7 | 297.5 | 650.2 | 137.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 1136.7
2022-08-20 | 3:00 | 1142.5 | 297.5 | 656.9 | 137.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 1142.5
2022-08-20 | 4:00 | 1151.3 | 297.5 | 658.5 | 137 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 9 | 0 | 1151.3
2022-08-20 | 5:00 | 1141.8 | 297.5 | 658.5 | 136.7 | 1.6 | 44.4 | 1 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1141.8
2022-08-20 | 6:00 | 1143.5 | 297.5 | 580 | 137.7 | 1.6 | 44.4 | 78.9 | 0 | 2.4 | 0 | 1 | 0 | 1143.5
2022-08-20 | 7:00 | 1232.9 | 297.5 | 507.6 | 138.3 | 1.6 | 44.4 | 241.9 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1232.9
2022-08-20 | 8:00 | 1395.5 | 297.5 | 463.6 | 140.7 | 1.6 | 44.4 | 446.3 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1395.5
2022-08-20 | 9:00 | 1543.2 | 297.5 | 447.5 | 144.2 | 1.6 | 44.4 | 606.1 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1543.2
2022-08-20 | 10:00 | 1635.6 | 297.5 | 516.3 | 145.6 | 1.6 | 44.4 | 666.3 | 0 | 4 | 0 | -40.1 | 0 | 1635.6
2022-08-20 | 11:00 | 1647.1 | 297.5 | 654.6 | 145.6 | 1.6 | 44.4 | 498 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 1647.1
2022-08-20 | 12:00 | 1631.5 | 297.5 | 745.6 | 142.5 | 1.6 | 44.4 | 392.6 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 1631.5
2022-08-20 | 13:00 | 1642.1 | 297.5 | 836.8 | 142.9 | 1.6 | 44.4 | 310.3 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 1642.1
2022-08-20 | 14:00 | 1632 | 297.5 | 887 | 146 | 1.6 | 44.4 | 248.1 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 1632
2022-08-20 | 15:00 | 1614 | 297.5 | 913.7 | 152.5 | 1.6 | 44.4 | 199.1 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 1614
2022-08-20 | 16:00 | 1607.9 | 297.5 | 1038.3 | 160.1 | 1.6 | 44.4 | 60.8 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 1607.9
2022-08-20 | 17:00 | 1581.2 | 297.5 | 1051.6 | 162.2 | 1.6 | 44.4 | 4 | 0 | 4.9 | 0 | 15 | 0 | 1581.2
2022-08-20 | 18:00 | 1581.5 | 297.5 | 1051.2 | 163.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 18 | 0 | 1581.5
2022-08-20 | 19:00 | 1537.9 | 297.5 | 1027.4 | 161.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 1537.9
2022-08-20 | 20:00 | 1471.3 | 297.5 | 964.5 | 156.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 3.4 | 0 | 1471.3
2022-08-20 | 21:00 | 1395.8 | 297.5 | 898.2 | 146.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 6.2 | 0 | 1395.8
2022-08-20 | 22:00 | 1335.6 | 297.5 | 849.1 | 141.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1335.6
2022-08-20 | 23:00 | 1285 | 297.5 | 798.7 | 138 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 3.4 | 0 | 1285
2022-08-21 | 0:00 | 1199.9 | 297.5 | 715.7 | 139.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0 | 1199.9
2022-08-21 | 1:00 | 1125.6 | 297.5 | 643.1 | 138.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1125.6
2022-08-21 | 2:00 | 1119.6 | 297.5 | 637.2 | 137.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1119.6
2022-08-21 | 3:00 | 1131.2 | 297.5 | 649.6 | 137.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1131.2
2022-08-21 | 4:00 | 1134.1 | 297.5 | 653.4 | 137 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1134.1
2022-08-21 | 5:00 | 1136 | 297.5 | 655 | 136.7 | 1.6 | 44.4 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1136
2022-08-21 | 6:00 | 1133.8 | 297.5 | 620.9 | 137.7 | 1.6 | 44.4 | 23.6 | 0 | 1.9 | 0 | 6.2 | 0 | 1133.8
2022-08-21 | 7:00 | 1200.4 | 297.5 | 614.1 | 138.3 | 1.6 | 44.4 | 98.8 | 0 | 2.1 | 0 | 3.6 | 0 | 1200.4
2022-08-21 | 8:00 | 1333 | 297.5 | 600.1 | 140.7 | 1.6 | 44.4 | 247.6 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1333
2022-08-21 | 9:00 | 1449.7 | 297.5 | 589.2 | 144.2 | 1.6 | 44.4 | 371.4 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1449.7
2022-08-21 | 10:00 | 1501.5 | 297.5 | 518.2 | 145.6 | 1.6 | 44.4 | 493.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1501.5
2022-08-21 | 11:00 | 1544 | 297.5 | 530.4 | 145.6 | 1.6 | 44.4 | 524.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1544
2022-08-21 | 12:00 | 1569.1 | 297.5 | 478.7 | 142.5 | 1.6 | 44.4 | 604.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1569.1
2022-08-21 | 13:00 | 1596.1 | 297.5 | 484.1 | 142.9 | 1.6 | 44.4 | 625.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1596.1
2022-08-21 | 14:00 | 1598.9 | 297.5 | 565.4 | 146 | 1.6 | 44.4 | 543.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1598.9
2022-08-21 | 15:00 | 1595.1 | 297.5 | 715.3 | 152.5 | 1.6 | 44.4 | 382.7 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1595.1
2022-08-21 | 16:00 | 1597.6 | 297.5 | 863.8 | 160.1 | 1.6 | 44.4 | 229.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1597.6
2022-08-21 | 17:00 | 1597 | 297.5 | 1014.8 | 162.2 | 1.6 | 44.4 | 75.1 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1597
2022-08-21 | 18:00 | 1598.8 | 297.5 | 1082.6 | 163.1 | 1.6 | 44.4 | 0.7 | 0 | 2.7 | 0 | 6.2 | 0 | 1598.8
2022-08-21 | 19:00 | 1570.3 | 297.5 | 1050.8 | 161.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 12 | 0 | 1570.3
2022-08-21 | 20:00 | 1516 | 297.5 | 1007.3 | 156.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6 | 0 | 1516
2022-08-21 | 21:00 | 1439 | 297.5 | 941.3 | 146.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 6 | 0 | 1439
2022-08-21 | 22:00 | 1361.2 | 297.5 | 860.5 | 141.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 12.2 | 0 | 1361.2
2022-08-21 | 23:00 | 1293 | 297.5 | 794.9 | 138 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 12 | 0 | 1293
2022-08-22 | 0:00 | 1206.1 | 297.5 | 728.2 | 129.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 1206.1
2022-08-22 | 1:00 | 1139.3 | 297.5 | 653.7 | 128.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 11 | 0 | 1139.3
2022-08-22 | 2:00 | 1129.2 | 297.5 | 655.4 | 129.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1129.2
2022-08-22 | 3:00 | 1154.4 | 297.5 | 679.5 | 129.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1154.4
2022-08-22 | 4:00 | 1174.7 | 297.5 | 697.7 | 130.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1174.7
2022-08-22 | 5:00 | 1207.5 | 297.5 | 727 | 130.6 | 1.6 | 44.4 | 2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 1207.5
2022-08-22 | 6:00 | 1316.4 | 297.5 | 760.7 | 130.7 | 1.6 | 44.4 | 76.6 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 1316.4
2022-08-22 | 7:00 | 1550.2 | 297.5 | 881.2 | 130.9 | 1.6 | 44.4 | 190 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 1550.2
2022-08-22 | 8:00 | 1890.8 | 297.5 | 1035.2 | 135 | 1.6 | 44.4 | 371.9 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 1890.8
2022-08-22 | 9:00 | 2141.1 | 297.5 | 1125.3 | 140.3 | 1.6 | 44.4 | 525 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2141.1
2022-08-22 | 10:00 | 2212 | 297.5 | 1105.7 | 142.8 | 1.6 | 44.4 | 608.8 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 2212
2022-08-22 | 11:00 | 2255.3 | 297.5 | 1095.2 | 143.9 | 1.6 | 44.4 | 657.3 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 2255.3
2022-08-22 | 12:00 | 2203.2 | 297.5 | 987.2 | 142.3 | 1.6 | 44.4 | 714.8 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 2203.2
2022-08-22 | 13:00 | 2313.4 | 297.5 | 1192.6 | 144.4 | 1.6 | 44.4 | 619 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 2313.4
2022-08-22 | 14:00 | 2322.6 | 297.5 | 1301 | 149.3 | 1.6 | 44.4 | 516.3 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 2322.6
2022-08-22 | 15:00 | 2294.6 | 297.5 | 1384 | 157.6 | 1.6 | 44.4 | 398.1 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 2294.6
2022-08-22 | 16:00 | 2228.2 | 297.5 | 1485.6 | 166.9 | 1.6 | 44.4 | 201.2 | 0 | 11.2 | 0 | 19.8 | 0 | 2228.2
2022-08-22 | 17:00 | 2077.9 | 297.5 | 1502.9 | 171 | 1.6 | 44.4 | 50.7 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 2077.9
2022-08-22 | 18:00 | 2015.7 | 297.5 | 1491.1 | 171 | 1.6 | 44.4 | 0.1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2015.7
2022-08-22 | 19:00 | 1926.2 | 297.5 | 1380 | 163.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 29.5 | 0 | 1926.2
2022-08-22 | 20:00 | 1831.4 | 297.5 | 1298.2 | 151.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 29.2 | 0 | 1831.4
2022-08-22 | 21:00 | 1761.5 | 297.5 | 1264.3 | 144.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 1761.5
2022-08-22 | 22:00 | 1692.6 | 297.5 | 1202.2 | 139.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 1692.6
2022-08-22 | 23:00 | 1625.1 | 297.5 | 1137.9 | 138.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 1625.1
2022-08-23 | 0:00 | 1503.6 | 297.5 | 1027.5 | 129.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1503.6
2022-08-23 | 1:00 | 1418.1 | 297.5 | 942.7 | 128.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1418.1
2022-08-23 | 2:00 | 1387.1 | 297.5 | 911.3 | 129.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1387.1
2022-08-23 | 3:00 | 1392.2 | 297.5 | 916.1 | 129.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1392.2
2022-08-23 | 4:00 | 1399.3 | 297.5 | 923.1 | 130.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1399.3
2022-08-23 | 5:00 | 1406.5 | 297.5 | 930.6 | 130.6 | 1.6 | 44.4 | 0.1 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1406.5
2022-08-23 | 6:00 | 1483.8 | 297.5 | 987.5 | 130.7 | 1.6 | 44.4 | 20.5 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1483.8
2022-08-23 | 7:00 | 1669.1 | 297.5 | 1098 | 130.9 | 1.6 | 44.4 | 95.9 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1669.1
2022-08-23 | 8:00 | 1972.3 | 297.5 | 1288.1 | 135 | 1.6 | 44.4 | 205.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1972.3
2022-08-23 | 9:00 | 2165.8 | 297.5 | 1364.1 | 140.3 | 1.6 | 44.4 | 317.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 2165.8
2022-08-23 | 10:00 | 2240.1 | 297.5 | 1274.6 | 142.8 | 1.6 | 44.4 | 479 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2240.1
2022-08-23 | 11:00 | 2281.8 | 297.5 | 1231.5 | 143.9 | 1.6 | 44.4 | 562.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2281.8
2022-08-23 | 12:00 | 2230.2 | 297.5 | 1133.4 | 142.3 | 1.6 | 44.4 | 610.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2230.2
2022-08-23 | 13:00 | 2352.8 | 297.5 | 1250.6 | 144.4 | 1.6 | 44.4 | 614.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2352.8
2022-08-23 | 14:00 | 2367.7 | 297.5 | 1326.5 | 149.3 | 1.6 | 44.4 | 548.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2367.7
2022-08-23 | 15:00 | 2342.4 | 297.5 | 1423 | 157.6 | 1.6 | 44.4 | 417.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2342.4
2022-08-23 | 16:00 | 2325.5 | 297.5 | 1551.9 | 166.9 | 1.6 | 44.4 | 263 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2325.5
2022-08-23 | 17:00 | 2193.6 | 297.5 | 1578.5 | 171 | 1.6 | 44.4 | 59.7 | 0 | 0 | 0 | 40.9 | 0 | 2193.6
2022-08-23 | 18:00 | 2130.8 | 297.5 | 1587.6 | 171 | 1.6 | 44.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | 2130.8
2022-08-23 | 19:00 | 2022.3 | 297.5 | 1514.6 | 163.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 2022.3
2022-08-23 | 20:00 | 1925.7 | 297.5 | 1430.1 | 151.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1925.7
2022-08-23 | 21:00 | 1835.1 | 297.5 | 1347.2 | 144.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1835.1
2022-08-23 | 22:00 | 1757.9 | 297.5 | 1273.6 | 139.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1757.9
2022-08-23 | 23:00 | 1679.3 | 297.5 | 1194.8 | 138.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1679.3
2022-08-24 | 0:00 | 1558.1 | 297.5 | 1081.5 | 129.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1558.1
2022-08-24 | 1:00 | 1467.1 | 297.5 | 989.7 | 128.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 1467.1
2022-08-24 | 2:00 | 1429.1 | 297.5 | 949.6 | 129.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 1429.1
2022-08-24 | 3:00 | 1428 | 297.5 | 948.8 | 129.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1428
2022-08-24 | 4:00 | 1424.5 | 297.5 | 943.9 | 130.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 1424.5
2022-08-24 | 5:00 | 1433.1 | 297.5 | 950.2 | 130.6 | 1.6 | 44.4 | 2.6 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 1433.1
2022-08-24 | 6:00 | 1528 | 297.5 | 916.9 | 130.7 | 1.6 | 44.4 | 131.2 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 1528
2022-08-24 | 7:00 | 1738.1 | 297.5 | 899.6 | 130.9 | 1.6 | 44.4 | 360.8 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 1738.1
2022-08-24 | 8:00 | 2088.3 | 297.5 | 1026.3 | 135 | 1.6 | 44.4 | 581.4 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 2088.3
2022-08-24 | 9:00 | 2318.6 | 297.5 | 1060.1 | 140.3 | 1.6 | 44.4 | 772.5 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 2318.6
2022-08-24 | 10:00 | 2396.2 | 297.5 | 1072.4 | 142.8 | 1.6 | 44.4 | 832.9 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 2396.2
2022-08-24 | 11:00 | 2440.9 | 297.5 | 1101 | 143.9 | 1.6 | 44.4 | 846.2 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 2440.9
2022-08-24 | 12:00 | 2380.7 | 297.5 | 1081.1 | 142.3 | 1.6 | 44.4 | 847.2 | 0 | 6.7 | 0 | -40.1 | 0 | 2380.7
2022-08-24 | 13:00 | 2509.4 | 297.5 | 1260.8 | 144.4 | 1.6 | 44.4 | 755.2 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 2509.4
2022-08-24 | 14:00 | 2487.4 | 297.5 | 1417.8 | 149.3 | 1.6 | 44.4 | 571.6 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 2487.4
2022-08-24 | 15:00 | 2429.9 | 297.5 | 1510.2 | 157.6 | 1.6 | 44.4 | 411.5 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 2429.9
2022-08-24 | 16:00 | 2345.8 | 297.5 | 1668.8 | 166.9 | 1.6 | 44.4 | 156.8 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 2345.8
2022-08-24 | 17:00 | 2186.6 | 297.5 | 1607.4 | 171 | 1.6 | 44.4 | 30.6 | 0 | 10.1 | 0 | 24 | 0 | 2186.6
2022-08-24 | 18:00 | 2113.8 | 297.5 | 1547.8 | 171 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 41 | 0 | 2113.8
2022-08-24 | 19:00 | 2001.7 | 297.5 | 1486.2 | 163.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 2001.7
2022-08-24 | 20:00 | 1906.3 | 297.5 | 1406.9 | 151.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1906.3
2022-08-24 | 21:00 | 1808.3 | 297.5 | 1317.9 | 144.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1808.3
2022-08-24 | 22:00 | 1725 | 297.5 | 1239.2 | 139.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1725
2022-08-24 | 23:00 | 1643.9 | 297.5 | 1159.4 | 138.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1643.9
2022-08-25 | 0:00 | 1516.3 | 297.5 | 1040.7 | 129.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1516.3
2022-08-25 | 1:00 | 1430.7 | 297.5 | 956.9 | 128.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1430.7
2022-08-25 | 2:00 | 1402.2 | 297.5 | 928.1 | 129.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1402.2
2022-08-25 | 3:00 | 1405.5 | 297.5 | 931 | 129.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1405.5
2022-08-25 | 4:00 | 1400.4 | 297.5 | 924.7 | 130.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1400.4
2022-08-25 | 5:00 | 1420.1 | 297.5 | 944.6 | 130.6 | 1.6 | 44.4 | 0.1 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1420.1
2022-08-25 | 6:00 | 1491.2 | 297.5 | 978 | 130.7 | 1.6 | 44.4 | 37.9 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1491.2
2022-08-25 | 7:00 | 1676.3 | 297.5 | 1084.7 | 130.9 | 1.6 | 44.4 | 115.8 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1676.3
2022-08-25 | 8:00 | 1979.9 | 297.5 | 1286.5 | 135 | 1.6 | 44.4 | 213.3 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1979.9
2022-08-25 | 9:00 | 2178.7 | 297.5 | 1407.6 | 140.3 | 1.6 | 44.4 | 286.5 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2178.7
2022-08-25 | 10:00 | 2203.8 | 297.5 | 1352.5 | 142.8 | 1.6 | 44.4 | 364.4 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2203.8
2022-08-25 | 11:00 | 2245.1 | 297.5 | 1309.2 | 143.9 | 1.6 | 44.4 | 447.2 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 2245.1
2022-08-25 | 12:00 | 2152 | 297.5 | 1225.7 | 142.3 | 1.6 | 44.4 | 438.4 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 2152
2022-08-25 | 13:00 | 2246.3 | 297.5 | 1403.8 | 144.4 | 1.6 | 44.4 | 352.5 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 2246.3
2022-08-25 | 14:00 | 2283.6 | 297.5 | 1449.2 | 149.3 | 1.6 | 44.4 | 338.6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2283.6
2022-08-25 | 15:00 | 2242.6 | 297.5 | 1539.7 | 157.6 | 1.6 | 44.4 | 198 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 2242.6
2022-08-25 | 16:00 | 2177.3 | 297.5 | 1580.4 | 166.9 | 1.6 | 44.4 | 60.1 | 0 | 1.4 | 0 | 25 | 0 | 2177.3
2022-08-25 | 17:00 | 2066 | 297.5 | 1518.4 | 171 | 1.6 | 44.4 | 14.7 | 0 | 2.4 | 0 | 16 | 0 | 2066
2022-08-25 | 18:00 | 2004.4 | 297.5 | 1464.4 | 171 | 1.6 | 44.4 | 0.2 | 0 | 3.2 | 0 | 22.1 | 0 | 2004.4
2022-08-25 | 19:00 | 1885.5 | 297.5 | 1374.5 | 163.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 1885.5
2022-08-25 | 20:00 | 1798 | 297.5 | 1299 | 151.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 1798
2022-08-25 | 21:00 | 1722.2 | 297.5 | 1232.6 | 144.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1722.2
2022-08-25 | 22:00 | 1661 | 297.5 | 1153 | 139.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 22.6 | 0 | 1661
2022-08-25 | 23:00 | 1591.2 | 297.5 | 1087.4 | 138.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 19.8 | 0 | 1591.2
2022-08-26 | 0:00 | 1484.3 | 297.5 | 986.1 | 129.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 23.2 | 0 | 1484.3
2022-08-26 | 1:00 | 1394.1 | 297.5 | 906 | 128.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 15.4 | 0 | 1394.1
2022-08-26 | 2:00 | 1371.3 | 297.5 | 884 | 129.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.5 | 0 | 1371.3
2022-08-26 | 3:00 | 1372.4 | 297.5 | 883.9 | 129.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 14.5 | 0 | 1372.4
2022-08-26 | 4:00 | 1373.7 | 297.5 | 875.6 | 130.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 1373.7
2022-08-26 | 5:00 | 1381.6 | 297.5 | 887.4 | 130.6 | 1.6 | 44.4 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0 | 19 | 0 | 1381.6
2022-08-26 | 6:00 | 1439.5 | 297.5 | 905.8 | 130.7 | 1.6 | 44.4 | 58.7 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1439.5
2022-08-26 | 7:00 | 1633.6 | 297.5 | 958 | 130.9 | 1.6 | 44.4 | 201 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1633.6
2022-08-26 | 8:00 | 1954 | 297.5 | 1104.6 | 135 | 1.6 | 44.4 | 370.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1954
2022-08-26 | 9:00 | 2152 | 297.5 | 1185.9 | 140.3 | 1.6 | 44.4 | 482.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2152
2022-08-26 | 10:00 | 2215.2 | 297.5 | 1056.7 | 142.8 | 1.6 | 44.4 | 672 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2215.2
2022-08-26 | 11:00 | 2289.9 | 297.5 | 1034.5 | 143.9 | 1.6 | 44.4 | 767 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2289.9
2022-08-26 | 12:00 | 2212.6 | 297.5 | 1080.6 | 142.3 | 1.6 | 44.4 | 645.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 2212.6
2022-08-26 | 13:00 | 2305.5 | 297.5 | 1193.6 | 144.4 | 1.6 | 44.4 | 623.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 2305.5
2022-08-26 | 14:00 | 2303.2 | 297.5 | 1276.3 | 149.3 | 1.6 | 44.4 | 533.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2303.2
2022-08-26 | 15:00 | 2263.2 | 297.5 | 1390.2 | 157.6 | 1.6 | 44.4 | 371.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 2263.2
2022-08-26 | 16:00 | 2215.6 | 297.5 | 1463.3 | 166.9 | 1.6 | 44.4 | 231.7 | 0 | 0.2 | 0 | 10 | 0 | 2215.6
2022-08-26 | 17:00 | 2072.8 | 297.5 | 1479.2 | 171 | 1.6 | 44.4 | 66.9 | 0 | 0.2 | 0 | 12 | 0 | 2072.8
2022-08-26 | 18:00 | 2014.5 | 297.5 | 1484.7 | 171 | 1.6 | 44.4 | 1.1 | 0 | 0.2 | 0 | 14 | 0 | 2014.5
2022-08-26 | 19:00 | 1925.4 | 297.5 | 1417.8 | 163.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1925.4
2022-08-26 | 20:00 | 1823.2 | 297.5 | 1291.5 | 151.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 36 | 0 | 1823.2
2022-08-26 | 21:00 | 1743.4 | 297.5 | 1229.5 | 144.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 26 | 0 | 1743.4
2022-08-26 | 22:00 | 1664.8 | 297.5 | 1171.2 | 139.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 10 | 0 | 1664.8
2022-08-26 | 23:00 | 1595.5 | 297.5 | 1074.8 | 138.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 38.4 | 0 | 1595.5
2022-08-27 | 0:00 | 1479 | 297.5 | 984.4 | 139.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 11.5 | 0 | 1479
2022-08-27 | 1:00 | 1379.2 | 297.5 | 897 | 138.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1379.2
2022-08-27 | 2:00 | 1346.2 | 297.5 | 854.1 | 137.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 10.4 | 0 | 1346.2
2022-08-27 | 3:00 | 1336.9 | 297.5 | 855.3 | 137.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1336.9
2022-08-27 | 4:00 | 1324.7 | 297.5 | 843.6 | 137 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1324.7
2022-08-27 | 5:00 | 1291 | 297.5 | 807.4 | 136.7 | 1.6 | 44.4 | 2.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1291
2022-08-27 | 6:00 | 1293.3 | 297.5 | 694.7 | 137.7 | 1.6 | 44.4 | 115.3 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1293.3
2022-08-27 | 7:00 | 1386.6 | 297.5 | 577.6 | 138.3 | 1.6 | 44.4 | 326.4 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1386.6
2022-08-27 | 8:00 | 1558.6 | 297.5 | 616.6 | 140.7 | 1.6 | 44.4 | 537.8 | 0 | 0.2 | 0 | -80.2 | 0 | 1558.6
2022-08-27 | 9:00 | 1677.4 | 297.5 | 687.7 | 144.2 | 1.6 | 44.4 | 501.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1677.4
2022-08-27 | 10:00 | 1706.1 | 297.5 | 756.3 | 145.6 | 1.6 | 44.4 | 460.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1706.1
2022-08-27 | 11:00 | 1744.3 | 297.5 | 744 | 145.6 | 1.6 | 44.4 | 511 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1744.3
2022-08-27 | 12:00 | 1730 | 297.5 | 689 | 142.5 | 1.6 | 44.4 | 554 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1730
2022-08-27 | 13:00 | 1722.6 | 297.5 | 771.3 | 142.9 | 1.6 | 44.4 | 463.3 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1722.6
2022-08-27 | 14:00 | 1710.1 | 297.5 | 860.4 | 146 | 1.6 | 44.4 | 358 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1710.1
2022-08-27 | 15:00 | 1675.3 | 297.5 | 942.3 | 152.5 | 1.6 | 44.4 | 234.8 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1675.3
2022-08-27 | 16:00 | 1652.8 | 297.5 | 1005.8 | 160.1 | 1.6 | 44.4 | 140.5 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1652.8
2022-08-27 | 17:00 | 1620.3 | 297.5 | 1054.5 | 162.2 | 1.6 | 44.4 | 58.8 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1620.3
2022-08-27 | 18:00 | 1624.4 | 297.5 | 1063.7 | 163.1 | 1.6 | 44.4 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 53 | 0 | 1624.4
2022-08-27 | 19:00 | 1585.9 | 297.5 | 1072.3 | 161.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 8 | 0 | 1585.9
2022-08-27 | 20:00 | 1518.6 | 297.5 | 1001.2 | 156.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 16.6 | 0 | 1518.6
2022-08-27 | 21:00 | 1452.5 | 297.5 | 962.1 | 146.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1452.5
2022-08-27 | 22:00 | 1389.6 | 297.5 | 891.1 | 141.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 13 | 0 | 1389.6
2022-08-27 | 23:00 | 1333.8 | 297.5 | 851.2 | 138 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1333.8
2022-08-28 | 0:00 | 1236.1 | 297.5 | 752.2 | 139.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1236.1
2022-08-28 | 1:00 | 1167.9 | 297.5 | 682.7 | 138.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 1167.9
2022-08-28 | 2:00 | 1146.7 | 297.5 | 660.4 | 137.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 1146.7
2022-08-28 | 3:00 | 1148 | 297.5 | 658.8 | 137.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 1148
2022-08-28 | 4:00 | 1155.9 | 297.5 | 663.8 | 137 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 1155.9
2022-08-28 | 5:00 | 1151.7 | 297.5 | 656.7 | 136.7 | 1.6 | 44.4 | 0.1 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 1151.7
2022-08-28 | 6:00 | 1123.6 | 297.5 | 600.4 | 137.7 | 1.6 | 44.4 | 28.8 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 1123.6
2022-08-28 | 7:00 | 1164 | 297.5 | 535.7 | 138.3 | 1.6 | 44.4 | 134 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 1164
2022-08-28 | 8:00 | 1266.6 | 297.5 | 418.5 | 140.7 | 1.6 | 44.4 | 348.2 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 1266.6
2022-08-28 | 9:00 | 1386.2 | 297.5 | 391.2 | 144.2 | 1.6 | 44.4 | 570.5 | 0 | 17 | 0 | -80.2 | 0 | 1386.2
2022-08-28 | 10:00 | 1426.5 | 297.5 | 385.3 | 145.6 | 1.6 | 44.4 | 639.9 | 0 | 17.4 | 0 | -105.2 | 0 | 1426.5
2022-08-28 | 11:00 | 1441.1 | 297.5 | 406.2 | 145.6 | 1.6 | 44.4 | 528.2 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 1441.1
2022-08-28 | 12:00 | 1435.7 | 297.5 | 400 | 142.5 | 1.6 | 44.4 | 533.1 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 1435.7
2022-08-28 | 13:00 | 1456.6 | 297.5 | 393.5 | 142.9 | 1.6 | 44.4 | 642 | 0 | 14.9 | 0 | -80.2 | 0 | 1456.6
2022-08-28 | 14:00 | 1475.2 | 297.5 | 391.4 | 146 | 1.6 | 44.4 | 621.9 | 0 | 12.5 | 0 | -40.1 | 0 | 1475.2
2022-08-28 | 15:00 | 1488.1 | 297.5 | 478.4 | 152.5 | 1.6 | 44.4 | 499.6 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 1488.1
2022-08-28 | 16:00 | 1482.2 | 297.5 | 658.2 | 160.1 | 1.6 | 44.4 | 305.3 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 1482.2
2022-08-28 | 17:00 | 1464.3 | 297.5 | 856 | 162.2 | 1.6 | 44.4 | 92.1 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 1464.3
2022-08-28 | 18:00 | 1465.7 | 297.5 | 929.7 | 163.1 | 1.6 | 44.4 | 0.7 | 0 | 9.7 | 0 | 19 | 0 | 1465.7
2022-08-28 | 19:00 | 1448.4 | 297.5 | 890.8 | 161.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 46 | 0 | 1448.4
2022-08-28 | 20:00 | 1389 | 297.5 | 884.2 | 156.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 1389
2022-08-28 | 21:00 | 1321.8 | 297.5 | 827.9 | 146.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 1321.8
2022-08-28 | 22:00 | 1248 | 297.5 | 760.1 | 141.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1248
2022-08-28 | 23:00 | 1208.8 | 297.5 | 725.2 | 138 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1208.8
2022-08-29 | 0:00 | 1137.9 | 297.5 | 653.3 | 129.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 9 | 0 | 1137.9
2022-08-29 | 1:00 | 1083.5 | 297.5 | 607.7 | 128.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 1083.5
2022-08-29 | 2:00 | 1080.9 | 297.5 | 603 | 129.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 1080.9
2022-08-29 | 3:00 | 1112.1 | 297.5 | 633.5 | 129.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 1112.1
2022-08-29 | 4:00 | 1147.4 | 297.5 | 666.6 | 130.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 1147.4
2022-08-29 | 5:00 | 1186.3 | 297.5 | 703.6 | 130.6 | 1.6 | 44.4 | 1.3 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 1186.3
2022-08-29 | 6:00 | 1272.9 | 297.5 | 674.9 | 130.7 | 1.6 | 44.4 | 113.3 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 1272.9
2022-08-29 | 7:00 | 1460.6 | 297.5 | 653.9 | 130.9 | 1.6 | 44.4 | 321.2 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 1460.6
2022-08-29 | 8:00 | 1770.8 | 297.5 | 716.7 | 135 | 1.6 | 44.4 | 565.3 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 1770.8
2022-08-29 | 9:00 | 2007.8 | 297.5 | 759.5 | 140.3 | 1.6 | 44.4 | 755.9 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 2007.8
2022-08-29 | 10:00 | 2074.5 | 297.5 | 801.7 | 142.8 | 1.6 | 44.4 | 777.5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2074.5
2022-08-29 | 11:00 | 2099 | 297.5 | 839.6 | 143.9 | 1.6 | 44.4 | 765.5 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 2099
2022-08-29 | 12:00 | 2026.8 | 297.5 | 836.1 | 142.3 | 1.6 | 44.4 | 699.2 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 2026.8
2022-08-29 | 13:00 | 2144.6 | 297.5 | 1018.5 | 144.4 | 1.6 | 44.4 | 632.8 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 2144.6
2022-08-29 | 14:00 | 2146.9 | 297.5 | 1165.3 | 149.3 | 1.6 | 44.4 | 482.9 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 2146.9
2022-08-29 | 15:00 | 2082.5 | 297.5 | 1282.5 | 157.6 | 1.6 | 44.4 | 293.2 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 2082.5
2022-08-29 | 16:00 | 2031.2 | 297.5 | 1401.8 | 166.9 | 1.6 | 44.4 | 113 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2031.2
2022-08-29 | 17:00 | 1907.2 | 297.5 | 1365.2 | 171 | 1.6 | 44.4 | 18 | 0 | 6.5 | 0 | 3 | 0 | 1907.2
2022-08-29 | 18:00 | 1865.9 | 297.5 | 1344.3 | 171 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 1865.9
2022-08-29 | 19:00 | 1767.4 | 297.5 | 1240 | 163.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 12.4 | 0 | 1767.4
2022-08-29 | 20:00 | 1693.3 | 297.5 | 1177.2 | 151.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 15 | 0 | 1693.3
2022-08-29 | 21:00 | 1629.6 | 297.5 | 1133 | 144.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 3 | 0 | 1629.6
2022-08-29 | 22:00 | 1582.6 | 297.5 | 1090.1 | 139.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 3 | 0 | 1582.6
2022-08-29 | 23:00 | 1531.8 | 297.5 | 1022.8 | 138.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 19.6 | 0 | 1531.8
2022-08-30 | 0:00 | 1425.2 | 297.5 | 931.1 | 129.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 1425.2
2022-08-30 | 1:00 | 1361.7 | 297.5 | 884.1 | 128.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 1361.7
2022-08-30 | 2:00 | 1342.4 | 297.5 | 865 | 129.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 1342.4
2022-08-30 | 3:00 | 1350.5 | 297.5 | 875.4 | 129.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1350.5
2022-08-30 | 4:00 | 1354.5 | 297.5 | 879.1 | 130.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1354.5
2022-08-30 | 5:00 | 1378.8 | 297.5 | 902.4 | 130.6 | 1.6 | 44.4 | 0.1 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1378.8
2022-08-30 | 6:00 | 1434.7 | 297.5 | 941.2 | 130.7 | 1.6 | 44.4 | 16.6 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1434.7
2022-08-30 | 7:00 | 1579.9 | 297.5 | 1002.3 | 130.9 | 1.6 | 44.4 | 98.3 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 1579.9
2022-08-30 | 8:00 | 1857.2 | 297.5 | 1161.1 | 135 | 1.6 | 44.4 | 212.4 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 1857.2
2022-08-30 | 9:00 | 2058.7 | 297.5 | 1238.7 | 140.3 | 1.6 | 44.4 | 329.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2058.7
2022-08-30 | 10:00 | 2125.9 | 297.5 | 1161.6 | 142.8 | 1.6 | 44.4 | 473.2 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 2125.9
2022-08-30 | 11:00 | 2136.3 | 297.5 | 1188.5 | 143.9 | 1.6 | 44.4 | 456.1 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 2136.3
2022-08-30 | 12:00 | 2074 | 297.5 | 1050.1 | 142.3 | 1.6 | 44.4 | 535.2 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 2074
2022-08-30 | 13:00 | 2206.6 | 297.5 | 1158.2 | 144.4 | 1.6 | 44.4 | 557.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2206.6
2022-08-30 | 14:00 | 2212.3 | 297.5 | 1313.2 | 149.3 | 1.6 | 44.4 | 402.8 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 2212.3
2022-08-30 | 15:00 | 2164.3 | 297.5 | 1422.7 | 157.6 | 1.6 | 44.4 | 235.7 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 2164.3
2022-08-30 | 16:00 | 2121.2 | 297.5 | 1481.3 | 166.9 | 1.6 | 44.4 | 120.2 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 2121.2
2022-08-30 | 17:00 | 2012.9 | 297.5 | 1473 | 171 | 1.6 | 44.4 | 16.2 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 2012.9
2022-08-30 | 18:00 | 1970.6 | 297.5 | 1441.6 | 171 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 4 | 0 | 1970.6
2022-08-30 | 19:00 | 1880.6 | 297.5 | 1361.8 | 163.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 1880.6
2022-08-30 | 20:00 | 1797.5 | 297.5 | 1291.3 | 151.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 1797.5
2022-08-30 | 21:00 | 1716.1 | 297.5 | 1220 | 144.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 1716.1
2022-08-30 | 22:00 | 1660.7 | 297.5 | 1152.9 | 139.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 19 | 0 | 1660.7
2022-08-30 | 23:00 | 1600.2 | 297.5 | 1085.4 | 138.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 27 | 0 | 1600.2
2022-08-31 | 0:00 | 1487.8 | 297.5 | 999 | 129.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 9 | 0 | 1487.8
2022-08-31 | 1:00 | 1408.6 | 297.5 | 928 | 128.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 1408.6
2022-08-31 | 2:00 | 1386 | 297.5 | 906.2 | 129.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1386
2022-08-31 | 3:00 | 1389 | 297.5 | 910.9 | 129.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 1389
2022-08-31 | 4:00 | 1393.2 | 297.5 | 911.7 | 130.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 1393.2
2022-08-31 | 5:00 | 1404.5 | 297.5 | 922.7 | 130.6 | 1.6 | 44.4 | 0.6 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 1404.5
2022-08-31 | 6:00 | 1465.2 | 297.5 | 931.4 | 130.7 | 1.6 | 44.4 | 52.5 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 1465.2
2022-08-31 | 7:00 | 1649 | 297.5 | 996 | 130.9 | 1.6 | 44.4 | 169.3 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 1649
2022-08-31 | 8:00 | 1962.7 | 297.5 | 1115.4 | 135 | 1.6 | 44.4 | 359.3 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 1962.7
2022-08-31 | 9:00 | 2179 | 297.5 | 1150.4 | 140.3 | 1.6 | 44.4 | 535.9 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 2179
2022-08-31 | 10:00 | 2250.1 | 297.5 | 1085.1 | 142.8 | 1.6 | 44.4 | 669.7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2250.1
2022-08-31 | 11:00 | 2309.2 | 297.5 | 1043.7 | 143.9 | 1.6 | 44.4 | 770.5 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 2309.2
2022-08-31 | 12:00 | 2229.3 | 297.5 | 994.5 | 142.3 | 1.6 | 44.4 | 742.5 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 2229.3
2022-08-31 | 13:00 | 2357.4 | 297.5 | 1092.4 | 144.4 | 1.6 | 44.4 | 770.8 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 2357.4
2022-08-31 | 14:00 | 2363.3 | 297.5 | 1218.6 | 149.3 | 1.6 | 44.4 | 643.5 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 2363.3
2022-08-31 | 15:00 | 2315.6 | 297.5 | 1345.4 | 157.6 | 1.6 | 44.4 | 460.1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2315.6
2022-08-31 | 16:00 | 2260.5 | 297.5 | 1499.2 | 166.9 | 1.6 | 44.4 | 240.3 | 0 | 7.6 | 0 | 3 | 0 | 2260.5
2022-08-31 | 17:00 | 2122.3 | 297.5 | 1513.5 | 171 | 1.6 | 44.4 | 54.8 | 0 | 5.5 | 0 | 34 | 0 | 2122.3
2022-08-31 | 18:00 | 2059.3 | 297.5 | 1521.7 | 171 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 19 | 0 | 2059.3
2022-08-31 | 19:00 | 1955.3 | 297.5 | 1442.7 | 163.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 1955.3
2022-08-31 | 20:00 | 1876.5 | 297.5 | 1375.9 | 151.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 1876.5
2022-08-31 | 21:00 | 1793.9 | 297.5 | 1300.7 | 144.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 1793.9
2022-08-31 | 22:00 | 1725.7 | 297.5 | 1237.2 | 139.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 1725.7
2022-08-31 | 23:00 | 1651.2 | 297.5 | 1164.8 | 138.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 1651.2
2022-09-01 | 0:00 | 1529.3 | 297.5 | 1026.1 | 151.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 1529.3
2022-09-01 | 1:00 | 1443.1 | 297.5 | 939.4 | 150.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 1443.1
2022-09-01 | 2:00 | 1406.5 | 297.5 | 905.5 | 150.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 1406.5
2022-09-01 | 3:00 | 1405.2 | 297.5 | 905.7 | 150.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 1405.2
2022-09-01 | 4:00 | 1413 | 297.5 | 913.3 | 149.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1413
2022-09-01 | 5:00 | 1431 | 297.5 | 932.5 | 149.6 | 1.6 | 44.4 | 0.3 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 1431
2022-09-01 | 6:00 | 1514.2 | 297.5 | 962.8 | 149.9 | 1.6 | 44.4 | 53.1 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 1514.2
2022-09-01 | 7:00 | 1706 | 297.5 | 1056.7 | 150.2 | 1.6 | 44.4 | 147.4 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 1706
2022-09-01 | 8:00 | 2021.4 | 297.5 | 1267.1 | 153.6 | 1.6 | 44.4 | 248 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 2021.4
2022-09-01 | 9:00 | 2220.9 | 297.5 | 1412.7 | 156.5 | 1.6 | 44.4 | 301.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2220.9
2022-09-01 | 10:00 | 2248.7 | 297.5 | 1368.9 | 158.4 | 1.6 | 44.4 | 373.1 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 2248.7
2022-09-01 | 11:00 | 2285.6 | 297.5 | 1312.5 | 159.4 | 1.6 | 44.4 | 466.1 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 2285.6
2022-09-01 | 12:00 | 2198.3 | 297.5 | 1233.4 | 159 | 1.6 | 44.4 | 458.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2198.3
2022-09-01 | 13:00 | 2289.7 | 297.5 | 1378.3 | 159.2 | 1.6 | 44.4 | 404.6 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 2289.7
2022-09-01 | 14:00 | 2301.7 | 297.5 | 1469.3 | 161.2 | 1.6 | 44.4 | 324.4 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 2301.7
2022-09-01 | 15:00 | 2216.5 | 297.5 | 1538.1 | 165.2 | 1.6 | 44.4 | 164 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 2216.5
2022-09-01 | 16:00 | 2143.6 | 297.5 | 1555.3 | 171.9 | 1.6 | 44.4 | 68.8 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 2143.6
2022-09-01 | 17:00 | 2014.2 | 297.5 | 1474.9 | 176.3 | 1.6 | 44.4 | 13.3 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 2014.2
2022-09-01 | 18:00 | 1964.1 | 297.5 | 1426.8 | 176 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 15.6 | 0 | 1964.1
2022-09-01 | 19:00 | 1863.2 | 297.5 | 1350.7 | 168.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1863.2
2022-09-01 | 20:00 | 1787.7 | 297.5 | 1280.7 | 163.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1787.7
2022-09-01 | 21:00 | 1714.9 | 297.5 | 1212 | 159.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1714.9
2022-09-01 | 22:00 | 1655.7 | 297.5 | 1129.3 | 155.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 27.4 | 0 | 1655.7
2022-09-01 | 23:00 | 1583.7 | 297.5 | 1064 | 153.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 22 | 0 | 1583.7
2022-09-02 | 0:00 | 1485.1 | 297.5 | 937.2 | 151.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 52.4 | 0 | 1485.1
2022-09-02 | 1:00 | 1407.2 | 297.5 | 880.4 | 150.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 32.1 | 0 | 1407.2
2022-09-02 | 2:00 | 1371.5 | 297.5 | 877.4 | 150.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1371.5
2022-09-02 | 3:00 | 1381.3 | 297.5 | 877.2 | 150.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 10 | 0 | 1381.3
2022-09-02 | 4:00 | 1382.8 | 297.5 | 878 | 149.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 10 | 0 | 1382.8
2022-09-02 | 5:00 | 1398.2 | 297.5 | 883.9 | 149.6 | 1.6 | 44.4 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0 | 20.5 | 0 | 1398.2
2022-09-02 | 6:00 | 1453.6 | 297.5 | 902.6 | 149.9 | 1.6 | 44.4 | 37.3 | 0 | 0.3 | 0 | 20 | 0 | 1453.6
2022-09-02 | 7:00 | 1629.2 | 297.5 | 943.8 | 150.2 | 1.6 | 44.4 | 191.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1629.2
2022-09-02 | 8:00 | 1921.8 | 297.5 | 991.1 | 153.6 | 1.6 | 44.4 | 432.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1921.8
2022-09-02 | 9:00 | 2133.8 | 297.5 | 1014.9 | 156.5 | 1.6 | 44.4 | 608.4 | 0 | 0.5 | 0 | 10 | 0 | 2133.8
2022-09-02 | 10:00 | 2212.1 | 297.5 | 1030.6 | 158.4 | 1.6 | 44.4 | 679 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2212.1
2022-09-02 | 11:00 | 2253.2 | 297.5 | 1072.3 | 159.4 | 1.6 | 44.4 | 676.6 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 2253.2
2022-09-02 | 12:00 | 2170.8 | 297.5 | 1069 | 159 | 1.6 | 44.4 | 597.9 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 2170.8
2022-09-02 | 13:00 | 2224 | 297.5 | 1292.7 | 159.2 | 1.6 | 44.4 | 426.9 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 2224
2022-09-02 | 14:00 | 2222.9 | 297.5 | 1356.4 | 161.2 | 1.6 | 44.4 | 349.7 | 0 | 2.1 | 0 | 10 | 0 | 2222.9
2022-09-02 | 15:00 | 2152.4 | 297.5 | 1449.7 | 165.2 | 1.6 | 44.4 | 170.3 | 0 | 3.2 | 0 | 20.5 | 0 | 2152.4
2022-09-02 | 16:00 | 2082.6 | 297.5 | 1451.2 | 171.9 | 1.6 | 44.4 | 69.3 | 0 | 6.7 | 0 | 40 | 0 | 2082.6
2022-09-02 | 17:00 | 1945.8 | 297.5 | 1388.7 | 176.3 | 1.6 | 44.4 | 9.1 | 0 | 5.2 | 0 | 23 | 0 | 1945.8
2022-09-02 | 18:00 | 1892.7 | 297.5 | 1324.9 | 176 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 45 | 0 | 1892.7
2022-09-02 | 19:00 | 1798.3 | 297.5 | 1261.8 | 168.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 20 | 0 | 1798.3
2022-09-02 | 20:00 | 1717.6 | 297.5 | 1203.1 | 163.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 1717.6
2022-09-02 | 21:00 | 1657.7 | 297.5 | 1091.6 | 159.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 55 | 0 | 1657.7
2022-09-02 | 22:00 | 1595.7 | 297.5 | 1024.1 | 155.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 65 | 0 | 1595.7
2022-09-02 | 23:00 | 1534.5 | 297.5 | 981.6 | 153.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 49.5 | 0 | 1534.5
2022-09-03 | 0:00 | 1419.5 | 297.5 | 907.7 | 147.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 | 1419.5
2022-09-03 | 1:00 | 1350.9 | 297.5 | 853 | 146.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 4 | 0 | 1350.9
2022-09-03 | 2:00 | 1314.8 | 297.5 | 812 | 146.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 10 | 0 | 1314.8
2022-09-03 | 3:00 | 1315.7 | 297.5 | 812.8 | 146.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 1315.7
2022-09-03 | 4:00 | 1312.8 | 297.5 | 812.8 | 145.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 10 | 0 | 1312.8
2022-09-03 | 5:00 | 1293.8 | 297.5 | 784.9 | 145.8 | 1.6 | 44.4 | 1.2 | 0 | 1.4 | 0 | 17 | 0 | 1293.8
2022-09-03 | 6:00 | 1270 | 297.5 | 696.6 | 146.5 | 1.6 | 44.4 | 58.1 | 0 | 3.3 | 0 | 22 | 0 | 1270
2022-09-03 | 7:00 | 1329.5 | 297.5 | 632.6 | 146.6 | 1.6 | 44.4 | 189.7 | 0 | 4.1 | 0 | 13 | 0 | 1329.5
2022-09-03 | 8:00 | 1471.5 | 297.5 | 577.6 | 147.9 | 1.6 | 44.4 | 397.9 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 1471.5
2022-09-03 | 9:00 | 1567.4 | 297.5 | 562 | 149.7 | 1.6 | 44.4 | 507.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 1567.4
2022-09-03 | 10:00 | 1618.5 | 297.5 | 523.2 | 150.5 | 1.6 | 44.4 | 597.7 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 1618.5
2022-09-03 | 11:00 | 1667.3 | 297.5 | 519.5 | 151.3 | 1.6 | 44.4 | 637.9 | 0 | 5.1 | 0 | 10 | 0 | 1667.3
2022-09-03 | 12:00 | 1650.7 | 297.5 | 483.5 | 149.6 | 1.6 | 44.4 | 667.9 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 1650.7
2022-09-03 | 13:00 | 1679.8 | 297.5 | 520.1 | 149.5 | 1.6 | 44.4 | 659.3 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 1679.8
2022-09-03 | 14:00 | 1667.9 | 297.5 | 652.8 | 150.5 | 1.6 | 44.4 | 512.9 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 1667.9
2022-09-03 | 15:00 | 1648.2 | 297.5 | 779.8 | 155.7 | 1.6 | 44.4 | 360.8 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 1648.2
2022-09-03 | 16:00 | 1607.9 | 297.5 | 943.4 | 161.7 | 1.6 | 44.4 | 150 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 1607.9
2022-09-03 | 17:00 | 1565.3 | 297.5 | 1024.5 | 164.8 | 1.6 | 44.4 | 24.9 | 0 | 7.1 | 0 | 0.5 | 0 | 1565.3
2022-09-03 | 18:00 | 1580.3 | 297.5 | 1045.8 | 166.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 20 | 0 | 1580.3
2022-09-03 | 19:00 | 1531.1 | 297.5 | 995.1 | 167.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 22 | 0 | 1531.1
2022-09-03 | 20:00 | 1470.7 | 297.5 | 952.1 | 162.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 10 | 0 | 1470.7
2022-09-03 | 21:00 | 1410.9 | 297.5 | 883.7 | 154.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 25 | 0 | 1410.9
2022-09-03 | 22:00 | 1334.2 | 297.5 | 836.7 | 151.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1334.2
2022-09-03 | 23:00 | 1285.7 | 297.5 | 789.7 | 149.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0.5 | 0 | 1285.7
2022-09-04 | 0:00 | 1215.3 | 297.5 | 722.3 | 147.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1215.3
2022-09-04 | 1:00 | 1149.1 | 297.5 | 656.3 | 146.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1149.1
2022-09-04 | 2:00 | 1138.8 | 297.5 | 646.5 | 146.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1138.8
2022-09-04 | 3:00 | 1153.3 | 297.5 | 661.2 | 146.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1153.3
2022-09-04 | 4:00 | 1158.6 | 297.5 | 667.3 | 145.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1158.6
2022-09-04 | 5:00 | 1141.5 | 297.5 | 649.4 | 145.8 | 1.6 | 44.4 | 0.7 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1141.5
2022-09-04 | 6:00 | 1130.4 | 297.5 | 570.5 | 146.5 | 1.6 | 44.4 | 67.2 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1130.4
2022-09-04 | 7:00 | 1198 | 297.5 | 414.5 | 146.6 | 1.6 | 44.4 | 291 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1198
2022-09-04 | 8:00 | 1328.9 | 297.5 | 362.8 | 147.9 | 1.6 | 44.4 | 577.5 | 0 | 2.4 | 0 | -105.2 | 0 | 1328.9
2022-09-04 | 9:00 | 1472.8 | 297.5 | 390 | 149.7 | 1.6 | 44.4 | 743.3 | 0 | 3.5 | 0 | -157.2 | 0 | 1472.8
2022-09-04 | 10:00 | 1523.6 | 297.5 | 374.7 | 150.5 | 1.6 | 44.4 | 807.6 | 0 | 3.5 | 0 | -156.2 | 0 | 1523.6
2022-09-04 | 11:00 | 1572.9 | 297.5 | 366.4 | 151.3 | 1.6 | 44.4 | 838.3 | 0 | 4.6 | 0 | -131.2 | 0 | 1572.9
2022-09-04 | 12:00 | 1586.1 | 297.5 | 389.7 | 149.6 | 1.6 | 44.4 | 801.5 | 0 | 7 | 0 | -105.2 | 0 | 1586.1
2022-09-04 | 13:00 | 1587.6 | 297.5 | 389.3 | 149.5 | 1.6 | 44.4 | 737.5 | 0 | 7.9 | 0 | -40.1 | 0 | 1587.6
2022-09-04 | 14:00 | 1591.1 | 297.5 | 463.2 | 150.5 | 1.6 | 44.4 | 624.7 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 1591.1
2022-09-04 | 15:00 | 1585.9 | 297.5 | 640 | 155.7 | 1.6 | 44.4 | 476.2 | 0 | 10.6 | 0 | -40.1 | 0 | 1585.9
2022-09-04 | 16:00 | 1565.1 | 297.5 | 824.7 | 161.7 | 1.6 | 44.4 | 224.7 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 1565.1
2022-09-04 | 17:00 | 1569.3 | 297.5 | 992.8 | 164.8 | 1.6 | 44.4 | 60 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 1569.3
2022-09-04 | 18:00 | 1590.9 | 297.5 | 1040 | 166.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 33.4 | 0 | 1590.9
2022-09-04 | 19:00 | 1554.3 | 297.5 | 993.1 | 167.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 42.6 | 0 | 1554.3
2022-09-04 | 20:00 | 1488.5 | 297.5 | 949.5 | 162.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 26.5 | 0 | 1488.5
2022-09-04 | 21:00 | 1430.3 | 297.5 | 924 | 154.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 1430.3
2022-09-04 | 22:00 | 1349.4 | 297.5 | 844.2 | 151.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 1349.4
2022-09-04 | 23:00 | 1298.9 | 297.5 | 793.2 | 149.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 1298.9
2022-09-05 | 0:00 | 1210.4 | 297.5 | 690 | 151.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 15 | 0 | 1210.4
2022-09-05 | 1:00 | 1145.8 | 297.5 | 637.2 | 150.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 4.5 | 0 | 1145.8
2022-09-05 | 2:00 | 1144.1 | 297.5 | 635.8 | 150.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 3 | 0 | 1144.1
2022-09-05 | 3:00 | 1170.9 | 297.5 | 664.3 | 150.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 4.9 | 0 | 1170.9
2022-09-05 | 4:00 | 1193.4 | 297.5 | 692.1 | 149.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 1193.4
2022-09-05 | 5:00 | 1237 | 297.5 | 725.4 | 149.6 | 1.6 | 44.4 | 1.1 | 0 | 10.9 | 0 | 6.5 | 0 | 1237
2022-09-05 | 6:00 | 1350.2 | 297.5 | 715.9 | 149.9 | 1.6 | 44.4 | 127.7 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 1350.2
2022-09-05 | 7:00 | 1597.5 | 297.5 | 721.1 | 150.2 | 1.6 | 44.4 | 366.4 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 1597.5
2022-09-05 | 8:00 | 1952 | 297.5 | 863.8 | 153.6 | 1.6 | 44.4 | 578.1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1952
2022-09-05 | 9:00 | 2196.6 | 297.5 | 969.9 | 156.5 | 1.6 | 44.4 | 711.2 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 2196.6
2022-09-05 | 10:00 | 2267.9 | 297.5 | 940.9 | 158.4 | 1.6 | 44.4 | 809.9 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 2267.9
2022-09-05 | 11:00 | 2318.4 | 297.5 | 948 | 159.4 | 1.6 | 44.4 | 853.2 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 2318.4
2022-09-05 | 12:00 | 2241.9 | 297.5 | 989.7 | 159 | 1.6 | 44.4 | 773.6 | 0 | 16.2 | 0 | -40.1 | 0 | 2241.9
2022-09-05 | 13:00 | 2333.5 | 297.5 | 1142.7 | 159.2 | 1.6 | 44.4 | 672.3 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 2333.5
2022-09-05 | 14:00 | 2346.8 | 297.5 | 1227.6 | 161.2 | 1.6 | 44.4 | 598.8 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 2346.8
2022-09-05 | 15:00 | 2300.5 | 297.5 | 1371.6 | 165.2 | 1.6 | 44.4 | 406.6 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 2300.5
2022-09-05 | 16:00 | 2238.1 | 297.5 | 1513.3 | 171.9 | 1.6 | 44.4 | 180.9 | 0 | 11.4 | 0 | 17.1 | 0 | 2238.1
2022-09-05 | 17:00 | 2105.1 | 297.5 | 1529 | 176.3 | 1.6 | 44.4 | 24.9 | 0 | 11.4 | 0 | 20 | 0 | 2105.1
2022-09-05 | 18:00 | 2035.1 | 297.5 | 1505.9 | 176 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 2035.1
2022-09-05 | 19:00 | 1910.1 | 297.5 | 1385.7 | 168.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 1910.1
2022-09-05 | 20:00 | 1831.2 | 297.5 | 1308.5 | 163.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1831.2
2022-09-05 | 21:00 | 1745.8 | 297.5 | 1225.2 | 159.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 1745.8
2022-09-05 | 22:00 | 1683 | 297.5 | 1164.6 | 155.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 1683
2022-09-05 | 23:00 | 1615.7 | 297.5 | 1094.2 | 153.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 1615.7
2022-09-06 | 0:00 | 1504.4 | 297.5 | 986.1 | 151.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1504.4
2022-09-06 | 1:00 | 1423.3 | 297.5 | 905.9 | 150.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1423.3
2022-09-06 | 2:00 | 1398.3 | 297.5 | 879.8 | 150.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 1398.3
2022-09-06 | 3:00 | 1402.6 | 297.5 | 881.5 | 150.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 1402.6
2022-09-06 | 4:00 | 1405.4 | 297.5 | 882.7 | 149.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 29.3 | 0 | 0 | 0 | 1405.4
2022-09-06 | 5:00 | 1423.2 | 297.5 | 898.8 | 149.6 | 1.6 | 44.4 | 1.8 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 1423.2
2022-09-06 | 6:00 | 1515.7 | 297.5 | 877.4 | 149.9 | 1.6 | 44.4 | 118 | 0 | 26.9 | 0 | 0 | 0 | 1515.7
2022-09-06 | 7:00 | 1709.2 | 297.5 | 878.4 | 150.2 | 1.6 | 44.4 | 311 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 1709.2
2022-09-06 | 8:00 | 2031.5 | 297.5 | 1002.2 | 153.6 | 1.6 | 44.4 | 507.5 | 0 | 24.7 | 0 | 0 | 0 | 2031.5
2022-09-06 | 9:00 | 2273.4 | 297.5 | 1047.2 | 156.5 | 1.6 | 44.4 | 701 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 2273.4
2022-09-06 | 10:00 | 2321.5 | 297.5 | 1035.7 | 158.4 | 1.6 | 44.4 | 757 | 0 | 26.9 | 0 | 0 | 0 | 2321.5
2022-09-06 | 11:00 | 2340.5 | 297.5 | 1009.2 | 159.4 | 1.6 | 44.4 | 800.7 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 2340.5
2022-09-06 | 12:00 | 2260.9 | 297.5 | 1036.9 | 159 | 1.6 | 44.4 | 738.3 | 0 | 23.3 | 0 | -40.1 | 0 | 2260.9
2022-09-06 | 13:00 | 2343.5 | 297.5 | 1277.2 | 159.2 | 1.6 | 44.4 | 545.7 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 2343.5
2022-09-06 | 14:00 | 2327.1 | 297.5 | 1414.4 | 161.2 | 1.6 | 44.4 | 392.5 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 2327.1
2022-09-06 | 15:00 | 2275.5 | 297.5 | 1534.2 | 165.2 | 1.6 | 44.4 | 218.8 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 2275.5
2022-09-06 | 16:00 | 2227.5 | 297.5 | 1588.1 | 171.9 | 1.6 | 44.4 | 89.2 | 0 | 13.2 | 0 | 21.6 | 0 | 2227.5
2022-09-06 | 17:00 | 2118.2 | 297.5 | 1531.9 | 176.3 | 1.6 | 44.4 | 10.3 | 0 | 12.8 | 0 | 43.4 | 0 | 2118.2
2022-09-06 | 18:00 | 2063.2 | 297.5 | 1532.8 | 176 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 2063.2
2022-09-06 | 19:00 | 1954.5 | 297.5 | 1434.9 | 168.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 1954.5
2022-09-06 | 20:00 | 1866.4 | 297.5 | 1353.2 | 163.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 1866.4
2022-09-06 | 21:00 | 1784.9 | 297.5 | 1275.9 | 159.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1784.9
2022-09-06 | 22:00 | 1719.4 | 297.5 | 1216 | 155.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 1719.4
2022-09-06 | 23:00 | 1653.8 | 297.5 | 1153.2 | 153.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1653.8
2022-09-07 | 0:00 | 1538.8 | 297.5 | 1040.6 | 151.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1538.8
2022-09-07 | 1:00 | 1455.8 | 297.5 | 958.2 | 150.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1455.8
2022-09-07 | 2:00 | 1425.8 | 297.5 | 928.7 | 150.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1425.8
2022-09-07 | 3:00 | 1429.1 | 297.5 | 930.7 | 150.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 1429.1
2022-09-07 | 4:00 | 1421.8 | 297.5 | 924.6 | 149.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 1421.8
2022-09-07 | 5:00 | 1438.6 | 297.5 | 941 | 149.6 | 1.6 | 44.4 | 0.1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 1438.6
2022-09-07 | 6:00 | 1499.5 | 297.5 | 966.1 | 149.9 | 1.6 | 44.4 | 37.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1499.5
2022-09-07 | 7:00 | 1665.1 | 297.5 | 1001.4 | 150.2 | 1.6 | 44.4 | 166.7 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 1665.1
2022-09-07 | 8:00 | 1954.6 | 297.5 | 1109.5 | 153.6 | 1.6 | 44.4 | 342 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1954.6
2022-09-07 | 9:00 | 2156.5 | 297.5 | 1170 | 156.5 | 1.6 | 44.4 | 481 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 2156.5
2022-09-07 | 10:00 | 2224.5 | 297.5 | 1063 | 158.4 | 1.6 | 44.4 | 655.8 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 2224.5
2022-09-07 | 11:00 | 2245.6 | 297.5 | 1049.7 | 159.4 | 1.6 | 44.4 | 689 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2245.6
2022-09-07 | 12:00 | 2192.5 | 297.5 | 989.9 | 159 | 1.6 | 44.4 | 694.7 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 2192.5
2022-09-07 | 13:00 | 2319.6 | 297.5 | 1213.1 | 159.2 | 1.6 | 44.4 | 596.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2319.6
2022-09-07 | 14:00 | 2341.2 | 297.5 | 1343.3 | 161.2 | 1.6 | 44.4 | 485.3 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 2341.2
2022-09-07 | 15:00 | 2296.6 | 297.5 | 1449.5 | 165.2 | 1.6 | 44.4 | 331.1 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 2296.6
2022-09-07 | 16:00 | 2242.9 | 297.5 | 1547.1 | 171.9 | 1.6 | 44.4 | 163.4 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 2242.9
2022-09-07 | 17:00 | 2098.7 | 297.5 | 1490.6 | 176.3 | 1.6 | 44.4 | 47.7 | 0 | 7.6 | 0 | 33 | 0 | 2098.7
2022-09-07 | 18:00 | 2030.9 | 297.5 | 1496.2 | 176 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 6 | 0 | 2030.9
2022-09-07 | 19:00 | 1907.7 | 297.5 | 1371.8 | 168.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 16 | 0 | 1907.7
2022-09-07 | 20:00 | 1811.9 | 297.5 | 1297.4 | 163.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 1811.9
2022-09-07 | 21:00 | 1737.1 | 297.5 | 1227.3 | 159.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 1737.1
2022-09-07 | 22:00 | 1679.5 | 297.5 | 1175.3 | 155.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 1679.5
2022-09-07 | 23:00 | 1615.3 | 297.5 | 1114.6 | 153.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 1615.3
2022-09-08 | 0:00 | 1500.5 | 297.5 | 1001.1 | 151.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 1500.5
2022-09-08 | 1:00 | 1419.4 | 297.5 | 918.5 | 150.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 1419.4
2022-09-08 | 2:00 | 1394.4 | 297.5 | 892.9 | 150.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 1394.4
2022-09-08 | 3:00 | 1391.9 | 297.5 | 891.3 | 150.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 1391.9
2022-09-08 | 4:00 | 1400.5 | 297.5 | 899.8 | 149.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 1400.5
2022-09-08 | 5:00 | 1416.1 | 297.5 | 916.2 | 149.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 1416.1
2022-09-08 | 6:00 | 1479.3 | 297.5 | 971 | 149.9 | 1.6 | 44.4 | 8.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1479.3
2022-09-08 | 7:00 | 1636.1 | 297.5 | 1096.9 | 150.2 | 1.6 | 44.4 | 41.4 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 1636.1
2022-09-08 | 8:00 | 1892.1 | 297.5 | 1319.5 | 153.6 | 1.6 | 44.4 | 72.6 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1892.1
2022-09-08 | 9:00 | 2044.3 | 297.5 | 1441 | 156.5 | 1.6 | 44.4 | 101.6 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 2044.3
2022-09-08 | 10:00 | 2068.1 | 297.5 | 1358.9 | 158.4 | 1.6 | 44.4 | 204.6 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 2068.1
2022-09-08 | 11:00 | 2079.2 | 297.5 | 1265.5 | 159.4 | 1.6 | 44.4 | 309.5 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 2079.2
2022-09-08 | 12:00 | 1968.9 | 297.5 | 1127.8 | 159 | 1.6 | 44.4 | 337.5 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1968.9
2022-09-08 | 13:00 | 2069.9 | 297.5 | 1262.1 | 159.2 | 1.6 | 44.4 | 303.7 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 2069.9
2022-09-08 | 14:00 | 2082 | 297.5 | 1304.6 | 161.2 | 1.6 | 44.4 | 270.8 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 2082
2022-09-08 | 15:00 | 2055.4 | 297.5 | 1328.2 | 165.2 | 1.6 | 44.4 | 215.2 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 2055.4
2022-09-08 | 16:00 | 2025 | 297.5 | 1364.4 | 171.9 | 1.6 | 44.4 | 128.9 | 0 | 3.3 | 0 | 13 | 0 | 2025
2022-09-08 | 17:00 | 1932 | 297.5 | 1372.8 | 176.3 | 1.6 | 44.4 | 16 | 0 | 4.4 | 0 | 19 | 0 | 1932
2022-09-08 | 18:00 | 1895.6 | 297.5 | 1372.9 | 176 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1895.6
2022-09-08 | 19:00 | 1801 | 297.5 | 1286.6 | 168.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1801
2022-09-08 | 20:00 | 1725.3 | 297.5 | 1215.3 | 163.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 1725.3
2022-09-08 | 21:00 | 1659.3 | 297.5 | 1138.9 | 159.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 15 | 0 | 1659.3
2022-09-08 | 22:00 | 1597.4 | 297.5 | 1096.1 | 155.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1597.4
2022-09-08 | 23:00 | 1544.1 | 297.5 | 1026.6 | 153.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 18 | 0 | 1544.1
2022-09-09 | 0:00 | 1440.2 | 297.5 | 886 | 151.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 57 | 0 | 1440.2
2022-09-09 | 1:00 | 1362.9 | 297.5 | 846.6 | 150.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 20 | 0 | 1362.9
2022-09-09 | 2:00 | 1334.9 | 297.5 | 838.8 | 150.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1334.9
2022-09-09 | 3:00 | 1349.5 | 297.5 | 852.3 | 150.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 2 | 0 | 1349.5
2022-09-09 | 4:00 | 1359.7 | 297.5 | 851.3 | 149.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 12.5 | 0 | 1359.7
2022-09-09 | 5:00 | 1379.3 | 297.5 | 855.2 | 149.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 1379.3
2022-09-09 | 6:00 | 1432.3 | 297.5 | 880.5 | 149.9 | 1.6 | 44.4 | 25.1 | 0 | 0.8 | 0 | 32.5 | 0 | 1432.3
2022-09-09 | 7:00 | 1586 | 297.5 | 912.5 | 150.2 | 1.6 | 44.4 | 158.5 | 0 | 1.3 | 0 | 20 | 0 | 1586
2022-09-09 | 8:00 | 1858.8 | 297.5 | 942.7 | 153.6 | 1.6 | 44.4 | 378 | 0 | 1 | 0 | 40 | 0 | 1858.8
2022-09-09 | 9:00 | 2074.1 | 297.5 | 937.1 | 156.5 | 1.6 | 44.4 | 575.7 | 0 | 0.8 | 0 | 60.5 | 0 | 2074.1
2022-09-09 | 10:00 | 2130.5 | 297.5 | 947.8 | 158.4 | 1.6 | 44.4 | 659.5 | 0 | 0.8 | 0 | 20.5 | 0 | 2130.5
2022-09-09 | 11:00 | 2185.1 | 297.5 | 932.9 | 159.4 | 1.6 | 44.4 | 748.5 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2185.1
2022-09-09 | 12:00 | 2093.7 | 297.5 | 927.3 | 159 | 1.6 | 44.4 | 663.1 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2093.7
2022-09-09 | 13:00 | 2226.1 | 297.5 | 1098 | 159.2 | 1.6 | 44.4 | 624.6 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2226.1
2022-09-09 | 14:00 | 2230.8 | 297.5 | 1264.6 | 161.2 | 1.6 | 44.4 | 460.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2230.8
2022-09-09 | 15:00 | 2170.6 | 297.5 | 1373.9 | 165.2 | 1.6 | 44.4 | 267 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 2170.6
2022-09-09 | 16:00 | 2116.5 | 297.5 | 1419.9 | 171.9 | 1.6 | 44.4 | 100.8 | 0 | 1.4 | 0 | 79 | 0 | 2116.5
2022-09-09 | 17:00 | 1973.5 | 297.5 | 1371.9 | 176.3 | 1.6 | 44.4 | 11.3 | 0 | 2.1 | 0 | 68.4 | 0 | 1973.5
2022-09-09 | 18:00 | 1915.8 | 297.5 | 1309.1 | 176 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 85.1 | 0 | 1915.8
2022-09-09 | 19:00 | 1825.3 | 297.5 | 1246.2 | 168.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 66 | 0 | 1825.3
2022-09-09 | 20:00 | 1752.7 | 297.5 | 1185 | 163.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 | 0 | 1752.7
2022-09-09 | 21:00 | 1685.9 | 297.5 | 1127.4 | 159.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 55 | 0 | 1685.9
2022-09-09 | 22:00 | 1620.9 | 297.5 | 1062.3 | 155.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 59 | 0 | 1620.9
2022-09-09 | 23:00 | 1568.3 | 297.5 | 1019.6 | 153.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 50 | 0 | 1568.3
2022-09-10 | 0:00 | 1451.3 | 297.5 | 939.5 | 147.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 1451.3
2022-09-10 | 1:00 | 1367.3 | 297.5 | 875.9 | 146.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1367.3
2022-09-10 | 2:00 | 1330.2 | 297.5 | 839.1 | 146.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1330.2
2022-09-10 | 3:00 | 1325.7 | 297.5 | 799.5 | 146.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 35 | 0 | 1325.7
2022-09-10 | 4:00 | 1313.4 | 297.5 | 800.7 | 145.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 23 | 0 | 1313.4
2022-09-10 | 5:00 | 1294.5 | 297.5 | 774.5 | 145.8 | 1.6 | 44.4 | 0.4 | 0 | 1.3 | 0 | 29 | 0 | 1294.5
2022-09-10 | 6:00 | 1289.9 | 297.5 | 685.3 | 146.5 | 1.6 | 44.4 | 87.5 | 0 | 1.1 | 0 | 26 | 0 | 1289.9
2022-09-10 | 7:00 | 1379.4 | 297.5 | 578.2 | 146.6 | 1.6 | 44.4 | 310.3 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1379.4
2022-09-10 | 8:00 | 1529.5 | 297.5 | 478.8 | 147.9 | 1.6 | 44.4 | 538.2 | 0 | 1.1 | 0 | 20 | 0 | 1529.5
2022-09-10 | 9:00 | 1658.3 | 297.5 | 426.9 | 149.7 | 1.6 | 44.4 | 707.4 | 0 | 1.3 | 0 | 29.5 | 0 | 1658.3
2022-09-10 | 10:00 | 1716.1 | 297.5 | 422.9 | 150.5 | 1.6 | 44.4 | 792.1 | 0 | 1.1 | 0 | 6 | 0 | 1716.1
2022-09-10 | 11:00 | 1763.8 | 297.5 | 398.7 | 151.3 | 1.6 | 44.4 | 869 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1763.8
2022-09-10 | 12:00 | 1759.4 | 297.5 | 423.2 | 149.6 | 1.6 | 44.4 | 841.5 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1759.4
2022-09-10 | 13:00 | 1768.6 | 297.5 | 530.3 | 149.5 | 1.6 | 44.4 | 743.4 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1768.6
2022-09-10 | 14:00 | 1787.4 | 297.5 | 614.6 | 150.5 | 1.6 | 44.4 | 676.4 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1787.4
2022-09-10 | 15:00 | 1759.1 | 297.5 | 774.6 | 155.7 | 1.6 | 44.4 | 482.4 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1759.1
2022-09-10 | 16:00 | 1701.3 | 297.5 | 972.4 | 161.7 | 1.6 | 44.4 | 220.8 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1701.3
2022-09-10 | 17:00 | 1621.6 | 297.5 | 1074.1 | 164.8 | 1.6 | 44.4 | 33 | 0 | 3.2 | 0 | 3 | 0 | 1621.6
2022-09-10 | 18:00 | 1636.8 | 297.5 | 1097.1 | 166.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 24 | 0 | 1636.8
2022-09-10 | 19:00 | 1572.5 | 297.5 | 1030 | 167.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 26 | 0 | 1572.5
2022-09-10 | 20:00 | 1500.2 | 297.5 | 962.6 | 162.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 26 | 0 | 1500.2
2022-09-10 | 21:00 | 1447.4 | 297.5 | 919.3 | 154.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 24 | 0 | 1447.4
2022-09-10 | 22:00 | 1373.4 | 297.5 | 874.2 | 151.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 1373.4
2022-09-10 | 23:00 | 1324.1 | 297.5 | 801.1 | 149.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 23 | 0 | 1324.1
2022-09-11 | 0:00 | 1226 | 297.5 | 730 | 147.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 1226
2022-09-11 | 1:00 | 1159.4 | 297.5 | 665.1 | 146.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1159.4
2022-09-11 | 2:00 | 1141.1 | 297.5 | 647.4 | 146.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 1141.1
2022-09-11 | 3:00 | 1160 | 297.5 | 665.3 | 146.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 1160
2022-09-11 | 4:00 | 1156.9 | 297.5 | 664.5 | 145.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1156.9
2022-09-11 | 5:00 | 1158.2 | 297.5 | 665.2 | 145.8 | 1.6 | 44.4 | 0.8 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1158.2
2022-09-11 | 6:00 | 1147.4 | 297.5 | 538.6 | 146.5 | 1.6 | 44.4 | 116.4 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1147.4
2022-09-11 | 7:00 | 1220.5 | 297.5 | 396.6 | 146.6 | 1.6 | 44.4 | 372.3 | 0 | 1.6 | 0 | -40.1 | 0 | 1220.5
2022-09-11 | 8:00 | 1322.2 | 297.5 | 377.7 | 147.9 | 1.6 | 44.4 | 582.6 | 0 | 1.7 | 0 | -131.2 | 0 | 1322.2
2022-09-11 | 9:00 | 1423.5 | 297.5 | 376.1 | 149.7 | 1.6 | 44.4 | 734.8 | 0 | 1.6 | 0 | -182.2 | 0 | 1423.5
2022-09-11 | 10:00 | 1494.2 | 297.5 | 386.4 | 150.5 | 1.6 | 44.4 | 895.9 | 0 | 1.1 | 0 | -283.2 | 0 | 1494.2
2022-09-11 | 11:00 | 1553.6 | 297.5 | 367.3 | 151.3 | 1.6 | 44.4 | 948.4 | 0 | 1.3 | 0 | -258.2 | 0 | 1553.6
2022-09-11 | 12:00 | 1585.1 | 297.5 | 381.1 | 149.6 | 1.6 | 44.4 | 942.7 | 0 | 1.4 | 0 | -233.2 | 0 | 1585.1
2022-09-11 | 13:00 | 1601.2 | 297.5 | 379.9 | 149.5 | 1.6 | 44.4 | 858.4 | 0 | 1.1 | 0 | -131.2 | 0 | 1601.2
2022-09-11 | 14:00 | 1620.8 | 297.5 | 433 | 150.5 | 1.6 | 44.4 | 733.1 | 0 | 0.8 | 0 | -40.1 | 0 | 1620.8
2022-09-11 | 15:00 | 1616 | 297.5 | 628.6 | 155.7 | 1.6 | 44.4 | 527 | 0 | 1.3 | 0 | -40.1 | 0 | 1616
2022-09-11 | 16:00 | 1609.4 | 297.5 | 835.2 | 161.7 | 1.6 | 44.4 | 267.1 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1609.4
2022-09-11 | 17:00 | 1590.1 | 297.5 | 1014.9 | 164.8 | 1.6 | 44.4 | 43.2 | 0 | 2.7 | 0 | 21 | 0 | 1590.1
2022-09-11 | 18:00 | 1596.3 | 297.5 | 1046.9 | 166.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 34 | 0 | 1596.3
2022-09-11 | 19:00 | 1542.7 | 297.5 | 989.5 | 167.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 35.2 | 0 | 1542.7
2022-09-11 | 20:00 | 1479.9 | 297.5 | 944.7 | 162.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 23.8 | 0 | 1479.9
2022-09-11 | 21:00 | 1402.5 | 297.5 | 876.6 | 154.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 25 | 0 | 1402.5
2022-09-11 | 22:00 | 1332.2 | 297.5 | 834.7 | 151.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1332.2
2022-09-11 | 23:00 | 1272.9 | 297.5 | 777.7 | 149.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1272.9
2022-09-12 | 0:00 | 1184.5 | 297.5 | 660.5 | 151.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 25.5 | 0 | 1184.5
2022-09-12 | 1:00 | 1133.5 | 297.5 | 634.5 | 150.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 1133.5
2022-09-12 | 2:00 | 1128.8 | 297.5 | 631.1 | 150.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 1128.8
2022-09-12 | 3:00 | 1141.1 | 297.5 | 642.2 | 150.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 1141.1
2022-09-12 | 4:00 | 1179.2 | 297.5 | 675 | 149.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 6 | 0 | 1179.2
2022-09-12 | 5:00 | 1217.5 | 297.5 | 689.9 | 149.6 | 1.6 | 44.4 | 1.4 | 0 | 3.2 | 0 | 29.9 | 0 | 1217.5
2022-09-12 | 6:00 | 1330.4 | 297.5 | 709.2 | 149.9 | 1.6 | 44.4 | 125.7 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1330.4
2022-09-12 | 7:00 | 1557.3 | 297.5 | 699.4 | 150.2 | 1.6 | 44.4 | 362.9 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1557.3
2022-09-12 | 8:00 | 1899.2 | 297.5 | 790.1 | 153.6 | 1.6 | 44.4 | 609.9 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1899.2
2022-09-12 | 9:00 | 2136.9 | 297.5 | 867.8 | 156.5 | 1.6 | 44.4 | 767 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 2136.9
2022-09-12 | 10:00 | 2220.1 | 297.5 | 851.4 | 158.4 | 1.6 | 44.4 | 863.5 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 2220.1
2022-09-12 | 11:00 | 2277.5 | 297.5 | 845.7 | 159.4 | 1.6 | 44.4 | 925.9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2277.5
2022-09-12 | 12:00 | 2210.9 | 297.5 | 888.4 | 159 | 1.6 | 44.4 | 896.9 | 0 | 3.3 | 0 | -80.2 | 0 | 2210.9
2022-09-12 | 13:00 | 2330.8 | 297.5 | 1042.2 | 159.2 | 1.6 | 44.4 | 823 | 0 | 3 | 0 | -40.1 | 0 | 2330.8
2022-09-12 | 14:00 | 2353.2 | 297.5 | 1200.6 | 161.2 | 1.6 | 44.4 | 645 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 2353.2
2022-09-12 | 15:00 | 2319.4 | 297.5 | 1354.8 | 165.2 | 1.6 | 44.4 | 453.2 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 2319.4
2022-09-12 | 16:00 | 2278.2 | 297.5 | 1510.7 | 171.9 | 1.6 | 44.4 | 250.2 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 2278.2
2022-09-12 | 17:00 | 2126.6 | 297.5 | 1543.8 | 176.3 | 1.6 | 44.4 | 44.7 | 0 | 1.7 | 0 | 16.6 | 0 | 2126.6
2022-09-12 | 18:00 | 2046.7 | 297.5 | 1525.8 | 176 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 2046.7
2022-09-12 | 19:00 | 1926.6 | 297.5 | 1413 | 168.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1926.6
2022-09-12 | 20:00 | 1817.2 | 297.5 | 1308.4 | 163.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1817.2
2022-09-12 | 21:00 | 1744.8 | 297.5 | 1237.8 | 159.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 1744.8
2022-09-12 | 22:00 | 1670.2 | 297.5 | 1166.3 | 155.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 1670.2
2022-09-12 | 23:00 | 1601.6 | 297.5 | 1099.3 | 153.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 1601.6
2022-09-13 | 0:00 | 1485.2 | 297.5 | 985.9 | 151.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1485.2
2022-09-13 | 1:00 | 1399.6 | 297.5 | 900.9 | 150.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 1399.6
2022-09-13 | 2:00 | 1361.1 | 297.5 | 863.2 | 150.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1361.1
2022-09-13 | 3:00 | 1372.7 | 297.5 | 875.7 | 150.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1372.7
2022-09-13 | 4:00 | 1376.7 | 297.5 | 879.5 | 149.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 1376.7
2022-09-13 | 5:00 | 1388.6 | 297.5 | 892.1 | 149.6 | 1.6 | 44.4 | 0.4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1388.6
2022-09-13 | 6:00 | 1463.6 | 297.5 | 855 | 149.9 | 1.6 | 44.4 | 112.5 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1463.6
2022-09-13 | 7:00 | 1654.8 | 297.5 | 808.7 | 150.2 | 1.6 | 44.4 | 351.1 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1654.8
2022-09-13 | 8:00 | 1994.5 | 297.5 | 900.3 | 153.6 | 1.6 | 44.4 | 596.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1994.5
2022-09-13 | 9:00 | 2214.4 | 297.5 | 1000.5 | 156.5 | 1.6 | 44.4 | 712.5 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 2214.4
2022-09-13 | 10:00 | 2277.3 | 297.5 | 973.4 | 158.4 | 1.6 | 44.4 | 800.7 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 2277.3
2022-09-13 | 11:00 | 2344.8 | 297.5 | 950.1 | 159.4 | 1.6 | 44.4 | 890.5 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 2344.8
2022-09-13 | 12:00 | 2281.5 | 297.5 | 972.8 | 159 | 1.6 | 44.4 | 885.1 | 0 | 1.3 | 0 | -80.2 | 0 | 2281.5
2022-09-13 | 13:00 | 2407.8 | 297.5 | 1094.7 | 159.2 | 1.6 | 44.4 | 809.3 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2407.8
2022-09-13 | 14:00 | 2438.8 | 297.5 | 1255.8 | 161.2 | 1.6 | 44.4 | 677 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 2438.8
2022-09-13 | 15:00 | 2413.2 | 297.5 | 1415.7 | 165.2 | 1.6 | 44.4 | 487.2 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 2413.2
2022-09-13 | 16:00 | 2357.9 | 297.5 | 1592.8 | 171.9 | 1.6 | 44.4 | 233 | 0 | 1.3 | 0 | 15.4 | 0 | 2357.9
2022-09-13 | 17:00 | 2208.7 | 297.5 | 1608.4 | 176.3 | 1.6 | 44.4 | 29.6 | 0 | 1.3 | 0 | 49.6 | 0 | 2208.7
2022-09-13 | 18:00 | 2131.5 | 297.5 | 1611.2 | 176 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2131.5
2022-09-13 | 19:00 | 2012.6 | 297.5 | 1500.4 | 168.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2012.6
2022-09-13 | 20:00 | 1908.8 | 297.5 | 1401.5 | 163.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1908.8
2022-09-13 | 21:00 | 1817.9 | 297.5 | 1314.7 | 159.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1817.9
2022-09-13 | 22:00 | 1742.9 | 297.5 | 1243.5 | 155.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1742.9
2022-09-13 | 23:00 | 1670.6 | 297.5 | 1172.9 | 153.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1670.6
2022-09-14 | 0:00 | 1550.8 | 297.5 | 1055.2 | 151.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1550.8
2022-09-14 | 1:00 | 1456 | 297.5 | 961.3 | 150.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1456
2022-09-14 | 2:00 | 1410.8 | 297.5 | 916.4 | 150.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1410.8
2022-09-14 | 3:00 | 1430.6 | 297.5 | 936.5 | 150.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1430.6
2022-09-14 | 4:00 | 1423.6 | 297.5 | 929.9 | 149.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1423.6
2022-09-14 | 5:00 | 1435.9 | 297.5 | 942.1 | 149.6 | 1.6 | 44.4 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1435.9
2022-09-14 | 6:00 | 1518.2 | 297.5 | 938.2 | 149.9 | 1.6 | 44.4 | 86.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1518.2
2022-09-14 | 7:00 | 1710.6 | 297.5 | 916.2 | 150.2 | 1.6 | 44.4 | 300.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1710.6
2022-09-14 | 8:00 | 2047.5 | 297.5 | 1019.7 | 153.6 | 1.6 | 44.4 | 517.4 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 2047.5
2022-09-14 | 9:00 | 2284.8 | 297.5 | 1066 | 156.5 | 1.6 | 44.4 | 698.8 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2284.8
2022-09-14 | 10:00 | 2342.2 | 297.5 | 1058.5 | 158.4 | 1.6 | 44.4 | 761.7 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 2342.2
2022-09-14 | 11:00 | 2399.6 | 297.5 | 1051.3 | 159.4 | 1.6 | 44.4 | 825 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 2399.6
2022-09-14 | 12:00 | 2336.1 | 297.5 | 1003.9 | 159 | 1.6 | 44.4 | 808.9 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 2336.1
2022-09-14 | 13:00 | 2439.8 | 297.5 | 1169.3 | 159.2 | 1.6 | 44.4 | 746.7 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 2439.8
2022-09-14 | 14:00 | 2470.4 | 297.5 | 1285.7 | 161.2 | 1.6 | 44.4 | 658.5 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 2470.4
2022-09-14 | 15:00 | 2423.8 | 297.5 | 1450.1 | 165.2 | 1.6 | 44.4 | 441.2 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 2423.8
2022-09-14 | 16:00 | 2351.1 | 297.5 | 1616.7 | 171.9 | 1.6 | 44.4 | 194.4 | 0 | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 2351.1
2022-09-14 | 17:00 | 2214.6 | 297.5 | 1632.6 | 176.3 | 1.6 | 44.4 | 25.8 | 0 | 25.4 | 0 | 11 | 0 | 2214.6
2022-09-14 | 18:00 | 2145 | 297.5 | 1568.4 | 176 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 31 | 0 | 2145
2022-09-14 | 19:00 | 2015.8 | 297.5 | 1442.2 | 168.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 26.9 | 0 | 35 | 0 | 2015.8
2022-09-14 | 20:00 | 1914.9 | 297.5 | 1368.1 | 163.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 13 | 0 | 1914.9
2022-09-14 | 21:00 | 1814.4 | 297.5 | 1285.7 | 159.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1814.4
2022-09-14 | 22:00 | 1742.9 | 297.5 | 1218.7 | 155.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 1742.9
2022-09-14 | 23:00 | 1665.4 | 297.5 | 1125.9 | 153.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 15.5 | 0 | 1665.4
2022-09-15 | 0:00 | 1535.6 | 297.5 | 1001.2 | 151.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 12 | 0 | 1535.6
2022-09-15 | 1:00 | 1444.1 | 297.5 | 911.2 | 150.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 9 | 0 | 1444.1
2022-09-15 | 2:00 | 1401 | 297.5 | 877.2 | 150.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 29.9 | 0 | 0 | 0 | 1401
2022-09-15 | 3:00 | 1403.1 | 297.5 | 879.7 | 150.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 29.6 | 0 | 0 | 0 | 1403.1
2022-09-15 | 4:00 | 1397.3 | 297.5 | 873.6 | 149.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | 0 | 1397.3
2022-09-15 | 5:00 | 1415.7 | 297.5 | 889.1 | 149.6 | 1.6 | 44.4 | 0.2 | 0 | 30.3 | 0 | 3 | 0 | 1415.7
2022-09-15 | 6:00 | 1476.5 | 297.5 | 893.8 | 149.9 | 1.6 | 44.4 | 59.4 | 0 | 29.9 | 0 | 0 | 0 | 1476.5
2022-09-15 | 7:00 | 1648.9 | 297.5 | 930 | 150.2 | 1.6 | 44.4 | 194.6 | 0 | 30.6 | 0 | 0 | 0 | 1648.9
2022-09-15 | 8:00 | 1936.9 | 297.5 | 1046.2 | 153.6 | 1.6 | 44.4 | 364.1 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 1936.9
2022-09-15 | 9:00 | 2123.7 | 297.5 | 1115.1 | 156.5 | 1.6 | 44.4 | 481.3 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 2123.7
2022-09-15 | 10:00 | 2165.7 | 297.5 | 1041.2 | 158.4 | 1.6 | 44.4 | 597.6 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2165.7
2022-09-15 | 11:00 | 2201.4 | 297.5 | 974.8 | 159.4 | 1.6 | 44.4 | 700.6 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 2201.4
2022-09-15 | 12:00 | 2120 | 297.5 | 892.6 | 159 | 1.6 | 44.4 | 702.1 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 2120
2022-09-15 | 13:00 | 2219.4 | 297.5 | 1072.7 | 159.2 | 1.6 | 44.4 | 620.9 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 2219.4
2022-09-15 | 14:00 | 2227.8 | 297.5 | 1228.8 | 161.2 | 1.6 | 44.4 | 471.6 | 0 | 22.7 | 0 | 0 | 0 | 2227.8
2022-09-15 | 15:00 | 2163.8 | 297.5 | 1346.8 | 165.2 | 1.6 | 44.4 | 285.2 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 2163.8
2022-09-15 | 16:00 | 2102.2 | 297.5 | 1428.5 | 171.9 | 1.6 | 44.4 | 117.6 | 0 | 22.7 | 0 | 18 | 0 | 2102.2
2022-09-15 | 17:00 | 1991 | 297.5 | 1433.6 | 176.3 | 1.6 | 44.4 | 11.4 | 0 | 25.2 | 0 | 1 | 0 | 1991
2022-09-15 | 18:00 | 1944.4 | 297.5 | 1382.9 | 176 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 26.5 | 0 | 15.5 | 0 | 1944.4
2022-09-15 | 19:00 | 1832.8 | 297.5 | 1292.7 | 168.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 1832.8
2022-09-15 | 20:00 | 1743.3 | 297.5 | 1208.7 | 163.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 27.9 | 0 | 0 | 0 | 1743.3
2022-09-15 | 21:00 | 1666.3 | 297.5 | 1136.5 | 159.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 1666.3
2022-09-15 | 22:00 | 1599.5 | 297.5 | 1068.1 | 155.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 6 | 0 | 1599.5
2022-09-15 | 23:00 | 1539.5 | 297.5 | 1001.4 | 153.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 12 | 0 | 1539.5
2022-09-16 | 0:00 | 1430 | 297.5 | 881.9 | 151.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 29.9 | 0 | 22.9 | 0 | 1430
2022-09-16 | 1:00 | 1356.9 | 297.5 | 832.2 | 150.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | 0 | 1356.9
2022-09-16 | 2:00 | 1328.2 | 297.5 | 803.7 | 150.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 30.6 | 0 | 0 | 0 | 1328.2
2022-09-16 | 3:00 | 1340.4 | 297.5 | 817.3 | 150.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 29.3 | 0 | 0 | 0 | 1340.4
2022-09-16 | 4:00 | 1350.5 | 297.5 | 827 | 149.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 1350.5
2022-09-16 | 5:00 | 1367.5 | 297.5 | 842.2 | 149.6 | 1.6 | 44.4 | 0.4 | 0 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 1367.5
2022-09-16 | 6:00 | 1416.3 | 297.5 | 829.3 | 149.9 | 1.6 | 44.4 | 61.4 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | 0 | 1416.3
2022-09-16 | 7:00 | 1570.4 | 297.5 | 786.7 | 150.2 | 1.6 | 44.4 | 260.1 | 0 | 29.9 | 0 | 0 | 0 | 1570.4
2022-09-16 | 8:00 | 1851.1 | 297.5 | 812.7 | 153.6 | 1.6 | 44.4 | 510.7 | 0 | 30.6 | 0 | 0 | 0 | 1851.1
2022-09-16 | 9:00 | 2044.3 | 297.5 | 823.1 | 156.5 | 1.6 | 44.4 | 692.8 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 2044.3
2022-09-16 | 10:00 | 2098.3 | 297.5 | 751.5 | 158.4 | 1.6 | 44.4 | 816.4 | 0 | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 2098.3
2022-09-16 | 11:00 | 2124 | 297.5 | 757.5 | 159.4 | 1.6 | 44.4 | 835.1 | 0 | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 2124
2022-09-16 | 12:00 | 2055.9 | 297.5 | 734.6 | 159 | 1.6 | 44.4 | 870.3 | 0 | 28.7 | 0 | -80.2 | 0 | 2055.9
2022-09-16 | 13:00 | 2174 | 297.5 | 815.6 | 159.2 | 1.6 | 44.4 | 826.5 | 0 | 29.2 | 0 | 0 | 0 | 2174
2022-09-16 | 14:00 | 2186.8 | 297.5 | 968.7 | 161.2 | 1.6 | 44.4 | 684.4 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2186.8
2022-09-16 | 15:00 | 2150.3 | 297.5 | 1132.1 | 165.2 | 1.6 | 44.4 | 478.4 | 0 | 31.1 | 0 | 0 | 0 | 2150.3
2022-09-16 | 16:00 | 2099.7 | 297.5 | 1331.1 | 171.9 | 1.6 | 44.4 | 219.8 | 0 | 33.4 | 0 | 0 | 0 | 2099.7
2022-09-16 | 17:00 | 1945.2 | 297.5 | 1374.2 | 176.3 | 1.6 | 44.4 | 17.5 | 0 | 33.7 | 0 | 0 | 0 | 1945.2
2022-09-16 | 18:00 | 1887.5 | 297.5 | 1303.6 | 176 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 34.9 | 0 | 29.5 | 0 | 1887.5
2022-09-16 | 19:00 | 1790.8 | 297.5 | 1240.4 | 168.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 38.7 | 0 | 0 | 0 | 1790.8
2022-09-16 | 20:00 | 1703.2 | 297.5 | 1156.4 | 163.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 40.1 | 0 | 0 | 0 | 1703.2
2022-09-16 | 21:00 | 1645.8 | 297.5 | 1089.5 | 159.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 40.4 | 0 | 13.2 | 0 | 1645.8
2022-09-16 | 22:00 | 1572.6 | 297.5 | 1015.8 | 155.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 41.2 | 0 | 16.8 | 0 | 1572.6
2022-09-16 | 23:00 | 1505.4 | 297.5 | 950 | 153.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 16.6 | 0 | 1505.4
2022-09-17 | 0:00 | 1396.9 | 297.5 | 852.7 | 147.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 40.4 | 0 | 13 | 0 | 1396.9
2022-09-17 | 1:00 | 1315 | 297.5 | 783.5 | 146.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 41.2 | 0 | 0 | 0 | 1315
2022-09-17 | 2:00 | 1285.5 | 297.5 | 748.7 | 146.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 46.7 | 0 | 0 | 0 | 1285.5
2022-09-17 | 3:00 | 1295.5 | 297.5 | 757.8 | 146.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 47.8 | 0 | 0 | 0 | 1295.5
2022-09-17 | 4:00 | 1276.2 | 297.5 | 734 | 145.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 45.8 | 0 | 7.5 | 0 | 1276.2
2022-09-17 | 5:00 | 1268.4 | 297.5 | 732.4 | 145.8 | 1.6 | 44.4 | 0.3 | 0 | 46.4 | 0 | 0 | 0 | 1268.4
2022-09-17 | 6:00 | 1255.5 | 297.5 | 646.4 | 146.5 | 1.6 | 44.4 | 54.8 | 0 | 49.3 | 0 | 15 | 0 | 1255.5
2022-09-17 | 7:00 | 1315.9 | 297.5 | 599.4 | 146.6 | 1.6 | 44.4 | 177 | 0 | 49.4 | 0 | 0 | 0 | 1315.9
2022-09-17 | 8:00 | 1463.6 | 297.5 | 548.3 | 147.9 | 1.6 | 44.4 | 374.6 | 0 | 49.3 | 0 | 0 | 0 | 1463.6
2022-09-17 | 9:00 | 1569.7 | 297.5 | 576.7 | 149.7 | 1.6 | 44.4 | 459.4 | 0 | 36.9 | 0 | 3.5 | 0 | 1569.7
2022-09-17 | 10:00 | 1613.4 | 297.5 | 537.2 | 150.5 | 1.6 | 44.4 | 548.6 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 1613.4
2022-09-17 | 11:00 | 1635.3 | 297.5 | 612.1 | 151.3 | 1.6 | 44.4 | 494.2 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | 0 | 1635.3
2022-09-17 | 12:00 | 1602.5 | 297.5 | 620.6 | 149.6 | 1.6 | 44.4 | 453.6 | 0 | 35.2 | 0 | 0 | 0 | 1602.5
2022-09-17 | 13:00 | 1630.3 | 297.5 | 692.4 | 149.5 | 1.6 | 44.4 | 411.6 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1630.3
2022-09-17 | 14:00 | 1603.1 | 297.5 | 791.2 | 150.5 | 1.6 | 44.4 | 286.4 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 1603.1
2022-09-17 | 15:00 | 1576.4 | 297.5 | 872.2 | 155.7 | 1.6 | 44.4 | 173.5 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 1576.4
2022-09-17 | 16:00 | 1558.4 | 297.5 | 960.2 | 161.7 | 1.6 | 44.4 | 61.6 | 0 | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 1558.4
2022-09-17 | 17:00 | 1536.5 | 297.5 | 992 | 164.8 | 1.6 | 44.4 | 4.7 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 1536.5
2022-09-17 | 18:00 | 1564.3 | 297.5 | 1021.8 | 166.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 32.3 | 0 | 0 | 0 | 1564.3
2022-09-17 | 19:00 | 1518 | 297.5 | 954.5 | 167.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 33.7 | 0 | 18.5 | 0 | 1518
2022-09-17 | 20:00 | 1457.3 | 297.5 | 911.5 | 162.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 6 | 0 | 1457.3
2022-09-17 | 21:00 | 1378.2 | 297.5 | 844.6 | 154.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1378.2
2022-09-17 | 22:00 | 1320.5 | 297.5 | 790.4 | 151.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 32.5 | 0 | 3 | 0 | 1320.5
2022-09-17 | 23:00 | 1277.2 | 297.5 | 752.5 | 149.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 1277.2
2022-09-18 | 0:00 | 1186.2 | 297.5 | 651.2 | 147.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 29.2 | 0 | 15 | 0 | 1186.2
2022-09-18 | 1:00 | 1127.6 | 297.5 | 608.3 | 146.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1127.6
2022-09-18 | 2:00 | 1116.3 | 297.5 | 598.2 | 146.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1116.3
2022-09-18 | 3:00 | 1126.3 | 297.5 | 607.7 | 146.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 1126.3
2022-09-18 | 4:00 | 1130.1 | 297.5 | 611.7 | 145.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 1130.1
2022-09-18 | 5:00 | 1143.9 | 297.5 | 615.9 | 145.8 | 1.6 | 44.4 | 0.1 | 0 | 29.6 | 0 | 9 | 0 | 1143.9
2022-09-18 | 6:00 | 1125.6 | 297.5 | 555.4 | 146.5 | 1.6 | 44.4 | 52.5 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 1125.6
2022-09-18 | 7:00 | 1201.7 | 297.5 | 507.5 | 146.6 | 1.6 | 44.4 | 176.7 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 1201.7
2022-09-18 | 8:00 | 1330 | 297.5 | 448.2 | 147.9 | 1.6 | 44.4 | 365.2 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 1330
2022-09-18 | 9:00 | 1438 | 297.5 | 504 | 149.7 | 1.6 | 44.4 | 419.7 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 1438
2022-09-18 | 10:00 | 1490.1 | 297.5 | 402.1 | 150.5 | 1.6 | 44.4 | 572.5 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 1490.1
2022-09-18 | 11:00 | 1552.4 | 297.5 | 402 | 151.3 | 1.6 | 44.4 | 672.4 | 0 | 23.3 | 0 | -40.1 | 0 | 1552.4
2022-09-18 | 12:00 | 1568.7 | 297.5 | 506.1 | 149.6 | 1.6 | 44.4 | 544 | 0 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 1568.7
2022-09-18 | 13:00 | 1564.3 | 297.5 | 608.6 | 149.5 | 1.6 | 44.4 | 435.4 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 1564.3
2022-09-18 | 14:00 | 1543.2 | 297.5 | 727.5 | 150.5 | 1.6 | 44.4 | 292.7 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1543.2
2022-09-18 | 15:00 | 1521.9 | 297.5 | 816.4 | 155.7 | 1.6 | 44.4 | 177.6 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 1521.9
2022-09-18 | 16:00 | 1516.4 | 297.5 | 916.1 | 161.7 | 1.6 | 44.4 | 68.3 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 1516.4
2022-09-18 | 17:00 | 1545.4 | 297.5 | 1006 | 164.8 | 1.6 | 44.4 | 2.4 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 1545.4
2022-09-18 | 18:00 | 1573.9 | 297.5 | 1020.9 | 166.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 29.8 | 0 | 13 | 0 | 1573.9
2022-09-18 | 19:00 | 1534.9 | 297.5 | 978 | 167.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 29.6 | 0 | 16 | 0 | 1534.9
2022-09-18 | 20:00 | 1477 | 297.5 | 934.9 | 162.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 29.9 | 0 | 6 | 0 | 1477
2022-09-18 | 21:00 | 1414.4 | 297.5 | 886.7 | 154.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 1414.4
2022-09-18 | 22:00 | 1348.9 | 297.5 | 817.6 | 151.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 6 | 0 | 1348.9
2022-09-18 | 23:00 | 1314.6 | 297.5 | 789.4 | 149.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | 0 | 1314.6
2022-09-19 | 0:00 | 1224.5 | 297.5 | 700.9 | 147.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 32.8 | 0 | 0 | 0 | 1224.5
2022-09-19 | 1:00 | 1170.1 | 297.5 | 646.2 | 146.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 1 | 0 | 1170.1
2022-09-19 | 2:00 | 1173.2 | 297.5 | 651.1 | 146.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1173.2
2022-09-19 | 3:00 | 1190.5 | 297.5 | 670.8 | 146.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 1190.5
2022-09-19 | 4:00 | 1213.2 | 297.5 | 695.1 | 145.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 29.2 | 0 | 0 | 0 | 1213.2
2022-09-19 | 5:00 | 1244 | 297.5 | 726.8 | 145.8 | 1.6 | 44.4 | 0.2 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 1244
2022-09-19 | 6:00 | 1298.6 | 297.5 | 736.6 | 146.5 | 1.6 | 44.4 | 45.2 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 1298.6
2022-09-19 | 7:00 | 1496.3 | 297.5 | 805.6 | 146.6 | 1.6 | 44.4 | 174 | 0 | 26.6 | 0 | 0 | 0 | 1496.3
2022-09-19 | 8:00 | 1753.9 | 297.5 | 942.5 | 147.9 | 1.6 | 44.4 | 293.7 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 1753.9
2022-09-19 | 9:00 | 1935.7 | 297.5 | 1025.5 | 149.7 | 1.6 | 44.4 | 391.2 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 1935.7
2022-09-19 | 10:00 | 1989 | 297.5 | 1068.1 | 150.5 | 1.6 | 44.4 | 401.7 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 1989
2022-09-19 | 11:00 | 2003.9 | 297.5 | 1093 | 151.3 | 1.6 | 44.4 | 389.8 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 2003.9
2022-09-19 | 12:00 | 1945.8 | 297.5 | 1004.2 | 149.6 | 1.6 | 44.4 | 423.1 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 1945.8
2022-09-19 | 13:00 | 1990.2 | 297.5 | 1147.5 | 149.5 | 1.6 | 44.4 | 327.7 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1990.2
2022-09-19 | 14:00 | 1960.9 | 297.5 | 1197.1 | 150.5 | 1.6 | 44.4 | 246.5 | 0 | 23.3 | 0 | 0 | 0 | 1960.9
2022-09-19 | 15:00 | 1894 | 297.5 | 1228 | 155.7 | 1.6 | 44.4 | 144.9 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 1894
2022-09-19 | 16:00 | 1845 | 297.5 | 1270 | 161.7 | 1.6 | 44.4 | 50.5 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 1845
2022-09-19 | 17:00 | 1774.3 | 297.5 | 1230.9 | 164.8 | 1.6 | 44.4 | 1.1 | 0 | 23 | 0 | 11 | 0 | 1774.3
2022-09-19 | 18:00 | 1754.9 | 297.5 | 1224.6 | 166.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 1754.9
2022-09-19 | 19:00 | 1674.2 | 297.5 | 1122.4 | 167.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 23.5 | 0 | 1674.2
2022-09-19 | 20:00 | 1615.8 | 297.5 | 1073.6 | 162.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 19 | 0 | 17 | 0 | 1615.8
2022-09-19 | 21:00 | 1561.7 | 297.5 | 1030.4 | 154.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 16 | 0 | 1561.7
2022-09-19 | 22:00 | 1497.2 | 297.5 | 963.6 | 151.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 22 | 0 | 1497.2
2022-09-19 | 23:00 | 1446.3 | 297.5 | 919.7 | 149.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 19 | 0 | 1446.3
2022-09-20 | 0:00 | 1345.4 | 297.5 | 829 | 151.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 6 | 0 | 1345.4
2022-09-20 | 1:00 | 1276.4 | 297.5 | 767.6 | 150.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 1276.4
2022-09-20 | 2:00 | 1270.1 | 297.5 | 754 | 150.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 1270.1
2022-09-20 | 3:00 | 1283.5 | 297.5 | 766.9 | 150.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 1283.5
2022-09-20 | 4:00 | 1300.5 | 297.5 | 782.5 | 149.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 1300.5
2022-09-20 | 5:00 | 1319.7 | 297.5 | 803.8 | 149.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 1319.7
2022-09-20 | 6:00 | 1372 | 297.5 | 848.8 | 149.9 | 1.6 | 44.4 | 8.3 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 1372
2022-09-20 | 7:00 | 1515.7 | 297.5 | 901.6 | 150.2 | 1.6 | 44.4 | 101.4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1515.7
2022-09-20 | 8:00 | 1759.6 | 297.5 | 973.5 | 153.6 | 1.6 | 44.4 | 269.5 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 1759.6
2022-09-20 | 9:00 | 1917.2 | 297.5 | 995.1 | 156.5 | 1.6 | 44.4 | 395.8 | 0 | 23.3 | 0 | 3 | 0 | 1917.2
2022-09-20 | 10:00 | 1919.4 | 297.5 | 908.6 | 158.4 | 1.6 | 44.4 | 482 | 0 | 26.9 | 0 | 0 | 0 | 1919.4
2022-09-20 | 11:00 | 1911.5 | 297.5 | 788.3 | 159.4 | 1.6 | 44.4 | 592.9 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 1911.5
2022-09-20 | 12:00 | 1782 | 297.5 | 727.4 | 159 | 1.6 | 44.4 | 526 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 1782
2022-09-20 | 13:00 | 1868.1 | 297.5 | 794.1 | 159.2 | 1.6 | 44.4 | 542.6 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 1868.1
2022-09-20 | 14:00 | 1869.3 | 297.5 | 860.4 | 161.2 | 1.6 | 44.4 | 473.6 | 0 | 30.6 | 0 | 0 | 0 | 1869.3
2022-09-20 | 15:00 | 1830.4 | 297.5 | 924.2 | 165.2 | 1.6 | 44.4 | 364.7 | 0 | 32.8 | 0 | 0 | 0 | 1830.4
2022-09-20 | 16:00 | 1803.2 | 297.5 | 1071.7 | 171.9 | 1.6 | 44.4 | 185.4 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 1803.2
2022-09-20 | 17:00 | 1716 | 297.5 | 1135.4 | 176.3 | 1.6 | 44.4 | 23.9 | 0 | 29.9 | 0 | 7 | 0 | 1716
2022-09-20 | 18:00 | 1683.8 | 297.5 | 1136.3 | 176 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1683.8
2022-09-20 | 19:00 | 1599 | 297.5 | 1039.1 | 168.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 23 | 0 | 1599
2022-09-20 | 20:00 | 1521.8 | 297.5 | 982.6 | 163.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 10 | 0 | 1521.8
2022-09-20 | 21:00 | 1468.5 | 297.5 | 938.7 | 159.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 6.5 | 0 | 1468.5
2022-09-20 | 22:00 | 1426.8 | 297.5 | 893.9 | 155.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 13.5 | 0 | 1426.8
2022-09-20 | 23:00 | 1383.8 | 297.5 | 858.2 | 153.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 9.5 | 0 | 1383.8
2022-09-21 | 0:00 | 1300.3 | 297.5 | 785.8 | 151.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 1300.3
2022-09-21 | 1:00 | 1237.2 | 297.5 | 723.9 | 150.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 1237.2
2022-09-21 | 2:00 | 1230.5 | 297.5 | 717.7 | 150.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 1230.5
2022-09-21 | 3:00 | 1250.9 | 297.5 | 739.2 | 150.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 1250.9
2022-09-21 | 4:00 | 1280.7 | 297.5 | 770.5 | 149.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 1280.7
2022-09-21 | 5:00 | 1306.2 | 297.5 | 796.9 | 149.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 1306.2
2022-09-21 | 6:00 | 1329.6 | 297.5 | 751.5 | 149.9 | 1.6 | 44.4 | 70.3 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 1329.6
2022-09-21 | 7:00 | 1457.2 | 297.5 | 648.3 | 150.2 | 1.6 | 44.4 | 303.2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1457.2
2022-09-21 | 8:00 | 1651.3 | 297.5 | 630.5 | 153.6 | 1.6 | 44.4 | 514.4 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 1651.3
2022-09-21 | 9:00 | 1807.1 | 297.5 | 629.4 | 156.5 | 1.6 | 44.4 | 670.4 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 1807.1
2022-09-21 | 10:00 | 1836.8 | 297.5 | 598.3 | 158.4 | 1.6 | 44.4 | 715.1 | 0 | 5.7 | 0 | 15.8 | 0 | 1836.8
2022-09-21 | 11:00 | 1860.9 | 297.5 | 562.6 | 159.4 | 1.6 | 44.4 | 788.9 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 1860.9
2022-09-21 | 12:00 | 1759 | 297.5 | 650.4 | 159 | 1.6 | 44.4 | 679.8 | 0 | 6.5 | 0 | -80.2 | 0 | 1759
2022-09-21 | 13:00 | 1818.9 | 297.5 | 787.5 | 159.2 | 1.6 | 44.4 | 522.8 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 1818.9
2022-09-21 | 14:00 | 1834.6 | 297.5 | 862.2 | 161.2 | 1.6 | 44.4 | 462.8 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 1834.6
2022-09-21 | 15:00 | 1792.5 | 297.5 | 996.1 | 165.2 | 1.6 | 44.4 | 282.2 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 1792.5
2022-09-21 | 16:00 | 1767.8 | 297.5 | 1115.1 | 171.9 | 1.6 | 44.4 | 132.4 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 1767.8
2022-09-21 | 17:00 | 1713.4 | 297.5 | 1159.1 | 176.3 | 1.6 | 44.4 | 15.3 | 0 | 3.2 | 0 | 16 | 0 | 1713.4
2022-09-21 | 18:00 | 1699 | 297.5 | 1162.6 | 176 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 15 | 0 | 1699
2022-09-21 | 19:00 | 1610.6 | 297.5 | 1097.2 | 168.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1610.6
2022-09-21 | 20:00 | 1539.4 | 297.5 | 1030 | 163.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1539.4
2022-09-21 | 21:00 | 1495.6 | 297.5 | 984 | 159.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 6 | 0 | 1495.6
2022-09-21 | 22:00 | 1443.6 | 297.5 | 941.9 | 155.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1443.6
2022-09-21 | 23:00 | 1410.1 | 297.5 | 897.2 | 153.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 12.2 | 0 | 1410.1
2022-09-22 | 0:00 | 1313.7 | 297.5 | 774.1 | 151.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 40 | 0 | 1313.7
2022-09-22 | 1:00 | 1258 | 297.5 | 727.4 | 150.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 30 | 0 | 1258
2022-09-22 | 2:00 | 1245 | 297.5 | 722.7 | 150.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 20 | 0 | 1245
2022-09-22 | 3:00 | 1264.5 | 297.5 | 726.6 | 150.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 30.5 | 0 | 1264.5
2022-09-22 | 4:00 | 1287.4 | 297.5 | 768.9 | 149.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 10.5 | 0 | 1287.4
2022-09-22 | 5:00 | 1302.3 | 297.5 | 744.6 | 149.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 50 | 0 | 1302.3
2022-09-22 | 6:00 | 1335 | 297.5 | 780.7 | 149.9 | 1.6 | 44.4 | 20.6 | 0 | 20.3 | 0 | 20 | 0 | 1335
2022-09-22 | 7:00 | 1445.3 | 297.5 | 855.6 | 150.2 | 1.6 | 44.4 | 77 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1445.3
2022-09-22 | 8:00 | 1641.3 | 297.5 | 937.5 | 153.6 | 1.6 | 44.4 | 144.7 | 0 | 22 | 0 | 40 | 0 | 1641.3
2022-09-22 | 9:00 | 1795.8 | 297.5 | 957.3 | 156.5 | 1.6 | 44.4 | 250.2 | 0 | 22.3 | 0 | 66 | 0 | 1795.8
2022-09-22 | 10:00 | 1811.9 | 297.5 | 969.6 | 158.4 | 1.6 | 44.4 | 248.2 | 0 | 22.2 | 0 | 70 | 0 | 1811.9
2022-09-22 | 11:00 | 1796.6 | 297.5 | 991.4 | 159.4 | 1.6 | 44.4 | 297.2 | 0 | 20.1 | 0 | -15 | 0 | 1796.6
2022-09-22 | 12:00 | 1683.6 | 297.5 | 975.9 | 159 | 1.6 | 44.4 | 286.2 | 0 | 19 | 0 | -100 | 0 | 1683.6
2022-09-22 | 13:00 | 1789.5 | 297.5 | 993 | 159.2 | 1.6 | 44.4 | 241.8 | 0 | 12 | 0 | 40 | 0 | 1789.5
2022-09-22 | 14:00 | 1791.3 | 297.5 | 1025.7 | 161.2 | 1.6 | 44.4 | 202.3 | 0 | 8.6 | 0 | 50 | 0 | 1791.3
2022-09-22 | 15:00 | 1760.1 | 297.5 | 1083.4 | 165.2 | 1.6 | 44.4 | 117.2 | 0 | 10.8 | 0 | 40 | 0 | 1760.1
2022-09-22 | 16:00 | 1749.3 | 297.5 | 1121.6 | 171.9 | 1.6 | 44.4 | 30.7 | 0 | 11.6 | 0 | 70 | 0 | 1749.3
2022-09-22 | 17:00 | 1703.2 | 297.5 | 1102.5 | 176.3 | 1.6 | 44.4 | 0.3 | 0 | 17.6 | 0 | 63 | 0 | 1703.2
2022-09-22 | 18:00 | 1664.5 | 297.5 | 1056.3 | 176 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 22.7 | 0 | 66 | 0 | 1664.5
2022-09-22 | 19:00 | 1576.8 | 297.5 | 966.8 | 168.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 72.5 | 0 | 1576.8
2022-09-22 | 20:00 | 1521.2 | 297.5 | 931.9 | 163.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 59 | 0 | 1521.2
2022-09-22 | 21:00 | 1474.3 | 297.5 | 887.4 | 159.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 59 | 0 | 1474.3
2022-09-22 | 22:00 | 1437.7 | 297.5 | 863.5 | 155.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 50 | 0 | 1437.7
2022-09-22 | 23:00 | 1402.5 | 297.5 | 848.5 | 153.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 30 | 0 | 1402.5
2022-09-23 | 0:00 | 1316 | 297.5 | 726.5 | 147.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 73 | 0 | 1316
2022-09-23 | 1:00 | 1258.3 | 297.5 | 680.6 | 146.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 63 | 0 | 1258.3
2022-09-23 | 2:00 | 1245.6 | 297.5 | 678.7 | 146.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 50 | 0 | 1245.6
2022-09-23 | 3:00 | 1264.4 | 297.5 | 710.4 | 146.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 40 | 0 | 1264.4
2022-09-23 | 4:00 | 1279.7 | 297.5 | 752.3 | 145.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 20 | 0 | 1279.7
2022-09-23 | 5:00 | 1285 | 297.5 | 731.4 | 145.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 50 | 0 | 1285
2022-09-23 | 6:00 | 1301 | 297.5 | 768.6 | 146.5 | 1.6 | 44.4 | 0.7 | 0 | 11.7 | 0 | 30 | 0 | 1301
2022-09-23 | 7:00 | 1396.3 | 297.5 | 868.8 | 146.6 | 1.6 | 44.4 | 13 | 0 | 14.4 | 0 | 10 | 0 | 1396.3
2022-09-23 | 8:00 | 1571.5 | 297.5 | 974.8 | 147.9 | 1.6 | 44.4 | 50.1 | 0 | 15.2 | 0 | 40 | 0 | 1571.5
2022-09-23 | 9:00 | 1685.5 | 297.5 | 1037.8 | 149.7 | 1.6 | 44.4 | 80.9 | 0 | 13.6 | 0 | 60 | 0 | 1685.5
2022-09-23 | 10:00 | 1710.9 | 297.5 | 1059 | 150.5 | 1.6 | 44.4 | 58.2 | 0 | 12.2 | 0 | 87.5 | 0 | 1710.9
2022-09-23 | 11:00 | 1703.5 | 297.5 | 1059.1 | 151.3 | 1.6 | 44.4 | 47.9 | 0 | 12.7 | 0 | 89 | 0 | 1703.5
2022-09-23 | 12:00 | 1628.7 | 297.5 | 1064.8 | 149.6 | 1.6 | 44.4 | 43.2 | 0 | 17.6 | 0 | 10 | 0 | 1628.7
2022-09-23 | 13:00 | 1689.9 | 297.5 | 1060.8 | 149.5 | 1.6 | 44.4 | 25.7 | 0 | 17.9 | 0 | 92.5 | 0 | 1689.9
2022-09-23 | 14:00 | 1680.6 | 297.5 | 1059 | 150.5 | 1.6 | 44.4 | 29.2 | 0 | 18.4 | 0 | 80 | 0 | 1680.6
2022-09-23 | 15:00 | 1656.9 | 297.5 | 1041.5 | 155.7 | 1.6 | 44.4 | 12.9 | 0 | 20.3 | 0 | 83 | 0 | 1656.9
2022-09-23 | 16:00 | 1645.7 | 297.5 | 1041.3 | 161.7 | 1.6 | 44.4 | 1.3 | 0 | 13.9 | 0 | 84 | 0 | 1645.7
2022-09-23 | 17:00 | 1619.2 | 297.5 | 1019.5 | 164.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 80 | 0 | 1619.2
2022-09-23 | 18:00 | 1579.8 | 297.5 | 974.4 | 166.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 86 | 0 | 1579.8
2022-09-23 | 19:00 | 1511 | 297.5 | 907 | 167.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 86 | 0 | 1511
2022-09-23 | 20:00 | 1471.8 | 297.5 | 896.9 | 162.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 60.5 | 0 | 1471.8
2022-09-23 | 21:00 | 1433.4 | 297.5 | 851.2 | 154.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 76 | 0 | 1433.4
2022-09-23 | 22:00 | 1375.4 | 297.5 | 792.8 | 151.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 76 | 0 | 1375.4
2022-09-23 | 23:00 | 1352 | 297.5 | 793.3 | 149.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 50 | 0 | 1352
2022-09-24 | 0:00 | 1278.4 | 297.5 | 715.1 | 147.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 53 | 0 | 1278.4
2022-09-24 | 1:00 | 1213.5 | 297.5 | 662.4 | 146.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 40 | 0 | 1213.5
2022-09-24 | 2:00 | 1188.4 | 297.5 | 660.1 | 146.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 20 | 0 | 1188.4
2022-09-24 | 3:00 | 1207.8 | 297.5 | 659.5 | 146.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 40 | 0 | 1207.8
2022-09-24 | 4:00 | 1208.6 | 297.5 | 660.5 | 145.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 40 | 0 | 1208.6
2022-09-24 | 5:00 | 1187.7 | 297.5 | 664.6 | 145.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 13.5 | 0 | 1187.7
2022-09-24 | 6:00 | 1159.5 | 297.5 | 564.5 | 146.5 | 1.6 | 44.4 | 83.5 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 1159.5
2022-09-24 | 7:00 | 1183.7 | 297.5 | 365.7 | 146.6 | 1.6 | 44.4 | 306.8 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 1183.7
2022-09-24 | 8:00 | 1276.4 | 297.5 | 382.4 | 147.9 | 1.6 | 44.4 | 536.8 | 0 | 22 | 0 | -156.2 | 0 | 1276.4
2022-09-24 | 9:00 | 1360.4 | 297.5 | 373.2 | 149.7 | 1.6 | 44.4 | 728.1 | 0 | 24.1 | 0 | -258.2 | 0 | 1360.4
2022-09-24 | 10:00 | 1410.2 | 297.5 | 381.2 | 150.5 | 1.6 | 44.4 | 819.6 | 0 | 23.6 | 0 | -308.2 | 0 | 1410.2
2022-09-24 | 11:00 | 1449 | 297.5 | 371.8 | 151.3 | 1.6 | 44.4 | 885.6 | 0 | 24.6 | 0 | -327.8 | 0 | 1449
2022-09-24 | 12:00 | 1440 | 297.5 | 386.8 | 149.6 | 1.6 | 44.4 | 842.2 | 0 | 26.1 | 0 | -308.2 | 0 | 1440
2022-09-24 | 13:00 | 1469.7 | 297.5 | 369.4 | 149.5 | 1.6 | 44.4 | 787.3 | 0 | 28.2 | 0 | -208.2 | 0 | 1469.7
2022-09-24 | 14:00 | 1471 | 297.5 | 379.6 | 150.5 | 1.6 | 44.4 | 649.4 | 0 | 28.2 | 0 | -80.2 | 0 | 1471
2022-09-24 | 15:00 | 1451.2 | 297.5 | 481.4 | 155.7 | 1.6 | 44.4 | 440.3 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | 0 | 1451.2
2022-09-24 | 16:00 | 1430.2 | 297.5 | 704.9 | 161.7 | 1.6 | 44.4 | 189 | 0 | 31.1 | 0 | 0 | 0 | 1430.2
2022-09-24 | 17:00 | 1389.9 | 297.5 | 736.2 | 164.8 | 1.6 | 44.4 | 15.1 | 0 | 30.3 | 0 | 100 | 0 | 1389.9
2022-09-24 | 18:00 | 1390.1 | 297.5 | 751.8 | 166.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 30.6 | 0 | 97.5 | 0 | 1390.1
2022-09-24 | 19:00 | 1335.8 | 297.5 | 704.8 | 167.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 92 | 0 | 1335.8
2022-09-24 | 20:00 | 1279.2 | 297.5 | 669.1 | 162.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 23.9 | 0 | 80 | 0 | 1279.2
2022-09-24 | 21:00 | 1231.1 | 297.5 | 628.9 | 154.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 80.5 | 0 | 1231.1
2022-09-24 | 22:00 | 1175.1 | 297.5 | 646.6 | 151.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 23.9 | 0 | 10 | 0 | 1175.1
2022-09-24 | 23:00 | 1139.8 | 297.5 | 623.7 | 149.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 1139.8
2022-09-25 | 0:00 | 1064.5 | 297.5 | 550.1 | 147.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0.6 | 0 | 1064.5
2022-09-25 | 1:00 | 1017.5 | 297.5 | 506.8 | 146.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 1017.5
2022-09-25 | 2:00 | 1020.3 | 297.5 | 514 | 146.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 1020.3
2022-09-25 | 3:00 | 1050.2 | 297.5 | 546.8 | 146.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 1050.2
2022-09-25 | 4:00 | 1052.4 | 297.5 | 554.2 | 145.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 1052.4
2022-09-25 | 5:00 | 1058.4 | 297.5 | 564.7 | 145.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 1058.4
2022-09-25 | 6:00 | 1022.4 | 297.5 | 469.6 | 146.5 | 1.6 | 44.4 | 60.1 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1022.4
2022-09-25 | 7:00 | 1054.7 | 297.5 | 394.3 | 146.6 | 1.6 | 44.4 | 249.2 | 0 | 1.3 | 0 | -80.2 | 0 | 1054.7
2022-09-25 | 8:00 | 1111.9 | 297.5 | 370.2 | 147.9 | 1.6 | 44.4 | 432.5 | 0 | 1 | 0 | -183.2 | 0 | 1111.9
2022-09-25 | 9:00 | 1177.5 | 297.5 | 372.5 | 149.7 | 1.6 | 44.4 | 619.5 | 0 | 0.5 | 0 | -308.2 | 0 | 1177.5
2022-09-25 | 10:00 | 1227.7 | 297.5 | 361.1 | 150.5 | 1.6 | 44.4 | 786.2 | -44.4 | 0.5 | 0 | -369.7 | 0 | 1227.7
2022-09-25 | 11:00 | 1284.6 | 297.5 | 364.5 | 151.3 | 1.6 | 44.4 | 913.8 | -129 | 0.3 | 0 | -359.8 | 0 | 1284.6
2022-09-25 | 12:00 | 1293 | 297.5 | 363.8 | 149.6 | 1.6 | 44.4 | 881.9 | -102.5 | 0.5 | 0 | -343.8 | 0 | 1293
2022-09-25 | 13:00 | 1311 | 297.5 | 363.8 | 149.5 | 1.6 | 44.4 | 832.8 | -35.1 | 0.3 | 0 | -343.8 | 0 | 1311
2022-09-25 | 14:00 | 1321.6 | 297.5 | 366.3 | 150.5 | 1.6 | 44.4 | 694 | 0 | 0.5 | 0 | -233.2 | 0 | 1321.6
2022-09-25 | 15:00 | 1331.3 | 297.5 | 389.3 | 155.7 | 1.6 | 44.4 | 481.9 | 0 | 1 | 0 | -40.1 | 0 | 1331.3
2022-09-25 | 16:00 | 1347 | 297.5 | 632.6 | 161.7 | 1.6 | 44.4 | 208.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1347
2022-09-25 | 17:00 | 1352.5 | 297.5 | 829.9 | 164.8 | 1.6 | 44.4 | 12.6 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1352.5
2022-09-25 | 18:00 | 1383.6 | 297.5 | 844.7 | 166.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 26.5 | 0 | 1383.6
2022-09-25 | 19:00 | 1350.6 | 297.5 | 810 | 167.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 28 | 0 | 1350.6
2022-09-25 | 20:00 | 1301 | 297.5 | 751.7 | 162.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 41.5 | 0 | 1301
2022-09-25 | 21:00 | 1240.3 | 297.5 | 732.3 | 154.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 8.5 | 0 | 1240.3
2022-09-25 | 22:00 | 1182.2 | 297.5 | 657.6 | 151.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 28.4 | 0 | 1182.2
2022-09-25 | 23:00 | 1147.8 | 297.5 | 618.9 | 149.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 34 | 0 | 1147.8
2022-09-26 | 0:00 | 1077.4 | 297.5 | 580.7 | 151.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1077.4
2022-09-26 | 1:00 | 1031.9 | 297.5 | 536.2 | 150.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1031.9
2022-09-26 | 2:00 | 1044.8 | 297.5 | 550.1 | 150.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1044.8
2022-09-26 | 3:00 | 1080.8 | 297.5 | 586.5 | 150.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1080.8
2022-09-26 | 4:00 | 1110.3 | 297.5 | 616.3 | 149.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1110.3
2022-09-26 | 5:00 | 1156.7 | 297.5 | 663.3 | 149.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1156.7
2022-09-26 | 6:00 | 1225.5 | 297.5 | 655.3 | 149.9 | 1.6 | 44.4 | 76.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1225.5
2022-09-26 | 7:00 | 1409.3 | 297.5 | 596.8 | 150.2 | 1.6 | 44.4 | 318.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1409.3
2022-09-26 | 8:00 | 1683 | 297.5 | 625.6 | 153.6 | 1.6 | 44.4 | 560 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1683
2022-09-26 | 9:00 | 1894 | 297.5 | 630.3 | 156.5 | 1.6 | 44.4 | 763.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1894
2022-09-26 | 10:00 | 1958.8 | 297.5 | 610.1 | 158.4 | 1.6 | 44.4 | 846 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1958.8
2022-09-26 | 11:00 | 2000.5 | 297.5 | 583.3 | 159.4 | 1.6 | 44.4 | 913.2 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2000.5
2022-09-26 | 12:00 | 1938.8 | 297.5 | 665.4 | 159 | 1.6 | 44.4 | 928.3 | 0 | 0.8 | 0 | -158.2 | 0 | 1938.8
2022-09-26 | 13:00 | 2065.4 | 297.5 | 730 | 159.2 | 1.6 | 44.4 | 831.4 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 2065.4
2022-09-26 | 14:00 | 2095.9 | 297.5 | 918.2 | 161.2 | 1.6 | 44.4 | 671.6 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 2095.9
2022-09-26 | 15:00 | 2077.4 | 297.5 | 1120.7 | 165.2 | 1.6 | 44.4 | 447 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2077.4
2022-09-26 | 16:00 | 2043.8 | 297.5 | 1333.2 | 171.9 | 1.6 | 44.4 | 194.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 2043.8
2022-09-26 | 17:00 | 1907.5 | 297.5 | 1305.9 | 176.3 | 1.6 | 44.4 | 11 | 0 | 0.8 | 0 | 70 | 0 | 1907.5
2022-09-26 | 18:00 | 1849.3 | 297.5 | 1315.5 | 176 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 13.5 | 0 | 1849.3
2022-09-26 | 19:00 | 1726.9 | 297.5 | 1214.7 | 168.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1726.9
2022-09-26 | 20:00 | 1652.9 | 297.5 | 1145.2 | 163.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 1652.9
2022-09-26 | 21:00 | 1593.3 | 297.5 | 1090.4 | 159.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1593.3
2022-09-26 | 22:00 | 1539.3 | 297.5 | 1026.7 | 155.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 13.5 | 0 | 1539.3
2022-09-26 | 23:00 | 1485.1 | 297.5 | 987.5 | 153.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1485.1
2022-09-27 | 0:00 | 1371.6 | 297.5 | 876 | 151.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1371.6
2022-09-27 | 1:00 | 1309 | 297.5 | 814.3 | 150.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1309
2022-09-27 | 2:00 | 1290.9 | 297.5 | 796.7 | 150.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1290.9
2022-09-27 | 3:00 | 1307.2 | 297.5 | 813.1 | 150.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1307.2
2022-09-27 | 4:00 | 1321.1 | 297.5 | 827.4 | 149.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1321.1
2022-09-27 | 5:00 | 1336.4 | 297.5 | 843.1 | 149.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1336.4
2022-09-27 | 6:00 | 1388.5 | 297.5 | 823.8 | 149.9 | 1.6 | 44.4 | 70.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1388.5
2022-09-27 | 7:00 | 1524.7 | 297.5 | 776.6 | 150.2 | 1.6 | 44.4 | 254.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1524.7
2022-09-27 | 8:00 | 1770.6 | 297.5 | 836.7 | 153.6 | 1.6 | 44.4 | 436.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1770.6
2022-09-27 | 9:00 | 1993.7 | 297.5 | 832.8 | 156.5 | 1.6 | 44.4 | 659.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1993.7
2022-09-27 | 10:00 | 2058.8 | 297.5 | 744.7 | 158.4 | 1.6 | 44.4 | 811.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2058.8
2022-09-27 | 11:00 | 2093.3 | 297.5 | 741.9 | 159.4 | 1.6 | 44.4 | 846.9 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 2093.3
2022-09-27 | 12:00 | 2015.2 | 297.5 | 778.2 | 159 | 1.6 | 44.4 | 771.7 | 0 | 2.9 | 0 | -40.1 | 0 | 2015.2
2022-09-27 | 13:00 | 2124.5 | 297.5 | 931.6 | 159.2 | 1.6 | 44.4 | 686.1 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 2124.5
2022-09-27 | 14:00 | 2120.8 | 297.5 | 1093.5 | 161.2 | 1.6 | 44.4 | 517.5 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 2120.8
2022-09-27 | 15:00 | 2050.3 | 297.5 | 1291.8 | 165.2 | 1.6 | 44.4 | 242.5 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 2050.3
2022-09-27 | 16:00 | 1997.4 | 297.5 | 1353.6 | 171.9 | 1.6 | 44.4 | 68.9 | 0 | 6 | 0 | 53.5 | 0 | 1997.4
2022-09-27 | 17:00 | 1900 | 297.5 | 1332.9 | 176.3 | 1.6 | 44.4 | 0.3 | 0 | 3 | 0 | 44 | 0 | 1900
2022-09-27 | 18:00 | 1823.8 | 297.5 | 1295 | 176 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 1823.8
2022-09-27 | 19:00 | 1713 | 297.5 | 1175.3 | 168.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 19 | 0 | 1713
2022-09-27 | 20:00 | 1630.7 | 297.5 | 1112.4 | 163.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 9.4 | 0 | 1630.7
2022-09-27 | 21:00 | 1567.8 | 297.5 | 1045 | 159.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 16.6 | 0 | 1567.8
2022-09-27 | 22:00 | 1510.6 | 297.5 | 1003.4 | 155.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 3 | 0 | 1510.6
2022-09-27 | 23:00 | 1467.9 | 297.5 | 957.7 | 153.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 9 | 0 | 1467.9
2022-09-28 | 0:00 | 1368.6 | 297.5 | 845.1 | 151.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 26 | 0 | 1368.6
2022-09-28 | 1:00 | 1302.1 | 297.5 | 805 | 150.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1302.1
2022-09-28 | 2:00 | 1285.2 | 297.5 | 789.7 | 150.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1285.2
2022-09-28 | 3:00 | 1313.8 | 297.5 | 819 | 150.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1313.8
2022-09-28 | 4:00 | 1320.1 | 297.5 | 825.4 | 149.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1320.1
2022-09-28 | 5:00 | 1338.8 | 297.5 | 844.9 | 149.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1338.8
2022-09-28 | 6:00 | 1377.3 | 297.5 | 854.2 | 149.9 | 1.6 | 44.4 | 28.6 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1377.3
2022-09-28 | 7:00 | 1495.4 | 297.5 | 869 | 150.2 | 1.6 | 44.4 | 132.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1495.4
2022-09-28 | 8:00 | 1724.3 | 297.5 | 964.5 | 153.6 | 1.6 | 44.4 | 262.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1724.3
2022-09-28 | 9:00 | 1881 | 297.5 | 989.2 | 156.5 | 1.6 | 44.4 | 378.6 | 0 | 0.2 | 0 | 13 | 0 | 1881
2022-09-28 | 10:00 | 1877.7 | 297.5 | 976.9 | 158.4 | 1.6 | 44.4 | 398.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1877.7
2022-09-28 | 11:00 | 1887 | 297.5 | 888.3 | 159.4 | 1.6 | 44.4 | 495 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1887
2022-09-28 | 12:00 | 1834 | 297.5 | 837.5 | 159 | 1.6 | 44.4 | 607.2 | 0 | 1.9 | 0 | -115.1 | 0 | 1834
2022-09-28 | 13:00 | 1936.6 | 297.5 | 859.4 | 159.2 | 1.6 | 44.4 | 573.1 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1936.6
2022-09-28 | 14:00 | 1954.1 | 297.5 | 1019.6 | 161.2 | 1.6 | 44.4 | 427.9 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1954.1
2022-09-28 | 15:00 | 1910.7 | 297.5 | 1165.9 | 165.2 | 1.6 | 44.4 | 232.8 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 1910.7
2022-09-28 | 16:00 | 1872.1 | 297.5 | 1270.5 | 171.9 | 1.6 | 44.4 | 81.4 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 1872.1
2022-09-28 | 17:00 | 1789.9 | 297.5 | 1230.7 | 176.3 | 1.6 | 44.4 | 4.3 | 0 | 4.1 | 0 | 31 | 0 | 1789.9
2022-09-28 | 18:00 | 1744.9 | 297.5 | 1218.1 | 176 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 1744.9
2022-09-28 | 19:00 | 1642.5 | 297.5 | 1103.4 | 168.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 20 | 0 | 1642.5
2022-09-28 | 20:00 | 1571 | 297.5 | 1035.6 | 163.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 22 | 0 | 1571
2022-09-28 | 21:00 | 1513.5 | 297.5 | 994.8 | 159.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 1513.5
2022-09-28 | 22:00 | 1467.6 | 297.5 | 948.7 | 155.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 13 | 0 | 1467.6
2022-09-28 | 23:00 | 1418.5 | 297.5 | 912.7 | 153.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 1 | 0 | 1418.5
2022-09-29 | 0:00 | 1325.1 | 297.5 | 767.1 | 151.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 56 | 0 | 1325.1
2022-09-29 | 1:00 | 1262.6 | 297.5 | 713.4 | 150.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 50 | 0 | 1262.6
2022-09-29 | 2:00 | 1245.5 | 297.5 | 716.5 | 150.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 30 | 0 | 1245.5
2022-09-29 | 3:00 | 1265.8 | 297.5 | 713.9 | 150.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 53 | 0 | 1265.8
2022-09-29 | 4:00 | 1276.3 | 297.5 | 757.5 | 149.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 20 | 0 | 1276.3
2022-09-29 | 5:00 | 1294 | 297.5 | 756.8 | 149.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 40 | 0 | 1294
2022-09-29 | 6:00 | 1335.8 | 297.5 | 779.2 | 149.9 | 1.6 | 44.4 | 18.2 | 0 | 4 | 0 | 41 | 0 | 1335.8
2022-09-29 | 7:00 | 1449.8 | 297.5 | 782.9 | 150.2 | 1.6 | 44.4 | 138.9 | 0 | 4.3 | 0 | 30 | 0 | 1449.8
2022-09-29 | 8:00 | 1668.9 | 297.5 | 801.6 | 153.6 | 1.6 | 44.4 | 327.2 | 0 | 3 | 0 | 40 | 0 | 1668.9
2022-09-29 | 9:00 | 1807.3 | 297.5 | 806.7 | 156.5 | 1.6 | 44.4 | 403.4 | 0 | 2.2 | 0 | 95 | 0 | 1807.3
2022-09-29 | 10:00 | 1850.1 | 297.5 | 779.2 | 158.4 | 1.6 | 44.4 | 567.9 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1850.1
2022-09-29 | 11:00 | 1876.7 | 297.5 | 725 | 159.4 | 1.6 | 44.4 | 673.2 | 0 | 0.6 | 0 | -25 | 0 | 1876.7
2022-09-29 | 12:00 | 1762.6 | 297.5 | 808.6 | 159 | 1.6 | 44.4 | 551 | 0 | 0.5 | 0 | -100 | 0 | 1762.6
2022-09-29 | 13:00 | 1850 | 297.5 | 917.8 | 159.2 | 1.6 | 44.4 | 428.7 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1850
2022-09-29 | 14:00 | 1861.1 | 297.5 | 1047.9 | 161.2 | 1.6 | 44.4 | 307.9 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1861.1
2022-09-29 | 15:00 | 1827.4 | 297.5 | 1124 | 165.2 | 1.6 | 44.4 | 143.9 | 0 | 0.8 | 0 | 50 | 0 | 1827.4
2022-09-29 | 16:00 | 1798.5 | 297.5 | 1170.9 | 171.9 | 1.6 | 44.4 | 29.4 | 0 | 0.8 | 0 | 82 | 0 | 1798.5
2022-09-29 | 17:00 | 1746.8 | 297.5 | 1175.5 | 176.3 | 1.6 | 44.4 | 0.1 | 0 | 1.4 | 0 | 50 | 0 | 1746.8
2022-09-29 | 18:00 | 1699.6 | 297.5 | 1118.5 | 176 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 60 | 0 | 1699.6
2022-09-29 | 19:00 | 1606.9 | 297.5 | 1032.3 | 168.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 61 | 0 | 1606.9
2022-09-29 | 20:00 | 1534.3 | 297.5 | 966 | 163.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 60 | 0 | 1534.3
2022-09-29 | 21:00 | 1475.4 | 297.5 | 899.3 | 159.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 72 | 0 | 1475.4
2022-09-29 | 22:00 | 1421.3 | 297.5 | 854.9 | 155.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 66 | 0 | 1421.3
2022-09-29 | 23:00 | 1386.9 | 297.5 | 837.6 | 153.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 50.5 | 0 | 1386.9
2022-09-30 | 0:00 | 1290.7 | 297.5 | 724.1 | 151.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 70 | 0 | 1290.7
2022-09-30 | 1:00 | 1221.7 | 297.5 | 676 | 150.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 50 | 0 | 1221.7
2022-09-30 | 2:00 | 1214 | 297.5 | 668.7 | 150.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 50 | 0 | 1214
2022-09-30 | 3:00 | 1234.8 | 297.5 | 699.9 | 150.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 40 | 0 | 1234.8
2022-09-30 | 4:00 | 1249.7 | 297.5 | 695.3 | 149.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 | 0 | 1249.7
2022-09-30 | 5:00 | 1256.9 | 297.5 | 693.2 | 149.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 70 | 0 | 1256.9
2022-09-30 | 6:00 | 1292.7 | 297.5 | 632.9 | 149.9 | 1.6 | 44.4 | 85.4 | 0 | 1 | 0 | 80 | 0 | 1292.7
2022-09-30 | 7:00 | 1410.4 | 297.5 | 515.6 | 150.2 | 1.6 | 44.4 | 330.3 | 0 | 0.8 | 0 | 70 | 0 | 1410.4
2022-09-30 | 8:00 | 1622.3 | 297.5 | 483.6 | 153.6 | 1.6 | 44.4 | 570.8 | 0 | 0.8 | 0 | 70 | 0 | 1622.3
2022-09-30 | 9:00 | 1769.7 | 297.5 | 437.4 | 156.5 | 1.6 | 44.4 | 739.9 | 0 | 1.4 | 0 | 91 | 0 | 1769.7
2022-09-30 | 10:00 | 1816.7 | 297.5 | 419.4 | 158.4 | 1.6 | 44.4 | 862.8 | 0 | 2.1 | 0 | 30.5 | 0 | 1816.7
2022-09-30 | 11:00 | 1857.4 | 297.5 | 417.4 | 159.4 | 1.6 | 44.4 | 934.4 | 0 | 2.2 | 0 | 0.5 | 0 | 1857.4
2022-09-30 | 12:00 | 1768.1 | 297.5 | 477.3 | 159 | 1.6 | 44.4 | 892 | 0 | 2.5 | 0 | -106.2 | 0 | 1768.1
2022-09-30 | 13:00 | 1852.3 | 297.5 | 590.3 | 159.2 | 1.6 | 44.4 | 797.8 | 0 | 1.6 | 0 | -40.1 | 0 | 1852.3
2022-09-30 | 14:00 | 1877.1 | 297.5 | 684.1 | 161.2 | 1.6 | 44.4 | 666.2 | 0 | 2.1 | 0 | 20 | 0 | 1877.1
2022-09-30 | 15:00 | 1850.1 | 297.5 | 872.6 | 165.2 | 1.6 | 44.4 | 446.6 | 0 | 2.2 | 0 | 20 | 0 | 1850.1
2022-09-30 | 16:00 | 1813.9 | 297.5 | 1002.2 | 171.9 | 1.6 | 44.4 | 184.7 | 0 | 1.1 | 0 | 110.5 | 0 | 1813.9
2022-09-30 | 17:00 | 1698.4 | 297.5 | 1023.8 | 176.3 | 1.6 | 44.4 | 7 | 0 | 0.8 | 0 | 147 | 0 | 1698.4
2022-09-30 | 18:00 | 1651.5 | 297.5 | 995.6 | 176 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 135 | 0 | 1651.5
2022-09-30 | 19:00 | 1564.8 | 297.5 | 961.2 | 168.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 90 | 0 | 1564.8
2022-09-30 | 20:00 | 1494.7 | 297.5 | 904 | 163.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 80 | 0 | 1494.7
2022-09-30 | 21:00 | 1450.8 | 297.5 | 863.3 | 159.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 80 | 0 | 1450.8
2022-09-30 | 22:00 | 1413.1 | 297.5 | 815.6 | 155.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 93 | 0 | 1413.1
2022-09-30 | 23:00 | 1361.4 | 297.5 | 780.4 | 153.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 80 | 0 | 1361.4
2022-10-01 | 0:00 | 1271.4 | 297.5 | 741.3 | 123.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 60 | 0 | 1271.4
2022-10-01 | 1:00 | 1190.1 | 297.5 | 691.6 | 122.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 30 | 0 | 1190.1
2022-10-01 | 2:00 | 1180.7 | 297.5 | 694 | 121.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 20 | 0 | 1180.7
2022-10-01 | 3:00 | 1202.3 | 297.5 | 696.4 | 121.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 40.5 | 0 | 1202.3
2022-10-01 | 4:00 | 1198.8 | 297.5 | 693.9 | 120.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 40 | 0 | 1198.8
2022-10-01 | 5:00 | 1182.2 | 297.5 | 697.6 | 120.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 20 | 0 | 1182.2
2022-10-01 | 6:00 | 1148.8 | 297.5 | 586.8 | 121.1 | 1.6 | 44.4 | 97.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1148.8
2022-10-01 | 7:00 | 1196.8 | 297.5 | 360.6 | 122.7 | 1.6 | 44.4 | 369.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1196.8
2022-10-01 | 8:00 | 1291 | 297.5 | 374 | 124 | 1.6 | 44.4 | 632.5 | 0 | 0.2 | 0 | -183.2 | 0 | 1291
2022-10-01 | 9:00 | 1385.8 | 297.5 | 377.5 | 128.6 | 1.6 | 44.4 | 819.2 | 0 | 0.2 | 0 | -283.2 | 0 | 1385.8
2022-10-01 | 10:00 | 1442.2 | 297.5 | 364.8 | 131.3 | 1.6 | 44.4 | 930.1 | 0 | 0.3 | 0 | -327.8 | 0 | 1442.2
2022-10-01 | 11:00 | 1474.6 | 297.5 | 372.9 | 132.3 | 1.6 | 44.4 | 963 | 0 | 0.6 | 0 | -337.7 | 0 | 1474.6
2022-10-01 | 12:00 | 1473.8 | 297.5 | 376.2 | 126.9 | 1.6 | 44.4 | 934.3 | 0 | 1.1 | 0 | -308.2 | 0 | 1473.8
2022-10-01 | 13:00 | 1484.3 | 297.5 | 388.8 | 128.5 | 1.6 | 44.4 | 804.8 | 0 | 1.9 | 0 | -183.2 | 0 | 1484.3
2022-10-01 | 14:00 | 1481.2 | 297.5 | 383.4 | 131.7 | 1.6 | 44.4 | 660.3 | 0 | 2.4 | 0 | -40.1 | 0 | 1481.2
2022-10-01 | 15:00 | 1473.3 | 297.5 | 544.6 | 138.6 | 1.6 | 44.4 | 444.2 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1473.3
2022-10-01 | 16:00 | 1454.7 | 297.5 | 776.6 | 153.2 | 1.6 | 44.4 | 179.8 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1454.7
2022-10-01 | 17:00 | 1413.5 | 297.5 | 796.6 | 159.9 | 1.6 | 44.4 | 6.2 | 0 | 3.8 | 0 | 103.5 | 0 | 1413.5
2022-10-01 | 18:00 | 1413.4 | 297.5 | 801.4 | 161 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 104 | 0 | 1413.4
2022-10-01 | 19:00 | 1355.4 | 297.5 | 759.3 | 158.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 91 | 0 | 1355.4
2022-10-01 | 20:00 | 1300.8 | 297.5 | 734.8 | 146.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 72.8 | 0 | 1300.8
2022-10-01 | 21:00 | 1239.8 | 297.5 | 684.4 | 133.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 74.7 | 0 | 1239.8
2022-10-01 | 22:00 | 1171.4 | 297.5 | 696 | 127.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1171.4
2022-10-01 | 23:00 | 1137.9 | 297.5 | 666.4 | 126.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1137.9
2022-10-02 | 0:00 | 1057.9 | 297.5 | 590.8 | 123.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1057.9
2022-10-02 | 1:00 | 1017.3 | 297.5 | 550.9 | 122.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1017.3
2022-10-02 | 2:00 | 1013.6 | 297.5 | 547 | 121.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1013.6
2022-10-02 | 3:00 | 1051.2 | 297.5 | 585.4 | 121.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1051.2
2022-10-02 | 4:00 | 1061.7 | 297.5 | 595.3 | 120.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1.2 | 0 | 1061.7
2022-10-02 | 5:00 | 1057.8 | 297.5 | 593.4 | 120.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1057.8
2022-10-02 | 6:00 | 1034.7 | 297.5 | 486.4 | 121.1 | 1.6 | 44.4 | 83.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1034.7
2022-10-02 | 7:00 | 1075.3 | 297.5 | 365 | 122.7 | 1.6 | 44.4 | 376 | 0 | 0.3 | 0 | -132.2 | 0 | 1075.3
2022-10-02 | 8:00 | 1149.4 | 297.5 | 366.6 | 124 | 1.6 | 44.4 | 633.1 | 0 | 0.2 | 0 | -318 | 0 | 1149.4
2022-10-02 | 9:00 | 1229.6 | 297.5 | 361.1 | 128.6 | 1.6 | 44.4 | 816 | -76 | 0.2 | 0 | -343.8 | 0 | 1229.6
2022-10-02 | 10:00 | 1283.9 | 297.5 | 361.4 | 131.3 | 1.6 | 44.4 | 929 | -111.8 | 0.2 | 0 | -369.7 | 0 | 1283.9
2022-10-02 | 11:00 | 1330.9 | 297.5 | 361.9 | 132.3 | 1.6 | 44.4 | 969.7 | -117 | 0.3 | 0 | -359.8 | 0 | 1330.9
2022-10-02 | 12:00 | 1360 | 297.5 | 363.5 | 126.9 | 1.6 | 44.4 | 939 | -79.2 | 0.3 | 0 | -334 | 0 | 1360
2022-10-02 | 13:00 | 1364 | 297.5 | 372 | 128.5 | 1.6 | 44.4 | 827.7 | 0 | 0.5 | 0 | -308.2 | 0 | 1364
2022-10-02 | 14:00 | 1356.2 | 297.5 | 380.9 | 131.7 | 1.6 | 44.4 | 657.7 | 0 | 0.6 | 0 | -158.2 | 0 | 1356.2
2022-10-02 | 15:00 | 1352.9 | 297.5 | 433.9 | 138.6 | 1.6 | 44.4 | 435.6 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1352.9
2022-10-02 | 16:00 | 1351.6 | 297.5 | 686.7 | 153.2 | 1.6 | 44.4 | 167.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1351.6
2022-10-02 | 17:00 | 1357.5 | 297.5 | 840.5 | 159.9 | 1.6 | 44.4 | 4.6 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1357.5
2022-10-02 | 18:00 | 1374.4 | 297.5 | 840 | 161 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 27 | 0 | 1374.4
2022-10-02 | 19:00 | 1330.1 | 297.5 | 805 | 158.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 21 | 0 | 1330.1
2022-10-02 | 20:00 | 1283.9 | 297.5 | 766.2 | 146.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 25 | 0 | 1283.9
2022-10-02 | 21:00 | 1230.5 | 297.5 | 738.4 | 133.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 9 | 0 | 1230.5
2022-10-02 | 22:00 | 1170.7 | 297.5 | 670.4 | 127.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 19.8 | 0 | 1170.7
2022-10-02 | 23:00 | 1128.4 | 297.5 | 632 | 126.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 15 | 0 | 1128.4
2022-10-03 | 0:00 | 1057.9 | 297.5 | 577.2 | 123.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 1057.9
2022-10-03 | 1:00 | 1017.8 | 297.5 | 541.5 | 123.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 1017.8
2022-10-03 | 2:00 | 1030.3 | 297.5 | 557.6 | 122.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 1030.3
2022-10-03 | 3:00 | 1067.1 | 297.5 | 596.7 | 122.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 1067.1
2022-10-03 | 4:00 | 1101.6 | 297.5 | 631.5 | 121.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 1101.6
2022-10-03 | 5:00 | 1148.4 | 297.5 | 679.7 | 120.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 1148.4
2022-10-03 | 6:00 | 1204.7 | 297.5 | 710.6 | 119.8 | 1.6 | 44.4 | 26.7 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 1204.7
2022-10-03 | 7:00 | 1347.8 | 297.5 | 706.4 | 119.4 | 1.6 | 44.4 | 175.3 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1347.8
2022-10-03 | 8:00 | 1591.1 | 297.5 | 782.7 | 119.3 | 1.6 | 44.4 | 341.5 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 1591.1
2022-10-03 | 9:00 | 1772.8 | 297.5 | 830.8 | 124.5 | 1.6 | 44.4 | 468.6 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 1772.8
2022-10-03 | 10:00 | 1847.2 | 297.5 | 842.7 | 128.7 | 1.6 | 44.4 | 526.4 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 1847.2
2022-10-03 | 11:00 | 1840.1 | 297.5 | 900.1 | 129.5 | 1.6 | 44.4 | 457.8 | 0 | 5.4 | 0 | 3.8 | 0 | 1840.1
2022-10-03 | 12:00 | 1739.8 | 297.5 | 868.9 | 124.7 | 1.6 | 44.4 | 398.4 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 1739.8
2022-10-03 | 13:00 | 1854.1 | 297.5 | 950.3 | 131.1 | 1.6 | 44.4 | 424.1 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 1854.1
2022-10-03 | 14:00 | 1894.4 | 297.5 | 1020.7 | 142.5 | 1.6 | 44.4 | 382.6 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 1894.4
2022-10-03 | 15:00 | 1862.3 | 297.5 | 1140.5 | 155.2 | 1.6 | 44.4 | 217.7 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 1862.3
2022-10-03 | 16:00 | 1835.2 | 297.5 | 1238.9 | 164.1 | 1.6 | 44.4 | 77 | 0 | 7.5 | 0 | 4.2 | 0 | 1835.2
2022-10-03 | 17:00 | 1781.4 | 297.5 | 1242.5 | 167.1 | 1.6 | 44.4 | 0.3 | 0 | 10 | 0 | 18 | 0 | 1781.4
2022-10-03 | 18:00 | 1741.9 | 297.5 | 1222.7 | 166.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 1741.9
2022-10-03 | 19:00 | 1644.4 | 297.5 | 1137.2 | 157.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 1644.4
2022-10-03 | 20:00 | 1573.2 | 297.5 | 1069.6 | 142.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 12 | 0 | 1573.2
2022-10-03 | 21:00 | 1514.6 | 297.5 | 1028 | 130.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 9 | 0 | 1514.6
2022-10-03 | 22:00 | 1465.1 | 297.5 | 984.9 | 127.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1465.1
2022-10-03 | 23:00 | 1422.9 | 297.5 | 938.3 | 126.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 12 | 0 | 1422.9
2022-10-04 | 0:00 | 1325.7 | 297.5 | 853.6 | 123.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 3 | 0 | 1325.7
2022-10-04 | 1:00 | 1267.6 | 297.5 | 798.9 | 123.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1267.6
2022-10-04 | 2:00 | 1251.9 | 297.5 | 783.1 | 122.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1251.9
2022-10-04 | 3:00 | 1280.5 | 297.5 | 812.9 | 122.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1280.5
2022-10-04 | 4:00 | 1294.5 | 297.5 | 826.6 | 121.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1294.5
2022-10-04 | 5:00 | 1318.2 | 297.5 | 851.6 | 120.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1318.2
2022-10-04 | 6:00 | 1354.3 | 297.5 | 838.8 | 119.8 | 1.6 | 44.4 | 50.4 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1354.3
2022-10-04 | 7:00 | 1474.5 | 297.5 | 800.4 | 119.4 | 1.6 | 44.4 | 210.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1474.5
2022-10-04 | 8:00 | 1731.7 | 297.5 | 816 | 119.3 | 1.6 | 44.4 | 451.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1731.7
2022-10-04 | 9:00 | 1934 | 297.5 | 787.7 | 124.5 | 1.6 | 44.4 | 677 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1934
2022-10-04 | 10:00 | 1981.3 | 297.5 | 790.9 | 128.7 | 1.6 | 44.4 | 716.4 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1981.3
2022-10-04 | 11:00 | 1992 | 297.5 | 817.7 | 129.5 | 1.6 | 44.4 | 699.9 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1992
2022-10-04 | 12:00 | 1885.9 | 297.5 | 788.7 | 124.7 | 1.6 | 44.4 | 627.1 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1885.9
2022-10-04 | 13:00 | 2001.7 | 297.5 | 961.3 | 131.1 | 1.6 | 44.4 | 563.7 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 2001.7
2022-10-04 | 14:00 | 2001.5 | 297.5 | 1134.2 | 142.5 | 1.6 | 44.4 | 378.4 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 2001.5
2022-10-04 | 15:00 | 1952 | 297.5 | 1227.3 | 155.2 | 1.6 | 44.4 | 221.5 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 1952
2022-10-04 | 16:00 | 1913.7 | 297.5 | 1336.5 | 164.1 | 1.6 | 44.4 | 65.3 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 1913.7
2022-10-04 | 17:00 | 1863.7 | 297.5 | 1312.4 | 167.1 | 1.6 | 44.4 | 0.2 | 0 | 4 | 0 | 36.5 | 0 | 1863.7
2022-10-04 | 18:00 | 1809.2 | 297.5 | 1276.8 | 166.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 19.5 | 0 | 1809.2
2022-10-04 | 19:00 | 1707 | 297.5 | 1203.5 | 157.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1707
2022-10-04 | 20:00 | 1627 | 297.5 | 1130.9 | 142.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 6 | 0 | 1627
2022-10-04 | 21:00 | 1566.1 | 297.5 | 1065.9 | 130.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 21 | 0 | 1566.1
2022-10-04 | 22:00 | 1520.3 | 297.5 | 1021.1 | 127.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 21.6 | 0 | 1520.3
2022-10-04 | 23:00 | 1469.1 | 297.5 | 979.1 | 126.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 13.4 | 0 | 1469.1
2022-10-05 | 0:00 | 1374.7 | 297.5 | 900.7 | 123.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1374.7
2022-10-05 | 1:00 | 1309.7 | 297.5 | 834.5 | 123.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 1309.7
2022-10-05 | 2:00 | 1292.2 | 297.5 | 812.7 | 122.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 1292.2
2022-10-05 | 3:00 | 1305.7 | 297.5 | 827 | 122.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 1305.7
2022-10-05 | 4:00 | 1320.4 | 297.5 | 844.4 | 121.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 1320.4
2022-10-05 | 5:00 | 1327.2 | 297.5 | 849.4 | 120.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 1327.2
2022-10-05 | 6:00 | 1366.8 | 297.5 | 871.8 | 119.8 | 1.6 | 44.4 | 11.3 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 1366.8
2022-10-05 | 7:00 | 1479.1 | 297.5 | 887.2 | 119.4 | 1.6 | 44.4 | 108.3 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 1479.1
2022-10-05 | 8:00 | 1700.3 | 297.5 | 1017.9 | 119.3 | 1.6 | 44.4 | 199.2 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 1700.3
2022-10-05 | 9:00 | 1830 | 297.5 | 1124.5 | 124.5 | 1.6 | 44.4 | 219.5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1830
2022-10-05 | 10:00 | 1837 | 297.5 | 1038.7 | 128.7 | 1.6 | 44.4 | 306.4 | 0 | 19.7 | 0 | 0 | 0 | 1837
2022-10-05 | 11:00 | 1834.4 | 297.5 | 902.9 | 129.5 | 1.6 | 44.4 | 437.6 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | 0 | 1834.4
2022-10-05 | 12:00 | 1740.7 | 297.5 | 833.8 | 124.7 | 1.6 | 44.4 | 420.9 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 1740.7
2022-10-05 | 13:00 | 1823.9 | 297.5 | 1056.5 | 131.1 | 1.6 | 44.4 | 271.1 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 1823.9
2022-10-05 | 14:00 | 1824.1 | 297.5 | 1131.8 | 142.5 | 1.6 | 44.4 | 181 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | 0 | 1824.1
2022-10-05 | 15:00 | 1774.1 | 297.5 | 1161.1 | 155.2 | 1.6 | 44.4 | 87.9 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 1774.1
2022-10-05 | 16:00 | 1747.4 | 297.5 | 1183.6 | 164.1 | 1.6 | 44.4 | 22.7 | 0 | 21.5 | 0 | 12 | 0 | 1747.4
2022-10-05 | 17:00 | 1686.9 | 297.5 | 1141.4 | 167.1 | 1.6 | 44.4 | 0.1 | 0 | 25.2 | 0 | 9.6 | 0 | 1686.9
2022-10-05 | 18:00 | 1637.3 | 297.5 | 1097.4 | 166.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 9.4 | 0 | 1637.3
2022-10-05 | 19:00 | 1549.6 | 297.5 | 1030.8 | 157.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 1549.6
2022-10-05 | 20:00 | 1484.9 | 297.5 | 980.8 | 142.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 1484.9
2022-10-05 | 21:00 | 1423.4 | 297.5 | 923 | 130.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 9.6 | 0 | 1423.4
2022-10-05 | 22:00 | 1387.4 | 297.5 | 896.8 | 127.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 1387.4
2022-10-05 | 23:00 | 1345.4 | 297.5 | 832.8 | 126.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 24.4 | 0 | 1345.4
2022-10-06 | 0:00 | 1258.9 | 297.5 | 774.9 | 123.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1258.9
2022-10-06 | 1:00 | 1202.2 | 297.5 | 719 | 123.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 1202.2
2022-10-06 | 2:00 | 1196.4 | 297.5 | 716.6 | 122.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 1196.4
2022-10-06 | 3:00 | 1225.6 | 297.5 | 747.9 | 122.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 1225.6
2022-10-06 | 4:00 | 1250.7 | 297.5 | 771.2 | 121.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 1250.7
2022-10-06 | 5:00 | 1267 | 297.5 | 788.9 | 120.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 1267
2022-10-06 | 6:00 | 1303.1 | 297.5 | 817.6 | 119.8 | 1.6 | 44.4 | 10.6 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 1303.1
2022-10-06 | 7:00 | 1396.3 | 297.5 | 855.2 | 119.4 | 1.6 | 44.4 | 67.4 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 1396.3
2022-10-06 | 8:00 | 1592.1 | 297.5 | 1034.3 | 119.3 | 1.6 | 44.4 | 88.6 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 1592.1
2022-10-06 | 9:00 | 1728.8 | 297.5 | 1088.5 | 124.5 | 1.6 | 44.4 | 126.6 | 0 | 5.7 | 0 | 40 | 0 | 1728.8
2022-10-06 | 10:00 | 1734.8 | 297.5 | 1065.9 | 128.7 | 1.6 | 44.4 | 141.9 | 0 | 5.4 | 0 | 49.4 | 0 | 1734.8
2022-10-06 | 11:00 | 1720.2 | 297.5 | 1019.2 | 129.5 | 1.6 | 44.4 | 166.8 | 0 | 5.4 | 0 | 55.8 | 0 | 1720.2
2022-10-06 | 12:00 | 1605.9 | 297.5 | 963.2 | 124.7 | 1.6 | 44.4 | 169.9 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 1605.9
2022-10-06 | 13:00 | 1698.5 | 297.5 | 1026.8 | 131.1 | 1.6 | 44.4 | 163.8 | 0 | 3.3 | 0 | 30 | 0 | 1698.5
2022-10-06 | 14:00 | 1696.8 | 297.5 | 996.9 | 142.5 | 1.6 | 44.4 | 211.8 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1696.8
2022-10-06 | 15:00 | 1663.6 | 297.5 | 953.1 | 155.2 | 1.6 | 44.4 | 210.5 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1663.6
2022-10-06 | 16:00 | 1668.5 | 297.5 | 1055.5 | 164.1 | 1.6 | 44.4 | 93.1 | 0 | 1.8 | 0 | 10.5 | 0 | 1668.5
2022-10-06 | 17:00 | 1637.6 | 297.5 | 1075.8 | 167.1 | 1.6 | 44.4 | 0.2 | 0 | 1.8 | 0 | 49.2 | 0 | 1637.6
2022-10-06 | 18:00 | 1614.1 | 297.5 | 1053 | 166.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 49.5 | 0 | 1614.1
2022-10-06 | 19:00 | 1532.3 | 297.5 | 995.9 | 157.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 33.5 | 0 | 1532.3
2022-10-06 | 20:00 | 1477.4 | 297.5 | 952.6 | 142.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 36 | 0 | 1477.4
2022-10-06 | 21:00 | 1425.6 | 297.5 | 908.7 | 130.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 39 | 0 | 1425.6
2022-10-06 | 22:00 | 1376.4 | 297.5 | 867.3 | 127.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 33.4 | 0 | 1376.4
2022-10-06 | 23:00 | 1337.5 | 297.5 | 830.9 | 126.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 30.2 | 0 | 1337.5
2022-10-07 | 0:00 | 1256.1 | 297.5 | 731.1 | 123.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 50 | 0 | 1256.1
2022-10-07 | 1:00 | 1201.5 | 297.5 | 726.9 | 123.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1201.5
2022-10-07 | 2:00 | 1202.5 | 297.5 | 730.3 | 122.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 1202.5
2022-10-07 | 3:00 | 1237.9 | 297.5 | 766.8 | 122.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 1237.9
2022-10-07 | 4:00 | 1256.5 | 297.5 | 786.8 | 121.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 1256.5
2022-10-07 | 5:00 | 1274.5 | 297.5 | 806 | 120.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 1274.5
2022-10-07 | 6:00 | 1314.2 | 297.5 | 843.6 | 119.8 | 1.6 | 44.4 | 0.8 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 1314.2
2022-10-07 | 7:00 | 1416.7 | 297.5 | 913.5 | 119.4 | 1.6 | 44.4 | 24.2 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 1416.7
2022-10-07 | 8:00 | 1609.7 | 297.5 | 1083.5 | 119.3 | 1.6 | 44.4 | 43.3 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 1609.7
2022-10-07 | 9:00 | 1726.9 | 297.5 | 1174.1 | 124.5 | 1.6 | 44.4 | 62.5 | 0 | 12.3 | 0 | 10 | 0 | 1726.9
2022-10-07 | 10:00 | 1734.2 | 297.5 | 1143.3 | 128.7 | 1.6 | 44.4 | 88.5 | 0 | 6.8 | 0 | 23.4 | 0 | 1734.2
2022-10-07 | 11:00 | 1727.5 | 297.5 | 1136.6 | 129.5 | 1.6 | 44.4 | 110.6 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 1727.5
2022-10-07 | 12:00 | 1622 | 297.5 | 1058.3 | 124.7 | 1.6 | 44.4 | 90.6 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 1622
2022-10-07 | 13:00 | 1709.5 | 297.5 | 1152.7 | 131.1 | 1.6 | 44.4 | 63.6 | 0 | 8.6 | 0 | 10 | 0 | 1709.5
2022-10-07 | 14:00 | 1712.6 | 297.5 | 1145.3 | 142.5 | 1.6 | 44.4 | 38 | 0 | 13.2 | 0 | 30.1 | 0 | 1712.6
2022-10-07 | 15:00 | 1676.6 | 297.5 | 1132.1 | 155.2 | 1.6 | 44.4 | 23.1 | 0 | 12.7 | 0 | 10 | 0 | 1676.6
2022-10-07 | 16:00 | 1674.7 | 297.5 | 1123.1 | 164.1 | 1.6 | 44.4 | 1.5 | 0 | 13.5 | 0 | 29 | 0 | 1674.7
2022-10-07 | 17:00 | 1630.1 | 297.5 | 1079.5 | 167.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 23 | 0 | 1630.1
2022-10-07 | 18:00 | 1582.1 | 297.5 | 1044.1 | 166.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 10.5 | 0 | 1582.1
2022-10-07 | 19:00 | 1507 | 297.5 | 970.1 | 157.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 20 | 0 | 1507
2022-10-07 | 20:00 | 1448.9 | 297.5 | 932.5 | 142.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 10 | 0 | 1448.9
2022-10-07 | 21:00 | 1411.9 | 297.5 | 911.6 | 130.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 1411.9
2022-10-07 | 22:00 | 1352.3 | 297.5 | 847.4 | 127.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 10.5 | 0 | 1352.3
2022-10-07 | 23:00 | 1317.5 | 297.5 | 815.5 | 126.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 10 | 0 | 1317.5
2022-10-08 | 0:00 | 1232.6 | 297.5 | 718.2 | 123.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 19 | 0 | 1232.6
2022-10-08 | 1:00 | 1178.3 | 297.5 | 681.8 | 122.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 1178.3
2022-10-08 | 2:00 | 1173.6 | 297.5 | 682.5 | 121.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 1173.6
2022-10-08 | 3:00 | 1211.9 | 297.5 | 714.8 | 121.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 22.3 | 0 | 10 | 0 | 1211.9
2022-10-08 | 4:00 | 1210.2 | 297.5 | 714.9 | 120.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 10 | 0 | 1210.2
2022-10-08 | 5:00 | 1185.3 | 297.5 | 700.2 | 120.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1185.3
2022-10-08 | 6:00 | 1144.2 | 297.5 | 644.9 | 121.1 | 1.6 | 44.4 | 12.9 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 1144.2
2022-10-08 | 7:00 | 1181.2 | 297.5 | 568.4 | 122.7 | 1.6 | 44.4 | 124.6 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1181.2
2022-10-08 | 8:00 | 1249.8 | 297.5 | 376.5 | 124 | 1.6 | 44.4 | 383.5 | 0 | 22.3 | 0 | 0 | 0 | 1249.8
2022-10-08 | 9:00 | 1296.2 | 297.5 | 375.9 | 128.6 | 1.6 | 44.4 | 558.9 | 0 | 21.5 | 0 | -132.2 | 0 | 1296.2
2022-10-08 | 10:00 | 1288.4 | 297.5 | 381 | 131.3 | 1.6 | 44.4 | 646.8 | 0 | 19 | 0 | -233.2 | 0 | 1288.4
2022-10-08 | 11:00 | 1288.8 | 297.5 | 362.9 | 132.3 | 1.6 | 44.4 | 665.5 | 0 | 17.8 | 0 | -233.2 | 0 | 1288.8
2022-10-08 | 12:00 | 1256.7 | 297.5 | 363.4 | 126.9 | 1.6 | 44.4 | 510.1 | 0 | 19 | 0 | -106.2 | 0 | 1256.7
2022-10-08 | 13:00 | 1250.7 | 297.5 | 445.2 | 128.5 | 1.6 | 44.4 | 318.4 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 1250.7
2022-10-08 | 14:00 | 1236.9 | 297.5 | 495 | 131.7 | 1.6 | 44.4 | 253.3 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 1236.9
2022-10-08 | 15:00 | 1230.5 | 297.5 | 543.7 | 138.6 | 1.6 | 44.4 | 192.4 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 1230.5
2022-10-08 | 16:00 | 1240.8 | 297.5 | 636.9 | 153.2 | 1.6 | 44.4 | 96.8 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 1240.8
2022-10-08 | 17:00 | 1276.2 | 297.5 | 730.8 | 159.9 | 1.6 | 44.4 | 1.5 | 0 | 11.8 | 0 | 28.7 | 0 | 1276.2
2022-10-08 | 18:00 | 1288.7 | 297.5 | 736.6 | 161 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 38.8 | 0 | 1288.7
2022-10-08 | 19:00 | 1256.5 | 297.5 | 709.4 | 158.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 39 | 0 | 1256.5
2022-10-08 | 20:00 | 1216.5 | 297.5 | 712.2 | 146.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 10 | 0 | 1216.5
2022-10-08 | 21:00 | 1181.7 | 297.5 | 702.9 | 133.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1181.7
2022-10-08 | 22:00 | 1116.1 | 297.5 | 642.5 | 127.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1116.1
2022-10-08 | 23:00 | 1095.9 | 297.5 | 623.3 | 126.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1095.9
2022-10-09 | 0:00 | 1031.1 | 297.5 | 551.3 | 123.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 10 | 0 | 1031.1
2022-10-09 | 1:00 | 994.1 | 297.5 | 525 | 122.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 994.1
2022-10-09 | 2:00 | 1010.6 | 297.5 | 542.3 | 121.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1010.6
2022-10-09 | 3:00 | 1033.3 | 297.5 | 565.2 | 121.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 1033.3
2022-10-09 | 4:00 | 1072.3 | 297.5 | 593.9 | 120.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 10.5 | 0 | 1072.3
2022-10-09 | 5:00 | 1064.1 | 297.5 | 550.4 | 120.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 43.5 | 0 | 1064.1
2022-10-09 | 6:00 | 1014.4 | 297.5 | 473.8 | 121.1 | 1.6 | 44.4 | 28.2 | 0 | 7.8 | 0 | 40 | 0 | 1014.4
2022-10-09 | 7:00 | 1036.4 | 297.5 | 420.9 | 122.7 | 1.6 | 44.4 | 139.7 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 1036.4
2022-10-09 | 8:00 | 1077.3 | 297.5 | 379.5 | 124 | 1.6 | 44.4 | 219.8 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 1077.3
2022-10-09 | 9:00 | 1114.4 | 297.5 | 382 | 128.6 | 1.6 | 44.4 | 284.8 | 0 | 15.6 | 0 | -40.1 | 0 | 1114.4
2022-10-09 | 10:00 | 1116.2 | 297.5 | 386.8 | 131.3 | 1.6 | 44.4 | 314.7 | 0 | 20.1 | 0 | -80.2 | 0 | 1116.2
2022-10-09 | 11:00 | 1121.3 | 297.5 | 362.5 | 132.3 | 1.6 | 44.4 | 300.8 | 0 | 22.3 | 0 | -40.1 | 0 | 1121.3
2022-10-09 | 12:00 | 1133.1 | 297.5 | 434.5 | 126.9 | 1.6 | 44.4 | 201 | 0 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 1133.1
2022-10-09 | 13:00 | 1134.8 | 297.5 | 531.6 | 128.5 | 1.6 | 44.4 | 105.6 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 1134.8
2022-10-09 | 14:00 | 1144.6 | 297.5 | 594.6 | 131.7 | 1.6 | 44.4 | 43.8 | 0 | 21 | 0 | 10 | 0 | 1144.6
2022-10-09 | 15:00 | 1151.8 | 297.5 | 613.5 | 138.6 | 1.6 | 44.4 | 14.1 | 0 | 22.1 | 0 | 20 | 0 | 1151.8
2022-10-09 | 16:00 | 1177.2 | 297.5 | 626.8 | 153.2 | 1.6 | 44.4 | 1.2 | 0 | 22.5 | 0 | 30 | 0 | 1177.2
2022-10-09 | 17:00 | 1242.9 | 297.5 | 637.7 | 159.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 74.6 | 0 | 1242.9
2022-10-09 | 18:00 | 1254.9 | 297.5 | 636.8 | 161 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 81.4 | 0 | 1254.9
2022-10-09 | 19:00 | 1227.4 | 297.5 | 645.8 | 158.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 30.9 | 0 | 48.5 | 0 | 1227.4
2022-10-09 | 20:00 | 1201 | 297.5 | 649.1 | 146.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 31 | 0 | 1201
2022-10-09 | 21:00 | 1155 | 297.5 | 617.4 | 133.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 29.9 | 0 | 30.5 | 0 | 1155
2022-10-09 | 22:00 | 1104.7 | 297.5 | 589.9 | 127.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 13 | 0 | 1104.7
2022-10-09 | 23:00 | 1084.8 | 297.5 | 546.5 | 126.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 40 | 0 | 1084.8
2022-10-10 | 0:00 | 1030.8 | 297.5 | 537.8 | 123.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 1030.8
2022-10-10 | 1:00 | 994.1 | 297.5 | 503.9 | 122.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 994.1
2022-10-10 | 2:00 | 1015.8 | 297.5 | 527.9 | 121.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 0 | 0 | 1015.8
2022-10-10 | 3:00 | 1059.1 | 297.5 | 577.6 | 121.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 1059.1
2022-10-10 | 4:00 | 1088.2 | 297.5 | 606.1 | 120.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 1088.2
2022-10-10 | 5:00 | 1101.1 | 297.5 | 619.6 | 120.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 1101.1
2022-10-10 | 6:00 | 1124.8 | 297.5 | 643 | 121.1 | 1.6 | 44.4 | 3.8 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 1124.8
2022-10-10 | 7:00 | 1232.7 | 297.5 | 711.4 | 122.7 | 1.6 | 44.4 | 46.2 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 1232.7
2022-10-10 | 8:00 | 1406.9 | 297.5 | 811.7 | 124 | 1.6 | 44.4 | 102.1 | 0 | 15.1 | 0 | 10.5 | 0 | 1406.9
2022-10-10 | 9:00 | 1510.6 | 297.5 | 805.6 | 128.6 | 1.6 | 44.4 | 190.1 | 0 | 19.3 | 0 | 23.5 | 0 | 1510.6
2022-10-10 | 10:00 | 1545 | 297.5 | 561.1 | 131.3 | 1.6 | 44.4 | 493.3 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 1545
2022-10-10 | 11:00 | 1552 | 297.5 | 407.3 | 132.3 | 1.6 | 44.4 | 653.3 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 1552
2022-10-10 | 12:00 | 1503.4 | 297.5 | 433.1 | 126.9 | 1.6 | 44.4 | 670.5 | 0 | 9.6 | 0 | -80.2 | 0 | 1503.4
2022-10-10 | 13:00 | 1552.2 | 297.5 | 539.2 | 128.5 | 1.6 | 44.4 | 573.5 | 0 | 7.6 | 0 | -40.1 | 0 | 1552.2
2022-10-10 | 14:00 | 1561.9 | 297.5 | 691.9 | 131.7 | 1.6 | 44.4 | 386 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 1561.9
2022-10-10 | 15:00 | 1515.6 | 297.5 | 890.3 | 138.6 | 1.6 | 44.4 | 132.1 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 1515.6
2022-10-10 | 16:00 | 1511.5 | 297.5 | 944 | 153.2 | 1.6 | 44.4 | 19.6 | 0 | 15.4 | 0 | 35.8 | 0 | 1511.5
2022-10-10 | 17:00 | 1522.8 | 297.5 | 949.2 | 159.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 52.5 | 0 | 1522.8
2022-10-10 | 18:00 | 1484.8 | 297.5 | 952.6 | 161 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 11.5 | 0 | 1484.8
2022-10-10 | 19:00 | 1420.9 | 297.5 | 886 | 158.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 14.7 | 0 | 1420.9
2022-10-10 | 20:00 | 1381.7 | 297.5 | 875.3 | 146.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 1381.7
2022-10-10 | 21:00 | 1334.8 | 297.5 | 842.8 | 133.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 1334.8
2022-10-10 | 22:00 | 1281.5 | 297.5 | 786.4 | 127.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 10 | 0 | 1281.5
2022-10-10 | 23:00 | 1244.5 | 297.5 | 756.7 | 126.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 1244.5
2022-10-11 | 0:00 | 1164 | 297.5 | 676.9 | 123.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 1164
2022-10-11 | 1:00 | 1131.7 | 297.5 | 642.8 | 123.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 22.3 | 0 | 0 | 0 | 1131.7
2022-10-11 | 2:00 | 1134 | 297.5 | 640.3 | 122.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 1134
2022-10-11 | 3:00 | 1167.8 | 297.5 | 675.6 | 122.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 1167.8
2022-10-11 | 4:00 | 1195.8 | 297.5 | 705.9 | 121.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 24.7 | 0 | 0 | 0 | 1195.8
2022-10-11 | 5:00 | 1211.3 | 297.5 | 716.2 | 120.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 1211.3
2022-10-11 | 6:00 | 1248.4 | 297.5 | 673 | 119.8 | 1.6 | 44.4 | 79.1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1248.4
2022-10-11 | 7:00 | 1353.5 | 297.5 | 550 | 119.4 | 1.6 | 44.4 | 312.9 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 1353.5
2022-10-11 | 8:00 | 1544.5 | 297.5 | 436.2 | 119.3 | 1.6 | 44.4 | 616 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 1544.5
2022-10-11 | 9:00 | 1659.9 | 297.5 | 382.2 | 124.5 | 1.6 | 44.4 | 820.2 | 0 | 29.6 | 0 | -40.1 | 0 | 1659.9
2022-10-11 | 10:00 | 1672.6 | 297.5 | 391.4 | 128.7 | 1.6 | 44.4 | 935.8 | 0 | 30.4 | 0 | -157.2 | 0 | 1672.6
2022-10-11 | 11:00 | 1670.3 | 297.5 | 389.8 | 129.5 | 1.6 | 44.4 | 983.8 | 0 | 30.9 | 0 | -207.2 | 0 | 1670.3
2022-10-11 | 12:00 | 1572 | 297.5 | 386.9 | 124.7 | 1.6 | 44.4 | 921.1 | 0 | 29 | 0 | -233.2 | 0 | 1572
2022-10-11 | 13:00 | 1666.7 | 297.5 | 400.9 | 131.1 | 1.6 | 44.4 | 806.6 | 0 | 24.7 | 0 | -40.1 | 0 | 1666.7
2022-10-11 | 14:00 | 1677 | 297.5 | 536.4 | 142.5 | 1.6 | 44.4 | 630.1 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 1677
2022-10-11 | 15:00 | 1648.3 | 297.5 | 769.1 | 155.2 | 1.6 | 44.4 | 359.5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1648.3
2022-10-11 | 16:00 | 1633.2 | 297.5 | 997.3 | 164.1 | 1.6 | 44.4 | 107.6 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 1633.2
2022-10-11 | 17:00 | 1610.5 | 297.5 | 1026.5 | 167.1 | 1.6 | 44.4 | 0.6 | 0 | 24.8 | 0 | 48 | 0 | 1610.5
2022-10-11 | 18:00 | 1581.7 | 297.5 | 1009.6 | 166.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 36 | 0 | 1581.7
2022-10-11 | 19:00 | 1504 | 297.5 | 978 | 157.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1504
2022-10-11 | 20:00 | 1450.5 | 297.5 | 940.5 | 142.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 23.7 | 0 | 0 | 0 | 1450.5
2022-10-11 | 21:00 | 1410 | 297.5 | 916 | 130.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 1410
2022-10-11 | 22:00 | 1356.9 | 297.5 | 869.6 | 127.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 1356.9
2022-10-11 | 23:00 | 1321.4 | 297.5 | 836.5 | 126.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1321.4
2022-10-12 | 0:00 | 1232.3 | 297.5 | 752.2 | 123.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 1232.3
2022-10-12 | 1:00 | 1187.7 | 297.5 | 707.7 | 123.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 1187.7
2022-10-12 | 2:00 | 1194.2 | 297.5 | 713.9 | 122.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1194.2
2022-10-12 | 3:00 | 1230.8 | 297.5 | 751.9 | 122.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 1230.8
2022-10-12 | 4:00 | 1251.7 | 297.5 | 774.7 | 121.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 1251.7
2022-10-12 | 5:00 | 1263.1 | 297.5 | 789.9 | 120.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 1263.1
2022-10-12 | 6:00 | 1289.8 | 297.5 | 777.6 | 119.8 | 1.6 | 44.4 | 14.2 | 0 | 6.7 | 0 | 28 | 0 | 1289.8
2022-10-12 | 7:00 | 1384.2 | 297.5 | 734.2 | 119.4 | 1.6 | 44.4 | 171.5 | 0 | 5.6 | 0 | 10 | 0 | 1384.2
2022-10-12 | 8:00 | 1575.1 | 297.5 | 711.5 | 119.3 | 1.6 | 44.4 | 371.4 | 0 | 4.9 | 0 | 24.5 | 0 | 1575.1
2022-10-12 | 9:00 | 1707.3 | 297.5 | 677.5 | 124.5 | 1.6 | 44.4 | 548.3 | 0 | 3 | 0 | 10.5 | 0 | 1707.3
2022-10-12 | 10:00 | 1725.7 | 297.5 | 718.2 | 128.7 | 1.6 | 44.4 | 583.2 | 0 | 2.1 | 0 | -50 | 0 | 1725.7
2022-10-12 | 11:00 | 1706.5 | 297.5 | 729.6 | 129.5 | 1.6 | 44.4 | 478.3 | 0 | 1.6 | 0 | 24 | 0 | 1706.5
2022-10-12 | 12:00 | 1596.1 | 297.5 | 756.5 | 124.7 | 1.6 | 44.4 | 420.3 | 0 | 1.1 | 0 | -50 | 0 | 1596.1
2022-10-12 | 13:00 | 1693.3 | 297.5 | 850.2 | 131.1 | 1.6 | 44.4 | 367.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1693.3
2022-10-12 | 14:00 | 1699.1 | 297.5 | 978.3 | 142.5 | 1.6 | 44.4 | 233.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1699.1
2022-10-12 | 15:00 | 1673 | 297.5 | 1093.8 | 155.2 | 1.6 | 44.4 | 79.4 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1673
2022-10-12 | 16:00 | 1670.4 | 297.5 | 1110.5 | 164.1 | 1.6 | 44.4 | 12.9 | 0 | 1.4 | 0 | 38 | 0 | 1670.4
2022-10-12 | 17:00 | 1649.7 | 297.5 | 1121 | 167.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 16 | 0 | 1649.7
2022-10-12 | 18:00 | 1607.1 | 297.5 | 1075.9 | 166.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 19 | 0 | 1607.1
2022-10-12 | 19:00 | 1525.6 | 297.5 | 1012.2 | 157.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 10 | 0 | 1525.6
2022-10-12 | 20:00 | 1469.4 | 297.5 | 960.1 | 142.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | 1469.4
2022-10-12 | 21:00 | 1418.2 | 297.5 | 924.8 | 130.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 16 | 0 | 1418.2
2022-10-12 | 22:00 | 1365.4 | 297.5 | 881.5 | 127.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 10 | 0 | 1365.4
2022-10-12 | 23:00 | 1326.1 | 297.5 | 843.5 | 126.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 10 | 0 | 1326.1
2022-10-13 | 0:00 | 1243.8 | 297.5 | 774.3 | 123.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1243.8
2022-10-13 | 1:00 | 1194.7 | 297.5 | 725.4 | 123.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1194.7
2022-10-13 | 2:00 | 1195.6 | 297.5 | 726.1 | 122.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1195.6
2022-10-13 | 3:00 | 1231.4 | 297.5 | 761.8 | 122.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 1231.4
2022-10-13 | 4:00 | 1252.7 | 297.5 | 771.9 | 121.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 10 | 0 | 1252.7
2022-10-13 | 5:00 | 1261.7 | 297.5 | 793 | 120.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 1261.7
2022-10-13 | 6:00 | 1294.8 | 297.5 | 803 | 119.8 | 1.6 | 44.4 | 4.5 | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 | 1294.8
2022-10-13 | 7:00 | 1380.3 | 297.5 | 848.6 | 119.4 | 1.6 | 44.4 | 65.8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1380.3
2022-10-13 | 8:00 | 1560.7 | 297.5 | 879.4 | 119.3 | 1.6 | 44.4 | 146.1 | 0 | 2.4 | 0 | 70 | 0 | 1560.7
2022-10-13 | 9:00 | 1677.5 | 297.5 | 865.4 | 124.5 | 1.6 | 44.4 | 270.6 | 0 | 3 | 0 | 70.5 | 0 | 1677.5
2022-10-13 | 10:00 | 1686.6 | 297.5 | 862.5 | 128.7 | 1.6 | 44.4 | 318.4 | 0 | 3.5 | 0 | 30 | 0 | 1686.6
2022-10-13 | 11:00 | 1678 | 297.5 | 860.1 | 129.5 | 1.6 | 44.4 | 280.3 | 0 | 4.1 | 0 | 60.5 | 0 | 1678
2022-10-13 | 12:00 | 1561.3 | 297.5 | 868.7 | 124.7 | 1.6 | 44.4 | 220.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1561.3
2022-10-13 | 13:00 | 1665.3 | 297.5 | 956.7 | 131.1 | 1.6 | 44.4 | 172.2 | 0 | 1.8 | 0 | 60 | 0 | 1665.3
2022-10-13 | 14:00 | 1674.6 | 297.5 | 988.7 | 142.5 | 1.6 | 44.4 | 125.5 | 0 | 1.4 | 0 | 73 | 0 | 1674.6
2022-10-13 | 15:00 | 1644.8 | 297.5 | 1003.5 | 155.2 | 1.6 | 44.4 | 91.3 | 0 | 1.3 | 0 | 50 | 0 | 1644.8
2022-10-13 | 16:00 | 1644.2 | 297.5 | 1016 | 164.1 | 1.6 | 44.4 | 33.7 | 0 | 1.3 | 0 | 85.6 | 0 | 1644.2
2022-10-13 | 17:00 | 1619.8 | 297.5 | 1020.6 | 167.1 | 1.6 | 44.4 | 0.1 | 0 | 2.5 | 0 | 86 | 0 | 1619.8
2022-10-13 | 18:00 | 1588.9 | 297.5 | 998.3 | 166.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 79 | 0 | 1588.9
2022-10-13 | 19:00 | 1507.3 | 297.5 | 934 | 157.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 70.5 | 0 | 1507.3
2022-10-13 | 20:00 | 1449.1 | 297.5 | 891.4 | 142.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 70 | 0 | 1449.1
2022-10-13 | 21:00 | 1392.8 | 297.5 | 847.9 | 130.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70 | 0 | 1392.8
2022-10-13 | 22:00 | 1343.1 | 297.5 | 798.7 | 127.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 72.4 | 0 | 1343.1
2022-10-13 | 23:00 | 1302 | 297.5 | 762.3 | 126.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 69 | 0 | 1302
2022-10-14 | 0:00 | 1221 | 297.5 | 672.6 | 123.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 80 | 0 | 1221
2022-10-14 | 1:00 | 1169.8 | 297.5 | 681.8 | 123.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 20 | 0 | 1169.8
2022-10-14 | 2:00 | 1174.7 | 297.5 | 676.6 | 122.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 30 | 0 | 1174.7
2022-10-14 | 3:00 | 1206.1 | 297.5 | 687.8 | 122.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 50 | 0 | 1206.1
2022-10-14 | 4:00 | 1225.3 | 297.5 | 697.6 | 121.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 60 | 0 | 1225.3
2022-10-14 | 5:00 | 1240.7 | 297.5 | 694.6 | 120.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 80 | 0 | 1240.7
2022-10-14 | 6:00 | 1273.6 | 297.5 | 658 | 119.8 | 1.6 | 44.4 | 59.9 | 0 | 1.9 | 0 | 90.5 | 0 | 1273.6
2022-10-14 | 7:00 | 1364.6 | 297.5 | 519.5 | 119.4 | 1.6 | 44.4 | 320.6 | 0 | 1.6 | 0 | 60 | 0 | 1364.6
2022-10-14 | 8:00 | 1536.4 | 297.5 | 433.2 | 119.3 | 1.6 | 44.4 | 588.3 | 0 | 1.6 | 0 | 50.5 | 0 | 1536.4
2022-10-14 | 9:00 | 1657.8 | 297.5 | 380.3 | 124.5 | 1.6 | 44.4 | 788.1 | 0 | 1.4 | 0 | 20 | 0 | 1657.8
2022-10-14 | 10:00 | 1682.2 | 297.5 | 395.9 | 128.7 | 1.6 | 44.4 | 893.2 | 0 | 1.1 | 0 | -80.2 | 0 | 1682.2
2022-10-14 | 11:00 | 1694.5 | 297.5 | 386.7 | 129.5 | 1.6 | 44.4 | 914.2 | 0 | 0.8 | 0 | -80.2 | 0 | 1694.5
2022-10-14 | 12:00 | 1610.6 | 297.5 | 369.5 | 124.7 | 1.6 | 44.4 | 877 | 0 | 1.1 | 0 | -105.2 | 0 | 1610.6
2022-10-14 | 13:00 | 1717.5 | 297.5 | 546.3 | 131.1 | 1.6 | 44.4 | 785.4 | 0 | 1.3 | 0 | -90.1 | 0 | 1717.5
2022-10-14 | 14:00 | 1725.5 | 297.5 | 732.7 | 142.5 | 1.6 | 44.4 | 580.4 | 0 | 1.4 | 0 | -75 | 0 | 1725.5
2022-10-14 | 15:00 | 1699.7 | 297.5 | 841.9 | 155.2 | 1.6 | 44.4 | 347 | 0 | 2.1 | 0 | 10 | 0 | 1699.7
2022-10-14 | 16:00 | 1672.2 | 297.5 | 925.5 | 164.1 | 1.6 | 44.4 | 104.5 | 0 | 1.6 | 0 | 133 | 0 | 1672.2
2022-10-14 | 17:00 | 1608.5 | 297.5 | 905.7 | 167.1 | 1.6 | 44.4 | 0.1 | 0 | 1.6 | 0 | 190.5 | 0 | 1608.5
2022-10-14 | 18:00 | 1564.6 | 297.5 | 890.7 | 166.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 162 | 0 | 1564.6
2022-10-14 | 19:00 | 1484 | 297.5 | 881.6 | 157.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 100 | 0 | 1484
2022-10-14 | 20:00 | 1429.6 | 297.5 | 842.5 | 142.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 100 | 0 | 1429.6
2022-10-14 | 21:00 | 1380 | 297.5 | 815.5 | 130.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 90 | 0 | 1380
2022-10-14 | 22:00 | 1332.9 | 297.5 | 781.4 | 127.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 80 | 0 | 1332.9
2022-10-14 | 23:00 | 1298.2 | 297.5 | 747.8 | 126.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 80 | 0 | 1298.2
2022-10-15 | 0:00 | 1206.8 | 297.5 | 689 | 123.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 50.4 | 0 | 1206.8
2022-10-15 | 1:00 | 1152.9 | 297.5 | 665.8 | 122.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 20.5 | 0 | 1152.9
2022-10-15 | 2:00 | 1148.1 | 297.5 | 671.8 | 121.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1148.1
2022-10-15 | 3:00 | 1175.5 | 297.5 | 669.7 | 121.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | 0 | 1175.5
2022-10-15 | 4:00 | 1181.2 | 297.5 | 660.8 | 120.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 55.2 | 0 | 1181.2
2022-10-15 | 5:00 | 1159.2 | 297.5 | 664.1 | 120.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 1159.2
2022-10-15 | 6:00 | 1128.6 | 297.5 | 612.5 | 121.1 | 1.6 | 44.4 | 50.4 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1128.6
2022-10-15 | 7:00 | 1174.9 | 297.5 | 405.3 | 122.7 | 1.6 | 44.4 | 303.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1174.9
2022-10-15 | 8:00 | 1258.2 | 297.5 | 371.6 | 124 | 1.6 | 44.4 | 575 | 0 | 0.3 | 0 | -156.2 | 0 | 1258.2
2022-10-15 | 9:00 | 1324.9 | 297.5 | 362.9 | 128.6 | 1.6 | 44.4 | 747.9 | 0 | 0.2 | 0 | -258.2 | 0 | 1324.9
2022-10-15 | 10:00 | 1355.8 | 297.5 | 373 | 131.3 | 1.6 | 44.4 | 877.4 | 0 | 0.3 | 0 | -369.7 | 0 | 1355.8
2022-10-15 | 11:00 | 1380.4 | 297.5 | 364 | 132.3 | 1.6 | 44.4 | 918.1 | -8.6 | 0.8 | 0 | -369.7 | 0 | 1380.4
2022-10-15 | 12:00 | 1333.4 | 297.5 | 393.7 | 126.9 | 1.6 | 44.4 | 838 | 0 | 1 | 0 | -369.7 | 0 | 1333.4
2022-10-15 | 13:00 | 1355.6 | 297.5 | 366.3 | 128.5 | 1.6 | 44.4 | 749.2 | 0 | 1.3 | 0 | -233.2 | 0 | 1355.6
2022-10-15 | 14:00 | 1354.1 | 297.5 | 364.5 | 131.7 | 1.6 | 44.4 | 593.6 | 0 | 1 | 0 | -80.2 | 0 | 1354.1
2022-10-15 | 15:00 | 1352 | 297.5 | 490 | 138.6 | 1.6 | 44.4 | 378.5 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1352
2022-10-15 | 16:00 | 1327.1 | 297.5 | 721.9 | 153.2 | 1.6 | 44.4 | 107.2 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1327.1
2022-10-15 | 17:00 | 1323.9 | 297.5 | 719.2 | 159.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 100 | 0 | 1323.9
2022-10-15 | 18:00 | 1320.6 | 297.5 | 715.1 | 161 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 1320.6
2022-10-15 | 19:00 | 1278 | 297.5 | 693.8 | 158.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 81.5 | 0 | 1278
2022-10-15 | 20:00 | 1235.2 | 297.5 | 664.7 | 146.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 80 | 0 | 1235.2
2022-10-15 | 21:00 | 1178.8 | 297.5 | 651 | 133.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 50 | 0 | 1178.8
2022-10-15 | 22:00 | 1118.1 | 297.5 | 615.9 | 127.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 30 | 0 | 1118.1
2022-10-15 | 23:00 | 1095.9 | 297.5 | 625.7 | 126.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1095.9
2022-10-16 | 0:00 | 1022.1 | 297.5 | 530.6 | 123.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 24.1 | 0 | 1022.1
2022-10-16 | 1:00 | 979.9 | 297.5 | 513.3 | 122.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 979.9
2022-10-16 | 2:00 | 985 | 297.5 | 518.7 | 121.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 985
2022-10-16 | 3:00 | 1023.5 | 297.5 | 557.6 | 121.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1023.5
2022-10-16 | 4:00 | 1039.7 | 297.5 | 573.9 | 120.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1039.7
2022-10-16 | 5:00 | 1023.6 | 297.5 | 531.7 | 120.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 26 | 0 | 1023.6
2022-10-16 | 6:00 | 994.3 | 297.5 | 476.9 | 121.1 | 1.6 | 44.4 | 51.5 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 994.3
2022-10-16 | 7:00 | 1032.5 | 297.5 | 360.3 | 122.7 | 1.6 | 44.4 | 285.4 | 0 | 0.8 | 0 | -80.2 | 0 | 1032.5
2022-10-16 | 8:00 | 1089.8 | 297.5 | 368.7 | 124 | 1.6 | 44.4 | 560.4 | 0 | 1.4 | 0 | -308.2 | 0 | 1089.8
2022-10-16 | 9:00 | 1157.9 | 297.5 | 361.1 | 128.6 | 1.6 | 44.4 | 752.7 | -85.8 | 1.6 | 0 | -343.8 | 0 | 1157.9
2022-10-16 | 10:00 | 1190.3 | 297.5 | 358.6 | 131.3 | 1.6 | 44.4 | 809.7 | -85.5 | 2.4 | 0 | -369.7 | 0 | 1190.3
2022-10-16 | 11:00 | 1231.9 | 297.5 | 360.1 | 132.3 | 1.6 | 44.4 | 862.6 | -110 | 3.2 | 0 | -359.8 | 0 | 1231.9
2022-10-16 | 12:00 | 1229 | 297.5 | 359.3 | 126.9 | 1.6 | 44.4 | 801.3 | -61.1 | 3.7 | -0.8 | -343.8 | 0 | 1229
2022-10-16 | 13:00 | 1222 | 297.5 | 375.5 | 128.5 | 1.6 | 44.4 | 677.3 | 0 | 5.4 | 0 | -308.2 | 0 | 1222
2022-10-16 | 14:00 | 1206.8 | 297.5 | 365.9 | 131.7 | 1.6 | 44.4 | 491.4 | 0 | 6.5 | 0 | -132.2 | 0 | 1206.8
2022-10-16 | 15:00 | 1202.6 | 297.5 | 435 | 138.6 | 1.6 | 44.4 | 277.1 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 1202.6
2022-10-16 | 16:00 | 1190.8 | 297.5 | 624.4 | 153.2 | 1.6 | 44.4 | 60.6 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 1190.8
2022-10-16 | 17:00 | 1253.8 | 297.5 | 714.4 | 159.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 25.8 | 0 | 1253.8
2022-10-16 | 18:00 | 1264 | 297.5 | 706.8 | 161 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 45.4 | 0 | 1264
2022-10-16 | 19:00 | 1233.1 | 297.5 | 687.1 | 158.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 40 | 0 | 1233.1
2022-10-16 | 20:00 | 1207 | 297.5 | 689.9 | 146.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 23.2 | 0 | 1207
2022-10-16 | 21:00 | 1160.4 | 297.5 | 650.6 | 133.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 28 | 0 | 1160.4
2022-10-16 | 22:00 | 1098 | 297.5 | 611.7 | 127.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 10 | 0 | 1098
2022-10-16 | 23:00 | 1068.6 | 297.5 | 573 | 126.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22 | 0 | 1068.6
2022-10-17 | 0:00 | 1011.7 | 297.5 | 531.5 | 123.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 10 | 0 | 1011.7
2022-10-17 | 1:00 | 976.2 | 297.5 | 507.4 | 123.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 976.2
2022-10-17 | 2:00 | 997.5 | 297.5 | 529.8 | 122.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 997.5
2022-10-17 | 3:00 | 1046 | 297.5 | 579.6 | 122.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1046
2022-10-17 | 4:00 | 1081.2 | 297.5 | 605.5 | 121.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 10 | 0 | 1081.2
2022-10-17 | 5:00 | 1117.1 | 297.5 | 653.3 | 120.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1117.1
2022-10-17 | 6:00 | 1187.4 | 297.5 | 717.7 | 119.8 | 1.6 | 44.4 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1187.4
2022-10-17 | 7:00 | 1326.4 | 297.5 | 807.4 | 119.4 | 1.6 | 44.4 | 55.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1326.4
2022-10-17 | 8:00 | 1545.1 | 297.5 | 977 | 119.3 | 1.6 | 44.4 | 105.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1545.1
2022-10-17 | 9:00 | 1679.3 | 297.5 | 1069.4 | 124.5 | 1.6 | 44.4 | 111.9 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1679.3
2022-10-17 | 10:00 | 1708.9 | 297.5 | 1079.4 | 128.7 | 1.6 | 44.4 | 112.4 | 0 | 1.9 | 0 | 43 | 0 | 1708.9
2022-10-17 | 11:00 | 1709.9 | 297.5 | 1084.8 | 129.5 | 1.6 | 44.4 | 140.5 | 0 | 1.6 | 0 | 10 | 0 | 1709.9
2022-10-17 | 12:00 | 1604.7 | 297.5 | 1000.2 | 124.7 | 1.6 | 44.4 | 133.6 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1604.7
2022-10-17 | 13:00 | 1703.2 | 297.5 | 1107.8 | 131.1 | 1.6 | 44.4 | 108.6 | 0 | 2.2 | 0 | 10 | 0 | 1703.2
2022-10-17 | 14:00 | 1711.7 | 297.5 | 1131.9 | 142.5 | 1.6 | 44.4 | 67.3 | 0 | 4 | 0 | 22.5 | 0 | 1711.7
2022-10-17 | 15:00 | 1690.7 | 297.5 | 1141 | 155.2 | 1.6 | 44.4 | 25.2 | 0 | 5.3 | 0 | 20.5 | 0 | 1690.7
2022-10-17 | 16:00 | 1693.4 | 297.5 | 1142.1 | 164.1 | 1.6 | 44.4 | 1 | 0 | 5.7 | 0 | 37 | 0 | 1693.4
2022-10-17 | 17:00 | 1650.9 | 297.5 | 1087.6 | 167.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 43 | 0 | 1650.9
2022-10-17 | 18:00 | 1585.9 | 297.5 | 1020.3 | 166.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 36 | 0 | 1585.9
2022-10-17 | 19:00 | 1498.6 | 297.5 | 957.1 | 157.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 20 | 0 | 1498.6
2022-10-17 | 20:00 | 1434.5 | 297.5 | 896.8 | 142.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 35 | 0 | 1434.5
2022-10-17 | 21:00 | 1391.6 | 297.5 | 877.7 | 130.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 26 | 0 | 1391.6
2022-10-17 | 22:00 | 1356.4 | 297.5 | 839.7 | 127.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 32 | 0 | 1356.4
2022-10-17 | 23:00 | 1323.6 | 297.5 | 839.5 | 126.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 1323.6
2022-10-18 | 0:00 | 1245.4 | 297.5 | 722.6 | 123.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 40 | 0 | 1245.4
2022-10-18 | 1:00 | 1195.7 | 297.5 | 711.6 | 123.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 1195.7
2022-10-18 | 2:00 | 1183.2 | 297.5 | 698.3 | 122.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 1183.2
2022-10-18 | 3:00 | 1219.8 | 297.5 | 735.8 | 122.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 1219.8
2022-10-18 | 4:00 | 1242 | 297.5 | 748.8 | 121.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 10 | 0 | 1242
2022-10-18 | 5:00 | 1257.8 | 297.5 | 776.4 | 120.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 1257.8
2022-10-18 | 6:00 | 1293 | 297.5 | 771 | 119.8 | 1.6 | 44.4 | 25 | 0 | 13.7 | 0 | 20 | 0 | 1293
2022-10-18 | 7:00 | 1388.3 | 297.5 | 711.3 | 119.4 | 1.6 | 44.4 | 204.4 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 1388.3
2022-10-18 | 8:00 | 1555.4 | 297.5 | 772.6 | 119.3 | 1.6 | 44.4 | 311.6 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 1555.4
2022-10-18 | 9:00 | 1666.2 | 297.5 | 735.1 | 124.5 | 1.6 | 44.4 | 437.8 | 0 | 5.3 | 0 | 20 | 0 | 1666.2
2022-10-18 | 10:00 | 1674.1 | 297.5 | 680.4 | 128.7 | 1.6 | 44.4 | 508 | 0 | 3 | 0 | 10.5 | 0 | 1674.1
2022-10-18 | 11:00 | 1687.6 | 297.5 | 468.7 | 129.5 | 1.6 | 44.4 | 741 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 1687.6
2022-10-18 | 12:00 | 1591.8 | 297.5 | 476 | 124.7 | 1.6 | 44.4 | 771.7 | 0 | 8.1 | 0 | -132.2 | 0 | 1591.8
2022-10-18 | 13:00 | 1680.1 | 297.5 | 599 | 131.1 | 1.6 | 44.4 | 674.8 | 0 | 11.9 | 0 | -80.2 | 0 | 1680.1
2022-10-18 | 14:00 | 1694.5 | 297.5 | 685.9 | 142.5 | 1.6 | 44.4 | 507.2 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 1694.5
2022-10-18 | 15:00 | 1655.1 | 297.5 | 852.1 | 155.2 | 1.6 | 44.4 | 288.4 | 0 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 1655.1
2022-10-18 | 16:00 | 1647 | 297.5 | 990.8 | 164.1 | 1.6 | 44.4 | 82.2 | 0 | 16.4 | 0 | 50 | 0 | 1647
2022-10-18 | 17:00 | 1625.6 | 297.5 | 984.1 | 167.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 110 | 0 | 1625.6
2022-10-18 | 18:00 | 1581.4 | 297.5 | 976.5 | 166.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 75 | 0 | 1581.4
2022-10-18 | 19:00 | 1504.9 | 297.5 | 955.4 | 157.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 30 | 0 | 1504.9
2022-10-18 | 20:00 | 1458.7 | 297.5 | 945.8 | 142.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 10.5 | 0 | 1458.7
2022-10-18 | 21:00 | 1413.5 | 297.5 | 894.3 | 130.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 30.5 | 0 | 1413.5
2022-10-18 | 22:00 | 1364 | 297.5 | 876.2 | 127.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 1364
2022-10-18 | 23:00 | 1330 | 297.5 | 843.2 | 126.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 1330
2022-10-19 | 0:00 | 1243.2 | 297.5 | 760.3 | 123.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 1243.2
2022-10-19 | 1:00 | 1192.9 | 297.5 | 710.9 | 123.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 1192.9
2022-10-19 | 2:00 | 1204.6 | 297.5 | 723 | 122.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 1204.6
2022-10-19 | 3:00 | 1245.6 | 297.5 | 765.3 | 122.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 1245.6
2022-10-19 | 4:00 | 1269.8 | 297.5 | 790.1 | 121.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 1269.8
2022-10-19 | 5:00 | 1293.5 | 297.5 | 816.2 | 120.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 1293.5
2022-10-19 | 6:00 | 1339.7 | 297.5 | 812.6 | 119.8 | 1.6 | 44.4 | 50.6 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 1339.7
2022-10-19 | 7:00 | 1415.6 | 297.5 | 631.9 | 119.4 | 1.6 | 44.4 | 300.1 | 0 | 10.7 | 0 | 10 | 0 | 1415.6
2022-10-19 | 8:00 | 1582.1 | 297.5 | 534.7 | 119.3 | 1.6 | 44.4 | 576.5 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 1582.1
2022-10-19 | 9:00 | 1683.8 | 297.5 | 439.5 | 124.5 | 1.6 | 44.4 | 770.6 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 1683.8
2022-10-19 | 10:00 | 1687.8 | 297.5 | 401.9 | 128.7 | 1.6 | 44.4 | 889.3 | 0 | 4.6 | 0 | -80.2 | 0 | 1687.8
2022-10-19 | 11:00 | 1688.3 | 297.5 | 382.2 | 129.5 | 1.6 | 44.4 | 959.6 | 0 | 5.7 | 0 | -132.2 | 0 | 1688.3
2022-10-19 | 12:00 | 1567.2 | 297.5 | 388.3 | 124.7 | 1.6 | 44.4 | 889.1 | 0 | 4.8 | 0 | -183.2 | 0 | 1567.2
2022-10-19 | 13:00 | 1651.4 | 297.5 | 431.3 | 131.1 | 1.6 | 44.4 | 780 | 0 | 5.6 | 0 | -40.1 | 0 | 1651.4
2022-10-19 | 14:00 | 1660.5 | 297.5 | 612.6 | 142.5 | 1.6 | 44.4 | 594.2 | 0 | 7.8 | 0 | -40.1 | 0 | 1660.5
2022-10-19 | 15:00 | 1657.1 | 297.5 | 773.4 | 155.2 | 1.6 | 44.4 | 375.6 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 1657.1
2022-10-19 | 16:00 | 1643 | 297.5 | 977.2 | 164.1 | 1.6 | 44.4 | 107.5 | 0 | 9.7 | 0 | 41 | 0 | 1643
2022-10-19 | 17:00 | 1613.1 | 297.5 | 968.9 | 167.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 121.5 | 0 | 1613.1
2022-10-19 | 18:00 | 1582.5 | 297.5 | 969.4 | 166.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 88 | 0 | 1582.5
2022-10-19 | 19:00 | 1522.1 | 297.5 | 947.7 | 157.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 60 | 0 | 1522.1
2022-10-19 | 20:00 | 1460.6 | 297.5 | 932.8 | 142.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 30.5 | 0 | 1460.6
2022-10-19 | 21:00 | 1418.3 | 297.5 | 933.9 | 130.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 1418.3
2022-10-19 | 22:00 | 1364.6 | 297.5 | 881.1 | 127.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 1364.6
2022-10-19 | 23:00 | 1330 | 297.5 | 829.7 | 126.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 20 | 0 | 1330
2022-10-20 | 0:00 | 1246.6 | 297.5 | 769.1 | 123.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 1246.6
2022-10-20 | 1:00 | 1210.5 | 297.5 | 733.9 | 123.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1210.5
2022-10-20 | 2:00 | 1220 | 297.5 | 742.4 | 122.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 1220
2022-10-20 | 3:00 | 1262.9 | 297.5 | 785.8 | 122.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 1262.9
2022-10-20 | 4:00 | 1285.4 | 297.5 | 808.7 | 121.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 1285.4
2022-10-20 | 5:00 | 1309.8 | 297.5 | 815.8 | 120.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 20 | 0 | 1309.8
2022-10-20 | 6:00 | 1373.5 | 297.5 | 814.6 | 119.8 | 1.6 | 44.4 | 76.2 | 0 | 9.4 | 0 | 10 | 0 | 1373.5
2022-10-20 | 7:00 | 1449.6 | 297.5 | 582.6 | 119.4 | 1.6 | 44.4 | 376.9 | 0 | 7.2 | 0 | 20 | 0 | 1449.6
2022-10-20 | 8:00 | 1607.7 | 297.5 | 485.9 | 119.3 | 1.6 | 44.4 | 653.9 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 1607.7
2022-10-20 | 9:00 | 1694.6 | 297.5 | 380.8 | 124.5 | 1.6 | 44.4 | 842 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 1694.6
2022-10-20 | 10:00 | 1694.5 | 297.5 | 377.6 | 128.7 | 1.6 | 44.4 | 948.5 | 0 | 2.4 | 0 | -106.2 | 0 | 1694.5
2022-10-20 | 11:00 | 1682.3 | 297.5 | 385.4 | 129.5 | 1.6 | 44.4 | 980.3 | 0 | 1.8 | 0 | -158.2 | 0 | 1682.3
2022-10-20 | 12:00 | 1575.5 | 297.5 | 368.5 | 124.7 | 1.6 | 44.4 | 944.4 | 0 | 1.6 | 0 | -207.2 | 0 | 1575.5
2022-10-20 | 13:00 | 1661.3 | 297.5 | 389.8 | 131.1 | 1.6 | 44.4 | 834.5 | 0 | 2.5 | 0 | -40.1 | 0 | 1661.3
2022-10-20 | 14:00 | 1672.9 | 297.5 | 529.3 | 142.5 | 1.6 | 44.4 | 653.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1672.9
2022-10-20 | 15:00 | 1657.1 | 297.5 | 750.9 | 155.2 | 1.6 | 44.4 | 403.8 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 1657.1
2022-10-20 | 16:00 | 1658.1 | 297.5 | 994.4 | 164.1 | 1.6 | 44.4 | 113.2 | 0 | 2.9 | 0 | 40 | 0 | 1658.1
2022-10-20 | 17:00 | 1631.9 | 297.5 | 1007.9 | 167.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 111 | 0 | 1631.9
2022-10-20 | 18:00 | 1600.1 | 297.5 | 974.5 | 166.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 114 | 0 | 1600.1
2022-10-20 | 19:00 | 1527.9 | 297.5 | 955.1 | 157.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 71 | 0 | 1527.9
2022-10-20 | 20:00 | 1472.1 | 297.5 | 955.5 | 142.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 30 | 0 | 1472.1
2022-10-20 | 21:00 | 1431.5 | 297.5 | 936.3 | 130.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 20.5 | 0 | 1431.5
2022-10-20 | 22:00 | 1374.7 | 297.5 | 892.5 | 127.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1374.7
2022-10-20 | 23:00 | 1337.9 | 297.5 | 827.2 | 126.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 40 | 0 | 1337.9
2022-10-21 | 0:00 | 1245.2 | 297.5 | 757.4 | 123.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 20 | 0 | 1245.2
2022-10-21 | 1:00 | 1208.3 | 297.5 | 740.7 | 123.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1208.3
2022-10-21 | 2:00 | 1217.9 | 297.5 | 751 | 122.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1217.9
2022-10-21 | 3:00 | 1266.3 | 297.5 | 769.7 | 122.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 30 | 0 | 1266.3
2022-10-21 | 4:00 | 1282.9 | 297.5 | 786.9 | 121.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 30 | 0 | 1282.9
2022-10-21 | 5:00 | 1303.9 | 297.5 | 779.7 | 120.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 60 | 0 | 1303.9
2022-10-21 | 6:00 | 1359.5 | 297.5 | 735.8 | 119.8 | 1.6 | 44.4 | 69.6 | 0 | 0.8 | 0 | 90 | 0 | 1359.5
2022-10-21 | 7:00 | 1439.8 | 297.5 | 546.3 | 119.4 | 1.6 | 44.4 | 350.3 | 0 | 0.3 | 0 | 80 | 0 | 1439.8
2022-10-21 | 8:00 | 1581.3 | 297.5 | 471.2 | 119.3 | 1.6 | 44.4 | 586.6 | 0 | 0.2 | 0 | 60.5 | 0 | 1581.3
2022-10-21 | 9:00 | 1673.5 | 297.5 | 398.4 | 124.5 | 1.6 | 44.4 | 776.4 | 0 | 0.2 | 0 | 30.5 | 0 | 1673.5
2022-10-21 | 10:00 | 1674.4 | 297.5 | 394.2 | 128.7 | 1.6 | 44.4 | 887.9 | 0 | 0.3 | 0 | -80.2 | 0 | 1674.4
2022-10-21 | 11:00 | 1681.7 | 297.5 | 389.8 | 129.5 | 1.6 | 44.4 | 949.5 | 0 | 0.6 | 0 | -131.2 | 0 | 1681.7
2022-10-21 | 12:00 | 1574.6 | 297.5 | 375.7 | 124.7 | 1.6 | 44.4 | 885.9 | 0 | 1 | 0 | -156.2 | 0 | 1574.6
2022-10-21 | 13:00 | 1638.2 | 297.5 | 415.1 | 131.1 | 1.6 | 44.4 | 747.7 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1638.2
2022-10-21 | 14:00 | 1654.7 | 297.5 | 604.8 | 142.5 | 1.6 | 44.4 | 602.7 | 0 | 1.3 | 0 | -40.1 | 0 | 1654.7
2022-10-21 | 15:00 | 1638.1 | 297.5 | 765.4 | 155.2 | 1.6 | 44.4 | 373.2 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1638.1
2022-10-21 | 16:00 | 1619.7 | 297.5 | 878.7 | 164.1 | 1.6 | 44.4 | 92.4 | 0 | 1 | 0 | 140 | 0 | 1619.7
2022-10-21 | 17:00 | 1589.2 | 297.5 | 879.2 | 167.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 198.3 | 0 | 1589.2
2022-10-21 | 18:00 | 1550.5 | 297.5 | 862.2 | 166.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 177.2 | 0 | 1550.5
2022-10-21 | 19:00 | 1475.3 | 297.5 | 852.5 | 157.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 120 | 0 | 1475.3
2022-10-21 | 20:00 | 1423.6 | 297.5 | 855.7 | 142.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 80 | 0 | 1423.6
2022-10-21 | 21:00 | 1382 | 297.5 | 816.7 | 130.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 90 | 0 | 1382
2022-10-21 | 22:00 | 1337.1 | 297.5 | 784.5 | 127.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 80 | 0 | 1337.1
2022-10-21 | 23:00 | 1299.7 | 297.5 | 748.2 | 126.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 80 | 0 | 1299.7
2022-10-22 | 0:00 | 1210.6 | 297.5 | 701.9 | 123.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 40 | 0 | 1210.6
2022-10-22 | 1:00 | 1165.7 | 297.5 | 678.3 | 122.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 20 | 0 | 1165.7
2022-10-22 | 2:00 | 1171 | 297.5 | 704.3 | 121.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1171
2022-10-22 | 3:00 | 1201.3 | 297.5 | 704.2 | 121.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 30.5 | 0 | 1201.3
2022-10-22 | 4:00 | 1206.2 | 297.5 | 700.4 | 120.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 40 | 0 | 1206.2
2022-10-22 | 5:00 | 1177 | 297.5 | 671.6 | 120.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 40 | 0 | 1177
2022-10-22 | 6:00 | 1135.3 | 297.5 | 652.1 | 121.1 | 1.6 | 44.4 | 8.1 | 0 | 0.5 | 0 | 10 | 0 | 1135.3
2022-10-22 | 7:00 | 1153.9 | 297.5 | 566 | 122.7 | 1.6 | 44.4 | 101.5 | 0 | 0.2 | 0 | 20 | 0 | 1153.9
2022-10-22 | 8:00 | 1237.2 | 297.5 | 477.4 | 124 | 1.6 | 44.4 | 282 | 0 | 0.3 | 0 | 10 | 0 | 1237.2
2022-10-22 | 9:00 | 1261.5 | 297.5 | 474.7 | 128.6 | 1.6 | 44.4 | 314.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1261.5
2022-10-22 | 10:00 | 1259.5 | 297.5 | 398.8 | 131.3 | 1.6 | 44.4 | 385.1 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1259.5
2022-10-22 | 11:00 | 1282.5 | 297.5 | 365 | 132.3 | 1.6 | 44.4 | 546.9 | 0 | 1 | 0 | -106.2 | 0 | 1282.5
2022-10-22 | 12:00 | 1262.4 | 297.5 | 364 | 126.9 | 1.6 | 44.4 | 684.3 | 0 | 1.9 | 0 | -258.2 | 0 | 1262.4
2022-10-22 | 13:00 | 1282.1 | 297.5 | 369.6 | 128.5 | 1.6 | 44.4 | 644.4 | 0 | 3.3 | 0 | -207.2 | 0 | 1282.1
2022-10-22 | 14:00 | 1259.3 | 297.5 | 386.9 | 131.7 | 1.6 | 44.4 | 473.7 | 0 | 3.7 | 0 | -80.2 | 0 | 1259.3
2022-10-22 | 15:00 | 1242.5 | 297.5 | 492.6 | 138.6 | 1.6 | 44.4 | 264.3 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1242.5
2022-10-22 | 16:00 | 1255.5 | 297.5 | 699.8 | 153.2 | 1.6 | 44.4 | 46.3 | 0 | 2.2 | 0 | 10.5 | 0 | 1255.5
2022-10-22 | 17:00 | 1298.4 | 297.5 | 712.6 | 159.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 80 | 0 | 1298.4
2022-10-22 | 18:00 | 1304.6 | 297.5 | 727.7 | 161 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 70 | 0 | 1304.6
2022-10-22 | 19:00 | 1272.5 | 297.5 | 697.1 | 158.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 70.5 | 0 | 1272.5
2022-10-22 | 20:00 | 1230 | 297.5 | 672.9 | 146.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 65 | 0 | 1230
2022-10-22 | 21:00 | 1182.1 | 297.5 | 663.1 | 133.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 40 | 0 | 1182.1
2022-10-22 | 22:00 | 1121.2 | 297.5 | 647.9 | 127.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1121.2
2022-10-22 | 23:00 | 1098.4 | 297.5 | 616.7 | 126.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 10 | 0 | 1098.4
2022-10-23 | 0:00 | 1036.4 | 297.5 | 543.8 | 123.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | 0 | 1036.4
2022-10-23 | 1:00 | 1000.8 | 297.5 | 531 | 122.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1000.8
2022-10-23 | 2:00 | 1015 | 297.5 | 545.7 | 121.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1015
2022-10-23 | 3:00 | 1061.9 | 297.5 | 582.5 | 121.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 10 | 0 | 1061.9
2022-10-23 | 4:00 | 1073.9 | 297.5 | 591.2 | 120.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 13.2 | 0 | 1073.9
2022-10-23 | 5:00 | 1056.9 | 297.5 | 586.6 | 120.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 1056.9
2022-10-23 | 6:00 | 1032.7 | 297.5 | 541.4 | 121.1 | 1.6 | 44.4 | 19.2 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 1032.7
2022-10-23 | 7:00 | 1046.5 | 297.5 | 407.8 | 122.7 | 1.6 | 44.4 | 166 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 1046.5
2022-10-23 | 8:00 | 1108.9 | 297.5 | 365 | 124 | 1.6 | 44.4 | 478 | 0 | 5.6 | 0 | -207.2 | 0 | 1108.9
2022-10-23 | 9:00 | 1149.8 | 297.5 | 357.7 | 128.6 | 1.6 | 44.4 | 700.1 | -72.6 | 4.6 | -3.9 | -308.2 | 0 | 1149.8
2022-10-23 | 10:00 | 1153.5 | 297.5 | 357.8 | 131.3 | 1.6 | 44.4 | 759.8 | -70 | 7.2 | -6.4 | -369.7 | 0 | 1153.5
2022-10-23 | 11:00 | 1162.7 | 297.5 | 358.3 | 132.3 | 1.6 | 44.4 | 823.4 | -125.4 | 10 | -9.7 | -369.7 | 0 | 1162.7
2022-10-23 | 12:00 | 1159 | 297.5 | 358.4 | 126.9 | 1.6 | 44.4 | 834.3 | -136.5 | 12.4 | -10.3 | -369.7 | 0 | 1159
2022-10-23 | 13:00 | 1156.3 | 297.5 | 358.4 | 128.5 | 1.6 | 44.4 | 732.3 | -98.6 | 12.9 | -12.5 | -308.2 | 0 | 1156.3
2022-10-23 | 14:00 | 1145.6 | 297.5 | 366.5 | 131.7 | 1.6 | 44.4 | 574.4 | 0 | 12.7 | 0 | -283.2 | 0 | 1145.6
2022-10-23 | 15:00 | 1152.9 | 297.5 | 409.3 | 138.6 | 1.6 | 44.4 | 329 | 0 | 12.7 | 0 | -80.2 | 0 | 1152.9
2022-10-23 | 16:00 | 1159.3 | 297.5 | 590 | 153.2 | 1.6 | 44.4 | 59.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 1159.3
2022-10-23 | 17:00 | 1229 | 297.5 | 704.3 | 159.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 9.8 | 0 | 1229
2022-10-23 | 18:00 | 1244.8 | 297.5 | 718.4 | 161 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 9 | 0 | 1244.8
2022-10-23 | 19:00 | 1215.5 | 297.5 | 678.8 | 158.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 22.2 | 0 | 1215.5
2022-10-23 | 20:00 | 1181.2 | 297.5 | 661.5 | 146.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 18.8 | 0 | 1181.2
2022-10-23 | 21:00 | 1135 | 297.5 | 622.7 | 133.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 24 | 0 | 1135
2022-10-23 | 22:00 | 1082.7 | 297.5 | 584.5 | 127.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 15 | 0 | 1082.7
2022-10-23 | 23:00 | 1060.8 | 297.5 | 577.2 | 126.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1060.8
2022-10-24 | 0:00 | 1002.5 | 297.5 | 496.7 | 123.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 23 | 0 | 1002.5
2022-10-24 | 1:00 | 978.4 | 297.5 | 496.5 | 123.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 978.4
2022-10-24 | 2:00 | 1006.3 | 297.5 | 522.5 | 122.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 1006.3
2022-10-24 | 3:00 | 1060.5 | 297.5 | 574.5 | 122.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 1060.5
2022-10-24 | 4:00 | 1088.4 | 297.5 | 602 | 121.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 1088.4
2022-10-24 | 5:00 | 1132.5 | 297.5 | 648.8 | 120.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 1132.5
2022-10-24 | 6:00 | 1207.7 | 297.5 | 684 | 119.8 | 1.6 | 44.4 | 34.8 | 0 | 15.6 | 0 | 10 | 0 | 1207.7
2022-10-24 | 7:00 | 1341.3 | 297.5 | 583.4 | 119.4 | 1.6 | 44.4 | 269.9 | 0 | 15.1 | 0 | 10 | 0 | 1341.3
2022-10-24 | 8:00 | 1546.5 | 297.5 | 522 | 119.3 | 1.6 | 44.4 | 550.4 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 1546.5
2022-10-24 | 9:00 | 1665.1 | 297.5 | 427 | 124.5 | 1.6 | 44.4 | 741.5 | 0 | 7.6 | 0 | 21 | 0 | 1665.1
2022-10-24 | 10:00 | 1665.4 | 297.5 | 377.2 | 128.7 | 1.6 | 44.4 | 848.8 | 0 | 7.3 | 0 | -40.1 | 0 | 1665.4
2022-10-24 | 11:00 | 1667 | 297.5 | 397.8 | 129.5 | 1.6 | 44.4 | 866.8 | 0 | 9.6 | 0 | -80.2 | 0 | 1667
2022-10-24 | 12:00 | 1578.6 | 297.5 | 384.9 | 124.7 | 1.6 | 44.4 | 849.4 | 0 | 8.3 | 0 | -132.2 | 0 | 1578.6
2022-10-24 | 13:00 | 1676.9 | 297.5 | 454.1 | 131.1 | 1.6 | 44.4 | 740.1 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 1676.9
2022-10-24 | 14:00 | 1680.7 | 297.5 | 638.8 | 142.5 | 1.6 | 44.4 | 548.3 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 1680.7
2022-10-24 | 15:00 | 1657.3 | 297.5 | 822.6 | 155.2 | 1.6 | 44.4 | 327.4 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 1657.3
2022-10-24 | 16:00 | 1646.7 | 297.5 | 1022.8 | 164.1 | 1.6 | 44.4 | 78.6 | 0 | 6.7 | 0 | 31 | 0 | 1646.7
2022-10-24 | 17:00 | 1634.4 | 297.5 | 999.7 | 167.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 112 | 0 | 1634.4
2022-10-24 | 18:00 | 1596 | 297.5 | 1003.9 | 166.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 66 | 0 | 1596
2022-10-24 | 19:00 | 1510.3 | 297.5 | 965.1 | 157.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 30.5 | 0 | 1510.3
2022-10-24 | 20:00 | 1464 | 297.5 | 938 | 142.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 30.5 | 0 | 1464
2022-10-24 | 21:00 | 1418.7 | 297.5 | 924.1 | 130.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 10 | 0 | 1418.7
2022-10-24 | 22:00 | 1366.5 | 297.5 | 883.1 | 127.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 1.5 | 0 | 1366.5
2022-10-24 | 23:00 | 1335 | 297.5 | 814.6 | 126.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 40 | 0 | 1335
2022-10-25 | 0:00 | 1251.5 | 297.5 | 776.7 | 123.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 1251.5
2022-10-25 | 1:00 | 1208 | 297.5 | 735.5 | 123.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 1208
2022-10-25 | 2:00 | 1221 | 297.5 | 748.3 | 122.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 1221
2022-10-25 | 3:00 | 1263.3 | 297.5 | 791.1 | 122.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 1263.3
2022-10-25 | 4:00 | 1285 | 297.5 | 810.7 | 121.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 1285
2022-10-25 | 5:00 | 1301.6 | 297.5 | 829.7 | 120.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 1301.6
2022-10-25 | 6:00 | 1362.7 | 297.5 | 888.7 | 119.8 | 1.6 | 44.4 | 3.1 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 1362.7
2022-10-25 | 7:00 | 1441.5 | 297.5 | 909.2 | 119.4 | 1.6 | 44.4 | 63.8 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 1441.5
2022-10-25 | 8:00 | 1619.4 | 297.5 | 991.9 | 119.3 | 1.6 | 44.4 | 161.4 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 1619.4
2022-10-25 | 9:00 | 1722 | 297.5 | 959.4 | 124.5 | 1.6 | 44.4 | 269.7 | 0 | 2.9 | 0 | 22 | 0 | 1722
2022-10-25 | 10:00 | 1703.6 | 297.5 | 880.9 | 128.7 | 1.6 | 44.4 | 328.7 | 0 | 4.6 | 0 | 17.2 | 0 | 1703.6
2022-10-25 | 11:00 | 1697.2 | 297.5 | 820.5 | 129.5 | 1.6 | 44.4 | 399.6 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 1697.2
2022-10-25 | 12:00 | 1587.8 | 297.5 | 705.3 | 124.7 | 1.6 | 44.4 | 410.6 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 1587.8
2022-10-25 | 13:00 | 1688.3 | 297.5 | 797.9 | 131.1 | 1.6 | 44.4 | 410.4 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 1688.3
2022-10-25 | 14:00 | 1711.2 | 297.5 | 834.9 | 142.5 | 1.6 | 44.4 | 383.8 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 1711.2
2022-10-25 | 15:00 | 1682 | 297.5 | 947.8 | 155.2 | 1.6 | 44.4 | 229.8 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 1682
2022-10-25 | 16:00 | 1683.4 | 297.5 | 1119.8 | 164.1 | 1.6 | 44.4 | 49 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1683.4
2022-10-25 | 17:00 | 1680.9 | 297.5 | 1132.2 | 167.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 30.8 | 0 | 1680.9
2022-10-25 | 18:00 | 1649.4 | 297.5 | 1120 | 166.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 14 | 0 | 1649.4
2022-10-25 | 19:00 | 1586.6 | 297.5 | 1063.1 | 157.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 16 | 0 | 1586.6
2022-10-25 | 20:00 | 1532.8 | 297.5 | 1019.3 | 142.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 20 | 0 | 1532.8
2022-10-25 | 21:00 | 1481.1 | 297.5 | 981.9 | 130.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 18 | 0 | 1481.1
2022-10-25 | 22:00 | 1422.3 | 297.5 | 939.4 | 127.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 4.5 | 0 | 1422.3
2022-10-25 | 23:00 | 1377.7 | 297.5 | 887.8 | 126.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13 | 0 | 1377.7
2022-10-26 | 0:00 | 1295.8 | 297.5 | 820.8 | 123.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1295.8
2022-10-26 | 1:00 | 1254.6 | 297.5 | 780.2 | 123.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 1254.6
2022-10-26 | 2:00 | 1282.7 | 297.5 | 807.5 | 122.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 1282.7
2022-10-26 | 3:00 | 1318.7 | 297.5 | 841.4 | 122.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 1318.7
2022-10-26 | 4:00 | 1345.5 | 297.5 | 867.7 | 121.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 1345.5
2022-10-26 | 5:00 | 1367.4 | 297.5 | 888.7 | 120.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 1367.4
2022-10-26 | 6:00 | 1448.1 | 297.5 | 908.1 | 119.8 | 1.6 | 44.4 | 63.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 1448.1
2022-10-26 | 7:00 | 1528.8 | 297.5 | 698.7 | 119.4 | 1.6 | 44.4 | 356.8 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 1528.8
2022-10-26 | 8:00 | 1668.7 | 297.5 | 560 | 119.3 | 1.6 | 44.4 | 641 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 1668.7
2022-10-26 | 9:00 | 1741.1 | 297.5 | 438.6 | 124.5 | 1.6 | 44.4 | 832 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1741.1
2022-10-26 | 10:00 | 1722.8 | 297.5 | 387.7 | 128.7 | 1.6 | 44.4 | 941.8 | 0 | 1.3 | 0 | -80.2 | 0 | 1722.8
2022-10-26 | 11:00 | 1707.8 | 297.5 | 393 | 129.5 | 1.6 | 44.4 | 972.1 | 0 | 1.9 | 0 | -132.2 | 0 | 1707.8
2022-10-26 | 12:00 | 1591.4 | 297.5 | 372.6 | 124.7 | 1.6 | 44.4 | 932.2 | 0 | 1.6 | 0 | -183.2 | 0 | 1591.4
2022-10-26 | 13:00 | 1676.4 | 297.5 | 444.2 | 131.1 | 1.6 | 44.4 | 821.4 | 0 | 1.3 | 0 | -65.1 | 0 | 1676.4
2022-10-26 | 14:00 | 1683.6 | 297.5 | 602 | 142.5 | 1.6 | 44.4 | 634.7 | 0 | 1 | 0 | -40.1 | 0 | 1683.6
2022-10-26 | 15:00 | 1650.8 | 297.5 | 794.4 | 155.2 | 1.6 | 44.4 | 381.3 | 0 | 1.4 | 0 | -25 | 0 | 1650.8
2022-10-26 | 16:00 | 1657.9 | 297.5 | 1059.5 | 164.1 | 1.6 | 44.4 | 88.9 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1657.9
2022-10-26 | 17:00 | 1653.2 | 297.5 | 1063.7 | 167.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 76.8 | 0 | 1653.2
2022-10-26 | 18:00 | 1622.2 | 297.5 | 1061.6 | 166.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 48.7 | 0 | 1622.2
2022-10-26 | 19:00 | 1564.2 | 297.5 | 1050.6 | 157.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 10.5 | 0 | 1564.2
2022-10-26 | 20:00 | 1519.8 | 297.5 | 1033 | 142.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1519.8
2022-10-26 | 21:00 | 1471.8 | 297.5 | 997.3 | 130.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1471.8
2022-10-26 | 22:00 | 1413.6 | 297.5 | 941.8 | 127.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1413.6
2022-10-26 | 23:00 | 1372.3 | 297.5 | 901.6 | 126.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1372.3
2022-10-27 | 0:00 | 1282.8 | 297.5 | 764.5 | 123.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 50 | 0 | 1282.8
2022-10-27 | 1:00 | 1246.1 | 297.5 | 767.9 | 123.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 10 | 0 | 1246.1
2022-10-27 | 2:00 | 1264.4 | 297.5 | 796.7 | 122.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1264.4
2022-10-27 | 3:00 | 1306.4 | 297.5 | 788.8 | 122.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 50 | 0 | 1306.4
2022-10-27 | 4:00 | 1323.2 | 297.5 | 806.6 | 121.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 50 | 0 | 1323.2
2022-10-27 | 5:00 | 1345.6 | 297.5 | 820.1 | 120.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 60.5 | 0 | 1345.6
2022-10-27 | 6:00 | 1415.7 | 297.5 | 816.7 | 119.8 | 1.6 | 44.4 | 48.8 | 0 | 1.9 | 0 | 85 | 0 | 1415.7
2022-10-27 | 7:00 | 1491.8 | 297.5 | 730.5 | 119.4 | 1.6 | 44.4 | 267.3 | 0 | 1.1 | 0 | 30 | 0 | 1491.8
2022-10-27 | 8:00 | 1643 | 297.5 | 680.6 | 119.3 | 1.6 | 44.4 | 458.8 | 0 | 0.8 | 0 | 40 | 0 | 1643
2022-10-27 | 9:00 | 1726.7 | 297.5 | 690.7 | 124.5 | 1.6 | 44.4 | 572.5 | 0 | 0.5 | 0 | -5 | 0 | 1726.7
2022-10-27 | 10:00 | 1717.1 | 297.5 | 717.6 | 128.7 | 1.6 | 44.4 | 577.1 | 0 | 0.2 | 0 | -50 | 0 | 1717.1
2022-10-27 | 11:00 | 1686.2 | 297.5 | 731 | 129.5 | 1.6 | 44.4 | 421.7 | 0 | 0.5 | 0 | 60 | 0 | 1686.2
2022-10-27 | 12:00 | 1579.2 | 297.5 | 769.7 | 124.7 | 1.6 | 44.4 | 466.3 | 0 | 0 | 0 | -125 | 0 | 1579.2
2022-10-27 | 13:00 | 1653.8 | 297.5 | 779.2 | 131.1 | 1.6 | 44.4 | 424.8 | 0 | 0.2 | 0 | -25 | 0 | 1653.8
2022-10-27 | 14:00 | 1650.3 | 297.5 | 811.4 | 142.5 | 1.6 | 44.4 | 292.7 | 0 | 0.2 | 0 | 60 | 0 | 1650.3
2022-10-27 | 15:00 | 1625.3 | 297.5 | 943.1 | 155.2 | 1.6 | 44.4 | 163.3 | 0 | 0.2 | 0 | 20 | 0 | 1625.3
2022-10-27 | 16:00 | 1643.5 | 297.5 | 1031.2 | 164.1 | 1.6 | 44.4 | 24.7 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 1643.5
2022-10-27 | 17:00 | 1656.5 | 297.5 | 1049.4 | 167.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 95.9 | 0 | 1656.5
2022-10-27 | 18:00 | 1626.2 | 297.5 | 1021.2 | 166.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 94.4 | 0 | 1626.2
2022-10-27 | 19:00 | 1550.3 | 297.5 | 965.5 | 157.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 83.2 | 0 | 1550.3
2022-10-27 | 20:00 | 1504.8 | 297.5 | 919.9 | 142.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 98 | 0 | 1504.8
2022-10-27 | 21:00 | 1455.1 | 297.5 | 909.4 | 130.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 70.5 | 0 | 1455.1
2022-10-27 | 22:00 | 1396.5 | 297.5 | 845.3 | 127.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 79 | 0 | 1396.5
2022-10-27 | 23:00 | 1352.2 | 297.5 | 821.3 | 126.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 | 0 | 1352.2
2022-10-28 | 0:00 | 1265.2 | 297.5 | 727.2 | 123.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70 | 0 | 1265.2
2022-10-28 | 1:00 | 1222 | 297.5 | 734.4 | 123.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 1222
2022-10-28 | 2:00 | 1237.9 | 297.5 | 759.8 | 122.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 10 | 0 | 1237.9
2022-10-28 | 3:00 | 1282.3 | 297.5 | 754.2 | 122.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 60.5 | 0 | 1282.3
2022-10-28 | 4:00 | 1294.6 | 297.5 | 778 | 121.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 50 | 0 | 1294.6
2022-10-28 | 5:00 | 1310.5 | 297.5 | 795.1 | 120.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 50 | 0 | 1310.5
2022-10-28 | 6:00 | 1371.6 | 297.5 | 790.5 | 119.8 | 1.6 | 44.4 | 36.2 | 0 | 1.6 | 0 | 80 | 0 | 1371.6
2022-10-28 | 7:00 | 1464.9 | 297.5 | 672.1 | 119.4 | 1.6 | 44.4 | 258.3 | 0 | 1.6 | 0 | 70 | 0 | 1464.9
2022-10-28 | 8:00 | 1608.9 | 297.5 | 559.1 | 119.3 | 1.6 | 44.4 | 505.7 | 0 | 1.3 | 0 | 80 | 0 | 1608.9
2022-10-28 | 9:00 | 1688 | 297.5 | 473.7 | 124.5 | 1.6 | 44.4 | 684 | 0 | 0.8 | 0 | 61.5 | 0 | 1688
2022-10-28 | 10:00 | 1672.7 | 297.5 | 394.2 | 128.7 | 1.6 | 44.4 | 755.5 | 0 | 0.8 | 0 | 50 | 0 | 1672.7
2022-10-28 | 11:00 | 1656.9 | 297.5 | 394.5 | 129.5 | 1.6 | 44.4 | 758.3 | 0 | 1.1 | 0 | 30 | 0 | 1656.9
2022-10-28 | 12:00 | 1556.2 | 297.5 | 457.1 | 124.7 | 1.6 | 44.4 | 735.8 | 0 | 1.3 | 0 | -106.2 | 0 | 1556.2
2022-10-28 | 13:00 | 1637 | 297.5 | 579.3 | 131.1 | 1.6 | 44.4 | 670.5 | 0 | 2.7 | 0 | -90.1 | 0 | 1637
2022-10-28 | 14:00 | 1634.9 | 297.5 | 688.6 | 142.5 | 1.6 | 44.4 | 507.1 | 0 | 3.2 | 0 | -50 | 0 | 1634.9
2022-10-28 | 15:00 | 1603 | 297.5 | 819 | 155.2 | 1.6 | 44.4 | 282.1 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1603
2022-10-28 | 16:00 | 1596.5 | 297.5 | 917.4 | 164.1 | 1.6 | 44.4 | 58.4 | 0 | 4.1 | 0 | 109 | 0 | 1596.5
2022-10-28 | 17:00 | 1581.6 | 297.5 | 916 | 167.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 147 | 0 | 1581.6
2022-10-28 | 18:00 | 1545.6 | 297.5 | 892 | 166.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 135 | 0 | 1545.6
2022-10-28 | 19:00 | 1482 | 297.5 | 847.9 | 157.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 125 | 0 | 1482
2022-10-28 | 20:00 | 1436.1 | 297.5 | 841.7 | 142.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 100 | 0 | 1436.1
2022-10-28 | 21:00 | 1398.6 | 297.5 | 848.3 | 130.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 70 | 0 | 1398.6
2022-10-28 | 22:00 | 1353 | 297.5 | 824.6 | 127.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 50 | 0 | 1353
2022-10-28 | 23:00 | 1318.7 | 297.5 | 789.6 | 126.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 50 | 0 | 1318.7
2022-10-29 | 0:00 | 1239.1 | 297.5 | 676.3 | 123.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 83.8 | 0 | 1239.1
2022-10-29 | 1:00 | 1190.6 | 297.5 | 650.3 | 122.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 60.5 | 0 | 1190.6
2022-10-29 | 2:00 | 1189.6 | 297.5 | 685 | 121.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 21.5 | 0 | 1189.6
2022-10-29 | 3:00 | 1231.3 | 297.5 | 677.3 | 121.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 70.4 | 0 | 1231.3
2022-10-29 | 4:00 | 1228.4 | 297.5 | 682.6 | 120.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 60.5 | 0 | 1228.4
2022-10-29 | 5:00 | 1211.6 | 297.5 | 648 | 120.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 79 | 0 | 1211.6
2022-10-29 | 6:00 | 1179.6 | 297.5 | 614.4 | 121.1 | 1.6 | 44.4 | 42 | 0 | 18.6 | 0 | 40 | 0 | 1179.6
2022-10-29 | 7:00 | 1208.8 | 297.5 | 428.9 | 122.7 | 1.6 | 44.4 | 293.8 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | 0 | 1208.8
2022-10-29 | 8:00 | 1260.9 | 297.5 | 368.8 | 124 | 1.6 | 44.4 | 563 | 0 | 17.8 | 0 | -156.2 | 0 | 1260.9
2022-10-29 | 9:00 | 1285.4 | 297.5 | 361.4 | 128.6 | 1.6 | 44.4 | 759.7 | 0 | 18.3 | -17.9 | -308.2 | 0 | 1285.4
2022-10-29 | 10:00 | 1281.8 | 297.5 | 361.6 | 131.3 | 1.6 | 44.4 | 878.9 | -65.6 | 21.3 | -19.5 | -369.7 | 0 | 1281.8
2022-10-29 | 11:00 | 1273.7 | 297.5 | 361.2 | 132.3 | 1.6 | 44.4 | 921.1 | -116.1 | 26.3 | -24.9 | -369.7 | 0 | 1273.7
2022-10-29 | 12:00 | 1232 | 297.5 | 360.2 | 126.9 | 1.6 | 44.4 | 889.9 | -123 | 27.4 | -23.2 | -369.7 | 0 | 1232
2022-10-29 | 13:00 | 1228 | 297.5 | 360.8 | 128.5 | 1.6 | 44.4 | 780.2 | -79.2 | 26 | -23.6 | -308.2 | 0 | 1228
2022-10-29 | 14:00 | 1217.9 | 297.5 | 380.9 | 131.7 | 1.6 | 44.4 | 596.4 | 0 | 23.6 | 0 | -258.2 | 0 | 1217.9
2022-10-29 | 15:00 | 1230.6 | 297.5 | 368.6 | 138.6 | 1.6 | 44.4 | 354.7 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 1230.6
2022-10-29 | 16:00 | 1239.5 | 297.5 | 651.9 | 153.2 | 1.6 | 44.4 | 67.8 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 1239.5
2022-10-29 | 17:00 | 1296.5 | 297.5 | 659.4 | 159.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 112 | 0 | 1296.5
2022-10-29 | 18:00 | 1294.9 | 297.5 | 658.2 | 161 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 110.5 | 0 | 1294.9
2022-10-29 | 19:00 | 1263.6 | 297.5 | 586.2 | 158.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 154 | 0 | 1263.6
2022-10-29 | 20:00 | 1239.4 | 297.5 | 636.4 | 146.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 93.5 | 0 | 1239.4
2022-10-29 | 21:00 | 1195.9 | 297.5 | 618.7 | 133.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 81.5 | 0 | 1195.9
2022-10-29 | 22:00 | 1143.5 | 297.5 | 603.1 | 127.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 50.5 | 0 | 1143.5
2022-10-29 | 23:00 | 1116.2 | 297.5 | 618.4 | 126.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 10 | 0 | 1116.2
2022-10-30 | 0:00 | 1052.3 | 297.5 | 569 | 123.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 1052.3
2022-10-30 | 1:00 | 1029 | 297.5 | 546.2 | 122.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1029
2022-10-30 | 2:00 | 1034.1 | 297.5 | 551.1 | 121.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 1034.1
2022-10-30 | 3:00 | 1086.3 | 297.5 | 567.6 | 121.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 38 | 0 | 1086.3
2022-10-30 | 4:00 | 1111.2 | 297.5 | 609.9 | 120.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 21.6 | 0 | 1111.2
2022-10-30 | 5:00 | 1093.9 | 297.5 | 605.6 | 120.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 10.5 | 0 | 1093.9
2022-10-30 | 6:00 | 1069.6 | 297.5 | 572.8 | 121.1 | 1.6 | 44.4 | 19.1 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 1069.6
2022-10-30 | 7:00 | 1090.1 | 297.5 | 390.1 | 122.7 | 1.6 | 44.4 | 222.3 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 1090.1
2022-10-30 | 8:00 | 1131.1 | 297.5 | 370.9 | 124 | 1.6 | 44.4 | 467.1 | 0 | 8.8 | 0 | -183.2 | 0 | 1131.1
2022-10-30 | 9:00 | 1156.9 | 297.5 | 357.8 | 128.6 | 1.6 | 44.4 | 648.2 | -15 | 7 | -5 | -308.2 | 0 | 1156.9
2022-10-30 | 10:00 | 1143 | 297.5 | 357.5 | 131.3 | 1.6 | 44.4 | 750 | -70 | 7.3 | -6.9 | -369.7 | 0 | 1143
2022-10-30 | 11:00 | 1148.7 | 297.5 | 357.6 | 132.3 | 1.6 | 44.4 | 743.9 | -59.5 | 8.1 | -7.5 | -369.7 | 0 | 1148.7
2022-10-30 | 12:00 | 1134.3 | 297.5 | 357.3 | 126.9 | 1.6 | 44.4 | 702 | -26.4 | 7.2 | -6.5 | -369.7 | 0 | 1134.3
2022-10-30 | 13:00 | 1122.1 | 297.5 | 357.1 | 128.5 | 1.6 | 44.4 | 635.4 | -36 | 6.2 | -4.4 | -308.2 | 0 | 1122.1
2022-10-30 | 14:00 | 1105.1 | 297.5 | 365.8 | 131.7 | 1.6 | 44.4 | 489.8 | 0 | 7.5 | 0 | -233.2 | 0 | 1105.1
2022-10-30 | 15:00 | 1121.1 | 297.5 | 407.5 | 138.6 | 1.6 | 44.4 | 303.1 | 0 | 8.6 | 0 | -80.2 | 0 | 1121.1
2022-10-30 | 16:00 | 1146.9 | 297.5 | 578 | 153.2 | 1.6 | 44.4 | 62.5 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 1146.9
2022-10-30 | 17:00 | 1240.8 | 297.5 | 699.7 | 159.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 24.6 | 0 | 1240.8
2022-10-30 | 18:00 | 1262.7 | 297.5 | 714.4 | 161 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 30.4 | 0 | 1262.7
2022-10-30 | 19:00 | 1245.5 | 297.5 | 705.9 | 158.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 24 | 0 | 1245.5
2022-10-30 | 20:00 | 1216.5 | 297.5 | 696.5 | 146.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 15.8 | 0 | 1216.5
2022-10-30 | 21:00 | 1167.6 | 297.5 | 659.4 | 133.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 21.6 | 0 | 1167.6
2022-10-30 | 22:00 | 1105.7 | 297.5 | 620.3 | 127.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 1105.7
2022-10-30 | 23:00 | 1077.6 | 297.5 | 603.2 | 126.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 1077.6
2022-10-31 | 0:00 | 1016.7 | 297.5 | 546.8 | 123.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1016.7
2022-10-31 | 1:00 | 1003.3 | 297.5 | 533.4 | 123.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 1003.3
2022-10-31 | 2:00 | 1039.2 | 297.5 | 569.6 | 122.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 1039.2
2022-10-31 | 3:00 | 1095.1 | 297.5 | 626 | 122.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 1095.1
2022-10-31 | 4:00 | 1134.4 | 297.5 | 665.1 | 121.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 1134.4
2022-10-31 | 5:00 | 1174.4 | 297.5 | 706.5 | 120.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 1174.4
2022-10-31 | 6:00 | 1270.7 | 297.5 | 777.2 | 119.8 | 1.6 | 44.4 | 17 | 0 | 3.2 | 0 | 10 | 0 | 1270.7
2022-10-31 | 7:00 | 1394.5 | 297.5 | 769.9 | 119.4 | 1.6 | 44.4 | 158.5 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1394.5
2022-10-31 | 8:00 | 1584 | 297.5 | 777.5 | 119.3 | 1.6 | 44.4 | 341.5 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1584
2022-10-31 | 9:00 | 1668.6 | 297.5 | 703.3 | 124.5 | 1.6 | 44.4 | 482.4 | 0 | 1.9 | 0 | 13 | 0 | 1668.6
2022-10-31 | 10:00 | 1675 | 297.5 | 574.2 | 128.7 | 1.6 | 44.4 | 626.2 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1675
2022-10-31 | 11:00 | 1655 | 297.5 | 555.6 | 129.5 | 1.6 | 44.4 | 624.3 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1655
2022-10-31 | 12:00 | 1550 | 297.5 | 596.6 | 124.7 | 1.6 | 44.4 | 563.2 | 0 | 2.2 | 0 | -80.2 | 0 | 1550
2022-10-31 | 13:00 | 1627.1 | 297.5 | 722.5 | 131.1 | 1.6 | 44.4 | 427.1 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1627.1
2022-10-31 | 14:00 | 1643.3 | 297.5 | 874.6 | 142.5 | 1.6 | 44.4 | 278.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1643.3
2022-10-31 | 15:00 | 1614.1 | 297.5 | 1004.4 | 155.2 | 1.6 | 44.4 | 105.3 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 1614.1
2022-10-31 | 16:00 | 1618.5 | 297.5 | 1065.9 | 164.1 | 1.6 | 44.4 | 8 | 0 | 5.9 | 0 | 31.1 | 0 | 1618.5
2022-10-31 | 17:00 | 1617.5 | 297.5 | 1082.1 | 167.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 18 | 0 | 1617.5
2022-10-31 | 18:00 | 1593 | 297.5 | 1050.9 | 166.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 22.4 | 0 | 1593
2022-10-31 | 19:00 | 1525.3 | 297.5 | 1007.7 | 157.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 1525.3
2022-10-31 | 20:00 | 1473.5 | 297.5 | 966.7 | 142.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 1473.5
2022-10-31 | 21:00 | 1428.7 | 297.5 | 920.2 | 130.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 11 | 0 | 1428.7
2022-10-31 | 22:00 | 1383.4 | 297.5 | 887 | 127.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 1383.4
2022-10-31 | 23:00 | 1342.6 | 297.5 | 851.5 | 126.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 1342.6
2022-11-01 | 0:00 | 1251.7 | 297.5 | 783.3 | 93.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 10 | 0 | 1251.7
2022-11-01 | 1:00 | 1208.5 | 297.5 | 751.7 | 91.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 1208.5
2022-11-01 | 2:00 | 1219.3 | 297.5 | 760.3 | 90.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 1219.3
2022-11-01 | 3:00 | 1273.2 | 297.5 | 803.1 | 89.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 10 | 0 | 1273.2
2022-11-01 | 4:00 | 1288.3 | 297.5 | 802 | 89.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 26 | 0 | 1288.3
2022-11-01 | 5:00 | 1293.3 | 297.5 | 833.8 | 89.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 26.2 | 0 | 0 | 0 | 1293.3
2022-11-01 | 6:00 | 1346.1 | 297.5 | 885.3 | 89.7 | 1.6 | 44.4 | 0.3 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 1346.1
2022-11-01 | 7:00 | 1433.7 | 297.5 | 948.1 | 91.6 | 1.6 | 44.4 | 24.3 | 0 | 26.2 | 0 | 0 | 0 | 1433.7
2022-11-01 | 8:00 | 1618.4 | 297.5 | 1104.4 | 97.6 | 1.6 | 44.4 | 52.5 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 1618.4
2022-11-01 | 9:00 | 1747.3 | 297.5 | 1195.6 | 104 | 1.6 | 44.4 | 79.6 | 0 | 14.6 | 0 | 10 | 0 | 1747.3
2022-11-01 | 10:00 | 1749.5 | 297.5 | 1195.3 | 107.8 | 1.6 | 44.4 | 91.8 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 1749.5
2022-11-01 | 11:00 | 1753 | 297.5 | 1194.2 | 106 | 1.6 | 44.4 | 84 | 0 | 15.3 | 0 | 10 | 0 | 1753
2022-11-01 | 12:00 | 1649.6 | 297.5 | 1094.7 | 102.3 | 1.6 | 44.4 | 87.1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1649.6
2022-11-01 | 13:00 | 1733.9 | 297.5 | 1197.1 | 104.3 | 1.6 | 44.4 | 66.2 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 1733.9
2022-11-01 | 14:00 | 1736.3 | 297.5 | 1198.5 | 112.5 | 1.6 | 44.4 | 33.2 | 0 | 18.1 | 0 | 30.5 | 0 | 1736.3
2022-11-01 | 15:00 | 1716.9 | 297.5 | 1198.4 | 135.2 | 1.6 | 44.4 | 7.8 | 0 | 12 | 0 | 20 | 0 | 1716.9
2022-11-01 | 16:00 | 1734.3 | 297.5 | 1198.7 | 170.8 | 1.6 | 44.4 | 0.1 | 0 | 6.7 | 0 | 14.5 | 0 | 1734.3
2022-11-01 | 17:00 | 1702.5 | 297.5 | 1135.9 | 184.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 32 | 0 | 1702.5
2022-11-01 | 18:00 | 1650.4 | 297.5 | 1092.4 | 183.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 23.2 | 0 | 1650.4
2022-11-01 | 19:00 | 1572.1 | 297.5 | 1000.5 | 174.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 42.1 | 0 | 1572.1
2022-11-01 | 20:00 | 1512.5 | 297.5 | 983.7 | 144.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 29 | 0 | 1512.5
2022-11-01 | 21:00 | 1469 | 297.5 | 984.5 | 112.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 20 | 0 | 1469
2022-11-01 | 22:00 | 1408.2 | 297.5 | 921.2 | 103.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 33.7 | 0 | 1408.2
2022-11-01 | 23:00 | 1362.1 | 297.5 | 906.7 | 99 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 10.5 | 0 | 1362.1
2022-11-02 | 0:00 | 1267.2 | 297.5 | 828.6 | 93.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1267.2
2022-11-02 | 1:00 | 1232.8 | 297.5 | 795.9 | 91.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1232.8
2022-11-02 | 2:00 | 1243.8 | 297.5 | 809.1 | 90.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1243.8
2022-11-02 | 3:00 | 1286.8 | 297.5 | 852.1 | 89.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1286.8
2022-11-02 | 4:00 | 1289.8 | 297.5 | 855.2 | 89.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1289.8
2022-11-02 | 5:00 | 1312 | 297.5 | 876.3 | 89.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1312
2022-11-02 | 6:00 | 1359.5 | 297.5 | 891.1 | 89.7 | 1.6 | 44.4 | 32.3 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1359.5
2022-11-02 | 7:00 | 1447 | 297.5 | 771.8 | 91.6 | 1.6 | 44.4 | 237.4 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1447
2022-11-02 | 8:00 | 1605 | 297.5 | 714.2 | 97.6 | 1.6 | 44.4 | 447.5 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1605
2022-11-02 | 9:00 | 1705 | 297.5 | 602.9 | 104 | 1.6 | 44.4 | 653.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1705
2022-11-02 | 10:00 | 1695.8 | 297.5 | 455.4 | 107.8 | 1.6 | 44.4 | 788.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 1695.8
2022-11-02 | 11:00 | 1682.1 | 297.5 | 395.5 | 106 | 1.6 | 44.4 | 836.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1682.1
2022-11-02 | 12:00 | 1580.2 | 297.5 | 470.5 | 102.3 | 1.6 | 44.4 | 821.3 | 0 | 0.8 | 0 | -158.2 | 0 | 1580.2
2022-11-02 | 13:00 | 1655.5 | 297.5 | 571.8 | 104.3 | 1.6 | 44.4 | 709.7 | 0 | 2.2 | 0 | -76 | 0 | 1655.5
2022-11-02 | 14:00 | 1686 | 297.5 | 734 | 112.5 | 1.6 | 44.4 | 569.1 | 0 | 1.9 | 0 | -75 | 0 | 1686
2022-11-02 | 15:00 | 1662.8 | 297.5 | 869.6 | 135.2 | 1.6 | 44.4 | 312.1 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1662.8
2022-11-02 | 16:00 | 1643.9 | 297.5 | 1043.1 | 170.8 | 1.6 | 44.4 | 52.1 | 0 | 2.4 | 0 | 32 | 0 | 1643.9
2022-11-02 | 17:00 | 1624.4 | 297.5 | 1031.1 | 184.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 63 | 0 | 1624.4
2022-11-02 | 18:00 | 1584.9 | 297.5 | 1025.4 | 183.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 31 | 0 | 1584.9
2022-11-02 | 19:00 | 1509.2 | 297.5 | 988.9 | 174.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1509.2
2022-11-02 | 20:00 | 1464.8 | 297.5 | 964.9 | 144.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 10 | 0 | 1464.8
2022-11-02 | 21:00 | 1417.7 | 297.5 | 960.7 | 112.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1417.7
2022-11-02 | 22:00 | 1363.7 | 297.5 | 916.4 | 103.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1363.7
2022-11-02 | 23:00 | 1326.4 | 297.5 | 883.4 | 99 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1326.4
2022-11-03 | 0:00 | 1246.3 | 297.5 | 791.9 | 80.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 30 | 0 | 1246.3
2022-11-03 | 1:00 | 1203.7 | 297.5 | 780.5 | 79.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1203.7
2022-11-03 | 2:00 | 1218.6 | 297.5 | 796.9 | 77.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1218.6
2022-11-03 | 3:00 | 1257.4 | 297.5 | 826.1 | 77 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 10 | 0 | 1257.4
2022-11-03 | 4:00 | 1271 | 297.5 | 820.2 | 76.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 30 | 0 | 1271
2022-11-03 | 5:00 | 1266.7 | 297.5 | 816.4 | 75.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 1266.7
2022-11-03 | 6:00 | 1283.8 | 297.5 | 778.1 | 76.2 | 1.6 | 44.4 | 35.4 | 0 | 0.6 | 0 | 50 | 0 | 1283.8
2022-11-03 | 7:00 | 1370.3 | 297.5 | 648.2 | 77.4 | 1.6 | 44.4 | 259.9 | 0 | 1.3 | 0 | 40 | 0 | 1370.3
2022-11-03 | 8:00 | 1504.4 | 297.5 | 486.3 | 80.4 | 1.6 | 44.4 | 523.1 | 0 | 1.1 | 0 | 70 | 0 | 1504.4
2022-11-03 | 9:00 | 1586.1 | 297.5 | 399.8 | 87.7 | 1.6 | 44.4 | 734.5 | 0 | 0.6 | 0 | 20 | 0 | 1586.1
2022-11-03 | 10:00 | 1585.1 | 297.5 | 387.4 | 93.7 | 1.6 | 44.4 | 876.5 | 0 | 2.1 | 0 | -118.1 | 0 | 1585.1
2022-11-03 | 11:00 | 1571.2 | 297.5 | 372.3 | 95 | 1.6 | 44.4 | 914.9 | 0 | 3.7 | 0 | -158.2 | 0 | 1571.2
2022-11-03 | 12:00 | 1497.4 | 297.5 | 368.6 | 88.9 | 1.6 | 44.4 | 874.3 | 0 | 5.3 | 0 | -183.2 | 0 | 1497.4
2022-11-03 | 13:00 | 1548.5 | 297.5 | 398.4 | 90.1 | 1.6 | 44.4 | 761.2 | 0 | 6.3 | 0 | -51 | 0 | 1548.5
2022-11-03 | 14:00 | 1548 | 297.5 | 588.6 | 95.7 | 1.6 | 44.4 | 563.1 | 0 | 7.1 | 0 | -50 | 0 | 1548
2022-11-03 | 15:00 | 1545.2 | 297.5 | 764.5 | 110.7 | 1.6 | 44.4 | 319.8 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 1545.2
2022-11-03 | 16:00 | 1532.9 | 297.5 | 881.7 | 137.8 | 1.6 | 44.4 | 50.5 | 0 | 5.8 | 0 | 113.6 | 0 | 1532.9
2022-11-03 | 17:00 | 1541.9 | 297.5 | 893.7 | 156 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 144.4 | 0 | 1541.9
2022-11-03 | 18:00 | 1514.3 | 297.5 | 862.5 | 164.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 137 | 0 | 1514.3
2022-11-03 | 19:00 | 1460.3 | 297.5 | 865.8 | 160.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 80.5 | 0 | 1460.3
2022-11-03 | 20:00 | 1423.2 | 297.5 | 838.2 | 142.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 90 | 0 | 1423.2
2022-11-03 | 21:00 | 1385.9 | 297.5 | 851.1 | 111.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 71 | 0 | 1385.9
2022-11-03 | 22:00 | 1333.4 | 297.5 | 854 | 97.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 30 | 0 | 1333.4
2022-11-03 | 23:00 | 1296.9 | 297.5 | 792.6 | 94.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 60 | 0 | 1296.9
2022-11-04 | 0:00 | 1218.9 | 297.5 | 763.5 | 93.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 10 | 0 | 1218.9
2022-11-04 | 1:00 | 1182.8 | 297.5 | 742.4 | 91.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 1182.8
2022-11-04 | 2:00 | 1200.8 | 297.5 | 760 | 90.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 1200.8
2022-11-04 | 3:00 | 1244.7 | 297.5 | 774.8 | 89.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 30 | 0 | 1244.7
2022-11-04 | 4:00 | 1263.7 | 297.5 | 785.1 | 89.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 40 | 0 | 1263.7
2022-11-04 | 5:00 | 1279.1 | 297.5 | 780.7 | 89.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 60 | 0 | 1279.1
2022-11-04 | 6:00 | 1329.6 | 297.5 | 777.5 | 89.7 | 1.6 | 44.4 | 21.8 | 0 | 6.6 | 0 | 90.5 | 0 | 1329.6
2022-11-04 | 7:00 | 1412.3 | 297.5 | 631.1 | 91.6 | 1.6 | 44.4 | 236.8 | 0 | 6.3 | 0 | 103 | 0 | 1412.3
2022-11-04 | 8:00 | 1575.9 | 297.5 | 526 | 97.6 | 1.6 | 44.4 | 491.4 | 0 | 8.4 | 0 | 109 | 0 | 1575.9
2022-11-04 | 9:00 | 1667.2 | 297.5 | 434.5 | 104 | 1.6 | 44.4 | 692.3 | 0 | 12.4 | 0 | 80.5 | 0 | 1667.2
2022-11-04 | 10:00 | 1643.7 | 297.5 | 442.1 | 107.8 | 1.6 | 44.4 | 703.4 | 0 | 16.4 | 0 | 30.5 | 0 | 1643.7
2022-11-04 | 11:00 | 1632.7 | 297.5 | 428.9 | 106 | 1.6 | 44.4 | 704.4 | 0 | 19.9 | 0 | 30 | 0 | 1632.7
2022-11-04 | 12:00 | 1531.3 | 297.5 | 421.8 | 102.3 | 1.6 | 44.4 | 693.2 | 0 | 22.5 | 0 | -52 | 0 | 1531.3
2022-11-04 | 13:00 | 1631.7 | 297.5 | 595.7 | 104.3 | 1.6 | 44.4 | 642.5 | 0 | 21.7 | 0 | -76 | 0 | 1631.7
2022-11-04 | 14:00 | 1630.8 | 297.5 | 701.9 | 112.5 | 1.6 | 44.4 | 453.3 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 1630.8
2022-11-04 | 15:00 | 1605.6 | 297.5 | 842 | 135.2 | 1.6 | 44.4 | 232.9 | 0 | 22 | 0 | 30 | 0 | 1605.6
2022-11-04 | 16:00 | 1603.4 | 297.5 | 888.6 | 170.8 | 1.6 | 44.4 | 35.1 | 0 | 25.4 | 0 | 140 | 0 | 1603.4
2022-11-04 | 17:00 | 1588.4 | 297.5 | 905.8 | 184.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 130 | 0 | 1588.4
2022-11-04 | 18:00 | 1550.5 | 297.5 | 900.6 | 183.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 23.3 | 0 | 100 | 0 | 1550.5
2022-11-04 | 19:00 | 1486.7 | 297.5 | 834.1 | 174.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 113.8 | 0 | 1486.7
2022-11-04 | 20:00 | 1433.8 | 297.5 | 823.6 | 144.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 106 | 0 | 1433.8
2022-11-04 | 21:00 | 1390.4 | 297.5 | 828.2 | 112.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 90 | 0 | 1390.4
2022-11-04 | 22:00 | 1344.5 | 297.5 | 812.9 | 103.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 70 | 0 | 1344.5
2022-11-04 | 23:00 | 1314 | 297.5 | 740.3 | 99 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 118 | 0 | 1314
2022-11-05 | 0:00 | 1228.7 | 297.5 | 797.1 | 80.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 1228.7
2022-11-05 | 1:00 | 1185.3 | 297.5 | 756.1 | 79.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 1185.3
2022-11-05 | 2:00 | 1203.5 | 297.5 | 775.7 | 77.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 1203.5
2022-11-05 | 3:00 | 1231.3 | 297.5 | 803.7 | 77 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 1231.3
2022-11-05 | 4:00 | 1240.9 | 297.5 | 735 | 76.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 79.2 | 0 | 1240.9
2022-11-05 | 5:00 | 1220.8 | 297.5 | 707.5 | 75.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 85.5 | 0 | 1220.8
2022-11-05 | 6:00 | 1216.6 | 297.5 | 677.3 | 76.2 | 1.6 | 44.4 | 27 | 0 | 10 | 0 | 82.6 | 0 | 1216.6
2022-11-05 | 7:00 | 1252.8 | 297.5 | 559.7 | 77.4 | 1.6 | 44.4 | 263.2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1252.8
2022-11-05 | 8:00 | 1302.8 | 297.5 | 364 | 80.4 | 1.6 | 44.4 | 535.9 | 0 | 5 | 0 | -26 | 0 | 1302.8
2022-11-05 | 9:00 | 1324 | 297.5 | 375.9 | 87.7 | 1.6 | 44.4 | 745.1 | 0 | 5 | 0 | -233.2 | 0 | 1324
2022-11-05 | 10:00 | 1302.3 | 297.5 | 364.2 | 93.7 | 1.6 | 44.4 | 849.8 | 0 | 4.8 | 0 | -353.7 | 0 | 1302.3
2022-11-05 | 11:00 | 1292.2 | 297.5 | 360.8 | 95 | 1.6 | 44.4 | 879.6 | -16.4 | 5.3 | -5.9 | -369.7 | 0 | 1292.2
2022-11-05 | 12:00 | 1246.9 | 297.5 | 359.8 | 88.9 | 1.6 | 44.4 | 853.5 | -32 | 5.6 | -2.7 | -369.7 | 0 | 1246.9
2022-11-05 | 13:00 | 1243.3 | 297.5 | 379.5 | 90.1 | 1.6 | 44.4 | 733.4 | 0 | 5 | 0 | -308.2 | 0 | 1243.3
2022-11-05 | 14:00 | 1239.4 | 297.5 | 396.5 | 95.7 | 1.6 | 44.4 | 556.9 | 0 | 5 | 0 | -158.2 | 0 | 1239.4
2022-11-05 | 15:00 | 1242.7 | 297.5 | 465.2 | 110.7 | 1.6 | 44.4 | 316.9 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 1242.7
2022-11-05 | 16:00 | 1256.2 | 297.5 | 687.1 | 137.8 | 1.6 | 44.4 | 49.9 | 0 | 7.9 | 0 | 30 | 0 | 1256.2
2022-11-05 | 17:00 | 1299.7 | 297.5 | 688.5 | 156 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 100.5 | 0 | 1299.7
2022-11-05 | 18:00 | 1302.9 | 297.5 | 683.4 | 164.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 101 | 0 | 1302.9
2022-11-05 | 19:00 | 1273.7 | 297.5 | 660.4 | 160.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 100.5 | 0 | 1273.7
2022-11-05 | 20:00 | 1245.6 | 297.5 | 658.3 | 142.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 91 | 0 | 1245.6
2022-11-05 | 21:00 | 1201.6 | 297.5 | 664.3 | 111.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 71 | 0 | 1201.6
2022-11-05 | 22:00 | 1144.3 | 297.5 | 671.7 | 97.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 20 | 0 | 1144.3
2022-11-05 | 23:00 | 1124 | 297.5 | 673.5 | 94.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 1124
2022-11-06 | 0:00 | 1056.6 | 297.5 | 618.6 | 80.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 1056.6
2022-11-06 | 1:00 | 1041.9 | 297.5 | 604.7 | 79.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 1041.9
2022-11-06 | 2:00 | 1066.4 | 297.5 | 630.7 | 77.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 1066.4
2022-11-06 | 3:00 | 1113.4 | 297.5 | 646 | 77 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 31.5 | 0 | 1113.4
2022-11-06 | 4:00 | 1125.5 | 297.5 | 646 | 76.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 45.4 | 0 | 1125.5
2022-11-06 | 5:00 | 1118.6 | 297.5 | 645.6 | 75.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 40.5 | 0 | 1118.6
2022-11-06 | 6:00 | 1108.4 | 297.5 | 619 | 76.2 | 1.6 | 44.4 | 24.7 | 0 | 13 | 0 | 32 | 0 | 1108.4
2022-11-06 | 7:00 | 1139.1 | 297.5 | 428.1 | 77.4 | 1.6 | 44.4 | 270.3 | 0 | 9.8 | 0 | 10 | 0 | 1139.1
2022-11-06 | 8:00 | 1150.1 | 297.5 | 371.4 | 80.4 | 1.6 | 44.4 | 555 | 0 | 8 | 0 | -208.2 | 0 | 1150.1
2022-11-06 | 9:00 | 1166.9 | 297.5 | 358.5 | 87.7 | 1.6 | 44.4 | 789.7 | -105.5 | 12.7 | -11.5 | -308.2 | 0 | 1166.9
2022-11-06 | 10:00 | 1159.3 | 297.5 | 358.5 | 93.7 | 1.6 | 44.4 | 894.8 | -165.9 | 15.3 | -10.9 | -369.7 | 0 | 1159.3
2022-11-06 | 11:00 | 1160.4 | 297.5 | 357.9 | 95 | 1.6 | 44.4 | 944.1 | -213.4 | 11.7 | -8.7 | -369.7 | 0 | 1160.4
2022-11-06 | 12:00 | 1153.1 | 297.5 | 357.7 | 88.9 | 1.6 | 44.4 | 902.9 | -174.3 | 11.2 | -7.1 | -369.7 | 0 | 1153.1
2022-11-06 | 13:00 | 1138.7 | 297.5 | 358 | 90.1 | 1.6 | 44.4 | 784.4 | -131.4 | 10.6 | -8.3 | -308.2 | 0 | 1138.7
2022-11-06 | 14:00 | 1136 | 297.5 | 367.4 | 95.7 | 1.6 | 44.4 | 602.3 | 0 | 10.3 | 0 | -283.2 | 0 | 1136
2022-11-06 | 15:00 | 1146.2 | 297.5 | 368.6 | 110.7 | 1.6 | 44.4 | 338.5 | 0 | 10.9 | 0 | -26 | 0 | 1146.2
2022-11-06 | 16:00 | 1175.7 | 297.5 | 629 | 137.8 | 1.6 | 44.4 | 54.5 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 1175.7
2022-11-06 | 17:00 | 1257.2 | 297.5 | 722.1 | 156 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 22.8 | 0 | 1257.2
2022-11-06 | 18:00 | 1284.9 | 297.5 | 727.7 | 164.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 35.5 | 0 | 1284.9
2022-11-06 | 19:00 | 1265.2 | 297.5 | 724.3 | 160.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 28 | 0 | 1265.2
2022-11-06 | 20:00 | 1237.3 | 297.5 | 726.3 | 142.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 16 | 0 | 1237.3
2022-11-06 | 21:00 | 1194.9 | 297.5 | 698.1 | 111.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 34.8 | 0 | 1194.9
2022-11-06 | 22:00 | 1141.6 | 297.5 | 696.4 | 97.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 1141.6
2022-11-06 | 23:00 | 1117.7 | 297.5 | 675 | 94.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1117.7
2022-11-07 | 0:00 | 1056.3 | 297.5 | 614.6 | 93.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 1056.3
2022-11-07 | 1:00 | 1045.2 | 297.5 | 606.4 | 91.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 1045.2
2022-11-07 | 2:00 | 1082.8 | 297.5 | 645.5 | 90.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 1082.8
2022-11-07 | 3:00 | 1126.4 | 297.5 | 690.4 | 89.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1126.4
2022-11-07 | 4:00 | 1162.6 | 297.5 | 727.8 | 89.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1162.6
2022-11-07 | 5:00 | 1221.1 | 297.5 | 785.6 | 89.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1221.1
2022-11-07 | 6:00 | 1325.6 | 297.5 | 874.2 | 89.7 | 1.6 | 44.4 | 6.8 | 0 | 1.4 | 0 | 10 | 0 | 1325.6
2022-11-07 | 7:00 | 1456.5 | 297.5 | 815.2 | 91.6 | 1.6 | 44.4 | 204.6 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1456.5
2022-11-07 | 8:00 | 1633.9 | 297.5 | 763 | 97.6 | 1.6 | 44.4 | 428.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1633.9
2022-11-07 | 9:00 | 1743.4 | 297.5 | 685.7 | 104 | 1.6 | 44.4 | 609.4 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1743.4
2022-11-07 | 10:00 | 1720.4 | 297.5 | 514.4 | 107.8 | 1.6 | 44.4 | 753.9 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1720.4
2022-11-07 | 11:00 | 1691.3 | 297.5 | 415.9 | 106 | 1.6 | 44.4 | 851.1 | 0 | 0.8 | 0 | -26 | 0 | 1691.3
2022-11-07 | 12:00 | 1582.7 | 297.5 | 408.3 | 102.3 | 1.6 | 44.4 | 846.1 | 0 | 0.6 | 0 | -118.1 | 0 | 1582.7
2022-11-07 | 13:00 | 1671.4 | 297.5 | 531.3 | 104.3 | 1.6 | 44.4 | 743.8 | 0 | 0.5 | 0 | -52 | 0 | 1671.4
2022-11-07 | 14:00 | 1679.4 | 297.5 | 699.1 | 112.5 | 1.6 | 44.4 | 524 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1679.4
2022-11-07 | 15:00 | 1655.4 | 297.5 | 943.8 | 135.2 | 1.6 | 44.4 | 232.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1655.4
2022-11-07 | 16:00 | 1653.3 | 297.5 | 1068.8 | 170.8 | 1.6 | 44.4 | 16.5 | 0 | 0.3 | 0 | 53.4 | 0 | 1653.3
2022-11-07 | 17:00 | 1658.9 | 297.5 | 1074.1 | 184.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 51.6 | 0 | 1658.9
2022-11-07 | 18:00 | 1615.5 | 297.5 | 1052.1 | 183.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 30.5 | 0 | 1615.5
2022-11-07 | 19:00 | 1543.6 | 297.5 | 1008.3 | 174.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 10 | 0 | 1543.6
2022-11-07 | 20:00 | 1498.8 | 297.5 | 1004.8 | 144.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 1498.8
2022-11-07 | 21:00 | 1456.5 | 297.5 | 995.3 | 112.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.5 | 0 | 1456.5
2022-11-07 | 22:00 | 1407.8 | 297.5 | 944.2 | 103.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 10 | 0 | 1407.8
2022-11-07 | 23:00 | 1377.7 | 297.5 | 927 | 99 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 1377.7
2022-11-08 | 0:00 | 1295.7 | 297.5 | 850.6 | 93.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 1295.7
2022-11-08 | 1:00 | 1260.1 | 297.5 | 815.8 | 91.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 1260.1
2022-11-08 | 2:00 | 1279.3 | 297.5 | 831.9 | 90.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 1279.3
2022-11-08 | 3:00 | 1316.7 | 297.5 | 868.3 | 89.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 1316.7
2022-11-08 | 4:00 | 1336.6 | 297.5 | 884.8 | 89.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 1336.6
2022-11-08 | 5:00 | 1358.7 | 297.5 | 904.4 | 89.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1358.7
2022-11-08 | 6:00 | 1426.8 | 297.5 | 949.7 | 89.7 | 1.6 | 44.4 | 22.2 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 1426.8
2022-11-08 | 7:00 | 1529.6 | 297.5 | 831.3 | 91.6 | 1.6 | 44.4 | 242.5 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 1529.6
2022-11-08 | 8:00 | 1679 | 297.5 | 698.8 | 97.6 | 1.6 | 44.4 | 520 | 0 | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 1679
2022-11-08 | 9:00 | 1748.7 | 297.5 | 564.7 | 104 | 1.6 | 44.4 | 717.9 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 1748.7
2022-11-08 | 10:00 | 1727.8 | 297.5 | 417.6 | 107.8 | 1.6 | 44.4 | 838.3 | 0 | 20.6 | 0 | 0 | 0 | 1727.8
2022-11-08 | 11:00 | 1717.5 | 297.5 | 414.4 | 106 | 1.6 | 44.4 | 885.7 | 0 | 19.9 | 0 | -52 | 0 | 1717.5
2022-11-08 | 12:00 | 1600.8 | 297.5 | 422.3 | 102.3 | 1.6 | 44.4 | 792.2 | 0 | 18.5 | 0 | -78 | 0 | 1600.8
2022-11-08 | 13:00 | 1692.7 | 297.5 | 628.8 | 104.3 | 1.6 | 44.4 | 621.1 | 0 | 21 | 0 | -26 | 0 | 1692.7
2022-11-08 | 14:00 | 1691.4 | 297.5 | 838.5 | 112.5 | 1.6 | 44.4 | 375.2 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 1691.4
2022-11-08 | 15:00 | 1685.4 | 297.5 | 955.8 | 135.2 | 1.6 | 44.4 | 226.8 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 1685.4
2022-11-08 | 16:00 | 1676.4 | 297.5 | 1072.9 | 170.8 | 1.6 | 44.4 | 33.5 | 0 | 24.3 | 0 | 31.4 | 0 | 1676.4
2022-11-08 | 17:00 | 1676.7 | 297.5 | 1071.9 | 184.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 53 | 0 | 1676.7
2022-11-08 | 18:00 | 1635 | 297.5 | 1076.1 | 183.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 11.1 | 0 | 1635
2022-11-08 | 19:00 | 1570.5 | 297.5 | 1037.8 | 174.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 1570.5
2022-11-08 | 20:00 | 1520.1 | 297.5 | 1010.1 | 144.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 10 | 0 | 1520.1
2022-11-08 | 21:00 | 1474.6 | 297.5 | 1007.5 | 112.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 1474.6
2022-11-08 | 22:00 | 1428.5 | 297.5 | 970.7 | 103.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 1428.5
2022-11-08 | 23:00 | 1387.4 | 297.5 | 931.4 | 99 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0.5 | 0 | 1387.4
2022-11-09 | 0:00 | 1302.8 | 297.5 | 851.8 | 93.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 1302.8
2022-11-09 | 1:00 | 1269.9 | 297.5 | 821.5 | 91.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 1269.9
2022-11-09 | 2:00 | 1283.8 | 297.5 | 837.4 | 90.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 1283.8
2022-11-09 | 3:00 | 1321.4 | 297.5 | 876.2 | 89.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 1321.4
2022-11-09 | 4:00 | 1339.5 | 297.5 | 895.9 | 89.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 1339.5
2022-11-09 | 5:00 | 1356.2 | 297.5 | 912 | 89.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 1356.2
2022-11-09 | 6:00 | 1431.1 | 297.5 | 963.2 | 89.7 | 1.6 | 44.4 | 25.2 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 1431.1
2022-11-09 | 7:00 | 1541.8 | 297.5 | 841 | 91.6 | 1.6 | 44.4 | 259.1 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 1541.8
2022-11-09 | 8:00 | 1693.3 | 297.5 | 720.8 | 97.6 | 1.6 | 44.4 | 527.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1693.3
2022-11-09 | 9:00 | 1758.5 | 297.5 | 587.4 | 104 | 1.6 | 44.4 | 719.7 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 1758.5
2022-11-09 | 10:00 | 1740 | 297.5 | 436.6 | 107.8 | 1.6 | 44.4 | 840.3 | 0 | 1.8 | 0 | 10 | 0 | 1740
2022-11-09 | 11:00 | 1701.9 | 297.5 | 406.1 | 106 | 1.6 | 44.4 | 844.5 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1701.9
2022-11-09 | 12:00 | 1591.9 | 297.5 | 439 | 102.3 | 1.6 | 44.4 | 824.4 | 0 | 0.8 | 0 | -118.1 | 0 | 1591.9
2022-11-09 | 13:00 | 1674.2 | 297.5 | 508.8 | 104.3 | 1.6 | 44.4 | 743.1 | 0 | 0.5 | 0 | -26 | 0 | 1674.2
2022-11-09 | 14:00 | 1693.6 | 297.5 | 668.6 | 112.5 | 1.6 | 44.4 | 568 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1693.6
2022-11-09 | 15:00 | 1669.9 | 297.5 | 892.3 | 135.2 | 1.6 | 44.4 | 297.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1669.9
2022-11-09 | 16:00 | 1663.1 | 297.5 | 1079.6 | 170.8 | 1.6 | 44.4 | 41.5 | 0 | 0.8 | 0 | 26.9 | 0 | 1663.1
2022-11-09 | 17:00 | 1663.2 | 297.5 | 1069.6 | 184.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 64.1 | 0 | 1663.2
2022-11-09 | 18:00 | 1630.2 | 297.5 | 1064 | 183.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 38 | 0 | 1630.2
2022-11-09 | 19:00 | 1570.6 | 297.5 | 1051.9 | 174.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1570.6
2022-11-09 | 20:00 | 1523.3 | 297.5 | 1024.7 | 144.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 10 | 0 | 1523.3
2022-11-09 | 21:00 | 1476.8 | 297.5 | 1010.8 | 112.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 10 | 0 | 1476.8
2022-11-09 | 22:00 | 1418.9 | 297.5 | 961.4 | 103.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 10 | 0 | 1418.9
2022-11-09 | 23:00 | 1369.3 | 297.5 | 925.8 | 99 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 1369.3
2022-11-10 | 0:00 | 1297.1 | 297.5 | 859.4 | 93.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1297.1
2022-11-10 | 1:00 | 1261.5 | 297.5 | 825.8 | 91.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1261.5
2022-11-10 | 2:00 | 1277.8 | 297.5 | 842.9 | 90.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1277.8
2022-11-10 | 3:00 | 1312 | 297.5 | 856.6 | 89.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 20 | 0 | 1312
2022-11-10 | 4:00 | 1327.9 | 297.5 | 863.8 | 89.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 30 | 0 | 1327.9
2022-11-10 | 5:00 | 1353.2 | 297.5 | 898.5 | 89.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 20 | 0 | 1353.2
2022-11-10 | 6:00 | 1425.5 | 297.5 | 911.7 | 89.7 | 1.6 | 44.4 | 19.3 | 0 | 1.3 | 0 | 60 | 0 | 1425.5
2022-11-10 | 7:00 | 1537.2 | 297.5 | 825.5 | 91.6 | 1.6 | 44.4 | 235.8 | 0 | 0.8 | 0 | 40 | 0 | 1537.2
2022-11-10 | 8:00 | 1684.3 | 297.5 | 700.2 | 97.6 | 1.6 | 44.4 | 492.7 | 0 | 0.3 | 0 | 50 | 0 | 1684.3
2022-11-10 | 9:00 | 1764.1 | 297.5 | 574 | 104 | 1.6 | 44.4 | 692.3 | 0 | 0.3 | 0 | 50 | 0 | 1764.1
2022-11-10 | 10:00 | 1736.8 | 297.5 | 458.8 | 107.8 | 1.6 | 44.4 | 776.4 | 0 | 0.3 | 0 | 50 | 0 | 1736.8
2022-11-10 | 11:00 | 1704.4 | 297.5 | 461.7 | 106 | 1.6 | 44.4 | 792.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1704.4
2022-11-10 | 12:00 | 1596.4 | 297.5 | 433.4 | 102.3 | 1.6 | 44.4 | 768.2 | 0 | 1 | 0 | -52 | 0 | 1596.4
2022-11-10 | 13:00 | 1668.2 | 297.5 | 547.3 | 104.3 | 1.6 | 44.4 | 670.9 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1668.2
2022-11-10 | 14:00 | 1674.9 | 297.5 | 747 | 112.5 | 1.6 | 44.4 | 467.2 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 1674.9
2022-11-10 | 15:00 | 1657.7 | 297.5 | 919.2 | 135.2 | 1.6 | 44.4 | 255 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 1657.7
2022-11-10 | 16:00 | 1654.1 | 297.5 | 1013.4 | 170.8 | 1.6 | 44.4 | 28.3 | 0 | 5.5 | 0 | 92.6 | 0 | 1654.1
2022-11-10 | 17:00 | 1655.7 | 297.5 | 1013.6 | 184.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 108.4 | 0 | 1655.7
2022-11-10 | 18:00 | 1624.4 | 297.5 | 1017.1 | 183.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 76 | 0 | 1624.4
2022-11-10 | 19:00 | 1562.1 | 297.5 | 969.5 | 174.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 70 | 0 | 1562.1
2022-11-10 | 20:00 | 1515.6 | 297.5 | 983 | 144.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 40 | 0 | 1515.6
2022-11-10 | 21:00 | 1476.7 | 297.5 | 956.5 | 112.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 60 | 0 | 1476.7
2022-11-10 | 22:00 | 1429.7 | 297.5 | 917.2 | 103.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 60 | 0 | 1429.7
2022-11-10 | 23:00 | 1383.4 | 297.5 | 873.8 | 99 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 60.5 | 0 | 1383.4
2022-11-11 | 0:00 | 1306.9 | 297.5 | 861 | 93.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 1306.9
2022-11-11 | 1:00 | 1276.2 | 297.5 | 831.5 | 91.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 1276.2
2022-11-11 | 2:00 | 1287.2 | 297.5 | 842.5 | 90.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 1287.2
2022-11-11 | 3:00 | 1330.5 | 297.5 | 886.4 | 89.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 1330.5
2022-11-11 | 4:00 | 1345.7 | 297.5 | 904.2 | 89.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 1345.7
2022-11-11 | 5:00 | 1367.6 | 297.5 | 925.5 | 89.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 1367.6
2022-11-11 | 6:00 | 1424.6 | 297.5 | 954.9 | 89.7 | 1.6 | 44.4 | 16.7 | 0 | 9.3 | 0 | 10.5 | 0 | 1424.6
2022-11-11 | 7:00 | 1529.5 | 297.5 | 862.8 | 91.6 | 1.6 | 44.4 | 224.2 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 1529.5
2022-11-11 | 8:00 | 1659.6 | 297.5 | 688.8 | 97.6 | 1.6 | 44.4 | 495.6 | 0 | 3.5 | 0 | 30.6 | 0 | 1659.6
2022-11-11 | 9:00 | 1735.8 | 297.5 | 586.9 | 104 | 1.6 | 44.4 | 701.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1735.8
2022-11-11 | 10:00 | 1705.7 | 297.5 | 432.5 | 107.8 | 1.6 | 44.4 | 811.6 | 0 | 0.3 | 0 | 10 | 0 | 1705.7
2022-11-11 | 11:00 | 1681.5 | 297.5 | 372.6 | 106 | 1.6 | 44.4 | 859.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1681.5
2022-11-11 | 12:00 | 1579.1 | 297.5 | 472.2 | 102.3 | 1.6 | 44.4 | 819 | 0 | 0.3 | 0 | -158.2 | 0 | 1579.1
2022-11-11 | 13:00 | 1650 | 297.5 | 526.5 | 104.3 | 1.6 | 44.4 | 701.4 | 0 | 0.3 | 0 | -26 | 0 | 1650
2022-11-11 | 14:00 | 1668.1 | 297.5 | 696.1 | 112.5 | 1.6 | 44.4 | 515.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1668.1
2022-11-11 | 15:00 | 1640.7 | 297.5 | 897.6 | 135.2 | 1.6 | 44.4 | 264.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1640.7
2022-11-11 | 16:00 | 1623.1 | 297.5 | 1012.1 | 170.8 | 1.6 | 44.4 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 67.9 | 0 | 1623.1
2022-11-11 | 17:00 | 1615.2 | 297.5 | 1032.5 | 184.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 54 | 0 | 1615.2
2022-11-11 | 18:00 | 1572.1 | 297.5 | 1011.7 | 183.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 33 | 0 | 1572.1
2022-11-11 | 19:00 | 1503.5 | 297.5 | 972.7 | 174.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 10 | 0 | 1503.5
2022-11-11 | 20:00 | 1460.9 | 297.5 | 948.6 | 144.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 20 | 0 | 1460.9
2022-11-11 | 21:00 | 1430.4 | 297.5 | 959.5 | 112.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 10.5 | 0 | 1430.4
2022-11-11 | 22:00 | 1383.4 | 297.5 | 912.8 | 103.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 20 | 0 | 1383.4
2022-11-11 | 23:00 | 1347.7 | 297.5 | 891.8 | 99 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 10 | 0 | 1347.7
2022-11-12 | 0:00 | 1271.2 | 297.5 | 814.7 | 80.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 29.4 | 0 | 1271.2
2022-11-12 | 1:00 | 1232.6 | 297.5 | 786.1 | 79.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 20 | 0 | 1232.6
2022-11-12 | 2:00 | 1241.9 | 297.5 | 815.7 | 77.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 1241.9
2022-11-12 | 3:00 | 1275 | 297.5 | 813.8 | 77 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 36 | 0 | 1275
2022-11-12 | 4:00 | 1275.1 | 297.5 | 820.4 | 76.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 31 | 0 | 1275.1
2022-11-12 | 5:00 | 1247.5 | 297.5 | 823 | 75.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 2 | 0 | 1247.5
2022-11-12 | 6:00 | 1238.5 | 297.5 | 793.1 | 76.2 | 1.6 | 44.4 | 13.1 | 0 | 2.1 | 0 | 10.5 | 0 | 1238.5
2022-11-12 | 7:00 | 1274.2 | 297.5 | 641 | 77.4 | 1.6 | 44.4 | 210.5 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1274.2
2022-11-12 | 8:00 | 1321 | 297.5 | 422.8 | 80.4 | 1.6 | 44.4 | 472.7 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1321
2022-11-12 | 9:00 | 1329.6 | 297.5 | 382.5 | 87.7 | 1.6 | 44.4 | 673.1 | 0 | 1 | 0 | -158.2 | 0 | 1329.6
2022-11-12 | 10:00 | 1318.7 | 297.5 | 368.2 | 93.7 | 1.6 | 44.4 | 795.9 | 0 | 0.6 | 0 | -283.2 | 0 | 1318.7
2022-11-12 | 11:00 | 1306.4 | 297.5 | 365.2 | 95 | 1.6 | 44.4 | 839.6 | 0 | 0.8 | 0 | -337.7 | 0 | 1306.4
2022-11-12 | 12:00 | 1275.3 | 297.5 | 365.6 | 88.9 | 1.6 | 44.4 | 804.5 | 0 | 0.6 | 0 | -327.8 | 0 | 1275.3
2022-11-12 | 13:00 | 1267 | 297.5 | 376.5 | 90.1 | 1.6 | 44.4 | 689.5 | 0 | 0.6 | 0 | -233.2 | 0 | 1267
2022-11-12 | 14:00 | 1256 | 297.5 | 431.7 | 95.7 | 1.6 | 44.4 | 502.7 | 0 | 0.5 | 0 | -118.1 | 0 | 1256
2022-11-12 | 15:00 | 1245.6 | 297.5 | 538.9 | 110.7 | 1.6 | 44.4 | 251.7 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1245.6
2022-11-12 | 16:00 | 1245.2 | 297.5 | 735.9 | 137.8 | 1.6 | 44.4 | 25.9 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1245.2
2022-11-12 | 17:00 | 1308.6 | 297.5 | 775.4 | 156 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 30.6 | 0 | 1308.6
2022-11-12 | 18:00 | 1304.1 | 297.5 | 766 | 164.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 27 | 0 | 1304.1
2022-11-12 | 19:00 | 1271 | 297.5 | 763.4 | 160.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1271
2022-11-12 | 20:00 | 1234.5 | 297.5 | 744.5 | 142.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 1234.5
2022-11-12 | 21:00 | 1197.1 | 297.5 | 737.7 | 111.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1197.1
2022-11-12 | 22:00 | 1142.2 | 297.5 | 697 | 97.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 1142.2
2022-11-12 | 23:00 | 1115.9 | 297.5 | 673.5 | 94.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 1115.9
2022-11-13 | 0:00 | 1041.8 | 297.5 | 612.4 | 80.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 1041.8
2022-11-13 | 1:00 | 1025.3 | 297.5 | 596.6 | 79.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 1025.3
2022-11-13 | 2:00 | 1051.2 | 297.5 | 622.9 | 77.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 1051.2
2022-11-13 | 3:00 | 1090.4 | 297.5 | 654.9 | 77 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 10.5 | 0 | 1090.4
2022-11-13 | 4:00 | 1100.8 | 297.5 | 646.1 | 76.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 28.8 | 0 | 1100.8
2022-11-13 | 5:00 | 1085.8 | 297.5 | 646.9 | 75.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 13 | 0 | 1085.8
2022-11-13 | 6:00 | 1063.3 | 297.5 | 608.6 | 76.2 | 1.6 | 44.4 | 13.5 | 0 | 5.5 | 0 | 16 | 0 | 1063.3
2022-11-13 | 7:00 | 1079.5 | 297.5 | 526.2 | 77.4 | 1.6 | 44.4 | 112.5 | 0 | 3.9 | 0 | 16 | 0 | 1079.5
2022-11-13 | 8:00 | 1128.8 | 297.5 | 435.9 | 80.4 | 1.6 | 44.4 | 265.6 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 1128.8
2022-11-13 | 9:00 | 1159.6 | 297.5 | 434.9 | 87.7 | 1.6 | 44.4 | 314.8 | 0 | 4.7 | 0 | -26 | 0 | 1159.6
2022-11-13 | 10:00 | 1171.7 | 297.5 | 524.8 | 93.7 | 1.6 | 44.4 | 203.8 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 1171.7
2022-11-13 | 11:00 | 1190.6 | 297.5 | 649.5 | 95 | 1.6 | 44.4 | 97.9 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 1190.6
2022-11-13 | 12:00 | 1204.9 | 297.5 | 685.8 | 88.9 | 1.6 | 44.4 | 69.4 | 0 | 6.3 | 0 | 11 | 0 | 1204.9
2022-11-13 | 13:00 | 1194 | 297.5 | 691 | 90.1 | 1.6 | 44.4 | 61.9 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 1194
2022-11-13 | 14:00 | 1197.8 | 297.5 | 731.8 | 95.7 | 1.6 | 44.4 | 23.4 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 1197.8
2022-11-13 | 15:00 | 1201.2 | 297.5 | 738.2 | 110.7 | 1.6 | 44.4 | 5.9 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1201.2
2022-11-13 | 16:00 | 1260.9 | 297.5 | 779 | 137.8 | 1.6 | 44.4 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1260.9
2022-11-13 | 17:00 | 1309.5 | 297.5 | 809 | 156 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1309.5
2022-11-13 | 18:00 | 1301.6 | 297.5 | 784.1 | 164.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 2.5 | 0 | 1301.6
2022-11-13 | 19:00 | 1277.8 | 297.5 | 749.9 | 160.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 10 | 0 | 1277.8
2022-11-13 | 20:00 | 1245.5 | 297.5 | 730.6 | 142.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 0.5 | 0 | 1245.5
2022-11-13 | 21:00 | 1182.9 | 297.5 | 669.1 | 111.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 33.4 | 0 | 25 | 0 | 1182.9
2022-11-13 | 22:00 | 1112.9 | 297.5 | 638.3 | 97.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 33.9 | 0 | 0 | 0 | 1112.9
2022-11-13 | 23:00 | 1095.5 | 297.5 | 606.7 | 94.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 34.9 | 0 | 16.2 | 0 | 1095.5
2022-11-14 | 0:00 | 1036.5 | 297.5 | 564 | 93.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 35.3 | 0 | 0 | 0 | 1036.5
2022-11-14 | 1:00 | 1015.3 | 297.5 | 546.3 | 91.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 33.9 | 0 | 0 | 0 | 1015.3
2022-11-14 | 2:00 | 1052.2 | 297.5 | 582.5 | 90.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 35.8 | 0 | 0 | 0 | 1052.2
2022-11-14 | 3:00 | 1099 | 297.5 | 628.6 | 89.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 37.1 | 0 | 0 | 0 | 1099
2022-11-14 | 4:00 | 1143 | 297.5 | 673.8 | 89.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 1143
2022-11-14 | 5:00 | 1176.9 | 297.5 | 705.2 | 89.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 1176.9
2022-11-14 | 6:00 | 1283.4 | 297.5 | 798.6 | 89.7 | 1.6 | 44.4 | 13.7 | 0 | 37.9 | 0 | 0 | 0 | 1283.4
2022-11-14 | 7:00 | 1425.3 | 297.5 | 721.5 | 91.6 | 1.6 | 44.4 | 230.5 | 0 | 37.7 | 0 | 0.5 | 0 | 1425.3
2022-11-14 | 8:00 | 1591.5 | 297.5 | 647.2 | 97.6 | 1.6 | 44.4 | 467.7 | 0 | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 1591.5
2022-11-14 | 9:00 | 1693.2 | 297.5 | 588 | 104 | 1.6 | 44.4 | 624.9 | 0 | 32.8 | 0 | 0 | 0 | 1693.2
2022-11-14 | 10:00 | 1702.8 | 297.5 | 474.9 | 107.8 | 1.6 | 44.4 | 746.4 | 0 | 30.2 | 0 | 0 | 0 | 1702.8
2022-11-14 | 11:00 | 1663.2 | 297.5 | 473.8 | 106 | 1.6 | 44.4 | 710 | 0 | 29.9 | 0 | 0 | 0 | 1663.2
2022-11-14 | 12:00 | 1564.5 | 297.5 | 619.8 | 102.3 | 1.6 | 44.4 | 629.8 | 0 | 27.3 | 0 | -158.2 | 0 | 1564.5
2022-11-14 | 13:00 | 1645.9 | 297.5 | 703.3 | 104.3 | 1.6 | 44.4 | 472 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 1645.9
2022-11-14 | 14:00 | 1657.6 | 297.5 | 909 | 112.5 | 1.6 | 44.4 | 274.3 | 0 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 1657.6
2022-11-14 | 15:00 | 1649.1 | 297.5 | 1036.4 | 135.2 | 1.6 | 44.4 | 115 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1649.1
2022-11-14 | 16:00 | 1673.5 | 297.5 | 1069 | 170.8 | 1.6 | 44.4 | 9.2 | 0 | 18 | 0 | 63 | 0 | 1673.5
2022-11-14 | 17:00 | 1669.2 | 297.5 | 1085.9 | 184.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 39 | 0 | 1669.2
2022-11-14 | 18:00 | 1631.3 | 297.5 | 1063.7 | 183.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 23 | 0 | 1631.3
2022-11-14 | 19:00 | 1561.7 | 297.5 | 1026.1 | 174.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 1561.7
2022-11-14 | 20:00 | 1509.1 | 297.5 | 998.3 | 144.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 10 | 0 | 1509.1
2022-11-14 | 21:00 | 1464.2 | 297.5 | 979 | 112.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 20.5 | 0 | 1464.2
2022-11-14 | 22:00 | 1412.1 | 297.5 | 936.7 | 103.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 20 | 0 | 1412.1
2022-11-14 | 23:00 | 1367.6 | 297.5 | 914.2 | 99 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 1367.6
2022-11-15 | 0:00 | 1287.6 | 297.5 | 841.6 | 93.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 1287.6
2022-11-15 | 1:00 | 1253.8 | 297.5 | 808.3 | 91.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 1253.8
2022-11-15 | 2:00 | 1266.7 | 297.5 | 818.3 | 90.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 1266.7
2022-11-15 | 3:00 | 1302.8 | 297.5 | 852.6 | 89.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 1302.8
2022-11-15 | 4:00 | 1325.6 | 297.5 | 874.4 | 89.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 1325.6
2022-11-15 | 5:00 | 1340.8 | 297.5 | 891 | 89.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 1340.8
2022-11-15 | 6:00 | 1407.8 | 297.5 | 931.3 | 89.7 | 1.6 | 44.4 | 5.5 | 0 | 14.8 | 0 | 23 | 0 | 1407.8
2022-11-15 | 7:00 | 1513.3 | 297.5 | 873.4 | 91.6 | 1.6 | 44.4 | 182.8 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 1513.3
2022-11-15 | 8:00 | 1677.3 | 297.5 | 780.3 | 97.6 | 1.6 | 44.4 | 435.3 | 0 | 10.6 | 0 | 10 | 0 | 1677.3
2022-11-15 | 9:00 | 1761.1 | 297.5 | 654.9 | 104 | 1.6 | 44.4 | 644.9 | 0 | 13.3 | 0 | 0.5 | 0 | 1761.1
2022-11-15 | 10:00 | 1732.8 | 297.5 | 503.3 | 107.8 | 1.6 | 44.4 | 763.4 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 1732.8
2022-11-15 | 11:00 | 1720 | 297.5 | 427.8 | 106 | 1.6 | 44.4 | 825.7 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1720
2022-11-15 | 12:00 | 1615.9 | 297.5 | 410.2 | 102.3 | 1.6 | 44.4 | 818 | 0 | 19.9 | 0 | -78 | 0 | 1615.9
2022-11-15 | 13:00 | 1693.6 | 297.5 | 538.5 | 104.3 | 1.6 | 44.4 | 711.9 | 0 | 21.4 | 0 | -26 | 0 | 1693.6
2022-11-15 | 14:00 | 1707.9 | 297.5 | 704.4 | 112.5 | 1.6 | 44.4 | 526.6 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | 0 | 1707.9
2022-11-15 | 15:00 | 1690.3 | 297.5 | 910.3 | 135.2 | 1.6 | 44.4 | 278.3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1690.3
2022-11-15 | 16:00 | 1678.7 | 297.5 | 1070.5 | 170.8 | 1.6 | 44.4 | 32.3 | 0 | 23.6 | 0 | 38 | 0 | 1678.7
2022-11-15 | 17:00 | 1690.8 | 297.5 | 1087 | 184.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 55 | 0 | 1690.8
2022-11-15 | 18:00 | 1652.6 | 297.5 | 1081.6 | 183.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 23 | 0 | 1652.6
2022-11-15 | 19:00 | 1579.1 | 297.5 | 1014.4 | 174.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 26.5 | 0 | 1579.1
2022-11-15 | 20:00 | 1534 | 297.5 | 1016.3 | 144.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 10 | 0 | 1534
2022-11-15 | 21:00 | 1478.6 | 297.5 | 995.2 | 112.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 10 | 0 | 1478.6
2022-11-15 | 22:00 | 1430.5 | 297.5 | 957.4 | 103.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 10 | 0 | 1430.5
2022-11-15 | 23:00 | 1387.3 | 297.5 | 906.8 | 99 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 20 | 0 | 1387.3
2022-11-16 | 0:00 | 1308.4 | 297.5 | 849.7 | 93.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 1308.4
2022-11-16 | 1:00 | 1281.3 | 297.5 | 822.1 | 91.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 1281.3
2022-11-16 | 2:00 | 1286.4 | 297.5 | 829.7 | 90.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 1286.4
2022-11-16 | 3:00 | 1326.2 | 297.5 | 857 | 89.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 10 | 0 | 1326.2
2022-11-16 | 4:00 | 1332.2 | 297.5 | 866.7 | 89.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 32.8 | 0 | 0 | 0 | 1332.2
2022-11-16 | 5:00 | 1361.9 | 297.5 | 897.1 | 89.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 1361.9
2022-11-16 | 6:00 | 1437.3 | 297.5 | 968.3 | 89.7 | 1.6 | 44.4 | 12 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 1437.3
2022-11-16 | 7:00 | 1536.2 | 297.5 | 860.1 | 91.6 | 1.6 | 44.4 | 224.8 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 1536.2
2022-11-16 | 8:00 | 1686.9 | 297.5 | 730.2 | 97.6 | 1.6 | 44.4 | 504.4 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 1686.9
2022-11-16 | 9:00 | 1753.9 | 297.5 | 560.3 | 104 | 1.6 | 44.4 | 716.5 | 0 | 9.6 | 0 | 20 | 0 | 1753.9
2022-11-16 | 10:00 | 1734.7 | 297.5 | 477.5 | 107.8 | 1.6 | 44.4 | 789.8 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 1734.7
2022-11-16 | 11:00 | 1694.3 | 297.5 | 493.1 | 106 | 1.6 | 44.4 | 733.9 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 1694.3
2022-11-16 | 12:00 | 1610.9 | 297.5 | 509.5 | 102.3 | 1.6 | 44.4 | 770.6 | 0 | 17.2 | 0 | -132.2 | 0 | 1610.9
2022-11-16 | 13:00 | 1685.9 | 297.5 | 599.7 | 104.3 | 1.6 | 44.4 | 675 | 0 | 15.4 | 0 | -52 | 0 | 1685.9
2022-11-16 | 14:00 | 1681.5 | 297.5 | 799.4 | 112.5 | 1.6 | 44.4 | 412.9 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 1681.5
2022-11-16 | 15:00 | 1669.8 | 297.5 | 1047.9 | 135.2 | 1.6 | 44.4 | 128.6 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 1669.8
2022-11-16 | 16:00 | 1718.1 | 297.5 | 1104.4 | 170.8 | 1.6 | 44.4 | 6.7 | 0 | 11.2 | 0 | 81.5 | 0 | 1718.1
2022-11-16 | 17:00 | 1708.1 | 297.5 | 1113.7 | 184.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 55 | 0 | 1708.1
2022-11-16 | 18:00 | 1672.2 | 297.5 | 1118.1 | 183.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 20 | 0 | 1672.2
2022-11-16 | 19:00 | 1612.9 | 297.5 | 1089.8 | 174.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 1612.9
2022-11-16 | 20:00 | 1558.2 | 297.5 | 1046.6 | 144.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 20 | 0 | 1558.2
2022-11-16 | 21:00 | 1506.9 | 297.5 | 1036.4 | 112.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 10.5 | 0 | 1506.9
2022-11-16 | 22:00 | 1448.3 | 297.5 | 985.8 | 103.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 10 | 0 | 1448.3
2022-11-16 | 23:00 | 1403.5 | 297.5 | 945 | 99 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 10.5 | 0 | 1403.5
2022-11-17 | 0:00 | 1325.2 | 297.5 | 882.2 | 93.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 1325.2
2022-11-17 | 1:00 | 1296 | 297.5 | 854.6 | 91.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1296
2022-11-17 | 2:00 | 1310.1 | 297.5 | 868.7 | 90.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 1310.1
2022-11-17 | 3:00 | 1345.6 | 297.5 | 882.6 | 89.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 21.5 | 0 | 1345.6
2022-11-17 | 4:00 | 1365 | 297.5 | 884.3 | 89.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 40 | 0 | 1365
2022-11-17 | 5:00 | 1392.6 | 297.5 | 943.4 | 89.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 10 | 0 | 1392.6
2022-11-17 | 6:00 | 1476.5 | 297.5 | 986.5 | 89.7 | 1.6 | 44.4 | 12.1 | 0 | 4.7 | 0 | 40 | 0 | 1476.5
2022-11-17 | 7:00 | 1579.2 | 297.5 | 920.3 | 91.6 | 1.6 | 44.4 | 199.4 | 0 | 3.9 | 0 | 20.5 | 0 | 1579.2
2022-11-17 | 8:00 | 1723.9 | 297.5 | 909.2 | 97.6 | 1.6 | 44.4 | 369.1 | 0 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 1723.9
2022-11-17 | 9:00 | 1804.6 | 297.5 | 800.6 | 104 | 1.6 | 44.4 | 553.3 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1804.6
2022-11-17 | 10:00 | 1783.7 | 297.5 | 652.8 | 107.8 | 1.6 | 44.4 | 743.5 | 0 | 2.2 | 0 | -66.1 | 0 | 1783.7
2022-11-17 | 11:00 | 1744.5 | 297.5 | 717.5 | 106 | 1.6 | 44.4 | 733.5 | 0 | 2.2 | 0 | -158.2 | 0 | 1744.5
2022-11-17 | 12:00 | 1622.2 | 297.5 | 721.1 | 102.3 | 1.6 | 44.4 | 494 | 0 | 1.4 | 0 | -40.1 | 0 | 1622.2
2022-11-17 | 13:00 | 1704.5 | 297.5 | 944.1 | 104.3 | 1.6 | 44.4 | 311.5 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1704.5
2022-11-17 | 14:00 | 1709.1 | 297.5 | 1005.5 | 112.5 | 1.6 | 44.4 | 236.5 | 0 | 1.1 | 0 | 10 | 0 | 1709.1
2022-11-17 | 15:00 | 1697.4 | 297.5 | 1045.7 | 135.2 | 1.6 | 44.4 | 150.6 | 0 | 2.4 | 0 | 20 | 0 | 1697.4
2022-11-17 | 16:00 | 1718.8 | 297.5 | 1077.4 | 170.8 | 1.6 | 44.4 | 26.9 | 0 | 3.2 | 0 | 97 | 0 | 1718.8
2022-11-17 | 17:00 | 1734 | 297.5 | 1074 | 184.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 126 | 0 | 1734
2022-11-17 | 18:00 | 1699.7 | 297.5 | 1054 | 183.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 113 | 0 | 1699.7
2022-11-17 | 19:00 | 1634.6 | 297.5 | 1041.5 | 174.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 70.5 | 0 | 1634.6
2022-11-17 | 20:00 | 1588.2 | 297.5 | 1024.9 | 144.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 70.5 | 0 | 1588.2
2022-11-17 | 21:00 | 1536.4 | 297.5 | 1025.2 | 112.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 50 | 0 | 1536.4
2022-11-17 | 22:00 | 1474.2 | 297.5 | 963.2 | 103.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 60 | 0 | 1474.2
2022-11-17 | 23:00 | 1429.2 | 297.5 | 942.8 | 99 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 40 | 0 | 1429.2
2022-11-18 | 0:00 | 1337.2 | 297.5 | 895.8 | 93.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 1337.2
2022-11-18 | 1:00 | 1304.3 | 297.5 | 865.8 | 91.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 1304.3
2022-11-18 | 2:00 | 1318.3 | 297.5 | 881 | 90.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 1318.3
2022-11-18 | 3:00 | 1358 | 297.5 | 921.6 | 89.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 1358
2022-11-18 | 4:00 | 1369.5 | 297.5 | 933.6 | 89.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1369.5
2022-11-18 | 5:00 | 1406.6 | 297.5 | 970.9 | 89.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1406.6
2022-11-18 | 6:00 | 1488 | 297.5 | 1031.6 | 89.7 | 1.6 | 44.4 | 8.9 | 0 | 1.3 | 0 | 13 | 0 | 1488
2022-11-18 | 7:00 | 1595.7 | 297.5 | 942.1 | 91.6 | 1.6 | 44.4 | 206.4 | 0 | 2.1 | 0 | 10 | 0 | 1595.7
2022-11-18 | 8:00 | 1730.5 | 297.5 | 814 | 97.6 | 1.6 | 44.4 | 474 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1730.5
2022-11-18 | 9:00 | 1788.2 | 297.5 | 656.5 | 104 | 1.6 | 44.4 | 683.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1788.2
2022-11-18 | 10:00 | 1741.1 | 297.5 | 435.6 | 107.8 | 1.6 | 44.4 | 833.2 | 0 | 0.5 | 0 | 20.5 | 0 | 1741.1
2022-11-18 | 11:00 | 1706.2 | 297.5 | 391.4 | 106 | 1.6 | 44.4 | 891.1 | 0 | 0.2 | 0 | -26 | 0 | 1706.2
2022-11-18 | 12:00 | 1586.8 | 297.5 | 456.9 | 102.3 | 1.6 | 44.4 | 842 | 0 | 0.3 | 0 | -158.2 | 0 | 1586.8
2022-11-18 | 13:00 | 1670.7 | 297.5 | 527.6 | 104.3 | 1.6 | 44.4 | 734.8 | 0 | 0.6 | 0 | -40.1 | 0 | 1670.7
2022-11-18 | 14:00 | 1680 | 297.5 | 677.3 | 112.5 | 1.6 | 44.4 | 546.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1680
2022-11-18 | 15:00 | 1671.3 | 297.5 | 907.3 | 135.2 | 1.6 | 44.4 | 284.2 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1671.3
2022-11-18 | 16:00 | 1664.2 | 297.5 | 1083.1 | 170.8 | 1.6 | 44.4 | 33.9 | 0 | 2.4 | 0 | 30.5 | 0 | 1664.2
2022-11-18 | 17:00 | 1668.3 | 297.5 | 1071.8 | 184.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 64 | 0 | 1668.3
2022-11-18 | 18:00 | 1631.8 | 297.5 | 1066.1 | 183.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 32 | 0 | 1631.8
2022-11-18 | 19:00 | 1579.4 | 297.5 | 1042.2 | 174.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 10 | 0 | 1579.4
2022-11-18 | 20:00 | 1541.2 | 297.5 | 1022.2 | 144.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 20 | 0 | 1541.2
2022-11-18 | 21:00 | 1488.3 | 297.5 | 1008.1 | 112.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 10.5 | 0 | 1488.3
2022-11-18 | 22:00 | 1432.7 | 297.5 | 961.2 | 103.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 10 | 0 | 1432.7
2022-11-18 | 23:00 | 1397.3 | 297.5 | 940.2 | 99 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 1397.3
2022-11-19 | 0:00 | 1300.2 | 297.5 | 865.7 | 80.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 1300.2
2022-11-19 | 1:00 | 1274.4 | 297.5 | 843.9 | 79.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 1274.4
2022-11-19 | 2:00 | 1286.1 | 297.5 | 856.5 | 77.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 1286.1
2022-11-19 | 3:00 | 1306.9 | 297.5 | 835.1 | 77 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 40.1 | 0 | 1306.9
2022-11-19 | 4:00 | 1302.4 | 297.5 | 835.5 | 76.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 33.9 | 0 | 1302.4
2022-11-19 | 5:00 | 1287.9 | 297.5 | 836.6 | 75.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 19 | 0 | 1287.9
2022-11-19 | 6:00 | 1299.7 | 297.5 | 837.1 | 76.2 | 1.6 | 44.4 | 7.7 | 0 | 12.2 | 0 | 23 | 0 | 1299.7
2022-11-19 | 7:00 | 1349 | 297.5 | 700.9 | 77.4 | 1.6 | 44.4 | 215.6 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 1349
2022-11-19 | 8:00 | 1398.5 | 297.5 | 465.4 | 80.4 | 1.6 | 44.4 | 500.4 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 1398.5
2022-11-19 | 9:00 | 1386.3 | 297.5 | 384.1 | 87.7 | 1.6 | 44.4 | 722 | 0 | 7.2 | 0 | -158.2 | 0 | 1386.3
2022-11-19 | 10:00 | 1346.5 | 297.5 | 371.8 | 93.7 | 1.6 | 44.4 | 841.7 | 0 | 4 | 0 | -308.2 | 0 | 1346.5
2022-11-19 | 11:00 | 1331.3 | 297.5 | 364.7 | 95 | 1.6 | 44.4 | 878.6 | 0 | 3.2 | 0 | -353.7 | 0 | 1331.3
2022-11-19 | 12:00 | 1288.1 | 297.5 | 374 | 88.9 | 1.6 | 44.4 | 787.8 | 0 | 2.1 | 0 | -308.2 | 0 | 1288.1
2022-11-19 | 13:00 | 1284.3 | 297.5 | 380.4 | 90.1 | 1.6 | 44.4 | 535.1 | 0 | 1.3 | 0 | -66.1 | 0 | 1284.3
2022-11-19 | 14:00 | 1257.8 | 297.5 | 575.3 | 95.7 | 1.6 | 44.4 | 242.5 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1257.8
2022-11-19 | 15:00 | 1255.8 | 297.5 | 709.7 | 110.7 | 1.6 | 44.4 | 91.1 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1255.8
2022-11-19 | 16:00 | 1298 | 297.5 | 811 | 137.8 | 1.6 | 44.4 | 1.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1298
2022-11-19 | 17:00 | 1358.5 | 297.5 | 823.6 | 156 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 27.2 | 0 | 1358.5
2022-11-19 | 18:00 | 1352.4 | 297.5 | 824.4 | 164.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 9 | 0 | 1352.4
2022-11-19 | 19:00 | 1333.3 | 297.5 | 821 | 160.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 1333.3
2022-11-19 | 20:00 | 1301.9 | 297.5 | 809.7 | 142.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 1301.9
2022-11-19 | 21:00 | 1250.4 | 297.5 | 786.2 | 111.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 1250.4
2022-11-19 | 22:00 | 1187.1 | 297.5 | 736.3 | 97.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 1187.1
2022-11-19 | 23:00 | 1161.1 | 297.5 | 713.9 | 94.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 1161.1
2022-11-20 | 0:00 | 1096.1 | 297.5 | 655.5 | 80.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 4.5 | 0 | 1096.1
2022-11-20 | 1:00 | 1066.2 | 297.5 | 628.5 | 79.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 1066.2
2022-11-20 | 2:00 | 1090.8 | 297.5 | 648.5 | 77.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | 0 | 1090.8
2022-11-20 | 3:00 | 1131.2 | 297.5 | 682.3 | 77 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 2.5 | 0 | 1131.2
2022-11-20 | 4:00 | 1128.4 | 297.5 | 680.9 | 76.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 1128.4
2022-11-20 | 5:00 | 1107.8 | 297.5 | 654.7 | 75.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 5.4 | 0 | 1107.8
2022-11-20 | 6:00 | 1102.8 | 297.5 | 655.2 | 76.2 | 1.6 | 44.4 | 0.2 | 0 | 25.7 | 0 | 2 | 0 | 1102.8
2022-11-20 | 7:00 | 1128.3 | 297.5 | 653.8 | 77.4 | 1.6 | 44.4 | 29.2 | 0 | 19.6 | 0 | 4.8 | 0 | 1128.3
2022-11-20 | 8:00 | 1190.3 | 297.5 | 638.8 | 80.4 | 1.6 | 44.4 | 108.6 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1190.3
2022-11-20 | 9:00 | 1221.3 | 297.5 | 589.1 | 87.7 | 1.6 | 44.4 | 179.6 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 1221.3
2022-11-20 | 10:00 | 1218.3 | 297.5 | 561.6 | 93.7 | 1.6 | 44.4 | 192.7 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 1218.3
2022-11-20 | 11:00 | 1211.7 | 297.5 | 533.3 | 95 | 1.6 | 44.4 | 210.3 | 0 | 29.6 | 0 | 0 | 0 | 1211.7
2022-11-20 | 12:00 | 1198.9 | 297.5 | 522.1 | 88.9 | 1.6 | 44.4 | 212.1 | 0 | 32.3 | 0 | 0 | 0 | 1198.9
2022-11-20 | 13:00 | 1196.6 | 297.5 | 536.9 | 90.1 | 1.6 | 44.4 | 192.9 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | 0 | 1196.6
2022-11-20 | 14:00 | 1189 | 297.5 | 606.9 | 95.7 | 1.6 | 44.4 | 107.7 | 0 | 35.2 | 0 | 0 | 0 | 1189
2022-11-20 | 15:00 | 1203.5 | 297.5 | 695.1 | 110.7 | 1.6 | 44.4 | 20 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | 0 | 1203.5
2022-11-20 | 16:00 | 1269.2 | 297.5 | 755.2 | 137.8 | 1.6 | 44.4 | 0.1 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | 0 | 1269.2
2022-11-20 | 17:00 | 1336.1 | 297.5 | 802.6 | 156 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 31 | 0 | 3 | 0 | 1336.1
2022-11-20 | 18:00 | 1339.2 | 297.5 | 789.9 | 164.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 16.2 | 0 | 1339.2
2022-11-20 | 19:00 | 1316.4 | 297.5 | 774.8 | 160.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 16.5 | 0 | 1316.4
2022-11-20 | 20:00 | 1283.6 | 297.5 | 758.5 | 142.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 26.3 | 0 | 12.5 | 0 | 1283.6
2022-11-20 | 21:00 | 1224.1 | 297.5 | 726.1 | 111.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 23 | 0 | 19.6 | 0 | 1224.1
2022-11-20 | 22:00 | 1158.8 | 297.5 | 680.6 | 97.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 19.5 | 0 | 1158.8
2022-11-20 | 23:00 | 1129.8 | 297.5 | 678.3 | 94.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 1129.8
2022-11-21 | 0:00 | 1066 | 297.5 | 620.3 | 93.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 1066
2022-11-21 | 1:00 | 1056.7 | 297.5 | 611.6 | 91.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1056.7
2022-11-21 | 2:00 | 1083.3 | 297.5 | 633.3 | 90.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 1083.3
2022-11-21 | 3:00 | 1132.5 | 297.5 | 683.1 | 89.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 1132.5
2022-11-21 | 4:00 | 1164.4 | 297.5 | 716.4 | 89.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 1164.4
2022-11-21 | 5:00 | 1194.7 | 297.5 | 751.1 | 89.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 1194.7
2022-11-21 | 6:00 | 1297.2 | 297.5 | 856.1 | 89.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 1297.2
2022-11-21 | 7:00 | 1440 | 297.5 | 962.8 | 91.6 | 1.6 | 44.4 | 36.7 | 0 | 4.8 | 0 | 0.6 | 0 | 1440
2022-11-21 | 8:00 | 1657.1 | 297.5 | 870.8 | 97.6 | 1.6 | 44.4 | 334.5 | 0 | 4.3 | 0 | 6.4 | 0 | 1657.1
2022-11-21 | 9:00 | 1730.6 | 297.5 | 671.3 | 104 | 1.6 | 44.4 | 602.2 | 0 | 2.1 | 0 | 7.5 | 0 | 1730.6
2022-11-21 | 10:00 | 1699.5 | 297.5 | 478.5 | 107.8 | 1.6 | 44.4 | 767.8 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1699.5
2022-11-21 | 11:00 | 1685.5 | 297.5 | 406.8 | 106 | 1.6 | 44.4 | 824.9 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 1685.5
2022-11-21 | 12:00 | 1578.2 | 297.5 | 420 | 102.3 | 1.6 | 44.4 | 774.6 | 0 | 3.9 | 0 | -66.1 | 0 | 1578.2
2022-11-21 | 13:00 | 1668.7 | 297.5 | 538.3 | 104.3 | 1.6 | 44.4 | 676.2 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 1668.7
2022-11-21 | 14:00 | 1686.5 | 297.5 | 730.6 | 112.5 | 1.6 | 44.4 | 488.8 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 1686.5
2022-11-21 | 15:00 | 1671.8 | 297.5 | 936.4 | 135.2 | 1.6 | 44.4 | 242.6 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 1671.8
2022-11-21 | 16:00 | 1670.1 | 297.5 | 1094.6 | 170.8 | 1.6 | 44.4 | 17.8 | 0 | 19.4 | 0 | 24 | 0 | 1670.1
2022-11-21 | 17:00 | 1663.7 | 297.5 | 1093.8 | 184.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 21 | 0 | 1663.7
2022-11-21 | 18:00 | 1614.6 | 297.5 | 1068.4 | 183.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 1614.6
2022-11-21 | 19:00 | 1549.3 | 297.5 | 1008.9 | 174.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3 | 0 | 1549.3
2022-11-21 | 20:00 | 1499.5 | 297.5 | 988.8 | 144.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 3 | 0 | 1499.5
2022-11-21 | 21:00 | 1457.5 | 297.5 | 981.4 | 112.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 1457.5
2022-11-21 | 22:00 | 1405.6 | 297.5 | 939.1 | 103.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 1405.6
2022-11-21 | 23:00 | 1371.8 | 297.5 | 914 | 99 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 1371.8
2022-11-22 | 0:00 | 1285.9 | 297.5 | 833.8 | 93.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 1285.9
2022-11-22 | 1:00 | 1259.2 | 297.5 | 806.8 | 91.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 1259.2
2022-11-22 | 2:00 | 1265.7 | 297.5 | 815.4 | 90.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 1265.7
2022-11-22 | 3:00 | 1303.1 | 297.5 | 853.9 | 89.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 1303.1
2022-11-22 | 4:00 | 1313 | 297.5 | 862.3 | 89.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1313
2022-11-22 | 5:00 | 1333 | 297.5 | 880.3 | 89.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 1333
2022-11-22 | 6:00 | 1411.8 | 297.5 | 937 | 89.7 | 1.6 | 44.4 | 4.8 | 0 | 17.8 | 0 | 19 | 0 | 1411.8
2022-11-22 | 7:00 | 1522.1 | 297.5 | 907.3 | 91.6 | 1.6 | 44.4 | 162.7 | 0 | 16.5 | 0 | 0.5 | 0 | 1522.1
2022-11-22 | 8:00 | 1693.9 | 297.5 | 795.9 | 97.6 | 1.6 | 44.4 | 412.7 | 0 | 12.2 | 0 | 32 | 0 | 1693.9
2022-11-22 | 9:00 | 1769 | 297.5 | 709.4 | 104 | 1.6 | 44.4 | 604.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1769
2022-11-22 | 10:00 | 1755.6 | 297.5 | 608.9 | 107.8 | 1.6 | 44.4 | 690.4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1755.6
2022-11-22 | 11:00 | 1735.6 | 297.5 | 634.8 | 106 | 1.6 | 44.4 | 645.4 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 1735.6
2022-11-22 | 12:00 | 1629.7 | 297.5 | 669.1 | 102.3 | 1.6 | 44.4 | 549.6 | 0 | 5.3 | 0 | -40.1 | 0 | 1629.7
2022-11-22 | 13:00 | 1695.2 | 297.5 | 890.3 | 104.3 | 1.6 | 44.4 | 349.9 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 1695.2
2022-11-22 | 14:00 | 1709.3 | 297.5 | 1101 | 112.5 | 1.6 | 44.4 | 145.2 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 1709.3
2022-11-22 | 15:00 | 1683.9 | 297.5 | 1154.8 | 135.2 | 1.6 | 44.4 | 43.7 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 1683.9
2022-11-22 | 16:00 | 1717.2 | 297.5 | 1177.6 | 170.8 | 1.6 | 44.4 | 0.4 | 0 | 2.4 | 0 | 22.5 | 0 | 1717.2
2022-11-22 | 17:00 | 1702.2 | 297.5 | 1155.6 | 184.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 16 | 0 | 1702.2
2022-11-22 | 18:00 | 1654.3 | 297.5 | 1113.5 | 183.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 11 | 0 | 1654.3
2022-11-22 | 19:00 | 1590.4 | 297.5 | 1069.1 | 174.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1590.4
2022-11-22 | 20:00 | 1535.5 | 297.5 | 1046 | 144.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1535.5
2022-11-22 | 21:00 | 1482.4 | 297.5 | 1005.9 | 112.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 19 | 0 | 1482.4
2022-11-22 | 22:00 | 1427.7 | 297.5 | 962.4 | 103.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 16 | 0 | 1427.7
2022-11-22 | 23:00 | 1390.3 | 297.5 | 934.9 | 99 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 10 | 0 | 1390.3
2022-11-23 | 0:00 | 1305.4 | 297.5 | 852.6 | 80.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 25.5 | 0 | 1305.4
2022-11-23 | 1:00 | 1267.6 | 297.5 | 839.5 | 79.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 1267.6
2022-11-23 | 2:00 | 1273.6 | 297.5 | 845.5 | 77.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 1273.6
2022-11-23 | 3:00 | 1296.5 | 297.5 | 858.3 | 77 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 10 | 0 | 1296.5
2022-11-23 | 4:00 | 1302.5 | 297.5 | 873 | 76.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 1302.5
2022-11-23 | 5:00 | 1307.1 | 297.5 | 878.8 | 75.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1307.1
2022-11-23 | 6:00 | 1325.3 | 297.5 | 898.4 | 76.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 1325.3
2022-11-23 | 7:00 | 1436.4 | 297.5 | 1004.4 | 77.4 | 1.6 | 44.4 | 2.1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1436.4
2022-11-23 | 8:00 | 1626.4 | 297.5 | 1189.5 | 80.4 | 1.6 | 44.4 | 5.1 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 1626.4
2022-11-23 | 9:00 | 1739.4 | 297.5 | 1273 | 87.7 | 1.6 | 44.4 | 13.2 | 0 | 8.5 | 0 | 13.5 | 0 | 1739.4
2022-11-23 | 10:00 | 1748.6 | 297.5 | 1273.3 | 93.7 | 1.6 | 44.4 | 27.6 | 0 | 8 | 0 | 2.5 | 0 | 1748.6
2022-11-23 | 11:00 | 1744.2 | 297.5 | 1226.1 | 95 | 1.6 | 44.4 | 69.2 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 1744.2
2022-11-23 | 12:00 | 1651.2 | 297.5 | 1147.3 | 88.9 | 1.6 | 44.4 | 58.5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1651.2
2022-11-23 | 13:00 | 1692.2 | 297.5 | 1211.3 | 90.1 | 1.6 | 44.4 | 34.6 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 1692.2
2022-11-23 | 14:00 | 1697 | 297.5 | 1217.3 | 95.7 | 1.6 | 44.4 | 24.8 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 1697
2022-11-23 | 15:00 | 1686.2 | 297.5 | 1210.5 | 110.7 | 1.6 | 44.4 | 4 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 1686.2
2022-11-23 | 16:00 | 1714.3 | 297.5 | 1219.7 | 137.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 1714.3
2022-11-23 | 17:00 | 1700.2 | 297.5 | 1165 | 156 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 27.5 | 0 | 1700.2
2022-11-23 | 18:00 | 1659 | 297.5 | 1120 | 164.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 21.3 | 0 | 1659
2022-11-23 | 19:00 | 1593.6 | 297.5 | 1053 | 160.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 32 | 0 | 1593.6
2022-11-23 | 20:00 | 1541 | 297.5 | 1009.7 | 142.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 35.2 | 0 | 1541
2022-11-23 | 21:00 | 1498 | 297.5 | 988.7 | 111.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 29 | 0 | 1498
2022-11-23 | 22:00 | 1440.5 | 297.5 | 945.2 | 97.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 23 | 0 | 1440.5
2022-11-23 | 23:00 | 1393 | 297.5 | 901.1 | 94.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 23 | 0 | 1393
2022-11-24 | 0:00 | 1308.9 | 297.5 | 840.7 | 93.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1308.9
2022-11-24 | 1:00 | 1265.5 | 297.5 | 791.5 | 91.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | 0 | 1265.5
2022-11-24 | 2:00 | 1273.3 | 297.5 | 799.6 | 90.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 39.8 | 0 | 0 | 0 | 1273.3
2022-11-24 | 3:00 | 1304.7 | 297.5 | 830.8 | 89.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 40.6 | 0 | 0 | 0 | 1304.7
2022-11-24 | 4:00 | 1313.1 | 297.5 | 839.8 | 89.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 40.6 | 0 | 0 | 0 | 1313.1
2022-11-24 | 5:00 | 1336.6 | 297.5 | 864.9 | 89.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 1336.6
2022-11-24 | 6:00 | 1385.8 | 297.5 | 915.7 | 89.7 | 1.6 | 44.4 | 2.7 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | 0 | 1385.8
2022-11-24 | 7:00 | 1518 | 297.5 | 855.3 | 91.6 | 1.6 | 44.4 | 189.7 | 0 | 34.9 | 0 | 3 | 0 | 1518
2022-11-24 | 8:00 | 1672.3 | 297.5 | 742.5 | 97.6 | 1.6 | 44.4 | 456.6 | 0 | 32.1 | 0 | 0 | 0 | 1672.3
2022-11-24 | 9:00 | 1749.9 | 297.5 | 674.1 | 104 | 1.6 | 44.4 | 600 | 0 | 28.3 | 0 | 0 | 0 | 1749.9
2022-11-24 | 10:00 | 1721.7 | 297.5 | 573.3 | 107.8 | 1.6 | 44.4 | 666.1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1721.7
2022-11-24 | 11:00 | 1712.2 | 297.5 | 503.2 | 106 | 1.6 | 44.4 | 730.3 | 0 | 29.2 | 0 | 0 | 0 | 1712.2
2022-11-24 | 12:00 | 1616 | 297.5 | 486.8 | 102.3 | 1.6 | 44.4 | 773.2 | 0 | 28.3 | 0 | -118.1 | 0 | 1616
2022-11-24 | 13:00 | 1685.8 | 297.5 | 649.5 | 104.3 | 1.6 | 44.4 | 602.3 | 0 | 26.3 | 0 | -40.1 | 0 | 1685.8
2022-11-24 | 14:00 | 1677.4 | 297.5 | 887.3 | 112.5 | 1.6 | 44.4 | 308.6 | 0 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 1677.4
2022-11-24 | 15:00 | 1659.4 | 297.5 | 1045.4 | 135.2 | 1.6 | 44.4 | 108.3 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1659.4
2022-11-24 | 16:00 | 1695.6 | 297.5 | 1105.1 | 170.8 | 1.6 | 44.4 | 1.1 | 0 | 27.1 | 0 | 48 | 0 | 1695.6
2022-11-24 | 17:00 | 1699.4 | 297.5 | 1116.7 | 184.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 25.5 | 0 | 29 | 0 | 1699.4
2022-11-24 | 18:00 | 1665.7 | 297.5 | 1105.8 | 183.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 6.5 | 0 | 1665.7
2022-11-24 | 19:00 | 1594.9 | 297.5 | 1049.5 | 174.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1594.9
2022-11-24 | 20:00 | 1544.5 | 297.5 | 1029.1 | 144.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 1544.5
2022-11-24 | 21:00 | 1484.5 | 297.5 | 1006 | 112.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 1484.5
2022-11-24 | 22:00 | 1427.6 | 297.5 | 958.3 | 103.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 0 | 0 | 1427.6
2022-11-24 | 23:00 | 1381.9 | 297.5 | 916 | 99 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 1381.9
2022-11-25 | 0:00 | 1295.6 | 297.5 | 836.9 | 93.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 1295.6
2022-11-25 | 1:00 | 1258.5 | 297.5 | 803.5 | 91.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | 0 | 1258.5
2022-11-25 | 2:00 | 1275.4 | 297.5 | 816.3 | 90.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 1275.4
2022-11-25 | 3:00 | 1316.1 | 297.5 | 846.3 | 89.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 26.5 | 0 | 10 | 0 | 1316.1
2022-11-25 | 4:00 | 1333 | 297.5 | 836.2 | 89.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 40 | 0 | 1333
2022-11-25 | 5:00 | 1360.1 | 297.5 | 888.3 | 89.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 20 | 0 | 1360.1
2022-11-25 | 6:00 | 1435.5 | 297.5 | 925 | 89.7 | 1.6 | 44.4 | 1.5 | 0 | 15.3 | 0 | 60.5 | 0 | 1435.5
2022-11-25 | 7:00 | 1546.3 | 297.5 | 831.9 | 91.6 | 1.6 | 44.4 | 195.3 | 0 | 14 | 0 | 70 | 0 | 1546.3
2022-11-25 | 8:00 | 1690.2 | 297.5 | 687.6 | 97.6 | 1.6 | 44.4 | 479.8 | 0 | 11.7 | 0 | 70 | 0 | 1690.2
2022-11-25 | 9:00 | 1749.1 | 297.5 | 526.2 | 104 | 1.6 | 44.4 | 706.9 | 0 | 8.5 | 0 | 60 | 0 | 1749.1
2022-11-25 | 10:00 | 1708 | 297.5 | 381.9 | 107.8 | 1.6 | 44.4 | 836.1 | 0 | 4.2 | 0 | 34.5 | 0 | 1708
2022-11-25 | 11:00 | 1679.8 | 297.5 | 379.3 | 106 | 1.6 | 44.4 | 876 | 0 | 1 | 0 | -26 | 0 | 1679.8
2022-11-25 | 12:00 | 1568.5 | 297.5 | 467.3 | 102.3 | 1.6 | 44.4 | 838.4 | 0 | 0.2 | 0 | -183.2 | 0 | 1568.5
2022-11-25 | 13:00 | 1651.7 | 297.5 | 523.4 | 104.3 | 1.6 | 44.4 | 720 | 0 | 0.6 | 0 | -40.1 | 0 | 1651.7
2022-11-25 | 14:00 | 1656.9 | 297.5 | 680.1 | 112.5 | 1.6 | 44.4 | 519.4 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1656.9
2022-11-25 | 15:00 | 1641 | 297.5 | 866.6 | 135.2 | 1.6 | 44.4 | 261.8 | 0 | 3.9 | 0 | 30 | 0 | 1641
2022-11-25 | 16:00 | 1636.8 | 297.5 | 955.2 | 170.8 | 1.6 | 44.4 | 23.8 | 0 | 6.3 | 0 | 137.2 | 0 | 1636.8
2022-11-25 | 17:00 | 1635.2 | 297.5 | 974.2 | 184.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 124 | 0 | 1635.2
2022-11-25 | 18:00 | 1596.3 | 297.5 | 955 | 183.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 103.8 | 0 | 1596.3
2022-11-25 | 19:00 | 1543.2 | 297.5 | 936.8 | 174.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 80 | 0 | 1543.2
2022-11-25 | 20:00 | 1505.7 | 297.5 | 941.8 | 144.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 70 | 0 | 1505.7
2022-11-25 | 21:00 | 1460.9 | 297.5 | 918.9 | 112.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 80 | 0 | 1460.9
2022-11-25 | 22:00 | 1412.9 | 297.5 | 901.2 | 103.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 60 | 0 | 1412.9
2022-11-25 | 23:00 | 1366.2 | 297.5 | 860.5 | 99 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 60 | 0 | 1366.2
2022-11-26 | 0:00 | 1273.9 | 297.5 | 836.9 | 80.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 10.5 | 0 | 1273.9
2022-11-26 | 1:00 | 1234.3 | 297.5 | 808 | 79.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 1234.3
2022-11-26 | 2:00 | 1245.4 | 297.5 | 819.8 | 77.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 1245.4
2022-11-26 | 3:00 | 1266.3 | 297.5 | 842.3 | 77 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1266.3
2022-11-26 | 4:00 | 1259.3 | 297.5 | 806.3 | 76.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 29.5 | 0 | 1259.3
2022-11-26 | 5:00 | 1236.4 | 297.5 | 770.6 | 75.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 42.8 | 0 | 1236.4
2022-11-26 | 6:00 | 1214 | 297.5 | 780.9 | 76.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 12 | 0 | 1214
2022-11-26 | 7:00 | 1253.7 | 297.5 | 777.7 | 77.4 | 1.6 | 44.4 | 22 | 0 | 0.6 | 0 | 32.5 | 0 | 1253.7
2022-11-26 | 8:00 | 1330.5 | 297.5 | 740.7 | 80.4 | 1.6 | 44.4 | 132.6 | 0 | 0.6 | 0 | 32.7 | 0 | 1330.5
2022-11-26 | 9:00 | 1349.2 | 297.5 | 645.8 | 87.7 | 1.6 | 44.4 | 251.4 | 0 | 0.8 | 0 | 20 | 0 | 1349.2
2022-11-26 | 10:00 | 1344.5 | 297.5 | 531.8 | 93.7 | 1.6 | 44.4 | 355 | 0 | 0.5 | 0 | 20 | 0 | 1344.5
2022-11-26 | 11:00 | 1317.5 | 297.5 | 482.6 | 95 | 1.6 | 44.4 | 396.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1317.5
2022-11-26 | 12:00 | 1281.1 | 297.5 | 500.4 | 88.9 | 1.6 | 44.4 | 348.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1281.1
2022-11-26 | 13:00 | 1281 | 297.5 | 547.5 | 90.1 | 1.6 | 44.4 | 299.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1281
2022-11-26 | 14:00 | 1275.4 | 297.5 | 650.1 | 95.7 | 1.6 | 44.4 | 185.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1275.4
2022-11-26 | 15:00 | 1269.7 | 297.5 | 709.3 | 110.7 | 1.6 | 44.4 | 105.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1269.7
2022-11-26 | 16:00 | 1303.4 | 297.5 | 810.6 | 137.8 | 1.6 | 44.4 | 8.1 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 1303.4
2022-11-26 | 17:00 | 1346.2 | 297.5 | 829 | 156 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 10 | 0 | 1346.2
2022-11-26 | 18:00 | 1345.5 | 297.5 | 768.4 | 164.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 60 | 0 | 1345.5
2022-11-26 | 19:00 | 1314.1 | 297.5 | 738.3 | 160.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 60 | 0 | 1314.1
2022-11-26 | 20:00 | 1271.5 | 297.5 | 715.9 | 142.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 50.5 | 0 | 1271.5
2022-11-26 | 21:00 | 1226.7 | 297.5 | 700.3 | 111.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 50 | 0 | 1226.7
2022-11-26 | 22:00 | 1172.4 | 297.5 | 691.9 | 97.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 20.5 | 0 | 1172.4
2022-11-26 | 23:00 | 1137.9 | 297.5 | 670.9 | 94.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 10 | 0 | 1137.9
2022-11-27 | 0:00 | 1082.1 | 297.5 | 636.5 | 80.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 1082.1
2022-11-27 | 1:00 | 1048.9 | 297.5 | 601.7 | 79.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 1048.9
2022-11-27 | 2:00 | 1080.3 | 297.5 | 639 | 77.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | 0 | 1080.3
2022-11-27 | 3:00 | 1103.7 | 297.5 | 661.8 | 77 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 1103.7
2022-11-27 | 4:00 | 1115.8 | 297.5 | 669.8 | 76.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 25.5 | 0 | 0.5 | 0 | 1115.8
2022-11-27 | 5:00 | 1119.7 | 297.5 | 669.8 | 75.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 28.3 | 0 | 2.3 | 0 | 1119.7
2022-11-27 | 6:00 | 1103.8 | 297.5 | 657.7 | 76.2 | 1.6 | 44.4 | 1 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 1103.8
2022-11-27 | 7:00 | 1153.3 | 297.5 | 538.8 | 77.4 | 1.6 | 44.4 | 170.5 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 1153.3
2022-11-27 | 8:00 | 1184.3 | 297.5 | 364.8 | 80.4 | 1.6 | 44.4 | 438.9 | 0 | 22.8 | 0 | -66.1 | 0 | 1184.3
2022-11-27 | 9:00 | 1195.9 | 297.5 | 368 | 87.7 | 1.6 | 44.4 | 657.6 | 0 | 22.3 | 0 | -283.2 | 0 | 1195.9
2022-11-27 | 10:00 | 1182.9 | 297.5 | 359.2 | 93.7 | 1.6 | 44.4 | 772.2 | -18 | 27 | -25 | -369.7 | 0 | 1182.9
2022-11-27 | 11:00 | 1173.1 | 297.5 | 359.1 | 95 | 1.6 | 44.4 | 831.8 | -101.4 | 24.1 | -19.2 | -359.8 | 0 | 1173.1
2022-11-27 | 12:00 | 1164.2 | 297.5 | 358.2 | 88.9 | 1.6 | 44.4 | 801.6 | -88.8 | 23.8 | -19.2 | -343.8 | 0 | 1164.2
2022-11-27 | 13:00 | 1144.4 | 297.5 | 358 | 90.1 | 1.6 | 44.4 | 676.5 | 0 | 21.5 | -1.4 | -343.8 | 0 | 1144.4
2022-11-27 | 14:00 | 1156.4 | 297.5 | 361 | 95.7 | 1.6 | 44.4 | 520.6 | 0 | 18.8 | 0 | -183.2 | 0 | 1156.4
2022-11-27 | 15:00 | 1177.9 | 297.5 | 444.7 | 110.7 | 1.6 | 44.4 | 262.3 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 1177.9
2022-11-27 | 16:00 | 1209.8 | 297.5 | 694.2 | 137.8 | 1.6 | 44.4 | 18.7 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 1209.8
2022-11-27 | 17:00 | 1297.4 | 297.5 | 775.7 | 156 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 9 | 0 | 1297.4
2022-11-27 | 18:00 | 1317 | 297.5 | 776.2 | 164.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 22 | 0 | 1317
2022-11-27 | 19:00 | 1308.2 | 297.5 | 765.7 | 160.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 30.2 | 0 | 1308.2
2022-11-27 | 20:00 | 1275.2 | 297.5 | 760.2 | 142.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 21.8 | 0 | 1275.2
2022-11-27 | 21:00 | 1236.1 | 297.5 | 762.8 | 111.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 13.2 | 0 | 1236.1
2022-11-27 | 22:00 | 1174.6 | 297.5 | 703.5 | 97.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 27 | 0 | 1174.6
2022-11-27 | 23:00 | 1142.2 | 297.5 | 701 | 94.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1142.2
2022-11-28 | 0:00 | 1084.5 | 297.5 | 643.9 | 93.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 1084.5
2022-11-28 | 1:00 | 1065.2 | 297.5 | 626.6 | 91.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1065.2
2022-11-28 | 2:00 | 1103.8 | 297.5 | 666.8 | 90.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 1103.8
2022-11-28 | 3:00 | 1141.9 | 297.5 | 705.1 | 89.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1141.9
2022-11-28 | 4:00 | 1169.8 | 297.5 | 733.2 | 89.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 1169.8
2022-11-28 | 5:00 | 1216.2 | 297.5 | 776 | 89.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 1216.2
2022-11-28 | 6:00 | 1333.6 | 297.5 | 892.4 | 89.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1333.6
2022-11-28 | 7:00 | 1463.4 | 297.5 | 996.6 | 91.6 | 1.6 | 44.4 | 21.6 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 1463.4
2022-11-28 | 8:00 | 1671.9 | 297.5 | 1105.8 | 97.6 | 1.6 | 44.4 | 110.9 | 0 | 10.3 | 0 | 3.8 | 0 | 1671.9
2022-11-28 | 9:00 | 1788.7 | 297.5 | 1120.9 | 104 | 1.6 | 44.4 | 203.2 | 0 | 7.9 | 0 | 9.2 | 0 | 1788.7
2022-11-28 | 10:00 | 1770.5 | 297.5 | 986.9 | 107.8 | 1.6 | 44.4 | 324.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1770.5
2022-11-28 | 11:00 | 1763.9 | 297.5 | 829.8 | 106 | 1.6 | 44.4 | 475.6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1763.9
2022-11-28 | 12:00 | 1639.7 | 297.5 | 785.8 | 102.3 | 1.6 | 44.4 | 440.2 | 0 | 8 | 0 | -40.1 | 0 | 1639.7
2022-11-28 | 13:00 | 1716.6 | 297.5 | 958.4 | 104.3 | 1.6 | 44.4 | 302 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 1716.6
2022-11-28 | 14:00 | 1722.6 | 297.5 | 1125.6 | 112.5 | 1.6 | 44.4 | 130.9 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 1722.6
2022-11-28 | 15:00 | 1718 | 297.5 | 1181.5 | 135.2 | 1.6 | 44.4 | 45.8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1718
2022-11-28 | 16:00 | 1752.4 | 297.5 | 1224 | 170.8 | 1.6 | 44.4 | 1.4 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 1752.4
2022-11-28 | 17:00 | 1726.5 | 297.5 | 1177.7 | 184.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 6 | 0 | 1726.5
2022-11-28 | 18:00 | 1678 | 297.5 | 1131.2 | 183.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 3 | 0 | 1678
2022-11-28 | 19:00 | 1587.4 | 297.5 | 1042.7 | 174.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 9 | 0 | 1587.4
2022-11-28 | 20:00 | 1531.4 | 297.5 | 1026.3 | 144.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 1531.4
2022-11-28 | 21:00 | 1487.4 | 297.5 | 1005.9 | 112.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 15 | 0 | 1487.4
2022-11-28 | 22:00 | 1427 | 297.5 | 961.8 | 103.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 6 | 0 | 1427
2022-11-28 | 23:00 | 1386 | 297.5 | 918.9 | 99 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 9 | 0 | 1386
2022-11-29 | 0:00 | 1304.4 | 297.5 | 849.1 | 93.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 0 | 0 | 1304.4
2022-11-29 | 1:00 | 1270.2 | 297.5 | 810.4 | 91.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 24.7 | 0 | 0 | 0 | 1270.2
2022-11-29 | 2:00 | 1274.7 | 297.5 | 818.5 | 90.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 22.3 | 0 | 0 | 0 | 1274.7
2022-11-29 | 3:00 | 1299.4 | 297.5 | 845.5 | 89.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 0 | 0 | 1299.4
2022-11-29 | 4:00 | 1317.3 | 297.5 | 863.6 | 89.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1317.3
2022-11-29 | 5:00 | 1319.7 | 297.5 | 863.3 | 89.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 1319.7
2022-11-29 | 6:00 | 1378.5 | 297.5 | 923 | 89.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 22.3 | 0 | 0 | 0 | 1378.5
2022-11-29 | 7:00 | 1486.4 | 297.5 | 1021.1 | 91.6 | 1.6 | 44.4 | 7.1 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 1486.4
2022-11-29 | 8:00 | 1664.1 | 297.5 | 1155.1 | 97.6 | 1.6 | 44.4 | 44.5 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 1664.1
2022-11-29 | 9:00 | 1787.8 | 297.5 | 1247.5 | 104 | 1.6 | 44.4 | 60.2 | 0 | 19.6 | 0 | 13 | 0 | 1787.8
2022-11-29 | 10:00 | 1793.2 | 297.5 | 1238.1 | 107.8 | 1.6 | 44.4 | 84.5 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 1793.2
2022-11-29 | 11:00 | 1777.6 | 297.5 | 1208.7 | 106 | 1.6 | 44.4 | 100.1 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 1777.6
2022-11-29 | 12:00 | 1685.7 | 297.5 | 1139.5 | 102.3 | 1.6 | 44.4 | 86.4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1685.7
2022-11-29 | 13:00 | 1770.9 | 297.5 | 1215.6 | 104.3 | 1.6 | 44.4 | 94.8 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 1770.9
2022-11-29 | 14:00 | 1765.3 | 297.5 | 1240 | 112.5 | 1.6 | 44.4 | 53.6 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 1765.3
2022-11-29 | 15:00 | 1741.9 | 297.5 | 1237.1 | 135.2 | 1.6 | 44.4 | 10 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 1741.9
2022-11-29 | 16:00 | 1765.4 | 297.5 | 1230.6 | 170.8 | 1.6 | 44.4 | 0.1 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 1765.4
2022-11-29 | 17:00 | 1720 | 297.5 | 1159.4 | 184.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 12.8 | 0 | 1720
2022-11-29 | 18:00 | 1668.4 | 297.5 | 1116.5 | 183.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 6 | 0 | 1668.4
2022-11-29 | 19:00 | 1598.3 | 297.5 | 1049.9 | 174.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 9 | 0 | 1598.3
2022-11-29 | 20:00 | 1533.1 | 297.5 | 1023 | 144.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1533.1
2022-11-29 | 21:00 | 1473.7 | 297.5 | 985.9 | 112.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 9 | 0 | 1473.7
2022-11-29 | 22:00 | 1419 | 297.5 | 942.7 | 103.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 6 | 0 | 1419
2022-11-29 | 23:00 | 1378.4 | 297.5 | 899.7 | 99 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 27 | 0 | 9.2 | 0 | 1378.4
2022-11-30 | 0:00 | 1296.8 | 297.5 | 813.6 | 93.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 26.5 | 0 | 19.5 | 0 | 1296.8
2022-11-30 | 1:00 | 1256.5 | 297.5 | 797.1 | 91.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0.5 | 0 | 1256.5
2022-11-30 | 2:00 | 1265.8 | 297.5 | 808.1 | 90.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 1265.8
2022-11-30 | 3:00 | 1289.6 | 297.5 | 825.2 | 89.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 4 | 0 | 1289.6
2022-11-30 | 4:00 | 1296.5 | 297.5 | 838.6 | 89.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 1296.5
2022-11-30 | 5:00 | 1299.3 | 297.5 | 842.9 | 89.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 1299.3
2022-11-30 | 6:00 | 1354.5 | 297.5 | 895.8 | 89.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 1354.5
2022-11-30 | 7:00 | 1458.6 | 297.5 | 929.4 | 91.6 | 1.6 | 44.4 | 57.4 | 0 | 26.7 | 0 | 10 | 0 | 1458.6
2022-11-30 | 8:00 | 1638.5 | 297.5 | 871.2 | 97.6 | 1.6 | 44.4 | 300.8 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 1638.5
2022-11-30 | 9:00 | 1726.8 | 297.5 | 899.7 | 104 | 1.6 | 44.4 | 352.8 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 1726.8
2022-11-30 | 10:00 | 1700.1 | 297.5 | 914.4 | 107.8 | 1.6 | 44.4 | 305.7 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 1700.1
2022-11-30 | 11:00 | 1673.4 | 297.5 | 879.5 | 106 | 1.6 | 44.4 | 309.4 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1673.4
2022-11-30 | 12:00 | 1577 | 297.5 | 825.5 | 102.3 | 1.6 | 44.4 | 269.7 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1577
2022-11-30 | 13:00 | 1666.8 | 297.5 | 1000 | 104.3 | 1.6 | 44.4 | 180.5 | 0 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 1666.8
2022-11-30 | 14:00 | 1677 | 297.5 | 1060.3 | 112.5 | 1.6 | 44.4 | 123 | 0 | 37.7 | 0 | 0 | 0 | 1677
2022-11-30 | 15:00 | 1661.6 | 297.5 | 1106.4 | 135.2 | 1.6 | 44.4 | 38.9 | 0 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 1661.6
2022-11-30 | 16:00 | 1700.5 | 297.5 | 1126.2 | 170.8 | 1.6 | 44.4 | 0.2 | 0 | 39.8 | 0 | 20 | 0 | 1700.5
2022-11-30 | 17:00 | 1692.8 | 297.5 | 1111 | 184.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 41.6 | 0 | 12 | 0 | 1692.8
2022-11-30 | 18:00 | 1665.7 | 297.5 | 1089.6 | 183.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 40.5 | 0 | 9 | 0 | 1665.7
2022-11-30 | 19:00 | 1605 | 297.5 | 1038.2 | 174.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 10 | 0 | 1605
2022-11-30 | 20:00 | 1560.6 | 297.5 | 1017.9 | 144.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 41.6 | 0 | 13 | 0 | 1560.6
2022-11-30 | 21:00 | 1502.5 | 297.5 | 1004.6 | 112.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 42.2 | 0 | 0 | 0 | 1502.5
2022-11-30 | 22:00 | 1438.7 | 297.5 | 939.3 | 103.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 37.7 | 0 | 15 | 0 | 1438.7
2022-11-30 | 23:00 | 1401.3 | 297.5 | 918.1 | 99 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 37.7 | 0 | 3 | 0 | 1401.3
2022-12-01 | 0:00 | 1321.1 | 297.5 | 862.8 | 78.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 1321.1
2022-12-01 | 1:00 | 1287 | 297.5 | 835.4 | 75.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 32.3 | 0 | 0 | 0 | 1287
2022-12-01 | 2:00 | 1298.4 | 297.5 | 852.1 | 74.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 1298.4
2022-12-01 | 3:00 | 1330.2 | 297.5 | 881.3 | 73 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 1330.2
2022-12-01 | 4:00 | 1343.5 | 297.5 | 892 | 72.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 1.5 | 0 | 1343.5
2022-12-01 | 5:00 | 1381.4 | 297.5 | 933.9 | 73.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 1381.4
2022-12-01 | 6:00 | 1463.9 | 297.5 | 998.6 | 74.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 20 | 0 | 1463.9
2022-12-01 | 7:00 | 1578.3 | 297.5 | 1001.1 | 78.7 | 1.6 | 44.4 | 107.9 | 0 | 24.1 | 0 | 23 | 0 | 1578.3
2022-12-01 | 8:00 | 1739.3 | 297.5 | 961.6 | 88.1 | 1.6 | 44.4 | 313.1 | 0 | 22.5 | 0 | 10.5 | 0 | 1739.3
2022-12-01 | 9:00 | 1847.4 | 297.5 | 949.6 | 94.9 | 1.6 | 44.4 | 397.9 | 0 | 25.5 | 0 | 36 | 0 | 1847.4
2022-12-01 | 10:00 | 1846.8 | 297.5 | 880.6 | 97 | 1.6 | 44.4 | 500 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 1846.8
2022-12-01 | 11:00 | 1803.7 | 297.5 | 908.7 | 93.7 | 1.6 | 44.4 | 433.2 | 0 | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 1803.7
2022-12-01 | 12:00 | 1695.4 | 297.5 | 882.7 | 89.6 | 1.6 | 44.4 | 354.7 | 0 | 24.9 | 0 | 0 | 0 | 1695.4
2022-12-01 | 13:00 | 1790.2 | 297.5 | 930.1 | 91.4 | 1.6 | 44.4 | 397.1 | 0 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 1790.2
2022-12-01 | 14:00 | 1799.8 | 297.5 | 967.8 | 95.7 | 1.6 | 44.4 | 361.2 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | 0 | 1799.8
2022-12-01 | 15:00 | 1779.5 | 297.5 | 1126.5 | 105.3 | 1.6 | 44.4 | 173.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 1779.5
2022-12-01 | 16:00 | 1813.5 | 297.5 | 1283.7 | 141.3 | 1.6 | 44.4 | 14.8 | 0 | 30.2 | 0 | 0 | 0 | 1813.5
2022-12-01 | 17:00 | 1826.5 | 297.5 | 1284.7 | 162.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 31.8 | 0 | 4 | 0 | 1826.5
2022-12-01 | 18:00 | 1806.4 | 297.5 | 1217.2 | 168.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 35 | 0 | 42.5 | 0 | 1806.4
2022-12-01 | 19:00 | 1734.5 | 297.5 | 1156.1 | 163.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 37.8 | 0 | 1734.5
2022-12-01 | 20:00 | 1682.7 | 297.5 | 1137.4 | 146.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 23.7 | 0 | 1682.7
2022-12-01 | 21:00 | 1625.2 | 297.5 | 1118.1 | 109.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 26 | 0 | 1625.2
2022-12-01 | 22:00 | 1546.7 | 297.5 | 1052.5 | 94.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 29 | 0 | 1546.7
2022-12-01 | 23:00 | 1487.1 | 297.5 | 1032.6 | 84 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1487.1
2022-12-02 | 0:00 | 1398.2 | 297.5 | 951 | 78.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 1398.2
2022-12-02 | 1:00 | 1361.1 | 297.5 | 917.4 | 75.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 1361.1
2022-12-02 | 2:00 | 1378.8 | 297.5 | 933.1 | 74.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 1378.8
2022-12-02 | 3:00 | 1415.3 | 297.5 | 968.3 | 73 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 1415.3
2022-12-02 | 4:00 | 1455.8 | 297.5 | 1005.8 | 72.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 1455.8
2022-12-02 | 5:00 | 1495.6 | 297.5 | 1049 | 73.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 29.9 | 0 | 0 | 0 | 1495.6
2022-12-02 | 6:00 | 1583.7 | 297.5 | 1115.5 | 74.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 21 | 0 | 1583.7
2022-12-02 | 7:00 | 1686.9 | 297.5 | 1099.3 | 78.7 | 1.6 | 44.4 | 123.3 | 0 | 28.1 | 0 | 14 | 0 | 1686.9
2022-12-02 | 8:00 | 1864 | 297.5 | 970.8 | 88.1 | 1.6 | 44.4 | 423.4 | 0 | 30.2 | 0 | 8 | 0 | 1864
2022-12-02 | 9:00 | 1919.6 | 297.5 | 844.4 | 94.9 | 1.6 | 44.4 | 594.6 | 0 | 34.2 | 0 | 8 | 0 | 1919.6
2022-12-02 | 10:00 | 1891.7 | 297.5 | 697.2 | 97 | 1.6 | 44.4 | 719.3 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | 0 | 1891.7
2022-12-02 | 11:00 | 1853.1 | 297.5 | 703.7 | 93.7 | 1.6 | 44.4 | 675.4 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 1853.1
2022-12-02 | 12:00 | 1738.1 | 297.5 | 713.7 | 89.6 | 1.6 | 44.4 | 661.5 | 0 | 36 | 0 | -106.2 | 0 | 1738.1
2022-12-02 | 13:00 | 1829.6 | 297.5 | 754.4 | 91.4 | 1.6 | 44.4 | 609.3 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1829.6
2022-12-02 | 14:00 | 1814 | 297.5 | 906.9 | 95.7 | 1.6 | 44.4 | 441.6 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 1814
2022-12-02 | 15:00 | 1816.9 | 297.5 | 1085 | 105.3 | 1.6 | 44.4 | 259.3 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 1816.9
2022-12-02 | 16:00 | 1823.5 | 297.5 | 1298.1 | 141.3 | 1.6 | 44.4 | 20.4 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 1823.5
2022-12-02 | 17:00 | 1841.3 | 297.5 | 1306.8 | 162.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 12 | 0 | 1841.3
2022-12-02 | 18:00 | 1808.3 | 297.5 | 1279.4 | 168.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 1808.3
2022-12-02 | 19:00 | 1756.6 | 297.5 | 1231.7 | 163.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 1756.6
2022-12-02 | 20:00 | 1708.6 | 297.5 | 1203 | 146.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 1708.6
2022-12-02 | 21:00 | 1655.9 | 297.5 | 1175.6 | 109.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 13.5 | 0 | 1655.9
2022-12-02 | 22:00 | 1595 | 297.5 | 1132.3 | 94.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 14 | 0 | 1595
2022-12-02 | 23:00 | 1542.5 | 297.5 | 1097.6 | 84 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 10 | 0 | 1542.5
2022-12-03 | 0:00 | 1448.3 | 297.5 | 1008.6 | 70.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 21 | 0 | 1448.3
2022-12-03 | 1:00 | 1409.4 | 297.5 | 989.6 | 69.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 3.6 | 0 | 1409.4
2022-12-03 | 2:00 | 1414.6 | 297.5 | 986.9 | 68.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 12.4 | 0 | 1414.6
2022-12-03 | 3:00 | 1423.9 | 297.5 | 986.1 | 67.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 24 | 0 | 1423.9
2022-12-03 | 4:00 | 1403.4 | 297.5 | 990.3 | 67.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1403.4
2022-12-03 | 5:00 | 1382.7 | 297.5 | 970 | 67.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1382.7
2022-12-03 | 6:00 | 1404.6 | 297.5 | 989 | 67.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 3 | 0 | 1404.6
2022-12-03 | 7:00 | 1469 | 297.5 | 942.7 | 69.5 | 1.6 | 44.4 | 111.4 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1469
2022-12-03 | 8:00 | 1554.8 | 297.5 | 744.8 | 75.6 | 1.6 | 44.4 | 386.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1554.8
2022-12-03 | 9:00 | 1548.9 | 297.5 | 528 | 78.7 | 1.6 | 44.4 | 596.3 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1548.9
2022-12-03 | 10:00 | 1502.1 | 297.5 | 384.4 | 81.1 | 1.6 | 44.4 | 742.5 | 0 | 2.6 | 0 | -52 | 0 | 1502.1
2022-12-03 | 11:00 | 1440.6 | 297.5 | 384.1 | 78.3 | 1.6 | 44.4 | 739.1 | 0 | 1.8 | 0 | -106.2 | 0 | 1440.6
2022-12-03 | 12:00 | 1379.6 | 297.5 | 440.8 | 75.6 | 1.6 | 44.4 | 636.7 | 0 | 1.1 | 0 | -118.1 | 0 | 1379.6
2022-12-03 | 13:00 | 1374.5 | 297.5 | 510.5 | 76.8 | 1.6 | 44.4 | 443.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1374.5
2022-12-03 | 14:00 | 1363.6 | 297.5 | 615.8 | 81.7 | 1.6 | 44.4 | 322 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1363.6
2022-12-03 | 15:00 | 1387.3 | 297.5 | 725 | 88.9 | 1.6 | 44.4 | 226.2 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 1387.3
2022-12-03 | 16:00 | 1426.3 | 297.5 | 948.7 | 103.4 | 1.6 | 44.4 | 19.9 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 1426.3
2022-12-03 | 17:00 | 1493.1 | 297.5 | 1008 | 129.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 1 | 0 | 1493.1
2022-12-03 | 18:00 | 1497.6 | 297.5 | 1002.8 | 136.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 1497.6
2022-12-03 | 19:00 | 1472.4 | 297.5 | 978.8 | 135 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 1472.4
2022-12-03 | 20:00 | 1444.2 | 297.5 | 963.1 | 122.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 1444.2
2022-12-03 | 21:00 | 1395.1 | 297.5 | 928.5 | 102.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 1395.1
2022-12-03 | 22:00 | 1328.7 | 297.5 | 883.9 | 78.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 1328.7
2022-12-03 | 23:00 | 1303.6 | 297.5 | 867.1 | 72.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 1303.6
2022-12-04 | 0:00 | 1236.6 | 297.5 | 775.6 | 70.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 29 | 0 | 1236.6
2022-12-04 | 1:00 | 1217.3 | 297.5 | 777.9 | 69.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 10 | 0 | 1217.3
2022-12-04 | 2:00 | 1233.8 | 297.5 | 809 | 68.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 1233.8
2022-12-04 | 3:00 | 1252.3 | 297.5 | 804.1 | 67.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 23 | 0 | 1252.3
2022-12-04 | 4:00 | 1244.3 | 297.5 | 808 | 67.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 10 | 0 | 1244.3
2022-12-04 | 5:00 | 1232.6 | 297.5 | 795.6 | 67.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 10 | 0 | 1232.6
2022-12-04 | 6:00 | 1242.8 | 297.5 | 813.1 | 67.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 1242.8
2022-12-04 | 7:00 | 1284.7 | 297.5 | 712.2 | 69.5 | 1.6 | 44.4 | 105.8 | 0 | 20.7 | 0 | 33 | 0 | 1284.7
2022-12-04 | 8:00 | 1344.3 | 297.5 | 538.5 | 75.6 | 1.6 | 44.4 | 369.4 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 1344.3
2022-12-04 | 9:00 | 1340 | 297.5 | 410.8 | 78.7 | 1.6 | 44.4 | 490.5 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 1340
2022-12-04 | 10:00 | 1306.7 | 297.5 | 362.9 | 81.1 | 1.6 | 44.4 | 499.8 | 0 | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 1306.7
2022-12-04 | 11:00 | 1279.9 | 297.5 | 436.2 | 78.3 | 1.6 | 44.4 | 399.4 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 1279.9
2022-12-04 | 12:00 | 1284.1 | 297.5 | 508.3 | 75.6 | 1.6 | 44.4 | 329.2 | 0 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 1284.1
2022-12-04 | 13:00 | 1263.6 | 297.5 | 577.3 | 76.8 | 1.6 | 44.4 | 237.3 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 1263.6
2022-12-04 | 14:00 | 1265.4 | 297.5 | 631.1 | 81.7 | 1.6 | 44.4 | 179.2 | 0 | 29.9 | 0 | 0 | 0 | 1265.4
2022-12-04 | 15:00 | 1278.3 | 297.5 | 736.6 | 88.9 | 1.6 | 44.4 | 80.1 | 0 | 29.2 | 0 | 0 | 0 | 1278.3
2022-12-04 | 16:00 | 1348.8 | 297.5 | 874 | 103.4 | 1.6 | 44.4 | 2.7 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 1348.8
2022-12-04 | 17:00 | 1446.4 | 297.5 | 910.7 | 129.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 30.2 | 0 | 32.6 | 0 | 1446.4
2022-12-04 | 18:00 | 1457.1 | 297.5 | 931.6 | 136.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 14 | 0 | 1457.1
2022-12-04 | 19:00 | 1443.3 | 297.5 | 914.8 | 135 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 30 | 0 | 20 | 0 | 1443.3
2022-12-04 | 20:00 | 1415.3 | 297.5 | 895.2 | 122.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 26.2 | 0 | 1415.3
2022-12-04 | 21:00 | 1348.2 | 297.5 | 878.1 | 102.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 23.9 | 0 | 0 | 0 | 1348.2
2022-12-04 | 22:00 | 1275.8 | 297.5 | 812.3 | 78.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 19 | 0 | 1275.8
2022-12-04 | 23:00 | 1241.1 | 297.5 | 776.7 | 72.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 29.2 | 0 | 1241.1
2022-12-05 | 0:00 | 1176.3 | 297.5 | 732.8 | 78.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 1176.3
2022-12-05 | 1:00 | 1163 | 297.5 | 720.6 | 75.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 1163
2022-12-05 | 2:00 | 1198.2 | 297.5 | 756.5 | 74.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 1198.2
2022-12-05 | 3:00 | 1229.1 | 297.5 | 790.1 | 73 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 1229.1
2022-12-05 | 4:00 | 1257.9 | 297.5 | 819.8 | 72.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 1257.9
2022-12-05 | 5:00 | 1315.4 | 297.5 | 880.2 | 73.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 1315.4
2022-12-05 | 6:00 | 1454.7 | 297.5 | 1019.3 | 74.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 1454.7
2022-12-05 | 7:00 | 1612.3 | 297.5 | 1113.2 | 78.7 | 1.6 | 44.4 | 47.9 | 0 | 18.5 | 0 | 10.5 | 0 | 1612.3
2022-12-05 | 8:00 | 1832.9 | 297.5 | 1063.4 | 88.1 | 1.6 | 44.4 | 295.9 | 0 | 18.6 | 0 | 23.4 | 0 | 1832.9
2022-12-05 | 9:00 | 1924.2 | 297.5 | 975.4 | 94.9 | 1.6 | 44.4 | 498.7 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 1924.2
2022-12-05 | 10:00 | 1877.4 | 297.5 | 898 | 97 | 1.6 | 44.4 | 528 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 1877.4
2022-12-05 | 11:00 | 1845.4 | 297.5 | 996.2 | 93.7 | 1.6 | 44.4 | 399.2 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 1845.4
2022-12-05 | 12:00 | 1775 | 297.5 | 1010.4 | 89.6 | 1.6 | 44.4 | 317.5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1775
2022-12-05 | 13:00 | 1861.5 | 297.5 | 1196.2 | 91.4 | 1.6 | 44.4 | 215.3 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 1861.5
2022-12-05 | 14:00 | 1867.3 | 297.5 | 1310.8 | 95.7 | 1.6 | 44.4 | 102.8 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 1867.3
2022-12-05 | 15:00 | 1830.4 | 297.5 | 1317.5 | 105.3 | 1.6 | 44.4 | 54.1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1830.4
2022-12-05 | 16:00 | 1882.2 | 297.5 | 1347.4 | 141.3 | 1.6 | 44.4 | 0.2 | 0 | 11.6 | 0 | 38.2 | 0 | 1882.2
2022-12-05 | 17:00 | 1875 | 297.5 | 1347 | 162.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 1875
2022-12-05 | 18:00 | 1825 | 297.5 | 1293.8 | 168.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 10 | 0 | 1825
2022-12-05 | 19:00 | 1756.8 | 297.5 | 1231.7 | 163.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 10.5 | 0 | 1756.8
2022-12-05 | 20:00 | 1698.9 | 297.5 | 1169.5 | 146.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 28.8 | 0 | 1698.9
2022-12-05 | 21:00 | 1643.7 | 297.5 | 1151.4 | 109.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 28.4 | 0 | 1643.7
2022-12-05 | 22:00 | 1565.8 | 297.5 | 1108.7 | 94.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10.5 | 0 | 1565.8
2022-12-05 | 23:00 | 1524.4 | 297.5 | 1065.4 | 84 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 22.2 | 0 | 1524.4
2022-12-06 | 0:00 | 1455.5 | 297.5 | 1021.8 | 78.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1455.5
2022-12-06 | 1:00 | 1429.3 | 297.5 | 997.3 | 75.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 1429.3
2022-12-06 | 2:00 | 1443.8 | 297.5 | 1010.1 | 74.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 1443.8
2022-12-06 | 3:00 | 1428.1 | 297.5 | 993.3 | 73 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 1428.1
2022-12-06 | 4:00 | 1433.9 | 297.5 | 997.4 | 72.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 1433.9
2022-12-06 | 5:00 | 1461.9 | 297.5 | 1023.5 | 73.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 1461.9
2022-12-06 | 6:00 | 1565.7 | 297.5 | 1124.1 | 74.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 23.9 | 0 | 0 | 0 | 1565.7
2022-12-06 | 7:00 | 1692.6 | 297.5 | 1162.2 | 78.7 | 1.6 | 44.4 | 83.5 | 0 | 24.7 | 0 | 0 | 0 | 1692.6
2022-12-06 | 8:00 | 1879.2 | 297.5 | 1098.9 | 88.1 | 1.6 | 44.4 | 326.1 | 0 | 22.6 | 0 | 0 | 0 | 1879.2
2022-12-06 | 9:00 | 1966.8 | 297.5 | 936.1 | 94.9 | 1.6 | 44.4 | 571.1 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 1966.8
2022-12-06 | 10:00 | 1911.9 | 297.5 | 739.1 | 97 | 1.6 | 44.4 | 710.1 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 1911.9
2022-12-06 | 11:00 | 1862.5 | 297.5 | 707.5 | 93.7 | 1.6 | 44.4 | 762.2 | 0 | 21.7 | 0 | -66.1 | 0 | 1862.5
2022-12-06 | 12:00 | 1736.2 | 297.5 | 830.1 | 89.6 | 1.6 | 44.4 | 735.2 | 0 | 21 | 0 | -283.2 | 0 | 1736.2
2022-12-06 | 13:00 | 1821.5 | 297.5 | 757.9 | 91.4 | 1.6 | 44.4 | 608.8 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | 0 | 1821.5
2022-12-06 | 14:00 | 1848.4 | 297.5 | 945.6 | 95.7 | 1.6 | 44.4 | 441.6 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1848.4
2022-12-06 | 15:00 | 1848.1 | 297.5 | 1156.1 | 105.3 | 1.6 | 44.4 | 220.7 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 1848.1
2022-12-06 | 16:00 | 1869.8 | 297.5 | 1309 | 141.3 | 1.6 | 44.4 | 19.4 | 0 | 24.4 | 0 | 32.2 | 0 | 1869.8
2022-12-06 | 17:00 | 1901 | 297.5 | 1306.8 | 162.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 66.8 | 0 | 1901
2022-12-06 | 18:00 | 1866.8 | 297.5 | 1309.3 | 168.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 23 | 0 | 1866.8
2022-12-06 | 19:00 | 1796.3 | 297.5 | 1253.4 | 163.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 22 | 0 | 13.5 | 0 | 1796.3
2022-12-06 | 20:00 | 1748 | 297.5 | 1229.9 | 146.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 1748
2022-12-06 | 21:00 | 1679.9 | 297.5 | 1186.5 | 109.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 30.2 | 0 | 10.5 | 0 | 1679.9
2022-12-06 | 22:00 | 1606.3 | 297.5 | 1127.1 | 94.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 10 | 0 | 1606.3
2022-12-06 | 23:00 | 1541.8 | 297.5 | 1075.9 | 84 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 10 | 0 | 1541.8
2022-12-07 | 0:00 | 1449.7 | 297.5 | 998.9 | 78.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 1449.7
2022-12-07 | 1:00 | 1419.7 | 297.5 | 969.9 | 75.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 1419.7
2022-12-07 | 2:00 | 1435.1 | 297.5 | 987.8 | 74.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 1435.1
2022-12-07 | 3:00 | 1462.3 | 297.5 | 1017.1 | 73 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 1462.3
2022-12-07 | 4:00 | 1467.8 | 297.5 | 1021.2 | 72.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 30.2 | 0 | 0 | 0 | 1467.8
2022-12-07 | 5:00 | 1509.9 | 297.5 | 1061.4 | 73.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 1509.9
2022-12-07 | 6:00 | 1633.4 | 297.5 | 1185.7 | 74.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1633.4
2022-12-07 | 7:00 | 1768.5 | 297.5 | 1202.1 | 78.7 | 1.6 | 44.4 | 120.3 | 0 | 23.9 | 0 | 0 | 0 | 1768.5
2022-12-07 | 8:00 | 1941.2 | 297.5 | 1106.4 | 88.1 | 1.6 | 44.4 | 377.7 | 0 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 1941.2
2022-12-07 | 9:00 | 2002.3 | 297.5 | 956.1 | 94.9 | 1.6 | 44.4 | 584.8 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2002.3
2022-12-07 | 10:00 | 1943 | 297.5 | 774.8 | 97 | 1.6 | 44.4 | 741 | 0 | 26.8 | 0 | -40.1 | 0 | 1943
2022-12-07 | 11:00 | 1913.7 | 297.5 | 752.6 | 93.7 | 1.6 | 44.4 | 719.4 | 0 | 30.5 | 0 | -26 | 0 | 1913.7
2022-12-07 | 12:00 | 1785.9 | 297.5 | 799.4 | 89.6 | 1.6 | 44.4 | 588.2 | 0 | 31.3 | 0 | -66.1 | 0 | 1785.9
2022-12-07 | 13:00 | 1867 | 297.5 | 995 | 91.4 | 1.6 | 44.4 | 409.8 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 1867
2022-12-07 | 14:00 | 1868.3 | 297.5 | 1151 | 95.7 | 1.6 | 44.4 | 255.1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1868.3
2022-12-07 | 15:00 | 1860.1 | 297.5 | 1301.3 | 105.3 | 1.6 | 44.4 | 91.2 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 1860.1
2022-12-07 | 16:00 | 1920.5 | 297.5 | 1340.2 | 141.3 | 1.6 | 44.4 | 1.1 | 0 | 23.4 | 0 | 71 | 0 | 1920.5
2022-12-07 | 17:00 | 1920.8 | 297.5 | 1340.9 | 162.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 28.9 | 0 | 45 | 0 | 1920.8
2022-12-07 | 18:00 | 1894.8 | 297.5 | 1341.5 | 168.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 10 | 0 | 1894.8
2022-12-07 | 19:00 | 1826 | 297.5 | 1279.7 | 163.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 28.9 | 0 | 10 | 0 | 1826
2022-12-07 | 20:00 | 1769.7 | 297.5 | 1216.7 | 146.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 32 | 0 | 31 | 0 | 1769.7
2022-12-07 | 21:00 | 1693.5 | 297.5 | 1210.3 | 109.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 1693.5
2022-12-07 | 22:00 | 1618.9 | 297.5 | 1112.1 | 94.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 30.2 | 0 | 39 | 0 | 1618.9
2022-12-07 | 23:00 | 1555.4 | 297.5 | 1068.2 | 84 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 30 | 0 | 1555.4
2022-12-08 | 0:00 | 1455.6 | 297.5 | 1000.8 | 78.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 33.1 | 0 | 0 | 0 | 1455.6
2022-12-08 | 1:00 | 1415.4 | 297.5 | 962.2 | 75.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 33.9 | 0 | 0 | 0 | 1415.4
2022-12-08 | 2:00 | 1422.8 | 297.5 | 972.3 | 74.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | 0 | 1422.8
2022-12-08 | 3:00 | 1450.7 | 297.5 | 1001 | 73 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | 0 | 1450.7
2022-12-08 | 4:00 | 1458.9 | 297.5 | 1010.1 | 72.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 1458.9
2022-12-08 | 5:00 | 1498.2 | 297.5 | 1048.4 | 73.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 33.1 | 0 | 0 | 0 | 1498.2
2022-12-08 | 6:00 | 1624 | 297.5 | 1132.4 | 74.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 32.9 | 0 | 41 | 0 | 1624
2022-12-08 | 7:00 | 1737.8 | 297.5 | 1129.3 | 78.7 | 1.6 | 44.4 | 91.6 | 0 | 34.7 | 0 | 60 | 0 | 1737.8
2022-12-08 | 8:00 | 1946.5 | 297.5 | 1084.8 | 88.1 | 1.6 | 44.4 | 338.8 | 0 | 31.3 | 0 | 60 | 0 | 1946.5
2022-12-08 | 9:00 | 2003.8 | 297.5 | 934.9 | 94.9 | 1.6 | 44.4 | 600.5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2003.8
2022-12-08 | 10:00 | 1933.8 | 297.5 | 797.8 | 97 | 1.6 | 44.4 | 666.1 | 0 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 1933.8
2022-12-08 | 11:00 | 1899.5 | 297.5 | 784.2 | 93.7 | 1.6 | 44.4 | 646 | 0 | 32.1 | 0 | 0 | 0 | 1899.5
2022-12-08 | 12:00 | 1772.9 | 297.5 | 802.7 | 89.6 | 1.6 | 44.4 | 663.2 | 0 | 32.1 | 0 | -158.2 | 0 | 1772.9
2022-12-08 | 13:00 | 1845.9 | 297.5 | 832.5 | 91.4 | 1.6 | 44.4 | 545.9 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | 0 | 1845.9
2022-12-08 | 14:00 | 1857.4 | 297.5 | 942 | 95.7 | 1.6 | 44.4 | 444.4 | 0 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 1857.4
2022-12-08 | 15:00 | 1832.1 | 297.5 | 1179.8 | 105.3 | 1.6 | 44.4 | 166.4 | 0 | 27.1 | 0 | 10 | 0 | 1832.1
2022-12-08 | 16:00 | 1869.1 | 297.5 | 1257.6 | 141.3 | 1.6 | 44.4 | 3.9 | 0 | 25.1 | 0 | 97.7 | 0 | 1869.1
2022-12-08 | 17:00 | 1892 | 297.5 | 1254.6 | 162.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 24.6 | 0 | 106.8 | 0 | 1892
2022-12-08 | 18:00 | 1865.1 | 297.5 | 1260.1 | 168.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 22.3 | 0 | 71 | 0 | 1865.1
2022-12-08 | 19:00 | 1797.2 | 297.5 | 1266.8 | 163.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1797.2
2022-12-08 | 20:00 | 1746.3 | 297.5 | 1198.6 | 146.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 40 | 0 | 1746.3
2022-12-08 | 21:00 | 1685.1 | 297.5 | 1205.9 | 109.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 10 | 0 | 1685.1
2022-12-08 | 22:00 | 1607.2 | 297.5 | 1153.1 | 94.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 1607.2
2022-12-08 | 23:00 | 1545.8 | 297.5 | 1100.2 | 84 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 0 | 0 | 1545.8
2022-12-09 | 0:00 | 1447.8 | 297.5 | 1010.4 | 78.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 1447.8
2022-12-09 | 1:00 | 1410.9 | 297.5 | 973.9 | 75.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 1410.9
2022-12-09 | 2:00 | 1420.9 | 297.5 | 985.5 | 74.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 1420.9
2022-12-09 | 3:00 | 1443.4 | 297.5 | 1011.3 | 73 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 1443.4
2022-12-09 | 4:00 | 1459.4 | 297.5 | 1031.3 | 72.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 1459.4
2022-12-09 | 5:00 | 1502.2 | 297.5 | 1076.7 | 73.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 1502.2
2022-12-09 | 6:00 | 1631.6 | 297.5 | 1206.4 | 74.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 1631.6
2022-12-09 | 7:00 | 1770.5 | 297.5 | 1209.3 | 78.7 | 1.6 | 44.4 | 133.4 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 1770.5
2022-12-09 | 8:00 | 1940.5 | 297.5 | 1091.4 | 88.1 | 1.6 | 44.4 | 415.9 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1940.5
2022-12-09 | 9:00 | 1981.9 | 297.5 | 899.8 | 94.9 | 1.6 | 44.4 | 642.6 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1981.9
2022-12-09 | 10:00 | 1911.1 | 297.5 | 679.4 | 97 | 1.6 | 44.4 | 790.1 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1911.1
2022-12-09 | 11:00 | 1843.6 | 297.5 | 608 | 93.7 | 1.6 | 44.4 | 837.1 | 0 | 1.4 | 0 | -40.1 | 0 | 1843.6
2022-12-09 | 12:00 | 1712.9 | 297.5 | 628.6 | 89.6 | 1.6 | 44.4 | 807.5 | 0 | 1.9 | 0 | -158.2 | 0 | 1712.9
2022-12-09 | 13:00 | 1775.3 | 297.5 | 700.3 | 91.4 | 1.6 | 44.4 | 701.2 | 0 | 5 | 0 | -66.1 | 0 | 1775.3
2022-12-09 | 14:00 | 1780.2 | 297.5 | 832.2 | 95.7 | 1.6 | 44.4 | 505.3 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1780.2
2022-12-09 | 15:00 | 1770.8 | 297.5 | 1083.5 | 105.3 | 1.6 | 44.4 | 234.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1770.8
2022-12-09 | 16:00 | 1794.3 | 297.5 | 1221.7 | 141.3 | 1.6 | 44.4 | 14.3 | 0 | 4.2 | 0 | 69.3 | 0 | 1794.3
2022-12-09 | 17:00 | 1807.4 | 297.5 | 1219.2 | 162.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 76.7 | 0 | 1807.4
2022-12-09 | 18:00 | 1776.8 | 297.5 | 1220.8 | 168.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 40 | 0 | 1776.8
2022-12-09 | 19:00 | 1724.9 | 297.5 | 1213.5 | 163.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1724.9
2022-12-09 | 20:00 | 1679.6 | 297.5 | 1165.2 | 146.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 20.5 | 0 | 1679.6
2022-12-09 | 21:00 | 1634.2 | 297.5 | 1138.1 | 109.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 40 | 0 | 1634.2
2022-12-09 | 22:00 | 1564.7 | 297.5 | 1104 | 94.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 20 | 0 | 1564.7
2022-12-09 | 23:00 | 1514.5 | 297.5 | 1053.5 | 84 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 30 | 0 | 1514.5
2022-12-10 | 0:00 | 1427.4 | 297.5 | 960.2 | 70.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 48.5 | 0 | 1427.4
2022-12-10 | 1:00 | 1387.6 | 297.5 | 938.5 | 69.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 30 | 0 | 1387.6
2022-12-10 | 2:00 | 1395.7 | 297.5 | 939.4 | 68.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 36.5 | 0 | 1395.7
2022-12-10 | 3:00 | 1405 | 297.5 | 936.8 | 67.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 51 | 0 | 1405
2022-12-10 | 4:00 | 1396.7 | 297.5 | 938.5 | 67.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 42 | 0 | 1396.7
2022-12-10 | 5:00 | 1391.2 | 297.5 | 941.2 | 67.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 33.5 | 0 | 1391.2
2022-12-10 | 6:00 | 1401 | 297.5 | 952.1 | 67.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 33 | 0 | 1401
2022-12-10 | 7:00 | 1467.5 | 297.5 | 930.3 | 69.5 | 1.6 | 44.4 | 120.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1467.5
2022-12-10 | 8:00 | 1554.7 | 297.5 | 697.9 | 75.6 | 1.6 | 44.4 | 433.8 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 1554.7
2022-12-10 | 9:00 | 1533.9 | 297.5 | 453.3 | 78.7 | 1.6 | 44.4 | 654.1 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 1533.9
2022-12-10 | 10:00 | 1477.7 | 297.5 | 390.6 | 81.1 | 1.6 | 44.4 | 789.9 | 0 | 4.8 | 0 | -132.2 | 0 | 1477.7
2022-12-10 | 11:00 | 1429 | 297.5 | 372.5 | 78.3 | 1.6 | 44.4 | 839.7 | 0 | 3.2 | 0 | -208.2 | 0 | 1429
2022-12-10 | 12:00 | 1374.5 | 297.5 | 376.7 | 75.6 | 1.6 | 44.4 | 810.5 | 0 | 1.4 | 0 | -233.2 | 0 | 1374.5
2022-12-10 | 13:00 | 1368.3 | 297.5 | 378.5 | 76.8 | 1.6 | 44.4 | 700.7 | 0 | 1 | 0 | -132.2 | 0 | 1368.3
2022-12-10 | 14:00 | 1357.8 | 297.5 | 420 | 81.7 | 1.6 | 44.4 | 512.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1357.8
2022-12-10 | 15:00 | 1354.1 | 297.5 | 667.3 | 88.9 | 1.6 | 44.4 | 254.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1354.1
2022-12-10 | 16:00 | 1387 | 297.5 | 914.9 | 103.4 | 1.6 | 44.4 | 24.4 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1387
2022-12-10 | 17:00 | 1457.7 | 297.5 | 960.4 | 129.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 23 | 0 | 1457.7
2022-12-10 | 18:00 | 1460.5 | 297.5 | 959.1 | 136.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 20.5 | 0 | 1460.5
2022-12-10 | 19:00 | 1441 | 297.5 | 961.4 | 135 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 1441
2022-12-10 | 20:00 | 1408.2 | 297.5 | 941.3 | 122.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 1408.2
2022-12-10 | 21:00 | 1364.2 | 297.5 | 917.4 | 102.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1364.2
2022-12-10 | 22:00 | 1299.1 | 297.5 | 875.4 | 78.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1299.1
2022-12-10 | 23:00 | 1266.5 | 297.5 | 849 | 72.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1266.5
2022-12-11 | 0:00 | 1199.8 | 297.5 | 784.3 | 70.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1199.8
2022-12-11 | 1:00 | 1177.4 | 297.5 | 762.9 | 69.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1177.4
2022-12-11 | 2:00 | 1199.2 | 297.5 | 784.9 | 68.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1199.2
2022-12-11 | 3:00 | 1219.9 | 297.5 | 805 | 67.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1219.9
2022-12-11 | 4:00 | 1223 | 297.5 | 806.7 | 67.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 1223
2022-12-11 | 5:00 | 1211.1 | 297.5 | 792.1 | 67.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 1211.1
2022-12-11 | 6:00 | 1209.1 | 297.5 | 789.9 | 67.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 1209.1
2022-12-11 | 7:00 | 1233.6 | 297.5 | 778.9 | 69.5 | 1.6 | 44.4 | 31.1 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 1233.6
2022-12-11 | 8:00 | 1275.4 | 297.5 | 659.2 | 75.6 | 1.6 | 44.4 | 180.6 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 1275.4
2022-12-11 | 9:00 | 1316.1 | 297.5 | 514.9 | 78.7 | 1.6 | 44.4 | 361.8 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 1316.1
2022-12-11 | 10:00 | 1296.2 | 297.5 | 364.4 | 81.1 | 1.6 | 44.4 | 520.4 | 0 | 12.8 | 0 | -26 | 0 | 1296.2
2022-12-11 | 11:00 | 1284 | 297.5 | 374.1 | 78.3 | 1.6 | 44.4 | 608.9 | 0 | 11.4 | 0 | -132.2 | 0 | 1284
2022-12-11 | 12:00 | 1248.9 | 297.5 | 386.5 | 75.6 | 1.6 | 44.4 | 493.2 | 0 | 16.2 | 0 | -66.1 | 0 | 1248.9
2022-12-11 | 13:00 | 1224.4 | 297.5 | 383.2 | 76.8 | 1.6 | 44.4 | 431 | 0 | 15.9 | 0 | -26 | 0 | 1224.4
2022-12-11 | 14:00 | 1212.2 | 297.5 | 494 | 81.7 | 1.6 | 44.4 | 276.8 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 1212.2
2022-12-11 | 15:00 | 1253.3 | 297.5 | 663 | 88.9 | 1.6 | 44.4 | 143.9 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1253.3
2022-12-11 | 16:00 | 1326.1 | 297.5 | 856.2 | 103.4 | 1.6 | 44.4 | 9.8 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 1326.1
2022-12-11 | 17:00 | 1426.8 | 297.5 | 909 | 129.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 28.5 | 0 | 1426.8
2022-12-11 | 18:00 | 1450.4 | 297.5 | 912.3 | 136.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 36 | 0 | 1450.4
2022-12-11 | 19:00 | 1439.6 | 297.5 | 910.5 | 135 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 27 | 0 | 1439.6
2022-12-11 | 20:00 | 1408.3 | 297.5 | 917 | 122.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 3 | 0 | 1408.3
2022-12-11 | 21:00 | 1363.5 | 297.5 | 892.6 | 102.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 24.7 | 0 | 0 | 0 | 1363.5
2022-12-11 | 22:00 | 1283.8 | 297.5 | 835.8 | 78.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 1283.8
2022-12-11 | 23:00 | 1243.3 | 297.5 | 799.9 | 72.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1243.3
2022-12-12 | 0:00 | 1181.9 | 297.5 | 732.3 | 78.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 27.9 | 0 | 0 | 0 | 1181.9
2022-12-12 | 1:00 | 1174.5 | 297.5 | 726.8 | 75.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 1174.5
2022-12-12 | 2:00 | 1205.6 | 297.5 | 761.5 | 74.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 1205.6
2022-12-12 | 3:00 | 1241.2 | 297.5 | 800.3 | 73 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 1241.2
2022-12-12 | 4:00 | 1275.3 | 297.5 | 834.7 | 72.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | 0 | 1275.3
2022-12-12 | 5:00 | 1342 | 297.5 | 902.5 | 73.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 1342
2022-12-12 | 6:00 | 1493.6 | 297.5 | 1056.8 | 74.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 1493.6
2022-12-12 | 7:00 | 1696.9 | 297.5 | 1113 | 78.7 | 1.6 | 44.4 | 137 | 0 | 17.7 | 0 | 7 | 0 | 1696.9
2022-12-12 | 8:00 | 1898.5 | 297.5 | 1024 | 88.1 | 1.6 | 44.4 | 431.1 | 0 | 8.8 | 0 | 3 | 0 | 1898.5
2022-12-12 | 9:00 | 1966.4 | 297.5 | 877.9 | 94.9 | 1.6 | 44.4 | 647.4 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1966.4
2022-12-12 | 10:00 | 1916.5 | 297.5 | 685.9 | 97 | 1.6 | 44.4 | 784.8 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 1916.5
2022-12-12 | 11:00 | 1865.4 | 297.5 | 618.1 | 93.7 | 1.6 | 44.4 | 832.9 | 0 | 3.2 | 0 | -26 | 0 | 1865.4
2022-12-12 | 12:00 | 1755.8 | 297.5 | 715.3 | 89.6 | 1.6 | 44.4 | 814 | 0 | 1.6 | 0 | -208.2 | 0 | 1755.8
2022-12-12 | 13:00 | 1821.8 | 297.5 | 726.6 | 91.4 | 1.6 | 44.4 | 699.3 | 0 | 1.1 | 0 | -40.1 | 0 | 1821.8
2022-12-12 | 14:00 | 1818.4 | 297.5 | 881.9 | 95.7 | 1.6 | 44.4 | 495.9 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1818.4
2022-12-12 | 15:00 | 1808.7 | 297.5 | 1137.5 | 105.3 | 1.6 | 44.4 | 220.3 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1808.7
2022-12-12 | 16:00 | 1838.8 | 297.5 | 1314.6 | 141.3 | 1.6 | 44.4 | 15.2 | 0 | 2.2 | 0 | 22 | 0 | 1838.8
2022-12-12 | 17:00 | 1854.6 | 297.5 | 1311.4 | 162.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 33 | 0 | 1854.6
2022-12-12 | 18:00 | 1824.7 | 297.5 | 1306.9 | 168.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 1824.7
2022-12-12 | 19:00 | 1763.2 | 297.5 | 1246.5 | 163.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 1763.2
2022-12-12 | 20:00 | 1707.2 | 297.5 | 1207.6 | 146.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 1707.2
2022-12-12 | 21:00 | 1648.6 | 297.5 | 1188.7 | 109.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 1648.6
2022-12-12 | 22:00 | 1566.3 | 297.5 | 1122.4 | 94.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1566.3
2022-12-12 | 23:00 | 1497.1 | 297.5 | 1062.7 | 84 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 1497.1
2022-12-13 | 0:00 | 1412.8 | 297.5 | 981.6 | 78.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 1412.8
2022-12-13 | 1:00 | 1373.9 | 297.5 | 945 | 75.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 1373.9
2022-12-13 | 2:00 | 1385.4 | 297.5 | 956.9 | 74.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 1385.4
2022-12-13 | 3:00 | 1409.5 | 297.5 | 981.3 | 73 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 1409.5
2022-12-13 | 4:00 | 1415.6 | 297.5 | 992.6 | 72.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 1415.6
2022-12-13 | 5:00 | 1454.6 | 297.5 | 1035 | 73.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1454.6
2022-12-13 | 6:00 | 1565.4 | 297.5 | 1144.3 | 74.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 1565.4
2022-12-13 | 7:00 | 1694.7 | 297.5 | 1265.5 | 78.7 | 1.6 | 44.4 | 3.1 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 1694.7
2022-12-13 | 8:00 | 1916.8 | 297.5 | 1440.9 | 88.1 | 1.6 | 44.4 | 31.3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1916.8
2022-12-13 | 9:00 | 2046.7 | 297.5 | 1502.6 | 94.9 | 1.6 | 44.4 | 73.2 | 0 | 16.5 | 0 | 16 | 0 | 2046.7
2022-12-13 | 10:00 | 2032.6 | 297.5 | 1427.2 | 97 | 1.6 | 44.4 | 129.4 | 0 | 18.5 | 0 | 17 | 0 | 2032.6
2022-12-13 | 11:00 | 2002.2 | 297.5 | 1187.2 | 93.7 | 1.6 | 44.4 | 353.9 | 0 | 23.9 | 0 | 0 | 0 | 2002.2
2022-12-13 | 12:00 | 1839.1 | 297.5 | 884.3 | 89.6 | 1.6 | 44.4 | 499.9 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 1839.1
2022-12-13 | 13:00 | 1878.6 | 297.5 | 900.8 | 91.4 | 1.6 | 44.4 | 518.5 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 1878.6
2022-12-13 | 14:00 | 1869.9 | 297.5 | 942 | 95.7 | 1.6 | 44.4 | 459.5 | 0 | 29.2 | 0 | 0 | 0 | 1869.9
2022-12-13 | 15:00 | 1834.2 | 297.5 | 1135.2 | 105.3 | 1.6 | 44.4 | 221.9 | 0 | 28.3 | 0 | 0 | 0 | 1834.2
2022-12-13 | 16:00 | 1853.6 | 297.5 | 1321.8 | 141.3 | 1.6 | 44.4 | 19.9 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 1853.6
2022-12-13 | 17:00 | 1878.5 | 297.5 | 1347 | 162.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 1878.5
2022-12-13 | 18:00 | 1848.2 | 297.5 | 1304.4 | 168.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 7 | 0 | 1848.2
2022-12-13 | 19:00 | 1783.8 | 297.5 | 1240.6 | 163.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 5.4 | 0 | 1783.8
2022-12-13 | 20:00 | 1724.7 | 297.5 | 1208.2 | 146.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 1724.7
2022-12-13 | 21:00 | 1654.6 | 297.5 | 1151.1 | 109.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 25.6 | 0 | 1654.6
2022-12-13 | 22:00 | 1579 | 297.5 | 1117.1 | 94.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0.5 | 0 | 1579
2022-12-13 | 23:00 | 1516.6 | 297.5 | 1050.7 | 84 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 18.5 | 0 | 1516.6
2022-12-14 | 0:00 | 1416.1 | 297.5 | 970.8 | 78.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 1416.1
2022-12-14 | 1:00 | 1383.8 | 297.5 | 933.5 | 75.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1383.8
2022-12-14 | 2:00 | 1398.1 | 297.5 | 946.1 | 74.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 34.4 | 0 | 0 | 0 | 1398.1
2022-12-14 | 3:00 | 1418.5 | 297.5 | 969.6 | 73 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 1418.5
2022-12-14 | 4:00 | 1425 | 297.5 | 974.6 | 72.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1425
2022-12-14 | 5:00 | 1463.4 | 297.5 | 1011 | 73.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 1463.4
2022-12-14 | 6:00 | 1572.9 | 297.5 | 1120.8 | 74.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 34.4 | 0 | 0 | 0 | 1572.9
2022-12-14 | 7:00 | 1682.8 | 297.5 | 1185.7 | 78.7 | 1.6 | 44.4 | 39.2 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 1682.8
2022-12-14 | 8:00 | 1903.7 | 297.5 | 1219.4 | 88.1 | 1.6 | 44.4 | 213.6 | 0 | 37.1 | 0 | 2 | 0 | 1903.7
2022-12-14 | 9:00 | 2011.8 | 297.5 | 1156.9 | 94.9 | 1.6 | 44.4 | 377.8 | 0 | 38.7 | 0 | 0 | 0 | 2011.8
2022-12-14 | 10:00 | 1981 | 297.5 | 985.4 | 97 | 1.6 | 44.4 | 516.6 | 0 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 1981
2022-12-14 | 11:00 | 1930.8 | 297.5 | 948.3 | 93.7 | 1.6 | 44.4 | 506.1 | 0 | 39.2 | 0 | 0 | 0 | 1930.8
2022-12-14 | 12:00 | 1841.1 | 297.5 | 847.1 | 89.6 | 1.6 | 44.4 | 523.8 | 0 | 37.1 | 0 | 0 | 0 | 1841.1
2022-12-14 | 13:00 | 1909.5 | 297.5 | 937.8 | 91.4 | 1.6 | 44.4 | 499.4 | 0 | 37.4 | 0 | 0 | 0 | 1909.5
2022-12-14 | 14:00 | 1930.6 | 297.5 | 1052.8 | 95.7 | 1.6 | 44.4 | 399.1 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 1930.6
2022-12-14 | 15:00 | 1941.1 | 297.5 | 1244 | 105.3 | 1.6 | 44.4 | 207.2 | 0 | 41.1 | 0 | 0 | 0 | 1941.1
2022-12-14 | 16:00 | 1987.1 | 297.5 | 1437 | 141.3 | 1.6 | 44.4 | 24.5 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 1987.1
2022-12-14 | 17:00 | 2024.8 | 297.5 | 1479.9 | 162.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | 0 | 2024.8
2022-12-14 | 18:00 | 1991.2 | 297.5 | 1422.5 | 168.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 41 | 0 | 16 | 0 | 1991.2
2022-12-14 | 19:00 | 1928.6 | 297.5 | 1359.2 | 163.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 35.8 | 0 | 26.2 | 0 | 1928.6
2022-12-14 | 20:00 | 1878.8 | 297.5 | 1351.2 | 146.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 1878.8
2022-12-14 | 21:00 | 1803 | 297.5 | 1286.3 | 109.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 39.2 | 0 | 24.8 | 0 | 1803
2022-12-14 | 22:00 | 1707.3 | 297.5 | 1234.2 | 94.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 1707.3
2022-12-14 | 23:00 | 1643.1 | 297.5 | 1184.1 | 84 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 1643.1
2022-12-15 | 0:00 | 1555.5 | 297.5 | 1098.5 | 78.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 35.3 | 0 | 0 | 0 | 1555.5
2022-12-15 | 1:00 | 1513.3 | 297.5 | 1057.2 | 75.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 1513.3
2022-12-15 | 2:00 | 1517.4 | 297.5 | 1065.3 | 74.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 1517.4
2022-12-15 | 3:00 | 1525.5 | 297.5 | 1074 | 73 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1525.5
2022-12-15 | 4:00 | 1522 | 297.5 | 1071.2 | 72.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 34.4 | 0 | 0 | 0 | 1522
2022-12-15 | 5:00 | 1565.7 | 297.5 | 1115.6 | 73.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 33.4 | 0 | 0 | 0 | 1565.7
2022-12-15 | 6:00 | 1715.5 | 297.5 | 1266.5 | 74.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 31.3 | 0 | 0 | 0 | 1715.5
2022-12-15 | 7:00 | 1893.6 | 297.5 | 1295.9 | 78.7 | 1.6 | 44.4 | 144.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 1893.6
2022-12-15 | 8:00 | 2093.9 | 297.5 | 1189.2 | 88.1 | 1.6 | 44.4 | 438.6 | 0 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 2093.9
2022-12-15 | 9:00 | 2153.7 | 297.5 | 1026.1 | 94.9 | 1.6 | 44.4 | 652.9 | 0 | 36.3 | 0 | 0 | 0 | 2153.7
2022-12-15 | 10:00 | 2076.8 | 297.5 | 857.2 | 97 | 1.6 | 44.4 | 741 | 0 | 38.1 | 0 | 0 | 0 | 2076.8
2022-12-15 | 11:00 | 2011.9 | 297.5 | 830.7 | 93.7 | 1.6 | 44.4 | 705.1 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | 0 | 2011.9
2022-12-15 | 12:00 | 1879.2 | 297.5 | 834.6 | 89.6 | 1.6 | 44.4 | 612.3 | 0 | 39.3 | 0 | -40.1 | 0 | 1879.2
2022-12-15 | 13:00 | 1966.3 | 297.5 | 937 | 91.4 | 1.6 | 44.4 | 554.4 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1966.3
2022-12-15 | 14:00 | 1975.3 | 297.5 | 1060.6 | 95.7 | 1.6 | 44.4 | 433.9 | 0 | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 1975.3
2022-12-15 | 15:00 | 1977.5 | 297.5 | 1266.2 | 105.3 | 1.6 | 44.4 | 219.9 | 0 | 42.6 | 0 | 0 | 0 | 1977.5
2022-12-15 | 16:00 | 2025.8 | 297.5 | 1478.4 | 141.3 | 1.6 | 44.4 | 20.8 | 0 | 41.8 | 0 | 0 | 0 | 2025.8
2022-12-15 | 17:00 | 2051.8 | 297.5 | 1507.6 | 162.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 38.2 | 0 | 0 | 0 | 2051.8
2022-12-15 | 18:00 | 2025.4 | 297.5 | 1452.9 | 168.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 36 | 0 | 24.8 | 0 | 2025.4
2022-12-15 | 19:00 | 1956.3 | 297.5 | 1414.1 | 163.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 34.8 | 0 | 0 | 0 | 1956.3
2022-12-15 | 20:00 | 1896.7 | 297.5 | 1373.3 | 146.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 33.4 | 0 | 0 | 0 | 1896.7
2022-12-15 | 21:00 | 1826.1 | 297.5 | 1301.4 | 109.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 31.8 | 0 | 40.2 | 0 | 1826.1
2022-12-15 | 22:00 | 1732.1 | 297.5 | 1261.7 | 94.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 32.8 | 0 | 0 | 0 | 1732.1
2022-12-15 | 23:00 | 1656.8 | 297.5 | 1195.7 | 84 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 1656.8
2022-12-16 | 0:00 | 1565.9 | 297.5 | 1111.4 | 78.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 32.8 | 0 | 0 | 0 | 1565.9
2022-12-16 | 1:00 | 1527.6 | 297.5 | 1073 | 75.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 35.3 | 0 | 0 | 0 | 1527.6
2022-12-16 | 2:00 | 1529.3 | 297.5 | 1072.4 | 74.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 39.3 | 0 | 0 | 0 | 1529.3
2022-12-16 | 3:00 | 1534.1 | 297.5 | 1077.5 | 73 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 40.1 | 0 | 0 | 0 | 1534.1
2022-12-16 | 4:00 | 1522.5 | 297.5 | 1067.9 | 72.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 38.2 | 0 | 0 | 0 | 1522.5
2022-12-16 | 5:00 | 1564.5 | 297.5 | 1112.1 | 73.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 1564.5
2022-12-16 | 6:00 | 1716.2 | 297.5 | 1264.8 | 74.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 33.7 | 0 | 0 | 0 | 1716.2
2022-12-16 | 7:00 | 1864.5 | 297.5 | 1280.8 | 78.7 | 1.6 | 44.4 | 85 | 0 | 34 | 0 | 42.5 | 0 | 1864.5
2022-12-16 | 8:00 | 2066.3 | 297.5 | 1242.7 | 88.1 | 1.6 | 44.4 | 359.9 | 0 | 32.1 | 0 | 0 | 0 | 2066.3
2022-12-16 | 9:00 | 2109.8 | 297.5 | 1042 | 94.9 | 1.6 | 44.4 | 597.6 | 0 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 2109.8
2022-12-16 | 10:00 | 2039.4 | 297.5 | 866.4 | 97 | 1.6 | 44.4 | 698.3 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | 0 | 2039.4
2022-12-16 | 11:00 | 1970.5 | 297.5 | 869.9 | 93.7 | 1.6 | 44.4 | 629.2 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | 0 | 1970.5
2022-12-16 | 12:00 | 1850.7 | 297.5 | 896.9 | 89.6 | 1.6 | 44.4 | 487.8 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | 0 | 1850.7
2022-12-16 | 13:00 | 1942.8 | 297.5 | 1037.2 | 91.4 | 1.6 | 44.4 | 439.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 1942.8
2022-12-16 | 14:00 | 1961.4 | 297.5 | 1113.3 | 95.7 | 1.6 | 44.4 | 378.2 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 1961.4
2022-12-16 | 15:00 | 1935.6 | 297.5 | 1261.3 | 105.3 | 1.6 | 44.4 | 193.7 | 0 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 1935.6
2022-12-16 | 16:00 | 1968 | 297.5 | 1422.1 | 141.3 | 1.6 | 44.4 | 16.4 | 0 | 24.7 | 0 | 20 | 0 | 1968
2022-12-16 | 17:00 | 1974.5 | 297.5 | 1422.8 | 162.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 20 | 0 | 1974.5
2022-12-16 | 18:00 | 1937.1 | 297.5 | 1349.4 | 168.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 22 | 0 | 54 | 0 | 1937.1
2022-12-16 | 19:00 | 1873.4 | 297.5 | 1349.6 | 163.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 1873.4
2022-12-16 | 20:00 | 1817.6 | 297.5 | 1286.2 | 146.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 24.5 | 0 | 1817.6
2022-12-16 | 21:00 | 1758.7 | 297.5 | 1288 | 109.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1758.7
2022-12-16 | 22:00 | 1673.9 | 297.5 | 1220.6 | 94.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 1673.9
2022-12-16 | 23:00 | 1614.7 | 297.5 | 1140.3 | 84 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 35 | 0 | 1614.7
2022-12-17 | 0:00 | 1517.6 | 297.5 | 1069.1 | 70.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 23.4 | 0 | 1517.6
2022-12-17 | 1:00 | 1469.3 | 297.5 | 1048.1 | 69.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 1469.3
2022-12-17 | 2:00 | 1449.6 | 297.5 | 1030.1 | 68.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 1449.6
2022-12-17 | 3:00 | 1457.3 | 297.5 | 1035.3 | 67.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 1457.3
2022-12-17 | 4:00 | 1428.3 | 297.5 | 1007.6 | 67.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 1428.3
2022-12-17 | 5:00 | 1425.4 | 297.5 | 1007.9 | 67.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 1425.4
2022-12-17 | 6:00 | 1456.8 | 297.5 | 1041.8 | 67.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 1456.8
2022-12-17 | 7:00 | 1540.6 | 297.5 | 1091.7 | 69.5 | 1.6 | 44.4 | 19.5 | 0 | 2.9 | 0 | 13.5 | 0 | 1540.6
2022-12-17 | 8:00 | 1662.2 | 297.5 | 1092.4 | 75.6 | 1.6 | 44.4 | 148.4 | 0 | 1.3 | 0 | 1 | 0 | 1662.2
2022-12-17 | 9:00 | 1711.7 | 297.5 | 1112.3 | 78.7 | 1.6 | 44.4 | 166.2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1711.7
2022-12-17 | 10:00 | 1696.4 | 297.5 | 1122.8 | 81.1 | 1.6 | 44.4 | 135.8 | 0 | 2.7 | 0 | 10.5 | 0 | 1696.4
2022-12-17 | 11:00 | 1688.5 | 297.5 | 1129.5 | 78.3 | 1.6 | 44.4 | 109 | 0 | 3.2 | 0 | 25 | 0 | 1688.5
2022-12-17 | 12:00 | 1645.8 | 297.5 | 1137.7 | 75.6 | 1.6 | 44.4 | 85.9 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 1645.8
2022-12-17 | 13:00 | 1659.4 | 297.5 | 1167.3 | 76.8 | 1.6 | 44.4 | 68.6 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1659.4
2022-12-17 | 14:00 | 1652.6 | 297.5 | 1188.5 | 81.7 | 1.6 | 44.4 | 35 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 1652.6
2022-12-17 | 15:00 | 1652.6 | 297.5 | 1209.9 | 88.9 | 1.6 | 44.4 | 3.7 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 1652.6
2022-12-17 | 16:00 | 1705.6 | 297.5 | 1244.7 | 103.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1705.6
2022-12-17 | 17:00 | 1719.5 | 297.5 | 1228.1 | 129.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 1719.5
2022-12-17 | 18:00 | 1694.8 | 297.5 | 1175.1 | 136.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 19 | 0 | 1694.8
2022-12-17 | 19:00 | 1665.4 | 297.5 | 1153.9 | 135 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 10.5 | 0 | 1665.4
2022-12-17 | 20:00 | 1621.1 | 297.5 | 1107.4 | 122.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 22 | 0 | 1621.1
2022-12-17 | 21:00 | 1555.7 | 297.5 | 1064.6 | 102.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 19.5 | 0 | 1555.7
2022-12-17 | 22:00 | 1459.9 | 297.5 | 1003.9 | 78.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 29.2 | 0 | 4.5 | 0 | 1459.9
2022-12-17 | 23:00 | 1396.1 | 297.5 | 935.6 | 72.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 13.6 | 0 | 1396.1
2022-12-18 | 0:00 | 1320 | 297.5 | 875.1 | 70.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 1320
2022-12-18 | 1:00 | 1294.2 | 297.5 | 849.9 | 69.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | 0 | 1294.2
2022-12-18 | 2:00 | 1311.4 | 297.5 | 865.4 | 68.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 34.4 | 0 | 0 | 0 | 1311.4
2022-12-18 | 3:00 | 1324.2 | 297.5 | 880.8 | 67.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1324.2
2022-12-18 | 4:00 | 1321.1 | 297.5 | 878.3 | 67.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | 0 | 1321.1
2022-12-18 | 5:00 | 1311.4 | 297.5 | 869 | 67.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 1311.4
2022-12-18 | 6:00 | 1339.9 | 297.5 | 898.4 | 67.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 1339.9
2022-12-18 | 7:00 | 1421 | 297.5 | 866.8 | 69.5 | 1.6 | 44.4 | 111.5 | 0 | 28.7 | 0 | 1 | 0 | 1421
2022-12-18 | 8:00 | 1509.3 | 297.5 | 699.4 | 75.6 | 1.6 | 44.4 | 363.7 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 1509.3
2022-12-18 | 9:00 | 1544 | 297.5 | 539.5 | 78.7 | 1.6 | 44.4 | 552.4 | 0 | 29.9 | 0 | 0 | 0 | 1544
2022-12-18 | 10:00 | 1506.8 | 297.5 | 372.8 | 81.1 | 1.6 | 44.4 | 676 | 0 | 33.4 | 0 | 0 | 0 | 1506.8
2022-12-18 | 11:00 | 1485.5 | 297.5 | 381.1 | 78.3 | 1.6 | 44.4 | 740.2 | 0 | 34.5 | 0 | -92.1 | 0 | 1485.5
2022-12-18 | 12:00 | 1463.8 | 297.5 | 384.6 | 75.6 | 1.6 | 44.4 | 691.7 | 0 | 34.5 | 0 | -66.1 | 0 | 1463.8
2022-12-18 | 13:00 | 1459 | 297.5 | 443.6 | 76.8 | 1.6 | 44.4 | 654.6 | 0 | 32.6 | 0 | -92.1 | 0 | 1459
2022-12-18 | 14:00 | 1440.1 | 297.5 | 518.3 | 81.7 | 1.6 | 44.4 | 465.9 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 1440.1
2022-12-18 | 15:00 | 1481.6 | 297.5 | 756.4 | 88.9 | 1.6 | 44.4 | 263.3 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 1481.6
2022-12-18 | 16:00 | 1544.7 | 297.5 | 1033.7 | 103.4 | 1.6 | 44.4 | 33.1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1544.7
2022-12-18 | 17:00 | 1686 | 297.5 | 1181.2 | 129.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 28.9 | 0 | 3 | 0 | 1686
2022-12-18 | 18:00 | 1727.4 | 297.5 | 1197.6 | 136.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 25.5 | 0 | 24 | 0 | 1727.4
2022-12-18 | 19:00 | 1728.9 | 297.5 | 1198.1 | 135 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 26.4 | 0 | 1728.9
2022-12-18 | 20:00 | 1704.9 | 297.5 | 1200.3 | 122.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 11.5 | 0 | 1704.9
2022-12-18 | 21:00 | 1656.8 | 297.5 | 1179.9 | 102.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 5.6 | 0 | 1656.8
2022-12-18 | 22:00 | 1568.5 | 297.5 | 1125.3 | 78.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | 0 | 1568.5
2022-12-18 | 23:00 | 1534 | 297.5 | 1099.1 | 72.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 1534
2022-12-19 | 0:00 | 1471.4 | 297.5 | 1028 | 78.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 1471.4
2022-12-19 | 1:00 | 1445.5 | 297.5 | 1006.9 | 75.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 1445.5
2022-12-19 | 2:00 | 1459.3 | 297.5 | 1020.2 | 74.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 1459.3
2022-12-19 | 3:00 | 1455.2 | 297.5 | 1016.4 | 73 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 22.3 | 0 | 0 | 0 | 1455.2
2022-12-19 | 4:00 | 1448.8 | 297.5 | 1007.5 | 72.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 0 | 0 | 1448.8
2022-12-19 | 5:00 | 1526.4 | 297.5 | 1086.6 | 73.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 1526.4
2022-12-19 | 6:00 | 1725 | 297.5 | 1283.5 | 74.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 1725
2022-12-19 | 7:00 | 1976.9 | 297.5 | 1407.7 | 78.7 | 1.6 | 44.4 | 123.6 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 1976.9
2022-12-19 | 8:00 | 2214.1 | 297.5 | 1355.5 | 88.1 | 1.6 | 44.4 | 400.7 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 2214.1
2022-12-19 | 9:00 | 2290.4 | 297.5 | 1197.5 | 94.9 | 1.6 | 44.4 | 625.8 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 2290.4
2022-12-19 | 10:00 | 2216.4 | 297.5 | 989.6 | 97 | 1.6 | 44.4 | 755.8 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 2216.4
2022-12-19 | 11:00 | 2165.9 | 297.5 | 964 | 93.7 | 1.6 | 44.4 | 731.8 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | 0 | 2165.9
2022-12-19 | 12:00 | 2038.8 | 297.5 | 965.5 | 89.6 | 1.6 | 44.4 | 698.4 | 0 | 33.9 | 0 | -92.1 | 0 | 2038.8
2022-12-19 | 13:00 | 2124.6 | 297.5 | 1036.1 | 91.4 | 1.6 | 44.4 | 621.2 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 2124.6
2022-12-19 | 14:00 | 2140.7 | 297.5 | 1207.8 | 95.7 | 1.6 | 44.4 | 459.3 | 0 | 34.4 | 0 | 0 | 0 | 2140.7
2022-12-19 | 15:00 | 2129.1 | 297.5 | 1432 | 105.3 | 1.6 | 44.4 | 216.2 | 0 | 32.1 | 0 | 0 | 0 | 2129.1
2022-12-19 | 16:00 | 2179.7 | 297.5 | 1617.7 | 141.3 | 1.6 | 44.4 | 21.1 | 0 | 32.1 | 0 | 24 | 0 | 2179.7
2022-12-19 | 17:00 | 2199.3 | 297.5 | 1617.8 | 162.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 41 | 0 | 2199.3
2022-12-19 | 18:00 | 2164.6 | 297.5 | 1620.3 | 168.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | 0 | 2164.6
2022-12-19 | 19:00 | 2096.6 | 297.5 | 1556.4 | 163.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 32.8 | 0 | 0 | 0 | 2096.6
2022-12-19 | 20:00 | 2033.3 | 297.5 | 1512.5 | 146.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 2033.3
2022-12-19 | 21:00 | 1952 | 297.5 | 1468.3 | 109.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1952
2022-12-19 | 22:00 | 1845.4 | 297.5 | 1377.8 | 94.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1845.4
2022-12-19 | 23:00 | 1771.2 | 297.5 | 1312.5 | 84 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 1771.2
2022-12-20 | 0:00 | 1662.6 | 297.5 | 1210.1 | 78.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 1662.6
2022-12-20 | 1:00 | 1634 | 297.5 | 1184.3 | 75.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 1634
2022-12-20 | 2:00 | 1623.2 | 297.5 | 1177 | 74.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 1623.2
2022-12-20 | 3:00 | 1621.5 | 297.5 | 1176.4 | 73 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 1621.5
2022-12-20 | 4:00 | 1610.7 | 297.5 | 1163.5 | 72.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 1610.7
2022-12-20 | 5:00 | 1666.3 | 297.5 | 1220.9 | 73.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 1666.3
2022-12-20 | 6:00 | 1833.9 | 297.5 | 1389.7 | 74.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 1833.9
2022-12-20 | 7:00 | 2015.1 | 297.5 | 1469.1 | 78.7 | 1.6 | 44.4 | 100.7 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 2015.1
2022-12-20 | 8:00 | 2231.1 | 297.5 | 1403.1 | 88.1 | 1.6 | 44.4 | 374.1 | 0 | 22.3 | 0 | 0 | 0 | 2231.1
2022-12-20 | 9:00 | 2282 | 297.5 | 1247.1 | 94.9 | 1.6 | 44.4 | 578.4 | 0 | 18.1 | 0 | 0 | 0 | 2282
2022-12-20 | 10:00 | 2203.8 | 297.5 | 1040.5 | 97 | 1.6 | 44.4 | 702.9 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | 0 | 2203.8
2022-12-20 | 11:00 | 2131.6 | 297.5 | 981.2 | 93.7 | 1.6 | 44.4 | 692.3 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | 0 | 2131.6
2022-12-20 | 12:00 | 1997.1 | 297.5 | 907.6 | 89.6 | 1.6 | 44.4 | 632.6 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 1997.1
2022-12-20 | 13:00 | 2063.3 | 297.5 | 1087.4 | 91.4 | 1.6 | 44.4 | 518.5 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 2063.3
2022-12-20 | 14:00 | 2070.9 | 297.5 | 1264.1 | 95.7 | 1.6 | 44.4 | 343.8 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 2070.9
2022-12-20 | 15:00 | 2069.9 | 297.5 | 1422.3 | 105.3 | 1.6 | 44.4 | 176.6 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 2069.9
2022-12-20 | 16:00 | 2110.7 | 297.5 | 1568.2 | 141.3 | 1.6 | 44.4 | 17.7 | 0 | 21 | 0 | 19 | 0 | 2110.7
2022-12-20 | 17:00 | 2136 | 297.5 | 1564.1 | 162.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 46 | 0 | 2136
2022-12-20 | 18:00 | 2090.9 | 297.5 | 1561.7 | 168.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 2090.9
2022-12-20 | 19:00 | 2028.2 | 297.5 | 1507 | 163.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 2028.2
2022-12-20 | 20:00 | 1984.7 | 297.5 | 1481.9 | 146.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 1984.7
2022-12-20 | 21:00 | 1910 | 297.5 | 1449.8 | 109.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 1910
2022-12-20 | 22:00 | 1812.4 | 297.5 | 1365.5 | 94.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 1812.4
2022-12-20 | 23:00 | 1755.8 | 297.5 | 1319.6 | 84 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 1755.8
2022-12-21 | 0:00 | 1667.9 | 297.5 | 1239.6 | 78.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 1667.9
2022-12-21 | 1:00 | 1634.9 | 297.5 | 1211.3 | 75.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 1634.9
2022-12-21 | 2:00 | 1629.5 | 297.5 | 1209 | 74.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1629.5
2022-12-21 | 3:00 | 1625.5 | 297.5 | 1206.3 | 73 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1625.5
2022-12-21 | 4:00 | 1617 | 297.5 | 1199 | 72.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1617
2022-12-21 | 5:00 | 1671.9 | 297.5 | 1254.6 | 73.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1671.9
2022-12-21 | 6:00 | 1847 | 297.5 | 1428.8 | 74.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1847
2022-12-21 | 7:00 | 2012.8 | 297.5 | 1481 | 78.7 | 1.6 | 44.4 | 109.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2012.8
2022-12-21 | 8:00 | 2215.2 | 297.5 | 1460.5 | 88.1 | 1.6 | 44.4 | 322.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 2215.2
2022-12-21 | 9:00 | 2285.6 | 297.5 | 1291.7 | 94.9 | 1.6 | 44.4 | 555 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2285.6
2022-12-21 | 10:00 | 2191.6 | 297.5 | 1011.8 | 97 | 1.6 | 44.4 | 739 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 2191.6
2022-12-21 | 11:00 | 2097.9 | 297.5 | 992.9 | 93.7 | 1.6 | 44.4 | 665.6 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 2097.9
2022-12-21 | 12:00 | 1963.5 | 297.5 | 1025.2 | 89.6 | 1.6 | 44.4 | 503.1 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1963.5
2022-12-21 | 13:00 | 2052.7 | 297.5 | 1328.7 | 91.4 | 1.6 | 44.4 | 287.5 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 2052.7
2022-12-21 | 14:00 | 2052.6 | 297.5 | 1415.1 | 95.7 | 1.6 | 44.4 | 197.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2052.6
2022-12-21 | 15:00 | 2033.5 | 297.5 | 1504.9 | 105.3 | 1.6 | 44.4 | 77.1 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 2033.5
2022-12-21 | 16:00 | 2084 | 297.5 | 1551.9 | 141.3 | 1.6 | 44.4 | 1 | 0 | 1.3 | 0 | 45 | 0 | 2084
2022-12-21 | 17:00 | 2081.4 | 297.5 | 1492.5 | 162.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 81 | 0 | 2081.4
2022-12-21 | 18:00 | 2031.2 | 297.5 | 1495.8 | 168.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 20 | 0 | 2031.2
2022-12-21 | 19:00 | 1954.9 | 297.5 | 1442 | 163.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 1954.9
2022-12-21 | 20:00 | 1900.5 | 297.5 | 1402 | 146.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 1900.5
2022-12-21 | 21:00 | 1819.7 | 297.5 | 1354.2 | 109.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 1819.7
2022-12-21 | 22:00 | 1719 | 297.5 | 1267.1 | 94.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 1719
2022-12-21 | 23:00 | 1646 | 297.5 | 1208.9 | 84 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 1646
2022-12-22 | 0:00 | 1542.6 | 297.5 | 1102.1 | 78.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 1542.6
2022-12-22 | 1:00 | 1500.2 | 297.5 | 1058.9 | 75.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1500.2
2022-12-22 | 2:00 | 1503.3 | 297.5 | 1064.5 | 74.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 1503.3
2022-12-22 | 3:00 | 1512.7 | 297.5 | 1075.6 | 73 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 0 | 0 | 1512.7
2022-12-22 | 4:00 | 1501.3 | 297.5 | 1063.7 | 72.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 1501.3
2022-12-22 | 5:00 | 1533.6 | 297.5 | 1103.7 | 73.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 1533.6
2022-12-22 | 6:00 | 1645.2 | 297.5 | 1207.4 | 74.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 1645.2
2022-12-22 | 7:00 | 1795.3 | 297.5 | 1341.7 | 78.7 | 1.6 | 44.4 | 0.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 1795.3
2022-12-22 | 8:00 | 2029.2 | 297.5 | 1521.6 | 88.1 | 1.6 | 44.4 | 31.6 | 0 | 32.4 | 0 | 12 | 0 | 2029.2
2022-12-22 | 9:00 | 2145.7 | 297.5 | 1495.7 | 94.9 | 1.6 | 44.4 | 109.6 | 0 | 31 | 0 | 71 | 0 | 2145.7
2022-12-22 | 10:00 | 2111 | 297.5 | 1383.9 | 97 | 1.6 | 44.4 | 256.6 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2111
2022-12-22 | 11:00 | 2057.3 | 297.5 | 1248.1 | 93.7 | 1.6 | 44.4 | 341.3 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 2057.3
2022-12-22 | 12:00 | 1903.7 | 297.5 | 1017.3 | 89.6 | 1.6 | 44.4 | 423.1 | 0 | 30.2 | 0 | 0 | 0 | 1903.7
2022-12-22 | 13:00 | 1958.5 | 297.5 | 1165.6 | 91.4 | 1.6 | 44.4 | 328 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1958.5
2022-12-22 | 14:00 | 1987.7 | 297.5 | 1303.9 | 95.7 | 1.6 | 44.4 | 212 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | 0 | 1987.7
2022-12-22 | 15:00 | 1990.8 | 297.5 | 1414.4 | 105.3 | 1.6 | 44.4 | 93.4 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | 0 | 1990.8
2022-12-22 | 16:00 | 2037.4 | 297.5 | 1505.9 | 141.3 | 1.6 | 44.4 | 12.8 | 0 | 33.9 | 0 | 0 | 0 | 2037.4
2022-12-22 | 17:00 | 2047 | 297.5 | 1507.8 | 162.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 30.2 | 0 | 3 | 0 | 2047
2022-12-22 | 18:00 | 2024 | 297.5 | 1491.6 | 168.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 2024
2022-12-22 | 19:00 | 1966.7 | 297.5 | 1445.6 | 163.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 1966.7
2022-12-22 | 20:00 | 1911.2 | 297.5 | 1408 | 146.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 1911.2
2022-12-22 | 21:00 | 1845.6 | 297.5 | 1378.1 | 109.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 1845.6
2022-12-22 | 22:00 | 1760.6 | 297.5 | 1296.7 | 94.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 1760.6
2022-12-22 | 23:00 | 1691 | 297.5 | 1238.6 | 84 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 0 | 0 | 1691
2022-12-23 | 0:00 | 1597.1 | 297.5 | 1145.4 | 78.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1597.1
2022-12-23 | 1:00 | 1551.2 | 297.5 | 1098 | 75.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 33.9 | 0 | 0 | 0 | 1551.2
2022-12-23 | 2:00 | 1551.1 | 297.5 | 1095.8 | 74.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 37.7 | 0 | 0 | 0 | 1551.1
2022-12-23 | 3:00 | 1554.3 | 297.5 | 1099.1 | 73 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 38.7 | 0 | 0 | 0 | 1554.3
2022-12-23 | 4:00 | 1561.8 | 297.5 | 1105.7 | 72.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 39.7 | 0 | 0 | 0 | 1561.8
2022-12-23 | 5:00 | 1610.2 | 297.5 | 1154.2 | 73.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 39.3 | 0 | 0 | 0 | 1610.2
2022-12-23 | 6:00 | 1782.4 | 297.5 | 1327.8 | 74.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 36.9 | 0 | 0 | 0 | 1782.4
2022-12-23 | 7:00 | 1981.8 | 297.5 | 1419.3 | 78.7 | 1.6 | 44.4 | 108.5 | 0 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 1981.8
2022-12-23 | 8:00 | 2211.8 | 297.5 | 1353.1 | 88.1 | 1.6 | 44.4 | 398.5 | 0 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 2211.8
2022-12-23 | 9:00 | 2268.5 | 297.5 | 1190.5 | 94.9 | 1.6 | 44.4 | 607.3 | 0 | 32.3 | 0 | 0 | 0 | 2268.5
2022-12-23 | 10:00 | 2209.3 | 297.5 | 989.3 | 97 | 1.6 | 44.4 | 743 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 2209.3
2022-12-23 | 11:00 | 2159.4 | 297.5 | 942.7 | 93.7 | 1.6 | 44.4 | 782 | 0 | 37.6 | 0 | -40.1 | 0 | 2159.4
2022-12-23 | 12:00 | 2044 | 297.5 | 924.2 | 89.6 | 1.6 | 44.4 | 766.4 | 0 | 38.4 | 0 | -118.1 | 0 | 2044
2022-12-23 | 13:00 | 2102.4 | 297.5 | 987.8 | 91.4 | 1.6 | 44.4 | 643.2 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 2102.4
2022-12-23 | 14:00 | 2105.1 | 297.5 | 1173.1 | 95.7 | 1.6 | 44.4 | 455.1 | 0 | 37.7 | 0 | 0 | 0 | 2105.1
2022-12-23 | 15:00 | 2104.3 | 297.5 | 1379.9 | 105.3 | 1.6 | 44.4 | 238.7 | 0 | 36.9 | 0 | 0 | 0 | 2104.3
2022-12-23 | 16:00 | 2146.2 | 297.5 | 1569.3 | 141.3 | 1.6 | 44.4 | 26.6 | 0 | 36 | 0 | 29.5 | 0 | 2146.2
2022-12-23 | 17:00 | 2165.2 | 297.5 | 1576.9 | 162.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 35.3 | 0 | 47 | 0 | 2165.2
2022-12-23 | 18:00 | 2128 | 297.5 | 1574.8 | 168.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 10 | 0 | 2128
2022-12-23 | 19:00 | 2065.7 | 297.5 | 1507.6 | 163.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 21 | 0 | 2065.7
2022-12-23 | 20:00 | 2020.2 | 297.5 | 1501.3 | 146.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 28.9 | 0 | 0 | 0 | 2020.2
2022-12-23 | 21:00 | 1947.2 | 297.5 | 1434.7 | 109.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 29 | 0 | 1947.2
2022-12-23 | 22:00 | 1850 | 297.5 | 1382.3 | 94.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | 1.5 | 0 | 1850
2022-12-23 | 23:00 | 1795.4 | 297.5 | 1318.2 | 84 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 30.2 | 0 | 19.5 | 0 | 1795.4
2022-12-24 | 0:00 | 1682.8 | 297.5 | 1237.3 | 70.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 31.3 | 0 | 0 | 0 | 1682.8
2022-12-24 | 1:00 | 1623.3 | 297.5 | 1164.9 | 69.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 33.7 | 0 | 12 | 0 | 1623.3
2022-12-24 | 2:00 | 1596.7 | 297.5 | 1141.9 | 68.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 34.2 | 0 | 9 | 0 | 1596.7
2022-12-24 | 3:00 | 1577.3 | 297.5 | 1134.1 | 67.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 1577.3
2022-12-24 | 4:00 | 1525.4 | 297.5 | 1083 | 67.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 1525.4
2022-12-24 | 5:00 | 1509.4 | 297.5 | 1063 | 67.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 35.8 | 0 | 0 | 0 | 1509.4
2022-12-24 | 6:00 | 1564.8 | 297.5 | 1120 | 67.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1564.8
2022-12-24 | 7:00 | 1671.4 | 297.5 | 1164.5 | 69.5 | 1.6 | 44.4 | 49 | 0 | 33.9 | 0 | 11 | 0 | 1671.4
2022-12-24 | 8:00 | 1811.7 | 297.5 | 1163.5 | 75.6 | 1.6 | 44.4 | 181 | 0 | 30.8 | 0 | 17.3 | 0 | 1811.7
2022-12-24 | 9:00 | 1857 | 297.5 | 1111.6 | 78.7 | 1.6 | 44.4 | 277.4 | 0 | 32.6 | 0 | 13.2 | 0 | 1857
2022-12-24 | 10:00 | 1802.8 | 297.5 | 987.8 | 81.1 | 1.6 | 44.4 | 355.6 | 0 | 34.8 | 0 | 0 | 0 | 1802.8
2022-12-24 | 11:00 | 1755.7 | 297.5 | 885.5 | 78.3 | 1.6 | 44.4 | 416 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 1755.7
2022-12-24 | 12:00 | 1697.4 | 297.5 | 762.5 | 75.6 | 1.6 | 44.4 | 483.4 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 1697.4
2022-12-24 | 13:00 | 1666.3 | 297.5 | 770.5 | 76.8 | 1.6 | 44.4 | 441.9 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 1666.3
2022-12-24 | 14:00 | 1652.4 | 297.5 | 830.8 | 81.7 | 1.6 | 44.4 | 360.9 | 0 | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 1652.4
2022-12-24 | 15:00 | 1622.8 | 297.5 | 994.1 | 88.9 | 1.6 | 44.4 | 159.2 | 0 | 37.1 | 0 | 0 | 0 | 1622.8
2022-12-24 | 16:00 | 1665.2 | 297.5 | 1169.4 | 103.4 | 1.6 | 44.4 | 11.8 | 0 | 37.1 | 0 | 0 | 0 | 1665.2
2022-12-24 | 17:00 | 1748.1 | 297.5 | 1240.5 | 129.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | 0 | 1748.1
2022-12-24 | 18:00 | 1746.8 | 297.5 | 1232.5 | 136.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1746.8
2022-12-24 | 19:00 | 1722.3 | 297.5 | 1211.7 | 135 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 32.1 | 0 | 0 | 0 | 1722.3
2022-12-24 | 20:00 | 1693.1 | 297.5 | 1183.4 | 122.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 34.4 | 0 | 9.5 | 0 | 1693.1
2022-12-24 | 21:00 | 1641.7 | 297.5 | 1161.5 | 102.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1641.7
2022-12-24 | 22:00 | 1549.9 | 297.5 | 1074.9 | 78.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 18 | 0 | 1549.9
2022-12-24 | 23:00 | 1511 | 297.5 | 1054.7 | 72.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 33.9 | 0 | 6 | 0 | 1511
2022-12-25 | 0:00 | 1438.8 | 297.5 | 989.9 | 70.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | 0 | 1438.8
2022-12-25 | 1:00 | 1395.4 | 297.5 | 946.4 | 69.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 36.3 | 0 | 0 | 0 | 1395.4
2022-12-25 | 2:00 | 1386.2 | 297.5 | 937 | 68.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 1386.2
2022-12-25 | 3:00 | 1388.9 | 297.5 | 938.8 | 67.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 38.7 | 0 | 0 | 0 | 1388.9
2022-12-25 | 4:00 | 1372.5 | 297.5 | 923.1 | 67.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 38.2 | 0 | 0 | 0 | 1372.5
2022-12-25 | 5:00 | 1363.7 | 297.5 | 916.6 | 67.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 1363.7
2022-12-25 | 6:00 | 1399.7 | 297.5 | 953.7 | 67.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 0 | 0 | 1399.7
2022-12-25 | 7:00 | 1493.4 | 297.5 | 946.7 | 69.5 | 1.6 | 44.4 | 94.5 | 0 | 35.3 | 0 | 3.9 | 0 | 1493.4
2022-12-25 | 8:00 | 1584.9 | 297.5 | 803.3 | 75.6 | 1.6 | 44.4 | 329.1 | 0 | 33.4 | 0 | 0 | 0 | 1584.9
2022-12-25 | 9:00 | 1575.3 | 297.5 | 589.9 | 78.7 | 1.6 | 44.4 | 530.3 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | 0 | 1575.3
2022-12-25 | 10:00 | 1520.1 | 297.5 | 393 | 81.1 | 1.6 | 44.4 | 667.2 | 0 | 35.3 | 0 | 0 | 0 | 1520.1
2022-12-25 | 11:00 | 1463.3 | 297.5 | 370.4 | 78.3 | 1.6 | 44.4 | 696.6 | 0 | 40.6 | 0 | -66.1 | 0 | 1463.3
2022-12-25 | 12:00 | 1428.4 | 297.5 | 391.1 | 75.6 | 1.6 | 44.4 | 683 | 0 | 41.4 | 0 | -106.2 | 0 | 1428.4
2022-12-25 | 13:00 | 1375.5 | 297.5 | 411.4 | 76.8 | 1.6 | 44.4 | 504.9 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | 0 | 1375.5
2022-12-25 | 14:00 | 1393.4 | 297.5 | 521.2 | 81.7 | 1.6 | 44.4 | 411 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1393.4
2022-12-25 | 15:00 | 1400.8 | 297.5 | 734.8 | 88.9 | 1.6 | 44.4 | 200.8 | 0 | 32.8 | 0 | 0 | 0 | 1400.8
2022-12-25 | 16:00 | 1479.1 | 297.5 | 992.7 | 103.4 | 1.6 | 44.4 | 14.8 | 0 | 24.7 | 0 | 0 | 0 | 1479.1
2022-12-25 | 17:00 | 1608.7 | 297.5 | 1096.4 | 129.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 23 | 0 | 16.4 | 0 | 1608.7
2022-12-25 | 18:00 | 1635.8 | 297.5 | 1114.4 | 136.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 18 | 0 | 1635.8
2022-12-25 | 19:00 | 1630 | 297.5 | 1097.4 | 135 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 25 | 0 | 1630
2022-12-25 | 20:00 | 1616.7 | 297.5 | 1105.9 | 122.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 15.6 | 0 | 1616.7
2022-12-25 | 21:00 | 1567.8 | 297.5 | 1078 | 102.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 26.5 | 0 | 17.1 | 0 | 1567.8
2022-12-25 | 22:00 | 1473.5 | 297.5 | 1019.4 | 78.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 1473.5
2022-12-25 | 23:00 | 1429.7 | 297.5 | 974.4 | 72.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | 0 | 1429.7
2022-12-26 | 0:00 | 1364.3 | 297.5 | 901 | 78.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 1364.3
2022-12-26 | 1:00 | 1347.4 | 297.5 | 890.5 | 75.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 1347.4
2022-12-26 | 2:00 | 1362.8 | 297.5 | 907.8 | 74.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 37.4 | 0 | 0 | 0 | 1362.8
2022-12-26 | 3:00 | 1387.2 | 297.5 | 933 | 73 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 37.7 | 0 | 0 | 0 | 1387.2
2022-12-26 | 4:00 | 1394.6 | 297.5 | 939.5 | 72.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 38.7 | 0 | 0 | 0 | 1394.6
2022-12-26 | 5:00 | 1453.8 | 297.5 | 1001 | 73.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 36.1 | 0 | 0 | 0 | 1453.8
2022-12-26 | 6:00 | 1630 | 297.5 | 1180.3 | 74.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1630
2022-12-26 | 7:00 | 1848.1 | 297.5 | 1314.6 | 78.7 | 1.6 | 44.4 | 75.1 | 0 | 26.2 | 0 | 10 | 0 | 1848.1
2022-12-26 | 8:00 | 2113.5 | 297.5 | 1332.3 | 88.1 | 1.6 | 44.4 | 299 | 0 | 29.1 | 0 | 21.5 | 0 | 2113.5
2022-12-26 | 9:00 | 2176.6 | 297.5 | 1160.5 | 94.9 | 1.6 | 44.4 | 549.3 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 2176.6
2022-12-26 | 10:00 | 2112.4 | 297.5 | 972.7 | 97 | 1.6 | 44.4 | 666 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | 0 | 2112.4
2022-12-26 | 11:00 | 2054.9 | 297.5 | 890.7 | 93.7 | 1.6 | 44.4 | 692.3 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | 0 | 2054.9
2022-12-26 | 12:00 | 1923.6 | 297.5 | 833 | 89.6 | 1.6 | 44.4 | 646.9 | 0 | 36.6 | 0 | -26 | 0 | 1923.6
2022-12-26 | 13:00 | 2004.5 | 297.5 | 978 | 91.4 | 1.6 | 44.4 | 555 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 2004.5
2022-12-26 | 14:00 | 1989.1 | 297.5 | 1096.6 | 95.7 | 1.6 | 44.4 | 417.5 | 0 | 35.8 | 0 | 0 | 0 | 1989.1
2022-12-26 | 15:00 | 1981.6 | 297.5 | 1305.8 | 105.3 | 1.6 | 44.4 | 191.2 | 0 | 35.8 | 0 | 0 | 0 | 1981.6
2022-12-26 | 16:00 | 2028 | 297.5 | 1489.1 | 141.3 | 1.6 | 44.4 | 17.4 | 0 | 33.2 | 0 | 3.5 | 0 | 2028
2022-12-26 | 17:00 | 2053.1 | 297.5 | 1484.3 | 162.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 27.8 | 0 | 35 | 0 | 2053.1
2022-12-26 | 18:00 | 2020.2 | 297.5 | 1481.2 | 168.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 2020.2
2022-12-26 | 19:00 | 1952.4 | 297.5 | 1412.4 | 163.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 10 | 0 | 1952.4
2022-12-26 | 20:00 | 1894.8 | 297.5 | 1382.3 | 146.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 1894.8
2022-12-26 | 21:00 | 1825.5 | 297.5 | 1278.9 | 109.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 69 | 0 | 1825.5
2022-12-26 | 22:00 | 1723.2 | 297.5 | 1258.9 | 94.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 1723.2
2022-12-26 | 23:00 | 1648.9 | 297.5 | 1193.6 | 84 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 27.8 | 0 | 0 | 0 | 1648.9
2022-12-27 | 0:00 | 1549.8 | 297.5 | 1101.8 | 78.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 1549.8
2022-12-27 | 1:00 | 1509.3 | 297.5 | 1064.8 | 75.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 1509.3
2022-12-27 | 2:00 | 1509.2 | 297.5 | 1064.1 | 74.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 1509.2
2022-12-27 | 3:00 | 1506 | 297.5 | 1060.4 | 73 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 1506
2022-12-27 | 4:00 | 1499.2 | 297.5 | 1056 | 72.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 1499.2
2022-12-27 | 5:00 | 1534.5 | 297.5 | 1093.2 | 73.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 1534.5
2022-12-27 | 6:00 | 1682.1 | 297.5 | 1242.1 | 74.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 22.3 | 0 | 0 | 0 | 1682.1
2022-12-27 | 7:00 | 1858.2 | 297.5 | 1259.5 | 78.7 | 1.6 | 44.4 | 76.8 | 0 | 22.3 | 0 | 77.4 | 0 | 1858.2
2022-12-27 | 8:00 | 2074.9 | 297.5 | 1239.1 | 88.1 | 1.6 | 44.4 | 313.2 | 0 | 22 | 0 | 69 | 0 | 2074.9
2022-12-27 | 9:00 | 2123.4 | 297.5 | 1075.5 | 94.9 | 1.6 | 44.4 | 592 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 2123.4
2022-12-27 | 10:00 | 2015.6 | 297.5 | 847.1 | 97 | 1.6 | 44.4 | 712.6 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 2015.6
2022-12-27 | 11:00 | 1941.9 | 297.5 | 727.1 | 93.7 | 1.6 | 44.4 | 760.9 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 1941.9
2022-12-27 | 12:00 | 1806.1 | 297.5 | 727.7 | 89.6 | 1.6 | 44.4 | 694.4 | 0 | 17 | 0 | -66.1 | 0 | 1806.1
2022-12-27 | 13:00 | 1856.6 | 297.5 | 798.5 | 91.4 | 1.6 | 44.4 | 604.4 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 1856.6
2022-12-27 | 14:00 | 1842.3 | 297.5 | 923.5 | 95.7 | 1.6 | 44.4 | 458.1 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 1842.3
2022-12-27 | 15:00 | 1838.7 | 297.5 | 1118 | 105.3 | 1.6 | 44.4 | 248.1 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 1838.7
2022-12-27 | 16:00 | 1877.7 | 297.5 | 1308.7 | 141.3 | 1.6 | 44.4 | 34.4 | 0 | 19.3 | 0 | 30.5 | 0 | 1877.7
2022-12-27 | 17:00 | 1912.6 | 297.5 | 1339.6 | 162.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 50 | 0 | 1912.6
2022-12-27 | 18:00 | 1898.4 | 297.5 | 1346.6 | 168.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 20 | 0 | 1898.4
2022-12-27 | 19:00 | 1851.9 | 297.5 | 1261 | 163.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 68.6 | 0 | 1851.9
2022-12-27 | 20:00 | 1809.3 | 297.5 | 1264.4 | 146.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 40 | 0 | 1809.3
2022-12-27 | 21:00 | 1746.7 | 297.5 | 1275.5 | 109.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 1746.7
2022-12-27 | 22:00 | 1654.6 | 297.5 | 1197.1 | 94.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | 0 | 1654.6
2022-12-27 | 23:00 | 1601.7 | 297.5 | 1155.6 | 84 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 1601.7
2022-12-28 | 0:00 | 1516.4 | 297.5 | 1078.3 | 78.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 1516.4
2022-12-28 | 1:00 | 1475.4 | 297.5 | 1044.9 | 75.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 1475.4
2022-12-28 | 2:00 | 1474.1 | 297.5 | 1049.3 | 74.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 1474.1
2022-12-28 | 3:00 | 1473.7 | 297.5 | 1052.1 | 73 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 1473.7
2022-12-28 | 4:00 | 1464 | 297.5 | 1043.4 | 72.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 1464
2022-12-28 | 5:00 | 1499.7 | 297.5 | 1077.5 | 73.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 1499.7
2022-12-28 | 6:00 | 1638.8 | 297.5 | 1198.4 | 74.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 10 | 0 | 1638.8
2022-12-28 | 7:00 | 1812.8 | 297.5 | 1194.7 | 78.7 | 1.6 | 44.4 | 110.1 | 0 | 8.8 | 0 | 77 | 0 | 1812.8
2022-12-28 | 8:00 | 2003.6 | 297.5 | 1095.9 | 88.1 | 1.6 | 44.4 | 409.2 | 0 | 3.9 | 0 | 63 | 0 | 2003.6
2022-12-28 | 9:00 | 1994.7 | 297.5 | 853.5 | 94.9 | 1.6 | 44.4 | 620.1 | 0 | 3.2 | 0 | 79.5 | 0 | 1994.7
2022-12-28 | 10:00 | 1873.3 | 297.5 | 634.8 | 97 | 1.6 | 44.4 | 750.3 | 0 | 7.2 | 0 | 40.5 | 0 | 1873.3
2022-12-28 | 11:00 | 1785.3 | 297.5 | 545.6 | 93.7 | 1.6 | 44.4 | 791.6 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 1785.3
2022-12-28 | 12:00 | 1650.4 | 297.5 | 516.1 | 89.6 | 1.6 | 44.4 | 782.8 | 0 | 9.5 | 0 | -91.1 | 0 | 1650.4
2022-12-28 | 13:00 | 1661 | 297.5 | 633 | 91.4 | 1.6 | 44.4 | 673.4 | 0 | 10.8 | 0 | -91.1 | 0 | 1661
2022-12-28 | 14:00 | 1630.1 | 297.5 | 697 | 95.7 | 1.6 | 44.4 | 481.4 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 1630.1
2022-12-28 | 15:00 | 1606.6 | 297.5 | 890.6 | 105.3 | 1.6 | 44.4 | 254.8 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 1606.6
2022-12-28 | 16:00 | 1629.4 | 297.5 | 1084.5 | 141.3 | 1.6 | 44.4 | 27.4 | 0 | 12.7 | 0 | 20 | 0 | 1629.4
2022-12-28 | 17:00 | 1682.1 | 297.5 | 1111.8 | 162.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 50 | 0 | 1682.1
2022-12-28 | 18:00 | 1670.6 | 297.5 | 1089.5 | 168.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 56.6 | 0 | 1670.6
2022-12-28 | 19:00 | 1638.1 | 297.5 | 1075.3 | 163.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 40 | 0 | 1638.1
2022-12-28 | 20:00 | 1605.1 | 297.5 | 1047.1 | 146.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 53.4 | 0 | 1605.1
2022-12-28 | 21:00 | 1551.9 | 297.5 | 1027.5 | 109.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 56 | 0 | 1551.9
2022-12-28 | 22:00 | 1464.8 | 297.5 | 970.3 | 94.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 40 | 0 | 1464.8
2022-12-28 | 23:00 | 1413.1 | 297.5 | 924.1 | 84 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 40 | 0 | 1413.1
2022-12-29 | 0:00 | 1331.2 | 297.5 | 851.5 | 70.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 25.5 | 0 | 40 | 0 | 1331.2
2022-12-29 | 1:00 | 1294.4 | 297.5 | 813.9 | 69.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 27.8 | 0 | 40 | 0 | 1294.4
2022-12-29 | 2:00 | 1294.3 | 297.5 | 815.5 | 68.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 40.5 | 0 | 1294.3
2022-12-29 | 3:00 | 1289.5 | 297.5 | 812.6 | 67.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 25.5 | 0 | 40 | 0 | 1289.5
2022-12-29 | 4:00 | 1263.8 | 297.5 | 814.5 | 67.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 10 | 0 | 1263.8
2022-12-29 | 5:00 | 1261 | 297.5 | 817 | 67.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 33.4 | 0 | 0 | 0 | 1261
2022-12-29 | 6:00 | 1311.8 | 297.5 | 835.7 | 67.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 34.8 | 0 | 30.5 | 0 | 1311.8
2022-12-29 | 7:00 | 1399.6 | 297.5 | 836.4 | 69.5 | 1.6 | 44.4 | 74.5 | 0 | 35.7 | 0 | 40 | 0 | 1399.6
2022-12-29 | 8:00 | 1495.1 | 297.5 | 632.2 | 75.6 | 1.6 | 44.4 | 335.1 | 0 | 38.7 | 0 | 70 | 0 | 1495.1
2022-12-29 | 9:00 | 1457 | 297.5 | 408.2 | 78.7 | 1.6 | 44.4 | 549 | 0 | 37.6 | 0 | 40 | 0 | 1457
2022-12-29 | 10:00 | 1393.6 | 297.5 | 375.2 | 81.1 | 1.6 | 44.4 | 675.4 | 0 | 36.5 | 0 | -118.1 | 0 | 1393.6
2022-12-29 | 11:00 | 1359.6 | 297.5 | 384.6 | 78.3 | 1.6 | 44.4 | 649.4 | 0 | 36 | 0 | -132.2 | 0 | 1359.6
2022-12-29 | 12:00 | 1344 | 297.5 | 385.3 | 75.6 | 1.6 | 44.4 | 657.8 | 0 | 40 | 0 | -158.2 | 0 | 1344
2022-12-29 | 13:00 | 1303.8 | 297.5 | 385.9 | 76.8 | 1.6 | 44.4 | 525.5 | 0 | 38.2 | 0 | -66.1 | 0 | 1303.8
2022-12-29 | 14:00 | 1295.2 | 297.5 | 478 | 81.7 | 1.6 | 44.4 | 407 | 0 | 35 | 0 | -50 | 0 | 1295.2
2022-12-29 | 15:00 | 1319.1 | 297.5 | 672.5 | 88.9 | 1.6 | 44.4 | 207.4 | 0 | 31.8 | 0 | -25 | 0 | 1319.1
2022-12-29 | 16:00 | 1371.5 | 297.5 | 854.5 | 103.4 | 1.6 | 44.4 | 23 | 0 | 27.1 | 0 | 20 | 0 | 1371.5
2022-12-29 | 17:00 | 1475.6 | 297.5 | 851.3 | 129.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 123 | 0 | 1475.6
2022-12-29 | 18:00 | 1490.3 | 297.5 | 850.5 | 136.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 131.4 | 0 | 1490.3
2022-12-29 | 19:00 | 1475 | 297.5 | 851.7 | 135 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 119.6 | 0 | 1475
2022-12-29 | 20:00 | 1449.8 | 297.5 | 837.3 | 122.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 121 | 0 | 1449.8
2022-12-29 | 21:00 | 1390.9 | 297.5 | 844.8 | 102.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 70.5 | 0 | 1390.9
2022-12-29 | 22:00 | 1302.3 | 297.5 | 817.7 | 78.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 32.3 | 0 | 30 | 0 | 1302.3
2022-12-29 | 23:00 | 1261.6 | 297.5 | 793.2 | 72.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 32 | 0 | 20 | 0 | 1261.6
2022-12-30 | 0:00 | 1188.1 | 297.5 | 741.1 | 70.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 32.8 | 0 | 0 | 0 | 1188.1
2022-12-30 | 1:00 | 1171.6 | 297.5 | 729.4 | 69.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 1171.6
2022-12-30 | 2:00 | 1186.1 | 297.5 | 744.3 | 68.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 30.2 | 0 | 0 | 0 | 1186.1
2022-12-30 | 3:00 | 1188.3 | 297.5 | 688.3 | 67.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | 60 | 0 | 1188.3
2022-12-30 | 4:00 | 1177.4 | 297.5 | 686.8 | 67.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 50 | 0 | 1177.4
2022-12-30 | 5:00 | 1176.4 | 297.5 | 699.1 | 67.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 26.2 | 0 | 40.5 | 0 | 1176.4
2022-12-30 | 6:00 | 1220.5 | 297.5 | 756.3 | 67.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 30 | 0 | 1220.5
2022-12-30 | 7:00 | 1299.5 | 297.5 | 732 | 69.5 | 1.6 | 44.4 | 64.6 | 0 | 19.9 | 0 | 70 | 0 | 1299.5
2022-12-30 | 8:00 | 1372.7 | 297.5 | 573.2 | 75.6 | 1.6 | 44.4 | 321.3 | 0 | 19.1 | 0 | 40 | 0 | 1372.7
2022-12-30 | 9:00 | 1340.5 | 297.5 | 366.5 | 78.7 | 1.6 | 44.4 | 572.1 | 0 | 19.8 | 0 | -40.1 | 0 | 1340.5
2022-12-30 | 10:00 | 1275.8 | 297.5 | 376.2 | 81.1 | 1.6 | 44.4 | 688.6 | 0 | 19.6 | 0 | -233.2 | 0 | 1275.8
2022-12-30 | 11:00 | 1250.2 | 297.5 | 375.1 | 78.3 | 1.6 | 44.4 | 686.4 | 0 | 25.1 | 0 | -258.2 | 0 | 1250.2
2022-12-30 | 12:00 | 1227 | 297.5 | 363.4 | 75.6 | 1.6 | 44.4 | 625.1 | 0 | 27.6 | 0 | -208.2 | 0 | 1227
2022-12-30 | 13:00 | 1206.3 | 297.5 | 375.8 | 76.8 | 1.6 | 44.4 | 514.3 | 0 | 28.1 | 0 | -132.2 | 0 | 1206.3
2022-12-30 | 14:00 | 1210.8 | 297.5 | 434.1 | 81.7 | 1.6 | 44.4 | 347.8 | 0 | 28.7 | 0 | -25 | 0 | 1210.8
2022-12-30 | 15:00 | 1240.2 | 297.5 | 613.5 | 88.9 | 1.6 | 44.4 | 189.9 | 0 | 29.4 | 0 | -25 | 0 | 1240.2
2022-12-30 | 16:00 | 1305.5 | 297.5 | 737.3 | 103.4 | 1.6 | 44.4 | 24.2 | 0 | 27.1 | 0 | 70 | 0 | 1305.5
2022-12-30 | 17:00 | 1412.8 | 297.5 | 747 | 129.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 28.9 | 0 | 164 | 0 | 1412.8
2022-12-30 | 18:00 | 1424.3 | 297.5 | 766.8 | 136.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 146 | 0 | 1424.3
2022-12-30 | 19:00 | 1428.2 | 297.5 | 777.9 | 135 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 28.3 | 0 | 143.5 | 0 | 1428.2
2022-12-30 | 20:00 | 1410.4 | 297.5 | 788.5 | 122.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 133 | 0 | 1410.4
2022-12-30 | 21:00 | 1359.4 | 297.5 | 748.7 | 102.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 25.5 | 0 | 139 | 0 | 1359.4
2022-12-30 | 22:00 | 1275.7 | 297.5 | 737.5 | 78.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 90.5 | 0 | 1275.7
2022-12-30 | 23:00 | 1241.9 | 297.5 | 738.2 | 72.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 60 | 0 | 1241.9
2022-12-31 | 0:00 | 1182.3 | 297.5 | 653 | 70.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 90 | 0 | 1182.3
2022-12-31 | 1:00 | 1155.6 | 297.5 | 661.4 | 69.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 60 | 0 | 1155.6
2022-12-31 | 2:00 | 1166.2 | 297.5 | 655.5 | 68.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 80 | 0 | 1166.2
2022-12-31 | 3:00 | 1167.9 | 297.5 | 655.8 | 67.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 80 | 0 | 1167.9
2022-12-31 | 4:00 | 1152.3 | 297.5 | 656.2 | 67.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 60 | 0 | 1152.3
2022-12-31 | 5:00 | 1144.9 | 297.5 | 659.1 | 67.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 50 | 0 | 1144.9
2022-12-31 | 6:00 | 1156 | 297.5 | 669.8 | 67.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 50 | 0 | 1156
2022-12-31 | 7:00 | 1220.6 | 297.5 | 682.6 | 69.5 | 1.6 | 44.4 | 55.7 | 0 | 19.3 | 0 | 50 | 0 | 1220.6
2022-12-31 | 8:00 | 1289.2 | 297.5 | 535.4 | 75.6 | 1.6 | 44.4 | 295.6 | 0 | 18.6 | 0 | 20.5 | 0 | 1289.2
2022-12-31 | 9:00 | 1268.2 | 297.5 | 397.8 | 78.7 | 1.6 | 44.4 | 496 | 0 | 18.3 | 0 | -66.1 | 0 | 1268.2
2022-12-31 | 10:00 | 1218.4 | 297.5 | 373.4 | 81.1 | 1.6 | 44.4 | 632.7 | 0 | 20.9 | 0 | -233.2 | 0 | 1218.4
2022-12-31 | 11:00 | 1170.9 | 297.5 | 366.8 | 78.3 | 1.6 | 44.4 | 670.3 | 0 | 20.2 | 0 | -308.2 | 0 | 1170.9
2022-12-31 | 12:00 | 1151.6 | 297.5 | 367.8 | 75.6 | 1.6 | 44.4 | 699 | 0 | 19.4 | 0 | -353.7 | 0 | 1151.6
2022-12-31 | 13:00 | 1105.9 | 297.5 | 358.5 | 76.8 | 1.6 | 44.4 | 638 | 0 | 16.9 | 0 | -327.8 | 0 | 1105.9
2022-12-31 | 14:00 | 1099.2 | 297.5 | 362.4 | 81.7 | 1.6 | 44.4 | 476.5 | 0 | 18.3 | 0 | -183.2 | 0 | 1099.2
2022-12-31 | 15:00 | 1128.6 | 297.5 | 486.1 | 88.9 | 1.6 | 44.4 | 240.7 | 0 | 19.4 | 0 | -50 | 0 | 1128.6
2022-12-31 | 16:00 | 1198.2 | 297.5 | 694.9 | 103.4 | 1.6 | 44.4 | 37 | 0 | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 1198.2
2022-12-31 | 17:00 | 1323.5 | 297.5 | 721 | 129.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 110.5 | 0 | 1323.5
2022-12-31 | 18:00 | 1335 | 297.5 | 704.8 | 136.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 130 | 0 | 1335
2022-12-31 | 19:00 | 1321.5 | 297.5 | 693.4 | 135 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 130 | 0 | 1321.5
2022-12-31 | 20:00 | 1300.4 | 297.5 | 693.3 | 122.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 122 | 0 | 1300.4
2022-12-31 | 21:00 | 1270.4 | 297.5 | 687.1 | 102.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 119 | 0 | 1270.4
2022-12-31 | 22:00 | 1227.7 | 297.5 | 747.1 | 78.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 40.5 | 0 | 1227.7
2022-12-31 | 23:00 | 1245.2 | 297.5 | 741.3 | 72.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 70 | 0 | 1245.2
2023-01-01 | 0:00 | 1200.2 | 297.5 | 680 | 63 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 96.2 | 0 | 1200.2
2023-01-01 | 1:00 | 1166.1 | 297.5 | 649.6 | 62.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 90 | 0 | 1166.1
2023-01-01 | 2:00 | 1153.6 | 297.5 | 622.5 | 61.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 26.5 | 0 | 99.2 | 0 | 1153.6
2023-01-01 | 3:00 | 1139.7 | 297.5 | 623.9 | 61.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 80 | 0 | 1139.7
2023-01-01 | 4:00 | 1113.5 | 297.5 | 591.2 | 61.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 29.2 | 0 | 88 | 0 | 1113.5
2023-01-01 | 5:00 | 1089.9 | 297.5 | 594.3 | 61.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 62.5 | 0 | 1089.9
2023-01-01 | 6:00 | 1084.5 | 297.5 | 588.6 | 61.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 61.5 | 0 | 1084.5
2023-01-01 | 7:00 | 1145.7 | 297.5 | 583.2 | 64.3 | 1.6 | 44.4 | 84.3 | 0 | 29.9 | 0 | 40.5 | 0 | 1145.7
2023-01-01 | 8:00 | 1208.7 | 297.5 | 383.3 | 68.4 | 1.6 | 44.4 | 380.3 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | 0 | 1208.7
2023-01-01 | 9:00 | 1169.1 | 297.5 | 375.2 | 69.2 | 1.6 | 44.4 | 611.6 | 0 | 27.8 | 0 | -258.2 | 0 | 1169.1
2023-01-01 | 10:00 | 1090.2 | 297.5 | 359.6 | 70.1 | 1.6 | 44.4 | 640.7 | 0 | 30 | 0 | -353.7 | 0 | 1090.2
2023-01-01 | 11:00 | 1066.1 | 297.5 | 356.2 | 67.9 | 1.6 | 44.4 | 756.8 | -101.5 | 35 | -32 | -359.8 | 0 | 1066.1
2023-01-01 | 12:00 | 1036.6 | 297.5 | 356.3 | 65.7 | 1.6 | 44.4 | 764.5 | -133.2 | 35.3 | -35.7 | -359.8 | 0 | 1036.6
2023-01-01 | 13:00 | 1014.1 | 297.5 | 356.8 | 67 | 1.6 | 44.4 | 628.3 | -37.7 | 34.2 | -34.2 | -343.8 | 0 | 1014.1
2023-01-01 | 14:00 | 1011.5 | 297.5 | 363.6 | 69.5 | 1.6 | 44.4 | 410.8 | 0 | 32.3 | 0 | -208.2 | 0 | 1011.5
2023-01-01 | 15:00 | 1034.1 | 297.5 | 388.9 | 78.5 | 1.6 | 44.4 | 191.9 | 0 | 31.3 | 0 | 0 | 0 | 1034.1
2023-01-01 | 16:00 | 1097.6 | 297.5 | 607.8 | 95 | 1.6 | 44.4 | 20.6 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 1097.6
2023-01-01 | 17:00 | 1211 | 297.5 | 639.7 | 102.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 33.7 | 0 | 92 | 0 | 1211
2023-01-01 | 18:00 | 1231 | 297.5 | 630.7 | 103.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 33.1 | 0 | 120.6 | 0 | 1231
2023-01-01 | 19:00 | 1234.5 | 297.5 | 658.7 | 101 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 100.9 | 0 | 1234.5
2023-01-01 | 20:00 | 1234.7 | 297.5 | 679.1 | 88.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 31.3 | 0 | 92.5 | 0 | 1234.7
2023-01-01 | 21:00 | 1215.6 | 297.5 | 679.6 | 71.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 34.2 | 0 | 86.5 | 0 | 1215.6
2023-01-01 | 22:00 | 1158.8 | 297.5 | 624 | 67.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 89 | 0 | 1158.8
2023-01-01 | 23:00 | 1127.3 | 297.5 | 585.2 | 66.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 95.8 | 0 | 1127.3
2023-01-02 | 0:00 | 1063 | 297.5 | 617.8 | 63 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 38.7 | 0 | 0 | 0 | 1063
2023-01-02 | 1:00 | 1036.2 | 297.5 | 588.4 | 62.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 41.9 | 0 | 0 | 0 | 1036.2
2023-01-02 | 2:00 | 1048.7 | 297.5 | 601.5 | 61.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 41.8 | 0 | 0 | 0 | 1048.7
2023-01-02 | 3:00 | 1063.2 | 297.5 | 618.4 | 61.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 1063.2
2023-01-02 | 4:00 | 1059.9 | 297.5 | 617.4 | 61.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 37.4 | 0 | 0 | 0 | 1059.9
2023-01-02 | 5:00 | 1058.5 | 297.5 | 617.8 | 61.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 1058.5
2023-01-02 | 6:00 | 1076.1 | 297.5 | 639.3 | 61.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 1076.1
2023-01-02 | 7:00 | 1144.1 | 297.5 | 640.8 | 64.3 | 1.6 | 44.4 | 67.4 | 0 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 1144.1
2023-01-02 | 8:00 | 1227 | 297.5 | 468.1 | 68.4 | 1.6 | 44.4 | 322.1 | 0 | 24.9 | 0 | 0 | 0 | 1227
2023-01-02 | 9:00 | 1209.1 | 297.5 | 382.2 | 69.2 | 1.6 | 44.4 | 496.3 | 0 | 24.1 | 0 | -106.2 | 0 | 1209.1
2023-01-02 | 10:00 | 1167.1 | 297.5 | 382.3 | 70.1 | 1.6 | 44.4 | 630.8 | 0 | 23.6 | 0 | -283.2 | 0 | 1167.1
2023-01-02 | 11:00 | 1115.3 | 297.5 | 374.5 | 67.9 | 1.6 | 44.4 | 611.9 | 0 | 25.7 | 0 | -308.2 | 0 | 1115.3
2023-01-02 | 12:00 | 1116.5 | 297.5 | 372 | 65.7 | 1.6 | 44.4 | 588.5 | 0 | 30 | 0 | -283.2 | 0 | 1116.5
2023-01-02 | 13:00 | 1098.5 | 297.5 | 363.7 | 67 | 1.6 | 44.4 | 576.7 | 0 | 30.8 | 0 | -283.2 | 0 | 1098.5
2023-01-02 | 14:00 | 1089.6 | 297.5 | 376.7 | 69.5 | 1.6 | 44.4 | 501 | 0 | 32.1 | 0 | -233.2 | 0 | 1089.6
2023-01-02 | 15:00 | 1112.7 | 297.5 | 387.6 | 78.5 | 1.6 | 44.4 | 271.8 | 0 | 31.3 | 0 | 0 | 0 | 1112.7
2023-01-02 | 16:00 | 1162 | 297.5 | 662.6 | 95 | 1.6 | 44.4 | 32 | 0 | 28.9 | 0 | 0 | 0 | 1162
2023-01-02 | 17:00 | 1289.5 | 297.5 | 802.6 | 102.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 14 | 0 | 1289.5
2023-01-02 | 18:00 | 1322 | 297.5 | 790.7 | 103.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 59.5 | 0 | 1322
2023-01-02 | 19:00 | 1327.9 | 297.5 | 796.2 | 101 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 67 | 0 | 1327.9
2023-01-02 | 20:00 | 1326.7 | 297.5 | 823.9 | 88.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 54.5 | 0 | 1326.7
2023-01-02 | 21:00 | 1305.6 | 297.5 | 791.8 | 71.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 86.1 | 0 | 1305.6
2023-01-02 | 22:00 | 1242 | 297.5 | 758.7 | 67.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 58.5 | 0 | 1242
2023-01-02 | 23:00 | 1216 | 297.5 | 741.3 | 66.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 49.4 | 0 | 1216
2023-01-03 | 0:00 | 1163.2 | 297.5 | 738.4 | 63 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 1163.2
2023-01-03 | 1:00 | 1142.6 | 297.5 | 721.1 | 62.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 1142.6
2023-01-03 | 2:00 | 1152.4 | 297.5 | 732.2 | 61.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 1152.4
2023-01-03 | 3:00 | 1156.3 | 297.5 | 735.3 | 61.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 1156.3
2023-01-03 | 4:00 | 1138.8 | 297.5 | 715.1 | 61.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 1138.8
2023-01-03 | 5:00 | 1127.3 | 297.5 | 700.5 | 61.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 1127.3
2023-01-03 | 6:00 | 1159.2 | 297.5 | 733.2 | 61.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1159.2
2023-01-03 | 7:00 | 1248.3 | 297.5 | 741.5 | 64.3 | 1.6 | 44.4 | 78.1 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | 0 | 1248.3
2023-01-03 | 8:00 | 1327.4 | 297.5 | 525.3 | 68.4 | 1.6 | 44.4 | 370.6 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 1327.4
2023-01-03 | 9:00 | 1302.3 | 297.5 | 378.6 | 69.2 | 1.6 | 44.4 | 621 | 0 | 22.2 | 0 | -132.2 | 0 | 1302.3
2023-01-03 | 10:00 | 1235.5 | 297.5 | 367.5 | 70.1 | 1.6 | 44.4 | 714.3 | 0 | 23.3 | 0 | -283.2 | 0 | 1235.5
2023-01-03 | 11:00 | 1193.7 | 297.5 | 358.5 | 67.9 | 1.6 | 44.4 | 727.4 | 0 | 24.2 | 0 | -327.8 | 0 | 1193.7
2023-01-03 | 12:00 | 1153.6 | 297.5 | 360.2 | 65.7 | 1.6 | 44.4 | 641.7 | 0 | 25.7 | 0 | -283.2 | 0 | 1153.6
2023-01-03 | 13:00 | 1136.8 | 297.5 | 375.5 | 67 | 1.6 | 44.4 | 608.9 | 0 | 25.1 | 0 | -283.2 | 0 | 1136.8
2023-01-03 | 14:00 | 1136.9 | 297.5 | 367.9 | 69.5 | 1.6 | 44.4 | 489 | 0 | 25.2 | 0 | -158.2 | 0 | 1136.9
2023-01-03 | 15:00 | 1166.3 | 297.5 | 453.5 | 78.5 | 1.6 | 44.4 | 265.9 | 0 | 24.9 | 0 | 0 | 0 | 1166.3
2023-01-03 | 16:00 | 1219.9 | 297.5 | 729.6 | 95 | 1.6 | 44.4 | 30 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 1219.9
2023-01-03 | 17:00 | 1358.7 | 297.5 | 892.5 | 102.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 0 | 0 | 1358.7
2023-01-03 | 18:00 | 1393.2 | 297.5 | 928 | 103.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 1393.2
2023-01-03 | 19:00 | 1394.8 | 297.5 | 896.3 | 101 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 37 | 0 | 1394.8
2023-01-03 | 20:00 | 1386 | 297.5 | 921.4 | 88.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 16.4 | 0 | 1386
2023-01-03 | 21:00 | 1347.3 | 297.5 | 875.1 | 71.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 37 | 0 | 1347.3
2023-01-03 | 22:00 | 1268.6 | 297.5 | 828 | 67.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 19.4 | 0 | 10.1 | 0 | 1268.6
2023-01-03 | 23:00 | 1231.4 | 297.5 | 799.9 | 66.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 1231.4
2023-01-04 | 0:00 | 1167 | 297.5 | 736.3 | 63.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 23.3 | 0 | 0 | 0 | 1167
2023-01-04 | 1:00 | 1142.7 | 297.5 | 710.7 | 62 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 1142.7
2023-01-04 | 2:00 | 1153.6 | 297.5 | 707.9 | 60.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 27.9 | 0 | 13.6 | 0 | 1153.6
2023-01-04 | 3:00 | 1155.1 | 297.5 | 709.2 | 60.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 13 | 0 | 1155.1
2023-01-04 | 4:00 | 1143.4 | 297.5 | 710.1 | 60.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 1143.4
2023-01-04 | 5:00 | 1150.8 | 297.5 | 715.3 | 60.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 1150.8
2023-01-04 | 6:00 | 1222.3 | 297.5 | 789.3 | 61.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 1222.3
2023-01-04 | 7:00 | 1334.9 | 297.5 | 830.1 | 70.2 | 1.6 | 44.4 | 51.7 | 0 | 26.7 | 0 | 12.7 | 0 | 1334.9
2023-01-04 | 8:00 | 1465.7 | 297.5 | 737.9 | 94.7 | 1.6 | 44.4 | 264.2 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 1465.7
2023-01-04 | 9:00 | 1488.9 | 297.5 | 606.9 | 101.4 | 1.6 | 44.4 | 411.1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1488.9
2023-01-04 | 10:00 | 1447.3 | 297.5 | 525.8 | 98.9 | 1.6 | 44.4 | 448.6 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 1447.3
2023-01-04 | 11:00 | 1434 | 297.5 | 501.4 | 84.4 | 1.6 | 44.4 | 473.2 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 1434
2023-01-04 | 12:00 | 1410.6 | 297.5 | 487.6 | 78.5 | 1.6 | 44.4 | 470 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1410.6
2023-01-04 | 13:00 | 1410.7 | 297.5 | 498.2 | 80.1 | 1.6 | 44.4 | 458.5 | 0 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 1410.7
2023-01-04 | 14:00 | 1393.9 | 297.5 | 573.7 | 87.2 | 1.6 | 44.4 | 358.8 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 1393.9
2023-01-04 | 15:00 | 1399.1 | 297.5 | 727 | 108.1 | 1.6 | 44.4 | 191.1 | 0 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 1399.1
2023-01-04 | 16:00 | 1469 | 297.5 | 936.7 | 134.4 | 1.6 | 44.4 | 28.1 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 1469
2023-01-04 | 17:00 | 1572 | 297.5 | 1053.7 | 139.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 23 | 0 | 12 | 0 | 1572
2023-01-04 | 18:00 | 1590.9 | 297.5 | 1071.8 | 140.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 26 | 0 | 9 | 0 | 1590.9
2023-01-04 | 19:00 | 1572.6 | 297.5 | 1049.2 | 136.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 28.3 | 0 | 15 | 0 | 1572.6
2023-01-04 | 20:00 | 1538.6 | 297.5 | 1043.7 | 112.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 13.2 | 0 | 1538.6
2023-01-04 | 21:00 | 1469.1 | 297.5 | 1001.4 | 83.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 16 | 0 | 1469.1
2023-01-04 | 22:00 | 1364.9 | 297.5 | 914.4 | 73.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 11 | 0 | 1364.9
2023-01-04 | 23:00 | 1318.5 | 297.5 | 888.5 | 69.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 1318.5
2023-01-05 | 0:00 | 1255.4 | 297.5 | 825.5 | 63.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 9 | 0 | 1255.4
2023-01-05 | 1:00 | 1237.1 | 297.5 | 816.7 | 62 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 1237.1
2023-01-05 | 2:00 | 1249 | 297.5 | 827.6 | 60.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 1249
2023-01-05 | 3:00 | 1257.5 | 297.5 | 818.2 | 60.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 19.8 | 0 | 1257.5
2023-01-05 | 4:00 | 1249.4 | 297.5 | 830 | 60.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 1249.4
2023-01-05 | 5:00 | 1288.5 | 297.5 | 868.5 | 60.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 1288.5
2023-01-05 | 6:00 | 1411 | 297.5 | 990.5 | 61.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 1411
2023-01-05 | 7:00 | 1597.2 | 297.5 | 1062.4 | 70.2 | 1.6 | 44.4 | 92.9 | 0 | 12 | 0 | 16.2 | 0 | 1597.2
2023-01-05 | 8:00 | 1777 | 297.5 | 948.4 | 94.7 | 1.6 | 44.4 | 355.6 | 0 | 9.8 | 0 | 25 | 0 | 1777
2023-01-05 | 9:00 | 1805.5 | 297.5 | 771.4 | 101.4 | 1.6 | 44.4 | 561.1 | 0 | 14.1 | 0 | 14 | 0 | 1805.5
2023-01-05 | 10:00 | 1748.7 | 297.5 | 586.1 | 98.9 | 1.6 | 44.4 | 701.6 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 1748.7
2023-01-05 | 11:00 | 1694.1 | 297.5 | 549.7 | 84.4 | 1.6 | 44.4 | 694.8 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 1694.1
2023-01-05 | 12:00 | 1616.3 | 297.5 | 499.2 | 78.5 | 1.6 | 44.4 | 668.8 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 1616.3
2023-01-05 | 13:00 | 1626.6 | 297.5 | 652.7 | 80.1 | 1.6 | 44.4 | 565 | 0 | 25.4 | 0 | -40.1 | 0 | 1626.6
2023-01-05 | 14:00 | 1614.9 | 297.5 | 700.2 | 87.2 | 1.6 | 44.4 | 462.2 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 1614.9
2023-01-05 | 15:00 | 1641.1 | 297.5 | 905.1 | 108.1 | 1.6 | 44.4 | 264 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 1641.1
2023-01-05 | 16:00 | 1694.5 | 297.5 | 1165.8 | 134.4 | 1.6 | 44.4 | 33.1 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 1694.5
2023-01-05 | 17:00 | 1758.7 | 297.5 | 1260 | 139.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 1758.7
2023-01-05 | 18:00 | 1752.2 | 297.5 | 1240 | 140.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 13 | 0 | 1752.2
2023-01-05 | 19:00 | 1706.4 | 297.5 | 1211.2 | 136.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 1706.4
2023-01-05 | 20:00 | 1663.5 | 297.5 | 1176.9 | 112.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 16 | 0 | 1663.5
2023-01-05 | 21:00 | 1593.3 | 297.5 | 1135.1 | 83.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 16 | 0 | 1593.3
2023-01-05 | 22:00 | 1482.1 | 297.5 | 1052.1 | 73.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1482.1
2023-01-05 | 23:00 | 1443.6 | 297.5 | 1003.4 | 69.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 16.5 | 0 | 1443.6
2023-01-06 | 0:00 | 1359 | 297.5 | 907.1 | 63.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 30 | 0 | 1359
2023-01-06 | 1:00 | 1340.2 | 297.5 | 907.2 | 62 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 10 | 0 | 1340.2
2023-01-06 | 2:00 | 1348.4 | 297.5 | 908.1 | 60.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 20 | 0 | 1348.4
2023-01-06 | 3:00 | 1349.8 | 297.5 | 920.9 | 60.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 10.5 | 0 | 1349.8
2023-01-06 | 4:00 | 1339.9 | 297.5 | 922 | 60.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 1339.9
2023-01-06 | 5:00 | 1390.5 | 297.5 | 970 | 60.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 1390.5
2023-01-06 | 6:00 | 1522.8 | 297.5 | 1100.9 | 61.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 1522.8
2023-01-06 | 7:00 | 1680 | 297.5 | 1211.2 | 70.2 | 1.6 | 44.4 | 39.5 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 1680
2023-01-06 | 8:00 | 1881.9 | 297.5 | 1186.8 | 94.7 | 1.6 | 44.4 | 233.9 | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 | 1881.9
2023-01-06 | 9:00 | 1925.9 | 297.5 | 1048.3 | 101.4 | 1.6 | 44.4 | 424.5 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 1925.9
2023-01-06 | 10:00 | 1858.6 | 297.5 | 806.7 | 98.9 | 1.6 | 44.4 | 604.8 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 1858.6
2023-01-06 | 11:00 | 1789.5 | 297.5 | 648.6 | 84.4 | 1.6 | 44.4 | 707.9 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 1789.5
2023-01-06 | 12:00 | 1682.3 | 297.5 | 683.4 | 78.5 | 1.6 | 44.4 | 647.3 | 0 | 9.8 | 0 | -80.2 | 0 | 1682.3
2023-01-06 | 13:00 | 1713.7 | 297.5 | 707.7 | 80.1 | 1.6 | 44.4 | 573.9 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 1713.7
2023-01-06 | 14:00 | 1690.6 | 297.5 | 866.3 | 87.2 | 1.6 | 44.4 | 387.8 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 1690.6
2023-01-06 | 15:00 | 1692 | 297.5 | 1076.3 | 108.1 | 1.6 | 44.4 | 159.1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1692
2023-01-06 | 16:00 | 1746.2 | 297.5 | 1199.9 | 134.4 | 1.6 | 44.4 | 14.1 | 0 | 4.3 | 0 | 50 | 0 | 1746.2
2023-01-06 | 17:00 | 1783 | 297.5 | 1203.4 | 139.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 90.4 | 0 | 1783
2023-01-06 | 18:00 | 1759.3 | 297.5 | 1205.9 | 140.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 62.6 | 0 | 1759.3
2023-01-06 | 19:00 | 1709.7 | 297.5 | 1211.7 | 136.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 10 | 0 | 1709.7
2023-01-06 | 20:00 | 1657.6 | 297.5 | 1144.5 | 112.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 50 | 0 | 1657.6
2023-01-06 | 21:00 | 1595 | 297.5 | 1102 | 83.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 59.5 | 0 | 1595
2023-01-06 | 22:00 | 1507.3 | 297.5 | 1042.6 | 73.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 40.5 | 0 | 1507.3
2023-01-06 | 23:00 | 1466.3 | 297.5 | 991.8 | 69.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 53 | 0 | 1466.3
2023-01-07 | 0:00 | 1401.1 | 297.5 | 988.5 | 63 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 1401.1
2023-01-07 | 1:00 | 1374.8 | 297.5 | 960.7 | 62.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 1374.8
2023-01-07 | 2:00 | 1382.4 | 297.5 | 968.2 | 61.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 1382.4
2023-01-07 | 3:00 | 1382 | 297.5 | 968 | 61.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 1382
2023-01-07 | 4:00 | 1362.9 | 297.5 | 951.1 | 61.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 1362.9
2023-01-07 | 5:00 | 1377.6 | 297.5 | 967.8 | 61.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 1377.6
2023-01-07 | 6:00 | 1453.1 | 297.5 | 1044.9 | 61.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1453.1
2023-01-07 | 7:00 | 1584.2 | 297.5 | 1082.6 | 64.3 | 1.6 | 44.4 | 69.2 | 0 | 1.6 | 0 | 23 | 0 | 1584.2
2023-01-07 | 8:00 | 1734 | 297.5 | 1017 | 68.4 | 1.6 | 44.4 | 283.8 | 0 | 1.3 | 0 | 20 | 0 | 1734
2023-01-07 | 9:00 | 1762.4 | 297.5 | 885.8 | 69.2 | 1.6 | 44.4 | 429.9 | 0 | 0.5 | 0 | 33.5 | 0 | 1762.4
2023-01-07 | 10:00 | 1710.6 | 297.5 | 677.1 | 70.1 | 1.6 | 44.4 | 598.8 | 0 | 1.1 | 0 | 20 | 0 | 1710.6
2023-01-07 | 11:00 | 1631.7 | 297.5 | 484.3 | 67.9 | 1.6 | 44.4 | 734.7 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1631.7
2023-01-07 | 12:00 | 1528.6 | 297.5 | 492.5 | 65.7 | 1.6 | 44.4 | 731.7 | 0 | 1.4 | 0 | -106.2 | 0 | 1528.6
2023-01-07 | 13:00 | 1522.6 | 297.5 | 494.5 | 67 | 1.6 | 44.4 | 613.9 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 1522.6
2023-01-07 | 14:00 | 1497.1 | 297.5 | 637.6 | 69.5 | 1.6 | 44.4 | 466.2 | 0 | 6.3 | 0 | -26 | 0 | 1497.1
2023-01-07 | 15:00 | 1500 | 297.5 | 840.4 | 78.5 | 1.6 | 44.4 | 229.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1500
2023-01-07 | 16:00 | 1539.6 | 297.5 | 1065.9 | 95 | 1.6 | 44.4 | 26 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 1539.6
2023-01-07 | 17:00 | 1631.7 | 297.5 | 1126.6 | 102.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 45 | 0 | 1631.7
2023-01-07 | 18:00 | 1637.6 | 297.5 | 1127.1 | 103.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 42.5 | 0 | 1637.6
2023-01-07 | 19:00 | 1612.8 | 297.5 | 1123.2 | 101 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 20 | 0 | 1612.8
2023-01-07 | 20:00 | 1591.5 | 297.5 | 1108 | 88.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 26 | 0 | 1591.5
2023-01-07 | 21:00 | 1533.6 | 297.5 | 1085.2 | 71.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 10 | 0 | 1533.6
2023-01-07 | 22:00 | 1448.5 | 297.5 | 996 | 67.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 20 | 0 | 1448.5
2023-01-07 | 23:00 | 1410.3 | 297.5 | 953.1 | 66.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 26 | 0 | 1410.3
2023-01-08 | 0:00 | 1340.9 | 297.5 | 911.8 | 63 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 0 | 0 | 1340.9
2023-01-08 | 1:00 | 1316.9 | 297.5 | 890 | 62.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1316.9
2023-01-08 | 2:00 | 1328.5 | 297.5 | 901.4 | 61.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 1328.5
2023-01-08 | 3:00 | 1334.6 | 297.5 | 904.6 | 61.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 24.7 | 0 | 0 | 0 | 1334.6
2023-01-08 | 4:00 | 1319 | 297.5 | 887.2 | 61.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 1319
2023-01-08 | 5:00 | 1317.1 | 297.5 | 888.5 | 61.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 1317.1
2023-01-08 | 6:00 | 1328.7 | 297.5 | 901.1 | 61.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 0 | 0 | 1328.7
2023-01-08 | 7:00 | 1414.3 | 297.5 | 908.1 | 64.3 | 1.6 | 44.4 | 80.6 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 1414.3
2023-01-08 | 8:00 | 1512.4 | 297.5 | 724 | 68.4 | 1.6 | 44.4 | 361.1 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 1512.4
2023-01-08 | 9:00 | 1495.5 | 297.5 | 472.6 | 69.2 | 1.6 | 44.4 | 596.4 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 1495.5
2023-01-08 | 10:00 | 1422.4 | 297.5 | 383.2 | 70.1 | 1.6 | 44.4 | 742.2 | 0 | 15.6 | 0 | -132.2 | 0 | 1422.4
2023-01-08 | 11:00 | 1365.3 | 297.5 | 365.9 | 67.9 | 1.6 | 44.4 | 777.4 | 0 | 18.8 | 0 | -208.2 | 0 | 1365.3
2023-01-08 | 12:00 | 1312.1 | 297.5 | 363.7 | 65.7 | 1.6 | 44.4 | 703.1 | 0 | 19.3 | 0 | -183.2 | 0 | 1312.1
2023-01-08 | 13:00 | 1291.7 | 297.5 | 368.8 | 67 | 1.6 | 44.4 | 623.6 | 0 | 21 | 0 | -132.2 | 0 | 1291.7
2023-01-08 | 14:00 | 1283.3 | 297.5 | 407.9 | 69.5 | 1.6 | 44.4 | 510.2 | 0 | 18.3 | 0 | -66.1 | 0 | 1283.3
2023-01-08 | 15:00 | 1308.8 | 297.5 | 627.9 | 78.5 | 1.6 | 44.4 | 267.7 | 0 | 17.2 | 0 | -26 | 0 | 1308.8
2023-01-08 | 16:00 | 1356.7 | 297.5 | 863.8 | 95 | 1.6 | 44.4 | 35.8 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 1356.7
2023-01-08 | 17:00 | 1495.2 | 297.5 | 998.7 | 102.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 32.6 | 0 | 1495.2
2023-01-08 | 18:00 | 1517.8 | 297.5 | 1018.1 | 103.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 35 | 0 | 1517.8
2023-01-08 | 19:00 | 1511 | 297.5 | 1023.2 | 101 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 29.5 | 0 | 1511
2023-01-08 | 20:00 | 1492.2 | 297.5 | 1015.8 | 88.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 32.4 | 0 | 1492.2
2023-01-08 | 21:00 | 1447.7 | 297.5 | 1002.1 | 71.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 16.5 | 0 | 1447.7
2023-01-08 | 22:00 | 1365.6 | 297.5 | 939.7 | 67.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 1365.6
2023-01-08 | 23:00 | 1336.7 | 297.5 | 907.7 | 66.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 1336.7
2023-01-09 | 0:00 | 1272.2 | 297.5 | 845.8 | 63 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | 0 | 1272.2
2023-01-09 | 1:00 | 1263.1 | 297.5 | 837 | 62.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 1263.1
2023-01-09 | 2:00 | 1277.1 | 297.5 | 850.2 | 61.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 1277.1
2023-01-09 | 3:00 | 1300.3 | 297.5 | 872.8 | 61.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 1300.3
2023-01-09 | 4:00 | 1315.6 | 297.5 | 890.1 | 61.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 1315.6
2023-01-09 | 5:00 | 1350.5 | 297.5 | 924.9 | 61.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 0 | 0 | 1350.5
2023-01-09 | 6:00 | 1451.5 | 297.5 | 1024 | 61.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 1451.5
2023-01-09 | 7:00 | 1624.5 | 297.5 | 1102.3 | 64.3 | 1.6 | 44.4 | 75.6 | 0 | 18.8 | 0 | 20 | 0 | 1624.5
2023-01-09 | 8:00 | 1817.7 | 297.5 | 1013.7 | 68.4 | 1.6 | 44.4 | 355.1 | 0 | 16.5 | 0 | 20.5 | 0 | 1817.7
2023-01-09 | 9:00 | 1857 | 297.5 | 837.6 | 69.2 | 1.6 | 44.4 | 592.6 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 1857
2023-01-09 | 10:00 | 1790.9 | 297.5 | 626.5 | 70.1 | 1.6 | 44.4 | 736.7 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 1790.9
2023-01-09 | 11:00 | 1733.9 | 297.5 | 566.9 | 67.9 | 1.6 | 44.4 | 778 | 0 | 17.7 | 0 | -40.1 | 0 | 1733.9
2023-01-09 | 12:00 | 1642 | 297.5 | 596.2 | 65.7 | 1.6 | 44.4 | 733.3 | 0 | 21.4 | 0 | -118.1 | 0 | 1642
2023-01-09 | 13:00 | 1668.5 | 297.5 | 670.8 | 67 | 1.6 | 44.4 | 603.5 | 0 | 23.8 | 0 | -40.1 | 0 | 1668.5
2023-01-09 | 14:00 | 1672.2 | 297.5 | 831.8 | 69.5 | 1.6 | 44.4 | 402.8 | 0 | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 1672.2
2023-01-09 | 15:00 | 1666.1 | 297.5 | 1033.6 | 78.5 | 1.6 | 44.4 | 186.9 | 0 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 1666.1
2023-01-09 | 16:00 | 1718.9 | 297.5 | 1232.6 | 95 | 1.6 | 44.4 | 24.8 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1718.9
2023-01-09 | 17:00 | 1776.6 | 297.5 | 1233.1 | 102.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 74.5 | 0 | 1776.6
2023-01-09 | 18:00 | 1774.1 | 297.5 | 1233.5 | 103.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 23 | 0 | 71 | 0 | 1774.1
2023-01-09 | 19:00 | 1736.5 | 297.5 | 1237.4 | 101 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 30.5 | 0 | 1736.5
2023-01-09 | 20:00 | 1702.2 | 297.5 | 1239.8 | 88.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 10 | 0 | 1702.2
2023-01-09 | 21:00 | 1643.4 | 297.5 | 1207.5 | 71.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 0 | 0 | 1643.4
2023-01-09 | 22:00 | 1559.5 | 297.5 | 1126.1 | 67.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 22.3 | 0 | 0 | 0 | 1559.5
2023-01-09 | 23:00 | 1511.9 | 297.5 | 1076.5 | 66.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 1511.9
2023-01-10 | 0:00 | 1421.1 | 297.5 | 984.3 | 63.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 1421.1
2023-01-10 | 1:00 | 1394.8 | 297.5 | 954.1 | 62 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 0 | 0 | 1394.8
2023-01-10 | 2:00 | 1416 | 297.5 | 974.7 | 60.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 37.1 | 0 | 0 | 0 | 1416
2023-01-10 | 3:00 | 1439.4 | 297.5 | 993 | 60.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 42.6 | 0 | 0 | 0 | 1439.4
2023-01-10 | 4:00 | 1452.8 | 297.5 | 1006.1 | 60.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 1452.8
2023-01-10 | 5:00 | 1529.2 | 297.5 | 1083.5 | 60.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | 0 | 1529.2
2023-01-10 | 6:00 | 1684.5 | 297.5 | 1236.5 | 61.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 43.4 | 0 | 0 | 0 | 1684.5
2023-01-10 | 7:00 | 1868.4 | 297.5 | 1283.5 | 70.2 | 1.6 | 44.4 | 83.7 | 0 | 40 | 0 | 47.5 | 0 | 1868.4
2023-01-10 | 8:00 | 2098.1 | 297.5 | 1253.4 | 94.7 | 1.6 | 44.4 | 331.5 | 0 | 41 | 0 | 34 | 0 | 2098.1
2023-01-10 | 9:00 | 2153.7 | 297.5 | 1152.9 | 101.4 | 1.6 | 44.4 | 515.1 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 2153.7
2023-01-10 | 10:00 | 2095.3 | 297.5 | 960.9 | 98.9 | 1.6 | 44.4 | 652.7 | 0 | 39.3 | 0 | 0 | 0 | 2095.3
2023-01-10 | 11:00 | 2050.2 | 297.5 | 859.8 | 84.4 | 1.6 | 44.4 | 719.9 | 0 | 42.6 | 0 | 0 | 0 | 2050.2
2023-01-10 | 12:00 | 1935.7 | 297.5 | 826.5 | 78.5 | 1.6 | 44.4 | 736.1 | 0 | 43.2 | 0 | -92.1 | 0 | 1935.7
2023-01-10 | 13:00 | 2011.4 | 297.5 | 862.1 | 80.1 | 1.6 | 44.4 | 685.1 | 0 | 40.6 | 0 | 0 | 0 | 2011.4
2023-01-10 | 14:00 | 2000.7 | 297.5 | 973.5 | 87.2 | 1.6 | 44.4 | 558.4 | 0 | 38.1 | 0 | 0 | 0 | 2000.7
2023-01-10 | 15:00 | 2004.9 | 297.5 | 1175.6 | 108.1 | 1.6 | 44.4 | 339.3 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 2004.9
2023-01-10 | 16:00 | 2034 | 297.5 | 1438.7 | 134.4 | 1.6 | 44.4 | 64.5 | 0 | 32.9 | 0 | 20 | 0 | 2034
2023-01-10 | 17:00 | 2062.6 | 297.5 | 1475 | 139.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 31.3 | 0 | 73 | 0 | 2062.6
2023-01-10 | 18:00 | 2046 | 297.5 | 1475.4 | 140.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 31 | 0 | 55.5 | 0 | 2046
2023-01-10 | 19:00 | 1978.2 | 297.5 | 1413.3 | 136.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 32.8 | 0 | 52 | 0 | 1978.2
2023-01-10 | 20:00 | 1933.7 | 297.5 | 1401.9 | 112.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 32.3 | 0 | 43.5 | 0 | 1933.7
2023-01-10 | 21:00 | 1882.1 | 297.5 | 1423.7 | 83.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | 0 | 1882.1
2023-01-10 | 22:00 | 1775.4 | 297.5 | 1329.2 | 73.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 29.2 | 0 | 0 | 0 | 1775.4
2023-01-10 | 23:00 | 1728.3 | 297.5 | 1286.8 | 69.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 1728.3
2023-01-11 | 0:00 | 1635.2 | 297.5 | 1201.9 | 63.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 1635.2
2023-01-11 | 1:00 | 1598 | 297.5 | 1168.7 | 62 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 1598
2023-01-11 | 2:00 | 1605.9 | 297.5 | 1176 | 60.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 1605.9
2023-01-11 | 3:00 | 1599.4 | 297.5 | 1171.2 | 60.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 1599.4
2023-01-11 | 4:00 | 1593.4 | 297.5 | 1168.4 | 60.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 1593.4
2023-01-11 | 5:00 | 1645 | 297.5 | 1220.5 | 60.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 1645
2023-01-11 | 6:00 | 1828.4 | 297.5 | 1401 | 61.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 1828.4
2023-01-11 | 7:00 | 2019 | 297.5 | 1453.9 | 70.2 | 1.6 | 44.4 | 104.2 | 0 | 20.7 | 0 | 26.5 | 0 | 2019
2023-01-11 | 8:00 | 2232.1 | 297.5 | 1370.4 | 94.7 | 1.6 | 44.4 | 407.3 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 2232.1
2023-01-11 | 9:00 | 2259.5 | 297.5 | 1122 | 101.4 | 1.6 | 44.4 | 680.1 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 2259.5
2023-01-11 | 10:00 | 2149.6 | 297.5 | 869.8 | 98.9 | 1.6 | 44.4 | 823.3 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 2149.6
2023-01-11 | 11:00 | 2057.2 | 297.5 | 719.9 | 84.4 | 1.6 | 44.4 | 895.9 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 2057.2
2023-01-11 | 12:00 | 1905.7 | 297.5 | 809.3 | 78.5 | 1.6 | 44.4 | 892 | 0 | 15.6 | 0 | -233.2 | 0 | 1905.7
2023-01-11 | 13:00 | 1941.3 | 297.5 | 758.5 | 80.1 | 1.6 | 44.4 | 782.9 | 0 | 16.4 | 0 | -40.1 | 0 | 1941.3
2023-01-11 | 14:00 | 1921.1 | 297.5 | 858.4 | 87.2 | 1.6 | 44.4 | 617.7 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 1921.1
2023-01-11 | 15:00 | 1909.3 | 297.5 | 1064.1 | 108.1 | 1.6 | 44.4 | 380.1 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 1909.3
2023-01-11 | 16:00 | 1941.2 | 297.5 | 1364.6 | 134.4 | 1.6 | 44.4 | 87.3 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 1941.2
2023-01-11 | 17:00 | 1988.4 | 297.5 | 1454.4 | 139.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 38 | 0 | 1988.4
2023-01-11 | 18:00 | 1990.4 | 297.5 | 1454.5 | 140.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 42 | 0 | 1990.4
2023-01-11 | 19:00 | 1951.4 | 297.5 | 1454.8 | 136.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 11 | 0 | 1951.4
2023-01-11 | 20:00 | 1910.8 | 297.5 | 1450.9 | 112.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 1910.8
2023-01-11 | 21:00 | 1857.2 | 297.5 | 1427.7 | 83.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1857.2
2023-01-11 | 22:00 | 1767.7 | 297.5 | 1348 | 73.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1767.7
2023-01-11 | 23:00 | 1716.7 | 297.5 | 1298.3 | 69.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 1716.7
2023-01-12 | 0:00 | 1642.2 | 297.5 | 1229.3 | 63.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 1642.2
2023-01-12 | 1:00 | 1610.2 | 297.5 | 1198 | 62 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 1610.2
2023-01-12 | 2:00 | 1606.9 | 297.5 | 1198.2 | 60.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 1606.9
2023-01-12 | 3:00 | 1609.6 | 297.5 | 1199.9 | 60.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 1609.6
2023-01-12 | 4:00 | 1599.1 | 297.5 | 1187.6 | 60.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 1599.1
2023-01-12 | 5:00 | 1657.9 | 297.5 | 1241.4 | 60.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 1657.9
2023-01-12 | 6:00 | 1835.2 | 297.5 | 1414.7 | 61.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 1835.2
2023-01-12 | 7:00 | 2024.8 | 297.5 | 1447.1 | 70.2 | 1.6 | 44.4 | 102.7 | 0 | 15.3 | 0 | 46 | 0 | 2024.8
2023-01-12 | 8:00 | 2234.3 | 297.5 | 1357.6 | 94.7 | 1.6 | 44.4 | 426.9 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 2234.3
2023-01-12 | 9:00 | 2263 | 297.5 | 1144.7 | 101.4 | 1.6 | 44.4 | 662.3 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 2263
2023-01-12 | 10:00 | 2140.3 | 297.5 | 880.7 | 98.9 | 1.6 | 44.4 | 805 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 2140.3
2023-01-12 | 11:00 | 2039.5 | 297.5 | 734.2 | 84.4 | 1.6 | 44.4 | 864.4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2039.5
2023-01-12 | 12:00 | 1874.4 | 297.5 | 816.5 | 78.5 | 1.6 | 44.4 | 854.8 | 0 | 14.3 | 0 | -233.2 | 0 | 1874.4
2023-01-12 | 13:00 | 1904.4 | 297.5 | 767.9 | 80.1 | 1.6 | 44.4 | 768.2 | 0 | 10.8 | 0 | -66.1 | 0 | 1904.4
2023-01-12 | 14:00 | 1886.3 | 297.5 | 848.1 | 87.2 | 1.6 | 44.4 | 597.9 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 1886.3
2023-01-12 | 15:00 | 1869 | 297.5 | 1057.2 | 108.1 | 1.6 | 44.4 | 351.7 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 1869
2023-01-12 | 16:00 | 1896.1 | 297.5 | 1336.4 | 134.4 | 1.6 | 44.4 | 74.9 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 1896.1
2023-01-12 | 17:00 | 1940.1 | 297.5 | 1428.7 | 139.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 17.5 | 0 | 1940.1
2023-01-12 | 18:00 | 1942.8 | 297.5 | 1428.5 | 140.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 22 | 0 | 1942.8
2023-01-12 | 19:00 | 1897.3 | 297.5 | 1410.5 | 136.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 1897.3
2023-01-12 | 20:00 | 1852.2 | 297.5 | 1389.8 | 112.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 1852.2
2023-01-12 | 21:00 | 1791 | 297.5 | 1357.5 | 83.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 1791
2023-01-12 | 22:00 | 1711.6 | 297.5 | 1289.8 | 73.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 1711.6
2023-01-12 | 23:00 | 1656.1 | 297.5 | 1238.6 | 69.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 1656.1
2023-01-13 | 0:00 | 1580.2 | 297.5 | 1169.9 | 63.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1580.2
2023-01-13 | 1:00 | 1547 | 297.5 | 1140.4 | 62 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1547
2023-01-13 | 2:00 | 1554.4 | 297.5 | 1149.4 | 60.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1554.4
2023-01-13 | 3:00 | 1558 | 297.5 | 1153.9 | 60.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1558
2023-01-13 | 4:00 | 1553.6 | 297.5 | 1149.2 | 60.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1553.6
2023-01-13 | 5:00 | 1606.7 | 297.5 | 1201.6 | 60.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1606.7
2023-01-13 | 6:00 | 1769.8 | 297.5 | 1364.9 | 61.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1769.8
2023-01-13 | 7:00 | 1940.4 | 297.5 | 1393.3 | 70.2 | 1.6 | 44.4 | 83.7 | 0 | 0.2 | 0 | 49.5 | 0 | 1940.4
2023-01-13 | 8:00 | 2129.1 | 297.5 | 1311 | 94.7 | 1.6 | 44.4 | 379.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2129.1
2023-01-13 | 9:00 | 2150.4 | 297.5 | 1120.7 | 101.4 | 1.6 | 44.4 | 584.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 2150.4
2023-01-13 | 10:00 | 2052.7 | 297.5 | 943.2 | 98.9 | 1.6 | 44.4 | 666.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2052.7
2023-01-13 | 11:00 | 1973.3 | 297.5 | 915 | 84.4 | 1.6 | 44.4 | 629.1 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1973.3
2023-01-13 | 12:00 | 1834.9 | 297.5 | 888.6 | 78.5 | 1.6 | 44.4 | 522.1 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1834.9
2023-01-13 | 13:00 | 1888.2 | 297.5 | 1073.9 | 80.1 | 1.6 | 44.4 | 389.1 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1888.2
2023-01-13 | 14:00 | 1878.1 | 297.5 | 1297.5 | 87.2 | 1.6 | 44.4 | 147.3 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1878.1
2023-01-13 | 15:00 | 1866.3 | 297.5 | 1373.2 | 108.1 | 1.6 | 44.4 | 38.8 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1866.3
2023-01-13 | 16:00 | 1906.7 | 297.5 | 1415.4 | 134.4 | 1.6 | 44.4 | 0.8 | 0 | 2.1 | 0 | 10.5 | 0 | 1906.7
2023-01-13 | 17:00 | 1887 | 297.5 | 1345.3 | 139.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 56 | 0 | 1887
2023-01-13 | 18:00 | 1849.5 | 297.5 | 1351.1 | 140.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 10 | 0 | 1849.5
2023-01-13 | 19:00 | 1785.7 | 297.5 | 1269.2 | 136.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 30.5 | 0 | 1785.7
2023-01-13 | 20:00 | 1737.3 | 297.5 | 1276.2 | 112.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 1737.3
2023-01-13 | 21:00 | 1676.6 | 297.5 | 1216.3 | 83.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 30 | 0 | 1676.6
2023-01-13 | 22:00 | 1602.2 | 297.5 | 1122 | 73.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 59 | 0 | 1602.2
2023-01-13 | 23:00 | 1534.9 | 297.5 | 1065.3 | 69.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 51 | 0 | 1534.9
2023-01-14 | 0:00 | 1446.1 | 297.5 | 1030.3 | 63 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 1446.1
2023-01-14 | 1:00 | 1399.4 | 297.5 | 985.6 | 62.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 1399.4
2023-01-14 | 2:00 | 1400.9 | 297.5 | 991 | 61.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.5 | 0 | 1400.9
2023-01-14 | 3:00 | 1399.6 | 297.5 | 991.4 | 61.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1399.6
2023-01-14 | 4:00 | 1372.8 | 297.5 | 965.9 | 61.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1372.8
2023-01-14 | 5:00 | 1337.9 | 297.5 | 931.6 | 61.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1337.9
2023-01-14 | 6:00 | 1342.8 | 297.5 | 937 | 61.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1342.8
2023-01-14 | 7:00 | 1415.6 | 297.5 | 1004.4 | 64.3 | 1.6 | 44.4 | 2.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1415.6
2023-01-14 | 8:00 | 1520 | 297.5 | 1086 | 68.4 | 1.6 | 44.4 | 21.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1520
2023-01-14 | 9:00 | 1588.3 | 297.5 | 1120.9 | 69.2 | 1.6 | 44.4 | 47.9 | 0 | 0.8 | 0 | 6 | 0 | 1588.3
2023-01-14 | 10:00 | 1593.6 | 297.5 | 1095.3 | 70.1 | 1.6 | 44.4 | 77.7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1593.6
2023-01-14 | 11:00 | 1571.3 | 297.5 | 1049.8 | 67.9 | 1.6 | 44.4 | 95 | 0 | 2.1 | 0 | 13 | 0 | 1571.3
2023-01-14 | 12:00 | 1519.7 | 297.5 | 991.7 | 65.7 | 1.6 | 44.4 | 117.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1519.7
2023-01-14 | 13:00 | 1515.4 | 297.5 | 1011.3 | 67 | 1.6 | 44.4 | 92.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1515.4
2023-01-14 | 14:00 | 1488.1 | 297.5 | 956.5 | 69.5 | 1.6 | 44.4 | 117.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1488.1
2023-01-14 | 15:00 | 1456.9 | 297.5 | 972.3 | 78.5 | 1.6 | 44.4 | 60.2 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1456.9
2023-01-14 | 16:00 | 1480.6 | 297.5 | 1032.5 | 95 | 1.6 | 44.4 | 5.3 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 1480.6
2023-01-14 | 17:00 | 1520.1 | 297.5 | 1024.8 | 102.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 39.4 | 0 | 1520.1
2023-01-14 | 18:00 | 1517.6 | 297.5 | 1053.9 | 103.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 3 | 0 | 1517.6
2023-01-14 | 19:00 | 1481.6 | 297.5 | 1008.6 | 101 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 12 | 0 | 1481.6
2023-01-14 | 20:00 | 1435.4 | 297.5 | 984.5 | 88.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 1435.4
2023-01-14 | 21:00 | 1367 | 297.5 | 912.9 | 71.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 19 | 0 | 1367
2023-01-14 | 22:00 | 1302.5 | 297.5 | 854.4 | 67.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 19.4 | 0 | 17.6 | 0 | 1302.5
2023-01-14 | 23:00 | 1266.6 | 297.5 | 827.8 | 66.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 10 | 0 | 1266.6
2023-01-15 | 0:00 | 1194.1 | 297.5 | 767.4 | 63 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 1194.1
2023-01-15 | 1:00 | 1180.9 | 297.5 | 752.2 | 62.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 1180.9
2023-01-15 | 2:00 | 1202.4 | 297.5 | 774 | 61.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1202.4
2023-01-15 | 3:00 | 1216.3 | 297.5 | 788.8 | 61.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 1216.3
2023-01-15 | 4:00 | 1215.2 | 297.5 | 788.9 | 61.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 1215.2
2023-01-15 | 5:00 | 1194.8 | 297.5 | 772.8 | 61.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1194.8
2023-01-15 | 6:00 | 1193.3 | 297.5 | 774 | 61.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 1193.3
2023-01-15 | 7:00 | 1245.1 | 297.5 | 772.1 | 64.3 | 1.6 | 44.4 | 49.5 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 1245.1
2023-01-15 | 8:00 | 1319.3 | 297.5 | 635.2 | 68.4 | 1.6 | 44.4 | 256 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 1319.3
2023-01-15 | 9:00 | 1324.7 | 297.5 | 451.2 | 69.2 | 1.6 | 44.4 | 443.3 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 1324.7
2023-01-15 | 10:00 | 1298.3 | 297.5 | 387.8 | 70.1 | 1.6 | 44.4 | 615.6 | 0 | 13.5 | 0 | -132.2 | 0 | 1298.3
2023-01-15 | 11:00 | 1264.3 | 297.5 | 374.7 | 67.9 | 1.6 | 44.4 | 675.2 | 0 | 11.2 | 0 | -208.2 | 0 | 1264.3
2023-01-15 | 12:00 | 1246.8 | 297.5 | 393.2 | 65.7 | 1.6 | 44.4 | 530.4 | 0 | 6.1 | 0 | -92.1 | 0 | 1246.8
2023-01-15 | 13:00 | 1224.8 | 297.5 | 585.1 | 67 | 1.6 | 44.4 | 222.6 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 1224.8
2023-01-15 | 14:00 | 1247.2 | 297.5 | 729.8 | 69.5 | 1.6 | 44.4 | 95.4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1247.2
2023-01-15 | 15:00 | 1270.7 | 297.5 | 811.2 | 78.5 | 1.6 | 44.4 | 28.8 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 1270.7
2023-01-15 | 16:00 | 1338.2 | 297.5 | 893.4 | 95 | 1.6 | 44.4 | 0.4 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 1338.2
2023-01-15 | 17:00 | 1431.3 | 297.5 | 951.2 | 102.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 29.7 | 0 | 1431.3
2023-01-15 | 18:00 | 1454.8 | 297.5 | 960.1 | 103.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 44.6 | 0 | 1454.8
2023-01-15 | 19:00 | 1444.8 | 297.5 | 960.5 | 101 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 38 | 0 | 1444.8
2023-01-15 | 20:00 | 1404.5 | 297.5 | 940.3 | 88.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 29 | 0 | 1404.5
2023-01-15 | 21:00 | 1361.3 | 297.5 | 919.6 | 71.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 24.2 | 0 | 1361.3
2023-01-15 | 22:00 | 1283.7 | 297.5 | 869.5 | 67.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 1283.7
2023-01-15 | 23:00 | 1245.8 | 297.5 | 812.1 | 66.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 | 1245.8
2023-01-16 | 0:00 | 1182.5 | 297.5 | 769.8 | 63.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 1182.5
2023-01-16 | 1:00 | 1178.8 | 297.5 | 769 | 62 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 1178.8
2023-01-16 | 2:00 | 1207.2 | 297.5 | 797.2 | 60.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 1207.2
2023-01-16 | 3:00 | 1236.1 | 297.5 | 826.5 | 60.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 1236.1
2023-01-16 | 4:00 | 1252.2 | 297.5 | 838.8 | 60.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 1252.2
2023-01-16 | 5:00 | 1297.2 | 297.5 | 878.8 | 60.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 1297.2
2023-01-16 | 6:00 | 1443.1 | 297.5 | 1019.6 | 61.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 1443.1
2023-01-16 | 7:00 | 1629.7 | 297.5 | 1192.6 | 70.2 | 1.6 | 44.4 | 5.3 | 0 | 18.1 | 0 | 0 | 0 | 1629.7
2023-01-16 | 8:00 | 1878.2 | 297.5 | 1373 | 94.7 | 1.6 | 44.4 | 48.2 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 1878.2
2023-01-16 | 9:00 | 2002.8 | 297.5 | 1388.3 | 101.4 | 1.6 | 44.4 | 107.1 | 0 | 16.4 | 0 | 46.1 | 0 | 2002.8
2023-01-16 | 10:00 | 1995.3 | 297.5 | 1391.1 | 98.9 | 1.6 | 44.4 | 137.3 | 0 | 14.5 | 0 | 10 | 0 | 1995.3
2023-01-16 | 11:00 | 1964.2 | 297.5 | 1287.8 | 84.4 | 1.6 | 44.4 | 234.4 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 1964.2
2023-01-16 | 12:00 | 1836.9 | 297.5 | 1021.6 | 78.5 | 1.6 | 44.4 | 375.8 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 1836.9
2023-01-16 | 13:00 | 1896.5 | 297.5 | 997 | 80.1 | 1.6 | 44.4 | 455.5 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 1896.5
2023-01-16 | 14:00 | 1876.7 | 297.5 | 1014.5 | 87.2 | 1.6 | 44.4 | 407.1 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 1876.7
2023-01-16 | 15:00 | 1857 | 297.5 | 1118.7 | 108.1 | 1.6 | 44.4 | 260 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 1857
2023-01-16 | 16:00 | 1899.8 | 297.5 | 1314.1 | 134.4 | 1.6 | 44.4 | 79.7 | 0 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 1899.8
2023-01-16 | 17:00 | 1930.6 | 297.5 | 1390.5 | 139.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 27.8 | 0 | 29 | 0 | 1930.6
2023-01-16 | 18:00 | 1917.8 | 297.5 | 1394.2 | 140.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 10 | 0 | 1917.8
2023-01-16 | 19:00 | 1851 | 297.5 | 1331.8 | 136.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 10 | 0 | 1851
2023-01-16 | 20:00 | 1805.8 | 297.5 | 1265.2 | 112.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 30.2 | 0 | 54.4 | 0 | 1805.8
2023-01-16 | 21:00 | 1755.7 | 297.5 | 1270.6 | 83.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 32.3 | 0 | 26 | 0 | 1755.7
2023-01-16 | 22:00 | 1666 | 297.5 | 1219.6 | 73.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 1666
2023-01-16 | 23:00 | 1620.9 | 297.5 | 1180.5 | 69.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 0 | 0 | 1620.9
2023-01-17 | 0:00 | 1532.6 | 297.5 | 1100.5 | 63.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 24.7 | 0 | 0 | 0 | 1532.6
2023-01-17 | 1:00 | 1505.1 | 297.5 | 1077.4 | 62 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 1505.1
2023-01-17 | 2:00 | 1521.2 | 297.5 | 1095 | 60.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1521.2
2023-01-17 | 3:00 | 1539.5 | 297.5 | 1113.5 | 60.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 1539.5
2023-01-17 | 4:00 | 1538.2 | 297.5 | 1113.8 | 60.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 0 | 0 | 1538.2
2023-01-17 | 5:00 | 1591.6 | 297.5 | 1165.5 | 60.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 1591.6
2023-01-17 | 6:00 | 1743.7 | 297.5 | 1317.3 | 61.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 1743.7
2023-01-17 | 7:00 | 1909.1 | 297.5 | 1380.5 | 70.2 | 1.6 | 44.4 | 74.5 | 0 | 20.4 | 0 | 20 | 0 | 1909.1
2023-01-17 | 8:00 | 2133.6 | 297.5 | 1336.6 | 94.7 | 1.6 | 44.4 | 321 | 0 | 17.8 | 0 | 20 | 0 | 2133.6
2023-01-17 | 9:00 | 2195.3 | 297.5 | 1232.3 | 101.4 | 1.6 | 44.4 | 498 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 2195.3
2023-01-17 | 10:00 | 2125.7 | 297.5 | 1056.2 | 98.9 | 1.6 | 44.4 | 609.1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2125.7
2023-01-17 | 11:00 | 2061.5 | 297.5 | 884.6 | 84.4 | 1.6 | 44.4 | 739.7 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 2061.5
2023-01-17 | 12:00 | 1911.6 | 297.5 | 814.1 | 78.5 | 1.6 | 44.4 | 829.8 | 0 | 3.9 | 0 | -158.2 | 0 | 1911.6
2023-01-17 | 13:00 | 1960.4 | 297.5 | 807.4 | 80.1 | 1.6 | 44.4 | 792.6 | 0 | 2.9 | 0 | -66.1 | 0 | 1960.4
2023-01-17 | 14:00 | 1940.7 | 297.5 | 881.3 | 87.2 | 1.6 | 44.4 | 626 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1940.7
2023-01-17 | 15:00 | 1915.6 | 297.5 | 1140.4 | 108.1 | 1.6 | 44.4 | 320.5 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 1915.6
2023-01-17 | 16:00 | 1940.8 | 297.5 | 1385.2 | 134.4 | 1.6 | 44.4 | 76.6 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1940.8
2023-01-17 | 17:00 | 1992.5 | 297.5 | 1417.8 | 139.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 90 | 0 | 1992.5
2023-01-17 | 18:00 | 1980.7 | 297.5 | 1428.6 | 140.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 67 | 0 | 1980.7
2023-01-17 | 19:00 | 1909.7 | 297.5 | 1428.5 | 136.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 1909.7
2023-01-17 | 20:00 | 1867.4 | 297.5 | 1410.4 | 112.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1867.4
2023-01-17 | 21:00 | 1784.9 | 297.5 | 1356.8 | 83.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1784.9
2023-01-17 | 22:00 | 1694.9 | 297.5 | 1275.8 | 73.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1694.9
2023-01-17 | 23:00 | 1631.3 | 297.5 | 1217.2 | 69.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1631.3
2023-01-18 | 0:00 | 1536.7 | 297.5 | 1127.9 | 63.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1536.7
2023-01-18 | 1:00 | 1509.2 | 297.5 | 1101.8 | 62 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1509.2
2023-01-18 | 2:00 | 1509.4 | 297.5 | 1101.5 | 60.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 1509.4
2023-01-18 | 3:00 | 1518.8 | 297.5 | 1107.6 | 60.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 1518.8
2023-01-18 | 4:00 | 1517 | 297.5 | 1102.6 | 60.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 1517
2023-01-18 | 5:00 | 1561.6 | 297.5 | 1142.5 | 60.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 1561.6
2023-01-18 | 6:00 | 1704.8 | 297.5 | 1279.2 | 61.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1704.8
2023-01-18 | 7:00 | 1856 | 297.5 | 1374.5 | 70.2 | 1.6 | 44.4 | 41.8 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1856
2023-01-18 | 8:00 | 2077.3 | 297.5 | 1350.9 | 94.7 | 1.6 | 44.4 | 190 | 0 | 29.2 | 0 | 69 | 0 | 2077.3
2023-01-18 | 9:00 | 2143.7 | 297.5 | 1343.4 | 101.4 | 1.6 | 44.4 | 299.5 | 0 | 25.4 | 0 | 30.5 | 0 | 2143.7
2023-01-18 | 10:00 | 2080.3 | 297.5 | 1214.8 | 98.9 | 1.6 | 44.4 | 398.7 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 2080.3
2023-01-18 | 11:00 | 2018.8 | 297.5 | 961.5 | 84.4 | 1.6 | 44.4 | 604.8 | 0 | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 2018.8
2023-01-18 | 12:00 | 1860.6 | 297.5 | 847.7 | 78.5 | 1.6 | 44.4 | 726 | 0 | 23.1 | 0 | -158.2 | 0 | 1860.6
2023-01-18 | 13:00 | 1899.8 | 297.5 | 853.9 | 80.1 | 1.6 | 44.4 | 599.3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1899.8
2023-01-18 | 14:00 | 1905.8 | 297.5 | 945.8 | 87.2 | 1.6 | 44.4 | 506.3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1905.8
2023-01-18 | 15:00 | 1901.1 | 297.5 | 1131 | 108.1 | 1.6 | 44.4 | 295.4 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 1901.1
2023-01-18 | 16:00 | 1940.2 | 297.5 | 1362 | 134.4 | 1.6 | 44.4 | 76.1 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | 0 | 1940.2
2023-01-18 | 17:00 | 1974.4 | 297.5 | 1379.4 | 139.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 85 | 0 | 1974.4
2023-01-18 | 18:00 | 1963.8 | 297.5 | 1379.4 | 140.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 28.3 | 0 | 72 | 0 | 1963.8
2023-01-18 | 19:00 | 1902.1 | 297.5 | 1315.4 | 136.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 79 | 0 | 1902.1
2023-01-18 | 20:00 | 1852.4 | 297.5 | 1329.1 | 112.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 26.3 | 0 | 41 | 0 | 1852.4
2023-01-18 | 21:00 | 1800.4 | 297.5 | 1315.8 | 83.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 27.8 | 0 | 30 | 0 | 1800.4
2023-01-18 | 22:00 | 1707.3 | 297.5 | 1263.2 | 73.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 1707.3
2023-01-18 | 23:00 | 1651.5 | 297.5 | 1213.5 | 69.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 1651.5
2023-01-19 | 0:00 | 1559.3 | 297.5 | 1128.3 | 63.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 1559.3
2023-01-19 | 1:00 | 1530.9 | 297.5 | 1103.9 | 62 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 1530.9
2023-01-19 | 2:00 | 1536 | 297.5 | 1112.4 | 60.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 1536
2023-01-19 | 3:00 | 1543.5 | 297.5 | 1120.9 | 60.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 1543.5
2023-01-19 | 4:00 | 1545 | 297.5 | 1124.2 | 60.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1545
2023-01-19 | 5:00 | 1603 | 297.5 | 1189.5 | 60.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 1603
2023-01-19 | 6:00 | 1753.2 | 297.5 | 1335.3 | 61.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 1753.2
2023-01-19 | 7:00 | 1919.3 | 297.5 | 1350.7 | 70.2 | 1.6 | 44.4 | 97.2 | 0 | 11.7 | 0 | 46 | 0 | 1919.3
2023-01-19 | 8:00 | 2131.2 | 297.5 | 1253.6 | 94.7 | 1.6 | 44.4 | 429.3 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 2131.2
2023-01-19 | 9:00 | 2151.9 | 297.5 | 1056.7 | 101.4 | 1.6 | 44.4 | 642.6 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 2151.9
2023-01-19 | 10:00 | 2059.9 | 297.5 | 844 | 98.9 | 1.6 | 44.4 | 766.6 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 2059.9
2023-01-19 | 11:00 | 1986.9 | 297.5 | 760.1 | 84.4 | 1.6 | 44.4 | 833.9 | 0 | 5.1 | 0 | -40.1 | 0 | 1986.9
2023-01-19 | 12:00 | 1840.9 | 297.5 | 778.2 | 78.5 | 1.6 | 44.4 | 794.7 | 0 | 4.2 | 0 | -158.2 | 0 | 1840.9
2023-01-19 | 13:00 | 1900.6 | 297.5 | 773.2 | 80.1 | 1.6 | 44.4 | 700.6 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1900.6
2023-01-19 | 14:00 | 1895.1 | 297.5 | 875.8 | 87.2 | 1.6 | 44.4 | 584.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1895.1
2023-01-19 | 15:00 | 1886.1 | 297.5 | 1058.9 | 108.1 | 1.6 | 44.4 | 370.3 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 1886.1
2023-01-19 | 16:00 | 1917.9 | 297.5 | 1333.5 | 134.4 | 1.6 | 44.4 | 101 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 1917.9
2023-01-19 | 17:00 | 1957.2 | 297.5 | 1393.8 | 139.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 76.1 | 0 | 1957.2
2023-01-19 | 18:00 | 1955.3 | 297.5 | 1396.1 | 140.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 71.4 | 0 | 1955.3
2023-01-19 | 19:00 | 1902.1 | 297.5 | 1408.8 | 136.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 10.5 | 0 | 1902.1
2023-01-19 | 20:00 | 1851.9 | 297.5 | 1340.8 | 112.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 52.5 | 0 | 1851.9
2023-01-19 | 21:00 | 1790.3 | 297.5 | 1360.4 | 83.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 1790.3
2023-01-19 | 22:00 | 1705.9 | 297.5 | 1284.9 | 73.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1705.9
2023-01-19 | 23:00 | 1651.8 | 297.5 | 1233.9 | 69.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 1651.8
2023-01-20 | 0:00 | 1565.2 | 297.5 | 1153.6 | 63.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 1565.2
2023-01-20 | 1:00 | 1546.8 | 297.5 | 1134.7 | 62 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 1546.8
2023-01-20 | 2:00 | 1550 | 297.5 | 1136.5 | 60.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 1550
2023-01-20 | 3:00 | 1554.2 | 297.5 | 1137.2 | 60.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 1554.2
2023-01-20 | 4:00 | 1558.9 | 297.5 | 1138.7 | 60.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 1558.9
2023-01-20 | 5:00 | 1598 | 297.5 | 1175.7 | 60.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1598
2023-01-20 | 6:00 | 1763.5 | 297.5 | 1336.6 | 61.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 22.3 | 0 | 0 | 0 | 1763.5
2023-01-20 | 7:00 | 1944.1 | 297.5 | 1346.4 | 70.2 | 1.6 | 44.4 | 116.8 | 0 | 26.2 | 0 | 41 | 0 | 1944.1
2023-01-20 | 8:00 | 2148.2 | 297.5 | 1245.4 | 94.7 | 1.6 | 44.4 | 431.8 | 0 | 32.8 | 0 | 0 | 0 | 2148.2
2023-01-20 | 9:00 | 2173.4 | 297.5 | 1009.6 | 101.4 | 1.6 | 44.4 | 684.9 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2173.4
2023-01-20 | 10:00 | 2066.5 | 297.5 | 758.7 | 98.9 | 1.6 | 44.4 | 831.7 | 0 | 33.7 | 0 | 0 | 0 | 2066.5
2023-01-20 | 11:00 | 1979.2 | 297.5 | 747 | 84.4 | 1.6 | 44.4 | 902.6 | 0 | 33.9 | 0 | -132.2 | 0 | 1979.2
2023-01-20 | 12:00 | 1831.7 | 297.5 | 805.2 | 78.5 | 1.6 | 44.4 | 879.8 | 0 | 32.9 | 0 | -308.2 | 0 | 1831.7
2023-01-20 | 13:00 | 1880.7 | 297.5 | 773 | 80.1 | 1.6 | 44.4 | 771 | 0 | 31.2 | 0 | -118.1 | 0 | 1880.7
2023-01-20 | 14:00 | 1880.2 | 297.5 | 826.6 | 87.2 | 1.6 | 44.4 | 592.7 | 0 | 30.2 | 0 | 0 | 0 | 1880.2
2023-01-20 | 15:00 | 1856.2 | 297.5 | 1061.7 | 108.1 | 1.6 | 44.4 | 307.7 | 0 | 35.2 | 0 | 0 | 0 | 1856.2
2023-01-20 | 16:00 | 1890.7 | 297.5 | 1276 | 134.4 | 1.6 | 44.4 | 61 | 0 | 35.3 | 0 | 40.5 | 0 | 1890.7
2023-01-20 | 17:00 | 1915.2 | 297.5 | 1272.2 | 139.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 39.7 | 0 | 120 | 0 | 1915.2
2023-01-20 | 18:00 | 1902.6 | 297.5 | 1275.1 | 140.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 105 | 0 | 1902.6
2023-01-20 | 19:00 | 1845.8 | 297.5 | 1285.9 | 136.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 39.8 | 0 | 40 | 0 | 1845.8
2023-01-20 | 20:00 | 1811.5 | 297.5 | 1289.9 | 112.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 42.1 | 0 | 23.5 | 0 | 1811.5
2023-01-20 | 21:00 | 1747.6 | 297.5 | 1228.4 | 83.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 41.9 | 0 | 50.5 | 0 | 1747.6
2023-01-20 | 22:00 | 1678.7 | 297.5 | 1221.2 | 73.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 1678.7
2023-01-20 | 23:00 | 1632.7 | 297.5 | 1145.8 | 69.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 42.1 | 0 | 32 | 0 | 1632.7
2023-01-21 | 0:00 | 1551.2 | 297.5 | 1096.3 | 63 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 10 | 0 | 1551.2
2023-01-21 | 1:00 | 1517.6 | 297.5 | 1075.2 | 62.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 1517.6
2023-01-21 | 2:00 | 1526.5 | 297.5 | 1073.3 | 61.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 37.3 | 0 | 10.5 | 0 | 1526.5
2023-01-21 | 3:00 | 1512.7 | 297.5 | 1075.1 | 61.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 32.3 | 0 | 0 | 0 | 1512.7
2023-01-21 | 4:00 | 1487.2 | 297.5 | 1050.1 | 61.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1487.2
2023-01-21 | 5:00 | 1474.1 | 297.5 | 1038.9 | 61.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 30.2 | 0 | 0 | 0 | 1474.1
2023-01-21 | 6:00 | 1517.9 | 297.5 | 1087.4 | 61.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 1517.9
2023-01-21 | 7:00 | 1624.4 | 297.5 | 1090.3 | 64.3 | 1.6 | 44.4 | 98.3 | 0 | 26.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1624.4
2023-01-21 | 8:00 | 1733 | 297.5 | 910 | 68.4 | 1.6 | 44.4 | 371.7 | 0 | 23.4 | 0 | 16 | 0 | 1733
2023-01-21 | 9:00 | 1737.6 | 297.5 | 686.3 | 69.2 | 1.6 | 44.4 | 608.7 | 0 | 19.9 | 0 | 10 | 0 | 1737.6
2023-01-21 | 10:00 | 1678.2 | 297.5 | 520.5 | 70.1 | 1.6 | 44.4 | 725.6 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 1678.2
2023-01-21 | 11:00 | 1626.9 | 297.5 | 397.9 | 67.9 | 1.6 | 44.4 | 799.6 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1626.9
2023-01-21 | 12:00 | 1576.3 | 297.5 | 399.3 | 65.7 | 1.6 | 44.4 | 853.9 | 0 | 20.1 | 0 | -106.2 | 0 | 1576.3
2023-01-21 | 13:00 | 1554.3 | 297.5 | 372.3 | 67 | 1.6 | 44.4 | 775.3 | 0 | 22.2 | 0 | -26 | 0 | 1554.3
2023-01-21 | 14:00 | 1510.4 | 297.5 | 499.8 | 69.5 | 1.6 | 44.4 | 614.9 | 0 | 22.8 | 0 | -40.1 | 0 | 1510.4
2023-01-21 | 15:00 | 1531.6 | 297.5 | 725.2 | 78.5 | 1.6 | 44.4 | 411.8 | 0 | 24.6 | 0 | -52 | 0 | 1531.6
2023-01-21 | 16:00 | 1583.2 | 297.5 | 1003.6 | 95 | 1.6 | 44.4 | 115.9 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 1583.2
2023-01-21 | 17:00 | 1683 | 297.5 | 1212.3 | 102.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 1683
2023-01-21 | 18:00 | 1714.7 | 297.5 | 1245.5 | 103.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 0 | 0 | 1714.7
2023-01-21 | 19:00 | 1697.3 | 297.5 | 1233.4 | 101 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 1697.3
2023-01-21 | 20:00 | 1676.1 | 297.5 | 1182.3 | 88.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 48.3 | 0 | 1676.1
2023-01-21 | 21:00 | 1624.5 | 297.5 | 1163.1 | 71.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 35.2 | 0 | 1624.5
2023-01-21 | 22:00 | 1527.9 | 297.5 | 1095.9 | 67.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 10 | 0 | 1527.9
2023-01-21 | 23:00 | 1497.8 | 297.5 | 1076.4 | 66.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 1497.8
2023-01-22 | 0:00 | 1437.4 | 297.5 | 1016.6 | 63 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 1437.4
2023-01-22 | 1:00 | 1408.3 | 297.5 | 988.9 | 62.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 1408.3
2023-01-22 | 2:00 | 1395.4 | 297.5 | 977.6 | 61.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 1395.4
2023-01-22 | 3:00 | 1394.9 | 297.5 | 977.6 | 61.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1394.9
2023-01-22 | 4:00 | 1377.9 | 297.5 | 961.6 | 61.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 1377.9
2023-01-22 | 5:00 | 1365.7 | 297.5 | 952 | 61.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 1365.7
2023-01-22 | 6:00 | 1416.4 | 297.5 | 1002.9 | 61.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 1416.4
2023-01-22 | 7:00 | 1499.7 | 297.5 | 976.2 | 64.3 | 1.6 | 44.4 | 105.6 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 1499.7
2023-01-22 | 8:00 | 1578.2 | 297.5 | 860.3 | 68.4 | 1.6 | 44.4 | 298.1 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 1578.2
2023-01-22 | 9:00 | 1563.6 | 297.5 | 558.5 | 69.2 | 1.6 | 44.4 | 583.9 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 1563.6
2023-01-22 | 10:00 | 1495.7 | 297.5 | 379.2 | 70.1 | 1.6 | 44.4 | 800.7 | 0 | 8.4 | 0 | -106.2 | 0 | 1495.7
2023-01-22 | 11:00 | 1427.9 | 297.5 | 364.3 | 67.9 | 1.6 | 44.4 | 711.2 | 0 | 7.1 | 0 | -66.1 | 0 | 1427.9
2023-01-22 | 12:00 | 1412.7 | 297.5 | 400.2 | 65.7 | 1.6 | 44.4 | 754.4 | 0 | 7.1 | 0 | -158.2 | 0 | 1412.7
2023-01-22 | 13:00 | 1377 | 297.5 | 390.6 | 67 | 1.6 | 44.4 | 701.8 | 0 | 6.3 | 0 | -132.2 | 0 | 1377
2023-01-22 | 14:00 | 1349.8 | 297.5 | 382.8 | 69.5 | 1.6 | 44.4 | 568.4 | 0 | 11.6 | 0 | -26 | 0 | 1349.8
2023-01-22 | 15:00 | 1368.4 | 297.5 | 592 | 78.5 | 1.6 | 44.4 | 367.6 | 0 | 12.8 | 0 | -26 | 0 | 1368.4
2023-01-22 | 16:00 | 1426.9 | 297.5 | 894.8 | 95 | 1.6 | 44.4 | 84 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 1426.9
2023-01-22 | 17:00 | 1577.9 | 297.5 | 1121.7 | 102.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 1577.9
2023-01-22 | 18:00 | 1625 | 297.5 | 1131.3 | 103.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 36 | 0 | 1625
2023-01-22 | 19:00 | 1613 | 297.5 | 1132.4 | 101 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 25 | 0 | 1613
2023-01-22 | 20:00 | 1584.2 | 297.5 | 1139.7 | 88.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 4 | 0 | 1584.2
2023-01-22 | 21:00 | 1519.8 | 297.5 | 1099.7 | 71.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 1519.8
2023-01-22 | 22:00 | 1429.8 | 297.5 | 1016 | 67.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1429.8
2023-01-22 | 23:00 | 1374.3 | 297.5 | 962.4 | 66.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1374.3
2023-01-23 | 0:00 | 1304.6 | 297.5 | 894.5 | 63.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1304.6
2023-01-23 | 1:00 | 1293.2 | 297.5 | 885.3 | 62 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1293.2
2023-01-23 | 2:00 | 1312.4 | 297.5 | 905.6 | 60.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1312.4
2023-01-23 | 3:00 | 1327.1 | 297.5 | 921.1 | 60.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1327.1
2023-01-23 | 4:00 | 1343.2 | 297.5 | 938.1 | 60.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1343.2
2023-01-23 | 5:00 | 1414.9 | 297.5 | 1009.5 | 60.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1414.9
2023-01-23 | 6:00 | 1591.3 | 297.5 | 1184.9 | 61.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1591.3
2023-01-23 | 7:00 | 1799.3 | 297.5 | 1376.8 | 70.2 | 1.6 | 44.4 | 5.1 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 1799.3
2023-01-23 | 8:00 | 2072.5 | 297.5 | 1552.2 | 94.7 | 1.6 | 44.4 | 59.9 | 0 | 4.2 | 0 | 18 | 0 | 2072.5
2023-01-23 | 9:00 | 2197.6 | 297.5 | 1538.8 | 101.4 | 1.6 | 44.4 | 166 | 0 | 3.9 | 0 | 44 | 0 | 2197.6
2023-01-23 | 10:00 | 2164.8 | 297.5 | 1473.1 | 98.9 | 1.6 | 44.4 | 247.9 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 2164.8
2023-01-23 | 11:00 | 2102.1 | 297.5 | 1280.2 | 84.4 | 1.6 | 44.4 | 392.1 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 2102.1
2023-01-23 | 12:00 | 1958.6 | 297.5 | 1168 | 78.5 | 1.6 | 44.4 | 367.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1958.6
2023-01-23 | 13:00 | 2035 | 297.5 | 1239.5 | 80.1 | 1.6 | 44.4 | 370.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2035
2023-01-23 | 14:00 | 2012.1 | 297.5 | 1284.2 | 87.2 | 1.6 | 44.4 | 294.8 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 2012.1
2023-01-23 | 15:00 | 1990.6 | 297.5 | 1404.6 | 108.1 | 1.6 | 44.4 | 128.3 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 1990.6
2023-01-23 | 16:00 | 2019.3 | 297.5 | 1508.6 | 134.4 | 1.6 | 44.4 | 19.6 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 2019.3
2023-01-23 | 17:00 | 2030.6 | 297.5 | 1526.8 | 139.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 3 | 0 | 2030.6
2023-01-23 | 18:00 | 1996.9 | 297.5 | 1495.9 | 140.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 1996.9
2023-01-23 | 19:00 | 1925.6 | 297.5 | 1436.3 | 136.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 1925.6
2023-01-23 | 20:00 | 1865.1 | 297.5 | 1401.7 | 112.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 1865.1
2023-01-23 | 21:00 | 1797.3 | 297.5 | 1364.2 | 83.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1797.3
2023-01-23 | 22:00 | 1702 | 297.5 | 1274.2 | 73.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 1702
2023-01-23 | 23:00 | 1636.6 | 297.5 | 1211.3 | 69.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 1636.6
2023-01-24 | 0:00 | 1542.7 | 297.5 | 1124.7 | 63.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 1542.7
2023-01-24 | 1:00 | 1505.5 | 297.5 | 1091.5 | 62 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 1505.5
2023-01-24 | 2:00 | 1512.5 | 297.5 | 1098.8 | 60.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 1512.5
2023-01-24 | 3:00 | 1519.3 | 297.5 | 1104.4 | 60.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 1519.3
2023-01-24 | 4:00 | 1521.5 | 297.5 | 1103.7 | 60.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1521.5
2023-01-24 | 5:00 | 1578.8 | 297.5 | 1160.7 | 60.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 1578.8
2023-01-24 | 6:00 | 1713.7 | 297.5 | 1286.6 | 61.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 1713.7
2023-01-24 | 7:00 | 1868.1 | 297.5 | 1430.2 | 70.2 | 1.6 | 44.4 | 5.6 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 1868.1
2023-01-24 | 8:00 | 2091.2 | 297.5 | 1485.6 | 94.7 | 1.6 | 44.4 | 153.7 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 2091.2
2023-01-24 | 9:00 | 2181.3 | 297.5 | 1316.1 | 101.4 | 1.6 | 44.4 | 399.4 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | 0 | 2181.3
2023-01-24 | 10:00 | 2131.9 | 297.5 | 1196 | 98.9 | 1.6 | 44.4 | 463.6 | 0 | 29.9 | 0 | 0 | 0 | 2131.9
2023-01-24 | 11:00 | 2073.9 | 297.5 | 1178 | 84.4 | 1.6 | 44.4 | 433 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2073.9
2023-01-24 | 12:00 | 1963.9 | 297.5 | 1137.8 | 78.5 | 1.6 | 44.4 | 368 | 0 | 36.1 | 0 | 0 | 0 | 1963.9
2023-01-24 | 13:00 | 2086.9 | 297.5 | 1258.7 | 80.1 | 1.6 | 44.4 | 368.1 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 2086.9
2023-01-24 | 14:00 | 2104.5 | 297.5 | 1329.2 | 87.2 | 1.6 | 44.4 | 304 | 0 | 40.6 | 0 | 0 | 0 | 2104.5
2023-01-24 | 15:00 | 2095.1 | 297.5 | 1419.9 | 108.1 | 1.6 | 44.4 | 184.1 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 2095.1
2023-01-24 | 16:00 | 2142.4 | 297.5 | 1569.5 | 134.4 | 1.6 | 44.4 | 56.1 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | 0 | 2142.4
2023-01-24 | 17:00 | 2191.4 | 297.5 | 1645.8 | 139.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 34.8 | 0 | 27.5 | 0 | 2191.4
2023-01-24 | 18:00 | 2204.6 | 297.5 | 1645.5 | 140.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 23 | 0 | 52 | 0 | 2204.6
2023-01-24 | 19:00 | 2176.3 | 297.5 | 1649.7 | 136.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 25 | 0 | 2176.3
2023-01-24 | 20:00 | 2130.5 | 297.5 | 1648.8 | 112.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 2130.5
2023-01-24 | 21:00 | 2066.1 | 297.5 | 1612.2 | 83.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 2066.1
2023-01-24 | 22:00 | 1974.3 | 297.5 | 1529.2 | 73.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 1974.3
2023-01-24 | 23:00 | 1911.6 | 297.5 | 1473.7 | 69.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 1911.6
2023-01-25 | 0:00 | 1811.9 | 297.5 | 1384.1 | 63.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 1811.9
2023-01-25 | 1:00 | 1762.8 | 297.5 | 1337.7 | 62 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 1762.8
2023-01-25 | 2:00 | 1748.3 | 297.5 | 1323.4 | 60.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 1748.3
2023-01-25 | 3:00 | 1736.4 | 297.5 | 1311.4 | 60.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 1736.4
2023-01-25 | 4:00 | 1728.1 | 297.5 | 1303.7 | 60.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 0 | 0 | 1728.1
2023-01-25 | 5:00 | 1800.3 | 297.5 | 1377.2 | 60.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 1800.3
2023-01-25 | 6:00 | 1988 | 297.5 | 1565.4 | 61.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1988
2023-01-25 | 7:00 | 2176.2 | 297.5 | 1692.6 | 70.2 | 1.6 | 44.4 | 49.3 | 0 | 20.6 | 0 | 0 | 0 | 2176.2
2023-01-25 | 8:00 | 2450.4 | 297.5 | 1713.4 | 94.7 | 1.6 | 44.4 | 255.3 | 0 | 21.5 | 0 | 22 | 0 | 2450.4
2023-01-25 | 9:00 | 2538 | 297.5 | 1618.4 | 101.4 | 1.6 | 44.4 | 450.3 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 2538
2023-01-25 | 10:00 | 2464.3 | 297.5 | 1427.7 | 98.9 | 1.6 | 44.4 | 563.8 | 0 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 2464.3
2023-01-25 | 11:00 | 2416 | 297.5 | 1378.6 | 84.4 | 1.6 | 44.4 | 573.2 | 0 | 36.3 | 0 | 0 | 0 | 2416
2023-01-25 | 12:00 | 2286.2 | 297.5 | 1237.6 | 78.5 | 1.6 | 44.4 | 587.9 | 0 | 38.7 | 0 | 0 | 0 | 2286.2
2023-01-25 | 13:00 | 2345.1 | 297.5 | 1336.4 | 80.1 | 1.6 | 44.4 | 546.9 | 0 | 38.2 | 0 | 0 | 0 | 2345.1
2023-01-25 | 14:00 | 2329.1 | 297.5 | 1386.4 | 87.2 | 1.6 | 44.4 | 473.5 | 0 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 2329.1
2023-01-25 | 15:00 | 2298.8 | 297.5 | 1508.9 | 108.1 | 1.6 | 44.4 | 300.4 | 0 | 37.9 | 0 | 0 | 0 | 2298.8
2023-01-25 | 16:00 | 2310.3 | 297.5 | 1723.5 | 134.4 | 1.6 | 44.4 | 74.9 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2310.3
2023-01-25 | 17:00 | 2327.2 | 297.5 | 1797 | 139.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 17.5 | 0 | 2327.2
2023-01-25 | 18:00 | 2311.9 | 297.5 | 1798.8 | 140.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 8.3 | 0 | 2311.9
2023-01-25 | 19:00 | 2247 | 297.5 | 1723.1 | 136.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 25.2 | 0 | 2247
2023-01-25 | 20:00 | 2185.4 | 297.5 | 1710.9 | 112.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 2185.4
2023-01-25 | 21:00 | 2097.2 | 297.5 | 1650.8 | 83.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 2097.2
2023-01-25 | 22:00 | 1962.7 | 297.5 | 1524 | 73.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 1962.7
2023-01-25 | 23:00 | 1901.1 | 297.5 | 1467.1 | 69.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 1901.1
2023-01-26 | 0:00 | 1801.6 | 297.5 | 1373 | 63.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 1801.6
2023-01-26 | 1:00 | 1758.8 | 297.5 | 1330.3 | 62 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1758.8
2023-01-26 | 2:00 | 1753.3 | 297.5 | 1323.9 | 60.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 1753.3
2023-01-26 | 3:00 | 1731.4 | 297.5 | 1297.4 | 60.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 30.2 | 0 | 0 | 0 | 1731.4
2023-01-26 | 4:00 | 1725.4 | 297.5 | 1291.7 | 60.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 29.9 | 0 | 0 | 0 | 1725.4
2023-01-26 | 5:00 | 1784.7 | 297.5 | 1348.3 | 60.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 32.1 | 0 | 0 | 0 | 1784.7
2023-01-26 | 6:00 | 1971.9 | 297.5 | 1534.9 | 61.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 1971.9
2023-01-26 | 7:00 | 2158.9 | 297.5 | 1625.4 | 70.2 | 1.6 | 44.4 | 88.5 | 0 | 31.3 | 0 | 0 | 0 | 2158.9
2023-01-26 | 8:00 | 2389.1 | 297.5 | 1606.2 | 94.7 | 1.6 | 44.4 | 316.3 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 2389.1
2023-01-26 | 9:00 | 2459.3 | 297.5 | 1445.9 | 101.4 | 1.6 | 44.4 | 538.1 | 0 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 2459.3
2023-01-26 | 10:00 | 2373.3 | 297.5 | 1253.8 | 98.9 | 1.6 | 44.4 | 646.1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2373.3
2023-01-26 | 11:00 | 2291.4 | 297.5 | 1098.8 | 84.4 | 1.6 | 44.4 | 732.1 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | 0 | 2291.4
2023-01-26 | 12:00 | 2125 | 297.5 | 972.7 | 78.5 | 1.6 | 44.4 | 762.7 | 0 | 33.7 | 0 | -66.1 | 0 | 2125
2023-01-26 | 13:00 | 2172.9 | 297.5 | 1036.4 | 80.1 | 1.6 | 44.4 | 681.3 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | 0 | 2172.9
2023-01-26 | 14:00 | 2151.2 | 297.5 | 1154.1 | 87.2 | 1.6 | 44.4 | 535.7 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 2151.2
2023-01-26 | 15:00 | 2141.5 | 297.5 | 1354.1 | 108.1 | 1.6 | 44.4 | 303.2 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | 0 | 2141.5
2023-01-26 | 16:00 | 2174.7 | 297.5 | 1597.1 | 134.4 | 1.6 | 44.4 | 70.2 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 2174.7
2023-01-26 | 17:00 | 2222.1 | 297.5 | 1664.2 | 139.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 43.4 | 0 | 2222.1
2023-01-26 | 18:00 | 2207 | 297.5 | 1668.1 | 140.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 21.6 | 0 | 2207
2023-01-26 | 19:00 | 2138.3 | 297.5 | 1635.7 | 136.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 2138.3
2023-01-26 | 20:00 | 2082.5 | 297.5 | 1608.4 | 112.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 0 | 0 | 2082.5
2023-01-26 | 21:00 | 2007.3 | 297.5 | 1564.3 | 83.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 2007.3
2023-01-26 | 22:00 | 1889.9 | 297.5 | 1453.5 | 73.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 1889.9
2023-01-26 | 23:00 | 1819.2 | 297.5 | 1384.9 | 69.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 1819.2
2023-01-27 | 0:00 | 1716.3 | 297.5 | 1291.7 | 63.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 1716.3
2023-01-27 | 1:00 | 1672.6 | 297.5 | 1250.1 | 62 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1672.6
2023-01-27 | 2:00 | 1659.1 | 297.5 | 1238.8 | 60.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 1659.1
2023-01-27 | 3:00 | 1641.6 | 297.5 | 1226.6 | 60.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 1641.6
2023-01-27 | 4:00 | 1621.7 | 297.5 | 1208.7 | 60.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 1621.7
2023-01-27 | 5:00 | 1670.8 | 297.5 | 1259 | 60.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 1670.8
2023-01-27 | 6:00 | 1847.1 | 297.5 | 1437.7 | 61.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 1847.1
2023-01-27 | 7:00 | 2009.3 | 297.5 | 1575.4 | 70.2 | 1.6 | 44.4 | 16 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 2009.3
2023-01-27 | 8:00 | 2249.1 | 297.5 | 1717.1 | 94.7 | 1.6 | 44.4 | 92.7 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2249.1
2023-01-27 | 9:00 | 2373.2 | 297.5 | 1832.7 | 101.4 | 1.6 | 44.4 | 92.5 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 2373.2
2023-01-27 | 10:00 | 2379.5 | 297.5 | 1834.9 | 98.9 | 1.6 | 44.4 | 85 | 0 | 4.2 | 0 | 13 | 0 | 2379.5
2023-01-27 | 11:00 | 2388.9 | 297.5 | 1830 | 84.4 | 1.6 | 44.4 | 73.5 | 0 | 4.5 | 0 | 53 | 0 | 2388.9
2023-01-27 | 12:00 | 2290 | 297.5 | 1805.1 | 78.5 | 1.6 | 44.4 | 58.1 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 2290
2023-01-27 | 13:00 | 2373.7 | 297.5 | 1847.8 | 80.1 | 1.6 | 44.4 | 48.5 | 0 | 5.8 | 0 | 48 | 0 | 2373.7
2023-01-27 | 14:00 | 2351.6 | 297.5 | 1852.1 | 87.2 | 1.6 | 44.4 | 39.3 | 0 | 5 | 0 | 24.5 | 0 | 2351.6
2023-01-27 | 15:00 | 2296.6 | 297.5 | 1797.5 | 108.1 | 1.6 | 44.4 | 42.7 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 2296.6
2023-01-27 | 16:00 | 2290.9 | 297.5 | 1788.9 | 134.4 | 1.6 | 44.4 | 12.2 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 2290.9
2023-01-27 | 17:00 | 2263.8 | 297.5 | 1764.4 | 139.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 2263.8
2023-01-27 | 18:00 | 2228.4 | 297.5 | 1721.7 | 140.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 0 | 0 | 2228.4
2023-01-27 | 19:00 | 2144 | 297.5 | 1634.5 | 136.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 2144
2023-01-27 | 20:00 | 2078.8 | 297.5 | 1589.9 | 112.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | 0 | 2078.8
2023-01-27 | 21:00 | 1994.2 | 297.5 | 1536.6 | 83.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 1994.2
2023-01-27 | 22:00 | 1895.5 | 297.5 | 1449.6 | 73.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 28.9 | 0 | 0 | 0 | 1895.5
2023-01-27 | 23:00 | 1847.3 | 297.5 | 1406.2 | 69.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 28.3 | 0 | 0 | 0 | 1847.3
2023-01-28 | 0:00 | 1744.9 | 297.5 | 1294.6 | 63 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 17 | 0 | 1744.9
2023-01-28 | 1:00 | 1680.6 | 297.5 | 1248.2 | 62.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 1680.6
2023-01-28 | 2:00 | 1663 | 297.5 | 1231.3 | 61.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 1663
2023-01-28 | 3:00 | 1639.6 | 297.5 | 1210.9 | 61.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 1639.6
2023-01-28 | 4:00 | 1600.8 | 297.5 | 1174.2 | 61.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 1600.8
2023-01-28 | 5:00 | 1592.4 | 297.5 | 1168 | 61.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 1592.4
2023-01-28 | 6:00 | 1643.6 | 297.5 | 1222.7 | 61.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 1643.6
2023-01-28 | 7:00 | 1757.6 | 297.5 | 1268.1 | 64.3 | 1.6 | 44.4 | 68.5 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 1757.6
2023-01-28 | 8:00 | 1849.3 | 297.5 | 1193.8 | 68.4 | 1.6 | 44.4 | 234.4 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 1849.3
2023-01-28 | 9:00 | 1850 | 297.5 | 1018.6 | 69.2 | 1.6 | 44.4 | 409.4 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 1850
2023-01-28 | 10:00 | 1762.7 | 297.5 | 817.3 | 70.1 | 1.6 | 44.4 | 522.6 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 1762.7
2023-01-28 | 11:00 | 1707 | 297.5 | 760.9 | 67.9 | 1.6 | 44.4 | 520.2 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 1707
2023-01-28 | 12:00 | 1626.2 | 297.5 | 697.7 | 65.7 | 1.6 | 44.4 | 499.5 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 1626.2
2023-01-28 | 13:00 | 1594.2 | 297.5 | 711.2 | 67 | 1.6 | 44.4 | 449.7 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 1594.2
2023-01-28 | 14:00 | 1597.7 | 297.5 | 827.9 | 69.5 | 1.6 | 44.4 | 335.1 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 1597.7
2023-01-28 | 15:00 | 1610.2 | 297.5 | 935.6 | 78.5 | 1.6 | 44.4 | 232.8 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 1610.2
2023-01-28 | 16:00 | 1677 | 297.5 | 1132.3 | 95 | 1.6 | 44.4 | 88.5 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 1677
2023-01-28 | 17:00 | 1788 | 297.5 | 1325.2 | 102.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 1788
2023-01-28 | 18:00 | 1825.4 | 297.5 | 1360.5 | 103.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 1825.4
2023-01-28 | 19:00 | 1814.4 | 297.5 | 1351 | 101 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 1814.4
2023-01-28 | 20:00 | 1784.2 | 297.5 | 1299.6 | 88.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 27.9 | 0 | 1784.2
2023-01-28 | 21:00 | 1715.3 | 297.5 | 1272.9 | 71.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 1715.3
2023-01-28 | 22:00 | 1625.5 | 297.5 | 1175.9 | 67.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 13.1 | 0 | 1625.5
2023-01-28 | 23:00 | 1588.1 | 297.5 | 1130.4 | 66.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 30 | 0 | 18 | 0 | 1588.1
2023-01-29 | 0:00 | 1512.8 | 297.5 | 1053.7 | 63 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 32.9 | 0 | 19.7 | 0 | 1512.8
2023-01-29 | 1:00 | 1479.1 | 297.5 | 1032.3 | 62.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 27.9 | 0 | 13 | 0 | 1479.1
2023-01-29 | 2:00 | 1474.3 | 297.5 | 1033.4 | 61.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 25.5 | 0 | 10 | 0 | 1474.3
2023-01-29 | 3:00 | 1450.8 | 297.5 | 1019.5 | 61.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1450.8
2023-01-29 | 4:00 | 1428.1 | 297.5 | 999.1 | 61.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 23.9 | 0 | 0 | 0 | 1428.1
2023-01-29 | 5:00 | 1428.1 | 297.5 | 997.6 | 61.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 1428.1
2023-01-29 | 6:00 | 1468.1 | 297.5 | 1035.5 | 61.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0.5 | 0 | 1468.1
2023-01-29 | 7:00 | 1567.8 | 297.5 | 1023.1 | 64.3 | 1.6 | 44.4 | 93.2 | 0 | 21.5 | 0 | 22.2 | 0 | 1567.8
2023-01-29 | 8:00 | 1635.5 | 297.5 | 847.8 | 68.4 | 1.6 | 44.4 | 324.4 | 0 | 22.6 | 0 | 28.8 | 0 | 1635.5
2023-01-29 | 9:00 | 1604 | 297.5 | 653.2 | 69.2 | 1.6 | 44.4 | 487.4 | 0 | 18.9 | 0 | 31.8 | 0 | 1604
2023-01-29 | 10:00 | 1531.2 | 297.5 | 480.9 | 70.1 | 1.6 | 44.4 | 611.6 | 0 | 20.6 | 0 | 4.5 | 0 | 1531.2
2023-01-29 | 11:00 | 1457 | 297.5 | 398.7 | 67.9 | 1.6 | 44.4 | 621.8 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 1457
2023-01-29 | 12:00 | 1457.8 | 297.5 | 400.7 | 65.7 | 1.6 | 44.4 | 660.5 | 0 | 27.5 | 0 | -40.1 | 0 | 1457.8
2023-01-29 | 13:00 | 1426.3 | 297.5 | 485.3 | 67 | 1.6 | 44.4 | 571.9 | 0 | 24.7 | 0 | -66.1 | 0 | 1426.3
2023-01-29 | 14:00 | 1435.4 | 297.5 | 547.9 | 69.5 | 1.6 | 44.4 | 478 | 0 | 22.5 | 0 | -26 | 0 | 1435.4
2023-01-29 | 15:00 | 1461.2 | 297.5 | 735 | 78.5 | 1.6 | 44.4 | 283.5 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 1461.2
2023-01-29 | 16:00 | 1520.2 | 297.5 | 986.7 | 95 | 1.6 | 44.4 | 77 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1520.2
2023-01-29 | 17:00 | 1680.8 | 297.5 | 1208.2 | 102.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 10.5 | 0 | 1680.8
2023-01-29 | 18:00 | 1734.6 | 297.5 | 1271.5 | 103.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 1734.6
2023-01-29 | 19:00 | 1733 | 297.5 | 1271.2 | 101 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 1733
2023-01-29 | 20:00 | 1724.7 | 297.5 | 1275.1 | 88.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 1724.7
2023-01-29 | 21:00 | 1665.3 | 297.5 | 1229.4 | 71.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 0 | 0 | 1665.3
2023-01-29 | 22:00 | 1569.7 | 297.5 | 1133.7 | 67.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 0 | 0 | 1569.7
2023-01-29 | 23:00 | 1528.2 | 297.5 | 1089.9 | 66.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 1528.2
2023-01-30 | 0:00 | 1465.9 | 297.5 | 1032.8 | 63.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 1465.9
2023-01-30 | 1:00 | 1445 | 297.5 | 1012.7 | 62 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 1445
2023-01-30 | 2:00 | 1447.2 | 297.5 | 1015.7 | 60.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 1447.2
2023-01-30 | 3:00 | 1451.8 | 297.5 | 1019.3 | 60.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 1451.8
2023-01-30 | 4:00 | 1466.9 | 297.5 | 1036.3 | 60.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 1466.9
2023-01-30 | 5:00 | 1546.5 | 297.5 | 1122.3 | 60.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | 0 | 1546.5
2023-01-30 | 6:00 | 1763.7 | 297.5 | 1343.5 | 61.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 1763.7
2023-01-30 | 7:00 | 1990 | 297.5 | 1465.7 | 70.2 | 1.6 | 44.4 | 96.8 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 1990
2023-01-30 | 8:00 | 2200.1 | 297.5 | 1460.1 | 94.7 | 1.6 | 44.4 | 286.1 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 2200.1
2023-01-30 | 9:00 | 2289.3 | 297.5 | 1371.8 | 101.4 | 1.6 | 44.4 | 451.9 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 2289.3
2023-01-30 | 10:00 | 2230.1 | 297.5 | 1214.5 | 98.9 | 1.6 | 44.4 | 540 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | 0 | 2230.1
2023-01-30 | 11:00 | 2182.6 | 297.5 | 1158.6 | 84.4 | 1.6 | 44.4 | 558 | 0 | 38.1 | 0 | 0 | 0 | 2182.6
2023-01-30 | 12:00 | 2048.2 | 297.5 | 1117.3 | 78.5 | 1.6 | 44.4 | 470.2 | 0 | 38.7 | 0 | 0 | 0 | 2048.2
2023-01-30 | 13:00 | 2124.3 | 297.5 | 1240.6 | 80.1 | 1.6 | 44.4 | 421.7 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 2124.3
2023-01-30 | 14:00 | 2129.3 | 297.5 | 1297.7 | 87.2 | 1.6 | 44.4 | 362.7 | 0 | 38.2 | 0 | 0 | 0 | 2129.3
2023-01-30 | 15:00 | 2148.6 | 297.5 | 1379.4 | 108.1 | 1.6 | 44.4 | 279.5 | 0 | 38.1 | 0 | 0 | 0 | 2148.6
2023-01-30 | 16:00 | 2172.1 | 297.5 | 1563.9 | 134.4 | 1.6 | 44.4 | 93.8 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 2172.1
2023-01-30 | 17:00 | 2196.3 | 297.5 | 1665.4 | 139.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 35 | 0 | 12.6 | 0 | 2196.3
2023-01-30 | 18:00 | 2191 | 297.5 | 1668 | 140.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 27.9 | 0 | 11 | 0 | 2191
2023-01-30 | 19:00 | 2133.1 | 297.5 | 1583.2 | 136.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 23.3 | 0 | 46.5 | 0 | 2133.1
2023-01-30 | 20:00 | 2078.1 | 297.5 | 1583.7 | 112.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 17.4 | 0 | 2078.1
2023-01-30 | 21:00 | 2001 | 297.5 | 1553.5 | 83.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 2001
2023-01-30 | 22:00 | 1900.2 | 297.5 | 1462.6 | 73.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 0 | 0 | 1900.2
2023-01-30 | 23:00 | 1847.2 | 297.5 | 1415 | 69.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 1847.2
2023-01-31 | 0:00 | 1748.2 | 297.5 | 1324.1 | 63.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 1748.2
2023-01-31 | 1:00 | 1707.5 | 297.5 | 1284.5 | 62 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 1707.5
2023-01-31 | 2:00 | 1699.7 | 297.5 | 1279.4 | 60.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 1699.7
2023-01-31 | 3:00 | 1689.3 | 297.5 | 1268.6 | 60.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 1689.3
2023-01-31 | 4:00 | 1673.4 | 297.5 | 1251.8 | 60.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 1673.4
2023-01-31 | 5:00 | 1732.4 | 297.5 | 1309.3 | 60.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 1732.4
2023-01-31 | 6:00 | 1928.4 | 297.5 | 1508.7 | 61.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 1928.4
2023-01-31 | 7:00 | 2104.7 | 297.5 | 1556.2 | 70.2 | 1.6 | 44.4 | 121.1 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 2104.7
2023-01-31 | 8:00 | 2307.1 | 297.5 | 1472.1 | 94.7 | 1.6 | 44.4 | 388.4 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 2307.1
2023-01-31 | 9:00 | 2345.6 | 297.5 | 1282 | 101.4 | 1.6 | 44.4 | 612.6 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 2345.6
2023-01-31 | 10:00 | 2264.1 | 297.5 | 1070.4 | 98.9 | 1.6 | 44.4 | 745.8 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 2264.1
2023-01-31 | 11:00 | 2170.2 | 297.5 | 957.1 | 84.4 | 1.6 | 44.4 | 779.4 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 2170.2
2023-01-31 | 12:00 | 2028.3 | 297.5 | 863.5 | 78.5 | 1.6 | 44.4 | 826.9 | 0 | 8 | 0 | -92.1 | 0 | 2028.3
2023-01-31 | 13:00 | 2071 | 297.5 | 940.4 | 80.1 | 1.6 | 44.4 | 692.1 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 2071
2023-01-31 | 14:00 | 2065.4 | 297.5 | 990.7 | 87.2 | 1.6 | 44.4 | 626.5 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 2065.4
2023-01-31 | 15:00 | 2043.6 | 297.5 | 1164 | 108.1 | 1.6 | 44.4 | 411.9 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 2043.6
2023-01-31 | 16:00 | 2095.4 | 297.5 | 1442.1 | 134.4 | 1.6 | 44.4 | 162.9 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 2095.4
2023-01-31 | 17:00 | 2129.8 | 297.5 | 1609.9 | 139.8 | 1.6 | 44.4 | 0.1 | 0 | 12.5 | 0 | 24 | 0 | 2129.8
2023-01-31 | 18:00 | 2147.7 | 297.5 | 1608.5 | 140.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 41 | 0 | 2147.7
2023-01-31 | 19:00 | 2095.7 | 297.5 | 1601.3 | 136.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 2095.7
2023-01-31 | 20:00 | 2053.5 | 297.5 | 1585.3 | 112.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 2053.5
2023-01-31 | 21:00 | 1988.8 | 297.5 | 1551.7 | 83.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 1988.8
2023-01-31 | 22:00 | 1886.4 | 297.5 | 1460.9 | 73.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 1886.4
2023-01-31 | 23:00 | 1809.5 | 297.5 | 1388.2 | 69.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 1809.5
2023-02-01 | 0:00 | 1742.7 | 297.5 | 1319.8 | 71 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 1742.7
2023-02-01 | 1:00 | 1699.4 | 297.5 | 1278.8 | 69.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 1699.4
2023-02-01 | 2:00 | 1679.7 | 297.5 | 1260 | 68.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 1679.7
2023-02-01 | 3:00 | 1667.3 | 297.5 | 1249.3 | 67.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 1667.3
2023-02-01 | 4:00 | 1659.7 | 297.5 | 1243.7 | 66.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 1659.7
2023-02-01 | 5:00 | 1718.4 | 297.5 | 1303.7 | 66.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 1718.4
2023-02-01 | 6:00 | 1904.3 | 297.5 | 1488.5 | 66.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 1904.3
2023-02-01 | 7:00 | 2081.8 | 297.5 | 1545.9 | 76.3 | 1.6 | 44.4 | 112.2 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 2081.8
2023-02-01 | 8:00 | 2272.2 | 297.5 | 1598.6 | 93.5 | 1.6 | 44.4 | 232.9 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 2272.2
2023-02-01 | 9:00 | 2340.1 | 297.5 | 1534.2 | 97.2 | 1.6 | 44.4 | 362.8 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 2340.1
2023-02-01 | 10:00 | 2272.7 | 297.5 | 1273.4 | 91.1 | 1.6 | 44.4 | 561.8 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 2272.7
2023-02-01 | 11:00 | 2202.6 | 297.5 | 1155.5 | 88 | 1.6 | 44.4 | 612.2 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 2202.6
2023-02-01 | 12:00 | 2040.7 | 297.5 | 1024.2 | 85.4 | 1.6 | 44.4 | 584.4 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 2040.7
2023-02-01 | 13:00 | 2087.5 | 297.5 | 1128.7 | 87.9 | 1.6 | 44.4 | 521.3 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 2087.5
2023-02-01 | 14:00 | 2071.8 | 297.5 | 1356.7 | 91.5 | 1.6 | 44.4 | 273.8 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 2071.8
2023-02-01 | 15:00 | 2069.8 | 297.5 | 1511.4 | 96.4 | 1.6 | 44.4 | 107.4 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 2069.8
2023-02-01 | 16:00 | 2111.4 | 297.5 | 1626.4 | 109.5 | 1.6 | 44.4 | 18.2 | 0 | 4 | 0 | 9.8 | 0 | 2111.4
2023-02-01 | 17:00 | 2112.3 | 297.5 | 1627.1 | 124.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 12.2 | 0 | 2112.3
2023-02-01 | 18:00 | 2081 | 297.5 | 1559 | 127.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 43 | 0 | 2081
2023-02-01 | 19:00 | 2024.8 | 297.5 | 1542 | 126 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 2024.8
2023-02-01 | 20:00 | 1964.6 | 297.5 | 1493.5 | 113.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 1964.6
2023-02-01 | 21:00 | 1886.4 | 297.5 | 1427.7 | 95.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 1886.4
2023-02-01 | 22:00 | 1776.5 | 297.5 | 1326.8 | 82.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 1776.5
2023-02-01 | 23:00 | 1695.7 | 297.5 | 1248.5 | 77.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 26.2 | 0 | 0 | 0 | 1695.7
2023-02-02 | 0:00 | 1610.8 | 297.5 | 1169.2 | 71 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 1610.8
2023-02-02 | 1:00 | 1570 | 297.5 | 1126.1 | 69.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1570
2023-02-02 | 2:00 | 1566.1 | 297.5 | 1120.8 | 68.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 33.1 | 0 | 0 | 0 | 1566.1
2023-02-02 | 3:00 | 1567.3 | 297.5 | 1117.4 | 67.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1567.3
2023-02-02 | 4:00 | 1570.1 | 297.5 | 1118 | 66.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 41.9 | 0 | 0 | 0 | 1570.1
2023-02-02 | 5:00 | 1633.7 | 297.5 | 1182.9 | 66.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 1633.7
2023-02-02 | 6:00 | 1783.6 | 297.5 | 1335.2 | 66.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 1783.6
2023-02-02 | 7:00 | 1933.2 | 297.5 | 1404.4 | 76.3 | 1.6 | 44.4 | 74.5 | 0 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 1933.2
2023-02-02 | 8:00 | 2156 | 297.5 | 1421.1 | 93.5 | 1.6 | 44.4 | 254.2 | 0 | 33.7 | 0 | 10 | 0 | 2156
2023-02-02 | 9:00 | 2238.9 | 297.5 | 1327.2 | 97.2 | 1.6 | 44.4 | 438.6 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 2238.9
2023-02-02 | 10:00 | 2188.2 | 297.5 | 1073.1 | 91.1 | 1.6 | 44.4 | 649.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 2188.2
2023-02-02 | 11:00 | 2126.9 | 297.5 | 923.6 | 88 | 1.6 | 44.4 | 742.6 | 0 | 29.2 | 0 | 0 | 0 | 2126.9
2023-02-02 | 12:00 | 1978.8 | 297.5 | 869.8 | 85.4 | 1.6 | 44.4 | 655.5 | 0 | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 1978.8
2023-02-02 | 13:00 | 2035.7 | 297.5 | 1016.9 | 87.9 | 1.6 | 44.4 | 562.8 | 0 | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 2035.7
2023-02-02 | 14:00 | 2028.9 | 297.5 | 1109.1 | 91.5 | 1.6 | 44.4 | 462 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 2028.9
2023-02-02 | 15:00 | 2011.4 | 297.5 | 1236 | 96.4 | 1.6 | 44.4 | 310.9 | 0 | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 2011.4
2023-02-02 | 16:00 | 2048 | 297.5 | 1471.2 | 109.5 | 1.6 | 44.4 | 100.5 | 0 | 23.3 | 0 | 0 | 0 | 2048
2023-02-02 | 17:00 | 2086.9 | 297.5 | 1530.6 | 124.2 | 1.6 | 44.4 | 0.1 | 0 | 22 | 0 | 66.5 | 0 | 2086.9
2023-02-02 | 18:00 | 2095.5 | 297.5 | 1531.5 | 127.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 72.5 | 0 | 2095.5
2023-02-02 | 19:00 | 2031.3 | 297.5 | 1467.6 | 126 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 77.5 | 0 | 2031.3
2023-02-02 | 20:00 | 1978.6 | 297.5 | 1475.6 | 113.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 30 | 0 | 1978.6
2023-02-02 | 21:00 | 1901.5 | 297.5 | 1394.4 | 95.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 50 | 0 | 1901.5
2023-02-02 | 22:00 | 1806.2 | 297.5 | 1359.9 | 82.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 1806.2
2023-02-02 | 23:00 | 1737.2 | 297.5 | 1289.2 | 77.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1737.2
2023-02-03 | 0:00 | 1639.6 | 297.5 | 1205.3 | 71 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 1639.6
2023-02-03 | 1:00 | 1598.8 | 297.5 | 1165.3 | 69.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 0 | 0 | 1598.8
2023-02-03 | 2:00 | 1601 | 297.5 | 1169.4 | 68.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 1601
2023-02-03 | 3:00 | 1589.4 | 297.5 | 1158.6 | 67.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | 0 | 1589.4
2023-02-03 | 4:00 | 1581.8 | 297.5 | 1155.5 | 66.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 1581.8
2023-02-03 | 5:00 | 1629.6 | 297.5 | 1203.4 | 66.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 1629.6
2023-02-03 | 6:00 | 1793.7 | 297.5 | 1369.4 | 66.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 1793.7
2023-02-03 | 7:00 | 1950.9 | 297.5 | 1361.7 | 76.3 | 1.6 | 44.4 | 57.3 | 0 | 12.7 | 0 | 99.4 | 0 | 1950.9
2023-02-03 | 8:00 | 2164.8 | 297.5 | 1330.6 | 93.5 | 1.6 | 44.4 | 249.3 | 0 | 10.9 | 0 | 137 | 0 | 2164.8
2023-02-03 | 9:00 | 2235.9 | 297.5 | 1330.9 | 97.2 | 1.6 | 44.4 | 416.8 | 0 | 7.5 | 0 | 40 | 0 | 2235.9
2023-02-03 | 10:00 | 2147.2 | 297.5 | 1246.6 | 91.1 | 1.6 | 44.4 | 461.3 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 2147.2
2023-02-03 | 11:00 | 2094.4 | 297.5 | 1209.6 | 88 | 1.6 | 44.4 | 450.2 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 2094.4
2023-02-03 | 12:00 | 1961.2 | 297.5 | 1053.4 | 85.4 | 1.6 | 44.4 | 475.8 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 1961.2
2023-02-03 | 13:00 | 2019.5 | 297.5 | 1163.5 | 87.9 | 1.6 | 44.4 | 419.1 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 2019.5
2023-02-03 | 14:00 | 2003.8 | 297.5 | 1264.6 | 91.5 | 1.6 | 44.4 | 294.6 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 2003.8
2023-02-03 | 15:00 | 1973.2 | 297.5 | 1329.7 | 96.4 | 1.6 | 44.4 | 191.6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1973.2
2023-02-03 | 16:00 | 1986.1 | 297.5 | 1379.2 | 109.5 | 1.6 | 44.4 | 58.8 | 0 | 14.6 | 0 | 80.5 | 0 | 1986.1
2023-02-03 | 17:00 | 1999 | 297.5 | 1410.1 | 124.2 | 1.6 | 44.4 | 0.1 | 0 | 14 | 0 | 107.1 | 0 | 1999
2023-02-03 | 18:00 | 1993.3 | 297.5 | 1410.5 | 127.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 100 | 0 | 1993.3
2023-02-03 | 19:00 | 1942.5 | 297.5 | 1343.8 | 126 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 115.2 | 0 | 1942.5
2023-02-03 | 20:00 | 1900.4 | 297.5 | 1375.6 | 113.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 50.5 | 0 | 1900.4
2023-02-03 | 21:00 | 1858.3 | 297.5 | 1309 | 95.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 93.8 | 0 | 1858.3
2023-02-03 | 22:00 | 1779 | 297.5 | 1245.6 | 82.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 93 | 0 | 1779
2023-02-03 | 23:00 | 1731.2 | 297.5 | 1236.7 | 77.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 60 | 0 | 1731.2
2023-02-04 | 0:00 | 1630.5 | 297.5 | 1105.1 | 73.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 96.4 | 0 | 1630.5
2023-02-04 | 1:00 | 1599.9 | 297.5 | 1106.8 | 73.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 65 | 0 | 1599.9
2023-02-04 | 2:00 | 1591.8 | 297.5 | 1109 | 73.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 53.6 | 0 | 1591.8
2023-02-04 | 3:00 | 1574.7 | 297.5 | 1108.5 | 73.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 40 | 0 | 1574.7
2023-02-04 | 4:00 | 1549 | 297.5 | 1112.4 | 74.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 1549
2023-02-04 | 5:00 | 1532.7 | 297.5 | 1104 | 74.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 1532.7
2023-02-04 | 6:00 | 1584.3 | 297.5 | 1107.2 | 75.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 50 | 0 | 1584.3
2023-02-04 | 7:00 | 1684.7 | 297.5 | 1101.7 | 81.7 | 1.6 | 44.4 | 141.1 | 0 | 6.7 | 0 | 10 | 0 | 1684.7
2023-02-04 | 8:00 | 1769.2 | 297.5 | 871.8 | 93.6 | 1.6 | 44.4 | 436.3 | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 | 1769.2
2023-02-04 | 9:00 | 1745.2 | 297.5 | 618.4 | 98.3 | 1.6 | 44.4 | 662.4 | 0 | 2.6 | 0 | 20 | 0 | 1745.2
2023-02-04 | 10:00 | 1644.7 | 297.5 | 372 | 94.9 | 1.6 | 44.4 | 831.7 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1644.7
2023-02-04 | 11:00 | 1572.8 | 297.5 | 369.2 | 90.2 | 1.6 | 44.4 | 898.1 | 0 | 4 | 0 | -132.2 | 0 | 1572.8
2023-02-04 | 12:00 | 1498.9 | 297.5 | 369 | 88.2 | 1.6 | 44.4 | 869.8 | 0 | 11.6 | 0 | -183.2 | 0 | 1498.9
2023-02-04 | 13:00 | 1480.2 | 297.5 | 432.3 | 88.5 | 1.6 | 44.4 | 730.8 | 0 | 17.3 | 0 | -132.2 | 0 | 1480.2
2023-02-04 | 14:00 | 1443.8 | 297.5 | 517.4 | 92.2 | 1.6 | 44.4 | 468.4 | 0 | 22.3 | 0 | 0 | 0 | 1443.8
2023-02-04 | 15:00 | 1436.3 | 297.5 | 710.5 | 95.8 | 1.6 | 44.4 | 258.7 | 0 | 27.8 | 0 | 0 | 0 | 1436.3
2023-02-04 | 16:00 | 1497.2 | 297.5 | 916.9 | 104.5 | 1.6 | 44.4 | 110.6 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 1497.2
2023-02-04 | 17:00 | 1577.6 | 297.5 | 1059.9 | 117.7 | 1.6 | 44.4 | 0.1 | 0 | 16.4 | 0 | 40 | 0 | 1577.6
2023-02-04 | 18:00 | 1631.7 | 297.5 | 1071.7 | 120.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 81 | 0 | 1631.7
2023-02-04 | 19:00 | 1612.5 | 297.5 | 1079.7 | 118.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 19.4 | 0 | 51 | 0 | 1612.5
2023-02-04 | 20:00 | 1583.3 | 297.5 | 1085.9 | 112.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 20 | 0 | 1583.3
2023-02-04 | 21:00 | 1536.2 | 297.5 | 1069.2 | 94.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 26 | 0 | 3 | 0 | 1536.2
2023-02-04 | 22:00 | 1452.7 | 297.5 | 977.4 | 83.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 20 | 0 | 1452.7
2023-02-04 | 23:00 | 1410.3 | 297.5 | 935.6 | 81.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | 21 | 0 | 1410.3
2023-02-05 | 0:00 | 1353.8 | 297.5 | 909.4 | 73.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 1353.8
2023-02-05 | 1:00 | 1337 | 297.5 | 898.3 | 73.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 1337
2023-02-05 | 2:00 | 1360.9 | 297.5 | 922.9 | 73.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1360.9
2023-02-05 | 3:00 | 1369 | 297.5 | 929.5 | 73.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 0 | 0 | 1369
2023-02-05 | 4:00 | 1357.6 | 297.5 | 919.8 | 74.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 1357.6
2023-02-05 | 5:00 | 1353 | 297.5 | 918.3 | 74.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 1353
2023-02-05 | 6:00 | 1380.8 | 297.5 | 946.4 | 75.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 1.5 | 0 | 1380.8
2023-02-05 | 7:00 | 1456.3 | 297.5 | 859.8 | 81.7 | 1.6 | 44.4 | 150.6 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 1456.3
2023-02-05 | 8:00 | 1499.2 | 297.5 | 596.6 | 93.6 | 1.6 | 44.4 | 449.3 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 1499.2
2023-02-05 | 9:00 | 1474.4 | 297.5 | 370 | 98.3 | 1.6 | 44.4 | 679.8 | 0 | 8.8 | 0 | -26 | 0 | 1474.4
2023-02-05 | 10:00 | 1423.7 | 297.5 | 365 | 94.9 | 1.6 | 44.4 | 847.7 | 0 | 5.8 | 0 | -233.2 | 0 | 1423.7
2023-02-05 | 11:00 | 1369.7 | 297.5 | 374.1 | 90.2 | 1.6 | 44.4 | 928.2 | 0 | 3.4 | 0 | -369.7 | 0 | 1369.7
2023-02-05 | 12:00 | 1321.6 | 297.5 | 362.7 | 88.2 | 1.6 | 44.4 | 907.6 | -12.6 | 1.9 | 0 | -369.7 | 0 | 1321.6
2023-02-05 | 13:00 | 1300.4 | 297.5 | 360.7 | 88.5 | 1.6 | 44.4 | 876.1 | 0 | 1.6 | -0.3 | -369.7 | 0 | 1300.4
2023-02-05 | 14:00 | 1270.6 | 297.5 | 362.1 | 92.2 | 1.6 | 44.4 | 704.1 | 0 | 1.9 | 0 | -233.2 | 0 | 1270.6
2023-02-05 | 15:00 | 1287.2 | 297.5 | 465.9 | 95.8 | 1.6 | 44.4 | 460.4 | 0 | 1.8 | 0 | -80.2 | 0 | 1287.2
2023-02-05 | 16:00 | 1348.9 | 297.5 | 726.4 | 104.5 | 1.6 | 44.4 | 173.2 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1348.9
2023-02-05 | 17:00 | 1468.8 | 297.5 | 1005.3 | 117.7 | 1.6 | 44.4 | 0.7 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1468.8
2023-02-05 | 18:00 | 1557 | 297.5 | 1053.2 | 120.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 38.5 | 0 | 1557
2023-02-05 | 19:00 | 1564.9 | 297.5 | 1044.4 | 118.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 56 | 0 | 1564.9
2023-02-05 | 20:00 | 1555.3 | 297.5 | 1053.6 | 112.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 | 1555.3
2023-02-05 | 21:00 | 1517 | 297.5 | 1030.4 | 94.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 48 | 0 | 1517
2023-02-05 | 22:00 | 1429.3 | 297.5 | 1001.6 | 83.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1429.3
2023-02-05 | 23:00 | 1410.5 | 297.5 | 983.6 | 81.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1410.5
2023-02-06 | 0:00 | 1367.8 | 297.5 | 950.9 | 71 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1367.8
2023-02-06 | 1:00 | 1366.1 | 297.5 | 950.3 | 69.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1366.1
2023-02-06 | 2:00 | 1384.4 | 297.5 | 968.3 | 68.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 1384.4
2023-02-06 | 3:00 | 1407.5 | 297.5 | 991.1 | 67.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 1407.5
2023-02-06 | 4:00 | 1421.9 | 297.5 | 997.7 | 66.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1421.9
2023-02-06 | 5:00 | 1497.6 | 297.5 | 1071.1 | 66.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 1497.6
2023-02-06 | 6:00 | 1694.8 | 297.5 | 1274.5 | 66.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 1694.8
2023-02-06 | 7:00 | 1920.5 | 297.5 | 1320.6 | 76.3 | 1.6 | 44.4 | 171.3 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 1920.5
2023-02-06 | 8:00 | 2130 | 297.5 | 1210.5 | 93.5 | 1.6 | 44.4 | 475.3 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 2130
2023-02-06 | 9:00 | 2169.4 | 297.5 | 995.1 | 97.2 | 1.6 | 44.4 | 727.5 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 2169.4
2023-02-06 | 10:00 | 2065.8 | 297.5 | 756.8 | 91.1 | 1.6 | 44.4 | 869.3 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 2065.8
2023-02-06 | 11:00 | 1993 | 297.5 | 730.8 | 88 | 1.6 | 44.4 | 890.4 | 0 | 6.4 | 0 | -66.1 | 0 | 1993
2023-02-06 | 12:00 | 1842.8 | 297.5 | 824.2 | 85.4 | 1.6 | 44.4 | 836.3 | 0 | 11.6 | 0 | -258.2 | 0 | 1842.8
2023-02-06 | 13:00 | 1896.9 | 297.5 | 798.7 | 87.9 | 1.6 | 44.4 | 720.4 | 0 | 12.5 | 0 | -66.1 | 0 | 1896.9
2023-02-06 | 14:00 | 1876.7 | 297.5 | 958.6 | 91.5 | 1.6 | 44.4 | 471.4 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 1876.7
2023-02-06 | 15:00 | 1866.7 | 297.5 | 1167.8 | 96.4 | 1.6 | 44.4 | 248.4 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 1866.7
2023-02-06 | 16:00 | 1888.4 | 297.5 | 1372 | 109.5 | 1.6 | 44.4 | 51.4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1888.4
2023-02-06 | 17:00 | 1918.6 | 297.5 | 1394.3 | 124.2 | 1.6 | 44.4 | 0.1 | 0 | 9.5 | 0 | 47 | 0 | 1918.6
2023-02-06 | 18:00 | 1915.6 | 297.5 | 1396.7 | 127.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 38.5 | 0 | 1915.6
2023-02-06 | 19:00 | 1852.1 | 297.5 | 1375.4 | 126 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 1852.1
2023-02-06 | 20:00 | 1804 | 297.5 | 1332.6 | 113.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 10.5 | 0 | 1804
2023-02-06 | 21:00 | 1744.6 | 297.5 | 1303.2 | 95.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1744.6
2023-02-06 | 22:00 | 1659.3 | 297.5 | 1232.1 | 82.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1659.3
2023-02-06 | 23:00 | 1606.3 | 297.5 | 1185 | 77.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1606.3
2023-02-07 | 0:00 | 1521.5 | 297.5 | 1106.7 | 71 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1521.5
2023-02-07 | 1:00 | 1491.2 | 297.5 | 1078 | 69.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1491.2
2023-02-07 | 2:00 | 1491.4 | 297.5 | 1078.6 | 68.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1491.4
2023-02-07 | 3:00 | 1499.4 | 297.5 | 1088 | 67.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1499.4
2023-02-07 | 4:00 | 1502.5 | 297.5 | 1089.9 | 66.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1502.5
2023-02-07 | 5:00 | 1547.9 | 297.5 | 1130.8 | 66.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 1547.9
2023-02-07 | 6:00 | 1676.5 | 297.5 | 1261 | 66.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 1676.5
2023-02-07 | 7:00 | 1801 | 297.5 | 1313.3 | 76.3 | 1.6 | 44.4 | 34.7 | 0 | 3.2 | 0 | 30 | 0 | 1801
2023-02-07 | 8:00 | 2014.2 | 297.5 | 1318.8 | 93.5 | 1.6 | 44.4 | 203 | 0 | 1.4 | 0 | 54 | 0 | 2014.2
2023-02-07 | 9:00 | 2074.9 | 297.5 | 1187.8 | 97.2 | 1.6 | 44.4 | 445.3 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2074.9
2023-02-07 | 10:00 | 2007.1 | 297.5 | 1048.9 | 91.1 | 1.6 | 44.4 | 522.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2007.1
2023-02-07 | 11:00 | 1942.1 | 297.5 | 951.5 | 88 | 1.6 | 44.4 | 558.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1942.1
2023-02-07 | 12:00 | 1797.9 | 297.5 | 832.9 | 85.4 | 1.6 | 44.4 | 561.8 | 0 | 0.3 | 0 | -26 | 0 | 1797.9
2023-02-07 | 13:00 | 1866.6 | 297.5 | 1001 | 87.9 | 1.6 | 44.4 | 434.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1866.6
2023-02-07 | 14:00 | 1860 | 297.5 | 1155.4 | 91.5 | 1.6 | 44.4 | 269.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1860
2023-02-07 | 15:00 | 1831.3 | 297.5 | 1263.5 | 96.4 | 1.6 | 44.4 | 127.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1831.3
2023-02-07 | 16:00 | 1846.2 | 297.5 | 1328.5 | 109.5 | 1.6 | 44.4 | 20.5 | 0 | 0.2 | 0 | 44 | 0 | 1846.2
2023-02-07 | 17:00 | 1864.5 | 297.5 | 1335.3 | 124.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.5 | 0 | 1864.5
2023-02-07 | 18:00 | 1841.2 | 297.5 | 1338.8 | 127.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 31 | 0 | 1841.2
2023-02-07 | 19:00 | 1780.2 | 297.5 | 1273.3 | 126 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 36 | 0 | 1780.2
2023-02-07 | 20:00 | 1731.4 | 297.5 | 1272.2 | 113.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1731.4
2023-02-07 | 21:00 | 1665.1 | 297.5 | 1210.7 | 95.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 10 | 0 | 1665.1
2023-02-07 | 22:00 | 1592.3 | 297.5 | 1155.8 | 82.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 1592.3
2023-02-07 | 23:00 | 1534.4 | 297.5 | 1100.6 | 77.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 1534.4
2023-02-08 | 0:00 | 1462.1 | 297.5 | 1029.3 | 71 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 1462.1
2023-02-08 | 1:00 | 1437.5 | 297.5 | 1003.6 | 69.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1437.5
2023-02-08 | 2:00 | 1452.3 | 297.5 | 1015.7 | 68.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 1452.3
2023-02-08 | 3:00 | 1464.8 | 297.5 | 1027.6 | 67.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 1464.8
2023-02-08 | 4:00 | 1473.3 | 297.5 | 1035 | 66.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 1473.3
2023-02-08 | 5:00 | 1521.6 | 297.5 | 1083.5 | 66.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 1521.6
2023-02-08 | 6:00 | 1640.2 | 297.5 | 1203.5 | 66.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 1640.2
2023-02-08 | 7:00 | 1789 | 297.5 | 1204.9 | 76.3 | 1.6 | 44.4 | 137.6 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 1789
2023-02-08 | 8:00 | 1960.6 | 297.5 | 1060 | 93.5 | 1.6 | 44.4 | 438.9 | 0 | 24.7 | 0 | 0 | 0 | 1960.6
2023-02-08 | 9:00 | 1989.4 | 297.5 | 861.3 | 97.2 | 1.6 | 44.4 | 664.4 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1989.4
2023-02-08 | 10:00 | 1924.5 | 297.5 | 690.2 | 91.1 | 1.6 | 44.4 | 777.2 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 1924.5
2023-02-08 | 11:00 | 1889.5 | 297.5 | 627.4 | 88 | 1.6 | 44.4 | 805.1 | 0 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 1889.5
2023-02-08 | 12:00 | 1768.3 | 297.5 | 544.4 | 85.4 | 1.6 | 44.4 | 761.3 | 0 | 33.7 | 0 | 0 | 0 | 1768.3
2023-02-08 | 13:00 | 1838.7 | 297.5 | 668.6 | 87.9 | 1.6 | 44.4 | 774 | 0 | 30.8 | 0 | -66.1 | 0 | 1838.7
2023-02-08 | 14:00 | 1825.8 | 297.5 | 714 | 91.5 | 1.6 | 44.4 | 645.5 | 0 | 31.3 | 0 | 0 | 0 | 1825.8
2023-02-08 | 15:00 | 1814.1 | 297.5 | 904 | 96.4 | 1.6 | 44.4 | 433.9 | 0 | 36.3 | 0 | 0 | 0 | 1814.1
2023-02-08 | 16:00 | 1836.3 | 297.5 | 1175.6 | 109.5 | 1.6 | 44.4 | 168.7 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1836.3
2023-02-08 | 17:00 | 1847.8 | 297.5 | 1308.1 | 124.2 | 1.6 | 44.4 | 2.1 | 0 | 38.7 | 0 | 31.2 | 0 | 1847.8
2023-02-08 | 18:00 | 1870.9 | 297.5 | 1307.1 | 127.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 54.3 | 0 | 1870.9
2023-02-08 | 19:00 | 1821.9 | 297.5 | 1307.5 | 126 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 33.9 | 0 | 11 | 0 | 1821.9
2023-02-08 | 20:00 | 1781.9 | 297.5 | 1298.6 | 113.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 1781.9
2023-02-08 | 21:00 | 1737.2 | 297.5 | 1274.8 | 95.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 1737.2
2023-02-08 | 22:00 | 1649.8 | 297.5 | 1203.1 | 82.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 0 | 0 | 1649.8
2023-02-08 | 23:00 | 1608.3 | 297.5 | 1165.8 | 77.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 1608.3
2023-02-09 | 0:00 | 1533.9 | 297.5 | 1094 | 71 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 1533.9
2023-02-09 | 1:00 | 1503.1 | 297.5 | 1062.1 | 69.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 1503.1
2023-02-09 | 2:00 | 1518.4 | 297.5 | 1080.3 | 68.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 1518.4
2023-02-09 | 3:00 | 1522.2 | 297.5 | 1087.9 | 67.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 1522.2
2023-02-09 | 4:00 | 1524.8 | 297.5 | 1087.9 | 66.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 1524.8
2023-02-09 | 5:00 | 1565.6 | 297.5 | 1127.2 | 66.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 1565.6
2023-02-09 | 6:00 | 1718.3 | 297.5 | 1241.3 | 66.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 26 | 0 | 41 | 0 | 1718.3
2023-02-09 | 7:00 | 1886.1 | 297.5 | 1219.9 | 76.3 | 1.6 | 44.4 | 151.4 | 0 | 22.5 | 0 | 72.5 | 0 | 1886.1
2023-02-09 | 8:00 | 2068.7 | 297.5 | 1162.5 | 93.5 | 1.6 | 44.4 | 447.4 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 2068.7
2023-02-09 | 9:00 | 2112.1 | 297.5 | 986.4 | 97.2 | 1.6 | 44.4 | 663.5 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 2112.1
2023-02-09 | 10:00 | 2048.9 | 297.5 | 787.1 | 91.1 | 1.6 | 44.4 | 806.5 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 2048.9
2023-02-09 | 11:00 | 1991.3 | 297.5 | 663.5 | 88 | 1.6 | 44.4 | 910.9 | 0 | 25.5 | 0 | -40.1 | 0 | 1991.3
2023-02-09 | 12:00 | 1844.3 | 297.5 | 628.5 | 85.4 | 1.6 | 44.4 | 941.5 | 0 | 28.6 | 0 | -183.2 | 0 | 1844.3
2023-02-09 | 13:00 | 1915.5 | 297.5 | 721.4 | 87.9 | 1.6 | 44.4 | 868.7 | 0 | 26.2 | 0 | -132.2 | 0 | 1915.5
2023-02-09 | 14:00 | 1878.5 | 297.5 | 721.2 | 91.5 | 1.6 | 44.4 | 699.8 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 1878.5
2023-02-09 | 15:00 | 1861.4 | 297.5 | 928.3 | 96.4 | 1.6 | 44.4 | 474.7 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 1861.4
2023-02-09 | 16:00 | 1892.4 | 297.5 | 1220.9 | 109.5 | 1.6 | 44.4 | 203.4 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 1892.4
2023-02-09 | 17:00 | 1912.3 | 297.5 | 1296.3 | 124.2 | 1.6 | 44.4 | 4.1 | 0 | 15.7 | 0 | 128.5 | 0 | 1912.3
2023-02-09 | 18:00 | 1940.5 | 297.5 | 1295.8 | 127.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 157.5 | 0 | 1940.5
2023-02-09 | 19:00 | 1891.1 | 297.5 | 1304.5 | 126 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 103 | 0 | 1891.1
2023-02-09 | 20:00 | 1850.9 | 297.5 | 1316.4 | 113.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 70 | 0 | 1850.9
2023-02-09 | 21:00 | 1788.2 | 297.5 | 1254.4 | 95.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 90 | 0 | 1788.2
2023-02-09 | 22:00 | 1709.6 | 297.5 | 1279.2 | 82.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 1709.6
2023-02-09 | 23:00 | 1654.1 | 297.5 | 1228.4 | 77.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 1654.1
2023-02-10 | 0:00 | 1559.6 | 297.5 | 1139.8 | 71 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 1559.6
2023-02-10 | 1:00 | 1515.8 | 297.5 | 1095 | 69.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 1515.8
2023-02-10 | 2:00 | 1512.8 | 297.5 | 1094.3 | 68.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1512.8
2023-02-10 | 3:00 | 1510.5 | 297.5 | 1090.9 | 67.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 1510.5
2023-02-10 | 4:00 | 1494.8 | 297.5 | 1071.8 | 66.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 1494.8
2023-02-10 | 5:00 | 1542.5 | 297.5 | 1121.9 | 66.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 1542.5
2023-02-10 | 6:00 | 1685.3 | 297.5 | 1262.3 | 66.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1685.3
2023-02-10 | 7:00 | 1862 | 297.5 | 1418.7 | 76.3 | 1.6 | 44.4 | 1.2 | 0 | 22.3 | 0 | 0 | 0 | 1862
2023-02-10 | 8:00 | 2114.4 | 297.5 | 1643.7 | 93.5 | 1.6 | 44.4 | 10.1 | 0 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 2114.4
2023-02-10 | 9:00 | 2261.4 | 297.5 | 1694.9 | 97.2 | 1.6 | 44.4 | 19.9 | 0 | 18.5 | 0 | 87.4 | 0 | 2261.4
2023-02-10 | 10:00 | 2251.3 | 297.5 | 1695.3 | 91.1 | 1.6 | 44.4 | 34.6 | 0 | 23.1 | 0 | 63.7 | 0 | 2251.3
2023-02-10 | 11:00 | 2219.5 | 297.5 | 1695.8 | 88 | 1.6 | 44.4 | 43.6 | 0 | 29.1 | 0 | 19.5 | 0 | 2219.5
2023-02-10 | 12:00 | 2105 | 297.5 | 1615.3 | 85.4 | 1.6 | 44.4 | 30.6 | 0 | 30.2 | 0 | 0 | 0 | 2105
2023-02-10 | 13:00 | 2164 | 297.5 | 1673.7 | 87.9 | 1.6 | 44.4 | 26.9 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2164
2023-02-10 | 14:00 | 2147.1 | 297.5 | 1609.8 | 91.5 | 1.6 | 44.4 | 19.6 | 0 | 33.2 | 0 | 49.5 | 0 | 2147.1
2023-02-10 | 15:00 | 2105.5 | 297.5 | 1613.5 | 96.4 | 1.6 | 44.4 | 3.8 | 0 | 27.8 | 0 | 20.5 | 0 | 2105.5
2023-02-10 | 16:00 | 2089.2 | 297.5 | 1613.1 | 109.5 | 1.6 | 44.4 | 0.5 | 0 | 22.6 | 0 | 0 | 0 | 2089.2
2023-02-10 | 17:00 | 2041.3 | 297.5 | 1550.1 | 124.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 10 | 0 | 2041.3
2023-02-10 | 18:00 | 1985.4 | 297.5 | 1485.3 | 127.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 20 | 0 | 1985.4
2023-02-10 | 19:00 | 1892.2 | 297.5 | 1358.2 | 126 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 53.4 | 0 | 1892.2
2023-02-10 | 20:00 | 1825.5 | 297.5 | 1350.1 | 113.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 1825.5
2023-02-10 | 21:00 | 1764.2 | 297.5 | 1285.5 | 95.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 19.4 | 0 | 20 | 0 | 1764.2
2023-02-10 | 22:00 | 1684.3 | 297.5 | 1220.4 | 82.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 27.8 | 0 | 10 | 0 | 1684.3
2023-02-10 | 23:00 | 1602.8 | 297.5 | 1110.5 | 77.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 31.3 | 0 | 40 | 0 | 1602.8
2023-02-11 | 0:00 | 1500.8 | 297.5 | 1007 | 73.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 41.3 | 0 | 1500.8
2023-02-11 | 1:00 | 1451.9 | 297.5 | 985.2 | 73.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 39.8 | 0 | 10 | 0 | 1451.9
2023-02-11 | 2:00 | 1454.5 | 297.5 | 986.8 | 73.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 40.5 | 0 | 10.2 | 0 | 1454.5
2023-02-11 | 3:00 | 1451.8 | 297.5 | 991.3 | 73.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 41.1 | 0 | 2.5 | 0 | 1451.8
2023-02-11 | 4:00 | 1440.5 | 297.5 | 985.2 | 74.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 37.7 | 0 | 0 | 0 | 1440.5
2023-02-11 | 5:00 | 1420.6 | 297.5 | 969.2 | 74.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 33.1 | 0 | 0 | 0 | 1420.6
2023-02-11 | 6:00 | 1439.5 | 297.5 | 989.2 | 75.7 | 1.6 | 44.4 | 0.1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1439.5
2023-02-11 | 7:00 | 1489 | 297.5 | 889.1 | 81.7 | 1.6 | 44.4 | 147.1 | 0 | 27.6 | 0 | 0 | 0 | 1489
2023-02-11 | 8:00 | 1539.3 | 297.5 | 667.5 | 93.6 | 1.6 | 44.4 | 409.2 | 0 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 1539.3
2023-02-11 | 9:00 | 1531.7 | 297.5 | 423.5 | 98.3 | 1.6 | 44.4 | 642.3 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 1531.7
2023-02-11 | 10:00 | 1484.3 | 297.5 | 386.8 | 94.9 | 1.6 | 44.4 | 795.6 | 0 | 21.7 | 0 | -158.2 | 0 | 1484.3
2023-02-11 | 11:00 | 1440.7 | 297.5 | 387.3 | 90.2 | 1.6 | 44.4 | 855.3 | 0 | 22.6 | 0 | -258.2 | 0 | 1440.7
2023-02-11 | 12:00 | 1380 | 297.5 | 362.9 | 88.2 | 1.6 | 44.4 | 799.8 | 0 | 18.8 | 0 | -233.2 | 0 | 1380
2023-02-11 | 13:00 | 1344.1 | 297.5 | 372.5 | 88.5 | 1.6 | 44.4 | 707.9 | 0 | 14.9 | 0 | -183.2 | 0 | 1344.1
2023-02-11 | 14:00 | 1324.9 | 297.5 | 441.5 | 92.2 | 1.6 | 44.4 | 597.5 | 0 | 8.4 | 0 | -158.2 | 0 | 1324.9
2023-02-11 | 15:00 | 1313.2 | 297.5 | 542.8 | 95.8 | 1.6 | 44.4 | 365.3 | 0 | 5.9 | 0 | -40.1 | 0 | 1313.2
2023-02-11 | 16:00 | 1338.8 | 297.5 | 816.4 | 104.5 | 1.6 | 44.4 | 71.3 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 1338.8
2023-02-11 | 17:00 | 1439.3 | 297.5 | 975.5 | 117.7 | 1.6 | 44.4 | 0.3 | 0 | 1.8 | 0 | 0.5 | 0 | 1439.3
2023-02-11 | 18:00 | 1483.6 | 297.5 | 988.7 | 120.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 28 | 0 | 1483.6
2023-02-11 | 19:00 | 1473.9 | 297.5 | 990.8 | 118.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 18.5 | 0 | 1473.9
2023-02-11 | 20:00 | 1445.2 | 297.5 | 987.3 | 112.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1445.2
2023-02-11 | 21:00 | 1388.2 | 297.5 | 947.5 | 94.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1388.2
2023-02-11 | 22:00 | 1317.5 | 297.5 | 889 | 83.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1317.5
2023-02-11 | 23:00 | 1286.9 | 297.5 | 859.7 | 81.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1286.9
2023-02-12 | 0:00 | 1223.5 | 297.5 | 793.8 | 73.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 10.5 | 0 | 1223.5
2023-02-12 | 1:00 | 1203.8 | 297.5 | 784.3 | 73.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1203.8
2023-02-12 | 2:00 | 1231 | 297.5 | 809.5 | 73.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 1231
2023-02-12 | 3:00 | 1244.3 | 297.5 | 822.3 | 73.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 1244.3
2023-02-12 | 4:00 | 1238.3 | 297.5 | 816.7 | 74.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1238.3
2023-02-12 | 5:00 | 1229.6 | 297.5 | 797.4 | 74.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 10 | 0 | 1229.6
2023-02-12 | 6:00 | 1228 | 297.5 | 795.7 | 75.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 10 | 0 | 1228
2023-02-12 | 7:00 | 1255 | 297.5 | 785.7 | 81.7 | 1.6 | 44.4 | 42.5 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1255
2023-02-12 | 8:00 | 1310.6 | 297.5 | 719.3 | 93.6 | 1.6 | 44.4 | 153.1 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1310.6
2023-02-12 | 9:00 | 1324.6 | 297.5 | 556 | 98.3 | 1.6 | 44.4 | 326.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1324.6
2023-02-12 | 10:00 | 1280.3 | 297.5 | 365.4 | 94.9 | 1.6 | 44.4 | 501.7 | 0 | 0.8 | 0 | -26 | 0 | 1280.3
2023-02-12 | 11:00 | 1253.5 | 297.5 | 362.2 | 90.2 | 1.6 | 44.4 | 522.9 | 0 | 0.8 | 0 | -66.1 | 0 | 1253.5
2023-02-12 | 12:00 | 1239 | 297.5 | 392.2 | 88.2 | 1.6 | 44.4 | 547 | 0 | 0.3 | 0 | -132.2 | 0 | 1239
2023-02-12 | 13:00 | 1198.8 | 297.5 | 367.3 | 88.5 | 1.6 | 44.4 | 425.3 | 0 | 0.2 | 0 | -26 | 0 | 1198.8
2023-02-12 | 14:00 | 1200.2 | 297.5 | 375.8 | 92.2 | 1.6 | 44.4 | 454.6 | 0 | 0.2 | 0 | -66.1 | 0 | 1200.2
2023-02-12 | 15:00 | 1193 | 297.5 | 452.8 | 95.8 | 1.6 | 44.4 | 300.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1193
2023-02-12 | 16:00 | 1240.7 | 297.5 | 663.2 | 104.5 | 1.6 | 44.4 | 129.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1240.7
2023-02-12 | 17:00 | 1343.7 | 297.5 | 880.1 | 117.7 | 1.6 | 44.4 | 2.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1343.7
2023-02-12 | 18:00 | 1398.6 | 297.5 | 889 | 120.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 44.8 | 0 | 1398.6
2023-02-12 | 19:00 | 1397.1 | 297.5 | 888.9 | 118.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 44 | 0 | 1397.1
2023-02-12 | 20:00 | 1376.8 | 297.5 | 890.6 | 112.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 26.8 | 0 | 1376.8
2023-02-12 | 21:00 | 1324.2 | 297.5 | 864.9 | 94.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 19.9 | 0 | 1324.2
2023-02-12 | 22:00 | 1251 | 297.5 | 823.9 | 83.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1251
2023-02-12 | 23:00 | 1224.3 | 297.5 | 798.7 | 81.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1224.3
2023-02-13 | 0:00 | 1152.1 | 297.5 | 737.3 | 71 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1152.1
2023-02-13 | 1:00 | 1149.7 | 297.5 | 736.5 | 69.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1149.7
2023-02-13 | 2:00 | 1181.9 | 297.5 | 769.4 | 68.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1181.9
2023-02-13 | 3:00 | 1220.1 | 297.5 | 808.4 | 67.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1220.1
2023-02-13 | 4:00 | 1238.4 | 297.5 | 825.8 | 66.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1238.4
2023-02-13 | 5:00 | 1279.6 | 297.5 | 868.2 | 66.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1279.6
2023-02-13 | 6:00 | 1405.6 | 297.5 | 995.1 | 66.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1405.6
2023-02-13 | 7:00 | 1586 | 297.5 | 1161.8 | 76.3 | 1.6 | 44.4 | 4.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1586
2023-02-13 | 8:00 | 1838.8 | 297.5 | 1369.1 | 93.5 | 1.6 | 44.4 | 32.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1838.8
2023-02-13 | 9:00 | 1975.8 | 297.5 | 1412.9 | 97.2 | 1.6 | 44.4 | 70.7 | 0 | 3.5 | 0 | 48 | 0 | 1975.8
2023-02-13 | 10:00 | 1973.5 | 297.5 | 1414.9 | 91.1 | 1.6 | 44.4 | 115.6 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 1973.5
2023-02-13 | 11:00 | 1940.9 | 297.5 | 1325.4 | 88 | 1.6 | 44.4 | 168.6 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 1940.9
2023-02-13 | 12:00 | 1826.5 | 297.5 | 1177.8 | 85.4 | 1.6 | 44.4 | 198 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 1826.5
2023-02-13 | 13:00 | 1899.8 | 297.5 | 1245.8 | 87.9 | 1.6 | 44.4 | 197.9 | 0 | 24.7 | 0 | 0 | 0 | 1899.8
2023-02-13 | 14:00 | 1896.3 | 297.5 | 1338 | 91.5 | 1.6 | 44.4 | 96.8 | 0 | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 1896.3
2023-02-13 | 15:00 | 1877.3 | 297.5 | 1375.5 | 96.4 | 1.6 | 44.4 | 33.2 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 1877.3
2023-02-13 | 16:00 | 1903.8 | 297.5 | 1415.2 | 109.5 | 1.6 | 44.4 | 3.8 | 0 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 1903.8
2023-02-13 | 17:00 | 1897.7 | 297.5 | 1361.8 | 124.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 33.1 | 0 | 35.1 | 0 | 1897.7
2023-02-13 | 18:00 | 1869.7 | 297.5 | 1357.4 | 127.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 10.5 | 0 | 1869.7
2023-02-13 | 19:00 | 1792.7 | 297.5 | 1265.7 | 126 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 30 | 0 | 1792.7
2023-02-13 | 20:00 | 1734.6 | 297.5 | 1223.8 | 113.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 31.8 | 0 | 22.4 | 0 | 1734.6
2023-02-13 | 21:00 | 1691.1 | 297.5 | 1218.6 | 95.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | 0 | 1691.1
2023-02-13 | 22:00 | 1609.8 | 297.5 | 1147.7 | 82.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1609.8
2023-02-13 | 23:00 | 1563.5 | 297.5 | 1104.8 | 77.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 37.7 | 0 | 0 | 0 | 1563.5
2023-02-14 | 0:00 | 1480.1 | 297.5 | 1027.5 | 71 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 38.1 | 0 | 0 | 0 | 1480.1
2023-02-14 | 1:00 | 1448.3 | 297.5 | 995.9 | 69.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 1448.3
2023-02-14 | 2:00 | 1471.7 | 297.5 | 1018.9 | 68.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 40.6 | 0 | 0 | 0 | 1471.7
2023-02-14 | 3:00 | 1490.2 | 297.5 | 1038.3 | 67.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1490.2
2023-02-14 | 4:00 | 1499.5 | 297.5 | 1047.7 | 66.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 1499.5
2023-02-14 | 5:00 | 1547.6 | 297.5 | 1097.1 | 66.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 1547.6
2023-02-14 | 6:00 | 1676.8 | 297.5 | 1228.2 | 66.5 | 1.6 | 44.4 | 0.2 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 1676.8
2023-02-14 | 7:00 | 1840.3 | 297.5 | 1222.5 | 76.3 | 1.6 | 44.4 | 162.1 | 0 | 33.4 | 0 | 2.5 | 0 | 1840.3
2023-02-14 | 8:00 | 2033.6 | 297.5 | 1148.7 | 93.5 | 1.6 | 44.4 | 415.8 | 0 | 32.1 | 0 | 0 | 0 | 2033.6
2023-02-14 | 9:00 | 2103.9 | 297.5 | 1016.1 | 97.2 | 1.6 | 44.4 | 616.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 2103.9
2023-02-14 | 10:00 | 2046.9 | 297.5 | 893.4 | 91.1 | 1.6 | 44.4 | 689.2 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 2046.9
2023-02-14 | 11:00 | 2006.2 | 297.5 | 787.8 | 88 | 1.6 | 44.4 | 754.8 | 0 | 32.1 | 0 | 0 | 0 | 2006.2
2023-02-14 | 12:00 | 1881.4 | 297.5 | 790.2 | 85.4 | 1.6 | 44.4 | 785.8 | 0 | 34.7 | 0 | -158.2 | 0 | 1881.4
2023-02-14 | 13:00 | 1955 | 297.5 | 805.1 | 87.9 | 1.6 | 44.4 | 723.1 | 0 | 35.5 | 0 | -40.1 | 0 | 1955
2023-02-14 | 14:00 | 1961 | 297.5 | 877.8 | 91.5 | 1.6 | 44.4 | 612.2 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1961
2023-02-14 | 15:00 | 1947 | 297.5 | 1064.1 | 96.4 | 1.6 | 44.4 | 406.9 | 0 | 36.1 | 0 | 0 | 0 | 1947
2023-02-14 | 16:00 | 1984 | 297.5 | 1322.7 | 109.5 | 1.6 | 44.4 | 170.6 | 0 | 37.7 | 0 | 0 | 0 | 1984
2023-02-14 | 17:00 | 2007.4 | 297.5 | 1429.1 | 124.2 | 1.6 | 44.4 | 7 | 0 | 37.1 | 0 | 66.5 | 0 | 2007.4
2023-02-14 | 18:00 | 2035.5 | 297.5 | 1419.7 | 127.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 34.4 | 0 | 110.3 | 0 | 2035.5
2023-02-14 | 19:00 | 1986.5 | 297.5 | 1424.5 | 126 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 31.8 | 0 | 60.7 | 0 | 1986.5
2023-02-14 | 20:00 | 1940.4 | 297.5 | 1432.3 | 113.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 20 | 0 | 1940.4
2023-02-14 | 21:00 | 1870.4 | 297.5 | 1397.9 | 95.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | 0 | 1870.4
2023-02-14 | 22:00 | 1772 | 297.5 | 1310.6 | 82.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 35.3 | 0 | 0 | 0 | 1772
2023-02-14 | 23:00 | 1720.9 | 297.5 | 1261.2 | 77.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 38.7 | 0 | 0 | 0 | 1720.9
2023-02-15 | 0:00 | 1635.1 | 297.5 | 1181.1 | 71 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 1635.1
2023-02-15 | 1:00 | 1605 | 297.5 | 1153.9 | 69.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 38.2 | 0 | 0 | 0 | 1605
2023-02-15 | 2:00 | 1603 | 297.5 | 1155.1 | 68.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 1603
2023-02-15 | 3:00 | 1592.3 | 297.5 | 1146.9 | 67.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 1592.3
2023-02-15 | 4:00 | 1579.7 | 297.5 | 1134.2 | 66.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 35.3 | 0 | 0 | 0 | 1579.7
2023-02-15 | 5:00 | 1632.3 | 297.5 | 1190.7 | 66.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | 0 | 1632.3
2023-02-15 | 6:00 | 1804.7 | 297.5 | 1367 | 66.5 | 1.6 | 44.4 | 0.2 | 0 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 1804.7
2023-02-15 | 7:00 | 1979 | 297.5 | 1406.2 | 76.3 | 1.6 | 44.4 | 127 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1979
2023-02-15 | 8:00 | 2195 | 297.5 | 1389.2 | 93.5 | 1.6 | 44.4 | 303.5 | 0 | 23.8 | 0 | 41.5 | 0 | 2195
2023-02-15 | 9:00 | 2267.9 | 297.5 | 1294.8 | 97.2 | 1.6 | 44.4 | 510.7 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 2267.9
2023-02-15 | 10:00 | 2209.3 | 297.5 | 1055.4 | 91.1 | 1.6 | 44.4 | 695.1 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | 0 | 2209.3
2023-02-15 | 11:00 | 2109.7 | 297.5 | 947.5 | 88 | 1.6 | 44.4 | 704.4 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 2109.7
2023-02-15 | 12:00 | 1983.3 | 297.5 | 869.1 | 85.4 | 1.6 | 44.4 | 720.9 | 0 | 30.5 | 0 | -66.1 | 0 | 1983.3
2023-02-15 | 13:00 | 2040.9 | 297.5 | 892.5 | 87.9 | 1.6 | 44.4 | 684.9 | 0 | 32.1 | 0 | 0 | 0 | 2040.9
2023-02-15 | 14:00 | 2020.1 | 297.5 | 959.8 | 91.5 | 1.6 | 44.4 | 591.4 | 0 | 33.9 | 0 | 0 | 0 | 2020.1
2023-02-15 | 15:00 | 2000.9 | 297.5 | 1098.9 | 96.4 | 1.6 | 44.4 | 425.2 | 0 | 36.9 | 0 | 0 | 0 | 2000.9
2023-02-15 | 16:00 | 2044 | 297.5 | 1347.9 | 109.5 | 1.6 | 44.4 | 206.2 | 0 | 36.9 | 0 | 0 | 0 | 2044
2023-02-15 | 17:00 | 2065.7 | 297.5 | 1521.5 | 124.2 | 1.6 | 44.4 | 11.5 | 0 | 34.5 | 0 | 30.5 | 0 | 2065.7
2023-02-15 | 18:00 | 2102 | 297.5 | 1517.7 | 127.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 80 | 0 | 2102
2023-02-15 | 19:00 | 2062.2 | 297.5 | 1522.6 | 126 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 41 | 0 | 2062.2
2023-02-15 | 20:00 | 2015.9 | 297.5 | 1477.3 | 113.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 58.9 | 0 | 2015.9
2023-02-15 | 21:00 | 1962.2 | 297.5 | 1483.8 | 95.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 14 | 0 | 1962.2
2023-02-15 | 22:00 | 1857.2 | 297.5 | 1340.9 | 82.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 61.1 | 0 | 1857.2
2023-02-15 | 23:00 | 1794.5 | 297.5 | 1344.1 | 77.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 1794.5
2023-02-16 | 0:00 | 1695.3 | 297.5 | 1249.3 | 71 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 1695.3
2023-02-16 | 1:00 | 1658.4 | 297.5 | 1214.5 | 69.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1658.4
2023-02-16 | 2:00 | 1651.7 | 297.5 | 1209.5 | 68.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1651.7
2023-02-16 | 3:00 | 1633 | 297.5 | 1192.6 | 67.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 1633
2023-02-16 | 4:00 | 1619.2 | 297.5 | 1179.3 | 66.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 1619.2
2023-02-16 | 5:00 | 1665.1 | 297.5 | 1227.5 | 66.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 0 | 0 | 1665.1
2023-02-16 | 6:00 | 1836.6 | 297.5 | 1400 | 66.5 | 1.6 | 44.4 | 0.3 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 1836.6
2023-02-16 | 7:00 | 1996.6 | 297.5 | 1391.1 | 76.3 | 1.6 | 44.4 | 162.7 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1996.6
2023-02-16 | 8:00 | 2170.4 | 297.5 | 1277.7 | 93.5 | 1.6 | 44.4 | 433.5 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 2170.4
2023-02-16 | 9:00 | 2224 | 297.5 | 1115.6 | 97.2 | 1.6 | 44.4 | 646.8 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | 0 | 2224
2023-02-16 | 10:00 | 2140.3 | 297.5 | 885.6 | 91.1 | 1.6 | 44.4 | 802.3 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 2140.3
2023-02-16 | 11:00 | 2069.6 | 297.5 | 726.2 | 88 | 1.6 | 44.4 | 896 | 0 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 2069.6
2023-02-16 | 12:00 | 1918.1 | 297.5 | 774.1 | 85.4 | 1.6 | 44.4 | 906.3 | 0 | 17 | 0 | -208.2 | 0 | 1918.1
2023-02-16 | 13:00 | 1963.3 | 297.5 | 794.1 | 87.9 | 1.6 | 44.4 | 854.4 | 0 | 15.6 | 0 | -132.2 | 0 | 1963.3
2023-02-16 | 14:00 | 1938.6 | 297.5 | 771.1 | 91.5 | 1.6 | 44.4 | 714.5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1938.6
2023-02-16 | 15:00 | 1905.9 | 297.5 | 936.8 | 96.4 | 1.6 | 44.4 | 507 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 1905.9
2023-02-16 | 16:00 | 1946.5 | 297.5 | 1226.7 | 109.5 | 1.6 | 44.4 | 243.4 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 1946.5
2023-02-16 | 17:00 | 1977.6 | 297.5 | 1468.4 | 124.2 | 1.6 | 44.4 | 14.7 | 0 | 23.8 | 0 | 3 | 0 | 1977.6
2023-02-16 | 18:00 | 2024.8 | 297.5 | 1459.5 | 127.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 70 | 0 | 2024.8
2023-02-16 | 19:00 | 1994.1 | 297.5 | 1464.7 | 126 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 36.5 | 0 | 1994.1
2023-02-16 | 20:00 | 1960.7 | 297.5 | 1471.1 | 113.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 22 | 0 | 11 | 0 | 1960.7
2023-02-16 | 21:00 | 1917.2 | 297.5 | 1457.5 | 95.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 1917.2
2023-02-16 | 22:00 | 1813.2 | 297.5 | 1369 | 82.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 0 | 0 | 1813.2
2023-02-16 | 23:00 | 1760.4 | 297.5 | 1322.9 | 77.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 1760.4
2023-02-17 | 0:00 | 1664.4 | 297.5 | 1234 | 71 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 1664.4
2023-02-17 | 1:00 | 1634.5 | 297.5 | 1207.3 | 69.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 1634.5
2023-02-17 | 2:00 | 1633.7 | 297.5 | 1206.1 | 68.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 1633.7
2023-02-17 | 3:00 | 1620.6 | 297.5 | 1194.3 | 67.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 1620.6
2023-02-17 | 4:00 | 1606.7 | 297.5 | 1181.2 | 66.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 1606.7
2023-02-17 | 5:00 | 1659.7 | 297.5 | 1233.6 | 66.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 1659.7
2023-02-17 | 6:00 | 1833.9 | 297.5 | 1381 | 66.5 | 1.6 | 44.4 | 2 | 0 | 16.9 | 0 | 24 | 0 | 1833.9
2023-02-17 | 7:00 | 2015.5 | 297.5 | 1345.7 | 76.3 | 1.6 | 44.4 | 236 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2015.5
2023-02-17 | 8:00 | 2170.1 | 297.5 | 1186 | 93.5 | 1.6 | 44.4 | 535.2 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 2170.1
2023-02-17 | 9:00 | 2194 | 297.5 | 973.5 | 97.2 | 1.6 | 44.4 | 767.4 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 2194
2023-02-17 | 10:00 | 2080 | 297.5 | 777.4 | 91.1 | 1.6 | 44.4 | 855.2 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 2080
2023-02-17 | 11:00 | 2008.7 | 297.5 | 636.8 | 88 | 1.6 | 44.4 | 926.3 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 2008.7
2023-02-17 | 12:00 | 1858.1 | 297.5 | 577.7 | 85.4 | 1.6 | 44.4 | 920.8 | 0 | 22.8 | 0 | -92.1 | 0 | 1858.1
2023-02-17 | 13:00 | 1891.3 | 297.5 | 705.1 | 87.9 | 1.6 | 44.4 | 856.8 | 0 | 30.2 | 0 | -132.2 | 0 | 1891.3
2023-02-17 | 14:00 | 1857.9 | 297.5 | 674.9 | 91.5 | 1.6 | 44.4 | 721 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1857.9
2023-02-17 | 15:00 | 1822.4 | 297.5 | 864.6 | 96.4 | 1.6 | 44.4 | 495.3 | 0 | 22.6 | 0 | 0 | 0 | 1822.4
2023-02-17 | 16:00 | 1840.9 | 297.5 | 1165.8 | 109.5 | 1.6 | 44.4 | 203.8 | 0 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 1840.9
2023-02-17 | 17:00 | 1846.1 | 297.5 | 1351.5 | 124.2 | 1.6 | 44.4 | 12 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 1846.1
2023-02-17 | 18:00 | 1880.5 | 297.5 | 1379.1 | 127.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 16 | 0 | 1880.5
2023-02-17 | 19:00 | 1838.2 | 297.5 | 1357.5 | 126 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 1838.2
2023-02-17 | 20:00 | 1807.9 | 297.5 | 1315.8 | 113.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 22 | 0 | 1807.9
2023-02-17 | 21:00 | 1757.1 | 297.5 | 1303.8 | 95.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1757.1
2023-02-17 | 22:00 | 1679.7 | 297.5 | 1238.7 | 82.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 1679.7
2023-02-17 | 23:00 | 1628.7 | 297.5 | 1192 | 77.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 3.5 | 0 | 1628.7
2023-02-18 | 0:00 | 1550.8 | 297.5 | 1099 | 73.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 22 | 0 | 1550.8
2023-02-18 | 1:00 | 1511.2 | 297.5 | 1071.1 | 73.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 11 | 0 | 1511.2
2023-02-18 | 2:00 | 1514.3 | 297.5 | 1079.7 | 73.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 6 | 0 | 1514.3
2023-02-18 | 3:00 | 1501.7 | 297.5 | 1076.1 | 73.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 1501.7
2023-02-18 | 4:00 | 1476.3 | 297.5 | 1050.5 | 74.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 1476.3
2023-02-18 | 5:00 | 1449.6 | 297.5 | 1023.9 | 74.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 1449.6
2023-02-18 | 6:00 | 1479.3 | 297.5 | 1051.6 | 75.7 | 1.6 | 44.4 | 1.3 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 1479.3
2023-02-18 | 7:00 | 1543.7 | 297.5 | 972.2 | 81.7 | 1.6 | 44.4 | 124.7 | 0 | 5.6 | 0 | 16 | 0 | 1543.7
2023-02-18 | 8:00 | 1622.6 | 297.5 | 766.3 | 93.6 | 1.6 | 44.4 | 403.7 | 0 | 3.5 | 0 | 12 | 0 | 1622.6
2023-02-18 | 9:00 | 1605.7 | 297.5 | 606 | 98.3 | 1.6 | 44.4 | 555 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1605.7
2023-02-18 | 10:00 | 1555.3 | 297.5 | 469 | 94.9 | 1.6 | 44.4 | 642.8 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 1555.3
2023-02-18 | 11:00 | 1520.3 | 297.5 | 467.9 | 90.2 | 1.6 | 44.4 | 610.8 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 1520.3
2023-02-18 | 12:00 | 1466.7 | 297.5 | 601.6 | 88.2 | 1.6 | 44.4 | 450.2 | 0 | 9.2 | 0 | -26 | 0 | 1466.7
2023-02-18 | 13:00 | 1471.1 | 297.5 | 789.2 | 88.5 | 1.6 | 44.4 | 240.9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1471.1
2023-02-18 | 14:00 | 1472.5 | 297.5 | 913.3 | 92.2 | 1.6 | 44.4 | 116.3 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 1472.5
2023-02-18 | 15:00 | 1479 | 297.5 | 975.1 | 95.8 | 1.6 | 44.4 | 58.3 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1479
2023-02-18 | 16:00 | 1507.3 | 297.5 | 1048.1 | 104.5 | 1.6 | 44.4 | 7 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 1507.3
2023-02-18 | 17:00 | 1558.1 | 297.5 | 1095.3 | 117.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1558.1
2023-02-18 | 18:00 | 1568.8 | 297.5 | 1100.1 | 120.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.5 | 0 | 1568.8
2023-02-18 | 19:00 | 1537.2 | 297.5 | 1073.4 | 118.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1537.2
2023-02-18 | 20:00 | 1493.3 | 297.5 | 1025 | 112.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 10 | 0 | 1493.3
2023-02-18 | 21:00 | 1430.6 | 297.5 | 988.3 | 94.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 1430.6
2023-02-18 | 22:00 | 1341.1 | 297.5 | 893 | 83.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 16 | 0 | 1341.1
2023-02-18 | 23:00 | 1306.9 | 297.5 | 856.2 | 81.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 19 | 0 | 1306.9
2023-02-19 | 0:00 | 1238.7 | 297.5 | 804 | 73.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 10 | 0 | 1238.7
2023-02-19 | 1:00 | 1219.2 | 297.5 | 773.3 | 73.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 20 | 0 | 1219.2
2023-02-19 | 2:00 | 1235.6 | 297.5 | 776.5 | 73.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 29.7 | 0 | 1235.6
2023-02-19 | 3:00 | 1242.6 | 297.5 | 774 | 73.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 35.2 | 0 | 1242.6
2023-02-19 | 4:00 | 1224.7 | 297.5 | 790.1 | 74.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1224.7
2023-02-19 | 5:00 | 1205.3 | 297.5 | 763.7 | 74.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 23.3 | 0 | 0 | 0 | 1205.3
2023-02-19 | 6:00 | 1200.5 | 297.5 | 757.4 | 75.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 23.9 | 0 | 0 | 0 | 1200.5
2023-02-19 | 7:00 | 1241.9 | 297.5 | 780.3 | 81.7 | 1.6 | 44.4 | 13.8 | 0 | 22.6 | 0 | 0 | 0 | 1241.9
2023-02-19 | 8:00 | 1313.6 | 297.5 | 766.4 | 93.6 | 1.6 | 44.4 | 86.3 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 1313.6
2023-02-19 | 9:00 | 1370.6 | 297.5 | 812.3 | 98.3 | 1.6 | 44.4 | 96.4 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 1370.6
2023-02-19 | 10:00 | 1362.7 | 297.5 | 797.8 | 94.9 | 1.6 | 44.4 | 101.1 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 1362.7
2023-02-19 | 11:00 | 1358.2 | 297.5 | 740.1 | 90.2 | 1.6 | 44.4 | 159.7 | 0 | 24.7 | 0 | 0 | 0 | 1358.2
2023-02-19 | 12:00 | 1325.7 | 297.5 | 706.2 | 88.2 | 1.6 | 44.4 | 157.3 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 1325.7
2023-02-19 | 13:00 | 1317.6 | 297.5 | 727.4 | 88.5 | 1.6 | 44.4 | 126.2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1317.6
2023-02-19 | 14:00 | 1309.2 | 297.5 | 745 | 92.2 | 1.6 | 44.4 | 93.7 | 0 | 34.8 | 0 | 0 | 0 | 1309.2
2023-02-19 | 15:00 | 1307.4 | 297.5 | 767.7 | 95.8 | 1.6 | 44.4 | 68.9 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 1307.4
2023-02-19 | 16:00 | 1334.2 | 297.5 | 809.2 | 104.5 | 1.6 | 44.4 | 41.5 | 0 | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 1334.2
2023-02-19 | 17:00 | 1429 | 297.5 | 909.6 | 117.7 | 1.6 | 44.4 | 0.8 | 0 | 37.4 | 0 | 20 | 0 | 1429
2023-02-19 | 18:00 | 1471 | 297.5 | 927.8 | 120.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 39.5 | 0 | 39.5 | 0 | 1471
2023-02-19 | 19:00 | 1463 | 297.5 | 929.8 | 118.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 33.4 | 0 | 37.4 | 0 | 1463
2023-02-19 | 20:00 | 1441.6 | 297.5 | 907.9 | 112.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 35.3 | 0 | 42.7 | 0 | 1441.6
2023-02-19 | 21:00 | 1383.3 | 297.5 | 871.6 | 94.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 38.2 | 0 | 35.5 | 0 | 1383.3
2023-02-19 | 22:00 | 1304.4 | 297.5 | 839.7 | 83.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 38.1 | 0 | 0 | 0 | 1304.4
2023-02-19 | 23:00 | 1260.4 | 297.5 | 798.2 | 81.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 37.1 | 0 | 0 | 0 | 1260.4
2023-02-20 | 0:00 | 1195.8 | 297.5 | 743.7 | 71 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 1195.8
2023-02-20 | 1:00 | 1188.8 | 297.5 | 739.3 | 69.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 1188.8
2023-02-20 | 2:00 | 1215.1 | 297.5 | 767.2 | 68.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 1215.1
2023-02-20 | 3:00 | 1249.9 | 297.5 | 802.7 | 67.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 36.3 | 0 | 0 | 0 | 1249.9
2023-02-20 | 4:00 | 1275.6 | 297.5 | 831.5 | 66.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 33.9 | 0 | 0 | 0 | 1275.6
2023-02-20 | 5:00 | 1343 | 297.5 | 899.1 | 66.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 33.9 | 0 | 0 | 0 | 1343
2023-02-20 | 6:00 | 1491.2 | 297.5 | 1026.9 | 66.5 | 1.6 | 44.4 | 3 | 0 | 31.3 | 0 | 20 | 0 | 1491.2
2023-02-20 | 7:00 | 1680 | 297.5 | 1021.6 | 76.3 | 1.6 | 44.4 | 174.6 | 0 | 30.8 | 0 | 33.2 | 0 | 1680
2023-02-20 | 8:00 | 1910.6 | 297.5 | 926.3 | 93.5 | 1.6 | 44.4 | 479.7 | 0 | 30.8 | 0 | 36.8 | 0 | 1910.6
2023-02-20 | 9:00 | 2000.7 | 297.5 | 825.6 | 97.2 | 1.6 | 44.4 | 675.2 | 0 | 29.2 | 0 | 30 | 0 | 2000.7
2023-02-20 | 10:00 | 1976.8 | 297.5 | 669.2 | 91.1 | 1.6 | 44.4 | 814 | 0 | 28.6 | 0 | 30.4 | 0 | 1976.8
2023-02-20 | 11:00 | 1919.9 | 297.5 | 628 | 88 | 1.6 | 44.4 | 829.1 | 0 | 31.3 | 0 | 0 | 0 | 1919.9
2023-02-20 | 12:00 | 1805.7 | 297.5 | 589.3 | 85.4 | 1.6 | 44.4 | 846.7 | 0 | 32.9 | 0 | -92.1 | 0 | 1805.7
2023-02-20 | 13:00 | 1865.1 | 297.5 | 676.8 | 87.9 | 1.6 | 44.4 | 720.9 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1865.1
2023-02-20 | 14:00 | 1875.2 | 297.5 | 742.5 | 91.5 | 1.6 | 44.4 | 658.4 | 0 | 39.3 | 0 | 0 | 0 | 1875.2
2023-02-20 | 15:00 | 1844.9 | 297.5 | 944.9 | 96.4 | 1.6 | 44.4 | 420.9 | 0 | 39.2 | 0 | 0 | 0 | 1844.9
2023-02-20 | 16:00 | 1893.2 | 297.5 | 1211.7 | 109.5 | 1.6 | 44.4 | 190.3 | 0 | 38.2 | 0 | 0 | 0 | 1893.2
2023-02-20 | 17:00 | 1899.3 | 297.5 | 1357 | 124.2 | 1.6 | 44.4 | 13.2 | 0 | 36.9 | 0 | 24.5 | 0 | 1899.3
2023-02-20 | 18:00 | 1940.1 | 297.5 | 1366.8 | 127.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 39.2 | 0 | 63 | 0 | 1940.1
2023-02-20 | 19:00 | 1891.3 | 297.5 | 1371.7 | 126 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 40.1 | 0 | 10 | 0 | 1891.3
2023-02-20 | 20:00 | 1843.8 | 297.5 | 1305.3 | 113.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 36.3 | 0 | 45.6 | 0 | 1843.8
2023-02-20 | 21:00 | 1787.6 | 297.5 | 1295.2 | 95.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 33.1 | 0 | 20 | 0 | 1787.6
2023-02-20 | 22:00 | 1701.3 | 297.5 | 1244.4 | 82.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 1701.3
2023-02-20 | 23:00 | 1649.7 | 297.5 | 1200.8 | 77.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 27.9 | 0 | 0 | 0 | 1649.7
2023-02-21 | 0:00 | 1576.5 | 297.5 | 1130.2 | 71 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 1576.5
2023-02-21 | 1:00 | 1547.9 | 297.5 | 1103.2 | 69.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 1547.9
2023-02-21 | 2:00 | 1559.6 | 297.5 | 1118.8 | 68.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 1559.6
2023-02-21 | 3:00 | 1558.8 | 297.5 | 1120.8 | 67.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 1558.8
2023-02-21 | 4:00 | 1556 | 297.5 | 1119 | 66.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 1556
2023-02-21 | 5:00 | 1604.2 | 297.5 | 1171.1 | 66.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 1604.2
2023-02-21 | 6:00 | 1769.7 | 297.5 | 1331.3 | 66.5 | 1.6 | 44.4 | 6.2 | 0 | 20.7 | 0 | 1.5 | 0 | 1769.7
2023-02-21 | 7:00 | 1956.7 | 297.5 | 1278.3 | 76.3 | 1.6 | 44.4 | 241.4 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 1956.7
2023-02-21 | 8:00 | 2142.9 | 297.5 | 1139 | 93.5 | 1.6 | 44.4 | 546.5 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 2142.9
2023-02-21 | 9:00 | 2210.4 | 297.5 | 958 | 97.2 | 1.6 | 44.4 | 788.3 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 2210.4
2023-02-21 | 10:00 | 2156.7 | 297.5 | 790.8 | 91.1 | 1.6 | 44.4 | 903.8 | 0 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 2156.7
2023-02-21 | 11:00 | 2099.1 | 297.5 | 725.6 | 88 | 1.6 | 44.4 | 950.8 | 0 | 31.3 | 0 | -40.1 | 0 | 2099.1
2023-02-21 | 12:00 | 1964.8 | 297.5 | 766.5 | 85.4 | 1.6 | 44.4 | 941.3 | 0 | 36.3 | 0 | -208.2 | 0 | 1964.8
2023-02-21 | 13:00 | 2035.5 | 297.5 | 780 | 87.9 | 1.6 | 44.4 | 877.8 | 0 | 38.4 | 0 | -92.1 | 0 | 2035.5
2023-02-21 | 14:00 | 2009.5 | 297.5 | 822.3 | 91.5 | 1.6 | 44.4 | 712.5 | 0 | 39.7 | 0 | 0 | 0 | 2009.5
2023-02-21 | 15:00 | 1997.4 | 297.5 | 1026.7 | 96.4 | 1.6 | 44.4 | 489.7 | 0 | 41.1 | 0 | 0 | 0 | 1997.4
2023-02-21 | 16:00 | 2031.6 | 297.5 | 1311.6 | 109.5 | 1.6 | 44.4 | 230.5 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 2031.6
2023-02-21 | 17:00 | 2045.5 | 297.5 | 1527.1 | 124.2 | 1.6 | 44.4 | 16.5 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | 0 | 2045.5
2023-02-21 | 18:00 | 2092.1 | 297.5 | 1540.8 | 127.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 33.4 | 0 | 46.8 | 0 | 2092.1
2023-02-21 | 19:00 | 2036.4 | 297.5 | 1479.9 | 126 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 30 | 0 | 57 | 0 | 2036.4
2023-02-21 | 20:00 | 1992.7 | 297.5 | 1463 | 113.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 27.9 | 0 | 45.2 | 0 | 1992.7
2023-02-21 | 21:00 | 1909.3 | 297.5 | 1447.2 | 95.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 1909.3
2023-02-21 | 22:00 | 1812.6 | 297.5 | 1364.2 | 82.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 22.3 | 0 | 0 | 0 | 1812.6
2023-02-21 | 23:00 | 1749 | 297.5 | 1306.5 | 77.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 1749
2023-02-22 | 0:00 | 1665.9 | 297.5 | 1228.3 | 71 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 1665.9
2023-02-22 | 1:00 | 1622.7 | 297.5 | 1188.9 | 69.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | 0 | 1622.7
2023-02-22 | 2:00 | 1624.7 | 297.5 | 1192.4 | 68.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 1624.7
2023-02-22 | 3:00 | 1609.1 | 297.5 | 1175.9 | 67.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 22.3 | 0 | 0 | 0 | 1609.1
2023-02-22 | 4:00 | 1598.4 | 297.5 | 1165.4 | 66.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 1598.4
2023-02-22 | 5:00 | 1644.4 | 297.5 | 1213 | 66.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 1644.4
2023-02-22 | 6:00 | 1817.3 | 297.5 | 1381.7 | 66.5 | 1.6 | 44.4 | 5.2 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 1817.3
2023-02-22 | 7:00 | 1988.5 | 297.5 | 1303.3 | 76.3 | 1.6 | 44.4 | 241.1 | 0 | 18.3 | 0 | 6 | 0 | 1988.5
2023-02-22 | 8:00 | 2166.1 | 297.5 | 1169.8 | 93.5 | 1.6 | 44.4 | 545.5 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 2166.1
2023-02-22 | 9:00 | 2199.5 | 297.5 | 993.5 | 97.2 | 1.6 | 44.4 | 755.7 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 2199.5
2023-02-22 | 10:00 | 2123.8 | 297.5 | 758.1 | 91.1 | 1.6 | 44.4 | 924 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 2123.8
2023-02-22 | 11:00 | 2065.1 | 297.5 | 613.9 | 88 | 1.6 | 44.4 | 1015.4 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 2065.1
2023-02-22 | 12:00 | 1902.5 | 297.5 | 588.5 | 85.4 | 1.6 | 44.4 | 1015.4 | 0 | 1.9 | 0 | -132.2 | 0 | 1902.5
2023-02-22 | 13:00 | 1929 | 297.5 | 687.9 | 87.9 | 1.6 | 44.4 | 941.4 | 0 | 0.5 | 0 | -132.2 | 0 | 1929
2023-02-22 | 14:00 | 1885.7 | 297.5 | 749.9 | 91.5 | 1.6 | 44.4 | 792.7 | 0 | 0.2 | 0 | -92.1 | 0 | 1885.7
2023-02-22 | 15:00 | 1855.2 | 297.5 | 876.2 | 96.4 | 1.6 | 44.4 | 538.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1855.2
2023-02-22 | 16:00 | 1870.7 | 297.5 | 1164.5 | 109.5 | 1.6 | 44.4 | 252.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1870.7
2023-02-22 | 17:00 | 1877 | 297.5 | 1388.9 | 124.2 | 1.6 | 44.4 | 20.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1877
2023-02-22 | 18:00 | 1912.8 | 297.5 | 1397.4 | 127.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 44 | 0 | 1912.8
2023-02-22 | 19:00 | 1869.3 | 297.5 | 1399.3 | 126 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1869.3
2023-02-22 | 20:00 | 1833.6 | 297.5 | 1376.7 | 113.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1833.6
2023-02-22 | 21:00 | 1779.7 | 297.5 | 1324.1 | 95.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 16 | 0 | 1779.7
2023-02-22 | 22:00 | 1701 | 297.5 | 1274.4 | 82.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1701
2023-02-22 | 23:00 | 1650.7 | 297.5 | 1229.2 | 77.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1650.7
2023-02-23 | 0:00 | 1569.9 | 297.5 | 1151.5 | 73.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1569.9
2023-02-23 | 1:00 | 1535.4 | 297.5 | 1118 | 73.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1535.4
2023-02-23 | 2:00 | 1527.9 | 297.5 | 1110.4 | 73.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1527.9
2023-02-23 | 3:00 | 1522.9 | 297.5 | 1105.5 | 73.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1522.9
2023-02-23 | 4:00 | 1499.8 | 297.5 | 1080.9 | 74.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1499.8
2023-02-23 | 5:00 | 1495.8 | 297.5 | 1076.2 | 74.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1495.8
2023-02-23 | 6:00 | 1580.1 | 297.5 | 1158.6 | 75.7 | 1.6 | 44.4 | 0.1 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1580.1
2023-02-23 | 7:00 | 1703 | 297.5 | 1188.9 | 81.7 | 1.6 | 44.4 | 30.4 | 0 | 8.5 | 0 | 50 | 0 | 1703
2023-02-23 | 8:00 | 1896.2 | 297.5 | 1149.5 | 93.6 | 1.6 | 44.4 | 181.7 | 0 | 7.9 | 0 | 120 | 0 | 1896.2
2023-02-23 | 9:00 | 1978.8 | 297.5 | 1141.9 | 98.3 | 1.6 | 44.4 | 298.4 | 0 | 6.7 | 0 | 90 | 0 | 1978.8
2023-02-23 | 10:00 | 1944.8 | 297.5 | 1066.1 | 94.9 | 1.6 | 44.4 | 403.2 | 0 | 7.1 | 0 | 30 | 0 | 1944.8
2023-02-23 | 11:00 | 1906.6 | 297.5 | 961.9 | 90.2 | 1.6 | 44.4 | 503 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1906.6
2023-02-23 | 12:00 | 1785.1 | 297.5 | 743.5 | 88.2 | 1.6 | 44.4 | 600.7 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 1785.1
2023-02-23 | 13:00 | 1803.6 | 297.5 | 789.4 | 88.5 | 1.6 | 44.4 | 637.7 | 0 | 10.6 | 0 | -66.1 | 0 | 1803.6
2023-02-23 | 14:00 | 1764.1 | 297.5 | 776 | 92.2 | 1.6 | 44.4 | 541 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 1764.1
2023-02-23 | 15:00 | 1726.6 | 297.5 | 878.9 | 95.8 | 1.6 | 44.4 | 396.4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1726.6
2023-02-23 | 16:00 | 1730.3 | 297.5 | 1089 | 104.5 | 1.6 | 44.4 | 182.1 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 1730.3
2023-02-23 | 17:00 | 1766.7 | 297.5 | 1177.8 | 117.7 | 1.6 | 44.4 | 16.4 | 0 | 10.3 | 0 | 101 | 0 | 1766.7
2023-02-23 | 18:00 | 1817.4 | 297.5 | 1169.9 | 120.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 173.7 | 0 | 1817.4
2023-02-23 | 19:00 | 1794.2 | 297.5 | 1172.9 | 118.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 151.8 | 0 | 1794.2
2023-02-23 | 20:00 | 1759.9 | 297.5 | 1176.3 | 112.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 120 | 0 | 1759.9
2023-02-23 | 21:00 | 1711.4 | 297.5 | 1184.7 | 94.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 80 | 0 | 1711.4
2023-02-23 | 22:00 | 1631.8 | 297.5 | 1197.8 | 83.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 1631.8
2023-02-23 | 23:00 | 1587.5 | 297.5 | 1155.7 | 81.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 1587.5
2023-02-24 | 0:00 | 1506.7 | 297.5 | 1086.9 | 71 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 1506.7
2023-02-24 | 1:00 | 1486.6 | 297.5 | 1068.4 | 69.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 1486.6
2023-02-24 | 2:00 | 1495.6 | 297.5 | 1079.1 | 68.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 1495.6
2023-02-24 | 3:00 | 1501.9 | 297.5 | 1087.1 | 67.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 1501.9
2023-02-24 | 4:00 | 1501.1 | 297.5 | 1084.8 | 66.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 1501.1
2023-02-24 | 5:00 | 1539.6 | 297.5 | 1124.6 | 66.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1539.6
2023-02-24 | 6:00 | 1664.3 | 297.5 | 1252.3 | 66.5 | 1.6 | 44.4 | 0.2 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1664.3
2023-02-24 | 7:00 | 1788.2 | 297.5 | 1243.5 | 76.3 | 1.6 | 44.4 | 63.6 | 0 | 1.3 | 0 | 60 | 0 | 1788.2
2023-02-24 | 8:00 | 1996.9 | 297.5 | 1281 | 93.5 | 1.6 | 44.4 | 188.6 | 0 | 0.3 | 0 | 90 | 0 | 1996.9
2023-02-24 | 9:00 | 2070.4 | 297.5 | 1280.4 | 97.2 | 1.6 | 44.4 | 248.7 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | 0 | 2070.4
2023-02-24 | 10:00 | 2027.1 | 297.5 | 1297.8 | 91.1 | 1.6 | 44.4 | 242.1 | 0 | 2.6 | 0 | 50 | 0 | 2027.1
2023-02-24 | 11:00 | 2000 | 297.5 | 1307.7 | 88 | 1.6 | 44.4 | 197.1 | 0 | 3.7 | 0 | 60 | 0 | 2000
2023-02-24 | 12:00 | 1898.5 | 297.5 | 1287.6 | 85.4 | 1.6 | 44.4 | 174.6 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 1898.5
2023-02-24 | 13:00 | 1981.5 | 297.5 | 1343 | 87.9 | 1.6 | 44.4 | 137.6 | 0 | 9.5 | 0 | 60 | 0 | 1981.5
2023-02-24 | 14:00 | 1990.6 | 297.5 | 1349 | 91.5 | 1.6 | 44.4 | 104.9 | 0 | 11.7 | 0 | 90 | 0 | 1990.6
2023-02-24 | 15:00 | 1961.5 | 297.5 | 1361 | 96.4 | 1.6 | 44.4 | 56.4 | 0 | 13.7 | 0 | 90.5 | 0 | 1961.5
2023-02-24 | 16:00 | 1966.9 | 297.5 | 1399 | 109.5 | 1.6 | 44.4 | 13.2 | 0 | 11.7 | 0 | 90 | 0 | 1966.9
2023-02-24 | 17:00 | 1938.6 | 297.5 | 1332.3 | 124.2 | 1.6 | 44.4 | 0.3 | 0 | 9.5 | 0 | 128.8 | 0 | 1938.6
2023-02-24 | 18:00 | 1921.1 | 297.5 | 1334.6 | 127.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 103.2 | 0 | 1921.1
2023-02-24 | 19:00 | 1856 | 297.5 | 1268.7 | 126 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 100 | 0 | 1856
2023-02-24 | 20:00 | 1804.6 | 297.5 | 1206.1 | 113.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 121 | 0 | 1804.6
2023-02-24 | 21:00 | 1745.6 | 297.5 | 1222 | 95.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 60.5 | 0 | 1745.6
2023-02-24 | 22:00 | 1659.9 | 297.5 | 1158.4 | 82.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 50 | 0 | 1659.9
2023-02-24 | 23:00 | 1595.6 | 297.5 | 1055 | 77.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 92.5 | 0 | 1595.6
2023-02-25 | 0:00 | 1504.5 | 297.5 | 984.3 | 73.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 27 | 0 | 75.9 | 0 | 1504.5
2023-02-25 | 1:00 | 1458.8 | 297.5 | 958.5 | 73.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 33.4 | 0 | 50 | 0 | 1458.8
2023-02-25 | 2:00 | 1447.5 | 297.5 | 964.7 | 73.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 35.8 | 0 | 30 | 0 | 1447.5
2023-02-25 | 3:00 | 1434.8 | 297.5 | 959.5 | 73.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 20 | 0 | 1434.8
2023-02-25 | 4:00 | 1425.7 | 297.5 | 968.6 | 74.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0.5 | 0 | 1425.7
2023-02-25 | 5:00 | 1413.6 | 297.5 | 955.2 | 74.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 40.1 | 0 | 0 | 0 | 1413.6
2023-02-25 | 6:00 | 1443.3 | 297.5 | 966.7 | 75.7 | 1.6 | 44.4 | 8.7 | 0 | 38.7 | 0 | 10 | 0 | 1443.3
2023-02-25 | 7:00 | 1510.7 | 297.5 | 846.8 | 81.7 | 1.6 | 44.4 | 204.3 | 0 | 34.4 | 0 | 0 | 0 | 1510.7
2023-02-25 | 8:00 | 1586.3 | 297.5 | 599.1 | 93.6 | 1.6 | 44.4 | 511.7 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 1586.3
2023-02-25 | 9:00 | 1594.6 | 297.5 | 384.4 | 98.3 | 1.6 | 44.4 | 756.3 | 0 | 38.1 | 0 | -26 | 0 | 1594.6
2023-02-25 | 10:00 | 1559.3 | 297.5 | 382.1 | 94.9 | 1.6 | 44.4 | 908.1 | 0 | 38.9 | 0 | -208.2 | 0 | 1559.3
2023-02-25 | 11:00 | 1507.1 | 297.5 | 388.5 | 90.2 | 1.6 | 44.4 | 953 | 0 | 40.1 | 0 | -308.2 | 0 | 1507.1
2023-02-25 | 12:00 | 1459.1 | 297.5 | 364.7 | 88.2 | 1.6 | 44.4 | 975.6 | 0 | 40.8 | 0 | -353.7 | 0 | 1459.1
2023-02-25 | 13:00 | 1463.3 | 297.5 | 373.5 | 88.5 | 1.6 | 44.4 | 944 | 0 | 41.6 | 0 | -327.8 | 0 | 1463.3
2023-02-25 | 14:00 | 1439 | 297.5 | 371 | 92.2 | 1.6 | 44.4 | 823.1 | 0 | 42.4 | 0 | -233.2 | 0 | 1439
2023-02-25 | 15:00 | 1429.1 | 297.5 | 471.8 | 95.8 | 1.6 | 44.4 | 581.2 | 0 | 43 | 0 | -106.2 | 0 | 1429.1
2023-02-25 | 16:00 | 1475.3 | 297.5 | 692.9 | 104.5 | 1.6 | 44.4 | 290.6 | 0 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 1475.3
2023-02-25 | 17:00 | 1547.3 | 297.5 | 1012.2 | 117.7 | 1.6 | 44.4 | 30.7 | 0 | 43.2 | 0 | 0 | 0 | 1547.3
2023-02-25 | 18:00 | 1627.8 | 297.5 | 1022.3 | 120.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 100 | 0 | 1627.8
2023-02-25 | 19:00 | 1629.4 | 297.5 | 1028.1 | 118.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 100.5 | 0 | 1629.4
2023-02-25 | 20:00 | 1606.8 | 297.5 | 1014.6 | 112.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 100 | 0 | 1606.8
2023-02-25 | 21:00 | 1566.2 | 297.5 | 1003 | 94.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 90 | 0 | 1566.2
2023-02-25 | 22:00 | 1482.1 | 297.5 | 961.8 | 83.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 59 | 0 | 1482.1
2023-02-25 | 23:00 | 1455.2 | 297.5 | 965.3 | 81.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 34.8 | 0 | 30 | 0 | 1455.2
2023-02-26 | 0:00 | 1388.1 | 297.5 | 904.2 | 73.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 30 | 0 | 1388.1
2023-02-26 | 1:00 | 1365.1 | 297.5 | 907.7 | 73.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 30 | 0 | 10.5 | 0 | 1365.1
2023-02-26 | 2:00 | 1382.7 | 297.5 | 907 | 73.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 27.9 | 0 | 30.8 | 0 | 1382.7
2023-02-26 | 3:00 | 1376.3 | 297.5 | 901 | 73.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 30 | 0 | 1376.3
2023-02-26 | 4:00 | 1348.9 | 297.5 | 901.6 | 74.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 1348.9
2023-02-26 | 5:00 | 1336.9 | 297.5 | 888.4 | 74.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 30.2 | 0 | 0 | 0 | 1336.9
2023-02-26 | 6:00 | 1370 | 297.5 | 898.8 | 75.7 | 1.6 | 44.4 | 15.5 | 0 | 26.5 | 0 | 10 | 0 | 1370
2023-02-26 | 7:00 | 1444.3 | 297.5 | 742.8 | 81.7 | 1.6 | 44.4 | 250.4 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 1444.3
2023-02-26 | 8:00 | 1483.5 | 297.5 | 438.8 | 93.6 | 1.6 | 44.4 | 581.7 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 1483.5
2023-02-26 | 9:00 | 1464.8 | 297.5 | 370.3 | 98.3 | 1.6 | 44.4 | 784.9 | 0 | 26 | 0 | -158.2 | 0 | 1464.8
2023-02-26 | 10:00 | 1446.2 | 297.5 | 371.6 | 94.9 | 1.6 | 44.4 | 945.6 | 0 | 28.3 | 0 | -337.7 | 0 | 1446.2
2023-02-26 | 11:00 | 1411 | 297.5 | 364.7 | 90.2 | 1.6 | 44.4 | 1025.8 | -52.8 | 29.1 | -29.7 | -359.8 | 0 | 1411
2023-02-26 | 12:00 | 1353.1 | 297.5 | 362.2 | 88.2 | 1.6 | 44.4 | 998.8 | -79.9 | 29.9 | -29.8 | -359.8 | 0 | 1353.1
2023-02-26 | 13:00 | 1320 | 297.5 | 361.4 | 88.5 | 1.6 | 44.4 | 955.6 | -72 | 33.4 | -30.6 | -359.8 | 0 | 1320
2023-02-26 | 14:00 | 1309 | 297.5 | 365.9 | 92.2 | 1.6 | 44.4 | 780.8 | 0 | 34.8 | 0 | -308.2 | 0 | 1309
2023-02-26 | 15:00 | 1325.4 | 297.5 | 414.3 | 95.8 | 1.6 | 44.4 | 566.6 | 0 | 37.4 | 0 | -132.2 | 0 | 1325.4
2023-02-26 | 16:00 | 1376.9 | 297.5 | 649.8 | 104.5 | 1.6 | 44.4 | 281.1 | 0 | 38.1 | 0 | -40.1 | 0 | 1376.9
2023-02-26 | 17:00 | 1489.6 | 297.5 | 964.3 | 117.7 | 1.6 | 44.4 | 27.2 | 0 | 36.9 | 0 | 0 | 0 | 1489.6
2023-02-26 | 18:00 | 1584.5 | 297.5 | 1042.3 | 120.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 41.4 | 0 | 1584.5
2023-02-26 | 19:00 | 1591.6 | 297.5 | 1029 | 118.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 63.6 | 0 | 1591.6
2023-02-26 | 20:00 | 1576 | 297.5 | 1034.2 | 112.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 32.9 | 0 | 53.2 | 0 | 1576
2023-02-26 | 21:00 | 1526.6 | 297.5 | 1013.3 | 94.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 44.5 | 0 | 1526.6
2023-02-26 | 22:00 | 1435.2 | 297.5 | 946.6 | 83.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 30 | 0 | 32 | 0 | 1435.2
2023-02-26 | 23:00 | 1389.3 | 297.5 | 929.7 | 81.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 1389.3
2023-02-27 | 0:00 | 1334.5 | 297.5 | 884.2 | 71 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 35.8 | 0 | 0 | 0 | 1334.5
2023-02-27 | 1:00 | 1322.3 | 297.5 | 874.1 | 69.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 35.3 | 0 | 0 | 0 | 1322.3
2023-02-27 | 2:00 | 1335.1 | 297.5 | 888.5 | 68.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 34.4 | 0 | 0 | 0 | 1335.1
2023-02-27 | 3:00 | 1345.6 | 297.5 | 897.9 | 67.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 10 | 0 | 1345.6
2023-02-27 | 4:00 | 1368.6 | 297.5 | 935 | 66.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 1368.6
2023-02-27 | 5:00 | 1437.5 | 297.5 | 1002.3 | 66.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 1437.5
2023-02-27 | 6:00 | 1635.5 | 297.5 | 1178.1 | 66.5 | 1.6 | 44.4 | 14.6 | 0 | 22.8 | 0 | 10 | 0 | 1635.5
2023-02-27 | 7:00 | 1835.6 | 297.5 | 1104.5 | 76.3 | 1.6 | 44.4 | 272 | 0 | 19.3 | 0 | 20 | 0 | 1835.6
2023-02-27 | 8:00 | 2003.8 | 297.5 | 947.8 | 93.5 | 1.6 | 44.4 | 585.3 | 0 | 13.2 | 0 | 20.5 | 0 | 2003.8
2023-02-27 | 9:00 | 2051.2 | 297.5 | 741.9 | 97.2 | 1.6 | 44.4 | 836.9 | 0 | 11.7 | 0 | 20 | 0 | 2051.2
2023-02-27 | 10:00 | 1987.2 | 297.5 | 530.8 | 91.1 | 1.6 | 44.4 | 992.1 | 0 | 6.7 | 0 | 23 | 0 | 1987.2
2023-02-27 | 11:00 | 1918.9 | 297.5 | 424.6 | 88 | 1.6 | 44.4 | 1059.3 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1918.9
2023-02-27 | 12:00 | 1762.8 | 297.5 | 437.8 | 85.4 | 1.6 | 44.4 | 1053 | 0 | 1.3 | 0 | -158.2 | 0 | 1762.8
2023-02-27 | 13:00 | 1806.3 | 297.5 | 475.9 | 87.9 | 1.6 | 44.4 | 978.6 | 0 | 0.6 | 0 | -80.2 | 0 | 1806.3
2023-02-27 | 14:00 | 1781.4 | 297.5 | 570.6 | 91.5 | 1.6 | 44.4 | 827.5 | 0 | 0.3 | 0 | -52 | 0 | 1781.4
2023-02-27 | 15:00 | 1751 | 297.5 | 755.6 | 96.4 | 1.6 | 44.4 | 595.3 | 0 | 0.3 | 0 | -40.1 | 0 | 1751
2023-02-27 | 16:00 | 1762.5 | 297.5 | 1012.2 | 109.5 | 1.6 | 44.4 | 296.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1762.5
2023-02-27 | 17:00 | 1751.2 | 297.5 | 1250.8 | 124.2 | 1.6 | 44.4 | 31.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1751.2
2023-02-27 | 18:00 | 1799.8 | 297.5 | 1276.2 | 127.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 52 | 0 | 1799.8
2023-02-27 | 19:00 | 1760.6 | 297.5 | 1234.8 | 126 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 55.5 | 0 | 1760.6
2023-02-27 | 20:00 | 1732.7 | 297.5 | 1237 | 113.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 38 | 0 | 1732.7
2023-02-27 | 21:00 | 1687.5 | 297.5 | 1245.9 | 95.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0.5 | 0 | 1687.5
2023-02-27 | 22:00 | 1614.2 | 297.5 | 1176.3 | 82.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 10 | 0 | 1614.2
2023-02-27 | 23:00 | 1570.2 | 297.5 | 1137.3 | 77.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 10 | 0 | 1570.2
2023-02-28 | 0:00 | 1502.9 | 297.5 | 1085.8 | 71 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1502.9
2023-02-28 | 1:00 | 1474.3 | 297.5 | 1058.7 | 69.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1474.3
2023-02-28 | 2:00 | 1491.5 | 297.5 | 1075.9 | 68.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 1491.5
2023-02-28 | 3:00 | 1498.2 | 297.5 | 1084.9 | 67.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1498.2
2023-02-28 | 4:00 | 1492.9 | 297.5 | 1080.9 | 66.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1492.9
2023-02-28 | 5:00 | 1544.3 | 297.5 | 1132.4 | 66.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1544.3
2023-02-28 | 6:00 | 1689.6 | 297.5 | 1197.2 | 66.5 | 1.6 | 44.4 | 17.3 | 0 | 1.1 | 0 | 64 | 0 | 1689.6
2023-02-28 | 7:00 | 1828.7 | 297.5 | 1123.5 | 76.3 | 1.6 | 44.4 | 285.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1828.7
2023-02-28 | 8:00 | 1955.8 | 297.5 | 927 | 93.5 | 1.6 | 44.4 | 591.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1955.8
2023-02-28 | 9:00 | 1982.2 | 297.5 | 712.2 | 97.2 | 1.6 | 44.4 | 828.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1982.2
2023-02-28 | 10:00 | 1888.4 | 297.5 | 474.7 | 91.1 | 1.6 | 44.4 | 976.7 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1888.4
2023-02-28 | 11:00 | 1810 | 297.5 | 402 | 88 | 1.6 | 44.4 | 1039.1 | 0 | 3.5 | 0 | -66.1 | 0 | 1810
2023-02-28 | 12:00 | 1679 | 297.5 | 371.4 | 85.4 | 1.6 | 44.4 | 1032.4 | 0 | 4.5 | 0 | -158.2 | 0 | 1679
2023-02-28 | 13:00 | 1727.9 | 297.5 | 401.9 | 87.9 | 1.6 | 44.4 | 955.4 | 0 | 5.3 | 0 | -66.1 | 0 | 1727.9
2023-02-28 | 14:00 | 1702.1 | 297.5 | 456.2 | 91.5 | 1.6 | 44.4 | 804.8 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 1702.1
2023-02-28 | 15:00 | 1667.4 | 297.5 | 668 | 96.4 | 1.6 | 44.4 | 579.4 | 0 | 6.1 | 0 | -26 | 0 | 1667.4
2023-02-28 | 16:00 | 1672.2 | 297.5 | 931.9 | 109.5 | 1.6 | 44.4 | 283 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 1672.2
2023-02-28 | 17:00 | 1660.1 | 297.5 | 1161.3 | 124.2 | 1.6 | 44.4 | 27.9 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1660.1
2023-02-28 | 18:00 | 1702.6 | 297.5 | 1196.1 | 127.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 33 | 0 | 1702.6
2023-02-28 | 19:00 | 1672.5 | 297.5 | 1172.9 | 126 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 29 | 0 | 1672.5
2023-02-28 | 20:00 | 1639.9 | 297.5 | 1170.4 | 113.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 10 | 0 | 1639.9
2023-02-28 | 21:00 | 1597 | 297.5 | 1151.9 | 95.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 1597
2023-02-28 | 22:00 | 1526.2 | 297.5 | 1090.9 | 82.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 1526.2
2023-02-28 | 23:00 | 1478.5 | 297.5 | 1047.1 | 77.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 1478.5
2023-03-01 | 0:00 | 1410.8 | 297.5 | 945.8 | 106.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 1410.8
2023-03-01 | 1:00 | 1383.7 | 297.5 | 918 | 105.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 1383.7
2023-03-01 | 2:00 | 1409 | 297.5 | 948.3 | 105.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1409
2023-03-01 | 3:00 | 1425.1 | 297.5 | 971.1 | 104.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 1425.1
2023-03-01 | 4:00 | 1433.5 | 297.5 | 981.5 | 104.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1433.5
2023-03-01 | 5:00 | 1470.3 | 297.5 | 1018.2 | 104.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 1470.3
2023-03-01 | 6:00 | 1589.7 | 297.5 | 1071.1 | 106.2 | 1.6 | 44.4 | 8.7 | 0 | 3.2 | 0 | 57 | 0 | 1589.7
2023-03-01 | 7:00 | 1708.2 | 297.5 | 1003.8 | 121.3 | 1.6 | 44.4 | 236.6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1708.2
2023-03-01 | 8:00 | 1834 | 297.5 | 899.9 | 133.4 | 1.6 | 44.4 | 454.5 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1834
2023-03-01 | 9:00 | 1872.2 | 297.5 | 717 | 137.8 | 1.6 | 44.4 | 670.9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1872.2
2023-03-01 | 10:00 | 1836.8 | 297.5 | 490.7 | 119.1 | 1.6 | 44.4 | 878 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 1836.8
2023-03-01 | 11:00 | 1770.7 | 297.5 | 438.3 | 116 | 1.6 | 44.4 | 929.8 | 0 | 9.2 | 0 | -66.1 | 0 | 1770.7
2023-03-01 | 12:00 | 1639.7 | 297.5 | 437.6 | 115.8 | 1.6 | 44.4 | 914.3 | 0 | 11.7 | 0 | -183.2 | 0 | 1639.7
2023-03-01 | 13:00 | 1691.7 | 297.5 | 542.1 | 116.9 | 1.6 | 44.4 | 679.8 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 1691.7
2023-03-01 | 14:00 | 1680 | 297.5 | 774.1 | 118.7 | 1.6 | 44.4 | 434.7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1680
2023-03-01 | 15:00 | 1660.7 | 297.5 | 840.1 | 127.1 | 1.6 | 44.4 | 339.6 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 1660.7
2023-03-01 | 16:00 | 1662.4 | 297.5 | 997.7 | 149.6 | 1.6 | 44.4 | 161.7 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 1662.4
2023-03-01 | 17:00 | 1651.6 | 297.5 | 1077.1 | 165.7 | 1.6 | 44.4 | 17.6 | 0 | 14.2 | 0 | 33.5 | 0 | 1651.6
2023-03-01 | 18:00 | 1683.9 | 297.5 | 1090.8 | 170.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 65.5 | 0 | 1683.9
2023-03-01 | 19:00 | 1634.7 | 297.5 | 1087.5 | 169.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 20 | 0 | 1634.7
2023-03-01 | 20:00 | 1589.2 | 297.5 | 1068.9 | 160.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 1589.2
2023-03-01 | 21:00 | 1535.9 | 297.5 | 1039.7 | 133.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 1535.9
2023-03-01 | 22:00 | 1468.4 | 297.5 | 983.2 | 119.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 0 | 0 | 1468.4
2023-03-01 | 23:00 | 1423.8 | 297.5 | 946.9 | 112.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | 0 | 1423.8
2023-03-02 | 0:00 | 1342.8 | 297.5 | 844.6 | 106.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 30 | 0 | 1342.8
2023-03-02 | 1:00 | 1314.9 | 297.5 | 845.2 | 105.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 1314.9
2023-03-02 | 2:00 | 1332.8 | 297.5 | 843.5 | 105.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 30.6 | 0 | 10 | 0 | 1332.8
2023-03-02 | 3:00 | 1351.1 | 297.5 | 844.7 | 104.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 38.3 | 0 | 20 | 0 | 1351.1
2023-03-02 | 4:00 | 1356.7 | 297.5 | 845.2 | 104.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 33.5 | 0 | 30 | 0 | 1356.7
2023-03-02 | 5:00 | 1379 | 297.5 | 893.7 | 104.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 26.9 | 0 | 10 | 0 | 1379
2023-03-02 | 6:00 | 1465.5 | 297.5 | 938.5 | 106.2 | 1.6 | 44.4 | 0.4 | 0 | 26.9 | 0 | 50 | 0 | 1465.5
2023-03-02 | 7:00 | 1582.5 | 297.5 | 935.9 | 121.3 | 1.6 | 44.4 | 96 | 0 | 25.8 | 0 | 60 | 0 | 1582.5
2023-03-02 | 8:00 | 1775.6 | 297.5 | 887.3 | 133.4 | 1.6 | 44.4 | 296.3 | 0 | 28.6 | 0 | 86.5 | 0 | 1775.6
2023-03-02 | 9:00 | 1864 | 297.5 | 807.1 | 137.8 | 1.6 | 44.4 | 460.8 | 0 | 31.3 | 0 | 83.5 | 0 | 1864
2023-03-02 | 10:00 | 1833.7 | 297.5 | 648 | 119.1 | 1.6 | 44.4 | 616.8 | 0 | 36.3 | 0 | 70 | 0 | 1833.7
2023-03-02 | 11:00 | 1809.2 | 297.5 | 563.3 | 116 | 1.6 | 44.4 | 734.4 | 0 | 41.5 | 0 | 10.5 | 0 | 1809.2
2023-03-02 | 12:00 | 1708.7 | 297.5 | 480.7 | 115.8 | 1.6 | 44.4 | 763.1 | 0 | 45.7 | 0 | -40.1 | 0 | 1708.7
2023-03-02 | 13:00 | 1794.2 | 297.5 | 501.7 | 116.9 | 1.6 | 44.4 | 785.4 | 0 | 46.7 | 0 | 0 | 0 | 1794.2
2023-03-02 | 14:00 | 1771.7 | 297.5 | 622.6 | 118.7 | 1.6 | 44.4 | 667.9 | 0 | 45 | 0 | -26 | 0 | 1771.7
2023-03-02 | 15:00 | 1774.8 | 297.5 | 734.7 | 127.1 | 1.6 | 44.4 | 523.3 | 0 | 46.2 | 0 | 0 | 0 | 1774.8
2023-03-02 | 16:00 | 1796.6 | 297.5 | 988.3 | 149.6 | 1.6 | 44.4 | 269.5 | 0 | 45.7 | 0 | 0 | 0 | 1796.6
2023-03-02 | 17:00 | 1805.4 | 297.5 | 1176.6 | 165.7 | 1.6 | 44.4 | 26.6 | 0 | 43 | 0 | 50 | 0 | 1805.4
2023-03-02 | 18:00 | 1855.2 | 297.5 | 1173.3 | 170.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 38.2 | 0 | 130 | 0 | 1855.2
2023-03-02 | 19:00 | 1811.2 | 297.5 | 1175.7 | 169.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 86 | 0 | 1811.2
2023-03-02 | 20:00 | 1768.6 | 297.5 | 1177.7 | 160.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 50 | 0 | 1768.6
2023-03-02 | 21:00 | 1722.4 | 297.5 | 1188.6 | 133.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 20 | 0 | 1722.4
2023-03-02 | 22:00 | 1639.4 | 297.5 | 1079.3 | 119.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 60 | 0 | 1639.4
2023-03-02 | 23:00 | 1597.5 | 297.5 | 1037 | 112.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 70 | 0 | 1597.5
2023-03-03 | 0:00 | 1514.2 | 297.5 | 1034.3 | 106.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 1514.2
2023-03-03 | 1:00 | 1484.5 | 297.5 | 1010.9 | 105.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 1484.5
2023-03-03 | 2:00 | 1483.9 | 297.5 | 1012.1 | 105.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 1483.9
2023-03-03 | 3:00 | 1485.4 | 297.5 | 1016.5 | 104.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 1485.4
2023-03-03 | 4:00 | 1486.8 | 297.5 | 1020.9 | 104.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 1486.8
2023-03-03 | 5:00 | 1524.6 | 297.5 | 1060.5 | 104.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 1524.6
2023-03-03 | 6:00 | 1665.2 | 297.5 | 1153.6 | 106.2 | 1.6 | 44.4 | 21.2 | 0 | 14.7 | 0 | 26 | 0 | 1665.2
2023-03-03 | 7:00 | 1801.2 | 297.5 | 1037.3 | 121.3 | 1.6 | 44.4 | 266.2 | 0 | 12.9 | 0 | 20 | 0 | 1801.2
2023-03-03 | 8:00 | 1946.5 | 297.5 | 879.7 | 133.4 | 1.6 | 44.4 | 546.1 | 0 | 13.2 | 0 | 30.6 | 0 | 1946.5
2023-03-03 | 9:00 | 1992.7 | 297.5 | 743.8 | 137.8 | 1.6 | 44.4 | 744 | 0 | 13.6 | 0 | 10 | 0 | 1992.7
2023-03-03 | 10:00 | 1931.9 | 297.5 | 537.9 | 119.1 | 1.6 | 44.4 | 899.4 | 0 | 11.5 | 0 | 20.5 | 0 | 1931.9
2023-03-03 | 11:00 | 1874.5 | 297.5 | 445.5 | 116 | 1.6 | 44.4 | 961.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1874.5
2023-03-03 | 12:00 | 1724.7 | 297.5 | 437.1 | 115.8 | 1.6 | 44.4 | 955 | 0 | 5.5 | 0 | -132.2 | 0 | 1724.7
2023-03-03 | 13:00 | 1763.1 | 297.5 | 413.7 | 116.9 | 1.6 | 44.4 | 883.6 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 1763.1
2023-03-03 | 14:00 | 1740.3 | 297.5 | 569 | 118.7 | 1.6 | 44.4 | 770 | 0 | 5.2 | 0 | -66.1 | 0 | 1740.3
2023-03-03 | 15:00 | 1698.4 | 297.5 | 680.7 | 127.1 | 1.6 | 44.4 | 542.2 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 1698.4
2023-03-03 | 16:00 | 1710.6 | 297.5 | 931.1 | 149.6 | 1.6 | 44.4 | 283.9 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1710.6
2023-03-03 | 17:00 | 1697.6 | 297.5 | 1152.6 | 165.7 | 1.6 | 44.4 | 34.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1697.6
2023-03-03 | 18:00 | 1749.4 | 297.5 | 1163.3 | 170.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 70.2 | 0 | 1749.4
2023-03-03 | 19:00 | 1712.5 | 297.5 | 1165.5 | 169.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | 0 | 1712.5
2023-03-03 | 20:00 | 1689.5 | 297.5 | 1145.2 | 160.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 36.2 | 0 | 1689.5
2023-03-03 | 21:00 | 1666 | 297.5 | 1155.6 | 133.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 29 | 0 | 1666
2023-03-03 | 22:00 | 1593.2 | 297.5 | 1105.6 | 119.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 20.5 | 0 | 1593.2
2023-03-03 | 23:00 | 1553.6 | 297.5 | 1059.7 | 112.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 33 | 0 | 1553.6
2023-03-04 | 0:00 | 1470.6 | 297.5 | 963.9 | 110.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 46.5 | 0 | 1470.6
2023-03-04 | 1:00 | 1444.9 | 297.5 | 932.5 | 107.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 52 | 0 | 1444.9
2023-03-04 | 2:00 | 1449.6 | 297.5 | 933.6 | 107.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 53 | 0 | 1449.6
2023-03-04 | 3:00 | 1446.8 | 297.5 | 942.1 | 107.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 36.5 | 0 | 1446.8
2023-03-04 | 4:00 | 1418.1 | 297.5 | 903.8 | 107.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 45 | 0 | 1418.1
2023-03-04 | 5:00 | 1395.8 | 297.5 | 905.6 | 107.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 20.5 | 0 | 1395.8
2023-03-04 | 6:00 | 1420.9 | 297.5 | 903.7 | 108.4 | 1.6 | 44.4 | 15.1 | 0 | 17.2 | 0 | 33 | 0 | 1420.9
2023-03-04 | 7:00 | 1474.9 | 297.5 | 753.7 | 112.6 | 1.6 | 44.4 | 252.9 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 1474.9
2023-03-04 | 8:00 | 1517.6 | 297.5 | 480.3 | 118.4 | 1.6 | 44.4 | 568.2 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 1517.6
2023-03-04 | 9:00 | 1509.4 | 297.5 | 381.7 | 121.4 | 1.6 | 44.4 | 774 | 0 | 6.9 | 0 | -118.1 | 0 | 1509.4
2023-03-04 | 10:00 | 1453.5 | 297.5 | 375.6 | 119.1 | 1.6 | 44.4 | 889.6 | 0 | 8.9 | 0 | -283.2 | 0 | 1453.5
2023-03-04 | 11:00 | 1403.1 | 297.5 | 371.1 | 117.2 | 1.6 | 44.4 | 913.6 | 0 | 11.4 | 0 | -353.7 | 0 | 1403.1
2023-03-04 | 12:00 | 1343.3 | 297.5 | 361.7 | 117.6 | 1.6 | 44.4 | 909.6 | -21 | 13.2 | -11.6 | -369.7 | 0 | 1343.3
2023-03-04 | 13:00 | 1335.3 | 297.5 | 410.7 | 118.5 | 1.6 | 44.4 | 816.9 | 0 | 15.4 | 0 | -369.7 | 0 | 1335.3
2023-03-04 | 14:00 | 1297.1 | 297.5 | 381.2 | 119.5 | 1.6 | 44.4 | 565.5 | 0 | 19.6 | 0 | -132.2 | 0 | 1297.1
2023-03-04 | 15:00 | 1295.2 | 297.5 | 438.3 | 122.7 | 1.6 | 44.4 | 371.1 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 1295.2
2023-03-04 | 16:00 | 1319.9 | 297.5 | 657.8 | 136.2 | 1.6 | 44.4 | 161 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 1319.9
2023-03-04 | 17:00 | 1368.1 | 297.5 | 840.2 | 145 | 1.6 | 44.4 | 14.8 | 0 | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 1368.1
2023-03-04 | 18:00 | 1445.9 | 297.5 | 898.1 | 147.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 34 | 0 | 1445.9
2023-03-04 | 19:00 | 1444.5 | 297.5 | 899.4 | 148.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 31 | 0 | 1444.5
2023-03-04 | 20:00 | 1432.9 | 297.5 | 898.8 | 143.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 22.3 | 0 | 25 | 0 | 1432.9
2023-03-04 | 21:00 | 1391.4 | 297.5 | 900.9 | 126.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 1391.4
2023-03-04 | 22:00 | 1315.6 | 297.5 | 835.5 | 116.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | 0 | 1315.6
2023-03-04 | 23:00 | 1274.5 | 297.5 | 796.2 | 115.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 1274.5
2023-03-05 | 0:00 | 1221 | 297.5 | 740.9 | 110.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 10 | 0 | 1221
2023-03-05 | 1:00 | 1196.9 | 297.5 | 732.9 | 107.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 1196.9
2023-03-05 | 2:00 | 1231.8 | 297.5 | 770.1 | 107.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 1231.8
2023-03-05 | 3:00 | 1247 | 297.5 | 784.5 | 107.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 1247
2023-03-05 | 4:00 | 1250.7 | 297.5 | 769.3 | 107.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20.5 | 0 | 1250.7
2023-03-05 | 5:00 | 1243 | 297.5 | 737.6 | 107.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 45.2 | 0 | 1243
2023-03-05 | 6:00 | 1236.2 | 297.5 | 737.9 | 108.4 | 1.6 | 44.4 | 4.9 | 0 | 8.5 | 0 | 33 | 0 | 1236.2
2023-03-05 | 7:00 | 1270.3 | 297.5 | 676.7 | 112.6 | 1.6 | 44.4 | 109 | 0 | 8.5 | 0 | 20 | 0 | 1270.3
2023-03-05 | 8:00 | 1323.6 | 297.5 | 570.4 | 118.4 | 1.6 | 44.4 | 240.2 | 0 | 4.9 | 0 | 46.2 | 0 | 1323.6
2023-03-05 | 9:00 | 1358.3 | 297.5 | 524.8 | 121.4 | 1.6 | 44.4 | 345.8 | 0 | 2.8 | 0 | 20 | 0 | 1358.3
2023-03-05 | 10:00 | 1332.7 | 297.5 | 443.9 | 119.1 | 1.6 | 44.4 | 422.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1332.7
2023-03-05 | 11:00 | 1308.6 | 297.5 | 379.6 | 117.2 | 1.6 | 44.4 | 466 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 1308.6
2023-03-05 | 12:00 | 1294.4 | 297.5 | 370 | 117.6 | 1.6 | 44.4 | 462 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1294.4
2023-03-05 | 13:00 | 1262.2 | 297.5 | 378.4 | 118.5 | 1.6 | 44.4 | 421 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1262.2
2023-03-05 | 14:00 | 1264 | 297.5 | 420.5 | 119.5 | 1.6 | 44.4 | 419.4 | 0 | 1.2 | 0 | -40.1 | 0 | 1264
2023-03-05 | 15:00 | 1263.9 | 297.5 | 541.8 | 122.7 | 1.6 | 44.4 | 294.8 | 0 | 1.2 | 0 | -40.1 | 0 | 1263.9
2023-03-05 | 16:00 | 1292.5 | 297.5 | 658 | 136.2 | 1.6 | 44.4 | 152 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 1292.5
2023-03-05 | 17:00 | 1370.9 | 297.5 | 851.5 | 145 | 1.6 | 44.4 | 27.7 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1370.9
2023-03-05 | 18:00 | 1439.6 | 297.5 | 910.2 | 147.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 33.5 | 0 | 1439.6
2023-03-05 | 19:00 | 1442.9 | 297.5 | 906.6 | 148.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 39.5 | 0 | 1442.9
2023-03-05 | 20:00 | 1405.2 | 297.5 | 884.7 | 143.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 30 | 0 | 1405.2
2023-03-05 | 21:00 | 1368.8 | 297.5 | 865.9 | 126.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 30 | 0 | 1368.8
2023-03-05 | 22:00 | 1298.7 | 297.5 | 793.1 | 116.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 42.6 | 0 | 1298.7
2023-03-05 | 23:00 | 1261.6 | 297.5 | 765.1 | 115.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 36 | 0 | 1261.6
2023-03-06 | 0:00 | 1210 | 297.5 | 758.4 | 106.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1210
2023-03-06 | 1:00 | 1196.3 | 297.5 | 745.5 | 105.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1196.3
2023-03-06 | 2:00 | 1228.8 | 297.5 | 778.9 | 105.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1228.8
2023-03-06 | 3:00 | 1258.9 | 297.5 | 809.6 | 104.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1258.9
2023-03-06 | 4:00 | 1276.9 | 297.5 | 827.9 | 104.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1276.9
2023-03-06 | 5:00 | 1339.1 | 297.5 | 890 | 104.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1339.1
2023-03-06 | 6:00 | 1489.8 | 297.5 | 1016.9 | 106.2 | 1.6 | 44.4 | 22.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 1489.8
2023-03-06 | 7:00 | 1650.6 | 297.5 | 904.8 | 121.3 | 1.6 | 44.4 | 270.8 | 0 | 0.2 | 0 | 10 | 0 | 1650.6
2023-03-06 | 8:00 | 1835.5 | 297.5 | 779.3 | 133.4 | 1.6 | 44.4 | 569 | 0 | 0.3 | 0 | 10 | 0 | 1835.5
2023-03-06 | 9:00 | 1901.1 | 297.5 | 597.5 | 137.8 | 1.6 | 44.4 | 811.5 | 0 | 0.8 | 0 | 10 | 0 | 1901.1
2023-03-06 | 10:00 | 1854 | 297.5 | 419.5 | 119.1 | 1.6 | 44.4 | 969.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1854
2023-03-06 | 11:00 | 1795.4 | 297.5 | 388.6 | 116 | 1.6 | 44.4 | 1036.4 | 0 | 3 | 0 | -92.1 | 0 | 1795.4
2023-03-06 | 12:00 | 1665.7 | 297.5 | 382.5 | 115.8 | 1.6 | 44.4 | 1026.7 | 0 | 5.4 | 0 | -208.2 | 0 | 1665.7
2023-03-06 | 13:00 | 1718 | 297.5 | 384.9 | 116.9 | 1.6 | 44.4 | 958.6 | 0 | 6.2 | 0 | -92.1 | 0 | 1718
2023-03-06 | 14:00 | 1697.7 | 297.5 | 409 | 118.7 | 1.6 | 44.4 | 818.6 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 1697.7
2023-03-06 | 15:00 | 1663.2 | 297.5 | 655.1 | 127.1 | 1.6 | 44.4 | 595.2 | 0 | 8.4 | 0 | -66.1 | 0 | 1663.2
2023-03-06 | 16:00 | 1671.6 | 297.5 | 861.8 | 149.6 | 1.6 | 44.4 | 309.2 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 1671.6
2023-03-06 | 17:00 | 1638.9 | 297.5 | 1051.8 | 165.7 | 1.6 | 44.4 | 39.5 | 0 | 7.9 | 0 | 30.5 | 0 | 1638.9
2023-03-06 | 18:00 | 1680.8 | 297.5 | 1075.3 | 170.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 83.8 | 0 | 1680.8
2023-03-06 | 19:00 | 1644.5 | 297.5 | 1073.3 | 169.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 49.2 | 0 | 1644.5
2023-03-06 | 20:00 | 1613.5 | 297.5 | 1049.9 | 160.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 52 | 0 | 1613.5
2023-03-06 | 21:00 | 1573.5 | 297.5 | 1051.5 | 133.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 40.5 | 0 | 1573.5
2023-03-06 | 22:00 | 1518.3 | 297.5 | 1031.5 | 119.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 20 | 0 | 1518.3
2023-03-06 | 23:00 | 1486.4 | 297.5 | 1016.6 | 112.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 10 | 0 | 1486.4
2023-03-07 | 0:00 | 1413.6 | 297.5 | 959.1 | 106.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 1413.6
2023-03-07 | 1:00 | 1401.8 | 297.5 | 947.1 | 105.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 1401.8
2023-03-07 | 2:00 | 1420.7 | 297.5 | 964.1 | 105.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 1420.7
2023-03-07 | 3:00 | 1442.8 | 297.5 | 986 | 104.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 1442.8
2023-03-07 | 4:00 | 1446.6 | 297.5 | 991.6 | 104.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1446.6
2023-03-07 | 5:00 | 1490.1 | 297.5 | 1034.7 | 104.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1490.1
2023-03-07 | 6:00 | 1601.8 | 297.5 | 1046.9 | 106.2 | 1.6 | 44.4 | 34.7 | 0 | 5 | 0 | 65.5 | 0 | 1601.8
2023-03-07 | 7:00 | 1726.1 | 297.5 | 942.2 | 121.3 | 1.6 | 44.4 | 306.1 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 1726.1
2023-03-07 | 8:00 | 1850 | 297.5 | 752.4 | 133.4 | 1.6 | 44.4 | 607.2 | 0 | 3.5 | 0 | 10 | 0 | 1850
2023-03-07 | 9:00 | 1903.2 | 297.5 | 578.5 | 137.8 | 1.6 | 44.4 | 837.9 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 1903.2
2023-03-07 | 10:00 | 1836.2 | 297.5 | 387.8 | 119.1 | 1.6 | 44.4 | 977.9 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 1836.2
2023-03-07 | 11:00 | 1776.9 | 297.5 | 376.2 | 116 | 1.6 | 44.4 | 1034.7 | 0 | 12.7 | 0 | -106.2 | 0 | 1776.9
2023-03-07 | 12:00 | 1653.3 | 297.5 | 390.5 | 115.8 | 1.6 | 44.4 | 1023 | 0 | 13.7 | 0 | -233.2 | 0 | 1653.3
2023-03-07 | 13:00 | 1701.6 | 297.5 | 377.4 | 116.9 | 1.6 | 44.4 | 942 | 0 | 13.9 | 0 | -92.1 | 0 | 1701.6
2023-03-07 | 14:00 | 1684.1 | 297.5 | 419.3 | 118.7 | 1.6 | 44.4 | 789.2 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 1684.1
2023-03-07 | 15:00 | 1649.6 | 297.5 | 678.2 | 127.1 | 1.6 | 44.4 | 556.5 | 0 | 10.4 | 0 | -66.1 | 0 | 1649.6
2023-03-07 | 16:00 | 1639.7 | 297.5 | 868 | 149.6 | 1.6 | 44.4 | 269.6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1639.7
2023-03-07 | 17:00 | 1613.2 | 297.5 | 1064.1 | 165.7 | 1.6 | 44.4 | 30 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 1613.2
2023-03-07 | 18:00 | 1664.4 | 297.5 | 1069.7 | 170.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 67.6 | 0 | 1664.4
2023-03-07 | 19:00 | 1624 | 297.5 | 1048.7 | 169.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 52.4 | 0 | 1624
2023-03-07 | 20:00 | 1587.7 | 297.5 | 1055.6 | 160.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 20 | 0 | 1587.7
2023-03-07 | 21:00 | 1549.3 | 297.5 | 1034.9 | 133.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 31 | 0 | 1549.3
2023-03-07 | 22:00 | 1492.5 | 297.5 | 1015.2 | 119.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 10 | 0 | 1492.5
2023-03-07 | 23:00 | 1460.8 | 297.5 | 1000.8 | 112.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1460.8
2023-03-08 | 0:00 | 1389.6 | 297.5 | 935.8 | 106.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 1389.6
2023-03-08 | 1:00 | 1374.3 | 297.5 | 921.8 | 105.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1374.3
2023-03-08 | 2:00 | 1395.6 | 297.5 | 944.1 | 105.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 1395.6
2023-03-08 | 3:00 | 1417.8 | 297.5 | 966.5 | 104.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1417.8
2023-03-08 | 4:00 | 1429.2 | 297.5 | 978.4 | 104.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 1429.2
2023-03-08 | 5:00 | 1469.3 | 297.5 | 1017.9 | 104.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1469.3
2023-03-08 | 6:00 | 1574 | 297.5 | 1016.6 | 106.2 | 1.6 | 44.4 | 25.2 | 0 | 2.5 | 0 | 80 | 0 | 1574
2023-03-08 | 7:00 | 1667.9 | 297.5 | 938.6 | 121.3 | 1.6 | 44.4 | 251.2 | 0 | 2.3 | 0 | 11 | 0 | 1667.9
2023-03-08 | 8:00 | 1817.1 | 297.5 | 801.8 | 133.4 | 1.6 | 44.4 | 536.2 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1817.1
2023-03-08 | 9:00 | 1870.1 | 297.5 | 610.4 | 137.8 | 1.6 | 44.4 | 766.6 | 0 | 1.8 | 0 | 10 | 0 | 1870.1
2023-03-08 | 10:00 | 1809.6 | 297.5 | 422.6 | 119.1 | 1.6 | 44.4 | 912.4 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 1809.6
2023-03-08 | 11:00 | 1752.8 | 297.5 | 387.5 | 116 | 1.6 | 44.4 | 969.6 | 0 | 2.3 | 0 | -66.1 | 0 | 1752.8
2023-03-08 | 12:00 | 1625.5 | 297.5 | 384.9 | 115.8 | 1.6 | 44.4 | 959 | 0 | 5.5 | 0 | -183.2 | 0 | 1625.5
2023-03-08 | 13:00 | 1680.4 | 297.5 | 402.2 | 116.9 | 1.6 | 44.4 | 876 | 0 | 7.9 | 0 | -66.1 | 0 | 1680.4
2023-03-08 | 14:00 | 1668.6 | 297.5 | 507.8 | 118.7 | 1.6 | 44.4 | 716.2 | 0 | 8.4 | 0 | -26 | 0 | 1668.6
2023-03-08 | 15:00 | 1625.3 | 297.5 | 653.3 | 127.1 | 1.6 | 44.4 | 492 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 1625.3
2023-03-08 | 16:00 | 1621.7 | 297.5 | 908 | 149.6 | 1.6 | 44.4 | 213.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1621.7
2023-03-08 | 17:00 | 1600.8 | 297.5 | 1036.7 | 165.7 | 1.6 | 44.4 | 17 | 0 | 7.4 | 0 | 30.5 | 0 | 1600.8
2023-03-08 | 18:00 | 1626.7 | 297.5 | 1047 | 170.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 59 | 0 | 1626.7
2023-03-08 | 19:00 | 1579.8 | 297.5 | 1017.6 | 169.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 46 | 0 | 1579.8
2023-03-08 | 20:00 | 1548.4 | 297.5 | 1022.8 | 160.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 20 | 0 | 1548.4
2023-03-08 | 21:00 | 1498.8 | 297.5 | 999.1 | 133.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 20 | 0 | 1498.8
2023-03-08 | 22:00 | 1437.6 | 297.5 | 952.3 | 119.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 20 | 0 | 1437.6
2023-03-08 | 23:00 | 1402.8 | 297.5 | 933.8 | 112.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 1402.8
2023-03-09 | 0:00 | 1332.4 | 297.5 | 859.5 | 106.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 20 | 0 | 1332.4
2023-03-09 | 1:00 | 1318.1 | 297.5 | 866.1 | 105.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1318.1
2023-03-09 | 2:00 | 1335.5 | 297.5 | 855.6 | 105.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 30 | 0 | 1335.5
2023-03-09 | 3:00 | 1368 | 297.5 | 858.7 | 104.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 60 | 0 | 1368
2023-03-09 | 4:00 | 1372.1 | 297.5 | 863.1 | 104.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 60.5 | 0 | 1372.1
2023-03-09 | 5:00 | 1404.8 | 297.5 | 885.9 | 104.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 70 | 0 | 1404.8
2023-03-09 | 6:00 | 1477 | 297.5 | 889.4 | 106.2 | 1.6 | 44.4 | 20.6 | 0 | 0.3 | 0 | 117 | 0 | 1477
2023-03-09 | 7:00 | 1567.7 | 297.5 | 801.7 | 121.3 | 1.6 | 44.4 | 230 | 0 | 1.2 | 0 | 70 | 0 | 1567.7
2023-03-09 | 8:00 | 1718.1 | 297.5 | 641.1 | 133.4 | 1.6 | 44.4 | 509.3 | 0 | 0.8 | 0 | 90 | 0 | 1718.1
2023-03-09 | 9:00 | 1780.5 | 297.5 | 496.4 | 137.8 | 1.6 | 44.4 | 731.8 | 0 | 0.5 | 0 | 70.5 | 0 | 1780.5
2023-03-09 | 10:00 | 1732.9 | 297.5 | 380.8 | 119.1 | 1.6 | 44.4 | 878.3 | 0 | 1.2 | 0 | 10 | 0 | 1732.9
2023-03-09 | 11:00 | 1689.9 | 297.5 | 390.7 | 116 | 1.6 | 44.4 | 943.6 | 0 | 2.3 | 0 | -106.2 | 0 | 1689.9
2023-03-09 | 12:00 | 1570.1 | 297.5 | 368 | 115.8 | 1.6 | 44.4 | 920.8 | 0 | 5.2 | 0 | -183.2 | 0 | 1570.1
2023-03-09 | 13:00 | 1635.8 | 297.5 | 406.6 | 116.9 | 1.6 | 44.4 | 763.9 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 1635.8
2023-03-09 | 14:00 | 1637.7 | 297.5 | 590.3 | 118.7 | 1.6 | 44.4 | 578.8 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 1637.7
2023-03-09 | 15:00 | 1599.7 | 297.5 | 761.7 | 127.1 | 1.6 | 44.4 | 360 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 1599.7
2023-03-09 | 16:00 | 1592.8 | 297.5 | 869.6 | 149.6 | 1.6 | 44.4 | 153.4 | 0 | 6.7 | 0 | 70 | 0 | 1592.8
2023-03-09 | 17:00 | 1575.3 | 297.5 | 900.1 | 165.7 | 1.6 | 44.4 | 14.3 | 0 | 7.2 | 0 | 144.5 | 0 | 1575.3
2023-03-09 | 18:00 | 1592 | 297.5 | 918.8 | 170.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 153 | 0 | 1592
2023-03-09 | 19:00 | 1540.5 | 297.5 | 909.8 | 169.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 111 | 0 | 1540.5
2023-03-09 | 20:00 | 1491.2 | 297.5 | 892.2 | 160.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 90 | 0 | 1491.2
2023-03-09 | 21:00 | 1445 | 297.5 | 892 | 133.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 70 | 0 | 1445
2023-03-09 | 22:00 | 1393.1 | 297.5 | 853.5 | 119.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 70 | 0 | 1393.1
2023-03-09 | 23:00 | 1352.2 | 297.5 | 836.8 | 112.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 50 | 0 | 1352.2
2023-03-10 | 0:00 | 1275.5 | 297.5 | 774.4 | 106.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 40 | 0 | 1275.5
2023-03-10 | 1:00 | 1249.5 | 297.5 | 754.8 | 105.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 30 | 0 | 1249.5
2023-03-10 | 2:00 | 1264.3 | 297.5 | 775.3 | 105.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 20 | 0 | 1264.3
2023-03-10 | 3:00 | 1285 | 297.5 | 778.5 | 104.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 40 | 0 | 1285
2023-03-10 | 4:00 | 1278.4 | 297.5 | 773.7 | 104.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 40 | 0 | 1278.4
2023-03-10 | 5:00 | 1284.6 | 297.5 | 796 | 104.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 30 | 0 | 1284.6
2023-03-10 | 6:00 | 1340 | 297.5 | 806.5 | 106.2 | 1.6 | 44.4 | 6.8 | 0 | 7 | 0 | 70 | 0 | 1340
2023-03-10 | 7:00 | 1436.2 | 297.5 | 802.8 | 121.3 | 1.6 | 44.4 | 120.6 | 0 | 7.5 | 0 | 40.5 | 0 | 1436.2
2023-03-10 | 8:00 | 1611 | 297.5 | 740.1 | 133.4 | 1.6 | 44.4 | 336.8 | 0 | 7.2 | 0 | 50 | 0 | 1611
2023-03-10 | 9:00 | 1700.6 | 297.5 | 549.1 | 137.8 | 1.6 | 44.4 | 610.5 | 0 | 9.2 | 0 | 50.5 | 0 | 1700.6
2023-03-10 | 10:00 | 1678.4 | 297.5 | 385.6 | 119.1 | 1.6 | 44.4 | 846.8 | 0 | 9.4 | 0 | -26 | 0 | 1678.4
2023-03-10 | 11:00 | 1647 | 297.5 | 384.4 | 116 | 1.6 | 44.4 | 857.3 | 0 | 11.9 | 0 | -66.1 | 0 | 1647
2023-03-10 | 12:00 | 1539.6 | 297.5 | 379.6 | 115.8 | 1.6 | 44.4 | 896.3 | 0 | 12.6 | 0 | -208.2 | 0 | 1539.6
2023-03-10 | 13:00 | 1605.4 | 297.5 | 371.9 | 116.9 | 1.6 | 44.4 | 849 | 0 | 16.2 | 0 | -92.1 | 0 | 1605.4
2023-03-10 | 14:00 | 1595.7 | 297.5 | 376.3 | 118.7 | 1.6 | 44.4 | 737.1 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 1595.7
2023-03-10 | 15:00 | 1564.3 | 297.5 | 541.8 | 127.1 | 1.6 | 44.4 | 534 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 1564.3
2023-03-10 | 16:00 | 1545.8 | 297.5 | 764.6 | 149.6 | 1.6 | 44.4 | 271.7 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 1545.8
2023-03-10 | 17:00 | 1494.4 | 297.5 | 854.8 | 165.7 | 1.6 | 44.4 | 35.3 | 0 | 15.1 | 0 | 80 | 0 | 1494.4
2023-03-10 | 18:00 | 1525.7 | 297.5 | 845.9 | 170.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 150 | 0 | 1525.7
2023-03-10 | 19:00 | 1478.1 | 297.5 | 818.7 | 169.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 130 | 0 | 1478.1
2023-03-10 | 20:00 | 1438.3 | 297.5 | 799.3 | 160.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 120.5 | 0 | 1438.3
2023-03-10 | 21:00 | 1417.8 | 297.5 | 818.9 | 133.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 110 | 0 | 1417.8
2023-03-10 | 22:00 | 1378.4 | 297.5 | 846.3 | 119.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 60 | 0 | 1378.4
2023-03-10 | 23:00 | 1348.7 | 297.5 | 824.2 | 112.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 60 | 0 | 1348.7
2023-03-11 | 0:00 | 1274 | 297.5 | 811.4 | 110.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 1274
2023-03-11 | 1:00 | 1235.3 | 297.5 | 777.7 | 107.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 1235.3
2023-03-11 | 2:00 | 1254.7 | 297.5 | 797.2 | 107.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 1254.7
2023-03-11 | 3:00 | 1275.8 | 297.5 | 770.5 | 107.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 45.8 | 0 | 1275.8
2023-03-11 | 4:00 | 1261.2 | 297.5 | 770.6 | 107.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 30.7 | 0 | 1261.2
2023-03-11 | 5:00 | 1234 | 297.5 | 743 | 107.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 33 | 0 | 1234
2023-03-11 | 6:00 | 1217.7 | 297.5 | 684 | 108.4 | 1.6 | 44.4 | 30.9 | 0 | 5.4 | 0 | 45.5 | 0 | 1217.7
2023-03-11 | 7:00 | 1248.5 | 297.5 | 518.8 | 112.6 | 1.6 | 44.4 | 269.4 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 1248.5
2023-03-11 | 8:00 | 1283 | 297.5 | 365 | 118.4 | 1.6 | 44.4 | 561.3 | 0 | 1 | 0 | -106.2 | 0 | 1283
2023-03-11 | 9:00 | 1301.3 | 297.5 | 361.4 | 121.4 | 1.6 | 44.4 | 794 | -11.1 | 0.3 | 0 | -308.2 | 0 | 1301.3
2023-03-11 | 10:00 | 1281.2 | 297.5 | 360.6 | 119.1 | 1.6 | 44.4 | 941.4 | -114.4 | 0.7 | 0 | -369.7 | 0 | 1281.2
2023-03-11 | 11:00 | 1264.7 | 297.5 | 359.9 | 117.2 | 1.6 | 44.4 | 1004.7 | -192.7 | 1.8 | 0 | -369.7 | 0 | 1264.7
2023-03-11 | 12:00 | 1225.2 | 297.5 | 360.7 | 117.6 | 1.6 | 44.4 | 996 | -225.4 | 2.5 | 0 | -369.7 | 0 | 1225.2
2023-03-11 | 13:00 | 1218.2 | 297.5 | 361.1 | 118.5 | 1.6 | 44.4 | 920.1 | -219.3 | 2.5 | 0 | -308.2 | 0 | 1218.2
2023-03-11 | 14:00 | 1192.7 | 297.5 | 360.2 | 119.5 | 1.6 | 44.4 | 768.5 | -93.6 | 2.8 | 0 | -308.2 | 0 | 1192.7
2023-03-11 | 15:00 | 1173.1 | 297.5 | 369.3 | 122.7 | 1.6 | 44.4 | 542.6 | 0 | 3.2 | 0 | -208.2 | 0 | 1173.1
2023-03-11 | 16:00 | 1175.6 | 297.5 | 429.5 | 136.2 | 1.6 | 44.4 | 263.1 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 1175.6
2023-03-11 | 17:00 | 1190.9 | 297.5 | 666 | 145 | 1.6 | 44.4 | 32.6 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 1190.9
2023-03-11 | 18:00 | 1250.5 | 297.5 | 704.1 | 147.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 49.8 | 0 | 1250.5
2023-03-11 | 19:00 | 1228 | 297.5 | 705.7 | 148.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 | 0 | 1228
2023-03-11 | 20:00 | 1194.8 | 297.5 | 670.6 | 143.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 32 | 0 | 1194.8
2023-03-11 | 21:00 | 1160 | 297.5 | 649.7 | 126.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 34.7 | 0 | 1160
2023-03-11 | 22:00 | 1116.3 | 297.5 | 651.1 | 116.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1116.3
2023-03-11 | 23:00 | 1094.8 | 297.5 | 631.2 | 115.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 1094.8
2023-03-12 | 0:00 | 1042.5 | 297.5 | 581.6 | 110.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 1042.5
2023-03-12 | 1:00 | 1028.2 | 297.5 | 569.8 | 107.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1028.2
2023-03-12 | 2:00 | 1062 | 297.5 | 594.2 | 107.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 10 | 0 | 1062
2023-03-12 | 3:00 | 1096.9 | 297.5 | 600.4 | 107.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 39.5 | 0 | 1096.9
2023-03-12 | 4:00 | 1099.9 | 297.5 | 591.1 | 107.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 53.2 | 0 | 1099.9
2023-03-12 | 5:00 | 1083.8 | 297.5 | 597.6 | 107.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 30.5 | 0 | 1083.8
2023-03-12 | 6:00 | 1057.5 | 297.5 | 582.8 | 108.4 | 1.6 | 44.4 | 17.8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1057.5
2023-03-12 | 7:00 | 1063.9 | 297.5 | 449 | 112.6 | 1.6 | 44.4 | 153.8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1063.9
2023-03-12 | 8:00 | 1107.1 | 297.5 | 392.2 | 118.4 | 1.6 | 44.4 | 329.7 | 0 | 3.5 | 0 | -80.2 | 0 | 1107.1
2023-03-12 | 9:00 | 1135 | 297.5 | 369.2 | 121.4 | 1.6 | 44.4 | 506.8 | 0 | 2.3 | 0 | -208.2 | 0 | 1135
2023-03-12 | 10:00 | 1137.9 | 297.5 | 358.5 | 119.1 | 1.6 | 44.4 | 641.1 | 0 | 3.5 | 0 | -327.8 | 0 | 1137.9
2023-03-12 | 11:00 | 1133.7 | 297.5 | 370.2 | 117.2 | 1.6 | 44.4 | 607.2 | 0 | 3.8 | 0 | -308.2 | 0 | 1133.7
2023-03-12 | 12:00 | 1111.5 | 297.5 | 373.8 | 117.6 | 1.6 | 44.4 | 476.6 | 0 | 8.2 | 0 | -208.2 | 0 | 1111.5
2023-03-12 | 13:00 | 1093.7 | 297.5 | 377.5 | 118.5 | 1.6 | 44.4 | 309.3 | 0 | 11 | 0 | -66.1 | 0 | 1093.7
2023-03-12 | 14:00 | 1108 | 297.5 | 373.5 | 119.5 | 1.6 | 44.4 | 259.1 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 1108
2023-03-12 | 15:00 | 1104.8 | 297.5 | 477.6 | 122.7 | 1.6 | 44.4 | 147.4 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 1104.8
2023-03-12 | 16:00 | 1133.4 | 297.5 | 579.9 | 136.2 | 1.6 | 44.4 | 57.9 | 0 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 1133.4
2023-03-12 | 17:00 | 1194.9 | 297.5 | 655.4 | 145 | 1.6 | 44.4 | 5.1 | 0 | 15.9 | 0 | 30 | 0 | 1194.9
2023-03-12 | 18:00 | 1249.6 | 297.5 | 691 | 147.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 51.5 | 0 | 1249.6
2023-03-12 | 19:00 | 1237.5 | 297.5 | 684.3 | 148.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 43.8 | 0 | 1237.5
2023-03-12 | 20:00 | 1207.3 | 297.5 | 654.9 | 143.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 49 | 0 | 1207.3
2023-03-12 | 21:00 | 1169.2 | 297.5 | 636.4 | 126.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 45 | 0 | 1169.2
2023-03-12 | 22:00 | 1114.8 | 297.5 | 597.7 | 116.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 39 | 0 | 1114.8
2023-03-12 | 23:00 | 1082.8 | 297.5 | 600 | 115.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 1082.8
2023-03-13 | 0:00 | 1035.1 | 297.5 | 551.9 | 106.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 10 | 0 | 1035.1
2023-03-13 | 1:00 | 1020.2 | 297.5 | 546.1 | 105.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 1020.2
2023-03-13 | 2:00 | 1059.3 | 297.5 | 569.2 | 105.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 20 | 0 | 1059.3
2023-03-13 | 3:00 | 1103.4 | 297.5 | 603.4 | 104.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 30.5 | 0 | 1103.4
2023-03-13 | 4:00 | 1122.1 | 297.5 | 648 | 104.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 1122.1
2023-03-13 | 5:00 | 1156.8 | 297.5 | 668.9 | 104.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 1156.8
2023-03-13 | 6:00 | 1249.4 | 297.5 | 759.9 | 106.2 | 1.6 | 44.4 | 0.1 | 0 | 39.7 | 0 | 0 | 0 | 1249.4
2023-03-13 | 7:00 | 1411.9 | 297.5 | 910.8 | 121.3 | 1.6 | 44.4 | 2.5 | 0 | 33.8 | 0 | 0 | 0 | 1411.9
2023-03-13 | 8:00 | 1642 | 297.5 | 1117.6 | 133.4 | 1.6 | 44.4 | 19.4 | 0 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 1642
2023-03-13 | 9:00 | 1784.2 | 297.5 | 1178.8 | 137.8 | 1.6 | 44.4 | 69.2 | 0 | 26.4 | 0 | 28.5 | 0 | 1784.2
2023-03-13 | 10:00 | 1797.5 | 297.5 | 1092.9 | 119.1 | 1.6 | 44.4 | 159.4 | 0 | 25.6 | 0 | 57 | 0 | 1797.5
2023-03-13 | 11:00 | 1755.2 | 297.5 | 1004.5 | 116 | 1.6 | 44.4 | 267.3 | 0 | 23.9 | 0 | 0 | 0 | 1755.2
2023-03-13 | 12:00 | 1649.6 | 297.5 | 800.2 | 115.8 | 1.6 | 44.4 | 359 | 0 | 31.1 | 0 | 0 | 0 | 1649.6
2023-03-13 | 13:00 | 1742.5 | 297.5 | 760.1 | 116.9 | 1.6 | 44.4 | 488.2 | 0 | 33.8 | 0 | 0 | 0 | 1742.5
2023-03-13 | 14:00 | 1726 | 297.5 | 780 | 118.7 | 1.6 | 44.4 | 446 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 1726
2023-03-13 | 15:00 | 1689.7 | 297.5 | 868.8 | 127.1 | 1.6 | 44.4 | 310 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 1689.7
2023-03-13 | 16:00 | 1711.4 | 297.5 | 957.8 | 149.6 | 1.6 | 44.4 | 220.3 | 0 | 40.2 | 0 | 0 | 0 | 1711.4
2023-03-13 | 17:00 | 1677.6 | 297.5 | 1062.7 | 165.7 | 1.6 | 44.4 | 46.2 | 0 | 39.5 | 0 | 20 | 0 | 1677.6
2023-03-13 | 18:00 | 1728.9 | 297.5 | 1101.6 | 170.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 42 | 0 | 71.6 | 0 | 1728.9
2023-03-13 | 19:00 | 1678 | 297.5 | 1057 | 169.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 43 | 0 | 65 | 0 | 1678
2023-03-13 | 20:00 | 1636.5 | 297.5 | 1038.2 | 160.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 43.8 | 0 | 50.4 | 0 | 1636.5
2023-03-13 | 21:00 | 1603.5 | 297.5 | 1017.8 | 133.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 43.7 | 0 | 65 | 0 | 1603.5
2023-03-13 | 22:00 | 1535.4 | 297.5 | 975 | 119.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 56.5 | 0 | 1535.4
2023-03-13 | 23:00 | 1497.7 | 297.5 | 962.5 | 112.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 38.7 | 0 | 40.5 | 0 | 1497.7
2023-03-14 | 0:00 | 1417.3 | 297.5 | 930.2 | 106.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1417.3
2023-03-14 | 1:00 | 1393.7 | 297.5 | 908.8 | 105.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 35.6 | 0 | 0 | 0 | 1393.7
2023-03-14 | 2:00 | 1396.8 | 297.5 | 913.3 | 105.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 34.8 | 0 | 0 | 0 | 1396.8
2023-03-14 | 3:00 | 1412.6 | 297.5 | 932.4 | 104.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 32.1 | 0 | 0 | 0 | 1412.6
2023-03-14 | 4:00 | 1417.2 | 297.5 | 941.3 | 104.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 27.9 | 0 | 0 | 0 | 1417.2
2023-03-14 | 5:00 | 1456.7 | 297.5 | 985.2 | 104.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 1456.7
2023-03-14 | 6:00 | 1556.6 | 297.5 | 975.6 | 106.2 | 1.6 | 44.4 | 44.5 | 0 | 21.3 | 0 | 65.5 | 0 | 1556.6
2023-03-14 | 7:00 | 1651.8 | 297.5 | 800.2 | 121.3 | 1.6 | 44.4 | 327.6 | 0 | 19.2 | 0 | 40 | 0 | 1651.8
2023-03-14 | 8:00 | 1810.7 | 297.5 | 623.6 | 133.4 | 1.6 | 44.4 | 641 | 0 | 19.2 | 0 | 50 | 0 | 1810.7
2023-03-14 | 9:00 | 1871.1 | 297.5 | 478.7 | 137.8 | 1.6 | 44.4 | 863.7 | 0 | 17.4 | 0 | 30 | 0 | 1871.1
2023-03-14 | 10:00 | 1821.2 | 297.5 | 388 | 119.1 | 1.6 | 44.4 | 1001.3 | 0 | 9.4 | 0 | -40.1 | 0 | 1821.2
2023-03-14 | 11:00 | 1770.2 | 297.5 | 386.7 | 116 | 1.6 | 44.4 | 1036.7 | 0 | 5.4 | 0 | -118.1 | 0 | 1770.2
2023-03-14 | 12:00 | 1631 | 297.5 | 375.3 | 115.8 | 1.6 | 44.4 | 1001.4 | 0 | 3.2 | 0 | -208.2 | 0 | 1631
2023-03-14 | 13:00 | 1695 | 297.5 | 387.3 | 116.9 | 1.6 | 44.4 | 951.5 | 0 | 2 | 0 | -106.2 | 0 | 1695
2023-03-14 | 14:00 | 1668 | 297.5 | 422.5 | 118.7 | 1.6 | 44.4 | 807.5 | 0 | 1.8 | 0 | -26 | 0 | 1668
2023-03-14 | 15:00 | 1639.5 | 297.5 | 634.6 | 127.1 | 1.6 | 44.4 | 599.2 | 0 | 1.2 | 0 | -66.1 | 0 | 1639.5
2023-03-14 | 16:00 | 1635 | 297.5 | 821.4 | 149.6 | 1.6 | 44.4 | 320.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1635
2023-03-14 | 17:00 | 1603.6 | 297.5 | 1003.1 | 165.7 | 1.6 | 44.4 | 47.6 | 0 | 0.2 | 0 | 43.5 | 0 | 1603.6
2023-03-14 | 18:00 | 1641.9 | 297.5 | 991 | 170.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 136.7 | 0 | 1641.9
2023-03-14 | 19:00 | 1609.1 | 297.5 | 995.8 | 169.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 99.8 | 0 | 1609.1
2023-03-14 | 20:00 | 1582.4 | 297.5 | 998 | 160.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 80 | 0 | 1582.4
2023-03-14 | 21:00 | 1538.8 | 297.5 | 978.5 | 133.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 83 | 0 | 1538.8
2023-03-14 | 22:00 | 1481.6 | 297.5 | 957 | 119.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 60.5 | 0 | 1481.6
2023-03-14 | 23:00 | 1435.8 | 297.5 | 937.5 | 112.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 40 | 0 | 1435.8
2023-03-15 | 0:00 | 1359.9 | 297.5 | 906.6 | 106.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1359.9
2023-03-15 | 1:00 | 1335.1 | 297.5 | 882.3 | 105.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1335.1
2023-03-15 | 2:00 | 1350.5 | 297.5 | 899.5 | 105.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 1350.5
2023-03-15 | 3:00 | 1374.5 | 297.5 | 923.2 | 104.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1374.5
2023-03-15 | 4:00 | 1386.8 | 297.5 | 934.6 | 104.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 1386.8
2023-03-15 | 5:00 | 1413.1 | 297.5 | 957.3 | 104.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 3 | 0 | 1413.1
2023-03-15 | 6:00 | 1504.4 | 297.5 | 962.5 | 106.2 | 1.6 | 44.4 | 50 | 0 | 5 | 0 | 37.2 | 0 | 1504.4
2023-03-15 | 7:00 | 1591.2 | 297.5 | 803.9 | 121.3 | 1.6 | 44.4 | 317.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1591.2
2023-03-15 | 8:00 | 1731.2 | 297.5 | 641 | 133.4 | 1.6 | 44.4 | 609.8 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1731.2
2023-03-15 | 9:00 | 1785.7 | 297.5 | 480.8 | 137.8 | 1.6 | 44.4 | 820.6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1785.7
2023-03-15 | 10:00 | 1740.1 | 297.5 | 380.8 | 119.1 | 1.6 | 44.4 | 934.5 | 0 | 2.3 | 0 | -40.1 | 0 | 1740.1
2023-03-15 | 11:00 | 1697.8 | 297.5 | 401.2 | 116 | 1.6 | 44.4 | 993.1 | 0 | 2.2 | 0 | -158.2 | 0 | 1697.8
2023-03-15 | 12:00 | 1566.5 | 297.5 | 382.8 | 115.8 | 1.6 | 44.4 | 979.9 | 0 | 2.7 | 0 | -258.2 | 0 | 1566.5
2023-03-15 | 13:00 | 1627.1 | 297.5 | 370.4 | 116.9 | 1.6 | 44.4 | 924.7 | 0 | 3.8 | 0 | -132.2 | 0 | 1627.1
2023-03-15 | 14:00 | 1618.6 | 297.5 | 374.8 | 118.7 | 1.6 | 44.4 | 802.6 | 0 | 5 | 0 | -26 | 0 | 1618.6
2023-03-15 | 15:00 | 1590.2 | 297.5 | 559.8 | 127.1 | 1.6 | 44.4 | 594.5 | 0 | 5.4 | 0 | -40.1 | 0 | 1590.2
2023-03-15 | 16:00 | 1583.2 | 297.5 | 767.7 | 149.6 | 1.6 | 44.4 | 317.2 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 1583.2
2023-03-15 | 17:00 | 1544.5 | 297.5 | 979.7 | 165.7 | 1.6 | 44.4 | 47.2 | 0 | 4.9 | 0 | 3.5 | 0 | 1544.5
2023-03-15 | 18:00 | 1574.1 | 297.5 | 977.5 | 170.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 77.5 | 0 | 1574.1
2023-03-15 | 19:00 | 1532.6 | 297.5 | 971.3 | 169.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 43.8 | 0 | 1532.6
2023-03-15 | 20:00 | 1490.9 | 297.5 | 962.6 | 160.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 20.5 | 0 | 1490.9
2023-03-15 | 21:00 | 1455.9 | 297.5 | 965.4 | 133.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10.5 | 0 | 1455.9
2023-03-15 | 22:00 | 1393.6 | 297.5 | 928 | 119.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1393.6
2023-03-15 | 23:00 | 1360.8 | 297.5 | 902 | 112.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 1360.8
2023-03-16 | 0:00 | 1286.1 | 297.5 | 833.5 | 106.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1286.1
2023-03-16 | 1:00 | 1260.7 | 297.5 | 809.2 | 105.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1260.7
2023-03-16 | 2:00 | 1276.8 | 297.5 | 824.4 | 105.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 1276.8
2023-03-16 | 3:00 | 1302.9 | 297.5 | 852.1 | 104.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1302.9
2023-03-16 | 4:00 | 1313.9 | 297.5 | 864.4 | 104.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1313.9
2023-03-16 | 5:00 | 1329.6 | 297.5 | 879.9 | 104.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1329.6
2023-03-16 | 6:00 | 1402.8 | 297.5 | 897.5 | 106.2 | 1.6 | 44.4 | 53.9 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1402.8
2023-03-16 | 7:00 | 1481 | 297.5 | 691.1 | 121.3 | 1.6 | 44.4 | 323.9 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1481
2023-03-16 | 8:00 | 1629.2 | 297.5 | 548.5 | 133.4 | 1.6 | 44.4 | 603.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1629.2
2023-03-16 | 9:00 | 1703.1 | 297.5 | 387.2 | 137.8 | 1.6 | 44.4 | 833.3 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1703.1
2023-03-16 | 10:00 | 1680 | 297.5 | 372.9 | 119.1 | 1.6 | 44.4 | 961.6 | 0 | 1 | 0 | -118.1 | 0 | 1680
2023-03-16 | 11:00 | 1659.2 | 297.5 | 389.7 | 116 | 1.6 | 44.4 | 1015 | 0 | 3.2 | 0 | -208.2 | 0 | 1659.2
2023-03-16 | 12:00 | 1558 | 297.5 | 386.7 | 115.8 | 1.6 | 44.4 | 989.2 | 0 | 6 | 0 | -283.2 | 0 | 1558
2023-03-16 | 13:00 | 1626.5 | 297.5 | 389.3 | 116.9 | 1.6 | 44.4 | 808.9 | 0 | 8 | 0 | -40.1 | 0 | 1626.5
2023-03-16 | 14:00 | 1610.5 | 297.5 | 546.3 | 118.7 | 1.6 | 44.4 | 590.3 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 1610.5
2023-03-16 | 15:00 | 1574.8 | 297.5 | 721.4 | 127.1 | 1.6 | 44.4 | 370.6 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 1574.8
2023-03-16 | 16:00 | 1566 | 297.5 | 912.3 | 149.6 | 1.6 | 44.4 | 148.2 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 1566
2023-03-16 | 17:00 | 1536.2 | 297.5 | 981.7 | 165.7 | 1.6 | 44.4 | 10.3 | 0 | 11 | 0 | 24 | 0 | 1536.2
2023-03-16 | 18:00 | 1556.6 | 297.5 | 1007.6 | 170.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 24.4 | 0 | 1556.6
2023-03-16 | 19:00 | 1494.3 | 297.5 | 954.8 | 169.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 16.6 | 0 | 1494.3
2023-03-16 | 20:00 | 1442.8 | 297.5 | 929.3 | 160.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 1442.8
2023-03-16 | 21:00 | 1398.2 | 297.5 | 913.3 | 133.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 1398.2
2023-03-16 | 22:00 | 1350.1 | 297.5 | 881 | 119.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 1350.1
2023-03-16 | 23:00 | 1308.8 | 297.5 | 847.8 | 112.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1308.8
2023-03-17 | 0:00 | 1230.5 | 297.5 | 765.9 | 106.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 10 | 0 | 1230.5
2023-03-17 | 1:00 | 1200.5 | 297.5 | 747 | 105.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 1200.5
2023-03-17 | 2:00 | 1218.8 | 297.5 | 763.7 | 105.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 1218.8
2023-03-17 | 3:00 | 1244.1 | 297.5 | 758.8 | 104.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 30 | 0 | 1244.1
2023-03-17 | 4:00 | 1251.1 | 297.5 | 726.6 | 104.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 70 | 0 | 1251.1
2023-03-17 | 5:00 | 1260.7 | 297.5 | 734.3 | 104.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 70 | 0 | 1260.7
2023-03-17 | 6:00 | 1306.4 | 297.5 | 749.6 | 106.2 | 1.6 | 44.4 | 19.2 | 0 | 8.9 | 0 | 79 | 0 | 1306.4
2023-03-17 | 7:00 | 1401.1 | 297.5 | 671.8 | 121.3 | 1.6 | 44.4 | 167.6 | 0 | 10.9 | 0 | 86 | 0 | 1401.1
2023-03-17 | 8:00 | 1579.9 | 297.5 | 586.6 | 133.4 | 1.6 | 44.4 | 414.9 | 0 | 8.5 | 0 | 93 | 0 | 1579.9
2023-03-17 | 9:00 | 1666.4 | 297.5 | 496.6 | 137.8 | 1.6 | 44.4 | 612.6 | 0 | 5.4 | 0 | 70.5 | 0 | 1666.4
2023-03-17 | 10:00 | 1644.3 | 297.5 | 492 | 119.1 | 1.6 | 44.4 | 593.5 | 0 | 9 | 0 | 87.2 | 0 | 1644.3
2023-03-17 | 11:00 | 1622.6 | 297.5 | 492.5 | 116 | 1.6 | 44.4 | 579.6 | 0 | 8 | 0 | 83 | 0 | 1622.6
2023-03-17 | 12:00 | 1523.5 | 297.5 | 539.2 | 115.8 | 1.6 | 44.4 | 616.6 | 0 | 8.4 | 0 | -100 | 0 | 1523.5
2023-03-17 | 13:00 | 1582.1 | 297.5 | 667.3 | 116.9 | 1.6 | 44.4 | 495 | 0 | 9.4 | 0 | -50 | 0 | 1582.1
2023-03-17 | 14:00 | 1588.9 | 297.5 | 734.2 | 118.7 | 1.6 | 44.4 | 341.5 | 0 | 10.5 | 0 | 40.5 | 0 | 1588.9
2023-03-17 | 15:00 | 1559.4 | 297.5 | 857.4 | 127.1 | 1.6 | 44.4 | 169.4 | 0 | 12 | 0 | 50 | 0 | 1559.4
2023-03-17 | 16:00 | 1552.2 | 297.5 | 904 | 149.6 | 1.6 | 44.4 | 52 | 0 | 13.1 | 0 | 90 | 0 | 1552.2
2023-03-17 | 17:00 | 1531.4 | 297.5 | 918.8 | 165.7 | 1.6 | 44.4 | 0.7 | 0 | 12.7 | 0 | 90 | 0 | 1531.4
2023-03-17 | 18:00 | 1532.3 | 297.5 | 913.4 | 170.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 96 | 0 | 1532.3
2023-03-17 | 19:00 | 1485.1 | 297.5 | 869.7 | 169.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 96 | 0 | 1485.1
2023-03-17 | 20:00 | 1442.1 | 297.5 | 853 | 160.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 80 | 0 | 1442.1
2023-03-17 | 21:00 | 1412.8 | 297.5 | 836.8 | 133.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 95.2 | 0 | 1412.8
2023-03-17 | 22:00 | 1365.5 | 297.5 | 815.6 | 119.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 83.5 | 0 | 1365.5
2023-03-17 | 23:00 | 1328.2 | 297.5 | 780.1 | 112.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 86.6 | 0 | 1328.2
2023-03-18 | 0:00 | 1252.4 | 297.5 | 774.5 | 110.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 20 | 0 | 1252.4
2023-03-18 | 1:00 | 1218.7 | 297.5 | 763.1 | 107.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 1218.7
2023-03-18 | 2:00 | 1229.8 | 297.5 | 775.8 | 107.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1229.8
2023-03-18 | 3:00 | 1254.3 | 297.5 | 770.7 | 107.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 30 | 0 | 1254.3
2023-03-18 | 4:00 | 1242.6 | 297.5 | 778.5 | 107.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 10 | 0 | 1242.6
2023-03-18 | 5:00 | 1208.3 | 297.5 | 754.5 | 107.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1208.3
2023-03-18 | 6:00 | 1199.5 | 297.5 | 744.2 | 108.4 | 1.6 | 44.4 | 0.1 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 1199.5
2023-03-18 | 7:00 | 1254.5 | 297.5 | 781 | 112.6 | 1.6 | 44.4 | 11.9 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 1254.5
2023-03-18 | 8:00 | 1354.7 | 297.5 | 753 | 118.4 | 1.6 | 44.4 | 74.3 | 0 | 5 | 0 | 60.5 | 0 | 1354.7
2023-03-18 | 9:00 | 1423.8 | 297.5 | 744.8 | 121.4 | 1.6 | 44.4 | 129.6 | 0 | 4.9 | 0 | 79.6 | 0 | 1423.8
2023-03-18 | 10:00 | 1417.6 | 297.5 | 684.4 | 119.1 | 1.6 | 44.4 | 191.9 | 0 | 5.7 | 0 | 73 | 0 | 1417.6
2023-03-18 | 11:00 | 1400.5 | 297.5 | 628.9 | 117.2 | 1.6 | 44.4 | 224 | 0 | 7.7 | 0 | 79.2 | 0 | 1400.5
2023-03-18 | 12:00 | 1370.3 | 297.5 | 604.1 | 117.6 | 1.6 | 44.4 | 236.2 | 0 | 8.4 | 0 | 60.5 | 0 | 1370.3
2023-03-18 | 13:00 | 1355.5 | 297.5 | 602.5 | 118.5 | 1.6 | 44.4 | 194.3 | 0 | 16.7 | 0 | 80 | 0 | 1355.5
2023-03-18 | 14:00 | 1344.8 | 297.5 | 601.3 | 119.5 | 1.6 | 44.4 | 198.4 | 0 | 22.1 | 0 | 60 | 0 | 1344.8
2023-03-18 | 15:00 | 1317.9 | 297.5 | 645.3 | 122.7 | 1.6 | 44.4 | 181.6 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 1317.9
2023-03-18 | 16:00 | 1324.5 | 297.5 | 699.8 | 136.2 | 1.6 | 44.4 | 141.4 | 0 | 28.6 | 0 | -25 | 0 | 1324.5
2023-03-18 | 17:00 | 1344.5 | 297.5 | 767.1 | 145 | 1.6 | 44.4 | 21.5 | 0 | 27.4 | 0 | 40 | 0 | 1344.5
2023-03-18 | 18:00 | 1400.6 | 297.5 | 800.4 | 147.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 28.3 | 0 | 80.5 | 0 | 1400.6
2023-03-18 | 19:00 | 1382.9 | 297.5 | 765.7 | 148.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 100 | 0 | 1382.9
2023-03-18 | 20:00 | 1356.3 | 297.5 | 784.2 | 143.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 60 | 0 | 1356.3
2023-03-18 | 21:00 | 1304.2 | 297.5 | 725.7 | 126.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 82 | 0 | 1304.2
2023-03-18 | 22:00 | 1237.6 | 297.5 | 682.6 | 116.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 69 | 0 | 1237.6
2023-03-18 | 23:00 | 1206 | 297.5 | 655.2 | 115.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 66 | 0 | 1206
2023-03-19 | 0:00 | 1143.8 | 297.5 | 642.5 | 110.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 20 | 0 | 1143.8
2023-03-19 | 1:00 | 1126.7 | 297.5 | 650.5 | 107.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 1126.7
2023-03-19 | 2:00 | 1148.5 | 297.5 | 643.1 | 107.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 30.5 | 0 | 1148.5
2023-03-19 | 3:00 | 1161.6 | 297.5 | 656.9 | 107.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 30 | 0 | 1161.6
2023-03-19 | 4:00 | 1176.4 | 297.5 | 671.7 | 107.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 30 | 0 | 1176.4
2023-03-19 | 5:00 | 1177.4 | 297.5 | 662.3 | 107.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 40 | 0 | 1177.4
2023-03-19 | 6:00 | 1172.4 | 297.5 | 600.5 | 108.4 | 1.6 | 44.4 | 58.6 | 0 | 21.9 | 0 | 39.5 | 0 | 1172.4
2023-03-19 | 7:00 | 1195.9 | 297.5 | 375.6 | 112.6 | 1.6 | 44.4 | 345.3 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 1195.9
2023-03-19 | 8:00 | 1214 | 297.5 | 360.8 | 118.4 | 1.6 | 44.4 | 633.4 | 0 | 16.1 | 0 | -258.2 | 0 | 1214
2023-03-19 | 9:00 | 1221.1 | 297.5 | 359.5 | 121.4 | 1.6 | 44.4 | 852.2 | -150 | 15.7 | -13 | -308.2 | 0 | 1221.1
2023-03-19 | 10:00 | 1205.6 | 297.5 | 359.2 | 119.1 | 1.6 | 44.4 | 999.1 | -251.5 | 10.7 | -4.8 | -369.7 | 0 | 1205.6
2023-03-19 | 11:00 | 1191.1 | 297.5 | 358.7 | 117.2 | 1.6 | 44.4 | 1067.7 | -332.5 | 7.2 | -1 | -369.7 | 0 | 1191.1
2023-03-19 | 12:00 | 1171.4 | 297.5 | 358.2 | 117.6 | 1.6 | 44.4 | 1059.8 | -340.6 | 6.2 | -3.6 | -369.7 | 0 | 1171.4
2023-03-19 | 13:00 | 1139.3 | 297.5 | 357.7 | 118.5 | 1.6 | 44.4 | 985.3 | -361.1 | 5.9 | -2.3 | -308.2 | 0 | 1139.3
2023-03-19 | 14:00 | 1115.3 | 297.5 | 357.8 | 119.5 | 1.6 | 44.4 | 845.5 | -247.7 | 4.9 | 0 | -308.2 | 0 | 1115.3
2023-03-19 | 15:00 | 1100.8 | 297.5 | 356.8 | 122.7 | 1.6 | 44.4 | 626.9 | -42.1 | 3.8 | -2.6 | -308.2 | 0 | 1100.8
2023-03-19 | 16:00 | 1135.7 | 297.5 | 393.7 | 136.2 | 1.6 | 44.4 | 340.2 | 0 | 2.3 | 0 | -80.2 | 0 | 1135.7
2023-03-19 | 17:00 | 1191.5 | 297.5 | 641.6 | 145 | 1.6 | 44.4 | 59.2 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1191.5
2023-03-19 | 18:00 | 1284.9 | 297.5 | 771.3 | 147.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 20 | 0 | 1284.9
2023-03-19 | 19:00 | 1299.6 | 297.5 | 753.4 | 148.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 51.2 | 0 | 1299.6
2023-03-19 | 20:00 | 1283.6 | 297.5 | 736 | 143.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 57.8 | 0 | 1283.6
2023-03-19 | 21:00 | 1258.6 | 297.5 | 729 | 126.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 54 | 0 | 1258.6
2023-03-19 | 22:00 | 1192.9 | 297.5 | 682 | 116.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 47 | 0 | 1192.9
2023-03-19 | 23:00 | 1167.4 | 297.5 | 680.9 | 115.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 26 | 0 | 1167.4
2023-03-20 | 0:00 | 1122.9 | 297.5 | 672.5 | 106.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1122.9
2023-03-20 | 1:00 | 1130.2 | 297.5 | 680.2 | 105.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1130.2
2023-03-20 | 2:00 | 1169.2 | 297.5 | 720 | 105.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1169.2
2023-03-20 | 3:00 | 1212.5 | 297.5 | 763.9 | 104.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1212.5
2023-03-20 | 4:00 | 1239.4 | 297.5 | 790.7 | 104.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1239.4
2023-03-20 | 5:00 | 1295.4 | 297.5 | 833.8 | 104.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 12.5 | 0 | 1295.4
2023-03-20 | 6:00 | 1410.5 | 297.5 | 837.2 | 106.2 | 1.6 | 44.4 | 80.8 | 0 | 0.3 | 0 | 42.5 | 0 | 1410.5
2023-03-20 | 7:00 | 1514.3 | 297.5 | 655.4 | 121.3 | 1.6 | 44.4 | 383.9 | 0 | 0.2 | 0 | 10 | 0 | 1514.3
2023-03-20 | 8:00 | 1668 | 297.5 | 517.5 | 133.4 | 1.6 | 44.4 | 673.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1668
2023-03-20 | 9:00 | 1729.2 | 297.5 | 395.6 | 137.8 | 1.6 | 44.4 | 892.1 | 0 | 0.3 | 0 | -40.1 | 0 | 1729.2
2023-03-20 | 10:00 | 1692.1 | 297.5 | 389.2 | 119.1 | 1.6 | 44.4 | 1023.3 | 0 | 0.2 | 0 | -183.2 | 0 | 1692.1
2023-03-20 | 11:00 | 1657.4 | 297.5 | 382.2 | 116 | 1.6 | 44.4 | 1073.4 | 0 | 0.5 | 0 | -258.2 | 0 | 1657.4
2023-03-20 | 12:00 | 1536 | 297.5 | 374.1 | 115.8 | 1.6 | 44.4 | 1055.1 | 0 | 1.2 | 0 | -353.7 | 0 | 1536
2023-03-20 | 13:00 | 1599.4 | 297.5 | 381.7 | 116.9 | 1.6 | 44.4 | 988.3 | 0 | 2.2 | 0 | -233.2 | 0 | 1599.4
2023-03-20 | 14:00 | 1579.3 | 297.5 | 381.4 | 118.7 | 1.6 | 44.4 | 798.6 | 0 | 3.2 | 0 | -66.1 | 0 | 1579.3
2023-03-20 | 15:00 | 1563.1 | 297.5 | 555.9 | 127.1 | 1.6 | 44.4 | 533.3 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 1563.1
2023-03-20 | 16:00 | 1555.2 | 297.5 | 835 | 149.6 | 1.6 | 44.4 | 224.1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1555.2
2023-03-20 | 17:00 | 1526.8 | 297.5 | 901.4 | 165.7 | 1.6 | 44.4 | 24.5 | 0 | 2.5 | 0 | 89.2 | 0 | 1526.8
2023-03-20 | 18:00 | 1551.1 | 297.5 | 922.7 | 170.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 111.5 | 0 | 1551.1
2023-03-20 | 19:00 | 1501.2 | 297.5 | 888 | 169.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 97.5 | 0 | 1501.2
2023-03-20 | 20:00 | 1462.1 | 297.5 | 885.7 | 160.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 70 | 0 | 1462.1
2023-03-20 | 21:00 | 1427.7 | 297.5 | 850.7 | 133.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 98 | 0 | 1427.7
2023-03-20 | 22:00 | 1389.5 | 297.5 | 852.4 | 119.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 73 | 0 | 1389.5
2023-03-20 | 23:00 | 1346.1 | 297.5 | 858.4 | 112.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 30 | 0 | 1346.1
2023-03-21 | 0:00 | 1289.6 | 297.5 | 834.1 | 110.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1289.6
2023-03-21 | 1:00 | 1262.3 | 297.5 | 808.2 | 107.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1262.3
2023-03-21 | 2:00 | 1280.1 | 297.5 | 826 | 107.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 1280.1
2023-03-21 | 3:00 | 1306.4 | 297.5 | 843.9 | 107.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 10 | 0 | 1306.4
2023-03-21 | 4:00 | 1302.8 | 297.5 | 850.4 | 107.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1302.8
2023-03-21 | 5:00 | 1303.5 | 297.5 | 851 | 107.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1303.5
2023-03-21 | 6:00 | 1335.2 | 297.5 | 817.3 | 108.4 | 1.6 | 44.4 | 36 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0 | 1335.2
2023-03-21 | 7:00 | 1410.4 | 297.5 | 765.3 | 112.6 | 1.6 | 44.4 | 185.8 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1410.4
2023-03-21 | 8:00 | 1550.8 | 297.5 | 774.9 | 118.4 | 1.6 | 44.4 | 310.7 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 1550.8
2023-03-21 | 9:00 | 1616.6 | 297.5 | 669.2 | 121.4 | 1.6 | 44.4 | 479.8 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1616.6
2023-03-21 | 10:00 | 1608.2 | 297.5 | 558.1 | 119.1 | 1.6 | 44.4 | 585 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1608.2
2023-03-21 | 11:00 | 1577.4 | 297.5 | 563.5 | 117.2 | 1.6 | 44.4 | 550.7 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1577.4
2023-03-21 | 12:00 | 1488.3 | 297.5 | 653.2 | 117.6 | 1.6 | 44.4 | 371 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1488.3
2023-03-21 | 13:00 | 1546.3 | 297.5 | 865.8 | 118.5 | 1.6 | 44.4 | 216.8 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1546.3
2023-03-21 | 14:00 | 1558.7 | 297.5 | 955.7 | 119.5 | 1.6 | 44.4 | 129.3 | 0 | 0.7 | 0 | 10 | 0 | 1558.7
2023-03-21 | 15:00 | 1546.5 | 297.5 | 1001.4 | 122.7 | 1.6 | 44.4 | 78.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1546.5
2023-03-21 | 16:00 | 1558.2 | 297.5 | 1042.1 | 136.2 | 1.6 | 44.4 | 23.6 | 0 | 2.3 | 0 | 10.5 | 0 | 1558.2
2023-03-21 | 17:00 | 1570.1 | 297.5 | 1058.5 | 145 | 1.6 | 44.4 | 0.5 | 0 | 2.8 | 0 | 19.8 | 0 | 1570.1
2023-03-21 | 18:00 | 1568.1 | 297.5 | 1051.2 | 147.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 20.6 | 0 | 1568.1
2023-03-21 | 19:00 | 1525.4 | 297.5 | 1016.4 | 148.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 13.9 | 0 | 1525.4
2023-03-21 | 20:00 | 1485.1 | 297.5 | 970.8 | 143.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25.5 | 0 | 1485.1
2023-03-21 | 21:00 | 1444.4 | 297.5 | 952.6 | 126.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 19.2 | 0 | 1444.4
2023-03-21 | 22:00 | 1377 | 297.5 | 904 | 116.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 10 | 0 | 1377
2023-03-21 | 23:00 | 1329.5 | 297.5 | 849.5 | 115.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 19 | 0 | 1329.5
2023-03-22 | 0:00 | 1258.1 | 297.5 | 806.2 | 106.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1258.1
2023-03-22 | 1:00 | 1225.8 | 297.5 | 775.5 | 105.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1225.8
2023-03-22 | 2:00 | 1240.1 | 297.5 | 789.9 | 105.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1240.1
2023-03-22 | 3:00 | 1278.6 | 297.5 | 829 | 104.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1278.6
2023-03-22 | 4:00 | 1275.2 | 297.5 | 825.9 | 104.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1275.2
2023-03-22 | 5:00 | 1283 | 297.5 | 832.9 | 104.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1283
2023-03-22 | 6:00 | 1329.6 | 297.5 | 814.2 | 106.2 | 1.6 | 44.4 | 65.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1329.6
2023-03-22 | 7:00 | 1431.5 | 297.5 | 649.5 | 121.3 | 1.6 | 44.4 | 315.7 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1431.5
2023-03-22 | 8:00 | 1599.9 | 297.5 | 520.7 | 133.4 | 1.6 | 44.4 | 600.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1599.9
2023-03-22 | 9:00 | 1698 | 297.5 | 383.6 | 137.8 | 1.6 | 44.4 | 830.1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1698
2023-03-22 | 10:00 | 1692.7 | 297.5 | 382.7 | 119.1 | 1.6 | 44.4 | 974.7 | 0 | 4.9 | 0 | -132.2 | 0 | 1692.7
2023-03-22 | 11:00 | 1671.2 | 297.5 | 379.4 | 116 | 1.6 | 44.4 | 1035.3 | 0 | 5.2 | 0 | -208.2 | 0 | 1671.2
2023-03-22 | 12:00 | 1562 | 297.5 | 381.1 | 115.8 | 1.6 | 44.4 | 1022.3 | 0 | 7.5 | 0 | -308.2 | 0 | 1562
2023-03-22 | 13:00 | 1627.1 | 297.5 | 388.8 | 116.9 | 1.6 | 44.4 | 951.1 | 0 | 10 | 0 | -183.2 | 0 | 1627.1
2023-03-22 | 14:00 | 1623.5 | 297.5 | 389.7 | 118.7 | 1.6 | 44.4 | 801.2 | 0 | 10.5 | 0 | -40.1 | 0 | 1623.5
2023-03-22 | 15:00 | 1591.2 | 297.5 | 543.4 | 127.1 | 1.6 | 44.4 | 590.8 | 0 | 12.4 | 0 | -26 | 0 | 1591.2
2023-03-22 | 16:00 | 1573.6 | 297.5 | 751 | 149.6 | 1.6 | 44.4 | 316.4 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 1573.6
2023-03-22 | 17:00 | 1512.3 | 297.5 | 898.9 | 165.7 | 1.6 | 44.4 | 50.8 | 0 | 12.4 | 0 | 41 | 0 | 1512.3
2023-03-22 | 18:00 | 1533.8 | 297.5 | 931.7 | 170.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 75 | 0 | 1533.8
2023-03-22 | 19:00 | 1478.8 | 297.5 | 872.2 | 169.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 76.5 | 0 | 1478.8
2023-03-22 | 20:00 | 1441.4 | 297.5 | 872.9 | 160.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 23.9 | 0 | 40.5 | 0 | 1441.4
2023-03-22 | 21:00 | 1397.9 | 297.5 | 873.5 | 133.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 20 | 0 | 1397.9
2023-03-22 | 22:00 | 1348.6 | 297.5 | 842.7 | 119.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 14.5 | 0 | 1348.6
2023-03-22 | 23:00 | 1312.1 | 297.5 | 826.5 | 112.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 29.6 | 0 | 0 | 0 | 1312.1
2023-03-23 | 0:00 | 1233.7 | 297.5 | 739.2 | 106.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 30.1 | 0 | 14.3 | 0 | 1233.7
2023-03-23 | 1:00 | 1212.7 | 297.5 | 731.9 | 105.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 1212.7
2023-03-23 | 2:00 | 1231.9 | 297.5 | 752.4 | 105.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 1231.9
2023-03-23 | 3:00 | 1255.1 | 297.5 | 759.8 | 104.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 34 | 0 | 13.2 | 0 | 1255.1
2023-03-23 | 4:00 | 1255.5 | 297.5 | 759 | 104.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 11 | 0 | 1255.5
2023-03-23 | 5:00 | 1250.8 | 297.5 | 763.4 | 104.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1250.8
2023-03-23 | 6:00 | 1275.4 | 297.5 | 769 | 106.2 | 1.6 | 44.4 | 17.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 1275.4
2023-03-23 | 7:00 | 1372.9 | 297.5 | 775.8 | 121.3 | 1.6 | 44.4 | 91.3 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1372.9
2023-03-23 | 8:00 | 1561.8 | 297.5 | 899.2 | 133.4 | 1.6 | 44.4 | 144.4 | 0 | 41.3 | 0 | 0 | 0 | 1561.8
2023-03-23 | 9:00 | 1686.2 | 297.5 | 982.9 | 137.8 | 1.6 | 44.4 | 176.2 | 0 | 41.3 | 0 | 4.5 | 0 | 1686.2
2023-03-23 | 10:00 | 1677.2 | 297.5 | 996.8 | 119.1 | 1.6 | 44.4 | 175.8 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1677.2
2023-03-23 | 11:00 | 1674 | 297.5 | 1014.2 | 116 | 1.6 | 44.4 | 158.6 | 0 | 41.2 | 0 | 0.5 | 0 | 1674
2023-03-23 | 12:00 | 1577.8 | 297.5 | 968.5 | 115.8 | 1.6 | 44.4 | 114.9 | 0 | 35.1 | 0 | 0 | 0 | 1577.8
2023-03-23 | 13:00 | 1671.6 | 297.5 | 1093.2 | 116.9 | 1.6 | 44.4 | 86.9 | 0 | 31.1 | 0 | 0 | 0 | 1671.6
2023-03-23 | 14:00 | 1680.5 | 297.5 | 1122.5 | 118.7 | 1.6 | 44.4 | 62.9 | 0 | 22.9 | 0 | 10 | 0 | 1680.5
2023-03-23 | 15:00 | 1646.7 | 297.5 | 1112.4 | 127.1 | 1.6 | 44.4 | 40.1 | 0 | 17.1 | 0 | 6.5 | 0 | 1646.7
2023-03-23 | 16:00 | 1638.4 | 297.5 | 1091.9 | 149.6 | 1.6 | 44.4 | 22 | 0 | 15.9 | 0 | 15.5 | 0 | 1638.4
2023-03-23 | 17:00 | 1591.7 | 297.5 | 1046.6 | 165.7 | 1.6 | 44.4 | 3.2 | 0 | 19.7 | 0 | 13 | 0 | 1591.7
2023-03-23 | 18:00 | 1585.8 | 297.5 | 1048 | 170.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 7 | 0 | 1585.8
2023-03-23 | 19:00 | 1514.6 | 297.5 | 981.9 | 169.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 10.5 | 0 | 1514.6
2023-03-23 | 20:00 | 1459.6 | 297.5 | 938.1 | 160.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 1 | 0 | 1459.6
2023-03-23 | 21:00 | 1407.5 | 297.5 | 912.9 | 133.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 1407.5
2023-03-23 | 22:00 | 1357.5 | 297.5 | 876.8 | 119.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 0 | 0 | 1357.5
2023-03-23 | 23:00 | 1320.6 | 297.5 | 844.2 | 112.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 1320.6
2023-03-24 | 0:00 | 1243.1 | 297.5 | 775.1 | 106.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 1243.1
2023-03-24 | 1:00 | 1207.1 | 297.5 | 739.2 | 105.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 1207.1
2023-03-24 | 2:00 | 1220.3 | 297.5 | 749.7 | 105.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 1220.3
2023-03-24 | 3:00 | 1244.4 | 297.5 | 770.5 | 104.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 1244.4
2023-03-24 | 4:00 | 1235.9 | 297.5 | 764 | 104.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 23.9 | 0 | 0 | 0 | 1235.9
2023-03-24 | 5:00 | 1229.5 | 297.5 | 767 | 104.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 1229.5
2023-03-24 | 6:00 | 1254.4 | 297.5 | 775.5 | 106.2 | 1.6 | 44.4 | 12.1 | 0 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 1254.4
2023-03-24 | 7:00 | 1354.6 | 297.5 | 740.9 | 121.3 | 1.6 | 44.4 | 127.8 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 1354.6
2023-03-24 | 8:00 | 1534 | 297.5 | 706.3 | 133.4 | 1.6 | 44.4 | 326.7 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 1534
2023-03-24 | 9:00 | 1639.7 | 297.5 | 640.7 | 137.8 | 1.6 | 44.4 | 492.9 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 1639.7
2023-03-24 | 10:00 | 1630.7 | 297.5 | 440.1 | 119.1 | 1.6 | 44.4 | 703.6 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 1630.7
2023-03-24 | 11:00 | 1633.5 | 297.5 | 373.6 | 116 | 1.6 | 44.4 | 841.6 | 0 | 24.9 | 0 | -66.1 | 0 | 1633.5
2023-03-24 | 12:00 | 1537.6 | 297.5 | 446.4 | 115.8 | 1.6 | 44.4 | 790.3 | 0 | 24.8 | 0 | -183.2 | 0 | 1537.6
2023-03-24 | 13:00 | 1595.6 | 297.5 | 495.1 | 116.9 | 1.6 | 44.4 | 616 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 1595.6
2023-03-24 | 14:00 | 1576.4 | 297.5 | 638.9 | 118.7 | 1.6 | 44.4 | 447.7 | 0 | 27.6 | 0 | 0 | 0 | 1576.4
2023-03-24 | 15:00 | 1547.9 | 297.5 | 743.9 | 127.1 | 1.6 | 44.4 | 305.5 | 0 | 27.9 | 0 | 0 | 0 | 1547.9
2023-03-24 | 16:00 | 1528.7 | 297.5 | 853.1 | 149.6 | 1.6 | 44.4 | 152.5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1528.7
2023-03-24 | 17:00 | 1475.8 | 297.5 | 892.3 | 165.7 | 1.6 | 44.4 | 23.2 | 0 | 30.1 | 0 | 21 | 0 | 1475.8
2023-03-24 | 18:00 | 1484 | 297.5 | 909.9 | 170.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 31.6 | 0 | 1484
2023-03-24 | 19:00 | 1436 | 297.5 | 889.3 | 169.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 21.3 | 0 | 12.4 | 0 | 1436
2023-03-24 | 20:00 | 1386.4 | 297.5 | 864.1 | 160.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 1386.4
2023-03-24 | 21:00 | 1356.9 | 297.5 | 860 | 133.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | 0 | 1356.9
2023-03-24 | 22:00 | 1313.5 | 297.5 | 834.5 | 119.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 1313.5
2023-03-24 | 23:00 | 1285.3 | 297.5 | 814.4 | 112.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 1285.3
2023-03-25 | 0:00 | 1206.2 | 297.5 | 739.4 | 110.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 1206.2
2023-03-25 | 1:00 | 1171.9 | 297.5 | 709 | 107.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 1171.9
2023-03-25 | 2:00 | 1177 | 297.5 | 717.2 | 107.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 1177
2023-03-25 | 3:00 | 1202 | 297.5 | 740.7 | 107.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1202
2023-03-25 | 4:00 | 1192.2 | 297.5 | 703 | 107.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 23.2 | 0 | 1192.2
2023-03-25 | 5:00 | 1159.5 | 297.5 | 666.6 | 107.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 20 | 0 | 1159.5
2023-03-25 | 6:00 | 1129.9 | 297.5 | 645 | 108.4 | 1.6 | 44.4 | 0.2 | 0 | 22.3 | 0 | 10.5 | 0 | 1129.9
2023-03-25 | 7:00 | 1161 | 297.5 | 667.7 | 112.6 | 1.6 | 44.4 | 14.6 | 0 | 22.6 | 0 | 0 | 0 | 1161
2023-03-25 | 8:00 | 1254.4 | 297.5 | 690.6 | 118.4 | 1.6 | 44.4 | 71.7 | 0 | 19.7 | 0 | 10.5 | 0 | 1254.4
2023-03-25 | 9:00 | 1302.8 | 297.5 | 629.7 | 121.4 | 1.6 | 44.4 | 180.1 | 0 | 18.1 | 0 | 10 | 0 | 1302.8
2023-03-25 | 10:00 | 1293.3 | 297.5 | 571.7 | 119.1 | 1.6 | 44.4 | 243.3 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 1293.3
2023-03-25 | 11:00 | 1298.1 | 297.5 | 581.9 | 117.2 | 1.6 | 44.4 | 216.3 | 0 | 13.2 | 0 | 26 | 0 | 1298.1
2023-03-25 | 12:00 | 1261.4 | 297.5 | 585.9 | 117.6 | 1.6 | 44.4 | 204.4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1261.4
2023-03-25 | 13:00 | 1263.7 | 297.5 | 545.4 | 118.5 | 1.6 | 44.4 | 213.2 | 0 | 7.9 | 0 | 35.2 | 0 | 1263.7
2023-03-25 | 14:00 | 1243.5 | 297.5 | 625.1 | 119.5 | 1.6 | 44.4 | 150.5 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 1243.5
2023-03-25 | 15:00 | 1238.2 | 297.5 | 693.6 | 122.7 | 1.6 | 44.4 | 74.2 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 1238.2
2023-03-25 | 16:00 | 1251.2 | 297.5 | 746.7 | 136.2 | 1.6 | 44.4 | 22.1 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1251.2
2023-03-25 | 17:00 | 1280.9 | 297.5 | 789.8 | 145 | 1.6 | 44.4 | 0.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1280.9
2023-03-25 | 18:00 | 1309.2 | 297.5 | 814.8 | 147.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1309.2
2023-03-25 | 19:00 | 1281.7 | 297.5 | 776.6 | 148.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 10 | 0 | 1281.7
2023-03-25 | 20:00 | 1241.6 | 297.5 | 718.4 | 143.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 32 | 0 | 1241.6
2023-03-25 | 21:00 | 1193.7 | 297.5 | 702.9 | 126.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 13 | 0 | 1193.7
2023-03-25 | 22:00 | 1134.2 | 297.5 | 648.6 | 116.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 13 | 0 | 1134.2
2023-03-25 | 23:00 | 1106.6 | 297.5 | 610.9 | 115.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 22.6 | 0 | 1106.6
2023-03-26 | 0:00 | 1048.4 | 297.5 | 535.6 | 110.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 43 | 0 | 1048.4
2023-03-26 | 1:00 | 1027.9 | 297.5 | 546.8 | 107.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 19.7 | 0 | 10 | 0 | 1027.9
2023-03-26 | 2:00 | 1050.2 | 297.5 | 580.7 | 107.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 1050.2
2023-03-26 | 3:00 | 1073.5 | 297.5 | 576.5 | 107.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 30 | 0 | 1073.5
2023-03-26 | 4:00 | 1070.8 | 297.5 | 581.7 | 107.4 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 20 | 0 | 1070.8
2023-03-26 | 5:00 | 1048.6 | 297.5 | 535.1 | 107.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 49 | 0 | 1048.6
2023-03-26 | 6:00 | 1017.2 | 297.5 | 540.3 | 108.4 | 1.6 | 44.4 | 1.1 | 0 | 13.9 | 0 | 10 | 0 | 1017.2
2023-03-26 | 7:00 | 1045.3 | 297.5 | 557.3 | 112.6 | 1.6 | 44.4 | 15.3 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 1045.3
2023-03-26 | 8:00 | 1117.2 | 297.5 | 590.6 | 118.4 | 1.6 | 44.4 | 40.3 | 0 | 14.4 | 0 | 10 | 0 | 1117.2
2023-03-26 | 9:00 | 1177.2 | 297.5 | 591.4 | 121.4 | 1.6 | 44.4 | 64.7 | 0 | 15.7 | 0 | 40.5 | 0 | 1177.2
2023-03-26 | 10:00 | 1201.2 | 297.5 | 593.7 | 119.1 | 1.6 | 44.4 | 86.3 | 0 | 12.6 | 0 | 46 | 0 | 1201.2
2023-03-26 | 11:00 | 1195.2 | 297.5 | 564.1 | 117.2 | 1.6 | 44.4 | 111.7 | 0 | 6.7 | 0 | 52 | 0 | 1195.2
2023-03-26 | 12:00 | 1191.1 | 297.5 | 563.8 | 117.6 | 1.6 | 44.4 | 111.7 | 0 | 5.5 | 0 | 49 | 0 | 1191.1
2023-03-26 | 13:00 | 1174.5 | 297.5 | 563.3 | 118.5 | 1.6 | 44.4 | 100.8 | 0 | 8.4 | 0 | 40 | 0 | 1174.5
2023-03-26 | 14:00 | 1172.1 | 297.5 | 564.5 | 119.5 | 1.6 | 44.4 | 114.2 | 0 | 10.4 | 0 | 20 | 0 | 1172.1
2023-03-26 | 15:00 | 1161.4 | 297.5 | 596.7 | 122.7 | 1.6 | 44.4 | 78.4 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 1161.4
2023-03-26 | 16:00 | 1190.1 | 297.5 | 664.6 | 136.2 | 1.6 | 44.4 | 19.7 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 1190.1
2023-03-26 | 17:00 | 1262.5 | 297.5 | 705.4 | 145 | 1.6 | 44.4 | 0.8 | 0 | 27.8 | 0 | 40 | 0 | 1262.5
2023-03-26 | 18:00 | 1301.2 | 297.5 | 713.3 | 147.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 28.3 | 0 | 68.2 | 0 | 1301.2
2023-03-26 | 19:00 | 1276.3 | 297.5 | 716.3 | 148.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 41.3 | 0 | 1276.3
2023-03-26 | 20:00 | 1255.8 | 297.5 | 689.4 | 143.3 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 47 | 0 | 1255.8
2023-03-26 | 21:00 | 1205.9 | 297.5 | 666.8 | 126.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 38.2 | 0 | 30.5 | 0 | 1205.9
2023-03-26 | 22:00 | 1142.2 | 297.5 | 611.3 | 116.7 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 40.7 | 0 | 30 | 0 | 1142.2
2023-03-26 | 23:00 | 1104.4 | 297.5 | 575.5 | 115.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 40.2 | 0 | 30 | 0 | 1104.4
2023-03-27 | 0:00 | 1048.4 | 297.5 | 538.5 | 106.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 39.8 | 0 | 20 | 0 | 1048.4
2023-03-27 | 1:00 | 1035.3 | 297.5 | 547.7 | 105.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 38.3 | 0 | 0 | 0 | 1035.3
2023-03-27 | 2:00 | 1069.6 | 297.5 | 588.1 | 105.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 32.8 | 0 | 0 | 0 | 1069.6
2023-03-27 | 3:00 | 1112.4 | 297.5 | 616.5 | 104.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 27.8 | 0 | 20 | 0 | 1112.4
2023-03-27 | 4:00 | 1130.9 | 297.5 | 648.4 | 104.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 1130.9
2023-03-27 | 5:00 | 1182.6 | 297.5 | 670.4 | 104.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 33.8 | 0 | 30 | 0 | 1182.6
2023-03-27 | 6:00 | 1265.2 | 297.5 | 653.3 | 106.2 | 1.6 | 44.4 | 83.2 | 0 | 29 | 0 | 50 | 0 | 1265.2
2023-03-27 | 7:00 | 1392.4 | 297.5 | 537.7 | 121.3 | 1.6 | 44.4 | 322.3 | 0 | 27.6 | 0 | 40 | 0 | 1392.4
2023-03-27 | 8:00 | 1587.2 | 297.5 | 520.5 | 133.4 | 1.6 | 44.4 | 504.9 | 0 | 24.4 | 0 | 60.5 | 0 | 1587.2
2023-03-27 | 9:00 | 1701.5 | 297.5 | 440.3 | 137.8 | 1.6 | 44.4 | 694.6 | 0 | 25.3 | 0 | 60 | 0 | 1701.5
2023-03-27 | 10:00 | 1691.3 | 297.5 | 389.8 | 119.1 | 1.6 | 44.4 | 786 | 0 | 22.4 | 0 | 30.5 | 0 | 1691.3
2023-03-27 | 11:00 | 1654.2 | 297.5 | 385.5 | 116 | 1.6 | 44.4 | 830.4 | 0 | 18.9 | 0 | -40.1 | 0 | 1654.2
2023-03-27 | 12:00 | 1557.5 | 297.5 | 370.5 | 115.8 | 1.6 | 44.4 | 893.7 | 0 | 17.2 | 0 | -183.2 | 0 | 1557.5
2023-03-27 | 13:00 | 1623.9 | 297.5 | 391.3 | 116.9 | 1.6 | 44.4 | 823.7 | 0 | 14.6 | 0 | -66.1 | 0 | 1623.9
2023-03-27 | 14:00 | 1611.1 | 297.5 | 398 | 118.7 | 1.6 | 44.4 | 740.5 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 1611.1
2023-03-27 | 15:00 | 1577.4 | 297.5 | 552.5 | 127.1 | 1.6 | 44.4 | 546.1 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 1577.4
2023-03-27 | 16:00 | 1557.3 | 297.5 | 802 | 149.6 | 1.6 | 44.4 | 252.5 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 1557.3
2023-03-27 | 17:00 | 1530.9 | 297.5 | 891.7 | 165.7 | 1.6 | 44.4 | 29 | 0 | 11 | 0 | 90 | 0 | 1530.9
2023-03-27 | 18:00 | 1573 | 297.5 | 892.1 | 170.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 150.5 | 0 | 1573
2023-03-27 | 19:00 | 1530.3 | 297.5 | 898.9 | 169.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 102 | 0 | 1530.3
2023-03-27 | 20:00 | 1490.9 | 297.5 | 877.9 | 160.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 93 | 0 | 1490.9
2023-03-27 | 21:00 | 1460.2 | 297.5 | 878.3 | 133.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 90 | 0 | 1460.2
2023-03-27 | 22:00 | 1407.8 | 297.5 | 862.3 | 119.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 70 | 0 | 1407.8
2023-03-27 | 23:00 | 1367.3 | 297.5 | 839.8 | 112.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 60 | 0 | 1367.3
2023-03-28 | 0:00 | 1283.2 | 297.5 | 792.1 | 106.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 30 | 0 | 1283.2
2023-03-28 | 1:00 | 1249.7 | 297.5 | 788.9 | 105.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 1249.7
2023-03-28 | 2:00 | 1276.7 | 297.5 | 794.8 | 105.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 20 | 0 | 1276.7
2023-03-28 | 3:00 | 1312 | 297.5 | 789.5 | 104.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 60 | 0 | 1312
2023-03-28 | 4:00 | 1321.6 | 297.5 | 805.4 | 104.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 50.5 | 0 | 1321.6
2023-03-28 | 5:00 | 1347.7 | 297.5 | 831.4 | 104.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 50 | 0 | 1347.7
2023-03-28 | 6:00 | 1393.9 | 297.5 | 823.7 | 106.2 | 1.6 | 44.4 | 64.1 | 0 | 16.4 | 0 | 40 | 0 | 1393.9
2023-03-28 | 7:00 | 1477.9 | 297.5 | 655.9 | 121.3 | 1.6 | 44.4 | 304.5 | 0 | 12.7 | 0 | 40 | 0 | 1477.9
2023-03-28 | 8:00 | 1651.2 | 297.5 | 494.1 | 133.4 | 1.6 | 44.4 | 630.8 | 0 | 9.4 | 0 | 40 | 0 | 1651.2
2023-03-28 | 9:00 | 1742.5 | 297.5 | 386.7 | 137.8 | 1.6 | 44.4 | 891.8 | 0 | 8.7 | 0 | -26 | 0 | 1742.5
2023-03-28 | 10:00 | 1704.7 | 297.5 | 391.2 | 119.1 | 1.6 | 44.4 | 1026.9 | 0 | 7.2 | 0 | -183.2 | 0 | 1704.7
2023-03-28 | 11:00 | 1678.7 | 297.5 | 375.6 | 116 | 1.6 | 44.4 | 1094.6 | 0 | 7.2 | 0 | -258.2 | 0 | 1678.7
2023-03-28 | 12:00 | 1569.6 | 297.5 | 372.7 | 115.8 | 1.6 | 44.4 | 1067.6 | 0 | 7.7 | 0 | -337.7 | 0 | 1569.6
2023-03-28 | 13:00 | 1639.9 | 297.5 | 382.5 | 116.9 | 1.6 | 44.4 | 996.5 | 0 | 8.7 | 0 | -208.2 | 0 | 1639.9
2023-03-28 | 14:00 | 1616.2 | 297.5 | 387 | 118.7 | 1.6 | 44.4 | 837 | 0 | 10.2 | 0 | -80.2 | 0 | 1616.2
2023-03-28 | 15:00 | 1585.6 | 297.5 | 470.2 | 127.1 | 1.6 | 44.4 | 632.4 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 1585.6
2023-03-28 | 16:00 | 1564.7 | 297.5 | 719.1 | 149.6 | 1.6 | 44.4 | 341 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 1564.7
2023-03-28 | 17:00 | 1521.4 | 297.5 | 852.5 | 165.7 | 1.6 | 44.4 | 69.5 | 0 | 10.2 | 0 | 80 | 0 | 1521.4
2023-03-28 | 18:00 | 1550.8 | 297.5 | 883.5 | 170.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 140.2 | 0 | 1550.8
2023-03-28 | 19:00 | 1521.4 | 297.5 | 854.2 | 169.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 141.1 | 0 | 1521.4
2023-03-28 | 20:00 | 1483.6 | 297.5 | 856.8 | 160.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 110.3 | 0 | 1483.6
2023-03-28 | 21:00 | 1450.4 | 297.5 | 856.6 | 133.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 106.6 | 0 | 1450.4
2023-03-28 | 22:00 | 1401.4 | 297.5 | 819.9 | 119.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 109 | 0 | 1401.4
2023-03-28 | 23:00 | 1357.7 | 297.5 | 831.7 | 112.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1357.7
2023-03-29 | 0:00 | 1280.7 | 297.5 | 821.4 | 106.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 1280.7
2023-03-29 | 1:00 | 1255 | 297.5 | 798.3 | 105.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 1255
2023-03-29 | 2:00 | 1274.2 | 297.5 | 818.5 | 105.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1274.2
2023-03-29 | 3:00 | 1308.2 | 297.5 | 852.4 | 104.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 1308.2
2023-03-29 | 4:00 | 1318.8 | 297.5 | 854.9 | 104.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 10 | 0 | 1318.8
2023-03-29 | 5:00 | 1341 | 297.5 | 848.6 | 104.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 40 | 0 | 1341
2023-03-29 | 6:00 | 1388.2 | 297.5 | 828 | 106.2 | 1.6 | 44.4 | 108.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1388.2
2023-03-29 | 7:00 | 1464.3 | 297.5 | 596.9 | 121.3 | 1.6 | 44.4 | 401.3 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1464.3
2023-03-29 | 8:00 | 1619.2 | 297.5 | 434.8 | 133.4 | 1.6 | 44.4 | 706.7 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1619.2
2023-03-29 | 9:00 | 1692.2 | 297.5 | 389 | 137.8 | 1.6 | 44.4 | 912.8 | 0 | 1.2 | 0 | -92.1 | 0 | 1692.2
2023-03-29 | 10:00 | 1682.3 | 297.5 | 375.4 | 119.1 | 1.6 | 44.4 | 1049.5 | 0 | 3 | 0 | -208.2 | 0 | 1682.3
2023-03-29 | 11:00 | 1649.2 | 297.5 | 387.3 | 116 | 1.6 | 44.4 | 1082.1 | 0 | 3.5 | 0 | -283.2 | 0 | 1649.2
2023-03-29 | 12:00 | 1529.8 | 297.5 | 365.2 | 115.8 | 1.6 | 44.4 | 1071.9 | 0 | 4 | -0.9 | -369.7 | 0 | 1529.8
2023-03-29 | 13:00 | 1597.2 | 297.5 | 383.7 | 116.9 | 1.6 | 44.4 | 1007.5 | 0 | 3.8 | 0 | -258.2 | 0 | 1597.2
2023-03-29 | 14:00 | 1585.1 | 297.5 | 390.7 | 118.7 | 1.6 | 44.4 | 860 | 0 | 4.4 | 0 | -132.2 | 0 | 1585.1
2023-03-29 | 15:00 | 1558.6 | 297.5 | 486.4 | 127.1 | 1.6 | 44.4 | 637.7 | 0 | 4 | 0 | -40.1 | 0 | 1558.6
2023-03-29 | 16:00 | 1540.3 | 297.5 | 706.5 | 149.6 | 1.6 | 44.4 | 337.9 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 1540.3
2023-03-29 | 17:00 | 1488.9 | 297.5 | 914.7 | 165.7 | 1.6 | 44.4 | 59.1 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 1488.9
2023-03-29 | 18:00 | 1525 | 297.5 | 935.6 | 170.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 66.7 | 0 | 1525
2023-03-29 | 19:00 | 1495.4 | 297.5 | 903.4 | 169.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 71.3 | 0 | 1495.4
2023-03-29 | 20:00 | 1457.1 | 297.5 | 887.6 | 160.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 58 | 0 | 1457.1
2023-03-29 | 21:00 | 1416.2 | 297.5 | 890.2 | 133.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 43.5 | 0 | 1416.2
2023-03-29 | 22:00 | 1362.2 | 297.5 | 854.2 | 119.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 40.5 | 0 | 1362.2
2023-03-29 | 23:00 | 1326.4 | 297.5 | 825.7 | 112.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 39.2 | 0 | 1326.4
2023-03-30 | 0:00 | 1254.6 | 297.5 | 800.1 | 106.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 1254.6
2023-03-30 | 1:00 | 1227.1 | 297.5 | 773.6 | 105.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 1227.1
2023-03-30 | 2:00 | 1249.3 | 297.5 | 796.6 | 105.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1249.3
2023-03-30 | 3:00 | 1283.6 | 297.5 | 831.5 | 104.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1283.6
2023-03-30 | 4:00 | 1297.8 | 297.5 | 845.3 | 104.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 1297.8
2023-03-30 | 5:00 | 1318.4 | 297.5 | 852.7 | 104.9 | 1.6 | 44.4 | 0.1 | 0 | 5.2 | 0 | 12 | 0 | 1318.4
2023-03-30 | 6:00 | 1374.9 | 297.5 | 792.7 | 106.2 | 1.6 | 44.4 | 127.1 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 1374.9
2023-03-30 | 7:00 | 1436.8 | 297.5 | 537.1 | 121.3 | 1.6 | 44.4 | 431.7 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1436.8
2023-03-30 | 8:00 | 1595.5 | 297.5 | 405 | 133.4 | 1.6 | 44.4 | 712.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1595.5
2023-03-30 | 9:00 | 1675.1 | 297.5 | 406.9 | 137.8 | 1.6 | 44.4 | 918.3 | 0 | 0.8 | 0 | -132.2 | 0 | 1675.1
2023-03-30 | 10:00 | 1655.5 | 297.5 | 388.4 | 119.1 | 1.6 | 44.4 | 1037.4 | 0 | 0.3 | 0 | -233.2 | 0 | 1655.5
2023-03-30 | 11:00 | 1626.3 | 297.5 | 380.4 | 116 | 1.6 | 44.4 | 1068.9 | 0 | 0.7 | 0 | -283.2 | 0 | 1626.3
2023-03-30 | 12:00 | 1511.4 | 297.5 | 372.9 | 115.8 | 1.6 | 44.4 | 1031.9 | 0 | 1 | 0 | -353.7 | 0 | 1511.4
2023-03-30 | 13:00 | 1577.1 | 297.5 | 377.8 | 116.9 | 1.6 | 44.4 | 971.3 | 0 | 0.8 | 0 | -233.2 | 0 | 1577.1
2023-03-30 | 14:00 | 1563.1 | 297.5 | 420.1 | 118.7 | 1.6 | 44.4 | 812.2 | 0 | 0.8 | 0 | -132.2 | 0 | 1563.1
2023-03-30 | 15:00 | 1524.1 | 297.5 | 546.8 | 127.1 | 1.6 | 44.4 | 572 | 0 | 0.8 | 0 | -66.1 | 0 | 1524.1
2023-03-30 | 16:00 | 1506.8 | 297.5 | 715 | 149.6 | 1.6 | 44.4 | 298 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1506.8
2023-03-30 | 17:00 | 1460.4 | 297.5 | 893.2 | 165.7 | 1.6 | 44.4 | 57.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1460.4
2023-03-30 | 18:00 | 1493.1 | 297.5 | 959.6 | 170.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 19 | 0 | 1493.1
2023-03-30 | 19:00 | 1465 | 297.5 | 916.3 | 169.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 34.9 | 0 | 1465
2023-03-30 | 20:00 | 1425.5 | 297.5 | 919.4 | 160.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0.7 | 0 | 1425.5
2023-03-30 | 21:00 | 1386.4 | 297.5 | 880.7 | 133.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 27 | 0 | 1386.4
2023-03-30 | 22:00 | 1330.7 | 297.5 | 853.8 | 119.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 12.6 | 0 | 1330.7
2023-03-30 | 23:00 | 1293.2 | 297.5 | 835.2 | 112.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1293.2
2023-03-31 | 0:00 | 1216.6 | 297.5 | 764.8 | 106.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1216.6
2023-03-31 | 1:00 | 1194.8 | 297.5 | 743.8 | 105.8 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1194.8
2023-03-31 | 2:00 | 1209.6 | 297.5 | 759.2 | 105.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1209.6
2023-03-31 | 3:00 | 1238.8 | 297.5 | 789.9 | 104.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1238.8
2023-03-31 | 4:00 | 1248.3 | 297.5 | 799.3 | 104.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1248.3
2023-03-31 | 5:00 | 1262.6 | 297.5 | 813.2 | 104.9 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1262.6
2023-03-31 | 6:00 | 1286.1 | 297.5 | 780.9 | 106.2 | 1.6 | 44.4 | 55.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1286.1
2023-03-31 | 7:00 | 1356.7 | 297.5 | 659 | 121.3 | 1.6 | 44.4 | 232.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1356.7
2023-03-31 | 8:00 | 1509.1 | 297.5 | 647.5 | 133.4 | 1.6 | 44.4 | 381.5 | 0 | 0.2 | 0 | 3 | 0 | 1509.1
2023-03-31 | 9:00 | 1583.1 | 297.5 | 639.4 | 137.8 | 1.6 | 44.4 | 462.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1583.1
2023-03-31 | 10:00 | 1574.1 | 297.5 | 604.4 | 119.1 | 1.6 | 44.4 | 506.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1574.1
2023-03-31 | 11:00 | 1541.5 | 297.5 | 493.3 | 116 | 1.6 | 44.4 | 572.5 | 0 | 0.2 | 0 | 16 | 0 | 1541.5
2023-03-31 | 12:00 | 1447.1 | 297.5 | 392.6 | 115.8 | 1.6 | 44.4 | 661.1 | 0 | 0.2 | 0 | -66.1 | 0 | 1447.1
2023-03-31 | 13:00 | 1498.6 | 297.5 | 442 | 116.9 | 1.6 | 44.4 | 596 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1498.6
2023-03-31 | 14:00 | 1486.5 | 297.5 | 390.5 | 118.7 | 1.6 | 44.4 | 633.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1486.5
2023-03-31 | 15:00 | 1448.6 | 297.5 | 424.7 | 127.1 | 1.6 | 44.4 | 552.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1448.6
2023-03-31 | 16:00 | 1431.3 | 297.5 | 620.9 | 149.6 | 1.6 | 44.4 | 317 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1431.3
2023-03-31 | 17:00 | 1391.3 | 297.5 | 811.4 | 165.7 | 1.6 | 44.4 | 69.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1391.3
2023-03-31 | 18:00 | 1428.2 | 297.5 | 885.7 | 170.2 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 27 | 0 | 1428.2
2023-03-31 | 19:00 | 1400.9 | 297.5 | 887.1 | 169.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1400.9
2023-03-31 | 20:00 | 1362.9 | 297.5 | 853 | 160.6 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 3.6 | 0 | 1362.9
2023-03-31 | 21:00 | 1329.7 | 297.5 | 850.5 | 133.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1329.7
2023-03-31 | 22:00 | 1292.4 | 297.5 | 819.1 | 119.1 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 9 | 0 | 1292.4
2023-03-31 | 23:00 | 1254.8 | 297.5 | 790.9 | 112.5 | 1.6 | 44.4 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 6.4 | 0 | 1254.8
合計（百万kWh） |  | 134745.597 | 26061 | 74315.3776 | 11784.799 | 140.16 | 3889.44 | 18192.401 | -382.77 | 1004.656 | -11.702 | -247.7646 | 0 | 134745.597