## 受電設備確認票 (新設用）
：入力箇所
お客さま受電設備確認票（新設用）
・弊社は記載頂いた内容をもって各種検討を行います。 ・変更が生じる差異は「入力箇所」および「最終更新日」を更新のうえ、メール等にて弊社まで送付いただきますようお願いいたします。 【留意事項】 ・記載いただいた内容に誤りがある場合、発覚時点で弊社による再設計や工事計画の組み直しが必要となり、供給開始希望日に送電が困難になるケースがございますので、正確な情報をご入力下さいますようお願いいたします。
申込者さま入力箇所 | お客さま名義
| 確認内容 |  |  | 入力箇所 |  | 最終更新日 | 補 足
| 引込関連 | 取付場所（支持点） |  |  |  |  | ・架空線標準地域における高圧引込線の取付場所（支持点）は、第1柱を原則とします。 | 第1柱 | 造営物（建造物） | キュービクル・受電室に直接引込み
|  | 取付場所（支持点）への 高所作業車の進入・使用可否 |  |  |  |  | ・高圧引込線の取付場所（支持点）について、高所作業車の進入・使用可否を反映してください。 | 進入・使用可能 | 進入・使用不可 | ー
| 区分開閉器 （SOG、AOG等） | 区分開閉器の取付場所 |  |  |  |  | ・高圧引込線の取付場所に区分開閉器を設置することを原則とします。 | 高圧引込線の取付場所（支持点）と同じ | その他 | 設置困難
|  | 「その他、設置困難」の詳細 |  |  |  |  | ・設置場所について、「その他、設置困難」を選択した場合に、詳細を反映してください。
| 引込線・VCTの離隔 | 引込線とVCT の腕金※1 | 離隔距離 |  |  |  | ・高圧引込線支持腕金（最下段）とVCT腕金は、離隔距離1.5m以上を確保してください。 ・1.5m以上確保されない場合、受電希望日までの施工が困難となる場合があります。 | 【〇】 1.5m以上確保 | 【✖】 1.5未満 | ー
|  |  | 1.5m未満時 の理由 |  |  |  | ・離隔距離について、「1.5m未満」となった理由の詳細を反映してください。 | 供給決定時 | 供給決定後
| しゅん工検査完了日※ 弊社工事に必要な情報になります。 遅くとも供給開始予定日の３週間前には確定ください。 | [5 empty] | ・未定の場合はブランクとしてください。
| 計器工事予定(～至期限) | [5 empty] | ・引込線とVCTの腕金の離隔距離が1.5m未満の場合、 かつ、電気工事店さまが計器工事を行われる場合に計器工事日（至期限）を記載してください。 | [5 empty] | 入力
| 外線工事日連絡要否 | [5 empty] | ・工事日計画後に連絡が必要な場合は、「要」を選択してください。 ・「要」の場合は、電気工事店さまへ連絡いたします。 |  |  |  |  | 離隔距離 | 0 | 0＝未入力、１＝1.5m以上、２＝1.5m未満
| 自治体の指定する避難所に該当する | [5 empty] | ・自治体の指定する避難所に該当する（予定）の場合は「該当する」を選択してください。 | 該当する | 該当しない |  |  | しゅん工検査完了日 | 0 | 0＝未入力、１＝入力有
| 備考欄 | [10 empty] | 計器工事予定(～至期限) | 0 | 0＝未入力、１＝入力有
| 以下 インターネット申込システムより確認し、弊社にて申込時の内容を入力します。 （変更がある場合やインターネット申込システムへ未反映の場合は入力・修正してください。） | [10 empty] | 電気使用開始（希望）日 | 0 | 0＝未入力、１＝入力有
| 高圧引込線 引込方式 | [5 empty] | ・架空線標準地域における引込方式は、架空絶縁電線を原則とします。 | 架空電線引込 | 架空ケーブル | 地中ケーブル |  | コード | 0000
| 取付場所（支持点）装柱完成日 （区分開閉器、ケーブル等の完成を含む） |  |  |  | までに完成 |  | ・取付場所（支持点）の装柱完成とお客さま設備のしゅん工検査の完了をもって、当社高圧引込線の取付工事を行います。 ・お客さま設備の工事および検査の日程変更により、ご提出内容を変更する場合は、速やかに当社へご連絡ください。 | [5 empty] | 出力
| VCT取付場所 | [6 empty] | 第1柱 | 造営物（建造物） | キュービクル・受電室 |  | 0000 | 離隔距離、しゅん工検査完了日、計器工事予定、電気使用開始日記入なし
| WHM取付場所 | [6 empty] | ＶＣＴ取付場所に同じ | 第1柱 | 造営物（建造物） | キュービクル・受電室 | 0001 | 離隔距離、しゅん工検査完了日、計器工事予定記入なし
| 電気使用開始（希望）日 | [10 empty] | 0010 | 離隔距離、しゅん工検査完了日、電気使用開始日記入なし
以下 自動反映 | [11 empty] | 0011 | 離隔距離、しゅん工検査完了日記入なし
弊社、外線工事可能期間※2 |  |  |  | 離隔距離、しゅん工検査完了日、計器工事予定、電気使用開始日記入なし |  |  | ・入力結果から自動反映されます。 |  |  |  |  | 0100 | 離隔距離、計器工事予定、電気使用開始日記入なし
[12 empty] | 0101 | 離隔距離、計器工事予定記入なし
[12 empty] | 0110 | 離隔距離、電気使用開始日記入なし
中電ＰＧ 記入欄 | 検査送電時に 記載 | 先方第１柱での 高所作業車使用可否 |  |  |  |  | ー |  |  |  |  | 0111 | 離隔距離記入なし
|  | 高圧引込線支持腕金（最下部）と ＶＣＴ腕金（上面）の離隔距離 |  |  |  | m | ー |  |  |  |  | 1000 | しゅん工検査完了日、電気使用開始日記入なし
[12 empty] | 1001 | しゅん工検査完了日記入なし
※１ 当社計器工事の作業安全を確保するため、高圧お客さま第1柱における高圧引込線支持腕金（最下部）とVCT腕金の離隔距離について、1.5m以上の確保をお願いします。 | [11 empty] | 1010 | しゅん工検査完了日、電気使用開始日記入なし
1.5m以上の離隔距離が保たれていない場合、安全上の理由により計器工事の後でなければ高圧引込線工事を行うことができず、高圧引込線工事の工期が遅れ、受電希望日までの施工が困難になる場合がございます。【具体的な工事計画（イメージ）は下記参照】 | [11 empty] | 1011 | しゅん工検査完了日記入なし
[12 empty] | 1100 | 電気使用開始日記入なし
[12 empty] | 1101 | 1900年01月01日~1900年01月00日
[12 empty] | 1110 | 電気使用開始日記入なし
[12 empty] | 1111 | 1900年01月01日~1900年01月00日
[12 empty] | 2000 | しゅん工検査完了日、電気使用開始日記入なし
[12 empty] | 2001 | しゅん工検査完了日記入なし
[12 empty] | 2010 | しゅん工検査完了日、電気使用開始日記入なし
[12 empty] | 2011 | しゅん工検査完了日記入なし
[12 empty] | 2100 | 電気使用開始日記入なし
[12 empty] | 2101 | 1900年01月01日~1900年01月00日
[12 empty] | 2110 | 電気使用開始日記入なし
[12 empty] | 2111 | 1900年01月01日~1900年01月00日
※2 具体的な工事計画（イメージ）
当社高圧引込線の施設と同時に高圧お客さま開閉器1次側が充電されるため、離隔1.5m以上が確保されていない場合、しゅん工検査・計器工事完了後に外線工事となります。

## 受電設備確認票 (新設以外）
：入力箇所
お客さま受電設備確認票（新設以外）
・弊社は記載頂いた内容をもって各種検討を行います。 ・変更が生じる差異は「入力箇所」および「最終更新日」を更新のうえ、メール等にて弊社まで送付いただきますようお願いいたします。 【留意事項】 ・記載いただいた内容に誤りがある場合、発覚時点で弊社による再設計や工事計画の組み直しが必要となり、供給開始希望日に送電が困難になるケースがございますので、正確な情報をご入力下さいますようお願いいたします。
申込者さま入力箇所 | ご契約名義（お客さま名）
| 申込内容 | [5 empty] | 例 当社引込柱変更、引込位置変更（当社引込柱は変更なし）、VCT位置変更、計器位置変更 等
| 確認内容 |  |  | 既存からの 変更有無 | 変更後 |  | 最終更新日 | 補 足 | 有り | 無し
| 引込関連 | 取付場所（支持点） | [5 empty] | ・架空線標準地域における高圧引込線の取付場所（支持点）は、第1柱を原則とします。 | 第1柱 | 造営物（建造物） | キュービクル・受電室に直接引込み
|  | 取付場所（支持点）への 高所作業車の進入・使用可否 |  | ー |  |  |  | ・高圧引込線の取付場所（支持点）について、高所作業車の進入・使用可否を反映してください。 | 進入・使用可能 | 進入・使用不可 | ー
| 区分開閉器 （SOG、AOG等） | 区分開閉器の取付場所 | [5 empty] | ・高圧引込線の取付場所に区分開閉器を設置することを原則とします。 | 高圧引込線の取付場所（支持点）と同じ | その他 | 設置困難
|  | 「その他、設置困難」の詳細 |  | ー |  |  |  | ・設置場所について、「その他、設置困難」を選択した場合に、詳細を反映してください。
| 引込線・VCTの離隔 | 引込線とVCT の腕金※1 | 離隔距離 |  |  |  |  | ・高圧引込線支持腕金（最下段）とVCT腕金は、離隔距離1.5m以上を確保してください。 ・1.5m以上確保されない場合、受電希望日までの施工が困難となります。 | 【〇】 1.5m以上確保 | 【✖】 1.5未満 | ー
|  |  | 1.5m未満時 の理由 | ー |  |  |  | ・離隔距離について、「1.5m未満」となった理由の詳細を反映してください。 | 供給決定時 | 供給決定後
| お客さま しゅん工検査完了日※ ※外線工事が伴う場合のみ 弊社工事に必要な情報になります。 遅くとも供給開始予定日の３週間前には確定ください。 |  |  | ー |  |  |  | ・未定の場合はブランクとしてください。 | [5 empty] | 入力
| 計器工事予定(～至期限) ※計器工事(VCT、計器）が伴う場合のみ |  |  | ー |  |  |  | ・引込線とVCTの腕金の離隔距離が1.5m未満の場合、 かつ、電気工事店さまが計器工事を行われる場合に計器工事日（至期限）を記載してください。 |  |  |  |  | 離隔距離 | 0 | 0＝未入力、１＝1.5m以上、２＝1.5m未満
| 外線工事日連絡要否 ※外線工事が伴う場合のみ |  |  | ー |  |  |  | ・工事日計画後に連絡が必要な場合は、「要」を選択してください。 ・「要」の場合は、電気工事店さまへ連絡いたします。 |  |  |  |  | しゅん工検査完了日 | 0 | 0＝未入力、１＝入力有
| 備考欄 | [11 empty] | 計器工事予定(～至期限) | 0 | 0＝未入力、１＝入力有
| 以下 インターネット申込システムより確認し、弊社にて申込時の内容を登録します。 （変更がある場合やインターネット申込システムへ未反映の場合は修正してください。） | [11 empty] | 電気使用開始（希望）日 | 0 | 0＝未入力、１＝入力有
| 高圧引込線 引込方式 | [6 empty] | ・架空線標準地域における引込方式は、架空絶縁電線を原則とします。 | 架空電線引込 | 架空ケーブル | 地中ケーブル |  | コード | 0000
| 取付場所（支持点）装柱完成日 （区分開閉器、ケーブル等の完成を含む） ※装柱変更がある場合のみ |  |  |  |  | までに完成 |  | ・取付場所（支持点）の装柱完成とお客さま設備のしゅん工検査の完了をもって、当社高圧引込線の取付工事を行います。 ・お客さま設備の工事および検査の日程変更により、ご提出内容を変更する場合は、速やかに当社へご連絡ください。 | 建装柱有り | 建装柱無し |  |  |  | 出力
| VCT取付場所 | [7 empty] | 第1柱 | 造営物（建造物） | キュービクル・受電室 |  | 0000 | 離隔距離、しゅん工検査完了日、計器工事予定、電気使用開始日記入なし
| WHM取付場所 | [7 empty] | ＶＣＴ取付場所に同じ | 第1柱 | 造営物（建造物） | キュービクル・受電室 | 0001 | 離隔距離、しゅん工検査完了日、計器工事予定記入なし
| 電気使用開始（希望）日 |  |  | ー | [8 empty] | 0010 | 離隔距離、しゅん工検査完了日、電気使用開始日記入なし
以下 自動反映 | [12 empty] | 0011 | 離隔距離、しゅん工検査完了日記入なし
弊社、外線工事可能期間※2 ※外線工事が伴う場合のみ |  |  |  | ー | 離隔距離、しゅん工検査完了日、計器工事予定、電気使用開始日記入なし |  |  | ・入力結果から自動反映されます。 |  |  |  |  | 0100 | 離隔距離、計器工事予定、電気使用開始日記入なし
[13 empty] | 0101 | 離隔距離、計器工事予定記入なし
[13 empty] | 0110 | 離隔距離、電気使用開始日記入なし
中電ＰＧ 記入欄 | 検査送電時に 記載 | 先方第１柱での 高所作業車使用可否 |  |  |  |  | ー | [5 empty] | 0111 | 離隔距離記入なし
|  | 高圧引込線支持腕金（最下部）と ＶＣＴ腕金（上面）の離隔距離 |  |  |  | m | ー | [5 empty] | 1000 | しゅん工検査完了日、電気使用開始日記入なし
[13 empty] | 1001 | しゅん工検査完了日記入なし
※１ 当社計器工事の作業安全を確保するため、高圧お客さま第1柱における高圧引込線支持腕金（最下部）とVCT腕金の離隔距離について、1.5m以上の確保をお願いします。 | [12 empty] | 1010 | しゅん工検査完了日、電気使用開始日記入なし
1.5m以上の離隔距離が保たれていない場合、安全上の理由により計器工事の後でなければ高圧引込線工事を行うことができず、高圧引込線工事の工期が遅れ、受電希望日までの施工が困難になる場合がございます。【具体的な工事計画（イメージ）は下記参照】 | [12 empty] | 1011 | しゅん工検査完了日記入なし
[13 empty] | 1100 | 電気使用開始日記入なし
[13 empty] | 1101 | 1900年01月01日~1900年01月00日
[13 empty] | 1110 | 電気使用開始日記入なし
[13 empty] | 1111 | 1900年01月01日~1900年01月00日
[13 empty] | 2000 | しゅん工検査完了日、電気使用開始日記入なし
[13 empty] | 2001 | しゅん工検査完了日記入なし
[13 empty] | 2010 | しゅん工検査完了日、電気使用開始日記入なし
[13 empty] | 2011 | しゅん工検査完了日記入なし
[13 empty] | 2100 | 電気使用開始日記入なし
[13 empty] | 2101 | 1900年01月01日~1900年01月00日
[13 empty] | 2110 | 電気使用開始日記入なし
[13 empty] | 2111 | 1900年01月01日~1900年01月00日
※2 具体的な工事計画（イメージ）
当社高圧引込線の施設と同時に高圧お客さま開閉器1次側が充電されるため、離隔1.5m以上が確保されていない場合、しゅん工検査・計器工事完了後に外線工事となります。

## 記入例 (hidden)
|  | ：入力箇所 | [7 empty] | 作成年月日 | 2024-01-12
お客さま受電設備確認票（試行用）
申込者へ聞き取りのうえ、入力をお願いいたします。（UEと重複する項目は申込内容内容を反映ください）
PG営業 記入欄 | ご契約名義（お客さま名） |  | （株）○○○○
| 確認内容 |  |  | UEの項目有無 | 聞取り結果 |  | 最終更新（確認）日 | 最終更新日（補足） | 補 足
| 配電計画担当部署による再説明要否 |  |  | ー | 要 |  | 2024-01-15 | 申込時 | ・配電計画担当部署での再説明要否について記載ください。 |  |  | 申込時 | 設計時 | 設計後から供給決定 | 供給決定後
| ※上記「要」の場合理由 |  |  | ー | 装柱離隔について確認要望あり |  |  |  | ・再説明の理由を記載ください。
| 高圧引込線 | 引込方式（希望） |  | 有 | 架空電線引込 |  | 2024-01-15 | 申込時 | ・架空線標準地域における引込方式は、架空絶縁電線を原則とします。 |  |  | 架空電線引込 | 架空ケーブル | 地中ケーブル
|  | 取付場所（支持点） |  | 無 | 第1柱 |  | 2024-01-15 | 申込時 | ・架空線標準地域における高圧引込線の取付場所（支持点）は、第1柱を原則とします。 |  |  | 第1柱 | 造営物（建造物） | キュービクル・受電室に直接引込み
|  | 取付場所（支持点）装柱完成日 （区分開閉器、ケーブル等の完成を含む） |  | 有 （任意） | 2024-02-01 | までに完成 | 2024-01-15 | 申込時 | ・取付場所（支持点）の装柱完成とお客さま設備のしゅん工検査の完了をもって、当社高圧引込線の取付工事を行います。 ・お客さま設備の工事および検査の日程変更により、ご提出内容を変更する場合は、速やかに当社へご連絡ください。
|  | 取付場所（支持点）への 高所作業車の進入・使用可否 |  | 無 | 進入・使用不可 |  | 2024-01-15 | 申込時 | ・高圧引込線の取付場所（支持点）について、高所作業車の進入・使用可否を反映ください。 |  |  | 進入・使用可能 | 進入・使用不可 | ー
| 区分開閉器 （SOG、AOG等） | 取付場所 |  | 無 | 高圧引込線の取付場所（支持点）と同じ |  | 2024-01-15 | 申込時 | ・高圧引込線の取付場所に区分開閉器を設置することを原則とします。 |  |  | 高圧引込線の取付場所（支持点）と同じ | その他 | 設置困難
|  | 「その他、設置困難」の詳細 |  | 無 |  |  |  |  | ・設置場所について、「その他、設置困難」を選択した場合に、詳細を反映ください。
| 計器 （VCT・WHM） | VCT取付場所 |  | 有 | 第1柱 |  | 2024-01-15 | 申込時 | ・第1柱で受電する場合、VCTの取付場所は第1柱を原則とします。 |  |  | 第1柱 | 造営物（建造物） | キュービクル・受電室
|  | WHM取付場所 |  | 有 | ＶＣＴ取付場所に同じ |  | 2024-01-15 | 申込時 |  |  |  | ＶＣＴ取付場所に同じ | 第1柱 | 造営物（建造物） | キュービクル・受電室
|  | 引込線とVCT の腕金※1 | 離隔距離 | 無 | 【〇】 1.5m以上確保 |  | 2024-01-15 | 申込時 | ・高圧引込線支持腕金（最下段）とVCT腕金は、離隔距離1.5m以上を確保してください。 ・1.5m以上確保されない場合、受電希望日までの施工が困難となります。 |  |  | 【〇】 1.5m以上確保 | 【✖】 1.5未満 | ー
|  |  | 1.5m未満時 の理由 | 無 |  |  |  |  | ・離隔距離について、「1.5m未満」となった理由の詳細を反映ください。 |  |  | 供給決定時 | 供給決定後
| しゅん工検査完了日 |  |  | ー | 2024-02-20 |  | 2024-01-22 | 設計後から供給決定 | ・未定の場合はブランクとしてください。
| ※供給決定時点で依頼書の提出が無い場合 |  |  | ー |  |  |  |  | ・供給決定時点での依頼書の提出が無い場合、聞き取った状況を記載ください。
| 外線工事日連絡要否 |  |  | 無 | 要 |  | 2024-01-22 | 設計後から供給決定 | ・工事日計画後に連絡が必要な場合は、「要」を選択ください。 ・「要」の場合は、電気工事店さまへ連絡いたします。
| 電気使用開始（希望）日 |  |  | 有 | 2024-02-29 |  | 2024-01-22 | 供給決定後
以下 供給決定後
| 計器工事日(～至期限) |  |  | ー |  |  |  | ー | ・引込線とVCTの腕金の離隔距離が1.5m未満の場合、計器工事日（至期限）を記載してください。
| 外線工事可能期間※2 |  |  | ー | 2024年2月21日 ～ 2024年2月29日 |  |  |  | ・入力結果から自動反映されます。
配電 記入欄 | 確認事項 |  |  | 内 容 |  |  | 最終更新部署
| 上記内容から 変更があった場合 に記載 | 取付場所（支持点）装柱完成日 |  | 2024-02-08 |  | までに完成 | 設計 |  |  |  |  | 設計 | 工事 | 検査
しゅん工検査完了日
|  | 電気使用開始（希望）日 |  | 2024-03-08 |  |  | 工事
|  | 外線工事可能期間※2 |  | 2024年2月21日 ～ 2024年3月8日 |  |  | 入力結果から自動反映されます。
| 検査送電時に 記載 | 取付場所（支持点）への 高所作業車の進入・使用可否 |  | 進入・使用可能 |  |  | ー
|  | 引込線とVCT腕金の離隔距離 ※0.1ｍ単位で記載 |  | 1.8 |  | m | ー
|  | 外線工事日（実施日） |  | 2024-03-03 |  |  | ー
その他記入欄（試行実施における課題・改善事項）
PG営業 記入欄
配電 記入欄
※１ 当社計器工事の作業安全を確保するため、お客さま第1柱における高圧引込線支持腕金（最下部）とVCT腕金の離隔距離について、1.5m以上の確保をお客さまにお願いする。
1.5m以上が確保されていない場合、当社引込線および計器の施工期間が長期化する要因となる。【具体的な工事計画（イメージ）は下記参照】
※2 具体的な工事計画（イメージ）
当社高圧引込線の施設と同時に高圧お客さま開閉器1次側が充電されるため、離隔1.5m以上が確保されていない場合、しゅん工検査・計器工事完了後に外線工事となる。

## 受電設備確認票 (hidden)
| ：ご入力箇所 | [5 empty] | 作成年月日
更新年月日
更新年月日
更新年月日
更新年月日
高圧お客さま受電設備確認票（試行用）
申込者へ聞き取りの上、入力をお願いいたします。（UEと重複する項目は申込内容内容を反映ください）
ご契約名義（お客さま名）
確認内容 |  |  | UEの項目有無 | 聞取り内容 |  | 補足
高圧引込線 | 引込方式（希望） |  | 有 | 架空電線引込 |  | ・架空線標準地域における引込方式は、架空絶縁電線を原則とします。 |  | 架空電線引込 | 架空ケーブル | 地中ケーブル
| 取付場所（支持点） |  | 無 |  |  | ・架空線標準地域における高圧引込線の取付場所（支持点）は、第1柱を原則とします。 |  | 第1柱 | 造営物（建造物） | キュービクル・受電室に直接引込み
| 取付場所（支持点）装柱完成日 （区分開閉器、ケーブル等の完成を含む） |  | 有 （任意） |  | までに完成 | ・取付場所（支持点）の装柱完成とお客さま設備のしゅん工検査の完了をもって、当社高圧引込線の取付工事を行います。 ・お客さま設備の工事および検査の日程変更により、ご提出内容を変更する場合は、速やかに当社へご連絡ください。
| 取付場所（支持点）への 高所作業車の進入・使用可否 |  | 無 |  |  | ・高圧引込線の取付場所（支持点）について、高所作業車の進入・使用可否を反映ください。 |  | 進入・使用可能 | 進入・使用不可 | ー
区分開閉器 （SOG、AOG等） | 取付場所 |  | 無 |  |  | ・高圧引込線の取付場所に区分開閉器を設置することを原則とします。 |  | 高圧引込線の取付場所（支持点）と同じ | その他 | 設置困難
| 「その他、設置困難」の詳細 |  | 無 |  |  | ・設置場所について、「その他、設置困難」を選択した場合に、詳細を反映ください。
計器 （VCT・WHM） | VCT取付場所 |  | 有 |  |  | ・第1柱で受電する場合、VCTの取付場所は第1柱を原則とします。 |  | 第1柱 | 造営物（建造物） | キュービクル・受電室
| WHM取付場所 （VCTと異なる場所へ取付する場合） |  | 有 |  |  | ・WHMをVCTと異なる場所へ取付する必要がある場合、詳細を反映ください。
| 取付場所装柱完成日 （区分開閉器、ケーブル等の完成を含む） |  |  |  | までに完成 | ・左記装柱完成日以降に、計器（VCT・WHM）工事を行います。 ・お客さま設備の工事および検査の日程変更により、ご提出内容を変更する場合は、速やかに当社へご連絡ください。
| 引込線とVCT の腕金 | 離隔距離 | 無 |  |  | ・高圧引込線支持腕金（最下段）とVCT腕金は、離隔距離1.5m以上を確保してください。 ・1.5m以上確保されない場合、受電希望日までの施工が困難となります。 |  | 【適】 1.5m以上確保 | 【不適】 1.5未満 | ー
|  | 1.5m未満時 の理由 | 無 |  |  | ・離隔距離について、「1.5m未満」となった理由の詳細を反映ください。
| 当社によるVCT腕金の 繰下げ等工事 |  | 無 |  |  | ・当社によるVCT取付施工時、離隔距離が1.5m未満であった場合、安全措置として、必要かつ可能な範囲内でVCT腕金を繰下げ等することについて、ご承諾ください。 |  | 承諾する | ー
個別に調整いたしますので、以下への入力は不要です
お客さま設備 しゅん工検査 | しゅん工検査完了日 |  | 無 |  | までに完了 | ・お客さま設備（自家用電気工作物）のしゅん工検査の完了後に、当社の高圧引込線工事を行います。左記完了日が明確でない場合、電気使用開始希望日の調整には応じられませんので、ご了承ください。 ・お客さま設備の工事および検査の日程変更により、ご提出内容を変更する場合は、速やかに当社へご連絡ください。 ・高圧引込線の工事後は、お客さま区分開閉器（SOG、AOG等）の1次側まで充電状態となりますのでご注意ください。 ・高圧引込線の工事後に、お客さま構内で作業を行う場合は、労働安全衛生規則第339条に基づく安全措置に基づき、開放したお客さま区分開閉器に対する措置（施錠、通電禁止表示、監視人の配置）が必要となりますので、実施いただきまようお願いいたします。
| 電気主任技術者 （しゅん工検査 完了日の計画者） | 所属 | 有
|  | 氏名 | 有
|  | 電話番号 | 有
外線工事日連絡 | 外線工事連絡要否 |  | 無 |  |  | ・工事日計画後に連絡が必要な場合は、「要」を選択ください。 ・「要」の場合は、電気工事店さまへ連絡いたします。
電気使用開始希望日 |  |  | 有 |  |  | ・しゅん工検査の完了後～電気使用開始までの期間が短期間の場合、当社の高圧引込線工事が実施できず、電気使用開始のご希望に沿えない場合があります。
【注意事項】
●ご提出頂いた情報をもとに当社工事日を計画・決定いたしますので、早期かつ正確な情報提出にご協力頂きますようお願いいたします。
●インターネット申込システムの入力事項と重複する箇所がありますが、本帳票の入力内容を優先し、当社工事日を計画・決定いたします。
●お客さま設備（自家用電気工作物）のしゅん工検査完了日が明らかとなるまで、電気使用開始希望日の調整には応じられませんので、ご了承ください。
●ご提出の遅延や内容に誤りがあった場合、電気使用開始希望日までの送電が困難となる恐れがあります。
●お客さま設備の工事および検査の日程変更により、ご提出内容を変更する場合は、速やかに当社へご連絡ください。
なお、変更のご連絡がなく、当社工事後にお客さま設備の工事・検査に伴い当社設備との切離し・再接続が必要となった場合、所定の手続きおよび作業費用が発生いたしますので、ご了承ください。
●電気使用申込（新設）時の作業工程は、以下のとおりとなります。
＜第1柱にVCT設置の場合＞
●当社計器工事の作業安全を確保するため、お客さま第1柱における高圧引込線支持腕金（最下部）とVCT腕金の離隔距離について、1.5m以上の確保をお願いします。
・1.5m以上が確保されていない場合、当社引込線および計器の施工期間が長期化する原因となります。
・取扱いの詳細は、「高圧受電設備規程（付録）中部電力パワーグリッド株式会社供給区域内」をご参照ください。
●高圧引込線の工事後は、区分開閉器（SOG、AOG等）の1次側まで充電状態となりますのでご注意ください。
●高圧引込線工事完了後に、お客さま構内で作業を行う場合は、労働安全衛生規則第339条に基づく安全措置に基づき、開放したお客さま区分開閉器に対する措置（施錠、通電禁止表示、監視人の配置）が
必要となりますので、実施いただきまようお願いいたします。
●当社しゅん工検査完了前の誤送電（お客さま区分開閉器の投入）防止のために、高圧引込線工事完了後、お客さま区分開閉器に対して通電禁止その他の危険表示を行いますので、ご了承ください。
高圧引込線と重複感があるため削除でよいのではないか。
QBのケースもあるため「原則」との記載は不要でないか。
試行時は不要か。

## 高圧引込線工事依頼書 (hidden)
[5 empty] | 提出日 |  | index-j-01.pdf (tepco.co.jp)
中部電力パワーグリッド株式会社 宛
ご法人・所属名
電気主任技術者名
高圧引込線工事依頼書
自家用電気工作物の新設にあたり、下記の事項を完了または完了予定となりますので、貴社高圧引込線の取付工事を実施（区分開閉器の1次側まで充電）くださるようお願いいたします。
記
１ 自家用電気工作物の概要
| ご契約名義（お客さま名） |  |  | #REF!
自家用電気工作物の 設置場所（住所）
２ 自家用電気工作物のしゅん工検査
しゅん工検査の完了日※
３ 労働安全衛生規則第339条に基づく安全措置
（１）区分開閉器の開放
開放完了日※
（２）開放した区分開閉器に対する措置
|  | 施錠 | 施錠完了日※
|  | 通電禁止表示 | 表示完了日※
監視人の配置
実施不要（本依頼書の提出以降、電気使用の開始までの期間、
主任技術者による監督の下、一切の構内作業・開閉器投入を行わせない）
４ その他
「３ 労働安全衛生規則第339条に基づく安全措置」に加え、貴社が高圧引込線の取付工事と同時に、区分開閉器に対して通電禁止その他の危険表示を行うことを認めます。 なお、本依頼書に記載の事項と現地の設備状態等に相違が認められる場合、貴社が高圧引込線工事を中止することに承諾します。
５ 連絡先
ご担当者名
電話番号
※ 予定日として記載した場合、当該予定日までに確実にしゅん工検査・安全措置を完了いたします。
なお、各項目の完了日以降、電気使用の開始までの期間、確実に報告の状態を維持します。
以 上
(2)は試行時点で聞き取り不要でよいか。
不要？