## 電圧上昇計算書（1台連系）
中部電力パワーグリッド株式会社
屋内配線（受電点からＰＣＳまで）の電圧上昇値の簡易計算書
お客さま名：
|  | 箇所を入力することで自動計算が可能 |  |  |  |  | 工事施工者名： | [8 empty] | 電気方式
手計算の場合は白紙を印刷し使用
単相2線式100V
単相3線式100/200V
単相2線式200V
三相3線式200V
電圧上昇計算式 ⊿Ｖ ＝ K × 発電電流 Ig × （引込口配線の抵抗値 Ra＋屋内配線の抵抗値 Rb）
（１）K
| 電気方式 | [5 empty] | K＝ | 0 | …① |  | 電気方式 |  | Ｋ
[11 empty] | 単相2線式100V |  | 2
[11 empty] | 単相2線式200V |  | 2
[11 empty] | 単相3線式100/200V |  | 1 | ※1
[5 empty] | ※1 電圧線と中性線との電圧を求めるため1としている。 | [5 empty] | 三相3線式200V |  | √3
（２）発電電流Ig
| 発電容量P （PCS容量） |  |  |  | kW | [5 empty] | 電気方式 |  | 発電電圧Ｖ
[11 empty] | 単相2線式100V |  | 105
[11 empty] | 単相2線式200V |  | 210
| 発電電流Ig＝ |  | 発電容量 P（kW）×1,000 |  |  |  | ＝ | 0 | A …② |  | 単相3線式100/200V |  | 210
|  |  | 発電電圧 V（V） | [7 empty] | 三相3線式200V |  | √3×210
（３）引込口配線の抵抗値 Raと屋内配線の抵抗値 Rb
| 引込口配線の抵抗値：Ra | [6 empty] | 屋内配線の抵抗値：Rb
|  |  |  | 電線路A |  | 電線路B |  |  |  |  | 電線路C |  | 電線路D
| 電線太さ | [6 empty] | 電線太さ
| ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ（Ω/km） |  | (1) |  | (4) |  |  | ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ（Ω/km） |  | (7) |  | (10)
| 亘長（m） |  | (2) |  | (5) |  |  | 亘長（m） |  | (8) |  | (11)
| 抵抗値（Ω） |  | (3) |  | (6) |  |  | 抵抗値（Ω） |  | (9) |  | (12)
| 抵抗値(3)=(1)×(2)/1,000 (6)=(4)×(5)/1,000 | [6 empty] | 抵抗値(9)=(7)×(8)/1,000 (12)=(10)×(11)/1,000
| 引込口配線の抵抗値Ra：(3)＋(6)＝ | [5 empty] | Ω…③ | 屋内配線の抵抗値Rb：(9)＋(12)＝ | [5 empty] | Ω…④
（４）電圧上昇値（⊿Ｖ）の計算
電圧上昇値⊿Ｖ ＝ K(①) × 発電電流 Ig(②) × ［引込口配線の抵抗値 Ra(③)＋屋内配線の抵抗値 Rb(④)］
電線インピーダンス（抵抗）
| 受電点からPCSまでの電圧上昇値 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 引込口配線・屋内配線（軟銅）
[11 empty] | 線種 | （Ω／km）
[11 empty] | 2.0mm | 5.65
| （判定結果） | [9 empty] | 2.6mm | 3.35
| FALSE | [9 empty] | 3.2mm | 2.21
[11 empty] | 5.5sq | 3.33
[11 empty] | 8sq | 2.31
| ※ 電圧上昇値の計算結果が標準電圧の2％を超えている場合，電線太さ・亘長の 見直しをお願いします。 | [9 empty] | 14sq | 1.3
[11 empty] | 22sq | 0.824
[11 empty] | 38sq | 0.487
[11 empty] | 60sq | 0.303
[11 empty] | 100sq | 0.18
[11 empty] | 150sq | 0.118
[11 empty] | 200sq | 0.0922
[11 empty] | 250ｓｑ | 0.0722
JIS C3307-1980に基づく
■ 受電点からPCSまでの電圧上昇値の計算
ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅ（PCS）
発電容量： P kW
（運転力率は1として計算）
電線路A
分電盤
受電点
（電線路B）
電線路C
注1 電線路B、電線路Ｄについては、直列に接続される電線路が無ければ計算不要
（電線路D）
PCS
PV
引込口配線の抵抗値： Ra
屋内配線の抵抗値： Rb
注1
注1
■ 受電点からPCSまでの電圧上昇値の計算
ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅ（PCS）
発電容量： P kW
（運転力率は1として計算）
電線路A
分電盤
受電点
（電線路B）
電線路C
注1 電線路B、電線路Ｄについては、直列に接続される電線路が無ければ計算不要
（電線路D）
PCS
PV
引込口配線の抵抗値： Ra
屋内配線の抵抗値： Rb
注1
注1
■ 受電点からPCSまでの電圧上昇値の計算
ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅ（PCS）
発電容量： P kW
（運転力率は1として計算）
電線路A
分電盤
受電点
（電線路B）
電線路C
注1 電線路B、電線路Ｄについては、直列に接続される電線路が無ければ計算不要
（電線路D）
PCS
PV
引込口配線の抵抗値： Ra
屋内配線の抵抗値： Rb
注1
注1
Note on G43: 異なる線種が直列に接続されている場合に入力
Note on N43: 異なる線種が直列に接続されている場合に入力

## 電圧上昇計算書（複数台連系）
中部電力株式会社
| 屋内配線（受電点からＰＣＳまで）の電圧上昇値の簡易計算書 | [39 empty] | 電線インピーダンス（抵抗）
引込口配線・屋内配線（軟銅）
[6 empty] | お客さま名： | [34 empty] | 線種 | （Ω／km）
|  | 箇所を入力することで自動計算が可能 |  |  |  | 工事施工者名： | [34 empty] | 2.0mm | 5.65
|  | 手計算の場合は白紙を印刷し使用 | [38 empty] | 2.6mm | 3.35
[13 empty] | （３）引込口配線（受電点～分電盤）の抵抗値 Ra | [7 empty] | （４）屋内配線（分電盤～ＰＣＳ）の抵抗値 Rb | [6 empty] | （５）引込口配線（受電点～分電盤）の電圧上昇値（⊿Ｖ）の計算 |  |  |  | （６）屋内配線（分電盤～ＰＣＳ）の電圧上昇値（⊿Ｖ）の計算 |  |  |  |  | （７）受電点～ＰＣＳの電圧上昇値（⊿Ｖ）の計算 |  |  |  | 3.2mm | 2.21
[14 empty] | 引込口配線の抵抗値：Ra | [7 empty] | 【ＰＣＳ１】屋内配線の抵抗値：Rb1 | [9 empty] | 【ＰＣＳ１】 |  |  |  |  | 【ＰＣＳ１】 |  |  |  | 5.5sq | 3.33
[17 empty] | 電線路A |  | 電線路B |  |  |  |  | 電線路C |  | 電線路D |  | 電圧上昇値⊿Ｖ ＝ K(①) × 発電電流 Ig(②-計) × 引込口配線（受電点～分電盤）の抵抗値 Ra(③) |  |  |  | 電圧上昇値⊿Ｖ ＝ K(①) × 発電電流 Ig(②-1) × 分電盤～PCS1の抵抗値 Ra(④-1) |  |  |  |  | 電圧上昇値⊿Ｖ ＝ 引込口配線の電圧上昇値(⑤)＋屋内配線の電圧上昇値(⑥-1) |  |  |  | 8sq | 2.31
[41 empty] | 14sq | 1.3
[14 empty] | 電線太さ | [7 empty] | 電線太さ | [6 empty] | 受電点～分電盤までの電圧上昇値 | #VALUE! | …⑤ |  | 分電盤～PCS1までの電圧上昇値 | #VALUE! | …⑥-1 | → |  | 受電点～PCS1までの電圧上昇値（⑤＋⑥1） | #VALUE! | ※ | 22sq | 0.824
[41 empty] | 38sq | 0.487
[14 empty] | ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ（Ω/km） |  | (1) |  | (4) |  |  |  | ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ（Ω/km） | (7) |  | (10) | [12 empty] | FALSE |  |  | 60sq | 0.303
[41 empty] | 100sq | 0.18
[14 empty] | 亘長（m） |  | (2) |  | (5) |  |  |  | 亘長（m） | (8) |  | (11) | [15 empty] | 150sq | 0.118
[41 empty] | 200sq | 0.0922
[14 empty] | 抵抗値（Ω） |  | (3) |  | (6) |  |  |  | 抵抗値（Ω） | (9) |  | (12) | [15 empty] | 250ｓｑ | 0.0722
[14 empty] | 抵抗値(3)=(1)×(2)/1,000 (6)=(4)×(5)/1,000 | [7 empty] | 抵抗値(9)=(7)×(8)/1,000 (12)=(10)×(11)/1,000 | [18 empty] | JIS C3307-1980に基づく
[14 empty] | 引込口配線の抵抗値Ra：(3)＋(6)＝ | [5 empty] | Ω…③ |  | 屋内配線の抵抗値Rb：(9)＋(12)＝ |  |  |  |  | Ω…④-1
[22 empty] | 【ＰＣＳ２】屋内配線の抵抗値：Rb2 | [9 empty] | 【ＰＣＳ２】 |  |  |  |  | 【ＰＣＳ２】
[24 empty] | 電線路C |  | 電線路D | [5 empty] | 電圧上昇値⊿Ｖ ＝ K(①) × 発電電流 Ig(②-2) × 分電盤～PCS2の抵抗値 Ra(④-2) |  |  |  |  | 電圧上昇値⊿Ｖ ＝ 引込口配線の電圧上昇値(⑤)＋屋内配線の電圧上昇値(⑥-2)
[22 empty] | 電線太さ | [10 empty] | 分電盤～PCS2までの電圧上昇値 | #VALUE! | …⑥-2 | → |  | 受電点～PCS2までの電圧上昇値（⑤＋⑥2） | #VALUE! | ※
[22 empty] | ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ（Ω/km） | (7) |  | (10) | [12 empty] | FALSE
[22 empty] | 亘長（m） | (8) |  | (11)
[22 empty] | 抵抗値（Ω） | (9) |  | (12)
電圧上昇計算式 ⊿Ｖ ＝ K × 発電電流 Ig × （引込口配線の抵抗値 Ra＋屋内配線の抵抗値 Rb） | [21 empty] | 抵抗値(9)=(7)×(8)/1,000 (12)=(10)×(11)/1,000
[22 empty] | 屋内配線の抵抗値Rb：(9)＋(12)＝ |  |  |  |  | Ω…④-2
（１）K
[22 empty] | 【ＰＣＳ３】屋内配線の抵抗値：Rb3 | [9 empty] | 【ＰＣＳ３】 |  |  |  |  | 【ＰＣＳ３】
| 電気方式 |  |  |  |  | K＝ | 0 | …① | 電気方式 |  | Ｋ | [12 empty] | 電線路C |  | 電線路D | [5 empty] | 電圧上昇値⊿Ｖ ＝ K(①) × 発電電流 Ig(②-3) × 分電盤～PCS3の抵抗値 Ra(④-3) |  |  |  |  | 電圧上昇値⊿Ｖ ＝ 引込口配線の電圧上昇値(⑤)＋屋内配線の電圧上昇値(⑥-3)
[9 empty] | 単相2線式100V |  | 2
[9 empty] | 単相2線式200V |  | 2 | [10 empty] | 電線太さ | [10 empty] | 分電盤～PCS3までの電圧上昇値 | #VALUE! | …⑥-3 | → |  | 受電点～PCS3までの電圧上昇値（⑤＋⑥3） | #VALUE! | ※
[9 empty] | 単相3線式100/200V |  | 1 | ※1
|  | ※1 電圧線と中性線との電圧を求めるため1としている。 | [6 empty] | 三相3線式200V |  | √3 | [10 empty] | ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ（Ω/km） | (7) |  | (10) | [12 empty] | FALSE
（２）発電電流Ig | [21 empty] | 亘長（m） | (8) |  | (11)
| 発電容量P1 （PCS-1 容量） |  |  | kW | 発電電流Ig＝ |  | 発電容量 P（kW）×1,000 |  |  | ＝ | 0 | A …②-1 | [9 empty] | 抵抗値（Ω） | (9) |  | (12)
[7 empty] | 発電電圧 V（V） | [14 empty] | 抵抗値(9)=(7)×(8)/1,000 (12)=(10)×(11)/1,000
| 発電容量P2 （PCS-2 容量） |  |  | kW | 〃 |  |  |  |  | ＝ | 0 | A …②-2 | [9 empty] | 屋内配線の抵抗値Rb：(9)＋(12)＝ |  |  |  |  | Ω…④-3
| 発電容量P3 （PCS-3 容量） |  |  | kW | 〃 |  |  |  |  | ＝ | 0 | A …②-3 | [9 empty] | 【ＰＣＳ４】屋内配線の抵抗値：Rb4 | [9 empty] | 【ＰＣＳ４】 |  |  |  |  | 【ＰＣＳ４】
[24 empty] | 電線路C |  | 電線路D | [5 empty] | 電圧上昇値⊿Ｖ ＝ K(①) × 発電電流 Ig(②-4) × 分電盤～PCS4の抵抗値 Ra(④-4) |  |  |  |  | 電圧上昇値⊿Ｖ ＝ 引込口配線の電圧上昇値(⑤)＋屋内配線の電圧上昇値(⑥-4)
| 発電容量P4 （PCS-4 容量） |  |  | kW | 〃 |  |  |  |  | ＝ | 0 | A …②-4
[22 empty] | 電線太さ | [10 empty] | 分電盤～PCS4までの電圧上昇値 | #VALUE! | …⑥-4 | → |  | 受電点～PCS4までの電圧上昇値（⑤＋⑥4） | #VALUE! | ※
| 発電容量P5 （PCS-5 容量） |  |  | kW | 〃 |  |  |  |  | ＝ | 0 | A …②-5
[22 empty] | ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ（Ω/km） | (7) |  | (10) | [12 empty] | FALSE
| 発電容量P6 （PCS-6 容量） |  |  | kW | 〃 |  |  |  |  | ＝ | 0 | A …②-6
[22 empty] | 亘長（m） | (8) |  | (11)
| 発電容量P7 （PCS-7 容量） |  |  | kW | 〃 |  |  |  |  | ＝ | 0 | A …②-7
[22 empty] | 抵抗値（Ω） | (9) |  | (12)
| 発電容量P8 （PCS-8 容量） |  |  | kW | 〃 |  |  |  |  | ＝ | 0 | A …②-8 |  |  | 電線インピーダンス（抵抗） | [6 empty] | 抵抗値(9)=(7)×(8)/1,000 (12)=(10)×(11)/1,000
[15 empty] | 引込口配線・屋内配線（軟銅） | [6 empty] | 屋内配線の抵抗値Rb：(9)＋(12)＝ |  |  |  |  | Ω…④-4
| 発電容量P9 （PCS-9 容量） |  |  | kW | 〃 |  |  |  |  | ＝ | 0 | A …②-9 |  |  | 線種 |  | （Ω／km）
[15 empty] | 2.0mm |  | 5.65 |  |  |  |  | 【ＰＣＳ５】屋内配線の抵抗値：Rb5 | [9 empty] | 【ＰＣＳ５】 |  |  |  |  | 【ＰＣＳ５】
| 発電容量P10 （PCS-10 容量） |  |  | kW | 〃 |  |  |  |  | ＝ | 0 | A …②-10 |  |  | 2.6mm |  | 3.35 | [6 empty] | 電線路C |  | 電線路D | [5 empty] | 電圧上昇値⊿Ｖ ＝ K(①) × 発電電流 Ig(②-5) × 分電盤～PCS5の抵抗値 Ra(④-5) |  |  |  |  | 電圧上昇値⊿Ｖ ＝ 引込口配線の電圧上昇値(⑤)＋屋内配線の電圧上昇値(⑥-5)
[15 empty] | 3.2mm |  | 2.21
[15 empty] | 5.5sq |  | 3.33 |  |  |  |  | 電線太さ | [10 empty] | 分電盤～PCS5までの電圧上昇値 | #VALUE! | …⑥-5 | → |  | 受電点～PCS5までの電圧上昇値（⑤＋⑥5） | #VALUE! | ※
| 発電容量合計Ｐ （PCS-1～10合計） |  | 0 | kW | 発電電流Ig＝ |  | 発電容量合計 P（kW）×1,000 |  |  | ＝ | 0 | A …②-計 |  |  | 8sq |  | 2.31
[7 empty] | 発電電圧 V（V） | [7 empty] | 14sq |  | 1.3 |  |  |  |  | ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ（Ω/km） | (7) |  | (10) | [12 empty] | FALSE
[15 empty] | 22sq |  | 0.824
[15 empty] | 38sq |  | 0.487 |  |  |  |  | 亘長（m） | (8) |  | (11)
[9 empty] | 電気方式 |  | 発電電圧Ｖ |  |  |  | 60sq |  | 0.303
[9 empty] | 単相2線式100V |  | 105 |  |  |  | 100sq |  | 0.18 |  |  |  |  | 抵抗値（Ω） | (9) |  | (12)
[9 empty] | 単相2線式200V |  | 210 |  |  |  | 150sq |  | 0.118 |  |  |  |  | 抵抗値(9)=(7)×(8)/1,000 (12)=(10)×(11)/1,000
[9 empty] | 単相3線式100/200V |  | 210 |  |  |  | 200sq |  | 0.0922 |  |  |  |  | 屋内配線の抵抗値Rb：(9)＋(12)＝ |  |  |  |  | Ω…④-5
[9 empty] | 三相3線式200V |  | √3×210 |  |  |  | 250ｓｑ |  | 0.0722
[15 empty] | JIS C3307-1980に基づく | [6 empty] | 【ＰＣＳ６】屋内配線の抵抗値：Rb6 | [9 empty] | 【ＰＣＳ６】 |  |  |  |  | 【ＰＣＳ６】
[24 empty] | 電線路C |  | 電線路D | [5 empty] | 電圧上昇値⊿Ｖ ＝ K(①) × 発電電流 Ig(②-6) × 分電盤～PCS6の抵抗値 Ra(④-6) |  |  |  |  | 電圧上昇値⊿Ｖ ＝ 引込口配線の電圧上昇値(⑤)＋屋内配線の電圧上昇値(⑥-6)
[22 empty] | 電線太さ | [10 empty] | 分電盤～PCS6までの電圧上昇値 | #VALUE! | …⑥-6 | → |  | 受電点～PCS6までの電圧上昇値（⑤＋⑥6） | #VALUE! | ※
[22 empty] | ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ（Ω/km） | (7) |  | (10) | [12 empty] | FALSE
[22 empty] | 亘長（m） | (8) |  | (11)
[22 empty] | 抵抗値（Ω） | (9) |  | (12)
抵抗値(9)=(7)×(8)/1,000 (12)=(10)×(11)/1,000
[22 empty] | 屋内配線の抵抗値Rb：(9)＋(12)＝ |  |  |  |  | Ω…④-6
[22 empty] | 【ＰＣＳ７】屋内配線の抵抗値：Rb7 | [9 empty] | 【ＰＣＳ７】 |  |  |  |  | 【ＰＣＳ７】
[24 empty] | 電線路C |  | 電線路D | [5 empty] | 電圧上昇値⊿Ｖ ＝ K(①) × 発電電流 Ig(②-7) × 分電盤～PCS7の抵抗値 Ra(④-7) |  |  |  |  | 電圧上昇値⊿Ｖ ＝ 引込口配線の電圧上昇値(⑤)＋屋内配線の電圧上昇値(⑥-7)
[22 empty] | 電線太さ | [10 empty] | 分電盤～PCS7までの電圧上昇値 | #VALUE! | …⑥-7 | → |  | 受電点～PCS7までの電圧上昇値（⑤＋⑥7） | #VALUE! | ※
[22 empty] | ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ（Ω/km） | (7) |  | (10) | [12 empty] | FALSE
[22 empty] | 亘長（m） | (8) |  | (11)
[22 empty] | 抵抗値（Ω） | (9) |  | (12)
抵抗値(9)=(7)×(8)/1,000 (12)=(10)×(11)/1,000
[22 empty] | 屋内配線の抵抗値Rb：(9)＋(12)＝ |  |  |  |  | Ω…④-7
[22 empty] | 【ＰＣＳ８】屋内配線の抵抗値：Rb8 | [9 empty] | 【ＰＣＳ８】 |  |  |  |  | 【ＰＣＳ８】
[24 empty] | 電線路C |  | 電線路D | [5 empty] | 電圧上昇値⊿Ｖ ＝ K(①) × 発電電流 Ig(②-8) × 分電盤～PCS8の抵抗値 Ra(④-8) |  |  |  |  | 電圧上昇値⊿Ｖ ＝ 引込口配線の電圧上昇値(⑤)＋屋内配線の電圧上昇値(⑥-8)
[22 empty] | 電線太さ | [10 empty] | 分電盤～PCS8までの電圧上昇値 | #VALUE! | …⑥-8 | → |  | 受電点～PCS8までの電圧上昇値（⑤＋⑥8） | #VALUE! | ※
[22 empty] | ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ（Ω/km） | (7) |  | (10) | [12 empty] | FALSE
[22 empty] | 亘長（m） | (8) |  | (11)
[22 empty] | 抵抗値（Ω） | (9) |  | (12)
抵抗値(9)=(7)×(8)/1,000 (12)=(10)×(11)/1,000
[22 empty] | 屋内配線の抵抗値Rb：(9)＋(12)＝ |  |  |  |  | Ω…④-8
[22 empty] | 【ＰＣＳ９】屋内配線の抵抗値：Rb9 | [9 empty] | 【ＰＣＳ９】 |  |  |  |  | 【ＰＣＳ９】
[24 empty] | 電線路C |  | 電線路D | [5 empty] | 電圧上昇値⊿Ｖ ＝ K(①) × 発電電流 Ig(②-9) × 分電盤～PCS9の抵抗値 Ra(④-9) |  |  |  |  | 電圧上昇値⊿Ｖ ＝ 引込口配線の電圧上昇値(⑤)＋屋内配線の電圧上昇値(⑥-9)
[22 empty] | 電線太さ | [10 empty] | 分電盤～PCS9までの電圧上昇値 | #VALUE! | …⑥-9 | → |  | 受電点～PCS9までの電圧上昇値（⑤＋⑥9） | #VALUE! | ※
[22 empty] | ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ（Ω/km） | (7) |  | (10) | [12 empty] | FALSE
[22 empty] | 亘長（m） | (8) |  | (11)
[22 empty] | 抵抗値（Ω） | (9) |  | (12)
抵抗値(9)=(7)×(8)/1,000 (12)=(10)×(11)/1,000
[22 empty] | 屋内配線の抵抗値Rb：(9)＋(12)＝ |  |  |  |  | Ω…④-9
[22 empty] | 【ＰＣＳ１０】屋内配線の抵抗値：Rb10 | [9 empty] | 【ＰＣＳ１０】 |  |  |  |  | 【ＰＣＳ１０】
[24 empty] | 電線路C |  | 電線路D | [5 empty] | 電圧上昇値⊿Ｖ ＝ K(①) × 発電電流 Ig(②-10) × 分電盤～PCS10の抵抗値 Ra(④-10) |  |  |  |  | 電圧上昇値⊿Ｖ ＝ 引込口配線の電圧上昇値(⑤)＋屋内配線の電圧上昇値(⑥-10)
[22 empty] | 電線太さ | [10 empty] | 分電盤～PCS10までの電圧上昇値 | #VALUE! | …⑥-10 | → |  | 受電点～PCS10までの電圧上昇値（⑤＋⑥10） | #VALUE! | ※
[22 empty] | ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ（Ω/km） | (7) |  | (10) | [12 empty] | FALSE
[22 empty] | 亘長（m） | (8) |  | (11)
[22 empty] | 抵抗値（Ω） | (9) |  | (12)
抵抗値(9)=(7)×(8)/1,000 (12)=(10)×(11)/1,000
[22 empty] | 屋内配線の抵抗値Rb：(9)＋(12)＝ |  |  |  |  | Ω…④-10
※ 電圧上昇値の計算結果が標準電圧の2％を超えている場合，電線太さ・亘長の見直しをお願いします。
電気方式
単相2線式100V
単相3線式100/200V
単相2線式200V
三相3線式200V
■ 受電点からPCSまでの電圧上昇値の計算
電線路A
分電盤
受電点
（電線路B）
電線路C
（電線路D）
PCS1
PV
引込口配線の抵抗値： Ra
屋内配線の抵抗値： Rb
注1
注1
■ 受電点からPCSまでの電圧上昇値の計算
ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅ（PCS）
発電容量： P kW
（運転力率は1として計算）
電線路A
分電盤
受電点
（電線路B）
電線路C
（電線路D）
PV
引込口配線の抵抗値： Ra
屋内配線の抵抗値： Rb
注1
注1
■ 受電点からPCSまでの電圧上昇値の計算
電線路A
分電盤
受電点
（電線路B）
電線路C
注1 電線路B、電線路Ｄについては、直列に接続される電線路が無ければ計算不要
（電線路D）
PV
引込口配線の抵抗値： Ra
屋内配線の抵抗値： Rb
注1
注1
PCS2
PCS3
PCS4
PCS5
PCS6
PCS7
PCS8
PCS9
PCS10
Note on AA9: 異なる線種が直列に接続されている場合に入力
Note on AJ9: 異なる線種が直列に接続されている場合に入力
Note on AJ22: 異なる線種が直列に接続されている場合に入力
Note on AJ35: 異なる線種が直列に接続されている場合に入力
Note on AJ48: 異なる線種が直列に接続されている場合に入力
Note on AJ61: 異なる線種が直列に接続されている場合に入力
Note on AJ74: 異なる線種が直列に接続されている場合に入力
Note on AJ87: 異なる線種が直列に接続されている場合に入力
Note on AJ100: 異なる線種が直列に接続されている場合に入力
Note on AJ113: 異なる線種が直列に接続されている場合に入力
Note on AJ126: 異なる線種が直列に接続されている場合に入力

## 電圧上昇計算書（1台・記入例）
中部電力株式会社
屋内配線（受電点からＰＣＳまで）の電圧上昇値の簡易計算書
[7 empty] | お客さま名： |  | ○○ ○○
|  | 箇所を入力することで自動計算が可能 |  |  |  |  | 工事施工者名： |  | ◆◆◆電気工事（株） | [6 empty] | 電気方式
手計算の場合は白紙を印刷し使用
単相2線式100V
単相3線式100/200V
単相2線式200V
三相3線式200V
電圧上昇計算式 ⊿Ｖ ＝ K × 発電電流 Ig × （引込口配線の抵抗値 Ra＋屋内配線の抵抗値 Rb）
（１）K
| 電気方式 | 単相3線式100/200V |  |  |  |  | K＝ | 1 | …① |  | 電気方式 |  | Ｋ
[11 empty] | 単相2線式100V |  | 2
[11 empty] | 単相2線式200V |  | 2
[11 empty] | 単相3線式100/200V |  | 1 | ※1
[5 empty] | ※1 電圧線と中性線との電圧を求めるため1としている。 | [5 empty] | 三相3線式200V |  | √3
（２）発電電流Ig
| 発電容量P （PCS容量） |  |  | 10 | kW | [5 empty] | 電気方式 |  | 発電電圧Ｖ
[11 empty] | 単相2線式100V |  | 105
[11 empty] | 単相2線式200V |  | 210
| 発電電流Ig＝ |  | 発電容量 P（kW）×1,000 |  |  |  | ＝ | 47.6 | A …② |  | 単相3線式100/200V |  | 210
|  |  | 発電電圧 V（V） | [7 empty] | 三相3線式200V |  | √3×210
（３）引込口配線の抵抗値 Raと屋内配線の抵抗値 Rb
| 引込口配線の抵抗値：Ra | [6 empty] | 屋内配線の抵抗値：Rb
|  |  |  | 電線路A |  | 電線路B |  |  |  |  | 電線路C |  | 電線路D
| 電線太さ |  |  | 8sq |  |  |  | 電線太さ |  |  | 5.5sq
| ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ（Ω/km） |  | (1) | 2.31 | (4) |  |  | ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ（Ω/km） |  | (7) | 3.33 | (10)
| 亘長（m） |  | (2) | 10 | (5) |  |  | 亘長（m） |  | (8) | 10 | (11)
| 抵抗値（Ω） |  | (3) | 0.023 | (6) |  |  | 抵抗値（Ω） |  | (9) | 0.033 | (12)
| 抵抗値(3)=(1)×(2)/1,000 (6)=(4)×(5)/1,000 | [6 empty] | 抵抗値(9)=(7)×(8)/1,000 (12)=(10)×(11)/1,000
| 引込口配線の抵抗値Ra：(3)＋(6)＝ |  |  |  |  | 0.023 | Ω…③ | 屋内配線の抵抗値Rb：(9)＋(12)＝ |  |  |  |  | 0.033 | Ω…④
（４）電圧上昇値（⊿Ｖ）の計算
電圧上昇値⊿Ｖ ＝ K(①) × 発電電流 Ig(②) × ［引込口配線の抵抗値 Ra(③)＋屋内配線の抵抗値 Rb(④)］
電線インピーダンス（抵抗）
| 受電点からPCSまでの電圧上昇値 |  |  |  |  | 2.67 |  |  |  |  | 引込口配線・屋内配線（軟銅）
[11 empty] | 線種 | （Ω／km）
[11 empty] | 2.0mm | 5.65
| （判定結果） | [9 empty] | 2.6mm | 3.35
| 簡易計算の結果、逆潮流による電圧上昇値が標準電圧の2％を超えています。 | [9 empty] | 3.2mm | 2.21
[11 empty] | 5.5sq | 3.33
[11 empty] | 8sq | 2.31
| ※ 電圧上昇値の計算結果が標準電圧の2％を超えている場合，電線太さ・亘長の 見直しをお願いします。 | [9 empty] | 14sq | 1.3
[11 empty] | 22sq | 0.824
[11 empty] | 38sq | 0.487
[11 empty] | 60sq | 0.303
[11 empty] | 100sq | 0.18
[11 empty] | 150sq | 0.118
[11 empty] | 200sq | 0.0922
[11 empty] | 250ｓｑ | 0.0722
JIS C3307-1980に基づく
■ 受電点からPCSまでの電圧上昇値の計算
ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅ（PCS）
発電容量： P kW
（運転力率は1として計算）
電線路A
分電盤
受電点
（電線路B）
電線路C
注1 電線路B、電線路Ｄについては、直列に接続される電線路が無ければ計算不要
（電線路D）
PCS
PV
引込口配線の抵抗値： Ra
屋内配線の抵抗値： Rb
注1
注1
Note on G43: 異なる線種が直列に接続されている場合に入力
Note on N43: 異なる線種が直列に接続されている場合に入力

## 電圧上昇計算書（複数台・記入例）
中部電力株式会社
| 屋内配線（受電点からＰＣＳまで）の電圧上昇値の簡易計算書 | [39 empty] | 電線インピーダンス（抵抗）
引込口配線・屋内配線（軟銅）
[6 empty] | お客さま名： |  | ○○ ○○ | [32 empty] | 線種 | （Ω／km）
|  | 箇所を入力することで自動計算が可能 |  |  |  | 工事施工者名： |  | ◆◆◆電気工事（株） | [32 empty] | 2.0mm | 5.65
|  | 手計算の場合は白紙を印刷し使用 | [38 empty] | 2.6mm | 3.35
[13 empty] | （３）引込口配線（受電点～分電盤）の抵抗値 Ra | [7 empty] | （４）屋内配線（分電盤～ＰＣＳ）の抵抗値 Rb | [6 empty] | （５）引込口配線（受電点～分電盤）の電圧上昇値（⊿Ｖ）の計算 |  |  |  | （６）屋内配線（分電盤～ＰＣＳ）の電圧上昇値（⊿Ｖ）の計算 |  |  |  |  | （７）受電点～ＰＣＳの電圧上昇値（⊿Ｖ）の計算 |  |  |  | 3.2mm | 2.21
[14 empty] | 引込口配線の抵抗値：Ra | [7 empty] | 【ＰＣＳ１】屋内配線の抵抗値：Rb1 | [9 empty] | 【ＰＣＳ１】 |  |  |  |  | 【ＰＣＳ１】 |  |  |  | 5.5sq | 3.33
[17 empty] | 電線路A |  | 電線路B |  |  |  |  | 電線路C |  | 電線路D |  | 電圧上昇値⊿Ｖ ＝ K(①) × 発電電流 Ig(②-計) × 引込口配線（受電点～分電盤）の抵抗値 Ra(③) |  |  |  | 電圧上昇値⊿Ｖ ＝ K(①) × 発電電流 Ig(②-1) × 分電盤～PCS1の抵抗値 Ra(④-1) |  |  |  |  | 電圧上昇値⊿Ｖ ＝ 引込口配線の電圧上昇値(⑤)＋屋内配線の電圧上昇値(⑥-1) |  |  |  | 8sq | 2.31
[41 empty] | 14sq | 1.3
[14 empty] | 電線太さ |  |  | 60sq |  | 60sq |  |  | 電線太さ |  | 8sq |  | 8sq |  |  | 受電点～分電盤までの電圧上昇値 | 1.143 | …⑤ |  | 分電盤～PCS1までの電圧上昇値 | 0.228 | …⑥-1 | → |  | 受電点～PCS1までの電圧上昇値（⑤＋⑥1） | 1.371 | ※ | 22sq | 0.824
[41 empty] | 38sq | 0.487
[14 empty] | ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ（Ω/km） |  | (1) | 0.303 | (4) | 0.303 |  |  | ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ（Ω/km） | (7) | 2.31 | (10) | 2.31 | [11 empty] | 簡易計算の結果、逆潮流による電圧上昇値が標準電圧の2％以内となります。 |  |  | 60sq | 0.303
[41 empty] | 100sq | 0.18
[14 empty] | 亘長（m） |  | (2) | 20 | (5) | 0 |  |  | 亘長（m） | (8) | 5 | (11) | 0 | [14 empty] | 150sq | 0.118
[41 empty] | 200sq | 0.0922
[14 empty] | 抵抗値（Ω） |  | (3) | 0.006 | (6) | 0 |  |  | 抵抗値（Ω） | (9) | 0.012 | (12) | 0 | [14 empty] | 250ｓｑ | 0.0722
[14 empty] | 抵抗値(3)=(1)×(2)/1,000 (6)=(4)×(5)/1,000 | [7 empty] | 抵抗値(9)=(7)×(8)/1,000 (12)=(10)×(11)/1,000 | [18 empty] | JIS C3307-1980に基づく
[14 empty] | 引込口配線の抵抗値Ra：(3)＋(6)＝ |  |  |  |  | 0.006 | Ω…③ |  | 屋内配線の抵抗値Rb：(9)＋(12)＝ |  |  |  | 0.012 | Ω…④-1
[22 empty] | 【ＰＣＳ２】屋内配線の抵抗値：Rb2 | [9 empty] | 【ＰＣＳ２】 |  |  |  |  | 【ＰＣＳ２】
[24 empty] | 電線路C |  | 電線路D | [5 empty] | 電圧上昇値⊿Ｖ ＝ K(①) × 発電電流 Ig(②-2) × 分電盤～PCS2の抵抗値 Ra(④-2) |  |  |  |  | 電圧上昇値⊿Ｖ ＝ 引込口配線の電圧上昇値(⑤)＋屋内配線の電圧上昇値(⑥-2)
[22 empty] | 電線太さ |  | 8sq |  | 8sq | [6 empty] | 分電盤～PCS2までの電圧上昇値 | 0.437 | …⑥-2 | → |  | 受電点～PCS2までの電圧上昇値（⑤＋⑥2） | 1.58 | ※
[22 empty] | ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ（Ω/km） | (7) | 2.31 | (10) | 2.31 | [11 empty] | 簡易計算の結果、逆潮流による電圧上昇値が標準電圧の2％以内となります。
[22 empty] | 亘長（m） | (8) | 10 | (11) | 0
[22 empty] | 抵抗値（Ω） | (9) | 0.023 | (12) | 0
電圧上昇計算式 ⊿Ｖ ＝ K × 発電電流 Ig × （引込口配線の抵抗値 Ra＋屋内配線の抵抗値 Rb） | [21 empty] | 抵抗値(9)=(7)×(8)/1,000 (12)=(10)×(11)/1,000
[22 empty] | 屋内配線の抵抗値Rb：(9)＋(12)＝ |  |  |  | 0.023 | Ω…④-2
（１）K
[22 empty] | 【ＰＣＳ３】屋内配線の抵抗値：Rb3 | [9 empty] | 【ＰＣＳ３】 |  |  |  |  | 【ＰＣＳ３】
| 電気方式 | 単相3線式100/200V |  |  |  | K＝ | 1 | …① | 電気方式 |  | Ｋ | [12 empty] | 電線路C |  | 電線路D | [5 empty] | 電圧上昇値⊿Ｖ ＝ K(①) × 発電電流 Ig(②-3) × 分電盤～PCS3の抵抗値 Ra(④-3) |  |  |  |  | 電圧上昇値⊿Ｖ ＝ 引込口配線の電圧上昇値(⑤)＋屋内配線の電圧上昇値(⑥-3)
[9 empty] | 単相2線式100V |  | 2
[9 empty] | 単相2線式200V |  | 2 | [10 empty] | 電線太さ |  | 8sq |  | 8sq | [6 empty] | 分電盤～PCS3までの電圧上昇値 | 0.665 | …⑥-3 | → |  | 受電点～PCS3までの電圧上昇値（⑤＋⑥3） | 1.808 | ※
[9 empty] | 単相3線式100/200V |  | 1 | ※1
|  | ※1 電圧線と中性線との電圧を求めるため1としている。 | [6 empty] | 三相3線式200V |  | √3 | [10 empty] | ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ（Ω/km） | (7) | 2.31 | (10) | 2.31 | [11 empty] | 簡易計算の結果、逆潮流による電圧上昇値が標準電圧の2％以内となります。
（２）発電電流Ig | [21 empty] | 亘長（m） | (8) | 15 | (11) | 0
| 発電容量P1 （PCS-1 容量） |  | 4 | kW | 発電電流Ig＝ |  | 発電容量 P（kW）×1,000 |  |  | ＝ | 19 | A …②-1 | [9 empty] | 抵抗値（Ω） | (9) | 0.035 | (12) | 0
[7 empty] | 発電電圧 V（V） | [14 empty] | 抵抗値(9)=(7)×(8)/1,000 (12)=(10)×(11)/1,000
| 発電容量P2 （PCS-2 容量） |  | 4 | kW | 〃 |  |  |  |  | ＝ | 19 | A …②-2 | [9 empty] | 屋内配線の抵抗値Rb：(9)＋(12)＝ |  |  |  | 0.035 | Ω…④-3
| 発電容量P3 （PCS-3 容量） |  | 4 | kW | 〃 |  |  |  |  | ＝ | 19 | A …②-3 | [9 empty] | 【ＰＣＳ４】屋内配線の抵抗値：Rb4 | [9 empty] | 【ＰＣＳ４】 |  |  |  |  | 【ＰＣＳ４】
[24 empty] | 電線路C |  | 電線路D | [5 empty] | 電圧上昇値⊿Ｖ ＝ K(①) × 発電電流 Ig(②-4) × 分電盤～PCS4の抵抗値 Ra(④-4) |  |  |  |  | 電圧上昇値⊿Ｖ ＝ 引込口配線の電圧上昇値(⑤)＋屋内配線の電圧上昇値(⑥-4)
| 発電容量P4 （PCS-4 容量） |  | 4 | kW | 〃 |  |  |  |  | ＝ | 19 | A …②-4
[22 empty] | 電線太さ |  | 8sq |  | 8sq | [6 empty] | 分電盤～PCS4までの電圧上昇値 | 0.874 | …⑥-4 | → |  | 受電点～PCS4までの電圧上昇値（⑤＋⑥4） | 2.017 | ※
| 発電容量P5 （PCS-5 容量） |  | 4 | kW | 〃 |  |  |  |  | ＝ | 19 | A …②-5
[22 empty] | ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ（Ω/km） | (7) | 2.31 | (10) | 2.31 | [11 empty] | 簡易計算の結果、逆潮流による電圧上昇値が標準電圧の2％を超えています。
| 発電容量P6 （PCS-6 容量） |  | 4 | kW | 〃 |  |  |  |  | ＝ | 19 | A …②-6
[22 empty] | 亘長（m） | (8) | 20 | (11) | 0
| 発電容量P7 （PCS-7 容量） |  | 4 | kW | 〃 |  |  |  |  | ＝ | 19 | A …②-7
[22 empty] | 抵抗値（Ω） | (9) | 0.046 | (12) | 0
| 発電容量P8 （PCS-8 容量） |  | 4 | kW | 〃 |  |  |  |  | ＝ | 19 | A …②-8 |  |  | 電線インピーダンス（抵抗） | [6 empty] | 抵抗値(9)=(7)×(8)/1,000 (12)=(10)×(11)/1,000
[15 empty] | 引込口配線・屋内配線（軟銅） | [6 empty] | 屋内配線の抵抗値Rb：(9)＋(12)＝ |  |  |  | 0.046 | Ω…④-4
| 発電容量P9 （PCS-9 容量） |  | 4 | kW | 〃 |  |  |  |  | ＝ | 19 | A …②-9 |  |  | 線種 |  | （Ω／km）
[15 empty] | 2.0mm |  | 5.65 |  |  |  |  | 【ＰＣＳ５】屋内配線の抵抗値：Rb5 | [9 empty] | 【ＰＣＳ５】 |  |  |  |  | 【ＰＣＳ５】
| 発電容量P10 （PCS-10 容量） |  | 4 | kW | 〃 |  |  |  |  | ＝ | 19 | A …②-10 |  |  | 2.6mm |  | 3.35 | [6 empty] | 電線路C |  | 電線路D | [5 empty] | 電圧上昇値⊿Ｖ ＝ K(①) × 発電電流 Ig(②-5) × 分電盤～PCS5の抵抗値 Ra(④-5) |  |  |  |  | 電圧上昇値⊿Ｖ ＝ 引込口配線の電圧上昇値(⑤)＋屋内配線の電圧上昇値(⑥-5)
[15 empty] | 3.2mm |  | 2.21
[15 empty] | 5.5sq |  | 3.33 |  |  |  |  | 電線太さ |  | 8sq |  | 8sq | [6 empty] | 分電盤～PCS5までの電圧上昇値 | 1.102 | …⑥-5 | → |  | 受電点～PCS5までの電圧上昇値（⑤＋⑥5） | 2.245 | ※
| 発電容量合計Ｐ （PCS-1～10合計） |  | 40 | kW | 発電電流Ig＝ |  | 発電容量合計 P（kW）×1,000 |  |  | ＝ | 190.5 | A …②-計 |  |  | 8sq |  | 2.31
[7 empty] | 発電電圧 V（V） | [7 empty] | 14sq |  | 1.3 |  |  |  |  | ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ（Ω/km） | (7) | 2.31 | (10) | 2.31 | [11 empty] | 簡易計算の結果、逆潮流による電圧上昇値が標準電圧の2％を超えています。
[15 empty] | 22sq |  | 0.824
[15 empty] | 38sq |  | 0.487 |  |  |  |  | 亘長（m） | (8) | 25 | (11) | 0
[9 empty] | 電気方式 |  | 発電電圧Ｖ |  |  |  | 60sq |  | 0.303
[9 empty] | 単相2線式100V |  | 105 |  |  |  | 100sq |  | 0.18 |  |  |  |  | 抵抗値（Ω） | (9) | 0.058 | (12) | 0
[9 empty] | 単相2線式200V |  | 210 |  |  |  | 150sq |  | 0.118 |  |  |  |  | 抵抗値(9)=(7)×(8)/1,000 (12)=(10)×(11)/1,000
[9 empty] | 単相3線式100/200V |  | 210 |  |  |  | 200sq |  | 0.0922 |  |  |  |  | 屋内配線の抵抗値Rb：(9)＋(12)＝ |  |  |  | 0.058 | Ω…④-5
[9 empty] | 三相3線式200V |  | √3×210 |  |  |  | 250ｓｑ |  | 0.0722
[15 empty] | JIS C3307-1980に基づく | [6 empty] | 【ＰＣＳ６】屋内配線の抵抗値：Rb6 | [9 empty] | 【ＰＣＳ６】 |  |  |  |  | 【ＰＣＳ６】
[24 empty] | 電線路C |  | 電線路D | [5 empty] | 電圧上昇値⊿Ｖ ＝ K(①) × 発電電流 Ig(②-6) × 分電盤～PCS6の抵抗値 Ra(④-6) |  |  |  |  | 電圧上昇値⊿Ｖ ＝ 引込口配線の電圧上昇値(⑤)＋屋内配線の電圧上昇値(⑥-6)
[22 empty] | 電線太さ |  | 8sq |  | 8sq | [6 empty] | 分電盤～PCS6までの電圧上昇値 | 0.228 | …⑥-6 | → |  | 受電点～PCS6までの電圧上昇値（⑤＋⑥6） | 1.371 | ※
[22 empty] | ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ（Ω/km） | (7) | 2.31 | (10) | 2.31 | [11 empty] | 簡易計算の結果、逆潮流による電圧上昇値が標準電圧の2％以内となります。
[22 empty] | 亘長（m） | (8) | 5 | (11) | 0
[22 empty] | 抵抗値（Ω） | (9) | 0.012 | (12) | 0
抵抗値(9)=(7)×(8)/1,000 (12)=(10)×(11)/1,000
[22 empty] | 屋内配線の抵抗値Rb：(9)＋(12)＝ |  |  |  | 0.012 | Ω…④-6
[22 empty] | 【ＰＣＳ７】屋内配線の抵抗値：Rb7 | [9 empty] | 【ＰＣＳ７】 |  |  |  |  | 【ＰＣＳ７】
[24 empty] | 電線路C |  | 電線路D | [5 empty] | 電圧上昇値⊿Ｖ ＝ K(①) × 発電電流 Ig(②-7) × 分電盤～PCS7の抵抗値 Ra(④-7) |  |  |  |  | 電圧上昇値⊿Ｖ ＝ 引込口配線の電圧上昇値(⑤)＋屋内配線の電圧上昇値(⑥-7)
[22 empty] | 電線太さ |  | 8sq |  | 8sq | [6 empty] | 分電盤～PCS7までの電圧上昇値 | 0.437 | …⑥-7 | → |  | 受電点～PCS7までの電圧上昇値（⑤＋⑥7） | 1.58 | ※
[22 empty] | ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ（Ω/km） | (7) | 2.31 | (10) | 2.31 | [11 empty] | 簡易計算の結果、逆潮流による電圧上昇値が標準電圧の2％以内となります。
[22 empty] | 亘長（m） | (8) | 10 | (11) | 0
[22 empty] | 抵抗値（Ω） | (9) | 0.023 | (12) | 0
抵抗値(9)=(7)×(8)/1,000 (12)=(10)×(11)/1,000
[22 empty] | 屋内配線の抵抗値Rb：(9)＋(12)＝ |  |  |  | 0.023 | Ω…④-7
[22 empty] | 【ＰＣＳ８】屋内配線の抵抗値：Rb8 | [9 empty] | 【ＰＣＳ８】 |  |  |  |  | 【ＰＣＳ８】
[24 empty] | 電線路C |  | 電線路D | [5 empty] | 電圧上昇値⊿Ｖ ＝ K(①) × 発電電流 Ig(②-8) × 分電盤～PCS8の抵抗値 Ra(④-8) |  |  |  |  | 電圧上昇値⊿Ｖ ＝ 引込口配線の電圧上昇値(⑤)＋屋内配線の電圧上昇値(⑥-8)
[22 empty] | 電線太さ |  | 8sq |  | 8sq | [6 empty] | 分電盤～PCS8までの電圧上昇値 | 0.665 | …⑥-8 | → |  | 受電点～PCS8までの電圧上昇値（⑤＋⑥8） | 1.808 | ※
[22 empty] | ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ（Ω/km） | (7) | 2.31 | (10) | 2.31 | [11 empty] | 簡易計算の結果、逆潮流による電圧上昇値が標準電圧の2％以内となります。
[22 empty] | 亘長（m） | (8) | 15 | (11) | 0
[22 empty] | 抵抗値（Ω） | (9) | 0.035 | (12) | 0
抵抗値(9)=(7)×(8)/1,000 (12)=(10)×(11)/1,000
[22 empty] | 屋内配線の抵抗値Rb：(9)＋(12)＝ |  |  |  | 0.035 | Ω…④-8
[22 empty] | 【ＰＣＳ９】屋内配線の抵抗値：Rb9 | [9 empty] | 【ＰＣＳ９】 |  |  |  |  | 【ＰＣＳ９】
[24 empty] | 電線路C |  | 電線路D | [5 empty] | 電圧上昇値⊿Ｖ ＝ K(①) × 発電電流 Ig(②-9) × 分電盤～PCS9の抵抗値 Ra(④-9) |  |  |  |  | 電圧上昇値⊿Ｖ ＝ 引込口配線の電圧上昇値(⑤)＋屋内配線の電圧上昇値(⑥-9)
[22 empty] | 電線太さ |  | 8sq |  | 8sq | [6 empty] | 分電盤～PCS9までの電圧上昇値 | 0.874 | …⑥-9 | → |  | 受電点～PCS9までの電圧上昇値（⑤＋⑥9） | 2.017 | ※
[22 empty] | ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ（Ω/km） | (7) | 2.31 | (10) | 2.31 | [11 empty] | 簡易計算の結果、逆潮流による電圧上昇値が標準電圧の2％を超えています。
[22 empty] | 亘長（m） | (8) | 20 | (11) | 0
[22 empty] | 抵抗値（Ω） | (9) | 0.046 | (12) | 0
抵抗値(9)=(7)×(8)/1,000 (12)=(10)×(11)/1,000
[22 empty] | 屋内配線の抵抗値Rb：(9)＋(12)＝ |  |  |  | 0.046 | Ω…④-9
[22 empty] | 【ＰＣＳ１０】屋内配線の抵抗値：Rb10 | [9 empty] | 【ＰＣＳ１０】 |  |  |  |  | 【ＰＣＳ１０】
[24 empty] | 電線路C |  | 電線路D | [5 empty] | 電圧上昇値⊿Ｖ ＝ K(①) × 発電電流 Ig(②-10) × 分電盤～PCS10の抵抗値 Ra(④-10) |  |  |  |  | 電圧上昇値⊿Ｖ ＝ 引込口配線の電圧上昇値(⑤)＋屋内配線の電圧上昇値(⑥-10)
[22 empty] | 電線太さ |  | 8sq |  | 8sq | [6 empty] | 分電盤～PCS10までの電圧上昇値 | 1.102 | …⑥-10 | → |  | 受電点～PCS10までの電圧上昇値（⑤＋⑥10） | 2.245 | ※
[22 empty] | ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ（Ω/km） | (7) | 2.31 | (10) | 2.31 | [11 empty] | 簡易計算の結果、逆潮流による電圧上昇値が標準電圧の2％を超えています。
[22 empty] | 亘長（m） | (8) | 25 | (11) | 0
[22 empty] | 抵抗値（Ω） | (9) | 0.058 | (12) | 0
抵抗値(9)=(7)×(8)/1,000 (12)=(10)×(11)/1,000
[22 empty] | 屋内配線の抵抗値Rb：(9)＋(12)＝ |  |  |  | 0.058 | Ω…④-10
※ 電圧上昇値の計算結果が標準電圧の2％を超えている場合，電線太さ・亘長の見直しをお願いします。
電気方式
単相2線式100V
単相3線式100/200V
単相2線式200V
三相3線式200V
■ 受電点からPCSまでの電圧上昇値の計算
電線路A
分電盤
受電点
（電線路B）
電線路C
（電線路D）
PCS1
PV
引込口配線の抵抗値： Ra
屋内配線の抵抗値： Rb
注1
注1
■ 受電点からPCSまでの電圧上昇値の計算
ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅ（PCS）
発電容量： P kW
（運転力率は1として計算）
電線路A
分電盤
受電点
（電線路B）
電線路C
（電線路D）
PV
引込口配線の抵抗値： Ra
屋内配線の抵抗値： Rb
注1
注1
■ 受電点からPCSまでの電圧上昇値の計算
電線路A
分電盤
受電点
（電線路B）
電線路C
注1 電線路B、電線路Ｄについては、直列に接続される電線路が無ければ計算不要
（電線路D）
PV
引込口配線の抵抗値： Ra
屋内配線の抵抗値： Rb
注1
注1
PCS2
PCS3
PCS4
PCS5
PCS6
PCS7
PCS8
PCS9
PCS10
Note on AA9: 異なる線種が直列に接続されている場合に入力
Note on AJ9: 異なる線種が直列に接続されている場合に入力
Note on AJ22: 異なる線種が直列に接続されている場合に入力
Note on AJ35: 異なる線種が直列に接続されている場合に入力
Note on AJ48: 異なる線種が直列に接続されている場合に入力
Note on AJ61: 異なる線種が直列に接続されている場合に入力
Note on AJ74: 異なる線種が直列に接続されている場合に入力
Note on AJ87: 異なる線種が直列に接続されている場合に入力
Note on AJ100: 異なる線種が直列に接続されている場合に入力
Note on AJ113: 異なる線種が直列に接続されている場合に入力
Note on AJ126: 異なる線種が直列に接続されている場合に入力