## 本ツールの使用方法
＜適正なSC容量検討ツールの使用方法＞ ・適正なSC容量検討ツールの概要 適正なSC容量検討ツール（以下、「本ツール」という。）は高圧受電設備規程（JEAC8011）資料1-1-7の計算式に基づき、 受電設備の変圧器容量および契約容量から適正なSC容量を算定するツールです。

## 適正なSC容量検討ツール
適正なSC容量検討ツール
＜本シートの使用方法＞ １．必須入力箇所（契約電力、単相および三相変圧器の総容量）、任意入力箇所（単相負荷および三相負荷の改善前力率およびSC総容量）を入力下さい。 ２．必須入力箇所および任意入力箇所を入力後、④にて適正なSC容量が算定されます。 ※入力された情報（契約電力や変圧器容量）を基に負荷の皮相電力を想定し、高圧受電設備規程（JEAC8011）の算定式によりSC容量を算定しております。
必須入力箇所
| ・お客さま情報入力 | [6 empty] | 任意入力箇所
| ① | 業種を選択 (産業用、業務用から選択) |  | 産業用 |  |  |  | 入力不要箇所
|  |  | 契約電力 | 700 | kW
| ② | 設備情報を入力 | 単相変圧器の総容量 | 800 | kVA
|  |  | 単相負荷（S1Φ） | 560 |  | 契約電力を変圧器容量の割合で按分した値を使用
|  |  | 単相負荷の改善前力率（cosθ1Φ） |  | % | 改善前力率が未入力の場合は表1の平均力率を使用➡ |  |  | 95 | %
|  |  | 三相変圧器の総容量 | 200 | kVA
|  |  | 三相負荷（S3Φ） | 140 |  | 契約電力を変圧器容量の割合で按分した値を使用
|  |  | 三相負荷の改善前力率（cosθ3Φ） |  | % | 改善前力率が未入力の場合は表1の平均力率を使用➡ |  |  | 86 | %
|  |  | SC総容量（Qs） | 340
| ③ | 改善後力率(cosθ) |  | 100 | % | (※ 基本的には100%として計算)
| ④ | 適正なSC容量（Q）
|  |  | 高圧受電設備規程の算定式に基づいた適正なSC容量は、 | 246 | kvarとなります。
・適正容量計算（諸元）
表１ 高圧受電設備規程の負荷力率の平均値
| ・単相負荷の適正なSC容量 |  | = |  |  | 業種 | 区分 | 平均力率[%]
[6 empty] | 業務用 | 三相負荷 | 93
|  |  | = | 174.8599 | kVar | 業務用 | 単相負荷 | 97
[6 empty] | 業務用 | 負荷全体 | 95
| ・三相負荷の適正なSC容量 |  | ＝ |  |  | 産業用 | 三相負荷 | 86
[6 empty] | 産業用 | 単相負荷 | 95
|  |  | ＝ | 71.4412 | kVar | 産業用 | 負荷全体 | 88
※インバーター負荷を含んだ平均値
| ・適正なSC容量(Q) |  | ＝
|  |  | = | 246.3011 | kVar
𝑆_3𝛷 cos⁡〖𝜃_3Φ 〗 (√(1/cos^2⁡〖𝜃_3Φ 〗 −1)−√(1/cos^2⁡𝜃 −1))
𝑆_1𝛷 cos⁡〖𝜃_1Φ 〗 (√(1/cos^2⁡〖𝜃_1Φ 〗 −1)−√(1/cos^2⁡𝜃 −1))
𝑄_1𝛷+𝑄_3𝛷
𝑄_1𝛷
𝑄_3𝛷