## 出力制御見通し算定データ(2021年度実績)
中部電力パワーグリッド株式会社
本データは、太陽光・風力の導入量を2022年度供給計画における2031年度時点の導入量程度 （太陽光1,188万kW、風力61万kW）とした場合のシミュレーション結果であり、
2022年度の系統WGにおける出力制御見通しのシミュレーションのうち、2021年度データ（ケース①）の基となるデータです。
系統WGで示した出力制御見通しは、2022年9月末時点導入量からの追加接続量を想定して算出したものとなります。
（シミュレーションの前提）
・エリア需要実績は、2021年度需要実績（余剰買取による太陽光発電の自家消費分を加算した実際の需要）
・原子力は、震災前過去30 年間（30年経過していない場合は運転開始後の全期間）の設備利用率平均×設備容量
・火力は、安定的な供給が維持可能な最低出力等まで調整
・一般水力は、震災前過去30年間の平均水量（平水）で評価（今後の導入見込みを含む）。調整可能な水力は、出来る限り抑制
・地熱は、過去実績等を踏まえた設備利用率×設備容量（今後の導入見込みを含む）
・バイオマスは、過去実績等を踏まえた設備利用率×設備容量（今後の導入見込みを含む）
・太陽光は1,188万ｋＷ、風力は61万ｋＷ（太陽光・風力ともに2022年度供給計画における2031年度の導入量程度）
・太陽光および風力は、2021年度発電実績を元に評価
・揚水は、余力として最大発電機相当を確保したうえで最大限活用
・連系線の活用は0%と仮定
（単位：万kW）
DATE | TIME | エリア需要実績 | 供給力
|  |  | 原子力 | 火力 | 水力 | 地熱 | バイオマス | 太陽光 |  | 風力 |  | 揚水 | 連系線 | 合計
[8 empty] | 制御前出力 | 制御量 | 制御前出力 | 制御量
2021-04-01 | 0:00 | 1281.4 | 314 | 704.2 | 146.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1281.4
2021-04-01 | 1:00 | 1257 | 314 | 681.8 | 145.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1257
2021-04-01 | 2:00 | 1272.2 | 314 | 696.4 | 146.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1272.2
2021-04-01 | 3:00 | 1294.7 | 314 | 718.5 | 147.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1294.7
2021-04-01 | 4:00 | 1309 | 314 | 732.4 | 147.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1309
2021-04-01 | 5:00 | 1314 | 314 | 735.6 | 149 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1314
2021-04-01 | 6:00 | 1350.4 | 314 | 709.2 | 154.1 | 1.8 | 113.2 | 57.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1350.4
2021-04-01 | 7:00 | 1427.9 | 314 | 569.1 | 155.6 | 1.8 | 113.2 | 274 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1427.9
2021-04-01 | 8:00 | 1568.7 | 314 | 480 | 162.5 | 1.8 | 113.2 | 497 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1568.7
2021-04-01 | 9:00 | 1674.2 | 314 | 408.3 | 161.6 | 1.8 | 113.2 | 675.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1674.2
2021-04-01 | 10:00 | 1680.6 | 314 | 374.4 | 156.6 | 1.8 | 113.2 | 811.8 | 0 | 0.9 | 0 | -92.1 | 0 | 1680.6
2021-04-01 | 11:00 | 1691.2 | 314 | 374.6 | 152 | 1.8 | 113.2 | 901.5 | 0 | 2.2 | 0 | -168.1 | 0 | 1691.2
2021-04-01 | 12:00 | 1585.9 | 314 | 381.5 | 144.7 | 1.8 | 113.2 | 885.8 | 0 | 3.1 | 0 | -258.2 | 0 | 1585.9
2021-04-01 | 13:00 | 1644.5 | 314 | 383 | 150.3 | 1.8 | 113.2 | 809 | 0 | 4.4 | 0 | -131.2 | 0 | 1644.5
2021-04-01 | 14:00 | 1650.5 | 314 | 426 | 156.8 | 1.8 | 113.2 | 684.1 | 0 | 4.6 | 0 | -50 | 0 | 1650.5
2021-04-01 | 15:00 | 1628.9 | 314 | 617.4 | 163.8 | 1.8 | 113.2 | 479.1 | 0 | 5.7 | 0 | -66.1 | 0 | 1628.9
2021-04-01 | 16:00 | 1627.9 | 314 | 774.8 | 181.2 | 1.8 | 113.2 | 236.8 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 1627.9
2021-04-01 | 17:00 | 1591.7 | 314 | 897.1 | 210.8 | 1.8 | 113.2 | 36.9 | 0 | 5.3 | 0 | 12.6 | 0 | 1591.7
2021-04-01 | 18:00 | 1622.6 | 314 | 912.6 | 227.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 48.9 | 0 | 1622.6
2021-04-01 | 19:00 | 1565.9 | 314 | 878.7 | 226.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 28 | 0 | 1565.9
2021-04-01 | 20:00 | 1507.9 | 314 | 858.6 | 213.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 1507.9
2021-04-01 | 21:00 | 1453.5 | 314 | 824.8 | 190.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 1453.5
2021-04-01 | 22:00 | 1410.8 | 314 | 796 | 174.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 1410.8
2021-04-01 | 23:00 | 1373.2 | 314 | 770.1 | 164.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 1373.2
2021-04-02 | 0:00 | 1303.3 | 314 | 717.3 | 146.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 1303.3
2021-04-02 | 1:00 | 1268.4 | 314 | 682 | 145.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 1268.4
2021-04-02 | 2:00 | 1289.9 | 314 | 700.2 | 146.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 1289.9
2021-04-02 | 3:00 | 1314.4 | 314 | 723.7 | 147.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 1314.4
2021-04-02 | 4:00 | 1318.9 | 314 | 725.4 | 147.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 1318.9
2021-04-02 | 5:00 | 1313.6 | 314 | 715.8 | 149 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 1313.6
2021-04-02 | 6:00 | 1344 | 314 | 683 | 154.1 | 1.8 | 113.2 | 59 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 1344
2021-04-02 | 7:00 | 1434.4 | 314 | 551.2 | 155.6 | 1.8 | 113.2 | 278.4 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 1434.4
2021-04-02 | 8:00 | 1609.8 | 314 | 486.8 | 162.5 | 1.8 | 113.2 | 507.1 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 1609.8
2021-04-02 | 9:00 | 1707.7 | 314 | 451.1 | 161.6 | 1.8 | 113.2 | 644.1 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 1707.7
2021-04-02 | 10:00 | 1699.5 | 314 | 368.1 | 156.6 | 1.8 | 113.2 | 723 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 1699.5
2021-04-02 | 11:00 | 1689.1 | 314 | 388.2 | 152 | 1.8 | 113.2 | 750.5 | 0 | 20.4 | 0 | -51 | 0 | 1689.1
2021-04-02 | 12:00 | 1596.6 | 314 | 384.3 | 144.7 | 1.8 | 113.2 | 775.9 | 0 | 18.9 | 0 | -156.2 | 0 | 1596.6
2021-04-02 | 13:00 | 1671.6 | 314 | 392.4 | 150.3 | 1.8 | 113.2 | 707.2 | 0 | 18.7 | 0 | -26 | 0 | 1671.6
2021-04-02 | 14:00 | 1654.1 | 314 | 495 | 156.8 | 1.8 | 113.2 | 580.3 | 0 | 18 | 0 | -25 | 0 | 1654.1
2021-04-02 | 15:00 | 1632 | 314 | 635 | 163.8 | 1.8 | 113.2 | 413.1 | 0 | 17.1 | 0 | -26 | 0 | 1632
2021-04-02 | 16:00 | 1619.1 | 314 | 775.3 | 181.2 | 1.8 | 113.2 | 218.9 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 1619.1
2021-04-02 | 17:00 | 1563.2 | 314 | 865.3 | 210.8 | 1.8 | 113.2 | 35.2 | 0 | 11.4 | 0 | 11.5 | 0 | 1563.2
2021-04-02 | 18:00 | 1577 | 314 | 857.6 | 227.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 50 | 0 | 1577
2021-04-02 | 19:00 | 1531.6 | 314 | 852.4 | 226.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 6 | 0 | 1531.6
2021-04-02 | 20:00 | 1480.5 | 314 | 814.8 | 213.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 1480.5
2021-04-02 | 21:00 | 1432.7 | 314 | 789.8 | 190.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1432.7
2021-04-02 | 22:00 | 1400.4 | 314 | 775.9 | 174.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 1400.4
2021-04-02 | 23:00 | 1357.6 | 314 | 744.2 | 164.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 1357.6
2021-04-03 | 0:00 | 1283.3 | 314 | 665 | 146.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 18 | 0 | 1283.3
2021-04-03 | 1:00 | 1247.8 | 314 | 646.7 | 145.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1247.8
2021-04-03 | 2:00 | 1254.4 | 314 | 652.9 | 146.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 1254.4
2021-04-03 | 3:00 | 1272.9 | 314 | 667 | 147.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 23.7 | 0 | 6 | 0 | 1272.9
2021-04-03 | 4:00 | 1260.2 | 314 | 657.7 | 147.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 1260.2
2021-04-03 | 5:00 | 1222.1 | 314 | 617.3 | 149 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 1222.1
2021-04-03 | 6:00 | 1182.3 | 314 | 530.4 | 154.1 | 1.8 | 113.2 | 41.4 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 1182.3
2021-04-03 | 7:00 | 1198.8 | 314 | 401.5 | 155.6 | 1.8 | 113.2 | 184.4 | 0 | 28.3 | 0 | 0 | 0 | 1198.8
2021-04-03 | 8:00 | 1263.5 | 314 | 378.5 | 162.5 | 1.8 | 113.2 | 356.7 | 0 | 27.9 | 0 | -91.1 | 0 | 1263.5
2021-04-03 | 9:00 | 1295.4 | 314 | 393.7 | 161.6 | 1.8 | 113.2 | 493.1 | 0 | 25.2 | 0 | -207.2 | 0 | 1295.4
2021-04-03 | 10:00 | 1308.9 | 314 | 375.5 | 156.6 | 1.8 | 113.2 | 584.5 | 0 | 21.5 | 0 | -258.2 | 0 | 1308.9
2021-04-03 | 11:00 | 1284.4 | 314 | 357.3 | 152 | 1.8 | 113.2 | 609.3 | 0 | 20 | 0 | -283.2 | 0 | 1284.4
2021-04-03 | 12:00 | 1234.9 | 314 | 354.7 | 144.7 | 1.8 | 113.2 | 596 | 0 | 18.7 | 0 | -308.2 | 0 | 1234.9
2021-04-03 | 13:00 | 1245.9 | 314 | 362.2 | 150.3 | 1.8 | 113.2 | 597 | 0 | 15.6 | 0 | -308.2 | 0 | 1245.9
2021-04-03 | 14:00 | 1254.6 | 314 | 356.3 | 156.8 | 1.8 | 113.2 | 582.7 | 0 | 13 | 0 | -283.2 | 0 | 1254.6
2021-04-03 | 15:00 | 1225.4 | 314 | 375.5 | 163.8 | 1.8 | 113.2 | 354.7 | 0 | 8.6 | 0 | -106.2 | 0 | 1225.4
2021-04-03 | 16:00 | 1239.9 | 314 | 478.4 | 181.2 | 1.8 | 113.2 | 147.6 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 1239.9
2021-04-03 | 17:00 | 1254.9 | 314 | 593.8 | 210.8 | 1.8 | 113.2 | 15.4 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 1254.9
2021-04-03 | 18:00 | 1314.4 | 314 | 623.7 | 227.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 25 | 0 | 1314.4
2021-04-03 | 19:00 | 1296.3 | 314 | 626 | 226.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 3 | 0 | 1296.3
2021-04-03 | 20:00 | 1256.7 | 314 | 587.2 | 213.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 13 | 0 | 1256.7
2021-04-03 | 21:00 | 1208.5 | 314 | 573.5 | 190.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 1208.5
2021-04-03 | 22:00 | 1143.6 | 314 | 526.4 | 174.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 1143.6
2021-04-03 | 23:00 | 1115.6 | 314 | 511.2 | 164.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 1115.6
2021-04-04 | 0:00 | 1064.4 | 314 | 491.6 | 136.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 1064.4
2021-04-04 | 1:00 | 1038 | 314 | 465.9 | 136.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 1038
2021-04-04 | 2:00 | 1063.2 | 314 | 487.4 | 140.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 1063.2
2021-04-04 | 3:00 | 1095.9 | 314 | 516 | 145 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 1095.9
2021-04-04 | 4:00 | 1110.8 | 314 | 530.3 | 145.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 1110.8
2021-04-04 | 5:00 | 1082.6 | 314 | 491.3 | 144.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 12 | 0 | 1082.6
2021-04-04 | 6:00 | 1046.5 | 314 | 449.4 | 143.6 | 1.8 | 113.2 | 17.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1046.5
2021-04-04 | 7:00 | 1062.5 | 314 | 423.7 | 140.5 | 1.8 | 113.2 | 62.7 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 1062.5
2021-04-04 | 8:00 | 1123.8 | 314 | 454 | 140.2 | 1.8 | 113.2 | 94 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 1123.8
2021-04-04 | 9:00 | 1172 | 314 | 477 | 139.8 | 1.8 | 113.2 | 118.7 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 1172
2021-04-04 | 10:00 | 1186.8 | 314 | 477 | 137.4 | 1.8 | 113.2 | 136.2 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 1186.8
2021-04-04 | 11:00 | 1199 | 314 | 519.4 | 134.4 | 1.8 | 113.2 | 109.8 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 1199
2021-04-04 | 12:00 | 1197.8 | 314 | 542.5 | 131.5 | 1.8 | 113.2 | 90.6 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 1197.8
2021-04-04 | 13:00 | 1200.9 | 314 | 563 | 132.4 | 1.8 | 113.2 | 73.9 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1200.9
2021-04-04 | 14:00 | 1210.2 | 314 | 584.2 | 133.1 | 1.8 | 113.2 | 48 | 0 | 0.9 | 0 | 15 | 0 | 1210.2
2021-04-04 | 15:00 | 1208.3 | 314 | 614.7 | 137.7 | 1.8 | 113.2 | 25.8 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1208.3
2021-04-04 | 16:00 | 1240.2 | 314 | 650.3 | 151.8 | 1.8 | 113.2 | 6.2 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1240.2
2021-04-04 | 17:00 | 1295.6 | 314 | 688.5 | 171.9 | 1.8 | 113.2 | 0.1 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 1295.6
2021-04-04 | 18:00 | 1328.1 | 314 | 694.9 | 184.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 13.4 | 0 | 1328.1
2021-04-04 | 19:00 | 1298.9 | 314 | 668 | 185.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 12 | 0 | 1298.9
2021-04-04 | 20:00 | 1270.3 | 314 | 661.2 | 179 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1270.3
2021-04-04 | 21:00 | 1217.5 | 314 | 620.5 | 166.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1217.5
2021-04-04 | 22:00 | 1148.8 | 314 | 555.7 | 155.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 1148.8
2021-04-04 | 23:00 | 1126.9 | 314 | 529.5 | 145.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 12.6 | 0 | 1126.9
2021-04-05 | 0:00 | 1066.2 | 314 | 484.1 | 136.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 1066.2
2021-04-05 | 1:00 | 1050.8 | 314 | 463.3 | 136.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 1050.8
2021-04-05 | 2:00 | 1092.3 | 314 | 496.3 | 140.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 0 | 0 | 1092.3
2021-04-05 | 3:00 | 1129.5 | 314 | 525.4 | 145 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 1129.5
2021-04-05 | 4:00 | 1159 | 314 | 550.4 | 145.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 33.8 | 0 | 0 | 0 | 1159
2021-04-05 | 5:00 | 1186.4 | 314 | 566.8 | 144.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 36 | 0 | 10 | 0 | 1186.4
2021-04-05 | 6:00 | 1245.9 | 314 | 601.2 | 143.6 | 1.8 | 113.2 | 34.9 | 0 | 36.7 | 0 | 0.5 | 0 | 1245.9
2021-04-05 | 7:00 | 1392.7 | 314 | 561.3 | 140.5 | 1.8 | 113.2 | 227.2 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | 0 | 1392.7
2021-04-05 | 8:00 | 1589.6 | 314 | 587.8 | 140.2 | 1.8 | 113.2 | 356.8 | 0 | 35.8 | 0 | 40 | 0 | 1589.6
2021-04-05 | 9:00 | 1722.8 | 314 | 536.9 | 139.8 | 1.8 | 113.2 | 570.4 | 0 | 36.7 | 0 | 10 | 0 | 1722.8
2021-04-05 | 10:00 | 1709 | 314 | 402.6 | 137.4 | 1.8 | 113.2 | 703.3 | 0 | 36.7 | 0 | 0 | 0 | 1709
2021-04-05 | 11:00 | 1714.3 | 314 | 376.5 | 134.4 | 1.8 | 113.2 | 857.2 | 0 | 35.3 | 0 | -118.1 | 0 | 1714.3
2021-04-05 | 12:00 | 1592.5 | 314 | 361.8 | 131.5 | 1.8 | 113.2 | 891.3 | 0 | 37.1 | 0 | -258.2 | 0 | 1592.5
2021-04-05 | 13:00 | 1653.3 | 314 | 382.5 | 132.4 | 1.8 | 113.2 | 830.9 | 0 | 36.7 | 0 | -158.2 | 0 | 1653.3
2021-04-05 | 14:00 | 1653.1 | 314 | 381.5 | 133.1 | 1.8 | 113.2 | 715.6 | 0 | 34 | 0 | -40.1 | 0 | 1653.1
2021-04-05 | 15:00 | 1630.9 | 314 | 597.9 | 137.7 | 1.8 | 113.2 | 522.9 | 0 | 34.5 | 0 | -91.1 | 0 | 1630.9
2021-04-05 | 16:00 | 1642.4 | 314 | 739.8 | 151.8 | 1.8 | 113.2 | 288.4 | 0 | 33.4 | 0 | 0 | 0 | 1642.4
2021-04-05 | 17:00 | 1613.3 | 314 | 862.3 | 171.9 | 1.8 | 113.2 | 59.8 | 0 | 30.3 | 0 | 60 | 0 | 1613.3
2021-04-05 | 18:00 | 1643.5 | 314 | 866.5 | 184.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 140.8 | 0 | 1643.5
2021-04-05 | 19:00 | 1603.1 | 314 | 854.8 | 185.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 114.7 | 0 | 1603.1
2021-04-05 | 20:00 | 1555.5 | 314 | 850.4 | 179 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 80 | 0 | 1555.5
2021-04-05 | 21:00 | 1514.6 | 314 | 855.4 | 166.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 50.5 | 0 | 1514.6
2021-04-05 | 22:00 | 1470.7 | 314 | 824.8 | 155.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 50 | 0 | 1470.7
2021-04-05 | 23:00 | 1435.5 | 314 | 830.5 | 145.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 20 | 0 | 1435.5
2021-04-06 | 0:00 | 1361.1 | 314 | 777.1 | 146.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 1361.1
2021-04-06 | 1:00 | 1333.2 | 314 | 752.7 | 145.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 1333.2
2021-04-06 | 2:00 | 1341.4 | 314 | 759.2 | 146.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 1341.4
2021-04-06 | 3:00 | 1378.1 | 314 | 795.5 | 147.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 1378.1
2021-04-06 | 4:00 | 1384.8 | 314 | 793.1 | 147.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 10 | 0 | 1384.8
2021-04-06 | 5:00 | 1406.4 | 314 | 792.5 | 149 | 1.8 | 113.2 | 0.1 | 0 | 5.3 | 0 | 30.5 | 0 | 1406.4
2021-04-06 | 6:00 | 1455.9 | 314 | 782.8 | 154.1 | 1.8 | 113.2 | 63.2 | 0 | 6.8 | 0 | 20 | 0 | 1455.9
2021-04-06 | 7:00 | 1525.6 | 314 | 686.9 | 155.6 | 1.8 | 113.2 | 226.4 | 0 | 7.7 | 0 | 20 | 0 | 1525.6
2021-04-06 | 8:00 | 1703.6 | 314 | 608.8 | 162.5 | 1.8 | 113.2 | 475 | 0 | 8.3 | 0 | 20 | 0 | 1703.6
2021-04-06 | 9:00 | 1777.6 | 314 | 450.2 | 161.6 | 1.8 | 113.2 | 684.7 | 0 | 12.1 | 0 | 40 | 0 | 1777.6
2021-04-06 | 10:00 | 1779.1 | 314 | 379.8 | 156.6 | 1.8 | 113.2 | 828.9 | 0 | 10.8 | 0 | -26 | 0 | 1779.1
2021-04-06 | 11:00 | 1754.1 | 314 | 401 | 152 | 1.8 | 113.2 | 830.5 | 0 | 7.7 | 0 | -66.1 | 0 | 1754.1
2021-04-06 | 12:00 | 1624.2 | 314 | 379.9 | 144.7 | 1.8 | 113.2 | 803.5 | 0 | 9.2 | 0 | -142.1 | 0 | 1624.2
2021-04-06 | 13:00 | 1715.2 | 314 | 425.4 | 150.3 | 1.8 | 113.2 | 726.5 | 0 | 9 | 0 | -25 | 0 | 1715.2
2021-04-06 | 14:00 | 1715.4 | 314 | 610.7 | 156.8 | 1.8 | 113.2 | 552.9 | 0 | 6.1 | 0 | -40.1 | 0 | 1715.4
2021-04-06 | 15:00 | 1673.3 | 314 | 761.1 | 163.8 | 1.8 | 113.2 | 316.1 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 1673.3
2021-04-06 | 16:00 | 1685 | 314 | 945.6 | 181.2 | 1.8 | 113.2 | 96.6 | 0 | 2.6 | 0 | 30 | 0 | 1685
2021-04-06 | 17:00 | 1675.9 | 314 | 945.5 | 210.8 | 1.8 | 113.2 | 11.3 | 0 | 1.8 | 0 | 77.5 | 0 | 1675.9
2021-04-06 | 18:00 | 1697.3 | 314 | 959.9 | 227.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 80 | 0 | 1697.3
2021-04-06 | 19:00 | 1647 | 314 | 940.1 | 226.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 1647
2021-04-06 | 20:00 | 1584 | 314 | 921.1 | 213.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1584
2021-04-06 | 21:00 | 1532.1 | 314 | 882 | 190.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 30 | 0 | 1532.1
2021-04-06 | 22:00 | 1479.2 | 314 | 865.4 | 174.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 10 | 0 | 1479.2
2021-04-06 | 23:00 | 1437.6 | 314 | 824.2 | 164.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 20 | 0 | 1437.6
2021-04-07 | 0:00 | 1346.8 | 314 | 740.7 | 146.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 30 | 0 | 1346.8
2021-04-07 | 1:00 | 1324 | 314 | 738.4 | 145.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 10 | 0 | 1324
2021-04-07 | 2:00 | 1333 | 314 | 744.7 | 146.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 10 | 0 | 1333
2021-04-07 | 3:00 | 1362 | 314 | 741.8 | 147.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 40 | 0 | 1362
2021-04-07 | 4:00 | 1360 | 314 | 735.5 | 147.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 40 | 0 | 1360
2021-04-07 | 5:00 | 1371.7 | 314 | 740.6 | 149 | 1.8 | 113.2 | 0.1 | 0 | 12.5 | 0 | 40.5 | 0 | 1371.7
2021-04-07 | 6:00 | 1426.1 | 314 | 704 | 154.1 | 1.8 | 113.2 | 104.5 | 0 | 14.5 | 0 | 20 | 0 | 1426.1
2021-04-07 | 7:00 | 1502 | 314 | 529.3 | 155.6 | 1.8 | 113.2 | 376 | 0 | 11.6 | 0 | 0.5 | 0 | 1502
2021-04-07 | 8:00 | 1643.3 | 314 | 391.2 | 162.5 | 1.8 | 113.2 | 648.5 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 1643.3
2021-04-07 | 9:00 | 1739.9 | 314 | 393.9 | 161.6 | 1.8 | 113.2 | 834.2 | 0 | 12.3 | 0 | -91.1 | 0 | 1739.9
2021-04-07 | 10:00 | 1734.1 | 314 | 375.9 | 156.6 | 1.8 | 113.2 | 953.2 | 0 | 12.5 | 0 | -193.1 | 0 | 1734.1
2021-04-07 | 11:00 | 1722.4 | 314 | 387.2 | 152 | 1.8 | 113.2 | 995.9 | 0 | 16.5 | 0 | -258.2 | 0 | 1722.4
2021-04-07 | 12:00 | 1599.4 | 314 | 363.5 | 144.7 | 1.8 | 113.2 | 970.2 | 0 | 16.2 | 0 | -324.2 | 0 | 1599.4
2021-04-07 | 13:00 | 1668.4 | 314 | 379.2 | 150.3 | 1.8 | 113.2 | 903.8 | 0 | 14.3 | 0 | -208.2 | 0 | 1668.4
2021-04-07 | 14:00 | 1657.8 | 314 | 369 | 156.8 | 1.8 | 113.2 | 768.9 | 0 | 14.3 | 0 | -80.2 | 0 | 1657.8
2021-04-07 | 15:00 | 1636 | 314 | 526.6 | 163.8 | 1.8 | 113.2 | 576.2 | 0 | 15.4 | 0 | -75 | 0 | 1636
2021-04-07 | 16:00 | 1643.8 | 314 | 695.2 | 181.2 | 1.8 | 113.2 | 319.1 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 1643.8
2021-04-07 | 17:00 | 1617.6 | 314 | 816.4 | 210.8 | 1.8 | 113.2 | 71.4 | 0 | 20 | 0 | 70 | 0 | 1617.6
2021-04-07 | 18:00 | 1640.4 | 314 | 849.6 | 227.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 115.7 | 0 | 1640.4
2021-04-07 | 19:00 | 1610.2 | 314 | 841.3 | 226.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 99 | 0 | 1610.2
2021-04-07 | 20:00 | 1551.2 | 314 | 779.4 | 213.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 114 | 0 | 1551.2
2021-04-07 | 21:00 | 1500.6 | 314 | 752.6 | 190.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 108.8 | 0 | 1500.6
2021-04-07 | 22:00 | 1455.6 | 314 | 760 | 174.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 70 | 0 | 1455.6
2021-04-07 | 23:00 | 1415.1 | 314 | 762.8 | 164.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 40 | 0 | 1415.1
2021-04-08 | 0:00 | 1329.4 | 314 | 678.6 | 146.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 60 | 0 | 1329.4
2021-04-08 | 1:00 | 1309.7 | 314 | 705.7 | 145.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 20 | 0 | 1309.7
2021-04-08 | 2:00 | 1341.2 | 314 | 723.5 | 146.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 30 | 0 | 1341.2
2021-04-08 | 3:00 | 1371.5 | 314 | 735.6 | 147.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 50 | 0 | 1371.5
2021-04-08 | 4:00 | 1378.8 | 314 | 714.3 | 147.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 80 | 0 | 1378.8
2021-04-08 | 5:00 | 1402.1 | 314 | 726.6 | 149 | 1.8 | 113.2 | 0.5 | 0 | 7 | 0 | 90 | 0 | 1402.1
2021-04-08 | 6:00 | 1451.2 | 314 | 652.4 | 154.1 | 1.8 | 113.2 | 118.7 | 0 | 7 | 0 | 90 | 0 | 1451.2
2021-04-08 | 7:00 | 1502.9 | 314 | 476.3 | 155.6 | 1.8 | 113.2 | 368 | 0 | 4 | 0 | 70 | 0 | 1502.9
2021-04-08 | 8:00 | 1654.4 | 314 | 409.1 | 162.5 | 1.8 | 113.2 | 609.9 | 0 | 2.9 | 0 | 41 | 0 | 1654.4
2021-04-08 | 9:00 | 1725.6 | 314 | 389.2 | 161.6 | 1.8 | 113.2 | 724.5 | 0 | 1.3 | 0 | 20 | 0 | 1725.6
2021-04-08 | 10:00 | 1711.6 | 314 | 394.6 | 156.6 | 1.8 | 113.2 | 808 | 0 | 0.4 | 0 | -77 | 0 | 1711.6
2021-04-08 | 11:00 | 1686.8 | 314 | 394 | 152 | 1.8 | 113.2 | 826.4 | 0 | 1.5 | 0 | -116.1 | 0 | 1686.8
2021-04-08 | 12:00 | 1580.9 | 314 | 407.9 | 144.7 | 1.8 | 113.2 | 828 | 0 | 3.5 | 0 | -232.2 | 0 | 1580.9
2021-04-08 | 13:00 | 1653.2 | 314 | 417.1 | 150.3 | 1.8 | 113.2 | 737.8 | 0 | 10.1 | 0 | -91.1 | 0 | 1653.2
2021-04-08 | 14:00 | 1644 | 314 | 595.5 | 156.8 | 1.8 | 113.2 | 572.2 | 0 | 16.5 | 0 | -126 | 0 | 1644
2021-04-08 | 15:00 | 1633.3 | 314 | 746.5 | 163.8 | 1.8 | 113.2 | 399.5 | 0 | 19.5 | 0 | -125 | 0 | 1633.3
2021-04-08 | 16:00 | 1631.1 | 314 | 728.2 | 181.2 | 1.8 | 113.2 | 172.1 | 0 | 20.6 | 0 | 100 | 0 | 1631.1
2021-04-08 | 17:00 | 1622.5 | 314 | 752.3 | 210.8 | 1.8 | 113.2 | 29.2 | 0 | 20.2 | 0 | 181 | 0 | 1622.5
2021-04-08 | 18:00 | 1651.5 | 314 | 763 | 227.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 214.5 | 0 | 1651.5
2021-04-08 | 19:00 | 1604.4 | 314 | 776.6 | 226.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 160 | 0 | 1604.4
2021-04-08 | 20:00 | 1548.4 | 314 | 741.9 | 213.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 150 | 0 | 1548.4
2021-04-08 | 21:00 | 1493.8 | 314 | 752 | 190.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 110 | 0 | 1493.8
2021-04-08 | 22:00 | 1447.9 | 314 | 758 | 174.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 70 | 0 | 1447.9
2021-04-08 | 23:00 | 1402.1 | 314 | 690 | 164.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 100 | 0 | 1402.1
2021-04-09 | 0:00 | 1320.8 | 314 | 679 | 146.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 50.5 | 0 | 1320.8
2021-04-09 | 1:00 | 1297.1 | 314 | 677.2 | 145.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 30 | 0 | 1297.1
2021-04-09 | 2:00 | 1322.3 | 314 | 709.8 | 146.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 20 | 0 | 1322.3
2021-04-09 | 3:00 | 1357.6 | 314 | 748 | 147.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 20 | 0 | 1357.6
2021-04-09 | 4:00 | 1378.8 | 314 | 730.5 | 147.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 60 | 0 | 1378.8
2021-04-09 | 5:00 | 1408.7 | 314 | 725.8 | 149 | 1.8 | 113.2 | 0.4 | 0 | 14.5 | 0 | 90 | 0 | 1408.7
2021-04-09 | 6:00 | 1464.1 | 314 | 653.6 | 154.1 | 1.8 | 113.2 | 143.4 | 0 | 14 | 0 | 70 | 0 | 1464.1
2021-04-09 | 7:00 | 1503.6 | 314 | 438.7 | 155.6 | 1.8 | 113.2 | 425.8 | 0 | 14 | 0 | 40.5 | 0 | 1503.6
2021-04-09 | 8:00 | 1634.2 | 314 | 399.7 | 162.5 | 1.8 | 113.2 | 668.4 | 0 | 14.7 | 0 | -40.1 | 0 | 1634.2
2021-04-09 | 9:00 | 1729.1 | 314 | 389.1 | 161.6 | 1.8 | 113.2 | 848.6 | 0 | 16.9 | 0 | -116.1 | 0 | 1729.1
2021-04-09 | 10:00 | 1717.6 | 314 | 390.7 | 156.6 | 1.8 | 113.2 | 933.3 | 0 | 16.2 | 0 | -208.2 | 0 | 1717.6
2021-04-09 | 11:00 | 1716 | 314 | 400 | 152 | 1.8 | 113.2 | 975 | 0 | 18.2 | 0 | -258.2 | 0 | 1716
2021-04-09 | 12:00 | 1608.4 | 314 | 371 | 144.7 | 1.8 | 113.2 | 965.5 | 0 | 22.4 | 0 | -324.2 | 0 | 1608.4
2021-04-09 | 13:00 | 1667.3 | 314 | 391.9 | 150.3 | 1.8 | 113.2 | 853.9 | 0 | 24.4 | 0 | -182.2 | 0 | 1667.3
2021-04-09 | 14:00 | 1655.1 | 314 | 420.5 | 156.8 | 1.8 | 113.2 | 707.4 | 0 | 32.5 | 0 | -91.1 | 0 | 1655.1
2021-04-09 | 15:00 | 1633.4 | 314 | 584 | 163.8 | 1.8 | 113.2 | 522.5 | 0 | 35.1 | 0 | -101 | 0 | 1633.4
2021-04-09 | 16:00 | 1632.6 | 314 | 719.1 | 181.2 | 1.8 | 113.2 | 273.4 | 0 | 34.9 | 0 | -5 | 0 | 1632.6
2021-04-09 | 17:00 | 1614.6 | 314 | 763.4 | 210.8 | 1.8 | 113.2 | 68 | 0 | 33.4 | 0 | 110 | 0 | 1614.6
2021-04-09 | 18:00 | 1662.7 | 314 | 801.9 | 227.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 32.5 | 0 | 171.6 | 0 | 1662.7
2021-04-09 | 19:00 | 1651 | 314 | 788.9 | 226.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 29.2 | 0 | 177 | 0 | 1651
2021-04-09 | 20:00 | 1608 | 314 | 768.7 | 213.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 27.9 | 0 | 168.5 | 0 | 1608
2021-04-09 | 21:00 | 1569.3 | 314 | 770.6 | 190.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 150 | 0 | 1569.3
2021-04-09 | 22:00 | 1520.3 | 314 | 741.3 | 174.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 144 | 0 | 1520.3
2021-04-09 | 23:00 | 1479.1 | 314 | 713.8 | 164.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 146.4 | 0 | 1479.1
2021-04-10 | 0:00 | 1403.6 | 314 | 693.1 | 146.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 24.6 | 0 | 110 | 0 | 1403.6
2021-04-10 | 1:00 | 1374.8 | 314 | 703.4 | 145.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 70.5 | 0 | 1374.8
2021-04-10 | 2:00 | 1374.8 | 314 | 722.8 | 146.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 50 | 0 | 1374.8
2021-04-10 | 3:00 | 1395.9 | 314 | 733.1 | 147.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 60 | 0 | 1395.9
2021-04-10 | 4:00 | 1388.7 | 314 | 640.6 | 147.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 23.3 | 0 | 148.4 | 0 | 1388.7
2021-04-10 | 5:00 | 1370.5 | 314 | 639.6 | 149 | 1.8 | 113.2 | 0.5 | 0 | 20.4 | 0 | 132 | 0 | 1370.5
2021-04-10 | 6:00 | 1363.7 | 314 | 545.9 | 154.1 | 1.8 | 113.2 | 149.3 | 0 | 15.4 | 0 | 70 | 0 | 1363.7
2021-04-10 | 7:00 | 1344.4 | 314 | 369.4 | 155.6 | 1.8 | 113.2 | 440.8 | 0 | 14.7 | 0 | -65.1 | 0 | 1344.4
2021-04-10 | 8:00 | 1390 | 314 | 362.6 | 162.5 | 1.8 | 113.2 | 681.6 | 0 | 12.5 | 0 | -258.2 | 0 | 1390
2021-04-10 | 9:00 | 1410.6 | 314 | 357.7 | 161.6 | 1.8 | 113.2 | 848.2 | -86.6 | 8.6 | 0 | -307.9 | 0 | 1410.6
2021-04-10 | 10:00 | 1393 | 314 | 357.3 | 156.6 | 1.8 | 113.2 | 969.2 | -155.6 | 5.9 | 0 | -369.4 | 0 | 1393
2021-04-10 | 11:00 | 1365.5 | 314 | 356.8 | 152 | 1.8 | 113.2 | 990.6 | -245.7 | 7 | 0 | -324.2 | 0 | 1365.5
2021-04-10 | 12:00 | 1325.1 | 314 | 356 | 144.7 | 1.8 | 113.2 | 979.7 | -283.4 | 7.2 | 0 | -308.1 | 0 | 1325.1
2021-04-10 | 13:00 | 1305.6 | 314 | 355.6 | 150.3 | 1.8 | 113.2 | 905.3 | -231.9 | 5.3 | 0 | -308 | 0 | 1305.6
2021-04-10 | 14:00 | 1278.2 | 314 | 355 | 156.8 | 1.8 | 113.2 | 782.4 | -142.5 | 5.5 | 0 | -308 | 0 | 1278.2
2021-04-10 | 15:00 | 1256.2 | 314 | 376.4 | 163.8 | 1.8 | 113.2 | 565.2 | 0 | 5 | 0 | -283.2 | 0 | 1256.2
2021-04-10 | 16:00 | 1276.6 | 314 | 360.1 | 181.2 | 1.8 | 113.2 | 302.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1276.6
2021-04-10 | 17:00 | 1301.3 | 314 | 520.8 | 210.8 | 1.8 | 113.2 | 68.9 | 0 | 3.3 | 0 | 68.5 | 0 | 1301.3
2021-04-10 | 18:00 | 1381.7 | 314 | 596.9 | 227.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 125 | 0 | 1381.7
2021-04-10 | 19:00 | 1392.8 | 314 | 608.8 | 226.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 127 | 0 | 1392.8
2021-04-10 | 20:00 | 1356.3 | 314 | 581 | 213.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 131.5 | 0 | 1356.3
2021-04-10 | 21:00 | 1314.6 | 314 | 583.6 | 190.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 110 | 0 | 1314.6
2021-04-10 | 22:00 | 1246.9 | 314 | 518.8 | 174.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 124 | 0 | 1246.9
2021-04-10 | 23:00 | 1223.4 | 314 | 519.7 | 164.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 109.6 | 0 | 1223.4
2021-04-11 | 0:00 | 1149.5 | 314 | 547.6 | 136.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 34.5 | 0 | 1149.5
2021-04-11 | 1:00 | 1142.4 | 314 | 542.5 | 136.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 32 | 0 | 1142.4
2021-04-11 | 2:00 | 1189.9 | 314 | 547.9 | 140.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 70 | 0 | 1189.9
2021-04-11 | 3:00 | 1217.9 | 314 | 549.4 | 145 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 91.9 | 0 | 1217.9
2021-04-11 | 4:00 | 1224.6 | 314 | 542.5 | 145.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 104 | 0 | 1224.6
2021-04-11 | 5:00 | 1199.7 | 314 | 548.1 | 144.6 | 1.8 | 113.2 | 1 | 0 | 3.5 | 0 | 73.5 | 0 | 1199.7
2021-04-11 | 6:00 | 1167 | 314 | 449.4 | 143.6 | 1.8 | 113.2 | 141.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1167
2021-04-11 | 7:00 | 1145.1 | 314 | 354.1 | 140.5 | 1.8 | 113.2 | 401.2 | 0 | 3.5 | 0 | -183.2 | 0 | 1145.1
2021-04-11 | 8:00 | 1161.9 | 314 | 352.7 | 140.2 | 1.8 | 113.2 | 660.8 | -116.4 | 3.7 | 0 | -308.1 | 0 | 1161.9
2021-04-11 | 9:00 | 1185.7 | 314 | 353.2 | 139.8 | 1.8 | 113.2 | 851.7 | -283.2 | 3.3 | 0 | -308.1 | 0 | 1185.7
2021-04-11 | 10:00 | 1192.7 | 314 | 353.3 | 137.4 | 1.8 | 113.2 | 950.9 | -311.6 | 1.3 | 0 | -367.6 | 0 | 1192.7
2021-04-11 | 11:00 | 1202.4 | 314 | 353.5 | 134.4 | 1.8 | 113.2 | 994 | -340.2 | 1.3 | 0 | -369.6 | 0 | 1202.4
2021-04-11 | 12:00 | 1180.5 | 314 | 353.1 | 131.5 | 1.8 | 113.2 | 972.9 | -400.3 | 2.4 | 0 | -308.1 | 0 | 1180.5
2021-04-11 | 13:00 | 1152.9 | 314 | 352.5 | 132.4 | 1.8 | 113.2 | 910.4 | -365.8 | 2.6 | 0 | -308.2 | 0 | 1152.9
2021-04-11 | 14:00 | 1128.2 | 314 | 352 | 133.1 | 1.8 | 113.2 | 776.3 | -258 | 4 | 0 | -308.2 | 0 | 1128.2
2021-04-11 | 15:00 | 1123.7 | 314 | 351.9 | 137.7 | 1.8 | 113.2 | 578.1 | -68.5 | 3.7 | 0 | -308.2 | 0 | 1123.7
2021-04-11 | 16:00 | 1153.6 | 314 | 354.5 | 151.8 | 1.8 | 113.2 | 321.6 | 0 | 2.9 | 0 | -106.2 | 0 | 1153.6
2021-04-11 | 17:00 | 1211.9 | 314 | 533 | 171.9 | 1.8 | 113.2 | 75.1 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1211.9
2021-04-11 | 18:00 | 1296.8 | 314 | 669.6 | 184.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 9 | 0 | 1296.8
2021-04-11 | 19:00 | 1311.9 | 314 | 664.9 | 185.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 29 | 0 | 1311.9
2021-04-11 | 20:00 | 1294.5 | 314 | 644.1 | 179 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 38 | 0 | 1294.5
2021-04-11 | 21:00 | 1249.7 | 314 | 616.2 | 166.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 34.1 | 0 | 1249.7
2021-04-11 | 22:00 | 1175.6 | 314 | 558.8 | 155.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 27.5 | 0 | 1175.6
2021-04-11 | 23:00 | 1143.1 | 314 | 542.3 | 145.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 18.7 | 0 | 1143.1
2021-04-12 | 0:00 | 1093 | 314 | 522.1 | 136.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 1093
2021-04-12 | 1:00 | 1088.8 | 314 | 515.2 | 136.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 1088.8
2021-04-12 | 2:00 | 1133.9 | 314 | 556.4 | 140.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 1133.9
2021-04-12 | 3:00 | 1186.8 | 314 | 593.4 | 145 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 11.5 | 0 | 1186.8
2021-04-12 | 4:00 | 1212.1 | 314 | 626.8 | 145.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 1212.1
2021-04-12 | 5:00 | 1245.5 | 314 | 656.2 | 144.6 | 1.8 | 113.2 | 1 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 1245.5
2021-04-12 | 6:00 | 1325.5 | 314 | 605.4 | 143.6 | 1.8 | 113.2 | 132.8 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 1325.5
2021-04-12 | 7:00 | 1438.8 | 314 | 472.5 | 140.5 | 1.8 | 113.2 | 383.4 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 1438.8
2021-04-12 | 8:00 | 1601.4 | 314 | 433.1 | 140.2 | 1.8 | 113.2 | 583.5 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 1601.4
2021-04-12 | 9:00 | 1702.7 | 314 | 398 | 139.8 | 1.8 | 113.2 | 759.5 | 0 | 16.5 | 0 | -40.1 | 0 | 1702.7
2021-04-12 | 10:00 | 1699.1 | 314 | 392.6 | 137.4 | 1.8 | 113.2 | 761.3 | 0 | 18.9 | 0 | -40.1 | 0 | 1699.1
2021-04-12 | 11:00 | 1699.2 | 314 | 367.4 | 134.4 | 1.8 | 113.2 | 815.8 | 0 | 18.7 | 0 | -66.1 | 0 | 1699.2
2021-04-12 | 12:00 | 1601.1 | 314 | 362.4 | 131.5 | 1.8 | 113.2 | 816.9 | 0 | 19.5 | 0 | -158.2 | 0 | 1601.1
2021-04-12 | 13:00 | 1684.4 | 314 | 416.2 | 132.4 | 1.8 | 113.2 | 724.3 | 0 | 22.6 | 0 | -40.1 | 0 | 1684.4
2021-04-12 | 14:00 | 1668.2 | 314 | 488.6 | 133.1 | 1.8 | 113.2 | 595.8 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 1668.2
2021-04-12 | 15:00 | 1645.7 | 314 | 612.4 | 137.7 | 1.8 | 113.2 | 470.9 | 0 | 21.7 | 0 | -26 | 0 | 1645.7
2021-04-12 | 16:00 | 1632 | 314 | 821.2 | 151.8 | 1.8 | 113.2 | 208.1 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 1632
2021-04-12 | 17:00 | 1604.8 | 314 | 893.1 | 171.9 | 1.8 | 113.2 | 32.6 | 0 | 21.7 | 0 | 56.5 | 0 | 1604.8
2021-04-12 | 18:00 | 1640.1 | 314 | 905 | 184.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 100 | 0 | 1640.1
2021-04-12 | 19:00 | 1592 | 314 | 899.7 | 185.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 28.3 | 0 | 49.5 | 0 | 1592
2021-04-12 | 20:00 | 1534.4 | 314 | 885.2 | 179 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 10 | 0 | 1534.4
2021-04-12 | 21:00 | 1486.1 | 314 | 860.1 | 166.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | 0 | 1486.1
2021-04-12 | 22:00 | 1426.7 | 314 | 814.1 | 155.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 1426.7
2021-04-12 | 23:00 | 1377.1 | 314 | 756.5 | 145.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 20 | 0 | 1377.1
2021-04-13 | 0:00 | 1303.8 | 314 | 698.7 | 146.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 29.2 | 0 | 0 | 0 | 1303.8
2021-04-13 | 1:00 | 1279 | 314 | 677 | 145.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 27.9 | 0 | 0 | 0 | 1279
2021-04-13 | 2:00 | 1298.9 | 314 | 694.1 | 146.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 1298.9
2021-04-13 | 3:00 | 1320.3 | 314 | 715.6 | 147.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 1320.3
2021-04-13 | 4:00 | 1331.3 | 314 | 736.2 | 147.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 1331.3
2021-04-13 | 5:00 | 1344.9 | 314 | 745.2 | 149 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 1344.9
2021-04-13 | 6:00 | 1393.9 | 314 | 780.3 | 154.1 | 1.8 | 113.2 | 5.5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1393.9
2021-04-13 | 7:00 | 1492 | 314 | 835.1 | 155.6 | 1.8 | 113.2 | 45.5 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 1492
2021-04-13 | 8:00 | 1681.2 | 314 | 918.5 | 162.5 | 1.8 | 113.2 | 143.5 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 1681.2
2021-04-13 | 9:00 | 1784.4 | 314 | 966.3 | 161.6 | 1.8 | 113.2 | 172.5 | 0 | 25 | 0 | 30 | 0 | 1784.4
2021-04-13 | 10:00 | 1786 | 314 | 962.3 | 156.6 | 1.8 | 113.2 | 216.4 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 1786
2021-04-13 | 11:00 | 1765.6 | 314 | 915.3 | 152 | 1.8 | 113.2 | 248 | 0 | 21.3 | 0 | 0 | 0 | 1765.6
2021-04-13 | 12:00 | 1658.9 | 314 | 876.7 | 144.7 | 1.8 | 113.2 | 198 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 1658.9
2021-04-13 | 13:00 | 1752.1 | 314 | 1008.5 | 150.3 | 1.8 | 113.2 | 137.9 | 0 | 5.9 | 0 | 20.5 | 0 | 1752.1
2021-04-13 | 14:00 | 1761 | 314 | 1019.6 | 156.8 | 1.8 | 113.2 | 114.8 | 0 | 4.6 | 0 | 36.2 | 0 | 1761
2021-04-13 | 15:00 | 1732.8 | 314 | 1050.4 | 163.8 | 1.8 | 113.2 | 63.6 | 0 | 4 | 0 | 22 | 0 | 1732.8
2021-04-13 | 16:00 | 1744.6 | 314 | 1067.1 | 181.2 | 1.8 | 113.2 | 24.6 | 0 | 5.7 | 0 | 37 | 0 | 1744.6
2021-04-13 | 17:00 | 1713.8 | 314 | 1022.4 | 210.8 | 1.8 | 113.2 | 3.3 | 0 | 5.3 | 0 | 43 | 0 | 1713.8
2021-04-13 | 18:00 | 1705.7 | 314 | 1004.6 | 227.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 38.5 | 0 | 1705.7
2021-04-13 | 19:00 | 1633.6 | 314 | 939.5 | 226.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 32.5 | 0 | 1633.6
2021-04-13 | 20:00 | 1569.2 | 314 | 891.7 | 213.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 30.4 | 0 | 1569.2
2021-04-13 | 21:00 | 1514.3 | 314 | 856.2 | 190.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 36 | 0 | 1514.3
2021-04-13 | 22:00 | 1450.6 | 314 | 823.4 | 174.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 20.9 | 0 | 1450.6
2021-04-13 | 23:00 | 1400.6 | 314 | 784.8 | 164.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 20 | 0 | 1400.6
2021-04-14 | 0:00 | 1322.1 | 314 | 734 | 146.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 10 | 0 | 1322.1
2021-04-14 | 1:00 | 1291.1 | 314 | 713.9 | 145.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 1291.1
2021-04-14 | 2:00 | 1304.8 | 314 | 726.8 | 146.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1304.8
2021-04-14 | 3:00 | 1323 | 314 | 743.9 | 147.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1323
2021-04-14 | 4:00 | 1330.7 | 314 | 749.7 | 147.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 1330.7
2021-04-14 | 5:00 | 1330.4 | 314 | 747.1 | 149 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 1330.4
2021-04-14 | 6:00 | 1366.1 | 314 | 739.8 | 154.1 | 1.8 | 113.2 | 35.5 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 1366.1
2021-04-14 | 7:00 | 1462.8 | 314 | 701.6 | 155.6 | 1.8 | 113.2 | 162.3 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 1462.8
2021-04-14 | 8:00 | 1639 | 314 | 659.4 | 162.5 | 1.8 | 113.2 | 372.1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1639
2021-04-14 | 9:00 | 1733.5 | 314 | 573.4 | 161.6 | 1.8 | 113.2 | 552.3 | 0 | 16.2 | 0 | 1 | 0 | 1733.5
2021-04-14 | 10:00 | 1736.8 | 314 | 388.6 | 156.6 | 1.8 | 113.2 | 736.7 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 1736.8
2021-04-14 | 11:00 | 1728.7 | 314 | 400.1 | 152 | 1.8 | 113.2 | 823.9 | 0 | 29.9 | 0 | -106.2 | 0 | 1728.7
2021-04-14 | 12:00 | 1593.8 | 314 | 447.5 | 144.7 | 1.8 | 113.2 | 723.8 | 0 | 32 | 0 | -183.2 | 0 | 1593.8
2021-04-14 | 13:00 | 1664.7 | 314 | 499.3 | 150.3 | 1.8 | 113.2 | 554.1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1664.7
2021-04-14 | 14:00 | 1651.7 | 314 | 673 | 156.8 | 1.8 | 113.2 | 359.1 | 0 | 33.8 | 0 | 0 | 0 | 1651.7
2021-04-14 | 15:00 | 1625.7 | 314 | 736 | 163.8 | 1.8 | 113.2 | 263.5 | 0 | 33.4 | 0 | 0 | 0 | 1625.7
2021-04-14 | 16:00 | 1645.9 | 314 | 835.7 | 181.2 | 1.8 | 113.2 | 159.6 | 0 | 40.4 | 0 | 0 | 0 | 1645.9
2021-04-14 | 17:00 | 1617.1 | 314 | 867.7 | 210.8 | 1.8 | 113.2 | 36.3 | 0 | 40.8 | 0 | 32.5 | 0 | 1617.1
2021-04-14 | 18:00 | 1633.4 | 314 | 881.5 | 227.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 43.2 | 0 | 52 | 0 | 1633.4
2021-04-14 | 19:00 | 1603.5 | 314 | 884.7 | 226.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 45.9 | 0 | 17 | 0 | 1603.5
2021-04-14 | 20:00 | 1561.1 | 314 | 873.4 | 213.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 44.8 | 0 | 0 | 0 | 1561.1
2021-04-14 | 21:00 | 1516.1 | 314 | 851.9 | 190.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 44.3 | 0 | 0 | 0 | 1516.1
2021-04-14 | 22:00 | 1470.8 | 314 | 827 | 174.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 40.4 | 0 | 0 | 0 | 1470.8
2021-04-14 | 23:00 | 1430 | 314 | 799 | 164.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 1430
2021-04-15 | 0:00 | 1347.6 | 314 | 734.4 | 146.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 37.3 | 0 | 0 | 0 | 1347.6
2021-04-15 | 1:00 | 1327.5 | 314 | 727.9 | 145.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 1327.5
2021-04-15 | 2:00 | 1340.1 | 314 | 741.9 | 146.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 1340.1
2021-04-15 | 3:00 | 1372.4 | 314 | 779.3 | 147.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 1372.4
2021-04-15 | 4:00 | 1380.9 | 314 | 790 | 147.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 1380.9
2021-04-15 | 5:00 | 1402.6 | 314 | 805.1 | 149 | 1.8 | 113.2 | 3.7 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 1402.6
2021-04-15 | 6:00 | 1485.2 | 314 | 755.9 | 154.1 | 1.8 | 113.2 | 137.4 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 1485.2
2021-04-15 | 7:00 | 1536.7 | 314 | 585.3 | 155.6 | 1.8 | 113.2 | 363.3 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1536.7
2021-04-15 | 8:00 | 1692.1 | 314 | 567.3 | 162.5 | 1.8 | 113.2 | 531.1 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1692.1
2021-04-15 | 9:00 | 1780.7 | 314 | 527.2 | 161.6 | 1.8 | 113.2 | 661.6 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1780.7
2021-04-15 | 10:00 | 1784.1 | 314 | 424.6 | 156.6 | 1.8 | 113.2 | 773 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1784.1
2021-04-15 | 11:00 | 1740.3 | 314 | 397.8 | 152 | 1.8 | 113.2 | 827.2 | 0 | 0.4 | 0 | -66.1 | 0 | 1740.3
2021-04-15 | 12:00 | 1626.4 | 314 | 369 | 144.7 | 1.8 | 113.2 | 840.4 | 0 | 1.5 | 0 | -158.2 | 0 | 1626.4
2021-04-15 | 13:00 | 1691.5 | 314 | 380.1 | 150.3 | 1.8 | 113.2 | 794.5 | 0 | 3.7 | 0 | -66.1 | 0 | 1691.5
2021-04-15 | 14:00 | 1694.3 | 314 | 430.2 | 156.8 | 1.8 | 113.2 | 695.6 | 0 | 7.7 | 0 | -25 | 0 | 1694.3
2021-04-15 | 15:00 | 1657.5 | 314 | 651.8 | 163.8 | 1.8 | 113.2 | 495.7 | 0 | 8.3 | 0 | -91.1 | 0 | 1657.5
2021-04-15 | 16:00 | 1655.5 | 314 | 826.3 | 181.2 | 1.8 | 113.2 | 210 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1655.5
2021-04-15 | 17:00 | 1637.4 | 314 | 948.2 | 210.8 | 1.8 | 113.2 | 33.4 | 0 | 6.4 | 0 | 9.6 | 0 | 1637.4
2021-04-15 | 18:00 | 1678.8 | 314 | 964.7 | 227.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 51 | 0 | 1678.8
2021-04-15 | 19:00 | 1636.1 | 314 | 966.1 | 226.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 6.4 | 0 | 1636.1
2021-04-15 | 20:00 | 1581.2 | 314 | 929.7 | 213.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 1581.2
2021-04-15 | 21:00 | 1515.3 | 314 | 887.7 | 190.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 1515.3
2021-04-15 | 22:00 | 1455.8 | 314 | 841.4 | 174.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1455.8
2021-04-15 | 23:00 | 1401.6 | 314 | 793.9 | 164.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 1401.6
2021-04-16 | 0:00 | 1316.4 | 314 | 701.2 | 146.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 20 | 0 | 1316.4
2021-04-16 | 1:00 | 1278 | 314 | 680.4 | 145.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 1278
2021-04-16 | 2:00 | 1297.2 | 314 | 697.7 | 146.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 1297.2
2021-04-16 | 3:00 | 1327.1 | 314 | 704.6 | 147.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 26.3 | 0 | 20 | 0 | 1327.1
2021-04-16 | 4:00 | 1342.8 | 314 | 715.9 | 147.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 20 | 0 | 1342.8
2021-04-16 | 5:00 | 1352 | 314 | 731.4 | 149 | 1.8 | 113.2 | 1.2 | 0 | 31.4 | 0 | 10 | 0 | 1352
2021-04-16 | 6:00 | 1397.3 | 314 | 692.9 | 154.1 | 1.8 | 113.2 | 48.8 | 0 | 32.5 | 0 | 40 | 0 | 1397.3
2021-04-16 | 7:00 | 1477.4 | 314 | 699.7 | 155.6 | 1.8 | 113.2 | 148.4 | 0 | 34.7 | 0 | 10 | 0 | 1477.4
2021-04-16 | 8:00 | 1634.2 | 314 | 740.3 | 162.5 | 1.8 | 113.2 | 207.5 | 0 | 34.9 | 0 | 60 | 0 | 1634.2
2021-04-16 | 9:00 | 1741.2 | 314 | 735 | 161.6 | 1.8 | 113.2 | 272 | 0 | 33.6 | 0 | 110 | 0 | 1741.2
2021-04-16 | 10:00 | 1740 | 314 | 744 | 156.6 | 1.8 | 113.2 | 297.3 | 0 | 33.1 | 0 | 80 | 0 | 1740
2021-04-16 | 11:00 | 1730.2 | 314 | 737.4 | 152 | 1.8 | 113.2 | 279.1 | 0 | 32.7 | 0 | 100 | 0 | 1730.2
2021-04-16 | 12:00 | 1618.9 | 314 | 855.5 | 144.7 | 1.8 | 113.2 | 278.5 | 0 | 36.2 | 0 | -125 | 0 | 1618.9
2021-04-16 | 13:00 | 1707.3 | 314 | 844.2 | 150.3 | 1.8 | 113.2 | 192.9 | 0 | 30.9 | 0 | 60 | 0 | 1707.3
2021-04-16 | 14:00 | 1712.6 | 314 | 840 | 156.8 | 1.8 | 113.2 | 152.9 | 0 | 23.9 | 0 | 110 | 0 | 1712.6
2021-04-16 | 15:00 | 1680.7 | 314 | 860.7 | 163.8 | 1.8 | 113.2 | 123 | 0 | 23.7 | 0 | 80.5 | 0 | 1680.7
2021-04-16 | 16:00 | 1672.6 | 314 | 867.4 | 181.2 | 1.8 | 113.2 | 45.6 | 0 | 27.2 | 0 | 122.2 | 0 | 1672.6
2021-04-16 | 17:00 | 1633.3 | 314 | 849 | 210.8 | 1.8 | 113.2 | 6.8 | 0 | 26.8 | 0 | 110.9 | 0 | 1633.3
2021-04-16 | 18:00 | 1654.2 | 314 | 855.8 | 227.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 29 | 0 | 112.7 | 0 | 1654.2
2021-04-16 | 19:00 | 1595 | 314 | 789.9 | 226.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 118 | 0 | 1595
2021-04-16 | 20:00 | 1541.1 | 314 | 774.4 | 213.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 33.8 | 0 | 90 | 0 | 1541.1
2021-04-16 | 21:00 | 1480.4 | 314 | 746 | 190.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 80 | 0 | 1480.4
2021-04-16 | 22:00 | 1429.9 | 314 | 682 | 174.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 35.3 | 0 | 109.2 | 0 | 1429.9
2021-04-16 | 23:00 | 1378.4 | 314 | 655.8 | 164.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 93 | 0 | 1378.4
2021-04-17 | 0:00 | 1301 | 314 | 648.4 | 146.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 36.7 | 0 | 40 | 0 | 1301
2021-04-17 | 1:00 | 1258.5 | 314 | 588.3 | 145.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 37.1 | 0 | 59 | 0 | 1258.5
2021-04-17 | 2:00 | 1269.5 | 314 | 615.7 | 146.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 40 | 0 | 1269.5
2021-04-17 | 3:00 | 1290.9 | 314 | 617.7 | 147.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 37.3 | 0 | 59.7 | 0 | 1290.9
2021-04-17 | 4:00 | 1270.8 | 314 | 618.6 | 147.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 35.8 | 0 | 40 | 0 | 1270.8
2021-04-17 | 5:00 | 1238.9 | 314 | 596 | 149 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 34.9 | 0 | 30 | 0 | 1238.9
2021-04-17 | 6:00 | 1219.5 | 314 | 600.2 | 154.1 | 1.8 | 113.2 | 1.1 | 0 | 35.1 | 0 | 0 | 0 | 1219.5
2021-04-17 | 7:00 | 1261.2 | 314 | 635.2 | 155.6 | 1.8 | 113.2 | 9.6 | 0 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 1261.2
2021-04-17 | 8:00 | 1360.5 | 314 | 692.9 | 162.5 | 1.8 | 113.2 | 33.2 | 0 | 32.9 | 0 | 10 | 0 | 1360.5
2021-04-17 | 9:00 | 1422.7 | 314 | 685.5 | 161.6 | 1.8 | 113.2 | 52.5 | 0 | 30.9 | 0 | 63.2 | 0 | 1422.7
2021-04-17 | 10:00 | 1436 | 314 | 735.7 | 156.6 | 1.8 | 113.2 | 69 | 0 | 25.7 | 0 | 20 | 0 | 1436
2021-04-17 | 11:00 | 1429.4 | 314 | 716 | 152 | 1.8 | 113.2 | 64.8 | 0 | 17.1 | 0 | 50.5 | 0 | 1429.4
2021-04-17 | 12:00 | 1386.9 | 314 | 690.8 | 144.7 | 1.8 | 113.2 | 63.7 | 0 | 18.7 | 0 | 40 | 0 | 1386.9
2021-04-17 | 13:00 | 1397.4 | 314 | 696.9 | 150.3 | 1.8 | 113.2 | 50.9 | 0 | 17.3 | 0 | 53 | 0 | 1397.4
2021-04-17 | 14:00 | 1392.5 | 314 | 697.3 | 156.8 | 1.8 | 113.2 | 41 | 0 | 15.4 | 0 | 53 | 0 | 1392.5
2021-04-17 | 15:00 | 1379.6 | 314 | 693.4 | 163.8 | 1.8 | 113.2 | 26.1 | 0 | 17.3 | 0 | 50 | 0 | 1379.6
2021-04-17 | 16:00 | 1387 | 314 | 692.7 | 181.2 | 1.8 | 113.2 | 8.6 | 0 | 25.5 | 0 | 50 | 0 | 1387
2021-04-17 | 17:00 | 1415.5 | 314 | 695.5 | 210.8 | 1.8 | 113.2 | 0.7 | 0 | 22.6 | 0 | 56.9 | 0 | 1415.5
2021-04-17 | 18:00 | 1430.6 | 314 | 685.7 | 227.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 72.6 | 0 | 1430.6
2021-04-17 | 19:00 | 1395.9 | 314 | 668.5 | 226.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 56.6 | 0 | 1395.9
2021-04-17 | 20:00 | 1348.6 | 314 | 642.3 | 213.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 50 | 0 | 1348.6
2021-04-17 | 21:00 | 1275.3 | 314 | 588.4 | 190.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 53 | 0 | 1275.3
2021-04-17 | 22:00 | 1205.5 | 314 | 553.4 | 174.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 30 | 0 | 1205.5
2021-04-17 | 23:00 | 1160.5 | 314 | 477.8 | 164.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 59 | 0 | 1160.5
2021-04-18 | 0:00 | 1101.9 | 314 | 460.5 | 136.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 35.8 | 0 | 40 | 0 | 1101.9
2021-04-18 | 1:00 | 1076.6 | 314 | 461.1 | 136.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 40.2 | 0 | 10 | 0 | 1076.6
2021-04-18 | 2:00 | 1100.1 | 314 | 457.7 | 140.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 43 | 0 | 30 | 0 | 1100.1
2021-04-18 | 3:00 | 1130.8 | 314 | 458.3 | 145 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 48.5 | 0 | 50 | 0 | 1130.8
2021-04-18 | 4:00 | 1139.6 | 314 | 454.3 | 145.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 46.5 | 0 | 64 | 0 | 1139.6
2021-04-18 | 5:00 | 1108.4 | 314 | 456.6 | 144.6 | 1.8 | 113.2 | 5.8 | 0 | 42.4 | 0 | 30 | 0 | 1108.4
2021-04-18 | 6:00 | 1091.5 | 314 | 363.7 | 143.6 | 1.8 | 113.2 | 143.8 | 0 | 36.4 | 0 | -25 | 0 | 1091.5
2021-04-18 | 7:00 | 1101.3 | 314 | 356.4 | 140.5 | 1.8 | 113.2 | 378.7 | 0 | 29.9 | 0 | -233.2 | 0 | 1101.3
2021-04-18 | 8:00 | 1150.2 | 314 | 352.5 | 140.2 | 1.8 | 113.2 | 524.1 | -27.4 | 39.3 | 0 | -307.5 | 0 | 1150.2
2021-04-18 | 9:00 | 1183.4 | 314 | 353.1 | 139.8 | 1.8 | 113.2 | 665.7 | -130.7 | 44.3 | -11 | -306.8 | 0 | 1183.4
2021-04-18 | 10:00 | 1168.8 | 314 | 352.8 | 137.4 | 1.8 | 113.2 | 702.8 | -118 | 43.2 | -10 | -368.4 | 0 | 1168.8
2021-04-18 | 11:00 | 1186.4 | 314 | 353.2 | 134.4 | 1.8 | 113.2 | 656.5 | -103.8 | 43.9 | 0 | -326.8 | 0 | 1186.4
2021-04-18 | 12:00 | 1195.5 | 314 | 353.4 | 131.5 | 1.8 | 113.2 | 666.9 | -120.3 | 41.7 | 0 | -306.7 | 0 | 1195.5
2021-04-18 | 13:00 | 1168.4 | 314 | 352.8 | 132.4 | 1.8 | 113.2 | 582.9 | -61.4 | 40.4 | 0 | -307.7 | 0 | 1168.4
2021-04-18 | 14:00 | 1170.2 | 314 | 352.9 | 133.1 | 1.8 | 113.2 | 607.3 | -86.3 | 40.2 | 0 | -306 | 0 | 1170.2
2021-04-18 | 15:00 | 1185 | 314 | 369.2 | 137.7 | 1.8 | 113.2 | 394.3 | 0 | 38 | 0 | -183.2 | 0 | 1185
2021-04-18 | 16:00 | 1204.2 | 314 | 372.1 | 151.8 | 1.8 | 113.2 | 251.2 | 0 | 40.2 | 0 | -40.1 | 0 | 1204.2
2021-04-18 | 17:00 | 1266.8 | 314 | 523.5 | 171.9 | 1.8 | 113.2 | 70 | 0 | 42.4 | 0 | 30 | 0 | 1266.8
2021-04-18 | 18:00 | 1361 | 314 | 591.9 | 184.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 36.7 | 0 | 119 | 0 | 1361
2021-04-18 | 19:00 | 1384.2 | 314 | 606.7 | 185.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 33.1 | 0 | 129.9 | 0 | 1384.2
2021-04-18 | 20:00 | 1359.4 | 314 | 578.2 | 179 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 134.6 | 0 | 1359.4
2021-04-18 | 21:00 | 1309.5 | 314 | 558.9 | 166.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 41.9 | 0 | 113 | 0 | 1309.5
2021-04-18 | 22:00 | 1236 | 314 | 492 | 155.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 116 | 0 | 1236
2021-04-18 | 23:00 | 1196.7 | 314 | 492.2 | 145.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 40.6 | 0 | 89 | 0 | 1196.7
2021-04-19 | 0:00 | 1132.7 | 314 | 506.6 | 136.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 38 | 0 | 22.5 | 0 | 1132.7
2021-04-19 | 1:00 | 1123.4 | 314 | 518.4 | 136.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 39.7 | 0 | 0 | 0 | 1123.4
2021-04-19 | 2:00 | 1161.8 | 314 | 550 | 140.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 1161.8
2021-04-19 | 3:00 | 1201.8 | 314 | 580.3 | 145 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 45 | 0 | 2.5 | 0 | 1201.8
2021-04-19 | 4:00 | 1225.6 | 314 | 609.1 | 145.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 1225.6
2021-04-19 | 5:00 | 1276.3 | 314 | 631.5 | 144.6 | 1.8 | 113.2 | 7.4 | 0 | 33.8 | 0 | 30 | 0 | 1276.3
2021-04-19 | 6:00 | 1369.2 | 314 | 557.8 | 143.6 | 1.8 | 113.2 | 172 | 0 | 26.8 | 0 | 40 | 0 | 1369.2
2021-04-19 | 7:00 | 1467.9 | 314 | 427.7 | 140.5 | 1.8 | 113.2 | 438.8 | 0 | 21.9 | 0 | 10 | 0 | 1467.9
2021-04-19 | 8:00 | 1632.8 | 314 | 372.1 | 140.2 | 1.8 | 113.2 | 667.6 | 0 | 23.9 | 0 | 0 | 0 | 1632.8
2021-04-19 | 9:00 | 1726.3 | 314 | 365.5 | 139.8 | 1.8 | 113.2 | 808.4 | 0 | 23.7 | 0 | -40.1 | 0 | 1726.3
2021-04-19 | 10:00 | 1730 | 314 | 374.6 | 137.4 | 1.8 | 113.2 | 921.7 | 0 | 25.5 | 0 | -158.2 | 0 | 1730
2021-04-19 | 11:00 | 1715.5 | 314 | 379.3 | 134.4 | 1.8 | 113.2 | 981.2 | 0 | 24.8 | 0 | -233.2 | 0 | 1715.5
2021-04-19 | 12:00 | 1606.1 | 314 | 366.1 | 131.5 | 1.8 | 113.2 | 981.6 | 0 | 25.7 | 0 | -327.8 | 0 | 1606.1
2021-04-19 | 13:00 | 1666.9 | 314 | 371.4 | 132.4 | 1.8 | 113.2 | 913.3 | 0 | 29 | 0 | -208.2 | 0 | 1666.9
2021-04-19 | 14:00 | 1657.2 | 314 | 422.4 | 133.1 | 1.8 | 113.2 | 780.1 | 0 | 24.8 | 0 | -132.2 | 0 | 1657.2
2021-04-19 | 15:00 | 1642.8 | 314 | 560.8 | 137.7 | 1.8 | 113.2 | 586.1 | 0 | 21.3 | 0 | -92.1 | 0 | 1642.8
2021-04-19 | 16:00 | 1645.8 | 314 | 716 | 151.8 | 1.8 | 113.2 | 330.8 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 1645.8
2021-04-19 | 17:00 | 1626.7 | 314 | 809.1 | 171.9 | 1.8 | 113.2 | 88.3 | 0 | 18.4 | 0 | 110 | 0 | 1626.7
2021-04-19 | 18:00 | 1644.3 | 314 | 808.2 | 184.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 202.5 | 0 | 1644.3
2021-04-19 | 19:00 | 1615.5 | 314 | 836.3 | 185.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 148 | 0 | 1615.5
2021-04-19 | 20:00 | 1573.9 | 314 | 839.4 | 179 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 115.5 | 0 | 1573.9
2021-04-19 | 21:00 | 1530 | 314 | 803.9 | 166.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 119 | 0 | 1530
2021-04-19 | 22:00 | 1476.3 | 314 | 808.8 | 155.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 70.5 | 0 | 1476.3
2021-04-19 | 23:00 | 1427.8 | 314 | 810.8 | 145.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 30 | 0 | 1427.8
2021-04-20 | 0:00 | 1363.8 | 314 | 776.3 | 146.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 1363.8
2021-04-20 | 1:00 | 1337.8 | 314 | 749.9 | 145.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 1337.8
2021-04-20 | 2:00 | 1361.3 | 314 | 773.2 | 146.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 1361.3
2021-04-20 | 3:00 | 1398.8 | 314 | 777 | 147.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 30 | 0 | 1398.8
2021-04-20 | 4:00 | 1402.2 | 314 | 779.4 | 147.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 31.5 | 0 | 1402.2
2021-04-20 | 5:00 | 1419.5 | 314 | 778.1 | 149 | 1.8 | 113.2 | 8.4 | 0 | 13 | 0 | 42 | 0 | 1419.5
2021-04-20 | 6:00 | 1479.1 | 314 | 711.9 | 154.1 | 1.8 | 113.2 | 170.1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1479.1
2021-04-20 | 7:00 | 1515 | 314 | 482.9 | 155.6 | 1.8 | 113.2 | 433.7 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 1515
2021-04-20 | 8:00 | 1662.4 | 314 | 388 | 162.5 | 1.8 | 113.2 | 668.9 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1662.4
2021-04-20 | 9:00 | 1750.1 | 314 | 377.7 | 161.6 | 1.8 | 113.2 | 838.5 | 0 | 9.4 | 0 | -66.1 | 0 | 1750.1
2021-04-20 | 10:00 | 1734.3 | 314 | 388 | 156.6 | 1.8 | 113.2 | 933.1 | 0 | 10.8 | 0 | -183.2 | 0 | 1734.3
2021-04-20 | 11:00 | 1730.1 | 314 | 375.9 | 152 | 1.8 | 113.2 | 967.6 | 0 | 13.8 | 0 | -208.2 | 0 | 1730.1
2021-04-20 | 12:00 | 1610.9 | 314 | 384.1 | 144.7 | 1.8 | 113.2 | 946.6 | 0 | 14.7 | 0 | -308.2 | 0 | 1610.9
2021-04-20 | 13:00 | 1693.3 | 314 | 383.6 | 150.3 | 1.8 | 113.2 | 873.2 | 0 | 15.4 | 0 | -158.2 | 0 | 1693.3
2021-04-20 | 14:00 | 1696.5 | 314 | 419.3 | 156.8 | 1.8 | 113.2 | 740.8 | 0 | 16.7 | 0 | -66.1 | 0 | 1696.5
2021-04-20 | 15:00 | 1677.8 | 314 | 596.1 | 163.8 | 1.8 | 113.2 | 550.7 | 0 | 16.2 | 0 | -78 | 0 | 1677.8
2021-04-20 | 16:00 | 1675.3 | 314 | 743.9 | 181.2 | 1.8 | 113.2 | 305.2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1675.3
2021-04-20 | 17:00 | 1633.2 | 314 | 837.4 | 210.8 | 1.8 | 113.2 | 79.1 | 0 | 16.9 | 0 | 60 | 0 | 1633.2
2021-04-20 | 18:00 | 1634.4 | 314 | 848.1 | 227.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 105.5 | 0 | 1634.4
2021-04-20 | 19:00 | 1586.5 | 314 | 794 | 226.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 110.7 | 0 | 1586.5
2021-04-20 | 20:00 | 1540.4 | 314 | 796.3 | 213.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 79 | 0 | 1540.4
2021-04-20 | 21:00 | 1479.7 | 314 | 770.2 | 190.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 73.8 | 0 | 1479.7
2021-04-20 | 22:00 | 1439 | 314 | 772.1 | 174.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 50.5 | 0 | 1439
2021-04-20 | 23:00 | 1388.4 | 314 | 778.7 | 164.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 1388.4
2021-04-21 | 0:00 | 1317.5 | 314 | 723.2 | 146.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 1317.5
2021-04-21 | 1:00 | 1292.3 | 314 | 697.8 | 145.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 1292.3
2021-04-21 | 2:00 | 1306.9 | 314 | 709.8 | 146.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 1306.9
2021-04-21 | 3:00 | 1343.3 | 314 | 747.1 | 147.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1343.3
2021-04-21 | 4:00 | 1354.7 | 314 | 724.7 | 147.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 40 | 0 | 1354.7
2021-04-21 | 5:00 | 1354.5 | 314 | 724 | 149 | 1.8 | 113.2 | 10.6 | 0 | 11.9 | 0 | 30 | 0 | 1354.5
2021-04-21 | 6:00 | 1406.6 | 314 | 627.5 | 154.1 | 1.8 | 113.2 | 185 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1406.6
2021-04-21 | 7:00 | 1466.8 | 314 | 431.6 | 155.6 | 1.8 | 113.2 | 444.2 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 1466.8
2021-04-21 | 8:00 | 1615.1 | 314 | 381.4 | 162.5 | 1.8 | 113.2 | 678.1 | 0 | 4.2 | 0 | -40.1 | 0 | 1615.1
2021-04-21 | 9:00 | 1697.8 | 314 | 381.4 | 161.6 | 1.8 | 113.2 | 841 | 0 | 2.9 | 0 | -118.1 | 0 | 1697.8
2021-04-21 | 10:00 | 1705.9 | 314 | 366.1 | 156.6 | 1.8 | 113.2 | 930.8 | 0 | 6.6 | 0 | -183.2 | 0 | 1705.9
2021-04-21 | 11:00 | 1703.5 | 314 | 380.4 | 152 | 1.8 | 113.2 | 964.5 | 0 | 10.8 | 0 | -233.2 | 0 | 1703.5
2021-04-21 | 12:00 | 1591.2 | 314 | 368.2 | 144.7 | 1.8 | 113.2 | 946.1 | 0 | 11.4 | 0 | -308.2 | 0 | 1591.2
2021-04-21 | 13:00 | 1677.2 | 314 | 369.5 | 150.3 | 1.8 | 113.2 | 876.1 | 0 | 10.5 | 0 | -158.2 | 0 | 1677.2
2021-04-21 | 14:00 | 1678.8 | 314 | 414 | 156.8 | 1.8 | 113.2 | 748.9 | 0 | 10.3 | 0 | -80.2 | 0 | 1678.8
2021-04-21 | 15:00 | 1658.1 | 314 | 547.6 | 163.8 | 1.8 | 113.2 | 559.2 | 0 | 10.5 | 0 | -52 | 0 | 1658.1
2021-04-21 | 16:00 | 1652.2 | 314 | 710 | 181.2 | 1.8 | 113.2 | 317.7 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 1652.2
2021-04-21 | 17:00 | 1607 | 314 | 781.5 | 210.8 | 1.8 | 113.2 | 87.4 | 0 | 17.8 | 0 | 80.5 | 0 | 1607
2021-04-21 | 18:00 | 1603.1 | 314 | 823.1 | 227.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 109 | 0 | 1603.1
2021-04-21 | 19:00 | 1570.8 | 314 | 807.2 | 226.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 93 | 0 | 1570.8
2021-04-21 | 20:00 | 1501 | 314 | 740.7 | 213.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 104 | 0 | 1501
2021-04-21 | 21:00 | 1451.7 | 314 | 746.2 | 190.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 70 | 0 | 1451.7
2021-04-21 | 22:00 | 1408.4 | 314 | 750.1 | 174.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 40 | 0 | 1408.4
2021-04-21 | 23:00 | 1374.2 | 314 | 765.9 | 164.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 1374.2
2021-04-22 | 0:00 | 1293.9 | 314 | 685.7 | 146.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 20 | 0 | 1293.9
2021-04-22 | 1:00 | 1262.1 | 314 | 679.4 | 145.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 1262.1
2021-04-22 | 2:00 | 1290.1 | 314 | 702.4 | 146.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 1290.1
2021-04-22 | 3:00 | 1330.1 | 314 | 674.2 | 147.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 70 | 0 | 1330.1
2021-04-22 | 4:00 | 1342.6 | 314 | 677.6 | 147.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 80 | 0 | 1342.6
2021-04-22 | 5:00 | 1336.8 | 314 | 646.1 | 149 | 1.8 | 113.2 | 15 | 0 | 7.7 | 0 | 90 | 0 | 1336.8
2021-04-22 | 6:00 | 1391.1 | 314 | 511.5 | 154.1 | 1.8 | 113.2 | 211.8 | 0 | 4.2 | 0 | 80.5 | 0 | 1391.1
2021-04-22 | 7:00 | 1445.8 | 314 | 386.8 | 155.6 | 1.8 | 113.2 | 452.4 | 0 | 1.5 | 0 | 20.5 | 0 | 1445.8
2021-04-22 | 8:00 | 1596.1 | 314 | 396.5 | 162.5 | 1.8 | 113.2 | 658.9 | 0 | 0.2 | 0 | -51 | 0 | 1596.1
2021-04-22 | 9:00 | 1713.8 | 314 | 393.9 | 161.6 | 1.8 | 113.2 | 835.5 | 0 | 0 | 0 | -106.2 | 0 | 1713.8
2021-04-22 | 10:00 | 1719.2 | 314 | 388.4 | 156.6 | 1.8 | 113.2 | 903.4 | 0 | 0 | 0 | -158.2 | 0 | 1719.2
2021-04-22 | 11:00 | 1706.8 | 314 | 397.1 | 152 | 1.8 | 113.2 | 860.5 | 0 | 0.4 | 0 | -132.2 | 0 | 1706.8
2021-04-22 | 12:00 | 1599.2 | 314 | 387.3 | 144.7 | 1.8 | 113.2 | 819.9 | 0 | 1.5 | 0 | -183.2 | 0 | 1599.2
2021-04-22 | 13:00 | 1687.3 | 314 | 379 | 150.3 | 1.8 | 113.2 | 705.5 | 0 | 3.5 | 0 | 20 | 0 | 1687.3
2021-04-22 | 14:00 | 1692.2 | 314 | 419.2 | 156.8 | 1.8 | 113.2 | 640.8 | 0 | 6.4 | 0 | 40 | 0 | 1692.2
2021-04-22 | 15:00 | 1660 | 314 | 644.4 | 163.8 | 1.8 | 113.2 | 490.8 | 0 | 7 | 0 | -75 | 0 | 1660
2021-04-22 | 16:00 | 1658.7 | 314 | 672.9 | 181.2 | 1.8 | 113.2 | 318.1 | 0 | 7.5 | 0 | 50 | 0 | 1658.7
2021-04-22 | 17:00 | 1619.9 | 314 | 729.9 | 210.8 | 1.8 | 113.2 | 94.7 | 0 | 5.5 | 0 | 150 | 0 | 1619.9
2021-04-22 | 18:00 | 1611.3 | 314 | 749.9 | 227.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 199 | 0 | 1611.3
2021-04-22 | 19:00 | 1571.9 | 314 | 734.7 | 226.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 176.5 | 0 | 1571.9
2021-04-22 | 20:00 | 1504.8 | 314 | 709 | 213.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 150 | 0 | 1504.8
2021-04-22 | 21:00 | 1445.7 | 314 | 723.8 | 190.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 | 0 | 1445.7
2021-04-22 | 22:00 | 1395.2 | 314 | 700 | 174.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 90 | 0 | 1395.2
2021-04-22 | 23:00 | 1350.8 | 314 | 643.4 | 164.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 110 | 0 | 1350.8
2021-04-23 | 0:00 | 1283.3 | 314 | 630.3 | 146.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 70.5 | 0 | 1283.3
2021-04-23 | 1:00 | 1254.7 | 314 | 634.7 | 145.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 40 | 0 | 1254.7
2021-04-23 | 2:00 | 1279.1 | 314 | 702.1 | 146.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | -5 | 0 | 1279.1
2021-04-23 | 3:00 | 1310.2 | 314 | 659.1 | 147.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 60 | 0 | 1310.2
2021-04-23 | 4:00 | 1325.3 | 314 | 631.1 | 147.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 100 | 0 | 1325.3
2021-04-23 | 5:00 | 1328 | 314 | 631.1 | 149 | 1.8 | 113.2 | 11.3 | 0 | 17.6 | 0 | 90 | 0 | 1328
2021-04-23 | 6:00 | 1368.3 | 314 | 504.8 | 154.1 | 1.8 | 113.2 | 174.4 | 0 | 16 | 0 | 90 | 0 | 1368.3
2021-04-23 | 7:00 | 1432 | 314 | 385.4 | 155.6 | 1.8 | 113.2 | 425.3 | 0 | 16.7 | 0 | 20 | 0 | 1432
2021-04-23 | 8:00 | 1590.1 | 314 | 401.6 | 162.5 | 1.8 | 113.2 | 631.8 | 0 | 16.2 | 0 | -51 | 0 | 1590.1
2021-04-23 | 9:00 | 1698.4 | 314 | 394.3 | 161.6 | 1.8 | 113.2 | 791.2 | 0 | 13.4 | 0 | -91.1 | 0 | 1698.4
2021-04-23 | 10:00 | 1688 | 314 | 383.9 | 156.6 | 1.8 | 113.2 | 866.2 | 0 | 10.5 | 0 | -158.2 | 0 | 1688
2021-04-23 | 11:00 | 1681.9 | 314 | 394.4 | 152 | 1.8 | 113.2 | 878.9 | 0 | 10.8 | 0 | -183.2 | 0 | 1681.9
2021-04-23 | 12:00 | 1576.3 | 314 | 388.6 | 144.7 | 1.8 | 113.2 | 863.2 | 0 | 9 | 0 | -258.2 | 0 | 1576.3
2021-04-23 | 13:00 | 1642.1 | 314 | 406.1 | 150.3 | 1.8 | 113.2 | 781.5 | 0 | 6.4 | 0 | -131.2 | 0 | 1642.1
2021-04-23 | 14:00 | 1640.3 | 314 | 452.5 | 156.8 | 1.8 | 113.2 | 660.4 | 0 | 6.6 | 0 | -65 | 0 | 1640.3
2021-04-23 | 15:00 | 1619.4 | 314 | 584 | 163.8 | 1.8 | 113.2 | 487.6 | 0 | 5 | 0 | -50 | 0 | 1619.4
2021-04-23 | 16:00 | 1609.2 | 314 | 659.8 | 181.2 | 1.8 | 113.2 | 274.2 | 0 | 5 | 0 | 60 | 0 | 1609.2
2021-04-23 | 17:00 | 1553 | 314 | 694.7 | 210.8 | 1.8 | 113.2 | 72.4 | 0 | 6.1 | 0 | 140 | 0 | 1553
2021-04-23 | 18:00 | 1559.6 | 314 | 719.1 | 227.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 179.4 | 0 | 1559.6
2021-04-23 | 19:00 | 1528.9 | 314 | 682.1 | 226.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 187.6 | 0 | 1528.9
2021-04-23 | 20:00 | 1477.3 | 314 | 663 | 213.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 169 | 0 | 1477.3
2021-04-23 | 21:00 | 1426 | 314 | 653.9 | 190.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 150 | 0 | 1426
2021-04-23 | 22:00 | 1383.6 | 314 | 648.9 | 174.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 130 | 0 | 1383.6
2021-04-23 | 23:00 | 1339.4 | 314 | 654.7 | 164.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 90 | 0 | 1339.4
2021-04-24 | 0:00 | 1263.2 | 314 | 569.1 | 146.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 117.1 | 0 | 1263.2
2021-04-24 | 1:00 | 1220.5 | 314 | 564.6 | 145.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 80.5 | 0 | 1220.5
2021-04-24 | 2:00 | 1237.4 | 314 | 569.1 | 146.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 91.4 | 0 | 1237.4
2021-04-24 | 3:00 | 1267.9 | 314 | 569.1 | 147.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 120.6 | 0 | 1267.9
2021-04-24 | 4:00 | 1253.7 | 314 | 569.1 | 147.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 103.6 | 0 | 1253.7
2021-04-24 | 5:00 | 1212.8 | 314 | 554.2 | 149 | 1.8 | 113.2 | 7.5 | 0 | 5.9 | 0 | 67.2 | 0 | 1212.8
2021-04-24 | 6:00 | 1166.5 | 314 | 405.6 | 154.1 | 1.8 | 113.2 | 124.1 | 0 | 3.7 | 0 | 50 | 0 | 1166.5
2021-04-24 | 7:00 | 1181.7 | 314 | 377.8 | 155.6 | 1.8 | 113.2 | 309.7 | 0 | 0.7 | 0 | -91.1 | 0 | 1181.7
2021-04-24 | 8:00 | 1262 | 314 | 367 | 162.5 | 1.8 | 113.2 | 510.4 | 0 | 1.3 | 0 | -208.2 | 0 | 1262
2021-04-24 | 9:00 | 1306.6 | 314 | 362.1 | 161.6 | 1.8 | 113.2 | 586.9 | 0 | 0.2 | 0 | -233.2 | 0 | 1306.6
2021-04-24 | 10:00 | 1305.3 | 314 | 378 | 156.6 | 1.8 | 113.2 | 649.7 | 0 | 0.2 | 0 | -308.2 | 0 | 1305.3
2021-04-24 | 11:00 | 1296.6 | 314 | 371.2 | 152 | 1.8 | 113.2 | 697.9 | 0 | 0.2 | 0 | -353.7 | 0 | 1296.6
2021-04-24 | 12:00 | 1260.5 | 314 | 364.4 | 144.7 | 1.8 | 113.2 | 665.3 | 0 | 0.9 | 0 | -343.8 | 0 | 1260.5
2021-04-24 | 13:00 | 1269.6 | 314 | 354.8 | 150.3 | 1.8 | 113.2 | 657.6 | -15.6 | 0.9 | 0 | -307.4 | 0 | 1269.6
2021-04-24 | 14:00 | 1241.7 | 314 | 358.6 | 156.8 | 1.8 | 113.2 | 554.8 | 0 | 0.7 | 0 | -258.2 | 0 | 1241.7
2021-04-24 | 15:00 | 1244.9 | 314 | 378.9 | 163.8 | 1.8 | 113.2 | 456.2 | 0 | 0.2 | 0 | -183.2 | 0 | 1244.9
2021-04-24 | 16:00 | 1241.7 | 314 | 390.9 | 181.2 | 1.8 | 113.2 | 280.5 | 0 | 0.2 | 0 | -40.1 | 0 | 1241.7
2021-04-24 | 17:00 | 1252.8 | 314 | 460.4 | 210.8 | 1.8 | 113.2 | 81.7 | 0 | 0.9 | 0 | 70 | 0 | 1252.8
2021-04-24 | 18:00 | 1304.4 | 314 | 559 | 227.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 88 | 0 | 1304.4
2021-04-24 | 19:00 | 1311.8 | 314 | 559.1 | 226.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.8 | 0 | 1311.8
2021-04-24 | 20:00 | 1265.1 | 314 | 540.2 | 213.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 1265.1
2021-04-24 | 21:00 | 1209.1 | 314 | 513.1 | 190.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.1 | 0 | 1209.1
2021-04-24 | 22:00 | 1153.5 | 314 | 469.7 | 174.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 80 | 0 | 1153.5
2021-04-24 | 23:00 | 1119.4 | 314 | 446 | 164.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 80 | 0 | 1119.4
2021-04-25 | 0:00 | 1061.2 | 314 | 352.9 | 136.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 142 | 0 | 1061.2
2021-04-25 | 1:00 | 1035.6 | 314 | 353.9 | 136.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 113.5 | 0 | 1035.6
2021-04-25 | 2:00 | 1066.3 | 314 | 351.9 | 140.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 141 | 0 | 1066.3
2021-04-25 | 3:00 | 1100.4 | 314 | 362.6 | 145 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 158.5 | 0 | 1100.4
2021-04-25 | 4:00 | 1100.2 | 314 | 362.3 | 145.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 160 | 0 | 1100.2
2021-04-25 | 5:00 | 1059.7 | 314 | 352 | 144.6 | 1.8 | 113.2 | 6.4 | 0 | 4.2 | 0 | 123.5 | 0 | 1059.7
2021-04-25 | 6:00 | 1020.8 | 314 | 362.5 | 143.6 | 1.8 | 113.2 | 117.2 | 0 | 8.6 | 0 | -40.1 | 0 | 1020.8
2021-04-25 | 7:00 | 1026.5 | 314 | 362.8 | 140.5 | 1.8 | 113.2 | 319.3 | 0 | 8.1 | 0 | -233.2 | 0 | 1026.5
2021-04-25 | 8:00 | 1063.1 | 314 | 350.7 | 140.2 | 1.8 | 113.2 | 465.2 | -24.9 | 10.8 | 0 | -307.9 | 0 | 1063.1
2021-04-25 | 9:00 | 1111 | 314 | 351.7 | 139.8 | 1.8 | 113.2 | 602.6 | -119.1 | 14.7 | 0 | -307.7 | 0 | 1111
2021-04-25 | 10:00 | 1137.1 | 314 | 352.2 | 137.4 | 1.8 | 113.2 | 752.9 | -169.9 | 19.3 | -14.3 | -369.5 | 0 | 1137.1
2021-04-25 | 11:00 | 1122.5 | 314 | 351.9 | 134.4 | 1.8 | 113.2 | 725.4 | -198.6 | 23.9 | -16.7 | -326.8 | 0 | 1122.5
2021-04-25 | 12:00 | 1141.8 | 314 | 352.3 | 131.5 | 1.8 | 113.2 | 819.7 | -285.9 | 26.1 | -24.1 | -306.8 | 0 | 1141.8
2021-04-25 | 13:00 | 1113.3 | 314 | 351.7 | 132.4 | 1.8 | 113.2 | 839.3 | -336 | 32.3 | -28.3 | -307.1 | 0 | 1113.3
2021-04-25 | 14:00 | 1094.8 | 314 | 351.3 | 133.1 | 1.8 | 113.2 | 730.8 | -255.3 | 34.9 | -21.5 | -307.5 | 0 | 1094.8
2021-04-25 | 15:00 | 1091.4 | 314 | 351.3 | 137.7 | 1.8 | 113.2 | 558.3 | -115.3 | 38.4 | 0 | -308 | 0 | 1091.4
2021-04-25 | 16:00 | 1128.1 | 314 | 363.2 | 151.8 | 1.8 | 113.2 | 330 | 0 | 37.3 | 0 | -183.2 | 0 | 1128.1
2021-04-25 | 17:00 | 1179.1 | 314 | 382.5 | 171.9 | 1.8 | 113.2 | 102.2 | 0 | 34.5 | 0 | 59 | 0 | 1179.1
2021-04-25 | 18:00 | 1239.5 | 314 | 408 | 184.4 | 1.8 | 113.2 | 0.1 | 0 | 36 | 0 | 182 | 0 | 1239.5
2021-04-25 | 19:00 | 1262 | 314 | 395.9 | 185.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 218 | 0 | 1262
2021-04-25 | 20:00 | 1231 | 314 | 379.8 | 179 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 209.6 | 0 | 1231
2021-04-25 | 21:00 | 1184 | 314 | 353.3 | 166.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 33.1 | 0 | 201.9 | 0 | 1184
2021-04-25 | 22:00 | 1118.2 | 314 | 355.5 | 155.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 143.5 | 0 | 1118.2
2021-04-25 | 23:00 | 1107.6 | 314 | 355 | 145.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 34.2 | 0 | 143.5 | 0 | 1107.6
2021-04-26 | 0:00 | 1062.5 | 314 | 432.4 | 136.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 30 | 0 | 1062.5
2021-04-26 | 1:00 | 1051.5 | 314 | 452.4 | 136.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 33.8 | 0 | 0 | 0 | 1051.5
2021-04-26 | 2:00 | 1084.1 | 314 | 484 | 140.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 1084.1
2021-04-26 | 3:00 | 1142.2 | 314 | 522 | 145 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 20.5 | 0 | 1142.2
2021-04-26 | 4:00 | 1163.7 | 314 | 554.3 | 145.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 24.6 | 0 | 10 | 0 | 1163.7
2021-04-26 | 5:00 | 1210.3 | 314 | 565.6 | 144.6 | 1.8 | 113.2 | 16 | 0 | 24.1 | 0 | 31 | 0 | 1210.3
2021-04-26 | 6:00 | 1300.4 | 314 | 482.8 | 143.6 | 1.8 | 113.2 | 209.5 | 0 | 25.5 | 0 | 10 | 0 | 1300.4
2021-04-26 | 7:00 | 1390.3 | 314 | 368.8 | 140.5 | 1.8 | 113.2 | 470.4 | 0 | 21.7 | 0 | -40.1 | 0 | 1390.3
2021-04-26 | 8:00 | 1562 | 314 | 360.7 | 140.2 | 1.8 | 113.2 | 700 | 0 | 12.3 | 0 | -80.2 | 0 | 1562
2021-04-26 | 9:00 | 1673.8 | 314 | 365.8 | 139.8 | 1.8 | 113.2 | 890.2 | 0 | 7.2 | 0 | -158.2 | 0 | 1673.8
2021-04-26 | 10:00 | 1678.7 | 314 | 385.6 | 137.4 | 1.8 | 113.2 | 978.8 | 0 | 6.1 | 0 | -258.2 | 0 | 1678.7
2021-04-26 | 11:00 | 1678.3 | 314 | 372.8 | 134.4 | 1.8 | 113.2 | 1019.2 | 0 | 6.1 | 0 | -283.2 | 0 | 1678.3
2021-04-26 | 12:00 | 1575.2 | 314 | 362.2 | 131.5 | 1.8 | 113.2 | 999.4 | 0 | 6.8 | 0 | -353.7 | 0 | 1575.2
2021-04-26 | 13:00 | 1644.6 | 314 | 363.2 | 132.4 | 1.8 | 113.2 | 920.5 | 0 | 7.7 | 0 | -208.2 | 0 | 1644.6
2021-04-26 | 14:00 | 1640 | 314 | 379.5 | 133.1 | 1.8 | 113.2 | 795.2 | 0 | 9.4 | 0 | -106.2 | 0 | 1640
2021-04-26 | 15:00 | 1612.3 | 314 | 428.3 | 137.7 | 1.8 | 113.2 | 603.3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1612.3
2021-04-26 | 16:00 | 1608.9 | 314 | 666.2 | 151.8 | 1.8 | 113.2 | 345.2 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 1608.9
2021-04-26 | 17:00 | 1588.3 | 314 | 774.4 | 171.9 | 1.8 | 113.2 | 102.4 | 0 | 19.1 | 0 | 91.5 | 0 | 1588.3
2021-04-26 | 18:00 | 1598.4 | 314 | 807.2 | 184.4 | 1.8 | 113.2 | 0.1 | 0 | 15.6 | 0 | 162.1 | 0 | 1598.4
2021-04-26 | 19:00 | 1577 | 314 | 794 | 185.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 155.3 | 0 | 1577
2021-04-26 | 20:00 | 1526.9 | 314 | 780.3 | 179 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 126.5 | 0 | 1526.9
2021-04-26 | 21:00 | 1489.5 | 314 | 756.5 | 166.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 127 | 0 | 1489.5
2021-04-26 | 22:00 | 1432.5 | 314 | 711.6 | 155.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 128.5 | 0 | 1432.5
2021-04-26 | 23:00 | 1394.4 | 314 | 681.7 | 145.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 132.3 | 0 | 1394.4
2021-04-27 | 0:00 | 1320.5 | 314 | 712 | 146.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 30 | 0 | 1320.5
2021-04-27 | 1:00 | 1299.8 | 314 | 705.5 | 145.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 20 | 0 | 1299.8
2021-04-27 | 2:00 | 1308.5 | 314 | 733.1 | 146.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1308.5
2021-04-27 | 3:00 | 1348.4 | 314 | 740.8 | 147.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 30.5 | 0 | 1348.4
2021-04-27 | 4:00 | 1354.6 | 314 | 741.3 | 147.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 32.5 | 0 | 1354.6
2021-04-27 | 5:00 | 1361.4 | 314 | 733.7 | 149 | 1.8 | 113.2 | 15.7 | 0 | 4 | 0 | 30 | 0 | 1361.4
2021-04-27 | 6:00 | 1416.8 | 314 | 643.5 | 154.1 | 1.8 | 113.2 | 187.6 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1416.8
2021-04-27 | 7:00 | 1459.5 | 314 | 411 | 155.6 | 1.8 | 113.2 | 462.8 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1459.5
2021-04-27 | 8:00 | 1613.1 | 314 | 363.6 | 162.5 | 1.8 | 113.2 | 697.9 | 0 | 0.2 | 0 | -40.1 | 0 | 1613.1
2021-04-27 | 9:00 | 1705.6 | 314 | 377.4 | 161.6 | 1.8 | 113.2 | 829.5 | 0 | 0.2 | 0 | -92.1 | 0 | 1705.6
2021-04-27 | 10:00 | 1700.6 | 314 | 376.5 | 156.6 | 1.8 | 113.2 | 870.5 | 0 | 0.2 | 0 | -132.2 | 0 | 1700.6
2021-04-27 | 11:00 | 1693.1 | 314 | 385.4 | 152 | 1.8 | 113.2 | 884.2 | 0 | 0.7 | 0 | -158.2 | 0 | 1693.1
2021-04-27 | 12:00 | 1585.5 | 314 | 373.4 | 144.7 | 1.8 | 113.2 | 845.3 | 0 | 1.3 | 0 | -208.2 | 0 | 1585.5
2021-04-27 | 13:00 | 1642.3 | 314 | 432 | 150.3 | 1.8 | 113.2 | 629 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1642.3
2021-04-27 | 14:00 | 1657.2 | 314 | 554.6 | 156.8 | 1.8 | 113.2 | 514.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1657.2
2021-04-27 | 15:00 | 1626.2 | 314 | 593.9 | 163.8 | 1.8 | 113.2 | 436.9 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1626.2
2021-04-27 | 16:00 | 1632.6 | 314 | 737.7 | 181.2 | 1.8 | 113.2 | 281.8 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1632.6
2021-04-27 | 17:00 | 1585.4 | 314 | 725.1 | 210.8 | 1.8 | 113.2 | 74.8 | 0 | 4.2 | 0 | 141.5 | 0 | 1585.4
2021-04-27 | 18:00 | 1596 | 314 | 790.5 | 227.7 | 1.8 | 113.2 | 0.1 | 0 | 3.7 | 0 | 145 | 0 | 1596
2021-04-27 | 19:00 | 1569.3 | 314 | 770.2 | 226.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 141 | 0 | 1569.3
2021-04-27 | 20:00 | 1508.8 | 314 | 762.3 | 213.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 102.5 | 0 | 1508.8
2021-04-27 | 21:00 | 1447.8 | 314 | 747.5 | 190.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 80 | 0 | 1447.8
2021-04-27 | 22:00 | 1381 | 314 | 747.4 | 174.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 30 | 0 | 1381
2021-04-27 | 23:00 | 1340.2 | 314 | 747 | 164.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1340.2
2021-04-28 | 0:00 | 1253.4 | 314 | 386.3 | 146.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 291 | 0 | 1253.4
2021-04-28 | 1:00 | 1226.9 | 314 | 361.1 | 145.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 291 | 0 | 1226.9
2021-04-28 | 2:00 | 1242.9 | 314 | 375.6 | 146.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 291 | 0 | 1242.9
2021-04-28 | 3:00 | 1274.5 | 314 | 406 | 147.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 291 | 0 | 1274.5
2021-04-28 | 4:00 | 1286.5 | 314 | 672.5 | 147.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35.6 | 0 | 1286.5
2021-04-28 | 5:00 | 1283.7 | 314 | 701.5 | 149 | 1.8 | 113.2 | 2.9 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1283.7
2021-04-28 | 6:00 | 1322.4 | 314 | 684 | 154.1 | 1.8 | 113.2 | 54 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1322.4
2021-04-28 | 7:00 | 1415.6 | 314 | 716.5 | 155.6 | 1.8 | 113.2 | 114.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1415.6
2021-04-28 | 8:00 | 1594.7 | 314 | 854 | 162.5 | 1.8 | 113.2 | 149 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1594.7
2021-04-28 | 9:00 | 1708.5 | 314 | 950.4 | 161.6 | 1.8 | 113.2 | 167.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1708.5
2021-04-28 | 10:00 | 1704.6 | 314 | 858.3 | 156.6 | 1.8 | 113.2 | 259.8 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1704.6
2021-04-28 | 11:00 | 1688.2 | 314 | 706.3 | 152 | 1.8 | 113.2 | 399.8 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1688.2
2021-04-28 | 12:00 | 1587.6 | 314 | 567.2 | 144.7 | 1.8 | 113.2 | 444.5 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1587.6
2021-04-28 | 13:00 | 1675.1 | 314 | 711.4 | 150.3 | 1.8 | 113.2 | 379.8 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 1675.1
2021-04-28 | 14:00 | 1677.5 | 314 | 803.6 | 156.8 | 1.8 | 113.2 | 282.8 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 1677.5
2021-04-28 | 15:00 | 1653.6 | 314 | 895.2 | 163.8 | 1.8 | 113.2 | 160.3 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 1653.6
2021-04-28 | 16:00 | 1640.1 | 314 | 951.7 | 181.2 | 1.8 | 113.2 | 72.5 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 1640.1
2021-04-28 | 17:00 | 1593.4 | 314 | 931.1 | 210.8 | 1.8 | 113.2 | 16.4 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 1593.4
2021-04-28 | 18:00 | 1594.8 | 314 | 931.5 | 227.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 1594.8
2021-04-28 | 19:00 | 1549.6 | 314 | 888.4 | 226.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 1549.6
2021-04-28 | 20:00 | 1483.1 | 314 | 836.2 | 213.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1483.1
2021-04-28 | 21:00 | 1429.3 | 314 | 805.7 | 190.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 1429.3
2021-04-28 | 22:00 | 1387.8 | 314 | 781.5 | 174.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1387.8
2021-04-28 | 23:00 | 1342.1 | 314 | 745.2 | 164.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 1342.1
2021-04-29 | 0:00 | 1271.3 | 314 | 702.4 | 136.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 1271.3
2021-04-29 | 1:00 | 1229.2 | 314 | 659.3 | 136.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 1229.2
2021-04-29 | 2:00 | 1243.3 | 314 | 668.4 | 140.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 1243.3
2021-04-29 | 3:00 | 1256 | 314 | 677 | 145 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1256
2021-04-29 | 4:00 | 1251.4 | 314 | 672.2 | 145.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 1251.4
2021-04-29 | 5:00 | 1229.3 | 314 | 652.2 | 144.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1229.3
2021-04-29 | 6:00 | 1242.8 | 314 | 655.8 | 143.6 | 1.8 | 113.2 | 10.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1242.8
2021-04-29 | 7:00 | 1336.9 | 314 | 707.9 | 140.5 | 1.8 | 113.2 | 54 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 1336.9
2021-04-29 | 8:00 | 1481.8 | 314 | 820.6 | 140.2 | 1.8 | 113.2 | 85.9 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 1481.8
2021-04-29 | 9:00 | 1590.1 | 314 | 912.1 | 139.8 | 1.8 | 113.2 | 100 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 1590.1
2021-04-29 | 10:00 | 1598.8 | 314 | 915.1 | 137.4 | 1.8 | 113.2 | 105.2 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 1598.8
2021-04-29 | 11:00 | 1601.5 | 314 | 887 | 134.4 | 1.8 | 113.2 | 137.7 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 1601.5
2021-04-29 | 12:00 | 1534.8 | 314 | 826.5 | 131.5 | 1.8 | 113.2 | 131.6 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 1534.8
2021-04-29 | 13:00 | 1571 | 314 | 890.5 | 132.4 | 1.8 | 113.2 | 102.2 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 1571
2021-04-29 | 14:00 | 1558.4 | 314 | 883.7 | 133.1 | 1.8 | 113.2 | 97.2 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 1558.4
2021-04-29 | 15:00 | 1525.5 | 314 | 868 | 137.7 | 1.8 | 113.2 | 81.8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1525.5
2021-04-29 | 16:00 | 1512.8 | 314 | 899.2 | 151.8 | 1.8 | 113.2 | 24.7 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 1512.8
2021-04-29 | 17:00 | 1522.1 | 314 | 903.7 | 171.9 | 1.8 | 113.2 | 1 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 1522.1
2021-04-29 | 18:00 | 1522.4 | 314 | 887.7 | 184.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 21.3 | 0 | 0 | 0 | 1522.4
2021-04-29 | 19:00 | 1478.7 | 314 | 847.3 | 185.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 1478.7
2021-04-29 | 20:00 | 1433.1 | 314 | 795.5 | 179 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 29.6 | 0 | 0 | 0 | 1433.1
2021-04-29 | 21:00 | 1356.2 | 314 | 720.6 | 166.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 39.9 | 0 | 0 | 0 | 1356.2
2021-04-29 | 22:00 | 1305.7 | 314 | 682.3 | 155.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | 0 | 1305.7
2021-04-29 | 23:00 | 1264.3 | 314 | 657.1 | 145.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 32.3 | 0 | 0 | 0 | 1264.3
2021-04-30 | 0:00 | 1175.6 | 314 | 578.8 | 136.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 1175.6
2021-04-30 | 1:00 | 1151 | 314 | 553.9 | 136.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 1151
2021-04-30 | 2:00 | 1171.1 | 314 | 569.9 | 140.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 1171.1
2021-04-30 | 3:00 | 1204.5 | 314 | 596.7 | 145 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 33.8 | 0 | 0 | 0 | 1204.5
2021-04-30 | 4:00 | 1202.2 | 314 | 593.2 | 145.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | 0 | 1202.2
2021-04-30 | 5:00 | 1176.5 | 314 | 557.7 | 144.6 | 1.8 | 113.2 | 16.4 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 1176.5
2021-04-30 | 6:00 | 1190.3 | 314 | 410.3 | 143.6 | 1.8 | 113.2 | 185.7 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 1190.3
2021-04-30 | 7:00 | 1232.1 | 314 | 343.1 | 140.5 | 1.8 | 113.2 | 439.6 | 0 | 16.5 | 0 | -136.6 | 0 | 1232.1
2021-04-30 | 8:00 | 1333 | 314 | 345.1 | 140.2 | 1.8 | 113.2 | 661.6 | 0 | 11 | 0 | -253.9 | 0 | 1333
2021-04-30 | 9:00 | 1392.1 | 314 | 346.3 | 139.8 | 1.8 | 113.2 | 831.3 | -55.3 | 9.2 | 0 | -308.2 | 0 | 1392.1
2021-04-30 | 10:00 | 1401.5 | 314 | 346.5 | 137.4 | 1.8 | 113.2 | 917.4 | -66.8 | 7.7 | 0 | -369.7 | 0 | 1401.5
2021-04-30 | 11:00 | 1408.1 | 314 | 346.6 | 134.4 | 1.8 | 113.2 | 960.1 | -99.3 | 7 | 0 | -369.7 | 0 | 1408.1
2021-04-30 | 12:00 | 1344.7 | 314 | 345.3 | 131.5 | 1.8 | 113.2 | 917.7 | -121.2 | 12.1 | 0 | -369.7 | 0 | 1344.7
2021-04-30 | 13:00 | 1375.8 | 314 | 346 | 132.4 | 1.8 | 113.2 | 830.1 | -64.5 | 11 | 0 | -308.2 | 0 | 1375.8
2021-04-30 | 14:00 | 1369.8 | 314 | 345.8 | 133.1 | 1.8 | 113.2 | 668.2 | 0 | 8.3 | 0 | -214.6 | 0 | 1369.8
2021-04-30 | 15:00 | 1344.9 | 314 | 345.3 | 137.7 | 1.8 | 113.2 | 398 | 0 | 6.8 | 0 | 28.1 | 0 | 1344.9
2021-04-30 | 16:00 | 1327.2 | 314 | 345 | 151.8 | 1.8 | 113.2 | 153.7 | 0 | 7.7 | 0 | 240 | 0 | 1327.2
2021-04-30 | 17:00 | 1320.4 | 314 | 375.2 | 171.9 | 1.8 | 113.2 | 45.8 | 0 | 7.5 | 0 | 291 | 0 | 1320.4
2021-04-30 | 18:00 | 1343.8 | 314 | 390.8 | 184.4 | 1.8 | 113.2 | 0.1 | 0 | 9.9 | 0 | 329.6 | 0 | 1343.8
2021-04-30 | 19:00 | 1334.9 | 314 | 376.3 | 185.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 329.6 | 0 | 1334.9
2021-04-30 | 20:00 | 1283 | 314 | 344.1 | 179 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 317.5 | 0 | 1283
2021-04-30 | 21:00 | 1217.8 | 314 | 449.8 | 166.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 163.7 | 0 | 1217.8
2021-04-30 | 22:00 | 1157.8 | 314 | 529.4 | 155.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 38.6 | 0 | 1157.8
2021-04-30 | 23:00 | 1114.7 | 314 | 534.3 | 145.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 1114.7
2021-05-01 | 0:00 | 1047.5 | 314 | 479 | 132.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 1047.5
2021-05-01 | 1:00 | 1021.8 | 314 | 453.9 | 132.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 1021.8
2021-05-01 | 2:00 | 1053.1 | 314 | 484.6 | 133.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 1053.1
2021-05-01 | 3:00 | 1085.9 | 314 | 515.2 | 137.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 1085.9
2021-05-01 | 4:00 | 1080.4 | 314 | 512.5 | 136.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1080.4
2021-05-01 | 5:00 | 1038.8 | 314 | 453.3 | 133.3 | 1.8 | 113.2 | 20.1 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 1038.8
2021-05-01 | 6:00 | 1026.2 | 314 | 339 | 129.9 | 1.8 | 113.2 | 177.5 | 0 | 4 | 0 | -53.2 | 0 | 1026.2
2021-05-01 | 7:00 | 1039.6 | 314 | 339.2 | 129.7 | 1.8 | 113.2 | 397.4 | 0 | 6.4 | 0 | -262.1 | 0 | 1039.6
2021-05-01 | 8:00 | 1105.4 | 314 | 340.6 | 130.1 | 1.8 | 113.2 | 439.5 | 0 | 9.2 | 0 | -243 | 0 | 1105.4
2021-05-01 | 9:00 | 1162.2 | 314 | 341.7 | 130.6 | 1.8 | 113.2 | 490.8 | 0 | 10.3 | 0 | -240.2 | 0 | 1162.2
2021-05-01 | 10:00 | 1169.6 | 314 | 341.8 | 129.3 | 1.8 | 113.2 | 461.7 | 0 | 8.3 | 0 | -200.5 | 0 | 1169.6
2021-05-01 | 11:00 | 1176.1 | 314 | 342 | 126.9 | 1.8 | 113.2 | 531.8 | 0 | 4.8 | 0 | -258.4 | 0 | 1176.1
2021-05-01 | 12:00 | 1168.1 | 314 | 341.8 | 124.3 | 1.8 | 113.2 | 468.4 | 0 | 5.7 | 0 | -201.1 | 0 | 1168.1
2021-05-01 | 13:00 | 1166.6 | 314 | 341.8 | 125.2 | 1.8 | 113.2 | 351.9 | 0 | 6.6 | 0 | -87.9 | 0 | 1166.6
2021-05-01 | 14:00 | 1169.1 | 314 | 341.8 | 126.8 | 1.8 | 113.2 | 328.3 | 0 | 7.7 | 0 | -64.5 | 0 | 1169.1
2021-05-01 | 15:00 | 1160.6 | 314 | 341.7 | 131.5 | 1.8 | 113.2 | 99.2 | 0 | 4.2 | 0 | 155 | 0 | 1160.6
2021-05-01 | 16:00 | 1197.2 | 314 | 342.4 | 140.8 | 1.8 | 113.2 | 6.7 | 0 | 9.9 | 0 | 268.4 | 0 | 1197.2
2021-05-01 | 17:00 | 1223.9 | 314 | 342.9 | 153.9 | 1.8 | 113.2 | 4.4 | 0 | 12.5 | 0 | 281.2 | 0 | 1223.9
2021-05-01 | 18:00 | 1210.4 | 314 | 342.7 | 164.2 | 1.8 | 113.2 | 1.4 | 0 | 13.2 | 0 | 259.9 | 0 | 1210.4
2021-05-01 | 19:00 | 1207.9 | 314 | 458.8 | 166.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 139.6 | 0 | 1207.9
2021-05-01 | 20:00 | 1170.6 | 314 | 531.9 | 161.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 38.6 | 0 | 1170.6
2021-05-01 | 21:00 | 1111.1 | 314 | 481.8 | 151.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 38.6 | 0 | 1111.1
2021-05-01 | 22:00 | 1037.9 | 314 | 412.5 | 142.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 38.6 | 0 | 1037.9
2021-05-01 | 23:00 | 1011.3 | 314 | 425.7 | 138.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 1011.3
2021-05-02 | 0:00 | 962.2 | 314 | 377.5 | 132.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 962.2
2021-05-02 | 1:00 | 942.7 | 314 | 350.5 | 132.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 942.7
2021-05-02 | 2:00 | 967.2 | 314 | 369.7 | 133.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | 0 | 967.2
2021-05-02 | 3:00 | 1002.6 | 314 | 399.4 | 137.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 37.1 | 0 | 0 | 0 | 1002.6
2021-05-02 | 4:00 | 1007.1 | 314 | 403.2 | 136.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | 0 | 1007.1
2021-05-02 | 5:00 | 975.7 | 314 | 360.3 | 133.3 | 1.8 | 113.2 | 18.2 | 0 | 34.9 | 0 | 0 | 0 | 975.7
2021-05-02 | 6:00 | 950.3 | 314 | 337.5 | 129.9 | 1.8 | 113.2 | 169.4 | 0 | 40.8 | 0 | -156.3 | 0 | 950.3
2021-05-02 | 7:00 | 957.7 | 314 | 337.6 | 129.7 | 1.8 | 113.2 | 368.4 | -126.9 | 40.6 | -10.7 | -210 | 0 | 957.7
2021-05-02 | 8:00 | 1013.7 | 314 | 338.7 | 130.1 | 1.8 | 113.2 | 509.2 | -175.3 | 39.9 | -14.8 | -243.1 | 0 | 1013.7
2021-05-02 | 9:00 | 1050 | 314 | 339.4 | 130.6 | 1.8 | 113.2 | 585.1 | -222.7 | 43 | -18.8 | -235.6 | 0 | 1050
2021-05-02 | 10:00 | 1049.9 | 314 | 339.4 | 129.3 | 1.8 | 113.2 | 544.9 | -187.6 | 42.8 | -15.8 | -232.1 | 0 | 1049.9
2021-05-02 | 11:00 | 1080 | 314 | 340 | 126.9 | 1.8 | 113.2 | 635.1 | -218.7 | 40.2 | -18.4 | -254.1 | 0 | 1080
2021-05-02 | 12:00 | 1063.1 | 314 | 339.7 | 124.3 | 1.8 | 113.2 | 552.2 | -190.1 | 40.8 | -16 | -216.8 | 0 | 1063.1
2021-05-02 | 13:00 | 1043.6 | 314 | 339.3 | 125.2 | 1.8 | 113.2 | 484.4 | -166.8 | 41.5 | -14.1 | -194.9 | 0 | 1043.6
2021-05-02 | 14:00 | 1047.5 | 314 | 339.4 | 126.8 | 1.8 | 113.2 | 486.8 | -167.7 | 39.9 | -14.1 | -192.6 | 0 | 1047.5
2021-05-02 | 15:00 | 1048.9 | 314 | 339.4 | 131.5 | 1.8 | 113.2 | 443.3 | -152.7 | 37.1 | -12.9 | -165.8 | 0 | 1048.9
2021-05-02 | 16:00 | 1060.1 | 314 | 339.7 | 140.8 | 1.8 | 113.2 | 255.6 | 0 | 33.1 | 0 | -138.1 | 0 | 1060.1
2021-05-02 | 17:00 | 1097.9 | 314 | 340.4 | 153.9 | 1.8 | 113.2 | 76.6 | 0 | 38.2 | 0 | 59.8 | 0 | 1097.9
2021-05-02 | 18:00 | 1166.5 | 314 | 341.8 | 164.2 | 1.8 | 113.2 | 0.2 | 0 | 36.2 | 0 | 195.1 | 0 | 1166.5
2021-05-02 | 19:00 | 1194.1 | 314 | 342.3 | 166.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 39.3 | 0 | 217 | 0 | 1194.1
2021-05-02 | 20:00 | 1160.4 | 314 | 341.7 | 161.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 43.7 | 0 | 184.8 | 0 | 1160.4
2021-05-02 | 21:00 | 1115 | 314 | 340.7 | 151.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 42.1 | 0 | 151.4 | 0 | 1115
2021-05-02 | 22:00 | 1055.8 | 314 | 339.6 | 142.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 106.1 | 0 | 1055.8
2021-05-02 | 23:00 | 1023.6 | 314 | 338.9 | 138.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 37.1 | 0 | 80.2 | 0 | 1023.6
2021-05-03 | 0:00 | 953.4 | 314 | 337.5 | 132.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 38 | 0 | 16.2 | 0 | 953.4
2021-05-03 | 1:00 | 947.7 | 314 | 337.4 | 132.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 36 | 0 | 12.8 | 0 | 947.7
2021-05-03 | 2:00 | 990.6 | 314 | 338.3 | 133.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 32.5 | 0 | 57 | 0 | 990.6
2021-05-03 | 3:00 | 1029.9 | 314 | 339 | 137.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 32.9 | 0 | 91.9 | 0 | 1029.9
2021-05-03 | 4:00 | 1031.8 | 314 | 339.1 | 136.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 33.4 | 0 | 94 | 0 | 1031.8
2021-05-03 | 5:00 | 1019.7 | 314 | 338.8 | 133.3 | 1.8 | 113.2 | 23.2 | 0 | 28.8 | 0 | 66.6 | 0 | 1019.7
2021-05-03 | 6:00 | 1008.8 | 314 | 338.6 | 129.9 | 1.8 | 113.2 | 232.7 | -109.6 | 31.4 | 0 | -43.2 | 0 | 1008.8
2021-05-03 | 7:00 | 1012.3 | 314 | 338.7 | 129.7 | 1.8 | 113.2 | 500.5 | -214 | 25 | -18 | -178.6 | 0 | 1012.3
2021-05-03 | 8:00 | 1043.4 | 314 | 339.3 | 130.1 | 1.8 | 113.2 | 719.5 | -312.1 | 20.2 | -20.2 | -262.4 | 0 | 1043.4
2021-05-03 | 9:00 | 1061.4 | 314 | 339.7 | 130.6 | 1.8 | 113.2 | 875.9 | -405.6 | 15.4 | -15.4 | -308.2 | 0 | 1061.4
2021-05-03 | 10:00 | 1073.8 | 314 | 339.9 | 129.3 | 1.8 | 113.2 | 957.8 | -424 | 17.6 | -17.6 | -358.2 | 0 | 1073.8
2021-05-03 | 11:00 | 1057.9 | 314 | 339.6 | 126.9 | 1.8 | 113.2 | 962.8 | -430.7 | 22.4 | -22.4 | -369.7 | 0 | 1057.9
2021-05-03 | 12:00 | 1035.9 | 314 | 339.2 | 124.3 | 1.8 | 113.2 | 911.9 | -398.8 | 25 | -25 | -369.7 | 0 | 1035.9
2021-05-03 | 13:00 | 1021.5 | 314 | 338.9 | 125.2 | 1.8 | 113.2 | 831.8 | -395.2 | 25.9 | -25.9 | -308.2 | 0 | 1021.5
2021-05-03 | 14:00 | 1010.6 | 314 | 338.7 | 126.8 | 1.8 | 113.2 | 724.7 | -309.2 | 26.1 | -26.1 | -299.4 | 0 | 1010.6
2021-05-03 | 15:00 | 995.5 | 314 | 338.4 | 131.5 | 1.8 | 113.2 | 526.5 | -225.1 | 25.2 | -19 | -211 | 0 | 995.5
2021-05-03 | 16:00 | 1014.5 | 314 | 338.7 | 140.8 | 1.8 | 113.2 | 314.5 | -135.1 | 22.6 | -11.4 | -84.6 | 0 | 1014.5
2021-05-03 | 17:00 | 1058.3 | 314 | 339.6 | 153.9 | 1.8 | 113.2 | 103.7 | 0 | 20.2 | 0 | 11.9 | 0 | 1058.3
2021-05-03 | 18:00 | 1116.4 | 314 | 340.8 | 164.2 | 1.8 | 113.2 | 0.2 | 0 | 13.4 | 0 | 168.8 | 0 | 1116.4
2021-05-03 | 19:00 | 1140.2 | 314 | 341.3 | 166.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 196.6 | 0 | 1140.2
2021-05-03 | 20:00 | 1098.3 | 314 | 340.4 | 161.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 161.3 | 0 | 1098.3
2021-05-03 | 21:00 | 1058.1 | 314 | 339.6 | 151.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 131.3 | 0 | 1058.1
2021-05-03 | 22:00 | 994.7 | 314 | 338.3 | 142.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 80.3 | 0 | 994.7
2021-05-03 | 23:00 | 965.1 | 314 | 337.8 | 138.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 54.4 | 0 | 965.1
2021-05-04 | 0:00 | 914.5 | 314 | 336.7 | 132.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 11.9 | 0 | 914.5
2021-05-04 | 1:00 | 897.1 | 314 | 336.4 | 132.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | -5.2 | 0 | 897.1
2021-05-04 | 2:00 | 933.2 | 314 | 337.1 | 133.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 27.6 | 0 | 933.2
2021-05-04 | 3:00 | 972.3 | 314 | 337.9 | 137.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 62.4 | 0 | 972.3
2021-05-04 | 4:00 | 990.7 | 314 | 338.3 | 136.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 81.6 | 0 | 990.7
2021-05-04 | 5:00 | 956.5 | 314 | 337.6 | 133.3 | 1.8 | 113.2 | 22 | 0 | 6.4 | 0 | 28.2 | 0 | 956.5
2021-05-04 | 6:00 | 944.7 | 314 | 337.3 | 129.9 | 1.8 | 113.2 | 200.4 | -36 | 6.1 | 0 | -122 | 0 | 944.7
2021-05-04 | 7:00 | 957.6 | 314 | 337.6 | 129.7 | 1.8 | 113.2 | 431.6 | -134.6 | 3.1 | 0 | -238.8 | 0 | 957.6
2021-05-04 | 8:00 | 1001.9 | 314 | 338.5 | 130.1 | 1.8 | 113.2 | 658.5 | -343.9 | 3.7 | 0 | -214 | 0 | 1001.9
2021-05-04 | 9:00 | 1027.8 | 314 | 339 | 130.6 | 1.8 | 113.2 | 826.6 | -507.4 | 6.1 | 0 | -196.1 | 0 | 1027.8
2021-05-04 | 10:00 | 1034.9 | 314 | 339.1 | 129.3 | 1.8 | 113.2 | 920.5 | -548.1 | 8.3 | 0 | -243.2 | 0 | 1034.9
2021-05-04 | 11:00 | 1042.3 | 314 | 339.3 | 126.9 | 1.8 | 113.2 | 950.2 | -572.2 | 8.6 | 0 | -239.5 | 0 | 1042.3
2021-05-04 | 12:00 | 1036.9 | 314 | 339.2 | 124.3 | 1.8 | 113.2 | 914.7 | -537 | 9.7 | 0 | -243 | 0 | 1036.9
2021-05-04 | 13:00 | 1019.4 | 314 | 338.8 | 125.2 | 1.8 | 113.2 | 782.6 | -456.1 | 10.3 | -10.3 | -200.1 | 0 | 1019.4
2021-05-04 | 14:00 | 1006.6 | 314 | 338.6 | 126.8 | 1.8 | 113.2 | 662.7 | -338.2 | 11.6 | -11.6 | -212.3 | 0 | 1006.6
2021-05-04 | 15:00 | 1005.6 | 314 | 338.6 | 131.5 | 1.8 | 113.2 | 522.3 | -199 | 9.4 | 0 | -226.2 | 0 | 1005.6
2021-05-04 | 16:00 | 1019.3 | 314 | 338.8 | 140.8 | 1.8 | 113.2 | 281.9 | -50.3 | 7 | 0 | -127.9 | 0 | 1019.3
2021-05-04 | 17:00 | 1041.4 | 314 | 339.3 | 153.9 | 1.8 | 113.2 | 63.7 | 0 | 4.4 | 0 | 51.1 | 0 | 1041.4
2021-05-04 | 18:00 | 1099.2 | 314 | 340.4 | 164.2 | 1.8 | 113.2 | 0.1 | 0 | 4.4 | 0 | 161.1 | 0 | 1099.2
2021-05-04 | 19:00 | 1115 | 314 | 340.7 | 166.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 176.4 | 0 | 1115
2021-05-04 | 20:00 | 1084.5 | 314 | 340.1 | 161.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 152.7 | 0 | 1084.5
2021-05-04 | 21:00 | 1036.2 | 314 | 339.2 | 151.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 115.1 | 0 | 1036.2
2021-05-04 | 22:00 | 980.3 | 314 | 338.1 | 142.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 68.7 | 0 | 980.3
2021-05-04 | 23:00 | 959.8 | 314 | 337.6 | 138.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 51.7 | 0 | 959.8
2021-05-05 | 0:00 | 896.1 | 314 | 336.4 | 132.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | -6.4 | 0 | 896.1
2021-05-05 | 1:00 | 879 | 314 | 336 | 132.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | -26.2 | 0 | 879
2021-05-05 | 2:00 | 909.7 | 314 | 336.6 | 133.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5.3 | 0 | 909.7
2021-05-05 | 3:00 | 942.2 | 314 | 337.3 | 137.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 37.9 | 0 | 942.2
2021-05-05 | 4:00 | 950.8 | 314 | 337.5 | 136.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 47.6 | 0 | 950.8
2021-05-05 | 5:00 | 917.7 | 314 | 336.8 | 133.3 | 1.8 | 113.2 | 5 | 0 | 1.5 | 0 | 12.1 | 0 | 917.7
2021-05-05 | 6:00 | 893.2 | 314 | 336.3 | 129.9 | 1.8 | 113.2 | 47.4 | 0 | 6.6 | 0 | -56 | 0 | 893.2
2021-05-05 | 7:00 | 935.7 | 314 | 337.2 | 129.7 | 1.8 | 113.2 | 73.4 | 0 | 3.1 | 0 | -36.7 | 0 | 935.7
2021-05-05 | 8:00 | 1010.3 | 314 | 338.7 | 130.1 | 1.8 | 113.2 | 94.4 | 0 | 7 | 0 | 11.1 | 0 | 1010.3
2021-05-05 | 9:00 | 1085.3 | 314 | 340.2 | 130.6 | 1.8 | 113.2 | 110.1 | 0 | 7 | 0 | 68.4 | 0 | 1085.3
2021-05-05 | 10:00 | 1101.9 | 314 | 340.5 | 129.3 | 1.8 | 113.2 | 115.1 | 0 | 6.8 | 0 | 81.2 | 0 | 1101.9
2021-05-05 | 11:00 | 1121.6 | 314 | 340.9 | 126.9 | 1.8 | 113.2 | 118.7 | 0 | 7 | 0 | 99.1 | 0 | 1121.6
2021-05-05 | 12:00 | 1119.2 | 314 | 340.8 | 124.3 | 1.8 | 113.2 | 121.3 | 0 | 7.5 | 0 | 96.3 | 0 | 1119.2
2021-05-05 | 13:00 | 1107.9 | 314 | 340.6 | 125.2 | 1.8 | 113.2 | 102.3 | 0 | 5.5 | 0 | 105.3 | 0 | 1107.9
2021-05-05 | 14:00 | 1103.2 | 314 | 340.5 | 126.8 | 1.8 | 113.2 | 85.8 | 0 | 6.8 | 0 | 114.3 | 0 | 1103.2
2021-05-05 | 15:00 | 1103.5 | 314 | 340.5 | 131.5 | 1.8 | 113.2 | 46.7 | 0 | 7.7 | 0 | 148.1 | 0 | 1103.5
2021-05-05 | 16:00 | 1127.5 | 314 | 341 | 140.8 | 1.8 | 113.2 | 13.3 | 0 | 7.2 | 0 | 196.2 | 0 | 1127.5
2021-05-05 | 17:00 | 1174.4 | 314 | 341.9 | 153.9 | 1.8 | 113.2 | 1.6 | 0 | 5.7 | 0 | 242.3 | 0 | 1174.4
2021-05-05 | 18:00 | 1206.1 | 314 | 342.6 | 164.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 265.7 | 0 | 1206.1
2021-05-05 | 19:00 | 1192.1 | 314 | 342.3 | 166.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 249.9 | 0 | 1192.1
2021-05-05 | 20:00 | 1145.1 | 314 | 341.4 | 161.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 208.2 | 0 | 1145.1
2021-05-05 | 21:00 | 1088.5 | 314 | 340.2 | 151.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 164.2 | 0 | 1088.5
2021-05-05 | 22:00 | 1016.2 | 314 | 338.8 | 142.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 103.5 | 0 | 1016.2
2021-05-05 | 23:00 | 979.1 | 314 | 338 | 138.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 68.9 | 0 | 979.1
2021-05-06 | 0:00 | 924.4 | 314 | 336.9 | 132.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 13.1 | 0 | 924.4
2021-05-06 | 1:00 | 910.9 | 314 | 336.7 | 132.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 18 | 0 | -5.3 | 0 | 910.9
2021-05-06 | 2:00 | 944.1 | 314 | 337.3 | 133.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 22.9 | 0 | 944.1
2021-05-06 | 3:00 | 990.6 | 314 | 361.6 | 137.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 42.9 | 0 | 990.6
2021-05-06 | 4:00 | 1016 | 314 | 432.3 | 136.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 1016
2021-05-06 | 5:00 | 1006 | 314 | 404.5 | 133.3 | 1.8 | 113.2 | 21.9 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 1006
2021-05-06 | 6:00 | 1032.1 | 314 | 339.1 | 129.9 | 1.8 | 113.2 | 197.4 | 0 | 15.6 | 0 | -78.9 | 0 | 1032.1
2021-05-06 | 7:00 | 1106 | 314 | 340.6 | 129.7 | 1.8 | 113.2 | 474.4 | 0 | 14.7 | 0 | -282.4 | 0 | 1106
2021-05-06 | 8:00 | 1244.5 | 314 | 343.3 | 130.1 | 1.8 | 113.2 | 704.3 | -66.1 | 12.1 | 0 | -308.2 | 0 | 1244.5
2021-05-06 | 9:00 | 1333.3 | 314 | 345.1 | 130.6 | 1.8 | 113.2 | 861.5 | -133.5 | 8.8 | 0 | -308.2 | 0 | 1333.3
2021-05-06 | 10:00 | 1356.8 | 314 | 345.6 | 129.3 | 1.8 | 113.2 | 948.3 | -132.1 | 6.4 | 0 | -369.7 | 0 | 1356.8
2021-05-06 | 11:00 | 1371.9 | 314 | 345.9 | 126.9 | 1.8 | 113.2 | 971.3 | -140.7 | 9.2 | 0 | -369.7 | 0 | 1371.9
2021-05-06 | 12:00 | 1320.7 | 314 | 344.9 | 124.3 | 1.8 | 113.2 | 956.8 | -170.1 | 5.5 | 0 | -369.7 | 0 | 1320.7
2021-05-06 | 13:00 | 1366.6 | 314 | 345.8 | 125.2 | 1.8 | 113.2 | 873.2 | -102.8 | 4.4 | 0 | -308.2 | 0 | 1366.6
2021-05-06 | 14:00 | 1350.6 | 314 | 345.5 | 126.8 | 1.8 | 113.2 | 742.2 | 0 | 5.3 | 0 | -298.2 | 0 | 1350.6
2021-05-06 | 15:00 | 1343.3 | 314 | 345.3 | 131.5 | 1.8 | 113.2 | 562.5 | 0 | 4.6 | 0 | -129.6 | 0 | 1343.3
2021-05-06 | 16:00 | 1345.8 | 314 | 345.4 | 140.8 | 1.8 | 113.2 | 343.8 | 0 | 3.7 | 0 | 83.1 | 0 | 1345.8
2021-05-06 | 17:00 | 1309.8 | 314 | 344.6 | 153.9 | 1.8 | 113.2 | 106.2 | 0 | 2.4 | 0 | 273.7 | 0 | 1309.8
2021-05-06 | 18:00 | 1323.1 | 314 | 397.5 | 164.2 | 1.8 | 113.2 | 0.6 | 0 | 2.2 | 0 | 329.6 | 0 | 1323.1
2021-05-06 | 19:00 | 1310.5 | 314 | 384.7 | 166.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 329.6 | 0 | 1310.5
2021-05-06 | 20:00 | 1250.4 | 314 | 343.5 | 161.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 316 | 0 | 1250.4
2021-05-06 | 21:00 | 1190.4 | 314 | 342.3 | 151.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 266.4 | 0 | 1190.4
2021-05-06 | 22:00 | 1130.5 | 314 | 341.1 | 142.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.7 | 0 | 1130.5
2021-05-06 | 23:00 | 1080.5 | 314 | 340.1 | 138.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 170.4 | 0 | 1080.5
2021-05-07 | 0:00 | 1027.5 | 314 | 355.2 | 132.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 106 | 0 | 1027.5
2021-05-07 | 1:00 | 1019.7 | 314 | 452.7 | 132.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 1019.7
2021-05-07 | 2:00 | 1042.5 | 314 | 476.2 | 133.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1042.5
2021-05-07 | 3:00 | 1081.2 | 314 | 511.8 | 137.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 1081.2
2021-05-07 | 4:00 | 1096.2 | 314 | 525.6 | 136.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 1096.2
2021-05-07 | 5:00 | 1069 | 314 | 487.2 | 133.3 | 1.8 | 113.2 | 13.4 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 1069
2021-05-07 | 6:00 | 1087.9 | 314 | 431.2 | 129.9 | 1.8 | 113.2 | 90.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1087.9
2021-05-07 | 7:00 | 1157.4 | 314 | 453.8 | 129.7 | 1.8 | 113.2 | 137.2 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 1157.4
2021-05-07 | 8:00 | 1307 | 314 | 548.6 | 130.1 | 1.8 | 113.2 | 190.7 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 1307
2021-05-07 | 9:00 | 1388.9 | 314 | 578.7 | 130.6 | 1.8 | 113.2 | 245.1 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 1388.9
2021-05-07 | 10:00 | 1404.1 | 314 | 624.3 | 129.3 | 1.8 | 113.2 | 219.3 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1404.1
2021-05-07 | 11:00 | 1408.5 | 314 | 677.4 | 126.9 | 1.8 | 113.2 | 174.5 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1408.5
2021-05-07 | 12:00 | 1345.5 | 314 | 666.4 | 124.3 | 1.8 | 113.2 | 125.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1345.5
2021-05-07 | 13:00 | 1401.6 | 314 | 730.2 | 125.2 | 1.8 | 113.2 | 116.5 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1401.6
2021-05-07 | 14:00 | 1403.1 | 314 | 746.4 | 126.8 | 1.8 | 113.2 | 96.7 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 1403.1
2021-05-07 | 15:00 | 1396.4 | 314 | 769.2 | 131.5 | 1.8 | 113.2 | 63.8 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1396.4
2021-05-07 | 16:00 | 1392.3 | 314 | 798.4 | 140.8 | 1.8 | 113.2 | 23.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1392.3
2021-05-07 | 17:00 | 1363.7 | 314 | 771.4 | 153.9 | 1.8 | 113.2 | 9.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1363.7
2021-05-07 | 18:00 | 1363.3 | 314 | 769.3 | 164.2 | 1.8 | 113.2 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1363.3
2021-05-07 | 19:00 | 1348.3 | 314 | 749.9 | 166.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1348.3
2021-05-07 | 20:00 | 1288 | 314 | 697.1 | 161.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1288
2021-05-07 | 21:00 | 1235 | 314 | 654.2 | 151.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1235
2021-05-07 | 22:00 | 1158.3 | 314 | 585.9 | 142.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1158.3
2021-05-07 | 23:00 | 1131.3 | 314 | 557.3 | 138.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 1131.3
2021-05-08 | 0:00 | 1067 | 314 | 495.6 | 132.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 1067
2021-05-08 | 1:00 | 1040.1 | 314 | 465 | 132.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 1040.1
2021-05-08 | 2:00 | 1063.1 | 314 | 486 | 133.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 1063.1
2021-05-08 | 3:00 | 1094.6 | 314 | 508.7 | 137.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 1094.6
2021-05-08 | 4:00 | 1085.5 | 314 | 499.1 | 136.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 1085.5
2021-05-08 | 5:00 | 1057.3 | 314 | 449.6 | 133.3 | 1.8 | 113.2 | 25.6 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 1057.3
2021-05-08 | 6:00 | 1059.1 | 314 | 339.6 | 129.9 | 1.8 | 113.2 | 207.7 | 0 | 15.4 | 0 | -62.5 | 0 | 1059.1
2021-05-08 | 7:00 | 1093.1 | 314 | 340.3 | 129.7 | 1.8 | 113.2 | 457.6 | 0 | 12.3 | 0 | -275.8 | 0 | 1093.1
2021-05-08 | 8:00 | 1182.1 | 314 | 342.1 | 130.1 | 1.8 | 113.2 | 677.4 | -97.7 | 9.4 | 0 | -308.2 | 0 | 1182.1
2021-05-08 | 9:00 | 1233.4 | 314 | 343.1 | 130.6 | 1.8 | 113.2 | 795.7 | -106.1 | 10.8 | 0 | -369.7 | 0 | 1233.4
2021-05-08 | 10:00 | 1257.3 | 314 | 343.6 | 129.3 | 1.8 | 113.2 | 807.6 | -92.2 | 9.7 | 0 | -369.7 | 0 | 1257.3
2021-05-08 | 11:00 | 1244.8 | 314 | 343.3 | 126.9 | 1.8 | 113.2 | 711.2 | -4.5 | 8.6 | 0 | -369.7 | 0 | 1244.8
2021-05-08 | 12:00 | 1200.2 | 314 | 342.5 | 124.3 | 1.8 | 113.2 | 550.3 | 0 | 8.3 | 0 | -254.2 | 0 | 1200.2
2021-05-08 | 13:00 | 1203.4 | 314 | 342.5 | 125.2 | 1.8 | 113.2 | 447.9 | 0 | 7 | 0 | -148.2 | 0 | 1203.4
2021-05-08 | 14:00 | 1191 | 314 | 342.3 | 126.8 | 1.8 | 113.2 | 363.3 | 0 | 6.4 | 0 | -76.8 | 0 | 1191
2021-05-08 | 15:00 | 1186.4 | 314 | 342.2 | 131.5 | 1.8 | 113.2 | 193.3 | 0 | 5.9 | 0 | 84.5 | 0 | 1186.4
2021-05-08 | 16:00 | 1210.3 | 314 | 342.7 | 140.8 | 1.8 | 113.2 | 57.5 | 0 | 5.3 | 0 | 235 | 0 | 1210.3
2021-05-08 | 17:00 | 1219.7 | 314 | 342.8 | 153.9 | 1.8 | 113.2 | 6.7 | 0 | 4 | 0 | 283.3 | 0 | 1219.7
2021-05-08 | 18:00 | 1258.7 | 314 | 343.6 | 164.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 318.4 | 0 | 1258.7
2021-05-08 | 19:00 | 1250.3 | 314 | 343.5 | 166.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 305.8 | 0 | 1250.3
2021-05-08 | 20:00 | 1200.7 | 314 | 342.5 | 161.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 265.8 | 0 | 1200.7
2021-05-08 | 21:00 | 1141.9 | 314 | 423 | 151.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 137.7 | 0 | 1141.9
2021-05-08 | 22:00 | 1089.2 | 314 | 478.7 | 142.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 38.6 | 0 | 1089.2
2021-05-08 | 23:00 | 1069 | 314 | 499 | 138.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1069
2021-05-09 | 0:00 | 1014.6 | 314 | 448.7 | 132.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 1014.6
2021-05-09 | 1:00 | 987.9 | 314 | 421.4 | 132.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 987.9
2021-05-09 | 2:00 | 1009.3 | 314 | 443.9 | 133.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1009.3
2021-05-09 | 3:00 | 1045.8 | 314 | 476.8 | 137.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1045.8
2021-05-09 | 4:00 | 1043.3 | 314 | 475.6 | 136.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1043.3
2021-05-09 | 5:00 | 994.1 | 314 | 416.3 | 133.3 | 1.8 | 113.2 | 13.3 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 994.1
2021-05-09 | 6:00 | 987.2 | 314 | 338.2 | 129.9 | 1.8 | 113.2 | 145.5 | 0 | 2.2 | 0 | -57.6 | 0 | 987.2
2021-05-09 | 7:00 | 1027.4 | 314 | 339 | 129.7 | 1.8 | 113.2 | 375.5 | 0 | 3.5 | 0 | -249.3 | 0 | 1027.4
2021-05-09 | 8:00 | 1106.2 | 314 | 340.6 | 130.1 | 1.8 | 113.2 | 565.8 | -61 | 9.9 | 0 | -308.2 | 0 | 1106.2
2021-05-09 | 9:00 | 1152.3 | 314 | 341.5 | 130.6 | 1.8 | 113.2 | 662.3 | -121.3 | 18.4 | 0 | -308.2 | 0 | 1152.3
2021-05-09 | 10:00 | 1166.4 | 314 | 341.8 | 129.3 | 1.8 | 113.2 | 671.3 | -122.3 | 25.5 | 0 | -308.2 | 0 | 1166.4
2021-05-09 | 11:00 | 1161.5 | 314 | 341.7 | 126.9 | 1.8 | 113.2 | 710.8 | -106 | 28.8 | 0 | -369.7 | 0 | 1161.5
2021-05-09 | 12:00 | 1183 | 314 | 342.1 | 124.3 | 1.8 | 113.2 | 827.2 | -186.5 | 32.3 | -15.7 | -369.7 | 0 | 1183
2021-05-09 | 13:00 | 1148.5 | 314 | 341.4 | 125.2 | 1.8 | 113.2 | 808.6 | -197.6 | 28.3 | -16.7 | -369.7 | 0 | 1148.5
2021-05-09 | 14:00 | 1117.6 | 314 | 340.8 | 126.8 | 1.8 | 113.2 | 628 | -123.6 | 24.8 | 0 | -308.2 | 0 | 1117.6
2021-05-09 | 15:00 | 1098.8 | 314 | 340.4 | 131.5 | 1.8 | 113.2 | 432.6 | 0 | 15.1 | 0 | -249.8 | 0 | 1098.8
2021-05-09 | 16:00 | 1124 | 314 | 340.9 | 140.8 | 1.8 | 113.2 | 215.1 | 0 | 14.9 | 0 | -16.7 | 0 | 1124
2021-05-09 | 17:00 | 1164.3 | 314 | 341.7 | 153.9 | 1.8 | 113.2 | 63.8 | 0 | 16.9 | 0 | 159 | 0 | 1164.3
2021-05-09 | 18:00 | 1206.8 | 314 | 342.6 | 164.2 | 1.8 | 113.2 | 1 | 0 | 22.8 | 0 | 247.2 | 0 | 1206.8
2021-05-09 | 19:00 | 1225.3 | 314 | 343 | 166.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 266.2 | 0 | 1225.3
2021-05-09 | 20:00 | 1183.7 | 314 | 342.1 | 161.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 231.4 | 0 | 1183.7
2021-05-09 | 21:00 | 1137.2 | 314 | 341.2 | 151.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 194.8 | 0 | 1137.2
2021-05-09 | 22:00 | 1077.4 | 314 | 340 | 142.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 148.6 | 0 | 1077.4
2021-05-09 | 23:00 | 1055.2 | 314 | 339.6 | 138.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 134.8 | 0 | 1055.2
2021-05-10 | 0:00 | 1002.7 | 314 | 338.5 | 132.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 90 | 0 | 1002.7
2021-05-10 | 1:00 | 977.1 | 314 | 338 | 132.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 62.5 | 0 | 977.1
2021-05-10 | 2:00 | 1032 | 314 | 339.1 | 133.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 115.2 | 0 | 1032
2021-05-10 | 3:00 | 1079.3 | 314 | 340 | 137.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 161.3 | 0 | 1079.3
2021-05-10 | 4:00 | 1105 | 314 | 340.5 | 136.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 188.7 | 0 | 1105
2021-05-10 | 5:00 | 1129.6 | 314 | 363.1 | 133.3 | 1.8 | 113.2 | 34.8 | 0 | 10.1 | 0 | 159.3 | 0 | 1129.6
2021-05-10 | 6:00 | 1193.3 | 314 | 386.7 | 129.9 | 1.8 | 113.2 | 240.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1193.3
2021-05-10 | 7:00 | 1289.7 | 314 | 344.2 | 129.7 | 1.8 | 113.2 | 492.6 | 0 | 3.7 | 0 | -109.5 | 0 | 1289.7
2021-05-10 | 8:00 | 1474.7 | 314 | 347.9 | 130.1 | 1.8 | 113.2 | 709.1 | 0 | 2.9 | 0 | -144.3 | 0 | 1474.7
2021-05-10 | 9:00 | 1600.7 | 314 | 350.5 | 130.6 | 1.8 | 113.2 | 853.4 | 0 | 5 | 0 | -167.8 | 0 | 1600.7
2021-05-10 | 10:00 | 1626.5 | 314 | 351 | 129.3 | 1.8 | 113.2 | 928.3 | 0 | 9.4 | 0 | -220.5 | 0 | 1626.5
2021-05-10 | 11:00 | 1635.8 | 314 | 351.2 | 126.9 | 1.8 | 113.2 | 962 | 0 | 14.9 | 0 | -248.2 | 0 | 1635.8
2021-05-10 | 12:00 | 1537.9 | 314 | 349.2 | 124.3 | 1.8 | 113.2 | 931.6 | 0 | 18 | 0 | -314.2 | 0 | 1537.9
2021-05-10 | 13:00 | 1631.6 | 314 | 351.1 | 125.2 | 1.8 | 113.2 | 785.6 | 0 | 18.9 | 0 | -78.2 | 0 | 1631.6
2021-05-10 | 14:00 | 1630.2 | 314 | 351.1 | 126.8 | 1.8 | 113.2 | 550.8 | 0 | 13.2 | 0 | 159.3 | 0 | 1630.2
2021-05-10 | 15:00 | 1614.1 | 314 | 369.7 | 131.5 | 1.8 | 113.2 | 381 | 0 | 11.9 | 0 | 291 | 0 | 1614.1
2021-05-10 | 16:00 | 1611.3 | 314 | 548.5 | 140.8 | 1.8 | 113.2 | 191.7 | 0 | 10.3 | 0 | 291 | 0 | 1611.3
2021-05-10 | 17:00 | 1554.9 | 314 | 876.1 | 153.9 | 1.8 | 113.2 | 37.3 | 0 | 9.2 | 0 | 49.4 | 0 | 1554.9
2021-05-10 | 18:00 | 1554.7 | 314 | 912.9 | 164.2 | 1.8 | 113.2 | 0.1 | 0 | 9.9 | 0 | 38.6 | 0 | 1554.7
2021-05-10 | 19:00 | 1513.5 | 314 | 869.7 | 166.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 38.6 | 0 | 1513.5
2021-05-10 | 20:00 | 1443.9 | 314 | 808.7 | 161.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 38.6 | 0 | 1443.9
2021-05-10 | 21:00 | 1415 | 314 | 791.9 | 151.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 38.6 | 0 | 1415
2021-05-10 | 22:00 | 1376.2 | 314 | 761.9 | 142.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 38.6 | 0 | 1376.2
2021-05-10 | 23:00 | 1332.2 | 314 | 760.6 | 138.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 1332.2
2021-05-11 | 0:00 | 1265.6 | 314 | 674.8 | 158.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 1265.6
2021-05-11 | 1:00 | 1230.8 | 314 | 640.4 | 157.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1230.8
2021-05-11 | 2:00 | 1245.5 | 314 | 654.6 | 158.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1245.5
2021-05-11 | 3:00 | 1281.3 | 314 | 685.1 | 163.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1281.3
2021-05-11 | 4:00 | 1284.6 | 314 | 686.7 | 165.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1284.6
2021-05-11 | 5:00 | 1268.6 | 314 | 664.9 | 161.9 | 1.8 | 113.2 | 9.9 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1268.6
2021-05-11 | 6:00 | 1300.1 | 314 | 632.3 | 158.9 | 1.8 | 113.2 | 76.6 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 1300.1
2021-05-11 | 7:00 | 1388.1 | 314 | 582.3 | 157.2 | 1.8 | 113.2 | 217.4 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1388.1
2021-05-11 | 8:00 | 1585.2 | 314 | 523.1 | 161.9 | 1.8 | 113.2 | 468.8 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1585.2
2021-05-11 | 9:00 | 1695.1 | 314 | 471.1 | 167 | 1.8 | 113.2 | 625.1 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1695.1
2021-05-11 | 10:00 | 1710.2 | 314 | 365 | 168.3 | 1.8 | 113.2 | 743.7 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 1710.2
2021-05-11 | 11:00 | 1699.2 | 314 | 378.8 | 165.2 | 1.8 | 113.2 | 759.9 | 0 | 6.4 | 0 | -40.1 | 0 | 1699.2
2021-05-11 | 12:00 | 1599.4 | 314 | 374.9 | 156.4 | 1.8 | 113.2 | 764.1 | 0 | 7.2 | 0 | -132.2 | 0 | 1599.4
2021-05-11 | 13:00 | 1699.7 | 314 | 439.9 | 164.5 | 1.8 | 113.2 | 658.4 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 1699.7
2021-05-11 | 14:00 | 1702.7 | 314 | 609.6 | 173.6 | 1.8 | 113.2 | 483.7 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 1702.7
2021-05-11 | 15:00 | 1669.9 | 314 | 740.7 | 180.9 | 1.8 | 113.2 | 310.3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1669.9
2021-05-11 | 16:00 | 1657.2 | 314 | 828.1 | 193.1 | 1.8 | 113.2 | 196.9 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 1657.2
2021-05-11 | 17:00 | 1597.6 | 314 | 879.1 | 203.4 | 1.8 | 113.2 | 61.4 | 0 | 14.7 | 0 | 10 | 0 | 1597.6
2021-05-11 | 18:00 | 1598.9 | 314 | 873.4 | 212.3 | 1.8 | 113.2 | 0.4 | 0 | 13.8 | 0 | 70 | 0 | 1598.9
2021-05-11 | 19:00 | 1561.6 | 314 | 885.8 | 212.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 25 | 0 | 1561.6
2021-05-11 | 20:00 | 1491.6 | 314 | 851.9 | 205.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.5 | 0 | 1491.6
2021-05-11 | 21:00 | 1435.8 | 314 | 813.9 | 190.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1435.8
2021-05-11 | 22:00 | 1382.1 | 314 | 773.5 | 178.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1382.1
2021-05-11 | 23:00 | 1337.9 | 314 | 736.2 | 170.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1337.9
2021-05-12 | 0:00 | 1260.3 | 314 | 658.4 | 158.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 10.2 | 0 | 1260.3
2021-05-12 | 1:00 | 1223.2 | 314 | 626.7 | 157.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 1223.2
2021-05-12 | 2:00 | 1247.1 | 314 | 642.6 | 158.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 1247.1
2021-05-12 | 3:00 | 1278.3 | 314 | 655.1 | 163.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 10.5 | 0 | 1278.3
2021-05-12 | 4:00 | 1295 | 314 | 654.2 | 165.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 22 | 0 | 1295
2021-05-12 | 5:00 | 1267.3 | 314 | 629.7 | 161.9 | 1.8 | 113.2 | 21.7 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1267.3
2021-05-12 | 6:00 | 1306.1 | 314 | 541.1 | 158.9 | 1.8 | 113.2 | 139.7 | 0 | 27.4 | 0 | 10 | 0 | 1306.1
2021-05-12 | 7:00 | 1392.3 | 314 | 496 | 157.2 | 1.8 | 113.2 | 281.3 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 1392.3
2021-05-12 | 8:00 | 1581.9 | 314 | 552.6 | 161.9 | 1.8 | 113.2 | 408.8 | 0 | 29.6 | 0 | 0 | 0 | 1581.9
2021-05-12 | 9:00 | 1700.7 | 314 | 630.7 | 167 | 1.8 | 113.2 | 443.5 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 1700.7
2021-05-12 | 10:00 | 1703.2 | 314 | 647.5 | 168.3 | 1.8 | 113.2 | 426.6 | 0 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 1703.2
2021-05-12 | 11:00 | 1689.5 | 314 | 686.4 | 165.2 | 1.8 | 113.2 | 362.6 | 0 | 32.9 | 0 | 13.4 | 0 | 1689.5
2021-05-12 | 12:00 | 1589.2 | 314 | 678.6 | 156.4 | 1.8 | 113.2 | 289.4 | 0 | 35.8 | 0 | 0 | 0 | 1589.2
2021-05-12 | 13:00 | 1681.6 | 314 | 869.3 | 164.5 | 1.8 | 113.2 | 184.3 | 0 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 1681.6
2021-05-12 | 14:00 | 1703.2 | 314 | 927.8 | 173.6 | 1.8 | 113.2 | 124.8 | 0 | 29 | 0 | 19 | 0 | 1703.2
2021-05-12 | 15:00 | 1673.4 | 314 | 946 | 180.9 | 1.8 | 113.2 | 76.2 | 0 | 28.3 | 0 | 13 | 0 | 1673.4
2021-05-12 | 16:00 | 1656.6 | 314 | 948.5 | 193.1 | 1.8 | 113.2 | 40.6 | 0 | 31.8 | 0 | 13.6 | 0 | 1656.6
2021-05-12 | 17:00 | 1621 | 314 | 926.5 | 203.4 | 1.8 | 113.2 | 8.5 | 0 | 31.6 | 0 | 22 | 0 | 1621
2021-05-12 | 18:00 | 1606.6 | 314 | 904.9 | 212.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 31.8 | 0 | 28.6 | 0 | 1606.6
2021-05-12 | 19:00 | 1567.5 | 314 | 883.4 | 212.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 32.5 | 0 | 10 | 0 | 1567.5
2021-05-12 | 20:00 | 1491.9 | 314 | 823.7 | 205.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1491.9
2021-05-12 | 21:00 | 1431.8 | 314 | 762.5 | 190.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 13.2 | 0 | 1431.8
2021-05-12 | 22:00 | 1390.2 | 314 | 736 | 178.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 36.9 | 0 | 10 | 0 | 1390.2
2021-05-12 | 23:00 | 1350.5 | 314 | 713.5 | 170.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 37.1 | 0 | 0 | 0 | 1350.5
2021-05-13 | 0:00 | 1277.2 | 314 | 596.1 | 158.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 38 | 0 | 56 | 0 | 1277.2
2021-05-13 | 1:00 | 1241.4 | 314 | 598.8 | 157.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 36.2 | 0 | 20 | 0 | 1241.4
2021-05-13 | 2:00 | 1254.4 | 314 | 631.2 | 158.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 35.8 | 0 | 0 | 0 | 1254.4
2021-05-13 | 3:00 | 1289.5 | 314 | 623 | 163.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 33.8 | 0 | 40 | 0 | 1289.5
2021-05-13 | 4:00 | 1300.8 | 314 | 623.7 | 165.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 32.7 | 0 | 50 | 0 | 1300.8
2021-05-13 | 5:00 | 1293.4 | 314 | 638.2 | 161.9 | 1.8 | 113.2 | 1.1 | 0 | 32.7 | 0 | 30.5 | 0 | 1293.4
2021-05-13 | 6:00 | 1330.5 | 314 | 686.1 | 158.9 | 1.8 | 113.2 | 24.5 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1330.5
2021-05-13 | 7:00 | 1422.7 | 314 | 717.9 | 157.2 | 1.8 | 113.2 | 82.8 | 0 | 32.3 | 0 | 3.5 | 0 | 1422.7
2021-05-13 | 8:00 | 1606.8 | 314 | 676.4 | 161.9 | 1.8 | 113.2 | 242 | 0 | 28.5 | 0 | 69 | 0 | 1606.8
2021-05-13 | 9:00 | 1710.8 | 314 | 608.1 | 167 | 1.8 | 113.2 | 411.7 | 0 | 25.5 | 0 | 69.5 | 0 | 1710.8
2021-05-13 | 10:00 | 1717.5 | 314 | 466.6 | 168.3 | 1.8 | 113.2 | 596.5 | 0 | 24.1 | 0 | 33 | 0 | 1717.5
2021-05-13 | 11:00 | 1706.2 | 314 | 454.4 | 165.2 | 1.8 | 113.2 | 636.7 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | 0 | 1706.2
2021-05-13 | 12:00 | 1629.3 | 314 | 415.1 | 156.4 | 1.8 | 113.2 | 689.7 | 0 | 19.3 | 0 | -80.2 | 0 | 1629.3
2021-05-13 | 13:00 | 1717.8 | 314 | 493.7 | 164.5 | 1.8 | 113.2 | 614.8 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 1717.8
2021-05-13 | 14:00 | 1726.3 | 314 | 575.8 | 173.6 | 1.8 | 113.2 | 533.6 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 1726.3
2021-05-13 | 15:00 | 1691.9 | 314 | 691.5 | 180.9 | 1.8 | 113.2 | 377.8 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 1691.9
2021-05-13 | 16:00 | 1694.9 | 314 | 806.4 | 193.1 | 1.8 | 113.2 | 225.8 | 0 | 8.1 | 0 | 32.5 | 0 | 1694.9
2021-05-13 | 17:00 | 1637.8 | 314 | 865.2 | 203.4 | 1.8 | 113.2 | 73 | 0 | 7.2 | 0 | 60 | 0 | 1637.8
2021-05-13 | 18:00 | 1607.7 | 314 | 867.7 | 212.3 | 1.8 | 113.2 | 3.1 | 0 | 6.8 | 0 | 88.8 | 0 | 1607.7
2021-05-13 | 19:00 | 1581 | 314 | 871.2 | 212.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 63.2 | 0 | 1581
2021-05-13 | 20:00 | 1505 | 314 | 833.5 | 205.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 32.5 | 0 | 1505
2021-05-13 | 21:00 | 1451.7 | 314 | 797.8 | 190.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 30.5 | 0 | 1451.7
2021-05-13 | 22:00 | 1406.4 | 314 | 765.8 | 178.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 31.5 | 0 | 1406.4
2021-05-13 | 23:00 | 1369 | 314 | 709.2 | 170.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 59 | 0 | 1369
2021-05-14 | 0:00 | 1292.3 | 314 | 691.8 | 158.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 12.5 | 0 | 1292.3
2021-05-14 | 1:00 | 1254.2 | 314 | 664.9 | 157.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0.5 | 0 | 1254.2
2021-05-14 | 2:00 | 1262.4 | 314 | 671.5 | 158.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1262.4
2021-05-14 | 3:00 | 1292.1 | 314 | 691.8 | 163.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 1 | 0 | 1292.1
2021-05-14 | 4:00 | 1291.5 | 314 | 689.9 | 165.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 1291.5
2021-05-14 | 5:00 | 1271 | 314 | 633.3 | 161.9 | 1.8 | 113.2 | 35.3 | 0 | 11 | 0 | 0.5 | 0 | 1271
2021-05-14 | 6:00 | 1321.3 | 314 | 465 | 158.9 | 1.8 | 113.2 | 235.8 | 0 | 10.1 | 0 | 22.5 | 0 | 1321.3
2021-05-14 | 7:00 | 1421.8 | 314 | 381.9 | 157.2 | 1.8 | 113.2 | 443.8 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 1421.8
2021-05-14 | 8:00 | 1623.3 | 314 | 412.4 | 161.9 | 1.8 | 113.2 | 609.9 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 1623.3
2021-05-14 | 9:00 | 1759.3 | 314 | 415.5 | 167 | 1.8 | 113.2 | 742.1 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 1759.3
2021-05-14 | 10:00 | 1793.9 | 314 | 368.9 | 168.3 | 1.8 | 113.2 | 823.1 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 1793.9
2021-05-14 | 11:00 | 1802.5 | 314 | 394.6 | 165.2 | 1.8 | 113.2 | 849.4 | 0 | 4.4 | 0 | -40.1 | 0 | 1802.5
2021-05-14 | 12:00 | 1709 | 314 | 403.2 | 156.4 | 1.8 | 113.2 | 849.3 | 0 | 3.3 | 0 | -132.2 | 0 | 1709
2021-05-14 | 13:00 | 1809.1 | 314 | 458.8 | 164.5 | 1.8 | 113.2 | 754.6 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1809.1
2021-05-14 | 14:00 | 1818.1 | 314 | 605.8 | 173.6 | 1.8 | 113.2 | 647.2 | 0 | 2.6 | 0 | -40.1 | 0 | 1818.1
2021-05-14 | 15:00 | 1797.9 | 314 | 671.8 | 180.9 | 1.8 | 113.2 | 514 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1797.9
2021-05-14 | 16:00 | 1776.2 | 314 | 857.8 | 193.1 | 1.8 | 113.2 | 295.4 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1776.2
2021-05-14 | 17:00 | 1690.8 | 314 | 921.2 | 203.4 | 1.8 | 113.2 | 97.3 | 0 | 0.9 | 0 | 39 | 0 | 1690.8
2021-05-14 | 18:00 | 1625.2 | 314 | 904.1 | 212.3 | 1.8 | 113.2 | 2.7 | 0 | 1.1 | 0 | 76 | 0 | 1625.2
2021-05-14 | 19:00 | 1588.9 | 314 | 906.1 | 212.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 39 | 0 | 1588.9
2021-05-14 | 20:00 | 1511.4 | 314 | 866.1 | 205.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 10 | 0 | 1511.4
2021-05-14 | 21:00 | 1442.2 | 314 | 790.6 | 190.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 31.5 | 0 | 1442.2
2021-05-14 | 22:00 | 1406.6 | 314 | 798.9 | 178.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1406.6
2021-05-14 | 23:00 | 1374.1 | 314 | 772.5 | 170.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1.5 | 0 | 1374.1
2021-05-15 | 0:00 | 1282.4 | 314 | 694.9 | 158.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1282.4
2021-05-15 | 1:00 | 1228.4 | 314 | 617.6 | 157.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 24 | 0 | 1228.4
2021-05-15 | 2:00 | 1229.4 | 314 | 641.8 | 158.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1229.4
2021-05-15 | 3:00 | 1258.6 | 314 | 658.4 | 163.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 6.8 | 0 | 1258.6
2021-05-15 | 4:00 | 1242.2 | 314 | 618.2 | 165.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 27.8 | 0 | 1242.2
2021-05-15 | 5:00 | 1188.4 | 314 | 581.3 | 161.9 | 1.8 | 113.2 | 13.3 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1188.4
2021-05-15 | 6:00 | 1154.5 | 314 | 472.2 | 158.9 | 1.8 | 113.2 | 91.1 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 1154.5
2021-05-15 | 7:00 | 1187 | 314 | 382 | 157.2 | 1.8 | 113.2 | 213.3 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 1187
2021-05-15 | 8:00 | 1272.6 | 314 | 359.5 | 161.9 | 1.8 | 113.2 | 352.6 | 0 | 9.7 | 0 | -40.1 | 0 | 1272.6
2021-05-15 | 9:00 | 1358.3 | 314 | 357.8 | 167 | 1.8 | 113.2 | 492.7 | 0 | 18 | 0 | -106.2 | 0 | 1358.3
2021-05-15 | 10:00 | 1376.7 | 314 | 373.6 | 168.3 | 1.8 | 113.2 | 569.5 | 0 | 19.5 | 0 | -183.2 | 0 | 1376.7
2021-05-15 | 11:00 | 1389.3 | 314 | 361.2 | 165.2 | 1.8 | 113.2 | 624.1 | 0 | 18 | 0 | -208.2 | 0 | 1389.3
2021-05-15 | 12:00 | 1364.1 | 314 | 366.8 | 156.4 | 1.8 | 113.2 | 603.6 | 0 | 16.5 | 0 | -208.2 | 0 | 1364.1
2021-05-15 | 13:00 | 1361.2 | 314 | 361.2 | 164.5 | 1.8 | 113.2 | 574.1 | 0 | 15.6 | 0 | -183.2 | 0 | 1361.2
2021-05-15 | 14:00 | 1346.5 | 314 | 379.5 | 173.6 | 1.8 | 113.2 | 478.8 | 0 | 17.8 | 0 | -132.2 | 0 | 1346.5
2021-05-15 | 15:00 | 1328.3 | 314 | 392.2 | 180.9 | 1.8 | 113.2 | 348.3 | 0 | 18 | 0 | -40.1 | 0 | 1328.3
2021-05-15 | 16:00 | 1308 | 314 | 488.4 | 193.1 | 1.8 | 113.2 | 176.9 | 0 | 20.6 | 0 | 0 | 0 | 1308
2021-05-15 | 17:00 | 1292.4 | 314 | 588.2 | 203.4 | 1.8 | 113.2 | 47.2 | 0 | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 1292.4
2021-05-15 | 18:00 | 1328 | 314 | 656.4 | 212.3 | 1.8 | 113.2 | 0.2 | 0 | 23.7 | 0 | 6.4 | 0 | 1328
2021-05-15 | 19:00 | 1316.8 | 314 | 651.9 | 212.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 23.3 | 0 | 0 | 0 | 1316.8
2021-05-15 | 20:00 | 1252.2 | 314 | 593.4 | 205.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 1252.2
2021-05-15 | 21:00 | 1204.9 | 314 | 561.1 | 190.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 1204.9
2021-05-15 | 22:00 | 1145.7 | 314 | 512.5 | 178.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 1145.7
2021-05-15 | 23:00 | 1120.9 | 314 | 495.1 | 170.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 1120.9
2021-05-16 | 0:00 | 1065.2 | 314 | 478.9 | 132.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 1065.2
2021-05-16 | 1:00 | 1033.7 | 314 | 448.1 | 132.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 1033.7
2021-05-16 | 2:00 | 1055.9 | 314 | 471.2 | 133.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 1055.9
2021-05-16 | 3:00 | 1086.9 | 314 | 482.2 | 137.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 14.5 | 0 | 1086.9
2021-05-16 | 4:00 | 1089.6 | 314 | 489.2 | 136.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 9 | 0 | 1089.6
2021-05-16 | 5:00 | 1049.2 | 314 | 456.3 | 133.3 | 1.8 | 113.2 | 2.7 | 0 | 27.9 | 0 | 0 | 0 | 1049.2
2021-05-16 | 6:00 | 1022.5 | 314 | 417.8 | 129.9 | 1.8 | 113.2 | 18.4 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 1022.5
2021-05-16 | 7:00 | 1048.6 | 314 | 425.8 | 129.7 | 1.8 | 113.2 | 40.2 | 0 | 23.9 | 0 | 0 | 0 | 1048.6
2021-05-16 | 8:00 | 1108.9 | 314 | 442.1 | 130.1 | 1.8 | 113.2 | 83.1 | 0 | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 1108.9
2021-05-16 | 9:00 | 1159.2 | 314 | 453.5 | 130.6 | 1.8 | 113.2 | 122 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 1159.2
2021-05-16 | 10:00 | 1178.5 | 314 | 464.1 | 129.3 | 1.8 | 113.2 | 133.7 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 1178.5
2021-05-16 | 11:00 | 1196.6 | 314 | 459.4 | 126.9 | 1.8 | 113.2 | 159.6 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 1196.6
2021-05-16 | 12:00 | 1187.5 | 314 | 457.2 | 124.3 | 1.8 | 113.2 | 158.1 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 1187.5
2021-05-16 | 13:00 | 1171 | 314 | 467.6 | 125.2 | 1.8 | 113.2 | 133.8 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 1171
2021-05-16 | 14:00 | 1176.7 | 314 | 503.2 | 126.8 | 1.8 | 113.2 | 102.3 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 1176.7
2021-05-16 | 15:00 | 1164.3 | 314 | 509 | 131.5 | 1.8 | 113.2 | 79.9 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 1164.3
2021-05-16 | 16:00 | 1184.7 | 314 | 554.2 | 140.8 | 1.8 | 113.2 | 47.1 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 1184.7
2021-05-16 | 17:00 | 1221.9 | 314 | 602.8 | 153.9 | 1.8 | 113.2 | 7.3 | 0 | 12.7 | 0 | 16.2 | 0 | 1221.9
2021-05-16 | 18:00 | 1252 | 314 | 627 | 164.2 | 1.8 | 113.2 | 0.1 | 0 | 11.2 | 0 | 20.5 | 0 | 1252
2021-05-16 | 19:00 | 1250 | 314 | 627.3 | 166.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 17.5 | 0 | 1250
2021-05-16 | 20:00 | 1209.7 | 314 | 594.7 | 161.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 16.2 | 0 | 1209.7
2021-05-16 | 21:00 | 1163 | 314 | 558.1 | 151.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 16 | 0 | 1163
2021-05-16 | 22:00 | 1115.2 | 314 | 522.2 | 142.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 13.6 | 0 | 1115.2
2021-05-16 | 23:00 | 1092 | 314 | 516.9 | 138.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 1092
2021-05-17 | 0:00 | 1040.3 | 314 | 474 | 132.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 1040.3
2021-05-17 | 1:00 | 1028.2 | 314 | 462.7 | 132.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1028.2
2021-05-17 | 2:00 | 1062.2 | 314 | 497.4 | 133.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1062.2
2021-05-17 | 3:00 | 1103.3 | 314 | 535.7 | 137.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1103.3
2021-05-17 | 4:00 | 1128.6 | 314 | 559.6 | 136.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 1128.6
2021-05-17 | 5:00 | 1141.1 | 314 | 572.4 | 133.3 | 1.8 | 113.2 | 0.5 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 1141.1
2021-05-17 | 6:00 | 1205.6 | 314 | 626.4 | 129.9 | 1.8 | 113.2 | 13.9 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 1205.6
2021-05-17 | 7:00 | 1352.7 | 314 | 748.2 | 129.7 | 1.8 | 113.2 | 41 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 1352.7
2021-05-17 | 8:00 | 1587 | 314 | 927 | 130.1 | 1.8 | 113.2 | 97.6 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 1587
2021-05-17 | 9:00 | 1742.4 | 314 | 1036.5 | 130.6 | 1.8 | 113.2 | 143.2 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 1742.4
2021-05-17 | 10:00 | 1772.8 | 314 | 1054.8 | 129.3 | 1.8 | 113.2 | 135.3 | 0 | 9.2 | 0 | 15.2 | 0 | 1772.8
2021-05-17 | 11:00 | 1789.3 | 314 | 1046.9 | 126.9 | 1.8 | 113.2 | 152.4 | 0 | 17.1 | 0 | 17 | 0 | 1789.3
2021-05-17 | 12:00 | 1684.8 | 314 | 933.3 | 124.3 | 1.8 | 113.2 | 180.9 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 1684.8
2021-05-17 | 13:00 | 1790 | 314 | 1048.9 | 125.2 | 1.8 | 113.2 | 178.1 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 1790
2021-05-17 | 14:00 | 1796.8 | 314 | 1089.8 | 126.8 | 1.8 | 113.2 | 142.3 | 0 | 7.9 | 0 | 1 | 0 | 1796.8
2021-05-17 | 15:00 | 1781.4 | 314 | 1110.5 | 131.5 | 1.8 | 113.2 | 101.8 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 1781.4
2021-05-17 | 16:00 | 1774.1 | 314 | 1129.3 | 140.8 | 1.8 | 113.2 | 45.3 | 0 | 9.7 | 0 | 20 | 0 | 1774.1
2021-05-17 | 17:00 | 1721.9 | 314 | 1098.6 | 153.9 | 1.8 | 113.2 | 9 | 0 | 9.4 | 0 | 22 | 0 | 1721.9
2021-05-17 | 18:00 | 1692.6 | 314 | 1085.9 | 164.2 | 1.8 | 113.2 | 0.1 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 1692.6
2021-05-17 | 19:00 | 1623.3 | 314 | 995.9 | 166.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 13 | 0 | 1623.3
2021-05-17 | 20:00 | 1545.1 | 314 | 930.1 | 161.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 7.9 | 0 | 1545.1
2021-05-17 | 21:00 | 1489.3 | 314 | 886.3 | 151.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 4.9 | 0 | 1489.3
2021-05-17 | 22:00 | 1445.8 | 314 | 850.9 | 142.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 6.5 | 0 | 1445.8
2021-05-17 | 23:00 | 1404 | 314 | 814.1 | 138.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 6 | 0 | 1404
2021-05-18 | 0:00 | 1323.8 | 314 | 725.7 | 158.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1323.8
2021-05-18 | 1:00 | 1277.2 | 314 | 670.1 | 157.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 13 | 0 | 1277.2
2021-05-18 | 2:00 | 1281 | 314 | 683.9 | 158.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 1281
2021-05-18 | 3:00 | 1298.1 | 314 | 695.1 | 163.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 1298.1
2021-05-18 | 4:00 | 1305.3 | 314 | 692.3 | 165.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 10 | 0 | 1305.3
2021-05-18 | 5:00 | 1283 | 314 | 665.2 | 161.9 | 1.8 | 113.2 | 20.1 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 1283
2021-05-18 | 6:00 | 1333 | 314 | 583.8 | 158.9 | 1.8 | 113.2 | 151.9 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 1333
2021-05-18 | 7:00 | 1438.8 | 314 | 511.8 | 157.2 | 1.8 | 113.2 | 337.5 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 1438.8
2021-05-18 | 8:00 | 1664.1 | 314 | 553.3 | 161.9 | 1.8 | 113.2 | 519.2 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1664.1
2021-05-18 | 9:00 | 1799.9 | 314 | 668.6 | 167 | 1.8 | 113.2 | 534.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1799.9
2021-05-18 | 10:00 | 1836.8 | 314 | 598.7 | 168.3 | 1.8 | 113.2 | 640.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1836.8
2021-05-18 | 11:00 | 1865.6 | 314 | 582.1 | 165.2 | 1.8 | 113.2 | 689.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1865.6
2021-05-18 | 12:00 | 1761.4 | 314 | 699.9 | 156.4 | 1.8 | 113.2 | 607 | 0 | 1.3 | 0 | -132.2 | 0 | 1761.4
2021-05-18 | 13:00 | 1830 | 314 | 958.5 | 164.5 | 1.8 | 113.2 | 276.2 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1830
2021-05-18 | 14:00 | 1838.7 | 314 | 1085.9 | 173.6 | 1.8 | 113.2 | 112.6 | 0 | 2.2 | 0 | 35.4 | 0 | 1838.7
2021-05-18 | 15:00 | 1803.3 | 314 | 1089.2 | 180.9 | 1.8 | 113.2 | 54.5 | 0 | 2 | 0 | 47.7 | 0 | 1803.3
2021-05-18 | 16:00 | 1782.4 | 314 | 1091.9 | 193.1 | 1.8 | 113.2 | 28.1 | 0 | 1.3 | 0 | 39 | 0 | 1782.4
2021-05-18 | 17:00 | 1719.1 | 314 | 1077.6 | 203.4 | 1.8 | 113.2 | 5.9 | 0 | 0.7 | 0 | 2.5 | 0 | 1719.1
2021-05-18 | 18:00 | 1690.1 | 314 | 1026.7 | 212.3 | 1.8 | 113.2 | 0.1 | 0 | 1.1 | 0 | 20.9 | 0 | 1690.1
2021-05-18 | 19:00 | 1619.8 | 314 | 965.4 | 212.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 11.5 | 0 | 1619.8
2021-05-18 | 20:00 | 1541.8 | 314 | 893.9 | 205.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 10 | 0 | 1541.8
2021-05-18 | 21:00 | 1497.6 | 314 | 873.3 | 190.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 1497.6
2021-05-18 | 22:00 | 1443.8 | 314 | 832.5 | 178.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1443.8
2021-05-18 | 23:00 | 1408.6 | 314 | 807.4 | 170.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1408.6
2021-05-19 | 0:00 | 1330.2 | 314 | 726.7 | 158.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 16 | 0 | 1330.2
2021-05-19 | 1:00 | 1276.9 | 314 | 689.8 | 157.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1276.9
2021-05-19 | 2:00 | 1276 | 314 | 688.4 | 158.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1276
2021-05-19 | 3:00 | 1306.3 | 314 | 713.4 | 163.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1306.3
2021-05-19 | 4:00 | 1317.9 | 314 | 723.5 | 165.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1317.9
2021-05-19 | 5:00 | 1309 | 314 | 714.8 | 161.9 | 1.8 | 113.2 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1309
2021-05-19 | 6:00 | 1354 | 314 | 736.7 | 158.9 | 1.8 | 113.2 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1354
2021-05-19 | 7:00 | 1474.3 | 314 | 825.5 | 157.2 | 1.8 | 113.2 | 62.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1474.3
2021-05-19 | 8:00 | 1693.2 | 314 | 1034.2 | 161.9 | 1.8 | 113.2 | 68.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1693.2
2021-05-19 | 9:00 | 1819.9 | 314 | 1118.3 | 167 | 1.8 | 113.2 | 101.6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1819.9
2021-05-19 | 10:00 | 1838.4 | 314 | 1107.8 | 168.3 | 1.8 | 113.2 | 122.8 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 1838.4
2021-05-19 | 11:00 | 1835.6 | 314 | 1117.3 | 165.2 | 1.8 | 113.2 | 104.1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1835.6
2021-05-19 | 12:00 | 1720.4 | 314 | 1049.4 | 156.4 | 1.8 | 113.2 | 85.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1720.4
2021-05-19 | 13:00 | 1811.8 | 314 | 1118.6 | 164.5 | 1.8 | 113.2 | 98.2 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1811.8
2021-05-19 | 14:00 | 1807.5 | 314 | 1047.4 | 173.6 | 1.8 | 113.2 | 148.5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1807.5
2021-05-19 | 15:00 | 1772 | 314 | 982.7 | 180.9 | 1.8 | 113.2 | 179.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1772
2021-05-19 | 16:00 | 1751.3 | 314 | 1002.8 | 193.1 | 1.8 | 113.2 | 126.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1751.3
2021-05-19 | 17:00 | 1689.7 | 314 | 1000.2 | 203.4 | 1.8 | 113.2 | 56.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1689.7
2021-05-19 | 18:00 | 1662.9 | 314 | 1010.9 | 212.3 | 1.8 | 113.2 | 3.2 | 0 | 1.5 | 0 | 6 | 0 | 1662.9
2021-05-19 | 19:00 | 1622.7 | 314 | 968 | 212.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 12 | 0 | 1622.7
2021-05-19 | 20:00 | 1541.4 | 314 | 902.9 | 205.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 1 | 0 | 1541.4
2021-05-19 | 21:00 | 1496.7 | 314 | 875.9 | 190.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1496.7
2021-05-19 | 22:00 | 1448.7 | 314 | 839.6 | 178.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1448.7
2021-05-19 | 23:00 | 1405.5 | 314 | 803.4 | 170.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1405.5
2021-05-20 | 0:00 | 1317.6 | 314 | 699.2 | 158.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 30.2 | 0 | 1317.6
2021-05-20 | 1:00 | 1272 | 314 | 642.7 | 157.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 42 | 0 | 1272
2021-05-20 | 2:00 | 1258.7 | 314 | 670.6 | 158.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1258.7
2021-05-20 | 3:00 | 1293.1 | 314 | 670 | 163.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 30 | 0 | 1293.1
2021-05-20 | 4:00 | 1304.7 | 314 | 670.5 | 165.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 39.6 | 0 | 1304.7
2021-05-20 | 5:00 | 1280.7 | 314 | 673.8 | 161.9 | 1.8 | 113.2 | 15.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1280.7
2021-05-20 | 6:00 | 1316.7 | 314 | 716.4 | 158.9 | 1.8 | 113.2 | 61.5 | 0 | 0.9 | 0 | -50 | 0 | 1316.7
2021-05-20 | 7:00 | 1435 | 314 | 761.5 | 157.2 | 1.8 | 113.2 | 109.2 | 0 | 3.1 | 0 | -25 | 0 | 1435
2021-05-20 | 8:00 | 1640.5 | 314 | 899.4 | 161.9 | 1.8 | 113.2 | 144.9 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 1640.5
2021-05-20 | 9:00 | 1770.2 | 314 | 970.5 | 167 | 1.8 | 113.2 | 167.8 | 0 | 5.9 | 0 | 30 | 0 | 1770.2
2021-05-20 | 10:00 | 1779.5 | 314 | 971.1 | 168.3 | 1.8 | 113.2 | 192.3 | 0 | 8.8 | 0 | 10 | 0 | 1779.5
2021-05-20 | 11:00 | 1774.8 | 314 | 945.6 | 165.2 | 1.8 | 113.2 | 273.6 | 0 | 11.4 | 0 | -50 | 0 | 1774.8
2021-05-20 | 12:00 | 1677 | 314 | 968.5 | 156.4 | 1.8 | 113.2 | 234.5 | 0 | 13.6 | 0 | -125 | 0 | 1677
2021-05-20 | 13:00 | 1782.4 | 314 | 1038.2 | 164.5 | 1.8 | 113.2 | 115.1 | 0 | 15.6 | 0 | 20 | 0 | 1782.4
2021-05-20 | 14:00 | 1791.5 | 314 | 1059.6 | 173.6 | 1.8 | 113.2 | 69.1 | 0 | 18.9 | 0 | 41.3 | 0 | 1791.5
2021-05-20 | 15:00 | 1758.4 | 314 | 1066.2 | 180.9 | 1.8 | 113.2 | 42.2 | 0 | 10.1 | 0 | 30 | 0 | 1758.4
2021-05-20 | 16:00 | 1749.9 | 314 | 1063.5 | 193.1 | 1.8 | 113.2 | 15.4 | 0 | 5.9 | 0 | 43 | 0 | 1749.9
2021-05-20 | 17:00 | 1709.5 | 314 | 1018.4 | 203.4 | 1.8 | 113.2 | 1.3 | 0 | 5 | 0 | 52.4 | 0 | 1709.5
2021-05-20 | 18:00 | 1684.2 | 314 | 1005.9 | 212.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 33.5 | 0 | 1684.2
2021-05-20 | 19:00 | 1609.3 | 314 | 935.2 | 212.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30.5 | 0 | 1609.3
2021-05-20 | 20:00 | 1531 | 314 | 850.4 | 205.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 42 | 0 | 1531
2021-05-20 | 21:00 | 1480.9 | 314 | 814.6 | 190.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 42 | 0 | 1480.9
2021-05-20 | 22:00 | 1443.2 | 314 | 820.6 | 178.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 10 | 0 | 1443.2
2021-05-20 | 23:00 | 1404.6 | 314 | 790.1 | 170.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 10 | 0 | 1404.6
2021-05-21 | 0:00 | 1330.3 | 314 | 697.9 | 158.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 40 | 0 | 1330.3
2021-05-21 | 1:00 | 1276.1 | 314 | 681.1 | 157.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 1276.1
2021-05-21 | 2:00 | 1282.7 | 314 | 686.7 | 158.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 1282.7
2021-05-21 | 3:00 | 1315.9 | 314 | 702.3 | 163.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 13 | 0 | 1315.9
2021-05-21 | 4:00 | 1326.2 | 314 | 693.6 | 165.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 30.5 | 0 | 1326.2
2021-05-21 | 5:00 | 1323.5 | 314 | 715.9 | 161.9 | 1.8 | 113.2 | 0.1 | 0 | 6.6 | 0 | 10 | 0 | 1323.5
2021-05-21 | 6:00 | 1366 | 314 | 755.7 | 158.9 | 1.8 | 113.2 | 4.3 | 0 | 8.1 | 0 | 10 | 0 | 1366
2021-05-21 | 7:00 | 1493.5 | 314 | 866.4 | 157.2 | 1.8 | 113.2 | 11.7 | 0 | 9.2 | 0 | 20 | 0 | 1493.5
2021-05-21 | 8:00 | 1700 | 314 | 971.2 | 161.9 | 1.8 | 113.2 | 24.6 | 0 | 10.8 | 0 | 102.5 | 0 | 1700
2021-05-21 | 9:00 | 1826 | 314 | 981.2 | 167 | 1.8 | 113.2 | 81.9 | 0 | 16.5 | 0 | 150.4 | 0 | 1826
2021-05-21 | 10:00 | 1835.9 | 314 | 980.2 | 168.3 | 1.8 | 113.2 | 118.3 | 0 | 8.6 | 0 | 131.5 | 0 | 1835.9
2021-05-21 | 11:00 | 1835.2 | 314 | 960.8 | 165.2 | 1.8 | 113.2 | 143.6 | 0 | 6.6 | 0 | 130 | 0 | 1835.2
2021-05-21 | 12:00 | 1722.4 | 314 | 1031.8 | 156.4 | 1.8 | 113.2 | 171.6 | 0 | 8.6 | 0 | -75 | 0 | 1722.4
2021-05-21 | 13:00 | 1819.4 | 314 | 964.3 | 164.5 | 1.8 | 113.2 | 192.3 | 0 | 8.8 | 0 | 60.5 | 0 | 1819.4
2021-05-21 | 14:00 | 1822.1 | 314 | 959.2 | 173.6 | 1.8 | 113.2 | 106.9 | 0 | 13.2 | 0 | 140.2 | 0 | 1822.1
2021-05-21 | 15:00 | 1784.3 | 314 | 963.4 | 180.9 | 1.8 | 113.2 | 51.5 | 0 | 12.1 | 0 | 147.4 | 0 | 1784.3
2021-05-21 | 16:00 | 1759.5 | 314 | 975 | 193.1 | 1.8 | 113.2 | 18.2 | 0 | 7.7 | 0 | 136.5 | 0 | 1759.5
2021-05-21 | 17:00 | 1685.1 | 314 | 905 | 203.4 | 1.8 | 113.2 | 1.9 | 0 | 3.3 | 0 | 142.5 | 0 | 1685.1
2021-05-21 | 18:00 | 1652.1 | 314 | 886.6 | 212.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 120.5 | 0 | 1652.1
2021-05-21 | 19:00 | 1580.2 | 314 | 806.5 | 212.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 129 | 0 | 1580.2
2021-05-21 | 20:00 | 1497.1 | 314 | 769.6 | 205.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 90 | 0 | 1497.1
2021-05-21 | 21:00 | 1448.5 | 314 | 742.8 | 190.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 81 | 0 | 1448.5
2021-05-21 | 22:00 | 1405.4 | 314 | 672.5 | 178.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 119 | 0 | 1405.4
2021-05-21 | 23:00 | 1364.9 | 314 | 656.4 | 170.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 100.5 | 0 | 1364.9
2021-05-22 | 0:00 | 1284.8 | 314 | 587.7 | 158.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 97 | 0 | 1284.8
2021-05-22 | 1:00 | 1235.2 | 314 | 593.7 | 157.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 40 | 0 | 1235.2
2021-05-22 | 2:00 | 1237.4 | 314 | 593.3 | 158.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 40 | 0 | 1237.4
2021-05-22 | 3:00 | 1260.1 | 314 | 587.7 | 163.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 65.9 | 0 | 1260.1
2021-05-22 | 4:00 | 1243.6 | 314 | 597.3 | 165.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 40 | 0 | 1243.6
2021-05-22 | 5:00 | 1198.4 | 314 | 582.7 | 161.9 | 1.8 | 113.2 | 11.6 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 1198.4
2021-05-22 | 6:00 | 1161.3 | 314 | 434.9 | 158.9 | 1.8 | 113.2 | 128 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 1161.3
2021-05-22 | 7:00 | 1191.1 | 314 | 374.9 | 157.2 | 1.8 | 113.2 | 312 | 0 | 10.1 | 0 | -92.1 | 0 | 1191.1
2021-05-22 | 8:00 | 1269.3 | 314 | 367.4 | 161.9 | 1.8 | 113.2 | 408 | 0 | 9.2 | 0 | -106.2 | 0 | 1269.3
2021-05-22 | 9:00 | 1329.8 | 314 | 385 | 167 | 1.8 | 113.2 | 434.3 | 0 | 6.6 | 0 | -92.1 | 0 | 1329.8
2021-05-22 | 10:00 | 1338.2 | 314 | 379.8 | 168.3 | 1.8 | 113.2 | 538.8 | 0 | 5.5 | 0 | -183.2 | 0 | 1338.2
2021-05-22 | 11:00 | 1334.3 | 314 | 364.7 | 165.2 | 1.8 | 113.2 | 527.7 | 0 | 5.9 | 0 | -158.2 | 0 | 1334.3
2021-05-22 | 12:00 | 1321.4 | 314 | 367.7 | 156.4 | 1.8 | 113.2 | 569.3 | 0 | 7.2 | 0 | -208.2 | 0 | 1321.4
2021-05-22 | 13:00 | 1321.3 | 314 | 359.1 | 164.5 | 1.8 | 113.2 | 361 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 1321.3
2021-05-22 | 14:00 | 1303.7 | 314 | 443.3 | 173.6 | 1.8 | 113.2 | 251.7 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 1303.7
2021-05-22 | 15:00 | 1277.4 | 314 | 499.4 | 180.9 | 1.8 | 113.2 | 163.1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1277.4
2021-05-22 | 16:00 | 1273 | 314 | 552.8 | 193.1 | 1.8 | 113.2 | 89.3 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 1273
2021-05-22 | 17:00 | 1284.9 | 314 | 578 | 203.4 | 1.8 | 113.2 | 47.3 | 0 | 7.2 | 0 | 20 | 0 | 1284.9
2021-05-22 | 18:00 | 1304.5 | 314 | 571.8 | 212.3 | 1.8 | 113.2 | 2.3 | 0 | 11.6 | 0 | 77.5 | 0 | 1304.5
2021-05-22 | 19:00 | 1303.9 | 314 | 587.8 | 212.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 61.1 | 0 | 1303.9
2021-05-22 | 20:00 | 1255.1 | 314 | 582 | 205.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 27.5 | 0 | 1255.1
2021-05-22 | 21:00 | 1192.7 | 314 | 545.5 | 190.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 15 | 0 | 1192.7
2021-05-22 | 22:00 | 1125.7 | 314 | 492.6 | 178.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 15 | 0 | 1125.7
2021-05-22 | 23:00 | 1100.1 | 314 | 474.4 | 170.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 15.5 | 0 | 1100.1
2021-05-23 | 0:00 | 1044.8 | 314 | 473.7 | 132.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 1044.8
2021-05-23 | 1:00 | 1011.9 | 314 | 436.1 | 132.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 1011.9
2021-05-23 | 2:00 | 1046.6 | 314 | 467.6 | 133.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 1046.6
2021-05-23 | 3:00 | 1084.3 | 314 | 502.2 | 137.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1084.3
2021-05-23 | 4:00 | 1095.7 | 314 | 513.3 | 136.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 1095.7
2021-05-23 | 5:00 | 1057.7 | 314 | 443.9 | 133.3 | 1.8 | 113.2 | 32.4 | 0 | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 1057.7
2021-05-23 | 6:00 | 1024.7 | 314 | 357.4 | 129.9 | 1.8 | 113.2 | 197.3 | 0 | 17.3 | 0 | -106.2 | 0 | 1024.7
2021-05-23 | 7:00 | 1052.2 | 314 | 350.5 | 129.7 | 1.8 | 113.2 | 414.2 | -27.9 | 14.9 | 0 | -258.2 | 0 | 1052.2
2021-05-23 | 8:00 | 1100.6 | 314 | 351.5 | 130.1 | 1.8 | 113.2 | 586.8 | -104.6 | 15.4 | 0 | -307.6 | 0 | 1100.6
2021-05-23 | 9:00 | 1160.3 | 314 | 352.7 | 130.6 | 1.8 | 113.2 | 772 | -216.6 | 16.5 | -16.5 | -307.4 | 0 | 1160.3
2021-05-23 | 10:00 | 1190.6 | 314 | 353.3 | 129.3 | 1.8 | 113.2 | 865.9 | -217.3 | 16.7 | -16.7 | -369.6 | 0 | 1190.6
2021-05-23 | 11:00 | 1200.7 | 314 | 353.5 | 126.9 | 1.8 | 113.2 | 908.9 | -290.4 | 14.7 | -14.7 | -327.2 | 0 | 1200.7
2021-05-23 | 12:00 | 1203.6 | 314 | 353.5 | 124.3 | 1.8 | 113.2 | 913.8 | -309.5 | 14.5 | -14.5 | -307.5 | 0 | 1203.6
2021-05-23 | 13:00 | 1186.4 | 314 | 353.2 | 125.2 | 1.8 | 113.2 | 858.8 | -271.9 | 11.2 | -11.2 | -307.9 | 0 | 1186.4
2021-05-23 | 14:00 | 1170.3 | 314 | 352.9 | 126.8 | 1.8 | 113.2 | 734.3 | -165.1 | 10.8 | -10.8 | -307.6 | 0 | 1170.3
2021-05-23 | 15:00 | 1175.5 | 314 | 353 | 131.5 | 1.8 | 113.2 | 569.8 | -10.1 | 10.1 | 0 | -307.8 | 0 | 1175.5
2021-05-23 | 16:00 | 1186.5 | 314 | 377.5 | 140.8 | 1.8 | 113.2 | 359.3 | 0 | 12.1 | 0 | -132.2 | 0 | 1186.5
2021-05-23 | 17:00 | 1206.8 | 314 | 484.3 | 153.9 | 1.8 | 113.2 | 124.9 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 1206.8
2021-05-23 | 18:00 | 1246.7 | 314 | 585.4 | 164.2 | 1.8 | 113.2 | 6.2 | 0 | 11.9 | 0 | 50 | 0 | 1246.7
2021-05-23 | 19:00 | 1257.6 | 314 | 584.4 | 166.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 63 | 0 | 1257.6
2021-05-23 | 20:00 | 1210.5 | 314 | 547.2 | 161.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 51.2 | 0 | 1210.5
2021-05-23 | 21:00 | 1162.1 | 314 | 510.9 | 151.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 54.8 | 0 | 1162.1
2021-05-23 | 22:00 | 1107.2 | 314 | 514.9 | 142.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 10.5 | 0 | 1107.2
2021-05-23 | 23:00 | 1085.2 | 314 | 511.2 | 138.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 1085.2
2021-05-24 | 0:00 | 1025.4 | 314 | 459.5 | 132.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 1025.4
2021-05-24 | 1:00 | 1003.2 | 314 | 436.9 | 132.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 1003.2
2021-05-24 | 2:00 | 1034.5 | 314 | 466 | 133.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 1034.5
2021-05-24 | 3:00 | 1077 | 314 | 506.1 | 137.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 1077
2021-05-24 | 4:00 | 1104.8 | 314 | 525.8 | 136.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 10 | 0 | 1104.8
2021-05-24 | 5:00 | 1103.4 | 314 | 509.9 | 133.3 | 1.8 | 113.2 | 29.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1103.4
2021-05-24 | 6:00 | 1167.1 | 314 | 477.7 | 129.9 | 1.8 | 113.2 | 129.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1167.1
2021-05-24 | 7:00 | 1316.8 | 314 | 481.8 | 129.7 | 1.8 | 113.2 | 276.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1316.8
2021-05-24 | 8:00 | 1554.6 | 314 | 531.7 | 130.1 | 1.8 | 113.2 | 463.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1554.6
2021-05-24 | 9:00 | 1706.7 | 314 | 582.2 | 130.6 | 1.8 | 113.2 | 564.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1706.7
2021-05-24 | 10:00 | 1741.3 | 314 | 637 | 129.3 | 1.8 | 113.2 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1741.3
2021-05-24 | 11:00 | 1747.3 | 314 | 739.6 | 126.9 | 1.8 | 113.2 | 451.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1747.3
2021-05-24 | 12:00 | 1648.6 | 314 | 752.5 | 124.3 | 1.8 | 113.2 | 342.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1648.6
2021-05-24 | 13:00 | 1748.8 | 314 | 966.5 | 125.2 | 1.8 | 113.2 | 228.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1748.8
2021-05-24 | 14:00 | 1759.7 | 314 | 1016.2 | 126.8 | 1.8 | 113.2 | 187 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1759.7
2021-05-24 | 15:00 | 1740 | 314 | 1068.3 | 131.5 | 1.8 | 113.2 | 106.6 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 1740
2021-05-24 | 16:00 | 1727.5 | 314 | 1083.2 | 140.8 | 1.8 | 113.2 | 41.3 | 0 | 9.2 | 0 | 24 | 0 | 1727.5
2021-05-24 | 17:00 | 1668.1 | 314 | 1058.4 | 153.9 | 1.8 | 113.2 | 7.9 | 0 | 4.4 | 0 | 14.5 | 0 | 1668.1
2021-05-24 | 18:00 | 1627.8 | 314 | 1014.2 | 164.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 17.5 | 0 | 1627.8
2021-05-24 | 19:00 | 1568.2 | 314 | 969.6 | 166.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 1568.2
2021-05-24 | 20:00 | 1487.4 | 314 | 882.1 | 161.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 12.5 | 0 | 1487.4
2021-05-24 | 21:00 | 1443.6 | 314 | 837.9 | 151.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 23.6 | 0 | 1443.6
2021-05-24 | 22:00 | 1389.3 | 314 | 803.8 | 142.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 13.4 | 0 | 1389.3
2021-05-24 | 23:00 | 1358.8 | 314 | 775.4 | 138.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1358.8
2021-05-25 | 0:00 | 1274.5 | 314 | 686.5 | 158.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1274.5
2021-05-25 | 1:00 | 1234.8 | 314 | 641.8 | 157.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 1234.8
2021-05-25 | 2:00 | 1247.2 | 314 | 647.1 | 158.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 1247.2
2021-05-25 | 3:00 | 1281.7 | 314 | 668.1 | 163.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | 0 | 1281.7
2021-05-25 | 4:00 | 1288.9 | 314 | 671.5 | 165.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1288.9
2021-05-25 | 5:00 | 1275.5 | 314 | 626.5 | 161.9 | 1.8 | 113.2 | 36.8 | 0 | 21.3 | 0 | 0 | 0 | 1275.5
2021-05-25 | 6:00 | 1327.9 | 314 | 501.7 | 158.9 | 1.8 | 113.2 | 221.8 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 1327.9
2021-05-25 | 7:00 | 1422.7 | 314 | 383.4 | 157.2 | 1.8 | 113.2 | 440.1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1422.7
2021-05-25 | 8:00 | 1612.9 | 314 | 377 | 161.9 | 1.8 | 113.2 | 632.5 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 1612.9
2021-05-25 | 9:00 | 1751.7 | 314 | 393.3 | 167 | 1.8 | 113.2 | 790.2 | 0 | 12.3 | 0 | -40.1 | 0 | 1751.7
2021-05-25 | 10:00 | 1778.9 | 314 | 381.5 | 168.3 | 1.8 | 113.2 | 829 | 0 | 11.2 | 0 | -40.1 | 0 | 1778.9
2021-05-25 | 11:00 | 1788.2 | 314 | 397.1 | 165.2 | 1.8 | 113.2 | 823.2 | 0 | 13.8 | 0 | -40.1 | 0 | 1788.2
2021-05-25 | 12:00 | 1664.2 | 314 | 500.2 | 156.4 | 1.8 | 113.2 | 616.1 | 0 | 14.5 | 0 | -52 | 0 | 1664.2
2021-05-25 | 13:00 | 1765.8 | 314 | 696.5 | 164.5 | 1.8 | 113.2 | 462.8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1765.8
2021-05-25 | 14:00 | 1752.6 | 314 | 787.7 | 173.6 | 1.8 | 113.2 | 349.1 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 1752.6
2021-05-25 | 15:00 | 1719.3 | 314 | 790.2 | 180.9 | 1.8 | 113.2 | 307.1 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 1719.3
2021-05-25 | 16:00 | 1717.3 | 314 | 808.7 | 193.1 | 1.8 | 113.2 | 269.8 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 1717.3
2021-05-25 | 17:00 | 1654.2 | 314 | 898.3 | 203.4 | 1.8 | 113.2 | 107.7 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 1654.2
2021-05-25 | 18:00 | 1619.2 | 314 | 920.4 | 212.3 | 1.8 | 113.2 | 9.1 | 0 | 20.2 | 0 | 28.2 | 0 | 1619.2
2021-05-25 | 19:00 | 1593.2 | 314 | 923 | 212.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 6.2 | 0 | 1593.2
2021-05-25 | 20:00 | 1511.2 | 314 | 842.9 | 205.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 12.2 | 0 | 1511.2
2021-05-25 | 21:00 | 1466.1 | 314 | 805.9 | 190.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 12.8 | 0 | 1466.1
2021-05-25 | 22:00 | 1407.8 | 314 | 771.7 | 178.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 1407.8
2021-05-25 | 23:00 | 1360.9 | 314 | 726.5 | 170.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 27.9 | 0 | 6.6 | 0 | 1360.9
2021-05-26 | 0:00 | 1277.9 | 314 | 668.4 | 158.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 1277.9
2021-05-26 | 1:00 | 1230 | 314 | 626.3 | 157.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 1230
2021-05-26 | 2:00 | 1240.7 | 314 | 635.3 | 158.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1240.7
2021-05-26 | 3:00 | 1271.4 | 314 | 665.1 | 163.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 1271.4
2021-05-26 | 4:00 | 1282.7 | 314 | 662.5 | 165.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 10 | 0 | 1282.7
2021-05-26 | 5:00 | 1273.3 | 314 | 620 | 161.9 | 1.8 | 113.2 | 46.2 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 1273.3
2021-05-26 | 6:00 | 1310.9 | 314 | 469.5 | 158.9 | 1.8 | 113.2 | 219.4 | 0 | 14.3 | 0 | 19.8 | 0 | 1310.9
2021-05-26 | 7:00 | 1388.5 | 314 | 411.9 | 157.2 | 1.8 | 113.2 | 375.3 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 1388.5
2021-05-26 | 8:00 | 1571.8 | 314 | 479.1 | 161.9 | 1.8 | 113.2 | 485.3 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 1571.8
2021-05-26 | 9:00 | 1683.9 | 314 | 463.9 | 167 | 1.8 | 113.2 | 610 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1683.9
2021-05-26 | 10:00 | 1702.6 | 314 | 397.2 | 168.3 | 1.8 | 113.2 | 692.1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1702.6
2021-05-26 | 11:00 | 1696.7 | 314 | 508.7 | 165.2 | 1.8 | 113.2 | 580.4 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 1696.7
2021-05-26 | 12:00 | 1596.1 | 314 | 366.7 | 156.4 | 1.8 | 113.2 | 628.4 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 1596.1
2021-05-26 | 13:00 | 1692.4 | 314 | 430.3 | 164.5 | 1.8 | 113.2 | 657.4 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 1692.4
2021-05-26 | 14:00 | 1704.3 | 314 | 523.9 | 173.6 | 1.8 | 113.2 | 570.6 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 1704.3
2021-05-26 | 15:00 | 1683.4 | 314 | 637.9 | 180.9 | 1.8 | 113.2 | 491.6 | 0 | 10.1 | 0 | -66.1 | 0 | 1683.4
2021-05-26 | 16:00 | 1662.8 | 314 | 807.2 | 193.1 | 1.8 | 113.2 | 222.3 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 1662.8
2021-05-26 | 17:00 | 1598.7 | 314 | 891.8 | 203.4 | 1.8 | 113.2 | 54 | 0 | 10.5 | 0 | 10 | 0 | 1598.7
2021-05-26 | 18:00 | 1595 | 314 | 894.9 | 212.3 | 1.8 | 113.2 | 1.2 | 0 | 6.6 | 0 | 51 | 0 | 1595
2021-05-26 | 19:00 | 1552.9 | 314 | 894.3 | 212.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 13.5 | 0 | 1552.9
2021-05-26 | 20:00 | 1477.6 | 314 | 840.1 | 205.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 1477.6
2021-05-26 | 21:00 | 1425 | 314 | 801.8 | 190.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1425
2021-05-26 | 22:00 | 1375.9 | 314 | 747.2 | 178.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 19 | 0 | 1375.9
2021-05-26 | 23:00 | 1335.4 | 314 | 721.6 | 170.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 13.2 | 0 | 1335.4
2021-05-27 | 0:00 | 1261.3 | 314 | 600.8 | 158.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 73 | 0 | 1261.3
2021-05-27 | 1:00 | 1207.3 | 314 | 580.7 | 157.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 40 | 0 | 1207.3
2021-05-27 | 2:00 | 1223.1 | 314 | 605.7 | 158.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1223.1
2021-05-27 | 3:00 | 1262.1 | 314 | 608.3 | 163.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 60 | 0 | 1262.1
2021-05-27 | 4:00 | 1274.9 | 314 | 600.1 | 165.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 76 | 0 | 1274.9
2021-05-27 | 5:00 | 1268.6 | 314 | 710.3 | 161.9 | 1.8 | 113.2 | 0.4 | 0 | 18 | 0 | -51 | 0 | 1268.6
2021-05-27 | 6:00 | 1310.1 | 314 | 761.7 | 158.9 | 1.8 | 113.2 | 11.7 | 0 | 24.8 | 0 | -76 | 0 | 1310.1
2021-05-27 | 7:00 | 1412.4 | 314 | 868.9 | 157.2 | 1.8 | 113.2 | 28.7 | 0 | 29.6 | 0 | -101 | 0 | 1412.4
2021-05-27 | 8:00 | 1630 | 314 | 958.1 | 161.9 | 1.8 | 113.2 | 25.1 | 0 | 25.9 | 0 | 30 | 0 | 1630
2021-05-27 | 9:00 | 1761.9 | 314 | 1003.5 | 167 | 1.8 | 113.2 | 41 | 0 | 31.4 | 0 | 90 | 0 | 1761.9
2021-05-27 | 10:00 | 1771.7 | 314 | 992.9 | 168.3 | 1.8 | 113.2 | 47.1 | 0 | 31.4 | 0 | 103 | 0 | 1771.7
2021-05-27 | 11:00 | 1775.8 | 314 | 1032.2 | 165.2 | 1.8 | 113.2 | 52.1 | 0 | 32.3 | 0 | 65 | 0 | 1775.8
2021-05-27 | 12:00 | 1669.3 | 314 | 973.8 | 156.4 | 1.8 | 113.2 | 53.1 | 0 | 27 | 0 | 30 | 0 | 1669.3
2021-05-27 | 13:00 | 1754.4 | 314 | 959.9 | 164.5 | 1.8 | 113.2 | 82.7 | 0 | 28.3 | 0 | 90 | 0 | 1754.4
2021-05-27 | 14:00 | 1743.8 | 314 | 913 | 173.6 | 1.8 | 113.2 | 113 | 0 | 13.2 | 0 | 102 | 0 | 1743.8
2021-05-27 | 15:00 | 1716.4 | 314 | 934.8 | 180.9 | 1.8 | 113.2 | 111.8 | 0 | 4.4 | 0 | 55.5 | 0 | 1716.4
2021-05-27 | 16:00 | 1708.9 | 314 | 918.3 | 193.1 | 1.8 | 113.2 | 60.5 | 0 | 11 | 0 | 97 | 0 | 1708.9
2021-05-27 | 17:00 | 1650.2 | 314 | 874.1 | 203.4 | 1.8 | 113.2 | 38.8 | 0 | 14.9 | 0 | 90 | 0 | 1650.2
2021-05-27 | 18:00 | 1622.4 | 314 | 882.1 | 212.3 | 1.8 | 113.2 | 0.6 | 0 | 18.4 | 0 | 80 | 0 | 1622.4
2021-05-27 | 19:00 | 1569.5 | 314 | 818.2 | 212.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 23.7 | 0 | 86 | 0 | 1569.5
2021-05-27 | 20:00 | 1499.7 | 314 | 758.1 | 205.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 80 | 0 | 1499.7
2021-05-27 | 21:00 | 1446.9 | 314 | 729.8 | 190.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 70 | 0 | 1446.9
2021-05-27 | 22:00 | 1397 | 314 | 679.5 | 178.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 82.5 | 0 | 1397
2021-05-27 | 23:00 | 1355.6 | 314 | 652.4 | 170.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 76.5 | 0 | 1355.6
2021-05-28 | 0:00 | 1283.9 | 314 | 587.8 | 158.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 29 | 0 | 80 | 0 | 1283.9
2021-05-28 | 1:00 | 1238 | 314 | 572.2 | 157.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 50 | 0 | 1238
2021-05-28 | 2:00 | 1250.1 | 314 | 597.2 | 158.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 25.5 | 0 | 40 | 0 | 1250.1
2021-05-28 | 3:00 | 1279.4 | 314 | 594.3 | 163.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 70 | 0 | 1279.4
2021-05-28 | 4:00 | 1289.3 | 314 | 593.2 | 165.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 83 | 0 | 1289.3
2021-05-28 | 5:00 | 1255.1 | 314 | 563.4 | 161.9 | 1.8 | 113.2 | 27.6 | 0 | 13.2 | 0 | 60 | 0 | 1255.1
2021-05-28 | 6:00 | 1299.2 | 314 | 481.9 | 158.9 | 1.8 | 113.2 | 176.4 | 0 | 12.5 | 0 | 40.5 | 0 | 1299.2
2021-05-28 | 7:00 | 1382.8 | 314 | 517.6 | 157.2 | 1.8 | 113.2 | 366.9 | 0 | 12.1 | 0 | -100 | 0 | 1382.8
2021-05-28 | 8:00 | 1564.5 | 314 | 439.5 | 161.9 | 1.8 | 113.2 | 484 | 0 | 10.1 | 0 | 40 | 0 | 1564.5
2021-05-28 | 9:00 | 1683.5 | 314 | 476.6 | 167 | 1.8 | 113.2 | 576.8 | 0 | 6.6 | 0 | 27.5 | 0 | 1683.5
2021-05-28 | 10:00 | 1705.5 | 314 | 516.2 | 168.3 | 1.8 | 113.2 | 700.3 | 0 | 6.8 | 0 | -115.1 | 0 | 1705.5
2021-05-28 | 11:00 | 1709.8 | 314 | 501.4 | 165.2 | 1.8 | 113.2 | 663.3 | 0 | 5.9 | 0 | -55 | 0 | 1709.8
2021-05-28 | 12:00 | 1614.5 | 314 | 566.8 | 156.4 | 1.8 | 113.2 | 610 | 0 | 5.3 | 0 | -153 | 0 | 1614.5
2021-05-28 | 13:00 | 1696.7 | 314 | 692.8 | 164.5 | 1.8 | 113.2 | 546.2 | 0 | 5.3 | 0 | -141.1 | 0 | 1696.7
2021-05-28 | 14:00 | 1697.6 | 314 | 645 | 173.6 | 1.8 | 113.2 | 374.5 | 0 | 5.5 | 0 | 70 | 0 | 1697.6
2021-05-28 | 15:00 | 1655.1 | 314 | 712.1 | 180.9 | 1.8 | 113.2 | 260 | 0 | 3.1 | 0 | 70 | 0 | 1655.1
2021-05-28 | 16:00 | 1630.5 | 314 | 745.3 | 193.1 | 1.8 | 113.2 | 153.8 | 0 | 3.3 | 0 | 106 | 0 | 1630.5
2021-05-28 | 17:00 | 1569.7 | 314 | 784.1 | 203.4 | 1.8 | 113.2 | 49.2 | 0 | 4 | 0 | 100 | 0 | 1569.7
2021-05-28 | 18:00 | 1559.9 | 314 | 778 | 212.3 | 1.8 | 113.2 | 1 | 0 | 2.6 | 0 | 137 | 0 | 1559.9
2021-05-28 | 19:00 | 1523.8 | 314 | 789.9 | 212.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 90.5 | 0 | 1523.8
2021-05-28 | 20:00 | 1456.4 | 314 | 751.5 | 205.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 70 | 0 | 1456.4
2021-05-28 | 21:00 | 1410.1 | 314 | 691 | 190.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 99 | 0 | 1410.1
2021-05-28 | 22:00 | 1371.1 | 314 | 666.8 | 178.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 96.6 | 0 | 1371.1
2021-05-28 | 23:00 | 1334.5 | 314 | 640.3 | 170.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 93.4 | 0 | 1334.5
2021-05-29 | 0:00 | 1259.9 | 314 | 571.6 | 158.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 99.4 | 0 | 1259.9
2021-05-29 | 1:00 | 1212.2 | 314 | 551.4 | 157.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 73.5 | 0 | 1212.2
2021-05-29 | 2:00 | 1205.7 | 314 | 546.1 | 158.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 70 | 0 | 1205.7
2021-05-29 | 3:00 | 1238.2 | 314 | 548.9 | 163.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 94.6 | 0 | 1238.2
2021-05-29 | 4:00 | 1236.1 | 314 | 550.2 | 165.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 89.5 | 0 | 1236.1
2021-05-29 | 5:00 | 1181.8 | 314 | 510.6 | 161.9 | 1.8 | 113.2 | 8.1 | 0 | 2.2 | 0 | 70 | 0 | 1181.8
2021-05-29 | 6:00 | 1147.6 | 314 | 384.2 | 158.9 | 1.8 | 113.2 | 142.2 | 0 | 3.3 | 0 | 30 | 0 | 1147.6
2021-05-29 | 7:00 | 1174.5 | 314 | 373.7 | 157.2 | 1.8 | 113.2 | 393.4 | 0 | 4.4 | 0 | -183.2 | 0 | 1174.5
2021-05-29 | 8:00 | 1262.1 | 314 | 367.8 | 161.9 | 1.8 | 113.2 | 580 | 0 | 6.6 | 0 | -283.2 | 0 | 1262.1
2021-05-29 | 9:00 | 1328.5 | 314 | 360.2 | 167 | 1.8 | 113.2 | 669.1 | 0 | 11.4 | 0 | -308.2 | 0 | 1328.5
2021-05-29 | 10:00 | 1369.3 | 314 | 358.9 | 168.3 | 1.8 | 113.2 | 727.1 | 0 | 13.8 | 0 | -327.8 | 0 | 1369.3
2021-05-29 | 11:00 | 1354.4 | 314 | 357.1 | 165.2 | 1.8 | 113.2 | 698.6 | 0 | 12.7 | 0 | -308.2 | 0 | 1354.4
2021-05-29 | 12:00 | 1319.9 | 314 | 356.9 | 156.4 | 1.8 | 113.2 | 701 | 0 | 14.3 | 0 | -337.7 | 0 | 1319.9
2021-05-29 | 13:00 | 1346.8 | 314 | 356.4 | 164.5 | 1.8 | 113.2 | 722.2 | -1 | 15.8 | 0 | -340.1 | 0 | 1346.8
2021-05-29 | 14:00 | 1339.3 | 314 | 358.8 | 173.6 | 1.8 | 113.2 | 673.1 | 0 | 13 | 0 | -308.2 | 0 | 1339.3
2021-05-29 | 15:00 | 1329.9 | 314 | 370 | 180.9 | 1.8 | 113.2 | 547.2 | 0 | 11 | 0 | -208.2 | 0 | 1329.9
2021-05-29 | 16:00 | 1329.7 | 314 | 386.3 | 193.1 | 1.8 | 113.2 | 352.4 | 0 | 9 | 0 | -40.1 | 0 | 1329.7
2021-05-29 | 17:00 | 1317 | 314 | 433.6 | 203.4 | 1.8 | 113.2 | 140.2 | 0 | 8.3 | 0 | 102.5 | 0 | 1317
2021-05-29 | 18:00 | 1312.7 | 314 | 501 | 212.3 | 1.8 | 113.2 | 10.6 | 0 | 10.8 | 0 | 149 | 0 | 1312.7
2021-05-29 | 19:00 | 1313.6 | 314 | 456.2 | 212.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 203.5 | 0 | 1313.6
2021-05-29 | 20:00 | 1255.4 | 314 | 440.7 | 205.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 169.5 | 0 | 1255.4
2021-05-29 | 21:00 | 1200.6 | 314 | 418.4 | 190.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 153.5 | 0 | 1200.6
2021-05-29 | 22:00 | 1132.6 | 314 | 403.9 | 178.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 110 | 0 | 1132.6
2021-05-29 | 23:00 | 1104.1 | 314 | 393.9 | 170.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 100 | 0 | 1104.1
2021-05-30 | 0:00 | 1036.1 | 314 | 432.3 | 132.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 30 | 0 | 1036.1
2021-05-30 | 1:00 | 1019.7 | 314 | 429.4 | 132.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 15 | 0 | 1019.7
2021-05-30 | 2:00 | 1033 | 314 | 433.8 | 133.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 21.5 | 0 | 1033
2021-05-30 | 3:00 | 1080.3 | 314 | 431.7 | 137.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 70 | 0 | 1080.3
2021-05-30 | 4:00 | 1081.8 | 314 | 426.9 | 136.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 81 | 0 | 1081.8
2021-05-30 | 5:00 | 1037.2 | 314 | 423.6 | 133.3 | 1.8 | 113.2 | 42.3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1037.2
2021-05-30 | 6:00 | 1024.2 | 314 | 353.1 | 129.9 | 1.8 | 113.2 | 230.5 | 0 | 11.9 | 0 | -130.2 | 0 | 1024.2
2021-05-30 | 7:00 | 1042.3 | 314 | 350.3 | 129.7 | 1.8 | 113.2 | 478.8 | -117.2 | 14 | -9.9 | -232.4 | 0 | 1042.3
2021-05-30 | 8:00 | 1102.2 | 314 | 351.5 | 130.1 | 1.8 | 113.2 | 694.5 | -194.9 | 13.2 | -13.2 | -308 | 0 | 1102.2
2021-05-30 | 9:00 | 1156.1 | 314 | 352.6 | 130.6 | 1.8 | 113.2 | 834.2 | -282.1 | 14.5 | -14.5 | -308.2 | 0 | 1156.1
2021-05-30 | 10:00 | 1178.1 | 314 | 353 | 129.3 | 1.8 | 113.2 | 910.3 | -274.7 | 16 | -16 | -368.8 | 0 | 1178.1
2021-05-30 | 11:00 | 1201.8 | 314 | 353.5 | 126.9 | 1.8 | 113.2 | 945 | -324.8 | 18.7 | -18.7 | -327.8 | 0 | 1201.8
2021-05-30 | 12:00 | 1199.2 | 314 | 353.4 | 124.3 | 1.8 | 113.2 | 934.3 | -333.7 | 21.3 | -21.3 | -308.1 | 0 | 1199.2
2021-05-30 | 13:00 | 1188.6 | 314 | 353.2 | 125.2 | 1.8 | 113.2 | 867.8 | -278.9 | 20.4 | -20.4 | -307.7 | 0 | 1188.6
2021-05-30 | 14:00 | 1164.7 | 314 | 352.7 | 126.8 | 1.8 | 113.2 | 765.7 | -204.6 | 19.8 | -17.2 | -307.5 | 0 | 1164.7
2021-05-30 | 15:00 | 1166.6 | 314 | 352.8 | 131.5 | 1.8 | 113.2 | 599 | -122.8 | 19.8 | -10.4 | -232.3 | 0 | 1166.6
2021-05-30 | 16:00 | 1195.3 | 314 | 373.7 | 140.8 | 1.8 | 113.2 | 391.1 | 0 | 18.9 | 0 | -158.2 | 0 | 1195.3
2021-05-30 | 17:00 | 1234.1 | 314 | 434.9 | 153.9 | 1.8 | 113.2 | 162.3 | 0 | 20 | 0 | 34 | 0 | 1234.1
2021-05-30 | 18:00 | 1234.1 | 314 | 462.1 | 164.2 | 1.8 | 113.2 | 12.9 | 0 | 19.5 | 0 | 146.4 | 0 | 1234.1
2021-05-30 | 19:00 | 1256.9 | 314 | 480.7 | 166.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 162.5 | 0 | 1256.9
2021-05-30 | 20:00 | 1215.7 | 314 | 493.9 | 161.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 118.6 | 0 | 1215.7
2021-05-30 | 21:00 | 1169.5 | 314 | 454.2 | 151.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 118 | 0 | 1169.5
2021-05-30 | 22:00 | 1105.9 | 314 | 430.3 | 142.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 90.5 | 0 | 1105.9
2021-05-30 | 23:00 | 1089.5 | 314 | 435.6 | 138.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 74 | 0 | 1089.5
2021-05-31 | 0:00 | 1021.8 | 314 | 451.3 | 132.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 1021.8
2021-05-31 | 1:00 | 994.5 | 314 | 425.1 | 132.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 994.5
2021-05-31 | 2:00 | 1029.1 | 314 | 460.4 | 133.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 1029.1
2021-05-31 | 3:00 | 1081 | 314 | 513.3 | 137.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0 | 1081
2021-05-31 | 4:00 | 1109.7 | 314 | 513.3 | 136.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 30 | 0 | 1109.7
2021-05-31 | 5:00 | 1119.2 | 314 | 510.4 | 133.3 | 1.8 | 113.2 | 45.2 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1119.2
2021-05-31 | 6:00 | 1195.6 | 314 | 403.6 | 129.9 | 1.8 | 113.2 | 232.2 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1195.6
2021-05-31 | 7:00 | 1323.9 | 314 | 386.7 | 129.7 | 1.8 | 113.2 | 456.5 | 0 | 2.2 | 0 | -80.2 | 0 | 1323.9
2021-05-31 | 8:00 | 1537.7 | 314 | 371.1 | 130.1 | 1.8 | 113.2 | 645.8 | 0 | 1.8 | 0 | -40.1 | 0 | 1537.7
2021-05-31 | 9:00 | 1698.2 | 314 | 391.6 | 130.6 | 1.8 | 113.2 | 786.2 | 0 | 0.9 | 0 | -40.1 | 0 | 1698.2
2021-05-31 | 10:00 | 1739.4 | 314 | 366.8 | 129.3 | 1.8 | 113.2 | 905.5 | 0 | 0.9 | 0 | -92.1 | 0 | 1739.4
2021-05-31 | 11:00 | 1762.4 | 314 | 367.1 | 126.9 | 1.8 | 113.2 | 943.2 | 0 | 2.4 | 0 | -106.2 | 0 | 1762.4
2021-05-31 | 12:00 | 1679.3 | 314 | 365 | 124.3 | 1.8 | 113.2 | 939.6 | 0 | 4.6 | 0 | -183.2 | 0 | 1679.3
2021-05-31 | 13:00 | 1771.8 | 314 | 386.7 | 125.2 | 1.8 | 113.2 | 850.1 | 0 | 6.8 | 0 | -26 | 0 | 1771.8
2021-05-31 | 14:00 | 1773.6 | 314 | 543.6 | 126.8 | 1.8 | 113.2 | 707.3 | 0 | 7 | 0 | -40.1 | 0 | 1773.6
2021-05-31 | 15:00 | 1744.7 | 314 | 659.2 | 131.5 | 1.8 | 113.2 | 519.1 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 1744.7
2021-05-31 | 16:00 | 1722 | 314 | 844.2 | 140.8 | 1.8 | 113.2 | 303.6 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 1722
2021-05-31 | 17:00 | 1658.7 | 314 | 851.2 | 153.9 | 1.8 | 113.2 | 131.7 | 0 | 2.4 | 0 | 90.5 | 0 | 1658.7
2021-05-31 | 18:00 | 1608.7 | 314 | 852.1 | 164.2 | 1.8 | 113.2 | 10.9 | 0 | 1.5 | 0 | 151 | 0 | 1608.7
2021-05-31 | 19:00 | 1574.2 | 314 | 836.2 | 166.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.5 | 0 | 1574.2
2021-05-31 | 20:00 | 1499 | 314 | 834.3 | 161.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.5 | 0 | 1499
2021-05-31 | 21:00 | 1453.6 | 314 | 812.8 | 151.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 1453.6
2021-05-31 | 22:00 | 1397.7 | 314 | 813.3 | 142.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 12.5 | 0 | 1397.7
2021-05-31 | 23:00 | 1368 | 314 | 789.5 | 138.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 10 | 0 | 1368
2021-06-01 | 0:00 | 1294.5 | 314 | 719.6 | 143.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1294.5
2021-06-01 | 1:00 | 1247.7 | 314 | 675 | 143 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1247.7
2021-06-01 | 2:00 | 1246.6 | 314 | 673.8 | 143.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1246.6
2021-06-01 | 3:00 | 1277.4 | 314 | 701.5 | 146.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1277.4
2021-06-01 | 4:00 | 1286.8 | 314 | 709.6 | 147.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1286.8
2021-06-01 | 5:00 | 1274.7 | 314 | 652.3 | 146.3 | 1.8 | 113.2 | 46.2 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1274.7
2021-06-01 | 6:00 | 1313.2 | 314 | 504.7 | 142.5 | 1.8 | 113.2 | 236.3 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1313.2
2021-06-01 | 7:00 | 1414.7 | 314 | 373.3 | 143.5 | 1.8 | 113.2 | 468 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1414.7
2021-06-01 | 8:00 | 1636.7 | 314 | 389.1 | 150.1 | 1.8 | 113.2 | 667.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1636.7
2021-06-01 | 9:00 | 1802.4 | 314 | 394.2 | 156.6 | 1.8 | 113.2 | 821.7 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1802.4
2021-06-01 | 10:00 | 1819.7 | 314 | 379.2 | 158.2 | 1.8 | 113.2 | 902 | 0 | 1.3 | 0 | -50 | 0 | 1819.7
2021-06-01 | 11:00 | 1832.8 | 314 | 386 | 158.4 | 1.8 | 113.2 | 931.8 | 0 | 2.6 | 0 | -75 | 0 | 1832.8
2021-06-01 | 12:00 | 1745.4 | 314 | 381.2 | 149.8 | 1.8 | 113.2 | 930.6 | 0 | 4.8 | 0 | -150 | 0 | 1745.4
2021-06-01 | 13:00 | 1845.7 | 314 | 393.4 | 158.7 | 1.8 | 113.2 | 856.3 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 1845.7
2021-06-01 | 14:00 | 1844.5 | 314 | 499 | 167 | 1.8 | 113.2 | 739.4 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 1844.5
2021-06-01 | 15:00 | 1833.1 | 314 | 634.9 | 173.8 | 1.8 | 113.2 | 587.3 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 1833.1
2021-06-01 | 16:00 | 1811.3 | 314 | 824 | 182.6 | 1.8 | 113.2 | 368 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 1811.3
2021-06-01 | 17:00 | 1708.5 | 314 | 896.7 | 190.8 | 1.8 | 113.2 | 127.7 | 0 | 8.3 | 0 | 56 | 0 | 1708.5
2021-06-01 | 18:00 | 1650.5 | 314 | 874.3 | 195.2 | 1.8 | 113.2 | 9.8 | 0 | 9.2 | 0 | 133 | 0 | 1650.5
2021-06-01 | 19:00 | 1612.7 | 314 | 880.9 | 193.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 103.5 | 0 | 1612.7
2021-06-01 | 20:00 | 1542.9 | 314 | 859.1 | 186.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 62.5 | 0 | 1542.9
2021-06-01 | 21:00 | 1481.4 | 314 | 841.5 | 173.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 32.5 | 0 | 1481.4
2021-06-01 | 22:00 | 1431 | 314 | 821.7 | 162.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 10.5 | 0 | 1431
2021-06-01 | 23:00 | 1390.2 | 314 | 795.9 | 155.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 1390.2
2021-06-02 | 0:00 | 1308 | 314 | 749.8 | 143.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | -25 | 0 | 1308
2021-06-02 | 1:00 | 1256.5 | 314 | 750.3 | 143 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | -75 | 0 | 1256.5
2021-06-02 | 2:00 | 1269.4 | 314 | 743 | 143.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4 | 0 | -50 | 0 | 1269.4
2021-06-02 | 3:00 | 1297.8 | 314 | 741.6 | 146.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | -25 | 0 | 1297.8
2021-06-02 | 4:00 | 1314.3 | 314 | 717.7 | 147.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 13 | 0 | 1314.3
2021-06-02 | 5:00 | 1289.4 | 314 | 693.9 | 146.3 | 1.8 | 113.2 | 13.8 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 1289.4
2021-06-02 | 6:00 | 1324 | 314 | 645.4 | 142.5 | 1.8 | 113.2 | 100.5 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 1324
2021-06-02 | 7:00 | 1420.7 | 314 | 659 | 143.5 | 1.8 | 113.2 | 182.8 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 1420.7
2021-06-02 | 8:00 | 1627.7 | 314 | 668.3 | 150.1 | 1.8 | 113.2 | 355.1 | 0 | 7.2 | 0 | 18 | 0 | 1627.7
2021-06-02 | 9:00 | 1783.5 | 314 | 655.6 | 156.6 | 1.8 | 113.2 | 538.3 | 0 | 3.5 | 0 | 0.5 | 0 | 1783.5
2021-06-02 | 10:00 | 1807.5 | 314 | 620.9 | 158.2 | 1.8 | 113.2 | 591.6 | 0 | 1.8 | 0 | 6 | 0 | 1807.5
2021-06-02 | 11:00 | 1811.6 | 314 | 621.2 | 158.4 | 1.8 | 113.2 | 596.9 | 0 | 3.1 | 0 | 3 | 0 | 1811.6
2021-06-02 | 12:00 | 1692.9 | 314 | 636.9 | 149.8 | 1.8 | 113.2 | 523.7 | 0 | 3.5 | 0 | -50 | 0 | 1692.9
2021-06-02 | 13:00 | 1805.6 | 314 | 753.1 | 158.7 | 1.8 | 113.2 | 559.3 | 0 | 5.5 | 0 | -100 | 0 | 1805.6
2021-06-02 | 14:00 | 1811.6 | 314 | 766.6 | 167 | 1.8 | 113.2 | 543.3 | 0 | 5.7 | 0 | -100 | 0 | 1811.6
2021-06-02 | 15:00 | 1787.2 | 314 | 820.1 | 173.8 | 1.8 | 113.2 | 407.9 | 0 | 6.4 | 0 | -50 | 0 | 1787.2
2021-06-02 | 16:00 | 1768.2 | 314 | 896.3 | 182.6 | 1.8 | 113.2 | 227 | 0 | 6.8 | 0 | 26.5 | 0 | 1768.2
2021-06-02 | 17:00 | 1676.4 | 314 | 921.7 | 190.8 | 1.8 | 113.2 | 92.5 | 0 | 5.9 | 0 | 36.5 | 0 | 1676.4
2021-06-02 | 18:00 | 1634.9 | 314 | 928.6 | 195.2 | 1.8 | 113.2 | 8.8 | 0 | 4.8 | 0 | 68.5 | 0 | 1634.9
2021-06-02 | 19:00 | 1609.4 | 314 | 911.2 | 193.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 68.1 | 0 | 1609.4
2021-06-02 | 20:00 | 1532.6 | 314 | 856.7 | 186.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 49.5 | 0 | 1532.6
2021-06-02 | 21:00 | 1493.8 | 314 | 849 | 173.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 34.9 | 0 | 1493.8
2021-06-02 | 22:00 | 1447.7 | 314 | 823.4 | 162.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 28 | 0 | 1447.7
2021-06-02 | 23:00 | 1398.2 | 314 | 831.7 | 155.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | -25 | 0 | 1398.2
2021-06-03 | 0:00 | 1301 | 314 | 676.9 | 143.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 40 | 0 | 1301
2021-06-03 | 1:00 | 1264 | 314 | 625.8 | 143 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 50 | 0 | 1264
2021-06-03 | 2:00 | 1253 | 314 | 705.9 | 143.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | -40 | 0 | 1253
2021-06-03 | 3:00 | 1281.1 | 314 | 651.1 | 146.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 40 | 0 | 1281.1
2021-06-03 | 4:00 | 1296.7 | 314 | 652.6 | 147.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 50 | 0 | 1296.7
2021-06-03 | 5:00 | 1275.6 | 314 | 593.6 | 146.3 | 1.8 | 113.2 | 45.2 | 0 | 21.5 | 0 | 40 | 0 | 1275.6
2021-06-03 | 6:00 | 1332.5 | 314 | 462 | 142.5 | 1.8 | 113.2 | 226.4 | 0 | 22.6 | 0 | 50 | 0 | 1332.5
2021-06-03 | 7:00 | 1436.7 | 314 | 505.8 | 143.5 | 1.8 | 113.2 | 437.5 | 0 | 20.9 | 0 | -100 | 0 | 1436.7
2021-06-03 | 8:00 | 1649.1 | 314 | 542.8 | 150.1 | 1.8 | 113.2 | 589.8 | 0 | 27.4 | 0 | -90 | 0 | 1649.1
2021-06-03 | 9:00 | 1794.3 | 314 | 431 | 156.6 | 1.8 | 113.2 | 704.6 | 0 | 22.6 | 0 | 50.5 | 0 | 1794.3
2021-06-03 | 10:00 | 1824.5 | 314 | 382.9 | 158.2 | 1.8 | 113.2 | 809.6 | 0 | 24.8 | 0 | 20 | 0 | 1824.5
2021-06-03 | 11:00 | 1830.8 | 314 | 374.1 | 158.4 | 1.8 | 113.2 | 832.3 | 0 | 27 | 0 | 10 | 0 | 1830.8
2021-06-03 | 12:00 | 1735.8 | 314 | 502 | 149.8 | 1.8 | 113.2 | 780.4 | 0 | 24.6 | 0 | -150 | 0 | 1735.8
2021-06-03 | 13:00 | 1810.9 | 314 | 715.3 | 158.7 | 1.8 | 113.2 | 634.6 | 0 | 23.3 | 0 | -150 | 0 | 1810.9
2021-06-03 | 14:00 | 1808.1 | 314 | 925.6 | 167 | 1.8 | 113.2 | 377.8 | 0 | 23.7 | 0 | -115 | 0 | 1808.1
2021-06-03 | 15:00 | 1769.6 | 314 | 882.1 | 173.8 | 1.8 | 113.2 | 197.7 | 0 | 27 | 0 | 60 | 0 | 1769.6
2021-06-03 | 16:00 | 1752.7 | 314 | 878.5 | 182.6 | 1.8 | 113.2 | 82 | 0 | 27.7 | 0 | 152.9 | 0 | 1752.7
2021-06-03 | 17:00 | 1673.8 | 314 | 902.5 | 190.8 | 1.8 | 113.2 | 32.5 | 0 | 32.9 | 0 | 86.1 | 0 | 1673.8
2021-06-03 | 18:00 | 1633.7 | 314 | 899.5 | 195.2 | 1.8 | 113.2 | 3.1 | 0 | 36.4 | 0 | 70.5 | 0 | 1633.7
2021-06-03 | 19:00 | 1591.8 | 314 | 861 | 193.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 35.6 | 0 | 73 | 0 | 1591.8
2021-06-03 | 20:00 | 1509.2 | 314 | 780.5 | 186.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 37.1 | 0 | 76 | 0 | 1509.2
2021-06-03 | 21:00 | 1454.1 | 314 | 753.4 | 173.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 35.3 | 0 | 63 | 0 | 1454.1
2021-06-03 | 22:00 | 1421 | 314 | 754.1 | 162.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 35.6 | 0 | 40 | 0 | 1421
2021-06-03 | 23:00 | 1379.8 | 314 | 699.6 | 155.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 35.3 | 0 | 60 | 0 | 1379.8
2021-06-04 | 0:00 | 1295.1 | 314 | 650.6 | 143.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 40 | 0 | 1295.1
2021-06-04 | 1:00 | 1251.7 | 314 | 596.1 | 143 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 30.1 | 0 | 53.5 | 0 | 1251.7
2021-06-04 | 2:00 | 1258.6 | 314 | 730.9 | 143.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | -75 | 0 | 1258.6
2021-06-04 | 3:00 | 1295.8 | 314 | 648.2 | 146.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 40.5 | 0 | 1295.8
2021-06-04 | 4:00 | 1304.9 | 314 | 646.5 | 147.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 50 | 0 | 1304.9
2021-06-04 | 5:00 | 1300 | 314 | 844.4 | 146.3 | 1.8 | 113.2 | 0.2 | 0 | 30.1 | 0 | -150 | 0 | 1300
2021-06-04 | 6:00 | 1345 | 314 | 832.6 | 142.5 | 1.8 | 113.2 | 10.6 | 0 | 30.3 | 0 | -100 | 0 | 1345
2021-06-04 | 7:00 | 1460.6 | 314 | 978.9 | 143.5 | 1.8 | 113.2 | 30.4 | 0 | 28.8 | 0 | -150 | 0 | 1460.6
2021-06-04 | 8:00 | 1672.5 | 314 | 1170.7 | 150.1 | 1.8 | 113.2 | 47 | 0 | 25.7 | 0 | -150 | 0 | 1672.5
2021-06-04 | 9:00 | 1829.5 | 314 | 1077.1 | 156.6 | 1.8 | 113.2 | 61.5 | 0 | 19.3 | 0 | 86 | 0 | 1829.5
2021-06-04 | 10:00 | 1854.4 | 314 | 1040 | 158.2 | 1.8 | 113.2 | 60.4 | 0 | 15.8 | 0 | 151 | 0 | 1854.4
2021-06-04 | 11:00 | 1851.4 | 314 | 1037.1 | 158.4 | 1.8 | 113.2 | 65.8 | 0 | 17.1 | 0 | 144 | 0 | 1851.4
2021-06-04 | 12:00 | 1743.8 | 314 | 1013.4 | 149.8 | 1.8 | 113.2 | 77.2 | 0 | 21.9 | 0 | 52.5 | 0 | 1743.8
2021-06-04 | 13:00 | 1818.8 | 314 | 1013.7 | 158.7 | 1.8 | 113.2 | 73 | 0 | 33.4 | 0 | 111 | 0 | 1818.8
2021-06-04 | 14:00 | 1815.1 | 314 | 1001.5 | 167 | 1.8 | 113.2 | 76.5 | 0 | 31.6 | 0 | 109.5 | 0 | 1815.1
2021-06-04 | 15:00 | 1759.3 | 314 | 989.2 | 173.8 | 1.8 | 113.2 | 37.2 | 0 | 29.6 | 0 | 100.5 | 0 | 1759.3
2021-06-04 | 16:00 | 1728.2 | 314 | 976.8 | 182.6 | 1.8 | 113.2 | 36.4 | 0 | 29.4 | 0 | 74 | 0 | 1728.2
2021-06-04 | 17:00 | 1640.4 | 314 | 906.3 | 190.8 | 1.8 | 113.2 | 12.2 | 0 | 29.6 | 0 | 72.5 | 0 | 1640.4
2021-06-04 | 18:00 | 1603.6 | 314 | 886.6 | 195.2 | 1.8 | 113.2 | 0.1 | 0 | 29.2 | 0 | 63.5 | 0 | 1603.6
2021-06-04 | 19:00 | 1549 | 314 | 841.6 | 193.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 60 | 0 | 1549
2021-06-04 | 20:00 | 1468.8 | 314 | 790.8 | 186.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 29.9 | 0 | 32.5 | 0 | 1468.8
2021-06-04 | 21:00 | 1418.9 | 314 | 726.7 | 173.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 59.5 | 0 | 1418.9
2021-06-04 | 22:00 | 1380.7 | 314 | 703.7 | 162.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 29.2 | 0 | 56.5 | 0 | 1380.7
2021-06-04 | 23:00 | 1339.4 | 314 | 678.3 | 155.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 50.5 | 0 | 1339.4
2021-06-05 | 0:00 | 1261.6 | 314 | 605.2 | 143.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 60 | 0 | 1261.6
2021-06-05 | 1:00 | 1209.7 | 314 | 567.4 | 143 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 50.5 | 0 | 1209.7
2021-06-05 | 2:00 | 1212.3 | 314 | 570.6 | 143.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 50 | 0 | 1212.3
2021-06-05 | 3:00 | 1236.5 | 314 | 565.8 | 146.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 75 | 0 | 1236.5
2021-06-05 | 4:00 | 1227.9 | 314 | 573.2 | 147.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 58.4 | 0 | 1227.9
2021-06-05 | 5:00 | 1179.4 | 314 | 537.1 | 146.3 | 1.8 | 113.2 | 35.6 | 0 | 19.1 | 0 | 12.3 | 0 | 1179.4
2021-06-05 | 6:00 | 1157.4 | 314 | 370.9 | 142.5 | 1.8 | 113.2 | 202.9 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 1157.4
2021-06-05 | 7:00 | 1180.2 | 314 | 358 | 143.5 | 1.8 | 113.2 | 385.2 | 0 | 14.5 | 0 | -150 | 0 | 1180.2
2021-06-05 | 8:00 | 1270.4 | 314 | 354.9 | 150.1 | 1.8 | 113.2 | 643.4 | -13.5 | 14.3 | 0 | -307.8 | 0 | 1270.4
2021-06-05 | 9:00 | 1350.6 | 314 | 356.5 | 156.6 | 1.8 | 113.2 | 829.8 | -122.7 | 9.2 | 0 | -307.8 | 0 | 1350.6
2021-06-05 | 10:00 | 1362 | 314 | 356.7 | 158.2 | 1.8 | 113.2 | 854.8 | -74.5 | 7.5 | 0 | -369.7 | 0 | 1362
2021-06-05 | 11:00 | 1347.1 | 314 | 362 | 158.4 | 1.8 | 113.2 | 708.9 | 0 | 6.8 | 0 | -318 | 0 | 1347.1
2021-06-05 | 12:00 | 1318.7 | 314 | 369.4 | 149.8 | 1.8 | 113.2 | 593.2 | 0 | 5.3 | 0 | -228 | 0 | 1318.7
2021-06-05 | 13:00 | 1328.3 | 314 | 379.3 | 158.7 | 1.8 | 113.2 | 425.8 | 0 | 10.5 | 0 | -75 | 0 | 1328.3
2021-06-05 | 14:00 | 1314.7 | 314 | 389.2 | 167 | 1.8 | 113.2 | 316.1 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 1314.7
2021-06-05 | 15:00 | 1301.3 | 314 | 421.2 | 173.8 | 1.8 | 113.2 | 265 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 1301.3
2021-06-05 | 16:00 | 1289.8 | 314 | 543.4 | 182.6 | 1.8 | 113.2 | 116.9 | 0 | 7.9 | 0 | 10 | 0 | 1289.8
2021-06-05 | 17:00 | 1278.9 | 314 | 570.2 | 190.8 | 1.8 | 113.2 | 38.9 | 0 | 4.2 | 0 | 45.8 | 0 | 1278.9
2021-06-05 | 18:00 | 1309 | 314 | 561.5 | 195.2 | 1.8 | 113.2 | 0.8 | 0 | 3.7 | 0 | 118.8 | 0 | 1309
2021-06-05 | 19:00 | 1305.8 | 314 | 518.6 | 193.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 161.5 | 0 | 1305.8
2021-06-05 | 20:00 | 1251.2 | 314 | 549 | 186.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 84.4 | 0 | 1251.2
2021-06-05 | 21:00 | 1201.5 | 314 | 526 | 173.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 70.2 | 0 | 1201.5
2021-06-05 | 22:00 | 1146 | 314 | 526 | 162.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26.7 | 0 | 1146
2021-06-05 | 23:00 | 1116.3 | 314 | 518.3 | 155.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 10 | 0 | 1116.3
2021-06-06 | 0:00 | 1056.1 | 314 | 480.2 | 145.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1056.1
2021-06-06 | 1:00 | 1017.3 | 314 | 442.2 | 144.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1017.3
2021-06-06 | 2:00 | 1032.2 | 314 | 456.5 | 145.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1032.2
2021-06-06 | 3:00 | 1069.2 | 314 | 491.5 | 148.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1069.2
2021-06-06 | 4:00 | 1079.4 | 314 | 501.7 | 148.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1079.4
2021-06-06 | 5:00 | 1046.3 | 314 | 462.5 | 147.7 | 1.8 | 113.2 | 6.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1046.3
2021-06-06 | 6:00 | 1019.6 | 314 | 396.2 | 144.1 | 1.8 | 113.2 | 49.2 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1019.6
2021-06-06 | 7:00 | 1040.8 | 314 | 368.3 | 143.8 | 1.8 | 113.2 | 99 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1040.8
2021-06-06 | 8:00 | 1095.1 | 314 | 385.7 | 148.7 | 1.8 | 113.2 | 131.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1095.1
2021-06-06 | 9:00 | 1145.4 | 314 | 356.8 | 149.3 | 1.8 | 113.2 | 209.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1145.4
2021-06-06 | 10:00 | 1165.8 | 314 | 364 | 146.6 | 1.8 | 113.2 | 428 | 0 | 0.2 | 0 | -202 | 0 | 1165.8
2021-06-06 | 11:00 | 1206.9 | 314 | 353.6 | 146 | 1.8 | 113.2 | 651.5 | -5.2 | 0.2 | 0 | -368.2 | 0 | 1206.9
2021-06-06 | 12:00 | 1214.8 | 314 | 353.7 | 145.1 | 1.8 | 113.2 | 689.8 | -75.6 | 0.2 | 0 | -327.4 | 0 | 1214.8
2021-06-06 | 13:00 | 1208.7 | 314 | 353.6 | 147.1 | 1.8 | 113.2 | 741.2 | -156.6 | 0 | 0 | -305.6 | 0 | 1208.7
2021-06-06 | 14:00 | 1205.6 | 314 | 353.6 | 149.5 | 1.8 | 113.2 | 656.7 | -75.4 | 0 | 0 | -307.8 | 0 | 1205.6
2021-06-06 | 15:00 | 1215.7 | 314 | 365.2 | 152.9 | 1.8 | 113.2 | 470.6 | 0 | 0 | 0 | -202 | 0 | 1215.7
2021-06-06 | 16:00 | 1199.7 | 314 | 403.6 | 158.8 | 1.8 | 113.2 | 208.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1199.7
2021-06-06 | 17:00 | 1240.6 | 314 | 586.8 | 166.5 | 1.8 | 113.2 | 57.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1240.6
2021-06-06 | 18:00 | 1274.8 | 314 | 644.4 | 172.9 | 1.8 | 113.2 | 2.6 | 0 | 0.9 | 0 | 25 | 0 | 1274.8
2021-06-06 | 19:00 | 1281.9 | 314 | 644.3 | 172.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 35 | 0 | 1281.9
2021-06-06 | 20:00 | 1232.5 | 314 | 610.7 | 167.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 24.8 | 0 | 1232.5
2021-06-06 | 21:00 | 1185.2 | 314 | 572.6 | 156.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 1185.2
2021-06-06 | 22:00 | 1131.4 | 314 | 533.7 | 150.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 18 | 0 | 1131.4
2021-06-06 | 23:00 | 1113.3 | 314 | 534.7 | 146.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 3 | 0 | 1113.3
2021-06-07 | 0:00 | 1049.8 | 314 | 475.5 | 145.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1049.8
2021-06-07 | 1:00 | 1020.9 | 314 | 447.4 | 144.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1020.9
2021-06-07 | 2:00 | 1038.5 | 314 | 463.7 | 145.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1038.5
2021-06-07 | 3:00 | 1079.2 | 314 | 501.5 | 148.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1079.2
2021-06-07 | 4:00 | 1112.1 | 314 | 534.4 | 148.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1112.1
2021-06-07 | 5:00 | 1131.7 | 314 | 548.8 | 147.7 | 1.8 | 113.2 | 5.3 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1131.7
2021-06-07 | 6:00 | 1190.8 | 314 | 562 | 144.1 | 1.8 | 113.2 | 54.8 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1190.8
2021-06-07 | 7:00 | 1350.2 | 314 | 606.8 | 143.8 | 1.8 | 113.2 | 169.1 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1350.2
2021-06-07 | 8:00 | 1591.7 | 314 | 623 | 148.7 | 1.8 | 113.2 | 380.8 | 0 | 0.2 | 0 | 10 | 0 | 1591.7
2021-06-07 | 9:00 | 1775.1 | 314 | 536.2 | 149.3 | 1.8 | 113.2 | 660.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1775.1
2021-06-07 | 10:00 | 1832.7 | 314 | 441.8 | 146.6 | 1.8 | 113.2 | 815.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1832.7
2021-06-07 | 11:00 | 1885.1 | 314 | 457.2 | 146 | 1.8 | 113.2 | 852.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1885.1
2021-06-07 | 12:00 | 1798 | 314 | 468.9 | 145.1 | 1.8 | 113.2 | 754.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1798
2021-06-07 | 13:00 | 1918.8 | 314 | 606.9 | 147.1 | 1.8 | 113.2 | 760.4 | 0 | 0.4 | 0 | -25 | 0 | 1918.8
2021-06-07 | 14:00 | 1939.6 | 314 | 691.3 | 149.5 | 1.8 | 113.2 | 669.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1939.6
2021-06-07 | 15:00 | 1911.2 | 314 | 832.8 | 152.9 | 1.8 | 113.2 | 496.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1911.2
2021-06-07 | 16:00 | 1911.2 | 314 | 996.5 | 158.8 | 1.8 | 113.2 | 326.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1911.2
2021-06-07 | 17:00 | 1814.7 | 314 | 1093.5 | 166.5 | 1.8 | 113.2 | 112.5 | 0 | 0.2 | 0 | 13 | 0 | 1814.7
2021-06-07 | 18:00 | 1744.5 | 314 | 1108.9 | 172.9 | 1.8 | 113.2 | 9.4 | 0 | 0.7 | 0 | 23.6 | 0 | 1744.5
2021-06-07 | 19:00 | 1677.7 | 314 | 1049.9 | 172.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 25.4 | 0 | 1677.7
2021-06-07 | 20:00 | 1586.5 | 314 | 988.1 | 167.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1586.5
2021-06-07 | 21:00 | 1528.8 | 314 | 925.6 | 156.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 16 | 0 | 1528.8
2021-06-07 | 22:00 | 1467.9 | 314 | 883.6 | 150.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1467.9
2021-06-07 | 23:00 | 1416.6 | 314 | 808.7 | 146.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 31 | 0 | 1416.6
2021-06-08 | 0:00 | 1342.2 | 314 | 768.4 | 143.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1342.2
2021-06-08 | 1:00 | 1273.9 | 314 | 701.5 | 143 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1273.9
2021-06-08 | 2:00 | 1277.4 | 314 | 704.6 | 143.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1277.4
2021-06-08 | 3:00 | 1296.2 | 314 | 720.1 | 146.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1296.2
2021-06-08 | 4:00 | 1301 | 314 | 722.9 | 147.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1301
2021-06-08 | 5:00 | 1295 | 314 | 656.6 | 146.3 | 1.8 | 113.2 | 46.5 | 0 | 2.6 | 0 | 14 | 0 | 1295
2021-06-08 | 6:00 | 1349.5 | 314 | 544.2 | 142.5 | 1.8 | 113.2 | 229 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 1349.5
2021-06-08 | 7:00 | 1467.6 | 314 | 465.1 | 143.5 | 1.8 | 113.2 | 424.5 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 1467.6
2021-06-08 | 8:00 | 1702.9 | 314 | 513.6 | 150.1 | 1.8 | 113.2 | 603.6 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 1702.9
2021-06-08 | 9:00 | 1877.7 | 314 | 554.1 | 156.6 | 1.8 | 113.2 | 734.7 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 1877.7
2021-06-08 | 10:00 | 1933.5 | 314 | 569.6 | 158.2 | 1.8 | 113.2 | 772.1 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 1933.5
2021-06-08 | 11:00 | 1967.4 | 314 | 614.4 | 158.4 | 1.8 | 113.2 | 761.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1967.4
2021-06-08 | 12:00 | 1900.8 | 314 | 550.4 | 149.8 | 1.8 | 113.2 | 766.1 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 1900.8
2021-06-08 | 13:00 | 2018.2 | 314 | 777.7 | 158.7 | 1.8 | 113.2 | 644.5 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 2018.2
2021-06-08 | 14:00 | 2033.5 | 314 | 923.6 | 167 | 1.8 | 113.2 | 501.4 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 2033.5
2021-06-08 | 15:00 | 1964.8 | 314 | 990.7 | 173.8 | 1.8 | 113.2 | 357.5 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 1964.8
2021-06-08 | 16:00 | 1931.7 | 314 | 1061.2 | 182.6 | 1.8 | 113.2 | 245.1 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 1931.7
2021-06-08 | 17:00 | 1830.6 | 314 | 1078.8 | 190.8 | 1.8 | 113.2 | 105.8 | 0 | 13.2 | 0 | 13 | 0 | 1830.6
2021-06-08 | 18:00 | 1760.6 | 314 | 1094.1 | 195.2 | 1.8 | 113.2 | 13.5 | 0 | 13.8 | 0 | 15 | 0 | 1760.6
2021-06-08 | 19:00 | 1695.7 | 314 | 1052 | 193.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 9 | 0 | 1695.7
2021-06-08 | 20:00 | 1608.6 | 314 | 964.5 | 186.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 12.5 | 0 | 1608.6
2021-06-08 | 21:00 | 1535 | 314 | 921 | 173.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 1535
2021-06-08 | 22:00 | 1467 | 314 | 865.4 | 162.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 1467
2021-06-08 | 23:00 | 1426.4 | 314 | 811.8 | 155.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 22 | 0 | 1426.4
2021-06-09 | 0:00 | 1337.8 | 314 | 758.3 | 143.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 1337.8
2021-06-09 | 1:00 | 1278.4 | 314 | 699.8 | 143 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 1278.4
2021-06-09 | 2:00 | 1270.7 | 314 | 693.9 | 143.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 1270.7
2021-06-09 | 3:00 | 1297 | 314 | 716.9 | 146.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 1297
2021-06-09 | 4:00 | 1308.1 | 314 | 727.8 | 147.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1308.1
2021-06-09 | 5:00 | 1298.3 | 314 | 667.4 | 146.3 | 1.8 | 113.2 | 52.7 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1298.3
2021-06-09 | 6:00 | 1355.7 | 314 | 536.2 | 142.5 | 1.8 | 113.2 | 246.9 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1355.7
2021-06-09 | 7:00 | 1475.8 | 314 | 429.9 | 143.5 | 1.8 | 113.2 | 472.5 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1475.8
2021-06-09 | 8:00 | 1699.5 | 314 | 448.2 | 150.1 | 1.8 | 113.2 | 672.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1699.5
2021-06-09 | 9:00 | 1879.2 | 314 | 475.7 | 156.6 | 1.8 | 113.2 | 817.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1879.2
2021-06-09 | 10:00 | 1934.4 | 314 | 444 | 158.2 | 1.8 | 113.2 | 903 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1934.4
2021-06-09 | 11:00 | 1951.8 | 314 | 428.4 | 158.4 | 1.8 | 113.2 | 935.3 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1951.8
2021-06-09 | 12:00 | 1865.2 | 314 | 392.9 | 149.8 | 1.8 | 113.2 | 917.6 | 0 | 0.9 | 0 | -25 | 0 | 1865.2
2021-06-09 | 13:00 | 1968.1 | 314 | 578.2 | 158.7 | 1.8 | 113.2 | 851.3 | 0 | 0.9 | 0 | -50 | 0 | 1968.1
2021-06-09 | 14:00 | 1989.7 | 314 | 655.7 | 167 | 1.8 | 113.2 | 736.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1989.7
2021-06-09 | 15:00 | 1955.2 | 314 | 783.3 | 173.8 | 1.8 | 113.2 | 567.8 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1955.2
2021-06-09 | 16:00 | 1935.5 | 314 | 959.4 | 182.6 | 1.8 | 113.2 | 363.6 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1935.5
2021-06-09 | 17:00 | 1833 | 314 | 1047.3 | 190.8 | 1.8 | 113.2 | 155 | 0 | 0.9 | 0 | 10 | 0 | 1833
2021-06-09 | 18:00 | 1744.3 | 314 | 1064.7 | 195.2 | 1.8 | 113.2 | 15.5 | 0 | 1.8 | 0 | 38.1 | 0 | 1744.3
2021-06-09 | 19:00 | 1689.7 | 314 | 1065.5 | 193.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1689.7
2021-06-09 | 20:00 | 1604.1 | 314 | 979.9 | 186.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 6.4 | 0 | 1604.1
2021-06-09 | 21:00 | 1538.9 | 314 | 935.2 | 173.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1538.9
2021-06-09 | 22:00 | 1481.2 | 314 | 888.6 | 162.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1481.2
2021-06-09 | 23:00 | 1431.9 | 314 | 826 | 155.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1431.9
2021-06-10 | 0:00 | 1331.9 | 314 | 759 | 143.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1331.9
2021-06-10 | 1:00 | 1276 | 314 | 702.9 | 143 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1276
2021-06-10 | 2:00 | 1270.7 | 314 | 695.9 | 143.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1270.7
2021-06-10 | 3:00 | 1293.6 | 314 | 715.3 | 146.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1293.6
2021-06-10 | 4:00 | 1302.7 | 314 | 693.9 | 147.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 | 1302.7
2021-06-10 | 5:00 | 1295.2 | 314 | 639.6 | 146.3 | 1.8 | 113.2 | 47.4 | 0 | 2.9 | 0 | 30 | 0 | 1295.2
2021-06-10 | 6:00 | 1352.4 | 314 | 519.5 | 142.5 | 1.8 | 113.2 | 238.1 | 0 | 3.3 | 0 | 20 | 0 | 1352.4
2021-06-10 | 7:00 | 1474.8 | 314 | 438 | 143.5 | 1.8 | 113.2 | 460.8 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1474.8
2021-06-10 | 8:00 | 1723.3 | 314 | 480.3 | 150.1 | 1.8 | 113.2 | 660.4 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1723.3
2021-06-10 | 9:00 | 1913.6 | 314 | 460.6 | 156.6 | 1.8 | 113.2 | 807.9 | 0 | 5.7 | 0 | 53.8 | 0 | 1913.6
2021-06-10 | 10:00 | 1968 | 314 | 448.8 | 158.2 | 1.8 | 113.2 | 894.8 | 0 | 7.2 | 0 | 30 | 0 | 1968
2021-06-10 | 11:00 | 1990.3 | 314 | 411.4 | 158.4 | 1.8 | 113.2 | 926.5 | 0 | 6.8 | 0 | 58.2 | 0 | 1990.3
2021-06-10 | 12:00 | 1891.2 | 314 | 398.2 | 149.8 | 1.8 | 113.2 | 909.4 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 1891.2
2021-06-10 | 13:00 | 2013.4 | 314 | 592.4 | 158.7 | 1.8 | 113.2 | 854.6 | 0 | 3.7 | 0 | -25 | 0 | 2013.4
2021-06-10 | 14:00 | 2019.2 | 314 | 676.9 | 167 | 1.8 | 113.2 | 741.9 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 2019.2
2021-06-10 | 15:00 | 1982.9 | 314 | 799.6 | 173.8 | 1.8 | 113.2 | 576.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1982.9
2021-06-10 | 16:00 | 1961.3 | 314 | 945.6 | 182.6 | 1.8 | 113.2 | 369.1 | 0 | 5 | 0 | 30 | 0 | 1961.3
2021-06-10 | 17:00 | 1848.5 | 314 | 1022.4 | 190.8 | 1.8 | 113.2 | 151.7 | 0 | 4.6 | 0 | 50 | 0 | 1848.5
2021-06-10 | 18:00 | 1760.9 | 314 | 1056.9 | 195.2 | 1.8 | 113.2 | 15.2 | 0 | 2.6 | 0 | 62 | 0 | 1760.9
2021-06-10 | 19:00 | 1707 | 314 | 1043.6 | 193.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 40.5 | 0 | 1707
2021-06-10 | 20:00 | 1611.7 | 314 | 956.1 | 186.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1611.7
2021-06-10 | 21:00 | 1543 | 314 | 891.6 | 173.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 1543
2021-06-10 | 22:00 | 1492.2 | 314 | 870.9 | 162.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1492.2
2021-06-10 | 23:00 | 1441.9 | 314 | 781.7 | 155.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 74 | 0 | 1441.9
2021-06-11 | 0:00 | 1345.3 | 314 | 769.5 | 143.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1345.3
2021-06-11 | 1:00 | 1288.1 | 314 | 711.3 | 143 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 1288.1
2021-06-11 | 2:00 | 1281 | 314 | 702 | 143.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 1281
2021-06-11 | 3:00 | 1301.6 | 314 | 717.8 | 146.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 1301.6
2021-06-11 | 4:00 | 1304.3 | 314 | 709.2 | 147.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 10 | 0 | 1304.3
2021-06-11 | 5:00 | 1294.9 | 314 | 656.3 | 146.3 | 1.8 | 113.2 | 43.6 | 0 | 9.7 | 0 | 10 | 0 | 1294.9
2021-06-11 | 6:00 | 1334.1 | 314 | 541.7 | 142.5 | 1.8 | 113.2 | 210.1 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 1334.1
2021-06-11 | 7:00 | 1471.3 | 314 | 489.8 | 143.5 | 1.8 | 113.2 | 396.9 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 1471.3
2021-06-11 | 8:00 | 1707.8 | 314 | 607.8 | 150.1 | 1.8 | 113.2 | 507.1 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 1707.8
2021-06-11 | 9:00 | 1869.8 | 314 | 650.4 | 156.6 | 1.8 | 113.2 | 597 | 0 | 13.8 | 0 | 23 | 0 | 1869.8
2021-06-11 | 10:00 | 1920.5 | 314 | 592.8 | 158.2 | 1.8 | 113.2 | 714.5 | 0 | 16 | 0 | 10 | 0 | 1920.5
2021-06-11 | 11:00 | 1920.1 | 314 | 587.5 | 158.4 | 1.8 | 113.2 | 701.5 | 0 | 18.7 | 0 | 25 | 0 | 1920.1
2021-06-11 | 12:00 | 1827.8 | 314 | 564.6 | 149.8 | 1.8 | 113.2 | 696.2 | 0 | 13.2 | 0 | -25 | 0 | 1827.8
2021-06-11 | 13:00 | 1940.2 | 314 | 637.3 | 158.7 | 1.8 | 113.2 | 704.4 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 1940.2
2021-06-11 | 14:00 | 1944 | 314 | 688.9 | 167 | 1.8 | 113.2 | 649 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 1944
2021-06-11 | 15:00 | 1895.3 | 314 | 755.8 | 173.8 | 1.8 | 113.2 | 525.5 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 1895.3
2021-06-11 | 16:00 | 1862.1 | 314 | 880.9 | 182.6 | 1.8 | 113.2 | 357.5 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 1862.1
2021-06-11 | 17:00 | 1741.7 | 314 | 960.4 | 190.8 | 1.8 | 113.2 | 132.6 | 0 | 11.9 | 0 | 17 | 0 | 1741.7
2021-06-11 | 18:00 | 1667.4 | 314 | 987.1 | 195.2 | 1.8 | 113.2 | 8.8 | 0 | 12.3 | 0 | 35 | 0 | 1667.4
2021-06-11 | 19:00 | 1621.3 | 314 | 967.5 | 193.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 20 | 0 | 1621.3
2021-06-11 | 20:00 | 1542 | 314 | 887.4 | 186.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 28.5 | 0 | 1542
2021-06-11 | 21:00 | 1488.8 | 314 | 867.2 | 173.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 10 | 0 | 1488.8
2021-06-11 | 22:00 | 1438.9 | 314 | 826.8 | 162.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 10 | 0 | 1438.9
2021-06-11 | 23:00 | 1391 | 314 | 766 | 155.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 28 | 0 | 1391
2021-06-12 | 0:00 | 1297.7 | 314 | 700.1 | 143.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 13.5 | 0 | 1297.7
2021-06-12 | 1:00 | 1239.9 | 314 | 660.9 | 143 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1239.9
2021-06-12 | 2:00 | 1230.2 | 314 | 651.2 | 143.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 1230.2
2021-06-12 | 3:00 | 1254.7 | 314 | 672.4 | 146.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 1254.7
2021-06-12 | 4:00 | 1244.2 | 314 | 661.3 | 147.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 1244.2
2021-06-12 | 5:00 | 1190.7 | 314 | 602.8 | 146.3 | 1.8 | 113.2 | 7.8 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 1190.7
2021-06-12 | 6:00 | 1161.8 | 314 | 508.6 | 142.5 | 1.8 | 113.2 | 78.4 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 1161.8
2021-06-12 | 7:00 | 1197.2 | 314 | 403.3 | 143.5 | 1.8 | 113.2 | 218.5 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1197.2
2021-06-12 | 8:00 | 1318.6 | 314 | 373 | 150.1 | 1.8 | 113.2 | 388.4 | 0 | 3.1 | 0 | -25 | 0 | 1318.6
2021-06-12 | 9:00 | 1398.7 | 314 | 365.1 | 156.6 | 1.8 | 113.2 | 545.8 | 0 | 2.2 | 0 | -100 | 0 | 1398.7
2021-06-12 | 10:00 | 1438.3 | 314 | 360.1 | 158.2 | 1.8 | 113.2 | 665 | 0 | 2 | 0 | -176 | 0 | 1438.3
2021-06-12 | 11:00 | 1464.4 | 314 | 375.9 | 158.4 | 1.8 | 113.2 | 726.2 | 0 | 2.9 | 0 | -228 | 0 | 1464.4
2021-06-12 | 12:00 | 1429.4 | 314 | 363.6 | 149.8 | 1.8 | 113.2 | 659.5 | 0 | 3.5 | 0 | -176 | 0 | 1429.4
2021-06-12 | 13:00 | 1453.9 | 314 | 370.8 | 158.7 | 1.8 | 113.2 | 617.5 | 0 | 2.9 | 0 | -125 | 0 | 1453.9
2021-06-12 | 14:00 | 1450.9 | 314 | 379.2 | 167 | 1.8 | 113.2 | 547.6 | 0 | 3.1 | 0 | -75 | 0 | 1450.9
2021-06-12 | 15:00 | 1438 | 314 | 425.6 | 173.8 | 1.8 | 113.2 | 406.3 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 1438
2021-06-12 | 16:00 | 1395.4 | 314 | 577.2 | 182.6 | 1.8 | 113.2 | 203.3 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 1395.4
2021-06-12 | 17:00 | 1369 | 314 | 681.6 | 190.8 | 1.8 | 113.2 | 65.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1369
2021-06-12 | 18:00 | 1373.4 | 314 | 717.5 | 195.2 | 1.8 | 113.2 | 4.1 | 0 | 0.2 | 0 | 27.4 | 0 | 1373.4
2021-06-12 | 19:00 | 1380.1 | 314 | 736.9 | 193.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1380.1
2021-06-12 | 20:00 | 1320.3 | 314 | 691.1 | 186.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 1320.3
2021-06-12 | 21:00 | 1256.8 | 314 | 654.4 | 173.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1256.8
2021-06-12 | 22:00 | 1195.3 | 314 | 604 | 162.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1195.3
2021-06-12 | 23:00 | 1173 | 314 | 588.1 | 155.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1173
2021-06-13 | 0:00 | 1086.1 | 314 | 512 | 145.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1086.1
2021-06-13 | 1:00 | 1053.5 | 314 | 480 | 144.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1053.5
2021-06-13 | 2:00 | 1063.6 | 314 | 489 | 145.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1063.6
2021-06-13 | 3:00 | 1099.8 | 314 | 511.2 | 148.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 10.5 | 0 | 1099.8
2021-06-13 | 4:00 | 1111.8 | 314 | 517 | 148.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 16.2 | 0 | 1111.8
2021-06-13 | 5:00 | 1079.2 | 314 | 477.8 | 147.7 | 1.8 | 113.2 | 9.9 | 0 | 1.8 | 0 | 13 | 0 | 1079.2
2021-06-13 | 6:00 | 1053.6 | 314 | 413.3 | 144.1 | 1.8 | 113.2 | 65.9 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1053.6
2021-06-13 | 7:00 | 1091 | 314 | 364.2 | 143.8 | 1.8 | 113.2 | 176.6 | 0 | 2.4 | 0 | -25 | 0 | 1091
2021-06-13 | 8:00 | 1154.4 | 314 | 370.6 | 148.7 | 1.8 | 113.2 | 230.2 | 0 | 0.9 | 0 | -25 | 0 | 1154.4
2021-06-13 | 9:00 | 1230.9 | 314 | 378 | 149.3 | 1.8 | 113.2 | 298.7 | 0 | 0.9 | 0 | -25 | 0 | 1230.9
2021-06-13 | 10:00 | 1253.6 | 314 | 376.2 | 146.6 | 1.8 | 113.2 | 301.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1253.6
2021-06-13 | 11:00 | 1246.1 | 314 | 390.7 | 146 | 1.8 | 113.2 | 280.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1246.1
2021-06-13 | 12:00 | 1266.3 | 314 | 381.1 | 145.1 | 1.8 | 113.2 | 311.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1266.3
2021-06-13 | 13:00 | 1253.1 | 314 | 400 | 147.1 | 1.8 | 113.2 | 276.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1253.1
2021-06-13 | 14:00 | 1247.5 | 314 | 461 | 149.5 | 1.8 | 113.2 | 205.8 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1247.5
2021-06-13 | 15:00 | 1244.6 | 314 | 522.9 | 152.9 | 1.8 | 113.2 | 139.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1244.6
2021-06-13 | 16:00 | 1242.8 | 314 | 541.7 | 158.8 | 1.8 | 113.2 | 112.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1242.8
2021-06-13 | 17:00 | 1273.6 | 314 | 608.8 | 166.5 | 1.8 | 113.2 | 68.4 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1273.6
2021-06-13 | 18:00 | 1306.6 | 314 | 678.7 | 172.9 | 1.8 | 113.2 | 6.1 | 0 | 2.4 | 0 | 17.5 | 0 | 1306.6
2021-06-13 | 19:00 | 1316.9 | 314 | 687 | 172.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 25.8 | 0 | 1316.9
2021-06-13 | 20:00 | 1274.2 | 314 | 653.1 | 167.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22.5 | 0 | 1274.2
2021-06-13 | 21:00 | 1222.1 | 314 | 624.9 | 156.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 10 | 0 | 1222.1
2021-06-13 | 22:00 | 1162.9 | 314 | 551.7 | 150.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 31 | 0 | 1162.9
2021-06-13 | 23:00 | 1142 | 314 | 555.7 | 146.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 10 | 0 | 1142
2021-06-14 | 0:00 | 1074.4 | 314 | 496 | 145.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 3.6 | 0 | 1074.4
2021-06-14 | 1:00 | 1045.6 | 314 | 471.9 | 144.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1045.6
2021-06-14 | 2:00 | 1055.1 | 314 | 480.5 | 145.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1055.1
2021-06-14 | 3:00 | 1095.5 | 314 | 516 | 148.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1095.5
2021-06-14 | 4:00 | 1131.3 | 314 | 553.4 | 148.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1131.3
2021-06-14 | 5:00 | 1159.1 | 314 | 573.6 | 147.7 | 1.8 | 113.2 | 6.4 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1159.1
2021-06-14 | 6:00 | 1228.2 | 314 | 610.1 | 144.1 | 1.8 | 113.2 | 43 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1228.2
2021-06-14 | 7:00 | 1383.3 | 314 | 673.2 | 143.8 | 1.8 | 113.2 | 135.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1383.3
2021-06-14 | 8:00 | 1638 | 314 | 820.1 | 148.7 | 1.8 | 113.2 | 238.7 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1638
2021-06-14 | 9:00 | 1813.4 | 314 | 893.2 | 149.3 | 1.8 | 113.2 | 338.9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1813.4
2021-06-14 | 10:00 | 1847.3 | 314 | 864 | 146.6 | 1.8 | 113.2 | 407.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1847.3
2021-06-14 | 11:00 | 1888.8 | 314 | 749.4 | 146 | 1.8 | 113.2 | 564.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1888.8
2021-06-14 | 12:00 | 1761.5 | 314 | 615.8 | 145.1 | 1.8 | 113.2 | 571.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1761.5
2021-06-14 | 13:00 | 1901.1 | 314 | 689.1 | 147.1 | 1.8 | 113.2 | 635.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1901.1
2021-06-14 | 14:00 | 1918.6 | 314 | 759.3 | 149.5 | 1.8 | 113.2 | 580.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1918.6
2021-06-14 | 15:00 | 1897.5 | 314 | 853 | 152.9 | 1.8 | 113.2 | 462.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1897.5
2021-06-14 | 16:00 | 1874 | 314 | 1007.6 | 158.8 | 1.8 | 113.2 | 278.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1874
2021-06-14 | 17:00 | 1788.2 | 314 | 1049.8 | 166.5 | 1.8 | 113.2 | 126.7 | 0 | 1.8 | 0 | 14.4 | 0 | 1788.2
2021-06-14 | 18:00 | 1710.6 | 314 | 1078.2 | 172.9 | 1.8 | 113.2 | 14.6 | 0 | 0.9 | 0 | 15 | 0 | 1710.6
2021-06-14 | 19:00 | 1650.8 | 314 | 1027.1 | 172.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1650.8
2021-06-14 | 20:00 | 1574.8 | 314 | 968.8 | 167.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 9 | 0 | 1574.8
2021-06-14 | 21:00 | 1505.1 | 314 | 903.2 | 156.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 1505.1
2021-06-14 | 22:00 | 1463.7 | 314 | 881.4 | 150.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1463.7
2021-06-14 | 23:00 | 1413 | 314 | 837.6 | 146.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1413
2021-06-15 | 0:00 | 1334 | 314 | 724.6 | 143.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 1334
2021-06-15 | 1:00 | 1257.3 | 314 | 685.3 | 143 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1257.3
2021-06-15 | 2:00 | 1254.1 | 314 | 681.7 | 143.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1254.1
2021-06-15 | 3:00 | 1290.3 | 314 | 714.4 | 146.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1290.3
2021-06-15 | 4:00 | 1302 | 314 | 725 | 147.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1302
2021-06-15 | 5:00 | 1292.1 | 314 | 686.8 | 146.3 | 1.8 | 113.2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1292.1
2021-06-15 | 6:00 | 1350.9 | 314 | 592.1 | 142.5 | 1.8 | 113.2 | 187.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350.9
2021-06-15 | 7:00 | 1488 | 314 | 522 | 143.5 | 1.8 | 113.2 | 393.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1488
2021-06-15 | 8:00 | 1733 | 314 | 602.8 | 150.1 | 1.8 | 113.2 | 551.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1733
2021-06-15 | 9:00 | 1920.4 | 314 | 635.2 | 156.6 | 1.8 | 113.2 | 699.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1920.4
2021-06-15 | 10:00 | 1978.7 | 314 | 575.5 | 158.2 | 1.8 | 113.2 | 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1978.7
2021-06-15 | 11:00 | 2006 | 314 | 558.2 | 158.4 | 1.8 | 113.2 | 860.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2006
2021-06-15 | 12:00 | 1925.2 | 314 | 660.9 | 149.8 | 1.8 | 113.2 | 860 | 0 | 1.5 | 0 | -176 | 0 | 1925.2
2021-06-15 | 13:00 | 2042.9 | 314 | 659.7 | 158.7 | 1.8 | 113.2 | 793.3 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 2042.9
2021-06-15 | 14:00 | 2050.7 | 314 | 822.9 | 167 | 1.8 | 113.2 | 629.2 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 2050.7
2021-06-15 | 15:00 | 2007.1 | 314 | 971.6 | 173.8 | 1.8 | 113.2 | 429.8 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 2007.1
2021-06-15 | 16:00 | 1951.6 | 314 | 1101.7 | 182.6 | 1.8 | 113.2 | 232 | 0 | 1.8 | 0 | 4.5 | 0 | 1951.6
2021-06-15 | 17:00 | 1833.8 | 314 | 1102.7 | 190.8 | 1.8 | 113.2 | 57 | 0 | 0.9 | 0 | 53.4 | 0 | 1833.8
2021-06-15 | 18:00 | 1780.4 | 314 | 1084 | 195.2 | 1.8 | 113.2 | 1.6 | 0 | 2 | 0 | 68.6 | 0 | 1780.4
2021-06-15 | 19:00 | 1701.4 | 314 | 1066.5 | 193.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 10.5 | 0 | 1701.4
2021-06-15 | 20:00 | 1611.4 | 314 | 995.4 | 186.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1611.4
2021-06-15 | 21:00 | 1547 | 314 | 944.6 | 173.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1547
2021-06-15 | 22:00 | 1498.6 | 314 | 906.2 | 162.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1498.6
2021-06-15 | 23:00 | 1454.7 | 314 | 868.9 | 155.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1454.7
2021-06-16 | 0:00 | 1363 | 314 | 787.7 | 143.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1363
2021-06-16 | 1:00 | 1290.1 | 314 | 714.1 | 143 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1290.1
2021-06-16 | 2:00 | 1285 | 314 | 706.5 | 143.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 1285
2021-06-16 | 3:00 | 1310.3 | 314 | 729.3 | 146.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 1310.3
2021-06-16 | 4:00 | 1328.6 | 314 | 745.7 | 147.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 1328.6
2021-06-16 | 5:00 | 1306 | 314 | 716.5 | 146.3 | 1.8 | 113.2 | 7.6 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 1306
2021-06-16 | 6:00 | 1365.1 | 314 | 725.8 | 142.5 | 1.8 | 113.2 | 59.5 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 1365.1
2021-06-16 | 7:00 | 1495.8 | 314 | 750.2 | 143.5 | 1.8 | 113.2 | 165 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 1495.8
2021-06-16 | 8:00 | 1726.9 | 314 | 887.9 | 150.1 | 1.8 | 113.2 | 249.6 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 1726.9
2021-06-16 | 9:00 | 1876.3 | 314 | 1005 | 156.6 | 1.8 | 113.2 | 267.2 | 0 | 7.5 | 0 | 11 | 0 | 1876.3
2021-06-16 | 10:00 | 1895.9 | 314 | 996.5 | 158.2 | 1.8 | 113.2 | 306.9 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 1895.9
2021-06-16 | 11:00 | 1890.5 | 314 | 978.4 | 158.4 | 1.8 | 113.2 | 315.9 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 1890.5
2021-06-16 | 12:00 | 1789 | 314 | 945.3 | 149.8 | 1.8 | 113.2 | 260.3 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 1789
2021-06-16 | 13:00 | 1867.5 | 314 | 1076.1 | 158.7 | 1.8 | 113.2 | 196.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1867.5
2021-06-16 | 14:00 | 1875.4 | 314 | 1124.7 | 167 | 1.8 | 113.2 | 130.9 | 0 | 12.3 | 0 | 11.5 | 0 | 1875.4
2021-06-16 | 15:00 | 1825.5 | 314 | 1115 | 173.8 | 1.8 | 113.2 | 81.4 | 0 | 16 | 0 | 10.3 | 0 | 1825.5
2021-06-16 | 16:00 | 1795.3 | 314 | 1095.2 | 182.6 | 1.8 | 113.2 | 54.3 | 0 | 18.2 | 0 | 16 | 0 | 1795.3
2021-06-16 | 17:00 | 1713.6 | 314 | 1053.8 | 190.8 | 1.8 | 113.2 | 14 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 1713.6
2021-06-16 | 18:00 | 1680.7 | 314 | 1032.6 | 195.2 | 1.8 | 113.2 | 0.1 | 0 | 8.3 | 0 | 15.5 | 0 | 1680.7
2021-06-16 | 19:00 | 1621.5 | 314 | 989.7 | 193.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 3 | 0 | 1621.5
2021-06-16 | 20:00 | 1545.1 | 314 | 920.9 | 186.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 1545.1
2021-06-16 | 21:00 | 1504.1 | 314 | 880.1 | 173.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 9.7 | 0 | 1504.1
2021-06-16 | 22:00 | 1454.7 | 314 | 844.8 | 162.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 3 | 0 | 1454.7
2021-06-16 | 23:00 | 1406 | 314 | 806.6 | 155.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 1406
2021-06-17 | 0:00 | 1320.5 | 314 | 726.7 | 143.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | 0 | 1320.5
2021-06-17 | 1:00 | 1268.7 | 314 | 681.9 | 143 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 1 | 0 | 1268.7
2021-06-17 | 2:00 | 1259.6 | 314 | 679.1 | 143.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 1259.6
2021-06-17 | 3:00 | 1284.7 | 314 | 698.7 | 146.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 1284.7
2021-06-17 | 4:00 | 1294.1 | 314 | 709.4 | 147.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 1294.1
2021-06-17 | 5:00 | 1291.4 | 314 | 689.4 | 146.3 | 1.8 | 113.2 | 22.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1291.4
2021-06-17 | 6:00 | 1347.4 | 314 | 605.2 | 142.5 | 1.8 | 113.2 | 165.5 | 0 | 2.2 | 0 | 3 | 0 | 1347.4
2021-06-17 | 7:00 | 1464 | 314 | 507 | 143.5 | 1.8 | 113.2 | 383 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1464
2021-06-17 | 8:00 | 1699.7 | 314 | 490.5 | 150.1 | 1.8 | 113.2 | 629.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1699.7
2021-06-17 | 9:00 | 1881.5 | 314 | 527.7 | 156.6 | 1.8 | 113.2 | 767.5 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1881.5
2021-06-17 | 10:00 | 1941.9 | 314 | 463.8 | 158.2 | 1.8 | 113.2 | 890.2 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1941.9
2021-06-17 | 11:00 | 1944.2 | 314 | 466.9 | 158.4 | 1.8 | 113.2 | 888.4 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1944.2
2021-06-17 | 12:00 | 1859.1 | 314 | 532.5 | 149.8 | 1.8 | 113.2 | 845.9 | 0 | 2.9 | 0 | -101 | 0 | 1859.1
2021-06-17 | 13:00 | 1975.1 | 314 | 648.4 | 158.7 | 1.8 | 113.2 | 736.4 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1975.1
2021-06-17 | 14:00 | 1978.4 | 314 | 820.3 | 167 | 1.8 | 113.2 | 559.9 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1978.4
2021-06-17 | 15:00 | 1922.8 | 314 | 971.1 | 173.8 | 1.8 | 113.2 | 347.6 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1922.8
2021-06-17 | 16:00 | 1878 | 314 | 1078 | 182.6 | 1.8 | 113.2 | 187.3 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1878
2021-06-17 | 17:00 | 1767.2 | 314 | 1038 | 190.8 | 1.8 | 113.2 | 65.5 | 0 | 0.9 | 0 | 43 | 0 | 1767.2
2021-06-17 | 18:00 | 1699.4 | 314 | 1045.2 | 195.2 | 1.8 | 113.2 | 11.6 | 0 | 0.4 | 0 | 18 | 0 | 1699.4
2021-06-17 | 19:00 | 1633 | 314 | 1009.3 | 193.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1633
2021-06-17 | 20:00 | 1561.4 | 314 | 942.1 | 186.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 1561.4
2021-06-17 | 21:00 | 1490.8 | 314 | 887.7 | 173.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1490.8
2021-06-17 | 22:00 | 1439.4 | 314 | 847.2 | 162.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1439.4
2021-06-17 | 23:00 | 1392.2 | 314 | 806.9 | 155.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1392.2
2021-06-18 | 0:00 | 1306.1 | 314 | 653.7 | 143.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.5 | 0 | 1306.1
2021-06-18 | 1:00 | 1244.8 | 314 | 609.8 | 143 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 1244.8
2021-06-18 | 2:00 | 1241.8 | 314 | 639.2 | 143.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 30 | 0 | 1241.8
2021-06-18 | 3:00 | 1273.2 | 314 | 637.3 | 146.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 60 | 0 | 1273.2
2021-06-18 | 4:00 | 1289.3 | 314 | 635.3 | 147.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 77 | 0 | 1289.3
2021-06-18 | 5:00 | 1274.1 | 314 | 603 | 146.3 | 1.8 | 113.2 | 35.6 | 0 | 0.2 | 0 | 60 | 0 | 1274.1
2021-06-18 | 6:00 | 1315.4 | 314 | 564 | 142.5 | 1.8 | 113.2 | 159.9 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1315.4
2021-06-18 | 7:00 | 1429.6 | 314 | 591.2 | 143.5 | 1.8 | 113.2 | 290.9 | 0 | 0 | 0 | -25 | 0 | 1429.6
2021-06-18 | 8:00 | 1652.1 | 314 | 706.2 | 150.1 | 1.8 | 113.2 | 346.8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1652.1
2021-06-18 | 9:00 | 1806.4 | 314 | 678.3 | 156.6 | 1.8 | 113.2 | 462.5 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 1806.4
2021-06-18 | 10:00 | 1830 | 314 | 715.9 | 158.2 | 1.8 | 113.2 | 436.9 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 1830
2021-06-18 | 11:00 | 1830.9 | 314 | 743.6 | 158.4 | 1.8 | 113.2 | 397 | 0 | 0.2 | 0 | 102.7 | 0 | 1830.9
2021-06-18 | 12:00 | 1728.6 | 314 | 789 | 149.8 | 1.8 | 113.2 | 340.4 | 0 | 0.4 | 0 | 20 | 0 | 1728.6
2021-06-18 | 13:00 | 1824.9 | 314 | 838.1 | 158.7 | 1.8 | 113.2 | 318 | 0 | 1.1 | 0 | 80 | 0 | 1824.9
2021-06-18 | 14:00 | 1828.1 | 314 | 893.4 | 167 | 1.8 | 113.2 | 256.6 | 0 | 1.1 | 0 | 81 | 0 | 1828.1
2021-06-18 | 15:00 | 1789.5 | 314 | 927.3 | 173.8 | 1.8 | 113.2 | 167.9 | 0 | 1.5 | 0 | 90 | 0 | 1789.5
2021-06-18 | 16:00 | 1758.3 | 314 | 963.6 | 182.6 | 1.8 | 113.2 | 89.1 | 0 | 2 | 0 | 92 | 0 | 1758.3
2021-06-18 | 17:00 | 1673.7 | 314 | 949.6 | 190.8 | 1.8 | 113.2 | 19.3 | 0 | 2 | 0 | 83 | 0 | 1673.7
2021-06-18 | 18:00 | 1642.3 | 314 | 929.1 | 195.2 | 1.8 | 113.2 | 0.2 | 0 | 2.6 | 0 | 86.2 | 0 | 1642.3
2021-06-18 | 19:00 | 1593.5 | 314 | 887 | 193.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 81.2 | 0 | 1593.5
2021-06-18 | 20:00 | 1523.8 | 314 | 819.2 | 186.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 86.4 | 0 | 1523.8
2021-06-18 | 21:00 | 1468.6 | 314 | 805.3 | 173.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 60 | 0 | 1468.6
2021-06-18 | 22:00 | 1426.8 | 314 | 774.6 | 162.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 60 | 0 | 1426.8
2021-06-18 | 23:00 | 1394.2 | 314 | 738.6 | 155.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 70 | 0 | 1394.2
2021-06-19 | 0:00 | 1310.3 | 314 | 694.6 | 143.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.8 | 0 | 1310.3
2021-06-19 | 1:00 | 1245 | 314 | 648.6 | 143 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 24 | 0 | 1245
2021-06-19 | 2:00 | 1230.8 | 314 | 647.3 | 143.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 10 | 0 | 1230.8
2021-06-19 | 3:00 | 1257.2 | 314 | 647.4 | 146.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 33 | 0 | 1257.2
2021-06-19 | 4:00 | 1249.7 | 314 | 641.4 | 147.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 30.2 | 0 | 1249.7
2021-06-19 | 5:00 | 1213.6 | 314 | 615.5 | 146.3 | 1.8 | 113.2 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0 | 20 | 0 | 1213.6
2021-06-19 | 6:00 | 1187.6 | 314 | 603.7 | 142.5 | 1.8 | 113.2 | 9.8 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1187.6
2021-06-19 | 7:00 | 1224.4 | 314 | 619.1 | 143.5 | 1.8 | 113.2 | 31.5 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1224.4
2021-06-19 | 8:00 | 1318.7 | 314 | 653.6 | 150.1 | 1.8 | 113.2 | 65.3 | 0 | 0.7 | 0 | 20 | 0 | 1318.7
2021-06-19 | 9:00 | 1383.5 | 314 | 658.5 | 156.6 | 1.8 | 113.2 | 96.1 | 0 | 1.3 | 0 | 42 | 0 | 1383.5
2021-06-19 | 10:00 | 1403.8 | 314 | 655.3 | 158.2 | 1.8 | 113.2 | 113.7 | 0 | 2.6 | 0 | 45 | 0 | 1403.8
2021-06-19 | 11:00 | 1404.6 | 314 | 654.2 | 158.4 | 1.8 | 113.2 | 129.9 | 0 | 3.1 | 0 | 30 | 0 | 1404.6
2021-06-19 | 12:00 | 1363.9 | 314 | 598.3 | 149.8 | 1.8 | 113.2 | 142 | 0 | 4.8 | 0 | 40 | 0 | 1363.9
2021-06-19 | 13:00 | 1363.4 | 314 | 605.3 | 158.7 | 1.8 | 113.2 | 143.9 | 0 | 5.5 | 0 | 21 | 0 | 1363.4
2021-06-19 | 14:00 | 1344.7 | 314 | 599 | 167 | 1.8 | 113.2 | 115 | 0 | 4.2 | 0 | 30.5 | 0 | 1344.7
2021-06-19 | 15:00 | 1317.2 | 314 | 626.3 | 173.8 | 1.8 | 113.2 | 73.3 | 0 | 4.8 | 0 | 10 | 0 | 1317.2
2021-06-19 | 16:00 | 1314.1 | 314 | 648.5 | 182.6 | 1.8 | 113.2 | 40.3 | 0 | 3.7 | 0 | 10 | 0 | 1314.1
2021-06-19 | 17:00 | 1320.2 | 314 | 665.9 | 190.8 | 1.8 | 113.2 | 10.5 | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 | 1320.2
2021-06-19 | 18:00 | 1313 | 314 | 682.8 | 195.2 | 1.8 | 113.2 | 0.1 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 1313
2021-06-19 | 19:00 | 1310.3 | 314 | 663.9 | 193.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 20 | 0 | 1310.3
2021-06-19 | 20:00 | 1253.7 | 314 | 613.9 | 186.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 20 | 0 | 1253.7
2021-06-19 | 21:00 | 1201.6 | 314 | 582.8 | 173.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 10 | 0 | 1201.6
2021-06-19 | 22:00 | 1154.6 | 314 | 541 | 162.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 10 | 0 | 1154.6
2021-06-19 | 23:00 | 1120.2 | 314 | 507.5 | 155.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 10 | 0 | 1120.2
2021-06-20 | 0:00 | 1054.9 | 314 | 459.1 | 145.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 1054.9
2021-06-20 | 1:00 | 1016.3 | 314 | 421.9 | 144.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 1016.3
2021-06-20 | 2:00 | 1030.2 | 314 | 436 | 145.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 1030.2
2021-06-20 | 3:00 | 1063.3 | 314 | 466.5 | 148.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 1063.3
2021-06-20 | 4:00 | 1074.8 | 314 | 478.4 | 148.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 1074.8
2021-06-20 | 5:00 | 1048.3 | 314 | 418.9 | 147.7 | 1.8 | 113.2 | 33.8 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 1048.3
2021-06-20 | 6:00 | 1032.9 | 314 | 362.5 | 144.1 | 1.8 | 113.2 | 183.2 | 0 | 17.1 | 0 | -103 | 0 | 1032.9
2021-06-20 | 7:00 | 1065.3 | 314 | 367 | 143.8 | 1.8 | 113.2 | 394.7 | 0 | 14 | 0 | -283.2 | 0 | 1065.3
2021-06-20 | 8:00 | 1134 | 314 | 352.1 | 148.7 | 1.8 | 113.2 | 541.2 | -43.8 | 14.5 | 0 | -307.7 | 0 | 1134
2021-06-20 | 9:00 | 1213.6 | 314 | 353.7 | 149.3 | 1.8 | 113.2 | 686.1 | -116.7 | 19.3 | 0 | -307.1 | 0 | 1213.6
2021-06-20 | 10:00 | 1263.1 | 314 | 354.7 | 146.6 | 1.8 | 113.2 | 806.1 | -116.8 | 13 | 0 | -369.5 | 0 | 1263.1
2021-06-20 | 11:00 | 1265.9 | 314 | 354.8 | 146 | 1.8 | 113.2 | 787.9 | -127.2 | 13.6 | -10.7 | -327.5 | 0 | 1265.9
2021-06-20 | 12:00 | 1269.1 | 314 | 354.8 | 145.1 | 1.8 | 113.2 | 737.9 | -109.6 | 20 | 0 | -308.1 | 0 | 1269.1
2021-06-20 | 13:00 | 1257.5 | 314 | 354.6 | 147.1 | 1.8 | 113.2 | 640.1 | -25.5 | 19.5 | 0 | -307.3 | 0 | 1257.5
2021-06-20 | 14:00 | 1250.5 | 314 | 375.7 | 149.5 | 1.8 | 113.2 | 586.7 | 0 | 17.8 | 0 | -308.2 | 0 | 1250.5
2021-06-20 | 15:00 | 1226.6 | 314 | 368.6 | 152.9 | 1.8 | 113.2 | 436.3 | 0 | 17.8 | 0 | -178 | 0 | 1226.6
2021-06-20 | 16:00 | 1222.6 | 314 | 382.7 | 158.8 | 1.8 | 113.2 | 231.5 | 0 | 20.6 | 0 | 0 | 0 | 1222.6
2021-06-20 | 17:00 | 1245.3 | 314 | 554.8 | 166.5 | 1.8 | 113.2 | 79.4 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 1245.3
2021-06-20 | 18:00 | 1262.2 | 314 | 604.7 | 172.9 | 1.8 | 113.2 | 8 | 0 | 11.2 | 0 | 36.4 | 0 | 1262.2
2021-06-20 | 19:00 | 1278.7 | 314 | 618.2 | 172.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 47.4 | 0 | 1278.7
2021-06-20 | 20:00 | 1243.5 | 314 | 583.9 | 167.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 51.6 | 0 | 1243.5
2021-06-20 | 21:00 | 1185.6 | 314 | 546.1 | 156.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 42 | 0 | 1185.6
2021-06-20 | 22:00 | 1129.5 | 314 | 524.6 | 150.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 13.1 | 0 | 1129.5
2021-06-20 | 23:00 | 1104.6 | 314 | 518.7 | 146.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 1104.6
2021-06-21 | 0:00 | 1042 | 314 | 459.1 | 145.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 1042
2021-06-21 | 1:00 | 1006.7 | 314 | 425.1 | 144.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 1006.7
2021-06-21 | 2:00 | 1020.9 | 314 | 440.6 | 145.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 1020.9
2021-06-21 | 3:00 | 1059.8 | 314 | 477.3 | 148.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 1059.8
2021-06-21 | 4:00 | 1103 | 314 | 520.5 | 148.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 1103
2021-06-21 | 5:00 | 1117.1 | 314 | 490.5 | 147.7 | 1.8 | 113.2 | 36.4 | 0 | 3.5 | 0 | 10 | 0 | 1117.1
2021-06-21 | 6:00 | 1214.5 | 314 | 426.9 | 144.1 | 1.8 | 113.2 | 211.2 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 1214.5
2021-06-21 | 7:00 | 1371.9 | 314 | 371.9 | 143.8 | 1.8 | 113.2 | 426.1 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1371.9
2021-06-21 | 8:00 | 1613.6 | 314 | 529.2 | 148.7 | 1.8 | 113.2 | 504.9 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1613.6
2021-06-21 | 9:00 | 1808.1 | 314 | 586.4 | 149.3 | 1.8 | 113.2 | 641.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1808.1
2021-06-21 | 10:00 | 1848.4 | 314 | 595.5 | 146.6 | 1.8 | 113.2 | 675.5 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1848.4
2021-06-21 | 11:00 | 1892.7 | 314 | 515.5 | 146 | 1.8 | 113.2 | 799.6 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1892.7
2021-06-21 | 12:00 | 1813.9 | 314 | 456.7 | 145.1 | 1.8 | 113.2 | 858 | 0 | 3.1 | 0 | -78 | 0 | 1813.9
2021-06-21 | 13:00 | 1935.9 | 314 | 590.1 | 147.1 | 1.8 | 113.2 | 816.9 | 0 | 4.8 | 0 | -52 | 0 | 1935.9
2021-06-21 | 14:00 | 1926 | 314 | 692.2 | 149.5 | 1.8 | 113.2 | 648.7 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 1926
2021-06-21 | 15:00 | 1919.7 | 314 | 799.3 | 152.9 | 1.8 | 113.2 | 531.3 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 1919.7
2021-06-21 | 16:00 | 1892.6 | 314 | 962.8 | 158.8 | 1.8 | 113.2 | 337 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1892.6
2021-06-21 | 17:00 | 1775.5 | 314 | 1035.9 | 166.5 | 1.8 | 113.2 | 139.5 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 1775.5
2021-06-21 | 18:00 | 1691.7 | 314 | 1016.8 | 172.9 | 1.8 | 113.2 | 15.8 | 0 | 4.2 | 0 | 53 | 0 | 1691.7
2021-06-21 | 19:00 | 1637.4 | 314 | 999.7 | 172.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 32.5 | 0 | 1637.4
2021-06-21 | 20:00 | 1569.7 | 314 | 970.5 | 167.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1569.7
2021-06-21 | 21:00 | 1500.1 | 314 | 912.9 | 156.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1500.1
2021-06-21 | 22:00 | 1451.6 | 314 | 871 | 150.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1451.6
2021-06-21 | 23:00 | 1411.8 | 314 | 826.2 | 146.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 10 | 0 | 1411.8
2021-06-22 | 0:00 | 1325.3 | 314 | 752.4 | 143.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1325.3
2021-06-22 | 1:00 | 1263.2 | 314 | 691.2 | 143 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1263.2
2021-06-22 | 2:00 | 1264.5 | 314 | 692.1 | 143.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1264.5
2021-06-22 | 3:00 | 1293 | 314 | 717.1 | 146.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1293
2021-06-22 | 4:00 | 1312.3 | 314 | 724.2 | 147.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 1312.3
2021-06-22 | 5:00 | 1298.6 | 314 | 695.1 | 146.3 | 1.8 | 113.2 | 28.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1298.6
2021-06-22 | 6:00 | 1351.5 | 314 | 632.3 | 142.5 | 1.8 | 113.2 | 147.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1351.5
2021-06-22 | 7:00 | 1483.5 | 314 | 602.6 | 143.5 | 1.8 | 113.2 | 308.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1483.5
2021-06-22 | 8:00 | 1712.9 | 314 | 705 | 150.1 | 1.8 | 113.2 | 428.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1712.9
2021-06-22 | 9:00 | 1886.7 | 314 | 760.4 | 156.6 | 1.8 | 113.2 | 540.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1886.7
2021-06-22 | 10:00 | 1926.9 | 314 | 689.3 | 158.2 | 1.8 | 113.2 | 650.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1926.9
2021-06-22 | 11:00 | 1926.5 | 314 | 777.6 | 158.4 | 1.8 | 113.2 | 561.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1926.5
2021-06-22 | 12:00 | 1828 | 314 | 794.9 | 149.8 | 1.8 | 113.2 | 453.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1828
2021-06-22 | 13:00 | 1914.9 | 314 | 972.3 | 158.7 | 1.8 | 113.2 | 354.2 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1914.9
2021-06-22 | 14:00 | 1930.6 | 314 | 1038.9 | 167 | 1.8 | 113.2 | 295.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1930.6
2021-06-22 | 15:00 | 1893.3 | 314 | 1094.5 | 173.8 | 1.8 | 113.2 | 192.7 | 0 | 1.1 | 0 | 2.2 | 0 | 1893.3
2021-06-22 | 16:00 | 1867.4 | 314 | 1100.2 | 182.6 | 1.8 | 113.2 | 132.3 | 0 | 1.3 | 0 | 22 | 0 | 1867.4
2021-06-22 | 17:00 | 1778.6 | 314 | 1085.9 | 190.8 | 1.8 | 113.2 | 61.8 | 0 | 1.1 | 0 | 10 | 0 | 1778.6
2021-06-22 | 18:00 | 1733.4 | 314 | 1088 | 195.2 | 1.8 | 113.2 | 6 | 0 | 0.7 | 0 | 14.5 | 0 | 1733.4
2021-06-22 | 19:00 | 1682 | 314 | 1046.4 | 193.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 13 | 0 | 1682
2021-06-22 | 20:00 | 1600.1 | 314 | 956.5 | 186.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1600.1
2021-06-22 | 21:00 | 1532.8 | 314 | 922.5 | 173.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 7.5 | 0 | 1532.8
2021-06-22 | 22:00 | 1480.1 | 314 | 879.4 | 162.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 9 | 0 | 1480.1
2021-06-22 | 23:00 | 1434.3 | 314 | 843 | 155.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 6 | 0 | 1434.3
2021-06-23 | 0:00 | 1347.1 | 314 | 774.2 | 143.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1347.1
2021-06-23 | 1:00 | 1288.1 | 314 | 716.1 | 143 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1288.1
2021-06-23 | 2:00 | 1285.1 | 314 | 712.7 | 143.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1285.1
2021-06-23 | 3:00 | 1312 | 314 | 735.9 | 146.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1312
2021-06-23 | 4:00 | 1324.9 | 314 | 747 | 147.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1324.9
2021-06-23 | 5:00 | 1312.3 | 314 | 727.2 | 146.3 | 1.8 | 113.2 | 7.3 | 0 | 1.3 | 0 | 1.2 | 0 | 1312.3
2021-06-23 | 6:00 | 1356 | 314 | 727.6 | 142.5 | 1.8 | 113.2 | 55.1 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1356
2021-06-23 | 7:00 | 1467.6 | 314 | 763.1 | 143.5 | 1.8 | 113.2 | 130.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1467.6
2021-06-23 | 8:00 | 1686.7 | 314 | 864.8 | 150.1 | 1.8 | 113.2 | 241.5 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1686.7
2021-06-23 | 9:00 | 1834.1 | 314 | 883.3 | 156.6 | 1.8 | 113.2 | 346.4 | 0 | 2 | 0 | 16.8 | 0 | 1834.1
2021-06-23 | 10:00 | 1880.9 | 314 | 774.1 | 158.2 | 1.8 | 113.2 | 517.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1880.9
2021-06-23 | 11:00 | 1932.8 | 314 | 641.1 | 158.4 | 1.8 | 113.2 | 703.2 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1932.8
2021-06-23 | 12:00 | 1856.5 | 314 | 582.3 | 149.8 | 1.8 | 113.2 | 772.3 | 0 | 1.1 | 0 | -78 | 0 | 1856.5
2021-06-23 | 13:00 | 1976.5 | 314 | 626.3 | 158.7 | 1.8 | 113.2 | 761.6 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1976.5
2021-06-23 | 14:00 | 1984.5 | 314 | 732.9 | 167 | 1.8 | 113.2 | 654.9 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1984.5
2021-06-23 | 15:00 | 1942.6 | 314 | 860.4 | 173.8 | 1.8 | 113.2 | 478.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1942.6
2021-06-23 | 16:00 | 1921.4 | 314 | 1002.7 | 182.6 | 1.8 | 113.2 | 306 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1921.4
2021-06-23 | 17:00 | 1806.5 | 314 | 1063.2 | 190.8 | 1.8 | 113.2 | 106.4 | 0 | 1.1 | 0 | 16 | 0 | 1806.5
2021-06-23 | 18:00 | 1723.7 | 314 | 1054.9 | 195.2 | 1.8 | 113.2 | 8.8 | 0 | 1.3 | 0 | 34.5 | 0 | 1723.7
2021-06-23 | 19:00 | 1668.6 | 314 | 1035.3 | 193.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 10 | 0 | 1668.6
2021-06-23 | 20:00 | 1595.8 | 314 | 969.4 | 186.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 9.5 | 0 | 1595.8
2021-06-23 | 21:00 | 1526.6 | 314 | 923.1 | 173.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1526.6
2021-06-23 | 22:00 | 1474.5 | 314 | 882.5 | 162.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1474.5
2021-06-23 | 23:00 | 1418.5 | 314 | 832.5 | 155.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1418.5
2021-06-24 | 0:00 | 1330 | 314 | 734.6 | 143.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 21 | 0 | 1330
2021-06-24 | 1:00 | 1264.7 | 314 | 692 | 143 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1264.7
2021-06-24 | 2:00 | 1259.2 | 314 | 686.8 | 143.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1259.2
2021-06-24 | 3:00 | 1287.6 | 314 | 711.9 | 146.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1287.6
2021-06-24 | 4:00 | 1293.2 | 314 | 716.4 | 147.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1293.2
2021-06-24 | 5:00 | 1286.5 | 314 | 669.6 | 146.3 | 1.8 | 113.2 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 1286.5
2021-06-24 | 6:00 | 1344.1 | 314 | 579.2 | 142.5 | 1.8 | 113.2 | 193.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1344.1
2021-06-24 | 7:00 | 1484.4 | 314 | 489.7 | 143.5 | 1.8 | 113.2 | 422.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1484.4
2021-06-24 | 8:00 | 1731.6 | 314 | 561 | 150.1 | 1.8 | 113.2 | 591.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1731.6
2021-06-24 | 9:00 | 1895.6 | 314 | 616.3 | 156.6 | 1.8 | 113.2 | 693.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1895.6
2021-06-24 | 10:00 | 1964.6 | 314 | 606.4 | 158.2 | 1.8 | 113.2 | 770.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1964.6
2021-06-24 | 11:00 | 1999.1 | 314 | 602.7 | 158.4 | 1.8 | 113.2 | 808.1 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1999.1
2021-06-24 | 12:00 | 1883.7 | 314 | 663.5 | 149.8 | 1.8 | 113.2 | 718.1 | 0 | 1.3 | 0 | -78 | 0 | 1883.7
2021-06-24 | 13:00 | 1988 | 314 | 781.6 | 158.7 | 1.8 | 113.2 | 613.9 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 1988
2021-06-24 | 14:00 | 1991 | 314 | 857.6 | 167 | 1.8 | 113.2 | 532.4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1991
2021-06-24 | 15:00 | 1971.2 | 314 | 882.6 | 173.8 | 1.8 | 113.2 | 482.3 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1971.2
2021-06-24 | 16:00 | 1927.3 | 314 | 1050.3 | 182.6 | 1.8 | 113.2 | 261 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 1927.3
2021-06-24 | 17:00 | 1816 | 314 | 1072.2 | 190.8 | 1.8 | 113.2 | 109.8 | 0 | 0.7 | 0 | 13.5 | 0 | 1816
2021-06-24 | 18:00 | 1739.6 | 314 | 1056.3 | 195.2 | 1.8 | 113.2 | 8.1 | 0 | 0.4 | 0 | 50.6 | 0 | 1739.6
2021-06-24 | 19:00 | 1688.4 | 314 | 1063.3 | 193.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 2 | 0 | 1688.4
2021-06-24 | 20:00 | 1605.4 | 314 | 989.8 | 186.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1605.4
2021-06-24 | 21:00 | 1534.2 | 314 | 930.7 | 173.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1534.2
2021-06-24 | 22:00 | 1482.2 | 314 | 890.9 | 162.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1482.2
2021-06-24 | 23:00 | 1435.3 | 314 | 850.4 | 155.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1435.3
2021-06-25 | 0:00 | 1342.2 | 314 | 719.3 | 143.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1342.2
2021-06-25 | 1:00 | 1280.2 | 314 | 708.2 | 143 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1280.2
2021-06-25 | 2:00 | 1266 | 314 | 693.2 | 143.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1266
2021-06-25 | 3:00 | 1286.8 | 314 | 710.9 | 146.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1286.8
2021-06-25 | 4:00 | 1301 | 314 | 722.7 | 147.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1301
2021-06-25 | 5:00 | 1286.3 | 314 | 694.9 | 146.3 | 1.8 | 113.2 | 13.2 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1286.3
2021-06-25 | 6:00 | 1329.5 | 314 | 660.3 | 142.5 | 1.8 | 113.2 | 94.2 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1329.5
2021-06-25 | 7:00 | 1451.7 | 314 | 636.3 | 143.5 | 1.8 | 113.2 | 238.7 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 1451.7
2021-06-25 | 8:00 | 1686.4 | 314 | 727.1 | 150.1 | 1.8 | 113.2 | 376.7 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1686.4
2021-06-25 | 9:00 | 1884.3 | 314 | 742.3 | 156.6 | 1.8 | 113.2 | 554 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1884.3
2021-06-25 | 10:00 | 1915.8 | 314 | 756.4 | 158.2 | 1.8 | 113.2 | 570.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1915.8
2021-06-25 | 11:00 | 1939.3 | 314 | 752.5 | 158.4 | 1.8 | 113.2 | 596.8 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1939.3
2021-06-25 | 12:00 | 1834 | 314 | 665 | 149.8 | 1.8 | 113.2 | 612.9 | 0 | 3.3 | 0 | -26 | 0 | 1834
2021-06-25 | 13:00 | 1922.1 | 314 | 784.5 | 158.7 | 1.8 | 113.2 | 546.2 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 1922.1
2021-06-25 | 14:00 | 1957.9 | 314 | 820.9 | 167 | 1.8 | 113.2 | 535.3 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 1957.9
2021-06-25 | 15:00 | 1904.8 | 314 | 918.6 | 173.8 | 1.8 | 113.2 | 378.6 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 1904.8
2021-06-25 | 16:00 | 1856.9 | 314 | 1004.3 | 182.6 | 1.8 | 113.2 | 206.4 | 0 | 2.6 | 0 | 32 | 0 | 1856.9
2021-06-25 | 17:00 | 1745.7 | 314 | 1026.8 | 190.8 | 1.8 | 113.2 | 76.5 | 0 | 2.6 | 0 | 20 | 0 | 1745.7
2021-06-25 | 18:00 | 1700 | 314 | 1042.5 | 195.2 | 1.8 | 113.2 | 7.9 | 0 | 2.9 | 0 | 22.5 | 0 | 1700
2021-06-25 | 19:00 | 1651 | 314 | 1008.2 | 193.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 19.5 | 0 | 1651
2021-06-25 | 20:00 | 1585.6 | 314 | 959.8 | 186.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 10 | 0 | 1585.6
2021-06-25 | 21:00 | 1515.8 | 314 | 900.4 | 173.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1515.8
2021-06-25 | 22:00 | 1472.6 | 314 | 871.3 | 162.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1472.6
2021-06-25 | 23:00 | 1423.7 | 314 | 838.8 | 155.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1423.7
2021-06-26 | 0:00 | 1335.2 | 314 | 746.3 | 143.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1335.2
2021-06-26 | 1:00 | 1272 | 314 | 700 | 143 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1272
2021-06-26 | 2:00 | 1260.7 | 314 | 688.3 | 143.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260.7
2021-06-26 | 3:00 | 1271.5 | 314 | 695.8 | 146.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1271.5
2021-06-26 | 4:00 | 1259.8 | 314 | 662.5 | 147.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 1259.8
2021-06-26 | 5:00 | 1209.5 | 314 | 600 | 146.3 | 1.8 | 113.2 | 34.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1209.5
2021-06-26 | 6:00 | 1197.5 | 314 | 453.5 | 142.5 | 1.8 | 113.2 | 172.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1197.5
2021-06-26 | 7:00 | 1240.3 | 314 | 360.7 | 143.5 | 1.8 | 113.2 | 332.1 | 0 | 0 | 0 | -25 | 0 | 1240.3
2021-06-26 | 8:00 | 1357.2 | 314 | 370.4 | 150.1 | 1.8 | 113.2 | 433.5 | 0 | 0.2 | 0 | -26 | 0 | 1357.2
2021-06-26 | 9:00 | 1441.8 | 314 | 428.8 | 156.6 | 1.8 | 113.2 | 427 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1441.8
2021-06-26 | 10:00 | 1459.5 | 314 | 432 | 158.2 | 1.8 | 113.2 | 440.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1459.5
2021-06-26 | 11:00 | 1464.8 | 314 | 442 | 158.4 | 1.8 | 113.2 | 435.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1464.8
2021-06-26 | 12:00 | 1425.1 | 314 | 506.9 | 149.8 | 1.8 | 113.2 | 339.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1425.1
2021-06-26 | 13:00 | 1433.6 | 314 | 548.4 | 158.7 | 1.8 | 113.2 | 297.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1433.6
2021-06-26 | 14:00 | 1437 | 314 | 568.9 | 167 | 1.8 | 113.2 | 272.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1437
2021-06-26 | 15:00 | 1409.1 | 314 | 621.7 | 173.8 | 1.8 | 113.2 | 184.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1409.1
2021-06-26 | 16:00 | 1397.7 | 314 | 703.1 | 182.6 | 1.8 | 113.2 | 82.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1397.7
2021-06-26 | 17:00 | 1391.6 | 314 | 740.2 | 190.8 | 1.8 | 113.2 | 30.7 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1391.6
2021-06-26 | 18:00 | 1392.5 | 314 | 748.5 | 195.2 | 1.8 | 113.2 | 2.6 | 0 | 0.7 | 0 | 16.5 | 0 | 1392.5
2021-06-26 | 19:00 | 1397.9 | 314 | 748.3 | 193.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 27 | 0 | 1397.9
2021-06-26 | 20:00 | 1343.4 | 314 | 716.8 | 186.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1343.4
2021-06-26 | 21:00 | 1282.3 | 314 | 663.7 | 173.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 16 | 0 | 1282.3
2021-06-26 | 22:00 | 1219.6 | 314 | 627.4 | 162.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1219.6
2021-06-26 | 23:00 | 1183.2 | 314 | 597.4 | 155.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1183.2
2021-06-27 | 0:00 | 1105.4 | 314 | 528.2 | 145.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 1105.4
2021-06-27 | 1:00 | 1045.7 | 314 | 469.1 | 144.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 1045.7
2021-06-27 | 2:00 | 1058.9 | 314 | 480.3 | 145.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 1058.9
2021-06-27 | 3:00 | 1091.8 | 314 | 509.5 | 148.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 1091.8
2021-06-27 | 4:00 | 1102 | 314 | 518.4 | 148.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 1102
2021-06-27 | 5:00 | 1072.7 | 314 | 474.2 | 147.7 | 1.8 | 113.2 | 15 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 1072.7
2021-06-27 | 6:00 | 1046.5 | 314 | 370 | 144.1 | 1.8 | 113.2 | 148 | 0 | 6.4 | 0 | -51 | 0 | 1046.5
2021-06-27 | 7:00 | 1091.3 | 314 | 354 | 143.8 | 1.8 | 113.2 | 288.2 | 0 | 3.3 | 0 | -127 | 0 | 1091.3
2021-06-27 | 8:00 | 1154.8 | 314 | 369.1 | 148.7 | 1.8 | 113.2 | 256.8 | 0 | 2.2 | 0 | -51 | 0 | 1154.8
2021-06-27 | 9:00 | 1223 | 314 | 367.3 | 149.3 | 1.8 | 113.2 | 275.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1223
2021-06-27 | 10:00 | 1268.1 | 314 | 433.1 | 146.6 | 1.8 | 113.2 | 255.7 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 1268.1
2021-06-27 | 11:00 | 1273.1 | 314 | 463 | 146 | 1.8 | 113.2 | 227 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 1273.1
2021-06-27 | 12:00 | 1280.8 | 314 | 511 | 145.1 | 1.8 | 113.2 | 188.9 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 1280.8
2021-06-27 | 13:00 | 1276.3 | 314 | 561.4 | 147.1 | 1.8 | 113.2 | 133.1 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 1276.3
2021-06-27 | 14:00 | 1266.4 | 314 | 583.9 | 149.5 | 1.8 | 113.2 | 101.1 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1266.4
2021-06-27 | 15:00 | 1258.5 | 314 | 583.2 | 152.9 | 1.8 | 113.2 | 81 | 0 | 0.9 | 0 | 11.5 | 0 | 1258.5
2021-06-27 | 16:00 | 1265.9 | 314 | 596 | 158.8 | 1.8 | 113.2 | 81.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1265.9
2021-06-27 | 17:00 | 1294.9 | 314 | 661.3 | 166.5 | 1.8 | 113.2 | 38.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1294.9
2021-06-27 | 18:00 | 1311.2 | 314 | 665.5 | 172.9 | 1.8 | 113.2 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 38.9 | 0 | 1311.2
2021-06-27 | 19:00 | 1332.9 | 314 | 648.6 | 172.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.6 | 0 | 1332.9
2021-06-27 | 20:00 | 1285 | 314 | 650.8 | 167.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 36.5 | 0 | 1285
2021-06-27 | 21:00 | 1227.5 | 314 | 640.8 | 156.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1227.5
2021-06-27 | 22:00 | 1168.1 | 314 | 587.9 | 150.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1168.1
2021-06-27 | 23:00 | 1144.3 | 314 | 566.5 | 146.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1144.3
2021-06-28 | 0:00 | 1088.8 | 314 | 511.8 | 145.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1088.8
2021-06-28 | 1:00 | 1048.9 | 314 | 474.9 | 144.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1048.9
2021-06-28 | 2:00 | 1046.9 | 314 | 471.2 | 145.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1046.9
2021-06-28 | 3:00 | 1092.3 | 314 | 513.7 | 148.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1092.3
2021-06-28 | 4:00 | 1125.7 | 314 | 547.8 | 148.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1125.7
2021-06-28 | 5:00 | 1141.4 | 314 | 527.9 | 147.7 | 1.8 | 113.2 | 35.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1141.4
2021-06-28 | 6:00 | 1240.8 | 314 | 456.4 | 144.1 | 1.8 | 113.2 | 210 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1240.8
2021-06-28 | 7:00 | 1430.8 | 314 | 445.6 | 143.8 | 1.8 | 113.2 | 411.1 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1430.8
2021-06-28 | 8:00 | 1715.9 | 314 | 604.2 | 148.7 | 1.8 | 113.2 | 533.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1715.9
2021-06-28 | 9:00 | 1903.6 | 314 | 742.9 | 149.3 | 1.8 | 113.2 | 582.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1903.6
2021-06-28 | 10:00 | 1961.2 | 314 | 712.7 | 146.6 | 1.8 | 113.2 | 670.7 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1961.2
2021-06-28 | 11:00 | 2013 | 314 | 672.1 | 146 | 1.8 | 113.2 | 763.5 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 2013
2021-06-28 | 12:00 | 1916.3 | 314 | 718.4 | 145.1 | 1.8 | 113.2 | 645.6 | 0 | 4.2 | 0 | -26 | 0 | 1916.3
2021-06-28 | 13:00 | 1996.2 | 314 | 952.2 | 147.1 | 1.8 | 113.2 | 462.6 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 1996.2
2021-06-28 | 14:00 | 1996.8 | 314 | 1142.9 | 149.5 | 1.8 | 113.2 | 269.7 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 1996.8
2021-06-28 | 15:00 | 1946 | 314 | 1185.6 | 152.9 | 1.8 | 113.2 | 165.5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1946
2021-06-28 | 16:00 | 1898.7 | 314 | 1226.6 | 158.8 | 1.8 | 113.2 | 72.7 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 1898.7
2021-06-28 | 17:00 | 1816.6 | 314 | 1189.1 | 166.5 | 1.8 | 113.2 | 19.9 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 1816.6
2021-06-28 | 18:00 | 1752.7 | 314 | 1121.5 | 172.9 | 1.8 | 113.2 | 0.4 | 0 | 14.9 | 0 | 14 | 0 | 1752.7
2021-06-28 | 19:00 | 1694.3 | 314 | 1054.3 | 172.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 20.5 | 0 | 1694.3
2021-06-28 | 20:00 | 1626.9 | 314 | 1011.5 | 167.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 1.5 | 0 | 1626.9
2021-06-28 | 21:00 | 1552.2 | 314 | 944.4 | 156.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 1552.2
2021-06-28 | 22:00 | 1504.5 | 314 | 898.9 | 150.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 1504.5
2021-06-28 | 23:00 | 1451.2 | 314 | 813.3 | 146.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 23 | 0 | 39.5 | 0 | 1451.2
2021-06-29 | 0:00 | 1361.8 | 314 | 762.6 | 143.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 1361.8
2021-06-29 | 1:00 | 1300.4 | 314 | 706.9 | 143 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 1300.4
2021-06-29 | 2:00 | 1286.7 | 314 | 700 | 143.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 1286.7
2021-06-29 | 3:00 | 1304.5 | 314 | 722 | 146.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 1304.5
2021-06-29 | 4:00 | 1317.6 | 314 | 739.3 | 147.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1317.6
2021-06-29 | 5:00 | 1318.4 | 314 | 742.5 | 146.3 | 1.8 | 113.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1318.4
2021-06-29 | 6:00 | 1367.8 | 314 | 751 | 142.5 | 1.8 | 113.2 | 44 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1367.8
2021-06-29 | 7:00 | 1502.5 | 314 | 745.5 | 143.5 | 1.8 | 113.2 | 182.7 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1502.5
2021-06-29 | 8:00 | 1749.7 | 314 | 831.9 | 150.1 | 1.8 | 113.2 | 325.6 | 0 | 3.1 | 0 | 10 | 0 | 1749.7
2021-06-29 | 9:00 | 1936.4 | 314 | 767.5 | 156.6 | 1.8 | 113.2 | 578.7 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 1936.4
2021-06-29 | 10:00 | 2003.6 | 314 | 636.3 | 158.2 | 1.8 | 113.2 | 774.4 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 2003.6
2021-06-29 | 11:00 | 2066.7 | 314 | 620.2 | 158.4 | 1.8 | 113.2 | 852.5 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 2066.7
2021-06-29 | 12:00 | 1980.3 | 314 | 651.4 | 149.8 | 1.8 | 113.2 | 792.5 | 0 | 8.6 | 0 | -51 | 0 | 1980.3
2021-06-29 | 13:00 | 2095.2 | 314 | 733 | 158.7 | 1.8 | 113.2 | 765.9 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 2095.2
2021-06-29 | 14:00 | 2129.2 | 314 | 871.4 | 167 | 1.8 | 113.2 | 652.8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2129.2
2021-06-29 | 15:00 | 2087.5 | 314 | 1001.5 | 173.8 | 1.8 | 113.2 | 474.9 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 2087.5
2021-06-29 | 16:00 | 2054.4 | 314 | 1137.3 | 182.6 | 1.8 | 113.2 | 296.9 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 2054.4
2021-06-29 | 17:00 | 1932.2 | 314 | 1191.4 | 190.8 | 1.8 | 113.2 | 111.3 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 1932.2
2021-06-29 | 18:00 | 1843.1 | 314 | 1137.3 | 195.2 | 1.8 | 113.2 | 15.2 | 0 | 9.4 | 0 | 57 | 0 | 1843.1
2021-06-29 | 19:00 | 1765.2 | 314 | 1101.1 | 193.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 34 | 0 | 1765.2
2021-06-29 | 20:00 | 1681.3 | 314 | 1036.8 | 186.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 23 | 0 | 1681.3
2021-06-29 | 21:00 | 1591.4 | 314 | 949.8 | 173.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 35 | 0 | 1591.4
2021-06-29 | 22:00 | 1525.8 | 314 | 908.7 | 162.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 24.7 | 0 | 1525.8
2021-06-29 | 23:00 | 1478.3 | 314 | 865.2 | 155.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 27.3 | 0 | 1478.3
2021-06-30 | 0:00 | 1383.1 | 314 | 810 | 143.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1383.1
2021-06-30 | 1:00 | 1313.4 | 314 | 729.4 | 143 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1313.4
2021-06-30 | 2:00 | 1291.4 | 314 | 719 | 143.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1291.4
2021-06-30 | 3:00 | 1318.2 | 314 | 742.5 | 146.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1318.2
2021-06-30 | 4:00 | 1325 | 314 | 748.2 | 147.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1325
2021-06-30 | 5:00 | 1313.1 | 314 | 713 | 146.3 | 1.8 | 113.2 | 23.3 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1313.1
2021-06-30 | 6:00 | 1378.9 | 314 | 684 | 142.5 | 1.8 | 113.2 | 119.9 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1378.9
2021-06-30 | 7:00 | 1500.1 | 314 | 696.2 | 143.5 | 1.8 | 113.2 | 224.8 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 1500.1
2021-06-30 | 8:00 | 1759.6 | 314 | 900.2 | 150.1 | 1.8 | 113.2 | 272.2 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 1759.6
2021-06-30 | 9:00 | 1915.6 | 314 | 1005.3 | 156.6 | 1.8 | 113.2 | 308.1 | 0 | 6.6 | 0 | 10 | 0 | 1915.6
2021-06-30 | 10:00 | 1964.7 | 314 | 977.2 | 158.2 | 1.8 | 113.2 | 392 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 1964.7
2021-06-30 | 11:00 | 1979.6 | 314 | 953.1 | 158.4 | 1.8 | 113.2 | 430.1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1979.6
2021-06-30 | 12:00 | 1884.8 | 314 | 820.9 | 149.8 | 1.8 | 113.2 | 474.6 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 1884.8
2021-06-30 | 13:00 | 1970.2 | 314 | 964.2 | 158.7 | 1.8 | 113.2 | 406.9 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 1970.2
2021-06-30 | 14:00 | 1985.7 | 314 | 1027.4 | 167 | 1.8 | 113.2 | 349.8 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 1985.7
2021-06-30 | 15:00 | 1928.2 | 314 | 1069.5 | 173.8 | 1.8 | 113.2 | 240.3 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 1928.2
2021-06-30 | 16:00 | 1890.9 | 314 | 1082.2 | 182.6 | 1.8 | 113.2 | 155.6 | 0 | 19.5 | 0 | 22 | 0 | 1890.9
2021-06-30 | 17:00 | 1791 | 314 | 1099.3 | 190.8 | 1.8 | 113.2 | 36.2 | 0 | 19.5 | 0 | 16.2 | 0 | 1791
2021-06-30 | 18:00 | 1748 | 314 | 1102.8 | 195.2 | 1.8 | 113.2 | 0.7 | 0 | 19.8 | 0 | 0.5 | 0 | 1748
2021-06-30 | 19:00 | 1693.5 | 314 | 1034.7 | 193.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 17.3 | 0 | 1693.5
2021-06-30 | 20:00 | 1618.4 | 314 | 969.6 | 186.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 11 | 0 | 1618.4
2021-06-30 | 21:00 | 1556.7 | 314 | 918.2 | 173.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 10 | 0 | 1556.7
2021-06-30 | 22:00 | 1493.5 | 314 | 873.4 | 162.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 1493.5
2021-06-30 | 23:00 | 1448.8 | 314 | 831.2 | 155.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 32.7 | 0 | 0 | 0 | 1448.8
2021-07-01 | 0:00 | 1359.4 | 314 | 725.4 | 166.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 3.5 | 0 | 1359.4
2021-07-01 | 1:00 | 1290.1 | 314 | 664.3 | 166.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | 0 | 1290.1
2021-07-01 | 2:00 | 1281.3 | 314 | 653.1 | 167.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 1281.3
2021-07-01 | 3:00 | 1307.9 | 314 | 674.8 | 167.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 36.2 | 0 | 0 | 0 | 1307.9
2021-07-01 | 4:00 | 1323.5 | 314 | 688.9 | 167.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 1323.5
2021-07-01 | 5:00 | 1318.9 | 314 | 685.1 | 166.5 | 1.8 | 113.2 | 0.5 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 1318.9
2021-07-01 | 6:00 | 1366.9 | 314 | 709 | 166.3 | 1.8 | 113.2 | 24 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | 0 | 1366.9
2021-07-01 | 7:00 | 1494.7 | 314 | 790 | 166.6 | 1.8 | 113.2 | 71.1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1494.7
2021-07-01 | 8:00 | 1732.4 | 314 | 964 | 168.4 | 1.8 | 113.2 | 135.2 | 0 | 35.8 | 0 | 0 | 0 | 1732.4
2021-07-01 | 9:00 | 1884.3 | 314 | 1071.5 | 169.2 | 1.8 | 113.2 | 169.3 | 0 | 35.3 | 0 | 10 | 0 | 1884.3
2021-07-01 | 10:00 | 1897.4 | 314 | 1082.8 | 169.5 | 1.8 | 113.2 | 166.3 | 0 | 33.8 | 0 | 16 | 0 | 1897.4
2021-07-01 | 11:00 | 1892.5 | 314 | 1089.9 | 169.4 | 1.8 | 113.2 | 165.5 | 0 | 31.2 | 0 | 7.5 | 0 | 1892.5
2021-07-01 | 12:00 | 1773.8 | 314 | 991.2 | 167.5 | 1.8 | 113.2 | 151.4 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | 0 | 1773.8
2021-07-01 | 13:00 | 1865.2 | 314 | 1098 | 171.6 | 1.8 | 113.2 | 131.9 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | 0 | 1865.2
2021-07-01 | 14:00 | 1870.8 | 314 | 1134 | 174.3 | 1.8 | 113.2 | 95.4 | 0 | 28.1 | 0 | 10 | 0 | 1870.8
2021-07-01 | 15:00 | 1841.2 | 314 | 1154.4 | 176.2 | 1.8 | 113.2 | 54.4 | 0 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 1841.2
2021-07-01 | 16:00 | 1836.6 | 314 | 1160 | 177.7 | 1.8 | 113.2 | 33.9 | 0 | 21.5 | 0 | 14.5 | 0 | 1836.6
2021-07-01 | 17:00 | 1759.4 | 314 | 1095.6 | 179.9 | 1.8 | 113.2 | 18.7 | 0 | 20.2 | 0 | 16 | 0 | 1759.4
2021-07-01 | 18:00 | 1721 | 314 | 1073.5 | 181 | 1.8 | 113.2 | 1.7 | 0 | 13.8 | 0 | 22 | 0 | 1721
2021-07-01 | 19:00 | 1665.6 | 314 | 1031.2 | 180.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 17 | 0 | 1665.6
2021-07-01 | 20:00 | 1586.7 | 314 | 970.4 | 179.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 1586.7
2021-07-01 | 21:00 | 1520.8 | 314 | 904.6 | 177.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0.5 | 0 | 1520.8
2021-07-01 | 22:00 | 1474.4 | 314 | 844.8 | 174.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 11.5 | 0 | 1474.4
2021-07-01 | 23:00 | 1438.9 | 314 | 809.2 | 172.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 13 | 0 | 1438.9
2021-07-02 | 0:00 | 1352.3 | 314 | 724.6 | 166.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 19.4 | 0 | 1352.3
2021-07-02 | 1:00 | 1291.9 | 314 | 680.4 | 166.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1291.9
2021-07-02 | 2:00 | 1280.5 | 314 | 671.6 | 167.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 1280.5
2021-07-02 | 3:00 | 1312.8 | 314 | 707.8 | 167.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 1312.8
2021-07-02 | 4:00 | 1333.8 | 314 | 729.3 | 167.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 1333.8
2021-07-02 | 5:00 | 1339.8 | 314 | 733.4 | 166.5 | 1.8 | 113.2 | 1.2 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 1339.8
2021-07-02 | 6:00 | 1389.9 | 314 | 767.4 | 166.3 | 1.8 | 113.2 | 15.3 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 1389.9
2021-07-02 | 7:00 | 1524.5 | 314 | 877.4 | 166.6 | 1.8 | 113.2 | 37.7 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 1524.5
2021-07-02 | 8:00 | 1761.2 | 314 | 1077.8 | 168.4 | 1.8 | 113.2 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1761.2
2021-07-02 | 9:00 | 1921.7 | 314 | 1158.4 | 169.2 | 1.8 | 113.2 | 130.3 | 0 | 14 | 0 | 20.8 | 0 | 1921.7
2021-07-02 | 10:00 | 1962.7 | 314 | 1152.9 | 169.5 | 1.8 | 113.2 | 196.4 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 1962.7
2021-07-02 | 11:00 | 1955.1 | 314 | 1129.9 | 169.4 | 1.8 | 113.2 | 211 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 1955.1
2021-07-02 | 12:00 | 1840.4 | 314 | 987.5 | 167.5 | 1.8 | 113.2 | 242.1 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 1840.4
2021-07-02 | 13:00 | 1945.7 | 314 | 1065.4 | 171.6 | 1.8 | 113.2 | 268.7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1945.7
2021-07-02 | 14:00 | 1969.3 | 314 | 1178.3 | 174.3 | 1.8 | 113.2 | 178.3 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 1969.3
2021-07-02 | 15:00 | 1936.6 | 314 | 1226.7 | 176.2 | 1.8 | 113.2 | 96.1 | 0 | 6.6 | 0 | 2 | 0 | 1936.6
2021-07-02 | 16:00 | 1902.8 | 314 | 1223.6 | 177.7 | 1.8 | 113.2 | 51.5 | 0 | 7.2 | 0 | 13.8 | 0 | 1902.8
2021-07-02 | 17:00 | 1815.6 | 314 | 1167.7 | 179.9 | 1.8 | 113.2 | 25.6 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 1815.6
2021-07-02 | 18:00 | 1762.9 | 314 | 1125.4 | 181 | 1.8 | 113.2 | 0.4 | 0 | 15.1 | 0 | 12 | 0 | 1762.9
2021-07-02 | 19:00 | 1704.6 | 314 | 1080.2 | 180.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 1704.6
2021-07-02 | 20:00 | 1623.2 | 314 | 992.6 | 179.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 6 | 0 | 1623.2
2021-07-02 | 21:00 | 1568.4 | 314 | 946.5 | 177.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 1568.4
2021-07-02 | 22:00 | 1516.6 | 314 | 899.4 | 174.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 1516.6
2021-07-02 | 23:00 | 1465.8 | 314 | 845.5 | 172.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 6 | 0 | 1465.8
2021-07-03 | 0:00 | 1370.3 | 314 | 759.2 | 166.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 3.4 | 0 | 1370.3
2021-07-03 | 1:00 | 1308.7 | 314 | 700.7 | 166.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 1308.7
2021-07-03 | 2:00 | 1297.4 | 314 | 690.7 | 167.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 1297.4
2021-07-03 | 3:00 | 1318.8 | 314 | 704.3 | 167.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 6.2 | 0 | 1318.8
2021-07-03 | 4:00 | 1307.9 | 314 | 697.1 | 167.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1307.9
2021-07-03 | 5:00 | 1269 | 314 | 659.8 | 166.5 | 1.8 | 113.2 | 2.5 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 1269
2021-07-03 | 6:00 | 1248 | 314 | 579.7 | 166.3 | 1.8 | 113.2 | 63.3 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 1248
2021-07-03 | 7:00 | 1303.2 | 314 | 450.9 | 166.6 | 1.8 | 113.2 | 245.1 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 1303.2
2021-07-03 | 8:00 | 1433.1 | 314 | 421 | 168.4 | 1.8 | 113.2 | 402 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 1433.1
2021-07-03 | 9:00 | 1536.1 | 314 | 427.9 | 169.2 | 1.8 | 113.2 | 496.4 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 1536.1
2021-07-03 | 10:00 | 1624.4 | 314 | 386.8 | 169.5 | 1.8 | 113.2 | 651.4 | 0 | 12.7 | 0 | -25 | 0 | 1624.4
2021-07-03 | 11:00 | 1658 | 314 | 378.8 | 169.4 | 1.8 | 113.2 | 668.7 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 1658
2021-07-03 | 12:00 | 1649.1 | 314 | 415 | 167.5 | 1.8 | 113.2 | 676.3 | 0 | 12.3 | 0 | -51 | 0 | 1649.1
2021-07-03 | 13:00 | 1671.8 | 314 | 464.4 | 171.6 | 1.8 | 113.2 | 594.7 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 1671.8
2021-07-03 | 14:00 | 1687 | 314 | 525 | 174.3 | 1.8 | 113.2 | 598.7 | 0 | 11 | 0 | -51 | 0 | 1687
2021-07-03 | 15:00 | 1667.3 | 314 | 627.9 | 176.2 | 1.8 | 113.2 | 423.7 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 1667.3
2021-07-03 | 16:00 | 1630.3 | 314 | 822.7 | 177.7 | 1.8 | 113.2 | 194.5 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 1630.3
2021-07-03 | 17:00 | 1566 | 314 | 884.3 | 179.9 | 1.8 | 113.2 | 69.5 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 1566
2021-07-03 | 18:00 | 1557.4 | 314 | 907.5 | 181 | 1.8 | 113.2 | 6.6 | 0 | 3.3 | 0 | 30 | 0 | 1557.4
2021-07-03 | 19:00 | 1546.5 | 314 | 908.8 | 180.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 25.4 | 0 | 1546.5
2021-07-03 | 20:00 | 1473.6 | 314 | 861.3 | 179.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1473.6
2021-07-03 | 21:00 | 1387.3 | 314 | 776.8 | 177.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 1387.3
2021-07-03 | 22:00 | 1313.3 | 314 | 705.1 | 174.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 1313.3
2021-07-03 | 23:00 | 1268.1 | 314 | 663.6 | 172.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1268.1
2021-07-04 | 0:00 | 1191.4 | 314 | 593.1 | 168.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1191.4
2021-07-04 | 1:00 | 1134.2 | 314 | 535.1 | 167.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1134.2
2021-07-04 | 2:00 | 1132.3 | 314 | 533.4 | 167.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1132.3
2021-07-04 | 3:00 | 1151.9 | 314 | 553 | 167.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1151.9
2021-07-04 | 4:00 | 1163.5 | 314 | 564 | 167.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 1163.5
2021-07-04 | 5:00 | 1123.1 | 314 | 524 | 166.3 | 1.8 | 113.2 | 1.2 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1123.1
2021-07-04 | 6:00 | 1118.5 | 314 | 489.5 | 164.7 | 1.8 | 113.2 | 32 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 1118.5
2021-07-04 | 7:00 | 1167.5 | 314 | 501.3 | 164.9 | 1.8 | 113.2 | 69 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 1167.5
2021-07-04 | 8:00 | 1267.5 | 314 | 575.2 | 165.9 | 1.8 | 113.2 | 94.3 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 1267.5
2021-07-04 | 9:00 | 1343.8 | 314 | 591 | 165.9 | 1.8 | 113.2 | 140.3 | 0 | 2.6 | 0 | 15 | 0 | 1343.8
2021-07-04 | 10:00 | 1367.8 | 314 | 547.8 | 167.3 | 1.8 | 113.2 | 205 | 0 | 2.9 | 0 | 15.8 | 0 | 1367.8
2021-07-04 | 11:00 | 1399.1 | 314 | 544.3 | 167.1 | 1.8 | 113.2 | 247.3 | 0 | 2.4 | 0 | 9 | 0 | 1399.1
2021-07-04 | 12:00 | 1414.4 | 314 | 501.9 | 165.8 | 1.8 | 113.2 | 315.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1414.4
2021-07-04 | 13:00 | 1408.2 | 314 | 514.4 | 166.9 | 1.8 | 113.2 | 296.1 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1408.2
2021-07-04 | 14:00 | 1395.6 | 314 | 534.6 | 167.9 | 1.8 | 113.2 | 262.3 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1395.6
2021-07-04 | 15:00 | 1407.3 | 314 | 580.5 | 168.8 | 1.8 | 113.2 | 226.8 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1407.3
2021-07-04 | 16:00 | 1410 | 314 | 698.6 | 170.1 | 1.8 | 113.2 | 109.7 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1410
2021-07-04 | 17:00 | 1423.5 | 314 | 780.4 | 170.9 | 1.8 | 113.2 | 40.3 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1423.5
2021-07-04 | 18:00 | 1436.7 | 314 | 821.3 | 171.8 | 1.8 | 113.2 | 2.7 | 0 | 2.9 | 0 | 9 | 0 | 1436.7
2021-07-04 | 19:00 | 1438.6 | 314 | 834.2 | 172.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 1438.6
2021-07-04 | 20:00 | 1388.1 | 314 | 778 | 171.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.2 | 0 | 1388.1
2021-07-04 | 21:00 | 1316.9 | 314 | 715.6 | 171 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1316.9
2021-07-04 | 22:00 | 1248.2 | 314 | 639.4 | 169.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 9 | 0 | 1248.2
2021-07-04 | 23:00 | 1219.4 | 314 | 621 | 169.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1219.4
2021-07-05 | 0:00 | 1147.4 | 314 | 550 | 168.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1147.4
2021-07-05 | 1:00 | 1104.2 | 314 | 506.4 | 167.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1104.2
2021-07-05 | 2:00 | 1109 | 314 | 509.2 | 167.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 1109
2021-07-05 | 3:00 | 1148.3 | 314 | 547.8 | 167.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 1148.3
2021-07-05 | 4:00 | 1166.6 | 314 | 561.7 | 167.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 3 | 0 | 1166.6
2021-07-05 | 5:00 | 1187.5 | 314 | 578 | 166.3 | 1.8 | 113.2 | 5.2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1187.5
2021-07-05 | 6:00 | 1287.6 | 314 | 636.6 | 164.7 | 1.8 | 113.2 | 49.6 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 1287.6
2021-07-05 | 7:00 | 1501.1 | 314 | 758.9 | 164.9 | 1.8 | 113.2 | 142.8 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 1501.1
2021-07-05 | 8:00 | 1827.7 | 314 | 921.2 | 165.9 | 1.8 | 113.2 | 303.9 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 1827.7
2021-07-05 | 9:00 | 2083.7 | 314 | 1004.2 | 165.9 | 1.8 | 113.2 | 468.6 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 2083.7
2021-07-05 | 10:00 | 2154.8 | 314 | 1030 | 167.3 | 1.8 | 113.2 | 516 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 2154.8
2021-07-05 | 11:00 | 2164.2 | 314 | 1071.3 | 167.1 | 1.8 | 113.2 | 474.6 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 2164.2
2021-07-05 | 12:00 | 2038.1 | 314 | 1034.2 | 165.8 | 1.8 | 113.2 | 383.2 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 2038.1
2021-07-05 | 13:00 | 2135.9 | 314 | 1161.9 | 166.9 | 1.8 | 113.2 | 352 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 2135.9
2021-07-05 | 14:00 | 2134.3 | 314 | 1232.4 | 167.9 | 1.8 | 113.2 | 280.2 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 2134.3
2021-07-05 | 15:00 | 2097.4 | 314 | 1275.1 | 168.8 | 1.8 | 113.2 | 207.8 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 2097.4
2021-07-05 | 16:00 | 2079.1 | 314 | 1329.9 | 170.1 | 1.8 | 113.2 | 136.7 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 2079.1
2021-07-05 | 17:00 | 1973.3 | 314 | 1318.3 | 170.9 | 1.8 | 113.2 | 44.1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1973.3
2021-07-05 | 18:00 | 1905.2 | 314 | 1289.8 | 171.8 | 1.8 | 113.2 | 2.5 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 1905.2
2021-07-05 | 19:00 | 1834.5 | 314 | 1218.9 | 172.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 1834.5
2021-07-05 | 20:00 | 1749.1 | 314 | 1116.5 | 171.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 15 | 0 | 1749.1
2021-07-05 | 21:00 | 1685.1 | 314 | 1048.6 | 171 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 24 | 0 | 1685.1
2021-07-05 | 22:00 | 1616.8 | 314 | 1006.8 | 169.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 3 | 0 | 1616.8
2021-07-05 | 23:00 | 1555.7 | 314 | 938.1 | 169.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 13 | 0 | 1555.7
2021-07-06 | 0:00 | 1450.2 | 314 | 826 | 166.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 22 | 0 | 1450.2
2021-07-06 | 1:00 | 1379.1 | 314 | 776.1 | 166.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 1379.1
2021-07-06 | 2:00 | 1366.8 | 314 | 762.7 | 167.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 1366.8
2021-07-06 | 3:00 | 1373.9 | 314 | 767.6 | 167.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 1373.9
2021-07-06 | 4:00 | 1380.9 | 314 | 774.2 | 167.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 1380.9
2021-07-06 | 5:00 | 1380 | 314 | 768.2 | 166.5 | 1.8 | 113.2 | 6 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 1380
2021-07-06 | 6:00 | 1447.2 | 314 | 785.6 | 166.3 | 1.8 | 113.2 | 57.3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1447.2
2021-07-06 | 7:00 | 1606 | 314 | 872.7 | 166.6 | 1.8 | 113.2 | 130.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1606
2021-07-06 | 8:00 | 1884.3 | 314 | 1044.9 | 168.4 | 1.8 | 113.2 | 236.3 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 1884.3
2021-07-06 | 9:00 | 2058.8 | 314 | 1182 | 169.2 | 1.8 | 113.2 | 272.5 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 2058.8
2021-07-06 | 10:00 | 2099.7 | 314 | 1153.1 | 169.5 | 1.8 | 113.2 | 343.1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2099.7
2021-07-06 | 11:00 | 2099.4 | 314 | 1193.7 | 169.4 | 1.8 | 113.2 | 303.6 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 2099.4
2021-07-06 | 12:00 | 2003.4 | 314 | 1135.7 | 167.5 | 1.8 | 113.2 | 266.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 2003.4
2021-07-06 | 13:00 | 2104 | 314 | 1230.3 | 171.6 | 1.8 | 113.2 | 266.6 | 0 | 3.5 | 0 | 3 | 0 | 2104
2021-07-06 | 14:00 | 2139.7 | 314 | 1270.6 | 174.3 | 1.8 | 113.2 | 262.5 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 2139.7
2021-07-06 | 15:00 | 2109.2 | 314 | 1271 | 176.2 | 1.8 | 113.2 | 231.7 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 2109.2
2021-07-06 | 16:00 | 2087.4 | 314 | 1325.7 | 177.7 | 1.8 | 113.2 | 119.7 | 0 | 1.3 | 0 | 34 | 0 | 2087.4
2021-07-06 | 17:00 | 1991 | 314 | 1335.8 | 179.9 | 1.8 | 113.2 | 36.1 | 0 | 4.2 | 0 | 6 | 0 | 1991
2021-07-06 | 18:00 | 1937.9 | 314 | 1321.5 | 181 | 1.8 | 113.2 | 2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 1937.9
2021-07-06 | 19:00 | 1873.1 | 314 | 1257.3 | 180.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 1873.1
2021-07-06 | 20:00 | 1775.8 | 314 | 1161.3 | 179.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 1775.8
2021-07-06 | 21:00 | 1721.8 | 314 | 1110.5 | 177.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1721.8
2021-07-06 | 22:00 | 1648.5 | 314 | 1039 | 174.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 1648.5
2021-07-06 | 23:00 | 1588.9 | 314 | 979.8 | 172.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 1588.9
2021-07-07 | 0:00 | 1482.2 | 314 | 878.3 | 166.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 1482.2
2021-07-07 | 1:00 | 1408.7 | 314 | 798.5 | 166.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 1408.7
2021-07-07 | 2:00 | 1390.3 | 314 | 779.6 | 167.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 1390.3
2021-07-07 | 3:00 | 1398.2 | 314 | 790.5 | 167.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 1398.2
2021-07-07 | 4:00 | 1402.1 | 314 | 792.1 | 167.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 1402.1
2021-07-07 | 5:00 | 1393.7 | 314 | 781.2 | 166.5 | 1.8 | 113.2 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1393.7
2021-07-07 | 6:00 | 1469.8 | 314 | 838.9 | 166.3 | 1.8 | 113.2 | 21.1 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 1469.8
2021-07-07 | 7:00 | 1632.6 | 314 | 986 | 166.6 | 1.8 | 113.2 | 37.6 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 1632.6
2021-07-07 | 8:00 | 1905.5 | 314 | 1204.6 | 168.4 | 1.8 | 113.2 | 94.5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1905.5
2021-07-07 | 9:00 | 2070.3 | 314 | 1285.4 | 169.2 | 1.8 | 113.2 | 177.7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2070.3
2021-07-07 | 10:00 | 2101.8 | 314 | 1213.5 | 169.5 | 1.8 | 113.2 | 273.3 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 2101.8
2021-07-07 | 11:00 | 2099.5 | 314 | 1198.9 | 169.4 | 1.8 | 113.2 | 278.7 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 2099.5
2021-07-07 | 12:00 | 1977.3 | 314 | 1099.6 | 167.5 | 1.8 | 113.2 | 254.2 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1977.3
2021-07-07 | 13:00 | 2059.8 | 314 | 1213.3 | 171.6 | 1.8 | 113.2 | 220.2 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 2059.8
2021-07-07 | 14:00 | 2070.3 | 314 | 1276.3 | 174.3 | 1.8 | 113.2 | 164.8 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 2070.3
2021-07-07 | 15:00 | 2040 | 314 | 1287.9 | 176.2 | 1.8 | 113.2 | 125.2 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 2040
2021-07-07 | 16:00 | 2015.7 | 314 | 1293 | 177.7 | 1.8 | 113.2 | 70.1 | 0 | 27.9 | 0 | 18 | 0 | 2015.7
2021-07-07 | 17:00 | 1921.2 | 314 | 1255.9 | 179.9 | 1.8 | 113.2 | 28.7 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 1921.2
2021-07-07 | 18:00 | 1875.2 | 314 | 1234.2 | 181 | 1.8 | 113.2 | 0.7 | 0 | 20.9 | 0 | 9.4 | 0 | 1875.2
2021-07-07 | 19:00 | 1806.3 | 314 | 1172.5 | 180.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 4.6 | 0 | 1806.3
2021-07-07 | 20:00 | 1721.9 | 314 | 1084.6 | 179.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 9 | 0 | 1721.9
2021-07-07 | 21:00 | 1647.8 | 314 | 1015.8 | 177.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 9 | 0 | 1647.8
2021-07-07 | 22:00 | 1577.9 | 314 | 949 | 174.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 15 | 0 | 1577.9
2021-07-07 | 23:00 | 1515.5 | 314 | 903.6 | 172.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 1515.5
2021-07-08 | 0:00 | 1427.2 | 314 | 823.7 | 166.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 1427.2
2021-07-08 | 1:00 | 1364.3 | 314 | 752.7 | 166.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 6 | 0 | 1364.3
2021-07-08 | 2:00 | 1344.9 | 314 | 739.7 | 167.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 1344.9
2021-07-08 | 3:00 | 1362.3 | 314 | 759.7 | 167.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 1362.3
2021-07-08 | 4:00 | 1363.2 | 314 | 764.2 | 167.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1363.2
2021-07-08 | 5:00 | 1367.8 | 314 | 768.6 | 166.5 | 1.8 | 113.2 | 1.5 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1367.8
2021-07-08 | 6:00 | 1438 | 314 | 820.6 | 166.3 | 1.8 | 113.2 | 19.5 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1438
2021-07-08 | 7:00 | 1587.3 | 314 | 924.6 | 166.6 | 1.8 | 113.2 | 65.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1587.3
2021-07-08 | 8:00 | 1843.1 | 314 | 1150.9 | 168.4 | 1.8 | 113.2 | 93.5 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1843.1
2021-07-08 | 9:00 | 2024.8 | 314 | 1285.6 | 169.2 | 1.8 | 113.2 | 122.3 | 0 | 2.2 | 0 | 16.5 | 0 | 2024.8
2021-07-08 | 10:00 | 2059.2 | 314 | 1274.3 | 169.5 | 1.8 | 113.2 | 156.2 | 0 | 4.2 | 0 | 26 | 0 | 2059.2
2021-07-08 | 11:00 | 2059 | 314 | 1288.3 | 169.4 | 1.8 | 113.2 | 167.7 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 2059
2021-07-08 | 12:00 | 1943.8 | 314 | 1140.5 | 167.5 | 1.8 | 113.2 | 194.7 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 1943.8
2021-07-08 | 13:00 | 2039.4 | 314 | 1226.5 | 171.6 | 1.8 | 113.2 | 201.5 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 2039.4
2021-07-08 | 14:00 | 2057.4 | 314 | 1280.8 | 174.3 | 1.8 | 113.2 | 166.7 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 2057.4
2021-07-08 | 15:00 | 2030.2 | 314 | 1312.5 | 176.2 | 1.8 | 113.2 | 107.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2030.2
2021-07-08 | 16:00 | 2003.7 | 314 | 1339 | 177.7 | 1.8 | 113.2 | 56.9 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2003.7
2021-07-08 | 17:00 | 1918.6 | 314 | 1284.3 | 179.9 | 1.8 | 113.2 | 24.1 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1918.6
2021-07-08 | 18:00 | 1870 | 314 | 1257.3 | 181 | 1.8 | 113.2 | 0.9 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1870
2021-07-08 | 19:00 | 1806.1 | 314 | 1194.9 | 180.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1806.1
2021-07-08 | 20:00 | 1720.4 | 314 | 1101.9 | 179.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 9 | 0 | 1720.4
2021-07-08 | 21:00 | 1646.1 | 314 | 1026.3 | 177.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 1646.1
2021-07-08 | 22:00 | 1593.5 | 314 | 989.2 | 174.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1593.5
2021-07-08 | 23:00 | 1542.7 | 314 | 924.1 | 172.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 1542.7
2021-07-09 | 0:00 | 1431.5 | 314 | 800.4 | 166.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 30 | 0 | 1431.5
2021-07-09 | 1:00 | 1368.7 | 314 | 710.6 | 166.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 56.5 | 0 | 1368.7
2021-07-09 | 2:00 | 1348.8 | 314 | 705.5 | 167.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 40.5 | 0 | 1348.8
2021-07-09 | 3:00 | 1360.9 | 314 | 711.5 | 167.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 47.5 | 0 | 1360.9
2021-07-09 | 4:00 | 1370.4 | 314 | 715 | 167.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 52.5 | 0 | 1370.4
2021-07-09 | 5:00 | 1368.3 | 314 | 759.2 | 166.5 | 1.8 | 113.2 | 7 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 1368.3
2021-07-09 | 6:00 | 1428 | 314 | 766.3 | 166.3 | 1.8 | 113.2 | 53.3 | 0 | 3.1 | 0 | 10 | 0 | 1428
2021-07-09 | 7:00 | 1594.4 | 314 | 793.1 | 166.6 | 1.8 | 113.2 | 204.6 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1594.4
2021-07-09 | 8:00 | 1885 | 314 | 875.3 | 168.4 | 1.8 | 113.2 | 411.2 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1885
2021-07-09 | 9:00 | 2118.9 | 314 | 968.1 | 169.2 | 1.8 | 113.2 | 552.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2118.9
2021-07-09 | 10:00 | 2177.2 | 314 | 1083.1 | 169.5 | 1.8 | 113.2 | 495.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2177.2
2021-07-09 | 11:00 | 2192.8 | 314 | 1210.9 | 169.4 | 1.8 | 113.2 | 383.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2192.8
2021-07-09 | 12:00 | 2074 | 314 | 1129.1 | 167.5 | 1.8 | 113.2 | 347.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2074
2021-07-09 | 13:00 | 2140.3 | 314 | 1332.8 | 171.6 | 1.8 | 113.2 | 198.5 | 0 | 7.9 | 0 | 0.5 | 0 | 2140.3
2021-07-09 | 14:00 | 2118.9 | 314 | 1365.1 | 174.3 | 1.8 | 113.2 | 97 | 0 | 3.5 | 0 | 50 | 0 | 2118.9
2021-07-09 | 15:00 | 2053.5 | 314 | 1310.1 | 176.2 | 1.8 | 113.2 | 79.7 | 0 | 7.5 | 0 | 51 | 0 | 2053.5
2021-07-09 | 16:00 | 2012.4 | 314 | 1314.8 | 177.7 | 1.8 | 113.2 | 61.3 | 0 | 6.6 | 0 | 23 | 0 | 2012.4
2021-07-09 | 17:00 | 1898.9 | 314 | 1169.1 | 179.9 | 1.8 | 113.2 | 34.9 | 0 | 7.5 | 0 | 78.5 | 0 | 1898.9
2021-07-09 | 18:00 | 1832.9 | 314 | 1175.8 | 181 | 1.8 | 113.2 | 3.4 | 0 | 3.7 | 0 | 40 | 0 | 1832.9
2021-07-09 | 19:00 | 1779.3 | 314 | 1117.4 | 180.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | 0 | 1779.3
2021-07-09 | 20:00 | 1710.3 | 314 | 1050.2 | 179.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 50 | 0 | 1710.3
2021-07-09 | 21:00 | 1649.4 | 314 | 987.5 | 177.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 53 | 0 | 1649.4
2021-07-09 | 22:00 | 1588.3 | 314 | 920.3 | 174.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 61.5 | 0 | 1588.3
2021-07-09 | 23:00 | 1525.3 | 314 | 880.4 | 172.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 40 | 0 | 1525.3
2021-07-10 | 0:00 | 1417.4 | 314 | 789.8 | 166.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 29.2 | 0 | 1417.4
2021-07-10 | 1:00 | 1349.1 | 314 | 740.3 | 166.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 10 | 0 | 1349.1
2021-07-10 | 2:00 | 1318.7 | 314 | 716.8 | 167.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.5 | 0 | 1318.7
2021-07-10 | 3:00 | 1337.1 | 314 | 715.2 | 167.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | 0 | 1337.1
2021-07-10 | 4:00 | 1327.3 | 314 | 716.1 | 167.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 10 | 0 | 1327.3
2021-07-10 | 5:00 | 1282.8 | 314 | 658.4 | 166.5 | 1.8 | 113.2 | 12.5 | 0 | 6.4 | 0 | 10 | 0 | 1282.8
2021-07-10 | 6:00 | 1290.7 | 314 | 508.2 | 166.3 | 1.8 | 113.2 | 155.2 | 0 | 7.7 | 0 | 24.3 | 0 | 1290.7
2021-07-10 | 7:00 | 1366.6 | 314 | 402.5 | 166.6 | 1.8 | 113.2 | 361.9 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 1366.6
2021-07-10 | 8:00 | 1509.4 | 314 | 384.8 | 168.4 | 1.8 | 113.2 | 520.4 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 1509.4
2021-07-10 | 9:00 | 1638.3 | 314 | 386.9 | 169.2 | 1.8 | 113.2 | 645.1 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 1638.3
2021-07-10 | 10:00 | 1710.5 | 314 | 376.1 | 169.5 | 1.8 | 113.2 | 727.8 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 1710.5
2021-07-10 | 11:00 | 1741.4 | 314 | 407.4 | 169.4 | 1.8 | 113.2 | 726.8 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 1741.4
2021-07-10 | 12:00 | 1741.3 | 314 | 483.2 | 167.5 | 1.8 | 113.2 | 653 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 1741.3
2021-07-10 | 13:00 | 1765.6 | 314 | 591.3 | 171.6 | 1.8 | 113.2 | 615.5 | 0 | 9.2 | 0 | -51 | 0 | 1765.6
2021-07-10 | 14:00 | 1759.7 | 314 | 668.2 | 174.3 | 1.8 | 113.2 | 479.2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1759.7
2021-07-10 | 15:00 | 1700.4 | 314 | 802.6 | 176.2 | 1.8 | 113.2 | 284.3 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 1700.4
2021-07-10 | 16:00 | 1684.5 | 314 | 896.2 | 177.7 | 1.8 | 113.2 | 173.9 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 1684.5
2021-07-10 | 17:00 | 1642.4 | 314 | 958.5 | 179.9 | 1.8 | 113.2 | 58.6 | 0 | 6.4 | 0 | 10 | 0 | 1642.4
2021-07-10 | 18:00 | 1622.1 | 314 | 971.7 | 181 | 1.8 | 113.2 | 6.2 | 0 | 4.4 | 0 | 29.8 | 0 | 1622.1
2021-07-10 | 19:00 | 1607.5 | 314 | 949.7 | 180.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 44.2 | 0 | 1607.5
2021-07-10 | 20:00 | 1536.8 | 314 | 913.5 | 179.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 11 | 0 | 1536.8
2021-07-10 | 21:00 | 1452.9 | 314 | 833.2 | 177.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 10.5 | 0 | 1452.9
2021-07-10 | 22:00 | 1382.3 | 314 | 765.8 | 174.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 10.5 | 0 | 1382.3
2021-07-10 | 23:00 | 1321.6 | 314 | 715.6 | 172.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 1321.6
2021-07-11 | 0:00 | 1231.6 | 314 | 630.2 | 168.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1231.6
2021-07-11 | 1:00 | 1163.1 | 314 | 562 | 167.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 1163.1
2021-07-11 | 2:00 | 1140.3 | 314 | 539.6 | 167.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 1140.3
2021-07-11 | 3:00 | 1165.6 | 314 | 564.7 | 167.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 1165.6
2021-07-11 | 4:00 | 1171.5 | 314 | 572.9 | 167.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1171.5
2021-07-11 | 5:00 | 1134.1 | 314 | 526.3 | 166.3 | 1.8 | 113.2 | 10.3 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1134.1
2021-07-11 | 6:00 | 1134.8 | 314 | 434.4 | 164.7 | 1.8 | 113.2 | 105.2 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1134.8
2021-07-11 | 7:00 | 1211.1 | 314 | 377.9 | 164.9 | 1.8 | 113.2 | 260.3 | 0 | 4 | 0 | -25 | 0 | 1211.1
2021-07-11 | 8:00 | 1323.6 | 314 | 377.6 | 165.9 | 1.8 | 113.2 | 417.9 | 0 | 9.2 | 0 | -76 | 0 | 1323.6
2021-07-11 | 9:00 | 1446.4 | 314 | 370.4 | 165.9 | 1.8 | 113.2 | 674.9 | 0 | 9.2 | 0 | -203 | 0 | 1446.4
2021-07-11 | 10:00 | 1520.1 | 314 | 377.7 | 167.3 | 1.8 | 113.2 | 802.6 | 0 | 11.6 | 0 | -268.1 | 0 | 1520.1
2021-07-11 | 11:00 | 1570.9 | 314 | 384.1 | 167.1 | 1.8 | 113.2 | 845 | 0 | 13.8 | 0 | -268.1 | 0 | 1570.9
2021-07-11 | 12:00 | 1610.9 | 314 | 368.5 | 165.8 | 1.8 | 113.2 | 811.8 | 0 | 13.8 | 0 | -178 | 0 | 1610.9
2021-07-11 | 13:00 | 1622.1 | 314 | 406.1 | 166.9 | 1.8 | 113.2 | 734.9 | 0 | 13.2 | 0 | -128 | 0 | 1622.1
2021-07-11 | 14:00 | 1587.6 | 314 | 474.4 | 167.9 | 1.8 | 113.2 | 501.2 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 1587.6
2021-07-11 | 15:00 | 1561.7 | 314 | 580.2 | 168.8 | 1.8 | 113.2 | 367.9 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 1561.7
2021-07-11 | 16:00 | 1561.8 | 314 | 709.2 | 170.1 | 1.8 | 113.2 | 238.8 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 1561.8
2021-07-11 | 17:00 | 1569.6 | 314 | 848 | 170.9 | 1.8 | 113.2 | 112.3 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 1569.6
2021-07-11 | 18:00 | 1564.1 | 314 | 918.9 | 171.8 | 1.8 | 113.2 | 11.7 | 0 | 6.4 | 0 | 26.3 | 0 | 1564.1
2021-07-11 | 19:00 | 1566.6 | 314 | 924.3 | 172.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 36 | 0 | 1566.6
2021-07-11 | 20:00 | 1509 | 314 | 882.6 | 171.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 22.2 | 0 | 1509
2021-07-11 | 21:00 | 1432.4 | 314 | 821.5 | 171 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 8 | 0 | 1432.4
2021-07-11 | 22:00 | 1344.5 | 314 | 744 | 169.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1344.5
2021-07-11 | 23:00 | 1281.5 | 314 | 681.3 | 169.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1281.5
2021-07-12 | 0:00 | 1188.9 | 314 | 587.8 | 168.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 1188.9
2021-07-12 | 1:00 | 1121.6 | 314 | 522.2 | 167.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1121.6
2021-07-12 | 2:00 | 1120.3 | 314 | 521.8 | 167.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1120.3
2021-07-12 | 3:00 | 1155.1 | 314 | 557.3 | 167.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1155.1
2021-07-12 | 4:00 | 1178.1 | 314 | 569.1 | 167.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 11.5 | 0 | 1178.1
2021-07-12 | 5:00 | 1194 | 314 | 578.7 | 166.3 | 1.8 | 113.2 | 19.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1194
2021-07-12 | 6:00 | 1307.2 | 314 | 576.2 | 164.7 | 1.8 | 113.2 | 137.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1307.2
2021-07-12 | 7:00 | 1518.1 | 314 | 639.7 | 164.9 | 1.8 | 113.2 | 284.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1518.1
2021-07-12 | 8:00 | 1871.8 | 314 | 801 | 165.9 | 1.8 | 113.2 | 475.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1871.8
2021-07-12 | 9:00 | 2109.2 | 314 | 914.4 | 165.9 | 1.8 | 113.2 | 599.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2109.2
2021-07-12 | 10:00 | 2176.3 | 314 | 926.6 | 167.3 | 1.8 | 113.2 | 652.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2176.3
2021-07-12 | 11:00 | 2216.1 | 314 | 984.2 | 167.1 | 1.8 | 113.2 | 635.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2216.1
2021-07-12 | 12:00 | 2124.4 | 314 | 1029.5 | 165.8 | 1.8 | 113.2 | 497.5 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 2124.4
2021-07-12 | 13:00 | 2201.5 | 314 | 1305 | 166.9 | 1.8 | 113.2 | 294.9 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 2201.5
2021-07-12 | 14:00 | 2122.6 | 314 | 1351.2 | 167.9 | 1.8 | 113.2 | 149.9 | 0 | 3.1 | 0 | 21.5 | 0 | 2122.6
2021-07-12 | 15:00 | 2044.6 | 314 | 1289.1 | 168.8 | 1.8 | 113.2 | 152.3 | 0 | 2.4 | 0 | 3 | 0 | 2044.6
2021-07-12 | 16:00 | 2013.3 | 314 | 1290 | 170.1 | 1.8 | 113.2 | 119.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 2013.3
2021-07-12 | 17:00 | 1909.5 | 314 | 1255.2 | 170.9 | 1.8 | 113.2 | 51.1 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 1909.5
2021-07-12 | 18:00 | 1859 | 314 | 1235.6 | 171.8 | 1.8 | 113.2 | 5.8 | 0 | 1.8 | 0 | 15 | 0 | 1859
2021-07-12 | 19:00 | 1799.6 | 314 | 1196.3 | 172.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1799.6
2021-07-12 | 20:00 | 1710.7 | 314 | 1105.3 | 171.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 3 | 0 | 1710.7
2021-07-12 | 21:00 | 1637.1 | 314 | 1035.3 | 171 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1637.1
2021-07-12 | 22:00 | 1578.8 | 314 | 972.6 | 169.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 5.3 | 0 | 1578.8
2021-07-12 | 23:00 | 1518.4 | 314 | 904.9 | 169.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 12.2 | 0 | 1518.4
2021-07-13 | 0:00 | 1418.7 | 314 | 808.9 | 166.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 1418.7
2021-07-13 | 1:00 | 1345.7 | 314 | 745.8 | 166.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 1345.7
2021-07-13 | 2:00 | 1333.6 | 314 | 734.3 | 167.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1333.6
2021-07-13 | 3:00 | 1348.1 | 314 | 747.5 | 167.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 1348.1
2021-07-13 | 4:00 | 1363.3 | 314 | 754.4 | 167.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 9 | 0 | 1363.3
2021-07-13 | 5:00 | 1356.9 | 314 | 736.3 | 166.5 | 1.8 | 113.2 | 22.2 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1356.9
2021-07-13 | 6:00 | 1425.1 | 314 | 651.5 | 166.3 | 1.8 | 113.2 | 174.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1425.1
2021-07-13 | 7:00 | 1592.4 | 314 | 597.2 | 166.6 | 1.8 | 113.2 | 397 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1592.4
2021-07-13 | 8:00 | 1869.7 | 314 | 700 | 168.4 | 1.8 | 113.2 | 570.1 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1869.7
2021-07-13 | 9:00 | 2099.3 | 314 | 770.5 | 169.2 | 1.8 | 113.2 | 728.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 2099.3
2021-07-13 | 10:00 | 2164.9 | 314 | 767.7 | 169.5 | 1.8 | 113.2 | 797.8 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 2164.9
2021-07-13 | 11:00 | 2230 | 314 | 768.4 | 169.4 | 1.8 | 113.2 | 862.3 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 2230
2021-07-13 | 12:00 | 2156.8 | 314 | 735.3 | 167.5 | 1.8 | 113.2 | 849.7 | 0 | 1.3 | 0 | -26 | 0 | 2156.8
2021-07-13 | 13:00 | 2264.5 | 314 | 910.3 | 171.6 | 1.8 | 113.2 | 751 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 2264.5
2021-07-13 | 14:00 | 2309.2 | 314 | 1046 | 174.3 | 1.8 | 113.2 | 656.2 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 2309.2
2021-07-13 | 15:00 | 2282.5 | 314 | 1202.8 | 176.2 | 1.8 | 113.2 | 471.4 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 2282.5
2021-07-13 | 16:00 | 2249.5 | 314 | 1387.5 | 177.7 | 1.8 | 113.2 | 249.8 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 2249.5
2021-07-13 | 17:00 | 2137.6 | 314 | 1407.8 | 179.9 | 1.8 | 113.2 | 110.6 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 2137.6
2021-07-13 | 18:00 | 2032.3 | 314 | 1373.6 | 181 | 1.8 | 113.2 | 12.5 | 0 | 9.2 | 0 | 27 | 0 | 2032.3
2021-07-13 | 19:00 | 1923.2 | 314 | 1297.9 | 180.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 9 | 0 | 1923.2
2021-07-13 | 20:00 | 1815.5 | 314 | 1203.6 | 179.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 1815.5
2021-07-13 | 21:00 | 1735.6 | 314 | 1127.3 | 177.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1735.6
2021-07-13 | 22:00 | 1653.7 | 314 | 1038.2 | 174.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 9 | 0 | 1653.7
2021-07-13 | 23:00 | 1576.8 | 314 | 973.3 | 172.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 1576.8
2021-07-14 | 0:00 | 1462.1 | 314 | 865.6 | 166.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1462.1
2021-07-14 | 1:00 | 1387.4 | 314 | 779.5 | 166.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 12 | 0 | 1387.4
2021-07-14 | 2:00 | 1366.6 | 314 | 769.3 | 167.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1366.6
2021-07-14 | 3:00 | 1374.5 | 314 | 776.9 | 167.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1374.5
2021-07-14 | 4:00 | 1391.9 | 314 | 779.9 | 167.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 15 | 0 | 1391.9
2021-07-14 | 5:00 | 1380.5 | 314 | 768.8 | 166.5 | 1.8 | 113.2 | 16 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1380.5
2021-07-14 | 6:00 | 1461.1 | 314 | 739.6 | 166.3 | 1.8 | 113.2 | 126 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1461.1
2021-07-14 | 7:00 | 1619.3 | 314 | 729 | 166.6 | 1.8 | 113.2 | 294.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1619.3
2021-07-14 | 8:00 | 1925.3 | 314 | 914.3 | 168.4 | 1.8 | 113.2 | 413.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1925.3
2021-07-14 | 9:00 | 2138.4 | 314 | 997 | 169.2 | 1.8 | 113.2 | 542.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2138.4
2021-07-14 | 10:00 | 2213 | 314 | 1023.9 | 169.5 | 1.8 | 113.2 | 589.7 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 2213
2021-07-14 | 11:00 | 2200.7 | 314 | 1125.6 | 169.4 | 1.8 | 113.2 | 474.5 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 2200.7
2021-07-14 | 12:00 | 2093.6 | 314 | 1105.3 | 167.5 | 1.8 | 113.2 | 389.2 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 2093.6
2021-07-14 | 13:00 | 2170.8 | 314 | 1222.5 | 171.6 | 1.8 | 113.2 | 345.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2170.8
2021-07-14 | 14:00 | 2179.9 | 314 | 1229.6 | 174.3 | 1.8 | 113.2 | 346.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2179.9
2021-07-14 | 15:00 | 2143.3 | 314 | 1230.4 | 176.2 | 1.8 | 113.2 | 307.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2143.3
2021-07-14 | 16:00 | 2118.1 | 314 | 1309.4 | 177.7 | 1.8 | 113.2 | 201.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2118.1
2021-07-14 | 17:00 | 2002.5 | 314 | 1320.3 | 179.9 | 1.8 | 113.2 | 72.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2002.5
2021-07-14 | 18:00 | 1922 | 314 | 1298.1 | 181 | 1.8 | 113.2 | 6.4 | 0 | 1.1 | 0 | 6.4 | 0 | 1922
2021-07-14 | 19:00 | 1839.2 | 314 | 1229.1 | 180.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1839.2
2021-07-14 | 20:00 | 1737.4 | 314 | 1128.4 | 179.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1737.4
2021-07-14 | 21:00 | 1658.3 | 314 | 1038.4 | 177.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 1658.3
2021-07-14 | 22:00 | 1586.4 | 314 | 972.7 | 174.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 9 | 0 | 1586.4
2021-07-14 | 23:00 | 1540.7 | 314 | 927.2 | 172.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 9 | 0 | 1540.7
2021-07-15 | 0:00 | 1433.4 | 314 | 833 | 166.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 1433.4
2021-07-15 | 1:00 | 1360.2 | 314 | 752.6 | 166.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 9 | 0 | 1360.2
2021-07-15 | 2:00 | 1339.6 | 314 | 740.1 | 167.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 1339.6
2021-07-15 | 3:00 | 1354.8 | 314 | 751.2 | 167.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 3 | 0 | 1354.8
2021-07-15 | 4:00 | 1361.1 | 314 | 752.4 | 167.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 9 | 0 | 1361.1
2021-07-15 | 5:00 | 1358.3 | 314 | 745.8 | 166.5 | 1.8 | 113.2 | 12.8 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 1358.3
2021-07-15 | 6:00 | 1423.5 | 314 | 716 | 166.3 | 1.8 | 113.2 | 108.7 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1423.5
2021-07-15 | 7:00 | 1583.8 | 314 | 731.9 | 166.6 | 1.8 | 113.2 | 254.5 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1583.8
2021-07-15 | 8:00 | 1873 | 314 | 881.5 | 168.4 | 1.8 | 113.2 | 393.4 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1873
2021-07-15 | 9:00 | 2072.3 | 314 | 978.8 | 169.2 | 1.8 | 113.2 | 491.2 | 0 | 1.1 | 0 | 3 | 0 | 2072.3
2021-07-15 | 10:00 | 2133 | 314 | 929.8 | 169.5 | 1.8 | 113.2 | 601.8 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 2133
2021-07-15 | 11:00 | 2163.8 | 314 | 856.2 | 169.4 | 1.8 | 113.2 | 704.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 2163.8
2021-07-15 | 12:00 | 2045.1 | 314 | 822.4 | 167.5 | 1.8 | 113.2 | 620.7 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 2045.1
2021-07-15 | 13:00 | 2145.2 | 314 | 957.9 | 171.6 | 1.8 | 113.2 | 581 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 2145.2
2021-07-15 | 14:00 | 2154.1 | 314 | 1008.8 | 174.3 | 1.8 | 113.2 | 535.6 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 2154.1
2021-07-15 | 15:00 | 2134.4 | 314 | 1069.7 | 176.2 | 1.8 | 113.2 | 453.6 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 2134.4
2021-07-15 | 16:00 | 2115.2 | 314 | 1239.1 | 177.7 | 1.8 | 113.2 | 263.5 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 2115.2
2021-07-15 | 17:00 | 2009.5 | 314 | 1283 | 179.9 | 1.8 | 113.2 | 110.1 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 2009.5
2021-07-15 | 18:00 | 1926.7 | 314 | 1293.9 | 181 | 1.8 | 113.2 | 11.2 | 0 | 8.6 | 0 | 3 | 0 | 1926.7
2021-07-15 | 19:00 | 1856.4 | 314 | 1222.7 | 180.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 17 | 0 | 1856.4
2021-07-15 | 20:00 | 1767.3 | 314 | 1137.2 | 179.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 16 | 0 | 1767.3
2021-07-15 | 21:00 | 1678.4 | 314 | 1047.9 | 177.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 20 | 0 | 1678.4
2021-07-15 | 22:00 | 1627.9 | 314 | 1014.3 | 174.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1627.9
2021-07-15 | 23:00 | 1549.2 | 314 | 923.7 | 172.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 12 | 0 | 1549.2
2021-07-16 | 0:00 | 1448.5 | 314 | 810.7 | 166.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 31.5 | 0 | 1448.5
2021-07-16 | 1:00 | 1375.8 | 314 | 742.4 | 166.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 30 | 0 | 1375.8
2021-07-16 | 2:00 | 1351.5 | 314 | 719.7 | 167.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 20 | 0 | 1351.5
2021-07-16 | 3:00 | 1363.8 | 314 | 720.1 | 167.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 33 | 0 | 1363.8
2021-07-16 | 4:00 | 1368.9 | 314 | 719.7 | 167.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 48 | 0 | 1368.9
2021-07-16 | 5:00 | 1370.2 | 314 | 711.8 | 166.5 | 1.8 | 113.2 | 13.8 | 0 | 3.1 | 0 | 46 | 0 | 1370.2
2021-07-16 | 6:00 | 1440.9 | 314 | 721.6 | 166.3 | 1.8 | 113.2 | 120.3 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 1440.9
2021-07-16 | 7:00 | 1613 | 314 | 702.3 | 166.6 | 1.8 | 113.2 | 305.9 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 1613
2021-07-16 | 8:00 | 1913.7 | 314 | 869.8 | 168.4 | 1.8 | 113.2 | 424.6 | 0 | 11.9 | 0 | 10 | 0 | 1913.7
2021-07-16 | 9:00 | 2124.4 | 314 | 901.4 | 169.2 | 1.8 | 113.2 | 558.8 | 0 | 13 | 0 | 53 | 0 | 2124.4
2021-07-16 | 10:00 | 2194.4 | 314 | 892.8 | 169.5 | 1.8 | 113.2 | 670.9 | 0 | 22.2 | 0 | 10 | 0 | 2194.4
2021-07-16 | 11:00 | 2245.2 | 314 | 898.5 | 169.4 | 1.8 | 113.2 | 712.1 | 0 | 25.7 | 0 | 10.5 | 0 | 2245.2
2021-07-16 | 12:00 | 2163.7 | 314 | 807.8 | 167.5 | 1.8 | 113.2 | 730 | 0 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 2163.7
2021-07-16 | 13:00 | 2278 | 314 | 970.3 | 171.6 | 1.8 | 113.2 | 679 | 0 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 2278
2021-07-16 | 14:00 | 2313.8 | 314 | 1030.5 | 174.3 | 1.8 | 113.2 | 656.7 | 0 | 23.3 | 0 | 0 | 0 | 2313.8
2021-07-16 | 15:00 | 2262.9 | 314 | 1132 | 176.2 | 1.8 | 113.2 | 505.9 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 2262.9
2021-07-16 | 16:00 | 2212 | 314 | 1251.5 | 177.7 | 1.8 | 113.2 | 303.6 | 0 | 18.7 | 0 | 31.5 | 0 | 2212
2021-07-16 | 17:00 | 2054.1 | 314 | 1306.2 | 179.9 | 1.8 | 113.2 | 113.9 | 0 | 15.1 | 0 | 10 | 0 | 2054.1
2021-07-16 | 18:00 | 1954.2 | 314 | 1312.7 | 181 | 1.8 | 113.2 | 11.4 | 0 | 10.1 | 0 | 10 | 0 | 1954.2
2021-07-16 | 19:00 | 1887.5 | 314 | 1257.9 | 180.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 12 | 0 | 1887.5
2021-07-16 | 20:00 | 1795.4 | 314 | 1128.3 | 179.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 48 | 0 | 1795.4
2021-07-16 | 21:00 | 1712.7 | 314 | 1038.2 | 177.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 55 | 0 | 1712.7
2021-07-16 | 22:00 | 1636.8 | 314 | 974.2 | 174.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 46 | 0 | 1636.8
2021-07-16 | 23:00 | 1564.6 | 314 | 905.1 | 172.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 46.5 | 0 | 1564.6
2021-07-17 | 0:00 | 1451.1 | 314 | 828.5 | 166.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 13 | 0 | 1451.1
2021-07-17 | 1:00 | 1356.1 | 314 | 735.7 | 166.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 10 | 0 | 1356.1
2021-07-17 | 2:00 | 1328.6 | 314 | 709.2 | 167.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 10.5 | 0 | 1328.6
2021-07-17 | 3:00 | 1326.7 | 314 | 709 | 167.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 10 | 0 | 1326.7
2021-07-17 | 4:00 | 1312.1 | 314 | 684.6 | 167.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 23.7 | 0 | 1312.1
2021-07-17 | 5:00 | 1290.6 | 314 | 652.5 | 166.5 | 1.8 | 113.2 | 23.6 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 1290.6
2021-07-17 | 6:00 | 1301.2 | 314 | 500.2 | 166.3 | 1.8 | 113.2 | 184.5 | 0 | 11.2 | 0 | 10 | 0 | 1301.2
2021-07-17 | 7:00 | 1391 | 314 | 390.8 | 166.6 | 1.8 | 113.2 | 392.5 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 1391
2021-07-17 | 8:00 | 1547.1 | 314 | 382 | 168.4 | 1.8 | 113.2 | 580.3 | 0 | 13.4 | 0 | -26 | 0 | 1547.1
2021-07-17 | 9:00 | 1670.8 | 314 | 388.9 | 169.2 | 1.8 | 113.2 | 670.7 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1670.8
2021-07-17 | 10:00 | 1721.4 | 314 | 375.5 | 169.5 | 1.8 | 113.2 | 732.5 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 1721.4
2021-07-17 | 11:00 | 1766.2 | 314 | 384 | 169.4 | 1.8 | 113.2 | 770.4 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 1766.2
2021-07-17 | 12:00 | 1750.6 | 314 | 369.5 | 167.5 | 1.8 | 113.2 | 773.2 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 1750.6
2021-07-17 | 13:00 | 1772.8 | 314 | 383.7 | 171.6 | 1.8 | 113.2 | 773.4 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 1772.8
2021-07-17 | 14:00 | 1769.7 | 314 | 439.1 | 174.3 | 1.8 | 113.2 | 712.8 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 1769.7
2021-07-17 | 15:00 | 1742.4 | 314 | 587.7 | 176.2 | 1.8 | 113.2 | 562.3 | 0 | 13.2 | 0 | -26 | 0 | 1742.4
2021-07-17 | 16:00 | 1726.2 | 314 | 744 | 177.7 | 1.8 | 113.2 | 363.9 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 1726.2
2021-07-17 | 17:00 | 1674.7 | 314 | 905.9 | 179.9 | 1.8 | 113.2 | 152.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1674.7
2021-07-17 | 18:00 | 1632.2 | 314 | 977.1 | 181 | 1.8 | 113.2 | 15.2 | 0 | 7.7 | 0 | 22.2 | 0 | 1632.2
2021-07-17 | 19:00 | 1604.6 | 314 | 952.5 | 180.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 36.5 | 0 | 1604.6
2021-07-17 | 20:00 | 1539 | 314 | 910.3 | 179.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 13.5 | 0 | 1539
2021-07-17 | 21:00 | 1455.2 | 314 | 830.1 | 177.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 12 | 0 | 1455.2
2021-07-17 | 22:00 | 1367.4 | 314 | 739.2 | 174.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 16 | 0 | 1367.4
2021-07-17 | 23:00 | 1312.3 | 314 | 685.5 | 172.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 17.1 | 0 | 1312.3
2021-07-18 | 0:00 | 1216.6 | 314 | 611.7 | 168.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 1216.6
2021-07-18 | 1:00 | 1152.1 | 314 | 546.8 | 167.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 1152.1
2021-07-18 | 2:00 | 1147 | 314 | 540.2 | 167.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 1147
2021-07-18 | 3:00 | 1154.2 | 314 | 545.2 | 167.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 1154.2
2021-07-18 | 4:00 | 1161.6 | 314 | 551.6 | 167.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 1161.6
2021-07-18 | 5:00 | 1141.2 | 314 | 509.3 | 166.3 | 1.8 | 113.2 | 21.9 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 1141.2
2021-07-18 | 6:00 | 1172.3 | 314 | 389.6 | 164.7 | 1.8 | 113.2 | 174.7 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 1172.3
2021-07-18 | 7:00 | 1248.3 | 314 | 355.4 | 164.9 | 1.8 | 113.2 | 380.9 | 0 | 19.1 | 0 | -101 | 0 | 1248.3
2021-07-18 | 8:00 | 1372 | 314 | 374.4 | 165.9 | 1.8 | 113.2 | 539.7 | 0 | 16 | 0 | -153 | 0 | 1372
2021-07-18 | 9:00 | 1500 | 314 | 372.8 | 165.9 | 1.8 | 113.2 | 643.1 | 0 | 16.2 | 0 | -127 | 0 | 1500
2021-07-18 | 10:00 | 1567.9 | 314 | 377.7 | 167.3 | 1.8 | 113.2 | 728.2 | 0 | 18.7 | 0 | -153 | 0 | 1567.9
2021-07-18 | 11:00 | 1608.4 | 314 | 379.9 | 167.1 | 1.8 | 113.2 | 742.7 | 0 | 16.7 | 0 | -127 | 0 | 1608.4
2021-07-18 | 12:00 | 1646.2 | 314 | 371.9 | 165.8 | 1.8 | 113.2 | 763.8 | 0 | 16.7 | 0 | -101 | 0 | 1646.2
2021-07-18 | 13:00 | 1673.1 | 314 | 366.5 | 166.9 | 1.8 | 113.2 | 777.2 | 0 | 10.5 | 0 | -77 | 0 | 1673.1
2021-07-18 | 14:00 | 1647.6 | 314 | 385.3 | 167.9 | 1.8 | 113.2 | 656.8 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 1647.6
2021-07-18 | 15:00 | 1650.5 | 314 | 536.4 | 168.8 | 1.8 | 113.2 | 509.5 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 1650.5
2021-07-18 | 16:00 | 1654.5 | 314 | 724.7 | 170.1 | 1.8 | 113.2 | 325.7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1654.5
2021-07-18 | 17:00 | 1648.4 | 314 | 923 | 170.9 | 1.8 | 113.2 | 120.9 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 1648.4
2021-07-18 | 18:00 | 1620.5 | 314 | 972.9 | 171.8 | 1.8 | 113.2 | 11.4 | 0 | 4.4 | 0 | 31 | 0 | 1620.5
2021-07-18 | 19:00 | 1612.6 | 314 | 973.7 | 172.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 34.5 | 0 | 1612.6
2021-07-18 | 20:00 | 1561.7 | 314 | 951.9 | 171.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 3 | 0 | 1561.7
2021-07-18 | 21:00 | 1477.6 | 314 | 870.4 | 171 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 1477.6
2021-07-18 | 22:00 | 1385.4 | 314 | 781.9 | 169.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 1385.4
2021-07-18 | 23:00 | 1326.3 | 314 | 724.8 | 169.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 1326.3
2021-07-19 | 0:00 | 1225.3 | 314 | 625.7 | 168.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1225.3
2021-07-19 | 1:00 | 1167.1 | 314 | 560.5 | 167.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 9 | 0 | 1167.1
2021-07-19 | 2:00 | 1161.3 | 314 | 564.4 | 167.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1161.3
2021-07-19 | 3:00 | 1180.9 | 314 | 583.9 | 167.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1180.9
2021-07-19 | 4:00 | 1208.8 | 314 | 610.2 | 167.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1208.8
2021-07-19 | 5:00 | 1248.1 | 314 | 625.6 | 166.3 | 1.8 | 113.2 | 24.1 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 1248.1
2021-07-19 | 6:00 | 1388.8 | 314 | 600.3 | 164.7 | 1.8 | 113.2 | 191.5 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 1388.8
2021-07-19 | 7:00 | 1622.6 | 314 | 615.1 | 164.9 | 1.8 | 113.2 | 411.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1622.6
2021-07-19 | 8:00 | 1993.7 | 314 | 787.3 | 165.9 | 1.8 | 113.2 | 609.7 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1993.7
2021-07-19 | 9:00 | 2239.4 | 314 | 892.3 | 165.9 | 1.8 | 113.2 | 751.5 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2239.4
2021-07-19 | 10:00 | 2318.5 | 314 | 885.5 | 167.3 | 1.8 | 113.2 | 836.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2318.5
2021-07-19 | 11:00 | 2367.4 | 314 | 904.8 | 167.1 | 1.8 | 113.2 | 866.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2367.4
2021-07-19 | 12:00 | 2307.7 | 314 | 856.6 | 165.8 | 1.8 | 113.2 | 880.6 | 0 | 0.7 | 0 | -25 | 0 | 2307.7
2021-07-19 | 13:00 | 2431.6 | 314 | 1009.2 | 166.9 | 1.8 | 113.2 | 826.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2431.6
2021-07-19 | 14:00 | 2459.9 | 314 | 1132.3 | 167.9 | 1.8 | 113.2 | 729.4 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 2459.9
2021-07-19 | 15:00 | 2417.9 | 314 | 1269 | 168.8 | 1.8 | 113.2 | 549.8 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 2417.9
2021-07-19 | 16:00 | 2398.6 | 314 | 1456.4 | 170.1 | 1.8 | 113.2 | 342 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2398.6
2021-07-19 | 17:00 | 2245.9 | 314 | 1514.2 | 170.9 | 1.8 | 113.2 | 130.7 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2245.9
2021-07-19 | 18:00 | 2156.7 | 314 | 1537.5 | 171.8 | 1.8 | 113.2 | 15.3 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 2156.7
2021-07-19 | 19:00 | 2073.2 | 314 | 1468.8 | 172.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 2073.2
2021-07-19 | 20:00 | 1955.4 | 314 | 1353.4 | 171.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1955.4
2021-07-19 | 21:00 | 1846.9 | 314 | 1222.7 | 171 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 24 | 0 | 1846.9
2021-07-19 | 22:00 | 1756.8 | 314 | 1138.9 | 169.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 19 | 0 | 1756.8
2021-07-19 | 23:00 | 1685 | 314 | 1072.9 | 169.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 13 | 0 | 1685
2021-07-20 | 0:00 | 1546.5 | 314 | 945.7 | 166.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1546.5
2021-07-20 | 1:00 | 1455.5 | 314 | 843.5 | 166.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 15.8 | 0 | 1455.5
2021-07-20 | 2:00 | 1408.9 | 314 | 807.9 | 167.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 4.2 | 0 | 1408.9
2021-07-20 | 3:00 | 1414.7 | 314 | 807.3 | 167.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 9 | 0 | 1414.7
2021-07-20 | 4:00 | 1406.7 | 314 | 808.8 | 167.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1406.7
2021-07-20 | 5:00 | 1413.2 | 314 | 776.9 | 166.5 | 1.8 | 113.2 | 22.1 | 0 | 0.7 | 0 | 18 | 0 | 1413.2
2021-07-20 | 6:00 | 1515.4 | 314 | 751.3 | 166.3 | 1.8 | 113.2 | 168.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1515.4
2021-07-20 | 7:00 | 1721.7 | 314 | 764.3 | 166.6 | 1.8 | 113.2 | 361.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1721.7
2021-07-20 | 8:00 | 2066.3 | 314 | 920.6 | 168.4 | 1.8 | 113.2 | 548.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2066.3
2021-07-20 | 9:00 | 2295.8 | 314 | 1044.8 | 169.2 | 1.8 | 113.2 | 652.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2295.8
2021-07-20 | 10:00 | 2381.5 | 314 | 995.8 | 169.5 | 1.8 | 113.2 | 786.5 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2381.5
2021-07-20 | 11:00 | 2425 | 314 | 991.8 | 169.4 | 1.8 | 113.2 | 833.5 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 2425
2021-07-20 | 12:00 | 2359 | 314 | 918 | 167.5 | 1.8 | 113.2 | 842.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2359
2021-07-20 | 13:00 | 2461.5 | 314 | 1080.6 | 171.6 | 1.8 | 113.2 | 777.2 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 2461.5
2021-07-20 | 14:00 | 2460.1 | 314 | 1221.7 | 174.3 | 1.8 | 113.2 | 631.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2460.1
2021-07-20 | 15:00 | 2407.3 | 314 | 1351.1 | 176.2 | 1.8 | 113.2 | 446.2 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 2407.3
2021-07-20 | 16:00 | 2332.1 | 314 | 1470.1 | 177.7 | 1.8 | 113.2 | 244.7 | 0 | 4.6 | 0 | 6 | 0 | 2332.1
2021-07-20 | 17:00 | 2196.1 | 314 | 1481.1 | 179.9 | 1.8 | 113.2 | 101.7 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 2196.1
2021-07-20 | 18:00 | 2104.1 | 314 | 1477.3 | 181 | 1.8 | 113.2 | 12.6 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 2104.1
2021-07-20 | 19:00 | 2017.6 | 314 | 1402.9 | 180.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 2017.6
2021-07-20 | 20:00 | 1907.6 | 314 | 1295.1 | 179.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 1907.6
2021-07-20 | 21:00 | 1799.5 | 314 | 1190.1 | 177.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 1799.5
2021-07-20 | 22:00 | 1709 | 314 | 1102.3 | 174.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 1709
2021-07-20 | 23:00 | 1625.7 | 314 | 1012.9 | 172.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 9 | 0 | 1625.7
2021-07-21 | 0:00 | 1498.5 | 314 | 899.6 | 166.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 1498.5
2021-07-21 | 1:00 | 1416.2 | 314 | 813 | 166.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 4 | 0 | 1416.2
2021-07-21 | 2:00 | 1388.3 | 314 | 785.8 | 167.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 3 | 0 | 1388.3
2021-07-21 | 3:00 | 1393.4 | 314 | 785.7 | 167.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 9 | 0 | 1393.4
2021-07-21 | 4:00 | 1394.3 | 314 | 785.9 | 167.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9.6 | 0 | 1394.3
2021-07-21 | 5:00 | 1394.6 | 314 | 782.6 | 166.5 | 1.8 | 113.2 | 14.7 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1394.6
2021-07-21 | 6:00 | 1482.4 | 314 | 747.8 | 166.3 | 1.8 | 113.2 | 138.2 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1482.4
2021-07-21 | 7:00 | 1668 | 314 | 741.8 | 166.6 | 1.8 | 113.2 | 328.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1668
2021-07-21 | 8:00 | 1998.2 | 314 | 859.8 | 168.4 | 1.8 | 113.2 | 538.8 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1998.2
2021-07-21 | 9:00 | 2239.6 | 314 | 929.5 | 169.2 | 1.8 | 113.2 | 708.6 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 2239.6
2021-07-21 | 10:00 | 2315.6 | 314 | 903.3 | 169.5 | 1.8 | 113.2 | 809.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 2315.6
2021-07-21 | 11:00 | 2352.4 | 314 | 895.8 | 169.4 | 1.8 | 113.2 | 852.1 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 2352.4
2021-07-21 | 12:00 | 2270.6 | 314 | 816.5 | 167.5 | 1.8 | 113.2 | 851.5 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 2270.6
2021-07-21 | 13:00 | 2376.4 | 314 | 983 | 171.6 | 1.8 | 113.2 | 787.3 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 2376.4
2021-07-21 | 14:00 | 2386.9 | 314 | 1107 | 174.3 | 1.8 | 113.2 | 671.8 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 2386.9
2021-07-21 | 15:00 | 2353.4 | 314 | 1217.4 | 176.2 | 1.8 | 113.2 | 526.6 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 2353.4
2021-07-21 | 16:00 | 2315.3 | 314 | 1389.2 | 177.7 | 1.8 | 113.2 | 316.3 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 2315.3
2021-07-21 | 17:00 | 2157.5 | 314 | 1425.3 | 179.9 | 1.8 | 113.2 | 114.7 | 0 | 2.6 | 0 | 6 | 0 | 2157.5
2021-07-21 | 18:00 | 2071.3 | 314 | 1433.1 | 181 | 1.8 | 113.2 | 12.2 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 2071.3
2021-07-21 | 19:00 | 1993.9 | 314 | 1370 | 180.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 9.4 | 0 | 1993.9
2021-07-21 | 20:00 | 1890.1 | 314 | 1278 | 179.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 1890.1
2021-07-21 | 21:00 | 1784.7 | 314 | 1176 | 177.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1784.7
2021-07-21 | 22:00 | 1707.4 | 314 | 1103.1 | 174.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1707.4
2021-07-21 | 23:00 | 1635.5 | 314 | 1020.4 | 172.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 12 | 0 | 1635.5
2021-07-22 | 0:00 | 1513.5 | 314 | 892.8 | 166.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 22.5 | 0 | 1513.5
2021-07-22 | 1:00 | 1424.3 | 314 | 825.9 | 166.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1424.3
2021-07-22 | 2:00 | 1385.2 | 314 | 786.4 | 167.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1385.2
2021-07-22 | 3:00 | 1386.4 | 314 | 788.2 | 167.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1386.4
2021-07-22 | 4:00 | 1386.5 | 314 | 787.5 | 167.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1386.5
2021-07-22 | 5:00 | 1388.8 | 314 | 772.1 | 166.5 | 1.8 | 113.2 | 18.3 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1388.8
2021-07-22 | 6:00 | 1456.3 | 314 | 687.2 | 166.3 | 1.8 | 113.2 | 170.9 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1456.3
2021-07-22 | 7:00 | 1636.1 | 314 | 633.3 | 166.6 | 1.8 | 113.2 | 405 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1636.1
2021-07-22 | 8:00 | 1900.4 | 314 | 720.6 | 168.4 | 1.8 | 113.2 | 580.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1900.4
2021-07-22 | 9:00 | 2101.2 | 314 | 754.9 | 169.2 | 1.8 | 113.2 | 736.5 | 0 | 2.6 | 0 | 9 | 0 | 2101.2
2021-07-22 | 10:00 | 2167.6 | 314 | 742.9 | 169.5 | 1.8 | 113.2 | 823.6 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 2167.6
2021-07-22 | 11:00 | 2204.9 | 314 | 749.7 | 169.4 | 1.8 | 113.2 | 853.9 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 2204.9
2021-07-22 | 12:00 | 2158.6 | 314 | 711.4 | 167.5 | 1.8 | 113.2 | 846.5 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 2158.6
2021-07-22 | 13:00 | 2224.2 | 314 | 831.5 | 171.6 | 1.8 | 113.2 | 787.3 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 2224.2
2021-07-22 | 14:00 | 2212.4 | 314 | 950 | 174.3 | 1.8 | 113.2 | 655.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2212.4
2021-07-22 | 15:00 | 2184.5 | 314 | 1058.6 | 176.2 | 1.8 | 113.2 | 517.4 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 2184.5
2021-07-22 | 16:00 | 2146 | 314 | 1231.2 | 177.7 | 1.8 | 113.2 | 304.6 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 2146
2021-07-22 | 17:00 | 2044.5 | 314 | 1315 | 179.9 | 1.8 | 113.2 | 117.3 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 2044.5
2021-07-22 | 18:00 | 1980.7 | 314 | 1355.7 | 181 | 1.8 | 113.2 | 12.1 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1980.7
2021-07-22 | 19:00 | 1928.7 | 314 | 1295.6 | 180.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 19.5 | 0 | 1928.7
2021-07-22 | 20:00 | 1845.7 | 314 | 1234.3 | 179.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1845.7
2021-07-22 | 21:00 | 1748.7 | 314 | 1125.5 | 177.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 15.4 | 0 | 1748.7
2021-07-22 | 22:00 | 1673.7 | 314 | 1059.4 | 174.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 9.6 | 0 | 1673.7
2021-07-22 | 23:00 | 1596.2 | 314 | 984.2 | 172.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 10 | 0 | 1596.2
2021-07-23 | 0:00 | 1482.3 | 314 | 840.1 | 166.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 46 | 0 | 1482.3
2021-07-23 | 1:00 | 1384.8 | 314 | 736.4 | 166.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 52.5 | 0 | 1384.8
2021-07-23 | 2:00 | 1355.6 | 314 | 711.5 | 167.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 46.6 | 0 | 1355.6
2021-07-23 | 3:00 | 1359.3 | 314 | 710.1 | 167.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 49 | 0 | 1359.3
2021-07-23 | 4:00 | 1347.6 | 314 | 708.2 | 167.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 40 | 0 | 1347.6
2021-07-23 | 5:00 | 1343.8 | 314 | 681.9 | 166.5 | 1.8 | 113.2 | 16.1 | 0 | 1.3 | 0 | 49 | 0 | 1343.8
2021-07-23 | 6:00 | 1396 | 314 | 619.7 | 166.3 | 1.8 | 113.2 | 160.3 | 0 | 0.7 | 0 | 20 | 0 | 1396
2021-07-23 | 7:00 | 1554.2 | 314 | 565.5 | 166.6 | 1.8 | 113.2 | 392.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1554.2
2021-07-23 | 8:00 | 1771.8 | 314 | 626.6 | 168.4 | 1.8 | 113.2 | 547.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1771.8
2021-07-23 | 9:00 | 1953.1 | 314 | 674.8 | 169.2 | 1.8 | 113.2 | 627.1 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 1953.1
2021-07-23 | 10:00 | 2020.8 | 314 | 666.1 | 169.5 | 1.8 | 113.2 | 726 | 0 | 0.2 | 0 | 30 | 0 | 2020.8
2021-07-23 | 11:00 | 2070.6 | 314 | 636 | 169.4 | 1.8 | 113.2 | 795.3 | 0 | 0.9 | 0 | 40 | 0 | 2070.6
2021-07-23 | 12:00 | 2045.8 | 314 | 627 | 167.5 | 1.8 | 113.2 | 820.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2045.8
2021-07-23 | 13:00 | 2097.3 | 314 | 715 | 171.6 | 1.8 | 113.2 | 779.3 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 2097.3
2021-07-23 | 14:00 | 2100.1 | 314 | 854.6 | 174.3 | 1.8 | 113.2 | 639.6 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 2100.1
2021-07-23 | 15:00 | 2076.9 | 314 | 954.4 | 176.2 | 1.8 | 113.2 | 514.7 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 2076.9
2021-07-23 | 16:00 | 2037.9 | 314 | 1119.5 | 177.7 | 1.8 | 113.2 | 309.3 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 2037.9
2021-07-23 | 17:00 | 1965.3 | 314 | 1198.4 | 179.9 | 1.8 | 113.2 | 125.6 | 0 | 2.4 | 0 | 30 | 0 | 1965.3
2021-07-23 | 18:00 | 1893.2 | 314 | 1247.9 | 181 | 1.8 | 113.2 | 11.2 | 0 | 3.1 | 0 | 21 | 0 | 1893.2
2021-07-23 | 19:00 | 1852.8 | 314 | 1182.8 | 180.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 57.5 | 0 | 1852.8
2021-07-23 | 20:00 | 1759.9 | 314 | 1098 | 179.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 50 | 0 | 1759.9
2021-07-23 | 21:00 | 1673.6 | 314 | 1006.9 | 177.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 56.4 | 0 | 1673.6
2021-07-23 | 22:00 | 1596.5 | 314 | 950.1 | 174.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 41.5 | 0 | 1596.5
2021-07-23 | 23:00 | 1533.6 | 314 | 884.7 | 172.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 46 | 0 | 1533.6
2021-07-24 | 0:00 | 1419.5 | 314 | 787.3 | 166.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 1419.5
2021-07-24 | 1:00 | 1324.4 | 314 | 705.7 | 166.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 23 | 0 | 1324.4
2021-07-24 | 2:00 | 1292.6 | 314 | 686.2 | 167.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1292.6
2021-07-24 | 3:00 | 1282.4 | 314 | 650.5 | 167.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 1282.4
2021-07-24 | 4:00 | 1279.4 | 314 | 658.6 | 167.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1279.4
2021-07-24 | 5:00 | 1245.1 | 314 | 625 | 166.5 | 1.8 | 113.2 | 14.2 | 0 | 0.4 | 0 | 10 | 0 | 1245.1
2021-07-24 | 6:00 | 1260.7 | 314 | 500.4 | 166.3 | 1.8 | 113.2 | 155 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1260.7
2021-07-24 | 7:00 | 1369.6 | 314 | 400.4 | 166.6 | 1.8 | 113.2 | 373.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1369.6
2021-07-24 | 8:00 | 1517.1 | 314 | 379.2 | 168.4 | 1.8 | 113.2 | 540.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1517.1
2021-07-24 | 9:00 | 1672.2 | 314 | 372.6 | 169.2 | 1.8 | 113.2 | 701 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1672.2
2021-07-24 | 10:00 | 1740.8 | 314 | 384.3 | 169.5 | 1.8 | 113.2 | 783.3 | 0 | 0.7 | 0 | -26 | 0 | 1740.8
2021-07-24 | 11:00 | 1771.7 | 314 | 373.6 | 169.4 | 1.8 | 113.2 | 798.2 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1771.7
2021-07-24 | 12:00 | 1782 | 314 | 389.8 | 167.5 | 1.8 | 113.2 | 818.3 | 0 | 2.4 | 0 | -25 | 0 | 1782
2021-07-24 | 13:00 | 1794.3 | 314 | 435.2 | 171.6 | 1.8 | 113.2 | 755.4 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 1794.3
2021-07-24 | 14:00 | 1803.4 | 314 | 517.5 | 174.3 | 1.8 | 113.2 | 679.7 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1803.4
2021-07-24 | 15:00 | 1784.5 | 314 | 640.2 | 176.2 | 1.8 | 113.2 | 534.9 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 1784.5
2021-07-24 | 16:00 | 1751.5 | 314 | 806 | 177.7 | 1.8 | 113.2 | 334.2 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 1751.5
2021-07-24 | 17:00 | 1702.6 | 314 | 950.6 | 179.9 | 1.8 | 113.2 | 137.6 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 1702.6
2021-07-24 | 18:00 | 1643.5 | 314 | 992.4 | 181 | 1.8 | 113.2 | 12.8 | 0 | 4.8 | 0 | 23.5 | 0 | 1643.5
2021-07-24 | 19:00 | 1624.1 | 314 | 993.1 | 180.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 20 | 0 | 1624.1
2021-07-24 | 20:00 | 1557.5 | 314 | 932.7 | 179.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1557.5
2021-07-24 | 21:00 | 1470.4 | 314 | 864.1 | 177.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1470.4
2021-07-24 | 22:00 | 1383.8 | 314 | 767.2 | 174.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1383.8
2021-07-24 | 23:00 | 1315.4 | 314 | 678.6 | 172.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 32.6 | 0 | 1315.4
2021-07-25 | 0:00 | 1208.2 | 314 | 608.6 | 168.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1208.2
2021-07-25 | 1:00 | 1141 | 314 | 540.1 | 167.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 1141
2021-07-25 | 2:00 | 1125.7 | 314 | 522.6 | 167.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 1125.7
2021-07-25 | 3:00 | 1142.5 | 314 | 539.6 | 167.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 1142.5
2021-07-25 | 4:00 | 1143 | 314 | 540 | 167.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 1143
2021-07-25 | 5:00 | 1129 | 314 | 515.6 | 166.3 | 1.8 | 113.2 | 15.7 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1129
2021-07-25 | 6:00 | 1161.8 | 314 | 412.3 | 164.7 | 1.8 | 113.2 | 154.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1161.8
2021-07-25 | 7:00 | 1232.4 | 314 | 359.6 | 164.9 | 1.8 | 113.2 | 354 | 0 | 0.9 | 0 | -76 | 0 | 1232.4
2021-07-25 | 8:00 | 1357 | 314 | 379.8 | 165.9 | 1.8 | 113.2 | 533.5 | 0 | 1.8 | 0 | -153 | 0 | 1357
2021-07-25 | 9:00 | 1513.1 | 314 | 375.7 | 165.9 | 1.8 | 113.2 | 717 | 0 | 3.5 | 0 | -178 | 0 | 1513.1
2021-07-25 | 10:00 | 1572.6 | 314 | 371.9 | 167.3 | 1.8 | 113.2 | 804.8 | 0 | 2.6 | 0 | -203 | 0 | 1572.6
2021-07-25 | 11:00 | 1612.8 | 314 | 383 | 167.1 | 1.8 | 113.2 | 831.9 | 0 | 4.8 | 0 | -203 | 0 | 1612.8
2021-07-25 | 12:00 | 1638.9 | 314 | 380.5 | 165.8 | 1.8 | 113.2 | 810.5 | 0 | 6.1 | 0 | -153 | 0 | 1638.9
2021-07-25 | 13:00 | 1656.1 | 314 | 384.7 | 166.9 | 1.8 | 113.2 | 794.8 | 0 | 7.7 | 0 | -127 | 0 | 1656.1
2021-07-25 | 14:00 | 1642 | 314 | 378.2 | 167.9 | 1.8 | 113.2 | 684.8 | 0 | 8.1 | 0 | -26 | 0 | 1642
2021-07-25 | 15:00 | 1645.2 | 314 | 530.5 | 168.8 | 1.8 | 113.2 | 535.5 | 0 | 6.4 | 0 | -25 | 0 | 1645.2
2021-07-25 | 16:00 | 1647.5 | 314 | 694.5 | 170.1 | 1.8 | 113.2 | 347.8 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 1647.5
2021-07-25 | 17:00 | 1632 | 314 | 889 | 170.9 | 1.8 | 113.2 | 138.7 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 1632
2021-07-25 | 18:00 | 1604.5 | 314 | 977.8 | 171.8 | 1.8 | 113.2 | 12.8 | 0 | 3.1 | 0 | 10 | 0 | 1604.5
2021-07-25 | 19:00 | 1599.2 | 314 | 969.2 | 172.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 27.4 | 0 | 1599.2
2021-07-25 | 20:00 | 1545.6 | 314 | 923.3 | 171.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 20.1 | 0 | 1545.6
2021-07-25 | 21:00 | 1468.3 | 314 | 855.8 | 171 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 1468.3
2021-07-25 | 22:00 | 1385.2 | 314 | 786.5 | 169.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1385.2
2021-07-25 | 23:00 | 1311.6 | 314 | 713.2 | 169.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1311.6
2021-07-26 | 0:00 | 1208.6 | 314 | 608.2 | 168.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1208.6
2021-07-26 | 1:00 | 1143.1 | 314 | 546.6 | 167.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1143.1
2021-07-26 | 2:00 | 1132.9 | 314 | 536.4 | 167.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1132.9
2021-07-26 | 3:00 | 1149.7 | 314 | 553.4 | 167.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1149.7
2021-07-26 | 4:00 | 1169.1 | 314 | 572.7 | 167.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1169.1
2021-07-26 | 5:00 | 1206.1 | 314 | 599.3 | 166.3 | 1.8 | 113.2 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1206.1
2021-07-26 | 6:00 | 1326 | 314 | 614.9 | 164.7 | 1.8 | 113.2 | 117.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1326
2021-07-26 | 7:00 | 1557.9 | 314 | 659.3 | 164.9 | 1.8 | 113.2 | 304.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1557.9
2021-07-26 | 8:00 | 1951.5 | 314 | 846.2 | 165.9 | 1.8 | 113.2 | 510.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1951.5
2021-07-26 | 9:00 | 2200.7 | 314 | 929.3 | 165.9 | 1.8 | 113.2 | 676.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200.7
2021-07-26 | 10:00 | 2279.5 | 314 | 910.7 | 167.3 | 1.8 | 113.2 | 772.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2279.5
2021-07-26 | 11:00 | 2343.7 | 314 | 923.4 | 167.1 | 1.8 | 113.2 | 823.3 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 2343.7
2021-07-26 | 12:00 | 2288 | 314 | 890.1 | 165.8 | 1.8 | 113.2 | 823.7 | 0 | 4.4 | 0 | -25 | 0 | 2288
2021-07-26 | 13:00 | 2421.7 | 314 | 1046 | 166.9 | 1.8 | 113.2 | 772.1 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 2421.7
2021-07-26 | 14:00 | 2439.2 | 314 | 1207 | 167.9 | 1.8 | 113.2 | 626.1 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 2439.2
2021-07-26 | 15:00 | 2408 | 314 | 1334.5 | 168.8 | 1.8 | 113.2 | 466 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 2408
2021-07-26 | 16:00 | 2366.6 | 314 | 1488 | 170.1 | 1.8 | 113.2 | 272 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 2366.6
2021-07-26 | 17:00 | 2241.8 | 314 | 1512 | 170.9 | 1.8 | 113.2 | 104 | 0 | 9.9 | 0 | 16 | 0 | 2241.8
2021-07-26 | 18:00 | 2152.5 | 314 | 1520.3 | 171.8 | 1.8 | 113.2 | 8.4 | 0 | 11 | 0 | 12 | 0 | 2152.5
2021-07-26 | 19:00 | 2054.4 | 314 | 1440.1 | 172.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2054.4
2021-07-26 | 20:00 | 1941 | 314 | 1316.1 | 171.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 13 | 0 | 1941
2021-07-26 | 21:00 | 1821.2 | 314 | 1212.2 | 171 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1821.2
2021-07-26 | 22:00 | 1724.5 | 314 | 1106.5 | 169.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 9 | 0 | 1724.5
2021-07-26 | 23:00 | 1638 | 314 | 1017.5 | 169.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 12 | 0 | 1638
2021-07-27 | 0:00 | 1499.7 | 314 | 881.9 | 166.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 15 | 0 | 1499.7
2021-07-27 | 1:00 | 1402.4 | 314 | 801 | 166.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 1402.4
2021-07-27 | 2:00 | 1370.6 | 314 | 755 | 167.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 10 | 0 | 1370.6
2021-07-27 | 3:00 | 1367.9 | 314 | 754.7 | 167.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 4 | 0 | 1367.9
2021-07-27 | 4:00 | 1368.1 | 314 | 754.7 | 167.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 3 | 0 | 1368.1
2021-07-27 | 5:00 | 1371.6 | 314 | 756.4 | 166.5 | 1.8 | 113.2 | 5 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 1371.6
2021-07-27 | 6:00 | 1464.9 | 314 | 748.2 | 166.3 | 1.8 | 113.2 | 109.1 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 1464.9
2021-07-27 | 7:00 | 1666.4 | 314 | 771.4 | 166.6 | 1.8 | 113.2 | 290.2 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 1666.4
2021-07-27 | 8:00 | 1994.1 | 314 | 964.1 | 168.4 | 1.8 | 113.2 | 422.3 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 1994.1
2021-07-27 | 9:00 | 2208.8 | 314 | 1103 | 169.2 | 1.8 | 113.2 | 495.1 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 2208.8
2021-07-27 | 10:00 | 2254.7 | 314 | 1122.3 | 169.5 | 1.8 | 113.2 | 519.9 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2254.7
2021-07-27 | 11:00 | 2264.5 | 314 | 1175.7 | 169.4 | 1.8 | 113.2 | 476.8 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 2264.5
2021-07-27 | 12:00 | 2170.2 | 314 | 1096.6 | 167.5 | 1.8 | 113.2 | 465 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 2170.2
2021-07-27 | 13:00 | 2298.4 | 314 | 1198.7 | 171.6 | 1.8 | 113.2 | 487.2 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 2298.4
2021-07-27 | 14:00 | 2296.8 | 314 | 1330 | 174.3 | 1.8 | 113.2 | 353.4 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 2296.8
2021-07-27 | 15:00 | 2231.9 | 314 | 1378.6 | 176.2 | 1.8 | 113.2 | 238 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 2231.9
2021-07-27 | 16:00 | 2182.4 | 314 | 1427.4 | 177.7 | 1.8 | 113.2 | 140.2 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 2182.4
2021-07-27 | 17:00 | 2071.7 | 314 | 1400.8 | 179.9 | 1.8 | 113.2 | 52.6 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 2071.7
2021-07-27 | 18:00 | 2027.3 | 314 | 1409.3 | 181 | 1.8 | 113.2 | 1.2 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 2027.3
2021-07-27 | 19:00 | 1951.9 | 314 | 1336.1 | 180.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 1951.9
2021-07-27 | 20:00 | 1847.5 | 314 | 1233.2 | 179.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 1847.5
2021-07-27 | 21:00 | 1749.4 | 314 | 1126.3 | 177.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 12 | 0 | 1749.4
2021-07-27 | 22:00 | 1661.9 | 314 | 1037.8 | 174.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 15 | 0 | 1661.9
2021-07-27 | 23:00 | 1585.5 | 314 | 972 | 172.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 6 | 0 | 1585.5
2021-07-28 | 0:00 | 1456.8 | 314 | 836.3 | 166.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 18.8 | 0 | 1456.8
2021-07-28 | 1:00 | 1372.7 | 314 | 769.7 | 166.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 1372.7
2021-07-28 | 2:00 | 1342.9 | 314 | 738.8 | 167.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 1342.9
2021-07-28 | 3:00 | 1343.4 | 314 | 740.6 | 167.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 1343.4
2021-07-28 | 4:00 | 1344.2 | 314 | 742.6 | 167.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 1344.2
2021-07-28 | 5:00 | 1349.1 | 314 | 719.2 | 166.5 | 1.8 | 113.2 | 16.7 | 0 | 5.5 | 0 | 12.2 | 0 | 1349.1
2021-07-28 | 6:00 | 1438.7 | 314 | 712.2 | 166.3 | 1.8 | 113.2 | 125.7 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 1438.7
2021-07-28 | 7:00 | 1631.5 | 314 | 722.1 | 166.6 | 1.8 | 113.2 | 307.4 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 1631.5
2021-07-28 | 8:00 | 1978.3 | 314 | 862.2 | 168.4 | 1.8 | 113.2 | 513.9 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 1978.3
2021-07-28 | 9:00 | 2224.9 | 314 | 938.2 | 169.2 | 1.8 | 113.2 | 684.1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 2224.9
2021-07-28 | 10:00 | 2303.1 | 314 | 943.1 | 169.5 | 1.8 | 113.2 | 756.7 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 2303.1
2021-07-28 | 11:00 | 2339.4 | 314 | 989.1 | 169.4 | 1.8 | 113.2 | 744.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2339.4
2021-07-28 | 12:00 | 2272.5 | 314 | 949.8 | 167.5 | 1.8 | 113.2 | 717 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 2272.5
2021-07-28 | 13:00 | 2376.6 | 314 | 1080.6 | 171.6 | 1.8 | 113.2 | 684.9 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 2376.6
2021-07-28 | 14:00 | 2394.3 | 314 | 1155.1 | 174.3 | 1.8 | 113.2 | 625.6 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 2394.3
2021-07-28 | 15:00 | 2369.1 | 314 | 1247.2 | 176.2 | 1.8 | 113.2 | 506.8 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 2369.1
2021-07-28 | 16:00 | 2344.2 | 314 | 1398.9 | 177.7 | 1.8 | 113.2 | 327.6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2344.2
2021-07-28 | 17:00 | 2210.3 | 314 | 1466.5 | 179.9 | 1.8 | 113.2 | 122.2 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 2210.3
2021-07-28 | 18:00 | 2106.4 | 314 | 1471.3 | 181 | 1.8 | 113.2 | 9.7 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 2106.4
2021-07-28 | 19:00 | 2017.1 | 314 | 1391.8 | 180.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 2017.1
2021-07-28 | 20:00 | 1908.4 | 314 | 1288.6 | 179.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1908.4
2021-07-28 | 21:00 | 1797.8 | 314 | 1162 | 177.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 21.2 | 0 | 1797.8
2021-07-28 | 22:00 | 1710.5 | 314 | 1097.5 | 174.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 3 | 0 | 1710.5
2021-07-28 | 23:00 | 1624.1 | 314 | 1009 | 172.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 9.8 | 0 | 1624.1
2021-07-29 | 0:00 | 1485.7 | 314 | 881.3 | 166.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 6 | 0 | 1485.7
2021-07-29 | 1:00 | 1399.6 | 314 | 799.9 | 166.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 1399.6
2021-07-29 | 2:00 | 1360.6 | 314 | 755.5 | 167.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 3 | 0 | 1360.6
2021-07-29 | 3:00 | 1359.2 | 314 | 753.2 | 167.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 3 | 0 | 1359.2
2021-07-29 | 4:00 | 1360.7 | 314 | 753.7 | 167.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 3 | 0 | 1360.7
2021-07-29 | 5:00 | 1364 | 314 | 757.8 | 166.5 | 1.8 | 113.2 | 7.8 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1364
2021-07-29 | 6:00 | 1446.1 | 314 | 779 | 166.3 | 1.8 | 113.2 | 69.2 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1446.1
2021-07-29 | 7:00 | 1641.4 | 314 | 847 | 166.6 | 1.8 | 113.2 | 198.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1641.4
2021-07-29 | 8:00 | 1979.8 | 314 | 980.5 | 168.4 | 1.8 | 113.2 | 401.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1979.8
2021-07-29 | 9:00 | 2217.2 | 314 | 1098.7 | 169.2 | 1.8 | 113.2 | 520.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2217.2
2021-07-29 | 10:00 | 2281.3 | 314 | 1106.1 | 169.5 | 1.8 | 113.2 | 576.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2281.3
2021-07-29 | 11:00 | 2331.1 | 314 | 1059 | 169.4 | 1.8 | 113.2 | 673.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2331.1
2021-07-29 | 12:00 | 2241.9 | 314 | 951.7 | 167.5 | 1.8 | 113.2 | 691.9 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 2241.9
2021-07-29 | 13:00 | 2364.4 | 314 | 1082 | 171.6 | 1.8 | 113.2 | 679.6 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 2364.4
2021-07-29 | 14:00 | 2356.1 | 314 | 1248.3 | 174.3 | 1.8 | 113.2 | 501.9 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 2356.1
2021-07-29 | 15:00 | 2320.2 | 314 | 1328.8 | 176.2 | 1.8 | 113.2 | 383.3 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 2320.2
2021-07-29 | 16:00 | 2269.1 | 314 | 1409.1 | 177.7 | 1.8 | 113.2 | 227.8 | 0 | 2.9 | 0 | 22.6 | 0 | 2269.1
2021-07-29 | 17:00 | 2132.6 | 314 | 1413.2 | 179.9 | 1.8 | 113.2 | 95.5 | 0 | 1.8 | 0 | 13.2 | 0 | 2132.6
2021-07-29 | 18:00 | 2048.4 | 314 | 1428.1 | 181 | 1.8 | 113.2 | 6.2 | 0 | 1.1 | 0 | 3 | 0 | 2048.4
2021-07-29 | 19:00 | 1972.1 | 314 | 1361.3 | 180.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1972.1
2021-07-29 | 20:00 | 1872 | 314 | 1263 | 179.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1872
2021-07-29 | 21:00 | 1766.3 | 314 | 1150.1 | 177.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 9.7 | 0 | 1766.3
2021-07-29 | 22:00 | 1676 | 314 | 1060.2 | 174.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 12 | 0 | 1676
2021-07-29 | 23:00 | 1597.1 | 314 | 995.3 | 172.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1597.1
2021-07-30 | 0:00 | 1469 | 314 | 873.2 | 166.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1469
2021-07-30 | 1:00 | 1383.3 | 314 | 774.3 | 166.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 1383.3
2021-07-30 | 2:00 | 1352.5 | 314 | 745.1 | 167.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1352.5
2021-07-30 | 3:00 | 1352.5 | 314 | 745.6 | 167.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1352.5
2021-07-30 | 4:00 | 1353.3 | 314 | 743.5 | 167.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1353.3
2021-07-30 | 5:00 | 1353.4 | 314 | 747.3 | 166.5 | 1.8 | 113.2 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1353.4
2021-07-30 | 6:00 | 1442.5 | 314 | 725.3 | 166.3 | 1.8 | 113.2 | 121.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1442.5
2021-07-30 | 7:00 | 1644.2 | 314 | 729.5 | 166.6 | 1.8 | 113.2 | 319.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1644.2
2021-07-30 | 8:00 | 1971.8 | 314 | 910.6 | 168.4 | 1.8 | 113.2 | 463.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1971.8
2021-07-30 | 9:00 | 2214.9 | 314 | 993.4 | 169.2 | 1.8 | 113.2 | 623.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2214.9
2021-07-30 | 10:00 | 2326.4 | 314 | 947.1 | 169.5 | 1.8 | 113.2 | 780.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2326.4
2021-07-30 | 11:00 | 2368 | 314 | 943.3 | 169.4 | 1.8 | 113.2 | 826.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2368
2021-07-30 | 12:00 | 2308.1 | 314 | 877.4 | 167.5 | 1.8 | 113.2 | 833.3 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 2308.1
2021-07-30 | 13:00 | 2406.8 | 314 | 1059.9 | 171.6 | 1.8 | 113.2 | 745.4 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 2406.8
2021-07-30 | 14:00 | 2431.1 | 314 | 1195.1 | 174.3 | 1.8 | 113.2 | 631.4 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 2431.1
2021-07-30 | 15:00 | 2385.1 | 314 | 1308.5 | 176.2 | 1.8 | 113.2 | 469.6 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 2385.1
2021-07-30 | 16:00 | 2329.6 | 314 | 1439.4 | 177.7 | 1.8 | 113.2 | 280.7 | 0 | 1.8 | 0 | 1 | 0 | 2329.6
2021-07-30 | 17:00 | 2178.3 | 314 | 1468.5 | 179.9 | 1.8 | 113.2 | 99.8 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2178.3
2021-07-30 | 18:00 | 2072.3 | 314 | 1430.1 | 181 | 1.8 | 113.2 | 9.5 | 0 | 0.7 | 0 | 22 | 0 | 2072.3
2021-07-30 | 19:00 | 1992.7 | 314 | 1365.6 | 180.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 17 | 0 | 1992.7
2021-07-30 | 20:00 | 1883.6 | 314 | 1274.6 | 179.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1883.6
2021-07-30 | 21:00 | 1766.8 | 314 | 1138.5 | 177.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1766.8
2021-07-30 | 22:00 | 1673.1 | 314 | 1049.9 | 174.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 1673.1
2021-07-30 | 23:00 | 1585.3 | 314 | 960.6 | 172.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 22.9 | 0 | 1585.3
2021-07-31 | 0:00 | 1457.5 | 314 | 861.5 | 166.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1457.5
2021-07-31 | 1:00 | 1362.1 | 314 | 754.6 | 166.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1362.1
2021-07-31 | 2:00 | 1313.8 | 314 | 717.4 | 167.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1313.8
2021-07-31 | 3:00 | 1302.3 | 314 | 691.4 | 167.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1302.3
2021-07-31 | 4:00 | 1288.7 | 314 | 691.9 | 167.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1288.7
2021-07-31 | 5:00 | 1253.7 | 314 | 644.9 | 166.5 | 1.8 | 113.2 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 1253.7
2021-07-31 | 6:00 | 1260.2 | 314 | 562.1 | 166.3 | 1.8 | 113.2 | 96.8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1260.2
2021-07-31 | 7:00 | 1361.9 | 314 | 460.4 | 166.6 | 1.8 | 113.2 | 305.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1361.9
2021-07-31 | 8:00 | 1547.6 | 314 | 426.6 | 168.4 | 1.8 | 113.2 | 523.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1547.6
2021-07-31 | 9:00 | 1694 | 314 | 442.6 | 169.2 | 1.8 | 113.2 | 649.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1694
2021-07-31 | 10:00 | 1763.5 | 314 | 425.2 | 169.5 | 1.8 | 113.2 | 739.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1763.5
2021-07-31 | 11:00 | 1830.2 | 314 | 436.1 | 169.4 | 1.8 | 113.2 | 795.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1830.2
2021-07-31 | 12:00 | 1805.2 | 314 | 579.5 | 167.5 | 1.8 | 113.2 | 654.8 | 0 | 0.4 | 0 | -26 | 0 | 1805.2
2021-07-31 | 13:00 | 1846.7 | 314 | 619.6 | 171.6 | 1.8 | 113.2 | 625.4 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1846.7
2021-07-31 | 14:00 | 1832.1 | 314 | 724.9 | 174.3 | 1.8 | 113.2 | 502.4 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1832.1
2021-07-31 | 15:00 | 1789.3 | 314 | 847.9 | 176.2 | 1.8 | 113.2 | 334.9 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1789.3
2021-07-31 | 16:00 | 1732.1 | 314 | 964.3 | 177.7 | 1.8 | 113.2 | 160.4 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1732.1
2021-07-31 | 17:00 | 1647.1 | 314 | 986.2 | 179.9 | 1.8 | 113.2 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1647.1
2021-07-31 | 18:00 | 1613 | 314 | 968.7 | 181 | 1.8 | 113.2 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 1613
2021-07-31 | 19:00 | 1580.8 | 314 | 970.9 | 180.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1580.8
2021-07-31 | 20:00 | 1509.5 | 314 | 900.7 | 179.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1509.5
2021-07-31 | 21:00 | 1434.7 | 314 | 828.4 | 177.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1434.7
2021-07-31 | 22:00 | 1345.3 | 314 | 741.7 | 174.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1345.3
2021-07-31 | 23:00 | 1279.8 | 314 | 672 | 172.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 6 | 0 | 1279.8
2021-08-01 | 0:00 | 1181.3 | 314 | 621.5 | 129.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1181.3
2021-08-01 | 1:00 | 1116.8 | 314 | 557 | 129.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1116.8
2021-08-01 | 2:00 | 1098.4 | 314 | 540.3 | 128.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1098.4
2021-08-01 | 3:00 | 1109.6 | 314 | 551.8 | 128.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1109.6
2021-08-01 | 4:00 | 1114.4 | 314 | 556.9 | 128.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1114.4
2021-08-01 | 5:00 | 1103.4 | 314 | 534.3 | 128.8 | 1.8 | 113.2 | 10.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1103.4
2021-08-01 | 6:00 | 1114.4 | 314 | 450.5 | 127.8 | 1.8 | 113.2 | 106.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1114.4
2021-08-01 | 7:00 | 1199.4 | 314 | 360.4 | 126.8 | 1.8 | 113.2 | 283.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1199.4
2021-08-01 | 8:00 | 1335.5 | 314 | 359.1 | 128.8 | 1.8 | 113.2 | 498.8 | 0 | 0 | 0 | -80.2 | 0 | 1335.5
2021-08-01 | 9:00 | 1448.8 | 314 | 372 | 130.9 | 1.8 | 113.2 | 622.1 | 0 | 0 | 0 | -105.2 | 0 | 1448.8
2021-08-01 | 10:00 | 1530.8 | 314 | 360.2 | 132.3 | 1.8 | 113.2 | 740.5 | 0 | 0 | 0 | -131.2 | 0 | 1530.8
2021-08-01 | 11:00 | 1605.6 | 314 | 366.2 | 132.5 | 1.8 | 113.2 | 809.1 | 0 | 0 | 0 | -131.2 | 0 | 1605.6
2021-08-01 | 12:00 | 1643 | 314 | 390.4 | 130.2 | 1.8 | 113.2 | 732.8 | 0 | 0.7 | 0 | -40.1 | 0 | 1643
2021-08-01 | 13:00 | 1651.5 | 314 | 418.8 | 132.8 | 1.8 | 113.2 | 668.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1651.5
2021-08-01 | 14:00 | 1639.4 | 314 | 513.6 | 137.5 | 1.8 | 113.2 | 556.9 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1639.4
2021-08-01 | 15:00 | 1650.8 | 314 | 652.9 | 140.9 | 1.8 | 113.2 | 464.4 | 0 | 3.7 | 0 | -40.1 | 0 | 1650.8
2021-08-01 | 16:00 | 1649.1 | 314 | 830.8 | 144.5 | 1.8 | 113.2 | 241.3 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1649.1
2021-08-01 | 17:00 | 1628.2 | 314 | 979 | 148.5 | 1.8 | 113.2 | 69.3 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1628.2
2021-08-01 | 18:00 | 1622.3 | 314 | 1004.3 | 150.3 | 1.8 | 113.2 | 6.5 | 0 | 0.4 | 0 | 31.8 | 0 | 1622.3
2021-08-01 | 19:00 | 1615.4 | 314 | 1003.9 | 149.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 1615.4
2021-08-01 | 20:00 | 1552.2 | 314 | 980.1 | 143.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1552.2
2021-08-01 | 21:00 | 1465.6 | 314 | 899.3 | 137.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1465.6
2021-08-01 | 22:00 | 1374.6 | 314 | 813 | 132.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1374.6
2021-08-01 | 23:00 | 1308.7 | 314 | 750.5 | 129.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1308.7
2021-08-02 | 0:00 | 1208.3 | 314 | 646.4 | 129.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1208.3
2021-08-02 | 1:00 | 1144.3 | 314 | 585.6 | 129.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1144.3
2021-08-02 | 2:00 | 1129.9 | 314 | 571.5 | 128.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1129.9
2021-08-02 | 3:00 | 1148.2 | 314 | 589.1 | 128.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1148.2
2021-08-02 | 4:00 | 1168.2 | 314 | 608.5 | 128.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1168.2
2021-08-02 | 5:00 | 1205.6 | 314 | 626.8 | 128.8 | 1.8 | 113.2 | 17.3 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 1205.6
2021-08-02 | 6:00 | 1342.3 | 314 | 628.3 | 127.8 | 1.8 | 113.2 | 154.3 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1342.3
2021-08-02 | 7:00 | 1612.3 | 314 | 699 | 126.8 | 1.8 | 113.2 | 352.9 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 1612.3
2021-08-02 | 8:00 | 2000.1 | 314 | 894.8 | 128.8 | 1.8 | 113.2 | 542 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 2000.1
2021-08-02 | 9:00 | 2252.9 | 314 | 991.1 | 130.9 | 1.8 | 113.2 | 696.4 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 2252.9
2021-08-02 | 10:00 | 2319.7 | 314 | 993 | 132.3 | 1.8 | 113.2 | 759 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 2319.7
2021-08-02 | 11:00 | 2370.4 | 314 | 993.8 | 132.5 | 1.8 | 113.2 | 807.9 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 2370.4
2021-08-02 | 12:00 | 2297.1 | 314 | 898.4 | 130.2 | 1.8 | 113.2 | 831.4 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 2297.1
2021-08-02 | 13:00 | 2406.7 | 314 | 1053.1 | 132.8 | 1.8 | 113.2 | 783.5 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 2406.7
2021-08-02 | 14:00 | 2426.4 | 314 | 1196.2 | 137.5 | 1.8 | 113.2 | 652.7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2426.4
2021-08-02 | 15:00 | 2387.9 | 314 | 1324.5 | 140.9 | 1.8 | 113.2 | 480.8 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 2387.9
2021-08-02 | 16:00 | 2364.9 | 314 | 1485.1 | 144.5 | 1.8 | 113.2 | 296.2 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 2364.9
2021-08-02 | 17:00 | 2219.6 | 314 | 1509.8 | 148.5 | 1.8 | 113.2 | 98.6 | 0 | 12.5 | 0 | 21.2 | 0 | 2219.6
2021-08-02 | 18:00 | 2135.8 | 314 | 1518.3 | 150.3 | 1.8 | 113.2 | 8 | 0 | 13.4 | 0 | 16.8 | 0 | 2135.8
2021-08-02 | 19:00 | 2058 | 314 | 1439.2 | 149.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 24 | 0 | 2058
2021-08-02 | 20:00 | 1946.7 | 314 | 1359.2 | 143.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 1946.7
2021-08-02 | 21:00 | 1838.3 | 314 | 1255.8 | 137.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 1838.3
2021-08-02 | 22:00 | 1740.8 | 314 | 1158.8 | 132.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 1740.8
2021-08-02 | 23:00 | 1653.4 | 314 | 1071.1 | 129.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 1653.4
2021-08-03 | 0:00 | 1523.1 | 314 | 942.5 | 131.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 1523.1
2021-08-03 | 1:00 | 1433.8 | 314 | 852.7 | 131 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 1433.8
2021-08-03 | 2:00 | 1394 | 314 | 807.3 | 130.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 1394
2021-08-03 | 3:00 | 1393 | 314 | 805.8 | 129.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 1393
2021-08-03 | 4:00 | 1400.8 | 314 | 811.7 | 129.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 30.9 | 0 | 0 | 0 | 1400.8
2021-08-03 | 5:00 | 1418.1 | 314 | 818.1 | 128.5 | 1.8 | 113.2 | 10 | 0 | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 1418.1
2021-08-03 | 6:00 | 1523.4 | 314 | 831.7 | 129.7 | 1.8 | 113.2 | 101.6 | 0 | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 1523.4
2021-08-03 | 7:00 | 1725 | 314 | 929.3 | 132.1 | 1.8 | 113.2 | 208 | 0 | 26.6 | 0 | 0 | 0 | 1725
2021-08-03 | 8:00 | 2053.6 | 314 | 1139.8 | 139.1 | 1.8 | 113.2 | 320.7 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2053.6
2021-08-03 | 9:00 | 2249.2 | 314 | 1227.2 | 143.9 | 1.8 | 113.2 | 430.7 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 2249.2
2021-08-03 | 10:00 | 2276.4 | 314 | 1201 | 145.2 | 1.8 | 113.2 | 485 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 2276.4
2021-08-03 | 11:00 | 2325.6 | 314 | 1176 | 145 | 1.8 | 113.2 | 562.2 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 2325.6
2021-08-03 | 12:00 | 2217.8 | 314 | 1115.2 | 139.5 | 1.8 | 113.2 | 523.3 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 2217.8
2021-08-03 | 13:00 | 2336.9 | 314 | 1220.4 | 145.3 | 1.8 | 113.2 | 533.6 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 2336.9
2021-08-03 | 14:00 | 2358.2 | 314 | 1275 | 150.4 | 1.8 | 113.2 | 496.3 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 2358.2
2021-08-03 | 15:00 | 2334.1 | 314 | 1359.7 | 153.4 | 1.8 | 113.2 | 385.4 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 2334.1
2021-08-03 | 16:00 | 2303.5 | 314 | 1469.1 | 157.1 | 1.8 | 113.2 | 243.5 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 2303.5
2021-08-03 | 17:00 | 2166.8 | 314 | 1493.7 | 160.7 | 1.8 | 113.2 | 79.9 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 2166.8
2021-08-03 | 18:00 | 2081.1 | 314 | 1482.8 | 162.1 | 1.8 | 113.2 | 2.6 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 2081.1
2021-08-03 | 19:00 | 2000.3 | 314 | 1409.2 | 159.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 2000.3
2021-08-03 | 20:00 | 1892.7 | 314 | 1285.1 | 152.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 25 | 0 | 1892.7
2021-08-03 | 21:00 | 1784.9 | 314 | 1206.7 | 145.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 1784.9
2021-08-03 | 22:00 | 1696.6 | 314 | 1092.5 | 140.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 27.8 | 0 | 1696.6
2021-08-03 | 23:00 | 1618.2 | 314 | 1028.9 | 136.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 12.2 | 0 | 1618.2
2021-08-04 | 0:00 | 1490.7 | 314 | 893.9 | 131.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 27 | 0 | 1490.7
2021-08-04 | 1:00 | 1405.8 | 314 | 836.4 | 131 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 3 | 0 | 1405.8
2021-08-04 | 2:00 | 1371.3 | 314 | 801.7 | 130.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 7 | 0 | 1371.3
2021-08-04 | 3:00 | 1373.2 | 314 | 801.3 | 129.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 12 | 0 | 1373.2
2021-08-04 | 4:00 | 1372.2 | 314 | 803 | 129.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1372.2
2021-08-04 | 5:00 | 1388.1 | 314 | 809.3 | 128.5 | 1.8 | 113.2 | 14.2 | 0 | 1.1 | 0 | 6 | 0 | 1388.1
2021-08-04 | 6:00 | 1501.3 | 314 | 769.5 | 129.7 | 1.8 | 113.2 | 170.9 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1501.3
2021-08-04 | 7:00 | 1703.2 | 314 | 770.5 | 132.1 | 1.8 | 113.2 | 370.3 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1703.2
2021-08-04 | 8:00 | 2061 | 314 | 939.2 | 139.1 | 1.8 | 113.2 | 553.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2061
2021-08-04 | 9:00 | 2309.3 | 314 | 1023.9 | 143.9 | 1.8 | 113.2 | 712.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2309.3
2021-08-04 | 10:00 | 2404.1 | 314 | 997.5 | 145.2 | 1.8 | 113.2 | 832.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2404.1
2021-08-04 | 11:00 | 2433.2 | 314 | 1024.6 | 145 | 1.8 | 113.2 | 834.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2433.2
2021-08-04 | 12:00 | 2369.7 | 314 | 1011.8 | 139.5 | 1.8 | 113.2 | 828.6 | 0 | 0.9 | 0 | -40.1 | 0 | 2369.7
2021-08-04 | 13:00 | 2499.4 | 314 | 1122.7 | 145.3 | 1.8 | 113.2 | 801.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2499.4
2021-08-04 | 14:00 | 2502.4 | 314 | 1264.1 | 150.4 | 1.8 | 113.2 | 658.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2502.4
2021-08-04 | 15:00 | 2477.2 | 314 | 1375.6 | 153.4 | 1.8 | 113.2 | 518.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2477.2
2021-08-04 | 16:00 | 2442.5 | 314 | 1547.3 | 157.1 | 1.8 | 113.2 | 308.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2442.5
2021-08-04 | 17:00 | 2310.7 | 314 | 1595.8 | 160.7 | 1.8 | 113.2 | 123.8 | 0 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 2310.7
2021-08-04 | 18:00 | 2206.9 | 314 | 1606.5 | 162.1 | 1.8 | 113.2 | 8.4 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 2206.9
2021-08-04 | 19:00 | 2112.8 | 314 | 1523.3 | 159.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 2112.8
2021-08-04 | 20:00 | 1996.1 | 314 | 1412.8 | 152.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1996.1
2021-08-04 | 21:00 | 1872.6 | 314 | 1295.7 | 145.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1872.6
2021-08-04 | 22:00 | 1767.1 | 314 | 1197.4 | 140.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1767.1
2021-08-04 | 23:00 | 1676.8 | 314 | 1110.4 | 136.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1676.8
2021-08-05 | 0:00 | 1538.6 | 314 | 978.2 | 131.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1538.6
2021-08-05 | 1:00 | 1444.6 | 314 | 884.2 | 131 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1444.6
2021-08-05 | 2:00 | 1411.8 | 314 | 852.3 | 130.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1411.8
2021-08-05 | 3:00 | 1408.3 | 314 | 849.9 | 129.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1408.3
2021-08-05 | 4:00 | 1411.8 | 314 | 853.6 | 129.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1411.8
2021-08-05 | 5:00 | 1422.6 | 314 | 855.2 | 128.5 | 1.8 | 113.2 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1422.6
2021-08-05 | 6:00 | 1535.9 | 314 | 830.5 | 129.7 | 1.8 | 113.2 | 146.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1535.9
2021-08-05 | 7:00 | 1761.8 | 314 | 823.9 | 132.1 | 1.8 | 113.2 | 376.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1761.8
2021-08-05 | 8:00 | 2125.4 | 314 | 982.2 | 139.1 | 1.8 | 113.2 | 575.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2125.4
2021-08-05 | 9:00 | 2384.4 | 314 | 1077.2 | 143.9 | 1.8 | 113.2 | 733.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2384.4
2021-08-05 | 10:00 | 2465.9 | 314 | 1065.8 | 145.2 | 1.8 | 113.2 | 823.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2465.9
2021-08-05 | 11:00 | 2518 | 314 | 1100.2 | 145 | 1.8 | 113.2 | 840.5 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 2518
2021-08-05 | 12:00 | 2446.8 | 314 | 1029.9 | 139.5 | 1.8 | 113.2 | 842.9 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 2446.8
2021-08-05 | 13:00 | 2550.3 | 314 | 1182 | 145.3 | 1.8 | 113.2 | 787.4 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 2550.3
2021-08-05 | 14:00 | 2542.8 | 314 | 1321.6 | 150.4 | 1.8 | 113.2 | 636.3 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 2542.8
2021-08-05 | 15:00 | 2470 | 314 | 1430.5 | 153.4 | 1.8 | 113.2 | 451.4 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 2470
2021-08-05 | 16:00 | 2421.4 | 314 | 1545.7 | 157.1 | 1.8 | 113.2 | 280.1 | 0 | 3.5 | 0 | 6 | 0 | 2421.4
2021-08-05 | 17:00 | 2280.2 | 314 | 1556.1 | 160.7 | 1.8 | 113.2 | 117.2 | 0 | 2.2 | 0 | 15 | 0 | 2280.2
2021-08-05 | 18:00 | 2190.9 | 314 | 1567.5 | 162.1 | 1.8 | 113.2 | 11.3 | 0 | 4.8 | 0 | 16.2 | 0 | 2190.9
2021-08-05 | 19:00 | 2099.7 | 314 | 1501.8 | 159.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 2099.7
2021-08-05 | 20:00 | 1980.9 | 314 | 1378.2 | 152.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 9.8 | 0 | 1980.9
2021-08-05 | 21:00 | 1858.3 | 314 | 1272.2 | 145.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 1858.3
2021-08-05 | 22:00 | 1757.6 | 314 | 1172 | 140.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 6 | 0 | 1757.6
2021-08-05 | 23:00 | 1668 | 314 | 1083.7 | 136.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 12 | 0 | 1668
2021-08-06 | 0:00 | 1534 | 314 | 968.6 | 131.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1534
2021-08-06 | 1:00 | 1431.5 | 314 | 868.6 | 131 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1431.5
2021-08-06 | 2:00 | 1390.7 | 314 | 827 | 130.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 1390.7
2021-08-06 | 3:00 | 1386 | 314 | 823.4 | 129.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 1386
2021-08-06 | 4:00 | 1385.5 | 314 | 822.3 | 129.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1385.5
2021-08-06 | 5:00 | 1385.1 | 314 | 809.3 | 128.5 | 1.8 | 113.2 | 12.2 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 1385.1
2021-08-06 | 6:00 | 1487.1 | 314 | 800.8 | 129.7 | 1.8 | 113.2 | 120.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1487.1
2021-08-06 | 7:00 | 1704.6 | 314 | 847.5 | 132.1 | 1.8 | 113.2 | 286.1 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 1704.6
2021-08-06 | 8:00 | 2043.9 | 314 | 1027.4 | 139.1 | 1.8 | 113.2 | 435.9 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 2043.9
2021-08-06 | 9:00 | 2267.8 | 314 | 1157.3 | 143.9 | 1.8 | 113.2 | 522 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 2267.8
2021-08-06 | 10:00 | 2328.3 | 314 | 1107.4 | 145.2 | 1.8 | 113.2 | 629.6 | 0 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 2328.3
2021-08-06 | 11:00 | 2397 | 314 | 1049.4 | 145 | 1.8 | 113.2 | 754.3 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 2397
2021-08-06 | 12:00 | 2347.2 | 314 | 997.6 | 139.5 | 1.8 | 113.2 | 758.1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2347.2
2021-08-06 | 13:00 | 2423.6 | 314 | 1123.1 | 145.3 | 1.8 | 113.2 | 701.8 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 2423.6
2021-08-06 | 14:00 | 2436.8 | 314 | 1209.9 | 150.4 | 1.8 | 113.2 | 621.4 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 2436.8
2021-08-06 | 15:00 | 2398.5 | 314 | 1303.7 | 153.4 | 1.8 | 113.2 | 486.9 | 0 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 2398.5
2021-08-06 | 16:00 | 2349.9 | 314 | 1463 | 157.1 | 1.8 | 113.2 | 277.5 | 0 | 23.3 | 0 | 0 | 0 | 2349.9
2021-08-06 | 17:00 | 2179.3 | 314 | 1479.2 | 160.7 | 1.8 | 113.2 | 88.2 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 2179.3
2021-08-06 | 18:00 | 2077.1 | 314 | 1434.1 | 162.1 | 1.8 | 113.2 | 3.5 | 0 | 20.4 | 0 | 28 | 0 | 2077.1
2021-08-06 | 19:00 | 2005.6 | 314 | 1394.1 | 159.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 23.3 | 0 | 0 | 0 | 2005.6
2021-08-06 | 20:00 | 1903.4 | 314 | 1296.1 | 152.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 23 | 0 | 3 | 0 | 1903.4
2021-08-06 | 21:00 | 1798.9 | 314 | 1202.1 | 145.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 1798.9
2021-08-06 | 22:00 | 1694.7 | 314 | 1077.9 | 140.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 25.5 | 0 | 22 | 0 | 1694.7
2021-08-06 | 23:00 | 1611.9 | 314 | 1011.8 | 136.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 12 | 0 | 1611.9
2021-08-07 | 0:00 | 1477.7 | 314 | 887.3 | 131.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 10.2 | 0 | 1477.7
2021-08-07 | 1:00 | 1393.1 | 314 | 812.7 | 131 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 1393.1
2021-08-07 | 2:00 | 1339.1 | 314 | 760.1 | 130.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 0.4 | 0 | 1339.1
2021-08-07 | 3:00 | 1339.6 | 314 | 760.2 | 129.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 3.4 | 0 | 1339.6
2021-08-07 | 4:00 | 1317.6 | 314 | 730.8 | 129.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 6 | 0 | 1317.6
2021-08-07 | 5:00 | 1296.7 | 314 | 704.2 | 128.5 | 1.8 | 113.2 | 11.8 | 0 | 20.2 | 0 | 3 | 0 | 1296.7
2021-08-07 | 6:00 | 1329.9 | 314 | 601.8 | 129.7 | 1.8 | 113.2 | 141.5 | 0 | 21.9 | 0 | 6 | 0 | 1329.9
2021-08-07 | 7:00 | 1442.6 | 314 | 536.3 | 132.1 | 1.8 | 113.2 | 321.3 | 0 | 23.9 | 0 | 0 | 0 | 1442.6
2021-08-07 | 8:00 | 1632.2 | 314 | 522.8 | 139.1 | 1.8 | 113.2 | 514.1 | 0 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 1632.2
2021-08-07 | 9:00 | 1790.2 | 314 | 528.1 | 143.9 | 1.8 | 113.2 | 660.9 | 0 | 28.3 | 0 | 0 | 0 | 1790.2
2021-08-07 | 10:00 | 1854.2 | 314 | 549.7 | 145.2 | 1.8 | 113.2 | 703.7 | 0 | 26.6 | 0 | 0 | 0 | 1854.2
2021-08-07 | 11:00 | 1893 | 314 | 590.4 | 145 | 1.8 | 113.2 | 702.9 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 1893
2021-08-07 | 12:00 | 1876.7 | 314 | 601.7 | 139.5 | 1.8 | 113.2 | 683.2 | 0 | 23.3 | 0 | 0 | 0 | 1876.7
2021-08-07 | 13:00 | 1891.3 | 314 | 666.6 | 145.3 | 1.8 | 113.2 | 626.5 | 0 | 23.9 | 0 | 0 | 0 | 1891.3
2021-08-07 | 14:00 | 1870.8 | 314 | 787 | 150.4 | 1.8 | 113.2 | 483.1 | 0 | 21.3 | 0 | 0 | 0 | 1870.8
2021-08-07 | 15:00 | 1844 | 314 | 901.1 | 153.4 | 1.8 | 113.2 | 341 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 1844
2021-08-07 | 16:00 | 1800 | 314 | 1008.3 | 157.1 | 1.8 | 113.2 | 189.4 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 1800
2021-08-07 | 17:00 | 1745.6 | 314 | 1060.8 | 160.7 | 1.8 | 113.2 | 81.9 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 1745.6
2021-08-07 | 18:00 | 1724.1 | 314 | 1109.9 | 162.1 | 1.8 | 113.2 | 5.6 | 0 | 5.5 | 0 | 12 | 0 | 1724.1
2021-08-07 | 19:00 | 1693.8 | 314 | 1087.9 | 159.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 12 | 0 | 1693.8
2021-08-07 | 20:00 | 1612.8 | 314 | 1022.4 | 152.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 3 | 0 | 1612.8
2021-08-07 | 21:00 | 1536.6 | 314 | 955.8 | 145.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 1536.6
2021-08-07 | 22:00 | 1452.9 | 314 | 874.6 | 140.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1452.9
2021-08-07 | 23:00 | 1376.5 | 314 | 787.5 | 136.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 9 | 0 | 1376.5
2021-08-08 | 0:00 | 1258 | 314 | 671 | 129.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 13 | 0 | 1258
2021-08-08 | 1:00 | 1184.6 | 314 | 610.3 | 129.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1184.6
2021-08-08 | 2:00 | 1167 | 314 | 591.5 | 128.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 1167
2021-08-08 | 3:00 | 1166.7 | 314 | 594.2 | 128.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 1166.7
2021-08-08 | 4:00 | 1171.8 | 314 | 598.7 | 128.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 1171.8
2021-08-08 | 5:00 | 1158.5 | 314 | 574.8 | 128.8 | 1.8 | 113.2 | 2 | 0 | 20.4 | 0 | 3.5 | 0 | 1158.5
2021-08-08 | 6:00 | 1180.8 | 314 | 501.3 | 127.8 | 1.8 | 113.2 | 102.1 | 0 | 20.6 | 0 | 0 | 0 | 1180.8
2021-08-08 | 7:00 | 1260.4 | 314 | 401.8 | 126.8 | 1.8 | 113.2 | 283 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 1260.4
2021-08-08 | 8:00 | 1408.9 | 314 | 382.6 | 128.8 | 1.8 | 113.2 | 450.1 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 1408.9
2021-08-08 | 9:00 | 1562.7 | 314 | 382.8 | 130.9 | 1.8 | 113.2 | 643 | 0 | 17.1 | 0 | -40.1 | 0 | 1562.7
2021-08-08 | 10:00 | 1642.5 | 314 | 386.4 | 132.3 | 1.8 | 113.2 | 756.8 | 0 | 18.2 | 0 | -80.2 | 0 | 1642.5
2021-08-08 | 11:00 | 1739.3 | 314 | 378.6 | 132.5 | 1.8 | 113.2 | 819.1 | 0 | 20.2 | 0 | -40.1 | 0 | 1739.3
2021-08-08 | 12:00 | 1788.1 | 314 | 409.8 | 130.2 | 1.8 | 113.2 | 796.5 | 0 | 22.6 | 0 | 0 | 0 | 1788.1
2021-08-08 | 13:00 | 1824.1 | 314 | 493.7 | 132.8 | 1.8 | 113.2 | 744.5 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 1824.1
2021-08-08 | 14:00 | 1817.6 | 314 | 599 | 137.5 | 1.8 | 113.2 | 631.5 | 0 | 20.6 | 0 | 0 | 0 | 1817.6
2021-08-08 | 15:00 | 1815.6 | 314 | 739 | 140.9 | 1.8 | 113.2 | 490.7 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1815.6
2021-08-08 | 16:00 | 1828.8 | 314 | 941.1 | 144.5 | 1.8 | 113.2 | 300.2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1828.8
2021-08-08 | 17:00 | 1797 | 314 | 1120 | 148.5 | 1.8 | 113.2 | 88.7 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 1797
2021-08-08 | 18:00 | 1771.5 | 314 | 1139.4 | 150.3 | 1.8 | 113.2 | 2.7 | 0 | 14.3 | 0 | 35.8 | 0 | 1771.5
2021-08-08 | 19:00 | 1752.6 | 314 | 1132.2 | 149.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 28.7 | 0 | 1752.6
2021-08-08 | 20:00 | 1660.6 | 314 | 1080.2 | 143.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 1660.6
2021-08-08 | 21:00 | 1563.8 | 314 | 990.5 | 137.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1563.8
2021-08-08 | 22:00 | 1477.5 | 314 | 910 | 132.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 1477.5
2021-08-08 | 23:00 | 1410.6 | 314 | 844.3 | 129.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 1410.6
2021-08-09 | 0:00 | 1298.7 | 314 | 723.8 | 129.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 1298.7
2021-08-09 | 1:00 | 1221.4 | 314 | 642 | 129.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 6.4 | 0 | 1221.4
2021-08-09 | 2:00 | 1203.3 | 314 | 622.6 | 128.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1203.3
2021-08-09 | 3:00 | 1208.9 | 314 | 627 | 128.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 1208.9
2021-08-09 | 4:00 | 1218.1 | 314 | 637.3 | 128.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 1218.1
2021-08-09 | 5:00 | 1225.6 | 314 | 641.5 | 128.8 | 1.8 | 113.2 | 0.7 | 0 | 24.6 | 0 | 1 | 0 | 1225.6
2021-08-09 | 6:00 | 1260.7 | 314 | 644.4 | 127.8 | 1.8 | 113.2 | 33.6 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 1260.7
2021-08-09 | 7:00 | 1388.4 | 314 | 656.7 | 126.8 | 1.8 | 113.2 | 150.2 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 1388.4
2021-08-09 | 8:00 | 1604.6 | 314 | 703.8 | 128.8 | 1.8 | 113.2 | 316.4 | 0 | 26.6 | 0 | 0 | 0 | 1604.6
2021-08-09 | 9:00 | 1725.4 | 314 | 783.2 | 130.9 | 1.8 | 113.2 | 349.9 | 0 | 27.9 | 0 | 4.5 | 0 | 1725.4
2021-08-09 | 10:00 | 1771.9 | 314 | 732.9 | 132.3 | 1.8 | 113.2 | 455.3 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 1771.9
2021-08-09 | 11:00 | 1799.3 | 314 | 674.2 | 132.5 | 1.8 | 113.2 | 544.9 | 0 | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 1799.3
2021-08-09 | 12:00 | 1760.7 | 314 | 718.9 | 130.2 | 1.8 | 113.2 | 464.2 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 1760.7
2021-08-09 | 13:00 | 1784 | 314 | 782.3 | 132.8 | 1.8 | 113.2 | 409.6 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | 0 | 1784
2021-08-09 | 14:00 | 1710.6 | 314 | 862 | 137.5 | 1.8 | 113.2 | 245.9 | 0 | 36.2 | 0 | 0 | 0 | 1710.6
2021-08-09 | 15:00 | 1683.4 | 314 | 925.3 | 140.9 | 1.8 | 113.2 | 152.2 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1683.4
2021-08-09 | 16:00 | 1666.7 | 314 | 992.8 | 144.5 | 1.8 | 113.2 | 70.1 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | 0 | 1666.7
2021-08-09 | 17:00 | 1648.8 | 314 | 1006.2 | 148.5 | 1.8 | 113.2 | 21.4 | 0 | 34.7 | 0 | 9 | 0 | 1648.8
2021-08-09 | 18:00 | 1641.7 | 314 | 1007 | 150.3 | 1.8 | 113.2 | 0.2 | 0 | 34.2 | 0 | 21 | 0 | 1641.7
2021-08-09 | 19:00 | 1600.1 | 314 | 986.6 | 149.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 4 | 0 | 1600.1
2021-08-09 | 20:00 | 1516.8 | 314 | 897.7 | 143.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 32.7 | 0 | 14.3 | 0 | 1516.8
2021-08-09 | 21:00 | 1429.7 | 314 | 827.8 | 137.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 35.6 | 0 | 0 | 0 | 1429.7
2021-08-09 | 22:00 | 1344.8 | 314 | 746.1 | 132.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 37.1 | 0 | 0 | 0 | 1344.8
2021-08-09 | 23:00 | 1291.5 | 314 | 696.4 | 129.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 35.6 | 0 | 1.3 | 0 | 1291.5
2021-08-10 | 0:00 | 1183.2 | 314 | 585.5 | 131.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 37.3 | 0 | 0 | 0 | 1183.2
2021-08-10 | 1:00 | 1118 | 314 | 522.4 | 131 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 35.6 | 0 | 0 | 0 | 1118
2021-08-10 | 2:00 | 1105.8 | 314 | 511.6 | 130.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | 0 | 1105.8
2021-08-10 | 3:00 | 1126.4 | 314 | 533.8 | 129.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | 0 | 1126.4
2021-08-10 | 4:00 | 1144.9 | 314 | 557.7 | 129.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1144.9
2021-08-10 | 5:00 | 1161.1 | 314 | 567.2 | 128.5 | 1.8 | 113.2 | 7.6 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 1161.1
2021-08-10 | 6:00 | 1227 | 314 | 513.9 | 129.7 | 1.8 | 113.2 | 117.5 | 0 | 36.9 | 0 | 0 | 0 | 1227
2021-08-10 | 7:00 | 1363.8 | 314 | 481.1 | 132.1 | 1.8 | 113.2 | 281.4 | 0 | 40.2 | 0 | 0 | 0 | 1363.8
2021-08-10 | 8:00 | 1583.5 | 314 | 558.8 | 139.1 | 1.8 | 113.2 | 416 | 0 | 40.6 | 0 | 0 | 0 | 1583.5
2021-08-10 | 9:00 | 1737.9 | 314 | 541.1 | 143.9 | 1.8 | 113.2 | 586.8 | 0 | 37.1 | 0 | 0 | 0 | 1737.9
2021-08-10 | 10:00 | 1802.9 | 314 | 508.9 | 145.2 | 1.8 | 113.2 | 684.5 | 0 | 35.3 | 0 | 0 | 0 | 1802.9
2021-08-10 | 11:00 | 1834.9 | 314 | 491.9 | 145 | 1.8 | 113.2 | 736.3 | 0 | 32.7 | 0 | 0 | 0 | 1834.9
2021-08-10 | 12:00 | 1796.2 | 314 | 491.2 | 139.5 | 1.8 | 113.2 | 746.7 | 0 | 29.9 | 0 | -40.1 | 0 | 1796.2
2021-08-10 | 13:00 | 1855.2 | 314 | 578.4 | 145.3 | 1.8 | 113.2 | 714.7 | 0 | 27.9 | 0 | -40.1 | 0 | 1855.2
2021-08-10 | 14:00 | 1862.9 | 314 | 642.3 | 150.4 | 1.8 | 113.2 | 613.8 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 1862.9
2021-08-10 | 15:00 | 1861.3 | 314 | 750.1 | 153.4 | 1.8 | 113.2 | 500.7 | 0 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 1861.3
2021-08-10 | 16:00 | 1837.5 | 314 | 920.5 | 157.1 | 1.8 | 113.2 | 307.2 | 0 | 23.7 | 0 | 0 | 0 | 1837.5
2021-08-10 | 17:00 | 1729 | 314 | 1015.7 | 160.7 | 1.8 | 113.2 | 92.3 | 0 | 19.3 | 0 | 12 | 0 | 1729
2021-08-10 | 18:00 | 1654.9 | 314 | 1013.3 | 162.1 | 1.8 | 113.2 | 0.4 | 0 | 17.1 | 0 | 33 | 0 | 1654.9
2021-08-10 | 19:00 | 1598.3 | 314 | 989.7 | 159.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 1598.3
2021-08-10 | 20:00 | 1504.4 | 314 | 901.8 | 152.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 21.3 | 0 | 0 | 0 | 1504.4
2021-08-10 | 21:00 | 1410.7 | 314 | 811.3 | 145.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 7.8 | 0 | 1410.7
2021-08-10 | 22:00 | 1325.3 | 314 | 729.2 | 140.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 9 | 0 | 1325.3
2021-08-10 | 23:00 | 1264.6 | 314 | 675.7 | 136.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3.2 | 0 | 1264.6
2021-08-11 | 0:00 | 1150.1 | 314 | 567.1 | 131.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 9 | 0 | 1150.1
2021-08-11 | 1:00 | 1082.5 | 314 | 510.2 | 131 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 1082.5
2021-08-11 | 2:00 | 1070.1 | 314 | 498.7 | 130.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 1070.1
2021-08-11 | 3:00 | 1093.6 | 314 | 524.7 | 129.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 1093.6
2021-08-11 | 4:00 | 1101.4 | 314 | 533 | 129.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 3.4 | 0 | 1101.4
2021-08-11 | 5:00 | 1109.3 | 314 | 530.8 | 128.5 | 1.8 | 113.2 | 7.5 | 0 | 10.3 | 0 | 3.2 | 0 | 1109.3
2021-08-11 | 6:00 | 1131.9 | 314 | 475.5 | 129.7 | 1.8 | 113.2 | 87.8 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 1131.9
2021-08-11 | 7:00 | 1244.7 | 314 | 405.4 | 132.1 | 1.8 | 113.2 | 274.9 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 1244.7
2021-08-11 | 8:00 | 1460.5 | 314 | 413.6 | 139.1 | 1.8 | 113.2 | 473.3 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 1460.5
2021-08-11 | 9:00 | 1613.9 | 314 | 385.9 | 143.9 | 1.8 | 113.2 | 652.2 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1613.9
2021-08-11 | 10:00 | 1692.8 | 314 | 364.2 | 145.2 | 1.8 | 113.2 | 752.2 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1692.8
2021-08-11 | 11:00 | 1735.1 | 314 | 445.4 | 145 | 1.8 | 113.2 | 710.4 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 1735.1
2021-08-11 | 12:00 | 1727.8 | 314 | 523.1 | 139.5 | 1.8 | 113.2 | 629 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 1727.8
2021-08-11 | 13:00 | 1752.2 | 314 | 632 | 145.3 | 1.8 | 113.2 | 539.3 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 1752.2
2021-08-11 | 14:00 | 1745.2 | 314 | 780.5 | 150.4 | 1.8 | 113.2 | 378.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1745.2
2021-08-11 | 15:00 | 1702.1 | 314 | 914.9 | 153.4 | 1.8 | 113.2 | 197.3 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 1702.1
2021-08-11 | 16:00 | 1680.6 | 314 | 985.6 | 157.1 | 1.8 | 113.2 | 102.3 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 1680.6
2021-08-11 | 17:00 | 1636.6 | 314 | 1010.2 | 160.7 | 1.8 | 113.2 | 22.9 | 0 | 4.6 | 0 | 9.2 | 0 | 1636.6
2021-08-11 | 18:00 | 1618.1 | 314 | 1012.7 | 162.1 | 1.8 | 113.2 | 0.1 | 0 | 2.2 | 0 | 12 | 0 | 1618.1
2021-08-11 | 19:00 | 1592 | 314 | 990.9 | 159.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 9.6 | 0 | 1592
2021-08-11 | 20:00 | 1499.8 | 314 | 902.3 | 152.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 9.6 | 0 | 1499.8
2021-08-11 | 21:00 | 1412.5 | 314 | 833 | 145.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 1412.5
2021-08-11 | 22:00 | 1333.2 | 314 | 752.9 | 140.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 1333.2
2021-08-11 | 23:00 | 1269.8 | 314 | 699.3 | 136.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 3 | 0 | 1269.8
2021-08-12 | 0:00 | 1169.1 | 314 | 607.4 | 131.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1169.1
2021-08-12 | 1:00 | 1104.3 | 314 | 533.5 | 131 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 6.4 | 0 | 1104.3
2021-08-12 | 2:00 | 1087.1 | 314 | 525.4 | 130.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1087.1
2021-08-12 | 3:00 | 1095.9 | 314 | 533.8 | 129.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 1095.9
2021-08-12 | 4:00 | 1101.6 | 314 | 534.2 | 129.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 1101.6
2021-08-12 | 5:00 | 1113.1 | 314 | 533.7 | 128.5 | 1.8 | 113.2 | 0.9 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 1113.1
2021-08-12 | 6:00 | 1128.6 | 314 | 513 | 129.7 | 1.8 | 113.2 | 47.9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1128.6
2021-08-12 | 7:00 | 1205.5 | 314 | 502 | 132.1 | 1.8 | 113.2 | 140.2 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1205.5
2021-08-12 | 8:00 | 1353.9 | 314 | 542.8 | 139.1 | 1.8 | 113.2 | 242.3 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1353.9
2021-08-12 | 9:00 | 1473 | 314 | 591.6 | 143.9 | 1.8 | 113.2 | 308.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1473
2021-08-12 | 10:00 | 1509.1 | 314 | 698.7 | 145.2 | 1.8 | 113.2 | 235.5 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1509.1
2021-08-12 | 11:00 | 1499.8 | 314 | 797.8 | 145 | 1.8 | 113.2 | 118.9 | 0 | 3.1 | 0 | 6 | 0 | 1499.8
2021-08-12 | 12:00 | 1463.8 | 314 | 816.9 | 139.5 | 1.8 | 113.2 | 77.3 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1463.8
2021-08-12 | 13:00 | 1454 | 314 | 794.3 | 145.3 | 1.8 | 113.2 | 85.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1454
2021-08-12 | 14:00 | 1430 | 314 | 776.7 | 150.4 | 1.8 | 113.2 | 56.8 | 0 | 1.5 | 0 | 15.6 | 0 | 1430
2021-08-12 | 15:00 | 1417.2 | 314 | 777.2 | 153.4 | 1.8 | 113.2 | 41.2 | 0 | 4.4 | 0 | 12 | 0 | 1417.2
2021-08-12 | 16:00 | 1404.4 | 314 | 777.8 | 157.1 | 1.8 | 113.2 | 22.5 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 1404.4
2021-08-12 | 17:00 | 1387 | 314 | 782.7 | 160.7 | 1.8 | 113.2 | 5.2 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 1387
2021-08-12 | 18:00 | 1404.9 | 314 | 807 | 162.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 1404.9
2021-08-12 | 19:00 | 1377.9 | 314 | 781.2 | 159.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 3 | 0 | 1377.9
2021-08-12 | 20:00 | 1305.3 | 314 | 719 | 152.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1305.3
2021-08-12 | 21:00 | 1226.7 | 314 | 644.4 | 145.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 3 | 0 | 1226.7
2021-08-12 | 22:00 | 1176.1 | 314 | 601.5 | 140.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 1176.1
2021-08-12 | 23:00 | 1136.7 | 314 | 566.8 | 136.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 1136.7
2021-08-13 | 0:00 | 1053.4 | 314 | 489.4 | 131.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1 | 0 | 1053.4
2021-08-13 | 1:00 | 1002.1 | 314 | 439.7 | 131 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1002.1
2021-08-13 | 2:00 | 994.6 | 314 | 434.4 | 130.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 994.6
2021-08-13 | 3:00 | 1009.8 | 314 | 450.5 | 129.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1009.8
2021-08-13 | 4:00 | 1024.9 | 314 | 465.2 | 129.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1024.9
2021-08-13 | 5:00 | 1033.1 | 314 | 474.2 | 128.5 | 1.8 | 113.2 | 0.1 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1033.1
2021-08-13 | 6:00 | 1036.2 | 314 | 471.5 | 129.7 | 1.8 | 113.2 | 4.9 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1036.2
2021-08-13 | 7:00 | 1104.2 | 314 | 503.3 | 132.1 | 1.8 | 113.2 | 37.4 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1104.2
2021-08-13 | 8:00 | 1228.2 | 314 | 586.4 | 139.1 | 1.8 | 113.2 | 67.6 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 1228.2
2021-08-13 | 9:00 | 1321.5 | 314 | 637.2 | 143.9 | 1.8 | 113.2 | 102.6 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 1321.5
2021-08-13 | 10:00 | 1350.8 | 314 | 672 | 145.2 | 1.8 | 113.2 | 96 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 1350.8
2021-08-13 | 11:00 | 1359.2 | 314 | 661.9 | 145 | 1.8 | 113.2 | 101.1 | 0 | 7.2 | 0 | 15 | 0 | 1359.2
2021-08-13 | 12:00 | 1345.7 | 314 | 652.8 | 139.5 | 1.8 | 113.2 | 119.6 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 1345.7
2021-08-13 | 13:00 | 1327.6 | 314 | 647.7 | 145.3 | 1.8 | 113.2 | 99.9 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 1327.6
2021-08-13 | 14:00 | 1316.7 | 314 | 656.4 | 150.4 | 1.8 | 113.2 | 67.4 | 0 | 7.5 | 0 | 6 | 0 | 1316.7
2021-08-13 | 15:00 | 1309 | 314 | 678.9 | 153.4 | 1.8 | 113.2 | 41.1 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 1309
2021-08-13 | 16:00 | 1319.3 | 314 | 707.9 | 157.1 | 1.8 | 113.2 | 14.8 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 1319.3
2021-08-13 | 17:00 | 1346.9 | 314 | 740.9 | 160.7 | 1.8 | 113.2 | 0.9 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 1346.9
2021-08-13 | 18:00 | 1375.1 | 314 | 739.9 | 162.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 27.2 | 0 | 1375.1
2021-08-13 | 19:00 | 1350.7 | 314 | 741.7 | 159.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 3 | 0 | 1350.7
2021-08-13 | 20:00 | 1288.4 | 314 | 687.6 | 152.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 1288.4
2021-08-13 | 21:00 | 1226.6 | 314 | 632.4 | 145.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 1226.6
2021-08-13 | 22:00 | 1161.6 | 314 | 558.9 | 140.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 12.8 | 0 | 1161.6
2021-08-13 | 23:00 | 1133.7 | 314 | 549.3 | 136.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 1133.7
2021-08-14 | 0:00 | 1061.5 | 314 | 485.5 | 131.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 1061.5
2021-08-14 | 1:00 | 1008.1 | 314 | 433.4 | 131 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 1008.1
2021-08-14 | 2:00 | 1008.1 | 314 | 438.3 | 130.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 1008.1
2021-08-14 | 3:00 | 1023.1 | 314 | 455 | 129.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 1023.1
2021-08-14 | 4:00 | 1032.7 | 314 | 462.9 | 129.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 1032.7
2021-08-14 | 5:00 | 1027.9 | 314 | 457.6 | 128.5 | 1.8 | 113.2 | 0.1 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 1027.9
2021-08-14 | 6:00 | 1023.9 | 314 | 437.4 | 129.7 | 1.8 | 113.2 | 12 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 1023.9
2021-08-14 | 7:00 | 1092 | 314 | 478.7 | 132.1 | 1.8 | 113.2 | 30 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 1092
2021-08-14 | 8:00 | 1204.8 | 314 | 553.2 | 139.1 | 1.8 | 113.2 | 61.6 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 1204.8
2021-08-14 | 9:00 | 1269.9 | 314 | 591.4 | 143.9 | 1.8 | 113.2 | 81.5 | 0 | 21.1 | 0 | 3 | 0 | 1269.9
2021-08-14 | 10:00 | 1301.7 | 314 | 583.9 | 145.2 | 1.8 | 113.2 | 123.2 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 1301.7
2021-08-14 | 11:00 | 1322.8 | 314 | 587.3 | 145 | 1.8 | 113.2 | 132.6 | 0 | 16.9 | 0 | 12 | 0 | 1322.8
2021-08-14 | 12:00 | 1314.4 | 314 | 586.2 | 139.5 | 1.8 | 113.2 | 135.4 | 0 | 21.3 | 0 | 3 | 0 | 1314.4
2021-08-14 | 13:00 | 1294.9 | 314 | 589.9 | 145.3 | 1.8 | 113.2 | 108.7 | 0 | 16 | 0 | 6 | 0 | 1294.9
2021-08-14 | 14:00 | 1290.9 | 314 | 611.2 | 150.4 | 1.8 | 113.2 | 87.2 | 0 | 12.3 | 0 | 0.8 | 0 | 1290.9
2021-08-14 | 15:00 | 1287.2 | 314 | 627.4 | 153.4 | 1.8 | 113.2 | 66 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 1287.2
2021-08-14 | 16:00 | 1296.3 | 314 | 668.9 | 157.1 | 1.8 | 113.2 | 28.6 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 1296.3
2021-08-14 | 17:00 | 1323.7 | 314 | 717 | 160.7 | 1.8 | 113.2 | 2.5 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 1323.7
2021-08-14 | 18:00 | 1358.6 | 314 | 743.6 | 162.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 9 | 0 | 1358.6
2021-08-14 | 19:00 | 1335.1 | 314 | 717.8 | 159.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 12.2 | 0 | 1335.1
2021-08-14 | 20:00 | 1275.9 | 314 | 663.2 | 152.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 13 | 0 | 1275.9
2021-08-14 | 21:00 | 1231.1 | 314 | 638.4 | 145.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 1231.1
2021-08-14 | 22:00 | 1181.5 | 314 | 598.4 | 140.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 1181.5
2021-08-14 | 23:00 | 1147 | 314 | 563.4 | 136.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 6 | 0 | 1147
2021-08-15 | 0:00 | 1080.8 | 314 | 509.8 | 129.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 1080.8
2021-08-15 | 1:00 | 1023.3 | 314 | 451.6 | 129.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 1023.3
2021-08-15 | 2:00 | 1024.6 | 314 | 448 | 128.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 1024.6
2021-08-15 | 3:00 | 1049.3 | 314 | 479.4 | 128.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 1049.3
2021-08-15 | 4:00 | 1058.3 | 314 | 489.8 | 128.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 1058.3
2021-08-15 | 5:00 | 1053.6 | 314 | 483.5 | 128.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 1053.6
2021-08-15 | 6:00 | 1036.1 | 314 | 457.5 | 127.8 | 1.8 | 113.2 | 7.8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1036.1
2021-08-15 | 7:00 | 1097.6 | 314 | 495.4 | 126.8 | 1.8 | 113.2 | 33.9 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 1097.6
2021-08-15 | 8:00 | 1220.5 | 314 | 591.4 | 128.8 | 1.8 | 113.2 | 58.6 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 1220.5
2021-08-15 | 9:00 | 1293.1 | 314 | 590.2 | 130.9 | 1.8 | 113.2 | 131.4 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 1293.1
2021-08-15 | 10:00 | 1313 | 314 | 465.9 | 132.3 | 1.8 | 113.2 | 264.5 | 0 | 12.3 | 0 | 9 | 0 | 1313
2021-08-15 | 11:00 | 1333.7 | 314 | 401.2 | 132.5 | 1.8 | 113.2 | 357.6 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 1333.7
2021-08-15 | 12:00 | 1341.1 | 314 | 373.9 | 130.2 | 1.8 | 113.2 | 396.8 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 1341.1
2021-08-15 | 13:00 | 1356 | 314 | 368.4 | 132.8 | 1.8 | 113.2 | 413.7 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 1356
2021-08-15 | 14:00 | 1352 | 314 | 381.7 | 137.5 | 1.8 | 113.2 | 393 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 1352
2021-08-15 | 15:00 | 1349.6 | 314 | 467.5 | 140.9 | 1.8 | 113.2 | 301.2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1349.6
2021-08-15 | 16:00 | 1348.2 | 314 | 612.8 | 144.5 | 1.8 | 113.2 | 152.5 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 1348.2
2021-08-15 | 17:00 | 1360.8 | 314 | 734.4 | 148.5 | 1.8 | 113.2 | 36.4 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 1360.8
2021-08-15 | 18:00 | 1394.2 | 314 | 798.8 | 150.3 | 1.8 | 113.2 | 0.1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1394.2
2021-08-15 | 19:00 | 1378 | 314 | 774.2 | 149.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 15.8 | 0 | 1378
2021-08-15 | 20:00 | 1324.5 | 314 | 744.5 | 143.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 1324.5
2021-08-15 | 21:00 | 1248.6 | 314 | 668.3 | 137.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 9.2 | 0 | 1248.6
2021-08-15 | 22:00 | 1180.5 | 314 | 603.8 | 132.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 12 | 0 | 1180.5
2021-08-15 | 23:00 | 1145.4 | 314 | 565.1 | 129.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 19 | 0 | 1145.4
2021-08-16 | 0:00 | 1073.6 | 314 | 513.4 | 129.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1073.6
2021-08-16 | 1:00 | 1023.4 | 314 | 463.3 | 129.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1023.4
2021-08-16 | 2:00 | 1025.7 | 314 | 466.7 | 128.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1025.7
2021-08-16 | 3:00 | 1054.1 | 314 | 494.8 | 128.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1054.1
2021-08-16 | 4:00 | 1082.1 | 314 | 523 | 128.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1082.1
2021-08-16 | 5:00 | 1098.1 | 314 | 538.9 | 128.8 | 1.8 | 113.2 | 0.1 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1098.1
2021-08-16 | 6:00 | 1149.8 | 314 | 582.2 | 127.8 | 1.8 | 113.2 | 9.5 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1149.8
2021-08-16 | 7:00 | 1298.3 | 314 | 695.8 | 126.8 | 1.8 | 113.2 | 44.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1298.3
2021-08-16 | 8:00 | 1518.7 | 314 | 873.1 | 128.8 | 1.8 | 113.2 | 85.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1518.7
2021-08-16 | 9:00 | 1660.9 | 314 | 937.9 | 130.9 | 1.8 | 113.2 | 155.3 | 0 | 1.8 | 0 | 6 | 0 | 1660.9
2021-08-16 | 10:00 | 1687 | 314 | 915.1 | 132.3 | 1.8 | 113.2 | 208.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1687
2021-08-16 | 11:00 | 1708.7 | 314 | 904.4 | 132.5 | 1.8 | 113.2 | 241.5 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1708.7
2021-08-16 | 12:00 | 1639.4 | 314 | 848 | 130.2 | 1.8 | 113.2 | 231.3 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1639.4
2021-08-16 | 13:00 | 1704.1 | 314 | 936 | 132.8 | 1.8 | 113.2 | 204.8 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1704.1
2021-08-16 | 14:00 | 1710.9 | 314 | 963.3 | 137.5 | 1.8 | 113.2 | 178.2 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1710.9
2021-08-16 | 15:00 | 1681.9 | 314 | 993.8 | 140.9 | 1.8 | 113.2 | 113.6 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 1681.9
2021-08-16 | 16:00 | 1683.1 | 314 | 1028.8 | 144.5 | 1.8 | 113.2 | 61.6 | 0 | 4.2 | 0 | 15 | 0 | 1683.1
2021-08-16 | 17:00 | 1639.4 | 314 | 1033.8 | 148.5 | 1.8 | 113.2 | 7.9 | 0 | 4.4 | 0 | 15.8 | 0 | 1639.4
2021-08-16 | 18:00 | 1638.5 | 314 | 1032.4 | 150.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 21.8 | 0 | 1638.5
2021-08-16 | 19:00 | 1572.5 | 314 | 990 | 149.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 1572.5
2021-08-16 | 20:00 | 1501.9 | 314 | 923.7 | 143.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 3 | 0 | 1501.9
2021-08-16 | 21:00 | 1452.4 | 314 | 882.1 | 137.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1452.4
2021-08-16 | 22:00 | 1410.8 | 314 | 845 | 132.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 1410.8
2021-08-16 | 23:00 | 1378.9 | 314 | 809.2 | 129.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 3.4 | 0 | 1378.9
2021-08-17 | 0:00 | 1286.8 | 314 | 718.5 | 131.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 1286.8
2021-08-17 | 1:00 | 1218.1 | 314 | 644.6 | 131 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 6 | 0 | 1218.1
2021-08-17 | 2:00 | 1216.5 | 314 | 649.1 | 130.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 1216.5
2021-08-17 | 3:00 | 1239.6 | 314 | 672.4 | 129.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 1239.6
2021-08-17 | 4:00 | 1247 | 314 | 677.6 | 129.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 1247
2021-08-17 | 5:00 | 1260 | 314 | 693.5 | 128.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1260
2021-08-17 | 6:00 | 1306.3 | 314 | 726.3 | 129.7 | 1.8 | 113.2 | 11.6 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 1306.3
2021-08-17 | 7:00 | 1461.5 | 314 | 834.7 | 132.1 | 1.8 | 113.2 | 55.6 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 1461.5
2021-08-17 | 8:00 | 1713.1 | 314 | 1019.4 | 139.1 | 1.8 | 113.2 | 118.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1713.1
2021-08-17 | 9:00 | 1878 | 314 | 1098.1 | 143.9 | 1.8 | 113.2 | 182.9 | 0 | 5.9 | 0 | 18.2 | 0 | 1878
2021-08-17 | 10:00 | 1918.4 | 314 | 1082.9 | 145.2 | 1.8 | 113.2 | 255.4 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 1918.4
2021-08-17 | 11:00 | 1957.1 | 314 | 1090.6 | 145 | 1.8 | 113.2 | 286.6 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 1957.1
2021-08-17 | 12:00 | 1853.3 | 314 | 1013.2 | 139.5 | 1.8 | 113.2 | 265.5 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 1853.3
2021-08-17 | 13:00 | 1930.7 | 314 | 1129.9 | 145.3 | 1.8 | 113.2 | 220.1 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 1930.7
2021-08-17 | 14:00 | 1945.4 | 314 | 1170.6 | 150.4 | 1.8 | 113.2 | 189 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 1945.4
2021-08-17 | 15:00 | 1934.4 | 314 | 1158.6 | 153.4 | 1.8 | 113.2 | 188.1 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 1934.4
2021-08-17 | 16:00 | 1929.3 | 314 | 1227.7 | 157.1 | 1.8 | 113.2 | 97.9 | 0 | 5 | 0 | 12.6 | 0 | 1929.3
2021-08-17 | 17:00 | 1851.2 | 314 | 1231.5 | 160.7 | 1.8 | 113.2 | 22.8 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 1851.2
2021-08-17 | 18:00 | 1818.2 | 314 | 1219.1 | 162.1 | 1.8 | 113.2 | 0.1 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 1818.2
2021-08-17 | 19:00 | 1744.8 | 314 | 1146.7 | 159.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 1744.8
2021-08-17 | 20:00 | 1665.8 | 314 | 1059.8 | 152.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 15 | 0 | 1665.8
2021-08-17 | 21:00 | 1605.1 | 314 | 1017 | 145.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 6 | 0 | 1605.1
2021-08-17 | 22:00 | 1555 | 314 | 972.8 | 140.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 3 | 0 | 1555
2021-08-17 | 23:00 | 1507.8 | 314 | 928.7 | 136.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 4.2 | 0 | 1507.8
2021-08-18 | 0:00 | 1410.1 | 314 | 840.3 | 131.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 1410.1
2021-08-18 | 1:00 | 1345.7 | 314 | 774.3 | 131 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 1345.7
2021-08-18 | 2:00 | 1325.9 | 314 | 754.1 | 130.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 1325.9
2021-08-18 | 3:00 | 1343.6 | 314 | 773.8 | 129.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 1343.6
2021-08-18 | 4:00 | 1347.7 | 314 | 780.7 | 129.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 1347.7
2021-08-18 | 5:00 | 1345.9 | 314 | 780.2 | 128.5 | 1.8 | 113.2 | 0.1 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 1345.9
2021-08-18 | 6:00 | 1395.5 | 314 | 803.2 | 129.7 | 1.8 | 113.2 | 24.2 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 1395.5
2021-08-18 | 7:00 | 1558 | 314 | 921.3 | 132.1 | 1.8 | 113.2 | 62.2 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 1558
2021-08-18 | 8:00 | 1827.8 | 314 | 1109 | 139.1 | 1.8 | 113.2 | 141 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 1827.8
2021-08-18 | 9:00 | 2010.2 | 314 | 1133.6 | 143.9 | 1.8 | 113.2 | 295.6 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 2010.2
2021-08-18 | 10:00 | 2056.7 | 314 | 1076 | 145.2 | 1.8 | 113.2 | 400.1 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 2056.7
2021-08-18 | 11:00 | 2076.1 | 314 | 1222.1 | 145 | 1.8 | 113.2 | 276 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2076.1
2021-08-18 | 12:00 | 1964.4 | 314 | 1124.1 | 139.5 | 1.8 | 113.2 | 264.6 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 1964.4
2021-08-18 | 13:00 | 2035.3 | 314 | 1196.9 | 145.3 | 1.8 | 113.2 | 258.2 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 2035.3
2021-08-18 | 14:00 | 2036.8 | 314 | 1138.8 | 150.4 | 1.8 | 113.2 | 315.5 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 2036.8
2021-08-18 | 15:00 | 2011.8 | 314 | 1129 | 153.4 | 1.8 | 113.2 | 298.9 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 2011.8
2021-08-18 | 16:00 | 1988.9 | 314 | 1184.5 | 157.1 | 1.8 | 113.2 | 215.9 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1988.9
2021-08-18 | 17:00 | 1891.8 | 314 | 1225.7 | 160.7 | 1.8 | 113.2 | 74 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1891.8
2021-08-18 | 18:00 | 1849.8 | 314 | 1256.2 | 162.1 | 1.8 | 113.2 | 0.1 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1849.8
2021-08-18 | 19:00 | 1778.1 | 314 | 1171.5 | 159.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 16.2 | 0 | 1778.1
2021-08-18 | 20:00 | 1684.9 | 314 | 1082.7 | 152.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 18 | 0 | 1684.9
2021-08-18 | 21:00 | 1620.8 | 314 | 1040.8 | 145.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 3.6 | 0 | 1620.8
2021-08-18 | 22:00 | 1557.1 | 314 | 973.6 | 140.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 12 | 0 | 1557.1
2021-08-18 | 23:00 | 1511.5 | 314 | 929.9 | 136.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 15.2 | 0 | 1511.5
2021-08-19 | 0:00 | 1405.3 | 314 | 840.7 | 131.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 1405.3
2021-08-19 | 1:00 | 1319.1 | 314 | 751.2 | 131 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 1319.1
2021-08-19 | 2:00 | 1293.5 | 314 | 729.8 | 130.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 1293.5
2021-08-19 | 3:00 | 1310.6 | 314 | 746.8 | 129.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 1310.6
2021-08-19 | 4:00 | 1314.1 | 314 | 749.1 | 129.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 1314.1
2021-08-19 | 5:00 | 1318.8 | 314 | 754.2 | 128.5 | 1.8 | 113.2 | 1.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1318.8
2021-08-19 | 6:00 | 1371.6 | 314 | 725.7 | 129.7 | 1.8 | 113.2 | 78.8 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 1371.6
2021-08-19 | 7:00 | 1529.9 | 314 | 827.6 | 132.1 | 1.8 | 113.2 | 132.6 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 1529.9
2021-08-19 | 8:00 | 1811.9 | 314 | 1047.8 | 139.1 | 1.8 | 113.2 | 185.8 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 1811.9
2021-08-19 | 9:00 | 1983.8 | 314 | 1178.2 | 143.9 | 1.8 | 113.2 | 218.6 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 1983.8
2021-08-19 | 10:00 | 2021.2 | 314 | 1179.6 | 145.2 | 1.8 | 113.2 | 259.3 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 2021.2
2021-08-19 | 11:00 | 2033.9 | 314 | 1218.7 | 145 | 1.8 | 113.2 | 238.9 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 2033.9
2021-08-19 | 12:00 | 1919.2 | 314 | 1185.6 | 139.5 | 1.8 | 113.2 | 163 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1919.2
2021-08-19 | 13:00 | 1997.7 | 314 | 1299.9 | 145.3 | 1.8 | 113.2 | 106 | 0 | 2.3 | 0 | 15.2 | 0 | 1997.7
2021-08-19 | 14:00 | 1988.7 | 314 | 1285.1 | 150.4 | 1.8 | 113.2 | 115.9 | 0 | 2.3 | 0 | 6 | 0 | 1988.7
2021-08-19 | 15:00 | 1943.2 | 314 | 1219.2 | 153.4 | 1.8 | 113.2 | 127.9 | 0 | 4.7 | 0 | 9 | 0 | 1943.2
2021-08-19 | 16:00 | 1933.7 | 314 | 1219.9 | 157.1 | 1.8 | 113.2 | 121.3 | 0 | 3.4 | 0 | 3 | 0 | 1933.7
2021-08-19 | 17:00 | 1849.5 | 314 | 1214.5 | 160.7 | 1.8 | 113.2 | 41.4 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 1849.5
2021-08-19 | 18:00 | 1817.6 | 314 | 1220.9 | 162.1 | 1.8 | 113.2 | 0.1 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 1817.6
2021-08-19 | 19:00 | 1740.9 | 314 | 1143 | 159.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 3 | 0 | 1740.9
2021-08-19 | 20:00 | 1650.1 | 314 | 1055.4 | 152.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 9.2 | 0 | 1650.1
2021-08-19 | 21:00 | 1579.2 | 314 | 990.6 | 145.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 10 | 0 | 1579.2
2021-08-19 | 22:00 | 1525.1 | 314 | 947.8 | 140.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1525.1
2021-08-19 | 23:00 | 1480 | 314 | 901.2 | 136.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 6.6 | 0 | 1480
2021-08-20 | 0:00 | 1387.5 | 314 | 800.4 | 131.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 22 | 0 | 1387.5
2021-08-20 | 1:00 | 1316.6 | 314 | 750.1 | 131 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 1316.6
2021-08-20 | 2:00 | 1297.3 | 314 | 732 | 130.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 1297.3
2021-08-20 | 3:00 | 1317.9 | 314 | 747.2 | 129.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 10 | 0 | 1317.9
2021-08-20 | 4:00 | 1325.1 | 314 | 755.7 | 129.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 9.6 | 0 | 1325.1
2021-08-20 | 5:00 | 1330.9 | 314 | 767 | 128.5 | 1.8 | 113.2 | 3.3 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 1330.9
2021-08-20 | 6:00 | 1387.5 | 314 | 734.8 | 129.7 | 1.8 | 113.2 | 90.6 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 1387.5
2021-08-20 | 7:00 | 1546.5 | 314 | 812.5 | 132.1 | 1.8 | 113.2 | 169.8 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 1546.5
2021-08-20 | 8:00 | 1806.1 | 314 | 1054.1 | 139.1 | 1.8 | 113.2 | 181.3 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1806.1
2021-08-20 | 9:00 | 1954 | 314 | 1140.8 | 143.9 | 1.8 | 113.2 | 229.7 | 0 | 4.2 | 0 | 6.4 | 0 | 1954
2021-08-20 | 10:00 | 2021.7 | 314 | 989.1 | 145.2 | 1.8 | 113.2 | 453.9 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 2021.7
2021-08-20 | 11:00 | 2088.6 | 314 | 963.4 | 145 | 1.8 | 113.2 | 547.6 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 2088.6
2021-08-20 | 12:00 | 1989.7 | 314 | 937.3 | 139.5 | 1.8 | 113.2 | 478.7 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 1989.7
2021-08-20 | 13:00 | 2072.8 | 314 | 1024.7 | 145.3 | 1.8 | 113.2 | 469.1 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 2072.8
2021-08-20 | 14:00 | 2119.9 | 314 | 1071.2 | 150.4 | 1.8 | 113.2 | 463.1 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 2119.9
2021-08-20 | 15:00 | 2059.6 | 314 | 1244.6 | 153.4 | 1.8 | 113.2 | 230 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 2059.6
2021-08-20 | 16:00 | 1997.8 | 314 | 1345.7 | 157.1 | 1.8 | 113.2 | 65.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1997.8
2021-08-20 | 17:00 | 1870.5 | 314 | 1271.4 | 160.7 | 1.8 | 113.2 | 9.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1870.5
2021-08-20 | 18:00 | 1821.7 | 314 | 1229.1 | 162.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1821.7
2021-08-20 | 19:00 | 1730.1 | 314 | 1124.5 | 159.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 15 | 0 | 1730.1
2021-08-20 | 20:00 | 1631.2 | 314 | 1029.7 | 152.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 14 | 0 | 1631.2
2021-08-20 | 21:00 | 1566.4 | 314 | 961.6 | 145.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 25 | 0 | 1566.4
2021-08-20 | 22:00 | 1506.6 | 314 | 928.3 | 140.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 3.5 | 0 | 1506.6
2021-08-20 | 23:00 | 1457.3 | 314 | 883.7 | 136.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 1457.3
2021-08-21 | 0:00 | 1355.1 | 314 | 771.2 | 131.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 17 | 0 | 1355.1
2021-08-21 | 1:00 | 1285.7 | 314 | 722.9 | 131 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 1285.7
2021-08-21 | 2:00 | 1259 | 314 | 696.7 | 130.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 1259
2021-08-21 | 3:00 | 1270.3 | 314 | 698.7 | 129.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 11.3 | 0 | 1270.3
2021-08-21 | 4:00 | 1265.1 | 314 | 691.5 | 129.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 13 | 0 | 1265.1
2021-08-21 | 5:00 | 1231.2 | 314 | 669.9 | 128.5 | 1.8 | 113.2 | 1.2 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1231.2
2021-08-21 | 6:00 | 1205.4 | 314 | 603.8 | 129.7 | 1.8 | 113.2 | 39.6 | 0 | 2.8 | 0 | 0.5 | 0 | 1205.4
2021-08-21 | 7:00 | 1266.3 | 314 | 579.4 | 132.1 | 1.8 | 113.2 | 123.2 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1266.3
2021-08-21 | 8:00 | 1394.3 | 314 | 565.2 | 139.1 | 1.8 | 113.2 | 258.7 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 1394.3
2021-08-21 | 9:00 | 1518.4 | 314 | 558.9 | 143.9 | 1.8 | 113.2 | 383.5 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 1518.4
2021-08-21 | 10:00 | 1554.3 | 314 | 553.3 | 145.2 | 1.8 | 113.2 | 422.1 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 1554.3
2021-08-21 | 11:00 | 1601.1 | 314 | 607.4 | 145 | 1.8 | 113.2 | 415.5 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 1601.1
2021-08-21 | 12:00 | 1571.2 | 314 | 669 | 139.5 | 1.8 | 113.2 | 329.2 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 1571.2
2021-08-21 | 13:00 | 1583.5 | 314 | 729.3 | 145.3 | 1.8 | 113.2 | 275.7 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 1583.5
2021-08-21 | 14:00 | 1582.7 | 314 | 726.7 | 150.4 | 1.8 | 113.2 | 273.7 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1582.7
2021-08-21 | 15:00 | 1575.4 | 314 | 809.2 | 153.4 | 1.8 | 113.2 | 181 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 1575.4
2021-08-21 | 16:00 | 1555.9 | 314 | 890.4 | 157.1 | 1.8 | 113.2 | 76 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 1555.9
2021-08-21 | 17:00 | 1533.9 | 314 | 929.5 | 160.7 | 1.8 | 113.2 | 10.8 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 1533.9
2021-08-21 | 18:00 | 1548 | 314 | 936.5 | 162.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 16 | 0 | 1548
2021-08-21 | 19:00 | 1511.6 | 314 | 900.2 | 159.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 19 | 0 | 1511.6
2021-08-21 | 20:00 | 1437.3 | 314 | 842.5 | 152.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 9 | 0 | 1437.3
2021-08-21 | 21:00 | 1369.4 | 314 | 771.2 | 145.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 19.2 | 0 | 1369.4
2021-08-21 | 22:00 | 1300 | 314 | 726.6 | 140.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 1300
2021-08-21 | 23:00 | 1273.1 | 314 | 699.8 | 136.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 3.5 | 0 | 1273.1
2021-08-22 | 0:00 | 1191.6 | 314 | 629.3 | 129.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 1191.6
2021-08-22 | 1:00 | 1119.8 | 314 | 559.1 | 129.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1119.8
2021-08-22 | 2:00 | 1125.1 | 314 | 565.1 | 128.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 1125.1
2021-08-22 | 3:00 | 1145.9 | 314 | 586.8 | 128.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1145.9
2021-08-22 | 4:00 | 1145.1 | 314 | 585.4 | 128.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1145.1
2021-08-22 | 5:00 | 1124.8 | 314 | 563.7 | 128.8 | 1.8 | 113.2 | 1.2 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1124.8
2021-08-22 | 6:00 | 1108.4 | 314 | 473.7 | 127.8 | 1.8 | 113.2 | 75.3 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1108.4
2021-08-22 | 7:00 | 1175.2 | 314 | 413.9 | 126.8 | 1.8 | 113.2 | 202.9 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1175.2
2021-08-22 | 8:00 | 1298.7 | 314 | 414.1 | 128.8 | 1.8 | 113.2 | 325.2 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1298.7
2021-08-22 | 9:00 | 1397.4 | 314 | 451.8 | 130.9 | 1.8 | 113.2 | 383.4 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 1397.4
2021-08-22 | 10:00 | 1453.8 | 314 | 423.9 | 132.3 | 1.8 | 113.2 | 466.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1453.8
2021-08-22 | 11:00 | 1495 | 314 | 377.9 | 132.5 | 1.8 | 113.2 | 594.1 | 0 | 1.6 | 0 | -40.1 | 0 | 1495
2021-08-22 | 12:00 | 1526.8 | 314 | 435.5 | 130.2 | 1.8 | 113.2 | 530.8 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1526.8
2021-08-22 | 13:00 | 1569.7 | 314 | 402.4 | 132.8 | 1.8 | 113.2 | 604 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1569.7
2021-08-22 | 14:00 | 1570.8 | 314 | 551 | 137.5 | 1.8 | 113.2 | 491.8 | 0 | 1.6 | 0 | -40.1 | 0 | 1570.8
2021-08-22 | 15:00 | 1572.1 | 314 | 700 | 140.9 | 1.8 | 113.2 | 300.7 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1572.1
2021-08-22 | 16:00 | 1552.8 | 314 | 887.1 | 144.5 | 1.8 | 113.2 | 91.4 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1552.8
2021-08-22 | 17:00 | 1551.8 | 314 | 946.1 | 148.5 | 1.8 | 113.2 | 15.4 | 0 | 0.3 | 0 | 12.5 | 0 | 1551.8
2021-08-22 | 18:00 | 1573.1 | 314 | 971.3 | 150.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21.5 | 0 | 1573.1
2021-08-22 | 19:00 | 1533.7 | 314 | 941.5 | 149.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 12.8 | 0 | 1533.7
2021-08-22 | 20:00 | 1452.8 | 314 | 876.2 | 143.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 3 | 0 | 1452.8
2021-08-22 | 21:00 | 1381.9 | 314 | 803.7 | 137.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 10.6 | 0 | 1381.9
2021-08-22 | 22:00 | 1306.2 | 314 | 743.3 | 132.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1306.2
2021-08-22 | 23:00 | 1263.6 | 314 | 697 | 129.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 7.1 | 0 | 1263.6
2021-08-23 | 0:00 | 1174.7 | 314 | 605.3 | 129.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 9 | 0 | 1174.7
2021-08-23 | 1:00 | 1121 | 314 | 560.9 | 129.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1121
2021-08-23 | 2:00 | 1125.6 | 314 | 566 | 128.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1125.6
2021-08-23 | 3:00 | 1149.2 | 314 | 589.3 | 128.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1149.2
2021-08-23 | 4:00 | 1159.4 | 314 | 598.4 | 128.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 1159.4
2021-08-23 | 5:00 | 1193.6 | 314 | 632.5 | 128.8 | 1.8 | 113.2 | 0.1 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1193.6
2021-08-23 | 6:00 | 1295.8 | 314 | 705.6 | 127.8 | 1.8 | 113.2 | 28 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 1295.8
2021-08-23 | 7:00 | 1508.9 | 314 | 880 | 126.8 | 1.8 | 113.2 | 67.3 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 1508.9
2021-08-23 | 8:00 | 1832.3 | 314 | 1079.7 | 128.8 | 1.8 | 113.2 | 189.8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1832.3
2021-08-23 | 9:00 | 2038.6 | 314 | 1088.4 | 130.9 | 1.8 | 113.2 | 385.9 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 2038.6
2021-08-23 | 10:00 | 2114.5 | 314 | 1005.7 | 132.3 | 1.8 | 113.2 | 542 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 2114.5
2021-08-23 | 11:00 | 2159 | 314 | 965.3 | 132.5 | 1.8 | 113.2 | 625.4 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 2159
2021-08-23 | 12:00 | 2123.7 | 314 | 931.1 | 130.2 | 1.8 | 113.2 | 666 | 0 | 7.5 | 0 | -40.1 | 0 | 2123.7
2021-08-23 | 13:00 | 2227.7 | 314 | 1162.5 | 132.8 | 1.8 | 113.2 | 496.7 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 2227.7
2021-08-23 | 14:00 | 2239.3 | 314 | 1279.4 | 137.5 | 1.8 | 113.2 | 387.7 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 2239.3
2021-08-23 | 15:00 | 2217.5 | 314 | 1292 | 140.9 | 1.8 | 113.2 | 351.4 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 2217.5
2021-08-23 | 16:00 | 2196.2 | 314 | 1414.8 | 144.5 | 1.8 | 113.2 | 204.3 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 2196.2
2021-08-23 | 17:00 | 2085.1 | 314 | 1462.7 | 148.5 | 1.8 | 113.2 | 41.2 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 2085.1
2021-08-23 | 18:00 | 2029 | 314 | 1418 | 150.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 27 | 0 | 2029
2021-08-23 | 19:00 | 1918.5 | 314 | 1336.6 | 149.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 1918.5
2021-08-23 | 20:00 | 1800.5 | 314 | 1224.8 | 143.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 1800.5
2021-08-23 | 21:00 | 1731.9 | 314 | 1144.2 | 137.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 19 | 0 | 1731.9
2021-08-23 | 22:00 | 1651.1 | 314 | 1079.9 | 132.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 7 | 0 | 1651.1
2021-08-23 | 23:00 | 1576.1 | 314 | 1014.4 | 129.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 3 | 0 | 1576.1
2021-08-24 | 0:00 | 1459.2 | 314 | 883.3 | 131.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 15 | 0 | 1459.2
2021-08-24 | 1:00 | 1372.8 | 314 | 811.8 | 131 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1372.8
2021-08-24 | 2:00 | 1342.3 | 314 | 781.3 | 130.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1342.3
2021-08-24 | 3:00 | 1355.6 | 314 | 796.1 | 129.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1355.6
2021-08-24 | 4:00 | 1362.9 | 314 | 804.5 | 129.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1362.9
2021-08-24 | 5:00 | 1363.9 | 314 | 803.8 | 128.5 | 1.8 | 113.2 | 2 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1363.9
2021-08-24 | 6:00 | 1428.3 | 314 | 796 | 129.7 | 1.8 | 113.2 | 72.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1428.3
2021-08-24 | 7:00 | 1604.5 | 314 | 812 | 132.1 | 1.8 | 113.2 | 231.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1604.5
2021-08-24 | 8:00 | 1889.5 | 314 | 1060.8 | 139.1 | 1.8 | 113.2 | 260 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1889.5
2021-08-24 | 9:00 | 2081.5 | 314 | 1187.5 | 143.9 | 1.8 | 113.2 | 320.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 2081.5
2021-08-24 | 10:00 | 2132 | 314 | 1162.1 | 145.2 | 1.8 | 113.2 | 394.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2132
2021-08-24 | 11:00 | 2183.5 | 314 | 1165.6 | 145 | 1.8 | 113.2 | 441.6 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 2183.5
2021-08-24 | 12:00 | 2097.2 | 314 | 1018.8 | 139.5 | 1.8 | 113.2 | 507.8 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 2097.2
2021-08-24 | 13:00 | 2221.5 | 314 | 1135.2 | 145.3 | 1.8 | 113.2 | 507.3 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 2221.5
2021-08-24 | 14:00 | 2221.6 | 314 | 1278.2 | 150.4 | 1.8 | 113.2 | 359.9 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 2221.6
2021-08-24 | 15:00 | 2198.1 | 314 | 1335.8 | 153.4 | 1.8 | 113.2 | 275.5 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 2198.1
2021-08-24 | 16:00 | 2161.4 | 314 | 1431.7 | 157.1 | 1.8 | 113.2 | 123.9 | 0 | 4.7 | 0 | 15 | 0 | 2161.4
2021-08-24 | 17:00 | 2053.4 | 314 | 1429.4 | 160.7 | 1.8 | 113.2 | 13.6 | 0 | 6.7 | 0 | 14 | 0 | 2053.4
2021-08-24 | 18:00 | 2015.4 | 314 | 1419.1 | 162.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 2015.4
2021-08-24 | 19:00 | 1905.9 | 314 | 1302.7 | 159.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 1905.9
2021-08-24 | 20:00 | 1796.2 | 314 | 1209.1 | 152.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 1796.2
2021-08-24 | 21:00 | 1729.1 | 314 | 1148 | 145.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 1729.1
2021-08-24 | 22:00 | 1669 | 314 | 1087 | 140.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 6 | 0 | 1669
2021-08-24 | 23:00 | 1597.7 | 314 | 1019.2 | 136.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 6 | 0 | 1597.7
2021-08-25 | 0:00 | 1471.1 | 314 | 889.9 | 131.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 15 | 0 | 1471.1
2021-08-25 | 1:00 | 1394.9 | 314 | 829.2 | 131 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 1394.9
2021-08-25 | 2:00 | 1387.6 | 314 | 822.4 | 130.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 1387.6
2021-08-25 | 3:00 | 1398.6 | 314 | 833.4 | 129.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 3.2 | 0 | 1398.6
2021-08-25 | 4:00 | 1402.3 | 314 | 835.9 | 129.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 6.4 | 0 | 1402.3
2021-08-25 | 5:00 | 1406.7 | 314 | 848.1 | 128.5 | 1.8 | 113.2 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1406.7
2021-08-25 | 6:00 | 1472.3 | 314 | 881 | 129.7 | 1.8 | 113.2 | 31.3 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1472.3
2021-08-25 | 7:00 | 1649.3 | 314 | 956.4 | 132.1 | 1.8 | 113.2 | 128.9 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1649.3
2021-08-25 | 8:00 | 1940.1 | 314 | 1128.6 | 139.1 | 1.8 | 113.2 | 240.3 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 1940.1
2021-08-25 | 9:00 | 2158.2 | 314 | 1156.1 | 143.9 | 1.8 | 113.2 | 427.3 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 2158.2
2021-08-25 | 10:00 | 2236.1 | 314 | 1078.3 | 145.2 | 1.8 | 113.2 | 580.7 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 2236.1
2021-08-25 | 11:00 | 2286 | 314 | 1076.9 | 145 | 1.8 | 113.2 | 630.4 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 2286
2021-08-25 | 12:00 | 2246.7 | 314 | 1002.4 | 139.5 | 1.8 | 113.2 | 670.1 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 2246.7
2021-08-25 | 13:00 | 2364.1 | 314 | 1194.6 | 145.3 | 1.8 | 113.2 | 590 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 2364.1
2021-08-25 | 14:00 | 2398.6 | 314 | 1320.1 | 150.4 | 1.8 | 113.2 | 493.3 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 2398.6
2021-08-25 | 15:00 | 2375.8 | 314 | 1415.4 | 153.4 | 1.8 | 113.2 | 371 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2375.8
2021-08-25 | 16:00 | 2346.3 | 314 | 1528.4 | 157.1 | 1.8 | 113.2 | 214.9 | 0 | 6.5 | 0 | 10.4 | 0 | 2346.3
2021-08-25 | 17:00 | 2223.1 | 314 | 1539.9 | 160.7 | 1.8 | 113.2 | 56.2 | 0 | 7.3 | 0 | 30 | 0 | 2223.1
2021-08-25 | 18:00 | 2146.4 | 314 | 1548.6 | 162.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 2146.4
2021-08-25 | 19:00 | 2041.6 | 314 | 1448.7 | 159.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 2041.6
2021-08-25 | 20:00 | 1917.1 | 314 | 1331.1 | 152.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 1917.1
2021-08-25 | 21:00 | 1811.8 | 314 | 1232.8 | 145.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 1811.8
2021-08-25 | 22:00 | 1726.3 | 314 | 1153.4 | 140.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 1726.3
2021-08-25 | 23:00 | 1646.5 | 314 | 1077.7 | 136.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 1646.5
2021-08-26 | 0:00 | 1523.2 | 314 | 958.7 | 131.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 1523.2
2021-08-26 | 1:00 | 1433.8 | 314 | 868.8 | 131 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1433.8
2021-08-26 | 2:00 | 1402.4 | 314 | 836.7 | 130.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 1402.4
2021-08-26 | 3:00 | 1406.3 | 314 | 841.1 | 129.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 1406.3
2021-08-26 | 4:00 | 1398.7 | 314 | 834.5 | 129.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1398.7
2021-08-26 | 5:00 | 1412.9 | 314 | 848.8 | 128.5 | 1.8 | 113.2 | 2.1 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 1412.9
2021-08-26 | 6:00 | 1481.5 | 314 | 847.5 | 129.7 | 1.8 | 113.2 | 70.3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1481.5
2021-08-26 | 7:00 | 1694.9 | 314 | 885.9 | 132.1 | 1.8 | 113.2 | 243 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 1694.9
2021-08-26 | 8:00 | 2065.1 | 314 | 1006.1 | 139.1 | 1.8 | 113.2 | 488.6 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 2065.1
2021-08-26 | 9:00 | 2314.3 | 314 | 1095 | 143.9 | 1.8 | 113.2 | 643.8 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 2314.3
2021-08-26 | 10:00 | 2405.2 | 314 | 1134.4 | 145.2 | 1.8 | 113.2 | 690.8 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 2405.2
2021-08-26 | 11:00 | 2447.2 | 314 | 1155.1 | 145 | 1.8 | 113.2 | 711.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2447.2
2021-08-26 | 12:00 | 2396 | 314 | 1114.4 | 139.5 | 1.8 | 113.2 | 705.5 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 2396
2021-08-26 | 13:00 | 2503.3 | 314 | 1320.5 | 145.3 | 1.8 | 113.2 | 599.7 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 2503.3
2021-08-26 | 14:00 | 2533.5 | 314 | 1422.2 | 150.4 | 1.8 | 113.2 | 521.5 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 2533.5
2021-08-26 | 15:00 | 2477 | 314 | 1554.7 | 153.4 | 1.8 | 113.2 | 328.7 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 2477
2021-08-26 | 16:00 | 2430.2 | 314 | 1666.1 | 157.1 | 1.8 | 113.2 | 166.8 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 2430.2
2021-08-26 | 17:00 | 2290 | 314 | 1582.1 | 160.7 | 1.8 | 113.2 | 45.9 | 0 | 11.8 | 0 | 60.5 | 0 | 2290
2021-08-26 | 18:00 | 2216.1 | 314 | 1587.8 | 162.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 25 | 0 | 2216.1
2021-08-26 | 19:00 | 2096.2 | 314 | 1495 | 159.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2096.2
2021-08-26 | 20:00 | 1961.1 | 314 | 1363.9 | 152.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 1961.1
2021-08-26 | 21:00 | 1859.5 | 314 | 1269 | 145.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 1859.5
2021-08-26 | 22:00 | 1765.6 | 314 | 1176.5 | 140.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 1765.6
2021-08-26 | 23:00 | 1685.4 | 314 | 1099.6 | 136.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 1685.4
2021-08-27 | 0:00 | 1550.2 | 314 | 973.4 | 131.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 1550.2
2021-08-27 | 1:00 | 1454.5 | 314 | 883.6 | 131 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 1454.5
2021-08-27 | 2:00 | 1412.7 | 314 | 846.1 | 130.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 1412.7
2021-08-27 | 3:00 | 1416.9 | 314 | 851 | 129.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 1416.9
2021-08-27 | 4:00 | 1408.7 | 314 | 842.6 | 129.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 1408.7
2021-08-27 | 5:00 | 1409.9 | 314 | 842.4 | 128.5 | 1.8 | 113.2 | 1.2 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 1409.9
2021-08-27 | 6:00 | 1493.5 | 314 | 821.2 | 129.7 | 1.8 | 113.2 | 104 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 1493.5
2021-08-27 | 7:00 | 1705.1 | 314 | 793.1 | 132.1 | 1.8 | 113.2 | 343.6 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 1705.1
2021-08-27 | 8:00 | 2062.9 | 314 | 914.5 | 139.1 | 1.8 | 113.2 | 574.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2062.9
2021-08-27 | 9:00 | 2299.9 | 314 | 981.3 | 143.9 | 1.8 | 113.2 | 740.8 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 2299.9
2021-08-27 | 10:00 | 2362.7 | 314 | 956.7 | 145.2 | 1.8 | 113.2 | 824.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2362.7
2021-08-27 | 11:00 | 2410.7 | 314 | 954.2 | 145 | 1.8 | 113.2 | 873.7 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 2410.7
2021-08-27 | 12:00 | 2353 | 314 | 915.3 | 139.5 | 1.8 | 113.2 | 858.8 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 2353
2021-08-27 | 13:00 | 2453.3 | 314 | 1078.5 | 145.3 | 1.8 | 113.2 | 790.8 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 2453.3
2021-08-27 | 14:00 | 2474.7 | 314 | 1209.1 | 150.4 | 1.8 | 113.2 | 677.6 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 2474.7
2021-08-27 | 15:00 | 2440.4 | 314 | 1343.2 | 153.4 | 1.8 | 113.2 | 507.7 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 2440.4
2021-08-27 | 16:00 | 2390.9 | 314 | 1473 | 157.1 | 1.8 | 113.2 | 283.9 | 0 | 7.9 | 0 | 40 | 0 | 2390.9
2021-08-27 | 17:00 | 2217.8 | 314 | 1496.6 | 160.7 | 1.8 | 113.2 | 70.7 | 0 | 6.3 | 0 | 54.5 | 0 | 2217.8
2021-08-27 | 18:00 | 2096.1 | 314 | 1442.6 | 162.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 53 | 0 | 2096.1
2021-08-27 | 19:00 | 1973.4 | 314 | 1302.3 | 159.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 72.7 | 0 | 1973.4
2021-08-27 | 20:00 | 1827.9 | 314 | 1177.3 | 152.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 59.4 | 0 | 1827.9
2021-08-27 | 21:00 | 1735.3 | 314 | 1093.4 | 145.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 56.5 | 0 | 1735.3
2021-08-27 | 22:00 | 1646.6 | 314 | 1004.8 | 140.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 60.5 | 0 | 1646.6
2021-08-27 | 23:00 | 1563.4 | 314 | 917.1 | 136.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 68.4 | 0 | 1563.4
2021-08-28 | 0:00 | 1441.1 | 314 | 868.5 | 131.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 1441.1
2021-08-28 | 1:00 | 1356.3 | 314 | 773 | 131 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 10 | 0 | 1356.3
2021-08-28 | 2:00 | 1317.7 | 314 | 745.5 | 130.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 1317.7
2021-08-28 | 3:00 | 1322.2 | 314 | 742.4 | 129.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 10 | 0 | 1322.2
2021-08-28 | 4:00 | 1301.1 | 314 | 718.2 | 129.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 13 | 0 | 1301.1
2021-08-28 | 5:00 | 1276 | 314 | 691.8 | 128.5 | 1.8 | 113.2 | 1.4 | 0 | 12.3 | 0 | 13 | 0 | 1276
2021-08-28 | 6:00 | 1287.9 | 314 | 584.9 | 129.7 | 1.8 | 113.2 | 121.6 | 0 | 12.2 | 0 | 10.5 | 0 | 1287.9
2021-08-28 | 7:00 | 1375.6 | 314 | 446.4 | 132.1 | 1.8 | 113.2 | 358.2 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 1375.6
2021-08-28 | 8:00 | 1546.2 | 314 | 397.3 | 139.1 | 1.8 | 113.2 | 570.4 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 1546.2
2021-08-28 | 9:00 | 1697.1 | 314 | 386.4 | 143.9 | 1.8 | 113.2 | 724.7 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 1697.1
2021-08-28 | 10:00 | 1793.3 | 314 | 369.3 | 145.2 | 1.8 | 113.2 | 832.8 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1793.3
2021-08-28 | 11:00 | 1856.2 | 314 | 398.8 | 145 | 1.8 | 113.2 | 867.8 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 1856.2
2021-08-28 | 12:00 | 1870 | 314 | 432.1 | 139.5 | 1.8 | 113.2 | 856.3 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 1870
2021-08-28 | 13:00 | 1901.5 | 314 | 570.1 | 145.3 | 1.8 | 113.2 | 783.1 | 0 | 14.1 | 0 | -40.1 | 0 | 1901.5
2021-08-28 | 14:00 | 1903.4 | 314 | 648.6 | 150.4 | 1.8 | 113.2 | 660 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 1903.4
2021-08-28 | 15:00 | 1883 | 314 | 810.6 | 153.4 | 1.8 | 113.2 | 475.6 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 1883
2021-08-28 | 16:00 | 1882.1 | 314 | 1023.6 | 157.1 | 1.8 | 113.2 | 260.9 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 1882.1
2021-08-28 | 17:00 | 1818.2 | 314 | 1134.9 | 160.7 | 1.8 | 113.2 | 60.7 | 0 | 11.4 | 0 | 21.5 | 0 | 1818.2
2021-08-28 | 18:00 | 1785.9 | 314 | 1128.5 | 162.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 54.5 | 0 | 1785.9
2021-08-28 | 19:00 | 1724.9 | 314 | 1091.1 | 159.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 31 | 0 | 1724.9
2021-08-28 | 20:00 | 1620.3 | 314 | 1005.4 | 152.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 19 | 0 | 1620.3
2021-08-28 | 21:00 | 1533.6 | 314 | 936.4 | 145.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 10 | 0 | 1533.6
2021-08-28 | 22:00 | 1451.2 | 314 | 872.2 | 140.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 1451.2
2021-08-28 | 23:00 | 1380.6 | 314 | 803.2 | 136.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 2 | 0 | 1380.6
2021-08-29 | 0:00 | 1277.6 | 314 | 709.1 | 129.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 1277.6
2021-08-29 | 1:00 | 1189 | 314 | 620.3 | 129.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 1189
2021-08-29 | 2:00 | 1172.8 | 314 | 606 | 128.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 1172.8
2021-08-29 | 3:00 | 1184.5 | 314 | 617 | 128.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 1184.5
2021-08-29 | 4:00 | 1180.4 | 314 | 612.2 | 128.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 1180.4
2021-08-29 | 5:00 | 1173.9 | 314 | 602.7 | 128.8 | 1.8 | 113.2 | 1.4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1173.9
2021-08-29 | 6:00 | 1177.1 | 314 | 484.9 | 127.8 | 1.8 | 113.2 | 121.9 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 1177.1
2021-08-29 | 7:00 | 1274 | 314 | 392.3 | 126.8 | 1.8 | 113.2 | 355.5 | 0 | 10.5 | 0 | -40.1 | 0 | 1274
2021-08-29 | 8:00 | 1401.9 | 314 | 372 | 128.8 | 1.8 | 113.2 | 572.9 | 0 | 4.4 | 0 | -105.2 | 0 | 1401.9
2021-08-29 | 9:00 | 1532.4 | 314 | 379.2 | 130.9 | 1.8 | 113.2 | 720.4 | 0 | 4.1 | 0 | -131.2 | 0 | 1532.4
2021-08-29 | 10:00 | 1608.8 | 314 | 377.7 | 132.3 | 1.8 | 113.2 | 823.1 | 0 | 3.9 | 0 | -157.2 | 0 | 1608.8
2021-08-29 | 11:00 | 1668.3 | 314 | 377.1 | 132.5 | 1.8 | 113.2 | 855 | 0 | 4.9 | 0 | -130.2 | 0 | 1668.3
2021-08-29 | 12:00 | 1717.8 | 314 | 383.3 | 130.2 | 1.8 | 113.2 | 850.3 | 0 | 5.2 | 0 | -80.2 | 0 | 1717.8
2021-08-29 | 13:00 | 1723.6 | 314 | 384.9 | 132.8 | 1.8 | 113.2 | 771.1 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 1723.6
2021-08-29 | 14:00 | 1747.5 | 314 | 554.7 | 137.5 | 1.8 | 113.2 | 661 | 0 | 5.4 | 0 | -40.1 | 0 | 1747.5
2021-08-29 | 15:00 | 1762.2 | 314 | 702 | 140.9 | 1.8 | 113.2 | 487.4 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1762.2
2021-08-29 | 16:00 | 1764.8 | 314 | 926.1 | 144.5 | 1.8 | 113.2 | 264.1 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1764.8
2021-08-29 | 17:00 | 1754.2 | 314 | 1113.4 | 148.5 | 1.8 | 113.2 | 62 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1754.2
2021-08-29 | 18:00 | 1760.3 | 314 | 1150.4 | 150.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 30 | 0 | 1760.3
2021-08-29 | 19:00 | 1709.1 | 314 | 1093.8 | 149.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0 | 1709.1
2021-08-29 | 20:00 | 1615.7 | 314 | 1042.8 | 143.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1615.7
2021-08-29 | 21:00 | 1524.5 | 314 | 957.4 | 137.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1524.5
2021-08-29 | 22:00 | 1435.9 | 314 | 873 | 132.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1435.9
2021-08-29 | 23:00 | 1359.5 | 314 | 800.3 | 129.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1359.5
2021-08-30 | 0:00 | 1261.4 | 314 | 702.3 | 129.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1261.4
2021-08-30 | 1:00 | 1191.6 | 314 | 631.8 | 129.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1191.6
2021-08-30 | 2:00 | 1173.8 | 314 | 614.3 | 128.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1173.8
2021-08-30 | 3:00 | 1184.7 | 314 | 624.8 | 128.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1184.7
2021-08-30 | 4:00 | 1208 | 314 | 648.6 | 128.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1208
2021-08-30 | 5:00 | 1239.6 | 314 | 679 | 128.8 | 1.8 | 113.2 | 0.9 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1239.6
2021-08-30 | 6:00 | 1358.3 | 314 | 696.4 | 127.8 | 1.8 | 113.2 | 102.7 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1358.3
2021-08-30 | 7:00 | 1628.8 | 314 | 741.6 | 126.8 | 1.8 | 113.2 | 329.6 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1628.8
2021-08-30 | 8:00 | 2025.9 | 314 | 924.7 | 128.8 | 1.8 | 113.2 | 540.2 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 2025.9
2021-08-30 | 9:00 | 2296.4 | 314 | 1026.2 | 130.9 | 1.8 | 113.2 | 706.7 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 2296.4
2021-08-30 | 10:00 | 2386.6 | 314 | 1032.2 | 132.3 | 1.8 | 113.2 | 788.7 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 2386.6
2021-08-30 | 11:00 | 2469.3 | 314 | 1064 | 132.5 | 1.8 | 113.2 | 838.6 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 2469.3
2021-08-30 | 12:00 | 2408.7 | 314 | 1073.2 | 130.2 | 1.8 | 113.2 | 808.8 | 0 | 7.6 | 0 | -40.1 | 0 | 2408.7
2021-08-30 | 13:00 | 2520.9 | 314 | 1208.8 | 132.8 | 1.8 | 113.2 | 741.9 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 2520.9
2021-08-30 | 14:00 | 2550.9 | 314 | 1346.5 | 137.5 | 1.8 | 113.2 | 629.5 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 2550.9
2021-08-30 | 15:00 | 2526.4 | 314 | 1484.8 | 140.9 | 1.8 | 113.2 | 463.3 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 2526.4
2021-08-30 | 16:00 | 2474.6 | 314 | 1641.9 | 144.5 | 1.8 | 113.2 | 225.5 | 0 | 9.7 | 0 | 24 | 0 | 2474.6
2021-08-30 | 17:00 | 2313.4 | 314 | 1655.4 | 148.5 | 1.8 | 113.2 | 32 | 0 | 7.5 | 0 | 41 | 0 | 2313.4
2021-08-30 | 18:00 | 2222 | 314 | 1635 | 150.3 | 1.8 | 113.2 | 0.1 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 2222
2021-08-30 | 19:00 | 2097.4 | 314 | 1511.2 | 149.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 2097.4
2021-08-30 | 20:00 | 1958 | 314 | 1375.4 | 143.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 1958
2021-08-30 | 21:00 | 1852.7 | 314 | 1273.6 | 137.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 1852.7
2021-08-30 | 22:00 | 1763.4 | 314 | 1190 | 132.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 1763.4
2021-08-30 | 23:00 | 1676.5 | 314 | 1105.8 | 129.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 1676.5
2021-08-31 | 0:00 | 1535.1 | 314 | 952 | 131.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 12 | 0 | 1535.1
2021-08-31 | 1:00 | 1438.9 | 314 | 867.1 | 131 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 1438.9
2021-08-31 | 2:00 | 1397.5 | 314 | 827.8 | 130.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 1397.5
2021-08-31 | 3:00 | 1394 | 314 | 827.2 | 129.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 1394
2021-08-31 | 4:00 | 1394.4 | 314 | 826.1 | 129.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 1394.4
2021-08-31 | 5:00 | 1410.5 | 314 | 841.5 | 128.5 | 1.8 | 113.2 | 0.5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1410.5
2021-08-31 | 6:00 | 1498 | 314 | 813.1 | 129.7 | 1.8 | 113.2 | 113.9 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 1498
2021-08-31 | 7:00 | 1696.9 | 314 | 780.1 | 132.1 | 1.8 | 113.2 | 346.3 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 1696.9
2021-08-31 | 8:00 | 2034.3 | 314 | 898.1 | 139.1 | 1.8 | 113.2 | 559.3 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 2034.3
2021-08-31 | 9:00 | 2254.7 | 314 | 969.1 | 143.9 | 1.8 | 113.2 | 701.8 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 2254.7
2021-08-31 | 10:00 | 2321.6 | 314 | 1003.7 | 145.2 | 1.8 | 113.2 | 733.5 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 2321.6
2021-08-31 | 11:00 | 2363.9 | 314 | 1063.2 | 145 | 1.8 | 113.2 | 715.5 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 2363.9
2021-08-31 | 12:00 | 2267.7 | 314 | 1048.3 | 139.5 | 1.8 | 113.2 | 637.8 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 2267.7
2021-08-31 | 13:00 | 2330.4 | 314 | 1158.2 | 145.3 | 1.8 | 113.2 | 588 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 2330.4
2021-08-31 | 14:00 | 2318.5 | 314 | 1245.3 | 150.4 | 1.8 | 113.2 | 484.2 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 2318.5
2021-08-31 | 15:00 | 2267.5 | 314 | 1308.7 | 153.4 | 1.8 | 113.2 | 365.5 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 2267.5
2021-08-31 | 16:00 | 2219.8 | 314 | 1446.4 | 157.1 | 1.8 | 113.2 | 176.3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2219.8
2021-08-31 | 17:00 | 2100.1 | 314 | 1474.6 | 160.7 | 1.8 | 113.2 | 27.2 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 2100.1
2021-08-31 | 18:00 | 2043.7 | 314 | 1428.7 | 162.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 15 | 0 | 2043.7
2021-08-31 | 19:00 | 1927.1 | 314 | 1331.3 | 159.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 1927.1
2021-08-31 | 20:00 | 1803.8 | 314 | 1217.3 | 152.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 1803.8
2021-08-31 | 21:00 | 1700.7 | 314 | 1107.4 | 145.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 15.6 | 0 | 1700.7
2021-08-31 | 22:00 | 1620 | 314 | 1042.5 | 140.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 6.4 | 0 | 1620
2021-08-31 | 23:00 | 1556.6 | 314 | 973.3 | 136.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 16 | 0 | 1556.6
2021-09-01 | 0:00 | 1436.1 | 314 | 869.5 | 135.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0.4 | 0 | 1436.1
2021-09-01 | 1:00 | 1349 | 314 | 785.2 | 133.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1349
2021-09-01 | 2:00 | 1326.5 | 314 | 763.9 | 133 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1326.5
2021-09-01 | 3:00 | 1332 | 314 | 769.9 | 132.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1332
2021-09-01 | 4:00 | 1341.8 | 314 | 777.9 | 134.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1341.8
2021-09-01 | 5:00 | 1345.5 | 314 | 779.4 | 137 | 1.8 | 113.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1345.5
2021-09-01 | 6:00 | 1406.7 | 314 | 775.9 | 137.4 | 1.8 | 113.2 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1406.7
2021-09-01 | 7:00 | 1576.4 | 314 | 797.6 | 138.4 | 1.8 | 113.2 | 211.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1576.4
2021-09-01 | 8:00 | 1890.1 | 314 | 914.1 | 145.7 | 1.8 | 113.2 | 401.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1890.1
2021-09-01 | 9:00 | 2079.6 | 314 | 1143.2 | 153.9 | 1.8 | 113.2 | 353.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2079.6
2021-09-01 | 10:00 | 2140 | 314 | 1176.8 | 155.4 | 1.8 | 113.2 | 378.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2140
2021-09-01 | 11:00 | 2166.1 | 314 | 1167.8 | 156.6 | 1.8 | 113.2 | 412.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2166.1
2021-09-01 | 12:00 | 2079.2 | 314 | 1069.2 | 148.1 | 1.8 | 113.2 | 431.5 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 2079.2
2021-09-01 | 13:00 | 2160.9 | 314 | 1258.2 | 158.7 | 1.8 | 113.2 | 313.6 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 2160.9
2021-09-01 | 14:00 | 2181.8 | 314 | 1300.7 | 169 | 1.8 | 113.2 | 280.7 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 2181.8
2021-09-01 | 15:00 | 2147.3 | 314 | 1355.7 | 180 | 1.8 | 113.2 | 173.6 | 0 | 2.4 | 0 | 6.6 | 0 | 2147.3
2021-09-01 | 16:00 | 2119.3 | 314 | 1397.2 | 189 | 1.8 | 113.2 | 68.2 | 0 | 2.9 | 0 | 33 | 0 | 2119.3
2021-09-01 | 17:00 | 2015.7 | 314 | 1382.7 | 192 | 1.8 | 113.2 | 8.6 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 2015.7
2021-09-01 | 18:00 | 1987.7 | 314 | 1338.8 | 192.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 25 | 0 | 1987.7
2021-09-01 | 19:00 | 1892.3 | 314 | 1275.8 | 184.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1892.3
2021-09-01 | 20:00 | 1786.4 | 314 | 1183.7 | 170.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 1786.4
2021-09-01 | 21:00 | 1717.8 | 314 | 1121.6 | 160 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 1717.8
2021-09-01 | 22:00 | 1641.9 | 314 | 1054.3 | 149.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 1641.9
2021-09-01 | 23:00 | 1586.9 | 314 | 1006.2 | 142.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 1586.9
2021-09-02 | 0:00 | 1472.8 | 314 | 897 | 135.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 1472.8
2021-09-02 | 1:00 | 1399.1 | 314 | 824.8 | 133.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 1399.1
2021-09-02 | 2:00 | 1374.7 | 314 | 799.9 | 133 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 1374.7
2021-09-02 | 3:00 | 1392.8 | 314 | 818.9 | 132.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 1392.8
2021-09-02 | 4:00 | 1402 | 314 | 827.1 | 134.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 1402
2021-09-02 | 5:00 | 1420.4 | 314 | 846.3 | 137 | 1.8 | 113.2 | 0.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1420.4
2021-09-02 | 6:00 | 1476.5 | 314 | 868.7 | 137.4 | 1.8 | 113.2 | 34.9 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 1476.5
2021-09-02 | 7:00 | 1652.4 | 314 | 980.6 | 138.4 | 1.8 | 113.2 | 95.9 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 1652.4
2021-09-02 | 8:00 | 1954.2 | 314 | 1259 | 145.7 | 1.8 | 113.2 | 109.8 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 1954.2
2021-09-02 | 9:00 | 2128.5 | 314 | 1422.9 | 153.9 | 1.8 | 113.2 | 117.6 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 2128.5
2021-09-02 | 10:00 | 2138.5 | 314 | 1411.1 | 155.4 | 1.8 | 113.2 | 135.8 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 2138.5
2021-09-02 | 11:00 | 2126.9 | 314 | 1348.2 | 156.6 | 1.8 | 113.2 | 177.2 | 0 | 6.9 | 0 | 9 | 0 | 2126.9
2021-09-02 | 12:00 | 1991 | 314 | 1211.2 | 148.1 | 1.8 | 113.2 | 194.6 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 1991
2021-09-02 | 13:00 | 2070.4 | 314 | 1276.8 | 158.7 | 1.8 | 113.2 | 198.7 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 2070.4
2021-09-02 | 14:00 | 2078.8 | 314 | 1326 | 169 | 1.8 | 113.2 | 151.9 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 2078.8
2021-09-02 | 15:00 | 2039 | 314 | 1341.5 | 180 | 1.8 | 113.2 | 86.6 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 2039
2021-09-02 | 16:00 | 2025.7 | 314 | 1357.9 | 189 | 1.8 | 113.2 | 31.9 | 0 | 1.9 | 0 | 16 | 0 | 2025.7
2021-09-02 | 17:00 | 1920.3 | 314 | 1295.2 | 192 | 1.8 | 113.2 | 2.2 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1920.3
2021-09-02 | 18:00 | 1872.7 | 314 | 1232.8 | 192.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 15 | 0 | 1872.7
2021-09-02 | 19:00 | 1770.5 | 314 | 1147.9 | 184.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 6.6 | 0 | 1770.5
2021-09-02 | 20:00 | 1675.2 | 314 | 1060.6 | 170.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 12.4 | 0 | 1675.2
2021-09-02 | 21:00 | 1613.5 | 314 | 1016.9 | 160 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 6 | 0 | 1613.5
2021-09-02 | 22:00 | 1551.5 | 314 | 970.3 | 149.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1551.5
2021-09-02 | 23:00 | 1502.5 | 314 | 927.2 | 142.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1502.5
2021-09-03 | 0:00 | 1405.8 | 314 | 772.9 | 135.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 65 | 0 | 1405.8
2021-09-03 | 1:00 | 1332.9 | 314 | 768.1 | 133.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1332.9
2021-09-03 | 2:00 | 1315.4 | 314 | 751 | 133 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1315.4
2021-09-03 | 3:00 | 1335.1 | 314 | 770.4 | 132.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1335.1
2021-09-03 | 4:00 | 1339.1 | 314 | 774 | 134.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1339.1
2021-09-03 | 5:00 | 1349.5 | 314 | 781.9 | 137 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1349.5
2021-09-03 | 6:00 | 1383.1 | 314 | 802.2 | 137.4 | 1.8 | 113.2 | 13.2 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1383.1
2021-09-03 | 7:00 | 1504.8 | 314 | 869.3 | 138.4 | 1.8 | 113.2 | 67.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1504.8
2021-09-03 | 8:00 | 1748.9 | 314 | 991 | 145.7 | 1.8 | 113.2 | 172.2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1748.9
2021-09-03 | 9:00 | 1885.1 | 314 | 1072.9 | 153.9 | 1.8 | 113.2 | 225.3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1885.1
2021-09-03 | 10:00 | 1919.8 | 314 | 1126.5 | 155.4 | 1.8 | 113.2 | 164 | 0 | 1.4 | 0 | 43.5 | 0 | 1919.8
2021-09-03 | 11:00 | 1919.9 | 314 | 1160.8 | 156.6 | 1.8 | 113.2 | 101.9 | 0 | 1.6 | 0 | 70 | 0 | 1919.9
2021-09-03 | 12:00 | 1800.4 | 314 | 1159.2 | 148.1 | 1.8 | 113.2 | 61.4 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1800.4
2021-09-03 | 13:00 | 1857.8 | 314 | 1171.6 | 158.7 | 1.8 | 113.2 | 46.6 | 0 | 1.9 | 0 | 50 | 0 | 1857.8
2021-09-03 | 14:00 | 1856.3 | 314 | 1174.7 | 169 | 1.8 | 113.2 | 49.8 | 0 | 1.8 | 0 | 32 | 0 | 1856.3
2021-09-03 | 15:00 | 1810.3 | 314 | 1078.5 | 180 | 1.8 | 113.2 | 49.1 | 0 | 0.2 | 0 | 73.5 | 0 | 1810.3
2021-09-03 | 16:00 | 1784.8 | 314 | 1064.8 | 189 | 1.8 | 113.2 | 27.9 | 0 | 1.1 | 0 | 73 | 0 | 1784.8
2021-09-03 | 17:00 | 1697.3 | 314 | 1002.9 | 192 | 1.8 | 113.2 | 3.3 | 0 | 0.5 | 0 | 69.6 | 0 | 1697.3
2021-09-03 | 18:00 | 1657.4 | 314 | 983 | 192.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 50.5 | 0 | 1657.4
2021-09-03 | 19:00 | 1576.4 | 314 | 891 | 184.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 69 | 0 | 1576.4
2021-09-03 | 20:00 | 1498.6 | 314 | 833.1 | 170.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 62.4 | 0 | 1498.6
2021-09-03 | 21:00 | 1450.7 | 314 | 798.9 | 160 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 57.5 | 0 | 1450.7
2021-09-03 | 22:00 | 1404.3 | 314 | 764.3 | 149.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 53.5 | 0 | 1404.3
2021-09-03 | 23:00 | 1361.2 | 314 | 733.2 | 142.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 50 | 0 | 1361.2
2021-09-04 | 0:00 | 1271.5 | 314 | 689.6 | 135.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 10.5 | 0 | 1271.5
2021-09-04 | 1:00 | 1215.3 | 314 | 635.1 | 133.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 11.6 | 0 | 1215.3
2021-09-04 | 2:00 | 1202.7 | 314 | 636.2 | 133 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 1202.7
2021-09-04 | 3:00 | 1223.9 | 314 | 634 | 132.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 25.5 | 0 | 1223.9
2021-09-04 | 4:00 | 1223 | 314 | 634.5 | 134.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 23.4 | 0 | 1223
2021-09-04 | 5:00 | 1206.9 | 314 | 629.3 | 137 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 10 | 0 | 1206.9
2021-09-04 | 6:00 | 1186.7 | 314 | 610.2 | 137.4 | 1.8 | 113.2 | 7.9 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1186.7
2021-09-04 | 7:00 | 1230.6 | 314 | 614.2 | 138.4 | 1.8 | 113.2 | 46.3 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1230.6
2021-09-04 | 8:00 | 1337.5 | 314 | 623 | 145.7 | 1.8 | 113.2 | 116.3 | 0 | 3 | 0 | 20.5 | 0 | 1337.5
2021-09-04 | 9:00 | 1419.9 | 314 | 595.5 | 153.9 | 1.8 | 113.2 | 237.7 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 1419.9
2021-09-04 | 10:00 | 1456.9 | 314 | 626 | 155.4 | 1.8 | 113.2 | 242.1 | 0 | 3.4 | 0 | 1 | 0 | 1456.9
2021-09-04 | 11:00 | 1469.9 | 314 | 653.8 | 156.6 | 1.8 | 113.2 | 216.5 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 1469.9
2021-09-04 | 12:00 | 1462.1 | 314 | 679.9 | 148.1 | 1.8 | 113.2 | 201.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1462.1
2021-09-04 | 13:00 | 1466.6 | 314 | 699.6 | 158.7 | 1.8 | 113.2 | 174.1 | 0 | 2.7 | 0 | 2.5 | 0 | 1466.6
2021-09-04 | 14:00 | 1438.4 | 314 | 695.4 | 169 | 1.8 | 113.2 | 122.9 | 0 | 2.1 | 0 | 20 | 0 | 1438.4
2021-09-04 | 15:00 | 1417.7 | 314 | 722.3 | 180 | 1.8 | 113.2 | 83.2 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1417.7
2021-09-04 | 16:00 | 1425.9 | 314 | 744.9 | 189 | 1.8 | 113.2 | 45 | 0 | 7.5 | 0 | 10.5 | 0 | 1425.9
2021-09-04 | 17:00 | 1422.4 | 314 | 783.4 | 192 | 1.8 | 113.2 | 8.8 | 0 | 6.7 | 0 | 2.5 | 0 | 1422.4
2021-09-04 | 18:00 | 1442.1 | 314 | 795.1 | 192.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 20.2 | 0 | 1442.1
2021-09-04 | 19:00 | 1404.1 | 314 | 759.2 | 184.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 23.8 | 0 | 1404.1
2021-09-04 | 20:00 | 1337.9 | 314 | 713.1 | 170.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 18 | 0 | 1337.9
2021-09-04 | 21:00 | 1282.3 | 314 | 659.8 | 160 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 25 | 0 | 1282.3
2021-09-04 | 22:00 | 1231.6 | 314 | 633.6 | 149.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 13 | 0 | 1231.6
2021-09-04 | 23:00 | 1205.6 | 314 | 630.2 | 142.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 1205.6
2021-09-05 | 0:00 | 1130.8 | 314 | 560.7 | 136.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 1130.8
2021-09-05 | 1:00 | 1081 | 314 | 513.5 | 134.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 1081
2021-09-05 | 2:00 | 1075.6 | 314 | 508.7 | 134.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1075.6
2021-09-05 | 3:00 | 1105.2 | 314 | 539 | 135.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1105.2
2021-09-05 | 4:00 | 1118.5 | 314 | 552 | 136.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1118.5
2021-09-05 | 5:00 | 1106.4 | 314 | 541.3 | 135.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1106.4
2021-09-05 | 6:00 | 1085.4 | 314 | 467.9 | 132.7 | 1.8 | 113.2 | 55 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1085.4
2021-09-05 | 7:00 | 1134.1 | 314 | 363.4 | 133 | 1.8 | 113.2 | 208.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1134.1
2021-09-05 | 8:00 | 1202.1 | 314 | 371.8 | 136.1 | 1.8 | 113.2 | 371.2 | 0 | 0.2 | 0 | -106.2 | 0 | 1202.1
2021-09-05 | 9:00 | 1293.5 | 314 | 366.4 | 141.6 | 1.8 | 113.2 | 537.4 | 0 | 0.3 | 0 | -181.2 | 0 | 1293.5
2021-09-05 | 10:00 | 1389.2 | 314 | 377 | 141.4 | 1.8 | 113.2 | 749.4 | 0 | 0.6 | 0 | -308.2 | 0 | 1389.2
2021-09-05 | 11:00 | 1429.2 | 314 | 378.1 | 141.2 | 1.8 | 113.2 | 788.1 | 0 | 1 | 0 | -308.2 | 0 | 1429.2
2021-09-05 | 12:00 | 1463.1 | 314 | 378.1 | 137 | 1.8 | 113.2 | 776.1 | 0 | 1.1 | 0 | -258.2 | 0 | 1463.1
2021-09-05 | 13:00 | 1458.2 | 314 | 368.9 | 138.9 | 1.8 | 113.2 | 677.4 | 0 | 2.2 | 0 | -158.2 | 0 | 1458.2
2021-09-05 | 14:00 | 1448.7 | 314 | 374.2 | 142.8 | 1.8 | 113.2 | 500.5 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1448.7
2021-09-05 | 15:00 | 1411.6 | 314 | 531.6 | 147.5 | 1.8 | 113.2 | 300.8 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1411.6
2021-09-05 | 16:00 | 1406.1 | 314 | 675.3 | 159.2 | 1.8 | 113.2 | 139.9 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1406.1
2021-09-05 | 17:00 | 1426.7 | 314 | 802.7 | 170.4 | 1.8 | 113.2 | 22.4 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1426.7
2021-09-05 | 18:00 | 1475.3 | 314 | 852.6 | 172.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 19 | 0 | 1475.3
2021-09-05 | 19:00 | 1436 | 314 | 824.3 | 169.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 12.2 | 0 | 1436
2021-09-05 | 20:00 | 1372.9 | 314 | 768.1 | 160 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 15 | 0 | 1372.9
2021-09-05 | 21:00 | 1310.4 | 314 | 710.8 | 150.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 18.8 | 0 | 1310.4
2021-09-05 | 22:00 | 1254.1 | 314 | 682.2 | 141.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1254.1
2021-09-05 | 23:00 | 1208.9 | 314 | 640.6 | 137.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1208.9
2021-09-06 | 0:00 | 1129.7 | 314 | 562.3 | 136.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1129.7
2021-09-06 | 1:00 | 1081.9 | 314 | 516 | 134.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1081.9
2021-09-06 | 2:00 | 1089.9 | 314 | 524.2 | 134.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1089.9
2021-09-06 | 3:00 | 1122.1 | 314 | 555.6 | 135.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1122.1
2021-09-06 | 4:00 | 1148.9 | 314 | 581.4 | 136.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1148.9
2021-09-06 | 5:00 | 1172.3 | 314 | 605.7 | 135.3 | 1.8 | 113.2 | 0.1 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1172.3
2021-09-06 | 6:00 | 1251.6 | 314 | 613 | 132.7 | 1.8 | 113.2 | 75.6 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1251.6
2021-09-06 | 7:00 | 1445.1 | 314 | 607.9 | 133 | 1.8 | 113.2 | 273.9 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1445.1
2021-09-06 | 8:00 | 1745.3 | 314 | 662.8 | 136.1 | 1.8 | 113.2 | 507 | 0 | 1.4 | 0 | 9 | 0 | 1745.3
2021-09-06 | 9:00 | 1932 | 314 | 686.4 | 141.6 | 1.8 | 113.2 | 673.6 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1932
2021-09-06 | 10:00 | 2005.4 | 314 | 651.7 | 141.4 | 1.8 | 113.2 | 781.9 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 2005.4
2021-09-06 | 11:00 | 2054.7 | 314 | 697.1 | 141.2 | 1.8 | 113.2 | 785.2 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 2054.7
2021-09-06 | 12:00 | 1958.1 | 314 | 671 | 137 | 1.8 | 113.2 | 718.2 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1958.1
2021-09-06 | 13:00 | 2052.1 | 314 | 833.7 | 138.9 | 1.8 | 113.2 | 647.8 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 2052.1
2021-09-06 | 14:00 | 2074.7 | 314 | 933.2 | 142.8 | 1.8 | 113.2 | 566 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 2074.7
2021-09-06 | 15:00 | 2040.8 | 314 | 1069.9 | 147.5 | 1.8 | 113.2 | 390.9 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 2040.8
2021-09-06 | 16:00 | 1986.3 | 314 | 1202.7 | 159.2 | 1.8 | 113.2 | 190.5 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 1986.3
2021-09-06 | 17:00 | 1849.7 | 314 | 1210 | 170.4 | 1.8 | 113.2 | 34.6 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 1849.7
2021-09-06 | 18:00 | 1787.5 | 314 | 1165.9 | 172.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 12.8 | 0 | 1787.5
2021-09-06 | 19:00 | 1683.7 | 314 | 1079.6 | 169.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 1683.7
2021-09-06 | 20:00 | 1587.8 | 314 | 989 | 160 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 6 | 0 | 1587.8
2021-09-06 | 21:00 | 1535.8 | 314 | 946.9 | 150.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 6 | 0 | 1535.8
2021-09-06 | 22:00 | 1471.1 | 314 | 877.9 | 141.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 19 | 0 | 1471.1
2021-09-06 | 23:00 | 1426.6 | 314 | 844.8 | 137.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 12.2 | 0 | 1426.6
2021-09-07 | 0:00 | 1341.5 | 314 | 774 | 135.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1341.5
2021-09-07 | 1:00 | 1271 | 314 | 705.4 | 133.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1271
2021-09-07 | 2:00 | 1261 | 314 | 696 | 133 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1261
2021-09-07 | 3:00 | 1284.7 | 314 | 719.1 | 132.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 1284.7
2021-09-07 | 4:00 | 1297.8 | 314 | 729.6 | 134.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 1297.8
2021-09-07 | 5:00 | 1312.7 | 314 | 741.2 | 137 | 1.8 | 113.2 | 0.6 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 1312.7
2021-09-07 | 6:00 | 1355.9 | 314 | 705.4 | 137.4 | 1.8 | 113.2 | 78 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 1355.9
2021-09-07 | 7:00 | 1495.2 | 314 | 663.7 | 138.4 | 1.8 | 113.2 | 259.5 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 1495.2
2021-09-07 | 8:00 | 1740.3 | 314 | 740.7 | 145.7 | 1.8 | 113.2 | 420 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 1740.3
2021-09-07 | 9:00 | 1888.1 | 314 | 776.8 | 153.9 | 1.8 | 113.2 | 523.3 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 1888.1
2021-09-07 | 10:00 | 1940.2 | 314 | 734.1 | 155.4 | 1.8 | 113.2 | 615.6 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 1940.2
2021-09-07 | 11:00 | 1951 | 314 | 791.9 | 156.6 | 1.8 | 113.2 | 565.7 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 1951
2021-09-07 | 12:00 | 1852.3 | 314 | 760.6 | 148.1 | 1.8 | 113.2 | 507.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1852.3
2021-09-07 | 13:00 | 1924 | 314 | 938.6 | 158.7 | 1.8 | 113.2 | 390 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 1924
2021-09-07 | 14:00 | 1916 | 314 | 1035.3 | 169 | 1.8 | 113.2 | 255.7 | 0 | 7 | 0 | 20 | 0 | 1916
2021-09-07 | 15:00 | 1858.7 | 314 | 1101.6 | 180 | 1.8 | 113.2 | 130.3 | 0 | 7.8 | 0 | 10 | 0 | 1858.7
2021-09-07 | 16:00 | 1838.3 | 314 | 1148.1 | 189 | 1.8 | 113.2 | 43.1 | 0 | 10.1 | 0 | 19 | 0 | 1838.3
2021-09-07 | 17:00 | 1766.9 | 314 | 1105.9 | 192 | 1.8 | 113.2 | 2.9 | 0 | 9.1 | 0 | 28 | 0 | 1766.9
2021-09-07 | 18:00 | 1735.8 | 314 | 1087.5 | 192.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 14 | 0 | 1735.8
2021-09-07 | 19:00 | 1643 | 314 | 999.1 | 184.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 17 | 0 | 1643
2021-09-07 | 20:00 | 1556.9 | 314 | 933.6 | 170.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 | 1556.9
2021-09-07 | 21:00 | 1511.5 | 314 | 888.6 | 160 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 16.5 | 0 | 1511.5
2021-09-07 | 22:00 | 1458.6 | 314 | 829.8 | 149.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 19 | 0 | 31 | 0 | 1458.6
2021-09-07 | 23:00 | 1431.7 | 314 | 828.4 | 142.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 10.5 | 0 | 1431.7
2021-09-08 | 0:00 | 1338.6 | 314 | 718.6 | 135.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 23.9 | 0 | 31.2 | 0 | 1338.6
2021-09-08 | 1:00 | 1271 | 314 | 685 | 133.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 23.3 | 0 | 0 | 0 | 1271
2021-09-08 | 2:00 | 1258.9 | 314 | 673.4 | 133 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 1258.9
2021-09-08 | 3:00 | 1284.5 | 314 | 698.1 | 132.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 1284.5
2021-09-08 | 4:00 | 1307.5 | 314 | 720.3 | 134.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 23.9 | 0 | 0 | 0 | 1307.5
2021-09-08 | 5:00 | 1320.7 | 314 | 729 | 137 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 1320.7
2021-09-08 | 6:00 | 1353.8 | 314 | 739.8 | 137.4 | 1.8 | 113.2 | 21 | 0 | 26.6 | 0 | 0 | 0 | 1353.8
2021-09-08 | 7:00 | 1476.8 | 314 | 786.4 | 138.4 | 1.8 | 113.2 | 97.1 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 1476.8
2021-09-08 | 8:00 | 1709.1 | 314 | 952.8 | 145.7 | 1.8 | 113.2 | 161.3 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 1709.1
2021-09-08 | 9:00 | 1850 | 314 | 1022.5 | 153.9 | 1.8 | 113.2 | 228 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 1850
2021-09-08 | 10:00 | 1871.6 | 314 | 1046.5 | 155.4 | 1.8 | 113.2 | 227.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 1871.6
2021-09-08 | 11:00 | 1873.8 | 314 | 1059.1 | 156.6 | 1.8 | 113.2 | 190.1 | 0 | 14 | 0 | 25 | 0 | 1873.8
2021-09-08 | 12:00 | 1751.1 | 314 | 1012.1 | 148.1 | 1.8 | 113.2 | 148.2 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 1751.1
2021-09-08 | 13:00 | 1828.2 | 314 | 1095.8 | 158.7 | 1.8 | 113.2 | 129.2 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 1828.2
2021-09-08 | 14:00 | 1837.4 | 314 | 1117.4 | 169 | 1.8 | 113.2 | 106.2 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 1837.4
2021-09-08 | 15:00 | 1802.1 | 314 | 1107.1 | 180 | 1.8 | 113.2 | 70.4 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 1802.1
2021-09-08 | 16:00 | 1788 | 314 | 1114.6 | 189 | 1.8 | 113.2 | 27.7 | 0 | 14.7 | 0 | 13 | 0 | 1788
2021-09-08 | 17:00 | 1730.3 | 314 | 1071.8 | 192 | 1.8 | 113.2 | 2.2 | 0 | 12.3 | 0 | 23 | 0 | 1730.3
2021-09-08 | 18:00 | 1696.9 | 314 | 1049.3 | 192.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 13.5 | 0 | 1696.9
2021-09-08 | 19:00 | 1608.7 | 314 | 962.3 | 184.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 19.8 | 0 | 1608.7
2021-09-08 | 20:00 | 1533.2 | 314 | 920.3 | 170.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 1533.2
2021-09-08 | 21:00 | 1484.7 | 314 | 884.3 | 160 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 1 | 0 | 1484.7
2021-09-08 | 22:00 | 1426.1 | 314 | 834.4 | 149.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 1426.1
2021-09-08 | 23:00 | 1397.9 | 314 | 814.5 | 142.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 1397.9
2021-09-09 | 0:00 | 1319.3 | 314 | 742.1 | 135.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 1319.3
2021-09-09 | 1:00 | 1260.6 | 314 | 691.2 | 133.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 1260.6
2021-09-09 | 2:00 | 1254 | 314 | 687.9 | 133 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 1254
2021-09-09 | 3:00 | 1285.1 | 314 | 721.5 | 132.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1285.1
2021-09-09 | 4:00 | 1300.7 | 314 | 733.9 | 134.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1300.7
2021-09-09 | 5:00 | 1322.7 | 314 | 751.9 | 137 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 1322.7
2021-09-09 | 6:00 | 1354.1 | 314 | 779.6 | 137.4 | 1.8 | 113.2 | 2 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 1354.1
2021-09-09 | 7:00 | 1480.1 | 314 | 862.2 | 138.4 | 1.8 | 113.2 | 39.5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1480.1
2021-09-09 | 8:00 | 1711.7 | 314 | 968.1 | 145.7 | 1.8 | 113.2 | 139.8 | 0 | 12.1 | 0 | 17 | 0 | 1711.7
2021-09-09 | 9:00 | 1861.8 | 314 | 954.4 | 153.9 | 1.8 | 113.2 | 313.3 | 0 | 10.2 | 0 | 1 | 0 | 1861.8
2021-09-09 | 10:00 | 1909.5 | 314 | 845.6 | 155.4 | 1.8 | 113.2 | 469 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 1909.5
2021-09-09 | 11:00 | 1955.7 | 314 | 674.6 | 156.6 | 1.8 | 113.2 | 686.7 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 1955.7
2021-09-09 | 12:00 | 1909.7 | 314 | 725.7 | 148.1 | 1.8 | 113.2 | 806 | 0 | 8.1 | 0 | -207.2 | 0 | 1909.7
2021-09-09 | 13:00 | 2034.7 | 314 | 728.4 | 158.7 | 1.8 | 113.2 | 712.2 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 2034.7
2021-09-09 | 14:00 | 2068.6 | 314 | 879.8 | 169 | 1.8 | 113.2 | 584.9 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 2068.6
2021-09-09 | 15:00 | 2053.8 | 314 | 1008.4 | 180 | 1.8 | 113.2 | 430.8 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 2053.8
2021-09-09 | 16:00 | 2022 | 314 | 1179.6 | 189 | 1.8 | 113.2 | 219 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 2022
2021-09-09 | 17:00 | 1882 | 314 | 1121.8 | 192 | 1.8 | 113.2 | 33.5 | 0 | 5.7 | 0 | 100 | 0 | 1882
2021-09-09 | 18:00 | 1815.9 | 314 | 1103.5 | 192.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 85 | 0 | 1815.9
2021-09-09 | 19:00 | 1701.9 | 314 | 1067.6 | 184.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13.5 | 0 | 1701.9
2021-09-09 | 20:00 | 1593.1 | 314 | 956.6 | 170.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 30.5 | 0 | 1593.1
2021-09-09 | 21:00 | 1515.3 | 314 | 912.9 | 160 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 10 | 0 | 1515.3
2021-09-09 | 22:00 | 1460.8 | 314 | 868.1 | 149.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 11 | 0 | 1460.8
2021-09-09 | 23:00 | 1411.6 | 314 | 837.7 | 142.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1 | 0 | 1411.6
2021-09-10 | 0:00 | 1321.6 | 314 | 755.1 | 135.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1321.6
2021-09-10 | 1:00 | 1252.2 | 314 | 688.2 | 133.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1252.2
2021-09-10 | 2:00 | 1241.1 | 314 | 677 | 133 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1241.1
2021-09-10 | 3:00 | 1264.5 | 314 | 700.8 | 132.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1264.5
2021-09-10 | 4:00 | 1276.6 | 314 | 701.2 | 134.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 10 | 0 | 1276.6
2021-09-10 | 5:00 | 1268.2 | 314 | 700.3 | 137 | 1.8 | 113.2 | 0.1 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1268.2
2021-09-10 | 6:00 | 1311.6 | 314 | 632.8 | 137.4 | 1.8 | 113.2 | 111.3 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1311.6
2021-09-10 | 7:00 | 1438.8 | 314 | 507.8 | 138.4 | 1.8 | 113.2 | 362.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1438.8
2021-09-10 | 8:00 | 1681.1 | 314 | 507.4 | 145.7 | 1.8 | 113.2 | 598.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1681.1
2021-09-10 | 9:00 | 1871.4 | 314 | 515.4 | 153.9 | 1.8 | 113.2 | 766.9 | 0 | 0.2 | 0 | 6 | 0 | 1871.4
2021-09-10 | 10:00 | 1936.5 | 314 | 490.8 | 155.4 | 1.8 | 113.2 | 860.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1936.5
2021-09-10 | 11:00 | 1971.8 | 314 | 491.2 | 156.6 | 1.8 | 113.2 | 893.9 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1971.8
2021-09-10 | 12:00 | 1912.2 | 314 | 548.7 | 148.1 | 1.8 | 113.2 | 865.8 | 0 | 0.8 | 0 | -80.2 | 0 | 1912.2
2021-09-10 | 13:00 | 2009.4 | 314 | 634 | 158.7 | 1.8 | 113.2 | 786.4 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 2009.4
2021-09-10 | 14:00 | 2036.1 | 314 | 793.3 | 169 | 1.8 | 113.2 | 644 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2036.1
2021-09-10 | 15:00 | 2005.6 | 314 | 947.1 | 180 | 1.8 | 113.2 | 448.7 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2005.6
2021-09-10 | 16:00 | 1953.9 | 314 | 1139.3 | 189 | 1.8 | 113.2 | 196 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1953.9
2021-09-10 | 17:00 | 1805.3 | 314 | 1129.5 | 192 | 1.8 | 113.2 | 17.3 | 0 | 0.5 | 0 | 37 | 0 | 1805.3
2021-09-10 | 18:00 | 1749.2 | 314 | 1109.6 | 192.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 17.5 | 0 | 1749.2
2021-09-10 | 19:00 | 1657 | 314 | 1042.9 | 184.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1657
2021-09-10 | 20:00 | 1561.8 | 314 | 955.8 | 170.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 6.5 | 0 | 1561.8
2021-09-10 | 21:00 | 1495.9 | 314 | 906.7 | 160 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1495.9
2021-09-10 | 22:00 | 1439.8 | 314 | 846.7 | 149.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 14 | 0 | 1439.8
2021-09-10 | 23:00 | 1394.6 | 314 | 818.6 | 142.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 4.5 | 0 | 1394.6
2021-09-11 | 0:00 | 1306.1 | 314 | 741 | 135.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1306.1
2021-09-11 | 1:00 | 1236.7 | 314 | 673.7 | 133.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1236.7
2021-09-11 | 2:00 | 1221.5 | 314 | 659 | 133 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1221.5
2021-09-11 | 3:00 | 1230.2 | 314 | 667.9 | 132.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1230.2
2021-09-11 | 4:00 | 1237.8 | 314 | 674.3 | 134.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1237.8
2021-09-11 | 5:00 | 1218.4 | 314 | 651.8 | 137 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1218.4
2021-09-11 | 6:00 | 1183.4 | 314 | 589.7 | 137.4 | 1.8 | 113.2 | 25.7 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1183.4
2021-09-11 | 7:00 | 1240.7 | 314 | 587.7 | 138.4 | 1.8 | 113.2 | 81.3 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 1240.7
2021-09-11 | 8:00 | 1338.4 | 314 | 630.6 | 145.7 | 1.8 | 113.2 | 129.7 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 1338.4
2021-09-11 | 9:00 | 1415.9 | 314 | 607.5 | 153.9 | 1.8 | 113.2 | 224.4 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1415.9
2021-09-11 | 10:00 | 1459.3 | 314 | 459.1 | 155.4 | 1.8 | 113.2 | 415.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1459.3
2021-09-11 | 11:00 | 1490 | 314 | 389.6 | 156.6 | 1.8 | 113.2 | 594.8 | 0 | 0.2 | 0 | -80.2 | 0 | 1490
2021-09-11 | 12:00 | 1504.6 | 314 | 378.8 | 148.1 | 1.8 | 113.2 | 705.7 | 0 | 0.2 | 0 | -157.2 | 0 | 1504.6
2021-09-11 | 13:00 | 1527.1 | 314 | 394.8 | 158.7 | 1.8 | 113.2 | 584.5 | 0 | 0.2 | 0 | -40.1 | 0 | 1527.1
2021-09-11 | 14:00 | 1507.1 | 314 | 525.4 | 169 | 1.8 | 113.2 | 383.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1507.1
2021-09-11 | 15:00 | 1473.9 | 314 | 635.2 | 180 | 1.8 | 113.2 | 228.4 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1473.9
2021-09-11 | 16:00 | 1474.3 | 314 | 737 | 189 | 1.8 | 113.2 | 118.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1474.3
2021-09-11 | 17:00 | 1469.6 | 314 | 823.2 | 192 | 1.8 | 113.2 | 14 | 0 | 1.4 | 0 | 10 | 0 | 1469.6
2021-09-11 | 18:00 | 1492.1 | 314 | 819.7 | 192.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 49 | 0 | 1492.1
2021-09-11 | 19:00 | 1447.4 | 314 | 825.2 | 184.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 6 | 0 | 1447.4
2021-09-11 | 20:00 | 1372.8 | 314 | 770.3 | 170.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1372.8
2021-09-11 | 21:00 | 1310.7 | 314 | 718.3 | 160 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 1310.7
2021-09-11 | 22:00 | 1255.3 | 314 | 673.6 | 149.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1255.3
2021-09-11 | 23:00 | 1224.4 | 314 | 651.3 | 142.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1224.4
2021-09-12 | 0:00 | 1144.4 | 314 | 568.4 | 136.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.2 | 0 | 1144.4
2021-09-12 | 1:00 | 1091.8 | 314 | 527.1 | 134.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1091.8
2021-09-12 | 2:00 | 1085.3 | 314 | 521.1 | 134.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1085.3
2021-09-12 | 3:00 | 1109.2 | 314 | 543.8 | 135.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1109.2
2021-09-12 | 4:00 | 1125.3 | 314 | 559.6 | 136.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1125.3
2021-09-12 | 5:00 | 1113.3 | 314 | 548.8 | 135.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1113.3
2021-09-12 | 6:00 | 1095 | 314 | 511.9 | 132.7 | 1.8 | 113.2 | 21.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1095
2021-09-12 | 7:00 | 1139 | 314 | 476 | 133 | 1.8 | 113.2 | 100.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1139
2021-09-12 | 8:00 | 1206.7 | 314 | 463.5 | 136.1 | 1.8 | 113.2 | 177.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1206.7
2021-09-12 | 9:00 | 1280 | 314 | 488.1 | 141.6 | 1.8 | 113.2 | 221.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1280
2021-09-12 | 10:00 | 1315 | 314 | 517.4 | 141.4 | 1.8 | 113.2 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1315
2021-09-12 | 11:00 | 1325.5 | 314 | 545.1 | 141.2 | 1.8 | 113.2 | 209.4 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1325.5
2021-09-12 | 12:00 | 1336.5 | 314 | 572.2 | 137 | 1.8 | 113.2 | 197.5 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1336.5
2021-09-12 | 13:00 | 1319.9 | 314 | 603.4 | 138.9 | 1.8 | 113.2 | 136.4 | 0 | 0.2 | 0 | 12 | 0 | 1319.9
2021-09-12 | 14:00 | 1320.6 | 314 | 614.5 | 142.8 | 1.8 | 113.2 | 122.3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1320.6
2021-09-12 | 15:00 | 1316.2 | 314 | 653.2 | 147.5 | 1.8 | 113.2 | 86.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1316.2
2021-09-12 | 16:00 | 1336.6 | 314 | 718.3 | 159.2 | 1.8 | 113.2 | 29.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1336.6
2021-09-12 | 17:00 | 1382.9 | 314 | 782.5 | 170.4 | 1.8 | 113.2 | 0.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1382.9
2021-09-12 | 18:00 | 1423.8 | 314 | 812.6 | 172.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 9 | 0 | 1423.8
2021-09-12 | 19:00 | 1383.5 | 314 | 778.3 | 169.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 6.8 | 0 | 1383.5
2021-09-12 | 20:00 | 1325.3 | 314 | 723.8 | 160 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 12 | 0 | 1325.3
2021-09-12 | 21:00 | 1252.1 | 314 | 668.9 | 150.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 3 | 0 | 1252.1
2021-09-12 | 22:00 | 1181.4 | 314 | 607.7 | 141.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 1 | 0 | 1181.4
2021-09-12 | 23:00 | 1158.5 | 314 | 588.2 | 137.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 1158.5
2021-09-13 | 0:00 | 1097.5 | 314 | 524.7 | 136.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1097.5
2021-09-13 | 1:00 | 1053.8 | 314 | 479.6 | 134.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 1053.8
2021-09-13 | 2:00 | 1058.8 | 314 | 481.8 | 134.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 1058.8
2021-09-13 | 3:00 | 1104.7 | 314 | 526.1 | 135.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 1104.7
2021-09-13 | 4:00 | 1136.5 | 314 | 557 | 136.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 1136.5
2021-09-13 | 5:00 | 1165.5 | 314 | 588.8 | 135.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 1165.5
2021-09-13 | 6:00 | 1225.7 | 314 | 602.1 | 132.7 | 1.8 | 113.2 | 50.4 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 1225.7
2021-09-13 | 7:00 | 1402.6 | 314 | 613 | 133 | 1.8 | 113.2 | 216.6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1402.6
2021-09-13 | 8:00 | 1656.9 | 314 | 718.3 | 136.1 | 1.8 | 113.2 | 363.4 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 1656.9
2021-09-13 | 9:00 | 1857.8 | 314 | 701.6 | 141.6 | 1.8 | 113.2 | 577.9 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 1857.8
2021-09-13 | 10:00 | 1923.6 | 314 | 673.9 | 141.4 | 1.8 | 113.2 | 664.1 | 0 | 6.2 | 0 | 9 | 0 | 1923.6
2021-09-13 | 11:00 | 1964.6 | 314 | 671.7 | 141.2 | 1.8 | 113.2 | 713.6 | 0 | 5.1 | 0 | 4 | 0 | 1964.6
2021-09-13 | 12:00 | 1870.3 | 314 | 666.1 | 137 | 1.8 | 113.2 | 632.8 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 1870.3
2021-09-13 | 13:00 | 1983.5 | 314 | 745.5 | 138.9 | 1.8 | 113.2 | 664.7 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 1983.5
2021-09-13 | 14:00 | 2007 | 314 | 929.5 | 142.8 | 1.8 | 113.2 | 500.4 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 2007
2021-09-13 | 15:00 | 1965.7 | 314 | 1069.3 | 147.5 | 1.8 | 113.2 | 316.4 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1965.7
2021-09-13 | 16:00 | 1911.9 | 314 | 1197.4 | 159.2 | 1.8 | 113.2 | 121.8 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 1911.9
2021-09-13 | 17:00 | 1806.3 | 314 | 1191.2 | 170.4 | 1.8 | 113.2 | 10.1 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 1806.3
2021-09-13 | 18:00 | 1770 | 314 | 1150.5 | 172.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 13 | 0 | 1770
2021-09-13 | 19:00 | 1668.5 | 314 | 1061.4 | 169.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 6 | 0 | 1668.5
2021-09-13 | 20:00 | 1567.2 | 314 | 973.9 | 160 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 3 | 0 | 1567.2
2021-09-13 | 21:00 | 1521.7 | 314 | 929.3 | 150.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1521.7
2021-09-13 | 22:00 | 1466.9 | 314 | 886.8 | 141.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 9 | 0 | 1466.9
2021-09-13 | 23:00 | 1435.6 | 314 | 859.3 | 137.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 9 | 0 | 1435.6
2021-09-14 | 0:00 | 1331.7 | 314 | 765.4 | 135.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1331.7
2021-09-14 | 1:00 | 1263.1 | 314 | 697.7 | 133.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1263.1
2021-09-14 | 2:00 | 1260.7 | 314 | 695.8 | 133 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1260.7
2021-09-14 | 3:00 | 1283.7 | 314 | 719 | 132.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1283.7
2021-09-14 | 4:00 | 1307.5 | 314 | 742 | 134.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1307.5
2021-09-14 | 5:00 | 1316.8 | 314 | 749 | 137 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1316.8
2021-09-14 | 6:00 | 1356.9 | 314 | 775.8 | 137.4 | 1.8 | 113.2 | 13.3 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1356.9
2021-09-14 | 7:00 | 1492.1 | 314 | 858.6 | 138.4 | 1.8 | 113.2 | 64.5 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1492.1
2021-09-14 | 8:00 | 1724.4 | 314 | 1041.3 | 145.7 | 1.8 | 113.2 | 107 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1724.4
2021-09-14 | 9:00 | 1866.5 | 314 | 1133.8 | 153.9 | 1.8 | 113.2 | 137.9 | 0 | 1.9 | 0 | 10 | 0 | 1866.5
2021-09-14 | 10:00 | 1888.3 | 314 | 1134.6 | 155.4 | 1.8 | 113.2 | 166.9 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1888.3
2021-09-14 | 11:00 | 1887.7 | 314 | 1102.5 | 156.6 | 1.8 | 113.2 | 197.7 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1887.7
2021-09-14 | 12:00 | 1769.8 | 314 | 1006.5 | 148.1 | 1.8 | 113.2 | 184 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1769.8
2021-09-14 | 13:00 | 1857.7 | 314 | 1089.6 | 158.7 | 1.8 | 113.2 | 179.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1857.7
2021-09-14 | 14:00 | 1866.9 | 314 | 1139.4 | 169 | 1.8 | 113.2 | 129.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1866.9
2021-09-14 | 15:00 | 1828.4 | 314 | 1148 | 180 | 1.8 | 113.2 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1828.4
2021-09-14 | 16:00 | 1819.8 | 314 | 1171.4 | 189 | 1.8 | 113.2 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1819.8
2021-09-14 | 17:00 | 1755 | 314 | 1128.2 | 192 | 1.8 | 113.2 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0 | 5 | 0 | 1755
2021-09-14 | 18:00 | 1717.9 | 314 | 1083 | 192.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 12 | 0 | 1717.9
2021-09-14 | 19:00 | 1623.7 | 314 | 993.3 | 184.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 15.2 | 0 | 1623.7
2021-09-14 | 20:00 | 1538.9 | 314 | 929.1 | 170.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 9.1 | 0 | 1538.9
2021-09-14 | 21:00 | 1502.1 | 314 | 908.8 | 160 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 3.5 | 0 | 1502.1
2021-09-14 | 22:00 | 1450 | 314 | 870.2 | 149.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1450
2021-09-14 | 23:00 | 1411.5 | 314 | 814.2 | 142.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 25.2 | 0 | 1411.5
2021-09-15 | 0:00 | 1322.7 | 314 | 757 | 135.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1322.7
2021-09-15 | 1:00 | 1263.2 | 314 | 700 | 133.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1263.2
2021-09-15 | 2:00 | 1252.5 | 314 | 689.4 | 133 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1252.5
2021-09-15 | 3:00 | 1289.3 | 314 | 726.1 | 132.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1289.3
2021-09-15 | 4:00 | 1306.3 | 314 | 741.2 | 134.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0.5 | 0 | 1306.3
2021-09-15 | 5:00 | 1310.6 | 314 | 744 | 137 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1310.6
2021-09-15 | 6:00 | 1344.5 | 314 | 743.6 | 137.4 | 1.8 | 113.2 | 34 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1344.5
2021-09-15 | 7:00 | 1468.7 | 314 | 724.8 | 138.4 | 1.8 | 113.2 | 175.7 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1468.7
2021-09-15 | 8:00 | 1704 | 314 | 748.7 | 145.7 | 1.8 | 113.2 | 378.6 | 0 | 0.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1704
2021-09-15 | 9:00 | 1906 | 314 | 725.4 | 153.9 | 1.8 | 113.2 | 597.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1906
2021-09-15 | 10:00 | 1961.7 | 314 | 669.4 | 155.4 | 1.8 | 113.2 | 707.1 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1961.7
2021-09-15 | 11:00 | 1984.8 | 314 | 690.4 | 156.6 | 1.8 | 113.2 | 708.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1984.8
2021-09-15 | 12:00 | 1903.5 | 314 | 610.1 | 148.1 | 1.8 | 113.2 | 715.5 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1903.5
2021-09-15 | 13:00 | 2022 | 314 | 739.9 | 158.7 | 1.8 | 113.2 | 693.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2022
2021-09-15 | 14:00 | 2048.8 | 314 | 868.3 | 169 | 1.8 | 113.2 | 581.2 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 2048.8
2021-09-15 | 15:00 | 2013.4 | 314 | 986.5 | 180 | 1.8 | 113.2 | 416.6 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 2013.4
2021-09-15 | 16:00 | 1967.7 | 314 | 1161.8 | 189 | 1.8 | 113.2 | 184.9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1967.7
2021-09-15 | 17:00 | 1839.2 | 314 | 1193.4 | 192 | 1.8 | 113.2 | 22.9 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1839.2
2021-09-15 | 18:00 | 1787.2 | 314 | 1144.1 | 192.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 19.7 | 0 | 1787.2
2021-09-15 | 19:00 | 1680.1 | 314 | 1056.2 | 184.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 9 | 0 | 1680.1
2021-09-15 | 20:00 | 1587.7 | 314 | 968.6 | 170.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.8 | 0 | 1587.7
2021-09-15 | 21:00 | 1527.9 | 314 | 925.4 | 160 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 13 | 0 | 1527.9
2021-09-15 | 22:00 | 1467.9 | 314 | 882.4 | 149.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 6.5 | 0 | 1467.9
2021-09-15 | 23:00 | 1417.7 | 314 | 846.1 | 142.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1417.7
2021-09-16 | 0:00 | 1318.5 | 314 | 732.3 | 135.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 21 | 0 | 1318.5
2021-09-16 | 1:00 | 1244 | 314 | 680.5 | 133.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1244
2021-09-16 | 2:00 | 1235.4 | 314 | 672.1 | 133 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1235.4
2021-09-16 | 3:00 | 1262.9 | 314 | 698.5 | 132.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1262.9
2021-09-16 | 4:00 | 1282.9 | 314 | 716.4 | 134.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1282.9
2021-09-16 | 5:00 | 1288.6 | 314 | 717.6 | 137 | 1.8 | 113.2 | 0.1 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 1288.6
2021-09-16 | 6:00 | 1326.8 | 314 | 710 | 137.4 | 1.8 | 113.2 | 46.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1326.8
2021-09-16 | 7:00 | 1461 | 314 | 693.6 | 138.4 | 1.8 | 113.2 | 194.9 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 1461
2021-09-16 | 8:00 | 1718.6 | 314 | 742.3 | 145.7 | 1.8 | 113.2 | 393.9 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 1718.6
2021-09-16 | 9:00 | 1887.6 | 314 | 760.1 | 153.9 | 1.8 | 113.2 | 531.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 1887.6
2021-09-16 | 10:00 | 1939.4 | 314 | 716.3 | 155.4 | 1.8 | 113.2 | 623.9 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 1939.4
2021-09-16 | 11:00 | 1966 | 314 | 678.2 | 156.6 | 1.8 | 113.2 | 688.3 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 1966
2021-09-16 | 12:00 | 1874.5 | 314 | 671.4 | 148.1 | 1.8 | 113.2 | 653 | 0 | 13.1 | 0 | -40.1 | 0 | 1874.5
2021-09-16 | 13:00 | 1970.9 | 314 | 811 | 158.7 | 1.8 | 113.2 | 559.4 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 1970.9
2021-09-16 | 14:00 | 1970.7 | 314 | 943.4 | 169 | 1.8 | 113.2 | 415.3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1970.7
2021-09-16 | 15:00 | 1922.1 | 314 | 1051.1 | 180 | 1.8 | 113.2 | 245.6 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 1922.1
2021-09-16 | 16:00 | 1886.7 | 314 | 1144.6 | 189 | 1.8 | 113.2 | 97.9 | 0 | 17.2 | 0 | 9 | 0 | 1886.7
2021-09-16 | 17:00 | 1787.2 | 314 | 1130.1 | 192 | 1.8 | 113.2 | 4 | 0 | 19.1 | 0 | 13 | 0 | 1787.2
2021-09-16 | 18:00 | 1757.1 | 314 | 1108.6 | 192.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 9 | 0 | 1757.1
2021-09-16 | 19:00 | 1666.2 | 314 | 1035.5 | 184.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 1666.2
2021-09-16 | 20:00 | 1566.9 | 314 | 949.6 | 170.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1566.9
2021-09-16 | 21:00 | 1501.9 | 314 | 886.8 | 160 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 9 | 0 | 1501.9
2021-09-16 | 22:00 | 1460.8 | 314 | 863 | 149.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1460.8
2021-09-16 | 23:00 | 1411.6 | 314 | 815.9 | 142.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 4 | 0 | 1411.6
2021-09-17 | 0:00 | 1315.9 | 314 | 689 | 135.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 19 | 0 | 43 | 0 | 1315.9
2021-09-17 | 1:00 | 1250.7 | 314 | 638.9 | 133.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 30 | 0 | 1250.7
2021-09-17 | 2:00 | 1239.2 | 314 | 656 | 133 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 1239.2
2021-09-17 | 3:00 | 1270.4 | 314 | 668.8 | 132.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 20 | 0 | 1270.4
2021-09-17 | 4:00 | 1283 | 314 | 660.1 | 134.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 40.5 | 0 | 1283
2021-09-17 | 5:00 | 1286.1 | 314 | 661 | 137 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 40 | 0 | 1286.1
2021-09-17 | 6:00 | 1300 | 314 | 677.7 | 137.4 | 1.8 | 113.2 | 35.8 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 1300
2021-09-17 | 7:00 | 1420.9 | 314 | 684 | 138.4 | 1.8 | 113.2 | 147 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 1420.9
2021-09-17 | 8:00 | 1632.8 | 314 | 811.6 | 145.7 | 1.8 | 113.2 | 225.3 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 1632.8
2021-09-17 | 9:00 | 1771.5 | 314 | 856 | 153.9 | 1.8 | 113.2 | 248.2 | 0 | 21.9 | 0 | 62.5 | 0 | 1771.5
2021-09-17 | 10:00 | 1810 | 314 | 872.5 | 155.4 | 1.8 | 113.2 | 290.1 | 0 | 23 | 0 | 40 | 0 | 1810
2021-09-17 | 11:00 | 1816.1 | 314 | 900.4 | 156.6 | 1.8 | 113.2 | 245 | 0 | 23.1 | 0 | 62 | 0 | 1816.1
2021-09-17 | 12:00 | 1696.7 | 314 | 896.8 | 148.1 | 1.8 | 113.2 | 196 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 1696.7
2021-09-17 | 13:00 | 1773 | 314 | 979.8 | 158.7 | 1.8 | 113.2 | 139 | 0 | 26 | 0 | 40.5 | 0 | 1773
2021-09-17 | 14:00 | 1779.7 | 314 | 1001.9 | 169 | 1.8 | 113.2 | 91.5 | 0 | 25.7 | 0 | 62.6 | 0 | 1779.7
2021-09-17 | 15:00 | 1740 | 314 | 1006.9 | 180 | 1.8 | 113.2 | 45 | 0 | 25.5 | 0 | 53.6 | 0 | 1740
2021-09-17 | 16:00 | 1715.7 | 314 | 1007.1 | 189 | 1.8 | 113.2 | 13 | 0 | 27.6 | 0 | 50 | 0 | 1715.7
2021-09-17 | 17:00 | 1647 | 314 | 941.4 | 192 | 1.8 | 113.2 | 0.1 | 0 | 25.5 | 0 | 59 | 0 | 1647
2021-09-17 | 18:00 | 1608.1 | 314 | 896 | 192.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 62.5 | 0 | 1608.1
2021-09-17 | 19:00 | 1526.3 | 314 | 838.5 | 184.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 30.2 | 0 | 43.8 | 0 | 1526.3
2021-09-17 | 20:00 | 1455.7 | 314 | 805.4 | 170.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 31 | 0 | 20 | 0 | 1455.7
2021-09-17 | 21:00 | 1398.6 | 314 | 739.9 | 160 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 40 | 0 | 1398.6
2021-09-17 | 22:00 | 1361.1 | 314 | 719.7 | 149.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 31 | 0 | 1361.1
2021-09-17 | 23:00 | 1326 | 314 | 691.8 | 142.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 32.9 | 0 | 30 | 0 | 1326
2021-09-18 | 0:00 | 1257.6 | 314 | 653.2 | 135.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 10 | 0 | 1257.6
2021-09-18 | 1:00 | 1208.9 | 314 | 622.6 | 133.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 1208.9
2021-09-18 | 2:00 | 1209 | 314 | 622.6 | 133 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 1209
2021-09-18 | 3:00 | 1223.2 | 314 | 626.5 | 132.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 10 | 0 | 1223.2
2021-09-18 | 4:00 | 1231.3 | 314 | 631 | 134.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 26 | 0 | 11 | 0 | 1231.3
2021-09-18 | 5:00 | 1207 | 314 | 617.1 | 137 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 23.9 | 0 | 0 | 0 | 1207
2021-09-18 | 6:00 | 1192.6 | 314 | 598.7 | 137.4 | 1.8 | 113.2 | 4.2 | 0 | 23.3 | 0 | 0 | 0 | 1192.6
2021-09-18 | 7:00 | 1237.7 | 314 | 617.7 | 138.4 | 1.8 | 113.2 | 34.6 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1237.7
2021-09-18 | 8:00 | 1346.5 | 314 | 657.8 | 145.7 | 1.8 | 113.2 | 92 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 1346.5
2021-09-18 | 9:00 | 1431.8 | 314 | 670.4 | 153.9 | 1.8 | 113.2 | 152.5 | 0 | 16 | 0 | 10 | 0 | 1431.8
2021-09-18 | 10:00 | 1458.2 | 314 | 631.6 | 155.4 | 1.8 | 113.2 | 199.5 | 0 | 22.7 | 0 | 20 | 0 | 1458.2
2021-09-18 | 11:00 | 1471.5 | 314 | 561 | 156.6 | 1.8 | 113.2 | 259.5 | 0 | 27.4 | 0 | 38 | 0 | 1471.5
2021-09-18 | 12:00 | 1438 | 314 | 563 | 148.1 | 1.8 | 113.2 | 248.9 | 0 | 29 | 0 | 20 | 0 | 1438
2021-09-18 | 13:00 | 1460.2 | 314 | 562.8 | 158.7 | 1.8 | 113.2 | 283.5 | 0 | 26.2 | 0 | 0 | 0 | 1460.2
2021-09-18 | 14:00 | 1467.9 | 314 | 523.5 | 169 | 1.8 | 113.2 | 325.2 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 1467.9
2021-09-18 | 15:00 | 1468.5 | 314 | 591 | 180 | 1.8 | 113.2 | 249.2 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 1468.5
2021-09-18 | 16:00 | 1481.1 | 314 | 705.1 | 189 | 1.8 | 113.2 | 136.5 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 1481.1
2021-09-18 | 17:00 | 1467.1 | 314 | 781.5 | 192 | 1.8 | 113.2 | 16.4 | 0 | 21.7 | 0 | 26.5 | 0 | 1467.1
2021-09-18 | 18:00 | 1477 | 314 | 800.4 | 192.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 32 | 0 | 1477
2021-09-18 | 19:00 | 1424.6 | 314 | 756.7 | 184.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 31 | 0 | 1424.6
2021-09-18 | 20:00 | 1348.5 | 314 | 703.5 | 170.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 23.5 | 0 | 1348.5
2021-09-18 | 21:00 | 1290.9 | 314 | 655.2 | 160 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 26 | 0 | 1290.9
2021-09-18 | 22:00 | 1237.3 | 314 | 627.3 | 149.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 10 | 0 | 1237.3
2021-09-18 | 23:00 | 1201.4 | 314 | 594.3 | 142.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 16 | 0 | 1201.4
2021-09-19 | 0:00 | 1129.4 | 314 | 543.8 | 136.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 1129.4
2021-09-19 | 1:00 | 1076 | 314 | 491.9 | 134.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 1076
2021-09-19 | 2:00 | 1078.3 | 314 | 495.1 | 134.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 1078.3
2021-09-19 | 3:00 | 1100.1 | 314 | 518.5 | 135.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 1100.1
2021-09-19 | 4:00 | 1106.5 | 314 | 524.3 | 136.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 1106.5
2021-09-19 | 5:00 | 1098.4 | 314 | 517.8 | 135.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 1098.4
2021-09-19 | 6:00 | 1083.8 | 314 | 427 | 132.7 | 1.8 | 113.2 | 82.8 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 1083.8
2021-09-19 | 7:00 | 1137.9 | 314 | 375.5 | 133 | 1.8 | 113.2 | 294.7 | 0 | 10.9 | 0 | -105.2 | 0 | 1137.9
2021-09-19 | 8:00 | 1196.5 | 314 | 356.8 | 136.1 | 1.8 | 113.2 | 474.6 | 0 | 7.2 | 0 | -207.2 | 0 | 1196.5
2021-09-19 | 9:00 | 1300.4 | 314 | 363.9 | 141.6 | 1.8 | 113.2 | 619.3 | 0 | 4.8 | 0 | -258.2 | 0 | 1300.4
2021-09-19 | 10:00 | 1349.4 | 314 | 358.9 | 141.4 | 1.8 | 113.2 | 675.4 | 0 | 2.9 | 0 | -258.2 | 0 | 1349.4
2021-09-19 | 11:00 | 1369.8 | 314 | 366.1 | 141.2 | 1.8 | 113.2 | 664.1 | 0 | 2.6 | 0 | -233.2 | 0 | 1369.8
2021-09-19 | 12:00 | 1390.7 | 314 | 372.3 | 137 | 1.8 | 113.2 | 631.4 | 0 | 2.2 | 0 | -181.2 | 0 | 1390.7
2021-09-19 | 13:00 | 1377 | 314 | 377 | 138.9 | 1.8 | 113.2 | 510.5 | 0 | 1.8 | 0 | -80.2 | 0 | 1377
2021-09-19 | 14:00 | 1356.1 | 314 | 417.1 | 142.8 | 1.8 | 113.2 | 365.4 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1356.1
2021-09-19 | 15:00 | 1332.8 | 314 | 553.6 | 147.5 | 1.8 | 113.2 | 200.6 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1332.8
2021-09-19 | 16:00 | 1347.5 | 314 | 682.8 | 159.2 | 1.8 | 113.2 | 75.4 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1347.5
2021-09-19 | 17:00 | 1385.3 | 314 | 781.5 | 170.4 | 1.8 | 113.2 | 3.9 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1385.3
2021-09-19 | 18:00 | 1421 | 314 | 792.6 | 172.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 26 | 0 | 1421
2021-09-19 | 19:00 | 1377.9 | 314 | 762.5 | 169.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 17 | 0 | 1377.9
2021-09-19 | 20:00 | 1307 | 314 | 696.3 | 160 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 21.5 | 0 | 1307
2021-09-19 | 21:00 | 1255.4 | 314 | 659 | 150.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 16.5 | 0 | 1255.4
2021-09-19 | 22:00 | 1202.6 | 314 | 630.7 | 141.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1202.6
2021-09-19 | 23:00 | 1177.9 | 314 | 610.1 | 137.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1177.9
2021-09-20 | 0:00 | 1107.6 | 314 | 536.7 | 136.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 3 | 0 | 1107.6
2021-09-20 | 1:00 | 1056.9 | 314 | 491.6 | 134.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1056.9
2021-09-20 | 2:00 | 1050.2 | 314 | 485 | 134.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1050.2
2021-09-20 | 3:00 | 1092.6 | 314 | 526.6 | 135.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1092.6
2021-09-20 | 4:00 | 1127.4 | 314 | 560.7 | 136.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1127.4
2021-09-20 | 5:00 | 1137.9 | 314 | 572.5 | 135.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1137.9
2021-09-20 | 6:00 | 1181.1 | 314 | 562.7 | 132.7 | 1.8 | 113.2 | 55.6 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1181.1
2021-09-20 | 7:00 | 1313.6 | 314 | 518.9 | 133 | 1.8 | 113.2 | 222.6 | 0 | 1.1 | 0 | 9 | 0 | 1313.6
2021-09-20 | 8:00 | 1491.1 | 314 | 504.5 | 136.1 | 1.8 | 113.2 | 417.1 | 0 | 1.4 | 0 | 3 | 0 | 1491.1
2021-09-20 | 9:00 | 1649.2 | 314 | 491.5 | 141.6 | 1.8 | 113.2 | 575.3 | 0 | 2.2 | 0 | 9.6 | 0 | 1649.2
2021-09-20 | 10:00 | 1700.6 | 314 | 445.9 | 141.4 | 1.8 | 113.2 | 681.9 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1700.6
2021-09-20 | 11:00 | 1719.6 | 314 | 478.8 | 141.2 | 1.8 | 113.2 | 667.6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1719.6
2021-09-20 | 12:00 | 1680.2 | 314 | 436.9 | 137 | 1.8 | 113.2 | 674.1 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1680.2
2021-09-20 | 13:00 | 1754.8 | 314 | 598.4 | 138.9 | 1.8 | 113.2 | 665 | 0 | 3.7 | 0 | -80.2 | 0 | 1754.8
2021-09-20 | 14:00 | 1759.6 | 314 | 648.1 | 142.8 | 1.8 | 113.2 | 534.1 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 1759.6
2021-09-20 | 15:00 | 1718.6 | 314 | 789.9 | 147.5 | 1.8 | 113.2 | 346.9 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 1718.6
2021-09-20 | 16:00 | 1702.7 | 314 | 947.7 | 159.2 | 1.8 | 113.2 | 160.9 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 1702.7
2021-09-20 | 17:00 | 1634.2 | 314 | 996.7 | 170.4 | 1.8 | 113.2 | 15.1 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 1634.2
2021-09-20 | 18:00 | 1624.5 | 314 | 996.8 | 172.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 18 | 0 | 1624.5
2021-09-20 | 19:00 | 1568.7 | 314 | 953.9 | 169.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 3.8 | 0 | 1568.7
2021-09-20 | 20:00 | 1504.3 | 314 | 897.4 | 160 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 1504.3
2021-09-20 | 21:00 | 1436.6 | 314 | 838.8 | 150.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 1436.6
2021-09-20 | 22:00 | 1377.9 | 314 | 787.7 | 141.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0.2 | 0 | 1377.9
2021-09-20 | 23:00 | 1350.7 | 314 | 760 | 137.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 3.4 | 0 | 1350.7
2021-09-21 | 0:00 | 1259.9 | 314 | 674.1 | 135.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | 0 | 1259.9
2021-09-21 | 1:00 | 1200.6 | 314 | 616.2 | 133.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 1200.6
2021-09-21 | 2:00 | 1185.7 | 314 | 602.5 | 133 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 1185.7
2021-09-21 | 3:00 | 1215.3 | 314 | 632.8 | 132.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 1215.3
2021-09-21 | 4:00 | 1240.2 | 314 | 656.5 | 134.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 1240.2
2021-09-21 | 5:00 | 1258.7 | 314 | 672.4 | 137 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 1258.7
2021-09-21 | 6:00 | 1320.9 | 314 | 635.9 | 137.4 | 1.8 | 113.2 | 102 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 1320.9
2021-09-21 | 7:00 | 1446.4 | 314 | 549.5 | 138.4 | 1.8 | 113.2 | 317.9 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 1446.4
2021-09-21 | 8:00 | 1691.9 | 314 | 592 | 145.7 | 1.8 | 113.2 | 515.9 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 1691.9
2021-09-21 | 9:00 | 1862.5 | 314 | 656.8 | 153.9 | 1.8 | 113.2 | 616.3 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 1862.5
2021-09-21 | 10:00 | 1902.7 | 314 | 700.9 | 155.4 | 1.8 | 113.2 | 610.5 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 1902.7
2021-09-21 | 11:00 | 1922.5 | 314 | 727.1 | 156.6 | 1.8 | 113.2 | 591 | 0 | 8.8 | 0 | 10 | 0 | 1922.5
2021-09-21 | 12:00 | 1837.8 | 314 | 713.8 | 148.1 | 1.8 | 113.2 | 538.1 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 1837.8
2021-09-21 | 13:00 | 1926.8 | 314 | 940.4 | 158.7 | 1.8 | 113.2 | 391.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1926.8
2021-09-21 | 14:00 | 1931.6 | 314 | 1054.2 | 169 | 1.8 | 113.2 | 271.7 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 1931.6
2021-09-21 | 15:00 | 1875.8 | 314 | 1126.8 | 180 | 1.8 | 113.2 | 135.9 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 1875.8
2021-09-21 | 16:00 | 1848.4 | 314 | 1189.5 | 189 | 1.8 | 113.2 | 35.5 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 1848.4
2021-09-21 | 17:00 | 1775.8 | 314 | 1145.2 | 192 | 1.8 | 113.2 | 0.8 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 1775.8
2021-09-21 | 18:00 | 1728.3 | 314 | 1072.9 | 192.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 19.2 | 0 | 1728.3
2021-09-21 | 19:00 | 1637.2 | 314 | 993.7 | 184.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 12.5 | 0 | 1637.2
2021-09-21 | 20:00 | 1559 | 314 | 926.2 | 170.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 15 | 0 | 1559
2021-09-21 | 21:00 | 1497.9 | 314 | 876 | 160 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 17.6 | 0 | 1497.9
2021-09-21 | 22:00 | 1458.8 | 314 | 863.7 | 149.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 1458.8
2021-09-21 | 23:00 | 1426.4 | 314 | 812.9 | 142.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 31.2 | 0 | 1426.4
2021-09-22 | 0:00 | 1332.1 | 314 | 757.1 | 135.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 1332.1
2021-09-22 | 1:00 | 1274.2 | 314 | 700.5 | 133.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1274.2
2021-09-22 | 2:00 | 1262.7 | 314 | 688.3 | 133 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 1262.7
2021-09-22 | 3:00 | 1297.6 | 314 | 725.9 | 132.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 1297.6
2021-09-22 | 4:00 | 1305.3 | 314 | 733.5 | 134.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 1305.3
2021-09-22 | 5:00 | 1321.2 | 314 | 747.4 | 137 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 1321.2
2021-09-22 | 6:00 | 1369 | 314 | 769.7 | 137.4 | 1.8 | 113.2 | 27.2 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 1369
2021-09-22 | 7:00 | 1508.6 | 314 | 774.6 | 138.4 | 1.8 | 113.2 | 161 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 1508.6
2021-09-22 | 8:00 | 1778.1 | 314 | 940.7 | 145.7 | 1.8 | 113.2 | 259.8 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1778.1
2021-09-22 | 9:00 | 1925.9 | 314 | 1041.3 | 153.9 | 1.8 | 113.2 | 293.7 | 0 | 1.8 | 0 | 6.2 | 0 | 1925.9
2021-09-22 | 10:00 | 1996.5 | 314 | 1023.4 | 155.4 | 1.8 | 113.2 | 387.3 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1996.5
2021-09-22 | 11:00 | 1999.1 | 314 | 1034.3 | 156.6 | 1.8 | 113.2 | 378.1 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1999.1
2021-09-22 | 12:00 | 1932.8 | 314 | 948.6 | 148.1 | 1.8 | 113.2 | 406 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1932.8
2021-09-22 | 13:00 | 2023.9 | 314 | 1159.3 | 158.7 | 1.8 | 113.2 | 276.1 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2023.9
2021-09-22 | 14:00 | 2033.3 | 314 | 1222.5 | 169 | 1.8 | 113.2 | 212.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2033.3
2021-09-22 | 15:00 | 1988.4 | 314 | 1253.1 | 180 | 1.8 | 113.2 | 126.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1988.4
2021-09-22 | 16:00 | 1952.8 | 314 | 1272.3 | 189 | 1.8 | 113.2 | 37.1 | 0 | 0.3 | 0 | 25.1 | 0 | 1952.8
2021-09-22 | 17:00 | 1868 | 314 | 1216.8 | 192 | 1.8 | 113.2 | 0.5 | 0 | 1.1 | 0 | 28.6 | 0 | 1868
2021-09-22 | 18:00 | 1823.4 | 314 | 1197 | 192.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 1823.4
2021-09-22 | 19:00 | 1725 | 314 | 1086.9 | 184.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 13 | 0 | 1725
2021-09-22 | 20:00 | 1632.8 | 314 | 998.6 | 170.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 22 | 0 | 1632.8
2021-09-22 | 21:00 | 1568.6 | 314 | 966.7 | 160 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 4.1 | 0 | 1568.6
2021-09-22 | 22:00 | 1499.9 | 314 | 899.7 | 149.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 12 | 0 | 1499.9
2021-09-22 | 23:00 | 1450.2 | 314 | 871.9 | 142.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1450.2
2021-09-23 | 0:00 | 1346.3 | 314 | 764.5 | 135.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 10 | 0 | 1346.3
2021-09-23 | 1:00 | 1281.4 | 314 | 707.8 | 133.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 1281.4
2021-09-23 | 2:00 | 1263.4 | 314 | 691.3 | 133 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 1263.4
2021-09-23 | 3:00 | 1288.4 | 314 | 717.2 | 132.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 1288.4
2021-09-23 | 4:00 | 1295.3 | 314 | 706.6 | 134.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 20 | 0 | 1295.3
2021-09-23 | 5:00 | 1286.2 | 314 | 673.3 | 137 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 42 | 0 | 1286.2
2021-09-23 | 6:00 | 1309.4 | 314 | 645.5 | 137.4 | 1.8 | 113.2 | 83.5 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 1309.4
2021-09-23 | 7:00 | 1424.7 | 314 | 522.4 | 138.4 | 1.8 | 113.2 | 329 | 0 | 3.4 | 0 | 2.5 | 0 | 1424.7
2021-09-23 | 8:00 | 1641.3 | 314 | 456.1 | 145.7 | 1.8 | 113.2 | 576.6 | 0 | 3.4 | 0 | 30.5 | 0 | 1641.3
2021-09-23 | 9:00 | 1806.6 | 314 | 436.2 | 153.9 | 1.8 | 113.2 | 737.8 | 0 | 5.9 | 0 | 43.8 | 0 | 1806.6
2021-09-23 | 10:00 | 1865 | 314 | 440.6 | 155.4 | 1.8 | 113.2 | 830.7 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 1865
2021-09-23 | 11:00 | 1900.8 | 314 | 445.5 | 156.6 | 1.8 | 113.2 | 855.6 | 0 | 12.6 | 0 | 1.5 | 0 | 1900.8
2021-09-23 | 12:00 | 1861.9 | 314 | 537.2 | 148.1 | 1.8 | 113.2 | 813.1 | 0 | 14.7 | 0 | -80.2 | 0 | 1861.9
2021-09-23 | 13:00 | 1940.8 | 314 | 656.7 | 158.7 | 1.8 | 113.2 | 681.9 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 1940.8
2021-09-23 | 14:00 | 1931.6 | 314 | 776.1 | 169 | 1.8 | 113.2 | 543.5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1931.6
2021-09-23 | 15:00 | 1896.4 | 314 | 936.8 | 180 | 1.8 | 113.2 | 336.9 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 1896.4
2021-09-23 | 16:00 | 1860 | 314 | 1065.9 | 189 | 1.8 | 113.2 | 135.5 | 0 | 10.1 | 0 | 30.5 | 0 | 1860
2021-09-23 | 17:00 | 1789.6 | 314 | 1084.7 | 192 | 1.8 | 113.2 | 4.9 | 0 | 8.6 | 0 | 70.4 | 0 | 1789.6
2021-09-23 | 18:00 | 1764.1 | 314 | 1089.3 | 192.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 46 | 0 | 1764.1
2021-09-23 | 19:00 | 1672.8 | 314 | 1031.9 | 184.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 22 | 0 | 1672.8
2021-09-23 | 20:00 | 1581.2 | 314 | 945.1 | 170.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 33 | 0 | 1581.2
2021-09-23 | 21:00 | 1510.7 | 314 | 878.7 | 160 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 39.8 | 0 | 1510.7
2021-09-23 | 22:00 | 1451.7 | 314 | 859.4 | 149.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 10 | 0 | 1451.7
2021-09-23 | 23:00 | 1405.6 | 314 | 821.1 | 142.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 10 | 0 | 1405.6
2021-09-24 | 0:00 | 1304 | 314 | 729.5 | 135.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 5.5 | 0 | 1304
2021-09-24 | 1:00 | 1233.3 | 314 | 663.4 | 133.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 1233.3
2021-09-24 | 2:00 | 1216.9 | 314 | 644.4 | 133 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 1216.9
2021-09-24 | 3:00 | 1245.1 | 314 | 671.3 | 132.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1245.1
2021-09-24 | 4:00 | 1255.6 | 314 | 677.5 | 134.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 1255.6
2021-09-24 | 5:00 | 1267.2 | 314 | 687.2 | 137 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1267.2
2021-09-24 | 6:00 | 1318.3 | 314 | 632.8 | 137.4 | 1.8 | 113.2 | 95.2 | 0 | 10.5 | 0 | 13.4 | 0 | 1318.3
2021-09-24 | 7:00 | 1445.1 | 314 | 519.9 | 138.4 | 1.8 | 113.2 | 350.9 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 1445.1
2021-09-24 | 8:00 | 1681.7 | 314 | 530.6 | 145.7 | 1.8 | 113.2 | 570.7 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 1681.7
2021-09-24 | 9:00 | 1839 | 314 | 548.5 | 153.9 | 1.8 | 113.2 | 701.4 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 1839
2021-09-24 | 10:00 | 1882.7 | 314 | 502.2 | 155.4 | 1.8 | 113.2 | 776.8 | 0 | 5.3 | 0 | 14 | 0 | 1882.7
2021-09-24 | 11:00 | 1914.9 | 314 | 497.5 | 156.6 | 1.8 | 113.2 | 805.6 | 0 | 7.2 | 0 | 19 | 0 | 1914.9
2021-09-24 | 12:00 | 1841.2 | 314 | 537.7 | 148.1 | 1.8 | 113.2 | 758 | 0 | 8.5 | 0 | -40.1 | 0 | 1841.2
2021-09-24 | 13:00 | 1918.5 | 314 | 650 | 158.7 | 1.8 | 113.2 | 670.7 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 1918.5
2021-09-24 | 14:00 | 1938.6 | 314 | 771.9 | 169 | 1.8 | 113.2 | 559.3 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 1938.6
2021-09-24 | 15:00 | 1895.7 | 314 | 944.3 | 180 | 1.8 | 113.2 | 333 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 1895.7
2021-09-24 | 16:00 | 1838.6 | 314 | 1116.3 | 189 | 1.8 | 113.2 | 96.8 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 1838.6
2021-09-24 | 17:00 | 1746.5 | 314 | 1071.7 | 192 | 1.8 | 113.2 | 2.7 | 0 | 8.1 | 0 | 43 | 0 | 1746.5
2021-09-24 | 18:00 | 1701.2 | 314 | 1053.7 | 192.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 16.6 | 0 | 1701.2
2021-09-24 | 19:00 | 1595.8 | 314 | 963 | 184.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 10.5 | 0 | 1595.8
2021-09-24 | 20:00 | 1513 | 314 | 905.3 | 170.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 2.5 | 0 | 1513
2021-09-24 | 21:00 | 1454.8 | 314 | 861.8 | 160 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1454.8
2021-09-24 | 22:00 | 1406.6 | 314 | 825.2 | 149.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1406.6
2021-09-24 | 23:00 | 1366.8 | 314 | 777.1 | 142.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 16 | 0 | 1366.8
2021-09-25 | 0:00 | 1271.1 | 314 | 703.6 | 135.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1271.1
2021-09-25 | 1:00 | 1203.8 | 314 | 638.4 | 133.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1203.8
2021-09-25 | 2:00 | 1181.4 | 314 | 616 | 133 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 1181.4
2021-09-25 | 3:00 | 1200.4 | 314 | 634.6 | 132.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1200.4
2021-09-25 | 4:00 | 1198.1 | 314 | 630.8 | 134.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1198.1
2021-09-25 | 5:00 | 1181.4 | 314 | 610.6 | 137 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 1181.4
2021-09-25 | 6:00 | 1145.4 | 314 | 530.6 | 137.4 | 1.8 | 113.2 | 43.8 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 1145.4
2021-09-25 | 7:00 | 1193.6 | 314 | 420.6 | 138.4 | 1.8 | 113.2 | 201 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 1193.6
2021-09-25 | 8:00 | 1318 | 314 | 380.4 | 145.7 | 1.8 | 113.2 | 438.2 | 0 | 4.9 | 0 | -80.2 | 0 | 1318
2021-09-25 | 9:00 | 1419.4 | 314 | 371.2 | 153.9 | 1.8 | 113.2 | 665.8 | 0 | 7.7 | 0 | -208.2 | 0 | 1419.4
2021-09-25 | 10:00 | 1461.8 | 314 | 371.9 | 155.4 | 1.8 | 113.2 | 703.4 | 0 | 9.3 | 0 | -207.2 | 0 | 1461.8
2021-09-25 | 11:00 | 1487.3 | 314 | 359.9 | 156.6 | 1.8 | 113.2 | 638.4 | 0 | 8.6 | 0 | -105.2 | 0 | 1487.3
2021-09-25 | 12:00 | 1450.3 | 314 | 366.7 | 148.1 | 1.8 | 113.2 | 498.7 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 1450.3
2021-09-25 | 13:00 | 1465.9 | 314 | 431.7 | 158.7 | 1.8 | 113.2 | 439.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1465.9
2021-09-25 | 14:00 | 1451.8 | 314 | 493.2 | 169 | 1.8 | 113.2 | 354.2 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 1451.8
2021-09-25 | 15:00 | 1421.4 | 314 | 612.5 | 180 | 1.8 | 113.2 | 191.1 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 1421.4
2021-09-25 | 16:00 | 1415.5 | 314 | 724.8 | 189 | 1.8 | 113.2 | 62 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 1415.5
2021-09-25 | 17:00 | 1419.8 | 314 | 757.6 | 192 | 1.8 | 113.2 | 0.7 | 0 | 12 | 0 | 28.5 | 0 | 1419.8
2021-09-25 | 18:00 | 1428.4 | 314 | 770.7 | 192.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 23 | 0 | 1428.4
2021-09-25 | 19:00 | 1375.7 | 314 | 713.5 | 184.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 34 | 0 | 1375.7
2021-09-25 | 20:00 | 1314.8 | 314 | 699.5 | 170.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1314.8
2021-09-25 | 21:00 | 1248.4 | 314 | 641.2 | 160 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 1248.4
2021-09-25 | 22:00 | 1181.8 | 314 | 582.4 | 149.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 0 | 0 | 1181.8
2021-09-25 | 23:00 | 1154.5 | 314 | 561.2 | 142.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1154.5
2021-09-26 | 0:00 | 1088.6 | 314 | 485.1 | 136.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 15.5 | 0 | 1088.6
2021-09-26 | 1:00 | 1040.8 | 314 | 456.5 | 134.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 0 | 0 | 1040.8
2021-09-26 | 2:00 | 1046.9 | 314 | 458.4 | 134.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 1046.9
2021-09-26 | 3:00 | 1072.6 | 314 | 485.4 | 135.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 1072.6
2021-09-26 | 4:00 | 1090 | 314 | 508.9 | 136.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1090
2021-09-26 | 5:00 | 1077.3 | 314 | 478.3 | 135.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 22.6 | 0 | 1077.3
2021-09-26 | 6:00 | 1064.7 | 314 | 487.5 | 132.7 | 1.8 | 113.2 | 0.7 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 1064.7
2021-09-26 | 7:00 | 1089.9 | 314 | 506.5 | 133 | 1.8 | 113.2 | 6.1 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 1089.9
2021-09-26 | 8:00 | 1156.5 | 314 | 554.3 | 136.1 | 1.8 | 113.2 | 23.2 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 1156.5
2021-09-26 | 9:00 | 1220.6 | 314 | 593 | 141.6 | 1.8 | 113.2 | 38.2 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 1220.6
2021-09-26 | 10:00 | 1231 | 314 | 582.7 | 141.4 | 1.8 | 113.2 | 64.7 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 1231
2021-09-26 | 11:00 | 1230.8 | 314 | 545.7 | 141.2 | 1.8 | 113.2 | 79.4 | 0 | 13.1 | 0 | 22.4 | 0 | 1230.8
2021-09-26 | 12:00 | 1219.8 | 314 | 542.4 | 137 | 1.8 | 113.2 | 94.8 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 1219.8
2021-09-26 | 13:00 | 1214.8 | 314 | 533.9 | 138.9 | 1.8 | 113.2 | 96.6 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 1214.8
2021-09-26 | 14:00 | 1201.3 | 314 | 534.7 | 142.8 | 1.8 | 113.2 | 77.4 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 1201.3
2021-09-26 | 15:00 | 1197 | 314 | 544.6 | 147.5 | 1.8 | 113.2 | 59.8 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 1197
2021-09-26 | 16:00 | 1209.7 | 314 | 585 | 159.2 | 1.8 | 113.2 | 19.7 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 1209.7
2021-09-26 | 17:00 | 1273.1 | 314 | 659.6 | 170.4 | 1.8 | 113.2 | 0.1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1273.1
2021-09-26 | 18:00 | 1303.6 | 314 | 668.5 | 172.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 19 | 0 | 1303.6
2021-09-26 | 19:00 | 1261.5 | 314 | 647.5 | 169.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 1261.5
2021-09-26 | 20:00 | 1211.2 | 314 | 596.4 | 160 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 9 | 0 | 1211.2
2021-09-26 | 21:00 | 1159.4 | 314 | 552.7 | 150.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 11 | 0 | 1159.4
2021-09-26 | 22:00 | 1109.3 | 314 | 523.6 | 141.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 1109.3
2021-09-26 | 23:00 | 1076.8 | 314 | 479 | 137.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 16 | 0 | 1076.8
2021-09-27 | 0:00 | 1028.9 | 314 | 447.5 | 136.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 1028.9
2021-09-27 | 1:00 | 991.6 | 314 | 414.5 | 134.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 991.6
2021-09-27 | 2:00 | 1003 | 314 | 429.4 | 134.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 1003
2021-09-27 | 3:00 | 1045.4 | 314 | 471.3 | 135.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 1045.4
2021-09-27 | 4:00 | 1082.2 | 314 | 507.4 | 136.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 1082.2
2021-09-27 | 5:00 | 1118.8 | 314 | 523.6 | 135.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 22 | 0 | 1118.8
2021-09-27 | 6:00 | 1173.5 | 314 | 523.3 | 132.7 | 1.8 | 113.2 | 73.6 | 0 | 6.4 | 0 | 8.5 | 0 | 1173.5
2021-09-27 | 7:00 | 1327.9 | 314 | 437.6 | 133 | 1.8 | 113.2 | 322.4 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 1327.9
2021-09-27 | 8:00 | 1562.2 | 314 | 423.2 | 136.1 | 1.8 | 113.2 | 567 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 1562.2
2021-09-27 | 9:00 | 1733.4 | 314 | 428.3 | 141.6 | 1.8 | 113.2 | 715.5 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | 1733.4
2021-09-27 | 10:00 | 1803.7 | 314 | 416.5 | 141.4 | 1.8 | 113.2 | 808.2 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 1803.7
2021-09-27 | 11:00 | 1800.2 | 314 | 421.7 | 141.2 | 1.8 | 113.2 | 798.3 | 0 | 6.5 | 0 | 3.5 | 0 | 1800.2
2021-09-27 | 12:00 | 1713.2 | 314 | 365.4 | 137 | 1.8 | 113.2 | 775.1 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 1713.2
2021-09-27 | 13:00 | 1818.8 | 314 | 559.7 | 138.9 | 1.8 | 113.2 | 724.4 | 0 | 6.9 | 0 | -40.1 | 0 | 1818.8
2021-09-27 | 14:00 | 1834.4 | 314 | 666.5 | 142.8 | 1.8 | 113.2 | 591.3 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 1834.4
2021-09-27 | 15:00 | 1816 | 314 | 836.6 | 147.5 | 1.8 | 113.2 | 397.2 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 1816
2021-09-27 | 16:00 | 1792.5 | 314 | 1027.3 | 159.2 | 1.8 | 113.2 | 158.8 | 0 | 6.2 | 0 | 12 | 0 | 1792.5
2021-09-27 | 17:00 | 1699.6 | 314 | 1047.8 | 170.4 | 1.8 | 113.2 | 6.4 | 0 | 10.5 | 0 | 35.5 | 0 | 1699.6
2021-09-27 | 18:00 | 1662.7 | 314 | 1027.3 | 172.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 22.5 | 0 | 1662.7
2021-09-27 | 19:00 | 1563.9 | 314 | 939.8 | 169.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 15.5 | 0 | 1563.9
2021-09-27 | 20:00 | 1482.9 | 314 | 873.5 | 160 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 10.5 | 0 | 1482.9
2021-09-27 | 21:00 | 1440.3 | 314 | 838.8 | 150.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 10 | 0 | 1440.3
2021-09-27 | 22:00 | 1384 | 314 | 801.5 | 141.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1384
2021-09-27 | 23:00 | 1347.5 | 314 | 748.9 | 137.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 19.5 | 0 | 1347.5
2021-09-28 | 0:00 | 1266.9 | 314 | 691 | 135.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1266.9
2021-09-28 | 1:00 | 1205.8 | 314 | 631.9 | 133.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 1205.8
2021-09-28 | 2:00 | 1203.1 | 314 | 629.5 | 133 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 1203.1
2021-09-28 | 3:00 | 1236.8 | 314 | 665.3 | 132.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 1236.8
2021-09-28 | 4:00 | 1259.7 | 314 | 688.3 | 134.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 1259.7
2021-09-28 | 5:00 | 1267.1 | 314 | 692 | 137 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 1267.1
2021-09-28 | 6:00 | 1310.4 | 314 | 664 | 137.4 | 1.8 | 113.2 | 72 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1310.4
2021-09-28 | 7:00 | 1422.5 | 314 | 551.3 | 138.4 | 1.8 | 113.2 | 295.7 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 1422.5
2021-09-28 | 8:00 | 1654.7 | 314 | 602.8 | 145.7 | 1.8 | 113.2 | 469.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1654.7
2021-09-28 | 9:00 | 1810.7 | 314 | 552.7 | 153.9 | 1.8 | 113.2 | 661.4 | 0 | 7.7 | 0 | 6 | 0 | 1810.7
2021-09-28 | 10:00 | 1863.3 | 314 | 536.8 | 155.4 | 1.8 | 113.2 | 734.4 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 1863.3
2021-09-28 | 11:00 | 1874.4 | 314 | 536 | 156.6 | 1.8 | 113.2 | 747.1 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 1874.4
2021-09-28 | 12:00 | 1793.6 | 314 | 547.2 | 148.1 | 1.8 | 113.2 | 746 | 0 | 3.5 | 0 | -80.2 | 0 | 1793.6
2021-09-28 | 13:00 | 1887.8 | 314 | 650 | 158.7 | 1.8 | 113.2 | 645.6 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 1887.8
2021-09-28 | 14:00 | 1887.4 | 314 | 792.2 | 169 | 1.8 | 113.2 | 492.4 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 1887.4
2021-09-28 | 15:00 | 1861.3 | 314 | 905.8 | 180 | 1.8 | 113.2 | 341.4 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 1861.3
2021-09-28 | 16:00 | 1819.8 | 314 | 1065.3 | 189 | 1.8 | 113.2 | 107.9 | 0 | 5.4 | 0 | 23.2 | 0 | 1819.8
2021-09-28 | 17:00 | 1738.7 | 314 | 1078.6 | 192 | 1.8 | 113.2 | 1.4 | 0 | 5.4 | 0 | 32.3 | 0 | 1738.7
2021-09-28 | 18:00 | 1709.5 | 314 | 1058 | 192.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 23.5 | 0 | 1709.5
2021-09-28 | 19:00 | 1609.6 | 314 | 990.9 | 184.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 1609.6
2021-09-28 | 20:00 | 1530.9 | 314 | 926.8 | 170.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 1530.9
2021-09-28 | 21:00 | 1477.6 | 314 | 881.3 | 160 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 1477.6
2021-09-28 | 22:00 | 1433.3 | 314 | 844.8 | 149.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 1433.3
2021-09-28 | 23:00 | 1388.3 | 314 | 805.8 | 142.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 1388.3
2021-09-29 | 0:00 | 1293.1 | 314 | 715.3 | 135.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 1293.1
2021-09-29 | 1:00 | 1233.3 | 314 | 656.1 | 133.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 1233.3
2021-09-29 | 2:00 | 1220.9 | 314 | 645.7 | 133 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 1220.9
2021-09-29 | 3:00 | 1237 | 314 | 663.7 | 132.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 1237
2021-09-29 | 4:00 | 1259.1 | 314 | 682.7 | 134.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 1259.1
2021-09-29 | 5:00 | 1270.5 | 314 | 692.5 | 137 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1270.5
2021-09-29 | 6:00 | 1305.4 | 314 | 664.4 | 137.4 | 1.8 | 113.2 | 61.5 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 1305.4
2021-09-29 | 7:00 | 1422.9 | 314 | 618.2 | 138.4 | 1.8 | 113.2 | 225.7 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 1422.9
2021-09-29 | 8:00 | 1654.6 | 314 | 639.5 | 145.7 | 1.8 | 113.2 | 429.2 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 1654.6
2021-09-29 | 9:00 | 1819.7 | 314 | 595.4 | 153.9 | 1.8 | 113.2 | 632.3 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 1819.7
2021-09-29 | 10:00 | 1876.7 | 314 | 522.9 | 155.4 | 1.8 | 113.2 | 760 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 1876.7
2021-09-29 | 11:00 | 1899.1 | 314 | 527.8 | 156.6 | 1.8 | 113.2 | 776.1 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 1899.1
2021-09-29 | 12:00 | 1824.3 | 314 | 610.3 | 148.1 | 1.8 | 113.2 | 759 | 0 | 9.1 | 0 | -131.2 | 0 | 1824.3
2021-09-29 | 13:00 | 1917.6 | 314 | 657.7 | 158.7 | 1.8 | 113.2 | 662 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 1917.6
2021-09-29 | 14:00 | 1935.6 | 314 | 816 | 169 | 1.8 | 113.2 | 511.1 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 1935.6
2021-09-29 | 15:00 | 1900.1 | 314 | 949.1 | 180 | 1.8 | 113.2 | 331.1 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 1900.1
2021-09-29 | 16:00 | 1856.7 | 314 | 1109.6 | 189 | 1.8 | 113.2 | 109.4 | 0 | 10.7 | 0 | 9 | 0 | 1856.7
2021-09-29 | 17:00 | 1761.8 | 314 | 1092.4 | 192 | 1.8 | 113.2 | 0.9 | 0 | 10.5 | 0 | 37 | 0 | 1761.8
2021-09-29 | 18:00 | 1725.2 | 314 | 1073.7 | 192.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 19 | 0 | 1725.2
2021-09-29 | 19:00 | 1631.8 | 314 | 1007.9 | 184.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 1631.8
2021-09-29 | 20:00 | 1551.5 | 314 | 940.2 | 170.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1551.5
2021-09-29 | 21:00 | 1485.8 | 314 | 881.6 | 160 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 1485.8
2021-09-29 | 22:00 | 1425 | 314 | 829.6 | 149.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 1425
2021-09-29 | 23:00 | 1379.8 | 314 | 790.8 | 142.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 1379.8
2021-09-30 | 0:00 | 1283 | 314 | 650.5 | 135.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 50 | 0 | 1283
2021-09-30 | 1:00 | 1222.4 | 314 | 599.8 | 133.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 40 | 0 | 1222.4
2021-09-30 | 2:00 | 1208.3 | 314 | 597.5 | 133 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 30 | 0 | 1208.3
2021-09-30 | 3:00 | 1234.2 | 314 | 628 | 132.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 30 | 0 | 1234.2
2021-09-30 | 4:00 | 1245.8 | 314 | 625.9 | 134.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 40 | 0 | 1245.8
2021-09-30 | 5:00 | 1252.3 | 314 | 631.1 | 137 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 40 | 0 | 1252.3
2021-09-30 | 6:00 | 1296.1 | 314 | 619.5 | 137.4 | 1.8 | 113.2 | 38.6 | 0 | 15.6 | 0 | 56 | 0 | 1296.1
2021-09-30 | 7:00 | 1409.7 | 314 | 695.8 | 138.4 | 1.8 | 113.2 | 181.4 | 0 | 16.1 | 0 | -51 | 0 | 1409.7
2021-09-30 | 8:00 | 1640.8 | 314 | 693.8 | 145.7 | 1.8 | 113.2 | 337.5 | 0 | 14.8 | 0 | 20 | 0 | 1640.8
2021-09-30 | 9:00 | 1804.6 | 314 | 701.7 | 153.9 | 1.8 | 113.2 | 444.8 | 0 | 14.7 | 0 | 60.5 | 0 | 1804.6
2021-09-30 | 10:00 | 1852 | 314 | 744.1 | 155.4 | 1.8 | 113.2 | 480.7 | 0 | 12.8 | 0 | 30 | 0 | 1852
2021-09-30 | 11:00 | 1872.4 | 314 | 793.3 | 156.6 | 1.8 | 113.2 | 422.8 | 0 | 10.7 | 0 | 60 | 0 | 1872.4
2021-09-30 | 12:00 | 1773.7 | 314 | 868.8 | 148.1 | 1.8 | 113.2 | 369 | 0 | 8.8 | 0 | -50 | 0 | 1773.7
2021-09-30 | 13:00 | 1844.2 | 314 | 937.7 | 158.7 | 1.8 | 113.2 | 261.3 | 0 | 7.5 | 0 | 50 | 0 | 1844.2
2021-09-30 | 14:00 | 1831.3 | 314 | 975.2 | 169 | 1.8 | 113.2 | 163.7 | 0 | 4.6 | 0 | 89.8 | 0 | 1831.3
2021-09-30 | 15:00 | 1779.4 | 314 | 1018.4 | 180 | 1.8 | 113.2 | 96.7 | 0 | 5.3 | 0 | 50 | 0 | 1779.4
2021-09-30 | 16:00 | 1760.4 | 314 | 1062.1 | 189 | 1.8 | 113.2 | 16.6 | 0 | 3.7 | 0 | 60 | 0 | 1760.4
2021-09-30 | 17:00 | 1714.5 | 314 | 1019.1 | 192 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 69 | 0 | 1714.5
2021-09-30 | 18:00 | 1669.4 | 314 | 975.8 | 192.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 66.2 | 0 | 1669.4
2021-09-30 | 19:00 | 1583.8 | 314 | 885.6 | 184.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 78 | 0 | 1583.8
2021-09-30 | 20:00 | 1513.7 | 314 | 845 | 170.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 60.5 | 0 | 1513.7
2021-09-30 | 21:00 | 1451.5 | 314 | 795.6 | 160 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 56 | 0 | 1451.5
2021-09-30 | 22:00 | 1399.5 | 314 | 760.5 | 149.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 50 | 0 | 1399.5
2021-09-30 | 23:00 | 1357.7 | 314 | 737.1 | 142.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 40 | 0 | 1357.7
2021-10-01 | 0:00 | 1269.9 | 314 | 631.7 | 117.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 80 | 0 | 1269.9
2021-10-01 | 1:00 | 1211 | 314 | 575.8 | 116.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 76 | 0 | 1211
2021-10-01 | 2:00 | 1198.2 | 314 | 605.9 | 117.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 30 | 0 | 1198.2
2021-10-01 | 3:00 | 1225.1 | 314 | 601 | 118.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 60 | 0 | 1225.1
2021-10-01 | 4:00 | 1230.3 | 314 | 604.5 | 120 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 60 | 0 | 1230.3
2021-10-01 | 5:00 | 1240.4 | 314 | 660.4 | 120.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 10 | 0 | 1240.4
2021-10-01 | 6:00 | 1256 | 314 | 682.5 | 121.3 | 1.8 | 113.2 | 0.5 | 0 | 22.7 | 0 | 0 | 0 | 1256
2021-10-01 | 7:00 | 1366 | 314 | 770 | 122.8 | 1.8 | 113.2 | 19.1 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 1366
2021-10-01 | 8:00 | 1565.4 | 314 | 904.3 | 127.5 | 1.8 | 113.2 | 40 | 0 | 24.6 | 0 | 40 | 0 | 1565.4
2021-10-01 | 9:00 | 1698.7 | 314 | 926.1 | 132 | 1.8 | 113.2 | 70.2 | 0 | 25.9 | 0 | 115.5 | 0 | 1698.7
2021-10-01 | 10:00 | 1727.8 | 314 | 937 | 133.6 | 1.8 | 113.2 | 102.5 | 0 | 25.7 | 0 | 100 | 0 | 1727.8
2021-10-01 | 11:00 | 1732.9 | 314 | 905.1 | 134 | 1.8 | 113.2 | 158.8 | 0 | 26 | 0 | 80 | 0 | 1732.9
2021-10-01 | 12:00 | 1629.9 | 314 | 945.2 | 130.5 | 1.8 | 113.2 | 199.6 | 0 | 26.6 | 0 | -101 | 0 | 1629.9
2021-10-01 | 13:00 | 1717.8 | 314 | 932.5 | 136.4 | 1.8 | 113.2 | 211.4 | 0 | 23.5 | 0 | -15 | 0 | 1717.8
2021-10-01 | 14:00 | 1732.7 | 314 | 905.2 | 140.4 | 1.8 | 113.2 | 193.7 | 0 | 24.4 | 0 | 40 | 0 | 1732.7
2021-10-01 | 15:00 | 1716.7 | 314 | 912.8 | 144.2 | 1.8 | 113.2 | 144.3 | 0 | 25.9 | 0 | 60.5 | 0 | 1716.7
2021-10-01 | 16:00 | 1688.9 | 314 | 909 | 149.9 | 1.8 | 113.2 | 70.9 | 0 | 27.1 | 0 | 103 | 0 | 1688.9
2021-10-01 | 17:00 | 1621.6 | 314 | 899.6 | 152.5 | 1.8 | 113.2 | 7.5 | 0 | 31 | 0 | 102 | 0 | 1621.6
2021-10-01 | 18:00 | 1594.6 | 314 | 876.6 | 152 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 31 | 0 | 106 | 0 | 1594.6
2021-10-01 | 19:00 | 1511.5 | 314 | 813.1 | 147.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 31.3 | 0 | 90.5 | 0 | 1511.5
2021-10-01 | 20:00 | 1433.6 | 314 | 762.6 | 141.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 70 | 0 | 1433.6
2021-10-01 | 21:00 | 1371.4 | 314 | 706 | 135.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 31.3 | 0 | 70 | 0 | 1371.4
2021-10-01 | 22:00 | 1318.8 | 314 | 647.6 | 127.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 31.3 | 0 | 83 | 0 | 1318.8
2021-10-01 | 23:00 | 1282.5 | 314 | 627.6 | 124.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 31.1 | 0 | 70 | 0 | 1282.5
2021-10-02 | 0:00 | 1196.9 | 314 | 551.1 | 117.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 29.2 | 0 | 70 | 0 | 1196.9
2021-10-02 | 1:00 | 1135.5 | 314 | 560.3 | 116.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 1135.5
2021-10-02 | 2:00 | 1141.3 | 314 | 556.2 | 117.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 28.9 | 0 | 10 | 0 | 1141.3
2021-10-02 | 3:00 | 1159.8 | 314 | 557.9 | 118.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 30 | 0 | 1159.8
2021-10-02 | 4:00 | 1176.4 | 314 | 553.6 | 120 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 50 | 0 | 1176.4
2021-10-02 | 5:00 | 1145.8 | 314 | 564 | 120.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 10 | 0 | 1145.8
2021-10-02 | 6:00 | 1136.9 | 314 | 479.6 | 121.3 | 1.8 | 113.2 | 66.6 | 0 | 19.9 | 0 | 20.5 | 0 | 1136.9
2021-10-02 | 7:00 | 1180.5 | 314 | 385 | 122.8 | 1.8 | 113.2 | 308.3 | 0 | 15.6 | 0 | -80.2 | 0 | 1180.5
2021-10-02 | 8:00 | 1274.6 | 314 | 375 | 127.5 | 1.8 | 113.2 | 537.4 | 0 | 12.9 | 0 | -207.2 | 0 | 1274.6
2021-10-02 | 9:00 | 1336.7 | 314 | 378.5 | 132 | 1.8 | 113.2 | 691 | 0 | 14.4 | 0 | -308.2 | 0 | 1336.7
2021-10-02 | 10:00 | 1389.3 | 314 | 364.4 | 133.6 | 1.8 | 113.2 | 787.2 | 0 | 12.8 | 0 | -337.7 | 0 | 1389.3
2021-10-02 | 11:00 | 1419.1 | 314 | 363.4 | 134 | 1.8 | 113.2 | 841.3 | 0 | 11.2 | 0 | -359.8 | 0 | 1419.1
2021-10-02 | 12:00 | 1412.5 | 314 | 357.7 | 130.5 | 1.8 | 113.2 | 816.3 | -21 | 8.1 | 0 | -308.1 | 0 | 1412.5
2021-10-02 | 13:00 | 1446.4 | 314 | 375.6 | 136.4 | 1.8 | 113.2 | 733.8 | 0 | 4.8 | 0 | -233.2 | 0 | 1446.4
2021-10-02 | 14:00 | 1452.2 | 314 | 388.5 | 140.4 | 1.8 | 113.2 | 593.2 | 0 | 7.3 | 0 | -106.2 | 0 | 1452.2
2021-10-02 | 15:00 | 1442.3 | 314 | 480.2 | 144.2 | 1.8 | 113.2 | 378.5 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 1442.3
2021-10-02 | 16:00 | 1413.7 | 314 | 675.7 | 149.9 | 1.8 | 113.2 | 127.9 | 0 | 11.2 | 0 | 20 | 0 | 1413.7
2021-10-02 | 17:00 | 1391.5 | 314 | 669.5 | 152.5 | 1.8 | 113.2 | 1.3 | 0 | 14.2 | 0 | 125 | 0 | 1391.5
2021-10-02 | 18:00 | 1396.4 | 314 | 634.9 | 152 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 169.5 | 0 | 1396.4
2021-10-02 | 19:00 | 1341.3 | 314 | 635.8 | 147.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 119.5 | 0 | 1341.3
2021-10-02 | 20:00 | 1277.7 | 314 | 623.5 | 141.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 73 | 0 | 1277.7
2021-10-02 | 21:00 | 1208.2 | 314 | 558.7 | 135.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 72 | 0 | 1208.2
2021-10-02 | 22:00 | 1143.5 | 314 | 560.5 | 127.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 10 | 0 | 1143.5
2021-10-02 | 23:00 | 1108.6 | 314 | 526.1 | 124.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 10 | 0 | 1108.6
2021-10-03 | 0:00 | 1043.7 | 314 | 478.4 | 118.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 1043.7
2021-10-03 | 1:00 | 1004.4 | 314 | 441.6 | 118 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 1004.4
2021-10-03 | 2:00 | 1009.1 | 314 | 446.3 | 118.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 1009.1
2021-10-03 | 3:00 | 1041.3 | 314 | 477.7 | 119.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 1041.3
2021-10-03 | 4:00 | 1049.1 | 314 | 485.8 | 120.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1049.1
2021-10-03 | 5:00 | 1060.4 | 314 | 501.7 | 118.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 1060.4
2021-10-03 | 6:00 | 1035.7 | 314 | 400.1 | 116.4 | 1.8 | 113.2 | 78.9 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 1035.7
2021-10-03 | 7:00 | 1052.7 | 314 | 354.1 | 116.5 | 1.8 | 113.2 | 327 | 0 | 9.3 | 0 | -183.2 | 0 | 1052.7
2021-10-03 | 8:00 | 1115.6 | 314 | 351.8 | 118.6 | 1.8 | 113.2 | 574.6 | -54.1 | 3.8 | 0 | -308.1 | 0 | 1115.6
2021-10-03 | 9:00 | 1175 | 314 | 352.9 | 120.4 | 1.8 | 113.2 | 741.2 | -163.3 | 2.1 | 0 | -307.3 | 0 | 1175
2021-10-03 | 10:00 | 1224.9 | 314 | 353.9 | 121.5 | 1.8 | 113.2 | 839.5 | -152.9 | 1.4 | 0 | -367.5 | 0 | 1224.9
2021-10-03 | 11:00 | 1246 | 314 | 354.4 | 122.7 | 1.8 | 113.2 | 867.1 | -201.7 | 1.3 | 0 | -326.8 | 0 | 1246
2021-10-03 | 12:00 | 1281.6 | 314 | 355.1 | 121.5 | 1.8 | 113.2 | 835.7 | -152.9 | 0.8 | 0 | -307.6 | 0 | 1281.6
2021-10-03 | 13:00 | 1298.8 | 314 | 355.4 | 122.8 | 1.8 | 113.2 | 745.3 | -47.1 | 1.6 | 0 | -308.2 | 0 | 1298.8
2021-10-03 | 14:00 | 1304 | 314 | 362.8 | 124.7 | 1.8 | 113.2 | 593.1 | 0 | 2.6 | 0 | -208.2 | 0 | 1304
2021-10-03 | 15:00 | 1311.3 | 314 | 372.8 | 127.1 | 1.8 | 113.2 | 379.2 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1311.3
2021-10-03 | 16:00 | 1330.8 | 314 | 631.6 | 132.9 | 1.8 | 113.2 | 133.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1330.8
2021-10-03 | 17:00 | 1351.3 | 314 | 777 | 136.6 | 1.8 | 113.2 | 1.2 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 1351.3
2021-10-03 | 18:00 | 1375.1 | 314 | 754.3 | 138.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 47.8 | 0 | 1375.1
2021-10-03 | 19:00 | 1334.5 | 314 | 735.1 | 137.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 28.5 | 0 | 1334.5
2021-10-03 | 20:00 | 1278.2 | 314 | 670.7 | 132.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 38 | 0 | 1278.2
2021-10-03 | 21:00 | 1212.7 | 314 | 601.7 | 128.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 43.2 | 0 | 1212.7
2021-10-03 | 22:00 | 1149.4 | 314 | 565.8 | 124.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 19 | 0 | 1149.4
2021-10-03 | 23:00 | 1117.8 | 314 | 526.6 | 122.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 29 | 0 | 1117.8
2021-10-04 | 0:00 | 1045.5 | 314 | 490.1 | 118.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 1045.5
2021-10-04 | 1:00 | 1004.9 | 314 | 451.2 | 118 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 1004.9
2021-10-04 | 2:00 | 1019.8 | 314 | 463.5 | 118.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 1019.8
2021-10-04 | 3:00 | 1057.4 | 314 | 500 | 119.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 1057.4
2021-10-04 | 4:00 | 1100.2 | 314 | 541.5 | 120.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 1100.2
2021-10-04 | 5:00 | 1125 | 314 | 568.5 | 118.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 1125
2021-10-04 | 6:00 | 1203.3 | 314 | 589 | 116.4 | 1.8 | 113.2 | 59.1 | 0 | 8.3 | 0 | 1.5 | 0 | 1203.3
2021-10-04 | 7:00 | 1373.9 | 314 | 518.9 | 116.5 | 1.8 | 113.2 | 286 | 0 | 7 | 0 | 16.5 | 0 | 1373.9
2021-10-04 | 8:00 | 1649.5 | 314 | 563.4 | 118.6 | 1.8 | 113.2 | 532.4 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 1649.5
2021-10-04 | 9:00 | 1843 | 314 | 645.9 | 120.4 | 1.8 | 113.2 | 640.3 | 0 | 3.4 | 0 | 4 | 0 | 1843
2021-10-04 | 10:00 | 1923 | 314 | 613.9 | 121.5 | 1.8 | 113.2 | 739.6 | 0 | 2.4 | 0 | 16.6 | 0 | 1923
2021-10-04 | 11:00 | 1958.6 | 314 | 624.2 | 122.7 | 1.8 | 113.2 | 780.6 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1958.6
2021-10-04 | 12:00 | 1881.1 | 314 | 634.8 | 121.5 | 1.8 | 113.2 | 775 | 0 | 1 | 0 | -80.2 | 0 | 1881.1
2021-10-04 | 13:00 | 1994.8 | 314 | 741 | 122.8 | 1.8 | 113.2 | 701.2 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1994.8
2021-10-04 | 14:00 | 2001.4 | 314 | 914 | 124.7 | 1.8 | 113.2 | 532.1 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 2001.4
2021-10-04 | 15:00 | 1967.1 | 314 | 1085.1 | 127.1 | 1.8 | 113.2 | 324 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1967.1
2021-10-04 | 16:00 | 1920.7 | 314 | 1244.8 | 132.9 | 1.8 | 113.2 | 112.2 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1920.7
2021-10-04 | 17:00 | 1826.8 | 314 | 1225 | 136.6 | 1.8 | 113.2 | 2.3 | 0 | 2.9 | 0 | 31 | 0 | 1826.8
2021-10-04 | 18:00 | 1766.8 | 314 | 1198.9 | 138.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1766.8
2021-10-04 | 19:00 | 1658.2 | 314 | 1075.1 | 137.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 16 | 0 | 1658.2
2021-10-04 | 20:00 | 1585.7 | 314 | 1007.5 | 132.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 16 | 0 | 1585.7
2021-10-04 | 21:00 | 1520.1 | 314 | 942 | 128.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 20.4 | 0 | 1520.1
2021-10-04 | 22:00 | 1447.8 | 314 | 875.1 | 124.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 19 | 0 | 1447.8
2021-10-04 | 23:00 | 1396.8 | 314 | 842 | 122.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 3 | 0 | 1396.8
2021-10-05 | 0:00 | 1306.2 | 314 | 721.1 | 117.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 38.2 | 0 | 1306.2
2021-10-05 | 1:00 | 1241.6 | 314 | 695.5 | 116.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1241.6
2021-10-05 | 2:00 | 1232.2 | 314 | 685.7 | 117.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1232.2
2021-10-05 | 3:00 | 1264.4 | 314 | 715.9 | 118.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1264.4
2021-10-05 | 4:00 | 1284.8 | 314 | 734.7 | 120 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1284.8
2021-10-05 | 5:00 | 1295.2 | 314 | 744.8 | 120.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1295.2
2021-10-05 | 6:00 | 1338.8 | 314 | 725.5 | 121.3 | 1.8 | 113.2 | 53.4 | 0 | 1.6 | 0 | 8 | 0 | 1338.8
2021-10-05 | 7:00 | 1470 | 314 | 623.6 | 122.8 | 1.8 | 113.2 | 293.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1470
2021-10-05 | 8:00 | 1715.9 | 314 | 623.9 | 127.5 | 1.8 | 113.2 | 534.2 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1715.9
2021-10-05 | 9:00 | 1892.7 | 314 | 647.3 | 132 | 1.8 | 113.2 | 682.2 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1892.7
2021-10-05 | 10:00 | 1958.1 | 314 | 608.2 | 133.6 | 1.8 | 113.2 | 784.4 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1958.1
2021-10-05 | 11:00 | 1971.8 | 314 | 598.2 | 134 | 1.8 | 113.2 | 806.9 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 1971.8
2021-10-05 | 12:00 | 1895.5 | 314 | 672.5 | 130.5 | 1.8 | 113.2 | 789.6 | 0 | 6.1 | 0 | -132.2 | 0 | 1895.5
2021-10-05 | 13:00 | 2023.2 | 314 | 766.4 | 136.4 | 1.8 | 113.2 | 684.2 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 2023.2
2021-10-05 | 14:00 | 2029.5 | 314 | 924.1 | 140.4 | 1.8 | 113.2 | 528.5 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 2029.5
2021-10-05 | 15:00 | 2003.5 | 314 | 1081.4 | 144.2 | 1.8 | 113.2 | 341.4 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 2003.5
2021-10-05 | 16:00 | 1964.9 | 314 | 1248.3 | 149.9 | 1.8 | 113.2 | 125.5 | 0 | 6.2 | 0 | 6 | 0 | 1964.9
2021-10-05 | 17:00 | 1859.8 | 314 | 1233.7 | 152.5 | 1.8 | 113.2 | 0.7 | 0 | 9.1 | 0 | 34.8 | 0 | 1859.8
2021-10-05 | 18:00 | 1796.5 | 314 | 1206.6 | 152 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 1796.5
2021-10-05 | 19:00 | 1688.8 | 314 | 1101.7 | 147.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 1688.8
2021-10-05 | 20:00 | 1598.7 | 314 | 1016.4 | 141.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 1598.7
2021-10-05 | 21:00 | 1526.4 | 314 | 948.4 | 135.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 1526.4
2021-10-05 | 22:00 | 1455.7 | 314 | 885.5 | 127.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 1.5 | 0 | 1455.7
2021-10-05 | 23:00 | 1408.6 | 314 | 843.5 | 124.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 1408.6
2021-10-06 | 0:00 | 1311.9 | 314 | 752.7 | 117.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 1311.9
2021-10-06 | 1:00 | 1239.6 | 314 | 675 | 116.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 3 | 0 | 1239.6
2021-10-06 | 2:00 | 1245.1 | 314 | 680.5 | 117.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 1245.1
2021-10-06 | 3:00 | 1268.1 | 314 | 700.2 | 118.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 1268.1
2021-10-06 | 4:00 | 1275.9 | 314 | 705.4 | 120 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 1275.9
2021-10-06 | 5:00 | 1294.9 | 314 | 722.3 | 120.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 23.3 | 0 | 0 | 0 | 1294.9
2021-10-06 | 6:00 | 1343.1 | 314 | 696.7 | 121.3 | 1.8 | 113.2 | 62.5 | 0 | 20.7 | 0 | 12.9 | 0 | 1343.1
2021-10-06 | 7:00 | 1472.2 | 314 | 597.1 | 122.8 | 1.8 | 113.2 | 303.4 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | 0 | 1472.2
2021-10-06 | 8:00 | 1706.6 | 314 | 629.2 | 127.5 | 1.8 | 113.2 | 501.9 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1706.6
2021-10-06 | 9:00 | 1869.7 | 314 | 628.4 | 132 | 1.8 | 113.2 | 654.4 | 0 | 16.9 | 0 | 9 | 0 | 1869.7
2021-10-06 | 10:00 | 1935.2 | 314 | 600.3 | 133.6 | 1.8 | 113.2 | 756.3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1935.2
2021-10-06 | 11:00 | 1986.1 | 314 | 603.3 | 134 | 1.8 | 113.2 | 805.3 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 1986.1
2021-10-06 | 12:00 | 1911.8 | 314 | 644.5 | 130.5 | 1.8 | 113.2 | 802.5 | 0 | 11.5 | 0 | -106.2 | 0 | 1911.8
2021-10-06 | 13:00 | 2034.2 | 314 | 748.7 | 136.4 | 1.8 | 113.2 | 709.9 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 2034.2
2021-10-06 | 14:00 | 2052.6 | 314 | 906.9 | 140.4 | 1.8 | 113.2 | 565.4 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 2052.6
2021-10-06 | 15:00 | 2021.6 | 314 | 1074.6 | 144.2 | 1.8 | 113.2 | 361 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 2021.6
2021-10-06 | 16:00 | 1972.7 | 314 | 1248.7 | 149.9 | 1.8 | 113.2 | 122.6 | 0 | 15 | 0 | 7.5 | 0 | 1972.7
2021-10-06 | 17:00 | 1857.5 | 314 | 1236.2 | 152.5 | 1.8 | 113.2 | 0.8 | 0 | 16.8 | 0 | 22.2 | 0 | 1857.5
2021-10-06 | 18:00 | 1796.1 | 314 | 1200.3 | 152 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 1796.1
2021-10-06 | 19:00 | 1689.9 | 314 | 1102 | 147.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 1689.9
2021-10-06 | 20:00 | 1606.7 | 314 | 1017.4 | 141.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 9.2 | 0 | 1606.7
2021-10-06 | 21:00 | 1548.4 | 314 | 966.8 | 135.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 10.2 | 0 | 1548.4
2021-10-06 | 22:00 | 1482.3 | 314 | 899.7 | 127.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 19 | 0 | 1482.3
2021-10-06 | 23:00 | 1432.1 | 314 | 873.4 | 124.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 1432.1
2021-10-07 | 0:00 | 1334.9 | 314 | 754.5 | 117.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 30 | 0 | 1334.9
2021-10-07 | 1:00 | 1265.4 | 314 | 716.6 | 116.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1265.4
2021-10-07 | 2:00 | 1252.1 | 314 | 703.3 | 117.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1252.1
2021-10-07 | 3:00 | 1273.5 | 314 | 722 | 118.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1273.5
2021-10-07 | 4:00 | 1288.5 | 314 | 735.2 | 120 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 1288.5
2021-10-07 | 5:00 | 1302.2 | 314 | 747.6 | 120.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 1302.2
2021-10-07 | 6:00 | 1345.1 | 314 | 773.7 | 121.3 | 1.8 | 113.2 | 15 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 1345.1
2021-10-07 | 7:00 | 1470 | 314 | 823.4 | 122.8 | 1.8 | 113.2 | 89.4 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 1470
2021-10-07 | 8:00 | 1691.6 | 314 | 858.8 | 127.5 | 1.8 | 113.2 | 216.6 | 0 | 6.7 | 0 | 53 | 0 | 1691.6
2021-10-07 | 9:00 | 1854.4 | 314 | 845.3 | 132 | 1.8 | 113.2 | 368.4 | 0 | 7.7 | 0 | 72 | 0 | 1854.4
2021-10-07 | 10:00 | 1907 | 314 | 798.6 | 133.6 | 1.8 | 113.2 | 538.9 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 1907
2021-10-07 | 11:00 | 1944.2 | 314 | 804.4 | 134 | 1.8 | 113.2 | 569.1 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 1944.2
2021-10-07 | 12:00 | 1846.9 | 314 | 737 | 130.5 | 1.8 | 113.2 | 542.6 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 1846.9
2021-10-07 | 13:00 | 1947.3 | 314 | 916.9 | 136.4 | 1.8 | 113.2 | 457.2 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 1947.3
2021-10-07 | 14:00 | 1962.4 | 314 | 1021.9 | 140.4 | 1.8 | 113.2 | 363.4 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 1962.4
2021-10-07 | 15:00 | 1935.3 | 314 | 1107.6 | 144.2 | 1.8 | 113.2 | 236.4 | 0 | 8.1 | 0 | 10 | 0 | 1935.3
2021-10-07 | 16:00 | 1900 | 314 | 1170.1 | 149.9 | 1.8 | 113.2 | 69.4 | 0 | 8.6 | 0 | 73 | 0 | 1900
2021-10-07 | 17:00 | 1825.7 | 314 | 1184.8 | 152.5 | 1.8 | 113.2 | 0.1 | 0 | 9.3 | 0 | 50 | 0 | 1825.7
2021-10-07 | 18:00 | 1781.6 | 314 | 1194 | 152 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0.5 | 0 | 1781.6
2021-10-07 | 19:00 | 1684.4 | 314 | 1053.5 | 147.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 50 | 0 | 1684.4
2021-10-07 | 20:00 | 1597.3 | 314 | 976.3 | 141.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 46.5 | 0 | 1597.3
2021-10-07 | 21:00 | 1524.7 | 314 | 908.7 | 135.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 49 | 0 | 1524.7
2021-10-07 | 22:00 | 1464 | 314 | 865.5 | 127.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 40 | 0 | 1464
2021-10-07 | 23:00 | 1414.9 | 314 | 808 | 124.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 52 | 0 | 1414.9
2021-10-08 | 0:00 | 1325.1 | 314 | 765.7 | 117.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 12 | 0 | 1325.1
2021-10-08 | 1:00 | 1252.8 | 314 | 705.6 | 116.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1252.8
2021-10-08 | 2:00 | 1238.4 | 314 | 690.8 | 117.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1238.4
2021-10-08 | 3:00 | 1263.1 | 314 | 714.6 | 118.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1263.1
2021-10-08 | 4:00 | 1278.1 | 314 | 728.5 | 120 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1278.1
2021-10-08 | 5:00 | 1283.4 | 314 | 693.1 | 120.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 40.5 | 0 | 1283.4
2021-10-08 | 6:00 | 1302 | 314 | 694.4 | 121.3 | 1.8 | 113.2 | 37.3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1302
2021-10-08 | 7:00 | 1402.7 | 314 | 653.6 | 122.8 | 1.8 | 113.2 | 166.6 | 0 | 0.2 | 0 | 30.5 | 0 | 1402.7
2021-10-08 | 8:00 | 1627.2 | 314 | 594.9 | 127.5 | 1.8 | 113.2 | 416.1 | 0 | 0.2 | 0 | 59.5 | 0 | 1627.2
2021-10-08 | 9:00 | 1812.4 | 314 | 551.1 | 132 | 1.8 | 113.2 | 645.5 | 0 | 0.2 | 0 | 54.6 | 0 | 1812.4
2021-10-08 | 10:00 | 1872.1 | 314 | 544.2 | 133.6 | 1.8 | 113.2 | 701.1 | 0 | 0.2 | 0 | 64 | 0 | 1872.1
2021-10-08 | 11:00 | 1922.4 | 314 | 568.4 | 134 | 1.8 | 113.2 | 756.3 | 0 | 0.2 | 0 | 34.5 | 0 | 1922.4
2021-10-08 | 12:00 | 1838.3 | 314 | 620 | 130.5 | 1.8 | 113.2 | 698.7 | 0 | 0.2 | 0 | -40.1 | 0 | 1838.3
2021-10-08 | 13:00 | 1930.7 | 314 | 793.1 | 136.4 | 1.8 | 113.2 | 571.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1930.7
2021-10-08 | 14:00 | 1949.3 | 314 | 889.4 | 140.4 | 1.8 | 113.2 | 489.7 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1949.3
2021-10-08 | 15:00 | 1916.1 | 314 | 1008.6 | 144.2 | 1.8 | 113.2 | 333.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1916.1
2021-10-08 | 16:00 | 1859.7 | 314 | 1122.4 | 149.9 | 1.8 | 113.2 | 99.7 | 0 | 1.3 | 0 | 57.4 | 0 | 1859.7
2021-10-08 | 17:00 | 1751.1 | 314 | 1083.7 | 152.5 | 1.8 | 113.2 | 0.1 | 0 | 1.8 | 0 | 84 | 0 | 1751.1
2021-10-08 | 18:00 | 1689.9 | 314 | 1067.6 | 152 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 40 | 0 | 1689.9
2021-10-08 | 19:00 | 1600.1 | 314 | 982.4 | 147.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 40 | 0 | 1600.1
2021-10-08 | 20:00 | 1516.4 | 314 | 914.9 | 141.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 30 | 0 | 1516.4
2021-10-08 | 21:00 | 1451.3 | 314 | 845.8 | 135.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 40 | 0 | 1451.3
2021-10-08 | 22:00 | 1387.3 | 314 | 819.3 | 127.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 10 | 0 | 1387.3
2021-10-08 | 23:00 | 1331.5 | 314 | 756.4 | 124.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 21 | 0 | 1331.5
2021-10-09 | 0:00 | 1246.8 | 314 | 699.9 | 117.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1246.8
2021-10-09 | 1:00 | 1178.9 | 314 | 632.6 | 116.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1178.9
2021-10-09 | 2:00 | 1165.1 | 314 | 618.6 | 117.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1165.1
2021-10-09 | 3:00 | 1186.8 | 314 | 639 | 118.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1186.8
2021-10-09 | 4:00 | 1188.5 | 314 | 638.9 | 120 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1188.5
2021-10-09 | 5:00 | 1175.1 | 314 | 625.3 | 120.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1175.1
2021-10-09 | 6:00 | 1145.4 | 314 | 559.9 | 121.3 | 1.8 | 113.2 | 34.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1145.4
2021-10-09 | 7:00 | 1195.5 | 314 | 411.2 | 122.8 | 1.8 | 113.2 | 232.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1195.5
2021-10-09 | 8:00 | 1316.4 | 314 | 378.2 | 127.5 | 1.8 | 113.2 | 461.7 | 0 | 0.2 | 0 | -80.2 | 0 | 1316.4
2021-10-09 | 9:00 | 1427.9 | 314 | 369.9 | 132 | 1.8 | 113.2 | 629 | 0 | 0.2 | 0 | -132.2 | 0 | 1427.9
2021-10-09 | 10:00 | 1479.4 | 314 | 379.8 | 133.6 | 1.8 | 113.2 | 744.7 | 0 | 0.5 | 0 | -208.2 | 0 | 1479.4
2021-10-09 | 11:00 | 1528.2 | 314 | 384.8 | 134 | 1.8 | 113.2 | 762.3 | 0 | 1.3 | 0 | -183.2 | 0 | 1528.2
2021-10-09 | 12:00 | 1518.2 | 314 | 381.3 | 130.5 | 1.8 | 113.2 | 730.7 | 0 | 2.9 | 0 | -156.2 | 0 | 1518.2
2021-10-09 | 13:00 | 1513.1 | 314 | 376.6 | 136.4 | 1.8 | 113.2 | 606.7 | 0 | 4.5 | 0 | -40.1 | 0 | 1513.1
2021-10-09 | 14:00 | 1518.8 | 314 | 455.7 | 140.4 | 1.8 | 113.2 | 487.5 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 1518.8
2021-10-09 | 15:00 | 1492.6 | 314 | 634.7 | 144.2 | 1.8 | 113.2 | 277.5 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 1492.6
2021-10-09 | 16:00 | 1458 | 314 | 797.6 | 149.9 | 1.8 | 113.2 | 73 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 1458
2021-10-09 | 17:00 | 1449.9 | 314 | 812.7 | 152.5 | 1.8 | 113.2 | 0.1 | 0 | 10.1 | 0 | 45.5 | 0 | 1449.9
2021-10-09 | 18:00 | 1455.6 | 314 | 809 | 152 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 55.4 | 0 | 1455.6
2021-10-09 | 19:00 | 1417.5 | 314 | 781.3 | 147.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 49.1 | 0 | 1417.5
2021-10-09 | 20:00 | 1355.9 | 314 | 760.4 | 141.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 14 | 0 | 1355.9
2021-10-09 | 21:00 | 1283 | 314 | 706 | 135.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 1283
2021-10-09 | 22:00 | 1212.1 | 314 | 642.3 | 127.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 1212.1
2021-10-09 | 23:00 | 1181 | 314 | 611.7 | 124.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 1181
2021-10-10 | 0:00 | 1103.7 | 314 | 536.8 | 118.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 1103.7
2021-10-10 | 1:00 | 1051.1 | 314 | 484.6 | 118 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 1051.1
2021-10-10 | 2:00 | 1054.6 | 314 | 486.7 | 118.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 1054.6
2021-10-10 | 3:00 | 1079.8 | 314 | 510.4 | 119.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 0 | 0 | 1079.8
2021-10-10 | 4:00 | 1090.8 | 314 | 523 | 120.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 1090.8
2021-10-10 | 5:00 | 1085.3 | 314 | 519.6 | 118.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 1085.3
2021-10-10 | 6:00 | 1064.8 | 314 | 477.2 | 116.4 | 1.8 | 113.2 | 25.8 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 1064.8
2021-10-10 | 7:00 | 1102.4 | 314 | 402.2 | 116.5 | 1.8 | 113.2 | 138.3 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 1102.4
2021-10-10 | 8:00 | 1168.2 | 314 | 384 | 118.6 | 1.8 | 113.2 | 299.6 | 0 | 17.2 | 0 | -80.2 | 0 | 1168.2
2021-10-10 | 9:00 | 1254.5 | 314 | 379.4 | 120.4 | 1.8 | 113.2 | 491.5 | 0 | 16.4 | 0 | -182.2 | 0 | 1254.5
2021-10-10 | 10:00 | 1287.8 | 314 | 377.8 | 121.5 | 1.8 | 113.2 | 526.7 | 0 | 14 | 0 | -181.2 | 0 | 1287.8
2021-10-10 | 11:00 | 1316.1 | 314 | 372.3 | 122.7 | 1.8 | 113.2 | 537.2 | 0 | 12.1 | 0 | -157.2 | 0 | 1316.1
2021-10-10 | 12:00 | 1321.6 | 314 | 365 | 121.5 | 1.8 | 113.2 | 499.7 | 0 | 11.6 | 0 | -105.2 | 0 | 1321.6
2021-10-10 | 13:00 | 1319 | 314 | 357.5 | 122.8 | 1.8 | 113.2 | 437.8 | 0 | 12 | 0 | -40.1 | 0 | 1319
2021-10-10 | 14:00 | 1320.5 | 314 | 392.3 | 124.7 | 1.8 | 113.2 | 364.4 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 1320.5
2021-10-10 | 15:00 | 1317.2 | 314 | 512.5 | 127.1 | 1.8 | 113.2 | 235.8 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 1317.2
2021-10-10 | 16:00 | 1319.8 | 314 | 679.4 | 132.9 | 1.8 | 113.2 | 64.8 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 1319.8
2021-10-10 | 17:00 | 1366.7 | 314 | 782.8 | 136.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 6.2 | 0 | 1366.7
2021-10-10 | 18:00 | 1380 | 314 | 772.5 | 138.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 27.8 | 0 | 1380
2021-10-10 | 19:00 | 1338.5 | 314 | 735.4 | 137.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 25 | 0 | 1338.5
2021-10-10 | 20:00 | 1284.7 | 314 | 707.4 | 132.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 6 | 0 | 1284.7
2021-10-10 | 21:00 | 1211.6 | 314 | 646.2 | 128.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1211.6
2021-10-10 | 22:00 | 1142.9 | 314 | 582 | 124.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 1142.9
2021-10-10 | 23:00 | 1110.9 | 314 | 551.7 | 122.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 1110.9
2021-10-11 | 0:00 | 1045.5 | 314 | 491.8 | 118.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 1045.5
2021-10-11 | 1:00 | 1004.3 | 314 | 453.3 | 118 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1004.3
2021-10-11 | 2:00 | 1014.8 | 314 | 464.7 | 118.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1014.8
2021-10-11 | 3:00 | 1050.5 | 314 | 499.1 | 119.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1050.5
2021-10-11 | 4:00 | 1090.5 | 314 | 539 | 120.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1090.5
2021-10-11 | 5:00 | 1130.3 | 314 | 580.9 | 118.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1130.3
2021-10-11 | 6:00 | 1195.2 | 314 | 617.6 | 116.4 | 1.8 | 113.2 | 30.1 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1195.2
2021-10-11 | 7:00 | 1352.2 | 314 | 634.5 | 116.5 | 1.8 | 113.2 | 170.1 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1352.2
2021-10-11 | 8:00 | 1605.7 | 314 | 691.7 | 118.6 | 1.8 | 113.2 | 365.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1605.7
2021-10-11 | 9:00 | 1793.6 | 314 | 671.1 | 120.4 | 1.8 | 113.2 | 572.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1793.6
2021-10-11 | 10:00 | 1868.9 | 314 | 618.7 | 121.5 | 1.8 | 113.2 | 699.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1868.9
2021-10-11 | 11:00 | 1904.1 | 314 | 641.6 | 122.7 | 1.8 | 113.2 | 709.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1904.1
2021-10-11 | 12:00 | 1841.1 | 314 | 658.1 | 121.5 | 1.8 | 113.2 | 630.9 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1841.1
2021-10-11 | 13:00 | 1932.3 | 314 | 867.9 | 122.8 | 1.8 | 113.2 | 509.2 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 1932.3
2021-10-11 | 14:00 | 1963.1 | 314 | 952.6 | 124.7 | 1.8 | 113.2 | 452 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 1963.1
2021-10-11 | 15:00 | 1925.9 | 314 | 1106.7 | 127.1 | 1.8 | 113.2 | 258 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 1925.9
2021-10-11 | 16:00 | 1880.5 | 314 | 1260.1 | 132.9 | 1.8 | 113.2 | 53.2 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 1880.5
2021-10-11 | 17:00 | 1815.7 | 314 | 1235.7 | 136.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 9 | 0 | 1815.7
2021-10-11 | 18:00 | 1755.8 | 314 | 1169.7 | 138.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 15 | 0 | 1755.8
2021-10-11 | 19:00 | 1657 | 314 | 1081 | 137.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 6 | 0 | 1657
2021-10-11 | 20:00 | 1579.6 | 314 | 1015 | 132.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1579.6
2021-10-11 | 21:00 | 1506 | 314 | 946.4 | 128.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1506
2021-10-11 | 22:00 | 1456.4 | 314 | 901.6 | 124.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1456.4
2021-10-11 | 23:00 | 1405.1 | 314 | 818 | 122.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 35 | 0 | 1405.1
2021-10-12 | 0:00 | 1304.5 | 314 | 757.7 | 117.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1304.5
2021-10-12 | 1:00 | 1241.2 | 314 | 695.1 | 116.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1241.2
2021-10-12 | 2:00 | 1237.3 | 314 | 690.9 | 117.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1237.3
2021-10-12 | 3:00 | 1268.1 | 314 | 720.3 | 118.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1268.1
2021-10-12 | 4:00 | 1282.1 | 314 | 732.8 | 120 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1282.1
2021-10-12 | 5:00 | 1295.1 | 314 | 745.8 | 120.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1295.1
2021-10-12 | 6:00 | 1351.9 | 314 | 781.4 | 121.3 | 1.8 | 113.2 | 20 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1351.9
2021-10-12 | 7:00 | 1485.7 | 314 | 818.3 | 122.8 | 1.8 | 113.2 | 115.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1485.7
2021-10-12 | 8:00 | 1744.1 | 314 | 925.7 | 127.5 | 1.8 | 113.2 | 261.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1744.1
2021-10-12 | 9:00 | 1938.9 | 314 | 961.1 | 132 | 1.8 | 113.2 | 400.6 | 0 | 0.2 | 0 | 16 | 0 | 1938.9
2021-10-12 | 10:00 | 2004.6 | 314 | 924.5 | 133.6 | 1.8 | 113.2 | 517.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 2004.6
2021-10-12 | 11:00 | 2048 | 314 | 934.4 | 134 | 1.8 | 113.2 | 550.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 2048
2021-10-12 | 12:00 | 1958.1 | 314 | 883.1 | 130.5 | 1.8 | 113.2 | 515 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1958.1
2021-10-12 | 13:00 | 2035.7 | 314 | 1102.5 | 136.4 | 1.8 | 113.2 | 366.7 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2035.7
2021-10-12 | 14:00 | 2037 | 314 | 1201 | 140.4 | 1.8 | 113.2 | 265.2 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 2037
2021-10-12 | 15:00 | 1983.6 | 314 | 1290.5 | 144.2 | 1.8 | 113.2 | 118 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1983.6
2021-10-12 | 16:00 | 1956.1 | 314 | 1348 | 149.9 | 1.8 | 113.2 | 14.8 | 0 | 2.4 | 0 | 12 | 0 | 1956.1
2021-10-12 | 17:00 | 1907.5 | 314 | 1322.6 | 152.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 1907.5
2021-10-12 | 18:00 | 1837.9 | 314 | 1221.6 | 152 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 31 | 0 | 1837.9
2021-10-12 | 19:00 | 1721.2 | 314 | 1114.5 | 147.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 25 | 0 | 1721.2
2021-10-12 | 20:00 | 1640.9 | 314 | 1050.2 | 141.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 16.2 | 0 | 1640.9
2021-10-12 | 21:00 | 1571.8 | 314 | 984.2 | 135.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 19.8 | 0 | 1571.8
2021-10-12 | 22:00 | 1506.4 | 314 | 946.3 | 127.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0.5 | 0 | 1506.4
2021-10-12 | 23:00 | 1448.2 | 314 | 874.2 | 124.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 17 | 0 | 1448.2
2021-10-13 | 0:00 | 1340.9 | 314 | 774.9 | 117.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16.4 | 0 | 1340.9
2021-10-13 | 1:00 | 1274.2 | 314 | 716.2 | 116.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 10 | 0 | 1274.2
2021-10-13 | 2:00 | 1258.5 | 314 | 710.4 | 117.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1258.5
2021-10-13 | 3:00 | 1286.2 | 314 | 737.3 | 118.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1286.2
2021-10-13 | 4:00 | 1297.6 | 314 | 747.3 | 120 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1297.6
2021-10-13 | 5:00 | 1311.4 | 314 | 760.5 | 120.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1311.4
2021-10-13 | 6:00 | 1368.8 | 314 | 816.1 | 121.3 | 1.8 | 113.2 | 0.8 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1368.8
2021-10-13 | 7:00 | 1486.5 | 314 | 904.5 | 122.8 | 1.8 | 113.2 | 27.2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1486.5
2021-10-13 | 8:00 | 1724.1 | 314 | 1019 | 127.5 | 1.8 | 113.2 | 146.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1724.1
2021-10-13 | 9:00 | 1891.9 | 314 | 1069.8 | 132 | 1.8 | 113.2 | 259.8 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1891.9
2021-10-13 | 10:00 | 1915.5 | 314 | 1095.1 | 133.6 | 1.8 | 113.2 | 224.4 | 0 | 1.4 | 0 | 32 | 0 | 1915.5
2021-10-13 | 11:00 | 1915.2 | 314 | 1091.4 | 134 | 1.8 | 113.2 | 259.2 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1915.2
2021-10-13 | 12:00 | 1805 | 314 | 1001.1 | 130.5 | 1.8 | 113.2 | 242.6 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1805
2021-10-13 | 13:00 | 1894 | 314 | 1124 | 136.4 | 1.8 | 113.2 | 202.2 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1894
2021-10-13 | 14:00 | 1899.6 | 314 | 1197 | 140.4 | 1.8 | 113.2 | 130.8 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1899.6
2021-10-13 | 15:00 | 1851.2 | 314 | 1220.7 | 144.2 | 1.8 | 113.2 | 53.9 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 1851.2
2021-10-13 | 16:00 | 1833.7 | 314 | 1217.9 | 149.9 | 1.8 | 113.2 | 6.6 | 0 | 3.7 | 0 | 26.6 | 0 | 1833.7
2021-10-13 | 17:00 | 1784.4 | 314 | 1198.9 | 152.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1784.4
2021-10-13 | 18:00 | 1719.8 | 314 | 1117.5 | 152 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 16.5 | 0 | 1719.8
2021-10-13 | 19:00 | 1623.1 | 314 | 1021.2 | 147.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 21.5 | 0 | 1623.1
2021-10-13 | 20:00 | 1554.1 | 314 | 963.9 | 141.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 1554.1
2021-10-13 | 21:00 | 1481.2 | 314 | 898.2 | 135.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 16.5 | 0 | 1481.2
2021-10-13 | 22:00 | 1420.3 | 314 | 838.7 | 127.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 22 | 0 | 1420.3
2021-10-13 | 23:00 | 1377.4 | 314 | 803.2 | 124.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 19 | 0 | 1377.4
2021-10-14 | 0:00 | 1284.7 | 314 | 706.7 | 117.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 30 | 0 | 1284.7
2021-10-14 | 1:00 | 1224.6 | 314 | 656.4 | 116.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 20.5 | 0 | 1224.6
2021-10-14 | 2:00 | 1212.1 | 314 | 664.3 | 117.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1212.1
2021-10-14 | 3:00 | 1243.2 | 314 | 683.6 | 118.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 10 | 0 | 1243.2
2021-10-14 | 4:00 | 1258.7 | 314 | 706.8 | 120 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1258.7
2021-10-14 | 5:00 | 1269.8 | 314 | 707.8 | 120.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 10 | 0 | 1269.8
2021-10-14 | 6:00 | 1307.1 | 314 | 699.7 | 121.3 | 1.8 | 113.2 | 24.7 | 0 | 2.4 | 0 | 30 | 0 | 1307.1
2021-10-14 | 7:00 | 1436.6 | 314 | 631.7 | 122.8 | 1.8 | 113.2 | 230.7 | 0 | 2.4 | 0 | 20 | 0 | 1436.6
2021-10-14 | 8:00 | 1666.7 | 314 | 574.8 | 127.5 | 1.8 | 113.2 | 494.1 | 0 | 1.3 | 0 | 40 | 0 | 1666.7
2021-10-14 | 9:00 | 1809.5 | 314 | 564.1 | 132 | 1.8 | 113.2 | 663.4 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 1809.5
2021-10-14 | 10:00 | 1844.7 | 314 | 501.2 | 133.6 | 1.8 | 113.2 | 780.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1844.7
2021-10-14 | 11:00 | 1854.3 | 314 | 521.2 | 134 | 1.8 | 113.2 | 769.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1854.3
2021-10-14 | 12:00 | 1792.4 | 314 | 616.8 | 130.5 | 1.8 | 113.2 | 771.8 | 0 | 0.5 | 0 | -156.2 | 0 | 1792.4
2021-10-14 | 13:00 | 1881.3 | 314 | 653.9 | 136.4 | 1.8 | 113.2 | 661.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1881.3
2021-10-14 | 14:00 | 1884.8 | 314 | 807 | 140.4 | 1.8 | 113.2 | 507.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1884.8
2021-10-14 | 15:00 | 1850.2 | 314 | 975.9 | 144.2 | 1.8 | 113.2 | 300.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1850.2
2021-10-14 | 16:00 | 1815.3 | 314 | 1089.2 | 149.9 | 1.8 | 113.2 | 73.2 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 1815.3
2021-10-14 | 17:00 | 1742.1 | 314 | 1072.3 | 152.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 87.7 | 0 | 1742.1
2021-10-14 | 18:00 | 1688 | 314 | 1053 | 152 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 53.8 | 0 | 1688
2021-10-14 | 19:00 | 1590 | 314 | 992.7 | 147.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 20.5 | 0 | 1590
2021-10-14 | 20:00 | 1516 | 314 | 925.6 | 141.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 20 | 0 | 1516
2021-10-14 | 21:00 | 1437.7 | 314 | 863.3 | 135.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 10 | 0 | 1437.7
2021-10-14 | 22:00 | 1383.1 | 314 | 786 | 127.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 40 | 0 | 1383.1
2021-10-14 | 23:00 | 1336.8 | 314 | 762.7 | 124.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 20 | 0 | 1336.8
2021-10-15 | 0:00 | 1249 | 314 | 662.1 | 117.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 40 | 0 | 1249
2021-10-15 | 1:00 | 1186.2 | 314 | 610.2 | 116.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 30 | 0 | 1186.2
2021-10-15 | 2:00 | 1178.5 | 314 | 611.7 | 117.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 20 | 0 | 1178.5
2021-10-15 | 3:00 | 1196.8 | 314 | 638.7 | 118.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 10 | 0 | 1196.8
2021-10-15 | 4:00 | 1219.1 | 314 | 638.1 | 120 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 1219.1
2021-10-15 | 5:00 | 1221.5 | 314 | 631.9 | 120.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 40 | 0 | 1221.5
2021-10-15 | 6:00 | 1246.4 | 314 | 600.2 | 121.3 | 1.8 | 113.2 | 45.6 | 0 | 0.3 | 0 | 50 | 0 | 1246.4
2021-10-15 | 7:00 | 1341 | 314 | 467.5 | 122.8 | 1.8 | 113.2 | 261.5 | 0 | 0.2 | 0 | 60 | 0 | 1341
2021-10-15 | 8:00 | 1525.9 | 314 | 407.2 | 127.5 | 1.8 | 113.2 | 507.5 | 0 | 0.2 | 0 | 54.5 | 0 | 1525.9
2021-10-15 | 9:00 | 1663.4 | 314 | 383.8 | 132 | 1.8 | 113.2 | 688.4 | 0 | 0.2 | 0 | 30 | 0 | 1663.4
2021-10-15 | 10:00 | 1706 | 314 | 401.9 | 133.6 | 1.8 | 113.2 | 781.3 | 0 | 0.3 | 0 | -40.1 | 0 | 1706
2021-10-15 | 11:00 | 1729.1 | 314 | 395.1 | 134 | 1.8 | 113.2 | 810.9 | 0 | 0.2 | 0 | -40.1 | 0 | 1729.1
2021-10-15 | 12:00 | 1656.1 | 314 | 416.6 | 130.5 | 1.8 | 113.2 | 785.4 | 0 | 0.8 | 0 | -106.2 | 0 | 1656.1
2021-10-15 | 13:00 | 1746.3 | 314 | 534.9 | 136.4 | 1.8 | 113.2 | 685.5 | 0 | 0.6 | 0 | -40.1 | 0 | 1746.3
2021-10-15 | 14:00 | 1765 | 314 | 671.5 | 140.4 | 1.8 | 113.2 | 523.3 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1765
2021-10-15 | 15:00 | 1751.1 | 314 | 856.8 | 144.2 | 1.8 | 113.2 | 320 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1751.1
2021-10-15 | 16:00 | 1716.8 | 314 | 950.6 | 149.9 | 1.8 | 113.2 | 84.7 | 0 | 1.4 | 0 | 101.2 | 0 | 1716.8
2021-10-15 | 17:00 | 1636.6 | 314 | 929.7 | 152.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 123.8 | 0 | 1636.6
2021-10-15 | 18:00 | 1583.3 | 314 | 940.7 | 152 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 60 | 0 | 1583.3
2021-10-15 | 19:00 | 1497.4 | 314 | 857.3 | 147.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62.5 | 0 | 1497.4
2021-10-15 | 20:00 | 1426.3 | 314 | 803 | 141.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 52 | 0 | 1426.3
2021-10-15 | 21:00 | 1366.7 | 314 | 770.6 | 135.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 1366.7
2021-10-15 | 22:00 | 1316.6 | 314 | 709.4 | 127.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 50 | 0 | 1316.6
2021-10-15 | 23:00 | 1271.5 | 314 | 687.4 | 124.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 30 | 0 | 1271.5
2021-10-16 | 0:00 | 1190.1 | 314 | 643.2 | 117.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1190.1
2021-10-16 | 1:00 | 1130.6 | 314 | 584.5 | 116.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1130.6
2021-10-16 | 2:00 | 1125 | 314 | 578 | 117.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1125
2021-10-16 | 3:00 | 1155.1 | 314 | 605.5 | 118.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1155.1
2021-10-16 | 4:00 | 1161.9 | 314 | 611 | 120 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1161.9
2021-10-16 | 5:00 | 1144.8 | 314 | 593.6 | 120.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1144.8
2021-10-16 | 6:00 | 1118.4 | 314 | 540.7 | 121.3 | 1.8 | 113.2 | 26.3 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1118.4
2021-10-16 | 7:00 | 1176.4 | 314 | 418.3 | 122.8 | 1.8 | 113.2 | 205.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1176.4
2021-10-16 | 8:00 | 1275.5 | 314 | 357.1 | 127.5 | 1.8 | 113.2 | 401.8 | 0 | 0.2 | 0 | -40.1 | 0 | 1275.5
2021-10-16 | 9:00 | 1353.9 | 314 | 361.7 | 132 | 1.8 | 113.2 | 536.2 | 0 | 0.2 | 0 | -105.2 | 0 | 1353.9
2021-10-16 | 10:00 | 1384.4 | 314 | 368 | 133.6 | 1.8 | 113.2 | 610.7 | 0 | 0.3 | 0 | -157.2 | 0 | 1384.4
2021-10-16 | 11:00 | 1409.1 | 314 | 382.7 | 134 | 1.8 | 113.2 | 619.4 | 0 | 0.2 | 0 | -156.2 | 0 | 1409.1
2021-10-16 | 12:00 | 1384.3 | 314 | 364.4 | 130.5 | 1.8 | 113.2 | 616.4 | 0 | 0.2 | 0 | -156.2 | 0 | 1384.3
2021-10-16 | 13:00 | 1440.6 | 314 | 372.9 | 136.4 | 1.8 | 113.2 | 607.3 | 0 | 0.2 | 0 | -105.2 | 0 | 1440.6
2021-10-16 | 14:00 | 1433.3 | 314 | 394.8 | 140.4 | 1.8 | 113.2 | 468.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1433.3
2021-10-16 | 15:00 | 1402.1 | 314 | 590.5 | 144.2 | 1.8 | 113.2 | 238.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1402.1
2021-10-16 | 16:00 | 1373 | 314 | 756.7 | 149.9 | 1.8 | 113.2 | 36.2 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 1373
2021-10-16 | 17:00 | 1410.2 | 314 | 753.3 | 152.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 74.8 | 0 | 1410.2
2021-10-16 | 18:00 | 1399.3 | 314 | 745.8 | 152 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 71.7 | 0 | 1399.3
2021-10-16 | 19:00 | 1358.2 | 314 | 709.9 | 147.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 69 | 0 | 1358.2
2021-10-16 | 20:00 | 1305.2 | 314 | 716.5 | 141.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 15 | 0 | 1305.2
2021-10-16 | 21:00 | 1235.1 | 314 | 667.6 | 135.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 1235.1
2021-10-16 | 22:00 | 1166.5 | 314 | 599.4 | 127.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 1166.5
2021-10-16 | 23:00 | 1127.7 | 314 | 558.6 | 124.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 1127.7
2021-10-17 | 0:00 | 1052.3 | 314 | 482.8 | 118.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 1052.3
2021-10-17 | 1:00 | 1005.2 | 314 | 435.7 | 118 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 1005.2
2021-10-17 | 2:00 | 1007.1 | 314 | 436.1 | 118.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 1007.1
2021-10-17 | 3:00 | 1041.1 | 314 | 462.5 | 119.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 1041.1
2021-10-17 | 4:00 | 1041.6 | 314 | 460.5 | 120.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 1041.6
2021-10-17 | 5:00 | 1045 | 314 | 464.3 | 118.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 33.5 | 0 | 0 | 0 | 1045
2021-10-17 | 6:00 | 1008.7 | 314 | 429.4 | 116.4 | 1.8 | 113.2 | 0.9 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1008.7
2021-10-17 | 7:00 | 1033.8 | 314 | 436.4 | 116.5 | 1.8 | 113.2 | 20.1 | 0 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 1033.8
2021-10-17 | 8:00 | 1093.9 | 314 | 451.6 | 118.6 | 1.8 | 113.2 | 60.5 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | 0 | 1093.9
2021-10-17 | 9:00 | 1129.3 | 314 | 412 | 120.4 | 1.8 | 113.2 | 134.5 | 0 | 33.4 | 0 | 0 | 0 | 1129.3
2021-10-17 | 10:00 | 1142.8 | 314 | 363.5 | 121.5 | 1.8 | 113.2 | 236.5 | 0 | 32.4 | 0 | -40.1 | 0 | 1142.8
2021-10-17 | 11:00 | 1146.1 | 314 | 375.4 | 122.7 | 1.8 | 113.2 | 420.8 | 0 | 31.4 | 0 | -233.2 | 0 | 1146.1
2021-10-17 | 12:00 | 1156.6 | 314 | 368.5 | 121.5 | 1.8 | 113.2 | 561.5 | 0 | 29.8 | 0 | -353.7 | 0 | 1156.6
2021-10-17 | 13:00 | 1130 | 314 | 355.5 | 122.8 | 1.8 | 113.2 | 476.5 | 0 | 29.4 | 0 | -283.2 | 0 | 1130
2021-10-17 | 14:00 | 1128.9 | 314 | 373.7 | 124.7 | 1.8 | 113.2 | 407.6 | 0 | 27.1 | 0 | -233.2 | 0 | 1128.9
2021-10-17 | 15:00 | 1143.2 | 314 | 367.1 | 127.1 | 1.8 | 113.2 | 274.2 | 0 | 26 | 0 | -80.2 | 0 | 1143.2
2021-10-17 | 16:00 | 1152.9 | 314 | 502.8 | 132.9 | 1.8 | 113.2 | 64.1 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 1152.9
2021-10-17 | 17:00 | 1223 | 314 | 616.1 | 136.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 24.3 | 0 | 17 | 0 | 1223
2021-10-17 | 18:00 | 1239.9 | 314 | 644 | 138.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 9.5 | 0 | 1239.9
2021-10-17 | 19:00 | 1215.4 | 314 | 604.7 | 137.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 27 | 0 | 1215.4
2021-10-17 | 20:00 | 1179.3 | 314 | 565.2 | 132.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 19 | 0 | 33.4 | 0 | 1179.3
2021-10-17 | 21:00 | 1130.3 | 314 | 519.4 | 128.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 31.8 | 0 | 1130.3
2021-10-17 | 22:00 | 1074.4 | 314 | 496.9 | 124.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 1074.4
2021-10-17 | 23:00 | 1055.3 | 314 | 482.1 | 122.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 1055.3
2021-10-18 | 0:00 | 994.1 | 314 | 426.9 | 118.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 994.1
2021-10-18 | 1:00 | 953.8 | 314 | 387.3 | 118 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 953.8
2021-10-18 | 2:00 | 981.6 | 314 | 415.7 | 118.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 981.6
2021-10-18 | 3:00 | 1040 | 314 | 473.6 | 119.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 1040
2021-10-18 | 4:00 | 1079.8 | 314 | 512.9 | 120.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 1079.8
2021-10-18 | 5:00 | 1127.5 | 314 | 565 | 118.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 1127.5
2021-10-18 | 6:00 | 1209.6 | 314 | 615 | 116.4 | 1.8 | 113.2 | 24.9 | 0 | 13.7 | 0 | 10.6 | 0 | 1209.6
2021-10-18 | 7:00 | 1325.5 | 314 | 577.8 | 116.5 | 1.8 | 113.2 | 176.6 | 0 | 12.6 | 0 | 13 | 0 | 1325.5
2021-10-18 | 8:00 | 1514.6 | 314 | 624.6 | 118.6 | 1.8 | 113.2 | 323.3 | 0 | 12.6 | 0 | 6.5 | 0 | 1514.6
2021-10-18 | 9:00 | 1649.2 | 314 | 624.5 | 120.4 | 1.8 | 113.2 | 452.5 | 0 | 9.4 | 0 | 13.4 | 0 | 1649.2
2021-10-18 | 10:00 | 1658.1 | 314 | 621.2 | 121.5 | 1.8 | 113.2 | 478.3 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 1658.1
2021-10-18 | 11:00 | 1653.6 | 314 | 651.2 | 122.7 | 1.8 | 113.2 | 443.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1653.6
2021-10-18 | 12:00 | 1551.2 | 314 | 617.6 | 121.5 | 1.8 | 113.2 | 378.5 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 1551.2
2021-10-18 | 13:00 | 1627.3 | 314 | 763.5 | 122.8 | 1.8 | 113.2 | 308.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1627.3
2021-10-18 | 14:00 | 1641.9 | 314 | 880.8 | 124.7 | 1.8 | 113.2 | 205.3 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1641.9
2021-10-18 | 15:00 | 1625.4 | 314 | 967.9 | 127.1 | 1.8 | 113.2 | 99.8 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1625.4
2021-10-18 | 16:00 | 1636 | 314 | 1049.8 | 132.9 | 1.8 | 113.2 | 9.7 | 0 | 1.6 | 0 | 13 | 0 | 1636
2021-10-18 | 17:00 | 1644.6 | 314 | 1058.8 | 136.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 18 | 0 | 1644.6
2021-10-18 | 18:00 | 1609.2 | 314 | 1029.5 | 138.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 10 | 0 | 1609.2
2021-10-18 | 19:00 | 1532 | 314 | 946.5 | 137.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 15 | 0 | 1532
2021-10-18 | 20:00 | 1470.8 | 314 | 895.1 | 132.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 1470.8
2021-10-18 | 21:00 | 1418.5 | 314 | 845.4 | 128.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 9.8 | 0 | 1418.5
2021-10-18 | 22:00 | 1378 | 314 | 799.9 | 124.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 16.2 | 0 | 1378
2021-10-18 | 23:00 | 1338.7 | 314 | 778.6 | 122.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 1338.7
2021-10-19 | 0:00 | 1254.5 | 314 | 698.5 | 117.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 1254.5
2021-10-19 | 1:00 | 1201 | 314 | 637.9 | 116.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 10 | 0 | 1201
2021-10-19 | 2:00 | 1204.4 | 314 | 649.9 | 117.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 1204.4
2021-10-19 | 3:00 | 1245.3 | 314 | 688.2 | 118.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 1245.3
2021-10-19 | 4:00 | 1273.4 | 314 | 716.1 | 120 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 1273.4
2021-10-19 | 5:00 | 1288 | 314 | 730.1 | 120.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 1288
2021-10-19 | 6:00 | 1345.3 | 314 | 786.3 | 121.3 | 1.8 | 113.2 | 1.2 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 1345.3
2021-10-19 | 7:00 | 1442.2 | 314 | 806 | 122.8 | 1.8 | 113.2 | 56.7 | 0 | 5.7 | 0 | 22 | 0 | 1442.2
2021-10-19 | 8:00 | 1630.2 | 314 | 762.2 | 127.5 | 1.8 | 113.2 | 255.2 | 0 | 5.3 | 0 | 51 | 0 | 1630.2
2021-10-19 | 9:00 | 1725.6 | 314 | 630.6 | 132 | 1.8 | 113.2 | 529.7 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 1725.6
2021-10-19 | 10:00 | 1720.7 | 314 | 611.8 | 133.6 | 1.8 | 113.2 | 584.3 | 0 | 2.1 | 0 | -40.1 | 0 | 1720.7
2021-10-19 | 11:00 | 1692.4 | 314 | 691.9 | 134 | 1.8 | 113.2 | 436.1 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1692.4
2021-10-19 | 12:00 | 1589.2 | 314 | 684.9 | 130.5 | 1.8 | 113.2 | 343.4 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1589.2
2021-10-19 | 13:00 | 1710.8 | 314 | 900 | 136.4 | 1.8 | 113.2 | 243.3 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1710.8
2021-10-19 | 14:00 | 1714.1 | 314 | 1057.3 | 140.4 | 1.8 | 113.2 | 82 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 1714.1
2021-10-19 | 15:00 | 1688.6 | 314 | 1080 | 144.2 | 1.8 | 113.2 | 30.1 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 1688.6
2021-10-19 | 16:00 | 1694.1 | 314 | 1105.3 | 149.9 | 1.8 | 113.2 | 4.5 | 0 | 4.9 | 0 | 0.5 | 0 | 1694.1
2021-10-19 | 17:00 | 1696.2 | 314 | 1097.7 | 152.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 1696.2
2021-10-19 | 18:00 | 1645.6 | 314 | 1058.4 | 152 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 1645.6
2021-10-19 | 19:00 | 1571.7 | 314 | 989.4 | 147.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 1571.7
2021-10-19 | 20:00 | 1509.6 | 314 | 920.7 | 141.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 13 | 0 | 1509.6
2021-10-19 | 21:00 | 1449.4 | 314 | 876.2 | 135.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 1449.4
2021-10-19 | 22:00 | 1392.3 | 314 | 803.5 | 127.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 19 | 0 | 1392.3
2021-10-19 | 23:00 | 1350 | 314 | 780.9 | 124.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 1350
2021-10-20 | 0:00 | 1265.4 | 314 | 696.1 | 117.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 22.7 | 0 | 0 | 0 | 1265.4
2021-10-20 | 1:00 | 1213.4 | 314 | 637.4 | 116.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 30.2 | 0 | 0 | 0 | 1213.4
2021-10-20 | 2:00 | 1228.9 | 314 | 649.7 | 117.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1228.9
2021-10-20 | 3:00 | 1261.5 | 314 | 680 | 118.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1261.5
2021-10-20 | 4:00 | 1289.9 | 314 | 710.3 | 120 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 30.6 | 0 | 0 | 0 | 1289.9
2021-10-20 | 5:00 | 1302.4 | 314 | 723.3 | 120.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 1302.4
2021-10-20 | 6:00 | 1352.8 | 314 | 736.6 | 121.3 | 1.8 | 113.2 | 35.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 1352.8
2021-10-20 | 7:00 | 1436.1 | 314 | 632.1 | 122.8 | 1.8 | 113.2 | 222.2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1436.1
2021-10-20 | 8:00 | 1597.1 | 314 | 587.4 | 127.5 | 1.8 | 113.2 | 418.7 | 0 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 1597.1
2021-10-20 | 9:00 | 1702.3 | 314 | 492.2 | 132 | 1.8 | 113.2 | 612.9 | 0 | 36.2 | 0 | 0 | 0 | 1702.3
2021-10-20 | 10:00 | 1694.4 | 314 | 382.3 | 133.6 | 1.8 | 113.2 | 713.3 | 0 | 36.2 | 0 | 0 | 0 | 1694.4
2021-10-20 | 11:00 | 1683.6 | 314 | 375.3 | 134 | 1.8 | 113.2 | 750.3 | 0 | 35.1 | 0 | -40.1 | 0 | 1683.6
2021-10-20 | 12:00 | 1595.3 | 314 | 362.7 | 130.5 | 1.8 | 113.2 | 716.4 | 0 | 36.9 | 0 | -80.2 | 0 | 1595.3
2021-10-20 | 13:00 | 1659.7 | 314 | 449.3 | 136.4 | 1.8 | 113.2 | 608.3 | 0 | 36.7 | 0 | 0 | 0 | 1659.7
2021-10-20 | 14:00 | 1676.2 | 314 | 588.6 | 140.4 | 1.8 | 113.2 | 480.7 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 1676.2
2021-10-20 | 15:00 | 1657.6 | 314 | 758.1 | 144.2 | 1.8 | 113.2 | 291.7 | 0 | 34.6 | 0 | 0 | 0 | 1657.6
2021-10-20 | 16:00 | 1656.5 | 314 | 979.1 | 149.9 | 1.8 | 113.2 | 64.5 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1656.5
2021-10-20 | 17:00 | 1658.1 | 314 | 991.4 | 152.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 34.2 | 0 | 51 | 0 | 1658.1
2021-10-20 | 18:00 | 1631.4 | 314 | 993.8 | 152 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 32.1 | 0 | 24.5 | 0 | 1631.4
2021-10-20 | 19:00 | 1567.3 | 314 | 961.5 | 147.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 29.2 | 0 | 0 | 0 | 1567.3
2021-10-20 | 20:00 | 1521.2 | 314 | 923.2 | 141.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 27.8 | 0 | 0 | 0 | 1521.2
2021-10-20 | 21:00 | 1473.6 | 314 | 881.7 | 135.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 27.8 | 0 | 0 | 0 | 1473.6
2021-10-20 | 22:00 | 1413.5 | 314 | 825.3 | 127.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 31.3 | 0 | 0 | 0 | 1413.5
2021-10-20 | 23:00 | 1369 | 314 | 783.6 | 124.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | 0 | 1369
2021-10-21 | 0:00 | 1280.8 | 314 | 645.3 | 117.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 28.9 | 0 | 60 | 0 | 1280.8
2021-10-21 | 1:00 | 1225 | 314 | 623 | 116.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 26.2 | 0 | 30 | 0 | 1225
2021-10-21 | 2:00 | 1236.1 | 314 | 655 | 117.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 10 | 0 | 1236.1
2021-10-21 | 3:00 | 1281.9 | 314 | 690.1 | 118.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 24.3 | 0 | 20 | 0 | 1281.9
2021-10-21 | 4:00 | 1305.6 | 314 | 713.6 | 120 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 23 | 0 | 20 | 0 | 1305.6
2021-10-21 | 5:00 | 1335.9 | 314 | 717.8 | 120.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 50 | 0 | 1335.9
2021-10-21 | 6:00 | 1397.1 | 314 | 725 | 121.3 | 1.8 | 113.2 | 31.5 | 0 | 15.8 | 0 | 74.5 | 0 | 1397.1
2021-10-21 | 7:00 | 1481.2 | 314 | 619.5 | 122.8 | 1.8 | 113.2 | 222.3 | 0 | 14 | 0 | 73.6 | 0 | 1481.2
2021-10-21 | 8:00 | 1652.1 | 314 | 595.1 | 127.5 | 1.8 | 113.2 | 407.5 | 0 | 12.8 | 0 | 80.2 | 0 | 1652.1
2021-10-21 | 9:00 | 1733.3 | 314 | 552.2 | 132 | 1.8 | 113.2 | 529.1 | 0 | 11 | 0 | 80 | 0 | 1733.3
2021-10-21 | 10:00 | 1721.3 | 314 | 528.9 | 133.6 | 1.8 | 113.2 | 577.7 | 0 | 12.1 | 0 | 40 | 0 | 1721.3
2021-10-21 | 11:00 | 1702.5 | 314 | 541 | 134 | 1.8 | 113.2 | 544.8 | 0 | 13.7 | 0 | 40 | 0 | 1702.5
2021-10-21 | 12:00 | 1592.8 | 314 | 671 | 130.5 | 1.8 | 113.2 | 452.9 | 0 | 15.6 | 0 | -106.2 | 0 | 1592.8
2021-10-21 | 13:00 | 1684.4 | 314 | 704.5 | 136.4 | 1.8 | 113.2 | 389.2 | 0 | 15.3 | 0 | 10 | 0 | 1684.4
2021-10-21 | 14:00 | 1690.1 | 314 | 752.7 | 140.4 | 1.8 | 113.2 | 336.7 | 0 | 11.3 | 0 | 20 | 0 | 1690.1
2021-10-21 | 15:00 | 1667.3 | 314 | 871.2 | 144.2 | 1.8 | 113.2 | 213.2 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 1667.3
2021-10-21 | 16:00 | 1677.4 | 314 | 976.6 | 149.9 | 1.8 | 113.2 | 41 | 0 | 10.9 | 0 | 70 | 0 | 1677.4
2021-10-21 | 17:00 | 1690.2 | 314 | 983.9 | 152.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 113.2 | 0 | 1690.2
2021-10-21 | 18:00 | 1672.5 | 314 | 985.2 | 152 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 95 | 0 | 1672.5
2021-10-21 | 19:00 | 1602.5 | 314 | 945.5 | 147.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 70 | 0 | 1602.5
2021-10-21 | 20:00 | 1553.5 | 314 | 904.8 | 141.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 70 | 0 | 1553.5
2021-10-21 | 21:00 | 1484.4 | 314 | 843.3 | 135.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 70 | 0 | 1484.4
2021-10-21 | 22:00 | 1424.4 | 314 | 782.8 | 127.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 79 | 0 | 1424.4
2021-10-21 | 23:00 | 1375.5 | 314 | 766.1 | 124.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 51 | 0 | 1375.5
2021-10-22 | 0:00 | 1280.3 | 314 | 709.9 | 117.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 20 | 0 | 1280.3
2021-10-22 | 1:00 | 1232.8 | 314 | 683.3 | 116.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 1232.8
2021-10-22 | 2:00 | 1247.7 | 314 | 698 | 117.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1247.7
2021-10-22 | 3:00 | 1282.2 | 314 | 731.2 | 118.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1282.2
2021-10-22 | 4:00 | 1299.6 | 314 | 737.6 | 120 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 1299.6
2021-10-22 | 5:00 | 1316.8 | 314 | 754.5 | 120.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 1316.8
2021-10-22 | 6:00 | 1368.1 | 314 | 761.4 | 121.3 | 1.8 | 113.2 | 3.4 | 0 | 3 | 0 | 50 | 0 | 1368.1
2021-10-22 | 7:00 | 1452.5 | 314 | 750.9 | 122.8 | 1.8 | 113.2 | 77.4 | 0 | 2.4 | 0 | 70 | 0 | 1452.5
2021-10-22 | 8:00 | 1621.8 | 314 | 722.4 | 127.5 | 1.8 | 113.2 | 241.3 | 0 | 1.6 | 0 | 100 | 0 | 1621.8
2021-10-22 | 9:00 | 1708.5 | 314 | 710.5 | 132 | 1.8 | 113.2 | 335.6 | 0 | 1.4 | 0 | 100 | 0 | 1708.5
2021-10-22 | 10:00 | 1698.3 | 314 | 712.5 | 133.6 | 1.8 | 113.2 | 350.1 | 0 | 2.6 | 0 | 70.5 | 0 | 1698.3
2021-10-22 | 11:00 | 1683.3 | 314 | 732.3 | 134 | 1.8 | 113.2 | 390.4 | 0 | 2.6 | 0 | -5 | 0 | 1683.3
2021-10-22 | 12:00 | 1580.9 | 314 | 704.4 | 130.5 | 1.8 | 113.2 | 415.4 | 0 | 2.6 | 0 | -101 | 0 | 1580.9
2021-10-22 | 13:00 | 1673.7 | 314 | 772.1 | 136.4 | 1.8 | 113.2 | 459.2 | 0 | 3 | 0 | -126 | 0 | 1673.7
2021-10-22 | 14:00 | 1658 | 314 | 817 | 140.4 | 1.8 | 113.2 | 319.7 | 0 | 2.9 | 0 | -51 | 0 | 1658
2021-10-22 | 15:00 | 1628.5 | 314 | 834.6 | 144.2 | 1.8 | 113.2 | 178.5 | 0 | 2.2 | 0 | 40 | 0 | 1628.5
2021-10-22 | 16:00 | 1636.1 | 314 | 906.7 | 149.9 | 1.8 | 113.2 | 47.9 | 0 | 2.6 | 0 | 100 | 0 | 1636.1
2021-10-22 | 17:00 | 1628.3 | 314 | 934 | 152.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 107.7 | 0 | 1628.3
2021-10-22 | 18:00 | 1595 | 314 | 889 | 152 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 118.8 | 0 | 1595
2021-10-22 | 19:00 | 1534.8 | 314 | 847.4 | 147.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 103 | 0 | 1534.8
2021-10-22 | 20:00 | 1483.2 | 314 | 812.3 | 141.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 93.5 | 0 | 1483.2
2021-10-22 | 21:00 | 1427.8 | 314 | 753 | 135.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 105 | 0 | 1427.8
2021-10-22 | 22:00 | 1375.9 | 314 | 717.5 | 127.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 93 | 0 | 1375.9
2021-10-22 | 23:00 | 1333 | 314 | 672.1 | 124.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 95 | 0 | 1333
2021-10-23 | 0:00 | 1237.9 | 314 | 608.5 | 117.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 67 | 0 | 1237.9
2021-10-23 | 1:00 | 1186.7 | 314 | 569.4 | 116.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 50 | 0 | 1186.7
2021-10-23 | 2:00 | 1200.5 | 314 | 629.7 | 117.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 1200.5
2021-10-23 | 3:00 | 1232.7 | 314 | 608.9 | 118.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 26.3 | 0 | 50 | 0 | 1232.7
2021-10-23 | 4:00 | 1236.9 | 314 | 601.7 | 120 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 60.5 | 0 | 1236.9
2021-10-23 | 5:00 | 1219.1 | 314 | 559.9 | 120.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 85 | 0 | 1219.1
2021-10-23 | 6:00 | 1210.4 | 314 | 560.7 | 121.3 | 1.8 | 113.2 | 45.1 | 0 | 24.3 | 0 | 30 | 0 | 1210.4
2021-10-23 | 7:00 | 1244.8 | 314 | 380.2 | 122.8 | 1.8 | 113.2 | 292.4 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 1244.8
2021-10-23 | 8:00 | 1289.9 | 314 | 372.8 | 127.5 | 1.8 | 113.2 | 546.3 | 0 | 22.5 | 0 | -208.2 | 0 | 1289.9
2021-10-23 | 9:00 | 1317.5 | 314 | 355.8 | 132 | 1.8 | 113.2 | 714.5 | -29.5 | 23.6 | 0 | -307.9 | 0 | 1317.5
2021-10-23 | 10:00 | 1311.1 | 314 | 355.7 | 133.6 | 1.8 | 113.2 | 781.1 | -47.2 | 27.3 | 0 | -368.4 | 0 | 1311.1
2021-10-23 | 11:00 | 1297.4 | 314 | 355.4 | 134 | 1.8 | 113.2 | 791.4 | -113.8 | 29 | 0 | -327.6 | 0 | 1297.4
2021-10-23 | 12:00 | 1256.2 | 314 | 354.6 | 130.5 | 1.8 | 113.2 | 749.6 | -117.8 | 28.4 | -9.9 | -308.2 | 0 | 1256.2
2021-10-23 | 13:00 | 1270.2 | 314 | 354.9 | 136.4 | 1.8 | 113.2 | 689.7 | -61.2 | 28.9 | 0 | -307.5 | 0 | 1270.2
2021-10-23 | 14:00 | 1251.9 | 314 | 379.1 | 140.4 | 1.8 | 113.2 | 532.1 | 0 | 29.5 | 0 | -258.2 | 0 | 1251.9
2021-10-23 | 15:00 | 1256.3 | 314 | 377.5 | 144.2 | 1.8 | 113.2 | 315.9 | 0 | 29.8 | 0 | -40.1 | 0 | 1256.3
2021-10-23 | 16:00 | 1274.6 | 314 | 589.1 | 149.9 | 1.8 | 113.2 | 66.2 | 0 | 27.4 | 0 | 13 | 0 | 1274.6
2021-10-23 | 17:00 | 1345.8 | 314 | 640.2 | 152.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 101 | 0 | 1345.8
2021-10-23 | 18:00 | 1360 | 314 | 647 | 152 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 23.9 | 0 | 108.1 | 0 | 1360
2021-10-23 | 19:00 | 1326.4 | 314 | 622.8 | 147.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 103.9 | 0 | 1326.4
2021-10-23 | 20:00 | 1296.1 | 314 | 624.7 | 141.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 79.5 | 0 | 1296.1
2021-10-23 | 21:00 | 1248.3 | 314 | 602.8 | 135.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 61 | 0 | 1248.3
2021-10-23 | 22:00 | 1186.3 | 314 | 569.6 | 127.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 40 | 0 | 1186.3
2021-10-23 | 23:00 | 1148.2 | 314 | 568.6 | 124.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 10 | 0 | 1148.2
2021-10-24 | 0:00 | 1083 | 314 | 522.8 | 118.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 1083
2021-10-24 | 1:00 | 1052.4 | 314 | 492.8 | 118 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 1052.4
2021-10-24 | 2:00 | 1075.7 | 314 | 515.9 | 118.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 1075.7
2021-10-24 | 3:00 | 1120.1 | 314 | 551.1 | 119.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 10 | 0 | 1120.1
2021-10-24 | 4:00 | 1129 | 314 | 561.9 | 120.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 10.5 | 0 | 1129
2021-10-24 | 5:00 | 1119.1 | 314 | 525.1 | 118.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 42 | 0 | 1119.1
2021-10-24 | 6:00 | 1115.4 | 314 | 532.4 | 116.4 | 1.8 | 113.2 | 24.2 | 0 | 3.4 | 0 | 10 | 0 | 1115.4
2021-10-24 | 7:00 | 1140.1 | 314 | 391.9 | 116.5 | 1.8 | 113.2 | 240.2 | 0 | 2.6 | 0 | -40.1 | 0 | 1140.1
2021-10-24 | 8:00 | 1145.3 | 314 | 354.3 | 118.6 | 1.8 | 113.2 | 450.3 | 0 | 1.3 | 0 | -208.2 | 0 | 1145.3
2021-10-24 | 9:00 | 1181.6 | 314 | 353.1 | 120.4 | 1.8 | 113.2 | 625.1 | -38.9 | 1.1 | 0 | -308.2 | 0 | 1181.6
2021-10-24 | 10:00 | 1167.7 | 314 | 352.8 | 121.5 | 1.8 | 113.2 | 668.9 | -36.4 | 0.8 | 0 | -368.9 | 0 | 1167.7
2021-10-24 | 11:00 | 1143.2 | 314 | 352.3 | 122.7 | 1.8 | 113.2 | 612 | -46.5 | 0.2 | 0 | -326.5 | 0 | 1143.2
2021-10-24 | 12:00 | 1133.7 | 314 | 352.1 | 121.5 | 1.8 | 113.2 | 591.4 | -53.7 | 0.6 | 0 | -307.2 | 0 | 1133.7
2021-10-24 | 13:00 | 1129.3 | 314 | 352 | 122.8 | 1.8 | 113.2 | 557.7 | -24.2 | 0 | 0 | -308 | 0 | 1129.3
2021-10-24 | 14:00 | 1123 | 314 | 370.9 | 124.7 | 1.8 | 113.2 | 381.4 | 0 | 0.2 | 0 | -183.2 | 0 | 1123
2021-10-24 | 15:00 | 1129.3 | 314 | 443.9 | 127.1 | 1.8 | 113.2 | 127.9 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1129.3
2021-10-24 | 16:00 | 1168.6 | 314 | 586.7 | 132.9 | 1.8 | 113.2 | 15.9 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 1168.6
2021-10-24 | 17:00 | 1279.7 | 314 | 683.7 | 136.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 25 | 0 | 1279.7
2021-10-24 | 18:00 | 1296.6 | 314 | 699 | 138.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 25 | 0 | 1296.6
2021-10-24 | 19:00 | 1282.5 | 314 | 662.2 | 137.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 46 | 0 | 1282.5
2021-10-24 | 20:00 | 1246.9 | 314 | 643.2 | 132.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 31.6 | 0 | 1246.9
2021-10-24 | 21:00 | 1200.8 | 314 | 603.5 | 128.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 25.9 | 0 | 1200.8
2021-10-24 | 22:00 | 1139.8 | 314 | 570.6 | 124.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 1139.8
2021-10-24 | 23:00 | 1103.7 | 314 | 527.8 | 122.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 10 | 0 | 1103.7
2021-10-25 | 0:00 | 1037.7 | 314 | 474.9 | 118.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 1037.7
2021-10-25 | 1:00 | 1027 | 314 | 464.7 | 118 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 1027
2021-10-25 | 2:00 | 1049 | 314 | 481.4 | 118.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 1049
2021-10-25 | 3:00 | 1093.3 | 314 | 522.3 | 119.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 1093.3
2021-10-25 | 4:00 | 1124.2 | 314 | 555.1 | 120.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 1124.2
2021-10-25 | 5:00 | 1170.8 | 314 | 603.2 | 118.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 1170.8
2021-10-25 | 6:00 | 1264.3 | 314 | 700 | 116.4 | 1.8 | 113.2 | 0.9 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1264.3
2021-10-25 | 7:00 | 1400.5 | 314 | 828 | 116.5 | 1.8 | 113.2 | 13.3 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 1400.5
2021-10-25 | 8:00 | 1631.2 | 314 | 1035.4 | 118.6 | 1.8 | 113.2 | 32.6 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 1631.2
2021-10-25 | 9:00 | 1776.3 | 314 | 1157 | 120.4 | 1.8 | 113.2 | 42.3 | 0 | 12.1 | 0 | 15.5 | 0 | 1776.3
2021-10-25 | 10:00 | 1789.8 | 314 | 1156.8 | 121.5 | 1.8 | 113.2 | 55.1 | 0 | 10.4 | 0 | 17 | 0 | 1789.8
2021-10-25 | 11:00 | 1783.2 | 314 | 1119.6 | 122.7 | 1.8 | 113.2 | 101.8 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 1783.2
2021-10-25 | 12:00 | 1675.8 | 314 | 1005.3 | 121.5 | 1.8 | 113.2 | 109.9 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 1675.8
2021-10-25 | 13:00 | 1761.3 | 314 | 1088.3 | 122.8 | 1.8 | 113.2 | 109.1 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 1761.3
2021-10-25 | 14:00 | 1758.1 | 314 | 1113.5 | 124.7 | 1.8 | 113.2 | 64.1 | 0 | 13.4 | 0 | 13.4 | 0 | 1758.1
2021-10-25 | 15:00 | 1722.3 | 314 | 1136.5 | 127.1 | 1.8 | 113.2 | 13.4 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 1722.3
2021-10-25 | 16:00 | 1757.5 | 314 | 1156.8 | 132.9 | 1.8 | 113.2 | 0.1 | 0 | 16.6 | 0 | 22.1 | 0 | 1757.5
2021-10-25 | 17:00 | 1742 | 314 | 1139.3 | 136.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 16 | 0 | 1742
2021-10-25 | 18:00 | 1697.6 | 314 | 1096.6 | 138.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 22.7 | 0 | 11 | 0 | 1697.6
2021-10-25 | 19:00 | 1615.3 | 314 | 1005 | 137.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 25.5 | 0 | 1615.3
2021-10-25 | 20:00 | 1557.1 | 314 | 971.2 | 132.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 6.5 | 0 | 1557.1
2021-10-25 | 21:00 | 1500.4 | 314 | 895.5 | 128.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 25.5 | 0 | 22 | 0 | 1500.4
2021-10-25 | 22:00 | 1436.2 | 314 | 837.6 | 124.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 29.2 | 0 | 16 | 0 | 1436.2
2021-10-25 | 23:00 | 1381.1 | 314 | 801.2 | 122.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 1381.1
2021-10-26 | 0:00 | 1299.6 | 314 | 722.3 | 117.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 10 | 0 | 1299.6
2021-10-26 | 1:00 | 1244.5 | 314 | 685.8 | 116.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 1244.5
2021-10-26 | 2:00 | 1252.6 | 314 | 693.3 | 117.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 1252.6
2021-10-26 | 3:00 | 1307.2 | 314 | 744.5 | 118.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 1307.2
2021-10-26 | 4:00 | 1323.8 | 314 | 759.2 | 120 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 1323.8
2021-10-26 | 5:00 | 1332.7 | 314 | 765.7 | 120.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 1332.7
2021-10-26 | 6:00 | 1398.1 | 314 | 796.9 | 121.3 | 1.8 | 113.2 | 24 | 0 | 16.9 | 0 | 10 | 0 | 1398.1
2021-10-26 | 7:00 | 1496.2 | 314 | 677.8 | 122.8 | 1.8 | 113.2 | 228.1 | 0 | 18.5 | 0 | 20 | 0 | 1496.2
2021-10-26 | 8:00 | 1656.7 | 314 | 599.3 | 127.5 | 1.8 | 113.2 | 474.9 | 0 | 16 | 0 | 10 | 0 | 1656.7
2021-10-26 | 9:00 | 1740.4 | 314 | 513.3 | 132 | 1.8 | 113.2 | 639.8 | 0 | 16.3 | 0 | 10 | 0 | 1740.4
2021-10-26 | 10:00 | 1730.9 | 314 | 421.2 | 133.6 | 1.8 | 113.2 | 729.2 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 1730.9
2021-10-26 | 11:00 | 1731.8 | 314 | 374.9 | 134 | 1.8 | 113.2 | 772.4 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 1731.8
2021-10-26 | 12:00 | 1624 | 314 | 439.6 | 130.5 | 1.8 | 113.2 | 754.9 | 0 | 28.2 | 0 | -158.2 | 0 | 1624
2021-10-26 | 13:00 | 1708.6 | 314 | 509.5 | 136.4 | 1.8 | 113.2 | 641.6 | 0 | 32.2 | 0 | -40.1 | 0 | 1708.6
2021-10-26 | 14:00 | 1718.5 | 314 | 649.7 | 140.4 | 1.8 | 113.2 | 469.2 | 0 | 30.2 | 0 | 0 | 0 | 1718.5
2021-10-26 | 15:00 | 1698.6 | 314 | 828.9 | 144.2 | 1.8 | 113.2 | 269.9 | 0 | 26.6 | 0 | 0 | 0 | 1698.6
2021-10-26 | 16:00 | 1694.5 | 314 | 994 | 149.9 | 1.8 | 113.2 | 55.2 | 0 | 23.8 | 0 | 42.6 | 0 | 1694.5
2021-10-26 | 17:00 | 1682.9 | 314 | 1012.4 | 152.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 22 | 0 | 67 | 0 | 1682.9
2021-10-26 | 18:00 | 1656.5 | 314 | 1005.1 | 152 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 51.9 | 0 | 1656.5
2021-10-26 | 19:00 | 1579 | 314 | 965.5 | 147.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 20 | 0 | 1579
2021-10-26 | 20:00 | 1514.4 | 314 | 920 | 141.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 10 | 0 | 1514.4
2021-10-26 | 21:00 | 1443.4 | 314 | 868.6 | 135.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 1443.4
2021-10-26 | 22:00 | 1392.4 | 314 | 828.2 | 127.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 1392.4
2021-10-26 | 23:00 | 1345.7 | 314 | 785 | 124.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 1345.7
2021-10-27 | 0:00 | 1268.6 | 314 | 716.7 | 117.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 1268.6
2021-10-27 | 1:00 | 1217.1 | 314 | 666.2 | 116.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 1217.1
2021-10-27 | 2:00 | 1227.7 | 314 | 677 | 117.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 1227.7
2021-10-27 | 3:00 | 1271.8 | 314 | 720.6 | 118.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 1271.8
2021-10-27 | 4:00 | 1292.5 | 314 | 740.3 | 120 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1292.5
2021-10-27 | 5:00 | 1303.4 | 314 | 751.7 | 120.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1303.4
2021-10-27 | 6:00 | 1354.8 | 314 | 789.2 | 121.3 | 1.8 | 113.2 | 12.4 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1354.8
2021-10-27 | 7:00 | 1453.5 | 314 | 717.9 | 122.8 | 1.8 | 113.2 | 149.5 | 0 | 0.8 | 0 | 33.5 | 0 | 1453.5
2021-10-27 | 8:00 | 1633.5 | 314 | 661 | 127.5 | 1.8 | 113.2 | 385.8 | 0 | 0.2 | 0 | 30 | 0 | 1633.5
2021-10-27 | 9:00 | 1742.2 | 314 | 554.1 | 132 | 1.8 | 113.2 | 606.8 | 0 | 0.3 | 0 | 20 | 0 | 1742.2
2021-10-27 | 10:00 | 1747.5 | 314 | 510.5 | 133.6 | 1.8 | 113.2 | 714.3 | 0 | 0.2 | 0 | -40.1 | 0 | 1747.5
2021-10-27 | 11:00 | 1717.4 | 314 | 542.9 | 134 | 1.8 | 113.2 | 611.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1717.4
2021-10-27 | 12:00 | 1614.6 | 314 | 586.3 | 130.5 | 1.8 | 113.2 | 508.1 | 0 | 0.8 | 0 | -40.1 | 0 | 1614.6
2021-10-27 | 13:00 | 1680.1 | 314 | 752.8 | 136.4 | 1.8 | 113.2 | 360.1 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1680.1
2021-10-27 | 14:00 | 1682 | 314 | 871 | 140.4 | 1.8 | 113.2 | 218.9 | 0 | 2.7 | 0 | 20 | 0 | 1682
2021-10-27 | 15:00 | 1659.4 | 314 | 947.8 | 144.2 | 1.8 | 113.2 | 135.5 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1659.4
2021-10-27 | 16:00 | 1667.7 | 314 | 1022.5 | 149.9 | 1.8 | 113.2 | 22.9 | 0 | 3.4 | 0 | 40 | 0 | 1667.7
2021-10-27 | 17:00 | 1677.3 | 314 | 1022.1 | 152.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 70 | 0 | 1677.3
2021-10-27 | 18:00 | 1642.4 | 314 | 1000.5 | 152 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 56 | 0 | 1642.4
2021-10-27 | 19:00 | 1568 | 314 | 943.5 | 147.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 42.5 | 0 | 1568
2021-10-27 | 20:00 | 1508.9 | 314 | 901.3 | 141.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 30.9 | 0 | 1508.9
2021-10-27 | 21:00 | 1452.7 | 314 | 859.3 | 135.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 20 | 0 | 1452.7
2021-10-27 | 22:00 | 1400.5 | 314 | 822.4 | 127.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 10 | 0 | 1400.5
2021-10-27 | 23:00 | 1357.2 | 314 | 757.2 | 124.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 33.6 | 0 | 1357.2
2021-10-28 | 0:00 | 1273.4 | 314 | 644.5 | 117.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 70 | 0 | 1273.4
2021-10-28 | 1:00 | 1220 | 314 | 620.8 | 116.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 40 | 0 | 1220
2021-10-28 | 2:00 | 1241.3 | 314 | 649.8 | 117.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 30 | 0 | 1241.3
2021-10-28 | 3:00 | 1277.6 | 314 | 681.9 | 118.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 30 | 0 | 1277.6
2021-10-28 | 4:00 | 1293.9 | 314 | 710.9 | 120 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 20 | 0 | 1293.9
2021-10-28 | 5:00 | 1315.2 | 314 | 710.1 | 120.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 40 | 0 | 1315.2
2021-10-28 | 6:00 | 1375.5 | 314 | 731.5 | 121.3 | 1.8 | 113.2 | 26.3 | 0 | 17.4 | 0 | 50 | 0 | 1375.5
2021-10-28 | 7:00 | 1468.8 | 314 | 585.8 | 122.8 | 1.8 | 113.2 | 242.5 | 0 | 18.7 | 0 | 70 | 0 | 1468.8
2021-10-28 | 8:00 | 1614.4 | 314 | 498.6 | 127.5 | 1.8 | 113.2 | 493.6 | 0 | 15.2 | 0 | 50.5 | 0 | 1614.4
2021-10-28 | 9:00 | 1709.4 | 314 | 419.9 | 132 | 1.8 | 113.2 | 675.9 | 0 | 12.1 | 0 | 40.5 | 0 | 1709.4
2021-10-28 | 10:00 | 1710.7 | 314 | 402.8 | 133.6 | 1.8 | 113.2 | 772.5 | 0 | 12.9 | 0 | -40.1 | 0 | 1710.7
2021-10-28 | 11:00 | 1698.4 | 314 | 397 | 134 | 1.8 | 113.2 | 801.4 | 0 | 17.2 | 0 | -80.2 | 0 | 1698.4
2021-10-28 | 12:00 | 1590 | 314 | 385.8 | 130.5 | 1.8 | 113.2 | 759.3 | 0 | 17.6 | 0 | -132.2 | 0 | 1590
2021-10-28 | 13:00 | 1674.4 | 314 | 419.3 | 136.4 | 1.8 | 113.2 | 670.2 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 1674.4
2021-10-28 | 14:00 | 1684.8 | 314 | 620.5 | 140.4 | 1.8 | 113.2 | 512.2 | 0 | 22.8 | 0 | -40.1 | 0 | 1684.8
2021-10-28 | 15:00 | 1665.7 | 314 | 780.8 | 144.2 | 1.8 | 113.2 | 288.2 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 1665.7
2021-10-28 | 16:00 | 1662.8 | 314 | 923.7 | 149.9 | 1.8 | 113.2 | 48.3 | 0 | 21.9 | 0 | 90 | 0 | 1662.8
2021-10-28 | 17:00 | 1670.2 | 314 | 917.2 | 152.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 149 | 0 | 1670.2
2021-10-28 | 18:00 | 1634.4 | 314 | 917.9 | 152 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 116 | 0 | 1634.4
2021-10-28 | 19:00 | 1557.7 | 314 | 873.4 | 147.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 90 | 0 | 1557.7
2021-10-28 | 20:00 | 1503.2 | 314 | 837.4 | 141.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 80 | 0 | 1503.2
2021-10-28 | 21:00 | 1443.3 | 314 | 823.1 | 135.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 40 | 0 | 1443.3
2021-10-28 | 22:00 | 1388.3 | 314 | 742.3 | 127.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 70 | 0 | 1388.3
2021-10-28 | 23:00 | 1350.3 | 314 | 723.7 | 124.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 50 | 0 | 1350.3
2021-10-29 | 0:00 | 1257.9 | 314 | 646.6 | 117.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 24.7 | 0 | 40 | 0 | 1257.9
2021-10-29 | 1:00 | 1206.1 | 314 | 625.2 | 116.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 10 | 0 | 1206.1
2021-10-29 | 2:00 | 1229.4 | 314 | 657.2 | 117.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1229.4
2021-10-29 | 3:00 | 1268.7 | 314 | 698.5 | 118.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 22.7 | 0 | 0 | 0 | 1268.7
2021-10-29 | 4:00 | 1289 | 314 | 699.3 | 120 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 20 | 0 | 1289
2021-10-29 | 5:00 | 1306.2 | 314 | 735.4 | 120.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 1306.2
2021-10-29 | 6:00 | 1369.8 | 314 | 720 | 121.3 | 1.8 | 113.2 | 35.2 | 0 | 24.3 | 0 | 40 | 0 | 1369.8
2021-10-29 | 7:00 | 1461.4 | 314 | 593.8 | 122.8 | 1.8 | 113.2 | 272.7 | 0 | 23.1 | 0 | 20 | 0 | 1461.4
2021-10-29 | 8:00 | 1598.5 | 314 | 457.1 | 127.5 | 1.8 | 113.2 | 513.2 | 0 | 21.7 | 0 | 50 | 0 | 1598.5
2021-10-29 | 9:00 | 1674 | 314 | 391.6 | 132 | 1.8 | 113.2 | 700.5 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | 0 | 1674
2021-10-29 | 10:00 | 1668.7 | 314 | 387.6 | 133.6 | 1.8 | 113.2 | 802.7 | 0 | 22 | 0 | -106.2 | 0 | 1668.7
2021-10-29 | 11:00 | 1648.3 | 314 | 382.2 | 134 | 1.8 | 113.2 | 838.3 | 0 | 23 | 0 | -158.2 | 0 | 1648.3
2021-10-29 | 12:00 | 1547.7 | 314 | 369.5 | 130.5 | 1.8 | 113.2 | 804.2 | 0 | 22.7 | 0 | -208.2 | 0 | 1547.7
2021-10-29 | 13:00 | 1622.9 | 314 | 414.3 | 136.4 | 1.8 | 113.2 | 701.7 | 0 | 21.7 | 0 | -80.2 | 0 | 1622.9
2021-10-29 | 14:00 | 1627.7 | 314 | 504.7 | 140.4 | 1.8 | 113.2 | 534.8 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 1627.7
2021-10-29 | 15:00 | 1611.8 | 314 | 718.6 | 144.2 | 1.8 | 113.2 | 303.6 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 1611.8
2021-10-29 | 16:00 | 1608.5 | 314 | 845.8 | 149.9 | 1.8 | 113.2 | 55.2 | 0 | 13.9 | 0 | 114.7 | 0 | 1608.5
2021-10-29 | 17:00 | 1603.5 | 314 | 866.4 | 152.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 140.8 | 0 | 1603.5
2021-10-29 | 18:00 | 1568 | 314 | 846.8 | 152 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 125.5 | 0 | 1568
2021-10-29 | 19:00 | 1504.2 | 314 | 843.9 | 147.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 70 | 0 | 1504.2
2021-10-29 | 20:00 | 1456.6 | 314 | 817 | 141.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 60.5 | 0 | 1456.6
2021-10-29 | 21:00 | 1413.2 | 314 | 823.4 | 135.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 20 | 0 | 1413.2
2021-10-29 | 22:00 | 1365 | 314 | 784.6 | 127.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 20 | 0 | 1365
2021-10-29 | 23:00 | 1324.2 | 314 | 728.5 | 124.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 40 | 0 | 1324.2
2021-10-30 | 0:00 | 1241.6 | 314 | 680.7 | 117.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 13.5 | 0 | 1241.6
2021-10-30 | 1:00 | 1198.2 | 314 | 651.3 | 116.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1198.2
2021-10-30 | 2:00 | 1213.9 | 314 | 665.9 | 117.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1213.9
2021-10-30 | 3:00 | 1250.8 | 314 | 680.4 | 118.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 21 | 0 | 1250.8
2021-10-30 | 4:00 | 1247.5 | 314 | 677.2 | 120 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 20 | 0 | 1247.5
2021-10-30 | 5:00 | 1233.1 | 314 | 641 | 120.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 41.5 | 0 | 1233.1
2021-10-30 | 6:00 | 1227.7 | 314 | 640.7 | 121.3 | 1.8 | 113.2 | 25.6 | 0 | 0.6 | 0 | 10.5 | 0 | 1227.7
2021-10-30 | 7:00 | 1250.4 | 314 | 458 | 122.8 | 1.8 | 113.2 | 239.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1250.4
2021-10-30 | 8:00 | 1288.5 | 314 | 362.5 | 127.5 | 1.8 | 113.2 | 474.2 | 0 | 0.5 | 0 | -105.2 | 0 | 1288.5
2021-10-30 | 9:00 | 1320.1 | 314 | 357.8 | 132 | 1.8 | 113.2 | 659.2 | 0 | 0.3 | 0 | -258.2 | 0 | 1320.1
2021-10-30 | 10:00 | 1311.7 | 314 | 356.5 | 133.6 | 1.8 | 113.2 | 746.1 | 0 | 0.2 | 0 | -353.7 | 0 | 1311.7
2021-10-30 | 11:00 | 1284.9 | 314 | 355.1 | 134 | 1.8 | 113.2 | 722.6 | -14.5 | 0.2 | 0 | -341.5 | 0 | 1284.9
2021-10-30 | 12:00 | 1264.6 | 314 | 354.7 | 130.5 | 1.8 | 113.2 | 705.4 | -47.6 | 0.3 | 0 | -307.7 | 0 | 1264.6
2021-10-30 | 13:00 | 1263.9 | 314 | 379.5 | 136.4 | 1.8 | 113.2 | 601.9 | 0 | 0.3 | 0 | -283.2 | 0 | 1263.9
2021-10-30 | 14:00 | 1244.2 | 314 | 361.8 | 140.4 | 1.8 | 113.2 | 444.7 | 0 | 0.5 | 0 | -132.2 | 0 | 1244.2
2021-10-30 | 15:00 | 1238.8 | 314 | 430.9 | 144.2 | 1.8 | 113.2 | 234.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1238.8
2021-10-30 | 16:00 | 1255.7 | 314 | 646.7 | 149.9 | 1.8 | 113.2 | 29.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1255.7
2021-10-30 | 17:00 | 1312.3 | 314 | 691.2 | 152.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 38 | 0 | 1312.3
2021-10-30 | 18:00 | 1310.4 | 314 | 692.2 | 152 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 35 | 0 | 1310.4
2021-10-30 | 19:00 | 1276.9 | 314 | 663.9 | 147.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 34 | 0 | 1276.9
2021-10-30 | 20:00 | 1245.2 | 314 | 636.2 | 141.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 37 | 0 | 1245.2
2021-10-30 | 21:00 | 1193.9 | 314 | 628.2 | 135.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1193.9
2021-10-30 | 22:00 | 1132.5 | 314 | 573.7 | 127.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1132.5
2021-10-30 | 23:00 | 1107.7 | 314 | 550.5 | 124.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 1107.7
2021-10-31 | 0:00 | 1027.9 | 314 | 475.8 | 118.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 1027.9
2021-10-31 | 1:00 | 1007.4 | 314 | 456.1 | 118 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 1007.4
2021-10-31 | 2:00 | 1036.2 | 314 | 484.6 | 118.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 1036.2
2021-10-31 | 3:00 | 1073.9 | 314 | 522.9 | 119.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1073.9
2021-10-31 | 4:00 | 1084 | 314 | 532.1 | 120.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1084
2021-10-31 | 5:00 | 1075.1 | 314 | 525.2 | 118.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1075.1
2021-10-31 | 6:00 | 1054.6 | 314 | 504.7 | 116.4 | 1.8 | 113.2 | 2.3 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1054.6
2021-10-31 | 7:00 | 1073.2 | 314 | 512.6 | 116.5 | 1.8 | 113.2 | 13 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1073.2
2021-10-31 | 8:00 | 1148 | 314 | 562.5 | 118.6 | 1.8 | 113.2 | 36.1 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1148
2021-10-31 | 9:00 | 1197.2 | 314 | 557.2 | 120.4 | 1.8 | 113.2 | 89.5 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1197.2
2021-10-31 | 10:00 | 1185.7 | 314 | 442 | 121.5 | 1.8 | 113.2 | 192.4 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1185.7
2021-10-31 | 11:00 | 1178.2 | 314 | 359.7 | 122.7 | 1.8 | 113.2 | 398.2 | 0 | 0.8 | 0 | -132.2 | 0 | 1178.2
2021-10-31 | 12:00 | 1158.7 | 314 | 370.6 | 121.5 | 1.8 | 113.2 | 494.4 | 0 | 1.4 | 0 | -258.2 | 0 | 1158.7
2021-10-31 | 13:00 | 1155.2 | 314 | 368.4 | 122.8 | 1.8 | 113.2 | 466.6 | 0 | 1.6 | 0 | -233.2 | 0 | 1155.2
2021-10-31 | 14:00 | 1133.9 | 314 | 357 | 124.7 | 1.8 | 113.2 | 352.6 | 0 | 1.8 | 0 | -131.2 | 0 | 1133.9
2021-10-31 | 15:00 | 1143.7 | 314 | 441.6 | 127.1 | 1.8 | 113.2 | 145 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1143.7
2021-10-31 | 16:00 | 1184 | 314 | 607.9 | 132.9 | 1.8 | 113.2 | 13.4 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1184
2021-10-31 | 17:00 | 1272.5 | 314 | 684.1 | 136.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 21.4 | 0 | 1272.5
2021-10-31 | 18:00 | 1285.4 | 314 | 684.1 | 138.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 32.1 | 0 | 1285.4
2021-10-31 | 19:00 | 1263.2 | 314 | 685.8 | 137.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 9 | 0 | 1263.2
2021-10-31 | 20:00 | 1223.3 | 314 | 656.7 | 132.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 3 | 0 | 1223.3
2021-10-31 | 21:00 | 1183.2 | 314 | 624.5 | 128.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1183.2
2021-10-31 | 22:00 | 1118.6 | 314 | 564.4 | 124.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1118.6
2021-10-31 | 23:00 | 1097.4 | 314 | 545.1 | 122.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1097.4
2021-11-01 | 0:00 | 1032.8 | 314 | 499.4 | 93.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 10 | 0 | 1032.8
2021-11-01 | 1:00 | 1011.7 | 314 | 489.7 | 92.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1011.7
2021-11-01 | 2:00 | 1035.1 | 314 | 512.3 | 93.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1035.1
2021-11-01 | 3:00 | 1089.2 | 314 | 563.5 | 95.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1089.2
2021-11-01 | 4:00 | 1133.4 | 314 | 606.6 | 96 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1133.4
2021-11-01 | 5:00 | 1189.3 | 314 | 663.6 | 94.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1189.3
2021-11-01 | 6:00 | 1269.7 | 314 | 713.4 | 93.4 | 1.8 | 113.2 | 22.3 | 0 | 1.6 | 0 | 10 | 0 | 1269.7
2021-11-01 | 7:00 | 1399.2 | 314 | 659 | 93.2 | 1.8 | 113.2 | 206.7 | 0 | 1.3 | 0 | 10 | 0 | 1399.2
2021-11-01 | 8:00 | 1578.4 | 314 | 646.2 | 90.9 | 1.8 | 113.2 | 398 | 0 | 0.8 | 0 | 13.5 | 0 | 1578.4
2021-11-01 | 9:00 | 1704.9 | 314 | 565.1 | 91.3 | 1.8 | 113.2 | 603.2 | 0 | 0.3 | 0 | 16 | 0 | 1704.9
2021-11-01 | 10:00 | 1703.5 | 314 | 484.4 | 90.3 | 1.8 | 113.2 | 699.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1703.5
2021-11-01 | 11:00 | 1694.7 | 314 | 441.4 | 90.2 | 1.8 | 113.2 | 733.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1694.7
2021-11-01 | 12:00 | 1594 | 314 | 503.1 | 91 | 1.8 | 113.2 | 688.5 | 0 | 0.5 | 0 | -118.1 | 0 | 1594
2021-11-01 | 13:00 | 1685.1 | 314 | 631.4 | 93.8 | 1.8 | 113.2 | 530.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1685.1
2021-11-01 | 14:00 | 1694.2 | 314 | 832.3 | 98.8 | 1.8 | 113.2 | 333.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1694.2
2021-11-01 | 15:00 | 1671.7 | 314 | 1000.7 | 104.9 | 1.8 | 113.2 | 136.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1671.7
2021-11-01 | 16:00 | 1678.5 | 314 | 1078.5 | 114.7 | 1.8 | 113.2 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 48.4 | 0 | 1678.5
2021-11-01 | 17:00 | 1679.9 | 314 | 1079 | 124 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 47.6 | 0 | 1679.9
2021-11-01 | 18:00 | 1635.1 | 314 | 1068.9 | 126.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 10.5 | 0 | 1635.1
2021-11-01 | 19:00 | 1555.1 | 314 | 1003.4 | 122.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1555.1
2021-11-01 | 20:00 | 1495.3 | 314 | 951.8 | 113.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1495.3
2021-11-01 | 21:00 | 1432.7 | 314 | 888.5 | 104.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1432.7
2021-11-01 | 22:00 | 1394.1 | 314 | 853.5 | 97.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 10 | 0 | 1394.1
2021-11-01 | 23:00 | 1357.4 | 314 | 830.5 | 93.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 1357.4
2021-11-02 | 0:00 | 1280 | 314 | 728.3 | 91 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 27.1 | 0 | 1280
2021-11-02 | 1:00 | 1233.6 | 314 | 709.5 | 89.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 1233.6
2021-11-02 | 2:00 | 1249.5 | 314 | 724.2 | 89.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 1249.5
2021-11-02 | 3:00 | 1290 | 314 | 761.2 | 91.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 1290
2021-11-02 | 4:00 | 1303.3 | 314 | 771.3 | 92.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 1303.3
2021-11-02 | 5:00 | 1321.9 | 314 | 788 | 92.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 1321.9
2021-11-02 | 6:00 | 1372.8 | 314 | 821.7 | 95.1 | 1.8 | 113.2 | 4.4 | 0 | 12.6 | 0 | 10 | 0 | 1372.8
2021-11-02 | 7:00 | 1461.6 | 314 | 813.7 | 98.8 | 1.8 | 113.2 | 92.8 | 0 | 11.3 | 0 | 16 | 0 | 1461.6
2021-11-02 | 8:00 | 1643.5 | 314 | 750.6 | 104.1 | 1.8 | 113.2 | 340.9 | 0 | 8.9 | 0 | 10 | 0 | 1643.5
2021-11-02 | 9:00 | 1745.5 | 314 | 631 | 105.7 | 1.8 | 113.2 | 557.5 | 0 | 8.8 | 0 | 13.5 | 0 | 1745.5
2021-11-02 | 10:00 | 1738.2 | 314 | 469.9 | 105.1 | 1.8 | 113.2 | 723.7 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 1738.2
2021-11-02 | 11:00 | 1718.8 | 314 | 456.9 | 105.5 | 1.8 | 113.2 | 743.2 | 0 | 10.2 | 0 | -26 | 0 | 1718.8
2021-11-02 | 12:00 | 1623.1 | 314 | 468 | 104.6 | 1.8 | 113.2 | 692.5 | 0 | 7 | 0 | -78 | 0 | 1623.1
2021-11-02 | 13:00 | 1718.2 | 314 | 599.8 | 111.1 | 1.8 | 113.2 | 570.5 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 1718.2
2021-11-02 | 14:00 | 1707.4 | 314 | 768.3 | 118.9 | 1.8 | 113.2 | 383.9 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 1707.4
2021-11-02 | 15:00 | 1683.8 | 314 | 929 | 130.3 | 1.8 | 113.2 | 185.3 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 1683.8
2021-11-02 | 16:00 | 1676.7 | 314 | 1054 | 143.4 | 1.8 | 113.2 | 24.5 | 0 | 12.8 | 0 | 13 | 0 | 1676.7
2021-11-02 | 17:00 | 1680.2 | 314 | 1042.9 | 149.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 43.4 | 0 | 1680.2
2021-11-02 | 18:00 | 1638.5 | 314 | 1034.7 | 149.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 10 | 0 | 1638.5
2021-11-02 | 19:00 | 1556 | 314 | 967.7 | 144.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1556
2021-11-02 | 20:00 | 1511.8 | 314 | 925.8 | 130.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 10 | 0 | 1511.8
2021-11-02 | 21:00 | 1458.6 | 314 | 883.4 | 116.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 13 | 0 | 1458.6
2021-11-02 | 22:00 | 1402.8 | 314 | 844.9 | 106 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 10 | 0 | 1402.8
2021-11-02 | 23:00 | 1375.9 | 314 | 829.2 | 102.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 1375.9
2021-11-03 | 0:00 | 1296.8 | 314 | 762.4 | 91 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 1296.8
2021-11-03 | 1:00 | 1257 | 314 | 723.8 | 89.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 1257
2021-11-03 | 2:00 | 1261.3 | 314 | 728.5 | 89.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1261.3
2021-11-03 | 3:00 | 1307.4 | 314 | 771.3 | 91.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 1307.4
2021-11-03 | 4:00 | 1317.8 | 314 | 781.1 | 92.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 1317.8
2021-11-03 | 5:00 | 1320.1 | 314 | 783.8 | 92.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 1320.1
2021-11-03 | 6:00 | 1354 | 314 | 799.5 | 95.1 | 1.8 | 113.2 | 18 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 1354
2021-11-03 | 7:00 | 1431.4 | 314 | 682.9 | 98.8 | 1.8 | 113.2 | 210.5 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 1431.4
2021-11-03 | 8:00 | 1558.2 | 314 | 538.2 | 104.1 | 1.8 | 113.2 | 467.5 | 0 | 9.4 | 0 | 10 | 0 | 1558.2
2021-11-03 | 9:00 | 1619.6 | 314 | 425.6 | 105.7 | 1.8 | 113.2 | 649.6 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 1619.6
2021-11-03 | 10:00 | 1613.5 | 314 | 373 | 105.1 | 1.8 | 113.2 | 750.1 | 0 | 8.3 | 0 | -52 | 0 | 1613.5
2021-11-03 | 11:00 | 1595.2 | 314 | 399.2 | 105.5 | 1.8 | 113.2 | 771.1 | 0 | 8.5 | 0 | -118.1 | 0 | 1595.2
2021-11-03 | 12:00 | 1527.2 | 314 | 394.6 | 104.6 | 1.8 | 113.2 | 748.4 | 0 | 8.8 | 0 | -158.2 | 0 | 1527.2
2021-11-03 | 13:00 | 1578 | 314 | 386.6 | 111.1 | 1.8 | 113.2 | 640.3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1578
2021-11-03 | 14:00 | 1590.9 | 314 | 546.7 | 118.9 | 1.8 | 113.2 | 485 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 1590.9
2021-11-03 | 15:00 | 1580.6 | 314 | 743.5 | 130.3 | 1.8 | 113.2 | 265.4 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 1580.6
2021-11-03 | 16:00 | 1584.1 | 314 | 925.6 | 143.4 | 1.8 | 113.2 | 37.1 | 0 | 19 | 0 | 30 | 0 | 1584.1
2021-11-03 | 17:00 | 1606 | 314 | 915.9 | 149.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 90 | 0 | 1606
2021-11-03 | 18:00 | 1571 | 314 | 926.7 | 149.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 45.5 | 0 | 1571
2021-11-03 | 19:00 | 1520.7 | 314 | 907.8 | 144.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 20 | 0 | 1520.7
2021-11-03 | 20:00 | 1476.6 | 314 | 900.4 | 130.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 1476.6
2021-11-03 | 21:00 | 1420.9 | 314 | 850.5 | 116.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 10 | 0 | 1420.9
2021-11-03 | 22:00 | 1361.2 | 314 | 812.2 | 106 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1361.2
2021-11-03 | 23:00 | 1333.9 | 314 | 791.8 | 102.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1333.9
2021-11-04 | 0:00 | 1258.1 | 314 | 728.2 | 91 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 1258.1
2021-11-04 | 1:00 | 1220.9 | 314 | 692.8 | 89.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 1220.9
2021-11-04 | 2:00 | 1240 | 314 | 709.7 | 89.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 1240
2021-11-04 | 3:00 | 1282.9 | 314 | 751.9 | 91.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 1282.9
2021-11-04 | 4:00 | 1303.6 | 314 | 769.8 | 92.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 1303.6
2021-11-04 | 5:00 | 1322.3 | 314 | 787.7 | 92.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 1322.3
2021-11-04 | 6:00 | 1392.2 | 314 | 843.9 | 95.1 | 1.8 | 113.2 | 12.7 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 1392.2
2021-11-04 | 7:00 | 1487.9 | 314 | 760.5 | 98.8 | 1.8 | 113.2 | 187.6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1487.9
2021-11-04 | 8:00 | 1654.9 | 314 | 654.1 | 104.1 | 1.8 | 113.2 | 438.1 | 0 | 9.6 | 0 | 20 | 0 | 1654.9
2021-11-04 | 9:00 | 1735.4 | 314 | 552.5 | 105.7 | 1.8 | 113.2 | 621 | 0 | 6.7 | 0 | 20.5 | 0 | 1735.4
2021-11-04 | 10:00 | 1724.1 | 314 | 472.4 | 105.1 | 1.8 | 113.2 | 710.9 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 1724.1
2021-11-04 | 11:00 | 1710.4 | 314 | 420.7 | 105.5 | 1.8 | 113.2 | 747.1 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 1710.4
2021-11-04 | 12:00 | 1606 | 314 | 474.9 | 104.6 | 1.8 | 113.2 | 707.3 | 0 | 8.3 | 0 | -118.1 | 0 | 1606
2021-11-04 | 13:00 | 1696.4 | 314 | 575.9 | 111.1 | 1.8 | 113.2 | 599.7 | 0 | 6.7 | 0 | -26 | 0 | 1696.4
2021-11-04 | 14:00 | 1699.9 | 314 | 705.2 | 118.9 | 1.8 | 113.2 | 440.6 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 1699.9
2021-11-04 | 15:00 | 1686.7 | 314 | 888.9 | 130.3 | 1.8 | 113.2 | 231.2 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 1686.7
2021-11-04 | 16:00 | 1677.8 | 314 | 1002.6 | 143.4 | 1.8 | 113.2 | 18.1 | 0 | 11.2 | 0 | 73.5 | 0 | 1677.8
2021-11-04 | 17:00 | 1688.5 | 314 | 1027.6 | 149.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 67 | 0 | 1688.5
2021-11-04 | 18:00 | 1647.5 | 314 | 1022.7 | 149.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 30 | 0 | 1647.5
2021-11-04 | 19:00 | 1571.6 | 314 | 959.8 | 144.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 20 | 0 | 1571.6
2021-11-04 | 20:00 | 1524 | 314 | 938 | 130.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 10 | 0 | 1524
2021-11-04 | 21:00 | 1465 | 314 | 902.8 | 116.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0.5 | 0 | 1465
2021-11-04 | 22:00 | 1419.7 | 314 | 867.3 | 106 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 1419.7
2021-11-04 | 23:00 | 1369.5 | 314 | 801.6 | 102.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 20 | 0 | 1369.5
2021-11-05 | 0:00 | 1284.3 | 314 | 690.3 | 91 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 60 | 0 | 1284.3
2021-11-05 | 1:00 | 1246.8 | 314 | 692.8 | 89.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 20 | 0 | 1246.8
2021-11-05 | 2:00 | 1264.8 | 314 | 718.9 | 89.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 10 | 0 | 1264.8
2021-11-05 | 3:00 | 1306.1 | 314 | 758.2 | 91.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 10 | 0 | 1306.1
2021-11-05 | 4:00 | 1321.6 | 314 | 765.3 | 92.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 20 | 0 | 1321.6
2021-11-05 | 5:00 | 1346.7 | 314 | 801.2 | 92.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 | 1346.7
2021-11-05 | 6:00 | 1421.1 | 314 | 814.5 | 95.1 | 1.8 | 113.2 | 21.2 | 0 | 11.3 | 0 | 50 | 0 | 1421.1
2021-11-05 | 7:00 | 1509.9 | 314 | 694.7 | 98.8 | 1.8 | 113.2 | 229.4 | 0 | 8 | 0 | 50 | 0 | 1509.9
2021-11-05 | 8:00 | 1641.7 | 314 | 553.3 | 104.1 | 1.8 | 113.2 | 480.2 | 0 | 5.1 | 0 | 70 | 0 | 1641.7
2021-11-05 | 9:00 | 1714.9 | 314 | 461.6 | 105.7 | 1.8 | 113.2 | 652.4 | 0 | 5.7 | 0 | 60.5 | 0 | 1714.9
2021-11-05 | 10:00 | 1697.6 | 314 | 384.8 | 105.1 | 1.8 | 113.2 | 742 | 0 | 6.7 | 0 | 30 | 0 | 1697.6
2021-11-05 | 11:00 | 1674.2 | 314 | 366.7 | 105.5 | 1.8 | 113.2 | 764.9 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 1674.2
2021-11-05 | 12:00 | 1571.5 | 314 | 440.7 | 104.6 | 1.8 | 113.2 | 745.2 | 0 | 10.2 | 0 | -158.2 | 0 | 1571.5
2021-11-05 | 13:00 | 1659.6 | 314 | 527.3 | 111.1 | 1.8 | 113.2 | 634.1 | 0 | 10.1 | 0 | -52 | 0 | 1659.6
2021-11-05 | 14:00 | 1663.2 | 314 | 620.3 | 118.9 | 1.8 | 113.2 | 484.3 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 1663.2
2021-11-05 | 15:00 | 1651.4 | 314 | 825.9 | 130.3 | 1.8 | 113.2 | 256.6 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 1651.4
2021-11-05 | 16:00 | 1638.9 | 314 | 919.2 | 143.4 | 1.8 | 113.2 | 31.9 | 0 | 12.6 | 0 | 102.8 | 0 | 1638.9
2021-11-05 | 17:00 | 1641.6 | 314 | 938 | 149.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 110 | 0 | 1641.6
2021-11-05 | 18:00 | 1601.4 | 314 | 919.2 | 149.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 92.2 | 0 | 1601.4
2021-11-05 | 19:00 | 1537.3 | 314 | 903.3 | 144.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 50 | 0 | 1537.3
2021-11-05 | 20:00 | 1477.8 | 314 | 861 | 130.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 50 | 0 | 1477.8
2021-11-05 | 21:00 | 1446.5 | 314 | 844.2 | 116.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 50.5 | 0 | 1446.5
2021-11-05 | 22:00 | 1395.5 | 314 | 804.6 | 106 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 50 | 0 | 1395.5
2021-11-05 | 23:00 | 1360.2 | 314 | 783.7 | 102.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 40 | 0 | 1360.2
2021-11-06 | 0:00 | 1275.1 | 314 | 750.5 | 91 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 1275.1
2021-11-06 | 1:00 | 1230.7 | 314 | 706.9 | 89.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 1230.7
2021-11-06 | 2:00 | 1242.7 | 314 | 719.4 | 89.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 1242.7
2021-11-06 | 3:00 | 1276.9 | 314 | 706.9 | 91.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 45.5 | 0 | 1276.9
2021-11-06 | 4:00 | 1279.3 | 314 | 698.6 | 92.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 55.2 | 0 | 1279.3
2021-11-06 | 5:00 | 1263.5 | 314 | 708.5 | 92.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30.5 | 0 | 1263.5
2021-11-06 | 6:00 | 1255.3 | 314 | 681 | 95.1 | 1.8 | 113.2 | 11.2 | 0 | 2.1 | 0 | 36.9 | 0 | 1255.3
2021-11-06 | 7:00 | 1281.2 | 314 | 573.3 | 98.8 | 1.8 | 113.2 | 168.2 | 0 | 1.9 | 0 | 10 | 0 | 1281.2
2021-11-06 | 8:00 | 1342.5 | 314 | 443.3 | 104.1 | 1.8 | 113.2 | 354 | 0 | 2.1 | 0 | 10 | 0 | 1342.5
2021-11-06 | 9:00 | 1372.4 | 314 | 382.8 | 105.7 | 1.8 | 113.2 | 505.1 | 0 | 1.8 | 0 | -52 | 0 | 1372.4
2021-11-06 | 10:00 | 1360.7 | 314 | 390.2 | 105.1 | 1.8 | 113.2 | 552.7 | 0 | 1.8 | 0 | -118.1 | 0 | 1360.7
2021-11-06 | 11:00 | 1340.6 | 314 | 362.1 | 105.5 | 1.8 | 113.2 | 494.7 | 0 | 1.3 | 0 | -52 | 0 | 1340.6
2021-11-06 | 12:00 | 1287 | 314 | 379.7 | 104.6 | 1.8 | 113.2 | 424.7 | 0 | 1 | 0 | -52 | 0 | 1287
2021-11-06 | 13:00 | 1290.9 | 314 | 413.7 | 111.1 | 1.8 | 113.2 | 336.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1290.9
2021-11-06 | 14:00 | 1291.2 | 314 | 538.9 | 118.9 | 1.8 | 113.2 | 203.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1291.2
2021-11-06 | 15:00 | 1276.5 | 314 | 643.9 | 130.3 | 1.8 | 113.2 | 72.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1276.5
2021-11-06 | 16:00 | 1310.3 | 314 | 735.1 | 143.4 | 1.8 | 113.2 | 1.5 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1310.3
2021-11-06 | 17:00 | 1360.3 | 314 | 721.3 | 149.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 58.6 | 0 | 1360.3
2021-11-06 | 18:00 | 1346 | 314 | 722.1 | 149.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 43.9 | 0 | 1346
2021-11-06 | 19:00 | 1314.9 | 314 | 694.7 | 144.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 43.5 | 0 | 1314.9
2021-11-06 | 20:00 | 1283.5 | 314 | 699.8 | 130.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 20.5 | 0 | 1283.5
2021-11-06 | 21:00 | 1238.3 | 314 | 653.2 | 116.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 33.9 | 0 | 1238.3
2021-11-06 | 22:00 | 1167.9 | 314 | 627.5 | 106 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 1167.9
2021-11-06 | 23:00 | 1140.9 | 314 | 592.6 | 102.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 10 | 0 | 1140.9
2021-11-07 | 0:00 | 1074.3 | 314 | 542.1 | 93.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 1074.3
2021-11-07 | 1:00 | 1052 | 314 | 522.8 | 92.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1052
2021-11-07 | 2:00 | 1074.3 | 314 | 543.6 | 93.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 1074.3
2021-11-07 | 3:00 | 1115.3 | 314 | 581.7 | 95.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 1115.3
2021-11-07 | 4:00 | 1125.7 | 314 | 591.6 | 96 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 1125.7
2021-11-07 | 5:00 | 1113.1 | 314 | 577.9 | 94.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 1113.1
2021-11-07 | 6:00 | 1084.6 | 314 | 544.8 | 93.4 | 1.8 | 113.2 | 2.2 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 1084.6
2021-11-07 | 7:00 | 1110.9 | 314 | 494.2 | 93.2 | 1.8 | 113.2 | 82.5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1110.9
2021-11-07 | 8:00 | 1152.7 | 314 | 367.3 | 90.9 | 1.8 | 113.2 | 276.2 | 0 | 15.3 | 0 | -26 | 0 | 1152.7
2021-11-07 | 9:00 | 1175.5 | 314 | 368.3 | 91.3 | 1.8 | 113.2 | 430.3 | 0 | 14.8 | 0 | -158.2 | 0 | 1175.5
2021-11-07 | 10:00 | 1179.6 | 314 | 375.8 | 90.3 | 1.8 | 113.2 | 581.1 | 0 | 11.6 | 0 | -308.2 | 0 | 1179.6
2021-11-07 | 11:00 | 1172.4 | 314 | 359.9 | 90.2 | 1.8 | 113.2 | 599.2 | 0 | 12.1 | 0 | -318 | 0 | 1172.4
2021-11-07 | 12:00 | 1145.3 | 314 | 376.9 | 91 | 1.8 | 113.2 | 543.5 | 0 | 13.1 | 0 | -308.2 | 0 | 1145.3
2021-11-07 | 13:00 | 1138.4 | 314 | 354.2 | 93.8 | 1.8 | 113.2 | 479.9 | 0 | 14.7 | 0 | -233.2 | 0 | 1138.4
2021-11-07 | 14:00 | 1153.8 | 314 | 359.6 | 98.8 | 1.8 | 113.2 | 371.4 | 0 | 13.1 | 0 | -118.1 | 0 | 1153.8
2021-11-07 | 15:00 | 1156 | 314 | 410 | 104.9 | 1.8 | 113.2 | 202.7 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 1156
2021-11-07 | 16:00 | 1190.9 | 314 | 615.9 | 114.7 | 1.8 | 113.2 | 20.8 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 1190.9
2021-11-07 | 17:00 | 1286 | 314 | 689.6 | 124 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 28.9 | 0 | 1286
2021-11-07 | 18:00 | 1292.2 | 314 | 698.3 | 126.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 23.1 | 0 | 1292.2
2021-11-07 | 19:00 | 1274.1 | 314 | 690.8 | 122.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 13 | 0 | 1274.1
2021-11-07 | 20:00 | 1234 | 314 | 660.4 | 113.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 8.2 | 0 | 1234
2021-11-07 | 21:00 | 1199.6 | 314 | 622.3 | 104.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 22.3 | 0 | 21.8 | 0 | 1199.6
2021-11-07 | 22:00 | 1133.1 | 314 | 583.9 | 97.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 22.3 | 0 | 0 | 0 | 1133.1
2021-11-07 | 23:00 | 1113 | 314 | 567.4 | 93.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 1113
2021-11-08 | 0:00 | 1053.1 | 314 | 507 | 93.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 23.3 | 0 | 0 | 0 | 1053.1
2021-11-08 | 1:00 | 1022.1 | 314 | 475.4 | 92.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 1022.1
2021-11-08 | 2:00 | 1049.1 | 314 | 504.4 | 93.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 1049.1
2021-11-08 | 3:00 | 1109.9 | 314 | 567.8 | 95.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 1109.9
2021-11-08 | 4:00 | 1157.5 | 314 | 611.1 | 96 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 1157.5
2021-11-08 | 5:00 | 1196.1 | 314 | 649.2 | 94.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1196.1
2021-11-08 | 6:00 | 1283.5 | 314 | 721.3 | 93.4 | 1.8 | 113.2 | 14.6 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 1283.5
2021-11-08 | 7:00 | 1427.6 | 314 | 675.7 | 93.2 | 1.8 | 113.2 | 198.3 | 0 | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 1427.6
2021-11-08 | 8:00 | 1605.2 | 314 | 671.7 | 90.9 | 1.8 | 113.2 | 379.9 | 0 | 33.7 | 0 | 0 | 0 | 1605.2
2021-11-08 | 9:00 | 1709.9 | 314 | 592.5 | 91.3 | 1.8 | 113.2 | 562 | 0 | 35.1 | 0 | 0 | 0 | 1709.9
2021-11-08 | 10:00 | 1701.7 | 314 | 516.7 | 90.3 | 1.8 | 113.2 | 629.3 | 0 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 1701.7
2021-11-08 | 11:00 | 1703 | 314 | 517.1 | 90.2 | 1.8 | 113.2 | 631.8 | 0 | 34.9 | 0 | 0 | 0 | 1703
2021-11-08 | 12:00 | 1596.9 | 314 | 626.8 | 91 | 1.8 | 113.2 | 571.4 | 0 | 36.9 | 0 | -158.2 | 0 | 1596.9
2021-11-08 | 13:00 | 1704.7 | 314 | 671.4 | 93.8 | 1.8 | 113.2 | 475.4 | 0 | 35.1 | 0 | 0 | 0 | 1704.7
2021-11-08 | 14:00 | 1717.1 | 314 | 811.1 | 98.8 | 1.8 | 113.2 | 342.6 | 0 | 35.6 | 0 | 0 | 0 | 1717.1
2021-11-08 | 15:00 | 1678.8 | 314 | 999.3 | 104.9 | 1.8 | 113.2 | 110 | 0 | 35.6 | 0 | 0 | 0 | 1678.8
2021-11-08 | 16:00 | 1694.9 | 314 | 1063.4 | 114.7 | 1.8 | 113.2 | 3.4 | 0 | 37.2 | 0 | 47.2 | 0 | 1694.9
2021-11-08 | 17:00 | 1691.9 | 314 | 1072.6 | 124 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 38.9 | 0 | 27.4 | 0 | 1691.9
2021-11-08 | 18:00 | 1645.6 | 314 | 1052.4 | 126.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 37.7 | 0 | 0 | 0 | 1645.6
2021-11-08 | 19:00 | 1553.1 | 314 | 954.5 | 122.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 36.7 | 0 | 10.4 | 0 | 1553.1
2021-11-08 | 20:00 | 1498.5 | 314 | 910.3 | 113.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 35.3 | 0 | 10 | 0 | 1498.5
2021-11-08 | 21:00 | 1462.7 | 314 | 894.7 | 104.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 34.8 | 0 | 0 | 0 | 1462.7
2021-11-08 | 22:00 | 1415.9 | 314 | 853.3 | 97.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 1415.9
2021-11-08 | 23:00 | 1379 | 314 | 819.7 | 93.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 1379
2021-11-09 | 0:00 | 1293.3 | 314 | 728.7 | 91 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 6 | 0 | 1293.3
2021-11-09 | 1:00 | 1259.4 | 314 | 704.6 | 89.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 1259.4
2021-11-09 | 2:00 | 1278.6 | 314 | 726.6 | 89.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | 0 | 1278.6
2021-11-09 | 3:00 | 1313.8 | 314 | 762.7 | 91.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 30.6 | 0 | 0 | 0 | 1313.8
2021-11-09 | 4:00 | 1327.2 | 314 | 782.4 | 92.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 23.3 | 0 | 0 | 0 | 1327.2
2021-11-09 | 5:00 | 1337 | 314 | 795.7 | 92.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 1337
2021-11-09 | 6:00 | 1392.6 | 314 | 856.4 | 95.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 1392.6
2021-11-09 | 7:00 | 1510.1 | 314 | 968.7 | 98.8 | 1.8 | 113.2 | 4 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 1510.1
2021-11-09 | 8:00 | 1702.6 | 314 | 1108.1 | 104.1 | 1.8 | 113.2 | 38.6 | 0 | 12.8 | 0 | 10 | 0 | 1702.6
2021-11-09 | 9:00 | 1817.9 | 314 | 1114.3 | 105.7 | 1.8 | 113.2 | 133.4 | 0 | 12.6 | 0 | 22.9 | 0 | 1817.9
2021-11-09 | 10:00 | 1802.6 | 314 | 1027.4 | 105.1 | 1.8 | 113.2 | 225.3 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 1802.6
2021-11-09 | 11:00 | 1775.6 | 314 | 920.9 | 105.5 | 1.8 | 113.2 | 303 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 1775.6
2021-11-09 | 12:00 | 1657.8 | 314 | 785.1 | 104.6 | 1.8 | 113.2 | 321.1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1657.8
2021-11-09 | 13:00 | 1746.3 | 314 | 887.6 | 111.1 | 1.8 | 113.2 | 303.8 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 1746.3
2021-11-09 | 14:00 | 1759.2 | 314 | 937.4 | 118.9 | 1.8 | 113.2 | 258.3 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 1759.2
2021-11-09 | 15:00 | 1730.7 | 314 | 1021.2 | 130.3 | 1.8 | 113.2 | 128.7 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 1730.7
2021-11-09 | 16:00 | 1734.7 | 314 | 1106.5 | 143.4 | 1.8 | 113.2 | 14.7 | 0 | 27.3 | 0 | 13.8 | 0 | 1734.7
2021-11-09 | 17:00 | 1731.8 | 314 | 1113.7 | 149.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 10 | 0 | 1731.8
2021-11-09 | 18:00 | 1684.1 | 314 | 1050.3 | 149.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 29.8 | 0 | 25.8 | 0 | 1684.1
2021-11-09 | 19:00 | 1611 | 314 | 1010.7 | 144.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1611
2021-11-09 | 20:00 | 1547.8 | 314 | 939.8 | 130.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 23.9 | 0 | 25 | 0 | 1547.8
2021-11-09 | 21:00 | 1501.1 | 314 | 920.6 | 116.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 10 | 0 | 1501.1
2021-11-09 | 22:00 | 1440.2 | 314 | 877.9 | 106 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 1440.2
2021-11-09 | 23:00 | 1394.2 | 314 | 820.9 | 102.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 6.5 | 0 | 1394.2
2021-11-10 | 0:00 | 1310.3 | 314 | 754.9 | 91 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 1310.3
2021-11-10 | 1:00 | 1268.2 | 314 | 717.2 | 89.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | 0 | 1268.2
2021-11-10 | 2:00 | 1279 | 314 | 726.4 | 89.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 33.8 | 0 | 0 | 0 | 1279
2021-11-10 | 3:00 | 1322.1 | 314 | 772.9 | 91.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 1322.1
2021-11-10 | 4:00 | 1335.8 | 314 | 790.7 | 92.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 1335.8
2021-11-10 | 5:00 | 1358.1 | 314 | 812.8 | 92.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 1358.1
2021-11-10 | 6:00 | 1423.1 | 314 | 873 | 95.1 | 1.8 | 113.2 | 5.4 | 0 | 20.6 | 0 | 0 | 0 | 1423.1
2021-11-10 | 7:00 | 1505.4 | 314 | 857.3 | 98.8 | 1.8 | 113.2 | 101.6 | 0 | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 1505.4
2021-11-10 | 8:00 | 1683.2 | 314 | 745.8 | 104.1 | 1.8 | 113.2 | 362.1 | 0 | 22.7 | 0 | 19.5 | 0 | 1683.2
2021-11-10 | 9:00 | 1761.3 | 314 | 709.3 | 105.7 | 1.8 | 113.2 | 498.3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1761.3
2021-11-10 | 10:00 | 1764.1 | 314 | 543.5 | 105.1 | 1.8 | 113.2 | 668.8 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 1764.1
2021-11-10 | 11:00 | 1737.9 | 314 | 485.5 | 105.5 | 1.8 | 113.2 | 699.4 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 1737.9
2021-11-10 | 12:00 | 1633.6 | 314 | 456.3 | 104.6 | 1.8 | 113.2 | 675.8 | 0 | 19.9 | 0 | -52 | 0 | 1633.6
2021-11-10 | 13:00 | 1719.6 | 314 | 605.5 | 111.1 | 1.8 | 113.2 | 552.9 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 1719.6
2021-11-10 | 14:00 | 1722.4 | 314 | 757.3 | 118.9 | 1.8 | 113.2 | 397.9 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 1722.4
2021-11-10 | 15:00 | 1708.7 | 314 | 944.3 | 130.3 | 1.8 | 113.2 | 190.1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1708.7
2021-11-10 | 16:00 | 1725 | 314 | 1103.3 | 143.4 | 1.8 | 113.2 | 17.3 | 0 | 11.5 | 0 | 20.5 | 0 | 1725
2021-11-10 | 17:00 | 1737.3 | 314 | 1104.2 | 149.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 43.6 | 0 | 1737.3
2021-11-10 | 18:00 | 1701.9 | 314 | 1090.8 | 149.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 24 | 0 | 1701.9
2021-11-10 | 19:00 | 1634.8 | 314 | 1024.4 | 144.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 26.4 | 0 | 1634.8
2021-11-10 | 20:00 | 1586.9 | 314 | 1014.9 | 130.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0.5 | 0 | 1586.9
2021-11-10 | 21:00 | 1522.4 | 314 | 947.9 | 116.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 16 | 0 | 1522.4
2021-11-10 | 22:00 | 1467.4 | 314 | 902.8 | 106 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 16 | 0 | 1467.4
2021-11-10 | 23:00 | 1415.6 | 314 | 874.1 | 102.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 1415.6
2021-11-11 | 0:00 | 1323.6 | 314 | 764.8 | 91 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 30 | 0 | 1323.6
2021-11-11 | 1:00 | 1281.5 | 314 | 755 | 89.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 1281.5
2021-11-11 | 2:00 | 1300.8 | 314 | 772.9 | 89.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 1300.8
2021-11-11 | 3:00 | 1335.4 | 314 | 794 | 91.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 10 | 0 | 1335.4
2021-11-11 | 4:00 | 1348.3 | 314 | 795.3 | 92.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 20 | 0 | 1348.3
2021-11-11 | 5:00 | 1377.1 | 314 | 821.4 | 92.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 20 | 0 | 1377.1
2021-11-11 | 6:00 | 1449 | 314 | 844 | 95.1 | 1.8 | 113.2 | 10.2 | 0 | 10.7 | 0 | 60 | 0 | 1449
2021-11-11 | 7:00 | 1549.4 | 314 | 743.9 | 98.8 | 1.8 | 113.2 | 193.2 | 0 | 10.7 | 0 | 73.8 | 0 | 1549.4
2021-11-11 | 8:00 | 1698.8 | 314 | 722.6 | 104.1 | 1.8 | 113.2 | 434.2 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 1698.8
2021-11-11 | 9:00 | 1773.1 | 314 | 674.7 | 105.7 | 1.8 | 113.2 | 555.4 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 1773.1
2021-11-11 | 10:00 | 1766.1 | 314 | 623.7 | 105.1 | 1.8 | 113.2 | 595.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 1766.1
2021-11-11 | 11:00 | 1753.2 | 314 | 550.4 | 105.5 | 1.8 | 113.2 | 652.8 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 1753.2
2021-11-11 | 12:00 | 1635.7 | 314 | 612.7 | 104.6 | 1.8 | 113.2 | 553 | 0 | 14.4 | 0 | -78 | 0 | 1635.7
2021-11-11 | 13:00 | 1722.8 | 314 | 737.2 | 111.1 | 1.8 | 113.2 | 431.1 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 1722.8
2021-11-11 | 14:00 | 1736.5 | 314 | 873.7 | 118.9 | 1.8 | 113.2 | 287.2 | 0 | 17.7 | 0 | 10 | 0 | 1736.5
2021-11-11 | 15:00 | 1714.2 | 314 | 995.6 | 130.3 | 1.8 | 113.2 | 134.1 | 0 | 15.2 | 0 | 10 | 0 | 1714.2
2021-11-11 | 16:00 | 1744.6 | 314 | 1055.3 | 143.4 | 1.8 | 113.2 | 13.4 | 0 | 16.9 | 0 | 86.6 | 0 | 1744.6
2021-11-11 | 17:00 | 1755.4 | 314 | 1053.7 | 149.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 107.5 | 0 | 1755.4
2021-11-11 | 18:00 | 1716.8 | 314 | 1033.3 | 149.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 89 | 0 | 1716.8
2021-11-11 | 19:00 | 1646.6 | 314 | 965.1 | 144.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 86 | 0 | 1646.6
2021-11-11 | 20:00 | 1594.2 | 314 | 955.1 | 130.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 19 | 0 | 61 | 0 | 1594.2
2021-11-11 | 21:00 | 1528.3 | 314 | 890.3 | 116.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 76.6 | 0 | 1528.3
2021-11-11 | 22:00 | 1468.5 | 314 | 845.5 | 106 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 76 | 0 | 1468.5
2021-11-11 | 23:00 | 1414.4 | 314 | 832.4 | 102.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 40 | 0 | 1414.4
2021-11-12 | 0:00 | 1325.5 | 314 | 778 | 91 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 20 | 0 | 1325.5
2021-11-12 | 1:00 | 1287.8 | 314 | 763.8 | 89.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 1287.8
2021-11-12 | 2:00 | 1308.4 | 314 | 784.8 | 89.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 1308.4
2021-11-12 | 3:00 | 1351.5 | 314 | 805.4 | 91.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 20.5 | 0 | 1351.5
2021-11-12 | 4:00 | 1364.3 | 314 | 816.9 | 92.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 20 | 0 | 1364.3
2021-11-12 | 5:00 | 1394.1 | 314 | 857.2 | 92.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 10 | 0 | 1394.1
2021-11-12 | 6:00 | 1468.9 | 314 | 880.7 | 95.1 | 1.8 | 113.2 | 3.7 | 0 | 9.9 | 0 | 50.5 | 0 | 1468.9
2021-11-12 | 7:00 | 1558.1 | 314 | 869.3 | 98.8 | 1.8 | 113.2 | 74.7 | 0 | 16.3 | 0 | 70 | 0 | 1558.1
2021-11-12 | 8:00 | 1720.7 | 314 | 817.5 | 104.1 | 1.8 | 113.2 | 269 | 0 | 21.1 | 0 | 80 | 0 | 1720.7
2021-11-12 | 9:00 | 1815.8 | 314 | 647.1 | 105.7 | 1.8 | 113.2 | 609.4 | 0 | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 1815.8
2021-11-12 | 10:00 | 1779.4 | 314 | 548.3 | 105.1 | 1.8 | 113.2 | 672.3 | 0 | 24.7 | 0 | 0 | 0 | 1779.4
2021-11-12 | 11:00 | 1748.2 | 314 | 552.1 | 105.5 | 1.8 | 113.2 | 633.4 | 0 | 28.2 | 0 | 0 | 0 | 1748.2
2021-11-12 | 12:00 | 1650 | 314 | 648.7 | 104.6 | 1.8 | 113.2 | 596.1 | 0 | 29.8 | 0 | -158.2 | 0 | 1650
2021-11-12 | 13:00 | 1703.3 | 314 | 728.1 | 111.1 | 1.8 | 113.2 | 409.6 | 0 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 1703.3
2021-11-12 | 14:00 | 1717.9 | 314 | 849 | 118.9 | 1.8 | 113.2 | 299.6 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 1717.9
2021-11-12 | 15:00 | 1696.3 | 314 | 967.8 | 130.3 | 1.8 | 113.2 | 129.1 | 0 | 20.1 | 0 | 20 | 0 | 1696.3
2021-11-12 | 16:00 | 1719.9 | 314 | 1019.4 | 143.4 | 1.8 | 113.2 | 3.5 | 0 | 17.4 | 0 | 107.2 | 0 | 1719.9
2021-11-12 | 17:00 | 1731.4 | 314 | 1008.9 | 149.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 124 | 0 | 1731.4
2021-11-12 | 18:00 | 1700.6 | 314 | 1021.8 | 149.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 83.8 | 0 | 1700.6
2021-11-12 | 19:00 | 1641.4 | 314 | 972.5 | 144.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 80 | 0 | 1641.4
2021-11-12 | 20:00 | 1589.2 | 314 | 954.1 | 130.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 60 | 0 | 1589.2
2021-11-12 | 21:00 | 1538.6 | 314 | 913.7 | 116.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 60 | 0 | 1538.6
2021-11-12 | 22:00 | 1482.3 | 314 | 878.8 | 106 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 50.5 | 0 | 1482.3
2021-11-12 | 23:00 | 1438.5 | 314 | 830.6 | 102.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 60 | 0 | 1438.5
2021-11-13 | 0:00 | 1345.1 | 314 | 769 | 91 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 38.5 | 0 | 1345.1
2021-11-13 | 1:00 | 1298.6 | 314 | 761.8 | 89.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 1298.6
2021-11-13 | 2:00 | 1308.4 | 314 | 771.6 | 89.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1308.4
2021-11-13 | 3:00 | 1347.1 | 314 | 768.2 | 91.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 42 | 0 | 1347.1
2021-11-13 | 4:00 | 1335.4 | 314 | 768.1 | 92.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 30 | 0 | 1335.4
2021-11-13 | 5:00 | 1324.7 | 314 | 771.4 | 92.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 20 | 0 | 1324.7
2021-11-13 | 6:00 | 1337.2 | 314 | 771 | 95.1 | 1.8 | 113.2 | 10.6 | 0 | 11.5 | 0 | 20 | 0 | 1337.2
2021-11-13 | 7:00 | 1388.8 | 314 | 632.6 | 98.8 | 1.8 | 113.2 | 215 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 1388.8
2021-11-13 | 8:00 | 1423.1 | 314 | 417 | 104.1 | 1.8 | 113.2 | 461.2 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 1423.1
2021-11-13 | 9:00 | 1436 | 314 | 394.4 | 105.7 | 1.8 | 113.2 | 656.6 | 0 | 8.5 | 0 | -158.2 | 0 | 1436
2021-11-13 | 10:00 | 1385 | 314 | 367.6 | 105.1 | 1.8 | 113.2 | 755.6 | 0 | 10.9 | 0 | -283.2 | 0 | 1385
2021-11-13 | 11:00 | 1368.6 | 314 | 364.6 | 105.5 | 1.8 | 113.2 | 787.2 | 0 | 10.1 | 0 | -327.8 | 0 | 1368.6
2021-11-13 | 12:00 | 1335.6 | 314 | 358.5 | 104.6 | 1.8 | 113.2 | 742 | 0 | 9.7 | 0 | -308.2 | 0 | 1335.6
2021-11-13 | 13:00 | 1317.1 | 314 | 366.5 | 111.1 | 1.8 | 113.2 | 585.9 | 0 | 7.8 | 0 | -183.2 | 0 | 1317.1
2021-11-13 | 14:00 | 1312.4 | 314 | 429.6 | 118.9 | 1.8 | 113.2 | 444.7 | 0 | 8.3 | 0 | -118.1 | 0 | 1312.4
2021-11-13 | 15:00 | 1321.9 | 314 | 514.3 | 130.3 | 1.8 | 113.2 | 240.6 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 1321.9
2021-11-13 | 16:00 | 1348.3 | 314 | 745.9 | 143.4 | 1.8 | 113.2 | 23.5 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 1348.3
2021-11-13 | 17:00 | 1431 | 314 | 826.6 | 149.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 20.5 | 0 | 1431
2021-11-13 | 18:00 | 1429.9 | 314 | 800.5 | 149.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 48 | 0 | 1429.9
2021-11-13 | 19:00 | 1412.4 | 314 | 791.7 | 144.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 45 | 0 | 1412.4
2021-11-13 | 20:00 | 1381.9 | 314 | 763.4 | 130.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 57.5 | 0 | 1381.9
2021-11-13 | 21:00 | 1322.8 | 314 | 765.4 | 116.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 10 | 0 | 1322.8
2021-11-13 | 22:00 | 1262 | 314 | 724.8 | 106 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1262
2021-11-13 | 23:00 | 1216.6 | 314 | 682.5 | 102.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1216.6
2021-11-14 | 0:00 | 1146.1 | 314 | 621.2 | 93.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1146.1
2021-11-14 | 1:00 | 1129.9 | 314 | 607.1 | 92.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1129.9
2021-11-14 | 2:00 | 1153.7 | 314 | 630.5 | 93.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1153.7
2021-11-14 | 3:00 | 1189.4 | 314 | 663.9 | 95.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1189.4
2021-11-14 | 4:00 | 1190.8 | 314 | 665.3 | 96 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1190.8
2021-11-14 | 5:00 | 1175.8 | 314 | 651.4 | 94.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1175.8
2021-11-14 | 6:00 | 1178.5 | 314 | 654.7 | 93.4 | 1.8 | 113.2 | 1.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1178.5
2021-11-14 | 7:00 | 1200.8 | 314 | 595.1 | 93.2 | 1.8 | 113.2 | 83.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1200.8
2021-11-14 | 8:00 | 1246.6 | 314 | 420.9 | 90.9 | 1.8 | 113.2 | 305 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1246.6
2021-11-14 | 9:00 | 1259.5 | 314 | 366.2 | 91.3 | 1.8 | 113.2 | 424 | 0 | 1 | 0 | -52 | 0 | 1259.5
2021-11-14 | 10:00 | 1231.2 | 314 | 370.1 | 90.3 | 1.8 | 113.2 | 458.5 | 0 | 1.4 | 0 | -118.1 | 0 | 1231.2
2021-11-14 | 11:00 | 1231.7 | 314 | 366.9 | 90.2 | 1.8 | 113.2 | 625.8 | 0 | 3 | 0 | -283.2 | 0 | 1231.7
2021-11-14 | 12:00 | 1212 | 314 | 354.8 | 91 | 1.8 | 113.2 | 686.9 | 0 | 4 | 0 | -353.7 | 0 | 1212
2021-11-14 | 13:00 | 1187.1 | 314 | 375.2 | 93.8 | 1.8 | 113.2 | 565 | 0 | 7.3 | 0 | -283.2 | 0 | 1187.1
2021-11-14 | 14:00 | 1180.3 | 314 | 364.9 | 98.8 | 1.8 | 113.2 | 384.5 | 0 | 9.3 | 0 | -106.2 | 0 | 1180.3
2021-11-14 | 15:00 | 1204.8 | 314 | 442.9 | 104.9 | 1.8 | 113.2 | 219.1 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 1204.8
2021-11-14 | 16:00 | 1241.6 | 314 | 666.8 | 114.7 | 1.8 | 113.2 | 20.9 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 1241.6
2021-11-14 | 17:00 | 1352.8 | 314 | 786.7 | 124 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0.5 | 0 | 1352.8
2021-11-14 | 18:00 | 1371.5 | 314 | 762.6 | 126.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 40.2 | 0 | 1371.5
2021-11-14 | 19:00 | 1359.9 | 314 | 764.6 | 122.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 32 | 0 | 1359.9
2021-11-14 | 20:00 | 1326.7 | 314 | 735.8 | 113.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 37.5 | 0 | 1326.7
2021-11-14 | 21:00 | 1284.9 | 314 | 710.7 | 104.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 29 | 0 | 1284.9
2021-11-14 | 22:00 | 1214.2 | 314 | 672.8 | 97.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 1214.2
2021-11-14 | 23:00 | 1178.1 | 314 | 639.2 | 93.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 1178.1
2021-11-15 | 0:00 | 1108.9 | 314 | 568.5 | 93.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 1108.9
2021-11-15 | 1:00 | 1103.8 | 314 | 569 | 92.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 1103.8
2021-11-15 | 2:00 | 1140 | 314 | 601.7 | 93.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 1140
2021-11-15 | 3:00 | 1191.6 | 314 | 649.2 | 95.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 1191.6
2021-11-15 | 4:00 | 1220.3 | 314 | 672.6 | 96 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 22.7 | 0 | 0 | 0 | 1220.3
2021-11-15 | 5:00 | 1264.4 | 314 | 719.8 | 94.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 1264.4
2021-11-15 | 6:00 | 1399.1 | 314 | 849.8 | 93.4 | 1.8 | 113.2 | 8.4 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 1399.1
2021-11-15 | 7:00 | 1546.9 | 314 | 802.9 | 93.2 | 1.8 | 113.2 | 205.2 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 1546.9
2021-11-15 | 8:00 | 1712 | 314 | 724.3 | 90.9 | 1.8 | 113.2 | 441.4 | 0 | 13.4 | 0 | 13 | 0 | 1712
2021-11-15 | 9:00 | 1785 | 314 | 629.4 | 91.3 | 1.8 | 113.2 | 623.9 | 0 | 10.9 | 0 | 0.5 | 0 | 1785
2021-11-15 | 10:00 | 1765.5 | 314 | 506.2 | 90.3 | 1.8 | 113.2 | 729.9 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 1765.5
2021-11-15 | 11:00 | 1738.3 | 314 | 449.9 | 90.2 | 1.8 | 113.2 | 759 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 1738.3
2021-11-15 | 12:00 | 1629 | 314 | 533.6 | 91 | 1.8 | 113.2 | 718.6 | 0 | 15 | 0 | -158.2 | 0 | 1629
2021-11-15 | 13:00 | 1719.9 | 314 | 601.5 | 93.8 | 1.8 | 113.2 | 609 | 0 | 12.6 | 0 | -26 | 0 | 1719.9
2021-11-15 | 14:00 | 1722.2 | 314 | 785 | 98.8 | 1.8 | 113.2 | 401.7 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 1722.2
2021-11-15 | 15:00 | 1712.4 | 314 | 994 | 104.9 | 1.8 | 113.2 | 179.2 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 1712.4
2021-11-15 | 16:00 | 1732.6 | 314 | 1118.9 | 114.7 | 1.8 | 113.2 | 11 | 0 | 6.5 | 0 | 52.5 | 0 | 1732.6
2021-11-15 | 17:00 | 1747.8 | 314 | 1128.2 | 124 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 57 | 0 | 1747.8
2021-11-15 | 18:00 | 1704.2 | 314 | 1108.8 | 126.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 30 | 0 | 1704.2
2021-11-15 | 19:00 | 1642.6 | 314 | 1081.2 | 122.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 1642.6
2021-11-15 | 20:00 | 1586.9 | 314 | 1022.1 | 113.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 11 | 0 | 1586.9
2021-11-15 | 21:00 | 1540.1 | 314 | 999.1 | 104.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 1540.1
2021-11-15 | 22:00 | 1477.9 | 314 | 934.3 | 97.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 10.5 | 0 | 1477.9
2021-11-15 | 23:00 | 1434.7 | 314 | 905.2 | 93.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 1434.7
2021-11-16 | 0:00 | 1343.5 | 314 | 814.4 | 91 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 1343.5
2021-11-16 | 1:00 | 1305.3 | 314 | 780 | 89.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 1305.3
2021-11-16 | 2:00 | 1326.1 | 314 | 799.3 | 89.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1326.1
2021-11-16 | 3:00 | 1366.2 | 314 | 837.4 | 91.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 1366.2
2021-11-16 | 4:00 | 1376.4 | 314 | 848 | 92.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 1376.4
2021-11-16 | 5:00 | 1410 | 314 | 880.7 | 92.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 1410
2021-11-16 | 6:00 | 1487.8 | 314 | 942.5 | 95.1 | 1.8 | 113.2 | 4 | 0 | 7.2 | 0 | 10 | 0 | 1487.8
2021-11-16 | 7:00 | 1587.8 | 314 | 915 | 98.8 | 1.8 | 113.2 | 137 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1587.8
2021-11-16 | 8:00 | 1752.5 | 314 | 852.7 | 104.1 | 1.8 | 113.2 | 359.5 | 0 | 6.2 | 0 | 1 | 0 | 1752.5
2021-11-16 | 9:00 | 1823 | 314 | 702.5 | 105.7 | 1.8 | 113.2 | 581.7 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 1823
2021-11-16 | 10:00 | 1783.9 | 314 | 559.7 | 105.1 | 1.8 | 113.2 | 685.8 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 1783.9
2021-11-16 | 11:00 | 1753.2 | 314 | 530.8 | 105.5 | 1.8 | 113.2 | 679.4 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 1753.2
2021-11-16 | 12:00 | 1639.4 | 314 | 503.2 | 104.6 | 1.8 | 113.2 | 629 | 0 | 13.7 | 0 | -40.1 | 0 | 1639.4
2021-11-16 | 13:00 | 1721.6 | 314 | 624 | 111.1 | 1.8 | 113.2 | 544.3 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 1721.6
2021-11-16 | 14:00 | 1738.3 | 314 | 764.5 | 118.9 | 1.8 | 113.2 | 413.5 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 1738.3
2021-11-16 | 15:00 | 1709.2 | 314 | 971 | 130.3 | 1.8 | 113.2 | 167.9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1709.2
2021-11-16 | 16:00 | 1740.7 | 314 | 1136.2 | 143.4 | 1.8 | 113.2 | 3.2 | 0 | 9.9 | 0 | 19 | 0 | 1740.7
2021-11-16 | 17:00 | 1761.6 | 314 | 1127.6 | 149.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 41 | 0 | 1761.6
2021-11-16 | 18:00 | 1736.3 | 314 | 1121.5 | 149.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 19.5 | 0 | 1736.3
2021-11-16 | 19:00 | 1661.4 | 314 | 1052.5 | 144.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 22.7 | 0 | 1661.4
2021-11-16 | 20:00 | 1602.9 | 314 | 1035.2 | 130.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 1602.9
2021-11-16 | 21:00 | 1544.5 | 314 | 992.4 | 116.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 1544.5
2021-11-16 | 22:00 | 1479.7 | 314 | 925.8 | 106 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 13.8 | 0 | 1479.7
2021-11-16 | 23:00 | 1427.6 | 314 | 880.3 | 102.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 10 | 0 | 1427.6
2021-11-17 | 0:00 | 1335.1 | 314 | 806.8 | 91 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 1335.1
2021-11-17 | 1:00 | 1298.8 | 314 | 769.7 | 89.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 1298.8
2021-11-17 | 2:00 | 1321.3 | 314 | 795 | 89.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 1321.3
2021-11-17 | 3:00 | 1357.3 | 314 | 827.9 | 91.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 1357.3
2021-11-17 | 4:00 | 1370.6 | 314 | 835.1 | 92.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1370.6
2021-11-17 | 5:00 | 1399.1 | 314 | 862.3 | 92.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 1399.1
2021-11-17 | 6:00 | 1494.4 | 314 | 950.6 | 95.1 | 1.8 | 113.2 | 4.1 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 1494.4
2021-11-17 | 7:00 | 1613 | 314 | 896.6 | 98.8 | 1.8 | 113.2 | 176.3 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 1613
2021-11-17 | 8:00 | 1770.7 | 314 | 801.2 | 104.1 | 1.8 | 113.2 | 426.7 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 1770.7
2021-11-17 | 9:00 | 1814.1 | 314 | 654.1 | 105.7 | 1.8 | 113.2 | 620.5 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 1814.1
2021-11-17 | 10:00 | 1778 | 314 | 512.5 | 105.1 | 1.8 | 113.2 | 727.6 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 1778
2021-11-17 | 11:00 | 1747.6 | 314 | 449.8 | 105.5 | 1.8 | 113.2 | 758.7 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 1747.6
2021-11-17 | 12:00 | 1635.3 | 314 | 489.1 | 104.6 | 1.8 | 113.2 | 726.1 | 0 | 4.6 | 0 | -118.1 | 0 | 1635.3
2021-11-17 | 13:00 | 1712.3 | 314 | 584.8 | 111.1 | 1.8 | 113.2 | 622.6 | 0 | 4.9 | 0 | -40.1 | 0 | 1712.3
2021-11-17 | 14:00 | 1724.8 | 314 | 721 | 118.9 | 1.8 | 113.2 | 451.1 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 1724.8
2021-11-17 | 15:00 | 1719.8 | 314 | 926 | 130.3 | 1.8 | 113.2 | 231.3 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1719.8
2021-11-17 | 16:00 | 1732 | 314 | 1097.9 | 143.4 | 1.8 | 113.2 | 20.1 | 0 | 4.6 | 0 | 37 | 0 | 1732
2021-11-17 | 17:00 | 1751 | 314 | 1119 | 149.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 47 | 0 | 1751
2021-11-17 | 18:00 | 1719.5 | 314 | 1112.9 | 149.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 22 | 0 | 1719.5
2021-11-17 | 19:00 | 1646.2 | 314 | 1069.2 | 144.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 1646.2
2021-11-17 | 20:00 | 1597.9 | 314 | 1037 | 130.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1597.9
2021-11-17 | 21:00 | 1563.2 | 314 | 1015.7 | 116.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1563.2
2021-11-17 | 22:00 | 1504.5 | 314 | 967.4 | 106 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1504.5
2021-11-17 | 23:00 | 1457.3 | 314 | 924.1 | 102.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0.5 | 0 | 1457.3
2021-11-18 | 0:00 | 1369.7 | 314 | 818.4 | 91 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 30 | 0 | 1369.7
2021-11-18 | 1:00 | 1322.7 | 314 | 803.2 | 89.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1322.7
2021-11-18 | 2:00 | 1341.9 | 314 | 821.8 | 89.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1341.9
2021-11-18 | 3:00 | 1368.6 | 314 | 817 | 91.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 30 | 0 | 1368.6
2021-11-18 | 4:00 | 1382.2 | 314 | 839.6 | 92.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 20 | 0 | 1382.2
2021-11-18 | 5:00 | 1406.7 | 314 | 884.2 | 92.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1406.7
2021-11-18 | 6:00 | 1501.2 | 314 | 942.9 | 95.1 | 1.8 | 113.2 | 3.2 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 1501.2
2021-11-18 | 7:00 | 1598.4 | 314 | 932.5 | 98.8 | 1.8 | 113.2 | 117.6 | 0 | 0.5 | 0 | 20 | 0 | 1598.4
2021-11-18 | 8:00 | 1762.7 | 314 | 908.7 | 104.1 | 1.8 | 113.2 | 290.7 | 0 | 0.2 | 0 | 30 | 0 | 1762.7
2021-11-18 | 9:00 | 1840.2 | 314 | 903.9 | 105.7 | 1.8 | 113.2 | 339.6 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 1840.2
2021-11-18 | 10:00 | 1816.4 | 314 | 782.5 | 105.1 | 1.8 | 113.2 | 499.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1816.4
2021-11-18 | 11:00 | 1778.1 | 314 | 697.5 | 105.5 | 1.8 | 113.2 | 545.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1778.1
2021-11-18 | 12:00 | 1658.5 | 314 | 641 | 104.6 | 1.8 | 113.2 | 574.7 | 0 | 1.3 | 0 | -92.1 | 0 | 1658.5
2021-11-18 | 13:00 | 1744.9 | 314 | 701.1 | 111.1 | 1.8 | 113.2 | 501.6 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1744.9
2021-11-18 | 14:00 | 1743.9 | 314 | 805.4 | 118.9 | 1.8 | 113.2 | 386.8 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 1743.9
2021-11-18 | 15:00 | 1722.1 | 314 | 992.1 | 130.3 | 1.8 | 113.2 | 167 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 1722.1
2021-11-18 | 16:00 | 1746.9 | 314 | 1105.4 | 143.4 | 1.8 | 113.2 | 11.6 | 0 | 4 | 0 | 53.5 | 0 | 1746.9
2021-11-18 | 17:00 | 1770.7 | 314 | 1106.8 | 149.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 80.4 | 0 | 1770.7
2021-11-18 | 18:00 | 1745.7 | 314 | 1108.8 | 149.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 54.2 | 0 | 1745.7
2021-11-18 | 19:00 | 1680.1 | 314 | 1064.4 | 144.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 40 | 0 | 1680.1
2021-11-18 | 20:00 | 1625.1 | 314 | 1022.9 | 130.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 40.5 | 0 | 1625.1
2021-11-18 | 21:00 | 1567.4 | 314 | 988.7 | 116.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 30.5 | 0 | 1567.4
2021-11-18 | 22:00 | 1505.3 | 314 | 921.3 | 106 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 46.4 | 0 | 1505.3
2021-11-18 | 23:00 | 1456.9 | 314 | 875.2 | 102.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 49 | 0 | 1456.9
2021-11-19 | 0:00 | 1368 | 314 | 826.2 | 91 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 20 | 0 | 1368
2021-11-19 | 1:00 | 1327.9 | 314 | 807.3 | 89.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1327.9
2021-11-19 | 2:00 | 1344.6 | 314 | 824 | 89.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1344.6
2021-11-19 | 3:00 | 1382.5 | 314 | 826.4 | 91.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 33.5 | 0 | 1382.5
2021-11-19 | 4:00 | 1392 | 314 | 845.4 | 92.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 20 | 0 | 1392
2021-11-19 | 5:00 | 1428.9 | 314 | 902.1 | 92.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 1428.9
2021-11-19 | 6:00 | 1516.6 | 314 | 959.8 | 95.1 | 1.8 | 113.2 | 0.1 | 0 | 2.6 | 0 | 30 | 0 | 1516.6
2021-11-19 | 7:00 | 1616.5 | 314 | 959.2 | 98.8 | 1.8 | 113.2 | 98.5 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 1616.5
2021-11-19 | 8:00 | 1761.5 | 314 | 819.3 | 104.1 | 1.8 | 113.2 | 327.9 | 0 | 0.6 | 0 | 80.6 | 0 | 1761.5
2021-11-19 | 9:00 | 1825.4 | 314 | 708.8 | 105.7 | 1.8 | 113.2 | 558.7 | 0 | 0.2 | 0 | 23 | 0 | 1825.4
2021-11-19 | 10:00 | 1777 | 314 | 633.5 | 105.1 | 1.8 | 113.2 | 609.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1777
2021-11-19 | 11:00 | 1749.4 | 314 | 568.8 | 105.5 | 1.8 | 113.2 | 645.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1749.4
2021-11-19 | 12:00 | 1620.5 | 314 | 524.4 | 104.6 | 1.8 | 113.2 | 587.4 | 0 | 1.1 | 0 | -26 | 0 | 1620.5
2021-11-19 | 13:00 | 1711.3 | 314 | 627.7 | 111.1 | 1.8 | 113.2 | 541.6 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1711.3
2021-11-19 | 14:00 | 1700.3 | 314 | 820.7 | 118.9 | 1.8 | 113.2 | 328.2 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1700.3
2021-11-19 | 15:00 | 1674.8 | 314 | 999.2 | 130.3 | 1.8 | 113.2 | 111.5 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 1674.8
2021-11-19 | 16:00 | 1705.5 | 314 | 1075.1 | 143.4 | 1.8 | 113.2 | 20.6 | 0 | 6.9 | 0 | 30.5 | 0 | 1705.5
2021-11-19 | 17:00 | 1717.1 | 314 | 1071.2 | 149.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 58 | 0 | 1717.1
2021-11-19 | 18:00 | 1681.3 | 314 | 1050 | 149.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 43.5 | 0 | 1681.3
2021-11-19 | 19:00 | 1623.8 | 314 | 1007.4 | 144.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 30 | 0 | 1623.8
2021-11-19 | 20:00 | 1573.7 | 314 | 968.9 | 130.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 32 | 0 | 1573.7
2021-11-19 | 21:00 | 1540.5 | 314 | 941.7 | 116.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 40.9 | 0 | 1540.5
2021-11-19 | 22:00 | 1472.8 | 314 | 906.8 | 106 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 20 | 0 | 1472.8
2021-11-19 | 23:00 | 1421.2 | 314 | 858.6 | 102.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 20 | 0 | 1421.2
2021-11-20 | 0:00 | 1341.7 | 314 | 776.5 | 91 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 34 | 0 | 1341.7
2021-11-20 | 1:00 | 1303.5 | 314 | 773.3 | 89.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 1303.5
2021-11-20 | 2:00 | 1315.6 | 314 | 780.2 | 89.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 3.5 | 0 | 1315.6
2021-11-20 | 3:00 | 1341 | 314 | 776.1 | 91.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 31 | 0 | 1341
2021-11-20 | 4:00 | 1330.6 | 314 | 776.7 | 92.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 20 | 0 | 1330.6
2021-11-20 | 5:00 | 1312 | 314 | 780.4 | 92.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 1312
2021-11-20 | 6:00 | 1326.2 | 314 | 778.5 | 95.1 | 1.8 | 113.2 | 2.5 | 0 | 5.1 | 0 | 16 | 0 | 1326.2
2021-11-20 | 7:00 | 1376.2 | 314 | 691.6 | 98.8 | 1.8 | 113.2 | 153.8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1376.2
2021-11-20 | 8:00 | 1437.4 | 314 | 507.7 | 104.1 | 1.8 | 113.2 | 395 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1437.4
2021-11-20 | 9:00 | 1446.2 | 314 | 360.5 | 105.7 | 1.8 | 113.2 | 589.8 | 0 | 1.3 | 0 | -40.1 | 0 | 1446.2
2021-11-20 | 10:00 | 1405.3 | 314 | 374.1 | 105.1 | 1.8 | 113.2 | 705.1 | 0 | 0.2 | 0 | -208.2 | 0 | 1405.3
2021-11-20 | 11:00 | 1379.9 | 314 | 363.9 | 105.5 | 1.8 | 113.2 | 739.4 | 0 | 0.3 | 0 | -258.2 | 0 | 1379.9
2021-11-20 | 12:00 | 1329.5 | 314 | 376.9 | 104.6 | 1.8 | 113.2 | 701.7 | 0 | 0.5 | 0 | -283.2 | 0 | 1329.5
2021-11-20 | 13:00 | 1330 | 314 | 379.7 | 111.1 | 1.8 | 113.2 | 592.6 | 0 | 0.8 | 0 | -183.2 | 0 | 1330
2021-11-20 | 14:00 | 1316.4 | 314 | 369.9 | 118.9 | 1.8 | 113.2 | 397 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1316.4
2021-11-20 | 15:00 | 1316 | 314 | 569 | 130.3 | 1.8 | 113.2 | 186.3 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1316
2021-11-20 | 16:00 | 1333 | 314 | 745 | 143.4 | 1.8 | 113.2 | 12.9 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1333
2021-11-20 | 17:00 | 1404.3 | 314 | 805.1 | 149.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 15.5 | 0 | 1404.3
2021-11-20 | 18:00 | 1399.8 | 314 | 805.7 | 149.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 10.5 | 0 | 1399.8
2021-11-20 | 19:00 | 1376.9 | 314 | 789.1 | 144.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 10 | 0 | 1376.9
2021-11-20 | 20:00 | 1349.2 | 314 | 787.9 | 130.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1349.2
2021-11-20 | 21:00 | 1305.7 | 314 | 757.9 | 116.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1305.7
2021-11-20 | 22:00 | 1241.2 | 314 | 703.6 | 106 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1241.2
2021-11-20 | 23:00 | 1194.2 | 314 | 661 | 102.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1194.2
2021-11-21 | 0:00 | 1127.1 | 314 | 601.7 | 93.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1127.1
2021-11-21 | 1:00 | 1102.1 | 314 | 578.5 | 92.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1102.1
2021-11-21 | 2:00 | 1129.3 | 314 | 604.9 | 93.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1129.3
2021-11-21 | 3:00 | 1164.6 | 314 | 637.7 | 95.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1164.6
2021-11-21 | 4:00 | 1160.4 | 314 | 634 | 96 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1160.4
2021-11-21 | 5:00 | 1157.3 | 314 | 632 | 94.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1157.3
2021-11-21 | 6:00 | 1143.9 | 314 | 620.3 | 93.4 | 1.8 | 113.2 | 0.1 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1143.9
2021-11-21 | 7:00 | 1169.1 | 314 | 607.5 | 93.2 | 1.8 | 113.2 | 38.1 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1169.1
2021-11-21 | 8:00 | 1225.5 | 314 | 467.6 | 90.9 | 1.8 | 113.2 | 237.2 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1225.5
2021-11-21 | 9:00 | 1239.4 | 314 | 378.7 | 91.3 | 1.8 | 113.2 | 498 | 0 | 0.6 | 0 | -158.2 | 0 | 1239.4
2021-11-21 | 10:00 | 1208.3 | 314 | 359.1 | 90.3 | 1.8 | 113.2 | 512.9 | 0 | 0.2 | 0 | -183.2 | 0 | 1208.3
2021-11-21 | 11:00 | 1193.6 | 314 | 370.8 | 90.2 | 1.8 | 113.2 | 461.5 | 0 | 0.3 | 0 | -158.2 | 0 | 1193.6
2021-11-21 | 12:00 | 1184.9 | 314 | 363.6 | 91 | 1.8 | 113.2 | 340.1 | 0 | 1.3 | 0 | -40.1 | 0 | 1184.9
2021-11-21 | 13:00 | 1159.2 | 314 | 401 | 93.8 | 1.8 | 113.2 | 233.3 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1159.2
2021-11-21 | 14:00 | 1157.3 | 314 | 525.7 | 98.8 | 1.8 | 113.2 | 101.6 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1157.3
2021-11-21 | 15:00 | 1180.7 | 314 | 607.4 | 104.9 | 1.8 | 113.2 | 36.2 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1180.7
2021-11-21 | 16:00 | 1248.1 | 314 | 699.9 | 114.7 | 1.8 | 113.2 | 0.2 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 1248.1
2021-11-21 | 17:00 | 1343.7 | 314 | 755.8 | 124 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 29 | 0 | 1343.7
2021-11-21 | 18:00 | 1358 | 314 | 774.2 | 126.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 23 | 0 | 1358
2021-11-21 | 19:00 | 1339.3 | 314 | 754.9 | 122.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 27.5 | 0 | 1339.3
2021-11-21 | 20:00 | 1309.7 | 314 | 756.7 | 113.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 6 | 0 | 1309.7
2021-11-21 | 21:00 | 1251.7 | 314 | 715.1 | 104.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 1251.7
2021-11-21 | 22:00 | 1187.1 | 314 | 656.5 | 97.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 1187.1
2021-11-21 | 23:00 | 1158.9 | 314 | 632.3 | 93.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 1158.9
2021-11-22 | 0:00 | 1097.4 | 314 | 569.7 | 93.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 1097.4
2021-11-22 | 1:00 | 1075.5 | 314 | 549.4 | 92.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 1075.5
2021-11-22 | 2:00 | 1104.4 | 314 | 577.6 | 93.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 1104.4
2021-11-22 | 3:00 | 1148 | 314 | 617.1 | 95.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 1148
2021-11-22 | 4:00 | 1183.1 | 314 | 648.2 | 96 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 1183.1
2021-11-22 | 5:00 | 1212.9 | 314 | 680.1 | 94.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 1212.9
2021-11-22 | 6:00 | 1317.4 | 314 | 788.1 | 93.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 1317.4
2021-11-22 | 7:00 | 1452.3 | 314 | 909.7 | 93.2 | 1.8 | 113.2 | 12.7 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 1452.3
2021-11-22 | 8:00 | 1673.9 | 314 | 1123.6 | 90.9 | 1.8 | 113.2 | 22.7 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 1673.9
2021-11-22 | 9:00 | 1810 | 314 | 1253.4 | 91.3 | 1.8 | 113.2 | 27 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 1810
2021-11-22 | 10:00 | 1818.2 | 314 | 1238.6 | 90.3 | 1.8 | 113.2 | 49.4 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 1818.2
2021-11-22 | 11:00 | 1817.7 | 314 | 1238.8 | 90.2 | 1.8 | 113.2 | 46.9 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 1817.7
2021-11-22 | 12:00 | 1728.7 | 314 | 1167 | 91 | 1.8 | 113.2 | 28.3 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 1728.7
2021-11-22 | 13:00 | 1815.1 | 314 | 1263.6 | 93.8 | 1.8 | 113.2 | 16.7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1815.1
2021-11-22 | 14:00 | 1808.2 | 314 | 1263.2 | 98.8 | 1.8 | 113.2 | 6 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 1808.2
2021-11-22 | 15:00 | 1804.3 | 314 | 1243 | 104.9 | 1.8 | 113.2 | 0.1 | 0 | 14.8 | 0 | 12.5 | 0 | 1804.3
2021-11-22 | 16:00 | 1825.7 | 314 | 1233.1 | 114.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 23 | 0 | 1825.7
2021-11-22 | 17:00 | 1790.2 | 314 | 1201.3 | 124 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 35.9 | 0 | 0 | 0 | 1790.2
2021-11-22 | 18:00 | 1731 | 314 | 1131.8 | 126.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 43.7 | 0 | 0 | 0 | 1731
2021-11-22 | 19:00 | 1644.5 | 314 | 1033.6 | 122.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 43.4 | 0 | 16 | 0 | 1644.5
2021-11-22 | 20:00 | 1578.4 | 314 | 997.7 | 113.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 1578.4
2021-11-22 | 21:00 | 1523.1 | 314 | 954 | 104.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 35.9 | 0 | 0 | 0 | 1523.1
2021-11-22 | 22:00 | 1466.7 | 314 | 900.4 | 97.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 39.4 | 0 | 0 | 0 | 1466.7
2021-11-22 | 23:00 | 1424.3 | 314 | 812.5 | 93.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 44.5 | 0 | 44.5 | 0 | 1424.3
2021-11-23 | 0:00 | 1329 | 314 | 767.8 | 91 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 41.2 | 0 | 0 | 0 | 1329
2021-11-23 | 1:00 | 1285.9 | 314 | 727.1 | 89.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 40.4 | 0 | 0 | 0 | 1285.9
2021-11-23 | 2:00 | 1314.7 | 314 | 756.3 | 89.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 1314.7
2021-11-23 | 3:00 | 1353.5 | 314 | 792.8 | 91.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 40.2 | 0 | 0 | 0 | 1353.5
2021-11-23 | 4:00 | 1368.4 | 314 | 806.4 | 92.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 1368.4
2021-11-23 | 5:00 | 1378.8 | 314 | 817.2 | 92.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 40.1 | 0 | 0 | 0 | 1378.8
2021-11-23 | 6:00 | 1423.2 | 314 | 847.2 | 95.1 | 1.8 | 113.2 | 0.8 | 0 | 38.6 | 0 | 12.5 | 0 | 1423.2
2021-11-23 | 7:00 | 1535.6 | 314 | 826.3 | 98.8 | 1.8 | 113.2 | 142.6 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | 0 | 1535.6
2021-11-23 | 8:00 | 1687.1 | 314 | 745.2 | 104.1 | 1.8 | 113.2 | 358.4 | 0 | 40.4 | 0 | 10 | 0 | 1687.1
2021-11-23 | 9:00 | 1742.1 | 314 | 620.1 | 105.7 | 1.8 | 113.2 | 536.8 | 0 | 40.5 | 0 | 10 | 0 | 1742.1
2021-11-23 | 10:00 | 1721.4 | 314 | 513.8 | 105.1 | 1.8 | 113.2 | 631.8 | 0 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 1721.4
2021-11-23 | 11:00 | 1691.3 | 314 | 466.8 | 105.5 | 1.8 | 113.2 | 649.6 | 0 | 40.4 | 0 | 0 | 0 | 1691.3
2021-11-23 | 12:00 | 1609.7 | 314 | 477.6 | 104.6 | 1.8 | 113.2 | 599 | 0 | 39.6 | 0 | -40.1 | 0 | 1609.7
2021-11-23 | 13:00 | 1679.3 | 314 | 594.8 | 111.1 | 1.8 | 113.2 | 505.8 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | 0 | 1679.3
2021-11-23 | 14:00 | 1679.1 | 314 | 767.5 | 118.9 | 1.8 | 113.2 | 324 | 0 | 39.7 | 0 | 0 | 0 | 1679.1
2021-11-23 | 15:00 | 1680.7 | 314 | 944.7 | 130.3 | 1.8 | 113.2 | 139 | 0 | 37.7 | 0 | 0 | 0 | 1680.7
2021-11-23 | 16:00 | 1732.3 | 314 | 1114.4 | 143.4 | 1.8 | 113.2 | 9.4 | 0 | 36.1 | 0 | 0 | 0 | 1732.3
2021-11-23 | 17:00 | 1793.6 | 314 | 1146.8 | 149.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 36.2 | 0 | 32 | 0 | 1793.6
2021-11-23 | 18:00 | 1767.2 | 314 | 1139.9 | 149.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 36.1 | 0 | 13 | 0 | 1767.2
2021-11-23 | 19:00 | 1716.6 | 314 | 1095.2 | 144.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 34.6 | 0 | 13.5 | 0 | 1716.6
2021-11-23 | 20:00 | 1676.8 | 314 | 1075 | 130.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 13 | 0 | 1676.8
2021-11-23 | 21:00 | 1612.2 | 314 | 1008.1 | 116.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 32.9 | 0 | 25.6 | 0 | 1612.2
2021-11-23 | 22:00 | 1540.2 | 314 | 969.5 | 106 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 1540.2
2021-11-23 | 23:00 | 1481.9 | 314 | 899.3 | 102.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 35.1 | 0 | 16.4 | 0 | 1481.9
2021-11-24 | 0:00 | 1396.3 | 314 | 844.5 | 91 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 1396.3
2021-11-24 | 1:00 | 1353.7 | 314 | 805.9 | 89.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 1353.7
2021-11-24 | 2:00 | 1377.1 | 314 | 824.9 | 89.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 33.4 | 0 | 0 | 0 | 1377.1
2021-11-24 | 3:00 | 1400 | 314 | 844.6 | 91.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 34.9 | 0 | 0 | 0 | 1400
2021-11-24 | 4:00 | 1424 | 314 | 867.2 | 92.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 35.3 | 0 | 0 | 0 | 1424
2021-11-24 | 5:00 | 1451.2 | 314 | 895.4 | 92.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | 0 | 1451.2
2021-11-24 | 6:00 | 1559.1 | 314 | 986.7 | 95.1 | 1.8 | 113.2 | 0.7 | 0 | 34.6 | 0 | 13 | 0 | 1559.1
2021-11-24 | 7:00 | 1679.8 | 314 | 996 | 98.8 | 1.8 | 113.2 | 119.6 | 0 | 35.9 | 0 | 0.5 | 0 | 1679.8
2021-11-24 | 8:00 | 1861 | 314 | 988.8 | 104.1 | 1.8 | 113.2 | 283.6 | 0 | 38.5 | 0 | 17 | 0 | 1861
2021-11-24 | 9:00 | 1949.6 | 314 | 964.4 | 105.7 | 1.8 | 113.2 | 412.8 | 0 | 37.7 | 0 | 0 | 0 | 1949.6
2021-11-24 | 10:00 | 1933.1 | 314 | 877 | 105.1 | 1.8 | 113.2 | 482.7 | 0 | 39.3 | 0 | 0 | 0 | 1933.1
2021-11-24 | 11:00 | 1911.3 | 314 | 808 | 105.5 | 1.8 | 113.2 | 528.7 | 0 | 40.1 | 0 | 0 | 0 | 1911.3
2021-11-24 | 12:00 | 1788.7 | 314 | 769.6 | 104.6 | 1.8 | 113.2 | 511.9 | 0 | 39.7 | 0 | -66.1 | 0 | 1788.7
2021-11-24 | 13:00 | 1872.4 | 314 | 851.8 | 111.1 | 1.8 | 113.2 | 441.2 | 0 | 39.3 | 0 | 0 | 0 | 1872.4
2021-11-24 | 14:00 | 1866.6 | 314 | 1019.5 | 118.9 | 1.8 | 113.2 | 261.9 | 0 | 37.3 | 0 | 0 | 0 | 1866.6
2021-11-24 | 15:00 | 1867.2 | 314 | 1158.2 | 130.3 | 1.8 | 113.2 | 117.1 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | 0 | 1867.2
2021-11-24 | 16:00 | 1923.5 | 314 | 1288.5 | 143.4 | 1.8 | 113.2 | 10.3 | 0 | 30.8 | 0 | 21.5 | 0 | 1923.5
2021-11-24 | 17:00 | 1940 | 314 | 1288.8 | 149.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 44.5 | 0 | 1940
2021-11-24 | 18:00 | 1893.5 | 314 | 1285.9 | 149.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 1893.5
2021-11-24 | 19:00 | 1827.5 | 314 | 1229.5 | 144.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 24.7 | 0 | 0 | 0 | 1827.5
2021-11-24 | 20:00 | 1757.7 | 314 | 1169.9 | 130.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 1757.7
2021-11-24 | 21:00 | 1685.3 | 314 | 1098.2 | 116.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 31 | 0 | 10.5 | 0 | 1685.3
2021-11-24 | 22:00 | 1595.9 | 314 | 1009.5 | 106 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 22 | 0 | 1595.9
2021-11-24 | 23:00 | 1526.5 | 314 | 970.5 | 102.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 0 | 0 | 1526.5
2021-11-25 | 0:00 | 1425.3 | 314 | 884.2 | 91 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 1425.3
2021-11-25 | 1:00 | 1391.1 | 314 | 853.7 | 89.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1391.1
2021-11-25 | 2:00 | 1400 | 314 | 863.3 | 89.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 1400
2021-11-25 | 3:00 | 1426.6 | 314 | 885.5 | 91.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 0 | 0 | 1426.6
2021-11-25 | 4:00 | 1444.2 | 314 | 897.3 | 92.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 1444.2
2021-11-25 | 5:00 | 1480.7 | 314 | 933.3 | 92.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 1480.7
2021-11-25 | 6:00 | 1591.5 | 314 | 1043.9 | 95.1 | 1.8 | 113.2 | 0.5 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1591.5
2021-11-25 | 7:00 | 1711.9 | 314 | 1046.2 | 98.8 | 1.8 | 113.2 | 104.9 | 0 | 23 | 0 | 10 | 0 | 1711.9
2021-11-25 | 8:00 | 1876 | 314 | 983.4 | 104.1 | 1.8 | 113.2 | 312.6 | 0 | 21.9 | 0 | 25 | 0 | 1876
2021-11-25 | 9:00 | 1942.3 | 314 | 869.2 | 105.7 | 1.8 | 113.2 | 513.5 | 0 | 24.9 | 0 | 0 | 0 | 1942.3
2021-11-25 | 10:00 | 1897.6 | 314 | 698.5 | 105.1 | 1.8 | 113.2 | 640.3 | 0 | 24.7 | 0 | 0 | 0 | 1897.6
2021-11-25 | 11:00 | 1854.1 | 314 | 667.8 | 105.5 | 1.8 | 113.2 | 652.6 | 0 | 25.2 | 0 | -26 | 0 | 1854.1
2021-11-25 | 12:00 | 1743.1 | 314 | 699.7 | 104.6 | 1.8 | 113.2 | 589.8 | 0 | 26.2 | 0 | -106.2 | 0 | 1743.1
2021-11-25 | 13:00 | 1816.2 | 314 | 772.5 | 111.1 | 1.8 | 113.2 | 479 | 0 | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 1816.2
2021-11-25 | 14:00 | 1806.3 | 314 | 898.7 | 118.9 | 1.8 | 113.2 | 336.4 | 0 | 23.3 | 0 | 0 | 0 | 1806.3
2021-11-25 | 15:00 | 1789.5 | 314 | 1054.7 | 130.3 | 1.8 | 113.2 | 155.4 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 1789.5
2021-11-25 | 16:00 | 1829.8 | 314 | 1232.9 | 143.4 | 1.8 | 113.2 | 9 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 1829.8
2021-11-25 | 17:00 | 1851.6 | 314 | 1236.1 | 149.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 19.5 | 0 | 1851.6
2021-11-25 | 18:00 | 1813.9 | 314 | 1217.7 | 149.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1813.9
2021-11-25 | 19:00 | 1758.7 | 314 | 1142.2 | 144.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 26 | 0 | 1758.7
2021-11-25 | 20:00 | 1696.8 | 314 | 1099.2 | 130.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 19 | 0 | 1696.8
2021-11-25 | 21:00 | 1627.7 | 314 | 1059.3 | 116.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 1627.7
2021-11-25 | 22:00 | 1539.7 | 314 | 966.2 | 106 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 22 | 0 | 16.5 | 0 | 1539.7
2021-11-25 | 23:00 | 1483.3 | 314 | 929.2 | 102.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1483.3
2021-11-26 | 0:00 | 1389.6 | 314 | 804.2 | 91 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 40 | 0 | 1389.6
2021-11-26 | 1:00 | 1352.1 | 314 | 801.8 | 89.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 10 | 0 | 1352.1
2021-11-26 | 2:00 | 1364.3 | 314 | 808.1 | 89.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 20.5 | 0 | 1364.3
2021-11-26 | 3:00 | 1394.5 | 314 | 801.2 | 91.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 53 | 0 | 1394.5
2021-11-26 | 4:00 | 1400.6 | 314 | 821.1 | 92.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 40 | 0 | 1400.6
2021-11-26 | 5:00 | 1432 | 314 | 896.5 | 92.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1432
2021-11-26 | 6:00 | 1536.7 | 314 | 940.4 | 95.1 | 1.8 | 113.2 | 0.4 | 0 | 11.8 | 0 | 60 | 0 | 1536.7
2021-11-26 | 7:00 | 1653.5 | 314 | 926 | 98.8 | 1.8 | 113.2 | 126.1 | 0 | 13.6 | 0 | 60 | 0 | 1653.5
2021-11-26 | 8:00 | 1791.9 | 314 | 839.4 | 104.1 | 1.8 | 113.2 | 345.7 | 0 | 13.2 | 0 | 60.5 | 0 | 1791.9
2021-11-26 | 9:00 | 1858.9 | 314 | 741 | 105.7 | 1.8 | 113.2 | 538 | 0 | 15.2 | 0 | 30 | 0 | 1858.9
2021-11-26 | 10:00 | 1806 | 314 | 693.5 | 105.1 | 1.8 | 113.2 | 554.9 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 1806
2021-11-26 | 11:00 | 1791.7 | 314 | 674.9 | 105.5 | 1.8 | 113.2 | 553.6 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 1791.7
2021-11-26 | 12:00 | 1692 | 314 | 661.4 | 104.6 | 1.8 | 113.2 | 561.3 | 0 | 27.8 | 0 | -92.1 | 0 | 1692
2021-11-26 | 13:00 | 1754 | 314 | 767.3 | 111.1 | 1.8 | 113.2 | 423.3 | 0 | 23.3 | 0 | 0 | 0 | 1754
2021-11-26 | 14:00 | 1763.7 | 314 | 916 | 118.9 | 1.8 | 113.2 | 280 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 1763.7
2021-11-26 | 15:00 | 1754.9 | 314 | 1047.3 | 130.3 | 1.8 | 113.2 | 121.5 | 0 | 16.8 | 0 | 10 | 0 | 1754.9
2021-11-26 | 16:00 | 1785.7 | 314 | 1105.1 | 143.4 | 1.8 | 113.2 | 6.1 | 0 | 13.1 | 0 | 89 | 0 | 1785.7
2021-11-26 | 17:00 | 1803.5 | 314 | 1104.5 | 149.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 107 | 0 | 1803.5
2021-11-26 | 18:00 | 1771.3 | 314 | 1114.8 | 149.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 63.5 | 0 | 1771.3
2021-11-26 | 19:00 | 1713 | 314 | 1064.4 | 144.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 60 | 0 | 1713
2021-11-26 | 20:00 | 1661.7 | 314 | 1025.2 | 130.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 60 | 0 | 1661.7
2021-11-26 | 21:00 | 1609.5 | 314 | 982.2 | 116.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 60 | 0 | 1609.5
2021-11-26 | 22:00 | 1544.1 | 314 | 917.9 | 106 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 28.2 | 0 | 63 | 0 | 1544.1
2021-11-26 | 23:00 | 1490.1 | 314 | 878.4 | 102.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 30.6 | 0 | 50 | 0 | 1490.1
2021-11-27 | 0:00 | 1393.4 | 314 | 819.6 | 91 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 33.8 | 0 | 20 | 0 | 1393.4
2021-11-27 | 1:00 | 1347.6 | 314 | 793.9 | 89.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 35.3 | 0 | 0 | 0 | 1347.6
2021-11-27 | 2:00 | 1354.1 | 314 | 802.4 | 89.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | 0 | 1354.1
2021-11-27 | 3:00 | 1381.3 | 314 | 820.5 | 91.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 10 | 0 | 1381.3
2021-11-27 | 4:00 | 1374.7 | 314 | 825.9 | 92.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 1374.7
2021-11-27 | 5:00 | 1368.5 | 314 | 821.1 | 92.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 1368.5
2021-11-27 | 6:00 | 1382.5 | 314 | 826 | 95.1 | 1.8 | 113.2 | 0.2 | 0 | 22.2 | 0 | 10 | 0 | 1382.5
2021-11-27 | 7:00 | 1453.9 | 314 | 747 | 98.8 | 1.8 | 113.2 | 128 | 0 | 21.1 | 0 | 30 | 0 | 1453.9
2021-11-27 | 8:00 | 1524.9 | 314 | 622.8 | 104.1 | 1.8 | 113.2 | 326.7 | 0 | 22.3 | 0 | 20 | 0 | 1524.9
2021-11-27 | 9:00 | 1546.3 | 314 | 464.8 | 105.7 | 1.8 | 113.2 | 505.9 | 0 | 20.9 | 0 | 20 | 0 | 1546.3
2021-11-27 | 10:00 | 1509.1 | 314 | 381.9 | 105.1 | 1.8 | 113.2 | 597.2 | 0 | 21.9 | 0 | -26 | 0 | 1509.1
2021-11-27 | 11:00 | 1479 | 314 | 365 | 105.5 | 1.8 | 113.2 | 556.7 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 1479
2021-11-27 | 12:00 | 1442.3 | 314 | 385.2 | 104.6 | 1.8 | 113.2 | 495.9 | 0 | 27.6 | 0 | 0 | 0 | 1442.3
2021-11-27 | 13:00 | 1460.1 | 314 | 416.8 | 111.1 | 1.8 | 113.2 | 516.5 | 0 | 26.8 | 0 | -40.1 | 0 | 1460.1
2021-11-27 | 14:00 | 1450 | 314 | 518.4 | 118.9 | 1.8 | 113.2 | 383.5 | 0 | 26.2 | 0 | -26 | 0 | 1450
2021-11-27 | 15:00 | 1468.3 | 314 | 692.7 | 130.3 | 1.8 | 113.2 | 187.6 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 1468.3
2021-11-27 | 16:00 | 1524.9 | 314 | 909.5 | 143.4 | 1.8 | 113.2 | 13 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1524.9
2021-11-27 | 17:00 | 1601.3 | 314 | 944.4 | 149.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 48.9 | 0 | 1601.3
2021-11-27 | 18:00 | 1603.7 | 314 | 940.6 | 149.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 54.4 | 0 | 1603.7
2021-11-27 | 19:00 | 1575.8 | 314 | 942.5 | 144.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 30.5 | 0 | 1575.8
2021-11-27 | 20:00 | 1547.2 | 314 | 922.1 | 130.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 42.2 | 0 | 1547.2
2021-11-27 | 21:00 | 1488.7 | 314 | 880.9 | 116.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 40 | 0 | 1488.7
2021-11-27 | 22:00 | 1408.2 | 314 | 826.8 | 106 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 20.5 | 0 | 1408.2
2021-11-27 | 23:00 | 1364.1 | 314 | 786 | 102.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 27 | 0 | 20 | 0 | 1364.1
2021-11-28 | 0:00 | 1290.6 | 314 | 743.5 | 93.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 1290.6
2021-11-28 | 1:00 | 1263.5 | 314 | 720.3 | 92.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1263.5
2021-11-28 | 2:00 | 1285 | 314 | 741.1 | 93.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 1285
2021-11-28 | 3:00 | 1301.6 | 314 | 754.1 | 95.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 1301.6
2021-11-28 | 4:00 | 1287 | 314 | 740.3 | 96 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 1287
2021-11-28 | 5:00 | 1276.6 | 314 | 731.2 | 94.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 1276.6
2021-11-28 | 6:00 | 1300.4 | 314 | 759.1 | 93.4 | 1.8 | 113.2 | 0.1 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 1300.4
2021-11-28 | 7:00 | 1388.4 | 314 | 675.6 | 93.2 | 1.8 | 113.2 | 172.1 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 1388.4
2021-11-28 | 8:00 | 1418.9 | 314 | 451.2 | 90.9 | 1.8 | 113.2 | 432.3 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 1418.9
2021-11-28 | 9:00 | 1397.5 | 314 | 369.2 | 91.3 | 1.8 | 113.2 | 626.5 | 0 | 13.7 | 0 | -132.2 | 0 | 1397.5
2021-11-28 | 10:00 | 1338.1 | 314 | 380.3 | 90.3 | 1.8 | 113.2 | 733 | 0 | 13.7 | 0 | -308.2 | 0 | 1338.1
2021-11-28 | 11:00 | 1301.1 | 314 | 359.6 | 90.2 | 1.8 | 113.2 | 761.8 | 0 | 14.2 | 0 | -353.7 | 0 | 1301.1
2021-11-28 | 12:00 | 1284.4 | 314 | 355.1 | 91 | 1.8 | 113.2 | 740.9 | -0.8 | 12.6 | 0 | -343.4 | 0 | 1284.4
2021-11-28 | 13:00 | 1257.4 | 314 | 365.1 | 93.8 | 1.8 | 113.2 | 641.1 | 0 | 11.6 | 0 | -283.2 | 0 | 1257.4
2021-11-28 | 14:00 | 1261.3 | 314 | 412 | 98.8 | 1.8 | 113.2 | 469.5 | 0 | 10.2 | 0 | -158.2 | 0 | 1261.3
2021-11-28 | 15:00 | 1293 | 314 | 512.1 | 104.9 | 1.8 | 113.2 | 236.5 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 1293
2021-11-28 | 16:00 | 1359.4 | 314 | 786 | 114.7 | 1.8 | 113.2 | 18.7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1359.4
2021-11-28 | 17:00 | 1480.2 | 314 | 881.1 | 124 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 34.5 | 0 | 1480.2
2021-11-28 | 18:00 | 1511.5 | 314 | 904.4 | 126.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 39 | 0 | 1511.5
2021-11-28 | 19:00 | 1513.6 | 314 | 922.9 | 122.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 28 | 0 | 1513.6
2021-11-28 | 20:00 | 1493.5 | 314 | 900.3 | 113.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 41 | 0 | 1493.5
2021-11-28 | 21:00 | 1441.3 | 314 | 864.7 | 104.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 37.5 | 0 | 1441.3
2021-11-28 | 22:00 | 1354.1 | 314 | 807.7 | 97.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 16 | 0 | 1354.1
2021-11-28 | 23:00 | 1318.8 | 314 | 794.2 | 93.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1318.8
2021-11-29 | 0:00 | 1262.2 | 314 | 716.1 | 93.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 22 | 0 | 1262.2
2021-11-29 | 1:00 | 1249 | 314 | 726.5 | 92.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1249
2021-11-29 | 2:00 | 1280.5 | 314 | 756.7 | 93.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1280.5
2021-11-29 | 3:00 | 1320 | 314 | 784 | 95.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 10 | 0 | 1320
2021-11-29 | 4:00 | 1340.9 | 314 | 814.6 | 96 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1340.9
2021-11-29 | 5:00 | 1405.5 | 314 | 880.2 | 94.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1405.5
2021-11-29 | 6:00 | 1586.9 | 314 | 1063.4 | 93.4 | 1.8 | 113.2 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1586.9
2021-11-29 | 7:00 | 1783.5 | 314 | 1097.5 | 93.2 | 1.8 | 113.2 | 133.7 | 0 | 0.6 | 0 | 29.5 | 0 | 1783.5
2021-11-29 | 8:00 | 1978.4 | 314 | 1039.1 | 90.9 | 1.8 | 113.2 | 381 | 0 | 0.2 | 0 | 38.2 | 0 | 1978.4
2021-11-29 | 9:00 | 2048.7 | 314 | 965.7 | 91.3 | 1.8 | 113.2 | 562.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2048.7
2021-11-29 | 10:00 | 1986 | 314 | 812.8 | 90.3 | 1.8 | 113.2 | 653.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1986
2021-11-29 | 11:00 | 1925.1 | 314 | 761.4 | 90.2 | 1.8 | 113.2 | 684.4 | 0 | 0.2 | 0 | -40.1 | 0 | 1925.1
2021-11-29 | 12:00 | 1801.3 | 314 | 771.2 | 91 | 1.8 | 113.2 | 642.1 | 0 | 0.2 | 0 | -132.2 | 0 | 1801.3
2021-11-29 | 13:00 | 1864.6 | 314 | 776.2 | 93.8 | 1.8 | 113.2 | 565 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1864.6
2021-11-29 | 14:00 | 1844.4 | 314 | 907.2 | 98.8 | 1.8 | 113.2 | 408.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1844.4
2021-11-29 | 15:00 | 1846.8 | 314 | 1122.6 | 104.9 | 1.8 | 113.2 | 189.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1846.8
2021-11-29 | 16:00 | 1891.5 | 314 | 1315.9 | 114.7 | 1.8 | 113.2 | 10.9 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 1891.5
2021-11-29 | 17:00 | 1938.5 | 314 | 1354.4 | 124 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 30 | 0 | 1938.5
2021-11-29 | 18:00 | 1916.6 | 314 | 1357 | 126.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 3 | 0 | 1916.6
2021-11-29 | 19:00 | 1854.3 | 314 | 1277.5 | 122.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24.3 | 0 | 1854.3
2021-11-29 | 20:00 | 1790.5 | 314 | 1214.6 | 113.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 1790.5
2021-11-29 | 21:00 | 1734.1 | 314 | 1200.3 | 104.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1734.1
2021-11-29 | 22:00 | 1656.2 | 314 | 1128.7 | 97.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1656.2
2021-11-29 | 23:00 | 1602.1 | 314 | 1078.5 | 93.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1602.1
2021-11-30 | 0:00 | 1507.3 | 314 | 986.5 | 91 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1507.3
2021-11-30 | 1:00 | 1480.8 | 314 | 961.6 | 89.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1480.8
2021-11-30 | 2:00 | 1488.3 | 314 | 968.7 | 89.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1488.3
2021-11-30 | 3:00 | 1504.7 | 314 | 983.4 | 91.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1504.7
2021-11-30 | 4:00 | 1511.7 | 314 | 988.9 | 92.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1511.7
2021-11-30 | 5:00 | 1560.2 | 314 | 1036.5 | 92.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1560.2
2021-11-30 | 6:00 | 1702.2 | 314 | 1176.2 | 95.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1702.2
2021-11-30 | 7:00 | 1840.7 | 314 | 1200.1 | 98.8 | 1.8 | 113.2 | 99.8 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 1840.7
2021-11-30 | 8:00 | 2012.3 | 314 | 1192.3 | 104.1 | 1.8 | 113.2 | 262.4 | 0 | 4 | 0 | 20.5 | 0 | 2012.3
2021-11-30 | 9:00 | 2058.2 | 314 | 1119.9 | 105.7 | 1.8 | 113.2 | 399.9 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 2058.2
2021-11-30 | 10:00 | 1982.8 | 314 | 1114.9 | 105.1 | 1.8 | 113.2 | 329.2 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 1982.8
2021-11-30 | 11:00 | 1956.1 | 314 | 973.7 | 105.5 | 1.8 | 113.2 | 438.3 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 1956.1
2021-11-30 | 12:00 | 1819.9 | 314 | 817.5 | 104.6 | 1.8 | 113.2 | 550.2 | 0 | 10.7 | 0 | -92.1 | 0 | 1819.9
2021-11-30 | 13:00 | 1879.6 | 314 | 885.8 | 111.1 | 1.8 | 113.2 | 442.2 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 1879.6
2021-11-30 | 14:00 | 1860.4 | 314 | 1094.8 | 118.9 | 1.8 | 113.2 | 204 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 1860.4
2021-11-30 | 15:00 | 1850.6 | 314 | 1237.3 | 130.3 | 1.8 | 113.2 | 35.3 | 0 | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 1850.6
2021-11-30 | 16:00 | 1893.5 | 314 | 1265.5 | 143.4 | 1.8 | 113.2 | 0.1 | 0 | 17.9 | 0 | 37.6 | 0 | 1893.5
2021-11-30 | 17:00 | 1894.2 | 314 | 1271.2 | 149.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 23.9 | 0 | 20.5 | 0 | 1894.2
2021-11-30 | 18:00 | 1852.6 | 314 | 1199.4 | 149.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 30 | 0 | 45 | 0 | 1852.6
2021-11-30 | 19:00 | 1777.7 | 314 | 1144.9 | 144.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 33 | 0 | 26.5 | 0 | 1777.7
2021-11-30 | 20:00 | 1700 | 314 | 1080.9 | 130.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 31 | 0 | 29 | 0 | 1700
2021-11-30 | 21:00 | 1631.6 | 314 | 1014 | 116.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 31 | 0 | 41 | 0 | 1631.6
2021-11-30 | 22:00 | 1542.5 | 314 | 949.6 | 106 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 31.9 | 0 | 26 | 0 | 1542.5
2021-11-30 | 23:00 | 1482.7 | 314 | 908.1 | 102.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 20.4 | 0 | 1482.7
2021-12-01 | 0:00 | 1380.5 | 314 | 834.7 | 77.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 20 | 0 | 1380.5
2021-12-01 | 1:00 | 1352.2 | 314 | 819.4 | 76.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 0 | 0 | 1352.2
2021-12-01 | 2:00 | 1355.5 | 314 | 817.7 | 76.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 31.9 | 0 | 0 | 0 | 1355.5
2021-12-01 | 3:00 | 1376.8 | 314 | 829.9 | 78.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 29.2 | 0 | 10.5 | 0 | 1376.8
2021-12-01 | 4:00 | 1376.3 | 314 | 833.3 | 79.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | 0 | 1376.3
2021-12-01 | 5:00 | 1384.8 | 314 | 840.5 | 81.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1384.8
2021-12-01 | 6:00 | 1470.4 | 314 | 915.5 | 83.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1470.4
2021-12-01 | 7:00 | 1597.6 | 314 | 994.6 | 88.6 | 1.8 | 113.2 | 47.3 | 0 | 38.1 | 0 | 0 | 0 | 1597.6
2021-12-01 | 8:00 | 1790.9 | 314 | 997.5 | 95.6 | 1.8 | 113.2 | 196.7 | 0 | 42.1 | 0 | 30 | 0 | 1790.9
2021-12-01 | 9:00 | 1899.1 | 314 | 914.8 | 96.5 | 1.8 | 113.2 | 418.3 | 0 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 1899.1
2021-12-01 | 10:00 | 1871.3 | 314 | 732.4 | 95 | 1.8 | 113.2 | 572.5 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 1871.3
2021-12-01 | 11:00 | 1859.5 | 314 | 672 | 92.4 | 1.8 | 113.2 | 664.4 | 0 | 41.8 | 0 | -40.1 | 0 | 1859.5
2021-12-01 | 12:00 | 1741.6 | 314 | 788.5 | 89.7 | 1.8 | 113.2 | 600.3 | 0 | 42.3 | 0 | -208.2 | 0 | 1741.6
2021-12-01 | 13:00 | 1804 | 314 | 760.3 | 95.4 | 1.8 | 113.2 | 478.8 | 0 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 1804
2021-12-01 | 14:00 | 1844 | 314 | 901.2 | 102.8 | 1.8 | 113.2 | 371.1 | 0 | 39.9 | 0 | 0 | 0 | 1844
2021-12-01 | 15:00 | 1840.9 | 314 | 1100.7 | 112.2 | 1.8 | 113.2 | 161.2 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 1840.9
2021-12-01 | 16:00 | 1888.3 | 314 | 1234.4 | 127.6 | 1.8 | 113.2 | 9.2 | 0 | 38.1 | 0 | 50 | 0 | 1888.3
2021-12-01 | 17:00 | 1915.7 | 314 | 1268.9 | 136.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 40.7 | 0 | 41 | 0 | 1915.7
2021-12-01 | 18:00 | 1893.7 | 314 | 1208.5 | 136 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 41.2 | 0 | 79 | 0 | 1893.7
2021-12-01 | 19:00 | 1834.5 | 314 | 1214.5 | 130.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 40.7 | 0 | 20 | 0 | 1834.5
2021-12-01 | 20:00 | 1781 | 314 | 1191.7 | 119.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1781
2021-12-01 | 21:00 | 1716.8 | 314 | 1106.7 | 106.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 41.7 | 0 | 33 | 0 | 1716.8
2021-12-01 | 22:00 | 1636.3 | 314 | 1039.9 | 91 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 40.4 | 0 | 36 | 0 | 1636.3
2021-12-01 | 23:00 | 1579.1 | 314 | 1002 | 85 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 42.1 | 0 | 21 | 0 | 1579.1
2021-12-02 | 0:00 | 1483.7 | 314 | 935.1 | 77.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 42.3 | 0 | 0 | 0 | 1483.7
2021-12-02 | 1:00 | 1447.2 | 314 | 899.4 | 76.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 42.6 | 0 | 0 | 0 | 1447.2
2021-12-02 | 2:00 | 1461.5 | 314 | 912.4 | 76.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 43.2 | 0 | 0 | 0 | 1461.5
2021-12-02 | 3:00 | 1484.9 | 314 | 935.4 | 78.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 42.3 | 0 | 0 | 0 | 1484.9
2021-12-02 | 4:00 | 1492 | 314 | 942 | 79.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 41.2 | 0 | 0 | 0 | 1492
2021-12-02 | 5:00 | 1544.1 | 314 | 994.7 | 81.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 39.1 | 0 | 0 | 0 | 1544.1
2021-12-02 | 6:00 | 1678.4 | 314 | 1129.4 | 83.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 36.1 | 0 | 0 | 0 | 1678.4
2021-12-02 | 7:00 | 1835.3 | 314 | 1146.8 | 88.6 | 1.8 | 113.2 | 142.7 | 0 | 28.2 | 0 | 0 | 0 | 1835.3
2021-12-02 | 8:00 | 2003.9 | 314 | 1046.8 | 95.6 | 1.8 | 113.2 | 405.6 | 0 | 24.9 | 0 | 2 | 0 | 2003.9
2021-12-02 | 9:00 | 2066.2 | 314 | 913.8 | 96.5 | 1.8 | 113.2 | 603.9 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2066.2
2021-12-02 | 10:00 | 1993.6 | 314 | 738.5 | 95 | 1.8 | 113.2 | 711 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 1993.6
2021-12-02 | 11:00 | 1941.7 | 314 | 730.5 | 92.4 | 1.8 | 113.2 | 739.1 | 0 | 16.8 | 0 | -66.1 | 0 | 1941.7
2021-12-02 | 12:00 | 1803.4 | 314 | 860.2 | 89.7 | 1.8 | 113.2 | 669.9 | 0 | 12.8 | 0 | -258.2 | 0 | 1803.4
2021-12-02 | 13:00 | 1880.5 | 314 | 778.3 | 95.4 | 1.8 | 113.2 | 568.9 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 1880.5
2021-12-02 | 14:00 | 1899.5 | 314 | 918.2 | 102.8 | 1.8 | 113.2 | 445.4 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 1899.5
2021-12-02 | 15:00 | 1894 | 314 | 1139.7 | 112.2 | 1.8 | 113.2 | 209.6 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1894
2021-12-02 | 16:00 | 1938.6 | 314 | 1342.9 | 127.6 | 1.8 | 113.2 | 12.7 | 0 | 5.9 | 0 | 20.5 | 0 | 1938.6
2021-12-02 | 17:00 | 1981.5 | 314 | 1352.7 | 136.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 60 | 0 | 1981.5
2021-12-02 | 18:00 | 1964.4 | 314 | 1353.2 | 136 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 43.5 | 0 | 1964.4
2021-12-02 | 19:00 | 1898.2 | 314 | 1302.1 | 130.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 35 | 0 | 1898.2
2021-12-02 | 20:00 | 1838.2 | 314 | 1287.8 | 119.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1838.2
2021-12-02 | 21:00 | 1762.9 | 314 | 1225.7 | 106.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1762.9
2021-12-02 | 22:00 | 1686.8 | 314 | 1164.6 | 91 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1686.8
2021-12-02 | 23:00 | 1628.3 | 314 | 1113.2 | 85 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1628.3
2021-12-03 | 0:00 | 1542.2 | 314 | 1035.3 | 77.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1542.2
2021-12-03 | 1:00 | 1512.4 | 314 | 1006.2 | 76.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1512.4
2021-12-03 | 2:00 | 1512.5 | 314 | 1006 | 76.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1512.5
2021-12-03 | 3:00 | 1516.4 | 314 | 1008.6 | 78.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1516.4
2021-12-03 | 4:00 | 1509 | 314 | 999.1 | 79.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1509
2021-12-03 | 5:00 | 1553.2 | 314 | 1042.1 | 81.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1553.2
2021-12-03 | 6:00 | 1698.6 | 314 | 1183.3 | 83.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1698.6
2021-12-03 | 7:00 | 1826.4 | 314 | 1231.8 | 88.6 | 1.8 | 113.2 | 74.9 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1826.4
2021-12-03 | 8:00 | 2001.8 | 314 | 1124.3 | 95.6 | 1.8 | 113.2 | 350.2 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 2001.8
2021-12-03 | 9:00 | 2039.7 | 314 | 927.4 | 96.5 | 1.8 | 113.2 | 582 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 2039.7
2021-12-03 | 10:00 | 1961.2 | 314 | 723.3 | 95 | 1.8 | 113.2 | 706.7 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 1961.2
2021-12-03 | 11:00 | 1894.8 | 314 | 678.6 | 92.4 | 1.8 | 113.2 | 750.4 | 0 | 10.5 | 0 | -66.1 | 0 | 1894.8
2021-12-03 | 12:00 | 1762 | 314 | 792.8 | 89.7 | 1.8 | 113.2 | 693.7 | 0 | 15 | 0 | -258.2 | 0 | 1762
2021-12-03 | 13:00 | 1839.7 | 314 | 721.3 | 95.4 | 1.8 | 113.2 | 580.4 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 1839.7
2021-12-03 | 14:00 | 1844.3 | 314 | 871.8 | 102.8 | 1.8 | 113.2 | 424.7 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1844.3
2021-12-03 | 15:00 | 1836.3 | 314 | 1096.1 | 112.2 | 1.8 | 113.2 | 183.2 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 1836.3
2021-12-03 | 16:00 | 1873.9 | 314 | 1265.7 | 127.6 | 1.8 | 113.2 | 13.5 | 0 | 16.1 | 0 | 22 | 0 | 1873.9
2021-12-03 | 17:00 | 1901.1 | 314 | 1300.2 | 136.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 19.5 | 0 | 1901.1
2021-12-03 | 18:00 | 1873.6 | 314 | 1226.8 | 136 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 70.5 | 0 | 1873.6
2021-12-03 | 19:00 | 1820.2 | 314 | 1238 | 130.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 10 | 0 | 1820.2
2021-12-03 | 20:00 | 1761.4 | 314 | 1198.6 | 119.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 1761.4
2021-12-03 | 21:00 | 1698.3 | 314 | 1131.5 | 106.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 11 | 0 | 1698.3
2021-12-03 | 22:00 | 1640.2 | 314 | 1086.2 | 91 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 10.5 | 0 | 1640.2
2021-12-03 | 23:00 | 1581.1 | 314 | 1039.7 | 85 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 10.5 | 0 | 1581.1
2021-12-04 | 0:00 | 1481.9 | 314 | 949.5 | 77.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 9 | 0 | 1481.9
2021-12-04 | 1:00 | 1443.9 | 314 | 926.7 | 76.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1443.9
2021-12-04 | 2:00 | 1444.4 | 314 | 927.6 | 76.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 1444.4
2021-12-04 | 3:00 | 1452.9 | 314 | 927.1 | 78.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 6 | 0 | 1452.9
2021-12-04 | 4:00 | 1435.1 | 314 | 910 | 79.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 1435.1
2021-12-04 | 5:00 | 1432.8 | 314 | 903.5 | 81.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1432.8
2021-12-04 | 6:00 | 1462.8 | 314 | 926.7 | 83.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 22.7 | 0 | 0.5 | 0 | 1462.8
2021-12-04 | 7:00 | 1540.9 | 314 | 895.3 | 88.6 | 1.8 | 113.2 | 103.9 | 0 | 20.7 | 0 | 3.4 | 0 | 1540.9
2021-12-04 | 8:00 | 1626.5 | 314 | 722.8 | 95.6 | 1.8 | 113.2 | 357.9 | 0 | 15.2 | 0 | 6 | 0 | 1626.5
2021-12-04 | 9:00 | 1620.8 | 314 | 559.6 | 96.5 | 1.8 | 113.2 | 512.1 | 0 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 1620.8
2021-12-04 | 10:00 | 1576.6 | 314 | 479.1 | 95 | 1.8 | 113.2 | 542.4 | 0 | 31.1 | 0 | 0 | 0 | 1576.6
2021-12-04 | 11:00 | 1543.4 | 314 | 529.4 | 92.4 | 1.8 | 113.2 | 457.9 | 0 | 32.7 | 0 | 2 | 0 | 1543.4
2021-12-04 | 12:00 | 1509.7 | 314 | 546.2 | 89.7 | 1.8 | 113.2 | 410.5 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | 0 | 1509.7
2021-12-04 | 13:00 | 1507.7 | 314 | 638.5 | 95.4 | 1.8 | 113.2 | 308.3 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 1507.7
2021-12-04 | 14:00 | 1493.5 | 314 | 663.7 | 102.8 | 1.8 | 113.2 | 260.8 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 1493.5
2021-12-04 | 15:00 | 1518.5 | 314 | 815.4 | 112.2 | 1.8 | 113.2 | 122.6 | 0 | 39.3 | 0 | 0 | 0 | 1518.5
2021-12-04 | 16:00 | 1569.3 | 314 | 964.7 | 127.6 | 1.8 | 113.2 | 7 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1569.3
2021-12-04 | 17:00 | 1643 | 314 | 1031.5 | 136.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 43.4 | 0 | 3 | 0 | 1643
2021-12-04 | 18:00 | 1630.9 | 314 | 1008.3 | 136 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 44 | 0 | 13.6 | 0 | 1630.9
2021-12-04 | 19:00 | 1598.1 | 314 | 986.7 | 130.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 42.6 | 0 | 9.5 | 0 | 1598.1
2021-12-04 | 20:00 | 1566.8 | 314 | 965.8 | 119.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 40.7 | 0 | 12 | 0 | 1566.8
2021-12-04 | 21:00 | 1506.2 | 314 | 923.5 | 106.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 38.8 | 0 | 8.5 | 0 | 1506.2
2021-12-04 | 22:00 | 1426.3 | 314 | 869.1 | 91 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 1426.3
2021-12-04 | 23:00 | 1377.4 | 314 | 831 | 85 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 1377.4
2021-12-05 | 0:00 | 1309.3 | 314 | 777.3 | 72.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 30.6 | 0 | 0 | 0 | 1309.3
2021-12-05 | 1:00 | 1271.5 | 314 | 741.6 | 72 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 28.9 | 0 | 0 | 0 | 1271.5
2021-12-05 | 2:00 | 1295.8 | 314 | 769.3 | 73.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 1295.8
2021-12-05 | 3:00 | 1317.8 | 314 | 791.8 | 74.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 22.7 | 0 | 0 | 0 | 1317.8
2021-12-05 | 4:00 | 1310.5 | 314 | 783.8 | 76.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 1310.5
2021-12-05 | 5:00 | 1317 | 314 | 794.5 | 75.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 1317
2021-12-05 | 6:00 | 1328.6 | 314 | 806.6 | 75.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 1328.6
2021-12-05 | 7:00 | 1400.2 | 314 | 783 | 79.2 | 1.8 | 113.2 | 93.7 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 1400.2
2021-12-05 | 8:00 | 1456.4 | 314 | 616.9 | 79.6 | 1.8 | 113.2 | 317 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 1456.4
2021-12-05 | 9:00 | 1455 | 314 | 448.6 | 79.1 | 1.8 | 113.2 | 480.9 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 1455
2021-12-05 | 10:00 | 1408.2 | 314 | 375.9 | 77.8 | 1.8 | 113.2 | 537.5 | 0 | 14 | 0 | -26 | 0 | 1408.2
2021-12-05 | 11:00 | 1369.1 | 314 | 364.2 | 76.3 | 1.8 | 113.2 | 528.1 | 0 | 11.6 | 0 | -40.1 | 0 | 1369.1
2021-12-05 | 12:00 | 1344.8 | 314 | 371.6 | 74.5 | 1.8 | 113.2 | 460.9 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 1344.8
2021-12-05 | 13:00 | 1330.7 | 314 | 483.8 | 76.5 | 1.8 | 113.2 | 335.5 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 1330.7
2021-12-05 | 14:00 | 1330 | 314 | 614.5 | 82.1 | 1.8 | 113.2 | 200.9 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1330
2021-12-05 | 15:00 | 1362.4 | 314 | 743.4 | 89.3 | 1.8 | 113.2 | 98 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1362.4
2021-12-05 | 16:00 | 1439.1 | 314 | 900.3 | 100.5 | 1.8 | 113.2 | 6.4 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1439.1
2021-12-05 | 17:00 | 1553.1 | 314 | 1002.1 | 110.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 9 | 0 | 1553.1
2021-12-05 | 18:00 | 1571.8 | 314 | 1000.6 | 111.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 28 | 0 | 1571.8
2021-12-05 | 19:00 | 1552.8 | 314 | 1002.1 | 110 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 9 | 0 | 1552.8
2021-12-05 | 20:00 | 1524.4 | 314 | 981.3 | 101.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 9 | 0 | 1524.4
2021-12-05 | 21:00 | 1462.8 | 314 | 938.1 | 88.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 3 | 0 | 1462.8
2021-12-05 | 22:00 | 1376 | 314 | 854.9 | 79.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 7 | 0 | 1376
2021-12-05 | 23:00 | 1326.6 | 314 | 815.8 | 75.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 1326.6
2021-12-06 | 0:00 | 1247.5 | 314 | 739.1 | 72.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1247.5
2021-12-06 | 1:00 | 1238.1 | 314 | 728.8 | 72 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 1238.1
2021-12-06 | 2:00 | 1257.3 | 314 | 746 | 73.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 1257.3
2021-12-06 | 3:00 | 1290.9 | 314 | 778.5 | 74.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 1290.9
2021-12-06 | 4:00 | 1315.3 | 314 | 801.5 | 76.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 1315.3
2021-12-06 | 5:00 | 1378.4 | 314 | 863.9 | 75.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 1378.4
2021-12-06 | 6:00 | 1523.4 | 314 | 1007.3 | 75.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 1523.4
2021-12-06 | 7:00 | 1712.1 | 314 | 1188.9 | 79.2 | 1.8 | 113.2 | 4.9 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 1712.1
2021-12-06 | 8:00 | 1940.4 | 314 | 1402.1 | 79.6 | 1.8 | 113.2 | 20 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 1940.4
2021-12-06 | 9:00 | 2079.5 | 314 | 1475.7 | 79.1 | 1.8 | 113.2 | 50.4 | 0 | 7.7 | 0 | 37.6 | 0 | 2079.5
2021-12-06 | 10:00 | 2077.8 | 314 | 1456.7 | 77.8 | 1.8 | 113.2 | 104.2 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 2077.8
2021-12-06 | 11:00 | 2048 | 314 | 1439.4 | 76.3 | 1.8 | 113.2 | 95.5 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 2048
2021-12-06 | 12:00 | 1937 | 314 | 1344.1 | 74.5 | 1.8 | 113.2 | 81.1 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 1937
2021-12-06 | 13:00 | 2021.1 | 314 | 1439.3 | 76.5 | 1.8 | 113.2 | 68 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 2021.1
2021-12-06 | 14:00 | 2011.9 | 314 | 1440.2 | 82.1 | 1.8 | 113.2 | 51.7 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 2011.9
2021-12-06 | 15:00 | 1993.2 | 314 | 1455.2 | 89.3 | 1.8 | 113.2 | 10 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 1993.2
2021-12-06 | 16:00 | 2036.6 | 314 | 1465.6 | 100.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 28.4 | 0 | 2036.6
2021-12-06 | 17:00 | 2004 | 314 | 1449.7 | 110.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 2004
2021-12-06 | 18:00 | 1946.4 | 314 | 1390.6 | 111.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 1946.4
2021-12-06 | 19:00 | 1851.7 | 314 | 1298.8 | 110 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 1851.7
2021-12-06 | 20:00 | 1770 | 314 | 1226 | 101.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 1770
2021-12-06 | 21:00 | 1709 | 314 | 1177.8 | 88.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 1709
2021-12-06 | 22:00 | 1621.2 | 314 | 1098.4 | 79.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1621.2
2021-12-06 | 23:00 | 1556.3 | 314 | 1038.7 | 75.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 1556.3
2021-12-07 | 0:00 | 1456.5 | 314 | 940.6 | 77.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 1456.5
2021-12-07 | 1:00 | 1425.1 | 314 | 909.8 | 76.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 1425.1
2021-12-07 | 2:00 | 1435.5 | 314 | 921.3 | 76.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 1435.5
2021-12-07 | 3:00 | 1447.5 | 314 | 932.3 | 78.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1447.5
2021-12-07 | 4:00 | 1448 | 314 | 930.4 | 79.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 1448
2021-12-07 | 5:00 | 1469.3 | 314 | 953.6 | 81.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 1469.3
2021-12-07 | 6:00 | 1578.2 | 314 | 1062.1 | 83.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1578.2
2021-12-07 | 7:00 | 1724.3 | 314 | 1203.7 | 88.6 | 1.8 | 113.2 | 0.6 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1724.3
2021-12-07 | 8:00 | 1939.5 | 314 | 1405.8 | 95.6 | 1.8 | 113.2 | 8 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1939.5
2021-12-07 | 9:00 | 2046.6 | 314 | 1466.1 | 96.5 | 1.8 | 113.2 | 31.7 | 0 | 1.3 | 0 | 22 | 0 | 2046.6
2021-12-07 | 10:00 | 2038.6 | 314 | 1400.8 | 95 | 1.8 | 113.2 | 60.8 | 0 | 1.4 | 0 | 51.6 | 0 | 2038.6
2021-12-07 | 11:00 | 2011 | 314 | 1397 | 92.4 | 1.8 | 113.2 | 89.9 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 2011
2021-12-07 | 12:00 | 1894 | 314 | 1292.1 | 89.7 | 1.8 | 113.2 | 79.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1894
2021-12-07 | 13:00 | 1978.8 | 314 | 1398.6 | 95.4 | 1.8 | 113.2 | 50.4 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 1978.8
2021-12-07 | 14:00 | 1986.6 | 314 | 1400.5 | 102.8 | 1.8 | 113.2 | 28.4 | 0 | 6.9 | 0 | 19 | 0 | 1986.6
2021-12-07 | 15:00 | 1969.2 | 314 | 1397.7 | 112.2 | 1.8 | 113.2 | 8.5 | 0 | 11.8 | 0 | 10 | 0 | 1969.2
2021-12-07 | 16:00 | 2004.2 | 314 | 1389.1 | 127.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 41.4 | 0 | 2004.2
2021-12-07 | 17:00 | 1983.1 | 314 | 1393 | 136.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 1983.1
2021-12-07 | 18:00 | 1930.5 | 314 | 1335.7 | 136 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 13.5 | 0 | 1930.5
2021-12-07 | 19:00 | 1843.2 | 314 | 1267 | 130.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 1843.2
2021-12-07 | 20:00 | 1766.9 | 314 | 1203.9 | 119.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 1766.9
2021-12-07 | 21:00 | 1698.8 | 314 | 1146 | 106.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 1698.8
2021-12-07 | 22:00 | 1609.6 | 314 | 1068.7 | 91 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | 0 | 1609.6
2021-12-07 | 23:00 | 1560 | 314 | 1024.3 | 85 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 1560
2021-12-08 | 0:00 | 1472.7 | 314 | 945.2 | 77.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 1472.7
2021-12-08 | 1:00 | 1435.4 | 314 | 906.6 | 76.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 1435.4
2021-12-08 | 2:00 | 1447.3 | 314 | 917.5 | 76.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 23.9 | 0 | 0 | 0 | 1447.3
2021-12-08 | 3:00 | 1465.5 | 314 | 930.7 | 78.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 0 | 0 | 1465.5
2021-12-08 | 4:00 | 1469.5 | 314 | 932.3 | 79.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 1469.5
2021-12-08 | 5:00 | 1492.1 | 314 | 954.7 | 81.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 1492.1
2021-12-08 | 6:00 | 1596.6 | 314 | 1058.8 | 83.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 0 | 0 | 1596.6
2021-12-08 | 7:00 | 1716.5 | 314 | 1150.8 | 88.6 | 1.8 | 113.2 | 20.8 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 1716.5
2021-12-08 | 8:00 | 1914.5 | 314 | 1268.5 | 95.6 | 1.8 | 113.2 | 94.6 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 1914.5
2021-12-08 | 9:00 | 2002.6 | 314 | 1221.6 | 96.5 | 1.8 | 113.2 | 229 | 0 | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 2002.6
2021-12-08 | 10:00 | 1972.6 | 314 | 1129.6 | 95 | 1.8 | 113.2 | 290.8 | 0 | 28.2 | 0 | 0 | 0 | 1972.6
2021-12-08 | 11:00 | 1941.2 | 314 | 1101.3 | 92.4 | 1.8 | 113.2 | 288 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 1941.2
2021-12-08 | 12:00 | 1831.9 | 314 | 979.5 | 89.7 | 1.8 | 113.2 | 302.3 | 0 | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 1831.9
2021-12-08 | 13:00 | 1909.9 | 314 | 1053.2 | 95.4 | 1.8 | 113.2 | 300.5 | 0 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 1909.9
2021-12-08 | 14:00 | 1903 | 314 | 1123.8 | 102.8 | 1.8 | 113.2 | 215.3 | 0 | 32.1 | 0 | 0 | 0 | 1903
2021-12-08 | 15:00 | 1895.8 | 314 | 1204 | 112.2 | 1.8 | 113.2 | 119.6 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1895.8
2021-12-08 | 16:00 | 1927.7 | 314 | 1316 | 127.6 | 1.8 | 113.2 | 13.6 | 0 | 31 | 0 | 10.5 | 0 | 1927.7
2021-12-08 | 17:00 | 1940 | 314 | 1343.5 | 136.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 1940
2021-12-08 | 18:00 | 1897.8 | 314 | 1271.9 | 136 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 31.9 | 0 | 29 | 0 | 1897.8
2021-12-08 | 19:00 | 1824.4 | 314 | 1207.8 | 130.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 30 | 0 | 1824.4
2021-12-08 | 20:00 | 1767.4 | 314 | 1196.3 | 119.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 1767.4
2021-12-08 | 21:00 | 1706.9 | 314 | 1102.1 | 106.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 44 | 0 | 1706.9
2021-12-08 | 22:00 | 1617 | 314 | 1045.2 | 91 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 26.3 | 0 | 25.5 | 0 | 1617
2021-12-08 | 23:00 | 1560.3 | 314 | 994.9 | 85 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 27 | 0 | 1560.3
2021-12-09 | 0:00 | 1468.4 | 314 | 937.4 | 77.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 24.7 | 0 | 0 | 0 | 1468.4
2021-12-09 | 1:00 | 1431.5 | 314 | 902.4 | 76.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 23.9 | 0 | 0 | 0 | 1431.5
2021-12-09 | 2:00 | 1433 | 314 | 905.4 | 76.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 1433
2021-12-09 | 3:00 | 1451.9 | 314 | 925.2 | 78.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 1451.9
2021-12-09 | 4:00 | 1462.9 | 314 | 936.7 | 79.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 1462.9
2021-12-09 | 5:00 | 1516.7 | 314 | 990.8 | 81.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 1516.7
2021-12-09 | 6:00 | 1640.4 | 314 | 1114.7 | 83.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 1640.4
2021-12-09 | 7:00 | 1764.9 | 314 | 1112.7 | 88.6 | 1.8 | 113.2 | 93.4 | 0 | 11.2 | 0 | 30 | 0 | 1764.9
2021-12-09 | 8:00 | 1934.5 | 314 | 1053.4 | 95.6 | 1.8 | 113.2 | 338.7 | 0 | 7.8 | 0 | 10 | 0 | 1934.5
2021-12-09 | 9:00 | 1985.3 | 314 | 918.9 | 96.5 | 1.8 | 113.2 | 536.8 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 1985.3
2021-12-09 | 10:00 | 1914.1 | 314 | 727.3 | 95 | 1.8 | 113.2 | 660.4 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1914.1
2021-12-09 | 11:00 | 1865.7 | 314 | 624.9 | 92.4 | 1.8 | 113.2 | 718.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1865.7
2021-12-09 | 12:00 | 1744.6 | 314 | 681.5 | 89.7 | 1.8 | 113.2 | 702.3 | 0 | 0.3 | 0 | -158.2 | 0 | 1744.6
2021-12-09 | 13:00 | 1815.5 | 314 | 708 | 95.4 | 1.8 | 113.2 | 608.8 | 0 | 0.3 | 0 | -26 | 0 | 1815.5
2021-12-09 | 14:00 | 1814.1 | 314 | 843.1 | 102.8 | 1.8 | 113.2 | 438.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1814.1
2021-12-09 | 15:00 | 1806.9 | 314 | 1055.4 | 112.2 | 1.8 | 113.2 | 208.7 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1806.9
2021-12-09 | 16:00 | 1840.6 | 314 | 1232.7 | 127.6 | 1.8 | 113.2 | 15.6 | 0 | 2.7 | 0 | 33 | 0 | 1840.6
2021-12-09 | 17:00 | 1875.3 | 314 | 1222.2 | 136.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 84 | 0 | 1875.3
2021-12-09 | 18:00 | 1851.4 | 314 | 1224.4 | 136 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 58 | 0 | 1851.4
2021-12-09 | 19:00 | 1792.4 | 314 | 1230.2 | 130.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1792.4
2021-12-09 | 20:00 | 1744.5 | 314 | 1172.8 | 119.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 20.5 | 0 | 1744.5
2021-12-09 | 21:00 | 1679.1 | 314 | 1131 | 106.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 10.5 | 0 | 1679.1
2021-12-09 | 22:00 | 1608.6 | 314 | 1087 | 91 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1608.6
2021-12-09 | 23:00 | 1555.7 | 314 | 1040.3 | 85 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1555.7
2021-12-10 | 0:00 | 1468.2 | 314 | 960.5 | 77.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1468.2
2021-12-10 | 1:00 | 1431.8 | 314 | 924.7 | 76.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1431.8
2021-12-10 | 2:00 | 1443 | 314 | 935 | 76.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1443
2021-12-10 | 3:00 | 1463 | 314 | 953.4 | 78.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1463
2021-12-10 | 4:00 | 1466.2 | 314 | 954.8 | 79.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1466.2
2021-12-10 | 5:00 | 1518.6 | 314 | 1005.9 | 81.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1518.6
2021-12-10 | 6:00 | 1639.2 | 314 | 1123.9 | 83.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1639.2
2021-12-10 | 7:00 | 1747.2 | 314 | 1197.3 | 88.6 | 1.8 | 113.2 | 30.5 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1747.2
2021-12-10 | 8:00 | 1930.4 | 314 | 1174.3 | 95.6 | 1.8 | 113.2 | 229.7 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1930.4
2021-12-10 | 9:00 | 1992.1 | 314 | 1022.5 | 96.5 | 1.8 | 113.2 | 443.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1992.1
2021-12-10 | 10:00 | 1931.1 | 314 | 870.4 | 95 | 1.8 | 113.2 | 535.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1931.1
2021-12-10 | 11:00 | 1891.2 | 314 | 727.6 | 92.4 | 1.8 | 113.2 | 641.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1891.2
2021-12-10 | 12:00 | 1748.9 | 314 | 795.5 | 89.7 | 1.8 | 113.2 | 592.7 | 0 | 0.2 | 0 | -158.2 | 0 | 1748.9
2021-12-10 | 13:00 | 1812.2 | 314 | 850.1 | 95.4 | 1.8 | 113.2 | 437.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1812.2
2021-12-10 | 14:00 | 1814.6 | 314 | 964.9 | 102.8 | 1.8 | 113.2 | 317.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1814.6
2021-12-10 | 15:00 | 1785.5 | 314 | 1106.6 | 112.2 | 1.8 | 113.2 | 137.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1785.5
2021-12-10 | 16:00 | 1819.3 | 314 | 1222.7 | 127.6 | 1.8 | 113.2 | 7.9 | 0 | 1.6 | 0 | 30.5 | 0 | 1819.3
2021-12-10 | 17:00 | 1840.8 | 314 | 1221.3 | 136.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 50.4 | 0 | 1840.8
2021-12-10 | 18:00 | 1814.5 | 314 | 1223.1 | 136 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 20 | 0 | 1814.5
2021-12-10 | 19:00 | 1761.7 | 314 | 1197.1 | 130.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 1761.7
2021-12-10 | 20:00 | 1719.8 | 314 | 1148.4 | 119.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20.1 | 0 | 1719.8
2021-12-10 | 21:00 | 1666.8 | 314 | 1129.2 | 106.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1666.8
2021-12-10 | 22:00 | 1604 | 314 | 1062 | 91 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 | 1604
2021-12-10 | 23:00 | 1554.6 | 314 | 1017.9 | 85 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 16 | 0 | 1554.6
2021-12-11 | 0:00 | 1462.6 | 314 | 902.1 | 77.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 45.6 | 0 | 1462.6
2021-12-11 | 1:00 | 1417.1 | 314 | 903.6 | 76.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 1417.1
2021-12-11 | 2:00 | 1421.7 | 314 | 908.1 | 76.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 1421.7
2021-12-11 | 3:00 | 1437.4 | 314 | 906.6 | 78.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 10 | 0 | 1437.4
2021-12-11 | 4:00 | 1433.9 | 314 | 909.8 | 79.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 1433.9
2021-12-11 | 5:00 | 1424.6 | 314 | 897.7 | 81.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 1424.6
2021-12-11 | 6:00 | 1449.8 | 314 | 903 | 83.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 20.5 | 0 | 1449.8
2021-12-11 | 7:00 | 1522.4 | 314 | 899.4 | 88.6 | 1.8 | 113.2 | 84.8 | 0 | 10.1 | 0 | 10.5 | 0 | 1522.4
2021-12-11 | 8:00 | 1600.2 | 314 | 726.5 | 95.6 | 1.8 | 113.2 | 318.3 | 0 | 7.8 | 0 | 23 | 0 | 1600.2
2021-12-11 | 9:00 | 1592.2 | 314 | 530.3 | 96.5 | 1.8 | 113.2 | 519.2 | 0 | 6.7 | 0 | 10.5 | 0 | 1592.2
2021-12-11 | 10:00 | 1546.1 | 314 | 399.7 | 95 | 1.8 | 113.2 | 656.3 | 0 | 6.2 | 0 | -40.1 | 0 | 1546.1
2021-12-11 | 11:00 | 1495.6 | 314 | 367.8 | 92.4 | 1.8 | 113.2 | 693.6 | 0 | 4.9 | 0 | -92.1 | 0 | 1495.6
2021-12-11 | 12:00 | 1428.5 | 314 | 380.5 | 89.7 | 1.8 | 113.2 | 657 | 0 | 4.5 | 0 | -132.2 | 0 | 1428.5
2021-12-11 | 13:00 | 1415.3 | 314 | 394.2 | 95.4 | 1.8 | 113.2 | 489.4 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 1415.3
2021-12-11 | 14:00 | 1396.8 | 314 | 592 | 102.8 | 1.8 | 113.2 | 290.9 | 0 | 8.1 | 0 | -26 | 0 | 1396.8
2021-12-11 | 15:00 | 1401.1 | 314 | 713.6 | 112.2 | 1.8 | 113.2 | 139.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1401.1
2021-12-11 | 16:00 | 1444.7 | 314 | 870.7 | 127.6 | 1.8 | 113.2 | 10.9 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 1444.7
2021-12-11 | 17:00 | 1522.6 | 314 | 926.2 | 136.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 26 | 0 | 1522.6
2021-12-11 | 18:00 | 1522.8 | 314 | 922.7 | 136 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 32.2 | 0 | 1522.8
2021-12-11 | 19:00 | 1494 | 314 | 898.2 | 130.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 35.2 | 0 | 1494
2021-12-11 | 20:00 | 1474 | 314 | 900.6 | 119.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 23 | 0 | 1474
2021-12-11 | 21:00 | 1416.5 | 314 | 879.5 | 106.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1416.5
2021-12-11 | 22:00 | 1338.5 | 314 | 807.5 | 91 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1338.5
2021-12-11 | 23:00 | 1306.2 | 314 | 781.6 | 85 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 10 | 0 | 1306.2
2021-12-12 | 0:00 | 1237.1 | 314 | 725.1 | 72.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 10 | 0 | 1237.1
2021-12-12 | 1:00 | 1217.3 | 314 | 715.8 | 72 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1217.3
2021-12-12 | 2:00 | 1236.4 | 314 | 732.9 | 73.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1236.4
2021-12-12 | 3:00 | 1261.8 | 314 | 746.7 | 74.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 10 | 0 | 1261.8
2021-12-12 | 4:00 | 1262.7 | 314 | 745 | 76.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 10 | 0 | 1262.7
2021-12-12 | 5:00 | 1260.4 | 314 | 743.9 | 75.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 10 | 0 | 1260.4
2021-12-12 | 6:00 | 1274.1 | 314 | 751.5 | 75.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 17 | 0 | 1274.1
2021-12-12 | 7:00 | 1310.7 | 314 | 715.2 | 79.2 | 1.8 | 113.2 | 66.8 | 0 | 1 | 0 | 19.5 | 0 | 1310.7
2021-12-12 | 8:00 | 1368.1 | 314 | 581.6 | 79.6 | 1.8 | 113.2 | 266.5 | 0 | 1.4 | 0 | 10 | 0 | 1368.1
2021-12-12 | 9:00 | 1367 | 314 | 425.7 | 79.1 | 1.8 | 113.2 | 431.3 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1367
2021-12-12 | 10:00 | 1324 | 314 | 417 | 77.8 | 1.8 | 113.2 | 396.8 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 1324
2021-12-12 | 11:00 | 1301.7 | 314 | 379.2 | 76.3 | 1.8 | 113.2 | 450.4 | 0 | 6.9 | 0 | -40.1 | 0 | 1301.7
2021-12-12 | 12:00 | 1275.3 | 314 | 374.6 | 74.5 | 1.8 | 113.2 | 454.4 | 0 | 8.9 | 0 | -66.1 | 0 | 1275.3
2021-12-12 | 13:00 | 1252 | 314 | 374.8 | 76.5 | 1.8 | 113.2 | 360.7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1252
2021-12-12 | 14:00 | 1245.4 | 314 | 537.4 | 82.1 | 1.8 | 113.2 | 182.5 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 1245.4
2021-12-12 | 15:00 | 1270.6 | 314 | 634.8 | 89.3 | 1.8 | 113.2 | 98.8 | 0 | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 1270.6
2021-12-12 | 16:00 | 1336.7 | 314 | 778.7 | 100.5 | 1.8 | 113.2 | 3.9 | 0 | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 1336.7
2021-12-12 | 17:00 | 1432.6 | 314 | 844.8 | 110.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 26.2 | 0 | 22.5 | 0 | 1432.6
2021-12-12 | 18:00 | 1439.5 | 314 | 835 | 111.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 29 | 0 | 35 | 0 | 1439.5
2021-12-12 | 19:00 | 1415.8 | 314 | 813.6 | 110 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 30.2 | 0 | 33 | 0 | 1415.8
2021-12-12 | 20:00 | 1394.5 | 314 | 831.5 | 101.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 1394.5
2021-12-12 | 21:00 | 1339.6 | 314 | 774.6 | 88.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 27.9 | 0 | 19.5 | 0 | 1339.6
2021-12-12 | 22:00 | 1260 | 314 | 721.8 | 79.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 1260
2021-12-12 | 23:00 | 1229.1 | 314 | 695.4 | 75.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1229.1
2021-12-13 | 0:00 | 1163.5 | 314 | 630.7 | 72.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 1163.5
2021-12-13 | 1:00 | 1151.6 | 314 | 620.3 | 72 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | 0 | 1151.6
2021-12-13 | 2:00 | 1186.9 | 314 | 656.6 | 73.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 27.9 | 0 | 0 | 0 | 1186.9
2021-12-13 | 3:00 | 1233.6 | 314 | 700.9 | 74.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 1233.6
2021-12-13 | 4:00 | 1272.7 | 314 | 738 | 76.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 1272.7
2021-12-13 | 5:00 | 1344.1 | 314 | 809.3 | 75.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 1344.1
2021-12-13 | 6:00 | 1496.4 | 314 | 958.1 | 75.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1496.4
2021-12-13 | 7:00 | 1675.7 | 314 | 1046.6 | 79.2 | 1.8 | 113.2 | 78.7 | 0 | 32.2 | 0 | 10 | 0 | 1675.7
2021-12-13 | 8:00 | 1901.9 | 314 | 1058.6 | 79.6 | 1.8 | 113.2 | 290.5 | 0 | 34.2 | 0 | 10 | 0 | 1901.9
2021-12-13 | 9:00 | 1987.4 | 314 | 948.4 | 79.1 | 1.8 | 113.2 | 494.2 | 0 | 36.7 | 0 | 0 | 0 | 1987.4
2021-12-13 | 10:00 | 1952.7 | 314 | 762.8 | 77.8 | 1.8 | 113.2 | 647.7 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 1952.7
2021-12-13 | 11:00 | 1920.4 | 314 | 764.1 | 76.3 | 1.8 | 113.2 | 680.6 | 0 | 36.5 | 0 | -66.1 | 0 | 1920.4
2021-12-13 | 12:00 | 1797.3 | 314 | 840.3 | 74.5 | 1.8 | 113.2 | 648.2 | 0 | 38.5 | 0 | -233.2 | 0 | 1797.3
2021-12-13 | 13:00 | 1889.3 | 314 | 804 | 76.5 | 1.8 | 113.2 | 568.1 | 0 | 37.7 | 0 | -26 | 0 | 1889.3
2021-12-13 | 14:00 | 1896.3 | 314 | 956.8 | 82.1 | 1.8 | 113.2 | 392 | 0 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 1896.3
2021-12-13 | 15:00 | 1916.2 | 314 | 1169.9 | 89.3 | 1.8 | 113.2 | 192.9 | 0 | 35.1 | 0 | 0 | 0 | 1916.2
2021-12-13 | 16:00 | 1974.5 | 314 | 1367.8 | 100.5 | 1.8 | 113.2 | 12.1 | 0 | 35.1 | 0 | 30 | 0 | 1974.5
2021-12-13 | 17:00 | 2014.5 | 314 | 1367.1 | 110.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 31.9 | 0 | 76.4 | 0 | 2014.5
2021-12-13 | 18:00 | 1981.2 | 314 | 1367.7 | 111.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 34 | 0 | 39 | 0 | 1981.2
2021-12-13 | 19:00 | 1911.7 | 314 | 1304.8 | 110 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 40.6 | 0 | 1911.7
2021-12-13 | 20:00 | 1851.3 | 314 | 1299.6 | 101.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 0.5 | 0 | 1851.3
2021-12-13 | 21:00 | 1783.9 | 314 | 1244.6 | 88.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 1783.9
2021-12-13 | 22:00 | 1710.8 | 314 | 1180.1 | 79.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 1710.8
2021-12-13 | 23:00 | 1644.9 | 314 | 1118.3 | 75.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 1644.9
2021-12-14 | 0:00 | 1560 | 314 | 1030.2 | 77.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 1560
2021-12-14 | 1:00 | 1531.7 | 314 | 1005.8 | 76.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 1531.7
2021-12-14 | 2:00 | 1544.5 | 314 | 1019.9 | 76.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 1544.5
2021-12-14 | 3:00 | 1552.7 | 314 | 1030.3 | 78.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 1552.7
2021-12-14 | 4:00 | 1558.3 | 314 | 1036.9 | 79.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 1558.3
2021-12-14 | 5:00 | 1611.8 | 314 | 1091.3 | 81.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 1611.8
2021-12-14 | 6:00 | 1765.3 | 314 | 1240.4 | 83.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1765.3
2021-12-14 | 7:00 | 1904.5 | 314 | 1317.5 | 88.6 | 1.8 | 113.2 | 59 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 1904.5
2021-12-14 | 8:00 | 2103 | 314 | 1306.7 | 95.6 | 1.8 | 113.2 | 263.9 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 2103
2021-12-14 | 9:00 | 2154.4 | 314 | 1175 | 96.5 | 1.8 | 113.2 | 448.5 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 2154.4
2021-12-14 | 10:00 | 2085.9 | 314 | 980.6 | 95 | 1.8 | 113.2 | 577 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 2085.9
2021-12-14 | 11:00 | 2013.2 | 314 | 814.3 | 92.4 | 1.8 | 113.2 | 671.4 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 2013.2
2021-12-14 | 12:00 | 1861.3 | 314 | 796.7 | 89.7 | 1.8 | 113.2 | 699.6 | 0 | 4.5 | 0 | -158.2 | 0 | 1861.3
2021-12-14 | 13:00 | 1918.5 | 314 | 760.5 | 95.4 | 1.8 | 113.2 | 628.2 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 1918.5
2021-12-14 | 14:00 | 1923.4 | 314 | 916.2 | 102.8 | 1.8 | 113.2 | 467.7 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 1923.4
2021-12-14 | 15:00 | 1910.2 | 314 | 1131.2 | 112.2 | 1.8 | 113.2 | 230.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1910.2
2021-12-14 | 16:00 | 1959.6 | 314 | 1326.7 | 127.6 | 1.8 | 113.2 | 18.8 | 0 | 6.5 | 0 | 51 | 0 | 1959.6
2021-12-14 | 17:00 | 2005.5 | 314 | 1321.9 | 136.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 111.6 | 0 | 2005.5
2021-12-14 | 18:00 | 1991.8 | 314 | 1324.9 | 136 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 94.4 | 0 | 1991.8
2021-12-14 | 19:00 | 1926.8 | 314 | 1333.2 | 130.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 26 | 0 | 1926.8
2021-12-14 | 20:00 | 1872.4 | 314 | 1269.2 | 119.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 46 | 0 | 1872.4
2021-12-14 | 21:00 | 1830.4 | 314 | 1274.3 | 106.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 11 | 0 | 1830.4
2021-12-14 | 22:00 | 1733.6 | 314 | 1204.2 | 91 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 1733.6
2021-12-14 | 23:00 | 1679.6 | 314 | 1154 | 85 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 1679.6
2021-12-15 | 0:00 | 1602.3 | 314 | 1084 | 77.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1602.3
2021-12-15 | 1:00 | 1566.3 | 314 | 1047.2 | 76.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 1566.3
2021-12-15 | 2:00 | 1572.8 | 314 | 1051.9 | 76.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1572.8
2021-12-15 | 3:00 | 1581.4 | 314 | 1060.8 | 78.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 1581.4
2021-12-15 | 4:00 | 1577.1 | 314 | 1051.9 | 79.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 1577.1
2021-12-15 | 5:00 | 1629.1 | 314 | 1098.1 | 81.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 1629.1
2021-12-15 | 6:00 | 1781.5 | 314 | 1249.9 | 83.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 1781.5
2021-12-15 | 7:00 | 1928.2 | 314 | 1307.4 | 88.6 | 1.8 | 113.2 | 90 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 1928.2
2021-12-15 | 8:00 | 2097.6 | 314 | 1221.1 | 95.6 | 1.8 | 113.2 | 339.5 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 2097.6
2021-12-15 | 9:00 | 2129.2 | 314 | 1050.5 | 96.5 | 1.8 | 113.2 | 541.1 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 2129.2
2021-12-15 | 10:00 | 2040.5 | 314 | 845 | 95 | 1.8 | 113.2 | 660.8 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 2040.5
2021-12-15 | 11:00 | 1970.7 | 314 | 728.9 | 92.4 | 1.8 | 113.2 | 704 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 1970.7
2021-12-15 | 12:00 | 1824.4 | 314 | 839.4 | 89.7 | 1.8 | 113.2 | 678.3 | 0 | 21.2 | 0 | -233.2 | 0 | 1824.4
2021-12-15 | 13:00 | 1892.4 | 314 | 805.4 | 95.4 | 1.8 | 113.2 | 536.4 | 0 | 26.2 | 0 | 0 | 0 | 1892.4
2021-12-15 | 14:00 | 1896.8 | 314 | 976.7 | 102.8 | 1.8 | 113.2 | 358.5 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 1896.8
2021-12-15 | 15:00 | 1887.2 | 314 | 1159.5 | 112.2 | 1.8 | 113.2 | 157.8 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 1887.2
2021-12-15 | 16:00 | 1939.4 | 314 | 1340.8 | 127.6 | 1.8 | 113.2 | 11.8 | 0 | 30.2 | 0 | 0 | 0 | 1939.4
2021-12-15 | 17:00 | 1972.7 | 314 | 1320.8 | 136.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 29.8 | 0 | 57 | 0 | 1972.7
2021-12-15 | 18:00 | 1941.5 | 314 | 1308.1 | 136 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 27.9 | 0 | 40.5 | 0 | 1941.5
2021-12-15 | 19:00 | 1874.1 | 314 | 1293.7 | 130.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 1874.1
2021-12-15 | 20:00 | 1828.1 | 314 | 1258.4 | 119.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 1828.1
2021-12-15 | 21:00 | 1767.8 | 314 | 1213.1 | 106.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 1767.8
2021-12-15 | 22:00 | 1684.4 | 314 | 1148.6 | 91 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 1684.4
2021-12-15 | 23:00 | 1624.5 | 314 | 1096.5 | 85 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1624.5
2021-12-16 | 0:00 | 1531.4 | 314 | 1011.9 | 77.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 1531.4
2021-12-16 | 1:00 | 1500.9 | 314 | 984.5 | 76.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 1500.9
2021-12-16 | 2:00 | 1510.4 | 314 | 996.4 | 76.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 1510.4
2021-12-16 | 3:00 | 1523 | 314 | 1007.5 | 78.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 1523
2021-12-16 | 4:00 | 1527.7 | 314 | 1011.7 | 79.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 1527.7
2021-12-16 | 5:00 | 1581.3 | 314 | 1065.9 | 81.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 1581.3
2021-12-16 | 6:00 | 1729.9 | 314 | 1213.2 | 83.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 1729.9
2021-12-16 | 7:00 | 1869.1 | 314 | 1268.6 | 88.6 | 1.8 | 113.2 | 79.1 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 1869.1
2021-12-16 | 8:00 | 2058.7 | 314 | 1223.6 | 95.6 | 1.8 | 113.2 | 307.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2058.7
2021-12-16 | 9:00 | 2099 | 314 | 1125.2 | 96.5 | 1.8 | 113.2 | 446.5 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 2099
2021-12-16 | 10:00 | 2020.7 | 314 | 922.7 | 95 | 1.8 | 113.2 | 572.7 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 2020.7
2021-12-16 | 11:00 | 1954.8 | 314 | 821.6 | 92.4 | 1.8 | 113.2 | 676.6 | 0 | 1.3 | 0 | -66.1 | 0 | 1954.8
2021-12-16 | 12:00 | 1800.7 | 314 | 835.2 | 89.7 | 1.8 | 113.2 | 649.7 | 0 | 5.3 | 0 | -208.2 | 0 | 1800.7
2021-12-16 | 13:00 | 1872.1 | 314 | 930.2 | 95.4 | 1.8 | 113.2 | 410.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1872.1
2021-12-16 | 14:00 | 1881.7 | 314 | 1204 | 102.8 | 1.8 | 113.2 | 139.5 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 1881.7
2021-12-16 | 15:00 | 1880.9 | 314 | 1231.8 | 112.2 | 1.8 | 113.2 | 105.2 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1880.9
2021-12-16 | 16:00 | 1920.4 | 314 | 1358.7 | 127.6 | 1.8 | 113.2 | 4.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1920.4
2021-12-16 | 17:00 | 1950 | 314 | 1343.3 | 136.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 41 | 0 | 1950
2021-12-16 | 18:00 | 1918.9 | 314 | 1329.1 | 136 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 24 | 0 | 1918.9
2021-12-16 | 19:00 | 1844.6 | 314 | 1283.9 | 130.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1844.6
2021-12-16 | 20:00 | 1785.2 | 314 | 1234.7 | 119.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1785.2
2021-12-16 | 21:00 | 1707.9 | 314 | 1169.1 | 106.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 1707.9
2021-12-16 | 22:00 | 1629 | 314 | 1106.8 | 91 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1629
2021-12-16 | 23:00 | 1570.3 | 314 | 1051.7 | 85 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 1570.3
2021-12-17 | 0:00 | 1470 | 314 | 958.6 | 77.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 1470
2021-12-17 | 1:00 | 1435.5 | 314 | 926.3 | 76.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1435.5
2021-12-17 | 2:00 | 1440.8 | 314 | 933.1 | 76.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1440.8
2021-12-17 | 3:00 | 1461.1 | 314 | 950.5 | 78.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 1461.1
2021-12-17 | 4:00 | 1458.7 | 314 | 947.7 | 79.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1458.7
2021-12-17 | 5:00 | 1493.9 | 314 | 980.4 | 81.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1493.9
2021-12-17 | 6:00 | 1607.7 | 314 | 1082.5 | 83.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 1607.7
2021-12-17 | 7:00 | 1742.3 | 314 | 1199.7 | 88.6 | 1.8 | 113.2 | 1.2 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 1742.3
2021-12-17 | 8:00 | 1948.4 | 314 | 1289.8 | 95.6 | 1.8 | 113.2 | 74.8 | 0 | 34.2 | 0 | 25 | 0 | 1948.4
2021-12-17 | 9:00 | 2024.3 | 314 | 1269.1 | 96.5 | 1.8 | 113.2 | 191.6 | 0 | 38.1 | 0 | 0 | 0 | 2024.3
2021-12-17 | 10:00 | 1978.3 | 314 | 1151 | 95 | 1.8 | 113.2 | 266.6 | 0 | 36.7 | 0 | 0 | 0 | 1978.3
2021-12-17 | 11:00 | 1937 | 314 | 1127.5 | 92.4 | 1.8 | 113.2 | 254.9 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | 0 | 1937
2021-12-17 | 12:00 | 1832 | 314 | 982.9 | 89.7 | 1.8 | 113.2 | 292.6 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 1832
2021-12-17 | 13:00 | 1899.7 | 314 | 1019.3 | 95.4 | 1.8 | 113.2 | 317.7 | 0 | 38.3 | 0 | 0 | 0 | 1899.7
2021-12-17 | 14:00 | 1907.8 | 314 | 1093.2 | 102.8 | 1.8 | 113.2 | 244.8 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1907.8
2021-12-17 | 15:00 | 1907.9 | 314 | 1250.1 | 112.2 | 1.8 | 113.2 | 79.4 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 1907.9
2021-12-17 | 16:00 | 1958 | 314 | 1360.5 | 127.6 | 1.8 | 113.2 | 1.5 | 0 | 39.4 | 0 | 0 | 0 | 1958
2021-12-17 | 17:00 | 1963.4 | 314 | 1360.3 | 136.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1963.4
2021-12-17 | 18:00 | 1933.4 | 314 | 1309.7 | 136 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 36.7 | 0 | 22 | 0 | 1933.4
2021-12-17 | 19:00 | 1892.8 | 314 | 1294.9 | 130.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | 0 | 1892.8
2021-12-17 | 20:00 | 1874.3 | 314 | 1290.4 | 119.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 35.6 | 0 | 0 | 0 | 1874.3
2021-12-17 | 21:00 | 1836.2 | 314 | 1265.1 | 106.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 1836.2
2021-12-17 | 22:00 | 1769.8 | 314 | 1213.6 | 91 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 36.2 | 0 | 0 | 0 | 1769.8
2021-12-17 | 23:00 | 1718.5 | 314 | 1148.4 | 85 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 38.1 | 0 | 18 | 0 | 1718.5
2021-12-18 | 0:00 | 1623.6 | 314 | 1048.5 | 77.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 37.3 | 0 | 31.5 | 0 | 1623.6
2021-12-18 | 1:00 | 1581.2 | 314 | 1039.8 | 76.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 36.2 | 0 | 0 | 0 | 1581.2
2021-12-18 | 2:00 | 1570.2 | 314 | 1028.7 | 76.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 35.6 | 0 | 0 | 0 | 1570.2
2021-12-18 | 3:00 | 1561.5 | 314 | 1022.7 | 78.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | 0 | 1561.5
2021-12-18 | 4:00 | 1535.9 | 314 | 997.1 | 79.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1535.9
2021-12-18 | 5:00 | 1522.3 | 314 | 984.6 | 81.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 1522.3
2021-12-18 | 6:00 | 1593.7 | 314 | 1053.5 | 83.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 1593.7
2021-12-18 | 7:00 | 1710.8 | 314 | 1097.1 | 88.6 | 1.8 | 113.2 | 59.3 | 0 | 27.4 | 0 | 9.4 | 0 | 1710.8
2021-12-18 | 8:00 | 1870.4 | 314 | 1026.3 | 95.6 | 1.8 | 113.2 | 276.1 | 0 | 29 | 0 | 14.4 | 0 | 1870.4
2021-12-18 | 9:00 | 1884.5 | 314 | 856.2 | 96.5 | 1.8 | 113.2 | 444.9 | 0 | 32.9 | 0 | 25 | 0 | 1884.5
2021-12-18 | 10:00 | 1822.7 | 314 | 703.5 | 95 | 1.8 | 113.2 | 558.3 | 0 | 36.9 | 0 | 0 | 0 | 1822.7
2021-12-18 | 11:00 | 1761.8 | 314 | 654.2 | 92.4 | 1.8 | 113.2 | 546.8 | 0 | 39.4 | 0 | 0 | 0 | 1761.8
2021-12-18 | 12:00 | 1704.5 | 314 | 560.7 | 89.7 | 1.8 | 113.2 | 584.2 | 0 | 40.9 | 0 | 0 | 0 | 1704.5
2021-12-18 | 13:00 | 1687.4 | 314 | 626.1 | 95.4 | 1.8 | 113.2 | 497 | 0 | 39.9 | 0 | 0 | 0 | 1687.4
2021-12-18 | 14:00 | 1675.1 | 314 | 721.8 | 102.8 | 1.8 | 113.2 | 383.2 | 0 | 38.3 | 0 | 0 | 0 | 1675.1
2021-12-18 | 15:00 | 1677.5 | 314 | 903.9 | 112.2 | 1.8 | 113.2 | 197.9 | 0 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 1677.5
2021-12-18 | 16:00 | 1732.7 | 314 | 1127.3 | 127.6 | 1.8 | 113.2 | 13.1 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 1732.7
2021-12-18 | 17:00 | 1829 | 314 | 1219.9 | 136.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 34 | 0 | 10 | 0 | 1829
2021-12-18 | 18:00 | 1823.3 | 314 | 1229.6 | 136 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 1823.3
2021-12-18 | 19:00 | 1805.3 | 314 | 1226.5 | 130.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 1805.3
2021-12-18 | 20:00 | 1773.9 | 314 | 1206.9 | 119.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 1773.9
2021-12-18 | 21:00 | 1702.2 | 314 | 1139.7 | 106.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 10 | 0 | 1702.2
2021-12-18 | 22:00 | 1605.5 | 314 | 1051.9 | 91 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 10 | 0 | 1605.5
2021-12-18 | 23:00 | 1567.1 | 314 | 1004.6 | 85 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 23.3 | 0 | 25.2 | 0 | 1567.1
2021-12-19 | 0:00 | 1478.2 | 314 | 953.6 | 72.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 22.7 | 0 | 0.5 | 0 | 1478.2
2021-12-19 | 1:00 | 1446.2 | 314 | 908.7 | 72 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 15.4 | 0 | 1446.2
2021-12-19 | 2:00 | 1448.2 | 314 | 899.6 | 73.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 22.4 | 0 | 1448.2
2021-12-19 | 3:00 | 1436.6 | 314 | 907.3 | 74.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1436.6
2021-12-19 | 4:00 | 1409.7 | 314 | 876 | 76.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 1409.7
2021-12-19 | 5:00 | 1405.9 | 314 | 868.1 | 75.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 33.5 | 0 | 0 | 0 | 1405.9
2021-12-19 | 6:00 | 1454.6 | 314 | 915.7 | 75.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 34.6 | 0 | 0 | 0 | 1454.6
2021-12-19 | 7:00 | 1551.2 | 314 | 923 | 79.2 | 1.8 | 113.2 | 83.3 | 0 | 33.7 | 0 | 3 | 0 | 1551.2
2021-12-19 | 8:00 | 1633.7 | 314 | 780.1 | 79.6 | 1.8 | 113.2 | 316 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1633.7
2021-12-19 | 9:00 | 1615.3 | 314 | 609.1 | 79.1 | 1.8 | 113.2 | 470.2 | 0 | 24.9 | 0 | 3 | 0 | 1615.3
2021-12-19 | 10:00 | 1571.6 | 314 | 497.7 | 77.8 | 1.8 | 113.2 | 536.1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1571.6
2021-12-19 | 11:00 | 1534 | 314 | 480.7 | 76.3 | 1.8 | 113.2 | 516.4 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | 0 | 1534
2021-12-19 | 12:00 | 1511.1 | 314 | 579.9 | 74.5 | 1.8 | 113.2 | 394.8 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | 0 | 1511.1
2021-12-19 | 13:00 | 1497.8 | 314 | 629.6 | 76.5 | 1.8 | 113.2 | 331.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 1497.8
2021-12-19 | 14:00 | 1495.5 | 314 | 756.3 | 82.1 | 1.8 | 113.2 | 196 | 0 | 32.1 | 0 | 0 | 0 | 1495.5
2021-12-19 | 15:00 | 1519.5 | 314 | 878 | 89.3 | 1.8 | 113.2 | 90.3 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | 0 | 1519.5
2021-12-19 | 16:00 | 1603.6 | 314 | 1036.7 | 100.5 | 1.8 | 113.2 | 5.8 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | 0 | 1603.6
2021-12-19 | 17:00 | 1712.1 | 314 | 1129.7 | 110.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 13 | 0 | 1712.1
2021-12-19 | 18:00 | 1737.4 | 314 | 1140.9 | 111.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 31 | 0 | 25 | 0 | 1737.4
2021-12-19 | 19:00 | 1719.7 | 314 | 1150.4 | 110 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | 0 | 1719.7
2021-12-19 | 20:00 | 1691.8 | 314 | 1119.6 | 101.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 31.1 | 0 | 10.5 | 0 | 1691.8
2021-12-19 | 21:00 | 1624.1 | 314 | 1053.2 | 88.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 19 | 0 | 1624.1
2021-12-19 | 22:00 | 1522.5 | 314 | 966 | 79.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 33.5 | 0 | 14.2 | 0 | 1522.5
2021-12-19 | 23:00 | 1465.4 | 314 | 926.9 | 75.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 33.8 | 0 | 0 | 0 | 1465.4
2021-12-20 | 0:00 | 1388 | 314 | 853.7 | 72.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | 0 | 1388
2021-12-20 | 1:00 | 1372.4 | 314 | 836.1 | 72 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 35.3 | 0 | 0 | 0 | 1372.4
2021-12-20 | 2:00 | 1375.6 | 314 | 838.7 | 73.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 1375.6
2021-12-20 | 3:00 | 1408.8 | 314 | 873.1 | 74.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 1408.8
2021-12-20 | 4:00 | 1423.9 | 314 | 887.8 | 76.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 1423.9
2021-12-20 | 5:00 | 1499.4 | 314 | 963.2 | 75.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 31.9 | 0 | 0 | 0 | 1499.4
2021-12-20 | 6:00 | 1690.9 | 314 | 1157.1 | 75.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 1690.9
2021-12-20 | 7:00 | 1904 | 314 | 1297.8 | 79.2 | 1.8 | 113.2 | 74.2 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 1904
2021-12-20 | 8:00 | 2139.7 | 314 | 1315 | 79.6 | 1.8 | 113.2 | 295.5 | 0 | 20.6 | 0 | 0 | 0 | 2139.7
2021-12-20 | 9:00 | 2214 | 314 | 1137.9 | 79.1 | 1.8 | 113.2 | 550.3 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 2214
2021-12-20 | 10:00 | 2132.4 | 314 | 954.6 | 77.8 | 1.8 | 113.2 | 655.5 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 2132.4
2021-12-20 | 11:00 | 2060.5 | 314 | 812.6 | 76.3 | 1.8 | 113.2 | 725.2 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 2060.5
2021-12-20 | 12:00 | 1922.6 | 314 | 835 | 74.5 | 1.8 | 113.2 | 697.3 | 0 | 19 | 0 | -132.2 | 0 | 1922.6
2021-12-20 | 13:00 | 1988.9 | 314 | 875.2 | 76.5 | 1.8 | 113.2 | 588.4 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 1988.9
2021-12-20 | 14:00 | 1994.1 | 314 | 1063.7 | 82.1 | 1.8 | 113.2 | 399.2 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 1994.1
2021-12-20 | 15:00 | 1989.5 | 314 | 1290.9 | 89.3 | 1.8 | 113.2 | 161.2 | 0 | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 1989.5
2021-12-20 | 16:00 | 2053.3 | 314 | 1495.8 | 100.5 | 1.8 | 113.2 | 12.8 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 2053.3
2021-12-20 | 17:00 | 2088.2 | 314 | 1502.5 | 110.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 33.2 | 0 | 2088.2
2021-12-20 | 18:00 | 2058.5 | 314 | 1495.6 | 111.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 10 | 0 | 2058.5
2021-12-20 | 19:00 | 1986.2 | 314 | 1427.6 | 110 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 7.2 | 0 | 1986.2
2021-12-20 | 20:00 | 1923.7 | 314 | 1378.6 | 101.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 1923.7
2021-12-20 | 21:00 | 1861.3 | 314 | 1290.9 | 88.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 35.6 | 0 | 1861.3
2021-12-20 | 22:00 | 1766.8 | 314 | 1241.1 | 79.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 1766.8
2021-12-20 | 23:00 | 1708 | 314 | 1184 | 75.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 1708
2021-12-21 | 0:00 | 1617.4 | 314 | 1092.6 | 77.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 1617.4
2021-12-21 | 1:00 | 1590 | 314 | 1067.9 | 76.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 1590
2021-12-21 | 2:00 | 1593.8 | 314 | 1071 | 76.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 1593.8
2021-12-21 | 3:00 | 1586.2 | 314 | 1061.9 | 78.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 1586.2
2021-12-21 | 4:00 | 1584.2 | 314 | 1060.7 | 79.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 1584.2
2021-12-21 | 5:00 | 1637.5 | 314 | 1111.2 | 81.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1637.5
2021-12-21 | 6:00 | 1793.8 | 314 | 1265.1 | 83.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 1793.8
2021-12-21 | 7:00 | 1944.1 | 314 | 1336.4 | 88.6 | 1.8 | 113.2 | 46 | 0 | 14.7 | 0 | 29.4 | 0 | 1944.1
2021-12-21 | 8:00 | 2131.1 | 314 | 1311.7 | 95.6 | 1.8 | 113.2 | 218.8 | 0 | 15 | 0 | 61 | 0 | 2131.1
2021-12-21 | 9:00 | 2196.5 | 314 | 1203.8 | 96.5 | 1.8 | 113.2 | 453.8 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 2196.5
2021-12-21 | 10:00 | 2107.4 | 314 | 946.6 | 95 | 1.8 | 113.2 | 620.4 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 2107.4
2021-12-21 | 11:00 | 2020.9 | 314 | 832.8 | 92.4 | 1.8 | 113.2 | 648.2 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 2020.9
2021-12-21 | 12:00 | 1878.9 | 314 | 789.5 | 89.7 | 1.8 | 113.2 | 640.9 | 0 | 21.9 | 0 | -92.1 | 0 | 1878.9
2021-12-21 | 13:00 | 1927.9 | 314 | 844.7 | 95.4 | 1.8 | 113.2 | 536.8 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1927.9
2021-12-21 | 14:00 | 1931.9 | 314 | 989.3 | 102.8 | 1.8 | 113.2 | 387.3 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 1931.9
2021-12-21 | 15:00 | 1928.6 | 314 | 1184.2 | 112.2 | 1.8 | 113.2 | 179.1 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 1928.6
2021-12-21 | 16:00 | 1973.3 | 314 | 1375.3 | 127.6 | 1.8 | 113.2 | 7.8 | 0 | 23.6 | 0 | 10 | 0 | 1973.3
2021-12-21 | 17:00 | 2017.8 | 314 | 1407.3 | 136.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 20 | 0 | 2017.8
2021-12-21 | 18:00 | 1989.4 | 314 | 1351.2 | 136 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 45.1 | 0 | 1989.4
2021-12-21 | 19:00 | 1922 | 314 | 1335.3 | 130.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 1922
2021-12-21 | 20:00 | 1860.5 | 314 | 1277.8 | 119.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 10 | 0 | 1860.5
2021-12-21 | 21:00 | 1806.7 | 314 | 1249.1 | 106.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 1806.7
2021-12-21 | 22:00 | 1710.9 | 314 | 1166.6 | 91 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 1710.9
2021-12-21 | 23:00 | 1652.5 | 314 | 1112.2 | 85 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 1652.5
2021-12-22 | 0:00 | 1546.9 | 314 | 1013.6 | 77.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1546.9
2021-12-22 | 1:00 | 1519 | 314 | 986.5 | 76.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 1519
2021-12-22 | 2:00 | 1517.7 | 314 | 985 | 76.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 1517.7
2021-12-22 | 3:00 | 1532.5 | 314 | 997.7 | 78.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 0 | 0 | 1532.5
2021-12-22 | 4:00 | 1533.9 | 314 | 998.8 | 79.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 1533.9
2021-12-22 | 5:00 | 1587.4 | 314 | 1053.2 | 81.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 23.9 | 0 | 0 | 0 | 1587.4
2021-12-22 | 6:00 | 1727.7 | 314 | 1195.3 | 83.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 1727.7
2021-12-22 | 7:00 | 1868.5 | 314 | 1270.2 | 88.6 | 1.8 | 113.2 | 43.4 | 0 | 15.8 | 0 | 21.5 | 0 | 1868.5
2021-12-22 | 8:00 | 2064 | 314 | 1249.5 | 95.6 | 1.8 | 113.2 | 217.7 | 0 | 12.6 | 0 | 59.6 | 0 | 2064
2021-12-22 | 9:00 | 2109.3 | 314 | 1139.1 | 96.5 | 1.8 | 113.2 | 433.2 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 2109.3
2021-12-22 | 10:00 | 2029.2 | 314 | 933.7 | 95 | 1.8 | 113.2 | 556 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 2029.2
2021-12-22 | 11:00 | 1962.8 | 314 | 842.3 | 92.4 | 1.8 | 113.2 | 577.4 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 1962.8
2021-12-22 | 12:00 | 1830.3 | 314 | 770.3 | 89.7 | 1.8 | 113.2 | 554.8 | 0 | 26.6 | 0 | -40.1 | 0 | 1830.3
2021-12-22 | 13:00 | 1911.8 | 314 | 884.3 | 95.4 | 1.8 | 113.2 | 472.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 1911.8
2021-12-22 | 14:00 | 1932.4 | 314 | 993.6 | 102.8 | 1.8 | 113.2 | 374.8 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | 0 | 1932.4
2021-12-22 | 15:00 | 1936 | 314 | 1168.9 | 112.2 | 1.8 | 113.2 | 194.3 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | 0 | 1936
2021-12-22 | 16:00 | 1986.4 | 314 | 1367.6 | 127.6 | 1.8 | 113.2 | 17.5 | 0 | 33.7 | 0 | 11 | 0 | 1986.4
2021-12-22 | 17:00 | 2030.6 | 314 | 1400 | 136.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 33.9 | 0 | 2030.6
2021-12-22 | 18:00 | 2006.8 | 314 | 1403.9 | 136 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 27.9 | 0 | 10 | 0 | 2006.8
2021-12-22 | 19:00 | 1948.9 | 314 | 1340.7 | 130.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 23.5 | 0 | 1948.9
2021-12-22 | 20:00 | 1894.2 | 314 | 1276.3 | 119.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 44.5 | 0 | 1894.2
2021-12-22 | 21:00 | 1843.3 | 314 | 1281.3 | 106.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 2.5 | 0 | 1843.3
2021-12-22 | 22:00 | 1752.1 | 314 | 1206.9 | 91 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 1752.1
2021-12-22 | 23:00 | 1682.4 | 314 | 1142.5 | 85 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 1682.4
2021-12-23 | 0:00 | 1596.4 | 314 | 1066.5 | 77.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 1596.4
2021-12-23 | 1:00 | 1563.9 | 314 | 1034.8 | 76.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 23.9 | 0 | 0 | 0 | 1563.9
2021-12-23 | 2:00 | 1563.7 | 314 | 1034.3 | 76.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 1563.7
2021-12-23 | 3:00 | 1569.3 | 314 | 1040.6 | 78.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 1569.3
2021-12-23 | 4:00 | 1570.2 | 314 | 1038.7 | 79.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 22.7 | 0 | 0 | 0 | 1570.2
2021-12-23 | 5:00 | 1628.5 | 314 | 1096.2 | 81.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1628.5
2021-12-23 | 6:00 | 1782.9 | 314 | 1251.2 | 83.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 1782.9
2021-12-23 | 7:00 | 1951.5 | 314 | 1345.1 | 88.6 | 1.8 | 113.2 | 76.5 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 1951.5
2021-12-23 | 8:00 | 2144 | 314 | 1272.6 | 95.6 | 1.8 | 113.2 | 339 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 2144
2021-12-23 | 9:00 | 2169.9 | 314 | 1083 | 96.5 | 1.8 | 113.2 | 556.3 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 2169.9
2021-12-23 | 10:00 | 2066.4 | 314 | 855.6 | 95 | 1.8 | 113.2 | 682.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2066.4
2021-12-23 | 11:00 | 1997.6 | 314 | 775.5 | 92.4 | 1.8 | 113.2 | 723 | 0 | 3.7 | 0 | -26 | 0 | 1997.6
2021-12-23 | 12:00 | 1852.8 | 314 | 785.4 | 89.7 | 1.8 | 113.2 | 703.1 | 0 | 3.8 | 0 | -158.2 | 0 | 1852.8
2021-12-23 | 13:00 | 1908.5 | 314 | 765.3 | 95.4 | 1.8 | 113.2 | 615.1 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 1908.5
2021-12-23 | 14:00 | 1913 | 314 | 915.8 | 102.8 | 1.8 | 113.2 | 461.7 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 1913
2021-12-23 | 15:00 | 1906.8 | 314 | 1127.2 | 112.2 | 1.8 | 113.2 | 234.1 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 1906.8
2021-12-23 | 16:00 | 1959.3 | 314 | 1374.4 | 127.6 | 1.8 | 113.2 | 23.5 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 1959.3
2021-12-23 | 17:00 | 2011.9 | 314 | 1424.8 | 136.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 18.5 | 0 | 2011.9
2021-12-23 | 18:00 | 1987.7 | 314 | 1358.5 | 136 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 60.5 | 0 | 1987.7
2021-12-23 | 19:00 | 1934.8 | 314 | 1357.7 | 130.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 13 | 0 | 1934.8
2021-12-23 | 20:00 | 1878.7 | 314 | 1323.2 | 119.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 1878.7
2021-12-23 | 21:00 | 1811.5 | 314 | 1267.6 | 106.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 1811.5
2021-12-23 | 22:00 | 1721.2 | 314 | 1191.5 | 91 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 1721.2
2021-12-23 | 23:00 | 1659.3 | 314 | 1135.2 | 85 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 1659.3
2021-12-24 | 0:00 | 1559.8 | 314 | 1043.4 | 77.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 1559.8
2021-12-24 | 1:00 | 1527.5 | 314 | 1011.6 | 76.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 1527.5
2021-12-24 | 2:00 | 1529.7 | 314 | 1010.9 | 76.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 1529.7
2021-12-24 | 3:00 | 1535.6 | 314 | 1015.8 | 78.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 1535.6
2021-12-24 | 4:00 | 1537.4 | 314 | 1017.9 | 79.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 1537.4
2021-12-24 | 5:00 | 1578.4 | 314 | 1060 | 81.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 1578.4
2021-12-24 | 6:00 | 1729.6 | 314 | 1208.2 | 83.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 1729.6
2021-12-24 | 7:00 | 1890.6 | 314 | 1295.2 | 88.6 | 1.8 | 113.2 | 65 | 0 | 6.4 | 0 | 6.4 | 0 | 1890.6
2021-12-24 | 8:00 | 2087.5 | 314 | 1251 | 95.6 | 1.8 | 113.2 | 309.5 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 2087.5
2021-12-24 | 9:00 | 2105.9 | 314 | 1056.9 | 96.5 | 1.8 | 113.2 | 521.6 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 2105.9
2021-12-24 | 10:00 | 2007.9 | 314 | 837.6 | 95 | 1.8 | 113.2 | 644.2 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 2007.9
2021-12-24 | 11:00 | 1918 | 314 | 729.4 | 92.4 | 1.8 | 113.2 | 664.6 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1918
2021-12-24 | 12:00 | 1786 | 314 | 807.8 | 89.7 | 1.8 | 113.2 | 639.2 | 0 | 3.5 | 0 | -183.2 | 0 | 1786
2021-12-24 | 13:00 | 1839.5 | 314 | 797.4 | 95.4 | 1.8 | 113.2 | 513.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1839.5
2021-12-24 | 14:00 | 1825.8 | 314 | 948.4 | 102.8 | 1.8 | 113.2 | 341.3 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 1825.8
2021-12-24 | 15:00 | 1805.1 | 314 | 1161 | 112.2 | 1.8 | 113.2 | 97.5 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 1805.1
2021-12-24 | 16:00 | 1865 | 314 | 1290 | 127.6 | 1.8 | 113.2 | 2.9 | 0 | 4.5 | 0 | 11 | 0 | 1865
2021-12-24 | 17:00 | 1862.8 | 314 | 1294 | 136.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 1862.8
2021-12-24 | 18:00 | 1822.7 | 314 | 1224.7 | 136 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 31.6 | 0 | 1822.7
2021-12-24 | 19:00 | 1762.7 | 314 | 1202 | 130.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1762.7
2021-12-24 | 20:00 | 1713 | 314 | 1147.6 | 119.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 13 | 0 | 1713
2021-12-24 | 21:00 | 1671.4 | 314 | 1127.3 | 106.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 2.5 | 0 | 1671.4
2021-12-24 | 22:00 | 1610.3 | 314 | 1062 | 91 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 19 | 0 | 1610.3
2021-12-24 | 23:00 | 1552.7 | 314 | 1018.6 | 85 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 7.5 | 0 | 1552.7
2021-12-25 | 0:00 | 1457.7 | 314 | 930 | 77.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 1457.7
2021-12-25 | 1:00 | 1405.8 | 314 | 874.7 | 76.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 1405.8
2021-12-25 | 2:00 | 1405.5 | 314 | 872.5 | 76.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 1405.5
2021-12-25 | 3:00 | 1412.3 | 314 | 880.4 | 78.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 24.7 | 0 | 0 | 0 | 1412.3
2021-12-25 | 4:00 | 1395.8 | 314 | 858.8 | 79.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 28.2 | 0 | 0 | 0 | 1395.8
2021-12-25 | 5:00 | 1376.3 | 314 | 832.3 | 81.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 33.7 | 0 | 0 | 0 | 1376.3
2021-12-25 | 6:00 | 1407 | 314 | 855.6 | 83.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 1407
2021-12-25 | 7:00 | 1473.8 | 314 | 901.5 | 88.6 | 1.8 | 113.2 | 17.8 | 0 | 36.9 | 0 | 0 | 0 | 1473.8
2021-12-25 | 8:00 | 1581.1 | 314 | 832.6 | 95.6 | 1.8 | 113.2 | 171.6 | 0 | 34.3 | 0 | 18 | 0 | 1581.1
2021-12-25 | 9:00 | 1603.6 | 314 | 641.9 | 96.5 | 1.8 | 113.2 | 389.7 | 0 | 35.1 | 0 | 11.4 | 0 | 1603.6
2021-12-25 | 10:00 | 1564.3 | 314 | 533.7 | 95 | 1.8 | 113.2 | 472.4 | 0 | 33.7 | 0 | 0.5 | 0 | 1564.3
2021-12-25 | 11:00 | 1533.9 | 314 | 538.4 | 92.4 | 1.8 | 113.2 | 426.6 | 0 | 38.3 | 0 | 9.2 | 0 | 1533.9
2021-12-25 | 12:00 | 1507.7 | 314 | 490.7 | 89.7 | 1.8 | 113.2 | 460.3 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1507.7
2021-12-25 | 13:00 | 1479.9 | 314 | 588.2 | 95.4 | 1.8 | 113.2 | 329.3 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1479.9
2021-12-25 | 14:00 | 1481 | 314 | 651.9 | 102.8 | 1.8 | 113.2 | 259.2 | 0 | 38.1 | 0 | 0 | 0 | 1481
2021-12-25 | 15:00 | 1488.9 | 314 | 767.1 | 112.2 | 1.8 | 113.2 | 142.9 | 0 | 37.7 | 0 | 0 | 0 | 1488.9
2021-12-25 | 16:00 | 1542.7 | 314 | 937.4 | 127.6 | 1.8 | 113.2 | 15.7 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1542.7
2021-12-25 | 17:00 | 1635.4 | 314 | 1039.7 | 136.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 3 | 0 | 1635.4
2021-12-25 | 18:00 | 1639.8 | 314 | 1039.8 | 136 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 10.9 | 0 | 1639.8
2021-12-25 | 19:00 | 1625.6 | 314 | 1041.2 | 130.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 24.6 | 0 | 0.5 | 0 | 1625.6
2021-12-25 | 20:00 | 1596.6 | 314 | 1019 | 119.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 26.3 | 0 | 3 | 0 | 1596.6
2021-12-25 | 21:00 | 1548.7 | 314 | 975.1 | 106.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 9.5 | 0 | 1548.7
2021-12-25 | 22:00 | 1476.1 | 314 | 925.5 | 91 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 30.6 | 0 | 0 | 0 | 1476.1
2021-12-25 | 23:00 | 1459.4 | 314 | 910.1 | 85 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 4.5 | 0 | 1459.4
2021-12-26 | 0:00 | 1396.6 | 314 | 850 | 72.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 30.2 | 0 | 15 | 0 | 1396.6
2021-12-26 | 1:00 | 1372.4 | 314 | 845.1 | 72 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 1372.4
2021-12-26 | 2:00 | 1382.2 | 314 | 850.3 | 73.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 26.5 | 0 | 3 | 0 | 1382.2
2021-12-26 | 3:00 | 1383.7 | 314 | 842.2 | 74.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 28.2 | 0 | 10 | 0 | 1383.7
2021-12-26 | 4:00 | 1370.1 | 314 | 835.9 | 76.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 28.9 | 0 | 0 | 0 | 1370.1
2021-12-26 | 5:00 | 1350.8 | 314 | 817.8 | 75.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 1350.8
2021-12-26 | 6:00 | 1401.1 | 314 | 871.3 | 75.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 1401.1
2021-12-26 | 7:00 | 1497 | 314 | 897 | 79.2 | 1.8 | 113.2 | 51.2 | 0 | 24.4 | 0 | 16.2 | 0 | 1497
2021-12-26 | 8:00 | 1615.9 | 314 | 821.4 | 79.6 | 1.8 | 113.2 | 237 | 0 | 26.2 | 0 | 22.7 | 0 | 1615.9
2021-12-26 | 9:00 | 1649.2 | 314 | 689.3 | 79.1 | 1.8 | 113.2 | 399.8 | 0 | 29.2 | 0 | 22.8 | 0 | 1649.2
2021-12-26 | 10:00 | 1603.7 | 314 | 564.3 | 77.8 | 1.8 | 113.2 | 482.5 | 0 | 31.1 | 0 | 19 | 0 | 1603.7
2021-12-26 | 11:00 | 1582 | 314 | 542.5 | 76.3 | 1.8 | 113.2 | 489.4 | 0 | 38 | 0 | 6.8 | 0 | 1582
2021-12-26 | 12:00 | 1556.5 | 314 | 530.7 | 74.5 | 1.8 | 113.2 | 484 | 0 | 38.3 | 0 | 0 | 0 | 1556.5
2021-12-26 | 13:00 | 1553.9 | 314 | 569.1 | 76.5 | 1.8 | 113.2 | 481.9 | 0 | 37.5 | 0 | -40.1 | 0 | 1553.9
2021-12-26 | 14:00 | 1542 | 314 | 688.9 | 82.1 | 1.8 | 113.2 | 303.1 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | 0 | 1542
2021-12-26 | 15:00 | 1586.4 | 314 | 905.5 | 89.3 | 1.8 | 113.2 | 129.1 | 0 | 33.5 | 0 | 0 | 0 | 1586.4
2021-12-26 | 16:00 | 1668.9 | 314 | 1099.8 | 100.5 | 1.8 | 113.2 | 6.2 | 0 | 33.4 | 0 | 0 | 0 | 1668.9
2021-12-26 | 17:00 | 1804 | 314 | 1235.2 | 110.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 1804
2021-12-26 | 18:00 | 1839.3 | 314 | 1272.2 | 111.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 0 | 0 | 1839.3
2021-12-26 | 19:00 | 1821.7 | 314 | 1256.4 | 110 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 1821.7
2021-12-26 | 20:00 | 1773.4 | 314 | 1219.5 | 101.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 23.3 | 0 | 0 | 0 | 1773.4
2021-12-26 | 21:00 | 1728.7 | 314 | 1190.4 | 88.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 1728.7
2021-12-26 | 22:00 | 1629.1 | 314 | 1098.4 | 79.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 1629.1
2021-12-26 | 23:00 | 1580 | 314 | 1056.6 | 75.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 1580
2021-12-27 | 0:00 | 1502.9 | 314 | 981.9 | 72.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 1502.9
2021-12-27 | 1:00 | 1464.6 | 314 | 945.6 | 72 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1464.6
2021-12-27 | 2:00 | 1468.6 | 314 | 946.9 | 73.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 1468.6
2021-12-27 | 3:00 | 1476.7 | 314 | 950.3 | 74.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 1476.7
2021-12-27 | 4:00 | 1481.4 | 314 | 951.8 | 76.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 1481.4
2021-12-27 | 5:00 | 1562.1 | 314 | 1030.7 | 75.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 1562.1
2021-12-27 | 6:00 | 1750.3 | 314 | 1220.1 | 75.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 1750.3
2021-12-27 | 7:00 | 1980.3 | 314 | 1405.5 | 79.2 | 1.8 | 113.2 | 43.5 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 1980.3
2021-12-27 | 8:00 | 2252.3 | 314 | 1523 | 79.6 | 1.8 | 113.2 | 197.6 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 2252.3
2021-12-27 | 9:00 | 2359.3 | 314 | 1472.2 | 79.1 | 1.8 | 113.2 | 352 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2359.3
2021-12-27 | 10:00 | 2321.2 | 314 | 1326.4 | 77.8 | 1.8 | 113.2 | 456.1 | 0 | 31.9 | 0 | 0 | 0 | 2321.2
2021-12-27 | 11:00 | 2249.6 | 314 | 1217 | 76.3 | 1.8 | 113.2 | 496.2 | 0 | 31.1 | 0 | 0 | 0 | 2249.6
2021-12-27 | 12:00 | 2132.6 | 314 | 1088.5 | 74.5 | 1.8 | 113.2 | 508.5 | 0 | 32.1 | 0 | 0 | 0 | 2132.6
2021-12-27 | 13:00 | 2180.2 | 314 | 1246.9 | 76.5 | 1.8 | 113.2 | 396.2 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | 0 | 2180.2
2021-12-27 | 14:00 | 2158.8 | 314 | 1377.9 | 82.1 | 1.8 | 113.2 | 237.9 | 0 | 31.9 | 0 | 0 | 0 | 2158.8
2021-12-27 | 15:00 | 2142.8 | 314 | 1498.3 | 89.3 | 1.8 | 113.2 | 97 | 0 | 29.2 | 0 | 0 | 0 | 2142.8
2021-12-27 | 16:00 | 2203.1 | 314 | 1607.2 | 100.5 | 1.8 | 113.2 | 6.9 | 0 | 30.5 | 0 | 29 | 0 | 2203.1
2021-12-27 | 17:00 | 2213.6 | 314 | 1607.6 | 110.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 28.9 | 0 | 38 | 0 | 2213.6
2021-12-27 | 18:00 | 2162.4 | 314 | 1590.6 | 111.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 31.3 | 0 | 0 | 0 | 2162.4
2021-12-27 | 19:00 | 2074.6 | 314 | 1490.6 | 110 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 35.4 | 0 | 9.6 | 0 | 2074.6
2021-12-27 | 20:00 | 2002.9 | 314 | 1426.4 | 101.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 42.9 | 0 | 3 | 0 | 2002.9
2021-12-27 | 21:00 | 1934.9 | 314 | 1365.2 | 88.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 44.2 | 0 | 7.9 | 0 | 1934.9
2021-12-27 | 22:00 | 1818.6 | 314 | 1265.1 | 79.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 44.7 | 0 | 0 | 0 | 1818.6
2021-12-27 | 23:00 | 1748.2 | 314 | 1198 | 75.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 1748.2
2021-12-28 | 0:00 | 1639 | 314 | 1087.5 | 77.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 45.2 | 0 | 0 | 0 | 1639
2021-12-28 | 1:00 | 1581.6 | 314 | 1032.7 | 76.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 43.7 | 0 | 0 | 0 | 1581.6
2021-12-28 | 2:00 | 1572.7 | 314 | 1023.1 | 76.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 43.7 | 0 | 0 | 0 | 1572.7
2021-12-28 | 3:00 | 1559.8 | 314 | 1009.2 | 78.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 43.4 | 0 | 0 | 0 | 1559.8
2021-12-28 | 4:00 | 1548.1 | 314 | 995.9 | 79.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 43.4 | 0 | 0 | 0 | 1548.1
2021-12-28 | 5:00 | 1593.6 | 314 | 1039.7 | 81.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 43.6 | 0 | 0 | 0 | 1593.6
2021-12-28 | 6:00 | 1744.8 | 314 | 1191.2 | 83.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 40.7 | 0 | 0 | 0 | 1744.8
2021-12-28 | 7:00 | 1918.3 | 314 | 1314.9 | 88.6 | 1.8 | 113.2 | 50.2 | 0 | 35.6 | 0 | 0 | 0 | 1918.3
2021-12-28 | 8:00 | 2139.8 | 314 | 1341.9 | 95.6 | 1.8 | 113.2 | 241.2 | 0 | 32.1 | 0 | 0 | 0 | 2139.8
2021-12-28 | 9:00 | 2180.8 | 314 | 1198.7 | 96.5 | 1.8 | 113.2 | 424.4 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | 0 | 2180.8
2021-12-28 | 10:00 | 2084.5 | 314 | 993 | 95 | 1.8 | 113.2 | 531.4 | 0 | 36.1 | 0 | 0 | 0 | 2084.5
2021-12-28 | 11:00 | 1999.1 | 314 | 833.1 | 92.4 | 1.8 | 113.2 | 607.3 | 0 | 37.3 | 0 | 0 | 0 | 1999.1
2021-12-28 | 12:00 | 1883.9 | 314 | 756.7 | 89.7 | 1.8 | 113.2 | 636.1 | 0 | 38.5 | 0 | -66.1 | 0 | 1883.9
2021-12-28 | 13:00 | 1884.5 | 314 | 774.2 | 95.4 | 1.8 | 113.2 | 574.9 | 0 | 37 | 0 | -26 | 0 | 1884.5
2021-12-28 | 14:00 | 1862.8 | 314 | 833.4 | 102.8 | 1.8 | 113.2 | 460.9 | 0 | 36.7 | 0 | 0 | 0 | 1862.8
2021-12-28 | 15:00 | 1841.8 | 314 | 1003.1 | 112.2 | 1.8 | 113.2 | 264.1 | 0 | 33.4 | 0 | 0 | 0 | 1841.8
2021-12-28 | 16:00 | 1856.2 | 314 | 1252.1 | 127.6 | 1.8 | 113.2 | 24.2 | 0 | 23.3 | 0 | 0 | 0 | 1856.2
2021-12-28 | 17:00 | 1922.3 | 314 | 1292.2 | 136.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 47.9 | 0 | 1922.3
2021-12-28 | 18:00 | 1919 | 314 | 1292.1 | 136 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 51 | 0 | 1919
2021-12-28 | 19:00 | 1881.6 | 314 | 1302.6 | 130.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 10 | 0 | 1881.6
2021-12-28 | 20:00 | 1846.1 | 314 | 1286.6 | 119.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 1846.1
2021-12-28 | 21:00 | 1799.3 | 314 | 1233.9 | 106.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 23.6 | 0 | 1799.3
2021-12-28 | 22:00 | 1697.5 | 314 | 1157.6 | 91 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 13 | 0 | 1697.5
2021-12-28 | 23:00 | 1639.7 | 314 | 1107.9 | 85 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 10 | 0 | 1639.7
2021-12-29 | 0:00 | 1541.7 | 314 | 1019.4 | 72.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 15.5 | 0 | 1541.7
2021-12-29 | 1:00 | 1485.6 | 314 | 979.2 | 72 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 1485.6
2021-12-29 | 2:00 | 1470 | 314 | 963.1 | 73.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 1470
2021-12-29 | 3:00 | 1449.3 | 314 | 939.9 | 74.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 1449.3
2021-12-29 | 4:00 | 1424 | 314 | 913.1 | 76.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 1424
2021-12-29 | 5:00 | 1420.8 | 314 | 912.5 | 75.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1420.8
2021-12-29 | 6:00 | 1502.7 | 314 | 995.2 | 75.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1502.7
2021-12-29 | 7:00 | 1611.6 | 314 | 1037.3 | 79.2 | 1.8 | 113.2 | 45.9 | 0 | 2.2 | 0 | 18 | 0 | 1611.6
2021-12-29 | 8:00 | 1741.6 | 314 | 1025.6 | 79.6 | 1.8 | 113.2 | 205.4 | 0 | 1.6 | 0 | 0.4 | 0 | 1741.6
2021-12-29 | 9:00 | 1743.8 | 314 | 879.4 | 79.1 | 1.8 | 113.2 | 354.5 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1743.8
2021-12-29 | 10:00 | 1667.2 | 314 | 692.7 | 77.8 | 1.8 | 113.2 | 455.9 | 0 | 1.4 | 0 | 10.4 | 0 | 1667.2
2021-12-29 | 11:00 | 1590.7 | 314 | 608.5 | 76.3 | 1.8 | 113.2 | 474.2 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1590.7
2021-12-29 | 12:00 | 1518.8 | 314 | 577.9 | 74.5 | 1.8 | 113.2 | 434.5 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1518.8
2021-12-29 | 13:00 | 1494.3 | 314 | 570 | 76.5 | 1.8 | 113.2 | 415.6 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1494.3
2021-12-29 | 14:00 | 1464.5 | 314 | 641.9 | 82.1 | 1.8 | 113.2 | 309.9 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1464.5
2021-12-29 | 15:00 | 1449.7 | 314 | 816.1 | 89.3 | 1.8 | 113.2 | 113.7 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1449.7
2021-12-29 | 16:00 | 1514 | 314 | 979.1 | 100.5 | 1.8 | 113.2 | 3.6 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1514
2021-12-29 | 17:00 | 1605.4 | 314 | 1061.9 | 110.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 3 | 0 | 1605.4
2021-12-29 | 18:00 | 1608.4 | 314 | 1053.3 | 111.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 13 | 0 | 1608.4
2021-12-29 | 19:00 | 1584.7 | 314 | 1030.9 | 110 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 13.5 | 0 | 1584.7
2021-12-29 | 20:00 | 1552.1 | 314 | 1010.4 | 101.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 10 | 0 | 1552.1
2021-12-29 | 21:00 | 1485.2 | 314 | 943.6 | 88.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 22.2 | 0 | 1485.2
2021-12-29 | 22:00 | 1394.1 | 314 | 882.9 | 79.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1394.1
2021-12-29 | 23:00 | 1346.8 | 314 | 840 | 75.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1346.8
2021-12-30 | 0:00 | 1281.9 | 314 | 767 | 72.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 10 | 0 | 1281.9
2021-12-30 | 1:00 | 1244.9 | 314 | 713.8 | 72 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 21 | 0 | 1244.9
2021-12-30 | 2:00 | 1233 | 314 | 684.3 | 73.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 30 | 0 | 1233
2021-12-30 | 3:00 | 1224.3 | 314 | 685.1 | 74.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 10 | 0 | 1224.3
2021-12-30 | 4:00 | 1201.3 | 314 | 658.9 | 76.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 10 | 0 | 1201.3
2021-12-30 | 5:00 | 1201.7 | 314 | 667.1 | 75.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | 0 | 1201.7
2021-12-30 | 6:00 | 1244.8 | 314 | 711.3 | 75.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 29.2 | 0 | 0 | 0 | 1244.8
2021-12-30 | 7:00 | 1322.4 | 314 | 728.4 | 79.2 | 1.8 | 113.2 | 37.7 | 0 | 28.1 | 0 | 20 | 0 | 1322.4
2021-12-30 | 8:00 | 1402.7 | 314 | 634.1 | 79.6 | 1.8 | 113.2 | 197.1 | 0 | 32.9 | 0 | 30 | 0 | 1402.7
2021-12-30 | 9:00 | 1392.3 | 314 | 438 | 79.1 | 1.8 | 113.2 | 367.9 | 0 | 35.3 | 0 | 43 | 0 | 1392.3
2021-12-30 | 10:00 | 1325.6 | 314 | 371 | 77.8 | 1.8 | 113.2 | 412.1 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 1325.6
2021-12-30 | 11:00 | 1294.9 | 314 | 355.8 | 76.3 | 1.8 | 113.2 | 433.7 | 0 | 40.2 | 0 | -40.1 | 0 | 1294.9
2021-12-30 | 12:00 | 1291.1 | 314 | 372.1 | 74.5 | 1.8 | 113.2 | 441.5 | 0 | 40.1 | 0 | -66.1 | 0 | 1291.1
2021-12-30 | 13:00 | 1276.2 | 314 | 382 | 76.5 | 1.8 | 113.2 | 416.2 | 0 | 38.6 | 0 | -66.1 | 0 | 1276.2
2021-12-30 | 14:00 | 1281 | 314 | 382.4 | 82.1 | 1.8 | 113.2 | 348.9 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | 0 | 1281
2021-12-30 | 15:00 | 1292.9 | 314 | 550.6 | 89.3 | 1.8 | 113.2 | 186.8 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 1292.9
2021-12-30 | 16:00 | 1350.7 | 314 | 768 | 100.5 | 1.8 | 113.2 | 21.9 | 0 | 31.3 | 0 | 0 | 0 | 1350.7
2021-12-30 | 17:00 | 1471.5 | 314 | 855.6 | 110.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 29.8 | 0 | 47 | 0 | 1471.5
2021-12-30 | 18:00 | 1493.5 | 314 | 854.5 | 111.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 64 | 0 | 1493.5
2021-12-30 | 19:00 | 1486.3 | 314 | 853.7 | 110 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 34.6 | 0 | 59 | 0 | 1486.3
2021-12-30 | 20:00 | 1470.9 | 314 | 854 | 101.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 52 | 0 | 1470.9
2021-12-30 | 21:00 | 1421.2 | 314 | 857.4 | 88.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 36.2 | 0 | 10 | 0 | 1421.2
2021-12-30 | 22:00 | 1343.2 | 314 | 756.6 | 79.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 37.3 | 0 | 40.5 | 0 | 1343.2
2021-12-30 | 23:00 | 1315.7 | 314 | 763 | 75.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 38 | 0 | 10 | 0 | 1315.7
2021-12-31 | 0:00 | 1249.6 | 314 | 665.5 | 72.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 47 | 0 | 1249.6
2021-12-31 | 1:00 | 1218 | 314 | 636.5 | 72 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 43 | 0 | 1218
2021-12-31 | 2:00 | 1216.9 | 314 | 636 | 73.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 38 | 0 | 40.5 | 0 | 1216.9
2021-12-31 | 3:00 | 1209.8 | 314 | 637.7 | 74.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 38.8 | 0 | 30 | 0 | 1209.8
2021-12-31 | 4:00 | 1192.1 | 314 | 615.8 | 76.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 41 | 0 | 30 | 0 | 1192.1
2021-12-31 | 5:00 | 1187.6 | 314 | 641.6 | 75.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 1187.6
2021-12-31 | 6:00 | 1230.4 | 314 | 685.6 | 75.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 1230.4
2021-12-31 | 7:00 | 1326.6 | 314 | 685.6 | 79.2 | 1.8 | 113.2 | 39.5 | 0 | 38.3 | 0 | 55 | 0 | 1326.6
2021-12-31 | 8:00 | 1444.8 | 314 | 669.5 | 79.6 | 1.8 | 113.2 | 187 | 0 | 39.7 | 0 | 40 | 0 | 1444.8
2021-12-31 | 9:00 | 1462.7 | 314 | 582.8 | 79.1 | 1.8 | 113.2 | 290.5 | 0 | 41.3 | 0 | 40 | 0 | 1462.7
2021-12-31 | 10:00 | 1454.5 | 314 | 456.2 | 77.8 | 1.8 | 113.2 | 409.7 | 0 | 41.8 | 0 | 40 | 0 | 1454.5
2021-12-31 | 11:00 | 1417.8 | 314 | 373.1 | 76.3 | 1.8 | 113.2 | 497 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 1417.8
2021-12-31 | 12:00 | 1400 | 314 | 373.1 | 74.5 | 1.8 | 113.2 | 532.3 | 0 | 43.1 | 0 | -52 | 0 | 1400
2021-12-31 | 13:00 | 1375.3 | 314 | 416.8 | 76.5 | 1.8 | 113.2 | 411.2 | 0 | 41.8 | 0 | 0 | 0 | 1375.3
2021-12-31 | 14:00 | 1361.8 | 314 | 594.8 | 82.1 | 1.8 | 113.2 | 213.3 | 0 | 42.6 | 0 | 0 | 0 | 1361.8
2021-12-31 | 15:00 | 1397 | 314 | 738.8 | 89.3 | 1.8 | 113.2 | 98.4 | 0 | 41.5 | 0 | 0 | 0 | 1397
2021-12-31 | 16:00 | 1467.8 | 314 | 892.5 | 100.5 | 1.8 | 113.2 | 6.9 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | 0 | 1467.8
2021-12-31 | 17:00 | 1586 | 314 | 943.8 | 110.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 35.1 | 0 | 68 | 0 | 1586
2021-12-31 | 18:00 | 1587.9 | 314 | 955.8 | 111.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 34.6 | 0 | 57 | 0 | 1587.9
2021-12-31 | 19:00 | 1565.2 | 314 | 953.3 | 110 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 32.9 | 0 | 40 | 0 | 1565.2
2021-12-31 | 20:00 | 1539.7 | 314 | 926.1 | 101.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 33 | 0 | 50 | 0 | 1539.7
2021-12-31 | 21:00 | 1499.3 | 314 | 888.7 | 88.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 37 | 0 | 56 | 0 | 1499.3
2021-12-31 | 22:00 | 1448.8 | 314 | 892 | 79.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 38 | 0 | 10 | 0 | 1448.8
2021-12-31 | 23:00 | 1468.5 | 314 | 885.7 | 75.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 38.1 | 0 | 40 | 0 | 1468.5
2022-01-01 | 0:00 | 1404.7 | 314 | 832.8 | 64.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 38.3 | 0 | 40 | 0 | 1404.7
2022-01-01 | 1:00 | 1352.8 | 314 | 791.5 | 64.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 30.5 | 0 | 1352.8
2022-01-01 | 2:00 | 1320.9 | 314 | 767 | 65.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 39.3 | 0 | 20 | 0 | 1320.9
2022-01-01 | 3:00 | 1290.4 | 314 | 745.1 | 65.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 41 | 0 | 10 | 0 | 1290.4
2022-01-01 | 4:00 | 1254.1 | 314 | 719.1 | 65 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1254.1
2022-01-01 | 5:00 | 1227 | 314 | 690.8 | 65.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 41.8 | 0 | 0 | 0 | 1227
2022-01-01 | 6:00 | 1247.5 | 314 | 713.5 | 65.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 39.4 | 0 | 0 | 0 | 1247.5
2022-01-01 | 7:00 | 1340.8 | 314 | 739.9 | 68 | 1.8 | 113.2 | 65.7 | 0 | 37.7 | 0 | 0.5 | 0 | 1340.8
2022-01-01 | 8:00 | 1436.4 | 314 | 612.3 | 69 | 1.8 | 113.2 | 268.4 | 0 | 37.2 | 0 | 20.5 | 0 | 1436.4
2022-01-01 | 9:00 | 1419.3 | 314 | 438.5 | 67.8 | 1.8 | 113.2 | 447.5 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 1419.3
2022-01-01 | 10:00 | 1353.6 | 314 | 389.8 | 64.7 | 1.8 | 113.2 | 539.6 | 0 | 36.7 | 0 | -106.2 | 0 | 1353.6
2022-01-01 | 11:00 | 1310 | 314 | 366.3 | 62.8 | 1.8 | 113.2 | 598.1 | 0 | 37 | 0 | -183.2 | 0 | 1310
2022-01-01 | 12:00 | 1272.2 | 314 | 361.9 | 61.1 | 1.8 | 113.2 | 565.7 | 0 | 37.7 | 0 | -183.2 | 0 | 1272.2
2022-01-01 | 13:00 | 1227.2 | 314 | 369.4 | 62 | 1.8 | 113.2 | 485.7 | 0 | 39.3 | 0 | -158.2 | 0 | 1227.2
2022-01-01 | 14:00 | 1207 | 314 | 377.8 | 63.8 | 1.8 | 113.2 | 363.9 | 0 | 38.6 | 0 | -66.1 | 0 | 1207
2022-01-01 | 15:00 | 1224.9 | 314 | 495.9 | 68.2 | 1.8 | 113.2 | 191.1 | 0 | 40.7 | 0 | 0 | 0 | 1224.9
2022-01-01 | 16:00 | 1296.2 | 314 | 726.9 | 78.7 | 1.8 | 113.2 | 22.3 | 0 | 39.3 | 0 | 0 | 0 | 1296.2
2022-01-01 | 17:00 | 1435.6 | 314 | 837.2 | 91.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 40 | 0 | 1435.6
2022-01-01 | 18:00 | 1466.6 | 314 | 830.1 | 94.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 31.8 | 0 | 81 | 0 | 1466.6
2022-01-01 | 19:00 | 1473.2 | 314 | 853.3 | 94 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 71 | 0 | 1473.2
2022-01-01 | 20:00 | 1482 | 314 | 824.5 | 88.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 22.3 | 0 | 117.5 | 0 | 1482
2022-01-01 | 21:00 | 1465.3 | 314 | 828.7 | 80.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 108 | 0 | 1465.3
2022-01-01 | 22:00 | 1403.5 | 314 | 835.1 | 72.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 50 | 0 | 1403.5
2022-01-01 | 23:00 | 1384.4 | 314 | 831.1 | 67.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 40.5 | 0 | 1384.4
2022-01-02 | 0:00 | 1319 | 314 | 809.3 | 64.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 1319
2022-01-02 | 1:00 | 1280 | 314 | 772 | 64.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 1280
2022-01-02 | 2:00 | 1274.8 | 314 | 767.6 | 65.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 1274.8
2022-01-02 | 3:00 | 1263.6 | 314 | 756.7 | 65.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 1263.6
2022-01-02 | 4:00 | 1239.7 | 314 | 731 | 65 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 1239.7
2022-01-02 | 5:00 | 1230.9 | 314 | 722.5 | 65.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1230.9
2022-01-02 | 6:00 | 1270.9 | 314 | 765.1 | 65.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 1270.9
2022-01-02 | 7:00 | 1381.8 | 314 | 818.2 | 68 | 1.8 | 113.2 | 58 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 1381.8
2022-01-02 | 8:00 | 1498 | 314 | 688.1 | 69 | 1.8 | 113.2 | 305.5 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 1498
2022-01-02 | 9:00 | 1478.3 | 314 | 489.4 | 67.8 | 1.8 | 113.2 | 486.2 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 1478.3
2022-01-02 | 10:00 | 1407.2 | 314 | 382.6 | 64.7 | 1.8 | 113.2 | 590.5 | 0 | 6.5 | 0 | -66.1 | 0 | 1407.2
2022-01-02 | 11:00 | 1335 | 314 | 362.3 | 62.8 | 1.8 | 113.2 | 630.6 | 0 | 8.5 | 0 | -158.2 | 0 | 1335
2022-01-02 | 12:00 | 1293.5 | 314 | 360.9 | 61.1 | 1.8 | 113.2 | 713.1 | 0 | 12.6 | 0 | -283.2 | 0 | 1293.5
2022-01-02 | 13:00 | 1225.2 | 314 | 355 | 62 | 1.8 | 113.2 | 621.1 | 0 | 16.3 | 0 | -258.2 | 0 | 1225.2
2022-01-02 | 14:00 | 1191.5 | 314 | 362.4 | 63.8 | 1.8 | 113.2 | 477.6 | 0 | 16.9 | 0 | -158.2 | 0 | 1191.5
2022-01-02 | 15:00 | 1208.8 | 314 | 460.1 | 68.2 | 1.8 | 113.2 | 234.6 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 1208.8
2022-01-02 | 16:00 | 1271.7 | 314 | 711.3 | 78.7 | 1.8 | 113.2 | 34.5 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 1271.7
2022-01-02 | 17:00 | 1408.8 | 314 | 847.8 | 91.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 20.5 | 0 | 1408.8
2022-01-02 | 18:00 | 1449.2 | 314 | 865.7 | 94.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 35.7 | 0 | 1449.2
2022-01-02 | 19:00 | 1448.5 | 314 | 865.4 | 94 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 32 | 0 | 1448.5
2022-01-02 | 20:00 | 1443.5 | 314 | 866.3 | 88.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 28.2 | 0 | 31.3 | 0 | 1443.5
2022-01-02 | 21:00 | 1416.1 | 314 | 828.6 | 80.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 49 | 0 | 1416.1
2022-01-02 | 22:00 | 1343.8 | 314 | 815 | 72.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 1343.8
2022-01-02 | 23:00 | 1314 | 314 | 790.1 | 67.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 1314
2022-01-03 | 0:00 | 1241.7 | 314 | 721.8 | 64.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 1241.7
2022-01-03 | 1:00 | 1198.1 | 314 | 677.4 | 64.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 1198.1
2022-01-03 | 2:00 | 1199 | 314 | 680 | 65.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 1199
2022-01-03 | 3:00 | 1194.2 | 314 | 680.6 | 65.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 1194.2
2022-01-03 | 4:00 | 1174.2 | 314 | 661.2 | 65 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1174.2
2022-01-03 | 5:00 | 1168 | 314 | 650 | 65.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 1168
2022-01-03 | 6:00 | 1203.3 | 314 | 682.5 | 65.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 26.2 | 0 | 0 | 0 | 1203.3
2022-01-03 | 7:00 | 1293.2 | 314 | 740.2 | 68 | 1.8 | 113.2 | 33.8 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 1293.2
2022-01-03 | 8:00 | 1396.1 | 314 | 682.6 | 69 | 1.8 | 113.2 | 194.8 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 1396.1
2022-01-03 | 9:00 | 1398.9 | 314 | 455.2 | 67.8 | 1.8 | 113.2 | 427.8 | 0 | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 1398.9
2022-01-03 | 10:00 | 1320.5 | 314 | 380.2 | 64.7 | 1.8 | 113.2 | 526.6 | 0 | 26.2 | 0 | -106.2 | 0 | 1320.5
2022-01-03 | 11:00 | 1281 | 314 | 356.7 | 62.8 | 1.8 | 113.2 | 536 | 0 | 28.7 | 0 | -132.2 | 0 | 1281
2022-01-03 | 12:00 | 1249.5 | 314 | 370.1 | 61.1 | 1.8 | 113.2 | 515.9 | 0 | 31.6 | 0 | -158.2 | 0 | 1249.5
2022-01-03 | 13:00 | 1214.5 | 314 | 361.5 | 62 | 1.8 | 113.2 | 517.4 | 0 | 27.8 | 0 | -183.2 | 0 | 1214.5
2022-01-03 | 14:00 | 1204.1 | 314 | 386.6 | 63.8 | 1.8 | 113.2 | 433.1 | 0 | 23.8 | 0 | -132.2 | 0 | 1204.1
2022-01-03 | 15:00 | 1225.2 | 314 | 466.3 | 68.2 | 1.8 | 113.2 | 242.6 | 0 | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 1225.2
2022-01-03 | 16:00 | 1277.3 | 314 | 722.2 | 78.7 | 1.8 | 113.2 | 31 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 1277.3
2022-01-03 | 17:00 | 1419.1 | 314 | 854.6 | 91.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 25.5 | 0 | 1419.1
2022-01-03 | 18:00 | 1452.4 | 314 | 852.5 | 94.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 60.2 | 0 | 1452.4
2022-01-03 | 19:00 | 1455.1 | 314 | 867.3 | 94 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 52 | 0 | 1455.1
2022-01-03 | 20:00 | 1452.9 | 314 | 883.5 | 88.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 35.3 | 0 | 1452.9
2022-01-03 | 21:00 | 1412.6 | 314 | 845.2 | 80.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 42 | 0 | 1412.6
2022-01-03 | 22:00 | 1330.2 | 314 | 813.9 | 72.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 1330.2
2022-01-03 | 23:00 | 1293.6 | 314 | 776.4 | 67.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 1293.6
2022-01-04 | 0:00 | 1230.4 | 314 | 703.8 | 64.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 25.5 | 0 | 7.5 | 0 | 1230.4
2022-01-04 | 1:00 | 1201 | 314 | 676.4 | 64.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 27.8 | 0 | 3.5 | 0 | 1201
2022-01-04 | 2:00 | 1201.6 | 314 | 667.8 | 65.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 28.2 | 0 | 11 | 0 | 1201.6
2022-01-04 | 3:00 | 1196.3 | 314 | 673.6 | 65.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 1196.3
2022-01-04 | 4:00 | 1179.1 | 314 | 656.9 | 65 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 28.2 | 0 | 0 | 0 | 1179.1
2022-01-04 | 5:00 | 1190.4 | 314 | 663.1 | 65.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | 0 | 1190.4
2022-01-04 | 6:00 | 1269.1 | 314 | 739.7 | 65.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 34.8 | 0 | 0 | 0 | 1269.1
2022-01-04 | 7:00 | 1395.5 | 314 | 817.4 | 68 | 1.8 | 113.2 | 36.3 | 0 | 33.8 | 0 | 11 | 0 | 1395.5
2022-01-04 | 8:00 | 1530.6 | 314 | 804.6 | 69 | 1.8 | 113.2 | 193.7 | 0 | 33.8 | 0 | 0.5 | 0 | 1530.6
2022-01-04 | 9:00 | 1576.9 | 314 | 603.3 | 67.8 | 1.8 | 113.2 | 440.9 | 0 | 35.9 | 0 | 0 | 0 | 1576.9
2022-01-04 | 10:00 | 1535.1 | 314 | 452.9 | 64.7 | 1.8 | 113.2 | 552.7 | 0 | 34.8 | 0 | 1 | 0 | 1535.1
2022-01-04 | 11:00 | 1509.2 | 314 | 384.5 | 62.8 | 1.8 | 113.2 | 595.9 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1509.2
2022-01-04 | 12:00 | 1468.6 | 314 | 410.2 | 61.1 | 1.8 | 113.2 | 530.6 | 0 | 37.7 | 0 | 0 | 0 | 1468.6
2022-01-04 | 13:00 | 1442.5 | 314 | 414 | 62 | 1.8 | 113.2 | 500.5 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1442.5
2022-01-04 | 14:00 | 1427.8 | 314 | 520.3 | 63.8 | 1.8 | 113.2 | 400.8 | 0 | 39.9 | 0 | -26 | 0 | 1427.8
2022-01-04 | 15:00 | 1438.8 | 314 | 700.1 | 68.2 | 1.8 | 113.2 | 200.2 | 0 | 41.3 | 0 | 0 | 0 | 1438.8
2022-01-04 | 16:00 | 1511.2 | 314 | 940.6 | 78.7 | 1.8 | 113.2 | 24.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 1511.2
2022-01-04 | 17:00 | 1629.5 | 314 | 1065.6 | 91.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 37.3 | 0 | 6 | 0 | 1629.5
2022-01-04 | 18:00 | 1652.2 | 314 | 1083.8 | 94.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 32.7 | 0 | 12 | 0 | 1652.2
2022-01-04 | 19:00 | 1640.4 | 314 | 1085 | 94 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 1640.4
2022-01-04 | 20:00 | 1612.2 | 314 | 1063.2 | 88.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 0.5 | 0 | 1612.2
2022-01-04 | 21:00 | 1548.5 | 314 | 995.7 | 80.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 15 | 0 | 1548.5
2022-01-04 | 22:00 | 1450 | 314 | 908.3 | 72.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 14.5 | 0 | 1450
2022-01-04 | 23:00 | 1399.8 | 314 | 877.1 | 67.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 26.2 | 0 | 0 | 0 | 1399.8
2022-01-05 | 0:00 | 1333.5 | 314 | 812.1 | 70.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1333.5
2022-01-05 | 1:00 | 1308.6 | 314 | 785.8 | 69.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 1308.6
2022-01-05 | 2:00 | 1315.8 | 314 | 789.1 | 70.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 1315.8
2022-01-05 | 3:00 | 1303.9 | 314 | 774.1 | 70.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 30.2 | 0 | 0 | 0 | 1303.9
2022-01-05 | 4:00 | 1300.6 | 314 | 771 | 70.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1300.6
2022-01-05 | 5:00 | 1344.2 | 314 | 812.5 | 72.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 30.6 | 0 | 0 | 0 | 1344.2
2022-01-05 | 6:00 | 1493.7 | 314 | 961.9 | 75 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 27.8 | 0 | 0 | 0 | 1493.7
2022-01-05 | 7:00 | 1693.4 | 314 | 1074.4 | 81.1 | 1.8 | 113.2 | 73 | 0 | 24.9 | 0 | 11 | 0 | 1693.4
2022-01-05 | 8:00 | 1924.8 | 314 | 1059.2 | 87.7 | 1.8 | 113.2 | 326.2 | 0 | 22.7 | 0 | 0 | 0 | 1924.8
2022-01-05 | 9:00 | 1953.7 | 314 | 895 | 85.3 | 1.8 | 113.2 | 523 | 0 | 20.9 | 0 | 0.5 | 0 | 1953.7
2022-01-05 | 10:00 | 1894.8 | 314 | 693.7 | 82.1 | 1.8 | 113.2 | 668.1 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 1894.8
2022-01-05 | 11:00 | 1834.6 | 314 | 615.7 | 78.1 | 1.8 | 113.2 | 687.4 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 1834.6
2022-01-05 | 12:00 | 1737.3 | 314 | 571.3 | 74.5 | 1.8 | 113.2 | 676 | 0 | 26.6 | 0 | -40.1 | 0 | 1737.3
2022-01-05 | 13:00 | 1767.3 | 314 | 695.9 | 78.6 | 1.8 | 113.2 | 628 | 0 | 27.9 | 0 | -92.1 | 0 | 1767.3
2022-01-05 | 14:00 | 1741.4 | 314 | 766.6 | 83.2 | 1.8 | 113.2 | 436.9 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 1741.4
2022-01-05 | 15:00 | 1769.8 | 314 | 981.1 | 90 | 1.8 | 113.2 | 245.3 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 1769.8
2022-01-05 | 16:00 | 1834.7 | 314 | 1244.6 | 105.6 | 1.8 | 113.2 | 33.3 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 1834.7
2022-01-05 | 17:00 | 1910.9 | 314 | 1318.7 | 116.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 24.3 | 0 | 22 | 0 | 1910.9
2022-01-05 | 18:00 | 1907 | 314 | 1318.5 | 119.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 19 | 0 | 21 | 0 | 1907
2022-01-05 | 19:00 | 1888.1 | 314 | 1303.7 | 115.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 19 | 0 | 21 | 0 | 1888.1
2022-01-05 | 20:00 | 1826.8 | 314 | 1275.2 | 104.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 1826.8
2022-01-05 | 21:00 | 1754.1 | 314 | 1214.4 | 95.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 1754.1
2022-01-05 | 22:00 | 1626.5 | 314 | 1101.5 | 84.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 1626.5
2022-01-05 | 23:00 | 1570.9 | 314 | 1052.4 | 78.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 1570.9
2022-01-06 | 0:00 | 1484.3 | 314 | 973.7 | 70.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 1484.3
2022-01-06 | 1:00 | 1448.2 | 314 | 940.1 | 69.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 1448.2
2022-01-06 | 2:00 | 1442.1 | 314 | 932.4 | 70.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 1442.1
2022-01-06 | 3:00 | 1438.8 | 314 | 932 | 70.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 1438.8
2022-01-06 | 4:00 | 1434 | 314 | 929 | 70.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 1434
2022-01-06 | 5:00 | 1492.4 | 314 | 988.1 | 72.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1492.4
2022-01-06 | 6:00 | 1679.9 | 314 | 1173.5 | 75 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1679.9
2022-01-06 | 7:00 | 1923.9 | 314 | 1410.8 | 81.1 | 1.8 | 113.2 | 1.4 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1923.9
2022-01-06 | 8:00 | 2219.1 | 314 | 1666.5 | 87.7 | 1.8 | 113.2 | 33.8 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 2219.1
2022-01-06 | 9:00 | 2381.7 | 314 | 1715.3 | 85.3 | 1.8 | 113.2 | 79.7 | 0 | 1.9 | 0 | 70.5 | 0 | 2381.7
2022-01-06 | 10:00 | 2380.3 | 314 | 1732.3 | 82.1 | 1.8 | 113.2 | 108.2 | 0 | 3.2 | 0 | 25.5 | 0 | 2380.3
2022-01-06 | 11:00 | 2364.1 | 314 | 1739.5 | 78.1 | 1.8 | 113.2 | 113.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2364.1
2022-01-06 | 12:00 | 2257.1 | 314 | 1636.7 | 74.5 | 1.8 | 113.2 | 111 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 2257.1
2022-01-06 | 13:00 | 2316.6 | 314 | 1631.4 | 78.6 | 1.8 | 113.2 | 171.7 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 2316.6
2022-01-06 | 14:00 | 2274.6 | 314 | 1564.6 | 83.2 | 1.8 | 113.2 | 191.3 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 2274.6
2022-01-06 | 15:00 | 2229.5 | 314 | 1526.7 | 90 | 1.8 | 113.2 | 175.3 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 2229.5
2022-01-06 | 16:00 | 2233.2 | 314 | 1652 | 105.6 | 1.8 | 113.2 | 37.3 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 2233.2
2022-01-06 | 17:00 | 2240.3 | 314 | 1681.2 | 116.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 2240.3
2022-01-06 | 18:00 | 2218.9 | 314 | 1653 | 119.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 2218.9
2022-01-06 | 19:00 | 2149.6 | 314 | 1585.3 | 115.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | 0 | 2149.6
2022-01-06 | 20:00 | 2094.7 | 314 | 1538.7 | 104.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 22.3 | 0 | 0 | 0 | 2094.7
2022-01-06 | 21:00 | 2011.1 | 314 | 1462.9 | 95.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 2011.1
2022-01-06 | 22:00 | 1899.4 | 314 | 1357.8 | 84.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 27.9 | 0 | 0 | 0 | 1899.4
2022-01-06 | 23:00 | 1816.6 | 314 | 1280.4 | 78.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 1816.6
2022-01-07 | 0:00 | 1707.3 | 314 | 1176.3 | 70.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | 0 | 1707.3
2022-01-07 | 1:00 | 1650.6 | 314 | 1118.2 | 69.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1650.6
2022-01-07 | 2:00 | 1638 | 314 | 1101.4 | 70.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 37.3 | 0 | 0 | 0 | 1638
2022-01-07 | 3:00 | 1628.3 | 314 | 1091 | 70.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 37.7 | 0 | 0 | 0 | 1628.3
2022-01-07 | 4:00 | 1616.2 | 314 | 1077.5 | 70.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 39.1 | 0 | 0 | 0 | 1616.2
2022-01-07 | 5:00 | 1673.8 | 314 | 1130.7 | 72.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1673.8
2022-01-07 | 6:00 | 1861 | 314 | 1318.7 | 75 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 38.3 | 0 | 0 | 0 | 1861
2022-01-07 | 7:00 | 2035.4 | 314 | 1431.9 | 81.1 | 1.8 | 113.2 | 59.4 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2035.4
2022-01-07 | 8:00 | 2267.2 | 314 | 1399.4 | 87.7 | 1.8 | 113.2 | 318.9 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | 0 | 2267.2
2022-01-07 | 9:00 | 2323.4 | 314 | 1269.7 | 85.3 | 1.8 | 113.2 | 508.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 2323.4
2022-01-07 | 10:00 | 2244.7 | 314 | 1072.1 | 82.1 | 1.8 | 113.2 | 628 | 0 | 33.5 | 0 | 0 | 0 | 2244.7
2022-01-07 | 11:00 | 2176.8 | 314 | 967 | 78.1 | 1.8 | 113.2 | 669.7 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2176.8
2022-01-07 | 12:00 | 2042.2 | 314 | 903.1 | 74.5 | 1.8 | 113.2 | 628.6 | 0 | 33 | 0 | -26 | 0 | 2042.2
2022-01-07 | 13:00 | 2107.1 | 314 | 1000.4 | 78.6 | 1.8 | 113.2 | 564.6 | 0 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 2107.1
2022-01-07 | 14:00 | 2118.1 | 314 | 1145.8 | 83.2 | 1.8 | 113.2 | 426.6 | 0 | 33.5 | 0 | 0 | 0 | 2118.1
2022-01-07 | 15:00 | 2123.1 | 314 | 1339.7 | 90 | 1.8 | 113.2 | 229.8 | 0 | 34.6 | 0 | 0 | 0 | 2123.1
2022-01-07 | 16:00 | 2178.5 | 314 | 1577.5 | 105.6 | 1.8 | 113.2 | 33 | 0 | 33.4 | 0 | 0 | 0 | 2178.5
2022-01-07 | 17:00 | 2214.2 | 314 | 1590.3 | 116.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 30 | 0 | 48 | 0 | 2214.2
2022-01-07 | 18:00 | 2196.2 | 314 | 1590.7 | 119.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 27 | 0 | 30 | 0 | 2196.2
2022-01-07 | 19:00 | 2127.2 | 314 | 1527.4 | 115.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 30.5 | 0 | 2127.2
2022-01-07 | 20:00 | 2068.7 | 314 | 1464.2 | 104.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 47 | 0 | 2068.7
2022-01-07 | 21:00 | 1991.4 | 314 | 1403.8 | 95.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 42 | 0 | 1991.4
2022-01-07 | 22:00 | 1899.2 | 314 | 1344.6 | 84.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 20 | 0 | 1899.2
2022-01-07 | 23:00 | 1840.8 | 314 | 1274 | 78.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 38.5 | 0 | 1840.8
2022-01-08 | 0:00 | 1745.9 | 314 | 1216.6 | 70.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 10 | 0 | 1745.9
2022-01-08 | 1:00 | 1694.5 | 314 | 1174.7 | 69.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 1694.5
2022-01-08 | 2:00 | 1669.7 | 314 | 1148.9 | 70.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 1669.7
2022-01-08 | 3:00 | 1646.7 | 314 | 1128.9 | 70.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 1646.7
2022-01-08 | 4:00 | 1608.1 | 314 | 1093 | 70.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 1608.1
2022-01-08 | 5:00 | 1613.6 | 314 | 1097 | 72.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 1613.6
2022-01-08 | 6:00 | 1690.7 | 314 | 1174.1 | 75 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 1690.7
2022-01-08 | 7:00 | 1829.6 | 314 | 1203.4 | 81.1 | 1.8 | 113.2 | 62 | 0 | 10.1 | 0 | 44 | 0 | 1829.6
2022-01-08 | 8:00 | 1983.2 | 314 | 1158.3 | 87.7 | 1.8 | 113.2 | 298.6 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 1983.2
2022-01-08 | 9:00 | 1968.2 | 314 | 935.4 | 85.3 | 1.8 | 113.2 | 511.3 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 1968.2
2022-01-08 | 10:00 | 1886.4 | 314 | 702.8 | 82.1 | 1.8 | 113.2 | 666.8 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 1886.4
2022-01-08 | 11:00 | 1794.4 | 314 | 555.6 | 78.1 | 1.8 | 113.2 | 726.3 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 1794.4
2022-01-08 | 12:00 | 1691.6 | 314 | 491.6 | 74.5 | 1.8 | 113.2 | 732.5 | 0 | 4.1 | 0 | -40.1 | 0 | 1691.6
2022-01-08 | 13:00 | 1677.9 | 314 | 545.4 | 78.6 | 1.8 | 113.2 | 647.5 | 0 | 3.4 | 0 | -26 | 0 | 1677.9
2022-01-08 | 14:00 | 1650.1 | 314 | 646 | 83.2 | 1.8 | 113.2 | 489.3 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1650.1
2022-01-08 | 15:00 | 1661.5 | 314 | 853.4 | 90 | 1.8 | 113.2 | 287.5 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1661.5
2022-01-08 | 16:00 | 1699.1 | 314 | 1115 | 105.6 | 1.8 | 113.2 | 48.9 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1699.1
2022-01-08 | 17:00 | 1808.5 | 314 | 1259.6 | 116.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1808.5
2022-01-08 | 18:00 | 1828.4 | 314 | 1277.2 | 119.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1828.4
2022-01-08 | 19:00 | 1816.9 | 314 | 1269.8 | 115.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1816.9
2022-01-08 | 20:00 | 1787.7 | 314 | 1216.4 | 104.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 33 | 0 | 1787.7
2022-01-08 | 21:00 | 1723.9 | 314 | 1153.1 | 95.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 41 | 0 | 1723.9
2022-01-08 | 22:00 | 1626.2 | 314 | 1066.6 | 84.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 39 | 0 | 1626.2
2022-01-08 | 23:00 | 1604.1 | 314 | 1068.5 | 78.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 20 | 0 | 1604.1
2022-01-09 | 0:00 | 1527.7 | 314 | 1026.9 | 64.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 1527.7
2022-01-09 | 1:00 | 1495.1 | 314 | 992.5 | 64.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 1495.1
2022-01-09 | 2:00 | 1489 | 314 | 984 | 65.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 1489
2022-01-09 | 3:00 | 1473.5 | 314 | 967.6 | 65.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 1473.5
2022-01-09 | 4:00 | 1445.5 | 314 | 940.2 | 65 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 1445.5
2022-01-09 | 5:00 | 1439.3 | 314 | 933.3 | 65.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 1439.3
2022-01-09 | 6:00 | 1476.9 | 314 | 970.3 | 65.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1476.9
2022-01-09 | 7:00 | 1563.3 | 314 | 985.9 | 68 | 1.8 | 113.2 | 70 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 1563.3
2022-01-09 | 8:00 | 1637.8 | 314 | 839.8 | 69 | 1.8 | 113.2 | 289.3 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 1637.8
2022-01-09 | 9:00 | 1619.5 | 314 | 592.4 | 67.8 | 1.8 | 113.2 | 522 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 1619.5
2022-01-09 | 10:00 | 1526.8 | 314 | 366.6 | 64.7 | 1.8 | 113.2 | 657.2 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 1526.8
2022-01-09 | 11:00 | 1459.2 | 314 | 371.4 | 62.8 | 1.8 | 113.2 | 716.9 | 0 | 11.3 | 0 | -132.2 | 0 | 1459.2
2022-01-09 | 12:00 | 1407.8 | 314 | 378.3 | 61.1 | 1.8 | 113.2 | 660.9 | 0 | 10.7 | 0 | -132.2 | 0 | 1407.8
2022-01-09 | 13:00 | 1389.4 | 314 | 419.8 | 62 | 1.8 | 113.2 | 533.2 | 0 | 11.5 | 0 | -66.1 | 0 | 1389.4
2022-01-09 | 14:00 | 1377 | 314 | 496 | 63.8 | 1.8 | 113.2 | 375.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 1377
2022-01-09 | 15:00 | 1404.9 | 314 | 682.4 | 68.2 | 1.8 | 113.2 | 212.5 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 1404.9
2022-01-09 | 16:00 | 1468.3 | 314 | 924.6 | 78.7 | 1.8 | 113.2 | 21.8 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 1468.3
2022-01-09 | 17:00 | 1614.2 | 314 | 1060.3 | 91.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 17 | 0 | 1614.2
2022-01-09 | 18:00 | 1644.6 | 314 | 1078 | 94.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 25.5 | 0 | 1644.6
2022-01-09 | 19:00 | 1633.7 | 314 | 1069.2 | 94 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 27 | 0 | 1633.7
2022-01-09 | 20:00 | 1607 | 314 | 1073.3 | 88.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 7.5 | 0 | 1607
2022-01-09 | 21:00 | 1549.4 | 314 | 1029.9 | 80.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 1549.4
2022-01-09 | 22:00 | 1457.1 | 314 | 943.5 | 72.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 1457.1
2022-01-09 | 23:00 | 1416.8 | 314 | 908.5 | 67.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 1416.8
2022-01-10 | 0:00 | 1349.7 | 314 | 844.9 | 64.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 1 | 0 | 1349.7
2022-01-10 | 1:00 | 1328 | 314 | 823.7 | 64.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1328
2022-01-10 | 2:00 | 1344.5 | 314 | 836.7 | 65.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 1344.5
2022-01-10 | 3:00 | 1356.3 | 314 | 845.7 | 65.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 1.5 | 0 | 1356.3
2022-01-10 | 4:00 | 1372.2 | 314 | 864.2 | 65 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1372.2
2022-01-10 | 5:00 | 1404.5 | 314 | 897.5 | 65.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 1404.5
2022-01-10 | 6:00 | 1506 | 314 | 999.1 | 65.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 1506
2022-01-10 | 7:00 | 1689.9 | 314 | 1119 | 68 | 1.8 | 113.2 | 52.9 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 1689.9
2022-01-10 | 8:00 | 1889.8 | 314 | 1052.5 | 69 | 1.8 | 113.2 | 300.9 | 0 | 8.1 | 0 | 30.3 | 0 | 1889.8
2022-01-10 | 9:00 | 1912.4 | 314 | 882.4 | 67.8 | 1.8 | 113.2 | 516.7 | 0 | 6.5 | 0 | 10 | 0 | 1912.4
2022-01-10 | 10:00 | 1860.4 | 314 | 675.4 | 64.7 | 1.8 | 113.2 | 680.9 | 0 | 5.4 | 0 | 5 | 0 | 1860.4
2022-01-10 | 11:00 | 1792.2 | 314 | 562 | 62.8 | 1.8 | 113.2 | 733.9 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 1792.2
2022-01-10 | 12:00 | 1690.7 | 314 | 493.9 | 61.1 | 1.8 | 113.2 | 727.8 | 0 | 4.9 | 0 | -26 | 0 | 1690.7
2022-01-10 | 13:00 | 1722 | 314 | 667.3 | 62 | 1.8 | 113.2 | 651.5 | 0 | 4.3 | 0 | -92.1 | 0 | 1722
2022-01-10 | 14:00 | 1718.7 | 314 | 730 | 63.8 | 1.8 | 113.2 | 492.9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1718.7
2022-01-10 | 15:00 | 1721.1 | 314 | 945.4 | 68.2 | 1.8 | 113.2 | 275.8 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1721.1
2022-01-10 | 16:00 | 1760.9 | 314 | 1199.7 | 78.7 | 1.8 | 113.2 | 51.4 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1760.9
2022-01-10 | 17:00 | 1870.3 | 314 | 1322.3 | 91.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 26 | 0 | 1870.3
2022-01-10 | 18:00 | 1895.6 | 314 | 1359.4 | 94.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.5 | 0 | 1895.6
2022-01-10 | 19:00 | 1856.5 | 314 | 1291.2 | 94 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 41.7 | 0 | 1856.5
2022-01-10 | 20:00 | 1822.2 | 314 | 1302.4 | 88.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1822.2
2022-01-10 | 21:00 | 1766.7 | 314 | 1253.5 | 80.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 1766.7
2022-01-10 | 22:00 | 1679.2 | 314 | 1171.5 | 72.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 1679.2
2022-01-10 | 23:00 | 1624.7 | 314 | 1120.2 | 67.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1624.7
2022-01-11 | 0:00 | 1546.7 | 314 | 1036.6 | 70.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 1546.7
2022-01-11 | 1:00 | 1513.1 | 314 | 1005.6 | 69.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 1513.1
2022-01-11 | 2:00 | 1514 | 314 | 1008.3 | 70.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 1514
2022-01-11 | 3:00 | 1518.2 | 314 | 1011.6 | 70.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1518.2
2022-01-11 | 4:00 | 1514.2 | 314 | 1005.2 | 70.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 1514.2
2022-01-11 | 5:00 | 1565.4 | 314 | 1079.9 | 72.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | -26 | 0 | 1565.4
2022-01-11 | 6:00 | 1735.6 | 314 | 1221.4 | 75 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 1735.6
2022-01-11 | 7:00 | 1917.5 | 314 | 1395.3 | 81.1 | 1.8 | 113.2 | 3.2 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 1917.5
2022-01-11 | 8:00 | 2171.1 | 314 | 1620.2 | 87.7 | 1.8 | 113.2 | 26.7 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 2171.1
2022-01-11 | 9:00 | 2300.5 | 314 | 1697.3 | 85.3 | 1.8 | 113.2 | 31.8 | 0 | 8.1 | 0 | 49 | 0 | 2300.5
2022-01-11 | 10:00 | 2286.6 | 314 | 1700 | 82.1 | 1.8 | 113.2 | 41.4 | 0 | 9.6 | 0 | 24.5 | 0 | 2286.6
2022-01-11 | 11:00 | 2264.1 | 314 | 1695.4 | 78.1 | 1.8 | 113.2 | 49.8 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 2264.1
2022-01-11 | 12:00 | 2131.4 | 314 | 1544.5 | 74.5 | 1.8 | 113.2 | 61.7 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 2131.4
2022-01-11 | 13:00 | 2220.8 | 314 | 1660.2 | 78.6 | 1.8 | 113.2 | 29.7 | 0 | 23.3 | 0 | 0 | 0 | 2220.8
2022-01-11 | 14:00 | 2220.5 | 314 | 1658 | 83.2 | 1.8 | 113.2 | 19.8 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 2220.5
2022-01-11 | 15:00 | 2192.1 | 314 | 1597.1 | 90 | 1.8 | 113.2 | 45.7 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | 0 | 2192.1
2022-01-11 | 16:00 | 2191.1 | 314 | 1606.8 | 105.6 | 1.8 | 113.2 | 7.5 | 0 | 22.2 | 0 | 20 | 0 | 2191.1
2022-01-11 | 17:00 | 2185.2 | 314 | 1606.4 | 116.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | 0 | 2185.2
2022-01-11 | 18:00 | 2149.1 | 314 | 1565.5 | 119.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 35.1 | 0 | 0 | 0 | 2149.1
2022-01-11 | 19:00 | 2068.3 | 314 | 1483 | 115.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 40.9 | 0 | 0 | 0 | 2068.3
2022-01-11 | 20:00 | 2003.5 | 314 | 1427 | 104.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 42.8 | 0 | 0 | 0 | 2003.5
2022-01-11 | 21:00 | 1944.3 | 314 | 1378.2 | 95.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1944.3
2022-01-11 | 22:00 | 1834.1 | 314 | 1278.1 | 84.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 42.3 | 0 | 0 | 0 | 1834.1
2022-01-11 | 23:00 | 1771.2 | 314 | 1220.8 | 78.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 42.8 | 0 | 0 | 0 | 1771.2
2022-01-12 | 0:00 | 1686.9 | 314 | 1144.9 | 70.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 42.6 | 0 | 0 | 0 | 1686.9
2022-01-12 | 1:00 | 1643 | 314 | 1101.5 | 69.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 43.1 | 0 | 0 | 0 | 1643
2022-01-12 | 2:00 | 1639.1 | 314 | 1097.5 | 70.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 42.3 | 0 | 0 | 0 | 1639.1
2022-01-12 | 3:00 | 1634.2 | 314 | 1093.3 | 70.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 0 | 0 | 1634.2
2022-01-12 | 4:00 | 1633.8 | 314 | 1091.8 | 70.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 1633.8
2022-01-12 | 5:00 | 1694.9 | 314 | 1150.4 | 72.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 43.4 | 0 | 0 | 0 | 1694.9
2022-01-12 | 6:00 | 1881.2 | 314 | 1334.1 | 75 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 43.1 | 0 | 0 | 0 | 1881.2
2022-01-12 | 7:00 | 2081.7 | 314 | 1462.9 | 81.1 | 1.8 | 113.2 | 66.9 | 0 | 41.8 | 0 | 0 | 0 | 2081.7
2022-01-12 | 8:00 | 2325.3 | 314 | 1465.7 | 87.7 | 1.8 | 113.2 | 300.5 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 2325.3
2022-01-12 | 9:00 | 2398.8 | 314 | 1335.3 | 85.3 | 1.8 | 113.2 | 507.4 | 0 | 41.8 | 0 | 0 | 0 | 2398.8
2022-01-12 | 10:00 | 2331.6 | 314 | 1166.8 | 82.1 | 1.8 | 113.2 | 611.3 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 2331.6
2022-01-12 | 11:00 | 2276 | 314 | 1060.9 | 78.1 | 1.8 | 113.2 | 665.2 | 0 | 42.8 | 0 | 0 | 0 | 2276
2022-01-12 | 12:00 | 2131.7 | 314 | 981.7 | 74.5 | 1.8 | 113.2 | 668.9 | 0 | 43.7 | 0 | -66.1 | 0 | 2131.7
2022-01-12 | 13:00 | 2180.5 | 314 | 1008.1 | 78.6 | 1.8 | 113.2 | 622 | 0 | 42.8 | 0 | 0 | 0 | 2180.5
2022-01-12 | 14:00 | 2190 | 314 | 1120.8 | 83.2 | 1.8 | 113.2 | 514.6 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 2190
2022-01-12 | 15:00 | 2177.3 | 314 | 1331.3 | 90 | 1.8 | 113.2 | 283.8 | 0 | 43.2 | 0 | 0 | 0 | 2177.3
2022-01-12 | 16:00 | 2233.9 | 314 | 1602.4 | 105.6 | 1.8 | 113.2 | 53.7 | 0 | 43.2 | 0 | 0 | 0 | 2233.9
2022-01-12 | 17:00 | 2292.8 | 314 | 1659 | 116.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 44.7 | 0 | 43.2 | 0 | 2292.8
2022-01-12 | 18:00 | 2275.9 | 314 | 1662.5 | 119.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 43.1 | 0 | 21.8 | 0 | 2275.9
2022-01-12 | 19:00 | 2211.4 | 314 | 1624.2 | 115.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 42.8 | 0 | 0 | 0 | 2211.4
2022-01-12 | 20:00 | 2147.6 | 314 | 1572.6 | 104.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 0 | 0 | 2147.6
2022-01-12 | 21:00 | 2072.3 | 314 | 1509.7 | 95.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 2072.3
2022-01-12 | 22:00 | 1947.1 | 314 | 1393.3 | 84.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 40.1 | 0 | 0 | 0 | 1947.1
2022-01-12 | 23:00 | 1874.5 | 314 | 1330.8 | 78.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 36.1 | 0 | 0 | 0 | 1874.5
2022-01-13 | 0:00 | 1774.2 | 314 | 1239.4 | 70.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 1774.2
2022-01-13 | 1:00 | 1719.5 | 314 | 1187.7 | 69.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 33.4 | 0 | 0 | 0 | 1719.5
2022-01-13 | 2:00 | 1701.9 | 314 | 1170.7 | 70.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 31.9 | 0 | 0 | 0 | 1701.9
2022-01-13 | 3:00 | 1672.7 | 314 | 1136.9 | 70.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 36.2 | 0 | 0 | 0 | 1672.7
2022-01-13 | 4:00 | 1658.1 | 314 | 1120 | 70.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 1658.1
2022-01-13 | 5:00 | 1716.8 | 314 | 1182.7 | 72.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1716.8
2022-01-13 | 6:00 | 1891.2 | 314 | 1360.4 | 75 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 1891.2
2022-01-13 | 7:00 | 2091.7 | 314 | 1539.6 | 81.1 | 1.8 | 113.2 | 14.9 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 2091.7
2022-01-13 | 8:00 | 2337.6 | 314 | 1587.6 | 87.7 | 1.8 | 113.2 | 201.9 | 0 | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 2337.6
2022-01-13 | 9:00 | 2390.5 | 314 | 1497.1 | 85.3 | 1.8 | 113.2 | 344.3 | 0 | 34.8 | 0 | 0 | 0 | 2390.5
2022-01-13 | 10:00 | 2340.9 | 314 | 1319.2 | 82.1 | 1.8 | 113.2 | 474.7 | 0 | 35.9 | 0 | 0 | 0 | 2340.9
2022-01-13 | 11:00 | 2301.7 | 314 | 1311.7 | 78.1 | 1.8 | 113.2 | 444.9 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2301.7
2022-01-13 | 12:00 | 2182.7 | 314 | 1252 | 74.5 | 1.8 | 113.2 | 388.3 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | 0 | 2182.7
2022-01-13 | 13:00 | 2274.3 | 314 | 1374 | 78.6 | 1.8 | 113.2 | 356.2 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 2274.3
2022-01-13 | 14:00 | 2276.9 | 314 | 1408.2 | 83.2 | 1.8 | 113.2 | 317.9 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | 0 | 2276.9
2022-01-13 | 15:00 | 2261 | 314 | 1524.6 | 90 | 1.8 | 113.2 | 178.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 2261
2022-01-13 | 16:00 | 2306.3 | 314 | 1696.9 | 105.6 | 1.8 | 113.2 | 36.7 | 0 | 38.1 | 0 | 0 | 0 | 2306.3
2022-01-13 | 17:00 | 2334.6 | 314 | 1696.1 | 116.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 39.1 | 0 | 53.5 | 0 | 2334.6
2022-01-13 | 18:00 | 2319.3 | 314 | 1689.8 | 119.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 42.5 | 0 | 2319.3
2022-01-13 | 19:00 | 2242 | 314 | 1658.5 | 115.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 39.1 | 0 | 0 | 0 | 2242
2022-01-13 | 20:00 | 2184.1 | 314 | 1612.3 | 104.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 38.1 | 0 | 0 | 0 | 2184.1
2022-01-13 | 21:00 | 2104 | 314 | 1541.6 | 95.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 38.3 | 0 | 0 | 0 | 2104
2022-01-13 | 22:00 | 1988.3 | 314 | 1438.1 | 84.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 1988.3
2022-01-13 | 23:00 | 1921 | 314 | 1378.8 | 78.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 34.6 | 0 | 0 | 0 | 1921
2022-01-14 | 0:00 | 1816 | 314 | 1281.8 | 70.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 34.8 | 0 | 0 | 0 | 1816
2022-01-14 | 1:00 | 1766 | 314 | 1231.1 | 69.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 1766
2022-01-14 | 2:00 | 1753 | 314 | 1218.4 | 70.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 35.3 | 0 | 0 | 0 | 1753
2022-01-14 | 3:00 | 1731.2 | 314 | 1197.6 | 70.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1731.2
2022-01-14 | 4:00 | 1730.7 | 314 | 1196.9 | 70.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | 0 | 1730.7
2022-01-14 | 5:00 | 1799.7 | 314 | 1264.1 | 72.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 1799.7
2022-01-14 | 6:00 | 1988.7 | 314 | 1452.8 | 75 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 31.9 | 0 | 0 | 0 | 1988.7
2022-01-14 | 7:00 | 2150.5 | 314 | 1573.8 | 81.1 | 1.8 | 113.2 | 35.6 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2150.5
2022-01-14 | 8:00 | 2410.8 | 314 | 1664.7 | 87.7 | 1.8 | 113.2 | 192.4 | 0 | 33 | 0 | 4 | 0 | 2410.8
2022-01-14 | 9:00 | 2520.1 | 314 | 1619.7 | 85.3 | 1.8 | 113.2 | 349.2 | 0 | 36.9 | 0 | 0 | 0 | 2520.1
2022-01-14 | 10:00 | 2448.8 | 314 | 1458.5 | 82.1 | 1.8 | 113.2 | 439.1 | 0 | 40.1 | 0 | 0 | 0 | 2448.8
2022-01-14 | 11:00 | 2373.7 | 314 | 1289.2 | 78.1 | 1.8 | 113.2 | 535 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 2373.7
2022-01-14 | 12:00 | 2206.2 | 314 | 1112.9 | 74.5 | 1.8 | 113.2 | 547.4 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 2206.2
2022-01-14 | 13:00 | 2251.4 | 314 | 1202.7 | 78.6 | 1.8 | 113.2 | 498.3 | 0 | 42.8 | 0 | 0 | 0 | 2251.4
2022-01-14 | 14:00 | 2234.5 | 314 | 1291.7 | 83.2 | 1.8 | 113.2 | 387.4 | 0 | 43.2 | 0 | 0 | 0 | 2234.5
2022-01-14 | 15:00 | 2242 | 314 | 1464.9 | 90 | 1.8 | 113.2 | 214.2 | 0 | 43.9 | 0 | 0 | 0 | 2242
2022-01-14 | 16:00 | 2277.2 | 314 | 1649.9 | 105.6 | 1.8 | 113.2 | 49.3 | 0 | 43.4 | 0 | 0 | 0 | 2277.2
2022-01-14 | 17:00 | 2307.4 | 314 | 1660.6 | 116.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 42.9 | 0 | 58 | 0 | 2307.4
2022-01-14 | 18:00 | 2280.1 | 314 | 1660.3 | 119.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 30 | 0 | 2280.1
2022-01-14 | 19:00 | 2203.5 | 314 | 1569.4 | 115.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 41.7 | 0 | 48 | 0 | 2203.5
2022-01-14 | 20:00 | 2137.7 | 314 | 1523.2 | 104.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 40.5 | 0 | 40.3 | 0 | 2137.7
2022-01-14 | 21:00 | 2058.4 | 314 | 1467.8 | 95.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 42 | 0 | 24.5 | 0 | 2058.4
2022-01-14 | 22:00 | 1960.8 | 314 | 1395.4 | 84.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 41.7 | 0 | 10 | 0 | 1960.8
2022-01-14 | 23:00 | 1898.2 | 314 | 1309.7 | 78.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 41.7 | 0 | 39.2 | 0 | 1898.2
2022-01-15 | 0:00 | 1797.4 | 314 | 1256.7 | 70.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 0 | 0 | 1797.4
2022-01-15 | 1:00 | 1739.3 | 314 | 1204.8 | 69.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 36.1 | 0 | 0 | 0 | 1739.3
2022-01-15 | 2:00 | 1714.5 | 314 | 1183.4 | 70.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 1714.5
2022-01-15 | 3:00 | 1686.5 | 314 | 1155.1 | 70.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 1686.5
2022-01-15 | 4:00 | 1641.7 | 314 | 1110.2 | 70.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 31.9 | 0 | 0 | 0 | 1641.7
2022-01-15 | 5:00 | 1635.7 | 314 | 1105.2 | 72.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 1635.7
2022-01-15 | 6:00 | 1719.6 | 314 | 1189.7 | 75 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 1719.6
2022-01-15 | 7:00 | 1835.4 | 314 | 1267.4 | 81.1 | 1.8 | 113.2 | 36.2 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 1835.4
2022-01-15 | 8:00 | 1980.5 | 314 | 1315.5 | 87.7 | 1.8 | 113.2 | 122.3 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1980.5
2022-01-15 | 9:00 | 2020 | 314 | 1226.7 | 85.3 | 1.8 | 113.2 | 254.4 | 0 | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 2020
2022-01-15 | 10:00 | 1937.4 | 314 | 1022.1 | 82.1 | 1.8 | 113.2 | 382.7 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 1937.4
2022-01-15 | 11:00 | 1871 | 314 | 842.8 | 78.1 | 1.8 | 113.2 | 499.1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1871
2022-01-15 | 12:00 | 1786 | 314 | 735.2 | 74.5 | 1.8 | 113.2 | 528.3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1786
2022-01-15 | 13:00 | 1767.7 | 314 | 778.3 | 78.6 | 1.8 | 113.2 | 532.9 | 0 | 15 | 0 | -66.1 | 0 | 1767.7
2022-01-15 | 14:00 | 1725.4 | 314 | 788.9 | 83.2 | 1.8 | 113.2 | 408.8 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 1725.4
2022-01-15 | 15:00 | 1717.3 | 314 | 973.1 | 90 | 1.8 | 113.2 | 209.1 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 1717.3
2022-01-15 | 16:00 | 1763.2 | 314 | 1182.7 | 105.6 | 1.8 | 113.2 | 31.7 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 1763.2
2022-01-15 | 17:00 | 1855.1 | 314 | 1279.6 | 116.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 14 | 0 | 1855.1
2022-01-15 | 18:00 | 1867.5 | 314 | 1278 | 119.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 25.2 | 0 | 1867.5
2022-01-15 | 19:00 | 1844.2 | 314 | 1284.2 | 115.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 2 | 0 | 1844.2
2022-01-15 | 20:00 | 1805.4 | 314 | 1259.6 | 104.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 1805.4
2022-01-15 | 21:00 | 1741.2 | 314 | 1206.7 | 95.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 1741.2
2022-01-15 | 22:00 | 1641 | 314 | 1087.3 | 84.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 29.3 | 0 | 1641
2022-01-15 | 23:00 | 1620.1 | 314 | 1070.6 | 78.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 31.5 | 0 | 1620.1
2022-01-16 | 0:00 | 1553.2 | 314 | 1051.9 | 64.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 1553.2
2022-01-16 | 1:00 | 1520.4 | 314 | 1020.4 | 64.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 1520.4
2022-01-16 | 2:00 | 1505.6 | 314 | 1003.8 | 65.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 1505.6
2022-01-16 | 3:00 | 1491.4 | 314 | 988.5 | 65.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 1491.4
2022-01-16 | 4:00 | 1461.2 | 314 | 959.1 | 65 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 1461.2
2022-01-16 | 5:00 | 1458.6 | 314 | 958 | 65.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 1458.6
2022-01-16 | 6:00 | 1506.1 | 314 | 1005 | 65.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 1506.1
2022-01-16 | 7:00 | 1609 | 314 | 1025.6 | 68 | 1.8 | 113.2 | 78.6 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 1609
2022-01-16 | 8:00 | 1696.1 | 314 | 859.1 | 69 | 1.8 | 113.2 | 331.3 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 1696.1
2022-01-16 | 9:00 | 1690.6 | 314 | 701.1 | 67.8 | 1.8 | 113.2 | 486.2 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 1690.6
2022-01-16 | 10:00 | 1603.5 | 314 | 506.1 | 64.7 | 1.8 | 113.2 | 594.9 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 1603.5
2022-01-16 | 11:00 | 1540 | 314 | 394.3 | 62.8 | 1.8 | 113.2 | 707.6 | 0 | 12.4 | 0 | -66.1 | 0 | 1540
2022-01-16 | 12:00 | 1482 | 314 | 369.4 | 61.1 | 1.8 | 113.2 | 739.9 | 0 | 14.8 | 0 | -132.2 | 0 | 1482
2022-01-16 | 13:00 | 1438.2 | 314 | 371.1 | 62 | 1.8 | 113.2 | 650.2 | 0 | 18 | 0 | -92.1 | 0 | 1438.2
2022-01-16 | 14:00 | 1412.8 | 314 | 419 | 63.8 | 1.8 | 113.2 | 480.9 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 1412.8
2022-01-16 | 15:00 | 1421.6 | 314 | 654.4 | 68.2 | 1.8 | 113.2 | 241.9 | 0 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 1421.6
2022-01-16 | 16:00 | 1492 | 314 | 908.2 | 78.7 | 1.8 | 113.2 | 50.4 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 1492
2022-01-16 | 17:00 | 1657.5 | 314 | 1114.1 | 91.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 1657.5
2022-01-16 | 18:00 | 1703.5 | 314 | 1135.5 | 94.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 24 | 0 | 1703.5
2022-01-16 | 19:00 | 1695.2 | 314 | 1137.4 | 94 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 18.4 | 0 | 1695.2
2022-01-16 | 20:00 | 1671.9 | 314 | 1115.8 | 88.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 22.6 | 0 | 1671.9
2022-01-16 | 21:00 | 1616.9 | 314 | 1089.3 | 80.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 1616.9
2022-01-16 | 22:00 | 1500.9 | 314 | 980.3 | 72.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 1500.9
2022-01-16 | 23:00 | 1455 | 314 | 939.4 | 67.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 1455
2022-01-17 | 0:00 | 1382.4 | 314 | 868.1 | 64.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 1382.4
2022-01-17 | 1:00 | 1367 | 314 | 851.4 | 64.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 22.3 | 0 | 0 | 0 | 1367
2022-01-17 | 2:00 | 1382 | 314 | 866.3 | 65.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 1382
2022-01-17 | 3:00 | 1401.6 | 314 | 886.4 | 65.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | 0 | 1401.6
2022-01-17 | 4:00 | 1420.5 | 314 | 905.9 | 65 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 0 | 0 | 1420.5
2022-01-17 | 5:00 | 1502.3 | 314 | 985.4 | 65.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 1502.3
2022-01-17 | 6:00 | 1700.7 | 314 | 1181.4 | 65.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 24.7 | 0 | 0 | 0 | 1700.7
2022-01-17 | 7:00 | 1922 | 314 | 1371.9 | 68 | 1.8 | 113.2 | 28 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 1922
2022-01-17 | 8:00 | 2178.4 | 314 | 1513.3 | 69 | 1.8 | 113.2 | 141.6 | 0 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 2178.4
2022-01-17 | 9:00 | 2261.4 | 314 | 1444.9 | 67.8 | 1.8 | 113.2 | 293.5 | 0 | 26.2 | 0 | 0 | 0 | 2261.4
2022-01-17 | 10:00 | 2229.6 | 314 | 1298.7 | 64.7 | 1.8 | 113.2 | 407.5 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 2229.6
2022-01-17 | 11:00 | 2161.7 | 314 | 1240.8 | 62.8 | 1.8 | 113.2 | 395.4 | 0 | 33.7 | 0 | 0 | 0 | 2161.7
2022-01-17 | 12:00 | 2038.1 | 314 | 1128.4 | 61.1 | 1.8 | 113.2 | 385.3 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | 0 | 2038.1
2022-01-17 | 13:00 | 2136.1 | 314 | 1256.9 | 62 | 1.8 | 113.2 | 354.2 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2136.1
2022-01-17 | 14:00 | 2149.7 | 314 | 1372 | 63.8 | 1.8 | 113.2 | 252 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | 0 | 2149.7
2022-01-17 | 15:00 | 2147.7 | 314 | 1498.3 | 68.2 | 1.8 | 113.2 | 119.2 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2147.7
2022-01-17 | 16:00 | 2201 | 314 | 1634.7 | 78.7 | 1.8 | 113.2 | 28.6 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2201
2022-01-17 | 17:00 | 2232.3 | 314 | 1625.8 | 91.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 60 | 0 | 2232.3
2022-01-17 | 18:00 | 2204.2 | 314 | 1639.5 | 94.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 25.5 | 0 | 15.5 | 0 | 2204.2
2022-01-17 | 19:00 | 2120.2 | 314 | 1568.2 | 94 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2120.2
2022-01-17 | 20:00 | 2057.8 | 314 | 1506.4 | 88.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 33.7 | 0 | 0 | 0 | 2057.8
2022-01-17 | 21:00 | 1978.1 | 314 | 1435.6 | 80.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 33.4 | 0 | 0 | 0 | 1978.1
2022-01-17 | 22:00 | 1879.6 | 314 | 1340.8 | 72.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 37.3 | 0 | 0 | 0 | 1879.6
2022-01-17 | 23:00 | 1820.6 | 314 | 1281.8 | 67.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 42.3 | 0 | 0 | 0 | 1820.6
2022-01-18 | 0:00 | 1730.7 | 314 | 1187.6 | 70.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 43.7 | 0 | 0 | 0 | 1730.7
2022-01-18 | 1:00 | 1688.8 | 314 | 1148 | 69.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 1688.8
2022-01-18 | 2:00 | 1684.5 | 314 | 1142.8 | 70.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 1684.5
2022-01-18 | 3:00 | 1671.5 | 314 | 1129.6 | 70.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 42.3 | 0 | 0 | 0 | 1671.5
2022-01-18 | 4:00 | 1667.8 | 314 | 1130.7 | 70.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 1667.8
2022-01-18 | 5:00 | 1720.7 | 314 | 1185.3 | 72.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | 0 | 1720.7
2022-01-18 | 6:00 | 1906.8 | 314 | 1368.6 | 75 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | 0 | 1906.8
2022-01-18 | 7:00 | 2095.9 | 314 | 1516 | 81.1 | 1.8 | 113.2 | 35.3 | 0 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 2095.9
2022-01-18 | 8:00 | 2383.5 | 314 | 1595.8 | 87.7 | 1.8 | 113.2 | 233.3 | 0 | 37.7 | 0 | 0 | 0 | 2383.5
2022-01-18 | 9:00 | 2461.5 | 314 | 1470 | 85.3 | 1.8 | 113.2 | 435.2 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 2461.5
2022-01-18 | 10:00 | 2379.3 | 314 | 1234.7 | 82.1 | 1.8 | 113.2 | 591.7 | 0 | 41.8 | 0 | 0 | 0 | 2379.3
2022-01-18 | 11:00 | 2289.1 | 314 | 1148.9 | 78.1 | 1.8 | 113.2 | 590 | 0 | 43.1 | 0 | 0 | 0 | 2289.1
2022-01-18 | 12:00 | 2174.5 | 314 | 980.5 | 74.5 | 1.8 | 113.2 | 646.8 | 0 | 43.7 | 0 | 0 | 0 | 2174.5
2022-01-18 | 13:00 | 2229.1 | 314 | 1076.4 | 78.6 | 1.8 | 113.2 | 602.3 | 0 | 42.8 | 0 | 0 | 0 | 2229.1
2022-01-18 | 14:00 | 2219.5 | 314 | 1169.5 | 83.2 | 1.8 | 113.2 | 493.4 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 2219.5
2022-01-18 | 15:00 | 2213.8 | 314 | 1370.8 | 90 | 1.8 | 113.2 | 279 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2213.8
2022-01-18 | 16:00 | 2270.6 | 314 | 1623.2 | 105.6 | 1.8 | 113.2 | 68.8 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2270.6
2022-01-18 | 17:00 | 2325.4 | 314 | 1693.3 | 116.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 44.7 | 0 | 41.5 | 0 | 2325.4
2022-01-18 | 18:00 | 2312.6 | 314 | 1696.9 | 119.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 43.2 | 0 | 24 | 0 | 2312.6
2022-01-18 | 19:00 | 2232.8 | 314 | 1650.9 | 115.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 2232.8
2022-01-18 | 20:00 | 2163.4 | 314 | 1597.5 | 104.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | 0 | 2163.4
2022-01-18 | 21:00 | 2099.1 | 314 | 1546.4 | 95.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 2099.1
2022-01-18 | 22:00 | 1977.2 | 314 | 1435.1 | 84.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 1977.2
2022-01-18 | 23:00 | 1918.3 | 314 | 1389.3 | 78.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 1918.3
2022-01-19 | 0:00 | 1821.2 | 314 | 1301.5 | 70.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 1821.2
2022-01-19 | 1:00 | 1772.9 | 314 | 1255.5 | 69.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1772.9
2022-01-19 | 2:00 | 1760.5 | 314 | 1246 | 70.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 1760.5
2022-01-19 | 3:00 | 1750.5 | 314 | 1238.6 | 70.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 1750.5
2022-01-19 | 4:00 | 1739.2 | 314 | 1225.1 | 70.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 1739.2
2022-01-19 | 5:00 | 1806.4 | 314 | 1290.8 | 72.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 1806.4
2022-01-19 | 6:00 | 1994.4 | 314 | 1478.1 | 75 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 1994.4
2022-01-19 | 7:00 | 2181.5 | 314 | 1588.2 | 81.1 | 1.8 | 113.2 | 74.4 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 2181.5
2022-01-19 | 8:00 | 2413 | 314 | 1542 | 87.7 | 1.8 | 113.2 | 347.9 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 2413
2022-01-19 | 9:00 | 2444.3 | 314 | 1376.8 | 85.3 | 1.8 | 113.2 | 547.5 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 2444.3
2022-01-19 | 10:00 | 2346.4 | 314 | 1179.6 | 82.1 | 1.8 | 113.2 | 649.3 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 2346.4
2022-01-19 | 11:00 | 2258 | 314 | 1061.9 | 78.1 | 1.8 | 113.2 | 680.1 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 2258
2022-01-19 | 12:00 | 2120.1 | 314 | 972.9 | 74.5 | 1.8 | 113.2 | 657.4 | 0 | 12.3 | 0 | -26 | 0 | 2120.1
2022-01-19 | 13:00 | 2160.2 | 314 | 1082.4 | 78.6 | 1.8 | 113.2 | 556.2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2160.2
2022-01-19 | 14:00 | 2158.2 | 314 | 1229.9 | 83.2 | 1.8 | 113.2 | 400.8 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 2158.2
2022-01-19 | 15:00 | 2156.7 | 314 | 1433.6 | 90 | 1.8 | 113.2 | 187.7 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 2156.7
2022-01-19 | 16:00 | 2226 | 314 | 1631.7 | 105.6 | 1.8 | 113.2 | 45.7 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2226
2022-01-19 | 17:00 | 2269.6 | 314 | 1648.2 | 116.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 61.5 | 0 | 2269.6
2022-01-19 | 18:00 | 2253.7 | 314 | 1660.2 | 119.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 34.5 | 0 | 2253.7
2022-01-19 | 19:00 | 2189.3 | 314 | 1636.3 | 115.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 2189.3
2022-01-19 | 20:00 | 2131.5 | 314 | 1588.2 | 104.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 2131.5
2022-01-19 | 21:00 | 2053.3 | 314 | 1519.1 | 95.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 2053.3
2022-01-19 | 22:00 | 1946.4 | 314 | 1423.3 | 84.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 1946.4
2022-01-19 | 23:00 | 1874.5 | 314 | 1357.3 | 78.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 1874.5
2022-01-20 | 0:00 | 1778.9 | 314 | 1264 | 70.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 1778.9
2022-01-20 | 1:00 | 1736.9 | 314 | 1218.4 | 69.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 1736.9
2022-01-20 | 2:00 | 1729.2 | 314 | 1210.4 | 70.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 1729.2
2022-01-20 | 3:00 | 1712.9 | 314 | 1196.1 | 70.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 1712.9
2022-01-20 | 4:00 | 1700.8 | 314 | 1188.4 | 70.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 1700.8
2022-01-20 | 5:00 | 1762.2 | 314 | 1247.5 | 72.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 1762.2
2022-01-20 | 6:00 | 1955.8 | 314 | 1436.2 | 75 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 1955.8
2022-01-20 | 7:00 | 2145.1 | 314 | 1576.2 | 81.1 | 1.8 | 113.2 | 41.2 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 2145.1
2022-01-20 | 8:00 | 2370.7 | 314 | 1608.5 | 87.7 | 1.8 | 113.2 | 224.8 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 2370.7
2022-01-20 | 9:00 | 2425.1 | 314 | 1550.2 | 85.3 | 1.8 | 113.2 | 330.3 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | 0 | 2425.1
2022-01-20 | 10:00 | 2379.9 | 314 | 1416.2 | 82.1 | 1.8 | 113.2 | 418 | 0 | 34.6 | 0 | 0 | 0 | 2379.9
2022-01-20 | 11:00 | 2311.7 | 314 | 1174.6 | 78.1 | 1.8 | 113.2 | 598.4 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | 0 | 2311.7
2022-01-20 | 12:00 | 2163.5 | 314 | 1070.7 | 74.5 | 1.8 | 113.2 | 554.8 | 0 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 2163.5
2022-01-20 | 13:00 | 2219 | 314 | 1071.9 | 78.6 | 1.8 | 113.2 | 603.9 | 0 | 35.6 | 0 | 0 | 0 | 2219
2022-01-20 | 14:00 | 2208.7 | 314 | 1166 | 83.2 | 1.8 | 113.2 | 497.3 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | 0 | 2208.7
2022-01-20 | 15:00 | 2200.2 | 314 | 1340.8 | 90 | 1.8 | 113.2 | 306.7 | 0 | 33.7 | 0 | 0 | 0 | 2200.2
2022-01-20 | 16:00 | 2253.8 | 314 | 1607.2 | 105.6 | 1.8 | 113.2 | 79.3 | 0 | 32.7 | 0 | 0 | 0 | 2253.8
2022-01-20 | 17:00 | 2306.7 | 314 | 1663.1 | 116.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 30.2 | 0 | 67.5 | 0 | 2306.7
2022-01-20 | 18:00 | 2301.5 | 314 | 1667 | 119.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 31 | 0 | 55 | 0 | 2301.5
2022-01-20 | 19:00 | 2231.5 | 314 | 1656.6 | 115.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 2231.5
2022-01-20 | 20:00 | 2167.2 | 314 | 1604.6 | 104.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 28.9 | 0 | 0 | 0 | 2167.2
2022-01-20 | 21:00 | 2084 | 314 | 1530.7 | 95.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 29.2 | 0 | 0 | 0 | 2084
2022-01-20 | 22:00 | 1974.4 | 314 | 1432 | 84.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 1974.4
2022-01-20 | 23:00 | 1912.3 | 314 | 1374.1 | 78.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 30.6 | 0 | 0 | 0 | 1912.3
2022-01-21 | 0:00 | 1810.2 | 314 | 1277.1 | 70.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 33.7 | 0 | 0 | 0 | 1810.2
2022-01-21 | 1:00 | 1760.7 | 314 | 1231.7 | 69.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 30.6 | 0 | 0 | 0 | 1760.7
2022-01-21 | 2:00 | 1753.9 | 314 | 1223.8 | 70.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 1753.9
2022-01-21 | 3:00 | 1730.7 | 314 | 1200.8 | 70.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | 0 | 1730.7
2022-01-21 | 4:00 | 1726.8 | 314 | 1195.6 | 70.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | 0 | 1726.8
2022-01-21 | 5:00 | 1782.9 | 314 | 1250 | 72.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 1782.9
2022-01-21 | 6:00 | 1970.3 | 314 | 1435 | 75 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 31.3 | 0 | 0 | 0 | 1970.3
2022-01-21 | 7:00 | 2168.3 | 314 | 1543.2 | 81.1 | 1.8 | 113.2 | 86.8 | 0 | 28.2 | 0 | 0 | 0 | 2168.3
2022-01-21 | 8:00 | 2414.3 | 314 | 1509.9 | 87.7 | 1.8 | 113.2 | 360.3 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 2414.3
2022-01-21 | 9:00 | 2448 | 314 | 1325.5 | 85.3 | 1.8 | 113.2 | 579.8 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 2448
2022-01-21 | 10:00 | 2358 | 314 | 1139.5 | 82.1 | 1.8 | 113.2 | 673.7 | 0 | 33.7 | 0 | 0 | 0 | 2358
2022-01-21 | 11:00 | 2306.2 | 314 | 1039.2 | 78.1 | 1.8 | 113.2 | 723.5 | 0 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 2306.2
2022-01-21 | 12:00 | 2134.5 | 314 | 981.6 | 74.5 | 1.8 | 113.2 | 675.4 | 0 | 40.1 | 0 | -66.1 | 0 | 2134.5
2022-01-21 | 13:00 | 2210.5 | 314 | 1025.2 | 78.6 | 1.8 | 113.2 | 638.3 | 0 | 39.4 | 0 | 0 | 0 | 2210.5
2022-01-21 | 14:00 | 2189.4 | 314 | 1132.2 | 83.2 | 1.8 | 113.2 | 506.7 | 0 | 38.3 | 0 | 0 | 0 | 2189.4
2022-01-21 | 15:00 | 2196.4 | 314 | 1328.9 | 90 | 1.8 | 113.2 | 311.5 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2196.4
2022-01-21 | 16:00 | 2245.4 | 314 | 1598.5 | 105.6 | 1.8 | 113.2 | 77.4 | 0 | 34.9 | 0 | 0 | 0 | 2245.4
2022-01-21 | 17:00 | 2284.2 | 314 | 1703.1 | 116.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 3 | 0 | 2284.2
2022-01-21 | 18:00 | 2270.9 | 314 | 1691.4 | 119.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2270.9
2022-01-21 | 19:00 | 2199.3 | 314 | 1612 | 115.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 27.9 | 0 | 15 | 0 | 2199.3
2022-01-21 | 20:00 | 2131.8 | 314 | 1542.9 | 104.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 29.5 | 0 | 2131.8
2022-01-21 | 21:00 | 2063.3 | 314 | 1501.4 | 95.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 24.3 | 0 | 13.5 | 0 | 2063.3
2022-01-21 | 22:00 | 1949.1 | 314 | 1412.7 | 84.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 22.7 | 0 | 0 | 0 | 1949.1
2022-01-21 | 23:00 | 1899.2 | 314 | 1363.7 | 78.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 10 | 0 | 1899.2
2022-01-22 | 0:00 | 1790.8 | 314 | 1231.9 | 70.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 41.5 | 0 | 1790.8
2022-01-22 | 1:00 | 1739.5 | 314 | 1220.8 | 69.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 1739.5
2022-01-22 | 2:00 | 1722.7 | 314 | 1199.9 | 70.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 1722.7
2022-01-22 | 3:00 | 1694.3 | 314 | 1168.4 | 70.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 1694.3
2022-01-22 | 4:00 | 1648.4 | 314 | 1122.6 | 70.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 26.2 | 0 | 0 | 0 | 1648.4
2022-01-22 | 5:00 | 1635 | 314 | 1110.6 | 72.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 23.3 | 0 | 0 | 0 | 1635
2022-01-22 | 6:00 | 1722.8 | 314 | 1196.3 | 75 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 1722.8
2022-01-22 | 7:00 | 1863.6 | 314 | 1225.5 | 81.1 | 1.8 | 113.2 | 88.5 | 0 | 22.5 | 0 | 17 | 0 | 1863.6
2022-01-22 | 8:00 | 2001.5 | 314 | 1101.4 | 87.7 | 1.8 | 113.2 | 362.7 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 2001.5
2022-01-22 | 9:00 | 1973.2 | 314 | 861.8 | 85.3 | 1.8 | 113.2 | 579.2 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 1973.2
2022-01-22 | 10:00 | 1881.7 | 314 | 628.9 | 82.1 | 1.8 | 113.2 | 724.9 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 1881.7
2022-01-22 | 11:00 | 1793.2 | 314 | 480.5 | 78.1 | 1.8 | 113.2 | 791.6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1793.2
2022-01-22 | 12:00 | 1695.6 | 314 | 428.1 | 74.5 | 1.8 | 113.2 | 791.8 | 0 | 12.3 | 0 | -40.1 | 0 | 1695.6
2022-01-22 | 13:00 | 1662 | 314 | 448.8 | 78.6 | 1.8 | 113.2 | 720.7 | 0 | 10.9 | 0 | -26 | 0 | 1662
2022-01-22 | 14:00 | 1641.9 | 314 | 557.5 | 83.2 | 1.8 | 113.2 | 586.6 | 0 | 11.6 | 0 | -26 | 0 | 1641.9
2022-01-22 | 15:00 | 1639.2 | 314 | 752.7 | 90 | 1.8 | 113.2 | 355.2 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 1639.2
2022-01-22 | 16:00 | 1691.5 | 314 | 1043.1 | 105.6 | 1.8 | 113.2 | 101 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 1691.5
2022-01-22 | 17:00 | 1798.5 | 314 | 1239.4 | 116.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 1798.5
2022-01-22 | 18:00 | 1852.8 | 314 | 1279.9 | 119.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 10.5 | 0 | 1852.8
2022-01-22 | 19:00 | 1841.1 | 314 | 1284.3 | 115.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 1841.1
2022-01-22 | 20:00 | 1811.4 | 314 | 1265.9 | 104.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 1811.4
2022-01-22 | 21:00 | 1738.8 | 314 | 1204.2 | 95.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 1738.8
2022-01-22 | 22:00 | 1649.6 | 314 | 1102.4 | 84.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 22 | 0 | 1649.6
2022-01-22 | 23:00 | 1622.5 | 314 | 1080.3 | 78.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 25 | 0 | 1622.5
2022-01-23 | 0:00 | 1553.5 | 314 | 1030.5 | 64.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 24.6 | 0 | 1553.5
2022-01-23 | 1:00 | 1518.3 | 314 | 1020.1 | 64.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 1518.3
2022-01-23 | 2:00 | 1504.6 | 314 | 1005.5 | 65.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 1504.6
2022-01-23 | 3:00 | 1484.5 | 314 | 981.4 | 65.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 1484.5
2022-01-23 | 4:00 | 1461.4 | 314 | 958.6 | 65 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 1461.4
2022-01-23 | 5:00 | 1453.9 | 314 | 951.7 | 65.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 1453.9
2022-01-23 | 6:00 | 1496.4 | 314 | 996.7 | 65.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 1496.4
2022-01-23 | 7:00 | 1587.8 | 314 | 1062.8 | 68 | 1.8 | 113.2 | 20.9 | 0 | 4.1 | 0 | 3 | 0 | 1587.8
2022-01-23 | 8:00 | 1687.7 | 314 | 1079.1 | 69 | 1.8 | 113.2 | 94.4 | 0 | 4 | 0 | 12.2 | 0 | 1687.7
2022-01-23 | 9:00 | 1746.9 | 314 | 1084.1 | 67.8 | 1.8 | 113.2 | 134.2 | 0 | 3.4 | 0 | 28.4 | 0 | 1746.9
2022-01-23 | 10:00 | 1731.7 | 314 | 1080.8 | 64.7 | 1.8 | 113.2 | 154.8 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1731.7
2022-01-23 | 11:00 | 1709 | 314 | 1060.9 | 62.8 | 1.8 | 113.2 | 153.9 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1709
2022-01-23 | 12:00 | 1691 | 314 | 1084.3 | 61.1 | 1.8 | 113.2 | 115 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1691
2022-01-23 | 13:00 | 1680.5 | 314 | 1102.8 | 62 | 1.8 | 113.2 | 84.9 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1680.5
2022-01-23 | 14:00 | 1678.3 | 314 | 1133 | 63.8 | 1.8 | 113.2 | 49.9 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1678.3
2022-01-23 | 15:00 | 1710.1 | 314 | 1192 | 68.2 | 1.8 | 113.2 | 16 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 1710.1
2022-01-23 | 16:00 | 1784.7 | 314 | 1270.6 | 78.7 | 1.8 | 113.2 | 0.7 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 1784.7
2022-01-23 | 17:00 | 1877.7 | 314 | 1351.5 | 91.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 1877.7
2022-01-23 | 18:00 | 1889.4 | 314 | 1353 | 94.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 7.8 | 0 | 1889.4
2022-01-23 | 19:00 | 1862.8 | 314 | 1335.8 | 94 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1862.8
2022-01-23 | 20:00 | 1807.8 | 314 | 1286.7 | 88.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 1807.8
2022-01-23 | 21:00 | 1720.2 | 314 | 1207.3 | 80.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 1720.2
2022-01-23 | 22:00 | 1591.6 | 314 | 1083.9 | 72.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 1591.6
2022-01-23 | 23:00 | 1535.8 | 314 | 1031.8 | 67.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 1535.8
2022-01-24 | 0:00 | 1460.4 | 314 | 953.1 | 64.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 1460.4
2022-01-24 | 1:00 | 1432.6 | 314 | 921.6 | 64.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 1432.6
2022-01-24 | 2:00 | 1442.6 | 314 | 930.1 | 65.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 1442.6
2022-01-24 | 3:00 | 1444.1 | 314 | 931.1 | 65.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 1444.1
2022-01-24 | 4:00 | 1459.9 | 314 | 944.8 | 65 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 1459.9
2022-01-24 | 5:00 | 1520.7 | 314 | 1000.3 | 65.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1520.7
2022-01-24 | 6:00 | 1706 | 314 | 1184.3 | 65.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 1706
2022-01-24 | 7:00 | 1919.6 | 314 | 1387.1 | 68 | 1.8 | 113.2 | 10.4 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 1919.6
2022-01-24 | 8:00 | 2198.8 | 314 | 1557.4 | 69 | 1.8 | 113.2 | 86 | 0 | 21.9 | 0 | 35.5 | 0 | 2198.8
2022-01-24 | 9:00 | 2294.3 | 314 | 1533.6 | 67.8 | 1.8 | 113.2 | 203.6 | 0 | 22.3 | 0 | 38 | 0 | 2294.3
2022-01-24 | 10:00 | 2243.4 | 314 | 1329.3 | 64.7 | 1.8 | 113.2 | 396 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 2243.4
2022-01-24 | 11:00 | 2176.2 | 314 | 1107.1 | 62.8 | 1.8 | 113.2 | 552.4 | 0 | 24.9 | 0 | 0 | 0 | 2176.2
2022-01-24 | 12:00 | 2017.4 | 314 | 897 | 61.1 | 1.8 | 113.2 | 672.3 | 0 | 24.1 | 0 | -66.1 | 0 | 2017.4
2022-01-24 | 13:00 | 2053.1 | 314 | 897.8 | 62 | 1.8 | 113.2 | 680.8 | 0 | 23.6 | 0 | -40.1 | 0 | 2053.1
2022-01-24 | 14:00 | 2020.3 | 314 | 938.5 | 63.8 | 1.8 | 113.2 | 565.9 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 2020.3
2022-01-24 | 15:00 | 1997.9 | 314 | 1121.6 | 68.2 | 1.8 | 113.2 | 354.7 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 1997.9
2022-01-24 | 16:00 | 2066 | 314 | 1424.2 | 78.7 | 1.8 | 113.2 | 104.7 | 0 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 2066
2022-01-24 | 17:00 | 2134 | 314 | 1550.7 | 91.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 28.2 | 0 | 34.5 | 0 | 2134
2022-01-24 | 18:00 | 2137.4 | 314 | 1549.7 | 94.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 26 | 0 | 38 | 0 | 2137.4
2022-01-24 | 19:00 | 2065.5 | 314 | 1517.6 | 94 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 0 | 0 | 2065.5
2022-01-24 | 20:00 | 1998.4 | 314 | 1457.7 | 88.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1998.4
2022-01-24 | 21:00 | 1922.3 | 314 | 1389.7 | 80.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 1922.3
2022-01-24 | 22:00 | 1830.7 | 314 | 1308 | 72.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 1830.7
2022-01-24 | 23:00 | 1778.7 | 314 | 1261.3 | 67.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | 0 | 1778.7
2022-01-25 | 0:00 | 1687.4 | 314 | 1168.1 | 70.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | 0 | 1687.4
2022-01-25 | 1:00 | 1649.6 | 314 | 1131.1 | 69.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 1649.6
2022-01-25 | 2:00 | 1639.4 | 314 | 1121.4 | 70.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 1639.4
2022-01-25 | 3:00 | 1633.7 | 314 | 1122.1 | 70.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1633.7
2022-01-25 | 4:00 | 1627.5 | 314 | 1117.5 | 70.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 1627.5
2022-01-25 | 5:00 | 1682.1 | 314 | 1173.8 | 72.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 1682.1
2022-01-25 | 6:00 | 1854.4 | 314 | 1343.4 | 75 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1854.4
2022-01-25 | 7:00 | 2025.2 | 314 | 1482.7 | 81.1 | 1.8 | 113.2 | 27.8 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 2025.2
2022-01-25 | 8:00 | 2273.9 | 314 | 1603.1 | 87.7 | 1.8 | 113.2 | 151.7 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 2273.9
2022-01-25 | 9:00 | 2350.1 | 314 | 1527.3 | 85.3 | 1.8 | 113.2 | 278.4 | 0 | 1.6 | 0 | 28.5 | 0 | 2350.1
2022-01-25 | 10:00 | 2278.5 | 314 | 1339.7 | 82.1 | 1.8 | 113.2 | 426.4 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 2278.5
2022-01-25 | 11:00 | 2214.8 | 314 | 1190.8 | 78.1 | 1.8 | 113.2 | 515.6 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 2214.8
2022-01-25 | 12:00 | 2063.3 | 314 | 976.5 | 74.5 | 1.8 | 113.2 | 582.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2063.3
2022-01-25 | 13:00 | 2095.5 | 314 | 1131.3 | 78.6 | 1.8 | 113.2 | 456.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2095.5
2022-01-25 | 14:00 | 2076.5 | 314 | 1283.5 | 83.2 | 1.8 | 113.2 | 280.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2076.5
2022-01-25 | 15:00 | 2049.1 | 314 | 1434.8 | 90 | 1.8 | 113.2 | 94.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2049.1
2022-01-25 | 16:00 | 2102.9 | 314 | 1546.7 | 105.6 | 1.8 | 113.2 | 15.7 | 0 | 1.8 | 0 | 4.1 | 0 | 2102.9
2022-01-25 | 17:00 | 2128.5 | 314 | 1535.6 | 116.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 44.4 | 0 | 2128.5
2022-01-25 | 18:00 | 2106.2 | 314 | 1546.1 | 119.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 9 | 0 | 2106.2
2022-01-25 | 19:00 | 2024.5 | 314 | 1477.9 | 115.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 2024.5
2022-01-25 | 20:00 | 1955.5 | 314 | 1417.5 | 104.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 1955.5
2022-01-25 | 21:00 | 1868.9 | 314 | 1338.6 | 95.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 1868.9
2022-01-25 | 22:00 | 1775.7 | 314 | 1253.1 | 84.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 1775.7
2022-01-25 | 23:00 | 1712.8 | 314 | 1197.5 | 78.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 1712.8
2022-01-26 | 0:00 | 1621.5 | 314 | 1111.6 | 70.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 1621.5
2022-01-26 | 1:00 | 1599.3 | 314 | 1088.5 | 69.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 1599.3
2022-01-26 | 2:00 | 1611.2 | 314 | 1100.9 | 70.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1611.2
2022-01-26 | 3:00 | 1609.7 | 314 | 1096.9 | 70.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 1609.7
2022-01-26 | 4:00 | 1606 | 314 | 1092.8 | 70.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 1606
2022-01-26 | 5:00 | 1660.7 | 314 | 1142.4 | 72.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 1660.7
2022-01-26 | 6:00 | 1833.9 | 314 | 1311.4 | 75 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 1833.9
2022-01-26 | 7:00 | 1996 | 314 | 1371.5 | 81.1 | 1.8 | 113.2 | 78.2 | 0 | 15.2 | 0 | 21 | 0 | 1996
2022-01-26 | 8:00 | 2208.4 | 314 | 1350.2 | 87.7 | 1.8 | 113.2 | 301.8 | 0 | 13.7 | 0 | 26 | 0 | 2208.4
2022-01-26 | 9:00 | 2250.2 | 314 | 1197.4 | 85.3 | 1.8 | 113.2 | 527 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 2250.2
2022-01-26 | 10:00 | 2167.9 | 314 | 978.6 | 82.1 | 1.8 | 113.2 | 660 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 2167.9
2022-01-26 | 11:00 | 2084.7 | 314 | 910.5 | 78.1 | 1.8 | 113.2 | 639.3 | 0 | 27.8 | 0 | 0 | 0 | 2084.7
2022-01-26 | 12:00 | 1937.1 | 314 | 812.2 | 74.5 | 1.8 | 113.2 | 721.8 | 0 | 31.8 | 0 | -132.2 | 0 | 1937.1
2022-01-26 | 13:00 | 1996.2 | 314 | 791.2 | 78.6 | 1.8 | 113.2 | 689.4 | 0 | 34 | 0 | -26 | 0 | 1996.2
2022-01-26 | 14:00 | 1960.9 | 314 | 919.8 | 83.2 | 1.8 | 113.2 | 493.2 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 1960.9
2022-01-26 | 15:00 | 1950.6 | 314 | 1124.8 | 90 | 1.8 | 113.2 | 270.4 | 0 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 1950.6
2022-01-26 | 16:00 | 1983.6 | 314 | 1368.7 | 105.6 | 1.8 | 113.2 | 47.4 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | 0 | 1983.6
2022-01-26 | 17:00 | 2040.7 | 314 | 1385.5 | 116.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 38.1 | 0 | 71.2 | 0 | 2040.7
2022-01-26 | 18:00 | 2032 | 314 | 1386.8 | 119.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 40.4 | 0 | 56.3 | 0 | 2032
2022-01-26 | 19:00 | 1961.2 | 314 | 1377.1 | 115.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 39.7 | 0 | 0 | 0 | 1961.2
2022-01-26 | 20:00 | 1909.5 | 314 | 1342.4 | 104.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 33.4 | 0 | 0 | 0 | 1909.5
2022-01-26 | 21:00 | 1843 | 314 | 1283.5 | 95.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 1843
2022-01-26 | 22:00 | 1741.8 | 314 | 1194.1 | 84.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1741.8
2022-01-26 | 23:00 | 1682.9 | 314 | 1143.2 | 78.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 32.1 | 0 | 0 | 0 | 1682.9
2022-01-27 | 0:00 | 1587.5 | 314 | 1059.9 | 70.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 28.2 | 0 | 0 | 0 | 1587.5
2022-01-27 | 1:00 | 1555.8 | 314 | 1030.1 | 69.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 1555.8
2022-01-27 | 2:00 | 1557.4 | 314 | 1031 | 70.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 1557.4
2022-01-27 | 3:00 | 1570.1 | 314 | 1044.2 | 70.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 1570.1
2022-01-27 | 4:00 | 1574.5 | 314 | 1045.1 | 70.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 1574.5
2022-01-27 | 5:00 | 1633.7 | 314 | 1102.3 | 72.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | 0 | 1633.7
2022-01-27 | 6:00 | 1792.1 | 314 | 1260 | 75 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 1792.1
2022-01-27 | 7:00 | 1947.8 | 314 | 1383.5 | 81.1 | 1.8 | 113.2 | 29 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 1947.8
2022-01-27 | 8:00 | 2167.7 | 314 | 1392.4 | 87.7 | 1.8 | 113.2 | 202.9 | 0 | 20.7 | 0 | 35 | 0 | 2167.7
2022-01-27 | 9:00 | 2229.4 | 314 | 1284.9 | 85.3 | 1.8 | 113.2 | 410.6 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 2229.4
2022-01-27 | 10:00 | 2159.7 | 314 | 1016.7 | 82.1 | 1.8 | 113.2 | 610.2 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 2159.7
2022-01-27 | 11:00 | 2092.1 | 314 | 875.8 | 78.1 | 1.8 | 113.2 | 688.5 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 2092.1
2022-01-27 | 12:00 | 1952.9 | 314 | 789.7 | 74.5 | 1.8 | 113.2 | 637.2 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 1952.9
2022-01-27 | 13:00 | 2002.3 | 314 | 899.6 | 78.6 | 1.8 | 113.2 | 571 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 2002.3
2022-01-27 | 14:00 | 1989 | 314 | 989.8 | 83.2 | 1.8 | 113.2 | 461.8 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 1989
2022-01-27 | 15:00 | 1975.6 | 314 | 1157.7 | 90 | 1.8 | 113.2 | 271.6 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 1975.6
2022-01-27 | 16:00 | 2025 | 314 | 1404.7 | 105.6 | 1.8 | 113.2 | 63.2 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 2025
2022-01-27 | 17:00 | 2077.7 | 314 | 1472 | 116.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 37 | 0 | 2077.7
2022-01-27 | 18:00 | 2077.2 | 314 | 1472.1 | 119.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 24.6 | 0 | 32 | 0 | 2077.2
2022-01-27 | 19:00 | 2012.9 | 314 | 1442.6 | 115.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 2012.9
2022-01-27 | 20:00 | 1953.7 | 314 | 1397 | 104.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1953.7
2022-01-27 | 21:00 | 1881 | 314 | 1335.8 | 95.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 1881
2022-01-27 | 22:00 | 1780.4 | 314 | 1245.6 | 84.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 1780.4
2022-01-27 | 23:00 | 1725.1 | 314 | 1197.7 | 78.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 1725.1
2022-01-28 | 0:00 | 1643.8 | 314 | 1123.5 | 70.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | 0 | 1643.8
2022-01-28 | 1:00 | 1617.4 | 314 | 1099.4 | 69.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 1617.4
2022-01-28 | 2:00 | 1627.9 | 314 | 1110.4 | 70.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 1627.9
2022-01-28 | 3:00 | 1626.1 | 314 | 1107.4 | 70.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 1626.1
2022-01-28 | 4:00 | 1615.7 | 314 | 1098.9 | 70.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 1615.7
2022-01-28 | 5:00 | 1665.6 | 314 | 1148.4 | 72.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 1665.6
2022-01-28 | 6:00 | 1827.2 | 314 | 1305 | 75 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 1827.2
2022-01-28 | 7:00 | 1997.3 | 314 | 1441.2 | 81.1 | 1.8 | 113.2 | 26.5 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 1997.3
2022-01-28 | 8:00 | 2216.8 | 314 | 1477.2 | 87.7 | 1.8 | 113.2 | 174.9 | 0 | 17.2 | 0 | 30.8 | 0 | 2216.8
2022-01-28 | 9:00 | 2274.4 | 314 | 1277.7 | 85.3 | 1.8 | 113.2 | 468.5 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 2274.4
2022-01-28 | 10:00 | 2163.5 | 314 | 983.8 | 82.1 | 1.8 | 113.2 | 653.1 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 2163.5
2022-01-28 | 11:00 | 2079.3 | 314 | 833.2 | 78.1 | 1.8 | 113.2 | 722.6 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 2079.3
2022-01-28 | 12:00 | 1931.1 | 314 | 823 | 74.5 | 1.8 | 113.2 | 716.9 | 0 | 19.9 | 0 | -132.2 | 0 | 1931.1
2022-01-28 | 13:00 | 1958.5 | 314 | 787.2 | 78.6 | 1.8 | 113.2 | 640.9 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 1958.5
2022-01-28 | 14:00 | 1938 | 314 | 900.4 | 83.2 | 1.8 | 113.2 | 500.3 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 1938
2022-01-28 | 15:00 | 1929.9 | 314 | 1060.4 | 90 | 1.8 | 113.2 | 329.6 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | 0 | 1929.9
2022-01-28 | 16:00 | 1961.2 | 314 | 1328.8 | 105.6 | 1.8 | 113.2 | 80.4 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 1961.2
2022-01-28 | 17:00 | 2003.6 | 314 | 1441.4 | 116.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 2003.6
2022-01-28 | 18:00 | 2010.1 | 314 | 1442.4 | 119.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 3.9 | 0 | 2010.1
2022-01-28 | 19:00 | 1948.4 | 314 | 1377.8 | 115.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 12.8 | 0 | 1948.4
2022-01-28 | 20:00 | 1886.8 | 314 | 1341.6 | 104.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 1886.8
2022-01-28 | 21:00 | 1818.4 | 314 | 1285.4 | 95.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 1818.4
2022-01-28 | 22:00 | 1737.3 | 314 | 1215.5 | 84.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 1737.3
2022-01-28 | 23:00 | 1684.3 | 314 | 1151.8 | 78.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 18 | 0 | 1684.3
2022-01-29 | 0:00 | 1606.5 | 314 | 1079.2 | 70.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 19 | 0 | 1606.5
2022-01-29 | 1:00 | 1573 | 314 | 1059.9 | 69.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 1573
2022-01-29 | 2:00 | 1567.4 | 314 | 1053.3 | 70.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 1567.4
2022-01-29 | 3:00 | 1549.3 | 314 | 1036.3 | 70.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 1549.3
2022-01-29 | 4:00 | 1519.2 | 314 | 1003.2 | 70.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 1519.2
2022-01-29 | 5:00 | 1508.6 | 314 | 996.5 | 72.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1508.6
2022-01-29 | 6:00 | 1557.6 | 314 | 1040.5 | 75 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 1557.6
2022-01-29 | 7:00 | 1648.5 | 314 | 1075.7 | 81.1 | 1.8 | 113.2 | 40.1 | 0 | 12.6 | 0 | 10 | 0 | 1648.5
2022-01-29 | 8:00 | 1782.4 | 314 | 1064 | 87.7 | 1.8 | 113.2 | 160.9 | 0 | 12.8 | 0 | 28 | 0 | 1782.4
2022-01-29 | 9:00 | 1819.1 | 314 | 882.2 | 85.3 | 1.8 | 113.2 | 386.9 | 0 | 12.1 | 0 | 23.6 | 0 | 1819.1
2022-01-29 | 10:00 | 1747.4 | 314 | 620.1 | 82.1 | 1.8 | 113.2 | 588.2 | 0 | 15 | 0 | 13 | 0 | 1747.4
2022-01-29 | 11:00 | 1679.7 | 314 | 531.8 | 78.1 | 1.8 | 113.2 | 620.2 | 0 | 20.6 | 0 | 0 | 0 | 1679.7
2022-01-29 | 12:00 | 1590.7 | 314 | 528.4 | 74.5 | 1.8 | 113.2 | 537.1 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 1590.7
2022-01-29 | 13:00 | 1582.9 | 314 | 576.8 | 78.6 | 1.8 | 113.2 | 501.8 | 0 | 22.7 | 0 | -26 | 0 | 1582.9
2022-01-29 | 14:00 | 1548.6 | 314 | 643 | 83.2 | 1.8 | 113.2 | 370.9 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 1548.6
2022-01-29 | 15:00 | 1564.6 | 314 | 797.8 | 90 | 1.8 | 113.2 | 225.5 | 0 | 22.3 | 0 | 0 | 0 | 1564.6
2022-01-29 | 16:00 | 1611.6 | 314 | 991.3 | 105.6 | 1.8 | 113.2 | 66.4 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 1611.6
2022-01-29 | 17:00 | 1705.7 | 314 | 1141.4 | 116.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 1705.7
2022-01-29 | 18:00 | 1744.1 | 314 | 1165.7 | 119.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 10 | 0 | 1744.1
2022-01-29 | 19:00 | 1723 | 314 | 1143.9 | 115.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 14.4 | 0 | 1723
2022-01-29 | 20:00 | 1680.1 | 314 | 1098.4 | 104.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 23 | 0 | 25 | 0 | 1680.1
2022-01-29 | 21:00 | 1604.8 | 314 | 1033 | 95.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 22 | 0 | 1604.8
2022-01-29 | 22:00 | 1520.7 | 314 | 967.3 | 84.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 29.2 | 0 | 10.5 | 0 | 1520.7
2022-01-29 | 23:00 | 1485.2 | 314 | 940.3 | 78.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 10 | 0 | 1485.2
2022-01-30 | 0:00 | 1432.4 | 314 | 898.4 | 64.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 16 | 0 | 1432.4
2022-01-30 | 1:00 | 1408.2 | 314 | 876 | 64.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 13.5 | 0 | 1408.2
2022-01-30 | 2:00 | 1414.9 | 314 | 875.8 | 65.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 25.5 | 0 | 19 | 0 | 1414.9
2022-01-30 | 3:00 | 1408.1 | 314 | 876.4 | 65.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 11.5 | 0 | 1408.1
2022-01-30 | 4:00 | 1384.2 | 314 | 868.5 | 65 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 1384.2
2022-01-30 | 5:00 | 1382.4 | 314 | 869 | 65.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1382.4
2022-01-30 | 6:00 | 1411.6 | 314 | 889.8 | 65.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 10 | 0 | 1411.6
2022-01-30 | 7:00 | 1494.6 | 314 | 892.6 | 68 | 1.8 | 113.2 | 69 | 0 | 13.4 | 0 | 22.6 | 0 | 1494.6
2022-01-30 | 8:00 | 1564.8 | 314 | 834 | 69 | 1.8 | 113.2 | 221.9 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 1564.8
2022-01-30 | 9:00 | 1593.2 | 314 | 795.1 | 67.8 | 1.8 | 113.2 | 293 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 1593.2
2022-01-30 | 10:00 | 1556.4 | 314 | 637.5 | 64.7 | 1.8 | 113.2 | 416.9 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 1556.4
2022-01-30 | 11:00 | 1526.1 | 314 | 664.9 | 62.8 | 1.8 | 113.2 | 362.1 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 1526.1
2022-01-30 | 12:00 | 1523.1 | 314 | 763 | 61.1 | 1.8 | 113.2 | 263 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1523.1
2022-01-30 | 13:00 | 1510.5 | 314 | 819.6 | 62 | 1.8 | 113.2 | 194 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 1510.5
2022-01-30 | 14:00 | 1496.9 | 314 | 840.9 | 63.8 | 1.8 | 113.2 | 157.6 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 1496.9
2022-01-30 | 15:00 | 1506.2 | 314 | 914.7 | 68.2 | 1.8 | 113.2 | 89.7 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 1506.2
2022-01-30 | 16:00 | 1566.4 | 314 | 1028.4 | 78.7 | 1.8 | 113.2 | 24.2 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 1566.4
2022-01-30 | 17:00 | 1696.5 | 314 | 1168.6 | 91.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 1696.5
2022-01-30 | 18:00 | 1735.6 | 314 | 1203.1 | 94.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 1735.6
2022-01-30 | 19:00 | 1718.8 | 314 | 1163.2 | 94 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 21.4 | 0 | 1718.8
2022-01-30 | 20:00 | 1685.2 | 314 | 1141.1 | 88.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 16 | 0 | 1685.2
2022-01-30 | 21:00 | 1615.7 | 314 | 1075.9 | 80.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 20 | 0 | 1615.7
2022-01-30 | 22:00 | 1522.5 | 314 | 990.8 | 72.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 19 | 0 | 1522.5
2022-01-30 | 23:00 | 1496.5 | 314 | 989.5 | 67.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 1496.5
2022-01-31 | 0:00 | 1442.3 | 314 | 940.2 | 64.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 1442.3
2022-01-31 | 1:00 | 1431.3 | 314 | 929.7 | 64.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 1431.3
2022-01-31 | 2:00 | 1439.9 | 314 | 934.3 | 65.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1439.9
2022-01-31 | 3:00 | 1453.6 | 314 | 947.7 | 65.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 1453.6
2022-01-31 | 4:00 | 1463.2 | 314 | 955 | 65 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 1463.2
2022-01-31 | 5:00 | 1538.9 | 314 | 1032.5 | 65.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1538.9
2022-01-31 | 6:00 | 1748 | 314 | 1242.5 | 65.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 1748
2022-01-31 | 7:00 | 1976.1 | 314 | 1364.3 | 68 | 1.8 | 113.2 | 103.6 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 1976.1
2022-01-31 | 8:00 | 2214.5 | 314 | 1312.7 | 69 | 1.8 | 113.2 | 392.8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2214.5
2022-01-31 | 9:00 | 2239 | 314 | 1112.7 | 67.8 | 1.8 | 113.2 | 617.9 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 2239
2022-01-31 | 10:00 | 2166.2 | 314 | 896 | 64.7 | 1.8 | 113.2 | 760.7 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 2166.2
2022-01-31 | 11:00 | 2107.1 | 314 | 823.6 | 62.8 | 1.8 | 113.2 | 811.1 | 0 | 20.7 | 0 | -40.1 | 0 | 2107.1
2022-01-31 | 12:00 | 1970 | 314 | 828.8 | 61.1 | 1.8 | 113.2 | 785.4 | 0 | 23.9 | 0 | -158.2 | 0 | 1970
2022-01-31 | 13:00 | 2032.8 | 314 | 827.8 | 62 | 1.8 | 113.2 | 712.7 | 0 | 27.3 | 0 | -26 | 0 | 2032.8
2022-01-31 | 14:00 | 2008.1 | 314 | 954.4 | 63.8 | 1.8 | 113.2 | 532.5 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 2008.1
2022-01-31 | 15:00 | 2011.8 | 314 | 1106.3 | 68.2 | 1.8 | 113.2 | 378 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | 0 | 2011.8
2022-01-31 | 16:00 | 2056.3 | 314 | 1391.8 | 78.7 | 1.8 | 113.2 | 125 | 0 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 2056.3
2022-01-31 | 17:00 | 2111.8 | 314 | 1509.9 | 91.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 49.9 | 0 | 2111.8
2022-01-31 | 18:00 | 2127.8 | 314 | 1509.9 | 94.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 62.6 | 0 | 2127.8
2022-01-31 | 19:00 | 2060.9 | 314 | 1510.6 | 94 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 2060.9
2022-01-31 | 20:00 | 2001.4 | 314 | 1449.2 | 88.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 23 | 0 | 11.5 | 0 | 2001.4
2022-01-31 | 21:00 | 1931.8 | 314 | 1398 | 80.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 24.7 | 0 | 0 | 0 | 1931.8
2022-01-31 | 22:00 | 1821.8 | 314 | 1292.9 | 72.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 1821.8
2022-01-31 | 23:00 | 1764.2 | 314 | 1243 | 67.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 24.7 | 0 | 0 | 0 | 1764.2
2022-02-01 | 0:00 | 1679.3 | 314 | 1152.8 | 73.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 1679.3
2022-02-01 | 1:00 | 1642 | 314 | 1115.2 | 72.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 1642
2022-02-01 | 2:00 | 1649.4 | 314 | 1125.9 | 73.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 1649.4
2022-02-01 | 3:00 | 1651.6 | 314 | 1129.7 | 74.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 1651.6
2022-02-01 | 4:00 | 1643.4 | 314 | 1122.3 | 74.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 1643.4
2022-02-01 | 5:00 | 1702.5 | 314 | 1179.4 | 75.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1702.5
2022-02-01 | 6:00 | 1878.8 | 314 | 1351.5 | 81.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 1878.8
2022-02-01 | 7:00 | 2064.6 | 314 | 1408.8 | 90.9 | 1.8 | 113.2 | 92.2 | 0 | 13.7 | 0 | 30 | 0 | 2064.6
2022-02-01 | 8:00 | 2265.2 | 314 | 1390.6 | 95.7 | 1.8 | 113.2 | 340 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 2265.2
2022-02-01 | 9:00 | 2287.7 | 314 | 1213.7 | 90.4 | 1.8 | 113.2 | 544.2 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 2287.7
2022-02-01 | 10:00 | 2202.7 | 314 | 961.6 | 84.3 | 1.8 | 113.2 | 716.8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2202.7
2022-02-01 | 11:00 | 2111 | 314 | 853.5 | 80.7 | 1.8 | 113.2 | 774.7 | 0 | 13.2 | 0 | -40.1 | 0 | 2111
2022-02-01 | 12:00 | 1963.2 | 314 | 844.2 | 78.7 | 1.8 | 113.2 | 682.2 | 0 | 21.2 | 0 | -92.1 | 0 | 1963.2
2022-02-01 | 13:00 | 2014.3 | 314 | 980.6 | 82.6 | 1.8 | 113.2 | 498.6 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 2014.3
2022-02-01 | 14:00 | 2031.3 | 314 | 1121 | 87.5 | 1.8 | 113.2 | 371.3 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 2031.3
2022-02-01 | 15:00 | 2030.6 | 314 | 1267.3 | 96.2 | 1.8 | 113.2 | 215.9 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 2030.6
2022-02-01 | 16:00 | 2068.5 | 314 | 1449.1 | 110.1 | 1.8 | 113.2 | 56.8 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 2068.5
2022-02-01 | 17:00 | 2109.5 | 314 | 1505.3 | 125.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 21.5 | 0 | 2109.5
2022-02-01 | 18:00 | 2107 | 314 | 1507.1 | 129.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 9 | 0 | 2107
2022-02-01 | 19:00 | 2031.9 | 314 | 1429.2 | 126.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 34.6 | 0 | 13 | 0 | 2031.9
2022-02-01 | 20:00 | 1972.4 | 314 | 1392.4 | 115.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 1972.4
2022-02-01 | 21:00 | 1909.2 | 314 | 1344.8 | 104 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 1909.2
2022-02-01 | 22:00 | 1805 | 314 | 1251.4 | 90.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 1805
2022-02-01 | 23:00 | 1755 | 314 | 1208.6 | 80.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 36.9 | 0 | 0 | 0 | 1755
2022-02-02 | 0:00 | 1665.7 | 314 | 1126.5 | 73.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1665.7
2022-02-02 | 1:00 | 1627.3 | 314 | 1091.2 | 72.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 1627.3
2022-02-02 | 2:00 | 1619.5 | 314 | 1084.1 | 73.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1619.5
2022-02-02 | 3:00 | 1608.3 | 314 | 1071.9 | 74.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1608.3
2022-02-02 | 4:00 | 1607.4 | 314 | 1075.5 | 74.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 1607.4
2022-02-02 | 5:00 | 1659.6 | 314 | 1132.5 | 75.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1659.6
2022-02-02 | 6:00 | 1841.9 | 314 | 1309.6 | 81.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 1841.9
2022-02-02 | 7:00 | 2034 | 314 | 1403.8 | 90.9 | 1.8 | 113.2 | 76.6 | 0 | 20.7 | 0 | 13 | 0 | 2034
2022-02-02 | 8:00 | 2244.7 | 314 | 1385.5 | 95.7 | 1.8 | 113.2 | 294.4 | 0 | 17.6 | 0 | 22.5 | 0 | 2244.7
2022-02-02 | 9:00 | 2288.6 | 314 | 1234.3 | 90.4 | 1.8 | 113.2 | 518.9 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2288.6
2022-02-02 | 10:00 | 2205.9 | 314 | 997.7 | 84.3 | 1.8 | 113.2 | 677 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 2205.9
2022-02-02 | 11:00 | 2145.7 | 314 | 904.6 | 80.7 | 1.8 | 113.2 | 710.5 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | 0 | 2145.7
2022-02-02 | 12:00 | 2019.4 | 314 | 842.8 | 78.7 | 1.8 | 113.2 | 710.9 | 0 | 24.1 | 0 | -66.1 | 0 | 2019.4
2022-02-02 | 13:00 | 2045.3 | 314 | 957.7 | 82.6 | 1.8 | 113.2 | 553.2 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 2045.3
2022-02-02 | 14:00 | 2052.7 | 314 | 1051.5 | 87.5 | 1.8 | 113.2 | 463.5 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 2052.7
2022-02-02 | 15:00 | 2035.5 | 314 | 1220.3 | 96.2 | 1.8 | 113.2 | 269.7 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 2035.5
2022-02-02 | 16:00 | 2083.2 | 314 | 1457.5 | 110.1 | 1.8 | 113.2 | 69.5 | 0 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 2083.2
2022-02-02 | 17:00 | 2127.1 | 314 | 1522.5 | 125.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 35.5 | 0 | 2127.1
2022-02-02 | 18:00 | 2124.3 | 314 | 1521.2 | 129.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 30 | 0 | 2124.3
2022-02-02 | 19:00 | 2052.4 | 314 | 1484.5 | 126.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 2052.4
2022-02-02 | 20:00 | 1996.2 | 314 | 1439 | 115.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 1996.2
2022-02-02 | 21:00 | 1928.6 | 314 | 1379.8 | 104 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 1928.6
2022-02-02 | 22:00 | 1822.4 | 314 | 1287.5 | 90.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 1822.4
2022-02-02 | 23:00 | 1767.8 | 314 | 1241.5 | 80.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 1767.8
2022-02-03 | 0:00 | 1678.3 | 314 | 1155.4 | 73.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 1678.3
2022-02-03 | 1:00 | 1652.9 | 314 | 1128 | 72.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 23.3 | 0 | 0 | 0 | 1652.9
2022-02-03 | 2:00 | 1647.5 | 314 | 1120 | 73.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 1647.5
2022-02-03 | 3:00 | 1639 | 314 | 1111.7 | 74.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 23.9 | 0 | 0 | 0 | 1639
2022-02-03 | 4:00 | 1626.9 | 314 | 1098 | 74.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 1626.9
2022-02-03 | 5:00 | 1683 | 314 | 1151.1 | 75.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 27.8 | 0 | 0 | 0 | 1683
2022-02-03 | 6:00 | 1847.4 | 314 | 1308.7 | 81.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 27.8 | 0 | 0 | 0 | 1847.4
2022-02-03 | 7:00 | 2016.1 | 314 | 1446 | 90.9 | 1.8 | 113.2 | 23.4 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 2016.1
2022-02-03 | 8:00 | 2250.6 | 314 | 1502.8 | 95.7 | 1.8 | 113.2 | 116.2 | 0 | 25.9 | 0 | 81 | 0 | 2250.6
2022-02-03 | 9:00 | 2325.3 | 314 | 1501 | 90.4 | 1.8 | 113.2 | 267.9 | 0 | 26 | 0 | 11 | 0 | 2325.3
2022-02-03 | 10:00 | 2234.1 | 314 | 1254.3 | 84.3 | 1.8 | 113.2 | 441.8 | 0 | 24.7 | 0 | 0 | 0 | 2234.1
2022-02-03 | 11:00 | 2179.2 | 314 | 1157.8 | 80.7 | 1.8 | 113.2 | 485.2 | 0 | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 2179.2
2022-02-03 | 12:00 | 2052.1 | 314 | 982.8 | 78.7 | 1.8 | 113.2 | 533.5 | 0 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 2052.1
2022-02-03 | 13:00 | 2109.1 | 314 | 1058.8 | 82.6 | 1.8 | 113.2 | 506.9 | 0 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 2109.1
2022-02-03 | 14:00 | 2099.8 | 314 | 1099.4 | 87.5 | 1.8 | 113.2 | 451.7 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | 0 | 2099.8
2022-02-03 | 15:00 | 2080.9 | 314 | 1270.9 | 96.2 | 1.8 | 113.2 | 249.1 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 2080.9
2022-02-03 | 16:00 | 2107.8 | 314 | 1482.1 | 110.1 | 1.8 | 113.2 | 56.6 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2107.8
2022-02-03 | 17:00 | 2147.6 | 314 | 1536.9 | 125.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 31.9 | 0 | 24.5 | 0 | 2147.6
2022-02-03 | 18:00 | 2144.5 | 314 | 1539.4 | 129.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 31.9 | 0 | 14.5 | 0 | 2144.5
2022-02-03 | 19:00 | 2067.5 | 314 | 1470.8 | 126.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 10 | 0 | 2067.5
2022-02-03 | 20:00 | 2008.8 | 314 | 1432.7 | 115.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 2008.8
2022-02-03 | 21:00 | 1919.2 | 314 | 1355.2 | 104 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1919.2
2022-02-03 | 22:00 | 1818 | 314 | 1271.8 | 90.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 1818
2022-02-03 | 23:00 | 1754.5 | 314 | 1223.9 | 80.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 1754.5
2022-02-04 | 0:00 | 1656.4 | 314 | 1131.7 | 73.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 1656.4
2022-02-04 | 1:00 | 1624.6 | 314 | 1102.4 | 72.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 0 | 0 | 1624.6
2022-02-04 | 2:00 | 1623.2 | 314 | 1100.7 | 73.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 1623.2
2022-02-04 | 3:00 | 1629.2 | 314 | 1105.9 | 74.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | 0 | 1629.2
2022-02-04 | 4:00 | 1623.4 | 314 | 1097.1 | 74.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 1623.4
2022-02-04 | 5:00 | 1680.7 | 314 | 1151.4 | 75.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 1680.7
2022-02-04 | 6:00 | 1844.1 | 314 | 1308.5 | 81.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 24.7 | 0 | 0 | 0 | 1844.1
2022-02-04 | 7:00 | 2002 | 314 | 1419 | 90.9 | 1.8 | 113.2 | 39.8 | 0 | 23.3 | 0 | 0 | 0 | 2002
2022-02-04 | 8:00 | 2224.6 | 314 | 1470.7 | 95.7 | 1.8 | 113.2 | 202.4 | 0 | 22.8 | 0 | 4 | 0 | 2224.6
2022-02-04 | 9:00 | 2296.2 | 314 | 1314.5 | 90.4 | 1.8 | 113.2 | 443.2 | 0 | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 2296.2
2022-02-04 | 10:00 | 2208.7 | 314 | 1027.8 | 84.3 | 1.8 | 113.2 | 649.4 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 2208.7
2022-02-04 | 11:00 | 2135 | 314 | 917.7 | 80.7 | 1.8 | 113.2 | 685.1 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 2135
2022-02-04 | 12:00 | 1993.8 | 314 | 849.8 | 78.7 | 1.8 | 113.2 | 677.2 | 0 | 25.2 | 0 | -66.1 | 0 | 1993.8
2022-02-04 | 13:00 | 2033.7 | 314 | 885.2 | 82.6 | 1.8 | 113.2 | 610.4 | 0 | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 2033.7
2022-02-04 | 14:00 | 2020.8 | 314 | 946.6 | 87.5 | 1.8 | 113.2 | 529.9 | 0 | 27.8 | 0 | 0 | 0 | 2020.8
2022-02-04 | 15:00 | 2004.8 | 314 | 1134.5 | 96.2 | 1.8 | 113.2 | 317.8 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 2004.8
2022-02-04 | 16:00 | 2050 | 314 | 1366.8 | 110.1 | 1.8 | 113.2 | 118.6 | 0 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 2050
2022-02-04 | 17:00 | 2082 | 314 | 1486.1 | 125.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 15 | 0 | 2082
2022-02-04 | 18:00 | 2086.9 | 314 | 1485.3 | 129.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 18 | 0 | 2086.9
2022-02-04 | 19:00 | 2028 | 314 | 1412 | 126.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 39.5 | 0 | 2028
2022-02-04 | 20:00 | 1968.3 | 314 | 1405.5 | 115.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 1968.3
2022-02-04 | 21:00 | 1896.6 | 314 | 1343.2 | 104 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 1896.6
2022-02-04 | 22:00 | 1812.5 | 314 | 1269.1 | 90.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 1812.5
2022-02-04 | 23:00 | 1745.4 | 314 | 1207.2 | 80.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 1745.4
2022-02-05 | 0:00 | 1653 | 314 | 1102.8 | 73.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 29 | 0 | 19 | 0 | 1653
2022-02-05 | 1:00 | 1612.9 | 314 | 1064.9 | 72.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 36.1 | 0 | 10.3 | 0 | 1612.9
2022-02-05 | 2:00 | 1608.8 | 314 | 1058.6 | 73.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 10 | 0 | 1608.8
2022-02-05 | 3:00 | 1587.5 | 314 | 1046.1 | 74.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1587.5
2022-02-05 | 4:00 | 1553.1 | 314 | 1016.4 | 74.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | 0 | 1553.1
2022-02-05 | 5:00 | 1544.9 | 314 | 1009.7 | 75.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 31.1 | 0 | 0 | 0 | 1544.9
2022-02-05 | 6:00 | 1603.5 | 314 | 1060.7 | 81.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 31.9 | 0 | 0 | 0 | 1603.5
2022-02-05 | 7:00 | 1726 | 314 | 1110 | 90.9 | 1.8 | 113.2 | 66.9 | 0 | 29.2 | 0 | 0 | 0 | 1726
2022-02-05 | 8:00 | 1888.2 | 314 | 1112.5 | 95.7 | 1.8 | 113.2 | 220.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 1888.2
2022-02-05 | 9:00 | 1944.9 | 314 | 1064 | 90.4 | 1.8 | 113.2 | 329.1 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 1944.9
2022-02-05 | 10:00 | 1934.2 | 314 | 893.2 | 84.3 | 1.8 | 113.2 | 494.2 | 0 | 33.5 | 0 | 0 | 0 | 1934.2
2022-02-05 | 11:00 | 1876.3 | 314 | 796.8 | 80.7 | 1.8 | 113.2 | 535.6 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | 0 | 1876.3
2022-02-05 | 12:00 | 1833.3 | 314 | 790.5 | 78.7 | 1.8 | 113.2 | 592.4 | 0 | 34.8 | 0 | -92.1 | 0 | 1833.3
2022-02-05 | 13:00 | 1794.4 | 314 | 744.1 | 82.6 | 1.8 | 113.2 | 530.1 | 0 | 34.6 | 0 | -26 | 0 | 1794.4
2022-02-05 | 14:00 | 1761.7 | 314 | 799.6 | 87.5 | 1.8 | 113.2 | 411.4 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | 0 | 1761.7
2022-02-05 | 15:00 | 1768.8 | 314 | 954.2 | 96.2 | 1.8 | 113.2 | 255.6 | 0 | 33.8 | 0 | 0 | 0 | 1768.8
2022-02-05 | 16:00 | 1828.2 | 314 | 1196.2 | 110.1 | 1.8 | 113.2 | 64.8 | 0 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 1828.2
2022-02-05 | 17:00 | 1921.4 | 314 | 1344.7 | 125.3 | 1.8 | 113.2 | 0.1 | 0 | 22.3 | 0 | 0 | 0 | 1921.4
2022-02-05 | 18:00 | 1949.1 | 314 | 1369 | 129.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 1949.1
2022-02-05 | 19:00 | 1922.3 | 314 | 1306.4 | 126.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 40.7 | 0 | 1922.3
2022-02-05 | 20:00 | 1861.4 | 314 | 1296.2 | 115.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | 0 | 1861.4
2022-02-05 | 21:00 | 1785 | 314 | 1231.1 | 104 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | 0 | 1785
2022-02-05 | 22:00 | 1669.9 | 314 | 1102.3 | 90.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 25.5 | 0 | 23 | 0 | 1669.9
2022-02-05 | 23:00 | 1633.4 | 314 | 1081.7 | 80.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 29.2 | 0 | 13 | 0 | 1633.4
2022-02-06 | 0:00 | 1549 | 314 | 1005.7 | 68.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 33 | 0 | 13 | 0 | 1549
2022-02-06 | 1:00 | 1511.8 | 314 | 981 | 67.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | 0 | 1511.8
2022-02-06 | 2:00 | 1507.9 | 314 | 978.2 | 68.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 1507.9
2022-02-06 | 3:00 | 1485.9 | 314 | 953.7 | 69.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 33.8 | 0 | 0 | 0 | 1485.9
2022-02-06 | 4:00 | 1458 | 314 | 923.5 | 69.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 35.9 | 0 | 0 | 0 | 1458
2022-02-06 | 5:00 | 1446.5 | 314 | 909.9 | 69.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 1446.5
2022-02-06 | 6:00 | 1490.2 | 314 | 956.8 | 70.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 33.5 | 0 | 0 | 0 | 1490.2
2022-02-06 | 7:00 | 1600.1 | 314 | 998.4 | 71.9 | 1.8 | 113.2 | 52.7 | 0 | 28.1 | 0 | 20 | 0 | 1600.1
2022-02-06 | 8:00 | 1726.8 | 314 | 964.9 | 71.9 | 1.8 | 113.2 | 206 | 0 | 26.8 | 0 | 28.2 | 0 | 1726.8
2022-02-06 | 9:00 | 1774.4 | 314 | 889.3 | 71.5 | 1.8 | 113.2 | 341.9 | 0 | 29.7 | 0 | 13 | 0 | 1774.4
2022-02-06 | 10:00 | 1764.7 | 314 | 807.7 | 70.2 | 1.8 | 113.2 | 414.3 | 0 | 30 | 0 | 13.5 | 0 | 1764.7
2022-02-06 | 11:00 | 1726.7 | 314 | 785.7 | 68.9 | 1.8 | 113.2 | 412.5 | 0 | 30.6 | 0 | 0 | 0 | 1726.7
2022-02-06 | 12:00 | 1710.3 | 314 | 776 | 66.7 | 1.8 | 113.2 | 407.3 | 0 | 31.3 | 0 | 0 | 0 | 1710.3
2022-02-06 | 13:00 | 1679.1 | 314 | 675.9 | 69 | 1.8 | 113.2 | 471.5 | 0 | 33.7 | 0 | 0 | 0 | 1679.1
2022-02-06 | 14:00 | 1649.2 | 314 | 707.1 | 70.2 | 1.8 | 113.2 | 407.8 | 0 | 35.1 | 0 | 0 | 0 | 1649.2
2022-02-06 | 15:00 | 1654.5 | 314 | 809.3 | 75.1 | 1.8 | 113.2 | 301.4 | 0 | 39.7 | 0 | 0 | 0 | 1654.5
2022-02-06 | 16:00 | 1699.7 | 314 | 1045.8 | 85.5 | 1.8 | 113.2 | 99.8 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 1699.7
2022-02-06 | 17:00 | 1838.4 | 314 | 1270 | 97.9 | 1.8 | 113.2 | 0.2 | 0 | 41.3 | 0 | 0 | 0 | 1838.4
2022-02-06 | 18:00 | 1898.2 | 314 | 1330 | 104.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 1898.2
2022-02-06 | 19:00 | 1885.4 | 314 | 1284.2 | 103.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 31.3 | 0 | 37.8 | 0 | 1885.4
2022-02-06 | 20:00 | 1850.9 | 314 | 1291.7 | 100 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0.5 | 0 | 1850.9
2022-02-06 | 21:00 | 1768.7 | 314 | 1219.5 | 91.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1768.7
2022-02-06 | 22:00 | 1651.9 | 314 | 1114.8 | 79.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 28.9 | 0 | 0 | 0 | 1651.9
2022-02-06 | 23:00 | 1601.9 | 314 | 1068.7 | 74.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 1601.9
2022-02-07 | 0:00 | 1533 | 314 | 1007.9 | 68.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 27.8 | 0 | 0 | 0 | 1533
2022-02-07 | 1:00 | 1507 | 314 | 984.4 | 67.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1507
2022-02-07 | 2:00 | 1514 | 314 | 987.5 | 68.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 29.2 | 0 | 0 | 0 | 1514
2022-02-07 | 3:00 | 1518.9 | 314 | 998.3 | 69.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 1518.9
2022-02-07 | 4:00 | 1536 | 314 | 1017.9 | 69.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 1536
2022-02-07 | 5:00 | 1629 | 314 | 1111.7 | 69.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 1629
2022-02-07 | 6:00 | 1848.4 | 314 | 1330.6 | 70.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 1848.4
2022-02-07 | 7:00 | 2088.7 | 314 | 1505.5 | 71.9 | 1.8 | 113.2 | 67.9 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 2088.7
2022-02-07 | 8:00 | 2363.4 | 314 | 1530.1 | 71.9 | 1.8 | 113.2 | 260.8 | 0 | 10.4 | 0 | 61.2 | 0 | 2363.4
2022-02-07 | 9:00 | 2446 | 314 | 1382.9 | 71.5 | 1.8 | 113.2 | 551.9 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 2446
2022-02-07 | 10:00 | 2350.7 | 314 | 1154.6 | 70.2 | 1.8 | 113.2 | 683.5 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 2350.7
2022-02-07 | 11:00 | 2255 | 314 | 1018.8 | 68.9 | 1.8 | 113.2 | 724.1 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 2255
2022-02-07 | 12:00 | 2099.6 | 314 | 989.4 | 66.7 | 1.8 | 113.2 | 705.2 | 0 | 15.5 | 0 | -106.2 | 0 | 2099.6
2022-02-07 | 13:00 | 2149.2 | 314 | 993.5 | 69 | 1.8 | 113.2 | 641.3 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 2149.2
2022-02-07 | 14:00 | 2136.4 | 314 | 1087.9 | 70.2 | 1.8 | 113.2 | 533.2 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 2136.4
2022-02-07 | 15:00 | 2117.4 | 314 | 1240 | 75.1 | 1.8 | 113.2 | 357.5 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 2117.4
2022-02-07 | 16:00 | 2157.6 | 314 | 1501.2 | 85.5 | 1.8 | 113.2 | 127.2 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 2157.6
2022-02-07 | 17:00 | 2212.6 | 314 | 1641.3 | 97.9 | 1.8 | 113.2 | 0.2 | 0 | 14.2 | 0 | 30 | 0 | 2212.6
2022-02-07 | 18:00 | 2229.3 | 314 | 1634.9 | 104.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 47.6 | 0 | 2229.3
2022-02-07 | 19:00 | 2159.3 | 314 | 1554.2 | 103.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 61.7 | 0 | 2159.3
2022-02-07 | 20:00 | 2082.2 | 314 | 1542.2 | 100 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2082.2
2022-02-07 | 21:00 | 2000.5 | 314 | 1473 | 91.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 2000.5
2022-02-07 | 22:00 | 1902.6 | 314 | 1388.3 | 79.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 1902.6
2022-02-07 | 23:00 | 1836 | 314 | 1327.2 | 74.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 1836
2022-02-08 | 0:00 | 1734.5 | 314 | 1225.1 | 73.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 1734.5
2022-02-08 | 1:00 | 1697.8 | 314 | 1188.9 | 72.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 1697.8
2022-02-08 | 2:00 | 1679.2 | 314 | 1170.4 | 73.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 1679.2
2022-02-08 | 3:00 | 1661.5 | 314 | 1151.1 | 74.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1661.5
2022-02-08 | 4:00 | 1653.9 | 314 | 1143.2 | 74.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 1653.9
2022-02-08 | 5:00 | 1697.6 | 314 | 1186.5 | 75.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1697.6
2022-02-08 | 6:00 | 1882.1 | 314 | 1364.3 | 81.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 1882.1
2022-02-08 | 7:00 | 2074.6 | 314 | 1540 | 90.9 | 1.8 | 113.2 | 10.2 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 2074.6
2022-02-08 | 8:00 | 2304.9 | 314 | 1629 | 95.7 | 1.8 | 113.2 | 125.6 | 0 | 2.6 | 0 | 23 | 0 | 2304.9
2022-02-08 | 9:00 | 2387.6 | 314 | 1539.6 | 90.4 | 1.8 | 113.2 | 326.2 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 2387.6
2022-02-08 | 10:00 | 2308.1 | 314 | 1312.2 | 84.3 | 1.8 | 113.2 | 479.2 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 2308.1
2022-02-08 | 11:00 | 2209.9 | 314 | 992.2 | 80.7 | 1.8 | 113.2 | 705 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2209.9
2022-02-08 | 12:00 | 2036.2 | 314 | 855.5 | 78.7 | 1.8 | 113.2 | 760.5 | 0 | 4.6 | 0 | -92.1 | 0 | 2036.2
2022-02-08 | 13:00 | 2079.1 | 314 | 920.8 | 82.6 | 1.8 | 113.2 | 640.6 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 2079.1
2022-02-08 | 14:00 | 2053.3 | 314 | 1085.5 | 87.5 | 1.8 | 113.2 | 443.6 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 2053.3
2022-02-08 | 15:00 | 2026.3 | 314 | 1275.6 | 96.2 | 1.8 | 113.2 | 216.7 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 2026.3
2022-02-08 | 16:00 | 2076.5 | 314 | 1489.6 | 110.1 | 1.8 | 113.2 | 40.1 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 2076.5
2022-02-08 | 17:00 | 2123.6 | 314 | 1527.3 | 125.3 | 1.8 | 113.2 | 0.1 | 0 | 11.6 | 0 | 30.3 | 0 | 2123.6
2022-02-08 | 18:00 | 2121.7 | 314 | 1520.4 | 129.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 25.7 | 0 | 2121.7
2022-02-08 | 19:00 | 2045.3 | 314 | 1465.5 | 126.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 10 | 0 | 2045.3
2022-02-08 | 20:00 | 1979 | 314 | 1418.3 | 115.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 1979
2022-02-08 | 21:00 | 1914 | 314 | 1365.5 | 104 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 1914
2022-02-08 | 22:00 | 1825.4 | 314 | 1291.9 | 90.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 1825.4
2022-02-08 | 23:00 | 1771.9 | 314 | 1250 | 80.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 1771.9
2022-02-09 | 0:00 | 1686.2 | 314 | 1173 | 73.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1686.2
2022-02-09 | 1:00 | 1651.2 | 314 | 1139.2 | 72.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 1651.2
2022-02-09 | 2:00 | 1647.7 | 314 | 1135.9 | 73.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 1647.7
2022-02-09 | 3:00 | 1640.4 | 314 | 1127.3 | 74.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 1640.4
2022-02-09 | 4:00 | 1635.1 | 314 | 1122.2 | 74.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 1635.1
2022-02-09 | 5:00 | 1689.7 | 314 | 1173.6 | 75.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1689.7
2022-02-09 | 6:00 | 1866.2 | 314 | 1347.8 | 81.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 1866.2
2022-02-09 | 7:00 | 2034.5 | 314 | 1409.3 | 90.9 | 1.8 | 113.2 | 96.7 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 2034.5
2022-02-09 | 8:00 | 2244.4 | 314 | 1331.8 | 95.7 | 1.8 | 113.2 | 378.6 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 2244.4
2022-02-09 | 9:00 | 2269.4 | 314 | 1138.9 | 90.4 | 1.8 | 113.2 | 602.2 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 2269.4
2022-02-09 | 10:00 | 2171.5 | 314 | 887.7 | 84.3 | 1.8 | 113.2 | 764 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 2171.5
2022-02-09 | 11:00 | 2091.1 | 314 | 777.2 | 80.7 | 1.8 | 113.2 | 826.8 | 0 | 3.4 | 0 | -26 | 0 | 2091.1
2022-02-09 | 12:00 | 1941.5 | 314 | 798.6 | 78.7 | 1.8 | 113.2 | 814.9 | 0 | 3.5 | 0 | -183.2 | 0 | 1941.5
2022-02-09 | 13:00 | 1990.5 | 314 | 754.6 | 82.6 | 1.8 | 113.2 | 720.9 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 1990.5
2022-02-09 | 14:00 | 1975.6 | 314 | 908.4 | 87.5 | 1.8 | 113.2 | 547.3 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 1975.6
2022-02-09 | 15:00 | 1962.2 | 314 | 1085.5 | 96.2 | 1.8 | 113.2 | 348.8 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1962.2
2022-02-09 | 16:00 | 1979.8 | 314 | 1324.5 | 110.1 | 1.8 | 113.2 | 113.6 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1979.8
2022-02-09 | 17:00 | 2034.1 | 314 | 1407.3 | 125.3 | 1.8 | 113.2 | 1.9 | 0 | 1.6 | 0 | 69 | 0 | 2034.1
2022-02-09 | 18:00 | 2061.6 | 314 | 1414 | 129.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 87.5 | 0 | 2061.6
2022-02-09 | 19:00 | 2002.6 | 314 | 1415.1 | 126.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 30.5 | 0 | 2002.6
2022-02-09 | 20:00 | 1946.4 | 314 | 1400.7 | 115.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1946.4
2022-02-09 | 21:00 | 1868.4 | 314 | 1333.2 | 104 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1868.4
2022-02-09 | 22:00 | 1772.1 | 314 | 1249.5 | 90.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1772.1
2022-02-09 | 23:00 | 1708.3 | 314 | 1194.7 | 80.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 1708.3
2022-02-10 | 0:00 | 1618.1 | 314 | 1111.3 | 73.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 1618.1
2022-02-10 | 1:00 | 1586.8 | 314 | 1079.8 | 72.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 1586.8
2022-02-10 | 2:00 | 1582.3 | 314 | 1071 | 73.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 1582.3
2022-02-10 | 3:00 | 1584.4 | 314 | 1069.2 | 74.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 1584.4
2022-02-10 | 4:00 | 1586.7 | 314 | 1069.8 | 74.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 1586.7
2022-02-10 | 5:00 | 1628.7 | 314 | 1114.1 | 75.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 1628.7
2022-02-10 | 6:00 | 1782.5 | 314 | 1265.7 | 81.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 1782.5
2022-02-10 | 7:00 | 1971.1 | 314 | 1446.5 | 90.9 | 1.8 | 113.2 | 0.6 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 1971.1
2022-02-10 | 8:00 | 2238.2 | 314 | 1697.9 | 95.7 | 1.8 | 113.2 | 11.1 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 2238.2
2022-02-10 | 9:00 | 2370.9 | 314 | 1789.4 | 90.4 | 1.8 | 113.2 | 29.3 | 0 | 4.5 | 0 | 28.3 | 0 | 2370.9
2022-02-10 | 10:00 | 2361.3 | 314 | 1799.4 | 84.3 | 1.8 | 113.2 | 45.4 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 2361.3
2022-02-10 | 11:00 | 2352.6 | 314 | 1773.9 | 80.7 | 1.8 | 113.2 | 65.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 2352.6
2022-02-10 | 12:00 | 2230.7 | 314 | 1641.2 | 78.7 | 1.8 | 113.2 | 75.7 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 2230.7
2022-02-10 | 13:00 | 2304.4 | 314 | 1689.7 | 82.6 | 1.8 | 113.2 | 94.2 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 2304.4
2022-02-10 | 14:00 | 2286.9 | 314 | 1627.5 | 87.5 | 1.8 | 113.2 | 94.8 | 0 | 11.6 | 0 | 36.5 | 0 | 2286.9
2022-02-10 | 15:00 | 2250.3 | 314 | 1631.7 | 96.2 | 1.8 | 113.2 | 52.8 | 0 | 13.1 | 0 | 27.5 | 0 | 2250.3
2022-02-10 | 16:00 | 2250.5 | 314 | 1629.4 | 110.1 | 1.8 | 113.2 | 47.9 | 0 | 13.6 | 0 | 20.5 | 0 | 2250.5
2022-02-10 | 17:00 | 2214 | 314 | 1637.1 | 125.3 | 1.8 | 113.2 | 2.3 | 0 | 16.3 | 0 | 4 | 0 | 2214
2022-02-10 | 18:00 | 2197.7 | 314 | 1621.3 | 129.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 2197.7
2022-02-10 | 19:00 | 2110.9 | 314 | 1506.9 | 126.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 29 | 0 | 2110.9
2022-02-10 | 20:00 | 2032.9 | 314 | 1428.8 | 115.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 24.6 | 0 | 35.2 | 0 | 2032.9
2022-02-10 | 21:00 | 1965.1 | 314 | 1407.5 | 104 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 1965.1
2022-02-10 | 22:00 | 1865.6 | 314 | 1288 | 90.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 35 | 0 | 1865.6
2022-02-10 | 23:00 | 1803.8 | 314 | 1269.7 | 80.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 1803.8
2022-02-11 | 0:00 | 1719.1 | 314 | 1190.9 | 73.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1719.1
2022-02-11 | 1:00 | 1678.2 | 314 | 1149.8 | 72.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 1678.2
2022-02-11 | 2:00 | 1673.6 | 314 | 1144.7 | 73.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 1673.6
2022-02-11 | 3:00 | 1653 | 314 | 1123 | 74.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 0 | 0 | 1653
2022-02-11 | 4:00 | 1635.7 | 314 | 1105.1 | 74.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 1635.7
2022-02-11 | 5:00 | 1655.1 | 314 | 1127.2 | 75.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 1655.1
2022-02-11 | 6:00 | 1743.3 | 314 | 1209.9 | 81.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 1743.3
2022-02-11 | 7:00 | 1878.8 | 314 | 1232.6 | 90.9 | 1.8 | 113.2 | 95.1 | 0 | 19.1 | 0 | 12.1 | 0 | 1878.8
2022-02-11 | 8:00 | 2032.1 | 314 | 1174.5 | 95.7 | 1.8 | 113.2 | 315.5 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 2032.1
2022-02-11 | 9:00 | 2057.1 | 314 | 1020.3 | 90.4 | 1.8 | 113.2 | 498.7 | 0 | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 2057.1
2022-02-11 | 10:00 | 1989.4 | 314 | 821.2 | 84.3 | 1.8 | 113.2 | 632.7 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 1989.4
2022-02-11 | 11:00 | 1902.8 | 314 | 704.5 | 80.7 | 1.8 | 113.2 | 664.7 | 0 | 23.9 | 0 | 0 | 0 | 1902.8
2022-02-11 | 12:00 | 1797.1 | 314 | 683.5 | 78.7 | 1.8 | 113.2 | 692.2 | 0 | 19.9 | 0 | -106.2 | 0 | 1797.1
2022-02-11 | 13:00 | 1814.3 | 314 | 719.9 | 82.6 | 1.8 | 113.2 | 657.3 | 0 | 17.6 | 0 | -92.1 | 0 | 1814.3
2022-02-11 | 14:00 | 1788.5 | 314 | 714.7 | 87.5 | 1.8 | 113.2 | 537.5 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 1788.5
2022-02-11 | 15:00 | 1772.6 | 314 | 854.3 | 96.2 | 1.8 | 113.2 | 371.6 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 1772.6
2022-02-11 | 16:00 | 1814.8 | 314 | 1099.2 | 110.1 | 1.8 | 113.2 | 152.7 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 1814.8
2022-02-11 | 17:00 | 1889 | 314 | 1305.4 | 125.3 | 1.8 | 113.2 | 3.6 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 1889
2022-02-11 | 18:00 | 1951.8 | 314 | 1367.5 | 129.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 1.5 | 0 | 1951.8
2022-02-11 | 19:00 | 1917.2 | 314 | 1299.8 | 126.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 43 | 0 | 1917.2
2022-02-11 | 20:00 | 1874.7 | 314 | 1304.4 | 115.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 8.4 | 0 | 1874.7
2022-02-11 | 21:00 | 1822.6 | 314 | 1272.7 | 104 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 1822.6
2022-02-11 | 22:00 | 1742.8 | 314 | 1209.7 | 90.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1742.8
2022-02-11 | 23:00 | 1708.4 | 314 | 1179.5 | 80.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 7 | 0 | 1708.4
2022-02-12 | 0:00 | 1628.8 | 314 | 1093.7 | 73.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 21.6 | 0 | 1628.8
2022-02-12 | 1:00 | 1599.7 | 314 | 1089.2 | 72.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 1599.7
2022-02-12 | 2:00 | 1594.3 | 314 | 1073.6 | 73.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 7 | 0 | 1594.3
2022-02-12 | 3:00 | 1583.8 | 314 | 1069.2 | 74.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 1583.8
2022-02-12 | 4:00 | 1546.5 | 314 | 1031.8 | 74.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 1546.5
2022-02-12 | 5:00 | 1535.5 | 314 | 1020.5 | 75.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 1535.5
2022-02-12 | 6:00 | 1593.2 | 314 | 1073.7 | 81.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 1593.2
2022-02-12 | 7:00 | 1706.1 | 314 | 1111.9 | 90.9 | 1.8 | 113.2 | 64.6 | 0 | 6.7 | 0 | 3 | 0 | 1706.1
2022-02-12 | 8:00 | 1814.2 | 314 | 996.6 | 95.7 | 1.8 | 113.2 | 287.5 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 1814.2
2022-02-12 | 9:00 | 1817.4 | 314 | 820 | 90.4 | 1.8 | 113.2 | 466.2 | 0 | 2.6 | 0 | 9.2 | 0 | 1817.4
2022-02-12 | 10:00 | 1722.1 | 314 | 602.6 | 84.3 | 1.8 | 113.2 | 604.6 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1722.1
2022-02-12 | 11:00 | 1654.3 | 314 | 450.5 | 80.7 | 1.8 | 113.2 | 686.7 | 0 | 1.4 | 0 | 6 | 0 | 1654.3
2022-02-12 | 12:00 | 1576.9 | 314 | 377 | 78.7 | 1.8 | 113.2 | 731.2 | 0 | 1.1 | 0 | -40.1 | 0 | 1576.9
2022-02-12 | 13:00 | 1535.4 | 314 | 379.9 | 82.6 | 1.8 | 113.2 | 668.3 | 0 | 1.6 | 0 | -26 | 0 | 1535.4
2022-02-12 | 14:00 | 1492.6 | 314 | 437 | 87.5 | 1.8 | 113.2 | 537.8 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1492.6
2022-02-12 | 15:00 | 1482.3 | 314 | 610.5 | 96.2 | 1.8 | 113.2 | 370.8 | 0 | 1.8 | 0 | -26 | 0 | 1482.3
2022-02-12 | 16:00 | 1522.9 | 314 | 822 | 110.1 | 1.8 | 113.2 | 160 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1522.9
2022-02-12 | 17:00 | 1616.9 | 314 | 1054.2 | 125.3 | 1.8 | 113.2 | 4.1 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 1616.9
2022-02-12 | 18:00 | 1688.9 | 314 | 1117.5 | 129.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 6 | 0 | 1688.9
2022-02-12 | 19:00 | 1683.2 | 314 | 1113.8 | 126.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 9 | 0 | 1683.2
2022-02-12 | 20:00 | 1660.2 | 314 | 1112.9 | 115.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1660.2
2022-02-12 | 21:00 | 1600.4 | 314 | 1064.2 | 104 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1600.4
2022-02-12 | 22:00 | 1525.1 | 314 | 1002.8 | 90.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1525.1
2022-02-12 | 23:00 | 1498.3 | 314 | 984.3 | 80.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 3.2 | 0 | 1498.3
2022-02-13 | 0:00 | 1437.8 | 314 | 936 | 68.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 3.4 | 0 | 1437.8
2022-02-13 | 1:00 | 1414.6 | 314 | 913.6 | 67.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 3 | 0 | 1414.6
2022-02-13 | 2:00 | 1422.2 | 314 | 913.5 | 68.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 9 | 0 | 1422.2
2022-02-13 | 3:00 | 1424 | 314 | 913.8 | 69.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 10 | 0 | 1424
2022-02-13 | 4:00 | 1410.2 | 314 | 909.5 | 69.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1410.2
2022-02-13 | 5:00 | 1387.6 | 314 | 886.2 | 69.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1387.6
2022-02-13 | 6:00 | 1413 | 314 | 910.7 | 70.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1413
2022-02-13 | 7:00 | 1480.9 | 314 | 932.7 | 71.9 | 1.8 | 113.2 | 36.2 | 0 | 1.9 | 0 | 9.2 | 0 | 1480.9
2022-02-13 | 8:00 | 1556.4 | 314 | 885.8 | 71.9 | 1.8 | 113.2 | 168.3 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1556.4
2022-02-13 | 9:00 | 1586.7 | 314 | 896.2 | 71.5 | 1.8 | 113.2 | 189.2 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1586.7
2022-02-13 | 10:00 | 1558.1 | 314 | 846.8 | 70.2 | 1.8 | 113.2 | 211.3 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1558.1
2022-02-13 | 11:00 | 1544.8 | 314 | 887 | 68.9 | 1.8 | 113.2 | 158.8 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1544.8
2022-02-13 | 12:00 | 1546.3 | 314 | 948.7 | 66.7 | 1.8 | 113.2 | 99.3 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1546.3
2022-02-13 | 13:00 | 1552.7 | 314 | 984 | 69 | 1.8 | 113.2 | 68 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1552.7
2022-02-13 | 14:00 | 1564 | 314 | 1007.9 | 70.2 | 1.8 | 113.2 | 54.3 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1564
2022-02-13 | 15:00 | 1585.5 | 314 | 1047.1 | 75.1 | 1.8 | 113.2 | 30.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1585.5
2022-02-13 | 16:00 | 1645.9 | 314 | 1121.1 | 85.5 | 1.8 | 113.2 | 4.4 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 1645.9
2022-02-13 | 17:00 | 1727.8 | 314 | 1193.1 | 97.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 1727.8
2022-02-13 | 18:00 | 1753.7 | 314 | 1210.3 | 104.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 1753.7
2022-02-13 | 19:00 | 1735.7 | 314 | 1176.5 | 103.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 15 | 0 | 1735.7
2022-02-13 | 20:00 | 1692.2 | 314 | 1135.8 | 100 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 12.4 | 0 | 1692.2
2022-02-13 | 21:00 | 1611.7 | 314 | 1074.6 | 91.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 3 | 0 | 1611.7
2022-02-13 | 22:00 | 1507.6 | 314 | 985.4 | 79.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1507.6
2022-02-13 | 23:00 | 1461.9 | 314 | 943.2 | 74.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1461.9
2022-02-14 | 0:00 | 1386.4 | 314 | 872.5 | 68.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 1386.4
2022-02-14 | 1:00 | 1362.6 | 314 | 851.2 | 67.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 1362.6
2022-02-14 | 2:00 | 1371.9 | 314 | 858.6 | 68.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1371.9
2022-02-14 | 3:00 | 1392 | 314 | 878.3 | 69.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 1392
2022-02-14 | 4:00 | 1400.8 | 314 | 887 | 69.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 1400.8
2022-02-14 | 5:00 | 1481.1 | 314 | 968.1 | 69.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 1481.1
2022-02-14 | 6:00 | 1669.4 | 314 | 1155.9 | 70.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 1669.4
2022-02-14 | 7:00 | 1887.4 | 314 | 1366.5 | 71.9 | 1.8 | 113.2 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1887.4
2022-02-14 | 8:00 | 2160.7 | 314 | 1579.2 | 71.9 | 1.8 | 113.2 | 75.2 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 2160.7
2022-02-14 | 9:00 | 2269.3 | 314 | 1568.1 | 71.5 | 1.8 | 113.2 | 142.4 | 0 | 8.1 | 0 | 50.2 | 0 | 2269.3
2022-02-14 | 10:00 | 2234 | 314 | 1504.1 | 70.2 | 1.8 | 113.2 | 225.7 | 0 | 4.5 | 0 | 0.5 | 0 | 2234
2022-02-14 | 11:00 | 2166.2 | 314 | 1348.2 | 68.9 | 1.8 | 113.2 | 317.4 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 2166.2
2022-02-14 | 12:00 | 2011.3 | 314 | 1139.8 | 66.7 | 1.8 | 113.2 | 373.7 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 2011.3
2022-02-14 | 13:00 | 2050.5 | 314 | 1148.8 | 69 | 1.8 | 113.2 | 401.9 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 2050.5
2022-02-14 | 14:00 | 2009.8 | 314 | 1134.6 | 70.2 | 1.8 | 113.2 | 375.2 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2009.8
2022-02-14 | 15:00 | 1968.8 | 314 | 1198.5 | 75.1 | 1.8 | 113.2 | 265.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1968.8
2022-02-14 | 16:00 | 1993.4 | 314 | 1366.4 | 85.5 | 1.8 | 113.2 | 112.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1993.4
2022-02-14 | 17:00 | 2043.1 | 314 | 1512.4 | 97.9 | 1.8 | 113.2 | 3.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 2043.1
2022-02-14 | 18:00 | 2067.2 | 314 | 1517.3 | 104.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 16 | 0 | 2067.2
2022-02-14 | 19:00 | 2000.1 | 314 | 1438.1 | 103.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 29.3 | 0 | 2000.1
2022-02-14 | 20:00 | 1942.6 | 314 | 1413.1 | 100 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1942.6
2022-02-14 | 21:00 | 1893.9 | 314 | 1372.1 | 91.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1893.9
2022-02-14 | 22:00 | 1791.8 | 314 | 1281.5 | 79.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1791.8
2022-02-14 | 23:00 | 1733 | 314 | 1226.7 | 74.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1733
2022-02-15 | 0:00 | 1626.5 | 314 | 1122.1 | 73.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1626.5
2022-02-15 | 1:00 | 1592.2 | 314 | 1088 | 72.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1592.2
2022-02-15 | 2:00 | 1592.9 | 314 | 1087.6 | 73.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1592.9
2022-02-15 | 3:00 | 1587.5 | 314 | 1080.9 | 74.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1587.5
2022-02-15 | 4:00 | 1585.2 | 314 | 1078.5 | 74.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1585.2
2022-02-15 | 5:00 | 1634.3 | 314 | 1127.2 | 75.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1634.3
2022-02-15 | 6:00 | 1793 | 314 | 1279 | 81.9 | 1.8 | 113.2 | 0.1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1793
2022-02-15 | 7:00 | 1931.1 | 314 | 1342.9 | 90.9 | 1.8 | 113.2 | 65.7 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1931.1
2022-02-15 | 8:00 | 2148.7 | 314 | 1311 | 95.7 | 1.8 | 113.2 | 272.6 | 0 | 1.4 | 0 | 39 | 0 | 2148.7
2022-02-15 | 9:00 | 2197.1 | 314 | 1217.5 | 90.4 | 1.8 | 113.2 | 458.8 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 2197.1
2022-02-15 | 10:00 | 2125 | 314 | 1056.7 | 84.3 | 1.8 | 113.2 | 552.8 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 2125
2022-02-15 | 11:00 | 2049.8 | 314 | 1054.4 | 80.7 | 1.8 | 113.2 | 480.8 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 2049.8
2022-02-15 | 12:00 | 1921.1 | 314 | 976.6 | 78.7 | 1.8 | 113.2 | 427.2 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 1921.1
2022-02-15 | 13:00 | 1996.8 | 314 | 1084.4 | 82.6 | 1.8 | 113.2 | 389 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 1996.8
2022-02-15 | 14:00 | 1986.7 | 314 | 1196.3 | 87.5 | 1.8 | 113.2 | 260.5 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 1986.7
2022-02-15 | 15:00 | 1965.2 | 314 | 1212.7 | 96.2 | 1.8 | 113.2 | 215.7 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 1965.2
2022-02-15 | 16:00 | 1984.1 | 314 | 1344.9 | 110.1 | 1.8 | 113.2 | 87.5 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 1984.1
2022-02-15 | 17:00 | 2000.6 | 314 | 1431.8 | 125.3 | 1.8 | 113.2 | 2.3 | 0 | 10.7 | 0 | 1.5 | 0 | 2000.6
2022-02-15 | 18:00 | 2021.5 | 314 | 1452.1 | 129.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 2021.5
2022-02-15 | 19:00 | 1956.7 | 314 | 1390.7 | 126.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 1956.7
2022-02-15 | 20:00 | 1897.4 | 314 | 1338.7 | 115.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 1897.4
2022-02-15 | 21:00 | 1849 | 314 | 1276.1 | 104 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 25.5 | 0 | 1849
2022-02-15 | 22:00 | 1750.7 | 314 | 1215.8 | 90.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 1750.7
2022-02-15 | 23:00 | 1699.1 | 314 | 1168.9 | 80.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 1699.1
2022-02-16 | 0:00 | 1614.5 | 314 | 1089.6 | 73.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 22.7 | 0 | 0 | 0 | 1614.5
2022-02-16 | 1:00 | 1580.2 | 314 | 1054 | 72.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 1580.2
2022-02-16 | 2:00 | 1587.6 | 314 | 1059.2 | 73.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1587.6
2022-02-16 | 3:00 | 1587.1 | 314 | 1057.1 | 74.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 0 | 0 | 1587.1
2022-02-16 | 4:00 | 1599.6 | 314 | 1069.3 | 74.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 1599.6
2022-02-16 | 5:00 | 1649.8 | 314 | 1123.4 | 75.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 22.3 | 0 | 0 | 0 | 1649.8
2022-02-16 | 6:00 | 1823.8 | 314 | 1291.4 | 81.9 | 1.8 | 113.2 | 0.3 | 0 | 20.7 | 0 | 0.5 | 0 | 1823.8
2022-02-16 | 7:00 | 1977.8 | 314 | 1307.4 | 90.9 | 1.8 | 113.2 | 107.4 | 0 | 23.3 | 0 | 19.8 | 0 | 1977.8
2022-02-16 | 8:00 | 2178.6 | 314 | 1271.3 | 95.7 | 1.8 | 113.2 | 354.5 | 0 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 2178.6
2022-02-16 | 9:00 | 2246.1 | 314 | 1175.3 | 90.4 | 1.8 | 113.2 | 517.4 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2246.1
2022-02-16 | 10:00 | 2188.6 | 314 | 1003.9 | 84.3 | 1.8 | 113.2 | 634.2 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 2188.6
2022-02-16 | 11:00 | 2149.2 | 314 | 895.7 | 80.7 | 1.8 | 113.2 | 705.2 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | 0 | 2149.2
2022-02-16 | 12:00 | 2019.6 | 314 | 904 | 78.7 | 1.8 | 113.2 | 635.5 | 0 | 38.5 | 0 | -66.1 | 0 | 2019.6
2022-02-16 | 13:00 | 2111.5 | 314 | 994.8 | 82.6 | 1.8 | 113.2 | 570 | 0 | 35.1 | 0 | 0 | 0 | 2111.5
2022-02-16 | 14:00 | 2077.5 | 314 | 1143.2 | 87.5 | 1.8 | 113.2 | 384.6 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | 0 | 2077.5
2022-02-16 | 15:00 | 2072.4 | 314 | 1253.8 | 96.2 | 1.8 | 113.2 | 262.4 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2072.4
2022-02-16 | 16:00 | 2118.2 | 314 | 1433.3 | 110.1 | 1.8 | 113.2 | 115.6 | 0 | 30.2 | 0 | 0 | 0 | 2118.2
2022-02-16 | 17:00 | 2150.5 | 314 | 1530.6 | 125.3 | 1.8 | 113.2 | 3.8 | 0 | 26.8 | 0 | 35 | 0 | 2150.5
2022-02-16 | 18:00 | 2172.2 | 314 | 1529.8 | 129.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 23 | 0 | 60.7 | 0 | 2172.2
2022-02-16 | 19:00 | 2107.2 | 314 | 1528.8 | 126.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 23.3 | 0 | 0 | 0 | 2107.2
2022-02-16 | 20:00 | 2054.1 | 314 | 1487.5 | 115.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 22.3 | 0 | 0 | 0 | 2054.1
2022-02-16 | 21:00 | 1969.7 | 314 | 1419.3 | 104 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 1969.7
2022-02-16 | 22:00 | 1864.5 | 314 | 1324.7 | 90.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 1864.5
2022-02-16 | 23:00 | 1815.9 | 314 | 1285.2 | 80.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 1815.9
2022-02-17 | 0:00 | 1722.4 | 314 | 1199.1 | 73.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 1722.4
2022-02-17 | 1:00 | 1681.5 | 314 | 1156.6 | 72.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 23.3 | 0 | 0 | 0 | 1681.5
2022-02-17 | 2:00 | 1676.4 | 314 | 1150.1 | 73.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 23.9 | 0 | 0 | 0 | 1676.4
2022-02-17 | 3:00 | 1666.5 | 314 | 1137.1 | 74.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1666.5
2022-02-17 | 4:00 | 1653.1 | 314 | 1123.4 | 74.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 26.2 | 0 | 0 | 0 | 1653.1
2022-02-17 | 5:00 | 1708 | 314 | 1180.8 | 75.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 1708
2022-02-17 | 6:00 | 1900.2 | 314 | 1367.5 | 81.9 | 1.8 | 113.2 | 0.6 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 1900.2
2022-02-17 | 7:00 | 2104 | 314 | 1459.8 | 90.9 | 1.8 | 113.2 | 103.7 | 0 | 20.6 | 0 | 0 | 0 | 2104
2022-02-17 | 8:00 | 2344 | 314 | 1491.9 | 95.7 | 1.8 | 113.2 | 303 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 2344
2022-02-17 | 9:00 | 2433.2 | 314 | 1401.4 | 90.4 | 1.8 | 113.2 | 488.6 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 2433.2
2022-02-17 | 10:00 | 2403.1 | 314 | 1262.5 | 84.3 | 1.8 | 113.2 | 603 | 0 | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 2403.1
2022-02-17 | 11:00 | 2365.3 | 314 | 1182.5 | 80.7 | 1.8 | 113.2 | 642.1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2365.3
2022-02-17 | 12:00 | 2232.7 | 314 | 1072.3 | 78.7 | 1.8 | 113.2 | 622.7 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2232.7
2022-02-17 | 13:00 | 2284.6 | 314 | 1190.1 | 82.6 | 1.8 | 113.2 | 548.7 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | 0 | 2284.6
2022-02-17 | 14:00 | 2302.4 | 314 | 1220.1 | 87.5 | 1.8 | 113.2 | 530.9 | 0 | 34.9 | 0 | 0 | 0 | 2302.4
2022-02-17 | 15:00 | 2256.1 | 314 | 1354.9 | 96.2 | 1.8 | 113.2 | 341.2 | 0 | 34.8 | 0 | 0 | 0 | 2256.1
2022-02-17 | 16:00 | 2289.7 | 314 | 1588.2 | 110.1 | 1.8 | 113.2 | 127.5 | 0 | 34.9 | 0 | 0 | 0 | 2289.7
2022-02-17 | 17:00 | 2319.6 | 314 | 1713.5 | 125.3 | 1.8 | 113.2 | 3.3 | 0 | 30.5 | 0 | 18 | 0 | 2319.6
2022-02-17 | 18:00 | 2335.6 | 314 | 1705.7 | 129.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 26.2 | 0 | 45 | 0 | 2335.6
2022-02-17 | 19:00 | 2257.5 | 314 | 1674.3 | 126.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 2257.5
2022-02-17 | 20:00 | 2186.4 | 314 | 1610.5 | 115.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | 0 | 2186.4
2022-02-17 | 21:00 | 2089.1 | 314 | 1512.5 | 104 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 30.6 | 0 | 13 | 0 | 2089.1
2022-02-17 | 22:00 | 1972.6 | 314 | 1422.9 | 90.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 30.6 | 0 | 0 | 0 | 1972.6
2022-02-17 | 23:00 | 1912.2 | 314 | 1374.8 | 80.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 27.9 | 0 | 0 | 0 | 1912.2
2022-02-18 | 0:00 | 1810.1 | 314 | 1279.2 | 73.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 1810.1
2022-02-18 | 1:00 | 1750.3 | 314 | 1220 | 72.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 1750.3
2022-02-18 | 2:00 | 1738.2 | 314 | 1210.1 | 73.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 1738.2
2022-02-18 | 3:00 | 1720.4 | 314 | 1191.9 | 74.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 1720.4
2022-02-18 | 4:00 | 1704.8 | 314 | 1179.1 | 74.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 1704.8
2022-02-18 | 5:00 | 1758.2 | 314 | 1235.6 | 75.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 1758.2
2022-02-18 | 6:00 | 1945 | 314 | 1420 | 81.9 | 1.8 | 113.2 | 1.5 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 1945
2022-02-18 | 7:00 | 2142.1 | 314 | 1440.1 | 90.9 | 1.8 | 113.2 | 172.2 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 2142.1
2022-02-18 | 8:00 | 2361.5 | 314 | 1400.9 | 95.7 | 1.8 | 113.2 | 425.4 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 2361.5
2022-02-18 | 9:00 | 2387.3 | 314 | 1264.3 | 90.4 | 1.8 | 113.2 | 592 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 2387.3
2022-02-18 | 10:00 | 2280.5 | 314 | 1028.4 | 84.3 | 1.8 | 113.2 | 724 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 2280.5
2022-02-18 | 11:00 | 2182.8 | 314 | 863 | 80.7 | 1.8 | 113.2 | 793.3 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 2182.8
2022-02-18 | 12:00 | 2013.5 | 314 | 832 | 78.7 | 1.8 | 113.2 | 760.7 | 0 | 19.3 | 0 | -106.2 | 0 | 2013.5
2022-02-18 | 13:00 | 2058.3 | 314 | 820.4 | 82.6 | 1.8 | 113.2 | 704.4 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 2058.3
2022-02-18 | 14:00 | 2025.3 | 314 | 925.3 | 87.5 | 1.8 | 113.2 | 559.7 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 2025.3
2022-02-18 | 15:00 | 2016.7 | 314 | 1042.8 | 96.2 | 1.8 | 113.2 | 428.4 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 2016.7
2022-02-18 | 16:00 | 2035.2 | 314 | 1319.8 | 110.1 | 1.8 | 113.2 | 159.4 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 2035.2
2022-02-18 | 17:00 | 2066.5 | 314 | 1469.5 | 125.3 | 1.8 | 113.2 | 6.2 | 0 | 16 | 0 | 20.5 | 0 | 2066.5
2022-02-18 | 18:00 | 2110.3 | 314 | 1466.2 | 129.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 69 | 0 | 2110.3
2022-02-18 | 19:00 | 2055.6 | 314 | 1470.8 | 126.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 15 | 0 | 2055.6
2022-02-18 | 20:00 | 2011.8 | 314 | 1409.3 | 115.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 44 | 0 | 2011.8
2022-02-18 | 21:00 | 1954 | 314 | 1411.6 | 104 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 1954
2022-02-18 | 22:00 | 1868 | 314 | 1342 | 90.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 1868
2022-02-18 | 23:00 | 1834.6 | 314 | 1272.9 | 80.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 49 | 0 | 1834.6
2022-02-19 | 0:00 | 1738 | 314 | 1232.9 | 73.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1738
2022-02-19 | 1:00 | 1685 | 314 | 1174.9 | 72.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 5.6 | 0 | 1685
2022-02-19 | 2:00 | 1662.6 | 314 | 1152.8 | 73.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 5 | 0 | 1662.6
2022-02-19 | 3:00 | 1640.5 | 314 | 1134.2 | 74.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1640.5
2022-02-19 | 4:00 | 1607.1 | 314 | 1100.2 | 74.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 1607.1
2022-02-19 | 5:00 | 1593.5 | 314 | 1088 | 75.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1593.5
2022-02-19 | 6:00 | 1656.3 | 314 | 1143.9 | 81.9 | 1.8 | 113.2 | 0.1 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1656.3
2022-02-19 | 7:00 | 1759.7 | 314 | 1167.7 | 90.9 | 1.8 | 113.2 | 64.7 | 0 | 2.4 | 0 | 5 | 0 | 1759.7
2022-02-19 | 8:00 | 1886 | 314 | 1059.8 | 95.7 | 1.8 | 113.2 | 292.8 | 0 | 3 | 0 | 5.7 | 0 | 1886
2022-02-19 | 9:00 | 1880.4 | 314 | 872.7 | 90.4 | 1.8 | 113.2 | 485.6 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1880.4
2022-02-19 | 10:00 | 1787.4 | 314 | 768 | 84.3 | 1.8 | 113.2 | 504.7 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1787.4
2022-02-19 | 11:00 | 1731.3 | 314 | 856.3 | 80.7 | 1.8 | 113.2 | 364.5 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1731.3
2022-02-19 | 12:00 | 1679.6 | 314 | 923 | 78.7 | 1.8 | 113.2 | 245.9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1679.6
2022-02-19 | 13:00 | 1683.5 | 314 | 994.7 | 82.6 | 1.8 | 113.2 | 172.4 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 1683.5
2022-02-19 | 14:00 | 1696.4 | 314 | 1105 | 87.5 | 1.8 | 113.2 | 71.5 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 1696.4
2022-02-19 | 15:00 | 1708.1 | 314 | 1128.3 | 96.2 | 1.8 | 113.2 | 47.4 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 1708.1
2022-02-19 | 16:00 | 1752.4 | 314 | 1198.6 | 110.1 | 1.8 | 113.2 | 8.3 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 1752.4
2022-02-19 | 17:00 | 1770.8 | 314 | 1210.4 | 125.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 1770.8
2022-02-19 | 18:00 | 1791.9 | 314 | 1228.3 | 129.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 1791.9
2022-02-19 | 19:00 | 1752 | 314 | 1170.2 | 126.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 21 | 0 | 1752
2022-02-19 | 20:00 | 1709.9 | 314 | 1141.8 | 115.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 11 | 0 | 1709.9
2022-02-19 | 21:00 | 1626.6 | 314 | 1060.3 | 104 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 14 | 0 | 1626.6
2022-02-19 | 22:00 | 1533.2 | 314 | 963.7 | 90.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 28.2 | 0 | 1533.2
2022-02-19 | 23:00 | 1481.8 | 314 | 950.4 | 80.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 1481.8
2022-02-20 | 0:00 | 1394.6 | 314 | 873.7 | 68.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 1394.6
2022-02-20 | 1:00 | 1367.7 | 314 | 843.7 | 67.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 1367.7
2022-02-20 | 2:00 | 1368.8 | 314 | 840.5 | 68.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1368.8
2022-02-20 | 3:00 | 1366 | 314 | 833.1 | 69.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 1366
2022-02-20 | 4:00 | 1350.6 | 314 | 814.3 | 69.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 37.7 | 0 | 0 | 0 | 1350.6
2022-02-20 | 5:00 | 1339.2 | 314 | 802.4 | 69.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1339.2
2022-02-20 | 6:00 | 1362.2 | 314 | 824.1 | 70.9 | 1.8 | 113.2 | 0.1 | 0 | 38.1 | 0 | 0 | 0 | 1362.2
2022-02-20 | 7:00 | 1423.9 | 314 | 812.8 | 71.9 | 1.8 | 113.2 | 72.5 | 0 | 37.7 | 0 | 0 | 0 | 1423.9
2022-02-20 | 8:00 | 1512.4 | 314 | 662.4 | 71.9 | 1.8 | 113.2 | 310.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 1512.4
2022-02-20 | 9:00 | 1532.8 | 314 | 536.2 | 71.5 | 1.8 | 113.2 | 455.4 | 0 | 40.7 | 0 | 0 | 0 | 1532.8
2022-02-20 | 10:00 | 1511 | 314 | 373.1 | 70.2 | 1.8 | 113.2 | 597.2 | 0 | 41.5 | 0 | 0 | 0 | 1511
2022-02-20 | 11:00 | 1502.8 | 314 | 391.1 | 68.9 | 1.8 | 113.2 | 664.2 | 0 | 41.7 | 0 | -92.1 | 0 | 1502.8
2022-02-20 | 12:00 | 1455.2 | 314 | 397.8 | 66.7 | 1.8 | 113.2 | 588.1 | 0 | 39.7 | 0 | -66.1 | 0 | 1455.2
2022-02-20 | 13:00 | 1442.9 | 314 | 367.6 | 69 | 1.8 | 113.2 | 536.8 | 0 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 1442.9
2022-02-20 | 14:00 | 1454.3 | 314 | 392.6 | 70.2 | 1.8 | 113.2 | 522.8 | 0 | 39.7 | 0 | 0 | 0 | 1454.3
2022-02-20 | 15:00 | 1451 | 314 | 589.8 | 75.1 | 1.8 | 113.2 | 341.9 | 0 | 41.2 | 0 | -26 | 0 | 1451
2022-02-20 | 16:00 | 1533.5 | 314 | 804.5 | 85.5 | 1.8 | 113.2 | 173.5 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1533.5
2022-02-20 | 17:00 | 1664.9 | 314 | 1087.1 | 97.9 | 1.8 | 113.2 | 9.9 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1664.9
2022-02-20 | 18:00 | 1770.8 | 314 | 1169.8 | 104.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 42.1 | 0 | 25.2 | 0 | 1770.8
2022-02-20 | 19:00 | 1783.6 | 314 | 1189 | 103.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 41.5 | 0 | 21 | 0 | 1783.6
2022-02-20 | 20:00 | 1752.8 | 314 | 1166.4 | 100 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 18.8 | 0 | 1752.8
2022-02-20 | 21:00 | 1696.1 | 314 | 1137.4 | 91.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 1696.1
2022-02-20 | 22:00 | 1590.2 | 314 | 1045.5 | 79.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 1590.2
2022-02-20 | 23:00 | 1554.4 | 314 | 1014 | 74.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 36.7 | 0 | 0 | 0 | 1554.4
2022-02-21 | 0:00 | 1489.7 | 314 | 955.5 | 68.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 36.9 | 0 | 0 | 0 | 1489.7
2022-02-21 | 1:00 | 1469.5 | 314 | 937.3 | 67.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 35.6 | 0 | 0 | 0 | 1469.5
2022-02-21 | 2:00 | 1486.1 | 314 | 954.5 | 68.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | 0 | 1486.1
2022-02-21 | 3:00 | 1482.5 | 314 | 948.8 | 69.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 35.3 | 0 | 0 | 0 | 1482.5
2022-02-21 | 4:00 | 1484 | 314 | 950.6 | 69.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 34.8 | 0 | 0 | 0 | 1484
2022-02-21 | 5:00 | 1571.5 | 314 | 1040.9 | 69.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 1571.5
2022-02-21 | 6:00 | 1798.9 | 314 | 1266.1 | 70.9 | 1.8 | 113.2 | 3.1 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 1798.9
2022-02-21 | 7:00 | 2027.5 | 314 | 1338.9 | 71.9 | 1.8 | 113.2 | 159 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 2027.5
2022-02-21 | 8:00 | 2287.7 | 314 | 1380.5 | 71.9 | 1.8 | 113.2 | 376 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | 0 | 2287.7
2022-02-21 | 9:00 | 2374 | 314 | 1335.5 | 71.5 | 1.8 | 113.2 | 503.7 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | 0 | 2374
2022-02-21 | 10:00 | 2337.3 | 314 | 1226 | 70.2 | 1.8 | 113.2 | 574.8 | 0 | 37.3 | 0 | 0 | 0 | 2337.3
2022-02-21 | 11:00 | 2300.9 | 314 | 1188.1 | 68.9 | 1.8 | 113.2 | 575 | 0 | 39.9 | 0 | 0 | 0 | 2300.9
2022-02-21 | 12:00 | 2183.2 | 314 | 1045.4 | 66.7 | 1.8 | 113.2 | 601.4 | 0 | 40.7 | 0 | 0 | 0 | 2183.2
2022-02-21 | 13:00 | 2261.5 | 314 | 1154.1 | 69 | 1.8 | 113.2 | 568.1 | 0 | 41.3 | 0 | 0 | 0 | 2261.5
2022-02-21 | 14:00 | 2231 | 314 | 1235.2 | 70.2 | 1.8 | 113.2 | 454.6 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 2231
2022-02-21 | 15:00 | 2205.2 | 314 | 1352.3 | 75.1 | 1.8 | 113.2 | 306.4 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 2205.2
2022-02-21 | 16:00 | 2249.4 | 314 | 1551.2 | 85.5 | 1.8 | 113.2 | 141.3 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 2249.4
2022-02-21 | 17:00 | 2270.2 | 314 | 1643.7 | 97.9 | 1.8 | 113.2 | 8.7 | 0 | 42.9 | 0 | 48 | 0 | 2270.2
2022-02-21 | 18:00 | 2297.5 | 314 | 1644.2 | 104.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 42.6 | 0 | 77 | 0 | 2297.5
2022-02-21 | 19:00 | 2225.9 | 314 | 1643.2 | 103.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 40.1 | 0 | 10.5 | 0 | 2225.9
2022-02-21 | 20:00 | 2142.3 | 314 | 1574.4 | 100 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | 0 | 2142.3
2022-02-21 | 21:00 | 2064.1 | 314 | 1507 | 91.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 36.9 | 0 | 0 | 0 | 2064.1
2022-02-21 | 22:00 | 1950.2 | 314 | 1404.2 | 79.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 1950.2
2022-02-21 | 23:00 | 1889.7 | 314 | 1349.6 | 74.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 1889.7
2022-02-22 | 0:00 | 1781.5 | 314 | 1244.4 | 73.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 34.9 | 0 | 0 | 0 | 1781.5
2022-02-22 | 1:00 | 1727.3 | 314 | 1191.7 | 72.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1727.3
2022-02-22 | 2:00 | 1716.8 | 314 | 1178.7 | 73.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 1716.8
2022-02-22 | 3:00 | 1702 | 314 | 1165.6 | 74.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1702
2022-02-22 | 4:00 | 1686.5 | 314 | 1154.3 | 74.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 1686.5
2022-02-22 | 5:00 | 1747.9 | 314 | 1215.9 | 75.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 27.9 | 0 | 0 | 0 | 1747.9
2022-02-22 | 6:00 | 1935.4 | 314 | 1392.5 | 81.9 | 1.8 | 113.2 | 2.3 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 1935.4
2022-02-22 | 7:00 | 2124.5 | 314 | 1441 | 90.9 | 1.8 | 113.2 | 133.3 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | 0 | 2124.5
2022-02-22 | 8:00 | 2362.3 | 314 | 1488.6 | 95.7 | 1.8 | 113.2 | 316.6 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 2362.3
2022-02-22 | 9:00 | 2427.6 | 314 | 1445.5 | 90.4 | 1.8 | 113.2 | 427.9 | 0 | 34.8 | 0 | 0 | 0 | 2427.6
2022-02-22 | 10:00 | 2334.7 | 314 | 1369 | 84.3 | 1.8 | 113.2 | 414.7 | 0 | 37.7 | 0 | 0 | 0 | 2334.7
2022-02-22 | 11:00 | 2312 | 314 | 1278.8 | 80.7 | 1.8 | 113.2 | 486.3 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 2312
2022-02-22 | 12:00 | 2177.6 | 314 | 1157.8 | 78.7 | 1.8 | 113.2 | 472.5 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 2177.6
2022-02-22 | 13:00 | 2231.5 | 314 | 1267 | 82.6 | 1.8 | 113.2 | 413 | 0 | 39.9 | 0 | 0 | 0 | 2231.5
2022-02-22 | 14:00 | 2223.9 | 314 | 1349.8 | 87.5 | 1.8 | 113.2 | 319 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | 0 | 2223.9
2022-02-22 | 15:00 | 2215.3 | 314 | 1438 | 96.2 | 1.8 | 113.2 | 215.1 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2215.3
2022-02-22 | 16:00 | 2271.4 | 314 | 1597.6 | 110.1 | 1.8 | 113.2 | 96.9 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 2271.4
2022-02-22 | 17:00 | 2285 | 314 | 1686.1 | 125.3 | 1.8 | 113.2 | 5.5 | 0 | 38.6 | 0 | 0.5 | 0 | 2285
2022-02-22 | 18:00 | 2298.2 | 314 | 1676.1 | 129.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 39.9 | 0 | 23.5 | 0 | 2298.2
2022-02-22 | 19:00 | 2226.7 | 314 | 1584.9 | 126.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 48.2 | 0 | 2226.7
2022-02-22 | 20:00 | 2157.1 | 314 | 1522.3 | 115.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 36.7 | 0 | 53.8 | 0 | 2157.1
2022-02-22 | 21:00 | 2096.2 | 314 | 1531.3 | 104 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 31.9 | 0 | 0 | 0 | 2096.2
2022-02-22 | 22:00 | 1968.9 | 314 | 1415.5 | 90.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | 0 | 1968.9
2022-02-22 | 23:00 | 1916.1 | 314 | 1374.4 | 80.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | 0 | 1916.1
2022-02-23 | 0:00 | 1813.3 | 314 | 1277.4 | 73.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 33.7 | 0 | 0 | 0 | 1813.3
2022-02-23 | 1:00 | 1765.3 | 314 | 1228.3 | 72.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 1765.3
2022-02-23 | 2:00 | 1738.6 | 314 | 1197.7 | 73.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 1738.6
2022-02-23 | 3:00 | 1731.1 | 314 | 1191.8 | 74.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 35.9 | 0 | 0 | 0 | 1731.1
2022-02-23 | 4:00 | 1697.2 | 314 | 1158.4 | 74.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 35.3 | 0 | 0 | 0 | 1697.2
2022-02-23 | 5:00 | 1721.6 | 314 | 1186.1 | 75.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 1721.6
2022-02-23 | 6:00 | 1843.4 | 314 | 1299.9 | 81.9 | 1.8 | 113.2 | 4.7 | 0 | 27.9 | 0 | 0 | 0 | 1843.4
2022-02-23 | 7:00 | 2016.1 | 314 | 1286.3 | 90.9 | 1.8 | 113.2 | 180.5 | 0 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 2016.1
2022-02-23 | 8:00 | 2197.7 | 314 | 1213.6 | 95.7 | 1.8 | 113.2 | 432.6 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 2197.7
2022-02-23 | 9:00 | 2243.7 | 314 | 1088.7 | 90.4 | 1.8 | 113.2 | 604 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | 0 | 2243.7
2022-02-23 | 10:00 | 2182.5 | 314 | 910.1 | 84.3 | 1.8 | 113.2 | 722.1 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2182.5
2022-02-23 | 11:00 | 2108.3 | 314 | 826.4 | 80.7 | 1.8 | 113.2 | 736.1 | 0 | 36.1 | 0 | 0 | 0 | 2108.3
2022-02-23 | 12:00 | 2002.1 | 314 | 863.7 | 78.7 | 1.8 | 113.2 | 728 | 0 | 34.9 | 0 | -132.2 | 0 | 2002.1
2022-02-23 | 13:00 | 2012.8 | 314 | 841 | 82.6 | 1.8 | 113.2 | 626.7 | 0 | 33.5 | 0 | 0 | 0 | 2012.8
2022-02-23 | 14:00 | 1987.5 | 314 | 932.9 | 87.5 | 1.8 | 113.2 | 506.7 | 0 | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 1987.5
2022-02-23 | 15:00 | 1991.1 | 314 | 1060.1 | 96.2 | 1.8 | 113.2 | 380.3 | 0 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 1991.1
2022-02-23 | 16:00 | 2016.1 | 314 | 1321.4 | 110.1 | 1.8 | 113.2 | 130.1 | 0 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 2016.1
2022-02-23 | 17:00 | 2100.9 | 314 | 1515 | 125.3 | 1.8 | 113.2 | 7.5 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 2100.9
2022-02-23 | 18:00 | 2171.2 | 314 | 1503.5 | 129.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 22 | 0 | 87 | 0 | 2171.2
2022-02-23 | 19:00 | 2140.2 | 314 | 1516.6 | 126.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 49 | 0 | 2140.2
2022-02-23 | 20:00 | 2093.7 | 314 | 1523.1 | 115.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 10 | 0 | 2093.7
2022-02-23 | 21:00 | 2012.6 | 314 | 1441.6 | 104 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 20 | 0 | 2012.6
2022-02-23 | 22:00 | 1907 | 314 | 1369.2 | 90.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 1907
2022-02-23 | 23:00 | 1858.4 | 314 | 1329.4 | 80.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 1858.4
2022-02-24 | 0:00 | 1768 | 314 | 1246.3 | 73.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 1768
2022-02-24 | 1:00 | 1729.9 | 314 | 1208.7 | 72.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 1729.9
2022-02-24 | 2:00 | 1712.9 | 314 | 1190.1 | 73.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 1712.9
2022-02-24 | 3:00 | 1706.8 | 314 | 1185.4 | 74.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1706.8
2022-02-24 | 4:00 | 1698.8 | 314 | 1175.7 | 74.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 1698.8
2022-02-24 | 5:00 | 1759 | 314 | 1237.3 | 75.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 1759
2022-02-24 | 6:00 | 1955 | 314 | 1418.5 | 81.9 | 1.8 | 113.2 | 6.5 | 0 | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 1955
2022-02-24 | 7:00 | 2141.8 | 314 | 1408 | 90.9 | 1.8 | 113.2 | 196.2 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 2141.8
2022-02-24 | 8:00 | 2335.9 | 314 | 1329.9 | 95.7 | 1.8 | 113.2 | 460.4 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | 0 | 2335.9
2022-02-24 | 9:00 | 2361.1 | 314 | 1198.9 | 90.4 | 1.8 | 113.2 | 622.1 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 2361.1
2022-02-24 | 10:00 | 2286.6 | 314 | 999.3 | 84.3 | 1.8 | 113.2 | 753.9 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 2286.6
2022-02-24 | 11:00 | 2214 | 314 | 917.1 | 80.7 | 1.8 | 113.2 | 765.3 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 2214
2022-02-24 | 12:00 | 2082.2 | 314 | 866 | 78.7 | 1.8 | 113.2 | 775.5 | 0 | 25.1 | 0 | -92.1 | 0 | 2082.2
2022-02-24 | 13:00 | 2121.5 | 314 | 877.4 | 82.6 | 1.8 | 113.2 | 705.5 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2121.5
2022-02-24 | 14:00 | 2117.7 | 314 | 966.5 | 87.5 | 1.8 | 113.2 | 603.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 2117.7
2022-02-24 | 15:00 | 2093.6 | 314 | 1101 | 96.2 | 1.8 | 113.2 | 433.4 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2093.6
2022-02-24 | 16:00 | 2141.5 | 314 | 1345.4 | 110.1 | 1.8 | 113.2 | 220.6 | 0 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 2141.5
2022-02-24 | 17:00 | 2177.4 | 314 | 1561.5 | 125.3 | 1.8 | 113.2 | 17.4 | 0 | 33.7 | 0 | 10.5 | 0 | 2177.4
2022-02-24 | 18:00 | 2235.6 | 314 | 1553.9 | 129.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 33 | 0 | 90 | 0 | 2235.6
2022-02-24 | 19:00 | 2183.1 | 314 | 1490.8 | 126.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 105 | 0 | 2183.1
2022-02-24 | 20:00 | 2119 | 314 | 1431.9 | 115.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 31.3 | 0 | 111.5 | 0 | 2119
2022-02-24 | 21:00 | 2035 | 314 | 1373.3 | 104 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 101.3 | 0 | 2035
2022-02-24 | 22:00 | 1930 | 314 | 1300.6 | 90.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 83.2 | 0 | 1930
2022-02-24 | 23:00 | 1875.8 | 314 | 1309.5 | 80.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 30 | 0 | 1875.8
2022-02-25 | 0:00 | 1784.9 | 314 | 1253.2 | 73.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 1784.9
2022-02-25 | 1:00 | 1746.6 | 314 | 1216.1 | 72.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 28.9 | 0 | 0 | 0 | 1746.6
2022-02-25 | 2:00 | 1732.7 | 314 | 1202.2 | 73.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 1732.7
2022-02-25 | 3:00 | 1721.6 | 314 | 1190.3 | 74.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 27.9 | 0 | 0 | 0 | 1721.6
2022-02-25 | 4:00 | 1708.1 | 314 | 1176.7 | 74.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 27.9 | 0 | 0 | 0 | 1708.1
2022-02-25 | 5:00 | 1766.1 | 314 | 1235.4 | 75.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 0 | 0 | 1766.1
2022-02-25 | 6:00 | 1953.8 | 314 | 1336.1 | 81.9 | 1.8 | 113.2 | 8.8 | 0 | 29 | 0 | 69 | 0 | 1953.8
2022-02-25 | 7:00 | 2110.9 | 314 | 1320.6 | 90.9 | 1.8 | 113.2 | 173.5 | 0 | 27.9 | 0 | 69 | 0 | 2110.9
2022-02-25 | 8:00 | 2273.9 | 314 | 1253.9 | 95.7 | 1.8 | 113.2 | 468.8 | 0 | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 2273.9
2022-02-25 | 9:00 | 2291.7 | 314 | 1057.2 | 90.4 | 1.8 | 113.2 | 687.2 | 0 | 27.9 | 0 | 0 | 0 | 2291.7
2022-02-25 | 10:00 | 2206.1 | 314 | 865.7 | 84.3 | 1.8 | 113.2 | 796.6 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 2206.1
2022-02-25 | 11:00 | 2142.8 | 314 | 776.7 | 80.7 | 1.8 | 113.2 | 863.3 | 0 | 33.2 | 0 | -40.1 | 0 | 2142.8
2022-02-25 | 12:00 | 1993.5 | 314 | 749.4 | 78.7 | 1.8 | 113.2 | 822.6 | 0 | 31.9 | 0 | -118.1 | 0 | 1993.5
2022-02-25 | 13:00 | 2031.8 | 314 | 759 | 82.6 | 1.8 | 113.2 | 731 | 0 | 30.2 | 0 | 0 | 0 | 2031.8
2022-02-25 | 14:00 | 2000.2 | 314 | 833.2 | 87.5 | 1.8 | 113.2 | 622.7 | 0 | 27.8 | 0 | 0 | 0 | 2000.2
2022-02-25 | 15:00 | 1977.8 | 314 | 980 | 96.2 | 1.8 | 113.2 | 447.2 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 1977.8
2022-02-25 | 16:00 | 2012.3 | 314 | 1258.5 | 110.1 | 1.8 | 113.2 | 191.7 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2012.3
2022-02-25 | 17:00 | 2034.2 | 314 | 1396.6 | 125.3 | 1.8 | 113.2 | 11.4 | 0 | 21.9 | 0 | 50 | 0 | 2034.2
2022-02-25 | 18:00 | 2078.4 | 314 | 1393.2 | 129.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 23 | 0 | 103.5 | 0 | 2078.4
2022-02-25 | 19:00 | 2021.8 | 314 | 1399.9 | 126.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 26.3 | 0 | 40.5 | 0 | 2021.8
2022-02-25 | 20:00 | 1968.4 | 314 | 1335.3 | 115.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 63.6 | 0 | 1968.4
2022-02-25 | 21:00 | 1891.2 | 314 | 1278.6 | 104 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 53 | 0 | 1891.2
2022-02-25 | 22:00 | 1804.3 | 314 | 1203.5 | 90.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 51.4 | 0 | 1804.3
2022-02-25 | 23:00 | 1752.8 | 314 | 1204.4 | 80.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 28.9 | 0 | 10 | 0 | 1752.8
2022-02-26 | 0:00 | 1663.9 | 314 | 1069.2 | 73.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 63 | 0 | 1663.9
2022-02-26 | 1:00 | 1628.3 | 314 | 1046.1 | 72.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 26.2 | 0 | 54.4 | 0 | 1628.3
2022-02-26 | 2:00 | 1616.9 | 314 | 1048.8 | 73.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 37.6 | 0 | 1616.9
2022-02-26 | 3:00 | 1599.1 | 314 | 1049.4 | 74.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 26.3 | 0 | 20 | 0 | 1599.1
2022-02-26 | 4:00 | 1565.9 | 314 | 1035.9 | 74.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 1565.9
2022-02-26 | 5:00 | 1553.5 | 314 | 1024 | 75.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 1553.5
2022-02-26 | 6:00 | 1610.3 | 314 | 1054.5 | 81.9 | 1.8 | 113.2 | 8.1 | 0 | 16.8 | 0 | 20 | 0 | 1610.3
2022-02-26 | 7:00 | 1699.5 | 314 | 969.2 | 90.9 | 1.8 | 113.2 | 200.7 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 1699.5
2022-02-26 | 8:00 | 1754.6 | 314 | 750.1 | 95.7 | 1.8 | 113.2 | 473.3 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 1754.6
2022-02-26 | 9:00 | 1738.2 | 314 | 534.4 | 90.4 | 1.8 | 113.2 | 679.9 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 1738.2
2022-02-26 | 10:00 | 1666 | 314 | 378.6 | 84.3 | 1.8 | 113.2 | 808.6 | 0 | 5.6 | 0 | -40.1 | 0 | 1666
2022-02-26 | 11:00 | 1600.3 | 314 | 371.5 | 80.7 | 1.8 | 113.2 | 865.7 | 0 | 11.6 | 0 | -158.2 | 0 | 1600.3
2022-02-26 | 12:00 | 1525.9 | 314 | 374.6 | 78.7 | 1.8 | 113.2 | 862.1 | 0 | 14.7 | 0 | -233.2 | 0 | 1525.9
2022-02-26 | 13:00 | 1499 | 314 | 378.9 | 82.6 | 1.8 | 113.2 | 801.1 | 0 | 15.6 | 0 | -208.2 | 0 | 1499
2022-02-26 | 14:00 | 1459.2 | 314 | 375.3 | 87.5 | 1.8 | 113.2 | 661.2 | 0 | 12.4 | 0 | -106.2 | 0 | 1459.2
2022-02-26 | 15:00 | 1451.4 | 314 | 464.7 | 96.2 | 1.8 | 113.2 | 477.4 | 0 | 10.1 | 0 | -26 | 0 | 1451.4
2022-02-26 | 16:00 | 1486.8 | 314 | 717.1 | 110.1 | 1.8 | 113.2 | 224.4 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 1486.8
2022-02-26 | 17:00 | 1550.4 | 314 | 972.6 | 125.3 | 1.8 | 113.2 | 17.9 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 1550.4
2022-02-26 | 18:00 | 1640 | 314 | 1074.4 | 129.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0.5 | 0 | 1640
2022-02-26 | 19:00 | 1636.1 | 314 | 1065.2 | 126.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 10.5 | 0 | 1636.1
2022-02-26 | 20:00 | 1619.8 | 314 | 1052.3 | 115.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 20 | 0 | 1619.8
2022-02-26 | 21:00 | 1565.2 | 314 | 1027.4 | 104 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 1565.2
2022-02-26 | 22:00 | 1482.3 | 314 | 958.1 | 90.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 1482.3
2022-02-26 | 23:00 | 1443.2 | 314 | 927.3 | 80.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 1443.2
2022-02-27 | 0:00 | 1376.1 | 314 | 872.7 | 68.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 1376.1
2022-02-27 | 1:00 | 1361.7 | 314 | 855.8 | 67.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 1361.7
2022-02-27 | 2:00 | 1364.1 | 314 | 855.3 | 68.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 1364.1
2022-02-27 | 3:00 | 1369.9 | 314 | 861.1 | 69.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 1369.9
2022-02-27 | 4:00 | 1351.6 | 314 | 841.8 | 69.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 1351.6
2022-02-27 | 5:00 | 1326.6 | 314 | 813.6 | 69.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 1326.6
2022-02-27 | 6:00 | 1361 | 314 | 840.3 | 70.9 | 1.8 | 113.2 | 4.7 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 1361
2022-02-27 | 7:00 | 1424.2 | 314 | 795.6 | 71.9 | 1.8 | 113.2 | 106.3 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 1424.2
2022-02-27 | 8:00 | 1476.8 | 314 | 727.1 | 71.9 | 1.8 | 113.2 | 225.5 | 0 | 23.3 | 0 | 0 | 0 | 1476.8
2022-02-27 | 9:00 | 1502.6 | 314 | 621.6 | 71.5 | 1.8 | 113.2 | 348.4 | 0 | 32.1 | 0 | 0 | 0 | 1502.6
2022-02-27 | 10:00 | 1479.6 | 314 | 385.5 | 70.2 | 1.8 | 113.2 | 555.5 | 0 | 39.4 | 0 | 0 | 0 | 1479.6
2022-02-27 | 11:00 | 1445.6 | 314 | 361.3 | 68.9 | 1.8 | 113.2 | 638.3 | 0 | 40.2 | 0 | -92.1 | 0 | 1445.6
2022-02-27 | 12:00 | 1434.8 | 314 | 364.1 | 66.7 | 1.8 | 113.2 | 690.4 | 0 | 42.8 | 0 | -158.2 | 0 | 1434.8
2022-02-27 | 13:00 | 1398.4 | 314 | 377.3 | 69 | 1.8 | 113.2 | 639.3 | 0 | 42 | 0 | -158.2 | 0 | 1398.4
2022-02-27 | 14:00 | 1364.1 | 314 | 377.7 | 70.2 | 1.8 | 113.2 | 578.7 | 0 | 40.7 | 0 | -132.2 | 0 | 1364.1
2022-02-27 | 15:00 | 1355.9 | 314 | 463.8 | 75.1 | 1.8 | 113.2 | 418.2 | 0 | 35.9 | 0 | -66.1 | 0 | 1355.9
2022-02-27 | 16:00 | 1421.1 | 314 | 679.8 | 85.5 | 1.8 | 113.2 | 195.5 | 0 | 31.3 | 0 | 0 | 0 | 1421.1
2022-02-27 | 17:00 | 1538.7 | 314 | 970.5 | 97.9 | 1.8 | 113.2 | 13.2 | 0 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 1538.7
2022-02-27 | 18:00 | 1632.4 | 314 | 1051.6 | 104.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 20 | 0 | 1632.4
2022-02-27 | 19:00 | 1637.3 | 314 | 1043.1 | 103.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 35 | 0 | 1637.3
2022-02-27 | 20:00 | 1605.3 | 314 | 1028.2 | 100 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 21 | 0 | 1605.3
2022-02-27 | 21:00 | 1548.1 | 314 | 1002.7 | 91.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 1548.1
2022-02-27 | 22:00 | 1454.5 | 314 | 926.4 | 79.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | 0 | 1454.5
2022-02-27 | 23:00 | 1424.7 | 314 | 900.7 | 74.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 1424.7
2022-02-28 | 0:00 | 1366.5 | 314 | 846.9 | 68.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 22.3 | 0 | 0 | 0 | 1366.5
2022-02-28 | 1:00 | 1359.8 | 314 | 834.6 | 67.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 1359.8
2022-02-28 | 2:00 | 1381.7 | 314 | 852.6 | 68.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 1381.7
2022-02-28 | 3:00 | 1389.9 | 314 | 859.6 | 69.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 31.9 | 0 | 0 | 0 | 1389.9
2022-02-28 | 4:00 | 1411.7 | 314 | 884.5 | 69.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 1411.7
2022-02-28 | 5:00 | 1482 | 314 | 959.4 | 69.8 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 1482
2022-02-28 | 6:00 | 1674 | 314 | 1117 | 70.9 | 1.8 | 113.2 | 10.5 | 0 | 20.6 | 0 | 26 | 0 | 1674
2022-02-28 | 7:00 | 1866.8 | 314 | 1102.2 | 71.9 | 1.8 | 113.2 | 213.3 | 0 | 17.4 | 0 | 33 | 0 | 1866.8
2022-02-28 | 8:00 | 2045.2 | 314 | 1038.6 | 71.9 | 1.8 | 113.2 | 481.2 | 0 | 14.5 | 0 | 10 | 0 | 2045.2
2022-02-28 | 9:00 | 2073.5 | 314 | 869 | 71.5 | 1.8 | 113.2 | 682.3 | 0 | 10.7 | 0 | 11 | 0 | 2073.5
2022-02-28 | 10:00 | 2002.5 | 314 | 686 | 70.2 | 1.8 | 113.2 | 795.7 | 0 | 11.6 | 0 | 10 | 0 | 2002.5
2022-02-28 | 11:00 | 1943.8 | 314 | 582 | 68.9 | 1.8 | 113.2 | 847.6 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 1943.8
2022-02-28 | 12:00 | 1791.7 | 314 | 487.5 | 66.7 | 1.8 | 113.2 | 829.1 | 0 | 19.5 | 0 | -40.1 | 0 | 1791.7
2022-02-28 | 13:00 | 1833.7 | 314 | 640.1 | 69 | 1.8 | 113.2 | 770.3 | 0 | 17.4 | 0 | -92.1 | 0 | 1833.7
2022-02-28 | 14:00 | 1816.3 | 314 | 654.2 | 70.2 | 1.8 | 113.2 | 646 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 1816.3
2022-02-28 | 15:00 | 1802.9 | 314 | 808.1 | 75.1 | 1.8 | 113.2 | 473.9 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 1802.9
2022-02-28 | 16:00 | 1814 | 314 | 1066.3 | 85.5 | 1.8 | 113.2 | 219.2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1814
2022-02-28 | 17:00 | 1830.3 | 314 | 1273.5 | 97.9 | 1.8 | 113.2 | 16.5 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 1830.3
2022-02-28 | 18:00 | 1890.9 | 314 | 1288.9 | 104.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 60 | 0 | 1890.9
2022-02-28 | 19:00 | 1856.2 | 314 | 1293.2 | 103.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 26 | 0 | 1856.2
2022-02-28 | 20:00 | 1808.2 | 314 | 1274.9 | 100 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 1808.2
2022-02-28 | 21:00 | 1758 | 314 | 1233.8 | 91.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1758
2022-02-28 | 22:00 | 1683 | 314 | 1170.7 | 79.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 1683
2022-02-28 | 23:00 | 1642.3 | 314 | 1134.9 | 74.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 1642.3
2022-03-01 | 0:00 | 1563.7 | 314 | 1022.3 | 107.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 1563.7
2022-03-01 | 1:00 | 1549.4 | 314 | 1009.7 | 106.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 1549.4
2022-03-01 | 2:00 | 1561.6 | 314 | 1021.2 | 107.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 1561.6
2022-03-01 | 3:00 | 1577.8 | 314 | 1036.5 | 108.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 1577.8
2022-03-01 | 4:00 | 1574.9 | 314 | 1034.6 | 108.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1574.9
2022-03-01 | 5:00 | 1620.7 | 314 | 1078.9 | 110.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1620.7
2022-03-01 | 6:00 | 1770.5 | 314 | 1217.2 | 113.5 | 1.8 | 113.2 | 9.2 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1770.5
2022-03-01 | 7:00 | 1897.5 | 314 | 1205.1 | 115.6 | 1.8 | 113.2 | 146.2 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1897.5
2022-03-01 | 8:00 | 2082.7 | 314 | 1355.9 | 117 | 1.8 | 113.2 | 179.5 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 2082.7
2022-03-01 | 9:00 | 2182.2 | 314 | 1440.7 | 116 | 1.8 | 113.2 | 192.8 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 2182.2
2022-03-01 | 10:00 | 2128.5 | 314 | 1282.7 | 113 | 1.8 | 113.2 | 300.1 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 2128.5
2022-03-01 | 11:00 | 2081 | 314 | 1223.9 | 112.2 | 1.8 | 113.2 | 313.8 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 2081
2022-03-01 | 12:00 | 1967.6 | 314 | 1250.4 | 109.6 | 1.8 | 113.2 | 177.5 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1967.6
2022-03-01 | 13:00 | 2082 | 314 | 1452.2 | 114.6 | 1.8 | 113.2 | 84.9 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 2082
2022-03-01 | 14:00 | 2114.8 | 314 | 1517.3 | 120.6 | 1.8 | 113.2 | 45 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 2114.8
2022-03-01 | 15:00 | 2089.5 | 314 | 1482 | 126.3 | 1.8 | 113.2 | 47.1 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 2089.5
2022-03-01 | 16:00 | 2098.4 | 314 | 1518.8 | 136.2 | 1.8 | 113.2 | 9.9 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 2098.4
2022-03-01 | 17:00 | 2073.7 | 314 | 1465.7 | 148.4 | 1.8 | 113.2 | 0.1 | 0 | 4 | 0 | 26.5 | 0 | 2073.7
2022-03-01 | 18:00 | 2051.3 | 314 | 1462.7 | 153.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 2051.3
2022-03-01 | 19:00 | 1967.1 | 314 | 1337.5 | 152.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 40 | 0 | 1967.1
2022-03-01 | 20:00 | 1894.5 | 314 | 1276.3 | 148.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 29 | 0 | 1894.5
2022-03-01 | 21:00 | 1811.3 | 314 | 1209.3 | 140.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 20 | 0 | 1811.3
2022-03-01 | 22:00 | 1717.3 | 314 | 1103.9 | 126.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 38 | 0 | 1717.3
2022-03-01 | 23:00 | 1647.7 | 314 | 1035.9 | 120.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 29.2 | 0 | 33 | 0 | 1647.7
2022-03-02 | 0:00 | 1541 | 314 | 968.8 | 107.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 35.6 | 0 | 0 | 0 | 1541
2022-03-02 | 1:00 | 1514.7 | 314 | 943.2 | 106.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 35.6 | 0 | 0 | 0 | 1514.7
2022-03-02 | 2:00 | 1524.4 | 314 | 956.7 | 107.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | 0 | 1524.4
2022-03-02 | 3:00 | 1525.5 | 314 | 962.1 | 108.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 26.2 | 0 | 0 | 0 | 1525.5
2022-03-02 | 4:00 | 1524.9 | 314 | 962.2 | 108.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 1524.9
2022-03-02 | 5:00 | 1575.3 | 314 | 1014.5 | 110.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | 0 | 1575.3
2022-03-02 | 6:00 | 1722.4 | 314 | 1133.8 | 113.5 | 1.8 | 113.2 | 7 | 0 | 16.1 | 0 | 23 | 0 | 1722.4
2022-03-02 | 7:00 | 1837.8 | 314 | 1099.3 | 115.6 | 1.8 | 113.2 | 152.9 | 0 | 12 | 0 | 29 | 0 | 1837.8
2022-03-02 | 8:00 | 2008.9 | 314 | 1083.3 | 117 | 1.8 | 113.2 | 342.3 | 0 | 7.8 | 0 | 29.5 | 0 | 2008.9
2022-03-02 | 9:00 | 2070.9 | 314 | 980.6 | 116 | 1.8 | 113.2 | 513.5 | 0 | 8.8 | 0 | 23 | 0 | 2070.9
2022-03-02 | 10:00 | 2001.5 | 314 | 781.3 | 113 | 1.8 | 113.2 | 667.2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2001.5
2022-03-02 | 11:00 | 1947.6 | 314 | 640.4 | 112.2 | 1.8 | 113.2 | 778 | 0 | 14 | 0 | -26 | 0 | 1947.6
2022-03-02 | 12:00 | 1811.4 | 314 | 697.5 | 109.6 | 1.8 | 113.2 | 740.3 | 0 | 18.2 | 0 | -183.2 | 0 | 1811.4
2022-03-02 | 13:00 | 1855.3 | 314 | 685 | 114.6 | 1.8 | 113.2 | 605.2 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 1855.3
2022-03-02 | 14:00 | 1853.5 | 314 | 804.8 | 120.6 | 1.8 | 113.2 | 478.5 | 0 | 20.6 | 0 | 0 | 0 | 1853.5
2022-03-02 | 15:00 | 1826.9 | 314 | 937.9 | 126.3 | 1.8 | 113.2 | 313.9 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 1826.9
2022-03-02 | 16:00 | 1837 | 314 | 1142 | 136.2 | 1.8 | 113.2 | 112.2 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 1837
2022-03-02 | 17:00 | 1866.4 | 314 | 1245.5 | 148.4 | 1.8 | 113.2 | 5.3 | 0 | 15.2 | 0 | 23 | 0 | 1866.4
2022-03-02 | 18:00 | 1908 | 314 | 1279.9 | 153.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 29 | 0 | 1908
2022-03-02 | 19:00 | 1860.4 | 314 | 1216.1 | 152.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 49 | 0 | 1860.4
2022-03-02 | 20:00 | 1816.9 | 314 | 1218.9 | 148.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 10 | 0 | 1816.9
2022-03-02 | 21:00 | 1754.1 | 314 | 1154.1 | 140.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 20 | 0 | 1754.1
2022-03-02 | 22:00 | 1671.8 | 314 | 1094.8 | 126.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 10.5 | 0 | 1671.8
2022-03-02 | 23:00 | 1625.9 | 314 | 1043.5 | 120.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 20 | 0 | 1625.9
2022-03-03 | 0:00 | 1540.9 | 314 | 986.4 | 107.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 1540.9
2022-03-03 | 1:00 | 1515.4 | 314 | 960.4 | 106.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 1515.4
2022-03-03 | 2:00 | 1528 | 314 | 971.6 | 107.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 1528
2022-03-03 | 3:00 | 1540.3 | 314 | 981.4 | 108.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 1540.3
2022-03-03 | 4:00 | 1545 | 314 | 985.9 | 108.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 1545
2022-03-03 | 5:00 | 1598.3 | 314 | 1032.7 | 110.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 1598.3
2022-03-03 | 6:00 | 1748.6 | 314 | 1100.9 | 113.5 | 1.8 | 113.2 | 11.7 | 0 | 26.5 | 0 | 67 | 0 | 1748.6
2022-03-03 | 7:00 | 1876.1 | 314 | 1032.9 | 115.6 | 1.8 | 113.2 | 199.4 | 0 | 29 | 0 | 70.2 | 0 | 1876.1
2022-03-03 | 8:00 | 2037.8 | 314 | 922.8 | 117 | 1.8 | 113.2 | 480.4 | 0 | 28.1 | 0 | 60.5 | 0 | 2037.8
2022-03-03 | 9:00 | 2071.5 | 314 | 815.4 | 116 | 1.8 | 113.2 | 600.6 | 0 | 29.7 | 0 | 80.8 | 0 | 2071.5
2022-03-03 | 10:00 | 2018 | 314 | 747.5 | 113 | 1.8 | 113.2 | 675.3 | 0 | 33.2 | 0 | 20 | 0 | 2018
2022-03-03 | 11:00 | 1979.9 | 314 | 593.7 | 112.2 | 1.8 | 113.2 | 808.1 | 0 | 36.9 | 0 | 0 | 0 | 1979.9
2022-03-03 | 12:00 | 1859.9 | 314 | 621 | 109.6 | 1.8 | 113.2 | 795 | 0 | 37.5 | 0 | -132.2 | 0 | 1859.9
2022-03-03 | 13:00 | 1903.2 | 314 | 652.1 | 114.6 | 1.8 | 113.2 | 712.8 | 0 | 34.8 | 0 | -40.1 | 0 | 1903.2
2022-03-03 | 14:00 | 1915.5 | 314 | 702.9 | 120.6 | 1.8 | 113.2 | 628.8 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | 0 | 1915.5
2022-03-03 | 15:00 | 1887.8 | 314 | 884.9 | 126.3 | 1.8 | 113.2 | 417 | 0 | 30.6 | 0 | 0 | 0 | 1887.8
2022-03-03 | 16:00 | 1909.7 | 314 | 1150.1 | 136.2 | 1.8 | 113.2 | 164.6 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 1909.7
2022-03-03 | 17:00 | 1933.2 | 314 | 1240.5 | 148.4 | 1.8 | 113.2 | 7.4 | 0 | 28.9 | 0 | 79 | 0 | 1933.2
2022-03-03 | 18:00 | 1965.6 | 314 | 1237.9 | 153.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 116 | 0 | 1965.6
2022-03-03 | 19:00 | 1906.3 | 314 | 1244.5 | 152.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 30.2 | 0 | 50 | 0 | 1906.3
2022-03-03 | 20:00 | 1856.4 | 314 | 1178.5 | 148.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 73 | 0 | 1856.4
2022-03-03 | 21:00 | 1781.3 | 314 | 1186 | 140.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 26.2 | 0 | 0 | 0 | 1781.3
2022-03-03 | 22:00 | 1698.6 | 314 | 1115.4 | 126.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 0 | 0 | 1698.6
2022-03-03 | 23:00 | 1646.4 | 314 | 1068.7 | 120.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 1646.4
2022-03-04 | 0:00 | 1562.3 | 314 | 1000.3 | 107.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 1562.3
2022-03-04 | 1:00 | 1545.7 | 314 | 984.1 | 106.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 1545.7
2022-03-04 | 2:00 | 1557.8 | 314 | 993.9 | 107.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 27.8 | 0 | 0 | 0 | 1557.8
2022-03-04 | 3:00 | 1563.1 | 314 | 998.1 | 108.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 27.8 | 0 | 0 | 0 | 1563.1
2022-03-04 | 4:00 | 1571.1 | 314 | 1010.2 | 108.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 23.3 | 0 | 0 | 0 | 1571.1
2022-03-04 | 5:00 | 1625.2 | 314 | 1064.9 | 110.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 1625.2
2022-03-04 | 6:00 | 1777 | 314 | 1168.4 | 113.5 | 1.8 | 113.2 | 17.3 | 0 | 15.8 | 0 | 33 | 0 | 1777
2022-03-04 | 7:00 | 1913.6 | 314 | 1101.5 | 115.6 | 1.8 | 113.2 | 246.5 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 1913.6
2022-03-04 | 8:00 | 2056.2 | 314 | 961.9 | 117 | 1.8 | 113.2 | 520.3 | 0 | 8 | 0 | 20 | 0 | 2056.2
2022-03-04 | 9:00 | 2090.2 | 314 | 806.7 | 116 | 1.8 | 113.2 | 732.3 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 2090.2
2022-03-04 | 10:00 | 2009.8 | 314 | 634.5 | 113 | 1.8 | 113.2 | 855.2 | 0 | 4.1 | 0 | -26 | 0 | 2009.8
2022-03-04 | 11:00 | 1958 | 314 | 620.3 | 112.2 | 1.8 | 113.2 | 899.8 | 0 | 2.9 | 0 | -106.2 | 0 | 1958
2022-03-04 | 12:00 | 1816.5 | 314 | 699 | 109.6 | 1.8 | 113.2 | 759.9 | 0 | 2.2 | 0 | -183.2 | 0 | 1816.5
2022-03-04 | 13:00 | 1871.9 | 314 | 723.5 | 114.6 | 1.8 | 113.2 | 603.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1871.9
2022-03-04 | 14:00 | 1849.6 | 314 | 822.3 | 120.6 | 1.8 | 113.2 | 476.1 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1849.6
2022-03-04 | 15:00 | 1823.4 | 314 | 1012.5 | 126.3 | 1.8 | 113.2 | 254.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1823.4
2022-03-04 | 16:00 | 1850.4 | 314 | 1159.6 | 136.2 | 1.8 | 113.2 | 64.6 | 0 | 1 | 0 | 60 | 0 | 1850.4
2022-03-04 | 17:00 | 1875.8 | 314 | 1153.5 | 148.4 | 1.8 | 113.2 | 0.8 | 0 | 2.1 | 0 | 142 | 0 | 1875.8
2022-03-04 | 18:00 | 1898.8 | 314 | 1150.7 | 153.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 164 | 0 | 1898.8
2022-03-04 | 19:00 | 1846.5 | 314 | 1161.3 | 152.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 101.5 | 0 | 1846.5
2022-03-04 | 20:00 | 1790.4 | 314 | 1168.6 | 148.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 42 | 0 | 1790.4
2022-03-04 | 21:00 | 1727.3 | 314 | 1075.9 | 140.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 80.5 | 0 | 1727.3
2022-03-04 | 22:00 | 1673.3 | 314 | 1034 | 126.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 80 | 0 | 1673.3
2022-03-04 | 23:00 | 1628.2 | 314 | 991.4 | 120.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 80 | 0 | 1628.2
2022-03-05 | 0:00 | 1554.6 | 314 | 941.9 | 107.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 67.5 | 0 | 1554.6
2022-03-05 | 1:00 | 1528.8 | 314 | 943.5 | 106.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 40.5 | 0 | 1528.8
2022-03-05 | 2:00 | 1533.1 | 314 | 935.5 | 107.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 53.5 | 0 | 1533.1
2022-03-05 | 3:00 | 1529.1 | 314 | 945 | 108.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 38 | 0 | 1529.1
2022-03-05 | 4:00 | 1506.9 | 314 | 946.7 | 108.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 12.5 | 0 | 1506.9
2022-03-05 | 5:00 | 1495.6 | 314 | 946 | 110.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 1495.6
2022-03-05 | 6:00 | 1531 | 314 | 938.4 | 113.5 | 1.8 | 113.2 | 12.6 | 0 | 7.5 | 0 | 30 | 0 | 1531
2022-03-05 | 7:00 | 1585.9 | 314 | 835.3 | 115.6 | 1.8 | 113.2 | 198.5 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 1585.9
2022-03-05 | 8:00 | 1642.2 | 314 | 631.6 | 117 | 1.8 | 113.2 | 456.9 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 1642.2
2022-03-05 | 9:00 | 1625.3 | 314 | 402 | 116 | 1.8 | 113.2 | 669.5 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 1625.3
2022-03-05 | 10:00 | 1556.4 | 314 | 371.2 | 113 | 1.8 | 113.2 | 812.7 | 0 | 13.7 | 0 | -183.2 | 0 | 1556.4
2022-03-05 | 11:00 | 1509.2 | 314 | 360.6 | 112.2 | 1.8 | 113.2 | 871.6 | 0 | 19 | 0 | -283.2 | 0 | 1509.2
2022-03-05 | 12:00 | 1442.3 | 314 | 359.7 | 109.6 | 1.8 | 113.2 | 839 | 0 | 23 | 0 | -318 | 0 | 1442.3
2022-03-05 | 13:00 | 1410.9 | 314 | 359.9 | 114.6 | 1.8 | 113.2 | 613.3 | 0 | 26.3 | 0 | -132.2 | 0 | 1410.9
2022-03-05 | 14:00 | 1394.2 | 314 | 411 | 120.6 | 1.8 | 113.2 | 406.2 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 1394.2
2022-03-05 | 15:00 | 1405 | 314 | 567.2 | 126.3 | 1.8 | 113.2 | 252.3 | 0 | 30.2 | 0 | 0 | 0 | 1405
2022-03-05 | 16:00 | 1451.8 | 314 | 761.7 | 136.2 | 1.8 | 113.2 | 91.4 | 0 | 33.5 | 0 | 0 | 0 | 1451.8
2022-03-05 | 17:00 | 1515.5 | 314 | 900.1 | 148.4 | 1.8 | 113.2 | 6.7 | 0 | 31.3 | 0 | 0 | 0 | 1515.5
2022-03-05 | 18:00 | 1572.8 | 314 | 940.9 | 153.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 32.7 | 0 | 17 | 0 | 1572.8
2022-03-05 | 19:00 | 1557.3 | 314 | 942.7 | 152.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1557.3
2022-03-05 | 20:00 | 1531.1 | 314 | 917.3 | 148.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 36.2 | 0 | 0 | 0 | 1531.1
2022-03-05 | 21:00 | 1475 | 314 | 872.4 | 140.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 33.5 | 0 | 0 | 0 | 1475
2022-03-05 | 22:00 | 1398.3 | 314 | 808.5 | 126.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | 0 | 1398.3
2022-03-05 | 23:00 | 1359.3 | 314 | 776.3 | 120.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 33.4 | 0 | 0 | 0 | 1359.3
2022-03-06 | 0:00 | 1306.2 | 314 | 732.2 | 109.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 35.6 | 0 | 0 | 0 | 1306.2
2022-03-06 | 1:00 | 1305.6 | 314 | 730.4 | 108.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 37.3 | 0 | 0 | 0 | 1305.6
2022-03-06 | 2:00 | 1328 | 314 | 751.3 | 111.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 1328
2022-03-06 | 3:00 | 1336 | 314 | 757.9 | 114.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 34.9 | 0 | 0 | 0 | 1336
2022-03-06 | 4:00 | 1341.9 | 314 | 763.3 | 115.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | 0 | 1341.9
2022-03-06 | 5:00 | 1336.3 | 314 | 757.8 | 114.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 34.8 | 0 | 0 | 0 | 1336.3
2022-03-06 | 6:00 | 1350.1 | 314 | 754.5 | 113.6 | 1.8 | 113.2 | 17.4 | 0 | 35.6 | 0 | 0 | 0 | 1350.1
2022-03-06 | 7:00 | 1406.5 | 314 | 625.8 | 114.8 | 1.8 | 113.2 | 201.6 | 0 | 35.3 | 0 | 0 | 0 | 1406.5
2022-03-06 | 8:00 | 1462.5 | 314 | 403 | 114.9 | 1.8 | 113.2 | 477.8 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 1462.5
2022-03-06 | 9:00 | 1469 | 314 | 373.1 | 114 | 1.8 | 113.2 | 603.8 | 0 | 41.2 | 0 | -92.1 | 0 | 1469
2022-03-06 | 10:00 | 1444.5 | 314 | 381.1 | 113.8 | 1.8 | 113.2 | 609.9 | 0 | 42.9 | 0 | -132.2 | 0 | 1444.5
2022-03-06 | 11:00 | 1451.8 | 314 | 373.8 | 113.7 | 1.8 | 113.2 | 701.7 | 0 | 41.8 | 0 | -208.2 | 0 | 1451.8
2022-03-06 | 12:00 | 1425.5 | 314 | 360.8 | 110.8 | 1.8 | 113.2 | 690.3 | 0 | 42.8 | 0 | -208.2 | 0 | 1425.5
2022-03-06 | 13:00 | 1407 | 314 | 375.1 | 112 | 1.8 | 113.2 | 656 | 0 | 43.1 | 0 | -208.2 | 0 | 1407
2022-03-06 | 14:00 | 1392.3 | 314 | 401.6 | 114.4 | 1.8 | 113.2 | 536.4 | 0 | 43.1 | 0 | -132.2 | 0 | 1392.3
2022-03-06 | 15:00 | 1410.1 | 314 | 525.5 | 116.8 | 1.8 | 113.2 | 335.3 | 0 | 43.6 | 0 | -40.1 | 0 | 1410.1
2022-03-06 | 16:00 | 1466.5 | 314 | 696.4 | 123.8 | 1.8 | 113.2 | 174.1 | 0 | 43.2 | 0 | 0 | 0 | 1466.5
2022-03-06 | 17:00 | 1586.9 | 314 | 966.2 | 133 | 1.8 | 113.2 | 16.4 | 0 | 42.3 | 0 | 0 | 0 | 1586.9
2022-03-06 | 18:00 | 1688.4 | 314 | 1052.5 | 137 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 27.5 | 0 | 1688.4
2022-03-06 | 19:00 | 1690.5 | 314 | 1043.2 | 136.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 42.8 | 0 | 39 | 0 | 1690.5
2022-03-06 | 20:00 | 1663.4 | 314 | 1025.7 | 133 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 40.7 | 0 | 35 | 0 | 1663.4
2022-03-06 | 21:00 | 1600 | 314 | 980.6 | 124.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 40.5 | 0 | 25 | 0 | 1600
2022-03-06 | 22:00 | 1503.1 | 314 | 916.1 | 119.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 38.1 | 0 | 0 | 0 | 1503.1
2022-03-06 | 23:00 | 1466.7 | 314 | 887.8 | 115.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 34.6 | 0 | 0 | 0 | 1466.7
2022-03-07 | 0:00 | 1403.4 | 314 | 834.2 | 109.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 1403.4
2022-03-07 | 1:00 | 1387.6 | 314 | 819.9 | 108.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 1387.6
2022-03-07 | 2:00 | 1411.4 | 314 | 840.9 | 111.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | 0 | 1411.4
2022-03-07 | 3:00 | 1426.9 | 314 | 841.5 | 114.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 9 | 0 | 1426.9
2022-03-07 | 4:00 | 1439.3 | 314 | 862 | 115.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1439.3
2022-03-07 | 5:00 | 1510.4 | 314 | 938.5 | 114.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 28.2 | 0 | 0 | 0 | 1510.4
2022-03-07 | 6:00 | 1702.9 | 314 | 1110.9 | 113.6 | 1.8 | 113.2 | 22.7 | 0 | 22.7 | 0 | 4 | 0 | 1702.9
2022-03-07 | 7:00 | 1904.7 | 314 | 1103.6 | 114.8 | 1.8 | 113.2 | 233 | 0 | 18.8 | 0 | 5.5 | 0 | 1904.7
2022-03-07 | 8:00 | 2101.4 | 314 | 1065.6 | 114.9 | 1.8 | 113.2 | 470.3 | 0 | 15.6 | 0 | 6 | 0 | 2101.4
2022-03-07 | 9:00 | 2151.8 | 314 | 930.3 | 114 | 1.8 | 113.2 | 661.9 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 2151.8
2022-03-07 | 10:00 | 2090.2 | 314 | 752.4 | 113.8 | 1.8 | 113.2 | 778.1 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 2090.2
2022-03-07 | 11:00 | 2038 | 314 | 684.3 | 113.7 | 1.8 | 113.2 | 792.2 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 2038
2022-03-07 | 12:00 | 1913 | 314 | 730.6 | 110.8 | 1.8 | 113.2 | 670.7 | 0 | 23.9 | 0 | -52 | 0 | 1913
2022-03-07 | 13:00 | 1966.4 | 314 | 792 | 112 | 1.8 | 113.2 | 608.3 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 1966.4
2022-03-07 | 14:00 | 1957.4 | 314 | 871.9 | 114.4 | 1.8 | 113.2 | 520.1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1957.4
2022-03-07 | 15:00 | 1939 | 314 | 997.8 | 116.8 | 1.8 | 113.2 | 373.5 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 1939
2022-03-07 | 16:00 | 1971.6 | 314 | 1229.2 | 123.8 | 1.8 | 113.2 | 166.1 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 1971.6
2022-03-07 | 17:00 | 1996.5 | 314 | 1403.6 | 133 | 1.8 | 113.2 | 11.1 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 1996.5
2022-03-07 | 18:00 | 2045.3 | 314 | 1432.9 | 137 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 30.3 | 0 | 2045.3
2022-03-07 | 19:00 | 1976.5 | 314 | 1372.6 | 136.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 23.7 | 0 | 1976.5
2022-03-07 | 20:00 | 1926.7 | 314 | 1350.2 | 133 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 1926.7
2022-03-07 | 21:00 | 1859.7 | 314 | 1291.9 | 124.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 1859.7
2022-03-07 | 22:00 | 1779.5 | 314 | 1216.4 | 119.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 1779.5
2022-03-07 | 23:00 | 1724.8 | 314 | 1165.7 | 115.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 1724.8
2022-03-08 | 0:00 | 1637.6 | 314 | 1084.4 | 107.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 1637.6
2022-03-08 | 1:00 | 1610.9 | 314 | 1061.4 | 106.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 1610.9
2022-03-08 | 2:00 | 1619.5 | 314 | 1070.5 | 107.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 1619.5
2022-03-08 | 3:00 | 1613 | 314 | 1063.4 | 108.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 1613
2022-03-08 | 4:00 | 1617 | 314 | 1064.9 | 108.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 1617
2022-03-08 | 5:00 | 1672.9 | 314 | 1115.9 | 110.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 1672.9
2022-03-08 | 6:00 | 1847.1 | 314 | 1260.8 | 113.5 | 1.8 | 113.2 | 24.8 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1847.1
2022-03-08 | 7:00 | 1967.4 | 314 | 1145.9 | 115.6 | 1.8 | 113.2 | 259.2 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 1967.4
2022-03-08 | 8:00 | 2126 | 314 | 1033.1 | 117 | 1.8 | 113.2 | 531.6 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 2126
2022-03-08 | 9:00 | 2173.4 | 314 | 884.6 | 116 | 1.8 | 113.2 | 731.5 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 2173.4
2022-03-08 | 10:00 | 2086.9 | 314 | 672.5 | 113 | 1.8 | 113.2 | 862 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 2086.9
2022-03-08 | 11:00 | 2004.8 | 314 | 552.8 | 112.2 | 1.8 | 113.2 | 902.3 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 2004.8
2022-03-08 | 12:00 | 1866.3 | 314 | 486.7 | 109.6 | 1.8 | 113.2 | 898 | 0 | 9.1 | 0 | -66.1 | 0 | 1866.3
2022-03-08 | 13:00 | 1931.9 | 314 | 543.6 | 114.6 | 1.8 | 113.2 | 838.5 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 1931.9
2022-03-08 | 14:00 | 1904.5 | 314 | 631.6 | 120.6 | 1.8 | 113.2 | 715.6 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 1904.5
2022-03-08 | 15:00 | 1877 | 314 | 805.7 | 126.3 | 1.8 | 113.2 | 505 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1877
2022-03-08 | 16:00 | 1902.2 | 314 | 1072.1 | 136.2 | 1.8 | 113.2 | 249.1 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 1902.2
2022-03-08 | 17:00 | 1908.8 | 314 | 1284 | 148.4 | 1.8 | 113.2 | 24.7 | 0 | 22.7 | 0 | 0 | 0 | 1908.8
2022-03-08 | 18:00 | 1984.5 | 314 | 1361.9 | 153.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 15.5 | 0 | 1984.5
2022-03-08 | 19:00 | 1941 | 314 | 1288.7 | 152.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 22.7 | 0 | 48 | 0 | 1941
2022-03-08 | 20:00 | 1891.2 | 314 | 1278.9 | 148.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 13 | 0 | 1891.2
2022-03-08 | 21:00 | 1824.3 | 314 | 1215.1 | 140.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 19.5 | 0 | 1824.3
2022-03-08 | 22:00 | 1737.4 | 314 | 1163 | 126.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 1737.4
2022-03-08 | 23:00 | 1687.6 | 314 | 1119.6 | 120.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 1687.6
2022-03-09 | 0:00 | 1608.9 | 314 | 1054.3 | 107.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1608.9
2022-03-09 | 1:00 | 1590.1 | 314 | 1036.3 | 106.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 1590.1
2022-03-09 | 2:00 | 1598.5 | 314 | 1044.7 | 107.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 1598.5
2022-03-09 | 3:00 | 1604.8 | 314 | 1049.4 | 108.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 1604.8
2022-03-09 | 4:00 | 1608.1 | 314 | 1052.6 | 108.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 1608.1
2022-03-09 | 5:00 | 1657.8 | 314 | 1101.5 | 110.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 1657.8
2022-03-09 | 6:00 | 1808.9 | 314 | 1218.9 | 113.5 | 1.8 | 113.2 | 23.3 | 0 | 13.7 | 0 | 10.5 | 0 | 1808.9
2022-03-09 | 7:00 | 1930.7 | 314 | 1109.2 | 115.6 | 1.8 | 113.2 | 225.7 | 0 | 10.2 | 0 | 41 | 0 | 1930.7
2022-03-09 | 8:00 | 2093.5 | 314 | 1070.5 | 117 | 1.8 | 113.2 | 435.7 | 0 | 4.9 | 0 | 36.4 | 0 | 2093.5
2022-03-09 | 9:00 | 2131.4 | 314 | 1020.2 | 116 | 1.8 | 113.2 | 533.5 | 0 | 3.2 | 0 | 29.5 | 0 | 2131.4
2022-03-09 | 10:00 | 2074 | 314 | 912.3 | 113 | 1.8 | 113.2 | 617.1 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 2074
2022-03-09 | 11:00 | 2003.2 | 314 | 846.5 | 112.2 | 1.8 | 113.2 | 610.4 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 2003.2
2022-03-09 | 12:00 | 1867.7 | 314 | 777.4 | 109.6 | 1.8 | 113.2 | 544.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1867.7
2022-03-09 | 13:00 | 1922.3 | 314 | 953.3 | 114.6 | 1.8 | 113.2 | 417.3 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 1922.3
2022-03-09 | 14:00 | 1919 | 314 | 1043.5 | 120.6 | 1.8 | 113.2 | 317.4 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 1919
2022-03-09 | 15:00 | 1900.9 | 314 | 1071.6 | 126.3 | 1.8 | 113.2 | 263.5 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 1900.9
2022-03-09 | 16:00 | 1907.8 | 314 | 1165.5 | 136.2 | 1.8 | 113.2 | 165.9 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 1907.8
2022-03-09 | 17:00 | 1897.9 | 314 | 1276.2 | 148.4 | 1.8 | 113.2 | 28.2 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 1897.9
2022-03-09 | 18:00 | 1953 | 314 | 1343.7 | 153.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 2 | 0 | 1953
2022-03-09 | 19:00 | 1899.4 | 314 | 1275.3 | 152.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 20 | 0 | 1899.4
2022-03-09 | 20:00 | 1848.8 | 314 | 1213.3 | 148.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 38.6 | 0 | 1848.8
2022-03-09 | 21:00 | 1807.1 | 314 | 1216.8 | 140.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 1807.1
2022-03-09 | 22:00 | 1716.9 | 314 | 1143.4 | 126.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 1716.9
2022-03-09 | 23:00 | 1659.8 | 314 | 1095 | 120.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 1659.8
2022-03-10 | 0:00 | 1577.2 | 314 | 1027 | 107.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 1577.2
2022-03-10 | 1:00 | 1545.8 | 314 | 994.9 | 106.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1545.8
2022-03-10 | 2:00 | 1556.5 | 314 | 1006.5 | 107.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 1556.5
2022-03-10 | 3:00 | 1571.4 | 314 | 1024.8 | 108.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 1571.4
2022-03-10 | 4:00 | 1579.1 | 314 | 1035.3 | 108.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 1579.1
2022-03-10 | 5:00 | 1635.9 | 314 | 1092.3 | 110.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 1635.9
2022-03-10 | 6:00 | 1781.5 | 314 | 1151.8 | 113.5 | 1.8 | 113.2 | 25.8 | 0 | 1.4 | 0 | 60 | 0 | 1781.5
2022-03-10 | 7:00 | 1893.4 | 314 | 988.2 | 115.6 | 1.8 | 113.2 | 247.2 | 0 | 0.8 | 0 | 112.6 | 0 | 1893.4
2022-03-10 | 8:00 | 2044 | 314 | 900.2 | 117 | 1.8 | 113.2 | 476.1 | 0 | 0.2 | 0 | 121.5 | 0 | 2044
2022-03-10 | 9:00 | 2088.8 | 314 | 775.7 | 116 | 1.8 | 113.2 | 658.9 | 0 | 0.2 | 0 | 109 | 0 | 2088.8
2022-03-10 | 10:00 | 2016.8 | 314 | 604.7 | 113 | 1.8 | 113.2 | 776.5 | 0 | 0.2 | 0 | 93.4 | 0 | 2016.8
2022-03-10 | 11:00 | 1948.6 | 314 | 512.7 | 112.2 | 1.8 | 113.2 | 834.4 | 0 | 0.3 | 0 | 60 | 0 | 1948.6
2022-03-10 | 12:00 | 1808 | 314 | 510.5 | 109.6 | 1.8 | 113.2 | 847.9 | 0 | 1.1 | 0 | -90.1 | 0 | 1808
2022-03-10 | 13:00 | 1848.2 | 314 | 530.8 | 114.6 | 1.8 | 113.2 | 797.2 | 0 | 1.6 | 0 | -25 | 0 | 1848.2
2022-03-10 | 14:00 | 1813.5 | 314 | 625.7 | 120.6 | 1.8 | 113.2 | 687.1 | 0 | 2.1 | 0 | -51 | 0 | 1813.5
2022-03-10 | 15:00 | 1775.9 | 314 | 776.4 | 126.3 | 1.8 | 113.2 | 491.6 | 0 | 2.6 | 0 | -50 | 0 | 1775.9
2022-03-10 | 16:00 | 1781.2 | 314 | 1001.7 | 136.2 | 1.8 | 113.2 | 236.9 | 0 | 2.4 | 0 | -25 | 0 | 1781.2
2022-03-10 | 17:00 | 1775.7 | 314 | 1110.5 | 148.4 | 1.8 | 113.2 | 25.1 | 0 | 2.7 | 0 | 60 | 0 | 1775.7
2022-03-10 | 18:00 | 1827.5 | 314 | 1147.1 | 153.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 94.5 | 0 | 1827.5
2022-03-10 | 19:00 | 1805.6 | 314 | 1151.4 | 152.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 70 | 0 | 1805.6
2022-03-10 | 20:00 | 1752.1 | 314 | 1082.6 | 148.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 90 | 0 | 1752.1
2022-03-10 | 21:00 | 1705.2 | 314 | 1048.3 | 140.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 86.5 | 0 | 1705.2
2022-03-10 | 22:00 | 1643.8 | 314 | 1007.2 | 126.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80 | 0 | 1643.8
2022-03-10 | 23:00 | 1601.4 | 314 | 961.7 | 120.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 89 | 0 | 1601.4
2022-03-11 | 0:00 | 1522.6 | 314 | 974.4 | 107.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 10.5 | 0 | 1522.6
2022-03-11 | 1:00 | 1503.9 | 314 | 966.9 | 106.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1503.9
2022-03-11 | 2:00 | 1521 | 314 | 974.4 | 107.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 10 | 0 | 1521
2022-03-11 | 3:00 | 1536.2 | 314 | 968.2 | 108.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 30 | 0 | 1536.2
2022-03-11 | 4:00 | 1534.7 | 314 | 966.5 | 108.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 30 | 0 | 1534.7
2022-03-11 | 5:00 | 1580.5 | 314 | 990 | 110.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 50 | 0 | 1580.5
2022-03-11 | 6:00 | 1710.4 | 314 | 995.6 | 113.5 | 1.8 | 113.2 | 24.8 | 0 | 0.5 | 0 | 147 | 0 | 1710.4
2022-03-11 | 7:00 | 1808.5 | 314 | 931 | 115.6 | 1.8 | 113.2 | 242.7 | 0 | 0.2 | 0 | 90 | 0 | 1808.5
2022-03-11 | 8:00 | 1944.2 | 314 | 788.9 | 117 | 1.8 | 113.2 | 498.6 | 0 | 0.2 | 0 | 110.5 | 0 | 1944.2
2022-03-11 | 9:00 | 1974.8 | 314 | 629.1 | 116 | 1.8 | 113.2 | 699.9 | 0 | 0.8 | 0 | 100 | 0 | 1974.8
2022-03-11 | 10:00 | 1896.6 | 314 | 471.9 | 113 | 1.8 | 113.2 | 821.9 | 0 | 0.8 | 0 | 60 | 0 | 1896.6
2022-03-11 | 11:00 | 1837.6 | 314 | 412.9 | 112.2 | 1.8 | 113.2 | 881.9 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1837.6
2022-03-11 | 12:00 | 1701.3 | 314 | 428.2 | 109.6 | 1.8 | 113.2 | 862.6 | 0 | 4.1 | 0 | -132.2 | 0 | 1701.3
2022-03-11 | 13:00 | 1750 | 314 | 500.5 | 114.6 | 1.8 | 113.2 | 764.7 | 0 | 7.3 | 0 | -66.1 | 0 | 1750
2022-03-11 | 14:00 | 1732.4 | 314 | 573.7 | 120.6 | 1.8 | 113.2 | 601.4 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 1732.4
2022-03-11 | 15:00 | 1690.6 | 314 | 754.7 | 126.3 | 1.8 | 113.2 | 372 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 1690.6
2022-03-11 | 16:00 | 1688.9 | 314 | 910.8 | 136.2 | 1.8 | 113.2 | 163.2 | 0 | 9.7 | 0 | 40 | 0 | 1688.9
2022-03-11 | 17:00 | 1681.2 | 314 | 975.8 | 148.4 | 1.8 | 113.2 | 19.5 | 0 | 8.5 | 0 | 100 | 0 | 1681.2
2022-03-11 | 18:00 | 1726.9 | 314 | 996 | 153.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 138.5 | 0 | 1726.9
2022-03-11 | 19:00 | 1686.1 | 314 | 993.3 | 152.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 100 | 0 | 1686.1
2022-03-11 | 20:00 | 1632.7 | 314 | 953.1 | 148.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 90 | 0 | 1632.7
2022-03-11 | 21:00 | 1598.5 | 314 | 939.3 | 140.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 80 | 0 | 1598.5
2022-03-11 | 22:00 | 1541 | 314 | 895.8 | 126.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 80 | 0 | 1541
2022-03-11 | 23:00 | 1491.4 | 314 | 851.7 | 120.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 80 | 0 | 1491.4
2022-03-12 | 0:00 | 1416 | 314 | 819 | 107.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 50 | 0 | 1416
2022-03-12 | 1:00 | 1395.2 | 314 | 821.6 | 106.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 30 | 0 | 1395.2
2022-03-12 | 2:00 | 1411.2 | 314 | 825.8 | 107.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 40 | 0 | 1411.2
2022-03-12 | 3:00 | 1423.2 | 314 | 785.7 | 108.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 91 | 0 | 1423.2
2022-03-12 | 4:00 | 1397.9 | 314 | 758.5 | 108.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 88.2 | 0 | 1397.9
2022-03-12 | 5:00 | 1382.5 | 314 | 759 | 110.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 70 | 0 | 1382.5
2022-03-12 | 6:00 | 1394.6 | 314 | 725.6 | 113.5 | 1.8 | 113.2 | 17.1 | 0 | 13.6 | 0 | 95.8 | 0 | 1394.6
2022-03-12 | 7:00 | 1432.5 | 314 | 660.2 | 115.6 | 1.8 | 113.2 | 207.6 | 0 | 10.1 | 0 | 10 | 0 | 1432.5
2022-03-12 | 8:00 | 1490.4 | 314 | 456.8 | 117 | 1.8 | 113.2 | 479 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 1490.4
2022-03-12 | 9:00 | 1491.8 | 314 | 382 | 116 | 1.8 | 113.2 | 688.2 | 0 | 8.8 | 0 | -132.2 | 0 | 1491.8
2022-03-12 | 10:00 | 1443 | 314 | 372.1 | 113 | 1.8 | 113.2 | 826.1 | 0 | 11 | 0 | -308.2 | 0 | 1443
2022-03-12 | 11:00 | 1403.7 | 314 | 357.5 | 112.2 | 1.8 | 113.2 | 870.8 | -11.9 | 15.2 | 0 | -369.1 | 0 | 1403.7
2022-03-12 | 12:00 | 1355.5 | 314 | 356.6 | 109.6 | 1.8 | 113.2 | 876.3 | -106.4 | 17.6 | 0 | -327.2 | 0 | 1355.5
2022-03-12 | 13:00 | 1340.3 | 314 | 356.3 | 114.6 | 1.8 | 113.2 | 796.8 | -66.6 | 17.6 | 0 | -307.4 | 0 | 1340.3
2022-03-12 | 14:00 | 1309 | 314 | 374.6 | 120.6 | 1.8 | 113.2 | 652.7 | 0 | 15.3 | 0 | -283.2 | 0 | 1309
2022-03-12 | 15:00 | 1281.9 | 314 | 398 | 126.3 | 1.8 | 113.2 | 471.5 | 0 | 15.3 | 0 | -158.2 | 0 | 1281.9
2022-03-12 | 16:00 | 1297.4 | 314 | 499.1 | 136.2 | 1.8 | 113.2 | 220.8 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 1297.4
2022-03-12 | 17:00 | 1310.7 | 314 | 699.4 | 148.4 | 1.8 | 113.2 | 22.7 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 1310.7
2022-03-12 | 18:00 | 1383.2 | 314 | 711.5 | 153.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 78 | 0 | 1383.2
2022-03-12 | 19:00 | 1366.6 | 314 | 669.4 | 152.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 106 | 0 | 1366.6
2022-03-12 | 20:00 | 1343.2 | 314 | 696.6 | 148.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 62 | 0 | 1343.2
2022-03-12 | 21:00 | 1285.8 | 314 | 710.9 | 140.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0.5 | 0 | 1285.8
2022-03-12 | 22:00 | 1218.3 | 314 | 649.5 | 126.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 10 | 0 | 1218.3
2022-03-12 | 23:00 | 1202.5 | 314 | 650.7 | 120.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1202.5
2022-03-13 | 0:00 | 1141 | 314 | 590.2 | 109.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 10 | 0 | 1141
2022-03-13 | 1:00 | 1149.7 | 314 | 589.4 | 108.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 20 | 0 | 1149.7
2022-03-13 | 2:00 | 1180.1 | 314 | 638 | 111.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1180.1
2022-03-13 | 3:00 | 1200.4 | 314 | 625.4 | 114.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 30 | 0 | 1200.4
2022-03-13 | 4:00 | 1190 | 314 | 587.9 | 115.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 56.5 | 0 | 1190
2022-03-13 | 5:00 | 1174 | 314 | 589.5 | 114.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 40 | 0 | 1174
2022-03-13 | 6:00 | 1155.1 | 314 | 584.4 | 113.6 | 1.8 | 113.2 | 17.5 | 0 | 0.6 | 0 | 10 | 0 | 1155.1
2022-03-13 | 7:00 | 1172.2 | 314 | 474.2 | 114.8 | 1.8 | 113.2 | 154 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1172.2
2022-03-13 | 8:00 | 1210.4 | 314 | 358.2 | 114.9 | 1.8 | 113.2 | 348.2 | 0 | 0.2 | 0 | -40.1 | 0 | 1210.4
2022-03-13 | 9:00 | 1237.7 | 314 | 355.6 | 114 | 1.8 | 113.2 | 546.3 | 0 | 1 | 0 | -208.2 | 0 | 1237.7
2022-03-13 | 10:00 | 1218.6 | 314 | 365.3 | 113.8 | 1.8 | 113.2 | 677.3 | 0 | 2.9 | 0 | -369.7 | 0 | 1218.6
2022-03-13 | 11:00 | 1204.1 | 314 | 353.5 | 113.7 | 1.8 | 113.2 | 758.2 | -125.8 | 3.2 | 0 | -327.7 | 0 | 1204.1
2022-03-13 | 12:00 | 1175.9 | 314 | 353 | 110.8 | 1.8 | 113.2 | 653.2 | -66.2 | 4.1 | 0 | -308 | 0 | 1175.9
2022-03-13 | 13:00 | 1163.3 | 314 | 352.7 | 112 | 1.8 | 113.2 | 598 | -25.5 | 5.1 | 0 | -308 | 0 | 1163.3
2022-03-13 | 14:00 | 1147.3 | 314 | 366.1 | 114.4 | 1.8 | 113.2 | 464.9 | 0 | 6.1 | 0 | -233.2 | 0 | 1147.3
2022-03-13 | 15:00 | 1144.8 | 314 | 396.8 | 116.8 | 1.8 | 113.2 | 274.3 | 0 | 8.1 | 0 | -80.2 | 0 | 1144.8
2022-03-13 | 16:00 | 1171.3 | 314 | 508.2 | 123.8 | 1.8 | 113.2 | 100.6 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 1171.3
2022-03-13 | 17:00 | 1246.8 | 314 | 653.7 | 133 | 1.8 | 113.2 | 10.7 | 0 | 10.4 | 0 | 10 | 0 | 1246.8
2022-03-13 | 18:00 | 1311.9 | 314 | 680.1 | 137 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 54.5 | 0 | 1311.9
2022-03-13 | 19:00 | 1299.7 | 314 | 672.9 | 136.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 48.7 | 0 | 1299.7
2022-03-13 | 20:00 | 1265.6 | 314 | 624.4 | 133 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 66.8 | 0 | 1265.6
2022-03-13 | 21:00 | 1214.5 | 314 | 585.3 | 124.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 60 | 0 | 1214.5
2022-03-13 | 22:00 | 1154.8 | 314 | 589.5 | 119.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 1154.8
2022-03-13 | 23:00 | 1129 | 314 | 566.7 | 115.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1129
2022-03-14 | 0:00 | 1083.6 | 314 | 524.6 | 109.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 0 | 0 | 1083.6
2022-03-14 | 1:00 | 1078.2 | 314 | 519.4 | 108.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | 0 | 1078.2
2022-03-14 | 2:00 | 1116.8 | 314 | 554.7 | 111.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 1116.8
2022-03-14 | 3:00 | 1143.1 | 314 | 574.2 | 114.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 1143.1
2022-03-14 | 4:00 | 1158.5 | 314 | 598.2 | 115.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1158.5
2022-03-14 | 5:00 | 1192.6 | 314 | 641.6 | 114.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 1192.6
2022-03-14 | 6:00 | 1276.6 | 314 | 701.7 | 113.6 | 1.8 | 113.2 | 16.4 | 0 | 5.9 | 0 | 10 | 0 | 1276.6
2022-03-14 | 7:00 | 1419.4 | 314 | 662.6 | 114.8 | 1.8 | 113.2 | 198.7 | 0 | 4.3 | 0 | 10 | 0 | 1419.4
2022-03-14 | 8:00 | 1612 | 314 | 556 | 114.9 | 1.8 | 113.2 | 474.3 | 0 | 5.3 | 0 | 32.5 | 0 | 1612
2022-03-14 | 9:00 | 1700.4 | 314 | 426.5 | 114 | 1.8 | 113.2 | 704 | 0 | 5.9 | 0 | 21 | 0 | 1700.4
2022-03-14 | 10:00 | 1705.6 | 314 | 391.7 | 113.8 | 1.8 | 113.2 | 830 | 0 | 7.2 | 0 | -66.1 | 0 | 1705.6
2022-03-14 | 11:00 | 1675.2 | 314 | 380.3 | 113.7 | 1.8 | 113.2 | 809 | 0 | 9.3 | 0 | -66.1 | 0 | 1675.2
2022-03-14 | 12:00 | 1580.7 | 314 | 361.8 | 110.8 | 1.8 | 113.2 | 853.2 | 0 | 9.1 | 0 | -183.2 | 0 | 1580.7
2022-03-14 | 13:00 | 1667.8 | 314 | 384.5 | 112 | 1.8 | 113.2 | 821.6 | 0 | 12.8 | 0 | -92.1 | 0 | 1667.8
2022-03-14 | 14:00 | 1661.6 | 314 | 438.3 | 114.4 | 1.8 | 113.2 | 667.6 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 1661.6
2022-03-14 | 15:00 | 1631.4 | 314 | 625.1 | 116.8 | 1.8 | 113.2 | 475.3 | 0 | 11.2 | 0 | -26 | 0 | 1631.4
2022-03-14 | 16:00 | 1621.5 | 314 | 846.2 | 123.8 | 1.8 | 113.2 | 213.1 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 1621.5
2022-03-14 | 17:00 | 1585.8 | 314 | 909 | 133 | 1.8 | 113.2 | 21.3 | 0 | 8.3 | 0 | 85.2 | 0 | 1585.8
2022-03-14 | 18:00 | 1598.1 | 314 | 907.4 | 137 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 115 | 0 | 1598.1
2022-03-14 | 19:00 | 1538.2 | 314 | 887.7 | 136.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 77.8 | 0 | 1538.2
2022-03-14 | 20:00 | 1491.6 | 314 | 894.1 | 133 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 32 | 0 | 1491.6
2022-03-14 | 21:00 | 1443.4 | 314 | 874.3 | 124.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 12 | 0 | 1443.4
2022-03-14 | 22:00 | 1394.3 | 314 | 832.7 | 119.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 10.5 | 0 | 1394.3
2022-03-14 | 23:00 | 1371.2 | 314 | 794.7 | 115.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 30 | 0 | 1371.2
2022-03-15 | 0:00 | 1287.9 | 314 | 748.1 | 107.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1287.9
2022-03-15 | 1:00 | 1266.4 | 314 | 724.9 | 106.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 1266.4
2022-03-15 | 2:00 | 1292.2 | 314 | 747.5 | 107.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 1292.2
2022-03-15 | 3:00 | 1313.9 | 314 | 767.6 | 108.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 1313.9
2022-03-15 | 4:00 | 1308.1 | 314 | 759.5 | 108.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1308.1
2022-03-15 | 5:00 | 1308.8 | 314 | 752 | 110.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 1308.8
2022-03-15 | 6:00 | 1360.4 | 314 | 795.3 | 113.5 | 1.8 | 113.2 | 4.4 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 1360.4
2022-03-15 | 7:00 | 1452.4 | 314 | 810.3 | 115.6 | 1.8 | 113.2 | 80.1 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 1452.4
2022-03-15 | 8:00 | 1647.9 | 314 | 797.9 | 117 | 1.8 | 113.2 | 287.1 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 1647.9
2022-03-15 | 9:00 | 1734 | 314 | 664.3 | 116 | 1.8 | 113.2 | 508.4 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 1734
2022-03-15 | 10:00 | 1721.4 | 314 | 470.3 | 113 | 1.8 | 113.2 | 686.8 | 0 | 22.3 | 0 | 0 | 0 | 1721.4
2022-03-15 | 11:00 | 1688.6 | 314 | 368.1 | 112.2 | 1.8 | 113.2 | 753.4 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 1688.6
2022-03-15 | 12:00 | 1584.5 | 314 | 373.2 | 109.6 | 1.8 | 113.2 | 851.5 | 0 | 29.4 | 0 | -208.2 | 0 | 1584.5
2022-03-15 | 13:00 | 1675.2 | 314 | 379.4 | 114.6 | 1.8 | 113.2 | 854.9 | 0 | 29.5 | 0 | -132.2 | 0 | 1675.2
2022-03-15 | 14:00 | 1672.4 | 314 | 395 | 120.6 | 1.8 | 113.2 | 737.9 | 0 | 30 | 0 | -40.1 | 0 | 1672.4
2022-03-15 | 15:00 | 1632 | 314 | 537.2 | 126.3 | 1.8 | 113.2 | 535.5 | 0 | 30 | 0 | -26 | 0 | 1632
2022-03-15 | 16:00 | 1637 | 314 | 765.4 | 136.2 | 1.8 | 113.2 | 279.8 | 0 | 26.6 | 0 | 0 | 0 | 1637
2022-03-15 | 17:00 | 1601 | 314 | 941.4 | 148.4 | 1.8 | 113.2 | 37.5 | 0 | 22.7 | 0 | 22 | 0 | 1601
2022-03-15 | 18:00 | 1632.7 | 314 | 945.1 | 153.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 78.6 | 0 | 1632.7
2022-03-15 | 19:00 | 1582.6 | 314 | 929.2 | 152.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 23.9 | 0 | 47.9 | 0 | 1582.6
2022-03-15 | 20:00 | 1544 | 314 | 914.1 | 148.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 22.3 | 0 | 30 | 0 | 1544
2022-03-15 | 21:00 | 1517.6 | 314 | 912.2 | 140.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 20 | 0 | 1517.6
2022-03-15 | 22:00 | 1459.2 | 314 | 887.2 | 126.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 1459.2
2022-03-15 | 23:00 | 1429.7 | 314 | 863.5 | 120.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 1429.7
2022-03-16 | 0:00 | 1362.5 | 314 | 811.4 | 107.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 1362.5
2022-03-16 | 1:00 | 1343.6 | 314 | 797.5 | 106.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 1343.6
2022-03-16 | 2:00 | 1359.3 | 314 | 817.3 | 107.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 1359.3
2022-03-16 | 3:00 | 1381.2 | 314 | 841.3 | 108.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1381.2
2022-03-16 | 4:00 | 1390.3 | 314 | 851.9 | 108.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1390.3
2022-03-16 | 5:00 | 1419.5 | 314 | 878.6 | 110.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1419.5
2022-03-16 | 6:00 | 1486.4 | 314 | 913.2 | 113.5 | 1.8 | 113.2 | 29.9 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1486.4
2022-03-16 | 7:00 | 1576.1 | 314 | 769 | 115.6 | 1.8 | 113.2 | 261.9 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1576.1
2022-03-16 | 8:00 | 1728.1 | 314 | 655.2 | 117 | 1.8 | 113.2 | 526.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1728.1
2022-03-16 | 9:00 | 1797.3 | 314 | 506.9 | 116 | 1.8 | 113.2 | 744.1 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1797.3
2022-03-16 | 10:00 | 1767.7 | 314 | 396 | 113 | 1.8 | 113.2 | 868.7 | 0 | 1.1 | 0 | -40.1 | 0 | 1767.7
2022-03-16 | 11:00 | 1736.7 | 314 | 370.8 | 112.2 | 1.8 | 113.2 | 913.9 | 0 | 2.9 | 0 | -92.1 | 0 | 1736.7
2022-03-16 | 12:00 | 1614.1 | 314 | 369.2 | 109.6 | 1.8 | 113.2 | 907.2 | 0 | 7.3 | 0 | -208.2 | 0 | 1614.1
2022-03-16 | 13:00 | 1684.6 | 314 | 381.5 | 114.6 | 1.8 | 113.2 | 840.6 | 0 | 11 | 0 | -92.1 | 0 | 1684.6
2022-03-16 | 14:00 | 1671.7 | 314 | 405 | 120.6 | 1.8 | 113.2 | 704.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 1671.7
2022-03-16 | 15:00 | 1642 | 314 | 615.4 | 126.3 | 1.8 | 113.2 | 497.8 | 0 | 13.6 | 0 | -40.1 | 0 | 1642
2022-03-16 | 16:00 | 1636.4 | 314 | 820.6 | 136.2 | 1.8 | 113.2 | 238.2 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 1636.4
2022-03-16 | 17:00 | 1604.7 | 314 | 981.1 | 148.4 | 1.8 | 113.2 | 28.5 | 0 | 10.1 | 0 | 7.6 | 0 | 1604.7
2022-03-16 | 18:00 | 1637.8 | 314 | 994.4 | 153.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 50 | 0 | 1637.8
2022-03-16 | 19:00 | 1581.4 | 314 | 975.8 | 152.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 12.4 | 0 | 1581.4
2022-03-16 | 20:00 | 1534.7 | 314 | 946.2 | 148.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 1534.7
2022-03-16 | 21:00 | 1488.9 | 314 | 908 | 140.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 1488.9
2022-03-16 | 22:00 | 1438.2 | 314 | 870.6 | 126.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1438.2
2022-03-16 | 23:00 | 1406 | 314 | 843.2 | 120.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 1406
2022-03-17 | 0:00 | 1335.2 | 314 | 756.5 | 107.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 30 | 0 | 1335.2
2022-03-17 | 1:00 | 1309.8 | 314 | 761.8 | 106.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 1309.8
2022-03-17 | 2:00 | 1332.5 | 314 | 782.5 | 107.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 1332.5
2022-03-17 | 3:00 | 1365.7 | 314 | 786.4 | 108.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 30.5 | 0 | 1365.7
2022-03-17 | 4:00 | 1360.4 | 314 | 809.7 | 108.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 1360.4
2022-03-17 | 5:00 | 1395.8 | 314 | 839.8 | 110.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 1395.8
2022-03-17 | 6:00 | 1475.4 | 314 | 852 | 113.5 | 1.8 | 113.2 | 33.8 | 0 | 17.1 | 0 | 30 | 0 | 1475.4
2022-03-17 | 7:00 | 1563.8 | 314 | 709.6 | 115.6 | 1.8 | 113.2 | 253.7 | 0 | 13.9 | 0 | 42 | 0 | 1563.8
2022-03-17 | 8:00 | 1718.9 | 314 | 604.6 | 117 | 1.8 | 113.2 | 515.4 | 0 | 12.9 | 0 | 40 | 0 | 1718.9
2022-03-17 | 9:00 | 1785.3 | 314 | 527.6 | 116 | 1.8 | 113.2 | 680.7 | 0 | 12 | 0 | 20 | 0 | 1785.3
2022-03-17 | 10:00 | 1781.5 | 314 | 503.5 | 113 | 1.8 | 113.2 | 786.6 | 0 | 15.5 | 0 | -66.1 | 0 | 1781.5
2022-03-17 | 11:00 | 1754.9 | 314 | 544.1 | 112.2 | 1.8 | 113.2 | 648.1 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 1754.9
2022-03-17 | 12:00 | 1639.8 | 314 | 533.5 | 109.6 | 1.8 | 113.2 | 547.8 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | 0 | 1639.8
2022-03-17 | 13:00 | 1718.4 | 314 | 639.1 | 114.6 | 1.8 | 113.2 | 521 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 1718.4
2022-03-17 | 14:00 | 1715.2 | 314 | 717.3 | 120.6 | 1.8 | 113.2 | 433.3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1715.2
2022-03-17 | 15:00 | 1686.6 | 314 | 874.7 | 126.3 | 1.8 | 113.2 | 244.3 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 1686.6
2022-03-17 | 16:00 | 1693 | 314 | 1006.6 | 136.2 | 1.8 | 113.2 | 110 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 1693
2022-03-17 | 17:00 | 1690 | 314 | 1056.3 | 148.4 | 1.8 | 113.2 | 10.2 | 0 | 13.1 | 0 | 33 | 0 | 1690
2022-03-17 | 18:00 | 1708.6 | 314 | 1054.7 | 153.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 62 | 0 | 1708.6
2022-03-17 | 19:00 | 1654 | 314 | 1034.7 | 152.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 30 | 0 | 1654
2022-03-17 | 20:00 | 1594.8 | 314 | 992.7 | 148.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 20 | 0 | 1594.8
2022-03-17 | 21:00 | 1532.5 | 314 | 926.7 | 140.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 33 | 0 | 1532.5
2022-03-17 | 22:00 | 1483.7 | 314 | 905.5 | 126.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 20 | 0 | 1483.7
2022-03-17 | 23:00 | 1446.4 | 314 | 859.5 | 120.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 36 | 0 | 1446.4
2022-03-18 | 0:00 | 1366.3 | 314 | 779.1 | 107.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 50 | 0 | 1366.3
2022-03-18 | 1:00 | 1337.2 | 314 | 790.5 | 106.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 10 | 0 | 1337.2
2022-03-18 | 2:00 | 1353.9 | 314 | 795.7 | 107.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 20.5 | 0 | 1353.9
2022-03-18 | 3:00 | 1375.8 | 314 | 796.5 | 108.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 40 | 0 | 1375.8
2022-03-18 | 4:00 | 1377.8 | 314 | 803 | 108.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 30 | 0 | 1377.8
2022-03-18 | 5:00 | 1398.8 | 314 | 839.5 | 110.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 10 | 0 | 1398.8
2022-03-18 | 6:00 | 1465.1 | 314 | 904.6 | 113.5 | 1.8 | 113.2 | 2.8 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 1465.1
2022-03-18 | 7:00 | 1569.6 | 314 | 985.5 | 115.6 | 1.8 | 113.2 | 21.5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1569.6
2022-03-18 | 8:00 | 1790.6 | 314 | 1180.3 | 117 | 1.8 | 113.2 | 35.2 | 0 | 19.1 | 0 | 10 | 0 | 1790.6
2022-03-18 | 9:00 | 1912.1 | 314 | 1197.3 | 116 | 1.8 | 113.2 | 53.6 | 0 | 13.2 | 0 | 103 | 0 | 1912.1
2022-03-18 | 10:00 | 1915.5 | 314 | 1196.1 | 113 | 1.8 | 113.2 | 70.2 | 0 | 17.2 | 0 | 90 | 0 | 1915.5
2022-03-18 | 11:00 | 1911.5 | 314 | 1198.7 | 112.2 | 1.8 | 113.2 | 71.9 | 0 | 29.7 | 0 | 70 | 0 | 1911.5
2022-03-18 | 12:00 | 1837.3 | 314 | 1198.6 | 109.6 | 1.8 | 113.2 | 49.8 | 0 | 30.3 | 0 | 20 | 0 | 1837.3
2022-03-18 | 13:00 | 1915.2 | 314 | 1203 | 114.6 | 1.8 | 113.2 | 39.9 | 0 | 34.2 | 0 | 94.5 | 0 | 1915.2
2022-03-18 | 14:00 | 1918.6 | 314 | 1196.8 | 120.6 | 1.8 | 113.2 | 24.7 | 0 | 38.1 | 0 | 109.4 | 0 | 1918.6
2022-03-18 | 15:00 | 1894.1 | 314 | 1199.7 | 126.3 | 1.8 | 113.2 | 8.7 | 0 | 39.9 | 0 | 90.5 | 0 | 1894.1
2022-03-18 | 16:00 | 1898 | 314 | 1203.5 | 136.2 | 1.8 | 113.2 | 0.9 | 0 | 35.9 | 0 | 92.5 | 0 | 1898
2022-03-18 | 17:00 | 1852 | 314 | 1143 | 148.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 38 | 0 | 93.6 | 0 | 1852
2022-03-18 | 18:00 | 1814.9 | 314 | 1145.2 | 153.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 50 | 0 | 1814.9
2022-03-18 | 19:00 | 1744.4 | 314 | 1034.2 | 152.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 35.6 | 0 | 93 | 0 | 1744.4
2022-03-18 | 20:00 | 1678.6 | 314 | 968.1 | 148.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 27.9 | 0 | 105 | 0 | 1678.6
2022-03-18 | 21:00 | 1611.4 | 314 | 935 | 140.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 95 | 0 | 1611.4
2022-03-18 | 22:00 | 1538.3 | 314 | 893.1 | 126.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 80 | 0 | 1538.3
2022-03-18 | 23:00 | 1481.3 | 314 | 825.3 | 120.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 93 | 0 | 1481.3
2022-03-19 | 0:00 | 1390.3 | 314 | 747.2 | 107.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 90.5 | 0 | 1390.3
2022-03-19 | 1:00 | 1356.3 | 314 | 749.2 | 106.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 50 | 0 | 1356.3
2022-03-19 | 2:00 | 1354.1 | 314 | 747.3 | 107.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 30.2 | 0 | 40.5 | 0 | 1354.1
2022-03-19 | 3:00 | 1363.2 | 314 | 751.1 | 108.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 34.9 | 0 | 40 | 0 | 1363.2
2022-03-19 | 4:00 | 1346.8 | 314 | 753.6 | 108.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 35.6 | 0 | 20 | 0 | 1346.8
2022-03-19 | 5:00 | 1328.5 | 314 | 727.4 | 110.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 39.7 | 0 | 21.5 | 0 | 1328.5
2022-03-19 | 6:00 | 1318.9 | 314 | 663.3 | 113.5 | 1.8 | 113.2 | 34 | 0 | 39.1 | 0 | 40 | 0 | 1318.9
2022-03-19 | 7:00 | 1360.1 | 314 | 522.5 | 115.6 | 1.8 | 113.2 | 232 | 0 | 38 | 0 | 23 | 0 | 1360.1
2022-03-19 | 8:00 | 1423.4 | 314 | 417.8 | 117 | 1.8 | 113.2 | 425.6 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1423.4
2022-03-19 | 9:00 | 1465.3 | 314 | 373.7 | 116 | 1.8 | 113.2 | 605.5 | 0 | 33.2 | 0 | -92.1 | 0 | 1465.3
2022-03-19 | 10:00 | 1424.8 | 314 | 382.6 | 113 | 1.8 | 113.2 | 561.3 | 0 | 31 | 0 | -92.1 | 0 | 1424.8
2022-03-19 | 11:00 | 1420.5 | 314 | 360.2 | 112.2 | 1.8 | 113.2 | 645.2 | 0 | 31.1 | 0 | -157.2 | 0 | 1420.5
2022-03-19 | 12:00 | 1380.2 | 314 | 384.2 | 109.6 | 1.8 | 113.2 | 606.7 | 0 | 32.9 | 0 | -182.2 | 0 | 1380.2
2022-03-19 | 13:00 | 1380.6 | 314 | 372.6 | 114.6 | 1.8 | 113.2 | 540.3 | 0 | 40.2 | 0 | -116.1 | 0 | 1380.6
2022-03-19 | 14:00 | 1354.5 | 314 | 402.2 | 120.6 | 1.8 | 113.2 | 362 | 0 | 40.7 | 0 | 0 | 0 | 1354.5
2022-03-19 | 15:00 | 1355 | 314 | 507.8 | 126.3 | 1.8 | 113.2 | 253.3 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | 0 | 1355
2022-03-19 | 16:00 | 1386.5 | 314 | 656.4 | 136.2 | 1.8 | 113.2 | 127.7 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 1386.5
2022-03-19 | 17:00 | 1424.3 | 314 | 729.8 | 148.4 | 1.8 | 113.2 | 20.9 | 0 | 35.7 | 0 | 60.5 | 0 | 1424.3
2022-03-19 | 18:00 | 1495.5 | 314 | 748 | 153.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 31.3 | 0 | 134 | 0 | 1495.5
2022-03-19 | 19:00 | 1484.8 | 314 | 769.6 | 152.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 106.5 | 0 | 1484.8
2022-03-19 | 20:00 | 1449.8 | 314 | 743.4 | 148.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 26.3 | 0 | 102.5 | 0 | 1449.8
2022-03-19 | 21:00 | 1397.7 | 314 | 750 | 140.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 51 | 0 | 1397.7
2022-03-19 | 22:00 | 1322.9 | 314 | 699.4 | 126.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 40.5 | 0 | 1322.9
2022-03-19 | 23:00 | 1292.6 | 314 | 697.8 | 120.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 20 | 0 | 1292.6
2022-03-20 | 0:00 | 1220.1 | 314 | 654.1 | 109.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 4 | 0 | 1220.1
2022-03-20 | 1:00 | 1209.1 | 314 | 649.5 | 108.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 1209.1
2022-03-20 | 2:00 | 1224.5 | 314 | 654.7 | 111.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 10 | 0 | 1224.5
2022-03-20 | 3:00 | 1247.2 | 314 | 673.4 | 114.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 10 | 0 | 1247.2
2022-03-20 | 4:00 | 1254.1 | 314 | 692.9 | 115.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 1254.1
2022-03-20 | 5:00 | 1247.8 | 314 | 649.9 | 114.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 35.5 | 0 | 1247.8
2022-03-20 | 6:00 | 1250 | 314 | 633.3 | 113.6 | 1.8 | 113.2 | 47.1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1250
2022-03-20 | 7:00 | 1266.9 | 314 | 411.2 | 114.8 | 1.8 | 113.2 | 286.2 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 1266.9
2022-03-20 | 8:00 | 1291.9 | 314 | 395.2 | 114.9 | 1.8 | 113.2 | 537.4 | 0 | 23.6 | 0 | -208.2 | 0 | 1291.9
2022-03-20 | 9:00 | 1301.2 | 314 | 355.5 | 114 | 1.8 | 113.2 | 740.4 | -54.4 | 24.4 | 0 | -307.7 | 0 | 1301.2
2022-03-20 | 10:00 | 1274 | 314 | 354.9 | 113.8 | 1.8 | 113.2 | 797.3 | -78.3 | 27 | 0 | -369.7 | 0 | 1274
2022-03-20 | 11:00 | 1267 | 314 | 354.8 | 113.7 | 1.8 | 113.2 | 842.3 | -158.5 | 25.7 | -13.4 | -326.6 | 0 | 1267
2022-03-20 | 12:00 | 1240.6 | 314 | 354.3 | 110.8 | 1.8 | 113.2 | 863.1 | -218.6 | 28.4 | -18.4 | -308 | 0 | 1240.6
2022-03-20 | 13:00 | 1223.4 | 314 | 353.9 | 112 | 1.8 | 113.2 | 811.3 | -185.3 | 25.4 | -15.6 | -307.3 | 0 | 1223.4
2022-03-20 | 14:00 | 1203.7 | 314 | 353.5 | 114.4 | 1.8 | 113.2 | 701.8 | -110.6 | 22.5 | 0 | -306.9 | 0 | 1203.7
2022-03-20 | 15:00 | 1188.8 | 314 | 358.5 | 116.8 | 1.8 | 113.2 | 446.3 | 0 | 21.4 | 0 | -183.2 | 0 | 1188.8
2022-03-20 | 16:00 | 1230 | 314 | 424.9 | 123.8 | 1.8 | 113.2 | 232.4 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | 0 | 1230
2022-03-20 | 17:00 | 1309.7 | 314 | 699 | 133 | 1.8 | 113.2 | 29.4 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 1309.7
2022-03-20 | 18:00 | 1424.5 | 314 | 801.6 | 137 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 36.5 | 0 | 1424.5
2022-03-20 | 19:00 | 1429.4 | 314 | 804.8 | 136.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 42 | 0 | 1429.4
2022-03-20 | 20:00 | 1404 | 314 | 805.3 | 133 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 19 | 0 | 1404
2022-03-20 | 21:00 | 1364.4 | 314 | 774.9 | 124.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 19 | 0 | 1364.4
2022-03-20 | 22:00 | 1294.4 | 314 | 690.9 | 119.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 37 | 0 | 1294.4
2022-03-20 | 23:00 | 1263.6 | 314 | 689.9 | 115.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 13 | 0 | 1263.6
2022-03-21 | 0:00 | 1196.1 | 314 | 645.4 | 109.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 1196.1
2022-03-21 | 1:00 | 1185.1 | 314 | 635.2 | 108.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1185.1
2022-03-21 | 2:00 | 1217.1 | 314 | 663.5 | 111.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 1217.1
2022-03-21 | 3:00 | 1249.8 | 314 | 694.2 | 114.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 1249.8
2022-03-21 | 4:00 | 1272 | 314 | 715.6 | 115.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 1272
2022-03-21 | 5:00 | 1300.9 | 314 | 744.9 | 114.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 1300.9
2022-03-21 | 6:00 | 1380.2 | 314 | 800.2 | 113.6 | 1.8 | 113.2 | 26.5 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 1380.2
2022-03-21 | 7:00 | 1463 | 314 | 736.2 | 114.8 | 1.8 | 113.2 | 173.6 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 1463
2022-03-21 | 8:00 | 1627.3 | 314 | 743.3 | 114.9 | 1.8 | 113.2 | 332.4 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 1627.3
2022-03-21 | 9:00 | 1699.4 | 314 | 620 | 114 | 1.8 | 113.2 | 528.7 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 1699.4
2022-03-21 | 10:00 | 1664.2 | 314 | 381.8 | 113.8 | 1.8 | 113.2 | 731.8 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 1664.2
2022-03-21 | 11:00 | 1645.8 | 314 | 366.4 | 113.7 | 1.8 | 113.2 | 832.4 | 0 | 10.5 | 0 | -106.2 | 0 | 1645.8
2022-03-21 | 12:00 | 1570.6 | 314 | 372.1 | 110.8 | 1.8 | 113.2 | 903 | 0 | 13.9 | 0 | -258.2 | 0 | 1570.6
2022-03-21 | 13:00 | 1575.4 | 314 | 374 | 112 | 1.8 | 113.2 | 830.8 | 0 | 12.8 | 0 | -183.2 | 0 | 1575.4
2022-03-21 | 14:00 | 1561 | 314 | 443.2 | 114.4 | 1.8 | 113.2 | 688.7 | 0 | 17.9 | 0 | -132.2 | 0 | 1561
2022-03-21 | 15:00 | 1545.6 | 314 | 532.5 | 116.8 | 1.8 | 113.2 | 491.3 | 0 | 16.1 | 0 | -40.1 | 0 | 1545.6
2022-03-21 | 16:00 | 1558.6 | 314 | 773.6 | 123.8 | 1.8 | 113.2 | 221.8 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 1558.6
2022-03-21 | 17:00 | 1596.2 | 314 | 1002 | 133 | 1.8 | 113.2 | 25.8 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 1596.2
2022-03-21 | 18:00 | 1685.1 | 314 | 1079.8 | 137 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 30 | 0 | 1685.1
2022-03-21 | 19:00 | 1654.6 | 314 | 1045.3 | 136.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 36 | 0 | 1654.6
2022-03-21 | 20:00 | 1631.4 | 314 | 1055.3 | 133 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 9.5 | 0 | 1631.4
2022-03-21 | 21:00 | 1564.8 | 314 | 1009.3 | 124.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1564.8
2022-03-21 | 22:00 | 1481.6 | 314 | 932.1 | 119.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1481.6
2022-03-21 | 23:00 | 1433.6 | 314 | 887.9 | 115.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1433.6
2022-03-22 | 0:00 | 1356.6 | 314 | 818.1 | 107.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1356.6
2022-03-22 | 1:00 | 1329.9 | 314 | 792.9 | 106.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1329.9
2022-03-22 | 2:00 | 1352.4 | 314 | 814.4 | 107.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1352.4
2022-03-22 | 3:00 | 1376.2 | 314 | 835.3 | 108.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 1376.2
2022-03-22 | 4:00 | 1383.4 | 314 | 841.5 | 108.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 1383.4
2022-03-22 | 5:00 | 1420.4 | 314 | 877 | 110.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1420.4
2022-03-22 | 6:00 | 1530.4 | 314 | 985.1 | 113.5 | 1.8 | 113.2 | 0.2 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1530.4
2022-03-22 | 7:00 | 1701 | 314 | 1143.6 | 115.6 | 1.8 | 113.2 | 10.2 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1701
2022-03-22 | 8:00 | 1952.9 | 314 | 1371.2 | 117 | 1.8 | 113.2 | 33.3 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1952.9
2022-03-22 | 9:00 | 2096.8 | 314 | 1473.4 | 116 | 1.8 | 113.2 | 47.9 | 0 | 1 | 0 | 29.5 | 0 | 2096.8
2022-03-22 | 10:00 | 2093.9 | 314 | 1420.8 | 113 | 1.8 | 113.2 | 84.9 | 0 | 2.2 | 0 | 44 | 0 | 2093.9
2022-03-22 | 11:00 | 2078.4 | 314 | 1406.5 | 112.2 | 1.8 | 113.2 | 127.3 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 2078.4
2022-03-22 | 12:00 | 1962.2 | 314 | 1284.6 | 109.6 | 1.8 | 113.2 | 129.4 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 1962.2
2022-03-22 | 13:00 | 2038.4 | 314 | 1328.6 | 114.6 | 1.8 | 113.2 | 152.2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2038.4
2022-03-22 | 14:00 | 2014.8 | 314 | 1281.9 | 120.6 | 1.8 | 113.2 | 174 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 2014.8
2022-03-22 | 15:00 | 1964.3 | 314 | 1226.2 | 126.3 | 1.8 | 113.2 | 172.3 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 1964.3
2022-03-22 | 16:00 | 1943.3 | 314 | 1176.4 | 136.2 | 1.8 | 113.2 | 185.4 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 1943.3
2022-03-22 | 17:00 | 1887.4 | 314 | 1253.6 | 148.4 | 1.8 | 113.2 | 40.1 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 1887.4
2022-03-22 | 18:00 | 1930.2 | 314 | 1333.5 | 153.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 1930.2
2022-03-22 | 19:00 | 1882.2 | 314 | 1277 | 152.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 10.5 | 0 | 1882.2
2022-03-22 | 20:00 | 1819.8 | 314 | 1206.6 | 148.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 23 | 0 | 1819.8
2022-03-22 | 21:00 | 1766.7 | 314 | 1141.6 | 140.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 45 | 0 | 1766.7
2022-03-22 | 22:00 | 1692.1 | 314 | 1102.2 | 126.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 26 | 0 | 1692.1
2022-03-22 | 23:00 | 1620.5 | 314 | 1036.2 | 120.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 27 | 0 | 1620.5
2022-03-23 | 0:00 | 1541 | 314 | 998.5 | 107.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 1541
2022-03-23 | 1:00 | 1511.6 | 314 | 967.9 | 106.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 1511.6
2022-03-23 | 2:00 | 1526.7 | 314 | 983.6 | 107.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1526.7
2022-03-23 | 3:00 | 1538.8 | 314 | 997.6 | 108.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1538.8
2022-03-23 | 4:00 | 1545.6 | 314 | 1004.8 | 108.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1545.6
2022-03-23 | 5:00 | 1583 | 314 | 1040.5 | 110.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1583
2022-03-23 | 6:00 | 1688 | 314 | 1095.6 | 113.5 | 1.8 | 113.2 | 26.7 | 0 | 3.7 | 0 | 19.5 | 0 | 1688
2022-03-23 | 7:00 | 1786.5 | 314 | 1076.5 | 115.6 | 1.8 | 113.2 | 161.3 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 1786.5
2022-03-23 | 8:00 | 1981.2 | 314 | 1118.1 | 117 | 1.8 | 113.2 | 302.6 | 0 | 4.5 | 0 | 10 | 0 | 1981.2
2022-03-23 | 9:00 | 2078.7 | 314 | 1036.5 | 116 | 1.8 | 113.2 | 481 | 0 | 5.7 | 0 | 10.5 | 0 | 2078.7
2022-03-23 | 10:00 | 2025.1 | 314 | 880.2 | 113 | 1.8 | 113.2 | 595.1 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 2025.1
2022-03-23 | 11:00 | 1970.2 | 314 | 792.5 | 112.2 | 1.8 | 113.2 | 627.1 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 1970.2
2022-03-23 | 12:00 | 1829.9 | 314 | 779.9 | 109.6 | 1.8 | 113.2 | 528 | 0 | 9.4 | 0 | -26 | 0 | 1829.9
2022-03-23 | 13:00 | 1898 | 314 | 815.5 | 114.6 | 1.8 | 113.2 | 529 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 1898
2022-03-23 | 14:00 | 1875.8 | 314 | 926.7 | 120.6 | 1.8 | 113.2 | 390.4 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 1875.8
2022-03-23 | 15:00 | 1868 | 314 | 1186.5 | 126.3 | 1.8 | 113.2 | 119.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1868
2022-03-23 | 16:00 | 1906.7 | 314 | 1279.7 | 136.2 | 1.8 | 113.2 | 25.1 | 0 | 6.1 | 0 | 30.6 | 0 | 1906.7
2022-03-23 | 17:00 | 1897.4 | 314 | 1282.5 | 148.4 | 1.8 | 113.2 | 0.6 | 0 | 4.9 | 0 | 32 | 0 | 1897.4
2022-03-23 | 18:00 | 1889.3 | 314 | 1282.8 | 153.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 20 | 0 | 1889.3
2022-03-23 | 19:00 | 1838.2 | 314 | 1215.5 | 152.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 35.4 | 0 | 1838.2
2022-03-23 | 20:00 | 1782 | 314 | 1200.4 | 148.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1782
2022-03-23 | 21:00 | 1719.7 | 314 | 1137.7 | 140.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 10.5 | 0 | 1719.7
2022-03-23 | 22:00 | 1630.8 | 314 | 1044.4 | 126.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 29 | 0 | 1630.8
2022-03-23 | 23:00 | 1558.9 | 314 | 978.1 | 120.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 29 | 0 | 1558.9
2022-03-24 | 0:00 | 1466.3 | 314 | 926.7 | 107.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1466.3
2022-03-24 | 1:00 | 1434.6 | 314 | 895.7 | 106.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1434.6
2022-03-24 | 2:00 | 1442.8 | 314 | 903.5 | 107.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1442.8
2022-03-24 | 3:00 | 1481 | 314 | 937.7 | 108.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 1481
2022-03-24 | 4:00 | 1498.6 | 314 | 949.4 | 108.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 1498.6
2022-03-24 | 5:00 | 1536.6 | 314 | 981.1 | 110.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 1536.6
2022-03-24 | 6:00 | 1631.1 | 314 | 1009.9 | 113.5 | 1.8 | 113.2 | 64 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 1631.1
2022-03-24 | 7:00 | 1705.1 | 314 | 832.4 | 115.6 | 1.8 | 113.2 | 313.9 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 1705.1
2022-03-24 | 8:00 | 1854.9 | 314 | 715.9 | 117 | 1.8 | 113.2 | 581.8 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 1854.9
2022-03-24 | 9:00 | 1905.4 | 314 | 571.1 | 116 | 1.8 | 113.2 | 781.2 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 1905.4
2022-03-24 | 10:00 | 1862.2 | 314 | 416.8 | 113 | 1.8 | 113.2 | 893.2 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 1862.2
2022-03-24 | 11:00 | 1818 | 314 | 403.6 | 112.2 | 1.8 | 113.2 | 891.4 | 0 | 21.9 | 0 | -40.1 | 0 | 1818
2022-03-24 | 12:00 | 1702 | 314 | 368.4 | 109.6 | 1.8 | 113.2 | 885.3 | 0 | 27.8 | 0 | -118.1 | 0 | 1702
2022-03-24 | 13:00 | 1747.5 | 314 | 415.6 | 114.6 | 1.8 | 113.2 | 797.9 | 0 | 30.5 | 0 | -40.1 | 0 | 1747.5
2022-03-24 | 14:00 | 1721.3 | 314 | 519.3 | 120.6 | 1.8 | 113.2 | 649 | 0 | 29.4 | 0 | -26 | 0 | 1721.3
2022-03-24 | 15:00 | 1681 | 314 | 651.5 | 126.3 | 1.8 | 113.2 | 445 | 0 | 29.2 | 0 | 0 | 0 | 1681
2022-03-24 | 16:00 | 1686.5 | 314 | 852.6 | 136.2 | 1.8 | 113.2 | 241.7 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1686.5
2022-03-24 | 17:00 | 1683.9 | 314 | 1050 | 148.4 | 1.8 | 113.2 | 32.1 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 1683.9
2022-03-24 | 18:00 | 1757.2 | 314 | 1099.7 | 153.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 24.3 | 0 | 51 | 0 | 1757.2
2022-03-24 | 19:00 | 1727 | 314 | 1091.9 | 152.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 32 | 0 | 1727
2022-03-24 | 20:00 | 1680.1 | 314 | 1081.8 | 148.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 3.5 | 0 | 1680.1
2022-03-24 | 21:00 | 1633.2 | 314 | 1048.6 | 140.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 1633.2
2022-03-24 | 22:00 | 1567.2 | 314 | 995.3 | 126.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 1567.2
2022-03-24 | 23:00 | 1514.3 | 314 | 949.2 | 120.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 1514.3
2022-03-25 | 0:00 | 1436.1 | 314 | 857.5 | 107.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 30 | 0 | 1436.1
2022-03-25 | 1:00 | 1414.4 | 314 | 859.1 | 106.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 10 | 0 | 1414.4
2022-03-25 | 2:00 | 1434 | 314 | 859.1 | 107.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 30 | 0 | 1434
2022-03-25 | 3:00 | 1461.2 | 314 | 846.2 | 108.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 70 | 0 | 1461.2
2022-03-25 | 4:00 | 1469.7 | 314 | 857.5 | 108.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 70 | 0 | 1469.7
2022-03-25 | 5:00 | 1501.8 | 314 | 877.4 | 110.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 80 | 0 | 1501.8
2022-03-25 | 6:00 | 1584.3 | 314 | 883.1 | 113.5 | 1.8 | 113.2 | 45 | 0 | 3.7 | 0 | 110 | 0 | 1584.3
2022-03-25 | 7:00 | 1667.2 | 314 | 732.8 | 115.6 | 1.8 | 113.2 | 286.9 | 0 | 2.4 | 0 | 100.5 | 0 | 1667.2
2022-03-25 | 8:00 | 1802.2 | 314 | 589.9 | 117 | 1.8 | 113.2 | 565.8 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | 0 | 1802.2
2022-03-25 | 9:00 | 1851.1 | 314 | 474.6 | 116 | 1.8 | 113.2 | 770.4 | 0 | 1.1 | 0 | 60 | 0 | 1851.1
2022-03-25 | 10:00 | 1802.8 | 314 | 371.6 | 113 | 1.8 | 113.2 | 884.8 | 0 | 1.4 | 0 | 3 | 0 | 1802.8
2022-03-25 | 11:00 | 1762.7 | 314 | 375.5 | 112.2 | 1.8 | 113.2 | 909.9 | 0 | 2.2 | 0 | -66.1 | 0 | 1762.7
2022-03-25 | 12:00 | 1637.9 | 314 | 378.9 | 109.6 | 1.8 | 113.2 | 874.7 | 0 | 2.9 | 0 | -157.2 | 0 | 1637.9
2022-03-25 | 13:00 | 1683.2 | 314 | 394.6 | 114.6 | 1.8 | 113.2 | 767 | 0 | 4 | 0 | -26 | 0 | 1683.2
2022-03-25 | 14:00 | 1662 | 314 | 494.1 | 120.6 | 1.8 | 113.2 | 610.8 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 1662
2022-03-25 | 15:00 | 1625.5 | 314 | 661.7 | 126.3 | 1.8 | 113.2 | 398.3 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 1625.5
2022-03-25 | 16:00 | 1621.5 | 314 | 809.2 | 136.2 | 1.8 | 113.2 | 183.9 | 0 | 13.2 | 0 | 50 | 0 | 1621.5
2022-03-25 | 17:00 | 1607.5 | 314 | 873 | 148.4 | 1.8 | 113.2 | 18.1 | 0 | 15 | 0 | 124 | 0 | 1607.5
2022-03-25 | 18:00 | 1649.7 | 314 | 880.8 | 153.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 169 | 0 | 1649.7
2022-03-25 | 19:00 | 1605.3 | 314 | 875.6 | 152.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 132 | 0 | 1605.3
2022-03-25 | 20:00 | 1559.8 | 314 | 856.9 | 148.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 110 | 0 | 1559.8
2022-03-25 | 21:00 | 1512 | 314 | 842.2 | 140.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 90 | 0 | 1512
2022-03-25 | 22:00 | 1463.9 | 314 | 804.3 | 126.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 90 | 0 | 1463.9
2022-03-25 | 23:00 | 1414.3 | 314 | 766.8 | 120.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 80 | 0 | 1414.3
2022-03-26 | 0:00 | 1333.6 | 314 | 756.4 | 107.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 21.5 | 0 | 1333.6
2022-03-26 | 1:00 | 1300 | 314 | 731.3 | 106.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 20 | 0 | 1300
2022-03-26 | 2:00 | 1312 | 314 | 724.2 | 107.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 30 | 0 | 1312
2022-03-26 | 3:00 | 1323.9 | 314 | 725.5 | 108.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 39 | 0 | 1323.9
2022-03-26 | 4:00 | 1305.1 | 314 | 695.6 | 108.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 23.9 | 0 | 48 | 0 | 1305.1
2022-03-26 | 5:00 | 1267.3 | 314 | 700.1 | 110.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 1267.3
2022-03-26 | 6:00 | 1255.7 | 314 | 683.5 | 113.5 | 1.8 | 113.2 | 3.8 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 1255.7
2022-03-26 | 7:00 | 1305.3 | 314 | 716.2 | 115.6 | 1.8 | 113.2 | 19.4 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 1305.3
2022-03-26 | 8:00 | 1402.3 | 314 | 786.4 | 117 | 1.8 | 113.2 | 42.6 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 1402.3
2022-03-26 | 9:00 | 1470.9 | 314 | 815.7 | 116 | 1.8 | 113.2 | 59.6 | 0 | 20.6 | 0 | 30 | 0 | 1470.9
2022-03-26 | 10:00 | 1481.7 | 314 | 820.9 | 113 | 1.8 | 113.2 | 59.9 | 0 | 16.3 | 0 | 42.6 | 0 | 1481.7
2022-03-26 | 11:00 | 1481.3 | 314 | 828.3 | 112.2 | 1.8 | 113.2 | 64.6 | 0 | 17.2 | 0 | 30 | 0 | 1481.3
2022-03-26 | 12:00 | 1446.5 | 314 | 828.4 | 109.6 | 1.8 | 113.2 | 60 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 1446.5
2022-03-26 | 13:00 | 1459.8 | 314 | 844.2 | 114.6 | 1.8 | 113.2 | 49 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1459.8
2022-03-26 | 14:00 | 1447.6 | 314 | 844 | 120.6 | 1.8 | 113.2 | 30.5 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 1447.6
2022-03-26 | 15:00 | 1434.4 | 314 | 838.8 | 126.3 | 1.8 | 113.2 | 17.8 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 1434.4
2022-03-26 | 16:00 | 1450.8 | 314 | 845.3 | 136.2 | 1.8 | 113.2 | 5.5 | 0 | 14.8 | 0 | 20 | 0 | 1450.8
2022-03-26 | 17:00 | 1450.1 | 314 | 813.9 | 148.4 | 1.8 | 113.2 | 0.2 | 0 | 16.4 | 0 | 42.2 | 0 | 1450.1
2022-03-26 | 18:00 | 1448.6 | 314 | 813.7 | 153.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 31.2 | 0 | 1448.6
2022-03-26 | 19:00 | 1406.1 | 314 | 773.6 | 152.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 30 | 0 | 1406.1
2022-03-26 | 20:00 | 1367.8 | 314 | 749.8 | 148.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 30 | 0 | 1367.8
2022-03-26 | 21:00 | 1299.5 | 314 | 693.7 | 140.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 30 | 0 | 1299.5
2022-03-26 | 22:00 | 1218.8 | 314 | 614.9 | 126.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 43 | 0 | 1218.8
2022-03-26 | 23:00 | 1185.8 | 314 | 616.3 | 120.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 10 | 0 | 1185.8
2022-03-27 | 0:00 | 1118.8 | 314 | 534.6 | 109.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 31 | 0 | 1118.8
2022-03-27 | 1:00 | 1094.3 | 314 | 533.6 | 108.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 1094.3
2022-03-27 | 2:00 | 1121.1 | 314 | 552.8 | 111.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 1121.1
2022-03-27 | 3:00 | 1148.9 | 314 | 572.3 | 114.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 33.4 | 0 | 0 | 0 | 1148.9
2022-03-27 | 4:00 | 1150.5 | 314 | 543.1 | 115.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 40.5 | 0 | 22.6 | 0 | 1150.5
2022-03-27 | 5:00 | 1128.1 | 314 | 544.3 | 114.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 40.1 | 0 | 0 | 0 | 1128.1
2022-03-27 | 6:00 | 1084.7 | 314 | 446 | 113.6 | 1.8 | 113.2 | 55.1 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1084.7
2022-03-27 | 7:00 | 1101 | 314 | 372.8 | 114.8 | 1.8 | 113.2 | 234.8 | 0 | 40.7 | 0 | -91.1 | 0 | 1101
2022-03-27 | 8:00 | 1152.3 | 314 | 362.1 | 114.9 | 1.8 | 113.2 | 386.5 | 0 | 42 | 0 | -182.2 | 0 | 1152.3
2022-03-27 | 9:00 | 1183.7 | 314 | 353.1 | 114 | 1.8 | 113.2 | 566.1 | -12.5 | 40.7 | 0 | -306.7 | 0 | 1183.7
2022-03-27 | 10:00 | 1215 | 314 | 353.7 | 113.8 | 1.8 | 113.2 | 819.3 | -158.5 | 40.5 | -13.4 | -369.4 | 0 | 1215
2022-03-27 | 11:00 | 1202 | 314 | 353.5 | 113.7 | 1.8 | 113.2 | 903.1 | -284.3 | 38.3 | -24 | -327.3 | 0 | 1202
2022-03-27 | 12:00 | 1175.5 | 314 | 353 | 110.8 | 1.8 | 113.2 | 927.5 | -344.4 | 36.1 | -29 | -307.5 | 0 | 1175.5
2022-03-27 | 13:00 | 1145 | 314 | 352.3 | 112 | 1.8 | 113.2 | 875.4 | -322.8 | 34.3 | -27.2 | -308 | 0 | 1145
2022-03-27 | 14:00 | 1114.4 | 314 | 351.7 | 114.4 | 1.8 | 113.2 | 688.9 | -175.9 | 28.6 | -14.8 | -307.5 | 0 | 1114.4
2022-03-27 | 15:00 | 1115.9 | 314 | 351.8 | 116.8 | 1.8 | 113.2 | 528.1 | -29.2 | 27 | 0 | -307.6 | 0 | 1115.9
2022-03-27 | 16:00 | 1132.6 | 314 | 372.1 | 123.8 | 1.8 | 113.2 | 290 | 0 | 23.9 | 0 | -106.2 | 0 | 1132.6
2022-03-27 | 17:00 | 1186.7 | 314 | 554.6 | 133 | 1.8 | 113.2 | 50.5 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 1186.7
2022-03-27 | 18:00 | 1290.2 | 314 | 684.8 | 137 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 21 | 0 | 1290.2
2022-03-27 | 19:00 | 1291.9 | 314 | 688.3 | 136.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 22 | 0 | 1291.9
2022-03-27 | 20:00 | 1278.8 | 314 | 686.8 | 133 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 1278.8
2022-03-27 | 21:00 | 1240.8 | 314 | 649.2 | 124.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 21.4 | 0 | 1240.8
2022-03-27 | 22:00 | 1177.5 | 314 | 610.1 | 119.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 3 | 0 | 1177.5
2022-03-27 | 23:00 | 1149.3 | 314 | 587.3 | 115.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 1149.3
2022-03-28 | 0:00 | 1113.3 | 314 | 557.2 | 109.4 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0.5 | 0 | 1113.3
2022-03-28 | 1:00 | 1121 | 314 | 569.4 | 108.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 1121
2022-03-28 | 2:00 | 1157.9 | 314 | 603.7 | 111.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1157.9
2022-03-28 | 3:00 | 1195.7 | 314 | 614.8 | 114.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 20 | 0 | 1195.7
2022-03-28 | 4:00 | 1207.9 | 314 | 631.1 | 115.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 10 | 0 | 1207.9
2022-03-28 | 5:00 | 1246.5 | 314 | 661.5 | 114.7 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 31.3 | 0 | 10 | 0 | 1246.5
2022-03-28 | 6:00 | 1319.9 | 314 | 669.4 | 113.6 | 1.8 | 113.2 | 42.5 | 0 | 31.4 | 0 | 34 | 0 | 1319.9
2022-03-28 | 7:00 | 1463.5 | 314 | 625.1 | 114.8 | 1.8 | 113.2 | 232.2 | 0 | 32.4 | 0 | 30 | 0 | 1463.5
2022-03-28 | 8:00 | 1654.8 | 314 | 576.7 | 114.9 | 1.8 | 113.2 | 471.6 | 0 | 32.6 | 0 | 30 | 0 | 1654.8
2022-03-28 | 9:00 | 1760.6 | 314 | 442.3 | 114 | 1.8 | 113.2 | 710 | 0 | 35.3 | 0 | 30 | 0 | 1760.6
2022-03-28 | 10:00 | 1756 | 314 | 407.1 | 113.8 | 1.8 | 113.2 | 766.7 | 0 | 36.9 | 0 | 2.5 | 0 | 1756
2022-03-28 | 11:00 | 1730.7 | 314 | 398 | 113.7 | 1.8 | 113.2 | 795.2 | 0 | 34.9 | 0 | -40.1 | 0 | 1730.7
2022-03-28 | 12:00 | 1606.7 | 314 | 376.4 | 110.8 | 1.8 | 113.2 | 722.8 | 0 | 33.8 | 0 | -66.1 | 0 | 1606.7
2022-03-28 | 13:00 | 1675.5 | 314 | 620.6 | 112 | 1.8 | 113.2 | 504.8 | 0 | 35.1 | 0 | -26 | 0 | 1675.5
2022-03-28 | 14:00 | 1686.2 | 314 | 737.9 | 114.4 | 1.8 | 113.2 | 369.8 | 0 | 35.1 | 0 | 0 | 0 | 1686.2
2022-03-28 | 15:00 | 1667.3 | 314 | 818.1 | 116.8 | 1.8 | 113.2 | 269.2 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | 0 | 1667.3
2022-03-28 | 16:00 | 1681.8 | 314 | 947.6 | 123.8 | 1.8 | 113.2 | 150.4 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1681.8
2022-03-28 | 17:00 | 1670.6 | 314 | 1047 | 133 | 1.8 | 113.2 | 23.3 | 0 | 27.8 | 0 | 10.5 | 0 | 1670.6
2022-03-28 | 18:00 | 1704.7 | 314 | 1054.3 | 137 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 60.8 | 0 | 1704.7
2022-03-28 | 19:00 | 1658.5 | 314 | 1035.7 | 136.5 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 42 | 0 | 1658.5
2022-03-28 | 20:00 | 1617 | 314 | 1012.1 | 133 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 30 | 0 | 1617
2022-03-28 | 21:00 | 1565.9 | 314 | 968.9 | 124.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 33 | 0 | 1565.9
2022-03-28 | 22:00 | 1498 | 314 | 904.1 | 119.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 37.7 | 0 | 1498
2022-03-28 | 23:00 | 1450.2 | 314 | 860.2 | 115.3 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 39.5 | 0 | 1450.2
2022-03-29 | 0:00 | 1376.2 | 314 | 833.1 | 107.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 1376.2
2022-03-29 | 1:00 | 1337.8 | 314 | 796.8 | 106.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 1337.8
2022-03-29 | 2:00 | 1361.1 | 314 | 821.3 | 107.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 1361.1
2022-03-29 | 3:00 | 1375.8 | 314 | 832.9 | 108.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 1375.8
2022-03-29 | 4:00 | 1370.4 | 314 | 826.1 | 108.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 1370.4
2022-03-29 | 5:00 | 1405 | 314 | 858.1 | 110.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1405
2022-03-29 | 6:00 | 1471.4 | 314 | 913.6 | 113.5 | 1.8 | 113.2 | 7.8 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 1471.4
2022-03-29 | 7:00 | 1588.4 | 314 | 979.2 | 115.6 | 1.8 | 113.2 | 53.7 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 1588.4
2022-03-29 | 8:00 | 1782.4 | 314 | 1094.7 | 117 | 1.8 | 113.2 | 130.2 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 1782.4
2022-03-29 | 9:00 | 1873.9 | 314 | 1105.2 | 116 | 1.8 | 113.2 | 197 | 0 | 10.7 | 0 | 16 | 0 | 1873.9
2022-03-29 | 10:00 | 1852.7 | 314 | 1063.5 | 113 | 1.8 | 113.2 | 236.9 | 0 | 8.8 | 0 | 1.5 | 0 | 1852.7
2022-03-29 | 11:00 | 1820.2 | 314 | 978 | 112.2 | 1.8 | 113.2 | 290.9 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 1820.2
2022-03-29 | 12:00 | 1693.6 | 314 | 787.9 | 109.6 | 1.8 | 113.2 | 358.3 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 1693.6
2022-03-29 | 13:00 | 1763.9 | 314 | 835.5 | 114.6 | 1.8 | 113.2 | 377.1 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 1763.9
2022-03-29 | 14:00 | 1750.8 | 314 | 969.1 | 120.6 | 1.8 | 113.2 | 226.2 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 1750.8
2022-03-29 | 15:00 | 1728.2 | 314 | 1055.7 | 126.3 | 1.8 | 113.2 | 112.1 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 1728.2
2022-03-29 | 16:00 | 1736.6 | 314 | 1117.3 | 136.2 | 1.8 | 113.2 | 39.1 | 0 | 4.5 | 0 | 10.5 | 0 | 1736.6
2022-03-29 | 17:00 | 1708.3 | 314 | 1094.1 | 148.4 | 1.8 | 113.2 | 3.6 | 0 | 4.6 | 0 | 28.6 | 0 | 1708.3
2022-03-29 | 18:00 | 1707.6 | 314 | 1094.4 | 153.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 25.9 | 0 | 1707.6
2022-03-29 | 19:00 | 1660.6 | 314 | 1051.1 | 152.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 22.5 | 0 | 1660.6
2022-03-29 | 20:00 | 1603.7 | 314 | 1009 | 148.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 11 | 0 | 1603.7
2022-03-29 | 21:00 | 1566.3 | 314 | 991.9 | 140.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 1566.3
2022-03-29 | 22:00 | 1482.8 | 314 | 899.5 | 126.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 22 | 0 | 1482.8
2022-03-29 | 23:00 | 1440.6 | 314 | 883.7 | 120.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 2 | 0 | 1440.6
2022-03-30 | 0:00 | 1351.1 | 314 | 810.7 | 107.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 1351.1
2022-03-30 | 1:00 | 1325.4 | 314 | 785.8 | 106.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 1325.4
2022-03-30 | 2:00 | 1341.9 | 314 | 802 | 107.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 1341.9
2022-03-30 | 3:00 | 1366.8 | 314 | 827.2 | 108.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1366.8
2022-03-30 | 4:00 | 1369 | 314 | 830.1 | 108.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1369
2022-03-30 | 5:00 | 1379.5 | 314 | 838.6 | 110.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1379.5
2022-03-30 | 6:00 | 1416.9 | 314 | 826.6 | 113.5 | 1.8 | 113.2 | 47.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1416.9
2022-03-30 | 7:00 | 1511.8 | 314 | 725.1 | 115.6 | 1.8 | 113.2 | 242.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1511.8
2022-03-30 | 8:00 | 1663.3 | 314 | 654.5 | 117 | 1.8 | 113.2 | 462.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1663.3
2022-03-30 | 9:00 | 1743.9 | 314 | 495.2 | 116 | 1.8 | 113.2 | 703.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1743.9
2022-03-30 | 10:00 | 1723.8 | 314 | 392.4 | 113 | 1.8 | 113.2 | 854.7 | 0 | 0.8 | 0 | -66.1 | 0 | 1723.8
2022-03-30 | 11:00 | 1710.6 | 314 | 377.4 | 112.2 | 1.8 | 113.2 | 922.8 | 0 | 1.4 | 0 | -132.2 | 0 | 1710.6
2022-03-30 | 12:00 | 1592.8 | 314 | 383.6 | 109.6 | 1.8 | 113.2 | 902 | 0 | 1.8 | 0 | -233.2 | 0 | 1592.8
2022-03-30 | 13:00 | 1656.7 | 314 | 365.7 | 114.6 | 1.8 | 113.2 | 811.9 | 0 | 1.6 | 0 | -66.1 | 0 | 1656.7
2022-03-30 | 14:00 | 1640.9 | 314 | 462.3 | 120.6 | 1.8 | 113.2 | 628 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1640.9
2022-03-30 | 15:00 | 1600.4 | 314 | 616.9 | 126.3 | 1.8 | 113.2 | 427.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1600.4
2022-03-30 | 16:00 | 1584.7 | 314 | 823.2 | 136.2 | 1.8 | 113.2 | 194.1 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1584.7
2022-03-30 | 17:00 | 1545 | 314 | 935.8 | 148.4 | 1.8 | 113.2 | 29.2 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1545
2022-03-30 | 18:00 | 1579.3 | 314 | 951.4 | 153.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 43 | 0 | 1579.3
2022-03-30 | 19:00 | 1537.7 | 314 | 931.7 | 152.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 22 | 0 | 1537.7
2022-03-30 | 20:00 | 1498.3 | 314 | 918.3 | 148.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1498.3
2022-03-30 | 21:00 | 1455.1 | 314 | 883.9 | 140.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1455.1
2022-03-30 | 22:00 | 1397.4 | 314 | 840.5 | 126.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1397.4
2022-03-30 | 23:00 | 1356.8 | 314 | 806.2 | 120.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1356.8
2022-03-31 | 0:00 | 1283.2 | 314 | 728.9 | 107.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 15.6 | 0 | 1283.2
2022-03-31 | 1:00 | 1251.8 | 314 | 714 | 106.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1251.8
2022-03-31 | 2:00 | 1273.9 | 314 | 735.4 | 107.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1273.9
2022-03-31 | 3:00 | 1292 | 314 | 752.2 | 108.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1292
2022-03-31 | 4:00 | 1296.2 | 314 | 755.4 | 108.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1296.2
2022-03-31 | 5:00 | 1297.7 | 314 | 754 | 110.9 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 1297.7
2022-03-31 | 6:00 | 1327.2 | 314 | 753.3 | 113.5 | 1.8 | 113.2 | 27.1 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 1327.2
2022-03-31 | 7:00 | 1416 | 314 | 700.1 | 115.6 | 1.8 | 113.2 | 165.7 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 1416
2022-03-31 | 8:00 | 1591.8 | 314 | 729.6 | 117 | 1.8 | 113.2 | 310 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 1591.8
2022-03-31 | 9:00 | 1688.5 | 314 | 773.6 | 116 | 1.8 | 113.2 | 360.6 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 1688.5
2022-03-31 | 10:00 | 1666.5 | 314 | 781.4 | 113 | 1.8 | 113.2 | 322.9 | 0 | 14.2 | 0 | 6 | 0 | 1666.5
2022-03-31 | 11:00 | 1660.6 | 314 | 730.5 | 112.2 | 1.8 | 113.2 | 368 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | 0 | 1660.6
2022-03-31 | 12:00 | 1561.1 | 314 | 701 | 109.6 | 1.8 | 113.2 | 298.5 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1561.1
2022-03-31 | 13:00 | 1644.3 | 314 | 784.5 | 114.6 | 1.8 | 113.2 | 299.9 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 1644.3
2022-03-31 | 14:00 | 1623.2 | 314 | 726.6 | 120.6 | 1.8 | 113.2 | 327.2 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 1623.2
2022-03-31 | 15:00 | 1577.7 | 314 | 724.8 | 126.3 | 1.8 | 113.2 | 278.6 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1577.7
2022-03-31 | 16:00 | 1576.6 | 314 | 906.4 | 136.2 | 1.8 | 113.2 | 83.1 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 1576.6
2022-03-31 | 17:00 | 1578.4 | 314 | 968.3 | 148.4 | 1.8 | 113.2 | 5.1 | 0 | 27.6 | 0 | 0 | 0 | 1578.4
2022-03-31 | 18:00 | 1607.4 | 314 | 990.3 | 153.2 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 31.9 | 0 | 3 | 0 | 1607.4
2022-03-31 | 19:00 | 1570.2 | 314 | 944.7 | 152.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 31.9 | 0 | 12 | 0 | 1570.2
2022-03-31 | 20:00 | 1526.6 | 314 | 901.3 | 148.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 32.7 | 0 | 15 | 0 | 1526.6
2022-03-31 | 21:00 | 1484.7 | 314 | 879.9 | 140.1 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 1484.7
2022-03-31 | 22:00 | 1422.2 | 314 | 829.9 | 126.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 36.7 | 0 | 0 | 0 | 1422.2
2022-03-31 | 23:00 | 1379.7 | 314 | 780.2 | 120.6 | 1.8 | 113.2 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 13.4 | 0 | 1379.7
合計（百万kWh） |  | 138021.705 | 27506.4 | 72714.725 | 11390.523 | 157.68 | 9916.32 | 15611.56 | -252.921 | 1135.157 | -9.192 | -148.547 | 0 | 138021.705