## 前提条件
中部電力パワーグリッド株式会社
本データは2024年度の系統WGにおける出力制御見通しのうち、2023年度データを基とした際のシミュレーション結果です。
太陽光・風力の導入量は2024年度供給計画における2033年度の想定値としており、系統WGで示した出力制御見通しは
2024年3月末時点導入量からの追加接続量を考慮して算定したものです。
また、エリア需要は2024年度供給計画における2033年度の年間需要電力量を満足するように2023年度の実績カーブを補正
し1年間（8,760時間）を模擬した上で、更なる需要増（1.1倍）を考慮しています。
（シミュレーションの前提条件）
・エリア需要は、エリア実績を2024年度供給計画2033年度の需要電力見通し及び足元の申込み状況で補正（2023実績（供計2033補正）×1.1倍）
・原子力は、震災前過去30年間の設備利用率平均×設備容量
・火力は、安定的な供給が維持可能な最低出力等まで調整
・一般水力は、震災前過去30年間の平均水量（平水）で評価（今後の導入見込みを含む）。調整可能な水力は、出来る限り抑制
・地熱は、設備利用率×設備容量（今後の導入見込みを含む）
・バイオマスは、過去実績等を踏まえた設備利用率×設備容量（今後の導入見込みを含む）
・太陽光設備容量は1,377万kW、風力設備容量は41万kW（太陽光・風力ともに2024年度供給計画における2033年度時点の導入量程度）とし、
発電量は2023年度実績を元に評価
・揚水・蓄電池は、揚水動力時は余力として最大発電機相当を確保したうえで最大限活用
・連系線の活用は各エリアの受電可能量を考慮
（掲載ケースの算定条件）
・ケース①：2023年度ベースにおける需要1.1倍＆再生可能エネルギー（太陽光、風力）導入量1.0倍
・ケース②：2023年度ベースにおける需要1.1倍＆再生可能エネルギー（太陽光、風力）導入量1.3倍
（公開様式の説明）
・ケース①およびケース②を一つのファイルとして公開します。
・データは送電端値、単位は「万kW」とし、数値は小数点以下で四捨五入します。
・四捨五入により供給力合計が需要と一致しない場合、「連系線」で調整します。
上記により、「連系線」は他一般送配電事業者が公開する数値と一致しない可能性があります。
・揚水と蓄電池は同一欄に合算値を記載します。
・旧ルールで1日単位で制御することで過剰抑制となる時間帯は、制御量をそのままとし、
需要と供給力が一致するよう火力を調整します。
・揚水＋蓄電池の符号は、プラスが発電（放電）、マイナスが揚水（充電）となります。
・連系線の符号は、プラスが受電、マイナスが送電となります。
・太陽光および風力は、制御前の値に制御量の値を加算したものが、当該時間の供給力となります。
・諸元の基とした2023年度はうるう日を含むため、他年度との整合性を考慮し3月31日を除外※しています。
※曜日の連続性を考慮し、2月29日ではなく3月31日を控除
（免責事項）
・本算定結果は一定の前提条件の下で試算された結果であり、将来的な出力制御時間数等を保証するものではありません。
・本データを使用・利用したこと、もしくは、使用・利用できなかったことにより生じるいかなる損害について
当社は責任を負うものではありません。

## ケース①
（単位：万kW）
月 | 日 | 時 | エリア需要
|  |  |  | 原子力 | 火力 | 水力 | 地熱 | バイオマス | 太陽光 |  | 風力 |  | 揚水+蓄電池 | 連系線 | 合計
[9 empty] | 制御前 | 制御量 | 制御前 | 制御量
4 | 1 | 0 | 1285 | 270 | 336 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 345 | 86 | 1285
4 | 1 | 1 | 1248 | 270 | 336 | 158 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 244 | 151 | 1248
4 | 1 | 2 | 1275 | 270 | 336 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 383 | 38 | 1275
4 | 1 | 3 | 1312 | 270 | 718 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 76 | 1312
4 | 1 | 4 | 1307 | 270 | 336 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 345 | 106 | 1307
4 | 1 | 5 | 1279 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 1 | 0 | 2 | 0 | 309 | 111 | 1279
4 | 1 | 6 | 1238 | 270 | 460 | 162 | 3 | 85 | 107 | 0 | 2 | 0 | 0 | 149 | 1238
4 | 1 | 7 | 1230 | 270 | 336 | 163 | 3 | 85 | 412 | 0 | 1 | 0 | -85 | 45 | 1230
4 | 1 | 8 | 1286 | 270 | 336 | 166 | 3 | 85 | 723 | 0 | 0 | 0 | -370 | 73 | 1286
4 | 1 | 9 | 1346 | 270 | 336 | 172 | 3 | 85 | 944 | 0 | 1 | 0 | -387 | -78 | 1346
4 | 1 | 10 | 1332 | 270 | 336 | 171 | 3 | 85 | 1067 | -123 | 1 | 0 | -408 | -70 | 1332
4 | 1 | 11 | 1327 | 270 | 336 | 166 | 3 | 85 | 1111 | -238 | 1 | 0 | -408 | 1 | 1327
4 | 1 | 12 | 1280 | 270 | 336 | 166 | 3 | 85 | 1099 | -278 | 1 | 0 | -408 | 6 | 1280
4 | 1 | 13 | 1270 | 270 | 336 | 168 | 3 | 85 | 1028 | -93 | 1 | 0 | -408 | -120 | 1270
4 | 1 | 14 | 1241 | 270 | 336 | 172 | 3 | 85 | 879 | 0 | 0 | 0 | -370 | -134 | 1241
4 | 1 | 15 | 1222 | 270 | 336 | 177 | 3 | 85 | 634 | 0 | 0 | 0 | -370 | 87 | 1222
4 | 1 | 16 | 1209 | 270 | 336 | 186 | 3 | 85 | 319 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1209
4 | 1 | 17 | 1234 | 270 | 620 | 199 | 3 | 85 | 56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1234
4 | 1 | 18 | 1316 | 270 | 694 | 203 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 | 1316
4 | 1 | 19 | 1309 | 270 | 336 | 201 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 383 | 29 | 1309
4 | 1 | 20 | 1272 | 270 | 336 | 191 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 284 | 101 | 1272
4 | 1 | 21 | 1220 | 270 | 608 | 178 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75 | 1220
4 | 1 | 22 | 1161 | 270 | 336 | 170 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 190 | 106 | 1161
4 | 1 | 23 | 1136 | 270 | 336 | 166 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 5 | 1136
4 | 2 | 0 | 1070 | 270 | 429 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 123 | 1070
4 | 2 | 1 | 1058 | 270 | 336 | 158 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 99 | 106 | 1058
4 | 2 | 2 | 1096 | 270 | 336 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 241 | 0 | 1096
4 | 2 | 3 | 1143 | 270 | 336 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 249 | 38 | 1143
4 | 2 | 4 | 1147 | 270 | 336 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 251 | 38 | 1147
4 | 2 | 5 | 1120 | 270 | 567 | 162 | 3 | 85 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 28 | 1120
4 | 2 | 6 | 1078 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 98 | 0 | 4 | 0 | 0 | 120 | 1078
4 | 2 | 7 | 1092 | 270 | 336 | 163 | 3 | 85 | 368 | 0 | 4 | 0 | -138 | 1 | 1092
4 | 2 | 8 | 1137 | 270 | 336 | 166 | 3 | 85 | 658 | 0 | 5 | 0 | -370 | -16 | 1137
4 | 2 | 9 | 1178 | 270 | 336 | 172 | 3 | 85 | 850 | -22 | 7 | -1 | -408 | -114 | 1178
4 | 2 | 10 | 1181 | 270 | 336 | 171 | 3 | 85 | 964 | -99 | 7 | -1 | -408 | -147 | 1181
4 | 2 | 11 | 1194 | 270 | 336 | 166 | 3 | 85 | 981 | -113 | 7 | -1 | -408 | -132 | 1194
4 | 2 | 12 | 1181 | 270 | 336 | 166 | 3 | 85 | 954 | -110 | 8 | -1 | -408 | -122 | 1181
4 | 2 | 13 | 1169 | 270 | 336 | 168 | 3 | 85 | 896 | -61 | 10 | -1 | -387 | -150 | 1169
4 | 2 | 14 | 1147 | 270 | 336 | 172 | 3 | 85 | 714 | 0 | 9 | 0 | -370 | -72 | 1147
4 | 2 | 15 | 1126 | 270 | 336 | 177 | 3 | 85 | 469 | 0 | 7 | 0 | -370 | 149 | 1126
4 | 2 | 16 | 1144 | 270 | 336 | 186 | 3 | 85 | 220 | 0 | 7 | 0 | 0 | 37 | 1144
4 | 2 | 17 | 1213 | 270 | 500 | 199 | 3 | 85 | 42 | 0 | 7 | 0 | 0 | 107 | 1213
4 | 2 | 18 | 1306 | 270 | 737 | 203 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1306
4 | 2 | 19 | 1295 | 270 | 670 | 201 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 59 | 1295
4 | 2 | 20 | 1272 | 270 | 656 | 191 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 62 | 1272
4 | 2 | 21 | 1221 | 270 | 614 | 178 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 65 | 1221
4 | 2 | 22 | 1148 | 270 | 546 | 170 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 67 | 1148
4 | 2 | 23 | 1112 | 270 | 483 | 166 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 41 | 57 | 1112
4 | 3 | 0 | 1056 | 270 | 336 | 146 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 152 | 58 | 1056
4 | 3 | 1 | 1043 | 270 | 480 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 54 | 1043
4 | 3 | 2 | 1082 | 270 | 556 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 18 | 1082
4 | 3 | 3 | 1148 | 270 | 600 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 41 | 0 | 1148
4 | 3 | 4 | 1166 | 270 | 659 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1166
4 | 3 | 5 | 1216 | 270 | 336 | 146 | 3 | 85 | 1 | 0 | 4 | 0 | 370 | 1 | 1216
4 | 3 | 6 | 1277 | 270 | 707 | 146 | 3 | 85 | 60 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1277
4 | 3 | 7 | 1424 | 270 | 634 | 156 | 3 | 85 | 271 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1424
4 | 3 | 8 | 1640 | 270 | 336 | 163 | 3 | 85 | 534 | 0 | 4 | 0 | 0 | 245 | 1640
4 | 3 | 9 | 1788 | 270 | 336 | 167 | 3 | 85 | 797 | 0 | 3 | 0 | -23 | 150 | 1788
4 | 3 | 10 | 1826 | 270 | 336 | 156 | 3 | 85 | 992 | 0 | 2 | 0 | -245 | 227 | 1826
4 | 3 | 11 | 1801 | 270 | 336 | 151 | 3 | 85 | 1037 | 0 | 2 | 0 | -358 | 275 | 1801
4 | 3 | 12 | 1682 | 270 | 336 | 151 | 3 | 85 | 1047 | 0 | 1 | 0 | -408 | 197 | 1682
4 | 3 | 13 | 1779 | 270 | 336 | 153 | 3 | 85 | 984 | 0 | 2 | 0 | -330 | 276 | 1779
4 | 3 | 14 | 1774 | 270 | 336 | 158 | 3 | 85 | 832 | 0 | 1 | 0 | -151 | 240 | 1774
4 | 3 | 15 | 1735 | 270 | 336 | 169 | 3 | 85 | 596 | 0 | 2 | 0 | 0 | 274 | 1735
4 | 3 | 16 | 1713 | 270 | 854 | 189 | 3 | 85 | 310 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1713
4 | 3 | 17 | 1655 | 270 | 882 | 208 | 3 | 85 | 64 | 0 | 3 | 0 | 140 | 0 | 1655
4 | 3 | 18 | 1681 | 270 | 1105 | 213 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1681
4 | 3 | 19 | 1638 | 270 | 1065 | 211 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1638
4 | 3 | 20 | 1579 | 270 | 1028 | 191 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1579
4 | 3 | 21 | 1541 | 270 | 1013 | 169 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1541
4 | 3 | 22 | 1490 | 270 | 974 | 157 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1490
4 | 3 | 23 | 1450 | 270 | 938 | 153 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1450
4 | 4 | 0 | 1358 | 270 | 854 | 146 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1358
4 | 4 | 1 | 1318 | 270 | 409 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 383 | 22 | 1318
4 | 4 | 2 | 1339 | 270 | 835 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1339
4 | 4 | 3 | 1385 | 270 | 881 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1385
4 | 4 | 4 | 1411 | 270 | 906 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1411
4 | 4 | 5 | 1430 | 270 | 883 | 146 | 3 | 85 | 2 | 0 | 1 | 0 | 41 | -1 | 1430
4 | 4 | 6 | 1457 | 270 | 460 | 146 | 3 | 85 | 109 | 0 | 0 | 0 | 383 | 1 | 1457
4 | 4 | 7 | 1551 | 270 | 628 | 156 | 3 | 85 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1551
4 | 4 | 8 | 1747 | 270 | 336 | 163 | 3 | 85 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 1747
4 | 4 | 9 | 1886 | 270 | 336 | 167 | 3 | 85 | 924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 1886
4 | 4 | 10 | 1867 | 270 | 336 | 156 | 3 | 85 | 1001 | 0 | 0 | 0 | -207 | 223 | 1867
4 | 4 | 11 | 1855 | 270 | 336 | 151 | 3 | 85 | 1042 | 0 | 1 | 0 | -309 | 276 | 1855
4 | 4 | 12 | 1728 | 270 | 336 | 151 | 3 | 85 | 1049 | 0 | 2 | 0 | -408 | 240 | 1728
4 | 4 | 13 | 1825 | 270 | 336 | 153 | 3 | 85 | 982 | 0 | 2 | 0 | -256 | 250 | 1825
4 | 4 | 14 | 1818 | 270 | 336 | 158 | 3 | 85 | 826 | 0 | 3 | 0 | 0 | 137 | 1818
4 | 4 | 15 | 1782 | 270 | 367 | 169 | 3 | 85 | 610 | 0 | 4 | 0 | 0 | 274 | 1782
4 | 4 | 16 | 1751 | 270 | 903 | 189 | 3 | 85 | 298 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1751
4 | 4 | 17 | 1687 | 270 | 1061 | 208 | 3 | 85 | 58 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1687
4 | 4 | 18 | 1724 | 270 | 1150 | 213 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1724
4 | 4 | 19 | 1660 | 270 | 1089 | 211 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1660
4 | 4 | 20 | 1616 | 270 | 1065 | 191 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1616
4 | 4 | 21 | 1570 | 270 | 658 | 169 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 383 | 1 | 1570
4 | 4 | 22 | 1507 | 270 | 990 | 157 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1507
4 | 4 | 23 | 1466 | 270 | 954 | 153 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1466
4 | 5 | 0 | 1368 | 270 | 863 | 146 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1368
4 | 5 | 1 | 1345 | 270 | 496 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 345 | 0 | 1345
4 | 5 | 2 | 1347 | 270 | 843 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1347
4 | 5 | 3 | 1390 | 270 | 865 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 1390
4 | 5 | 4 | 1396 | 270 | 890 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1396
4 | 5 | 5 | 1395 | 270 | 889 | 146 | 3 | 85 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1395
4 | 5 | 6 | 1427 | 270 | 868 | 146 | 3 | 85 | 53 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1427
4 | 5 | 7 | 1517 | 270 | 758 | 156 | 3 | 85 | 222 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 1517
4 | 5 | 8 | 1736 | 270 | 737 | 163 | 3 | 85 | 477 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1736
4 | 5 | 9 | 1863 | 270 | 336 | 167 | 3 | 85 | 605 | 0 | 1 | 0 | 291 | 105 | 1863
4 | 5 | 10 | 1842 | 270 | 522 | 156 | 3 | 85 | 654 | 0 | 2 | 0 | 0 | 150 | 1842
4 | 5 | 11 | 1823 | 270 | 526 | 151 | 3 | 85 | 637 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 | 1823
4 | 5 | 12 | 1709 | 270 | 336 | 151 | 3 | 85 | 720 | 0 | 2 | 0 | 0 | 142 | 1709
4 | 5 | 13 | 1785 | 270 | 760 | 153 | 3 | 85 | 512 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1785
4 | 5 | 14 | 1797 | 270 | 906 | 158 | 3 | 85 | 373 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1797
4 | 5 | 15 | 1764 | 270 | 1043 | 169 | 3 | 85 | 192 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1764
4 | 5 | 16 | 1741 | 270 | 1101 | 189 | 3 | 85 | 90 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1741
4 | 5 | 17 | 1696 | 270 | 1108 | 208 | 3 | 85 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1696
4 | 5 | 18 | 1719 | 270 | 1145 | 213 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1719
4 | 5 | 19 | 1659 | 270 | 1081 | 211 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1659
4 | 5 | 20 | 1606 | 270 | 1052 | 191 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1606
4 | 5 | 21 | 1548 | 270 | 1016 | 169 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1548
4 | 5 | 22 | 1485 | 270 | 963 | 157 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1485
4 | 5 | 23 | 1437 | 270 | 917 | 153 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1437
4 | 6 | 0 | 1341 | 270 | 827 | 146 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1341
4 | 6 | 1 | 1298 | 270 | 786 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1298
4 | 6 | 2 | 1317 | 270 | 804 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1317
4 | 6 | 3 | 1363 | 270 | 851 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1363
4 | 6 | 4 | 1365 | 270 | 853 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1365
4 | 6 | 5 | 1370 | 270 | 859 | 146 | 3 | 85 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1370
4 | 6 | 6 | 1409 | 270 | 887 | 146 | 3 | 85 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1409
4 | 6 | 7 | 1508 | 270 | 922 | 156 | 3 | 85 | 65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1508
4 | 6 | 8 | 1730 | 270 | 1075 | 163 | 3 | 85 | 129 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1730
4 | 6 | 9 | 1869 | 270 | 1155 | 167 | 3 | 85 | 182 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1869
4 | 6 | 10 | 1873 | 270 | 1135 | 156 | 3 | 85 | 215 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1873
4 | 6 | 11 | 1849 | 270 | 1128 | 151 | 3 | 85 | 202 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1849
4 | 6 | 12 | 1738 | 270 | 844 | 151 | 3 | 85 | 256 | 0 | 10 | 0 | 0 | 119 | 1738
4 | 6 | 13 | 1846 | 270 | 1040 | 153 | 3 | 85 | 283 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1846
4 | 6 | 14 | 1845 | 270 | 1043 | 158 | 3 | 85 | 274 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1845
4 | 6 | 15 | 1791 | 270 | 1076 | 169 | 3 | 85 | 176 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1791
4 | 6 | 16 | 1777 | 270 | 1146 | 189 | 3 | 85 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1777
4 | 6 | 17 | 1739 | 270 | 1154 | 208 | 3 | 85 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1739
4 | 6 | 18 | 1739 | 270 | 1156 | 213 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1739
4 | 6 | 19 | 1668 | 270 | 705 | 211 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 383 | 0 | 1668
4 | 6 | 20 | 1600 | 270 | 1038 | 191 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1600
4 | 6 | 21 | 1540 | 270 | 868 | 169 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 133 | 1540
4 | 6 | 22 | 1480 | 270 | 954 | 157 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1480
4 | 6 | 23 | 1445 | 270 | 922 | 153 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1445
4 | 7 | 0 | 1343 | 270 | 825 | 146 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1343
4 | 7 | 1 | 1298 | 270 | 782 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1298
4 | 7 | 2 | 1312 | 270 | 795 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1312
4 | 7 | 3 | 1343 | 270 | 826 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1343
4 | 7 | 4 | 1354 | 270 | 837 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1354
4 | 7 | 5 | 1353 | 270 | 833 | 146 | 3 | 85 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1353
4 | 7 | 6 | 1393 | 270 | 867 | 146 | 3 | 85 | 7 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 1393
4 | 7 | 7 | 1510 | 270 | 955 | 156 | 3 | 85 | 27 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1510
4 | 7 | 8 | 1731 | 270 | 1134 | 163 | 3 | 85 | 62 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1731
4 | 7 | 9 | 1874 | 270 | 1259 | 167 | 3 | 85 | 76 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1874
4 | 7 | 10 | 1893 | 270 | 1271 | 156 | 3 | 85 | 95 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1893
4 | 7 | 11 | 1870 | 270 | 1195 | 151 | 3 | 85 | 152 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1870
4 | 7 | 12 | 1734 | 270 | 1060 | 151 | 3 | 85 | 152 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 1734
4 | 7 | 13 | 1840 | 270 | 1189 | 153 | 3 | 85 | 127 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1840
4 | 7 | 14 | 1836 | 270 | 1187 | 158 | 3 | 85 | 120 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1836
4 | 7 | 15 | 1801 | 270 | 1176 | 169 | 3 | 85 | 85 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1801
4 | 7 | 16 | 1788 | 270 | 1199 | 189 | 3 | 85 | 27 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1788
4 | 7 | 17 | 1726 | 270 | 1135 | 208 | 3 | 85 | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1726
4 | 7 | 18 | 1697 | 270 | 1101 | 213 | 3 | 85 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1697
4 | 7 | 19 | 1626 | 270 | 1033 | 211 | 3 | 85 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1626
4 | 7 | 20 | 1566 | 270 | 995 | 191 | 3 | 85 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1566
4 | 7 | 21 | 1525 | 270 | 981 | 169 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1525
4 | 7 | 22 | 1475 | 270 | 942 | 157 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1475
4 | 7 | 23 | 1426 | 270 | 893 | 153 | 3 | 85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1426
4 | 8 | 0 | 1318 | 270 | 339 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 22 | 0 | 383 | 57 | 1318
4 | 8 | 1 | 1273 | 270 | 696 | 158 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 41 | 1273
4 | 8 | 2 | 1290 | 270 | 753 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 1290
4 | 8 | 3 | 1331 | 270 | 796 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1331
4 | 8 | 4 | 1323 | 270 | 785 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 1323
4 | 8 | 5 | 1278 | 270 | 351 | 162 | 3 | 85 | 3 | 0 | 20 | 0 | 383 | 1 | 1278
4 | 8 | 6 | 1223 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 119 | 0 | 17 | 0 | 64 | 167 | 1223
4 | 8 | 7 | 1219 | 270 | 336 | 163 | 3 | 85 | 397 | 0 | 18 | 0 | -54 | 1 | 1219
4 | 8 | 8 | 1281 | 270 | 336 | 166 | 3 | 85 | 541 | 0 | 19 | 0 | -256 | 117 | 1281
4 | 8 | 9 | 1340 | 270 | 336 | 172 | 3 | 85 | 585 | 0 | 24 | 0 | -139 | 4 | 1340
4 | 8 | 10 | 1333 | 270 | 336 | 171 | 3 | 85 | 585 | 0 | 24 | 0 | -380 | 239 | 1333
4 | 8 | 11 | 1325 | 270 | 336 | 166 | 3 | 85 | 602 | 0 | 24 | 0 | -408 | 247 | 1325
4 | 8 | 12 | 1323 | 270 | 336 | 166 | 3 | 85 | 717 | 0 | 25 | 0 | -408 | 129 | 1323
4 | 8 | 13 | 1319 | 270 | 336 | 168 | 3 | 85 | 754 | 0 | 25 | 0 | -408 | 86 | 1319
4 | 8 | 14 | 1293 | 270 | 336 | 172 | 3 | 85 | 700 | 0 | 24 | 0 | -408 | 111 | 1293
4 | 8 | 15 | 1280 | 270 | 336 | 177 | 3 | 85 | 517 | 0 | 23 | 0 | -317 | 186 | 1280
4 | 8 | 16 | 1302 | 270 | 336 | 186 | 3 | 85 | 310 | 0 | 23 | 0 | 0 | 89 | 1302
4 | 8 | 17 | 1329 | 270 | 583 | 199 | 3 | 85 | 69 | 0 | 24 | 0 | 0 | 96 | 1329
4 | 8 | 18 | 1427 | 270 | 336 | 203 | 3 | 85 | 0 | 0 | 26 | 0 | 383 | 121 | 1427
4 | 8 | 19 | 1436 | 270 | 393 | 201 | 3 | 85 | 0 | 0 | 26 | 0 | 345 | 113 | 1436
4 | 8 | 20 | 1408 | 270 | 713 | 191 | 3 | 85 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 120 | 1408
4 | 8 | 21 | 1341 | 270 | 604 | 178 | 3 | 85 | 0 | 0 | 26 | 0 | 41 | 134 | 1341
4 | 8 | 22 | 1265 | 270 | 551 | 170 | 3 | 85 | 0 | 0 | 26 | 0 | 29 | 131 | 1265
4 | 8 | 23 | 1250 | 270 | 336 | 166 | 3 | 85 | 0 | 0 | 26 | 0 | 345 | 19 | 1250
4 | 9 | 0 | 1169 | 270 | 336 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 26 | 0 | 121 | 169 | 1169
4 | 9 | 1 | 1139 | 270 | 390 | 158 | 3 | 85 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 207 | 1139
4 | 9 | 2 | 1189 | 270 | 619 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 28 | 1189
4 | 9 | 3 | 1235 | 270 | 336 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 23 | 0 | 358 | 1 | 1235
4 | 9 | 4 | 1237 | 270 | 663 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 34 | 1237
4 | 9 | 5 | 1222 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 3 | 0 | 18 | 0 | 310 | 35 | 1222
4 | 9 | 6 | 1193 | 270 | 360 | 162 | 3 | 85 | 146 | 0 | 17 | 0 | 0 | 150 | 1193
4 | 9 | 7 | 1176 | 270 | 336 | 163 | 3 | 85 | 465 | 0 | 18 | 0 | -164 | 0 | 1176
4 | 9 | 8 | 1218 | 270 | 336 | 166 | 3 | 85 | 766 | 0 | 17 | 0 | -370 | -55 | 1218
4 | 9 | 9 | 1247 | 270 | 336 | 172 | 3 | 85 | 978 | -70 | 19 | -2 | -408 | -136 | 1247
4 | 9 | 10 | 1237 | 270 | 336 | 171 | 3 | 85 | 1076 | -315 | 19 | -2 | -408 | 2 | 1237
4 | 9 | 11 | 1239 | 270 | 336 | 166 | 3 | 85 | 1120 | -370 | 17 | -2 | -387 | 1 | 1239
4 | 9 | 12 | 1222 | 270 | 336 | 166 | 3 | 85 | 1104 | -376 | 14 | -1 | -408 | 29 | 1222
4 | 9 | 13 | 1183 | 270 | 336 | 168 | 3 | 85 | 1019 | -332 | 11 | -1 | -408 | 32 | 1183
4 | 9 | 14 | 1162 | 270 | 336 | 172 | 3 | 85 | 920 | -117 | 9 | -1 | -370 | -145 | 1162
4 | 9 | 15 | 1142 | 270 | 336 | 177 | 3 | 85 | 688 | 0 | 8 | 0 | -370 | -55 | 1142
4 | 9 | 16 | 1173 | 270 | 336 | 186 | 3 | 85 | 379 | 0 | 7 | 0 | -108 | 15 | 1173
4 | 9 | 17 | 1232 | 270 | 494 | 199 | 3 | 85 | 88 | 0 | 7 | 0 | 41 | 45 | 1232
4 | 9 | 18 | 1341 | 270 | 774 | 203 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1341
4 | 9 | 19 | 1370 | 270 | 422 | 201 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 383 | 0 | 1370
4 | 9 | 20 | 1364 | 270 | 797 | 191 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13 | 1364
4 | 9 | 21 | 1325 | 270 | 362 | 178 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 383 | 39 | 1325
4 | 9 | 22 | 1263 | 270 | 675 | 170 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 56 | 1263
4 | 9 | 23 | 1216 | 270 | 336 | 166 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 353 | 1 | 1216
4 | 10 | 0 | 1146 | 270 | 545 | 146 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 96 | 1146
4 | 10 | 1 | 1145 | 270 | 336 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 45 | 1145
4 | 10 | 2 | 1212 | 270 | 336 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 345 | 27 | 1212
4 | 10 | 3 | 1265 | 270 | 386 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 1 | 1265
4 | 10 | 4 | 1302 | 270 | 799 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1302
4 | 10 | 5 | 1362 | 270 | 469 | 146 | 3 | 85 | 3 | 0 | 1 | 0 | 345 | 40 | 1362
4 | 10 | 6 | 1453 | 270 | 793 | 146 | 3 | 85 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1453
4 | 10 | 7 | 1555 | 270 | 386 | 156 | 3 | 85 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 1555
4 | 10 | 8 | 1741 | 270 | 336 | 163 | 3 | 85 | 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 1741
4 | 10 | 9 | 1862 | 270 | 336 | 167 | 3 | 85 | 990 | 0 | 0 | 0 | -214 | 225 | 1862
4 | 10 | 10 | 1858 | 270 | 336 | 156 | 3 | 85 | 1101 | 0 | 1 | 0 | -369 | 275 | 1858
4 | 10 | 11 | 1833 | 270 | 336 | 151 | 3 | 85 | 1141 | 0 | 2 | 0 | -408 | 253 | 1833
4 | 10 | 12 | 1703 | 270 | 336 | 151 | 3 | 85 | 1120 | 0 | 3 | 0 | -408 | 143 | 1703
4 | 10 | 13 | 1787 | 270 | 336 | 153 | 3 | 85 | 1040 | 0 | 4 | 0 | -380 | 276 | 1787
4 | 10 | 14 | 1773 | 270 | 336 | 158 | 3 | 85 | 889 | 0 | 7 | 0 | -251 | 276 | 1773
4 | 10 | 15 | 1717 | 270 | 336 | 169 | 3 | 85 | 646 | 0 | 7 | 0 | 0 | 201 | 1717
4 | 10 | 16 | 1710 | 270 | 769 | 189 | 3 | 85 | 322 | 0 | 6 | 0 | 0 | 66 | 1710
4 | 10 | 17 | 1663 | 270 | 1028 | 208 | 3 | 85 | 64 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1663
4 | 10 | 18 | 1697 | 270 | 775 | 213 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 345 | 1 | 1697
4 | 10 | 19 | 1658 | 270 | 1044 | 211 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 41 | 0 | 1658
4 | 10 | 20 | 1595 | 270 | 1041 | 191 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1595
4 | 10 | 21 | 1548 | 270 | 1018 | 169 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1548
4 | 10 | 22 | 1501 | 270 | 922 | 157 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 41 | 19 | 1501
4 | 10 | 23 | 1454 | 270 | 937 | 153 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1454
4 | 11 | 0 | 1353 | 270 | 803 | 146 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 41 | -1 | 1353
4 | 11 | 1 | 1318 | 270 | 810 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1318
4 | 11 | 2 | 1344 | 270 | 791 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 45 | 1344
4 | 11 | 3 | 1377 | 270 | 830 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43 | 1377
4 | 11 | 4 | 1396 | 270 | 893 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1396
4 | 11 | 5 | 1407 | 270 | 818 | 146 | 3 | 85 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 1407
4 | 11 | 6 | 1447 | 270 | 766 | 146 | 3 | 85 | 136 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 1447
4 | 11 | 7 | 1536 | 270 | 336 | 156 | 3 | 85 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 1536
4 | 11 | 8 | 1725 | 270 | 336 | 163 | 3 | 85 | 717 | 0 | 1 | 0 | -11 | 161 | 1725
4 | 11 | 9 | 1844 | 270 | 336 | 167 | 3 | 85 | 925 | 0 | 2 | 0 | -26 | 82 | 1844
4 | 11 | 10 | 1854 | 270 | 336 | 156 | 3 | 85 | 1036 | 0 | 3 | 0 | -311 | 276 | 1854
4 | 11 | 11 | 1823 | 270 | 336 | 151 | 3 | 85 | 1060 | 0 | 4 | 0 | -361 | 275 | 1823
4 | 11 | 12 | 1700 | 270 | 336 | 151 | 3 | 85 | 1061 | 0 | 4 | 0 | -408 | 198 | 1700
4 | 11 | 13 | 1790 | 270 | 336 | 153 | 3 | 85 | 995 | 0 | 6 | 0 | -333 | 275 | 1790
4 | 11 | 14 | 1794 | 270 | 336 | 158 | 3 | 85 | 815 | 0 | 10 | 0 | -210 | 327 | 1794
4 | 11 | 15 | 1750 | 270 | 414 | 169 | 3 | 85 | 521 | 0 | 13 | 0 | 0 | 275 | 1750
4 | 11 | 16 | 1746 | 270 | 868 | 189 | 3 | 85 | 274 | 0 | 13 | 0 | 0 | 44 | 1746
4 | 11 | 17 | 1688 | 270 | 1030 | 208 | 3 | 85 | 68 | 0 | 11 | 0 | 0 | 13 | 1688
4 | 11 | 18 | 1716 | 270 | 1135 | 213 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1716
4 | 11 | 19 | 1658 | 270 | 1079 | 211 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1658
4 | 11 | 20 | 1585 | 270 | 1026 | 191 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1585
4 | 11 | 21 | 1535 | 270 | 880 | 169 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 118 | 1535
4 | 11 | 22 | 1470 | 270 | 800 | 157 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 146 | 1470
4 | 11 | 23 | 1435 | 270 | 917 | 153 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1435
4 | 12 | 0 | 1327 | 270 | 645 | 146 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 169 | 1327
4 | 12 | 1 | 1282 | 270 | 723 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 46 | 1282
4 | 12 | 2 | 1311 | 270 | 406 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 383 | 9 | 1311
4 | 12 | 3 | 1351 | 270 | 839 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1351
4 | 12 | 4 | 1352 | 270 | 842 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1352
4 | 12 | 5 | 1352 | 270 | 841 | 146 | 3 | 85 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1352
4 | 12 | 6 | 1370 | 270 | 757 | 146 | 3 | 85 | 106 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1370
4 | 12 | 7 | 1477 | 270 | 674 | 156 | 3 | 85 | 286 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1477
4 | 12 | 8 | 1693 | 270 | 711 | 163 | 3 | 85 | 437 | 0 | 5 | 0 | 0 | 19 | 1693
4 | 12 | 9 | 1825 | 270 | 672 | 167 | 3 | 85 | 473 | 0 | 6 | 0 | 0 | 149 | 1825
4 | 12 | 10 | 1833 | 270 | 709 | 156 | 3 | 85 | 455 | 0 | 5 | 0 | 0 | 150 | 1833
4 | 12 | 11 | 1818 | 270 | 564 | 151 | 3 | 85 | 335 | 0 | 6 | 0 | 383 | 21 | 1818
4 | 12 | 12 | 1694 | 270 | 878 | 151 | 3 | 85 | 300 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1694
4 | 12 | 13 | 1800 | 270 | 1055 | 153 | 3 | 85 | 226 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1800
4 | 12 | 14 | 1799 | 270 | 1029 | 158 | 3 | 85 | 213 | 0 | 8 | 0 | 0 | 33 | 1799
4 | 12 | 15 | 1758 | 270 | 961 | 169 | 3 | 85 | 168 | 0 | 7 | 0 | 0 | 95 | 1758
4 | 12 | 16 | 1748 | 270 | 1048 | 189 | 3 | 85 | 144 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 1748
4 | 12 | 17 | 1685 | 270 | 1056 | 208 | 3 | 85 | 51 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 1685
4 | 12 | 18 | 1703 | 270 | 1116 | 213 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1703
4 | 12 | 19 | 1665 | 270 | 1078 | 211 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1665
4 | 12 | 20 | 1606 | 270 | 1038 | 191 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1606
4 | 12 | 21 | 1556 | 270 | 1008 | 169 | 3 | 85 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 1556
4 | 12 | 22 | 1486 | 270 | 950 | 157 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1486
4 | 12 | 23 | 1448 | 270 | 919 | 153 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1448
4 | 13 | 0 | 1354 | 270 | 823 | 146 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 11 | 1354
4 | 13 | 1 | 1314 | 270 | 728 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 41 | 28 | 1314
4 | 13 | 2 | 1350 | 270 | 835 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1350
4 | 13 | 3 | 1403 | 270 | 504 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 383 | 0 | 1403
4 | 13 | 4 | 1426 | 270 | 908 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1426
4 | 13 | 5 | 1443 | 270 | 921 | 146 | 3 | 85 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1443
4 | 13 | 6 | 1487 | 270 | 817 | 146 | 3 | 85 | 157 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1487
4 | 13 | 7 | 1554 | 270 | 399 | 156 | 3 | 85 | 466 | 0 | 9 | 0 | 3 | 163 | 1554
4 | 13 | 8 | 1749 | 270 | 336 | 163 | 3 | 85 | 772 | 0 | 8 | 0 | 0 | 112 | 1749
4 | 13 | 9 | 1859 | 270 | 336 | 167 | 3 | 85 | 982 | 0 | 6 | 0 | -98 | 108 | 1859
4 | 13 | 10 | 1865 | 270 | 336 | 156 | 3 | 85 | 1098 | 0 | 3 | 0 | -408 | 322 | 1865
4 | 13 | 11 | 1843 | 270 | 336 | 151 | 3 | 85 | 1127 | 0 | 2 | 0 | -408 | 277 | 1843
4 | 13 | 12 | 1708 | 270 | 336 | 151 | 3 | 85 | 1122 | 0 | 2 | 0 | -408 | 147 | 1708
4 | 13 | 13 | 1795 | 270 | 336 | 153 | 3 | 85 | 1045 | 0 | 2 | 0 | -408 | 309 | 1795
4 | 13 | 14 | 1778 | 270 | 336 | 158 | 3 | 85 | 897 | 0 | 1 | 0 | -205 | 233 | 1778
4 | 13 | 15 | 1739 | 270 | 336 | 169 | 3 | 85 | 666 | 0 | 1 | 0 | 0 | 209 | 1739
4 | 13 | 16 | 1729 | 270 | 816 | 189 | 3 | 85 | 354 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1729
4 | 13 | 17 | 1666 | 270 | 1009 | 208 | 3 | 85 | 89 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1666
4 | 13 | 18 | 1684 | 270 | 1111 | 213 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1684
4 | 13 | 19 | 1640 | 270 | 1070 | 211 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1640
4 | 13 | 20 | 1583 | 270 | 1032 | 191 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1583
4 | 13 | 21 | 1534 | 270 | 1007 | 169 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1534
4 | 13 | 22 | 1494 | 270 | 978 | 157 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1494
4 | 13 | 23 | 1447 | 270 | 441 | 153 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 | 112 | 1447
4 | 14 | 0 | 1354 | 270 | 702 | 146 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 1354
4 | 14 | 1 | 1314 | 270 | 336 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 | 92 | 1314
4 | 14 | 2 | 1345 | 270 | 840 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1345
4 | 14 | 3 | 1391 | 270 | 887 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1391
4 | 14 | 4 | 1397 | 270 | 894 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1397
4 | 14 | 5 | 1408 | 270 | 433 | 146 | 3 | 85 | 5 | 0 | 0 | 0 | 383 | 83 | 1408
4 | 14 | 6 | 1439 | 270 | 692 | 146 | 3 | 85 | 120 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 1439
4 | 14 | 7 | 1523 | 270 | 369 | 156 | 3 | 85 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 1523
4 | 14 | 8 | 1702 | 270 | 336 | 163 | 3 | 85 | 676 | 0 | 0 | 0 | -27 | 196 | 1702
4 | 14 | 9 | 1830 | 270 | 336 | 167 | 3 | 85 | 908 | 0 | 0 | 0 | -48 | 109 | 1830
4 | 14 | 10 | 1829 | 270 | 336 | 156 | 3 | 85 | 988 | 0 | 1 | 0 | -48 | 38 | 1829
4 | 14 | 11 | 1800 | 270 | 336 | 151 | 3 | 85 | 923 | 0 | 1 | 0 | -48 | 79 | 1800
4 | 14 | 12 | 1690 | 270 | 336 | 151 | 3 | 85 | 970 | 0 | 1 | 0 | -126 | 0 | 1690
4 | 14 | 13 | 1763 | 270 | 336 | 153 | 3 | 85 | 821 | 0 | 2 | 0 | 56 | 37 | 1763
4 | 14 | 14 | 1761 | 270 | 799 | 158 | 3 | 85 | 398 | 0 | 1 | 0 | 0 | 47 | 1761
4 | 14 | 15 | 1715 | 270 | 966 | 169 | 3 | 85 | 211 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1715
4 | 14 | 16 | 1692 | 270 | 1043 | 189 | 3 | 85 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1692
4 | 14 | 17 | 1649 | 270 | 1068 | 208 | 3 | 85 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1649
4 | 14 | 18 | 1652 | 270 | 695 | 213 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 383 | 1 | 1652
4 | 14 | 19 | 1596 | 270 | 1000 | 211 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 1596
4 | 14 | 20 | 1544 | 270 | 970 | 191 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1544
4 | 14 | 21 | 1502 | 270 | 967 | 169 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1502
4 | 14 | 22 | 1452 | 270 | 936 | 157 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1452
4 | 14 | 23 | 1413 | 270 | 900 | 153 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1413
4 | 15 | 0 | 1310 | 270 | 725 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 67 | 1310
4 | 15 | 1 | 1262 | 270 | 740 | 158 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1262
4 | 15 | 2 | 1281 | 270 | 757 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1281
4 | 15 | 3 | 1315 | 270 | 773 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 15 | 1315
4 | 15 | 4 | 1302 | 270 | 740 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 31 | 1302
4 | 15 | 5 | 1261 | 270 | 729 | 162 | 3 | 85 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1261
4 | 15 | 6 | 1210 | 270 | 623 | 162 | 3 | 85 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 50 | 1210
4 | 15 | 7 | 1243 | 270 | 686 | 163 | 3 | 85 | 20 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 1243
4 | 15 | 8 | 1353 | 270 | 739 | 166 | 3 | 85 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 22 | 1353
4 | 15 | 9 | 1421 | 270 | 401 | 172 | 3 | 85 | 88 | 0 | 20 | 0 | 383 | -1 | 1421
4 | 15 | 10 | 1420 | 270 | 762 | 171 | 3 | 85 | 108 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1420
4 | 15 | 11 | 1416 | 270 | 687 | 166 | 3 | 85 | 136 | 0 | 20 | 0 | 0 | 49 | 1416
4 | 15 | 12 | 1378 | 270 | 716 | 166 | 3 | 85 | 120 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1378
4 | 15 | 13 | 1393 | 270 | 701 | 168 | 3 | 85 | 119 | 0 | 18 | 0 | 0 | 29 | 1393
4 | 15 | 14 | 1380 | 270 | 739 | 172 | 3 | 85 | 95 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1380
4 | 15 | 15 | 1357 | 270 | 712 | 177 | 3 | 85 | 70 | 0 | 14 | 0 | 0 | 26 | 1357
4 | 15 | 16 | 1361 | 270 | 742 | 186 | 3 | 85 | 34 | 0 | 12 | 0 | 0 | 29 | 1361
4 | 15 | 17 | 1402 | 270 | 831 | 199 | 3 | 85 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1402
4 | 15 | 18 | 1423 | 270 | 839 | 203 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 15 | 1423
4 | 15 | 19 | 1394 | 270 | 816 | 201 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14 | 1394
4 | 15 | 20 | 1337 | 270 | 408 | 191 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 345 | 31 | 1337
4 | 15 | 21 | 1277 | 270 | 739 | 178 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1277
4 | 15 | 22 | 1192 | 270 | 662 | 170 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1192
4 | 15 | 23 | 1159 | 270 | 336 | 166 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262 | 35 | 1159
4 | 16 | 0 | 1084 | 270 | 342 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 218 | 1084
4 | 16 | 1 | 1054 | 270 | 336 | 158 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 191 | 1054
4 | 16 | 2 | 1093 | 270 | 336 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 226 | 1093
4 | 16 | 3 | 1130 | 270 | 336 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 261 | 1130
4 | 16 | 4 | 1132 | 270 | 336 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 255 | 1132
4 | 16 | 5 | 1087 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 5 | 0 | 22 | 0 | 0 | 204 | 1087
4 | 16 | 6 | 1027 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 98 | 0 | 24 | 0 | 0 | 49 | 1027
4 | 16 | 7 | 1064 | 270 | 336 | 163 | 3 | 85 | 353 | 0 | 21 | 0 | -328 | 161 | 1064
4 | 16 | 8 | 1132 | 270 | 336 | 166 | 3 | 85 | 671 | 0 | 17 | 0 | -370 | -46 | 1132
4 | 16 | 9 | 1173 | 270 | 336 | 172 | 3 | 85 | 879 | -31 | 18 | -2 | -408 | -149 | 1173
4 | 16 | 10 | 1180 | 270 | 336 | 171 | 3 | 85 | 960 | -127 | 19 | -2 | -387 | -148 | 1180
4 | 16 | 11 | 1188 | 270 | 336 | 166 | 3 | 85 | 960 | -158 | 18 | -2 | -408 | -82 | 1188
4 | 16 | 12 | 1172 | 270 | 336 | 166 | 3 | 85 | 935 | -154 | 17 | -2 | -408 | -76 | 1172
4 | 16 | 13 | 1164 | 270 | 336 | 168 | 3 | 85 | 918 | -117 | 14 | -1 | -408 | -104 | 1164
4 | 16 | 14 | 1143 | 270 | 336 | 172 | 3 | 85 | 841 | -56 | 13 | -1 | -370 | -150 | 1143
4 | 16 | 15 | 1124 | 270 | 336 | 177 | 3 | 85 | 616 | 0 | 11 | 0 | -370 | -4 | 1124
4 | 16 | 16 | 1145 | 270 | 336 | 186 | 3 | 85 | 348 | 0 | 11 | 0 | -237 | 143 | 1145
4 | 16 | 17 | 1191 | 270 | 513 | 199 | 3 | 85 | 79 | 0 | 11 | 0 | 3 | 28 | 1191
4 | 16 | 18 | 1285 | 270 | 679 | 203 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 32 | 1285
4 | 16 | 19 | 1291 | 270 | 689 | 201 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 32 | 1291
4 | 16 | 20 | 1256 | 270 | 336 | 191 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 362 | 0 | 1256
4 | 16 | 21 | 1211 | 270 | 667 | 178 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 1211
4 | 16 | 22 | 1140 | 270 | 538 | 170 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 68 | 1140
4 | 16 | 23 | 1118 | 270 | 514 | 166 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 74 | 1118
4 | 17 | 0 | 1051 | 270 | 336 | 146 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 205 | 1051
4 | 17 | 1 | 1033 | 270 | 336 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 187 | 1033
4 | 17 | 2 | 1084 | 270 | 351 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 215 | 1084
4 | 17 | 3 | 1151 | 270 | 445 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 41 | 144 | 1151
4 | 17 | 4 | 1189 | 270 | 510 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 45 | 111 | 1189
4 | 17 | 5 | 1232 | 270 | 659 | 146 | 3 | 85 | 8 | 0 | 23 | 0 | 0 | 38 | 1232
4 | 17 | 6 | 1304 | 270 | 336 | 146 | 3 | 85 | 150 | 0 | 23 | 0 | 188 | 103 | 1304
4 | 17 | 7 | 1445 | 270 | 336 | 156 | 3 | 85 | 409 | 0 | 22 | 0 | 0 | 164 | 1445
4 | 17 | 8 | 1673 | 270 | 336 | 163 | 3 | 85 | 688 | 0 | 22 | 0 | 0 | 106 | 1673
4 | 17 | 9 | 1825 | 270 | 336 | 167 | 3 | 85 | 881 | 0 | 21 | 0 | 0 | 62 | 1825
4 | 17 | 10 | 1832 | 270 | 336 | 156 | 3 | 85 | 991 | 0 | 20 | 0 | -27 | -2 | 1832
4 | 17 | 11 | 1812 | 270 | 336 | 151 | 3 | 85 | 1033 | 0 | 21 | 0 | -128 | 41 | 1812
4 | 17 | 12 | 1686 | 270 | 336 | 151 | 3 | 85 | 1007 | 0 | 23 | 0 | -408 | 219 | 1686
4 | 17 | 13 | 1780 | 270 | 336 | 153 | 3 | 85 | 982 | 0 | 24 | 0 | -186 | 113 | 1780
4 | 17 | 14 | 1801 | 270 | 336 | 158 | 3 | 85 | 889 | 0 | 21 | 0 | -116 | 155 | 1801
4 | 17 | 15 | 1730 | 270 | 336 | 169 | 3 | 85 | 651 | 0 | 19 | 0 | 0 | 197 | 1730
4 | 17 | 16 | 1731 | 270 | 795 | 189 | 3 | 85 | 367 | 0 | 17 | 0 | 0 | 5 | 1731
4 | 17 | 17 | 1681 | 270 | 1005 | 208 | 3 | 85 | 96 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 1681
4 | 17 | 18 | 1718 | 270 | 1131 | 213 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1718
4 | 17 | 19 | 1682 | 270 | 1098 | 211 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1682
4 | 17 | 20 | 1628 | 270 | 1063 | 191 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1628
4 | 17 | 21 | 1591 | 270 | 1050 | 169 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1591
4 | 17 | 22 | 1519 | 270 | 989 | 157 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1519
4 | 17 | 23 | 1492 | 270 | 945 | 153 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 24 | 1492
4 | 18 | 0 | 1413 | 270 | 902 | 146 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1413
4 | 18 | 1 | 1377 | 270 | 856 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | 1377
4 | 18 | 2 | 1404 | 270 | 897 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1404
4 | 18 | 3 | 1448 | 270 | 943 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1448
4 | 18 | 4 | 1463 | 270 | 576 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 383 | 0 | 1463
4 | 18 | 5 | 1473 | 270 | 963 | 146 | 3 | 85 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1473
4 | 18 | 6 | 1510 | 270 | 871 | 146 | 3 | 85 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1510
4 | 18 | 7 | 1586 | 270 | 336 | 156 | 3 | 85 | 396 | 0 | 0 | 0 | 339 | 1 | 1586
4 | 18 | 8 | 1784 | 270 | 399 | 163 | 3 | 85 | 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 1784
4 | 18 | 9 | 1922 | 270 | 336 | 167 | 3 | 85 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 1922
4 | 18 | 10 | 1910 | 270 | 336 | 156 | 3 | 85 | 829 | 0 | 1 | 0 | 14 | 216 | 1910
4 | 18 | 11 | 1899 | 270 | 336 | 151 | 3 | 85 | 859 | 0 | 2 | 0 | 0 | 193 | 1899
4 | 18 | 12 | 1753 | 270 | 336 | 151 | 3 | 85 | 791 | 0 | 6 | 0 | 0 | 111 | 1753
4 | 18 | 13 | 1838 | 270 | 361 | 153 | 3 | 85 | 682 | 0 | 8 | 0 | 0 | 276 | 1838
4 | 18 | 14 | 1835 | 270 | 730 | 158 | 3 | 85 | 397 | 0 | 6 | 0 | 0 | 186 | 1835
4 | 18 | 15 | 1811 | 270 | 1104 | 169 | 3 | 85 | 176 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1811
4 | 18 | 16 | 1818 | 270 | 1199 | 189 | 3 | 85 | 69 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1818
4 | 18 | 17 | 1793 | 270 | 1210 | 208 | 3 | 85 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1793
4 | 18 | 18 | 1790 | 270 | 1214 | 213 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1790
4 | 18 | 19 | 1724 | 270 | 1151 | 211 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1724
4 | 18 | 20 | 1661 | 270 | 1106 | 191 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1661
4 | 18 | 21 | 1602 | 270 | 1071 | 169 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1602
4 | 18 | 22 | 1531 | 270 | 1013 | 157 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1531
4 | 18 | 23 | 1481 | 270 | 886 | 153 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 81 | 1481
4 | 19 | 0 | 1392 | 270 | 503 | 146 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 383 | 0 | 1392
4 | 19 | 1 | 1347 | 270 | 812 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 1347
4 | 19 | 2 | 1364 | 270 | 752 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 107 | 1364
4 | 19 | 3 | 1404 | 270 | 899 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1404
4 | 19 | 4 | 1412 | 270 | 907 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1412
4 | 19 | 5 | 1408 | 270 | 898 | 146 | 3 | 85 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1408
4 | 19 | 6 | 1440 | 270 | 833 | 146 | 3 | 85 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1440
4 | 19 | 7 | 1542 | 270 | 548 | 156 | 3 | 85 | 321 | 0 | 2 | 0 | 0 | 157 | 1542
4 | 19 | 8 | 1743 | 270 | 571 | 163 | 3 | 85 | 489 | 0 | 4 | 0 | 0 | 158 | 1743
4 | 19 | 9 | 1901 | 270 | 601 | 167 | 3 | 85 | 618 | 0 | 6 | 0 | 0 | 151 | 1901
4 | 19 | 10 | 1880 | 270 | 536 | 156 | 3 | 85 | 657 | 0 | 6 | 0 | 0 | 167 | 1880
4 | 19 | 11 | 1855 | 270 | 573 | 151 | 3 | 85 | 596 | 0 | 6 | 0 | 0 | 171 | 1855
4 | 19 | 12 | 1702 | 270 | 392 | 151 | 3 | 85 | 566 | 0 | 7 | 0 | 78 | 150 | 1702
4 | 19 | 13 | 1826 | 270 | 640 | 153 | 3 | 85 | 548 | 0 | 9 | 0 | 0 | 118 | 1826
4 | 19 | 14 | 1837 | 270 | 884 | 158 | 3 | 85 | 425 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1837
4 | 19 | 15 | 1803 | 270 | 916 | 169 | 3 | 85 | 327 | 0 | 13 | 0 | 0 | 20 | 1803
4 | 19 | 16 | 1774 | 270 | 1050 | 189 | 3 | 85 | 161 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1774
4 | 19 | 17 | 1718 | 270 | 1104 | 208 | 3 | 85 | 35 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1718
4 | 19 | 18 | 1732 | 270 | 1147 | 213 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1732
4 | 19 | 19 | 1667 | 270 | 1079 | 211 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 1667
4 | 19 | 20 | 1616 | 270 | 1036 | 191 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 23 | 1616
4 | 19 | 21 | 1553 | 270 | 1020 | 169 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1553
4 | 19 | 22 | 1489 | 270 | 969 | 157 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1489
4 | 19 | 23 | 1441 | 270 | 924 | 153 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1441
4 | 20 | 0 | 1344 | 270 | 835 | 146 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1344
4 | 20 | 1 | 1307 | 270 | 801 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1307
4 | 20 | 2 | 1331 | 270 | 813 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1331
4 | 20 | 3 | 1374 | 270 | 812 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 41 | 16 | 1374
4 | 20 | 4 | 1367 | 270 | 862 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1367
4 | 20 | 5 | 1358 | 270 | 844 | 146 | 3 | 85 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1358
4 | 20 | 6 | 1392 | 270 | 707 | 146 | 3 | 85 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1392
4 | 20 | 7 | 1495 | 270 | 336 | 156 | 3 | 85 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 1495
4 | 20 | 8 | 1710 | 270 | 336 | 163 | 3 | 85 | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 1710
4 | 20 | 9 | 1858 | 270 | 336 | 167 | 3 | 85 | 937 | 0 | 0 | 0 | -76 | 136 | 1858
4 | 20 | 10 | 1881 | 270 | 336 | 156 | 3 | 85 | 1048 | 0 | 0 | 0 | -200 | 183 | 1881
4 | 20 | 11 | 1879 | 270 | 336 | 151 | 3 | 85 | 1086 | 0 | 1 | 0 | -389 | 336 | 1879
4 | 20 | 12 | 1761 | 270 | 336 | 151 | 3 | 85 | 1065 | 0 | 1 | 0 | -408 | 258 | 1761
4 | 20 | 13 | 1860 | 270 | 336 | 153 | 3 | 85 | 974 | 0 | 2 | 0 | -300 | 337 | 1860
4 | 20 | 14 | 1866 | 270 | 336 | 158 | 3 | 85 | 843 | 0 | 2 | 0 | 0 | 169 | 1866
4 | 20 | 15 | 1821 | 270 | 342 | 169 | 3 | 85 | 615 | 0 | 1 | 0 | 0 | 336 | 1821
4 | 20 | 16 | 1796 | 270 | 892 | 189 | 3 | 85 | 330 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 1796
4 | 20 | 17 | 1714 | 270 | 1059 | 208 | 3 | 85 | 86 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1714
4 | 20 | 18 | 1713 | 270 | 1136 | 213 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1713
4 | 20 | 19 | 1655 | 270 | 1078 | 211 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1655
4 | 20 | 20 | 1588 | 270 | 651 | 191 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 383 | 1 | 1588
4 | 20 | 21 | 1528 | 270 | 996 | 169 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1528
4 | 20 | 22 | 1465 | 270 | 931 | 157 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1465
4 | 20 | 23 | 1426 | 270 | 901 | 153 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1426
4 | 21 | 0 | 1330 | 270 | 825 | 146 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1330
4 | 21 | 1 | 1274 | 270 | 715 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 29 | 1274
4 | 21 | 2 | 1294 | 270 | 735 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55 | 1294
4 | 21 | 3 | 1336 | 270 | 448 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 383 | 1 | 1336
4 | 21 | 4 | 1350 | 270 | 460 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 383 | 1 | 1350
4 | 21 | 5 | 1335 | 270 | 811 | 146 | 3 | 85 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1335
4 | 21 | 6 | 1338 | 270 | 628 | 146 | 3 | 85 | 145 | 0 | 2 | 0 | 0 | 59 | 1338
4 | 21 | 7 | 1476 | 270 | 336 | 156 | 3 | 85 | 414 | 0 | 1 | 0 | 0 | 211 | 1476
4 | 21 | 8 | 1679 | 270 | 336 | 163 | 3 | 85 | 670 | 0 | 1 | 0 | 0 | 151 | 1679
4 | 21 | 9 | 1832 | 270 | 336 | 167 | 3 | 85 | 873 | 0 | 2 | 0 | 0 | 96 | 1832
4 | 21 | 10 | 1865 | 270 | 336 | 156 | 3 | 85 | 1000 | 0 | 5 | 0 | -48 | 58 | 1865
4 | 21 | 11 | 1874 | 270 | 336 | 151 | 3 | 85 | 1012 | 0 | 8 | 0 | -55 | 64 | 1874
4 | 21 | 12 | 1749 | 270 | 336 | 151 | 3 | 85 | 919 | 0 | 10 | 0 | -115 | 90 | 1749
4 | 21 | 13 | 1837 | 270 | 336 | 153 | 3 | 85 | 745 | 0 | 12 | 0 | -48 | 281 | 1837
4 | 21 | 14 | 1837 | 270 | 336 | 158 | 3 | 85 | 681 | 0 | 14 | 0 | 0 | 290 | 1837
4 | 21 | 15 | 1790 | 270 | 575 | 169 | 3 | 85 | 569 | 0 | 17 | 0 | 0 | 102 | 1790
4 | 21 | 16 | 1753 | 270 | 829 | 189 | 3 | 85 | 316 | 0 | 20 | 0 | 0 | 41 | 1753
4 | 21 | 17 | 1654 | 270 | 911 | 208 | 3 | 85 | 87 | 0 | 21 | 0 | 0 | 69 | 1654
4 | 21 | 18 | 1651 | 270 | 1058 | 213 | 3 | 85 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1651
4 | 21 | 19 | 1605 | 270 | 1015 | 211 | 3 | 85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1605
4 | 21 | 20 | 1544 | 270 | 975 | 191 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1544
4 | 21 | 21 | 1486 | 270 | 846 | 169 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 41 | 53 | 1486
4 | 21 | 22 | 1430 | 270 | 825 | 157 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 70 | 1430
4 | 21 | 23 | 1398 | 270 | 482 | 153 | 3 | 85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 383 | 1 | 1398
4 | 22 | 0 | 1300 | 270 | 336 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 345 | 82 | 1300
4 | 22 | 1 | 1244 | 270 | 336 | 158 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 137 | 235 | 1244
4 | 22 | 2 | 1251 | 270 | 336 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 263 | 115 | 1251
4 | 22 | 3 | 1278 | 270 | 336 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 333 | 72 | 1278
4 | 22 | 4 | 1273 | 270 | 336 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 326 | 72 | 1273
4 | 22 | 5 | 1236 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 12 | 0 | 19 | 0 | 223 | 126 | 1236
4 | 22 | 6 | 1197 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 149 | 0 | 19 | 0 | 0 | 173 | 1197
4 | 22 | 7 | 1211 | 270 | 336 | 163 | 3 | 85 | 400 | 0 | 19 | 0 | -206 | 141 | 1211
4 | 22 | 8 | 1289 | 270 | 336 | 166 | 3 | 85 | 648 | 0 | 20 | 0 | -370 | 131 | 1289
4 | 22 | 9 | 1348 | 270 | 336 | 172 | 3 | 85 | 822 | 0 | 21 | 0 | -370 | 9 | 1348
4 | 22 | 10 | 1365 | 270 | 336 | 171 | 3 | 85 | 918 | 0 | 20 | 0 | -408 | -30 | 1365
4 | 22 | 11 | 1363 | 270 | 336 | 166 | 3 | 85 | 957 | 0 | 18 | 0 | -387 | -85 | 1363
4 | 22 | 12 | 1310 | 270 | 336 | 166 | 3 | 85 | 949 | 0 | 17 | 0 | -408 | -108 | 1310
4 | 22 | 13 | 1292 | 270 | 336 | 168 | 3 | 85 | 915 | 0 | 17 | 0 | -408 | -94 | 1292
4 | 22 | 14 | 1264 | 270 | 336 | 172 | 3 | 85 | 833 | 0 | 19 | 0 | -408 | -46 | 1264
4 | 22 | 15 | 1249 | 270 | 336 | 177 | 3 | 85 | 667 | 0 | 20 | 0 | -370 | 61 | 1249
4 | 22 | 16 | 1234 | 270 | 336 | 186 | 3 | 85 | 379 | 0 | 21 | 0 | -95 | 49 | 1234
4 | 22 | 17 | 1252 | 270 | 336 | 199 | 3 | 85 | 101 | 0 | 20 | 0 | 3 | 235 | 1252
4 | 22 | 18 | 1324 | 270 | 336 | 203 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 152 | 256 | 1324
4 | 22 | 19 | 1322 | 270 | 336 | 201 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 174 | 236 | 1322
4 | 22 | 20 | 1276 | 270 | 336 | 191 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 376 | 0 | 1276
4 | 22 | 21 | 1237 | 270 | 336 | 178 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 252 | 99 | 1237
4 | 22 | 22 | 1165 | 270 | 336 | 170 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 287 | 1 | 1165
4 | 22 | 23 | 1134 | 270 | 336 | 166 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 11 | 251 | 1134
4 | 23 | 0 | 1071 | 270 | 336 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 116 | 91 | 1071
4 | 23 | 1 | 1052 | 270 | 336 | 158 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 36 | 152 | 1052
4 | 23 | 2 | 1087 | 270 | 336 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 70 | 151 | 1087
4 | 23 | 3 | 1132 | 270 | 336 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 81 | 185 | 1132
4 | 23 | 4 | 1147 | 270 | 336 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 170 | 110 | 1147
4 | 23 | 5 | 1121 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 15 | 0 | 11 | 0 | 88 | 151 | 1121
4 | 23 | 6 | 1089 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 182 | 0 | 10 | 0 | 0 | 41 | 1089
4 | 23 | 7 | 1077 | 270 | 336 | 163 | 3 | 85 | 470 | 0 | 8 | 0 | -340 | 82 | 1077
4 | 23 | 8 | 1122 | 270 | 336 | 166 | 3 | 85 | 746 | -185 | 6 | -1 | -370 | 66 | 1122
4 | 23 | 9 | 1174 | 270 | 336 | 172 | 3 | 85 | 936 | -246 | 5 | 0 | -387 | 0 | 1174
4 | 23 | 10 | 1175 | 270 | 336 | 171 | 3 | 85 | 991 | -282 | 4 | 0 | -408 | 5 | 1175
4 | 23 | 11 | 1194 | 270 | 336 | 166 | 3 | 85 | 1023 | -291 | 3 | 0 | -408 | 7 | 1194
4 | 23 | 12 | 1185 | 270 | 336 | 166 | 3 | 85 | 1048 | -298 | 3 | 0 | -408 | -20 | 1185
4 | 23 | 13 | 1159 | 270 | 336 | 168 | 3 | 85 | 1001 | -285 | 5 | 0 | -408 | -16 | 1159
4 | 23 | 14 | 1141 | 270 | 336 | 172 | 3 | 85 | 877 | -250 | 8 | -1 | -370 | 11 | 1141
4 | 23 | 15 | 1123 | 270 | 336 | 177 | 3 | 85 | 639 | -49 | 9 | -1 | -370 | 24 | 1123
4 | 23 | 16 | 1135 | 270 | 336 | 186 | 3 | 85 | 329 | 0 | 9 | 0 | -252 | 169 | 1135
4 | 23 | 17 | 1179 | 270 | 414 | 199 | 3 | 85 | 82 | 0 | 8 | 0 | 0 | 118 | 1179
4 | 23 | 18 | 1268 | 270 | 603 | 203 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 94 | 1268
4 | 23 | 19 | 1280 | 270 | 712 | 201 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1280
4 | 23 | 20 | 1260 | 270 | 703 | 191 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1260
4 | 23 | 21 | 1210 | 270 | 665 | 178 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1210
4 | 23 | 22 | 1139 | 270 | 603 | 170 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1139
4 | 23 | 23 | 1108 | 270 | 576 | 166 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1108
4 | 24 | 0 | 1044 | 270 | 336 | 146 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 195 | 1044
4 | 24 | 1 | 1029 | 270 | 336 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 180 | 1029
4 | 24 | 2 | 1066 | 270 | 403 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 149 | 1066
4 | 24 | 3 | 1134 | 270 | 496 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 125 | 1134
4 | 24 | 4 | 1174 | 270 | 336 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 298 | 28 | 1174
4 | 24 | 5 | 1210 | 270 | 688 | 146 | 3 | 85 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1210
4 | 24 | 6 | 1271 | 270 | 621 | 146 | 3 | 85 | 138 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1271
4 | 24 | 7 | 1395 | 270 | 518 | 156 | 3 | 85 | 263 | 0 | 8 | 0 | 0 | 92 | 1395
4 | 24 | 8 | 1635 | 270 | 580 | 163 | 3 | 85 | 387 | 0 | 7 | 0 | 0 | 140 | 1635
4 | 24 | 9 | 1785 | 270 | 628 | 167 | 3 | 85 | 540 | 0 | 5 | 0 | 0 | 87 | 1785
4 | 24 | 10 | 1807 | 270 | 448 | 156 | 3 | 85 | 671 | 0 | 6 | 0 | 0 | 168 | 1807
4 | 24 | 11 | 1787 | 270 | 507 | 151 | 3 | 85 | 693 | 0 | 4 | 0 | 0 | 74 | 1787
4 | 24 | 12 | 1650 | 270 | 408 | 151 | 3 | 85 | 591 | 0 | 5 | 0 | 0 | 137 | 1650
4 | 24 | 13 | 1761 | 270 | 852 | 153 | 3 | 85 | 394 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1761
4 | 24 | 14 | 1772 | 270 | 929 | 158 | 3 | 85 | 323 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1772
4 | 24 | 15 | 1746 | 270 | 986 | 169 | 3 | 85 | 230 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1746
4 | 24 | 16 | 1727 | 270 | 1067 | 189 | 3 | 85 | 109 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1727
4 | 24 | 17 | 1686 | 270 | 1083 | 208 | 3 | 85 | 34 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1686
4 | 24 | 18 | 1727 | 270 | 768 | 213 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 383 | 0 | 1727
4 | 24 | 19 | 1670 | 270 | 1096 | 211 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1670
4 | 24 | 20 | 1618 | 270 | 1066 | 191 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1618
4 | 24 | 21 | 1565 | 270 | 1037 | 169 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1565
4 | 24 | 22 | 1498 | 270 | 982 | 157 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1498
4 | 24 | 23 | 1443 | 270 | 931 | 153 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1443
4 | 25 | 0 | 1352 | 270 | 464 | 146 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 383 | 0 | 1352
4 | 25 | 1 | 1315 | 270 | 811 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1315
4 | 25 | 2 | 1339 | 270 | 835 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1339
4 | 25 | 3 | 1387 | 270 | 883 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1387
4 | 25 | 4 | 1407 | 270 | 902 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1407
4 | 25 | 5 | 1419 | 270 | 522 | 146 | 3 | 85 | 7 | 0 | 3 | 0 | 383 | 0 | 1419
4 | 25 | 6 | 1464 | 270 | 893 | 146 | 3 | 85 | 62 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1464
4 | 25 | 7 | 1553 | 270 | 721 | 156 | 3 | 85 | 158 | 0 | 10 | 0 | 0 | 150 | 1553
4 | 25 | 8 | 1764 | 270 | 815 | 163 | 3 | 85 | 268 | 0 | 9 | 0 | 0 | 151 | 1764
4 | 25 | 9 | 1895 | 270 | 896 | 167 | 3 | 85 | 315 | 0 | 8 | 0 | 0 | 151 | 1895
4 | 25 | 10 | 1883 | 270 | 860 | 156 | 3 | 85 | 348 | 0 | 10 | 0 | 0 | 151 | 1883
4 | 25 | 11 | 1858 | 270 | 883 | 151 | 3 | 85 | 303 | 0 | 13 | 0 | 0 | 150 | 1858
4 | 25 | 12 | 1740 | 270 | 925 | 151 | 3 | 85 | 222 | 0 | 16 | 0 | 0 | 68 | 1740
4 | 25 | 13 | 1854 | 270 | 1174 | 153 | 3 | 85 | 152 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1854
4 | 25 | 14 | 1867 | 270 | 1211 | 158 | 3 | 85 | 123 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1867
4 | 25 | 15 | 1829 | 270 | 1193 | 169 | 3 | 85 | 90 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1829
4 | 25 | 16 | 1827 | 270 | 1208 | 189 | 3 | 85 | 49 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1827
4 | 25 | 17 | 1784 | 270 | 1185 | 208 | 3 | 85 | 10 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1784
4 | 25 | 18 | 1782 | 270 | 1187 | 213 | 3 | 85 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1782
4 | 25 | 19 | 1717 | 270 | 1124 | 211 | 3 | 85 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1717
4 | 25 | 20 | 1649 | 270 | 1076 | 191 | 3 | 85 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1649
4 | 25 | 21 | 1590 | 270 | 1039 | 169 | 3 | 85 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1590
4 | 25 | 22 | 1513 | 270 | 902 | 157 | 3 | 85 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 73 | 1513
4 | 25 | 23 | 1456 | 270 | 922 | 153 | 3 | 85 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1456
4 | 26 | 0 | 1362 | 270 | 835 | 146 | 3 | 85 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1362
4 | 26 | 1 | 1319 | 270 | 793 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1319
4 | 26 | 2 | 1331 | 270 | 804 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 2 | 1331
4 | 26 | 3 | 1386 | 270 | 862 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1386
4 | 26 | 4 | 1385 | 270 | 861 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1385
4 | 26 | 5 | 1398 | 270 | 872 | 146 | 3 | 85 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1398
4 | 26 | 6 | 1446 | 270 | 909 | 146 | 3 | 85 | 13 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1446
4 | 26 | 7 | 1550 | 270 | 968 | 156 | 3 | 85 | 50 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1550
4 | 26 | 8 | 1774 | 270 | 1142 | 163 | 3 | 85 | 94 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1774
4 | 26 | 9 | 1917 | 270 | 1251 | 167 | 3 | 85 | 130 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1917
4 | 26 | 10 | 1918 | 270 | 1252 | 156 | 3 | 85 | 141 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1918
4 | 26 | 11 | 1904 | 270 | 1200 | 151 | 3 | 85 | 176 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1904
4 | 26 | 12 | 1775 | 270 | 1065 | 151 | 3 | 85 | 181 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 1775
4 | 26 | 13 | 1853 | 270 | 1117 | 153 | 3 | 85 | 204 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1853
4 | 26 | 14 | 1850 | 270 | 1000 | 158 | 3 | 85 | 268 | 0 | 21 | 0 | 0 | 45 | 1850
4 | 26 | 15 | 1799 | 270 | 536 | 169 | 3 | 85 | 304 | 0 | 21 | 0 | 383 | 28 | 1799
4 | 26 | 16 | 1761 | 270 | 970 | 189 | 3 | 85 | 224 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1761
4 | 26 | 17 | 1683 | 270 | 1027 | 208 | 3 | 85 | 69 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1683
4 | 26 | 18 | 1695 | 270 | 1100 | 213 | 3 | 85 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1695
4 | 26 | 19 | 1664 | 270 | 1073 | 211 | 3 | 85 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1664
4 | 26 | 20 | 1608 | 270 | 1037 | 191 | 3 | 85 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1608
4 | 26 | 21 | 1557 | 270 | 1009 | 169 | 3 | 85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1557
4 | 26 | 22 | 1483 | 270 | 945 | 157 | 3 | 85 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 1483
4 | 26 | 23 | 1421 | 270 | 886 | 153 | 3 | 85 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1421
4 | 27 | 0 | 1327 | 270 | 799 | 146 | 3 | 85 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1327
4 | 27 | 1 | 1285 | 270 | 745 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 13 | 1285
4 | 27 | 2 | 1299 | 270 | 760 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 12 | 1299
4 | 27 | 3 | 1350 | 270 | 825 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1350
4 | 27 | 4 | 1366 | 270 | 843 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1366
4 | 27 | 5 | 1375 | 270 | 832 | 146 | 3 | 85 | 22 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1375
4 | 27 | 6 | 1418 | 270 | 573 | 146 | 3 | 85 | 227 | 0 | 14 | 0 | 0 | 100 | 1418
4 | 27 | 7 | 1491 | 270 | 336 | 156 | 3 | 85 | 543 | 0 | 12 | 0 | 0 | 86 | 1491
4 | 27 | 8 | 1716 | 270 | 336 | 163 | 3 | 85 | 828 | 0 | 9 | 0 | 0 | 22 | 1716
4 | 27 | 9 | 1798 | 270 | 336 | 167 | 3 | 85 | 1008 | 0 | 5 | 0 | -234 | 158 | 1798
4 | 27 | 10 | 1798 | 270 | 336 | 156 | 3 | 85 | 1102 | 0 | 4 | 0 | -408 | 250 | 1798
4 | 27 | 11 | 1789 | 270 | 336 | 151 | 3 | 85 | 1149 | 0 | 4 | 0 | -408 | 199 | 1789
4 | 27 | 12 | 1659 | 270 | 336 | 151 | 3 | 85 | 1142 | 0 | 3 | 0 | -408 | 77 | 1659
4 | 27 | 13 | 1740 | 270 | 336 | 153 | 3 | 85 | 1072 | 0 | 3 | 0 | -408 | 226 | 1740
4 | 27 | 14 | 1727 | 270 | 336 | 158 | 3 | 85 | 933 | 0 | 2 | 0 | -347 | 287 | 1727
4 | 27 | 15 | 1680 | 270 | 336 | 169 | 3 | 85 | 704 | 0 | 1 | 0 | 0 | 112 | 1680
4 | 27 | 16 | 1656 | 270 | 336 | 189 | 3 | 85 | 400 | 0 | 1 | 0 | 259 | 113 | 1656
4 | 27 | 17 | 1595 | 270 | 528 | 208 | 3 | 85 | 117 | 0 | 1 | 0 | 383 | 0 | 1595
4 | 27 | 18 | 1598 | 270 | 642 | 213 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 383 | 0 | 1598
4 | 27 | 19 | 1571 | 270 | 656 | 211 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 345 | 0 | 1571
4 | 27 | 20 | 1514 | 270 | 860 | 191 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 104 | 0 | 1514
4 | 27 | 21 | 1467 | 270 | 940 | 169 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1467
4 | 27 | 22 | 1406 | 270 | 890 | 157 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1406
4 | 27 | 23 | 1357 | 270 | 804 | 153 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 | 1357
4 | 28 | 0 | 1257 | 270 | 751 | 146 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1257
4 | 28 | 1 | 1209 | 270 | 336 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 281 | 88 | 1209
4 | 28 | 2 | 1238 | 270 | 601 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 1238
4 | 28 | 3 | 1288 | 270 | 361 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 | 41 | 1288
4 | 28 | 4 | 1301 | 270 | 374 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 | 41 | 1301
4 | 28 | 5 | 1294 | 270 | 750 | 146 | 3 | 85 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1294
4 | 28 | 6 | 1317 | 270 | 382 | 146 | 3 | 85 | 213 | 0 | 1 | 0 | 0 | 217 | 1317
4 | 28 | 7 | 1407 | 270 | 336 | 156 | 3 | 85 | 520 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 1407
4 | 28 | 8 | 1587 | 270 | 336 | 163 | 3 | 85 | 803 | 0 | 1 | 0 | -181 | 107 | 1587
4 | 28 | 9 | 1695 | 270 | 336 | 167 | 3 | 85 | 988 | 0 | 1 | 0 | -397 | 242 | 1695
4 | 28 | 10 | 1707 | 270 | 336 | 156 | 3 | 85 | 1085 | 0 | 1 | 0 | -408 | 179 | 1707
4 | 28 | 11 | 1703 | 270 | 336 | 151 | 3 | 85 | 1128 | 0 | 2 | 0 | -408 | 136 | 1703
4 | 28 | 12 | 1584 | 270 | 336 | 151 | 3 | 85 | 1100 | 0 | 3 | 0 | -408 | 44 | 1584
4 | 28 | 13 | 1653 | 270 | 336 | 153 | 3 | 85 | 1001 | 0 | 3 | 0 | -397 | 199 | 1653
4 | 28 | 14 | 1640 | 270 | 336 | 158 | 3 | 85 | 854 | 0 | 3 | 0 | -366 | 297 | 1640
4 | 28 | 15 | 1581 | 270 | 336 | 169 | 3 | 85 | 604 | 0 | 3 | 0 | 0 | 111 | 1581
4 | 28 | 16 | 1540 | 270 | 425 | 189 | 3 | 85 | 359 | 0 | 4 | 0 | 0 | 205 | 1540
4 | 28 | 17 | 1468 | 270 | 758 | 208 | 3 | 85 | 115 | 0 | 5 | 0 | 0 | 24 | 1468
4 | 28 | 18 | 1474 | 270 | 896 | 213 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1474
4 | 28 | 19 | 1464 | 270 | 889 | 211 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1464
4 | 28 | 20 | 1408 | 270 | 817 | 191 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 37 | 1408
4 | 28 | 21 | 1360 | 270 | 829 | 169 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1360
4 | 28 | 22 | 1310 | 270 | 336 | 157 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 383 | 74 | 1310
4 | 28 | 23 | 1259 | 270 | 336 | 153 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 301 | 108 | 1259
4 | 29 | 0 | 1172 | 270 | 336 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 163 | 150 | 1172
4 | 29 | 1 | 1125 | 270 | 336 | 158 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 116 | 151 | 1125
4 | 29 | 2 | 1141 | 270 | 336 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 134 | 151 | 1141
4 | 29 | 3 | 1182 | 270 | 336 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 177 | 151 | 1182
4 | 29 | 4 | 1173 | 270 | 336 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 167 | 150 | 1173
4 | 29 | 5 | 1117 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 1117
4 | 29 | 6 | 1056 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 121 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78 | 1056
4 | 29 | 7 | 1084 | 270 | 336 | 163 | 3 | 85 | 354 | 0 | 1 | 0 | -129 | 1 | 1084
4 | 29 | 8 | 1164 | 270 | 336 | 166 | 3 | 85 | 628 | 0 | 2 | 0 | -326 | 0 | 1164
4 | 29 | 9 | 1219 | 270 | 336 | 172 | 3 | 85 | 718 | 0 | 2 | 0 | -394 | 27 | 1219
4 | 29 | 10 | 1241 | 270 | 336 | 171 | 3 | 85 | 772 | 0 | 3 | 0 | -408 | 9 | 1241
4 | 29 | 11 | 1229 | 270 | 336 | 166 | 3 | 85 | 746 | 0 | 4 | 0 | -380 | -1 | 1229
4 | 29 | 12 | 1183 | 270 | 336 | 166 | 3 | 85 | 694 | 0 | 5 | 0 | -376 | 0 | 1183
4 | 29 | 13 | 1191 | 270 | 336 | 168 | 3 | 85 | 584 | 0 | 6 | 0 | -262 | 1 | 1191
4 | 29 | 14 | 1171 | 270 | 336 | 172 | 3 | 85 | 340 | 0 | 5 | 0 | -41 | 1 | 1171
4 | 29 | 15 | 1161 | 270 | 336 | 177 | 3 | 85 | 163 | 0 | 5 | 0 | 0 | 122 | 1161
4 | 29 | 16 | 1180 | 270 | 336 | 186 | 3 | 85 | 44 | 0 | 5 | 0 | 252 | -1 | 1180
4 | 29 | 17 | 1221 | 270 | 336 | 199 | 3 | 85 | 7 | 0 | 5 | 0 | 315 | 1 | 1221
4 | 29 | 18 | 1260 | 270 | 336 | 203 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 345 | 12 | 1260
4 | 29 | 19 | 1241 | 270 | 336 | 201 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 337 | 1 | 1241
4 | 29 | 20 | 1201 | 270 | 336 | 191 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 244 | 62 | 1201
4 | 29 | 21 | 1148 | 270 | 336 | 178 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 263 | 0 | 1148
4 | 29 | 22 | 1083 | 270 | 336 | 170 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 206 | 1 | 1083
4 | 29 | 23 | 1052 | 270 | 336 | 166 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 180 | 1 | 1052
4 | 30 | 0 | 991 | 270 | 336 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 127 | 991
4 | 30 | 1 | 967 | 270 | 336 | 158 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 13 | 91 | 967
4 | 30 | 2 | 1003 | 270 | 336 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 41 | 100 | 1003
4 | 30 | 3 | 1042 | 270 | 336 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 178 | 1042
4 | 30 | 4 | 1042 | 270 | 336 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 36 | 137 | 1042
4 | 30 | 5 | 1009 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 1 | 0 | 16 | 0 | 135 | 1 | 1009
4 | 30 | 6 | 956 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 11 | 0 | 18 | 0 | 0 | 71 | 956
4 | 30 | 7 | 991 | 270 | 336 | 163 | 3 | 85 | 44 | 0 | 19 | 0 | -16 | 87 | 991
4 | 30 | 8 | 1046 | 270 | 336 | 166 | 3 | 85 | 109 | 0 | 17 | 0 | 0 | 60 | 1046
4 | 30 | 9 | 1094 | 270 | 336 | 172 | 3 | 85 | 197 | 0 | 16 | 0 | -56 | 71 | 1094
4 | 30 | 10 | 1101 | 270 | 336 | 171 | 3 | 85 | 284 | 0 | 15 | 0 | -145 | 82 | 1101
4 | 30 | 11 | 1116 | 270 | 336 | 166 | 3 | 85 | 306 | 0 | 12 | 0 | -157 | 95 | 1116
4 | 30 | 12 | 1098 | 270 | 336 | 166 | 3 | 85 | 277 | 0 | 8 | 0 | -128 | 81 | 1098
4 | 30 | 13 | 1084 | 270 | 336 | 168 | 3 | 85 | 298 | 0 | 10 | 0 | -180 | 94 | 1084
4 | 30 | 14 | 1083 | 270 | 336 | 172 | 3 | 85 | 258 | 0 | 11 | 0 | -147 | 95 | 1083
4 | 30 | 15 | 1073 | 270 | 336 | 177 | 3 | 85 | 224 | 0 | 12 | 0 | -129 | 95 | 1073
4 | 30 | 16 | 1073 | 270 | 336 | 186 | 3 | 85 | 177 | 0 | 11 | 0 | -65 | 70 | 1073
4 | 30 | 17 | 1120 | 270 | 336 | 199 | 3 | 85 | 61 | 0 | 12 | 0 | 0 | 154 | 1120
4 | 30 | 18 | 1193 | 270 | 336 | 203 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 120 | 162 | 1193
4 | 30 | 19 | 1202 | 270 | 336 | 201 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 112 | 180 | 1202
4 | 30 | 20 | 1167 | 270 | 336 | 191 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 148 | 119 | 1167
4 | 30 | 21 | 1112 | 270 | 336 | 178 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 128 | 97 | 1112
4 | 30 | 22 | 1049 | 270 | 336 | 170 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 63 | 105 | 1049
4 | 30 | 23 | 1009 | 270 | 336 | 166 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 133 | 1009
5 | 1 | 0 | 962 | 270 | 336 | 163 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | 86 | 962
5 | 1 | 1 | 954 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | -1 | 0 | 84 | 954
5 | 1 | 2 | 991 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 25 | 97 | 991
5 | 1 | 3 | 1040 | 270 | 336 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 95 | 78 | 1040
5 | 1 | 4 | 1063 | 270 | 336 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 118 | 81 | 1063
5 | 1 | 5 | 1061 | 270 | 336 | 160 | 3 | 85 | 19 | 0 | 8 | 0 | 96 | 84 | 1061
5 | 1 | 6 | 1075 | 270 | 336 | 159 | 3 | 85 | 234 | 0 | 6 | 0 | -56 | 38 | 1075
5 | 1 | 7 | 1118 | 270 | 336 | 160 | 3 | 85 | 552 | 0 | 5 | 0 | -348 | 55 | 1118
5 | 1 | 8 | 1217 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 821 | -107 | 2 | 0 | -408 | 53 | 1217
5 | 1 | 9 | 1297 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 1004 | -223 | 2 | 0 | -370 | 28 | 1297
5 | 1 | 10 | 1315 | 270 | 336 | 161 | 3 | 85 | 1101 | -302 | 4 | 0 | -370 | 27 | 1315
5 | 1 | 11 | 1315 | 270 | 336 | 157 | 3 | 85 | 1130 | -275 | 5 | 0 | -408 | 12 | 1315
5 | 1 | 12 | 1275 | 270 | 336 | 154 | 3 | 85 | 1113 | -318 | 8 | -1 | -408 | 33 | 1275
5 | 1 | 13 | 1297 | 270 | 336 | 154 | 3 | 85 | 1016 | -226 | 11 | -1 | -387 | 36 | 1297
5 | 1 | 14 | 1291 | 270 | 336 | 155 | 3 | 85 | 864 | -49 | 12 | -1 | -408 | 24 | 1291
5 | 1 | 15 | 1272 | 270 | 336 | 158 | 3 | 85 | 643 | 0 | 12 | 0 | -254 | 19 | 1272
5 | 1 | 16 | 1248 | 270 | 336 | 171 | 3 | 85 | 349 | 0 | 16 | 0 | 3 | 15 | 1248
5 | 1 | 17 | 1229 | 270 | 336 | 188 | 3 | 85 | 91 | 0 | 19 | 0 | 219 | 18 | 1229
5 | 1 | 18 | 1260 | 270 | 336 | 194 | 3 | 85 | 3 | 0 | 22 | 0 | 335 | 12 | 1260
5 | 1 | 19 | 1252 | 270 | 336 | 192 | 3 | 85 | 0 | 0 | 23 | 0 | 329 | 14 | 1252
5 | 1 | 20 | 1213 | 270 | 336 | 186 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 291 | 26 | 1213
5 | 1 | 21 | 1157 | 270 | 336 | 173 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 235 | 41 | 1157
5 | 1 | 22 | 1094 | 270 | 336 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 166 | 59 | 1094
5 | 1 | 23 | 1061 | 270 | 336 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 134 | 61 | 1061
5 | 2 | 0 | 1000 | 270 | 336 | 163 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | -1 | 59 | 70 | 1000
5 | 2 | 1 | 979 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | -1 | 44 | 66 | 979
5 | 2 | 2 | 1012 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | -2 | 95 | 43 | 1012
5 | 2 | 3 | 1065 | 270 | 336 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | -2 | 168 | 25 | 1065
5 | 2 | 4 | 1086 | 270 | 336 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | -2 | 188 | 29 | 1086
5 | 2 | 5 | 1083 | 270 | 340 | 160 | 3 | 85 | 28 | -1 | 15 | -2 | 152 | 33 | 1083
5 | 2 | 6 | 1101 | 270 | 347 | 159 | 3 | 85 | 249 | -9 | 13 | -1 | -33 | 18 | 1101
5 | 2 | 7 | 1126 | 270 | 336 | 160 | 3 | 85 | 566 | -175 | 12 | -2 | -169 | 40 | 1126
5 | 2 | 8 | 1213 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 836 | -258 | 17 | -3 | -287 | 52 | 1213
5 | 2 | 9 | 1274 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 1020 | -314 | 18 | -4 | -336 | 34 | 1274
5 | 2 | 10 | 1285 | 270 | 336 | 161 | 3 | 85 | 1114 | -322 | 18 | -3 | -408 | 31 | 1285
5 | 2 | 11 | 1285 | 270 | 336 | 157 | 3 | 85 | 1147 | -353 | 16 | -3 | -401 | 28 | 1285
5 | 2 | 12 | 1230 | 270 | 336 | 154 | 3 | 85 | 1123 | -345 | 15 | -3 | -408 | 0 | 1230
5 | 2 | 13 | 1260 | 270 | 336 | 154 | 3 | 85 | 1069 | -303 | 13 | -2 | -394 | 29 | 1260
5 | 2 | 14 | 1244 | 270 | 336 | 155 | 3 | 85 | 933 | -287 | 13 | -2 | -289 | 27 | 1244
5 | 2 | 15 | 1221 | 270 | 336 | 158 | 3 | 85 | 708 | -218 | 14 | -3 | -173 | 41 | 1221
5 | 2 | 16 | 1220 | 270 | 336 | 171 | 3 | 85 | 406 | -82 | 13 | -2 | -10 | 30 | 1220
5 | 2 | 17 | 1194 | 270 | 342 | 188 | 3 | 85 | 126 | -5 | 9 | -1 | 148 | 29 | 1194
5 | 2 | 18 | 1223 | 270 | 336 | 194 | 3 | 85 | 4 | 0 | 7 | -1 | 306 | 19 | 1223
5 | 2 | 19 | 1226 | 270 | 336 | 192 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 298 | 37 | 1226
5 | 2 | 20 | 1193 | 270 | 336 | 186 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 264 | 47 | 1193
5 | 2 | 21 | 1140 | 270 | 336 | 173 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 213 | 59 | 1140
5 | 2 | 22 | 1066 | 270 | 336 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 131 | 79 | 1066
5 | 2 | 23 | 1045 | 270 | 336 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 125 | 66 | 1045
5 | 3 | 0 | 983 | 270 | 336 | 163 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | -1 | 87 | 39 | 983
5 | 3 | 1 | 953 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | -1 | 28 | 69 | 953
5 | 3 | 2 | 979 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | -1 | 74 | 49 | 979
5 | 3 | 3 | 1032 | 270 | 336 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | -2 | 149 | 27 | 1032
5 | 3 | 4 | 1046 | 270 | 340 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | -2 | 168 | 20 | 1046
5 | 3 | 5 | 1015 | 270 | 347 | 160 | 3 | 85 | 29 | -9 | 1 | -1 | 85 | 45 | 1015
5 | 3 | 6 | 985 | 270 | 336 | 159 | 3 | 85 | 240 | -153 | 1 | -1 | 0 | 45 | 985
5 | 3 | 7 | 1008 | 270 | 336 | 160 | 3 | 85 | 553 | -354 | 0 | 0 | -122 | 77 | 1008
5 | 3 | 8 | 1058 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 815 | -521 | 1 | 0 | -187 | 94 | 1058
5 | 3 | 9 | 1086 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 946 | -605 | 1 | -1 | -192 | 81 | 1086
5 | 3 | 10 | 1100 | 270 | 336 | 161 | 3 | 85 | 967 | -619 | 2 | -1 | -190 | 86 | 1100
5 | 3 | 11 | 1114 | 270 | 336 | 157 | 3 | 85 | 1018 | -651 | 2 | -2 | -186 | 82 | 1114
5 | 3 | 12 | 1107 | 270 | 336 | 154 | 3 | 85 | 1023 | -654 | 3 | -3 | -199 | 89 | 1107
5 | 3 | 13 | 1089 | 270 | 336 | 154 | 3 | 85 | 962 | -615 | 4 | -3 | -200 | 93 | 1089
5 | 3 | 14 | 1076 | 270 | 336 | 155 | 3 | 85 | 810 | -517 | 5 | -4 | -160 | 93 | 1076
5 | 3 | 15 | 1068 | 270 | 336 | 158 | 3 | 85 | 643 | -410 | 5 | -4 | -106 | 88 | 1068
5 | 3 | 16 | 1071 | 270 | 336 | 171 | 3 | 85 | 392 | -250 | 4 | -3 | -10 | 73 | 1071
5 | 3 | 17 | 1084 | 270 | 377 | 188 | 3 | 85 | 121 | -37 | 3 | -3 | 15 | 62 | 1084
5 | 3 | 18 | 1125 | 270 | 342 | 194 | 3 | 85 | 4 | -1 | 3 | -3 | 174 | 54 | 1125
5 | 3 | 19 | 1142 | 270 | 340 | 192 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | -3 | 199 | 52 | 1142
5 | 3 | 20 | 1113 | 270 | 336 | 186 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | -2 | 170 | 62 | 1113
5 | 3 | 21 | 1064 | 270 | 336 | 173 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | -2 | 121 | 76 | 1064
5 | 3 | 22 | 1009 | 270 | 336 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | -1 | 63 | 90 | 1009
5 | 3 | 23 | 988 | 270 | 336 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | -1 | 47 | 88 | 988
5 | 4 | 0 | 929 | 270 | 336 | 163 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | -1 | -21 | 93 | 929
5 | 4 | 1 | 907 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | -38 | 88 | 907
5 | 4 | 2 | 936 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 63 | 936
5 | 4 | 3 | 973 | 270 | 336 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 50 | 973
5 | 4 | 4 | 982 | 270 | 336 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 44 | 982
5 | 4 | 5 | 953 | 270 | 348 | 160 | 3 | 85 | 35 | -11 | 1 | -1 | 3 | 60 | 953
5 | 4 | 6 | 928 | 270 | 336 | 159 | 3 | 85 | 233 | -181 | 1 | -1 | -52 | 75 | 928
5 | 4 | 7 | 956 | 270 | 336 | 160 | 3 | 85 | 534 | -415 | 1 | -1 | -113 | 96 | 956
5 | 4 | 8 | 1011 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 801 | -623 | 1 | -1 | -132 | 109 | 1011
5 | 4 | 9 | 1056 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 984 | -765 | 1 | 0 | -117 | 97 | 1056
5 | 4 | 10 | 1079 | 270 | 336 | 161 | 3 | 85 | 1080 | -839 | 0 | 0 | -110 | 93 | 1079
5 | 4 | 11 | 1083 | 270 | 336 | 157 | 3 | 85 | 1119 | -869 | 1 | -1 | -106 | 88 | 1083
5 | 4 | 12 | 1071 | 270 | 336 | 154 | 3 | 85 | 1094 | -850 | 1 | -1 | -115 | 94 | 1071
5 | 4 | 13 | 1074 | 270 | 336 | 154 | 3 | 85 | 1032 | -802 | 3 | -2 | -103 | 98 | 1074
5 | 4 | 14 | 1059 | 270 | 336 | 155 | 3 | 85 | 894 | -694 | 4 | -3 | -85 | 94 | 1059
5 | 4 | 15 | 1054 | 270 | 336 | 158 | 3 | 85 | 661 | -514 | 4 | -3 | -40 | 94 | 1054
5 | 4 | 16 | 1058 | 270 | 336 | 171 | 3 | 85 | 379 | -254 | 4 | -3 | -10 | 77 | 1058
5 | 4 | 17 | 1067 | 270 | 373 | 188 | 3 | 85 | 111 | -34 | 3 | -3 | 0 | 71 | 1067
5 | 4 | 18 | 1113 | 270 | 340 | 194 | 3 | 85 | 5 | -1 | 3 | -3 | 145 | 72 | 1113
5 | 4 | 19 | 1125 | 270 | 340 | 192 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | -2 | 179 | 55 | 1125
5 | 4 | 20 | 1085 | 270 | 336 | 186 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | -2 | 140 | 65 | 1085
5 | 4 | 21 | 1045 | 270 | 336 | 173 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | -1 | 98 | 80 | 1045
5 | 4 | 22 | 992 | 270 | 336 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | -1 | 34 | 103 | 992
5 | 4 | 23 | 968 | 270 | 336 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | -1 | 17 | 98 | 968
5 | 5 | 0 | 912 | 270 | 336 | 163 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | -1 | -44 | 99 | 912
5 | 5 | 1 | 889 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | -1 | -63 | 96 | 889
5 | 5 | 2 | 922 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | -1 | 3 | 63 | 922
5 | 5 | 3 | 958 | 270 | 336 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | -1 | 44 | 58 | 958
5 | 5 | 4 | 966 | 270 | 340 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | -3 | 56 | 52 | 966
5 | 5 | 5 | 936 | 270 | 347 | 160 | 3 | 85 | 29 | -9 | 2 | -2 | 3 | 48 | 936
5 | 5 | 6 | 915 | 270 | 336 | 159 | 3 | 85 | 191 | -77 | 2 | -1 | -138 | 85 | 915
5 | 5 | 7 | 950 | 270 | 336 | 160 | 3 | 85 | 428 | -173 | 1 | -1 | -258 | 99 | 950
5 | 5 | 8 | 1007 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 642 | -260 | 2 | -2 | -341 | 110 | 1007
5 | 5 | 9 | 1059 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 779 | -314 | 3 | -3 | -360 | 98 | 1059
5 | 5 | 10 | 1073 | 270 | 336 | 161 | 3 | 85 | 904 | -364 | 5 | -4 | -408 | 85 | 1073
5 | 5 | 11 | 1073 | 270 | 336 | 157 | 3 | 85 | 918 | -370 | 5 | -4 | -408 | 81 | 1073
5 | 5 | 12 | 1072 | 270 | 336 | 154 | 3 | 85 | 851 | -343 | 5 | -5 | -381 | 97 | 1072
5 | 5 | 13 | 1065 | 270 | 336 | 154 | 3 | 85 | 800 | -322 | 5 | -5 | -357 | 96 | 1065
5 | 5 | 14 | 1061 | 270 | 336 | 155 | 3 | 85 | 695 | -279 | 5 | -5 | -294 | 90 | 1061
5 | 5 | 15 | 1054 | 270 | 336 | 158 | 3 | 85 | 485 | -194 | 6 | -6 | -176 | 87 | 1054
5 | 5 | 16 | 1054 | 270 | 336 | 171 | 3 | 85 | 296 | -117 | 6 | -6 | -67 | 77 | 1054
5 | 5 | 17 | 1077 | 270 | 369 | 188 | 3 | 85 | 92 | -28 | 6 | -5 | 97 | 0 | 1077
5 | 5 | 18 | 1132 | 270 | 342 | 194 | 3 | 85 | 4 | -1 | 7 | -5 | 176 | 57 | 1132
5 | 5 | 19 | 1139 | 270 | 342 | 192 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | -5 | 190 | 56 | 1139
5 | 5 | 20 | 1104 | 270 | 341 | 186 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | -4 | 154 | 64 | 1104
5 | 5 | 21 | 1069 | 270 | 342 | 173 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | -5 | 115 | 80 | 1069
5 | 5 | 22 | 1017 | 270 | 340 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | -3 | 65 | 92 | 1017
5 | 5 | 23 | 987 | 270 | 341 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | -4 | 36 | 92 | 987
5 | 6 | 0 | 934 | 270 | 336 | 163 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 74 | 934
5 | 6 | 1 | 910 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 51 | 910
5 | 6 | 2 | 936 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 69 | 936
5 | 6 | 3 | 979 | 270 | 336 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 112 | 10 | 979
5 | 6 | 4 | 987 | 270 | 336 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 113 | 18 | 987
5 | 6 | 5 | 959 | 270 | 336 | 160 | 3 | 85 | 19 | 0 | 2 | 0 | 15 | 69 | 959
5 | 6 | 6 | 953 | 270 | 336 | 159 | 3 | 85 | 163 | -11 | 3 | 0 | -140 | 85 | 953
5 | 6 | 7 | 1001 | 270 | 336 | 160 | 3 | 85 | 364 | -25 | 3 | 0 | -285 | 90 | 1001
5 | 6 | 8 | 1084 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 515 | -36 | 4 | 0 | -341 | 86 | 1084
5 | 6 | 9 | 1146 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 612 | -42 | 5 | 0 | -356 | 71 | 1146
5 | 6 | 10 | 1144 | 270 | 336 | 161 | 3 | 85 | 577 | -40 | 5 | -1 | -326 | 74 | 1144
5 | 6 | 11 | 1141 | 270 | 336 | 157 | 3 | 85 | 615 | -43 | 6 | -1 | -352 | 65 | 1141
5 | 6 | 12 | 1153 | 270 | 336 | 154 | 3 | 85 | 625 | -43 | 7 | -1 | -355 | 72 | 1153
5 | 6 | 13 | 1133 | 270 | 336 | 154 | 3 | 85 | 551 | -38 | 8 | -1 | -309 | 74 | 1133
5 | 6 | 14 | 1122 | 270 | 336 | 155 | 3 | 85 | 447 | -31 | 9 | -1 | -191 | 40 | 1122
5 | 6 | 15 | 1136 | 270 | 336 | 158 | 3 | 85 | 286 | -17 | 9 | -1 | 0 | 7 | 1136
5 | 6 | 16 | 1144 | 270 | 336 | 171 | 3 | 85 | 136 | 0 | 8 | 0 | 0 | 135 | 1144
5 | 6 | 17 | 1176 | 270 | 336 | 188 | 3 | 85 | 32 | 0 | 7 | 0 | 59 | 196 | 1176
5 | 6 | 18 | 1211 | 270 | 336 | 194 | 3 | 85 | 2 | 0 | 6 | 0 | 142 | 173 | 1211
5 | 6 | 19 | 1203 | 270 | 336 | 192 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 155 | 154 | 1203
5 | 6 | 20 | 1158 | 270 | 336 | 186 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 248 | 22 | 1158
5 | 6 | 21 | 1122 | 270 | 406 | 173 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 175 | 1122
5 | 6 | 22 | 1057 | 270 | 336 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 26 | 166 | 1057
5 | 6 | 23 | 1029 | 270 | 336 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 49 | 117 | 1029
5 | 7 | 0 | 976 | 270 | 336 | 163 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 109 | 976
5 | 7 | 1 | 936 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | -46 | 116 | 936
5 | 7 | 2 | 965 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 96 | 965
5 | 7 | 3 | 1006 | 270 | 336 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 45 | 93 | 1006
5 | 7 | 4 | 1017 | 270 | 336 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 62 | 90 | 1017
5 | 7 | 5 | 988 | 270 | 336 | 160 | 3 | 85 | 1 | 0 | 11 | 0 | 26 | 96 | 988
5 | 7 | 6 | 966 | 270 | 336 | 159 | 3 | 85 | 15 | 0 | 12 | 0 | -48 | 134 | 966
5 | 7 | 7 | 1008 | 270 | 336 | 160 | 3 | 85 | 42 | 0 | 12 | 0 | -27 | 127 | 1008
5 | 7 | 8 | 1108 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 83 | 0 | 12 | 0 | 26 | 131 | 1108
5 | 7 | 9 | 1167 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 126 | 0 | 13 | 0 | 49 | 123 | 1167
5 | 7 | 10 | 1192 | 270 | 436 | 161 | 3 | 85 | 127 | 0 | 13 | 0 | 0 | 97 | 1192
5 | 7 | 11 | 1200 | 270 | 336 | 157 | 3 | 85 | 133 | 0 | 14 | 0 | 112 | 90 | 1200
5 | 7 | 12 | 1186 | 270 | 336 | 154 | 3 | 85 | 129 | 0 | 14 | 0 | 71 | 124 | 1186
5 | 7 | 13 | 1180 | 270 | 336 | 154 | 3 | 85 | 97 | 0 | 14 | 0 | 220 | 1 | 1180
5 | 7 | 14 | 1179 | 270 | 336 | 155 | 3 | 85 | 74 | 0 | 14 | 0 | 139 | 103 | 1179
5 | 7 | 15 | 1167 | 270 | 336 | 158 | 3 | 85 | 57 | 0 | 13 | 0 | 112 | 133 | 1167
5 | 7 | 16 | 1174 | 270 | 418 | 171 | 3 | 85 | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 | 187 | 1174
5 | 7 | 17 | 1223 | 270 | 465 | 188 | 3 | 85 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 195 | 1223
5 | 7 | 18 | 1248 | 270 | 336 | 194 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 162 | 188 | 1248
5 | 7 | 19 | 1226 | 270 | 336 | 192 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 328 | 1 | 1226
5 | 7 | 20 | 1192 | 270 | 336 | 186 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 222 | 77 | 1192
5 | 7 | 21 | 1148 | 270 | 336 | 173 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 74 | 193 | 1148
5 | 7 | 22 | 1085 | 270 | 336 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 14 | 203 | 1085
5 | 7 | 23 | 1063 | 270 | 336 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 201 | 1063
5 | 8 | 0 | 1012 | 270 | 336 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 152 | 1012
5 | 8 | 1 | 983 | 270 | 336 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | -54 | 169 | 983
5 | 8 | 2 | 1008 | 270 | 336 | 158 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | -67 | 203 | 1008
5 | 8 | 3 | 1056 | 270 | 336 | 158 | 3 | 85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 183 | 1056
5 | 8 | 4 | 1083 | 270 | 336 | 157 | 3 | 85 | 0 | 0 | 23 | 0 | 33 | 176 | 1083
5 | 8 | 5 | 1096 | 270 | 336 | 157 | 3 | 85 | 4 | 0 | 22 | 0 | 41 | 178 | 1096
5 | 8 | 6 | 1137 | 270 | 336 | 158 | 3 | 85 | 89 | 0 | 21 | 0 | 0 | 175 | 1137
5 | 8 | 7 | 1275 | 270 | 336 | 161 | 3 | 85 | 363 | 0 | 22 | 0 | 0 | 35 | 1275
5 | 8 | 8 | 1459 | 270 | 336 | 164 | 3 | 85 | 719 | 0 | 23 | 0 | -182 | 41 | 1459
5 | 8 | 9 | 1602 | 270 | 336 | 164 | 3 | 85 | 915 | 0 | 24 | 0 | -46 | -149 | 1602
5 | 8 | 10 | 1644 | 270 | 336 | 163 | 3 | 85 | 1044 | 0 | 24 | 0 | -408 | 127 | 1644
5 | 8 | 11 | 1656 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 1074 | 0 | 25 | 0 | -408 | 109 | 1656
5 | 8 | 12 | 1537 | 270 | 336 | 161 | 3 | 85 | 1012 | 0 | 22 | 0 | -408 | 56 | 1537
5 | 8 | 13 | 1624 | 270 | 336 | 164 | 3 | 85 | 969 | 0 | 20 | 0 | -408 | 185 | 1624
5 | 8 | 14 | 1620 | 270 | 336 | 167 | 3 | 85 | 828 | 0 | 20 | 0 | -341 | 252 | 1620
5 | 8 | 15 | 1584 | 270 | 336 | 173 | 3 | 85 | 567 | 0 | 21 | 0 | 0 | 129 | 1584
5 | 8 | 16 | 1558 | 270 | 424 | 184 | 3 | 85 | 296 | 0 | 21 | 0 | 0 | 275 | 1558
5 | 8 | 17 | 1496 | 270 | 706 | 191 | 3 | 85 | 96 | 0 | 19 | 0 | 3 | 123 | 1496
5 | 8 | 18 | 1516 | 270 | 513 | 195 | 3 | 85 | 5 | 0 | 17 | 0 | 345 | 83 | 1516
5 | 8 | 19 | 1499 | 270 | 862 | 197 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 68 | 1499
5 | 8 | 20 | 1452 | 270 | 838 | 190 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 55 | 1452
5 | 8 | 21 | 1406 | 270 | 442 | 180 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 383 | 31 | 1406
5 | 8 | 22 | 1364 | 270 | 784 | 176 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 37 | 1364
5 | 8 | 23 | 1330 | 270 | 380 | 171 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 383 | 31 | 1330
5 | 9 | 0 | 1246 | 270 | 336 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 338 | 46 | 1246
5 | 9 | 1 | 1221 | 270 | 662 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 37 | 1221
5 | 9 | 2 | 1228 | 270 | 687 | 158 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 | 1228
5 | 9 | 3 | 1255 | 270 | 718 | 158 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 16 | 1255
5 | 9 | 4 | 1275 | 270 | 744 | 157 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 1275
5 | 9 | 5 | 1279 | 270 | 723 | 157 | 3 | 85 | 38 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1279
5 | 9 | 6 | 1318 | 270 | 336 | 158 | 3 | 85 | 250 | 0 | 2 | 0 | 110 | 104 | 1318
5 | 9 | 7 | 1397 | 270 | 336 | 161 | 3 | 85 | 553 | 0 | 1 | 0 | -81 | 69 | 1397
5 | 9 | 8 | 1577 | 270 | 336 | 164 | 3 | 85 | 822 | 0 | 2 | 0 | -251 | 146 | 1577
5 | 9 | 9 | 1694 | 270 | 336 | 164 | 3 | 85 | 991 | 0 | 2 | 0 | -373 | 216 | 1694
5 | 9 | 10 | 1712 | 270 | 336 | 163 | 3 | 85 | 1103 | 0 | 3 | 0 | -408 | 157 | 1712
5 | 9 | 11 | 1715 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 1140 | 0 | 2 | 0 | -408 | 125 | 1715
5 | 9 | 12 | 1603 | 270 | 336 | 161 | 3 | 85 | 1129 | 0 | 2 | 0 | -408 | 25 | 1603
5 | 9 | 13 | 1683 | 270 | 336 | 164 | 3 | 85 | 1060 | 0 | 3 | 0 | -408 | 170 | 1683
5 | 9 | 14 | 1680 | 270 | 336 | 167 | 3 | 85 | 923 | 0 | 4 | 0 | -383 | 275 | 1680
5 | 9 | 15 | 1644 | 270 | 336 | 173 | 3 | 85 | 710 | 0 | 4 | 0 | -28 | 91 | 1644
5 | 9 | 16 | 1632 | 270 | 336 | 184 | 3 | 85 | 419 | 0 | 2 | 0 | 96 | 237 | 1632
5 | 9 | 17 | 1561 | 270 | 527 | 191 | 3 | 85 | 138 | 0 | 2 | 0 | 345 | 0 | 1561
5 | 9 | 18 | 1548 | 270 | 971 | 195 | 3 | 85 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 1548
5 | 9 | 19 | 1528 | 270 | 962 | 197 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1528
5 | 9 | 20 | 1487 | 270 | 539 | 190 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 383 | 16 | 1487
5 | 9 | 21 | 1444 | 270 | 497 | 180 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 | 26 | 1444
5 | 9 | 22 | 1395 | 270 | 439 | 176 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 383 | 38 | 1395
5 | 9 | 23 | 1358 | 270 | 452 | 171 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 345 | 31 | 1358
5 | 10 | 0 | 1283 | 270 | 726 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 1283
5 | 10 | 1 | 1249 | 270 | 352 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 345 | 34 | 1249
5 | 10 | 2 | 1261 | 270 | 729 | 158 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1261
5 | 10 | 3 | 1305 | 270 | 429 | 158 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 345 | 12 | 1305
5 | 10 | 4 | 1322 | 270 | 448 | 157 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 345 | 10 | 1322
5 | 10 | 5 | 1312 | 270 | 752 | 157 | 3 | 85 | 39 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1312
5 | 10 | 6 | 1345 | 270 | 336 | 158 | 3 | 85 | 262 | 0 | 3 | 0 | 39 | 189 | 1345
5 | 10 | 7 | 1424 | 270 | 336 | 161 | 3 | 85 | 569 | 0 | 2 | 0 | -79 | 77 | 1424
5 | 10 | 8 | 1602 | 270 | 336 | 164 | 3 | 85 | 838 | 0 | 2 | 0 | -237 | 141 | 1602
5 | 10 | 9 | 1727 | 270 | 336 | 164 | 3 | 85 | 1012 | 0 | 1 | 0 | -408 | 264 | 1727
5 | 10 | 10 | 1734 | 270 | 336 | 163 | 3 | 85 | 1100 | 0 | 1 | 0 | -408 | 184 | 1734
5 | 10 | 11 | 1729 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 1129 | 0 | 3 | 0 | -408 | 149 | 1729
5 | 10 | 12 | 1624 | 270 | 336 | 161 | 3 | 85 | 1106 | 0 | 4 | 0 | -408 | 67 | 1624
5 | 10 | 13 | 1710 | 270 | 336 | 164 | 3 | 85 | 1025 | 0 | 5 | 0 | -387 | 209 | 1710
5 | 10 | 14 | 1713 | 270 | 336 | 167 | 3 | 85 | 852 | 0 | 6 | 0 | -281 | 275 | 1713
5 | 10 | 15 | 1681 | 270 | 336 | 173 | 3 | 85 | 618 | 0 | 6 | 0 | 0 | 190 | 1681
5 | 10 | 16 | 1670 | 270 | 336 | 184 | 3 | 85 | 379 | 0 | 7 | 0 | 213 | 193 | 1670
5 | 10 | 17 | 1593 | 270 | 853 | 191 | 3 | 85 | 129 | 0 | 7 | 0 | 0 | 55 | 1593
5 | 10 | 18 | 1577 | 270 | 971 | 195 | 3 | 85 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 39 | 1577
5 | 10 | 19 | 1548 | 270 | 594 | 197 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 383 | 11 | 1548
5 | 10 | 20 | 1494 | 270 | 883 | 190 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 1494
5 | 10 | 21 | 1442 | 270 | 829 | 180 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 69 | 1442
5 | 10 | 22 | 1393 | 270 | 747 | 176 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 106 | 1393
5 | 10 | 23 | 1353 | 270 | 723 | 171 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 94 | 1353
5 | 11 | 0 | 1279 | 270 | 670 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 84 | 1279
5 | 11 | 1 | 1239 | 270 | 645 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 71 | 1239
5 | 11 | 2 | 1250 | 270 | 336 | 158 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 383 | 11 | 1250
5 | 11 | 3 | 1288 | 270 | 729 | 158 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 38 | 1288
5 | 11 | 4 | 1296 | 270 | 522 | 157 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 253 | 1 | 1296
5 | 11 | 5 | 1283 | 270 | 682 | 157 | 3 | 85 | 40 | 0 | 4 | 0 | 41 | 1 | 1283
5 | 11 | 6 | 1328 | 270 | 343 | 158 | 3 | 85 | 256 | 0 | 4 | 0 | 0 | 209 | 1328
5 | 11 | 7 | 1408 | 270 | 336 | 161 | 3 | 85 | 543 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1408
5 | 11 | 8 | 1592 | 270 | 336 | 164 | 3 | 85 | 800 | 0 | 3 | 0 | -238 | 169 | 1592
5 | 11 | 9 | 1728 | 270 | 336 | 164 | 3 | 85 | 974 | 0 | 3 | 0 | -408 | 301 | 1728
5 | 11 | 10 | 1752 | 270 | 336 | 163 | 3 | 85 | 1084 | 0 | 4 | 0 | -408 | 215 | 1752
5 | 11 | 11 | 1748 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 1113 | 0 | 5 | 0 | -408 | 182 | 1748
5 | 11 | 12 | 1641 | 270 | 336 | 161 | 3 | 85 | 1098 | 0 | 7 | 0 | -408 | 89 | 1641
5 | 11 | 13 | 1729 | 270 | 336 | 164 | 3 | 85 | 1020 | 0 | 7 | 0 | -370 | 214 | 1729
5 | 11 | 14 | 1721 | 270 | 336 | 167 | 3 | 85 | 903 | 0 | 8 | 0 | -386 | 335 | 1721
5 | 11 | 15 | 1680 | 270 | 336 | 173 | 3 | 85 | 713 | 0 | 8 | 0 | 0 | 92 | 1680
5 | 11 | 16 | 1653 | 270 | 486 | 184 | 3 | 85 | 426 | 0 | 10 | 0 | 0 | 189 | 1653
5 | 11 | 17 | 1583 | 270 | 435 | 191 | 3 | 85 | 145 | 0 | 10 | 0 | 383 | 61 | 1583
5 | 11 | 18 | 1565 | 270 | 939 | 195 | 3 | 85 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 56 | 1565
5 | 11 | 19 | 1535 | 270 | 970 | 197 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1535
5 | 11 | 20 | 1489 | 270 | 503 | 190 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 383 | 44 | 1489
5 | 11 | 21 | 1434 | 270 | 830 | 180 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 54 | 1434
5 | 11 | 22 | 1394 | 270 | 414 | 176 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 383 | 53 | 1394
5 | 11 | 23 | 1355 | 270 | 763 | 171 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 56 | 1355
5 | 12 | 0 | 1278 | 270 | 747 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1278
5 | 12 | 1 | 1239 | 270 | 336 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 317 | 66 | 1239
5 | 12 | 2 | 1250 | 270 | 686 | 158 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 47 | 1250
5 | 12 | 3 | 1294 | 270 | 394 | 158 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 383 | 0 | 1294
5 | 12 | 4 | 1309 | 270 | 766 | 157 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 1309
5 | 12 | 5 | 1303 | 270 | 748 | 157 | 3 | 85 | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1303
5 | 12 | 6 | 1337 | 270 | 412 | 158 | 3 | 85 | 259 | 0 | 1 | 0 | 0 | 149 | 1337
5 | 12 | 7 | 1409 | 270 | 336 | 161 | 3 | 85 | 558 | 0 | 1 | 0 | -10 | 5 | 1409
5 | 12 | 8 | 1590 | 270 | 336 | 164 | 3 | 85 | 815 | 0 | 1 | 0 | -238 | 154 | 1590
5 | 12 | 9 | 1721 | 270 | 336 | 164 | 3 | 85 | 988 | 0 | 0 | 0 | -408 | 283 | 1721
5 | 12 | 10 | 1742 | 270 | 336 | 163 | 3 | 85 | 1077 | 0 | 1 | 0 | -408 | 215 | 1742
5 | 12 | 11 | 1743 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 1102 | 0 | 1 | 0 | -403 | 187 | 1743
5 | 12 | 12 | 1634 | 270 | 336 | 161 | 3 | 85 | 1072 | 0 | 2 | 0 | -408 | 113 | 1634
5 | 12 | 13 | 1719 | 270 | 336 | 164 | 3 | 85 | 1007 | 0 | 3 | 0 | -391 | 242 | 1719
5 | 12 | 14 | 1708 | 270 | 336 | 167 | 3 | 85 | 852 | 0 | 5 | 0 | -232 | 222 | 1708
5 | 12 | 15 | 1674 | 270 | 336 | 173 | 3 | 85 | 644 | 0 | 4 | 0 | 0 | 159 | 1674
5 | 12 | 16 | 1639 | 270 | 677 | 184 | 3 | 85 | 355 | 0 | 4 | 0 | 0 | 61 | 1639
5 | 12 | 17 | 1542 | 270 | 825 | 191 | 3 | 85 | 118 | 0 | 4 | 0 | 0 | 46 | 1542
5 | 12 | 18 | 1534 | 270 | 928 | 195 | 3 | 85 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 42 | 1534
5 | 12 | 19 | 1516 | 270 | 959 | 197 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1516
5 | 12 | 20 | 1464 | 270 | 914 | 190 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1464
5 | 12 | 21 | 1424 | 270 | 846 | 180 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 38 | 1424
5 | 12 | 22 | 1383 | 270 | 406 | 176 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 383 | 58 | 1383
5 | 12 | 23 | 1345 | 270 | 359 | 171 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 383 | 72 | 1345
5 | 13 | 0 | 1263 | 270 | 741 | 163 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1263
5 | 13 | 1 | 1214 | 270 | 641 | 162 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 51 | 1214
5 | 13 | 2 | 1227 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 369 | 0 | 1227
5 | 13 | 3 | 1247 | 270 | 726 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1247
5 | 13 | 4 | 1238 | 270 | 718 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1238
5 | 13 | 5 | 1189 | 270 | 336 | 160 | 3 | 85 | 23 | 0 | 2 | 0 | 310 | 0 | 1189
5 | 13 | 6 | 1155 | 270 | 426 | 159 | 3 | 85 | 116 | 0 | 1 | 0 | 0 | 95 | 1155
5 | 13 | 7 | 1176 | 270 | 336 | 160 | 3 | 85 | 284 | 0 | 1 | 0 | -77 | 114 | 1176
5 | 13 | 8 | 1239 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 432 | 0 | 2 | 0 | -63 | 12 | 1239
5 | 13 | 9 | 1296 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 550 | 0 | 2 | 0 | -244 | 132 | 1296
5 | 13 | 10 | 1300 | 270 | 336 | 161 | 3 | 85 | 533 | 0 | 1 | 0 | -69 | -20 | 1300
5 | 13 | 11 | 1293 | 270 | 336 | 157 | 3 | 85 | 468 | 0 | 2 | 0 | -27 | -1 | 1293
5 | 13 | 12 | 1261 | 270 | 336 | 154 | 3 | 85 | 380 | 0 | 3 | 0 | 0 | 30 | 1261
5 | 13 | 13 | 1287 | 270 | 421 | 154 | 3 | 85 | 226 | 0 | 3 | 0 | 0 | 125 | 1287
5 | 13 | 14 | 1283 | 270 | 495 | 155 | 3 | 85 | 148 | 0 | 1 | 0 | 41 | 85 | 1283
5 | 13 | 15 | 1268 | 270 | 585 | 158 | 3 | 85 | 96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 70 | 1268
5 | 13 | 16 | 1275 | 270 | 704 | 171 | 3 | 85 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1275
5 | 13 | 17 | 1283 | 270 | 344 | 188 | 3 | 85 | 8 | 0 | 2 | 0 | 383 | 0 | 1283
5 | 13 | 18 | 1308 | 270 | 341 | 194 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 383 | 29 | 1308
5 | 13 | 19 | 1286 | 270 | 350 | 192 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 383 | 1 | 1286
5 | 13 | 20 | 1256 | 270 | 656 | 186 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 54 | 1256
5 | 13 | 21 | 1204 | 270 | 614 | 173 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 56 | 1204
5 | 13 | 22 | 1151 | 270 | 581 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 46 | 1151
5 | 13 | 23 | 1130 | 270 | 546 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 60 | 1130
5 | 14 | 0 | 1072 | 270 | 336 | 163 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 126 | 84 | 1072
5 | 14 | 1 | 1041 | 270 | 425 | 162 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 91 | 1041
5 | 14 | 2 | 1063 | 270 | 458 | 162 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 79 | 1063
5 | 14 | 3 | 1108 | 270 | 519 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 61 | 1108
5 | 14 | 4 | 1121 | 270 | 592 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1121
5 | 14 | 5 | 1085 | 270 | 480 | 160 | 3 | 85 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 72 | 1085
5 | 14 | 6 | 1030 | 270 | 336 | 159 | 3 | 85 | 48 | 0 | 12 | 0 | 0 | 117 | 1030
5 | 14 | 7 | 1037 | 270 | 336 | 160 | 3 | 85 | 147 | 0 | 14 | 0 | -10 | 32 | 1037
5 | 14 | 8 | 1114 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 202 | 0 | 17 | 0 | -87 | 126 | 1114
5 | 14 | 9 | 1170 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 217 | 0 | 17 | 0 | -81 | 161 | 1170
5 | 14 | 10 | 1172 | 270 | 336 | 161 | 3 | 85 | 182 | 0 | 16 | 0 | -39 | 158 | 1172
5 | 14 | 11 | 1185 | 270 | 336 | 157 | 3 | 85 | 177 | 0 | 16 | 0 | -48 | 189 | 1185
5 | 14 | 12 | 1187 | 270 | 336 | 154 | 3 | 85 | 213 | 0 | 18 | 0 | -52 | 160 | 1187
5 | 14 | 13 | 1175 | 270 | 336 | 154 | 3 | 85 | 175 | 0 | 17 | 0 | -21 | 156 | 1175
5 | 14 | 14 | 1169 | 270 | 336 | 155 | 3 | 85 | 128 | 0 | 16 | 0 | 0 | 176 | 1169
5 | 14 | 15 | 1177 | 270 | 336 | 158 | 3 | 85 | 67 | 0 | 14 | 0 | 0 | 244 | 1177
5 | 14 | 16 | 1204 | 270 | 419 | 171 | 3 | 85 | 25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 221 | 1204
5 | 14 | 17 | 1240 | 270 | 587 | 188 | 3 | 85 | 6 | 0 | 13 | 0 | 30 | 58 | 1240
5 | 14 | 18 | 1257 | 270 | 692 | 194 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1257
5 | 14 | 19 | 1251 | 270 | 645 | 192 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 44 | 1251
5 | 14 | 20 | 1222 | 270 | 664 | 186 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1222
5 | 14 | 21 | 1180 | 270 | 596 | 173 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 42 | 1180
5 | 14 | 22 | 1132 | 270 | 551 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 56 | 1132
5 | 14 | 23 | 1105 | 270 | 519 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 62 | 1105
5 | 15 | 0 | 1048 | 270 | 442 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 81 | 1048
5 | 15 | 1 | 1028 | 270 | 421 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 84 | 1028
5 | 15 | 2 | 1056 | 270 | 439 | 158 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 41 | 55 | 1056
5 | 15 | 3 | 1108 | 270 | 532 | 158 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 54 | 1108
5 | 15 | 4 | 1137 | 270 | 568 | 157 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 46 | 1137
5 | 15 | 5 | 1155 | 270 | 446 | 157 | 3 | 85 | 6 | 0 | 5 | 0 | 144 | 39 | 1155
5 | 15 | 6 | 1204 | 270 | 568 | 158 | 3 | 85 | 67 | 0 | 5 | 0 | 0 | 48 | 1204
5 | 15 | 7 | 1332 | 270 | 351 | 161 | 3 | 85 | 176 | 0 | 5 | 0 | 41 | 240 | 1332
5 | 15 | 8 | 1530 | 270 | 440 | 164 | 3 | 85 | 288 | 0 | 5 | 0 | 0 | 275 | 1530
5 | 15 | 9 | 1696 | 270 | 391 | 164 | 3 | 85 | 502 | 0 | 5 | 0 | 0 | 276 | 1696
5 | 15 | 10 | 1712 | 270 | 336 | 163 | 3 | 85 | 702 | 0 | 4 | 0 | 0 | 149 | 1712
5 | 15 | 11 | 1700 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 852 | 0 | 4 | 0 | -138 | 126 | 1700
5 | 15 | 12 | 1615 | 270 | 336 | 161 | 3 | 85 | 941 | 0 | 3 | 0 | -358 | 174 | 1615
5 | 15 | 13 | 1719 | 270 | 336 | 164 | 3 | 85 | 877 | 0 | 2 | 0 | -48 | 30 | 1719
5 | 15 | 14 | 1712 | 270 | 336 | 167 | 3 | 85 | 703 | 0 | 1 | 0 | 0 | 147 | 1712
5 | 15 | 15 | 1658 | 270 | 356 | 173 | 3 | 85 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 1658
5 | 15 | 16 | 1638 | 270 | 769 | 184 | 3 | 85 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1638
5 | 15 | 17 | 1577 | 270 | 899 | 191 | 3 | 85 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1577
5 | 15 | 18 | 1564 | 270 | 1002 | 195 | 3 | 85 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1564
5 | 15 | 19 | 1541 | 270 | 829 | 197 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 27 | 1541
5 | 15 | 20 | 1488 | 270 | 940 | 190 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1488
5 | 15 | 21 | 1441 | 270 | 874 | 180 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 1441
5 | 15 | 22 | 1397 | 270 | 834 | 176 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 1397
5 | 15 | 23 | 1360 | 270 | 789 | 171 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | 0 | 1360
5 | 16 | 0 | 1278 | 270 | 696 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 63 | 1278
5 | 16 | 1 | 1242 | 270 | 664 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 | 1242
5 | 16 | 2 | 1250 | 270 | 690 | 158 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 42 | 1250
5 | 16 | 3 | 1285 | 270 | 725 | 158 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 42 | 1285
5 | 16 | 4 | 1297 | 270 | 709 | 157 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 41 | 30 | 1297
5 | 16 | 5 | 1288 | 270 | 694 | 157 | 3 | 85 | 42 | 0 | 3 | 0 | 0 | 34 | 1288
5 | 16 | 6 | 1323 | 270 | 348 | 158 | 3 | 85 | 253 | 0 | 5 | 0 | 0 | 201 | 1323
5 | 16 | 7 | 1408 | 270 | 336 | 161 | 3 | 85 | 549 | 0 | 4 | 0 | -99 | 99 | 1408
5 | 16 | 8 | 1607 | 270 | 336 | 164 | 3 | 85 | 815 | 0 | 5 | 0 | -180 | 109 | 1607
5 | 16 | 9 | 1744 | 270 | 336 | 164 | 3 | 85 | 981 | 0 | 4 | 0 | -335 | 236 | 1744
5 | 16 | 10 | 1766 | 270 | 336 | 163 | 3 | 85 | 1070 | 0 | 4 | 0 | -408 | 243 | 1766
5 | 16 | 11 | 1776 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 1108 | 0 | 3 | 0 | -408 | 217 | 1776
5 | 16 | 12 | 1673 | 270 | 336 | 161 | 3 | 85 | 1089 | 0 | 3 | 0 | -408 | 134 | 1673
5 | 16 | 13 | 1767 | 270 | 336 | 164 | 3 | 85 | 1021 | 0 | 3 | 0 | -390 | 275 | 1767
5 | 16 | 14 | 1782 | 270 | 336 | 167 | 3 | 85 | 886 | 0 | 4 | 0 | -106 | 137 | 1782
5 | 16 | 15 | 1746 | 270 | 336 | 173 | 3 | 85 | 671 | 0 | 4 | 0 | 0 | 204 | 1746
5 | 16 | 16 | 1736 | 270 | 755 | 184 | 3 | 85 | 405 | 0 | 6 | 0 | 0 | 28 | 1736
5 | 16 | 17 | 1658 | 270 | 946 | 191 | 3 | 85 | 140 | 0 | 6 | 0 | 0 | 17 | 1658
5 | 16 | 18 | 1618 | 270 | 996 | 195 | 3 | 85 | 11 | 0 | 5 | 0 | 41 | 12 | 1618
5 | 16 | 19 | 1577 | 270 | 616 | 197 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 383 | 17 | 1577
5 | 16 | 20 | 1518 | 270 | 946 | 190 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 18 | 1518
5 | 16 | 21 | 1460 | 270 | 918 | 180 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1460
5 | 16 | 22 | 1407 | 270 | 811 | 176 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 56 | 1407
5 | 16 | 23 | 1369 | 270 | 833 | 171 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1369
5 | 17 | 0 | 1287 | 270 | 623 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 137 | 1287
5 | 17 | 1 | 1238 | 270 | 530 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 41 | 145 | 1238
5 | 17 | 2 | 1237 | 270 | 645 | 158 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 70 | 1237
5 | 17 | 3 | 1271 | 270 | 625 | 158 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 123 | 1271
5 | 17 | 4 | 1289 | 270 | 620 | 157 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 41 | 106 | 1289
5 | 17 | 5 | 1275 | 270 | 696 | 157 | 3 | 85 | 45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 13 | 1275
5 | 17 | 6 | 1309 | 270 | 336 | 158 | 3 | 85 | 243 | 0 | 6 | 0 | 0 | 208 | 1309
5 | 17 | 7 | 1412 | 270 | 336 | 161 | 3 | 85 | 519 | 0 | 7 | 0 | -95 | 126 | 1412
5 | 17 | 8 | 1624 | 270 | 336 | 164 | 3 | 85 | 768 | 0 | 6 | 0 | -122 | 114 | 1624
5 | 17 | 9 | 1779 | 270 | 336 | 164 | 3 | 85 | 939 | 0 | 5 | 0 | -192 | 169 | 1779
5 | 17 | 10 | 1816 | 270 | 336 | 163 | 3 | 85 | 1035 | 0 | 5 | 0 | -370 | 289 | 1816
5 | 17 | 11 | 1836 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 1069 | 0 | 5 | 0 | -402 | 308 | 1836
5 | 17 | 12 | 1747 | 270 | 336 | 161 | 3 | 85 | 1051 | 0 | 5 | 0 | -408 | 244 | 1747
5 | 17 | 13 | 1872 | 270 | 336 | 164 | 3 | 85 | 983 | 0 | 5 | 0 | -175 | 201 | 1872
5 | 17 | 14 | 1903 | 270 | 336 | 167 | 3 | 85 | 853 | 0 | 4 | 0 | 0 | 185 | 1903
5 | 17 | 15 | 1883 | 270 | 387 | 173 | 3 | 85 | 647 | 0 | 3 | 0 | 41 | 274 | 1883
5 | 17 | 16 | 1863 | 270 | 539 | 184 | 3 | 85 | 385 | 0 | 3 | 0 | 383 | 11 | 1863
5 | 17 | 17 | 1772 | 270 | 1078 | 191 | 3 | 85 | 135 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1772
5 | 17 | 18 | 1717 | 270 | 766 | 195 | 3 | 85 | 10 | 0 | 5 | 0 | 383 | 0 | 1717
5 | 17 | 19 | 1661 | 270 | 1101 | 197 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1661
5 | 17 | 20 | 1588 | 270 | 1027 | 190 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 1588
5 | 17 | 21 | 1520 | 270 | 979 | 180 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1520
5 | 17 | 22 | 1449 | 270 | 911 | 176 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1449
5 | 17 | 23 | 1408 | 270 | 835 | 171 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 41 | 1408
5 | 18 | 0 | 1315 | 270 | 679 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 41 | 75 | 1315
5 | 18 | 1 | 1259 | 270 | 660 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 80 | 1259
5 | 18 | 2 | 1264 | 270 | 746 | 158 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1264
5 | 18 | 3 | 1291 | 270 | 774 | 158 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1291
5 | 18 | 4 | 1297 | 270 | 781 | 157 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1297
5 | 18 | 5 | 1277 | 270 | 719 | 157 | 3 | 85 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1277
5 | 18 | 6 | 1312 | 270 | 336 | 158 | 3 | 85 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 1312
5 | 18 | 7 | 1423 | 270 | 336 | 161 | 3 | 85 | 524 | 0 | 0 | 0 | -47 | 91 | 1423
5 | 18 | 8 | 1662 | 270 | 336 | 164 | 3 | 85 | 766 | 0 | 0 | 0 | -52 | 90 | 1662
5 | 18 | 9 | 1837 | 270 | 336 | 164 | 3 | 85 | 926 | 0 | 1 | 0 | -16 | 68 | 1837
5 | 18 | 10 | 1893 | 270 | 336 | 163 | 3 | 85 | 1013 | 0 | 2 | 0 | -44 | 65 | 1893
5 | 18 | 11 | 1916 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 1063 | 0 | 2 | 0 | -48 | 43 | 1916
5 | 18 | 12 | 1820 | 270 | 336 | 161 | 3 | 85 | 1021 | 0 | 4 | 0 | -130 | 70 | 1820
5 | 18 | 13 | 1926 | 270 | 397 | 164 | 3 | 85 | 894 | 0 | 5 | 0 | 0 | 108 | 1926
5 | 18 | 14 | 1928 | 270 | 734 | 167 | 3 | 85 | 664 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1928
5 | 18 | 15 | 1862 | 270 | 957 | 173 | 3 | 85 | 371 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1862
5 | 18 | 16 | 1796 | 270 | 1079 | 184 | 3 | 85 | 172 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1796
5 | 18 | 17 | 1693 | 270 | 1088 | 191 | 3 | 85 | 52 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1693
5 | 18 | 18 | 1668 | 270 | 1107 | 195 | 3 | 85 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1668
5 | 18 | 19 | 1607 | 270 | 1048 | 197 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1607
5 | 18 | 20 | 1543 | 270 | 986 | 190 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1543
5 | 18 | 21 | 1489 | 270 | 940 | 180 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1489
5 | 18 | 22 | 1447 | 270 | 892 | 176 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 16 | 1447
5 | 18 | 23 | 1412 | 270 | 855 | 171 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 24 | 1412
5 | 19 | 0 | 1323 | 270 | 801 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1323
5 | 19 | 1 | 1275 | 270 | 713 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 40 | 1275
5 | 19 | 2 | 1279 | 270 | 731 | 158 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 26 | 1279
5 | 19 | 3 | 1298 | 270 | 753 | 158 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 19 | 1298
5 | 19 | 4 | 1309 | 270 | 783 | 157 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1309
5 | 19 | 5 | 1299 | 270 | 766 | 157 | 3 | 85 | 7 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 1299
5 | 19 | 6 | 1328 | 270 | 717 | 158 | 3 | 85 | 41 | 0 | 13 | 0 | 41 | 0 | 1328
5 | 19 | 7 | 1438 | 270 | 817 | 161 | 3 | 85 | 88 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1438
5 | 19 | 8 | 1626 | 270 | 955 | 164 | 3 | 85 | 134 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 1626
5 | 19 | 9 | 1770 | 270 | 1102 | 164 | 3 | 85 | 135 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1770
5 | 19 | 10 | 1781 | 270 | 1144 | 163 | 3 | 85 | 107 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1781
5 | 19 | 11 | 1774 | 270 | 1114 | 162 | 3 | 85 | 126 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 1774
5 | 19 | 12 | 1650 | 270 | 1010 | 161 | 3 | 85 | 119 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1650
5 | 19 | 13 | 1736 | 270 | 1127 | 164 | 3 | 85 | 86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1736
5 | 19 | 14 | 1748 | 270 | 1132 | 167 | 3 | 85 | 56 | 0 | 4 | 0 | 0 | 31 | 1748
5 | 19 | 15 | 1706 | 270 | 1061 | 173 | 3 | 85 | 65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 41 | 1706
5 | 19 | 16 | 1668 | 270 | 1013 | 184 | 3 | 85 | 62 | 0 | 8 | 0 | 0 | 43 | 1668
5 | 19 | 17 | 1590 | 270 | 1004 | 191 | 3 | 85 | 28 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1590
5 | 19 | 18 | 1569 | 270 | 1002 | 195 | 3 | 85 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1569
5 | 19 | 19 | 1533 | 270 | 935 | 197 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 32 | 1533
5 | 19 | 20 | 1482 | 270 | 895 | 190 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 31 | 1482
5 | 19 | 21 | 1435 | 270 | 892 | 180 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1435
5 | 19 | 22 | 1402 | 270 | 818 | 176 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 44 | 1402
5 | 19 | 23 | 1352 | 270 | 389 | 171 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 383 | 44 | 1352
5 | 20 | 0 | 1281 | 270 | 336 | 163 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 316 | 101 | 1281
5 | 20 | 1 | 1230 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 95 | 272 | 1230
5 | 20 | 2 | 1232 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 295 | 75 | 1232
5 | 20 | 3 | 1252 | 270 | 336 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 338 | 52 | 1252
5 | 20 | 4 | 1251 | 270 | 336 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 332 | 57 | 1251
5 | 20 | 5 | 1192 | 270 | 336 | 160 | 3 | 85 | 32 | 0 | 9 | 0 | 238 | 59 | 1192
5 | 20 | 6 | 1167 | 270 | 336 | 159 | 3 | 85 | 202 | 0 | 7 | 0 | 13 | 92 | 1167
5 | 20 | 7 | 1206 | 270 | 336 | 160 | 3 | 85 | 477 | 0 | 6 | 0 | -234 | 103 | 1206
5 | 20 | 8 | 1283 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 696 | 0 | 6 | 0 | -370 | 95 | 1283
5 | 20 | 9 | 1365 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 864 | 0 | 6 | 0 | -370 | 9 | 1365
5 | 20 | 10 | 1394 | 270 | 336 | 161 | 3 | 85 | 985 | 0 | 5 | 0 | -408 | -43 | 1394
5 | 20 | 11 | 1403 | 270 | 336 | 157 | 3 | 85 | 1027 | 0 | 5 | 0 | -408 | -72 | 1403
5 | 20 | 12 | 1382 | 270 | 336 | 154 | 3 | 85 | 1028 | 0 | 6 | 0 | -408 | -92 | 1382
5 | 20 | 13 | 1388 | 270 | 336 | 154 | 3 | 85 | 939 | 0 | 6 | 0 | -408 | 3 | 1388
5 | 20 | 14 | 1361 | 270 | 336 | 155 | 3 | 85 | 779 | 0 | 6 | 0 | -387 | 114 | 1361
5 | 20 | 15 | 1349 | 270 | 336 | 158 | 3 | 85 | 611 | 0 | 6 | 0 | -216 | 96 | 1349
5 | 20 | 16 | 1341 | 270 | 336 | 171 | 3 | 85 | 373 | 0 | 5 | 0 | 0 | 98 | 1341
5 | 20 | 17 | 1309 | 270 | 336 | 188 | 3 | 85 | 134 | 0 | 4 | 0 | 0 | 289 | 1309
5 | 20 | 18 | 1306 | 270 | 336 | 194 | 3 | 85 | 12 | 0 | 5 | 0 | 375 | 26 | 1306
5 | 20 | 19 | 1314 | 270 | 692 | 192 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 68 | 1314
5 | 20 | 20 | 1277 | 270 | 579 | 186 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 151 | 1277
5 | 20 | 21 | 1217 | 270 | 336 | 173 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 311 | 37 | 1217
5 | 20 | 22 | 1165 | 270 | 372 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 272 | 1165
5 | 20 | 23 | 1128 | 270 | 336 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 216 | 57 | 1128
5 | 21 | 0 | 1060 | 270 | 336 | 163 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 134 | 68 | 1060
5 | 21 | 1 | 1033 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 108 | 68 | 1033
5 | 21 | 2 | 1048 | 270 | 406 | 162 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70 | 51 | 1048
5 | 21 | 3 | 1070 | 270 | 336 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 176 | 38 | 1070
5 | 21 | 4 | 1095 | 270 | 336 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 40 | 1095
5 | 21 | 5 | 1071 | 270 | 431 | 160 | 3 | 85 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 94 | 1071
5 | 21 | 6 | 1056 | 270 | 336 | 159 | 3 | 85 | 192 | 0 | 1 | 0 | -121 | 131 | 1056
5 | 21 | 7 | 1078 | 270 | 336 | 160 | 3 | 85 | 449 | 0 | 0 | 0 | -370 | 145 | 1078
5 | 21 | 8 | 1134 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 600 | 0 | 0 | 0 | -408 | 86 | 1134
5 | 21 | 9 | 1207 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 739 | 0 | 0 | 0 | -370 | -18 | 1207
5 | 21 | 10 | 1235 | 270 | 336 | 161 | 3 | 85 | 814 | 0 | 1 | 0 | -402 | -33 | 1235
5 | 21 | 11 | 1272 | 270 | 336 | 157 | 3 | 85 | 872 | 0 | 1 | 0 | -408 | -44 | 1272
5 | 21 | 12 | 1269 | 270 | 336 | 154 | 3 | 85 | 876 | 0 | 2 | 0 | -408 | -49 | 1269
5 | 21 | 13 | 1264 | 270 | 336 | 154 | 3 | 85 | 838 | 0 | 3 | 0 | -392 | -33 | 1264
5 | 21 | 14 | 1264 | 270 | 336 | 155 | 3 | 85 | 725 | 0 | 4 | 0 | -370 | 56 | 1264
5 | 21 | 15 | 1271 | 270 | 336 | 158 | 3 | 85 | 580 | 0 | 6 | 0 | -370 | 203 | 1271
5 | 21 | 16 | 1270 | 270 | 336 | 171 | 3 | 85 | 353 | 0 | 6 | 0 | 0 | 46 | 1270
5 | 21 | 17 | 1283 | 270 | 336 | 188 | 3 | 85 | 140 | 0 | 5 | 0 | 204 | 52 | 1283
5 | 21 | 18 | 1305 | 270 | 703 | 194 | 3 | 85 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 32 | 1305
5 | 21 | 19 | 1322 | 270 | 728 | 192 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 37 | 1322
5 | 21 | 20 | 1288 | 270 | 705 | 186 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 32 | 1288
5 | 21 | 21 | 1238 | 270 | 650 | 173 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 49 | 1238
5 | 21 | 22 | 1175 | 270 | 336 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 249 | 62 | 1175
5 | 21 | 23 | 1132 | 270 | 336 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 205 | 65 | 1132
5 | 22 | 0 | 1067 | 270 | 461 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 79 | 1067
5 | 22 | 1 | 1030 | 270 | 336 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 85 | 83 | 1030
5 | 22 | 2 | 1055 | 270 | 473 | 158 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 58 | 1055
5 | 22 | 3 | 1107 | 270 | 528 | 158 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 56 | 1107
5 | 22 | 4 | 1139 | 270 | 568 | 157 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 51 | 1139
5 | 22 | 5 | 1141 | 270 | 336 | 157 | 3 | 85 | 42 | 0 | 4 | 0 | 244 | 0 | 1141
5 | 22 | 6 | 1216 | 270 | 336 | 158 | 3 | 85 | 219 | 0 | 2 | 0 | 0 | 143 | 1216
5 | 22 | 7 | 1376 | 270 | 336 | 161 | 3 | 85 | 467 | 0 | 2 | 0 | -27 | 79 | 1376
5 | 22 | 8 | 1631 | 270 | 336 | 164 | 3 | 85 | 710 | 0 | 2 | 0 | -48 | 109 | 1631
5 | 22 | 9 | 1810 | 270 | 336 | 164 | 3 | 85 | 892 | 0 | 2 | 0 | 0 | 58 | 1810
5 | 22 | 10 | 1858 | 270 | 336 | 163 | 3 | 85 | 975 | 0 | 2 | 0 | -112 | 136 | 1858
5 | 22 | 11 | 1896 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 1001 | 0 | 3 | 0 | -210 | 246 | 1896
5 | 22 | 12 | 1802 | 270 | 336 | 161 | 3 | 85 | 928 | 0 | 3 | 0 | -249 | 265 | 1802
5 | 22 | 13 | 1910 | 270 | 336 | 164 | 3 | 85 | 854 | 0 | 4 | 0 | 0 | 194 | 1910
5 | 22 | 14 | 1922 | 270 | 732 | 167 | 3 | 85 | 661 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1922
5 | 22 | 15 | 1885 | 270 | 918 | 173 | 3 | 85 | 431 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1885
5 | 22 | 16 | 1841 | 270 | 1070 | 184 | 3 | 85 | 224 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1841
5 | 22 | 17 | 1728 | 270 | 1115 | 191 | 3 | 85 | 55 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1728
5 | 22 | 18 | 1701 | 270 | 1120 | 195 | 3 | 85 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 | 1701
5 | 22 | 19 | 1636 | 270 | 1029 | 197 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 44 | 1636
5 | 22 | 20 | 1549 | 270 | 943 | 190 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 48 | 1549
5 | 22 | 21 | 1497 | 270 | 926 | 180 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 24 | 1497
5 | 22 | 22 | 1449 | 270 | 890 | 176 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 18 | 1449
5 | 22 | 23 | 1409 | 270 | 842 | 171 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 32 | 1409
5 | 23 | 0 | 1326 | 270 | 805 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1326
5 | 23 | 1 | 1272 | 270 | 687 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 66 | 1272
5 | 23 | 2 | 1268 | 270 | 706 | 158 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 42 | 1268
5 | 23 | 3 | 1305 | 270 | 374 | 158 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 383 | 26 | 1305
5 | 23 | 4 | 1321 | 270 | 774 | 157 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 24 | 1321
5 | 23 | 5 | 1321 | 270 | 794 | 157 | 3 | 85 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1321
5 | 23 | 6 | 1346 | 270 | 750 | 158 | 3 | 85 | 31 | 0 | 10 | 0 | 0 | 39 | 1346
5 | 23 | 7 | 1428 | 270 | 742 | 161 | 3 | 85 | 83 | 0 | 11 | 0 | 0 | 73 | 1428
5 | 23 | 8 | 1651 | 270 | 873 | 164 | 3 | 85 | 175 | 0 | 11 | 0 | 0 | 70 | 1651
5 | 23 | 9 | 1778 | 270 | 719 | 164 | 3 | 85 | 301 | 0 | 10 | 0 | 0 | 226 | 1778
5 | 23 | 10 | 1790 | 270 | 450 | 163 | 3 | 85 | 534 | 0 | 10 | 0 | 0 | 275 | 1790
5 | 23 | 11 | 1790 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 659 | 0 | 12 | 0 | 0 | 263 | 1790
5 | 23 | 12 | 1655 | 270 | 336 | 161 | 3 | 85 | 644 | 0 | 14 | 0 | 0 | 142 | 1655
5 | 23 | 13 | 1739 | 270 | 354 | 164 | 3 | 85 | 573 | 0 | 15 | 0 | 0 | 275 | 1739
5 | 23 | 14 | 1747 | 270 | 410 | 167 | 3 | 85 | 519 | 0 | 18 | 0 | 0 | 275 | 1747
5 | 23 | 15 | 1732 | 270 | 433 | 173 | 3 | 85 | 474 | 0 | 18 | 0 | 0 | 276 | 1732
5 | 23 | 16 | 1704 | 270 | 512 | 184 | 3 | 85 | 331 | 0 | 18 | 0 | 27 | 274 | 1704
5 | 23 | 17 | 1632 | 270 | 851 | 191 | 3 | 85 | 142 | 0 | 21 | 0 | 0 | 69 | 1632
5 | 23 | 18 | 1598 | 270 | 628 | 195 | 3 | 85 | 13 | 0 | 21 | 0 | 383 | 0 | 1598
5 | 23 | 19 | 1567 | 270 | 953 | 197 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 39 | 1567
5 | 23 | 20 | 1511 | 270 | 905 | 190 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 39 | 1511
5 | 23 | 21 | 1454 | 270 | 473 | 180 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 383 | 42 | 1454
5 | 23 | 22 | 1410 | 270 | 810 | 176 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 48 | 1410
5 | 23 | 23 | 1369 | 270 | 752 | 171 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 70 | 1369
5 | 24 | 0 | 1287 | 270 | 680 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 70 | 1287
5 | 24 | 1 | 1247 | 270 | 336 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 360 | 18 | 1247
5 | 24 | 2 | 1251 | 270 | 685 | 158 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 34 | 1251
5 | 24 | 3 | 1290 | 270 | 725 | 158 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 31 | 1290
5 | 24 | 4 | 1309 | 270 | 759 | 157 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 19 | 1309
5 | 24 | 5 | 1308 | 270 | 720 | 157 | 3 | 85 | 54 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1308
5 | 24 | 6 | 1340 | 270 | 336 | 158 | 3 | 85 | 292 | 0 | 16 | 0 | 0 | 180 | 1340
5 | 24 | 7 | 1412 | 270 | 336 | 161 | 3 | 85 | 593 | 0 | 17 | 0 | -172 | 119 | 1412
5 | 24 | 8 | 1601 | 270 | 336 | 164 | 3 | 85 | 831 | 0 | 18 | 0 | -261 | 155 | 1601
5 | 24 | 9 | 1730 | 270 | 336 | 164 | 3 | 85 | 995 | 0 | 18 | 0 | -388 | 247 | 1730
5 | 24 | 10 | 1753 | 270 | 336 | 163 | 3 | 85 | 1099 | 0 | 17 | 0 | -406 | 186 | 1753
5 | 24 | 11 | 1747 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 1142 | 0 | 15 | 0 | -408 | 142 | 1747
5 | 24 | 12 | 1639 | 270 | 336 | 161 | 3 | 85 | 1130 | 0 | 14 | 0 | -408 | 48 | 1639
5 | 24 | 13 | 1722 | 270 | 336 | 164 | 3 | 85 | 1067 | 0 | 12 | 0 | -408 | 193 | 1722
5 | 24 | 14 | 1732 | 270 | 336 | 167 | 3 | 85 | 936 | 0 | 11 | 0 | -370 | 294 | 1732
5 | 24 | 15 | 1695 | 270 | 336 | 173 | 3 | 85 | 732 | 0 | 11 | 0 | -41 | 126 | 1695
5 | 24 | 16 | 1673 | 270 | 456 | 184 | 3 | 85 | 451 | 0 | 9 | 0 | 0 | 215 | 1673
5 | 24 | 17 | 1612 | 270 | 814 | 191 | 3 | 85 | 165 | 0 | 6 | 0 | 41 | 37 | 1612
5 | 24 | 18 | 1574 | 270 | 965 | 195 | 3 | 85 | 17 | 0 | 6 | 0 | 0 | 33 | 1574
5 | 24 | 19 | 1554 | 270 | 973 | 197 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 21 | 1554
5 | 24 | 20 | 1498 | 270 | 946 | 190 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1498
5 | 24 | 21 | 1442 | 270 | 903 | 180 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1442
5 | 24 | 22 | 1395 | 270 | 653 | 176 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 175 | 32 | 1395
5 | 24 | 23 | 1350 | 270 | 801 | 171 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 1350
5 | 25 | 0 | 1273 | 270 | 753 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1273
5 | 25 | 1 | 1230 | 270 | 666 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 45 | 1230
5 | 25 | 2 | 1245 | 270 | 691 | 158 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 36 | 1245
5 | 25 | 3 | 1279 | 270 | 729 | 158 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 31 | 1279
5 | 25 | 4 | 1292 | 270 | 775 | 157 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1292
5 | 25 | 5 | 1281 | 270 | 721 | 157 | 3 | 85 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1281
5 | 25 | 6 | 1299 | 270 | 507 | 158 | 3 | 85 | 102 | 0 | 4 | 0 | 0 | 170 | 1299
5 | 25 | 7 | 1389 | 270 | 421 | 161 | 3 | 85 | 251 | 0 | 3 | 0 | 0 | 195 | 1389
5 | 25 | 8 | 1607 | 270 | 336 | 164 | 3 | 85 | 388 | 0 | 4 | 0 | 101 | 256 | 1607
5 | 25 | 9 | 1728 | 270 | 445 | 164 | 3 | 85 | 422 | 0 | 4 | 0 | 0 | 335 | 1728
5 | 25 | 10 | 1740 | 270 | 336 | 163 | 3 | 85 | 462 | 0 | 5 | 0 | 0 | 416 | 1740
5 | 25 | 11 | 1743 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 526 | 0 | 4 | 0 | 0 | 357 | 1743
5 | 25 | 12 | 1630 | 270 | 336 | 161 | 3 | 85 | 505 | 0 | 4 | 0 | -48 | 314 | 1630
5 | 25 | 13 | 1719 | 270 | 336 | 164 | 3 | 85 | 527 | 0 | 7 | 0 | -48 | 375 | 1719
5 | 25 | 14 | 1732 | 270 | 336 | 167 | 3 | 85 | 478 | 0 | 8 | 0 | -48 | 433 | 1732
5 | 25 | 15 | 1691 | 270 | 494 | 173 | 3 | 85 | 374 | 0 | 12 | 0 | 0 | 280 | 1691
5 | 25 | 16 | 1673 | 270 | 457 | 184 | 3 | 85 | 240 | 0 | 11 | 0 | 383 | 40 | 1673
5 | 25 | 17 | 1597 | 270 | 944 | 191 | 3 | 85 | 92 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1597
5 | 25 | 18 | 1574 | 270 | 1000 | 195 | 3 | 85 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 1574
5 | 25 | 19 | 1553 | 270 | 986 | 197 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1553
5 | 25 | 20 | 1497 | 270 | 937 | 190 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1497
5 | 25 | 21 | 1448 | 270 | 817 | 180 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 82 | 1448
5 | 25 | 22 | 1404 | 270 | 801 | 176 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 59 | 1404
5 | 25 | 23 | 1363 | 270 | 799 | 171 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 27 | 1363
5 | 26 | 0 | 1280 | 270 | 350 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 383 | 20 | 1280
5 | 26 | 1 | 1236 | 270 | 636 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 74 | 1236
5 | 26 | 2 | 1242 | 270 | 678 | 158 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 38 | 1242
5 | 26 | 3 | 1281 | 270 | 755 | 158 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1281
5 | 26 | 4 | 1295 | 270 | 716 | 157 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 1295
5 | 26 | 5 | 1278 | 270 | 733 | 157 | 3 | 85 | 24 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1278
5 | 26 | 6 | 1296 | 270 | 550 | 158 | 3 | 85 | 82 | 0 | 8 | 0 | 0 | 140 | 1296
5 | 26 | 7 | 1392 | 270 | 428 | 161 | 3 | 85 | 186 | 0 | 6 | 0 | 0 | 253 | 1392
5 | 26 | 8 | 1585 | 270 | 559 | 164 | 3 | 85 | 332 | 0 | 5 | 0 | 0 | 167 | 1585
5 | 26 | 9 | 1716 | 270 | 612 | 164 | 3 | 85 | 483 | 0 | 5 | 0 | 18 | 76 | 1716
5 | 26 | 10 | 1732 | 270 | 336 | 163 | 3 | 85 | 599 | 0 | 4 | 0 | 0 | 272 | 1732
5 | 26 | 11 | 1723 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 615 | 0 | 4 | 0 | -48 | 296 | 1723
5 | 26 | 12 | 1612 | 270 | 336 | 161 | 3 | 85 | 610 | 0 | 4 | 0 | -48 | 191 | 1612
5 | 26 | 13 | 1709 | 270 | 336 | 164 | 3 | 85 | 527 | 0 | 4 | 0 | -48 | 368 | 1709
5 | 26 | 14 | 1715 | 270 | 433 | 167 | 3 | 85 | 414 | 0 | 3 | 0 | 3 | 337 | 1715
5 | 26 | 15 | 1663 | 270 | 634 | 173 | 3 | 85 | 309 | 0 | 3 | 0 | 0 | 186 | 1663
5 | 26 | 16 | 1631 | 270 | 820 | 184 | 3 | 85 | 213 | 0 | 3 | 0 | 0 | 53 | 1631
5 | 26 | 17 | 1554 | 270 | 899 | 191 | 3 | 85 | 103 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1554
5 | 26 | 18 | 1537 | 270 | 570 | 195 | 3 | 85 | 10 | 0 | 3 | 0 | 383 | 18 | 1537
5 | 26 | 19 | 1521 | 270 | 960 | 197 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1521
5 | 26 | 20 | 1472 | 270 | 922 | 190 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1472
5 | 26 | 21 | 1433 | 270 | 824 | 180 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 69 | 1433
5 | 26 | 22 | 1388 | 270 | 851 | 176 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1388
5 | 26 | 23 | 1352 | 270 | 368 | 171 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 383 | 70 | 1352
5 | 27 | 0 | 1272 | 270 | 336 | 163 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 330 | 84 | 1272
5 | 27 | 1 | 1217 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 271 | 89 | 1217
5 | 27 | 2 | 1218 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 144 | 217 | 1218
5 | 27 | 3 | 1239 | 270 | 336 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 326 | 57 | 1239
5 | 27 | 4 | 1240 | 270 | 336 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 334 | 51 | 1240
5 | 27 | 5 | 1184 | 270 | 336 | 160 | 3 | 85 | 46 | 0 | 0 | 0 | 208 | 76 | 1184
5 | 27 | 6 | 1153 | 270 | 336 | 159 | 3 | 85 | 237 | 0 | 0 | 0 | -41 | 104 | 1153
5 | 27 | 7 | 1200 | 270 | 336 | 160 | 3 | 85 | 492 | 0 | 0 | 0 | -257 | 111 | 1200
5 | 27 | 8 | 1264 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 701 | 0 | 0 | 0 | -370 | 77 | 1264
5 | 27 | 9 | 1325 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 838 | 0 | 0 | 0 | -387 | 18 | 1325
5 | 27 | 10 | 1352 | 270 | 336 | 161 | 3 | 85 | 948 | 0 | 0 | 0 | -408 | -43 | 1352
5 | 27 | 11 | 1378 | 270 | 336 | 157 | 3 | 85 | 989 | 0 | 1 | 0 | -408 | -55 | 1378
5 | 27 | 12 | 1339 | 270 | 336 | 154 | 3 | 85 | 956 | 0 | 1 | 0 | -408 | -58 | 1339
5 | 27 | 13 | 1365 | 270 | 336 | 154 | 3 | 85 | 937 | 0 | 2 | 0 | -408 | -14 | 1365
5 | 27 | 14 | 1356 | 270 | 336 | 155 | 3 | 85 | 848 | 0 | 3 | 0 | -370 | 26 | 1356
5 | 27 | 15 | 1333 | 270 | 336 | 158 | 3 | 85 | 657 | 0 | 3 | 0 | -273 | 94 | 1333
5 | 27 | 16 | 1314 | 270 | 336 | 171 | 3 | 85 | 388 | 0 | 3 | 0 | 0 | 58 | 1314
5 | 27 | 17 | 1280 | 270 | 336 | 188 | 3 | 85 | 143 | 0 | 4 | 0 | 0 | 251 | 1280
5 | 27 | 18 | 1295 | 270 | 336 | 194 | 3 | 85 | 14 | 0 | 5 | 0 | 371 | 17 | 1295
5 | 27 | 19 | 1318 | 270 | 336 | 192 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 204 | 225 | 1318
5 | 27 | 20 | 1275 | 270 | 336 | 186 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 360 | 32 | 1275
5 | 27 | 21 | 1213 | 270 | 336 | 173 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 296 | 45 | 1213
5 | 27 | 22 | 1155 | 270 | 336 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 227 | 67 | 1155
5 | 27 | 23 | 1123 | 270 | 336 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 125 | 139 | 1123
5 | 28 | 0 | 1058 | 270 | 336 | 163 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 196 | 1058
5 | 28 | 1 | 1029 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 166 | 1029
5 | 28 | 2 | 1033 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 174 | 1033
5 | 28 | 3 | 1084 | 270 | 336 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 226 | 1084
5 | 28 | 4 | 1089 | 270 | 336 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 230 | 1089
5 | 28 | 5 | 1051 | 270 | 336 | 160 | 3 | 85 | 38 | 0 | 3 | 0 | 0 | 156 | 1051
5 | 28 | 6 | 1032 | 270 | 336 | 159 | 3 | 85 | 212 | 0 | 3 | 0 | -197 | 161 | 1032
5 | 28 | 7 | 1063 | 270 | 336 | 160 | 3 | 85 | 460 | 0 | 4 | 0 | -370 | 115 | 1063
5 | 28 | 8 | 1104 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 549 | 0 | 2 | 0 | -370 | 67 | 1104
5 | 28 | 9 | 1171 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 663 | 0 | 2 | 0 | -392 | 42 | 1171
5 | 28 | 10 | 1199 | 270 | 336 | 161 | 3 | 85 | 689 | 0 | 1 | 0 | -402 | 56 | 1199
5 | 28 | 11 | 1205 | 270 | 336 | 157 | 3 | 85 | 714 | 0 | 1 | 0 | -408 | 47 | 1205
5 | 28 | 12 | 1237 | 270 | 336 | 154 | 3 | 85 | 842 | 0 | 1 | 0 | -408 | -46 | 1237
5 | 28 | 13 | 1232 | 270 | 336 | 154 | 3 | 85 | 797 | 0 | 1 | 0 | -408 | -6 | 1232
5 | 28 | 14 | 1200 | 270 | 336 | 155 | 3 | 85 | 597 | 0 | 1 | 0 | -370 | 123 | 1200
5 | 28 | 15 | 1192 | 270 | 336 | 158 | 3 | 85 | 382 | 0 | 2 | 0 | -149 | 105 | 1192
5 | 28 | 16 | 1203 | 270 | 336 | 171 | 3 | 85 | 206 | 0 | 2 | 0 | 0 | 130 | 1203
5 | 28 | 17 | 1235 | 270 | 618 | 188 | 3 | 85 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1235
5 | 28 | 18 | 1278 | 270 | 715 | 194 | 3 | 85 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1278
5 | 28 | 19 | 1296 | 270 | 744 | 192 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1296
5 | 28 | 20 | 1260 | 270 | 715 | 186 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1260
5 | 28 | 21 | 1207 | 270 | 675 | 173 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1207
5 | 28 | 22 | 1161 | 270 | 640 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1161
5 | 28 | 23 | 1132 | 270 | 581 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 1132
5 | 29 | 0 | 1072 | 270 | 428 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 1072
5 | 29 | 1 | 1031 | 270 | 368 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 1031
5 | 29 | 2 | 1056 | 270 | 421 | 158 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 1056
5 | 29 | 3 | 1098 | 270 | 509 | 158 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 1098
5 | 29 | 4 | 1123 | 270 | 559 | 157 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 | 1123
5 | 29 | 5 | 1148 | 270 | 574 | 157 | 3 | 85 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44 | 1148
5 | 29 | 6 | 1225 | 270 | 611 | 158 | 3 | 85 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 47 | 1225
5 | 29 | 7 | 1363 | 270 | 752 | 161 | 3 | 85 | 91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1363
5 | 29 | 8 | 1609 | 270 | 904 | 164 | 3 | 85 | 182 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1609
5 | 29 | 9 | 1753 | 270 | 1001 | 164 | 3 | 85 | 225 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1753
5 | 29 | 10 | 1781 | 270 | 1014 | 163 | 3 | 85 | 239 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1781
5 | 29 | 11 | 1793 | 270 | 1020 | 162 | 3 | 85 | 247 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1793
5 | 29 | 12 | 1683 | 270 | 921 | 161 | 3 | 85 | 237 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1683
5 | 29 | 13 | 1778 | 270 | 1007 | 164 | 3 | 85 | 244 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1778
5 | 29 | 14 | 1785 | 270 | 1067 | 167 | 3 | 85 | 188 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1785
5 | 29 | 15 | 1756 | 270 | 1103 | 173 | 3 | 85 | 116 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1756
5 | 29 | 16 | 1745 | 270 | 1138 | 184 | 3 | 85 | 61 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1745
5 | 29 | 17 | 1686 | 270 | 1115 | 191 | 3 | 85 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1686
5 | 29 | 18 | 1665 | 270 | 1105 | 195 | 3 | 85 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1665
5 | 29 | 19 | 1604 | 270 | 1041 | 197 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1604
5 | 29 | 20 | 1545 | 270 | 989 | 190 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1545
5 | 29 | 21 | 1513 | 270 | 964 | 180 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1513
5 | 29 | 22 | 1464 | 270 | 919 | 176 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1464
5 | 29 | 23 | 1424 | 270 | 884 | 171 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1424
5 | 30 | 0 | 1340 | 270 | 812 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1340
5 | 30 | 1 | 1279 | 270 | 752 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 1279
5 | 30 | 2 | 1282 | 270 | 758 | 158 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 1282
5 | 30 | 3 | 1308 | 270 | 764 | 158 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 20 | 1308
5 | 30 | 4 | 1319 | 270 | 777 | 157 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 20 | 1319
5 | 30 | 5 | 1308 | 270 | 722 | 157 | 3 | 85 | 15 | 0 | 7 | 0 | 41 | 8 | 1308
5 | 30 | 6 | 1347 | 270 | 736 | 158 | 3 | 85 | 86 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1347
5 | 30 | 7 | 1460 | 270 | 733 | 161 | 3 | 85 | 191 | 0 | 10 | 0 | 0 | 7 | 1460
5 | 30 | 8 | 1662 | 270 | 812 | 164 | 3 | 85 | 308 | 0 | 9 | 0 | 0 | 11 | 1662
5 | 30 | 9 | 1805 | 270 | 823 | 164 | 3 | 85 | 430 | 0 | 7 | 0 | 0 | 23 | 1805
5 | 30 | 10 | 1820 | 270 | 809 | 163 | 3 | 85 | 484 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1820
5 | 30 | 11 | 1831 | 270 | 603 | 162 | 3 | 85 | 572 | 0 | 6 | 0 | 0 | 130 | 1831
5 | 30 | 12 | 1739 | 270 | 352 | 161 | 3 | 85 | 712 | 0 | 5 | 0 | 0 | 151 | 1739
5 | 30 | 13 | 1829 | 270 | 546 | 164 | 3 | 85 | 664 | 0 | 3 | 0 | 0 | 94 | 1829
5 | 30 | 14 | 1842 | 270 | 772 | 167 | 3 | 85 | 540 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1842
5 | 30 | 15 | 1792 | 270 | 940 | 173 | 3 | 85 | 316 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1792
5 | 30 | 16 | 1759 | 270 | 1000 | 184 | 3 | 85 | 201 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1759
5 | 30 | 17 | 1657 | 270 | 1048 | 191 | 3 | 85 | 55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1657
5 | 30 | 18 | 1627 | 270 | 1063 | 195 | 3 | 85 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1627
5 | 30 | 19 | 1581 | 270 | 1002 | 197 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 19 | 1581
5 | 30 | 20 | 1523 | 270 | 955 | 190 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 14 | 1523
5 | 30 | 21 | 1471 | 270 | 916 | 180 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | 1471
5 | 30 | 22 | 1420 | 270 | 871 | 176 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 1420
5 | 30 | 23 | 1379 | 270 | 846 | 171 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1379
5 | 31 | 0 | 1297 | 270 | 775 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1297
5 | 31 | 1 | 1243 | 270 | 694 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 28 | 1243
5 | 31 | 2 | 1246 | 270 | 727 | 158 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1246
5 | 31 | 3 | 1274 | 270 | 756 | 158 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1274
5 | 31 | 4 | 1290 | 270 | 773 | 157 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1290
5 | 31 | 5 | 1281 | 270 | 727 | 157 | 3 | 85 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 1281
5 | 31 | 6 | 1304 | 270 | 714 | 158 | 3 | 85 | 72 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1304
5 | 31 | 7 | 1408 | 270 | 672 | 161 | 3 | 85 | 215 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1408
5 | 31 | 8 | 1609 | 270 | 781 | 164 | 3 | 85 | 305 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1609
5 | 31 | 9 | 1745 | 270 | 782 | 164 | 3 | 85 | 439 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1745
5 | 31 | 10 | 1749 | 270 | 826 | 163 | 3 | 85 | 399 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1749
5 | 31 | 11 | 1751 | 270 | 407 | 162 | 3 | 85 | 440 | 0 | 1 | 0 | 383 | 0 | 1751
5 | 31 | 12 | 1656 | 270 | 336 | 161 | 3 | 85 | 541 | 0 | 1 | 0 | 0 | 259 | 1656
5 | 31 | 13 | 1748 | 270 | 340 | 164 | 3 | 85 | 531 | 0 | 1 | 0 | 0 | 354 | 1748
5 | 31 | 14 | 1764 | 270 | 336 | 167 | 3 | 85 | 557 | 0 | 1 | 0 | 0 | 345 | 1764
5 | 31 | 15 | 1743 | 270 | 336 | 173 | 3 | 85 | 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 1743
5 | 31 | 16 | 1712 | 270 | 679 | 184 | 3 | 85 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 1712
5 | 31 | 17 | 1618 | 270 | 912 | 191 | 3 | 85 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1618
5 | 31 | 18 | 1580 | 270 | 627 | 195 | 3 | 85 | 16 | 0 | 1 | 0 | 383 | 0 | 1580
5 | 31 | 19 | 1554 | 270 | 998 | 197 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1554
5 | 31 | 20 | 1500 | 270 | 952 | 190 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1500
5 | 31 | 21 | 1445 | 270 | 906 | 180 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1445
5 | 31 | 22 | 1402 | 270 | 867 | 176 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1402
5 | 31 | 23 | 1363 | 270 | 833 | 171 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1363
6 | 1 | 0 | 1309 | 270 | 405 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 383 | 1 | 1309
6 | 1 | 1 | 1265 | 270 | 745 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1265
6 | 1 | 2 | 1268 | 270 | 747 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1268
6 | 1 | 3 | 1296 | 270 | 765 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1296
6 | 1 | 4 | 1307 | 270 | 785 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1307
6 | 1 | 5 | 1302 | 270 | 732 | 159 | 3 | 85 | 40 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 1302
6 | 1 | 6 | 1321 | 270 | 420 | 159 | 3 | 85 | 206 | 0 | 6 | 0 | 0 | 172 | 1321
6 | 1 | 7 | 1407 | 270 | 336 | 161 | 3 | 85 | 428 | 0 | 6 | 0 | -48 | 166 | 1407
6 | 1 | 8 | 1577 | 270 | 336 | 166 | 3 | 85 | 539 | 0 | 5 | 0 | -48 | 221 | 1577
6 | 1 | 9 | 1729 | 270 | 336 | 169 | 3 | 85 | 640 | 0 | 5 | 0 | -48 | 269 | 1729
6 | 1 | 10 | 1752 | 270 | 336 | 168 | 3 | 85 | 658 | 0 | 7 | 0 | -48 | 273 | 1752
6 | 1 | 11 | 1756 | 270 | 365 | 164 | 3 | 85 | 605 | 0 | 7 | 0 | 0 | 257 | 1756
6 | 1 | 12 | 1656 | 270 | 501 | 160 | 3 | 85 | 478 | 0 | 8 | 0 | 0 | 151 | 1656
6 | 1 | 13 | 1736 | 270 | 649 | 160 | 3 | 85 | 412 | 0 | 7 | 0 | 0 | 150 | 1736
6 | 1 | 14 | 1753 | 270 | 832 | 164 | 3 | 85 | 391 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1753
6 | 1 | 15 | 1730 | 270 | 898 | 173 | 3 | 85 | 292 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1730
6 | 1 | 16 | 1703 | 270 | 1015 | 179 | 3 | 85 | 141 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 1703
6 | 1 | 17 | 1637 | 270 | 1041 | 183 | 3 | 85 | 43 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1637
6 | 1 | 18 | 1611 | 270 | 1053 | 184 | 3 | 85 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1611
6 | 1 | 19 | 1566 | 270 | 1014 | 182 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1566
6 | 1 | 20 | 1510 | 270 | 969 | 172 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1510
6 | 1 | 21 | 1472 | 270 | 941 | 164 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 1472
6 | 1 | 22 | 1435 | 270 | 905 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1435
6 | 1 | 23 | 1406 | 270 | 877 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1406
6 | 2 | 0 | 1337 | 270 | 809 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1337
6 | 2 | 1 | 1289 | 270 | 763 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1289
6 | 2 | 2 | 1293 | 270 | 766 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1293
6 | 2 | 3 | 1325 | 270 | 800 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1325
6 | 2 | 4 | 1327 | 270 | 806 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1327
6 | 2 | 5 | 1327 | 270 | 613 | 159 | 3 | 85 | 2 | 0 | 3 | 0 | 192 | 0 | 1327
6 | 2 | 6 | 1367 | 270 | 840 | 159 | 3 | 85 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1367
6 | 2 | 7 | 1473 | 270 | 931 | 161 | 3 | 85 | 10 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1473
6 | 2 | 8 | 1665 | 270 | 1099 | 166 | 3 | 85 | 23 | 0 | 14 | 0 | 0 | 5 | 1665
6 | 2 | 9 | 1790 | 270 | 1217 | 169 | 3 | 85 | 35 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1790
6 | 2 | 10 | 1806 | 270 | 1229 | 168 | 3 | 85 | 38 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1806
6 | 2 | 11 | 1810 | 270 | 1242 | 164 | 3 | 85 | 32 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1810
6 | 2 | 12 | 1717 | 270 | 1154 | 160 | 3 | 85 | 27 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 1717
6 | 2 | 13 | 1787 | 270 | 1232 | 160 | 3 | 85 | 22 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1787
6 | 2 | 14 | 1780 | 270 | 1233 | 164 | 3 | 85 | 14 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1780
6 | 2 | 15 | 1722 | 270 | 1175 | 173 | 3 | 85 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1722
6 | 2 | 16 | 1665 | 270 | 1109 | 179 | 3 | 85 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1665
6 | 2 | 17 | 1580 | 270 | 1024 | 183 | 3 | 85 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1580
6 | 2 | 18 | 1546 | 270 | 968 | 184 | 3 | 85 | 1 | 0 | 8 | 0 | 26 | 1 | 1546
6 | 2 | 19 | 1503 | 270 | 953 | 182 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1503
6 | 2 | 20 | 1463 | 270 | 924 | 172 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1463
6 | 2 | 21 | 1419 | 270 | 889 | 164 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 1419
6 | 2 | 22 | 1391 | 270 | 864 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1391
6 | 2 | 23 | 1375 | 270 | 464 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 383 | 1 | 1375
6 | 3 | 0 | 1294 | 270 | 378 | 149 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 383 | 14 | 1294
6 | 3 | 1 | 1239 | 270 | 336 | 147 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 376 | 8 | 1239
6 | 3 | 2 | 1239 | 270 | 710 | 147 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 11 | 1239
6 | 3 | 3 | 1254 | 270 | 734 | 147 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 1254
6 | 3 | 4 | 1253 | 270 | 735 | 146 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1253
6 | 3 | 5 | 1215 | 270 | 336 | 146 | 3 | 85 | 15 | 0 | 14 | 0 | 336 | 10 | 1215
6 | 3 | 6 | 1164 | 270 | 336 | 145 | 3 | 85 | 126 | 0 | 12 | 0 | 65 | 122 | 1164
6 | 3 | 7 | 1190 | 270 | 336 | 147 | 3 | 85 | 302 | 0 | 13 | 0 | 0 | 34 | 1190
6 | 3 | 8 | 1271 | 270 | 336 | 151 | 3 | 85 | 528 | 0 | 15 | 0 | -288 | 171 | 1271
6 | 3 | 9 | 1314 | 270 | 336 | 157 | 3 | 85 | 719 | 0 | 17 | 0 | -370 | 97 | 1314
6 | 3 | 10 | 1337 | 270 | 336 | 158 | 3 | 85 | 874 | 0 | 20 | 0 | -408 | -1 | 1337
6 | 3 | 11 | 1345 | 270 | 336 | 157 | 3 | 85 | 877 | 0 | 20 | 0 | -408 | 5 | 1345
6 | 3 | 12 | 1324 | 270 | 336 | 150 | 3 | 85 | 852 | 0 | 22 | 0 | -408 | 14 | 1324
6 | 3 | 13 | 1334 | 270 | 336 | 149 | 3 | 85 | 835 | 0 | 22 | 0 | -408 | 42 | 1334
6 | 3 | 14 | 1333 | 270 | 336 | 150 | 3 | 85 | 759 | 0 | 20 | 0 | -387 | 97 | 1333
6 | 3 | 15 | 1318 | 270 | 336 | 152 | 3 | 85 | 630 | 0 | 21 | 0 | -370 | 191 | 1318
6 | 3 | 16 | 1321 | 270 | 336 | 158 | 3 | 85 | 449 | 0 | 23 | 0 | -69 | 66 | 1321
6 | 3 | 17 | 1312 | 270 | 413 | 168 | 3 | 85 | 180 | 0 | 21 | 0 | 76 | 96 | 1312
6 | 3 | 18 | 1300 | 270 | 336 | 172 | 3 | 85 | 19 | 0 | 21 | 0 | 358 | 36 | 1300
6 | 3 | 19 | 1314 | 270 | 360 | 172 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 383 | 21 | 1314
6 | 3 | 20 | 1272 | 270 | 336 | 169 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 371 | 18 | 1272
6 | 3 | 21 | 1235 | 270 | 661 | 167 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 30 | 1235
6 | 3 | 22 | 1183 | 270 | 597 | 156 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 55 | 1183
6 | 3 | 23 | 1158 | 270 | 553 | 152 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 79 | 1158
6 | 4 | 0 | 1099 | 270 | 336 | 149 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 140 | 100 | 1099
6 | 4 | 1 | 1060 | 270 | 437 | 147 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 104 | 1060
6 | 4 | 2 | 1082 | 270 | 336 | 147 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 132 | 99 | 1082
6 | 4 | 3 | 1112 | 270 | 498 | 147 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 102 | 1112
6 | 4 | 4 | 1127 | 270 | 336 | 146 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 200 | 82 | 1127
6 | 4 | 5 | 1106 | 270 | 336 | 146 | 3 | 85 | 55 | 0 | 4 | 0 | 41 | 166 | 1106
6 | 4 | 6 | 1100 | 270 | 336 | 145 | 3 | 85 | 287 | 0 | 4 | 0 | -144 | 114 | 1100
6 | 4 | 7 | 1117 | 270 | 336 | 147 | 3 | 85 | 556 | 0 | 3 | 0 | -370 | 87 | 1117
6 | 4 | 8 | 1154 | 270 | 336 | 151 | 3 | 85 | 698 | 0 | 1 | 0 | -391 | 1 | 1154
6 | 4 | 9 | 1213 | 270 | 336 | 157 | 3 | 85 | 763 | 0 | 2 | 0 | -408 | 5 | 1213
6 | 4 | 10 | 1238 | 270 | 336 | 158 | 3 | 85 | 791 | 0 | 2 | 0 | -408 | 1 | 1238
6 | 4 | 11 | 1253 | 270 | 336 | 157 | 3 | 85 | 802 | 0 | 3 | 0 | -403 | 0 | 1253
6 | 4 | 12 | 1279 | 270 | 336 | 150 | 3 | 85 | 846 | 0 | 4 | 0 | -408 | -7 | 1279
6 | 4 | 13 | 1247 | 270 | 336 | 149 | 3 | 85 | 702 | 0 | 5 | 0 | -370 | 67 | 1247
6 | 4 | 14 | 1233 | 270 | 336 | 150 | 3 | 85 | 468 | 0 | 6 | 0 | -215 | 130 | 1233
6 | 4 | 15 | 1229 | 270 | 336 | 152 | 3 | 85 | 326 | 0 | 6 | 0 | -88 | 139 | 1229
6 | 4 | 16 | 1238 | 270 | 336 | 158 | 3 | 85 | 284 | 0 | 7 | 0 | 0 | 95 | 1238
6 | 4 | 17 | 1245 | 270 | 546 | 168 | 3 | 85 | 131 | 0 | 6 | 0 | 0 | 36 | 1245
6 | 4 | 18 | 1290 | 270 | 716 | 172 | 3 | 85 | 19 | 0 | 6 | 0 | 0 | 19 | 1290
6 | 4 | 19 | 1307 | 270 | 755 | 172 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 16 | 1307
6 | 4 | 20 | 1277 | 270 | 725 | 169 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 | 1277
6 | 4 | 21 | 1241 | 270 | 712 | 167 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1241
6 | 4 | 22 | 1188 | 270 | 668 | 156 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1188
6 | 4 | 23 | 1157 | 270 | 551 | 152 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 26 | 65 | 1157
6 | 5 | 0 | 1103 | 270 | 559 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 | 1103
6 | 5 | 1 | 1068 | 270 | 450 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 94 | 1068
6 | 5 | 2 | 1079 | 270 | 485 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 41 | 30 | 1079
6 | 5 | 3 | 1124 | 270 | 347 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 183 | 72 | 1124
6 | 5 | 4 | 1152 | 270 | 591 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 41 | -1 | 1152
6 | 5 | 5 | 1158 | 270 | 587 | 159 | 3 | 85 | 51 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1158
6 | 5 | 6 | 1212 | 270 | 359 | 159 | 3 | 85 | 227 | 0 | 2 | 0 | 0 | 107 | 1212
6 | 5 | 7 | 1333 | 270 | 336 | 161 | 3 | 85 | 390 | 0 | 1 | 0 | 0 | 87 | 1333
6 | 5 | 8 | 1537 | 270 | 336 | 166 | 3 | 85 | 584 | 0 | 1 | 0 | 0 | 92 | 1537
6 | 5 | 9 | 1692 | 270 | 336 | 169 | 3 | 85 | 705 | 0 | 1 | 0 | 0 | 123 | 1692
6 | 5 | 10 | 1754 | 270 | 336 | 168 | 3 | 85 | 866 | 0 | 1 | 0 | -70 | 95 | 1754
6 | 5 | 11 | 1776 | 270 | 336 | 164 | 3 | 85 | 914 | 0 | 2 | 0 | -76 | 78 | 1776
6 | 5 | 12 | 1696 | 270 | 336 | 160 | 3 | 85 | 923 | 0 | 2 | 0 | -164 | 81 | 1696
6 | 5 | 13 | 1789 | 270 | 336 | 160 | 3 | 85 | 770 | 0 | 3 | 0 | -62 | 224 | 1789
6 | 5 | 14 | 1789 | 270 | 508 | 164 | 3 | 85 | 554 | 0 | 4 | 0 | 0 | 201 | 1789
6 | 5 | 15 | 1756 | 270 | 778 | 173 | 3 | 85 | 438 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1756
6 | 5 | 16 | 1737 | 270 | 930 | 179 | 3 | 85 | 265 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1737
6 | 5 | 17 | 1643 | 270 | 650 | 183 | 3 | 85 | 102 | 0 | 4 | 0 | 345 | 1 | 1643
6 | 5 | 18 | 1604 | 270 | 1044 | 184 | 3 | 85 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1604
6 | 5 | 19 | 1581 | 270 | 1035 | 182 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1581
6 | 5 | 20 | 1521 | 270 | 987 | 172 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1521
6 | 5 | 21 | 1478 | 270 | 570 | 164 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 383 | 0 | 1478
6 | 5 | 22 | 1431 | 270 | 519 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 383 | 7 | 1431
6 | 5 | 23 | 1391 | 270 | 870 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1391
6 | 6 | 0 | 1322 | 270 | 801 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1322
6 | 6 | 1 | 1272 | 270 | 730 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | 1272
6 | 6 | 2 | 1271 | 270 | 740 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1271
6 | 6 | 3 | 1305 | 270 | 773 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1305
6 | 6 | 4 | 1316 | 270 | 799 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1316
6 | 6 | 5 | 1315 | 270 | 763 | 159 | 3 | 85 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1315
6 | 6 | 6 | 1330 | 270 | 646 | 159 | 3 | 85 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 1330
6 | 6 | 7 | 1410 | 270 | 550 | 161 | 3 | 85 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 1410
6 | 6 | 8 | 1589 | 270 | 808 | 166 | 3 | 85 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1589
6 | 6 | 9 | 1721 | 270 | 844 | 169 | 3 | 85 | 349 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1721
6 | 6 | 10 | 1734 | 270 | 708 | 168 | 3 | 85 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1734
6 | 6 | 11 | 1738 | 270 | 702 | 164 | 3 | 85 | 505 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1738
6 | 6 | 12 | 1640 | 270 | 629 | 160 | 3 | 85 | 360 | 0 | 1 | 0 | 0 | 132 | 1640
6 | 6 | 13 | 1739 | 270 | 986 | 160 | 3 | 85 | 233 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1739
6 | 6 | 14 | 1738 | 270 | 1009 | 164 | 3 | 85 | 204 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1738
6 | 6 | 15 | 1703 | 270 | 1028 | 173 | 3 | 85 | 144 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1703
6 | 6 | 16 | 1693 | 270 | 1095 | 179 | 3 | 85 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1693
6 | 6 | 17 | 1629 | 270 | 1056 | 183 | 3 | 85 | 29 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1629
6 | 6 | 18 | 1601 | 270 | 1052 | 184 | 3 | 85 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1601
6 | 6 | 19 | 1554 | 270 | 628 | 182 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 383 | 1 | 1554
6 | 6 | 20 | 1501 | 270 | 970 | 172 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1501
6 | 6 | 21 | 1458 | 270 | 589 | 164 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 345 | 1 | 1458
6 | 6 | 22 | 1409 | 270 | 890 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1409
6 | 6 | 23 | 1368 | 270 | 849 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1368
6 | 7 | 0 | 1309 | 270 | 789 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1309
6 | 7 | 1 | 1277 | 270 | 757 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1277
6 | 7 | 2 | 1278 | 270 | 717 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | 0 | 1278
6 | 7 | 3 | 1309 | 270 | 788 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1309
6 | 7 | 4 | 1325 | 270 | 805 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1325
6 | 7 | 5 | 1319 | 270 | 764 | 159 | 3 | 85 | 33 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1319
6 | 7 | 6 | 1348 | 270 | 579 | 159 | 3 | 85 | 244 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1348
6 | 7 | 7 | 1443 | 270 | 336 | 161 | 3 | 85 | 548 | 0 | 9 | 0 | 0 | 31 | 1443
6 | 7 | 8 | 1636 | 270 | 336 | 166 | 3 | 85 | 783 | 0 | 10 | 0 | -51 | 34 | 1636
6 | 7 | 9 | 1765 | 270 | 336 | 169 | 3 | 85 | 919 | 0 | 9 | 0 | -73 | 47 | 1765
6 | 7 | 10 | 1796 | 270 | 336 | 168 | 3 | 85 | 1006 | 0 | 8 | 0 | -168 | 88 | 1796
6 | 7 | 11 | 1810 | 270 | 336 | 164 | 3 | 85 | 982 | 0 | 6 | 0 | -195 | 159 | 1810
6 | 7 | 12 | 1736 | 270 | 336 | 160 | 3 | 85 | 991 | 0 | 5 | 0 | -376 | 262 | 1736
6 | 7 | 13 | 1825 | 270 | 336 | 160 | 3 | 85 | 881 | 0 | 5 | 0 | 0 | 85 | 1825
6 | 7 | 14 | 1842 | 270 | 336 | 164 | 3 | 85 | 697 | 0 | 6 | 0 | 0 | 281 | 1842
6 | 7 | 15 | 1798 | 270 | 618 | 173 | 3 | 85 | 513 | 0 | 8 | 0 | 0 | 128 | 1798
6 | 7 | 16 | 1765 | 270 | 921 | 179 | 3 | 85 | 299 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1765
6 | 7 | 17 | 1669 | 270 | 1002 | 183 | 3 | 85 | 120 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1669
6 | 7 | 18 | 1625 | 270 | 1011 | 184 | 3 | 85 | 25 | 0 | 5 | 0 | 41 | 1 | 1625
6 | 7 | 19 | 1600 | 270 | 1055 | 182 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1600
6 | 7 | 20 | 1537 | 270 | 1004 | 172 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1537
6 | 7 | 21 | 1496 | 270 | 972 | 164 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1496
6 | 7 | 22 | 1444 | 270 | 924 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1444
6 | 7 | 23 | 1398 | 270 | 879 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1398
6 | 8 | 0 | 1328 | 270 | 808 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1328
6 | 8 | 1 | 1281 | 270 | 762 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1281
6 | 8 | 2 | 1285 | 270 | 765 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1285
6 | 8 | 3 | 1308 | 270 | 785 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1308
6 | 8 | 4 | 1324 | 270 | 806 | 159 | 3 | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1324
6 | 8 | 5 | 1300 | 270 | 729 | 159 | 3 | 85 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1300
6 | 8 | 6 | 1337 | 270 | 577 | 159 | 3 | 85 | 223 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 1337
6 | 8 | 7 | 1436 | 270 | 360 | 161 | 3 | 85 | 445 | 0 | 1 | 0 | 0 | 111 | 1436
6 | 8 | 8 | 1633 | 270 | 379 | 166 | 3 | 85 | 579 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 | 1633
6 | 8 | 9 | 1775 | 270 | 512 | 169 | 3 | 85 | 574 | 0 | 1 | 0 | 0 | 161 | 1775
6 | 8 | 10 | 1787 | 270 | 560 | 168 | 3 | 85 | 549 | 0 | 2 | 0 | 0 | 150 | 1787
6 | 8 | 11 | 1771 | 270 | 665 | 164 | 3 | 85 | 430 | 0 | 4 | 0 | 0 | 150 | 1771
6 | 8 | 12 | 1692 | 270 | 811 | 160 | 3 | 85 | 358 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1692
6 | 8 | 13 | 1790 | 270 | 1019 | 160 | 3 | 85 | 246 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1790
6 | 8 | 14 | 1802 | 270 | 1129 | 164 | 3 | 85 | 144 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1802
6 | 8 | 15 | 1769 | 270 | 1134 | 173 | 3 | 85 | 98 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1769
6 | 8 | 16 | 1755 | 270 | 1164 | 179 | 3 | 85 | 44 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1755
6 | 8 | 17 | 1686 | 270 | 1122 | 183 | 3 | 85 | 10 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1686
6 | 8 | 18 | 1650 | 270 | 1091 | 184 | 3 | 85 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1650
6 | 8 | 19 | 1580 | 270 | 1022 | 182 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1580
6 | 8 | 20 | 1516 | 270 | 969 | 172 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1516
6 | 8 | 21 | 1478 | 270 | 913 | 164 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 27 | 1478
6 | 8 | 22 | 1438 | 270 | 901 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1438
6 | 8 | 23 | 1402 | 270 | 853 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 13 | 1402
6 | 9 | 0 | 1335 | 270 | 794 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 | 1335
6 | 9 | 1 | 1294 | 270 | 406 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 336 | 21 | 1294
6 | 9 | 2 | 1292 | 270 | 763 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1292
6 | 9 | 3 | 1326 | 270 | 798 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1326
6 | 9 | 4 | 1337 | 270 | 811 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1337
6 | 9 | 5 | 1340 | 270 | 782 | 159 | 3 | 85 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 21 | 1340
6 | 9 | 6 | 1361 | 270 | 778 | 159 | 3 | 85 | 54 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1361
6 | 9 | 7 | 1449 | 270 | 743 | 161 | 3 | 85 | 173 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1449
6 | 9 | 8 | 1634 | 270 | 753 | 166 | 3 | 85 | 296 | 0 | 14 | 0 | 0 | 47 | 1634
6 | 9 | 9 | 1780 | 270 | 641 | 169 | 3 | 85 | 462 | 0 | 11 | 0 | 0 | 139 | 1780
6 | 9 | 10 | 1780 | 270 | 464 | 168 | 3 | 85 | 458 | 0 | 11 | 0 | 0 | 321 | 1780
6 | 9 | 11 | 1783 | 270 | 373 | 164 | 3 | 85 | 556 | 0 | 12 | 0 | 0 | 320 | 1783
6 | 9 | 12 | 1708 | 270 | 336 | 160 | 3 | 85 | 688 | 0 | 8 | 0 | 0 | 158 | 1708
6 | 9 | 13 | 1798 | 270 | 336 | 160 | 3 | 85 | 628 | 0 | 8 | 0 | 0 | 308 | 1798
6 | 9 | 14 | 1825 | 270 | 504 | 164 | 3 | 85 | 528 | 0 | 6 | 0 | 3 | 262 | 1825
6 | 9 | 15 | 1778 | 270 | 852 | 173 | 3 | 85 | 356 | 0 | 5 | 0 | 0 | 34 | 1778
6 | 9 | 16 | 1731 | 270 | 944 | 179 | 3 | 85 | 247 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1731
6 | 9 | 17 | 1643 | 270 | 989 | 183 | 3 | 85 | 108 | 0 | 3 | 0 | 3 | -1 | 1643
6 | 9 | 18 | 1609 | 270 | 1052 | 184 | 3 | 85 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1609
6 | 9 | 19 | 1580 | 270 | 1035 | 182 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1580
6 | 9 | 20 | 1524 | 270 | 990 | 172 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1524
6 | 9 | 21 | 1483 | 270 | 959 | 164 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1483
6 | 9 | 22 | 1435 | 270 | 914 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1435
6 | 9 | 23 | 1407 | 270 | 888 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1407
6 | 10 | 0 | 1331 | 270 | 782 | 149 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | 0 | 1331
6 | 10 | 1 | 1279 | 270 | 772 | 147 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1279
6 | 10 | 2 | 1266 | 270 | 718 | 147 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | 1 | 1266
6 | 10 | 3 | 1285 | 270 | 779 | 147 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1285
6 | 10 | 4 | 1278 | 270 | 775 | 146 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1278
6 | 10 | 5 | 1223 | 270 | 672 | 146 | 3 | 85 | 44 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1223
6 | 10 | 6 | 1202 | 270 | 521 | 145 | 3 | 85 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1202
6 | 10 | 7 | 1245 | 270 | 336 | 147 | 3 | 85 | 394 | 0 | 0 | 0 | -48 | 58 | 1245
6 | 10 | 8 | 1328 | 270 | 336 | 151 | 3 | 85 | 618 | 0 | 0 | 0 | -136 | 1 | 1328
6 | 10 | 9 | 1400 | 270 | 336 | 157 | 3 | 85 | 674 | 0 | 1 | 0 | -126 | 0 | 1400
6 | 10 | 10 | 1400 | 270 | 336 | 158 | 3 | 85 | 488 | 0 | 2 | 0 | -48 | 106 | 1400
6 | 10 | 11 | 1395 | 270 | 336 | 157 | 3 | 85 | 487 | 0 | 2 | 0 | -27 | 82 | 1395
6 | 10 | 12 | 1375 | 270 | 336 | 150 | 3 | 85 | 509 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 | 1375
6 | 10 | 13 | 1386 | 270 | 336 | 149 | 3 | 85 | 491 | 0 | 3 | 0 | 0 | 49 | 1386
6 | 10 | 14 | 1375 | 270 | 416 | 150 | 3 | 85 | 406 | 0 | 4 | 0 | 0 | 41 | 1375
6 | 10 | 15 | 1354 | 270 | 529 | 152 | 3 | 85 | 296 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1354
6 | 10 | 16 | 1345 | 270 | 637 | 158 | 3 | 85 | 190 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1345
6 | 10 | 17 | 1343 | 270 | 749 | 168 | 3 | 85 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1343
6 | 10 | 18 | 1357 | 270 | 818 | 172 | 3 | 85 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1357
6 | 10 | 19 | 1360 | 270 | 827 | 172 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1360
6 | 10 | 20 | 1330 | 270 | 799 | 169 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1330
6 | 10 | 21 | 1283 | 270 | 753 | 167 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1283
6 | 10 | 22 | 1230 | 270 | 711 | 156 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1230
6 | 10 | 23 | 1202 | 270 | 687 | 152 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1202
6 | 11 | 0 | 1134 | 270 | 623 | 149 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1134
6 | 11 | 1 | 1096 | 270 | 556 | 147 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 31 | 1096
6 | 11 | 2 | 1103 | 270 | 596 | 147 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1103
6 | 11 | 3 | 1128 | 270 | 621 | 147 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1128
6 | 11 | 4 | 1146 | 270 | 640 | 146 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1146
6 | 11 | 5 | 1126 | 270 | 614 | 146 | 3 | 85 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1126
6 | 11 | 6 | 1097 | 270 | 565 | 145 | 3 | 85 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1097
6 | 11 | 7 | 1130 | 270 | 575 | 147 | 3 | 85 | 46 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1130
6 | 11 | 8 | 1189 | 270 | 593 | 151 | 3 | 85 | 84 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1189
6 | 11 | 9 | 1243 | 270 | 598 | 157 | 3 | 85 | 128 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1243
6 | 11 | 10 | 1258 | 270 | 541 | 158 | 3 | 85 | 159 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 | 1258
6 | 11 | 11 | 1279 | 270 | 443 | 157 | 3 | 85 | 198 | 0 | 2 | 0 | 0 | 121 | 1279
6 | 11 | 12 | 1272 | 270 | 336 | 150 | 3 | 85 | 211 | 0 | 4 | 0 | 14 | 199 | 1272
6 | 11 | 13 | 1262 | 270 | 386 | 149 | 3 | 85 | 201 | 0 | 2 | 0 | 0 | 166 | 1262
6 | 11 | 14 | 1264 | 270 | 363 | 150 | 3 | 85 | 153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 239 | 1264
6 | 11 | 15 | 1265 | 270 | 336 | 152 | 3 | 85 | 117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 301 | 1265
6 | 11 | 16 | 1270 | 270 | 595 | 158 | 3 | 85 | 99 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 1270
6 | 11 | 17 | 1292 | 270 | 685 | 168 | 3 | 85 | 37 | 0 | 3 | 0 | 41 | 0 | 1292
6 | 11 | 18 | 1326 | 270 | 749 | 172 | 3 | 85 | 3 | 0 | 3 | 0 | 41 | 0 | 1326
6 | 11 | 19 | 1331 | 270 | 797 | 172 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1331
6 | 11 | 20 | 1299 | 270 | 767 | 169 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1299
6 | 11 | 21 | 1264 | 270 | 732 | 167 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1264
6 | 11 | 22 | 1215 | 270 | 696 | 156 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1215
6 | 11 | 23 | 1184 | 270 | 671 | 152 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1184
6 | 12 | 0 | 1130 | 270 | 608 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1130
6 | 12 | 1 | 1097 | 270 | 535 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 41 | 0 | 1097
6 | 12 | 2 | 1118 | 270 | 595 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1118
6 | 12 | 3 | 1152 | 270 | 630 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1152
6 | 12 | 4 | 1183 | 270 | 664 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1183
6 | 12 | 5 | 1190 | 270 | 666 | 159 | 3 | 85 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1190
6 | 12 | 6 | 1252 | 270 | 700 | 159 | 3 | 85 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1252
6 | 12 | 7 | 1386 | 270 | 796 | 161 | 3 | 85 | 70 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1386
6 | 12 | 8 | 1615 | 270 | 991 | 166 | 3 | 85 | 99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1615
6 | 12 | 9 | 1770 | 270 | 1089 | 169 | 3 | 85 | 153 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1770
6 | 12 | 10 | 1799 | 270 | 1108 | 168 | 3 | 85 | 163 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1799
6 | 12 | 11 | 1802 | 270 | 1117 | 164 | 3 | 85 | 162 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1802
6 | 12 | 12 | 1704 | 270 | 996 | 160 | 3 | 85 | 185 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1704
6 | 12 | 13 | 1779 | 270 | 1066 | 160 | 3 | 85 | 189 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1779
6 | 12 | 14 | 1792 | 270 | 1107 | 164 | 3 | 85 | 161 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1792
6 | 12 | 15 | 1760 | 270 | 1101 | 173 | 3 | 85 | 125 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1760
6 | 12 | 16 | 1740 | 270 | 1133 | 179 | 3 | 85 | 67 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1740
6 | 12 | 17 | 1670 | 270 | 1106 | 183 | 3 | 85 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 1670
6 | 12 | 18 | 1643 | 270 | 1097 | 184 | 3 | 85 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1643
6 | 12 | 19 | 1592 | 270 | 1048 | 182 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1592
6 | 12 | 20 | 1538 | 270 | 1005 | 172 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1538
6 | 12 | 21 | 1498 | 270 | 975 | 164 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1498
6 | 12 | 22 | 1456 | 270 | 931 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1456
6 | 12 | 23 | 1426 | 270 | 905 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1426
6 | 13 | 0 | 1354 | 270 | 833 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1354
6 | 13 | 1 | 1306 | 270 | 783 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1306
6 | 13 | 2 | 1307 | 270 | 781 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1307
6 | 13 | 3 | 1328 | 270 | 800 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1328
6 | 13 | 4 | 1335 | 270 | 808 | 159 | 3 | 85 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1335
6 | 13 | 5 | 1327 | 270 | 747 | 159 | 3 | 85 | 53 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1327
6 | 13 | 6 | 1368 | 270 | 611 | 159 | 3 | 85 | 232 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1368
6 | 13 | 7 | 1493 | 270 | 469 | 161 | 3 | 85 | 496 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1493
6 | 13 | 8 | 1717 | 270 | 430 | 166 | 3 | 85 | 744 | 0 | 6 | 0 | 3 | 10 | 1717
6 | 13 | 9 | 1882 | 270 | 336 | 169 | 3 | 85 | 911 | 0 | 6 | 0 | -35 | 137 | 1882
6 | 13 | 10 | 1926 | 270 | 336 | 168 | 3 | 85 | 967 | 0 | 8 | 0 | -48 | 137 | 1926
6 | 13 | 11 | 1955 | 270 | 336 | 164 | 3 | 85 | 996 | 0 | 8 | 0 | -48 | 141 | 1955
6 | 13 | 12 | 1871 | 270 | 336 | 160 | 3 | 85 | 995 | 0 | 7 | 0 | -48 | 63 | 1871
6 | 13 | 13 | 1983 | 270 | 528 | 160 | 3 | 85 | 877 | 0 | 6 | 0 | 41 | 13 | 1983
6 | 13 | 14 | 1989 | 270 | 759 | 164 | 3 | 85 | 701 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1989
6 | 13 | 15 | 1952 | 270 | 950 | 173 | 3 | 85 | 466 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1952
6 | 13 | 16 | 1909 | 270 | 1074 | 179 | 3 | 85 | 294 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1909
6 | 13 | 17 | 1817 | 270 | 1151 | 183 | 3 | 85 | 123 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1817
6 | 13 | 18 | 1758 | 270 | 1197 | 184 | 3 | 85 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1758
6 | 13 | 19 | 1713 | 270 | 1170 | 182 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1713
6 | 13 | 20 | 1650 | 270 | 1077 | 172 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 41 | 0 | 1650
6 | 13 | 21 | 1591 | 270 | 1069 | 164 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1591
6 | 13 | 22 | 1536 | 270 | 1016 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1536
6 | 13 | 23 | 1490 | 270 | 971 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1490
6 | 14 | 0 | 1397 | 270 | 877 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1397
6 | 14 | 1 | 1343 | 270 | 824 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1343
6 | 14 | 2 | 1329 | 270 | 809 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1329
6 | 14 | 3 | 1345 | 270 | 825 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1345
6 | 14 | 4 | 1356 | 270 | 838 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1356
6 | 14 | 5 | 1352 | 270 | 825 | 159 | 3 | 85 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1352
6 | 14 | 6 | 1388 | 270 | 812 | 159 | 3 | 85 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1388
6 | 14 | 7 | 1498 | 270 | 837 | 161 | 3 | 85 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1498
6 | 14 | 8 | 1702 | 270 | 918 | 166 | 3 | 85 | 259 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1702
6 | 14 | 9 | 1865 | 270 | 976 | 169 | 3 | 85 | 361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1865
6 | 14 | 10 | 1882 | 270 | 943 | 168 | 3 | 85 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1882
6 | 14 | 11 | 1883 | 270 | 924 | 164 | 3 | 85 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1883
6 | 14 | 12 | 1780 | 270 | 847 | 160 | 3 | 85 | 373 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1 | 1780
6 | 14 | 13 | 1879 | 270 | 1004 | 160 | 3 | 85 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1879
6 | 14 | 14 | 1884 | 270 | 1044 | 164 | 3 | 85 | 317 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1884
6 | 14 | 15 | 1858 | 270 | 1102 | 173 | 3 | 85 | 224 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1858
6 | 14 | 16 | 1823 | 270 | 1177 | 179 | 3 | 85 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1823
6 | 14 | 17 | 1743 | 270 | 1167 | 183 | 3 | 85 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1743
6 | 14 | 18 | 1708 | 270 | 1162 | 184 | 3 | 85 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1708
6 | 14 | 19 | 1661 | 270 | 1119 | 182 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1661
6 | 14 | 20 | 1599 | 270 | 1068 | 172 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1599
6 | 14 | 21 | 1550 | 270 | 1027 | 164 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1550
6 | 14 | 22 | 1501 | 270 | 980 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1501
6 | 14 | 23 | 1462 | 270 | 941 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1462
6 | 15 | 0 | 1378 | 270 | 856 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1378
6 | 15 | 1 | 1333 | 270 | 812 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1333
6 | 15 | 2 | 1324 | 270 | 803 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1324
6 | 15 | 3 | 1348 | 270 | 786 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 41 | 0 | 1348
6 | 15 | 4 | 1344 | 270 | 825 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1344
6 | 15 | 5 | 1340 | 270 | 812 | 159 | 3 | 85 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1340
6 | 15 | 6 | 1363 | 270 | 774 | 159 | 3 | 85 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1363
6 | 15 | 7 | 1470 | 270 | 803 | 161 | 3 | 85 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1470
6 | 15 | 8 | 1686 | 270 | 927 | 166 | 3 | 85 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1686
6 | 15 | 9 | 1828 | 270 | 1042 | 169 | 3 | 85 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1828
6 | 15 | 10 | 1848 | 270 | 1003 | 168 | 3 | 85 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1848
6 | 15 | 11 | 1844 | 270 | 1026 | 164 | 3 | 85 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1844
6 | 15 | 12 | 1737 | 270 | 947 | 160 | 3 | 85 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1737
6 | 15 | 13 | 1837 | 270 | 1039 | 160 | 3 | 85 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1837
6 | 15 | 14 | 1840 | 270 | 1097 | 164 | 3 | 85 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1840
6 | 15 | 15 | 1805 | 270 | 1104 | 173 | 3 | 85 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1805
6 | 15 | 16 | 1779 | 270 | 1129 | 179 | 3 | 85 | 109 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1779
6 | 15 | 17 | 1702 | 270 | 1109 | 183 | 3 | 85 | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1702
6 | 15 | 18 | 1673 | 270 | 1121 | 184 | 3 | 85 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1673
6 | 15 | 19 | 1635 | 270 | 1093 | 182 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1635
6 | 15 | 20 | 1573 | 270 | 1038 | 172 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1573
6 | 15 | 21 | 1526 | 270 | 998 | 164 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1526
6 | 15 | 22 | 1483 | 270 | 953 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1483
6 | 15 | 23 | 1442 | 270 | 913 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1442
6 | 16 | 0 | 1359 | 270 | 827 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1359
6 | 16 | 1 | 1311 | 270 | 778 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1311
6 | 16 | 2 | 1307 | 270 | 773 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1307
6 | 16 | 3 | 1331 | 270 | 794 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1331
6 | 16 | 4 | 1327 | 270 | 794 | 159 | 3 | 85 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1327
6 | 16 | 5 | 1316 | 270 | 732 | 159 | 3 | 85 | 52 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1316
6 | 16 | 6 | 1354 | 270 | 586 | 159 | 3 | 85 | 233 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 1354
6 | 16 | 7 | 1453 | 270 | 336 | 161 | 3 | 85 | 486 | 0 | 19 | 0 | 0 | 93 | 1453
6 | 16 | 8 | 1656 | 270 | 336 | 166 | 3 | 85 | 749 | 0 | 22 | 0 | -48 | 73 | 1656
6 | 16 | 9 | 1802 | 270 | 336 | 169 | 3 | 85 | 898 | 0 | 20 | 0 | -27 | 48 | 1802
6 | 16 | 10 | 1837 | 270 | 336 | 168 | 3 | 85 | 948 | 0 | 17 | 0 | -48 | 58 | 1837
6 | 16 | 11 | 1837 | 270 | 336 | 164 | 3 | 85 | 932 | 0 | 19 | 0 | 0 | 28 | 1837
6 | 16 | 12 | 1762 | 270 | 336 | 160 | 3 | 85 | 930 | 0 | 17 | 0 | -240 | 201 | 1762
6 | 16 | 13 | 1856 | 270 | 336 | 160 | 3 | 85 | 902 | 0 | 14 | 0 | -48 | 134 | 1856
6 | 16 | 14 | 1868 | 270 | 336 | 164 | 3 | 85 | 794 | 0 | 13 | 0 | 0 | 203 | 1868
6 | 16 | 15 | 1826 | 270 | 419 | 173 | 3 | 85 | 632 | 0 | 13 | 0 | 0 | 231 | 1826
6 | 16 | 16 | 1794 | 270 | 836 | 179 | 3 | 85 | 409 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1794
6 | 16 | 17 | 1697 | 270 | 968 | 183 | 3 | 85 | 179 | 0 | 11 | 0 | 0 | -2 | 1697
6 | 16 | 18 | 1635 | 270 | 1059 | 184 | 3 | 85 | 23 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1635
6 | 16 | 19 | 1600 | 270 | 1049 | 182 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1600
6 | 16 | 20 | 1534 | 270 | 994 | 172 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1534
6 | 16 | 21 | 1502 | 270 | 971 | 164 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1502
6 | 16 | 22 | 1446 | 270 | 575 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 342 | 0 | 1446
6 | 16 | 23 | 1399 | 270 | 831 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 41 | 0 | 1399
6 | 17 | 0 | 1326 | 270 | 430 | 149 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 382 | 0 | 1326
6 | 17 | 1 | 1266 | 270 | 370 | 147 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 383 | 1 | 1266
6 | 17 | 2 | 1265 | 270 | 753 | 147 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1265
6 | 17 | 3 | 1277 | 270 | 765 | 147 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1277
6 | 17 | 4 | 1271 | 270 | 761 | 146 | 3 | 85 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1271
6 | 17 | 5 | 1239 | 270 | 676 | 146 | 3 | 85 | 56 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1239
6 | 17 | 6 | 1225 | 270 | 336 | 145 | 3 | 85 | 275 | 0 | 4 | 0 | 0 | 107 | 1225
6 | 17 | 7 | 1261 | 270 | 336 | 147 | 3 | 85 | 560 | 0 | 3 | 0 | -215 | 72 | 1261
6 | 17 | 8 | 1341 | 270 | 336 | 151 | 3 | 85 | 801 | 0 | 2 | 0 | -370 | 63 | 1341
6 | 17 | 9 | 1423 | 270 | 336 | 157 | 3 | 85 | 964 | 0 | 1 | 0 | -408 | 15 | 1423
6 | 17 | 10 | 1464 | 270 | 336 | 158 | 3 | 85 | 1055 | 0 | 1 | 0 | -408 | -36 | 1464
6 | 17 | 11 | 1487 | 270 | 336 | 157 | 3 | 85 | 1090 | 0 | 1 | 0 | -408 | -47 | 1487
6 | 17 | 12 | 1482 | 270 | 336 | 150 | 3 | 85 | 1078 | 0 | 2 | 0 | -408 | -34 | 1482
6 | 17 | 13 | 1502 | 270 | 336 | 149 | 3 | 85 | 1018 | 0 | 2 | 0 | -387 | 26 | 1502
6 | 17 | 14 | 1500 | 270 | 336 | 150 | 3 | 85 | 898 | 0 | 3 | 0 | -370 | 125 | 1500
6 | 17 | 15 | 1484 | 270 | 336 | 152 | 3 | 85 | 706 | 0 | 5 | 0 | -119 | 46 | 1484
6 | 17 | 16 | 1478 | 270 | 338 | 158 | 3 | 85 | 451 | 0 | 4 | 0 | 0 | 169 | 1478
6 | 17 | 17 | 1454 | 270 | 740 | 168 | 3 | 85 | 186 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1454
6 | 17 | 18 | 1431 | 270 | 490 | 172 | 3 | 85 | 24 | 0 | 4 | 0 | 383 | 0 | 1431
6 | 17 | 19 | 1426 | 270 | 891 | 172 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1426
6 | 17 | 20 | 1387 | 270 | 473 | 169 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 383 | 0 | 1387
6 | 17 | 21 | 1329 | 270 | 801 | 167 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1329
6 | 17 | 22 | 1271 | 270 | 370 | 156 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 383 | 1 | 1271
6 | 17 | 23 | 1238 | 270 | 724 | 152 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1238
6 | 18 | 0 | 1150 | 270 | 640 | 149 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1150
6 | 18 | 1 | 1109 | 270 | 577 | 147 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 | 1109
6 | 18 | 2 | 1113 | 270 | 587 | 147 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 1113
6 | 18 | 3 | 1134 | 270 | 613 | 147 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1134
6 | 18 | 4 | 1150 | 270 | 636 | 146 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1150
6 | 18 | 5 | 1112 | 270 | 336 | 146 | 3 | 85 | 54 | 0 | 1 | 0 | 217 | 0 | 1112
6 | 18 | 6 | 1101 | 270 | 336 | 145 | 3 | 85 | 211 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 1101
6 | 18 | 7 | 1131 | 270 | 336 | 147 | 3 | 85 | 379 | 0 | 0 | 0 | -90 | 1 | 1131
6 | 18 | 8 | 1191 | 270 | 336 | 151 | 3 | 85 | 488 | 0 | 1 | 0 | -144 | 1 | 1191
6 | 18 | 9 | 1253 | 270 | 336 | 157 | 3 | 85 | 467 | 0 | 0 | 0 | -114 | 49 | 1253
6 | 18 | 10 | 1281 | 270 | 336 | 158 | 3 | 85 | 500 | 0 | 0 | 0 | -136 | 65 | 1281
6 | 18 | 11 | 1303 | 270 | 336 | 157 | 3 | 85 | 578 | 0 | 1 | 0 | -193 | 66 | 1303
6 | 18 | 12 | 1318 | 270 | 336 | 150 | 3 | 85 | 623 | 0 | 1 | 0 | -246 | 96 | 1318
6 | 18 | 13 | 1330 | 270 | 336 | 149 | 3 | 85 | 590 | 0 | 1 | 0 | -198 | 94 | 1330
6 | 18 | 14 | 1321 | 270 | 336 | 150 | 3 | 85 | 443 | 0 | 1 | 0 | -52 | 85 | 1321
6 | 18 | 15 | 1321 | 270 | 336 | 152 | 3 | 85 | 350 | 0 | 1 | 0 | 0 | 124 | 1321
6 | 18 | 16 | 1335 | 270 | 431 | 158 | 3 | 85 | 278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 109 | 1335
6 | 18 | 17 | 1347 | 270 | 663 | 168 | 3 | 85 | 156 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1347
6 | 18 | 18 | 1359 | 270 | 801 | 172 | 3 | 85 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1359
6 | 18 | 19 | 1373 | 270 | 840 | 172 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1373
6 | 18 | 20 | 1345 | 270 | 813 | 169 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1345
6 | 18 | 21 | 1305 | 270 | 774 | 167 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1305
6 | 18 | 22 | 1248 | 270 | 726 | 156 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1248
6 | 18 | 23 | 1209 | 270 | 690 | 152 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1209
6 | 19 | 0 | 1141 | 270 | 611 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1141
6 | 19 | 1 | 1097 | 270 | 545 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 22 | 1097
6 | 19 | 2 | 1105 | 270 | 336 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 238 | 1 | 1105
6 | 19 | 3 | 1143 | 270 | 336 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 276 | 0 | 1143
6 | 19 | 4 | 1171 | 270 | 336 | 159 | 3 | 85 | 1 | 0 | 12 | 0 | 304 | 1 | 1171
6 | 19 | 5 | 1194 | 270 | 336 | 159 | 3 | 85 | 51 | 0 | 10 | 0 | 279 | 1 | 1194
6 | 19 | 6 | 1269 | 270 | 473 | 159 | 3 | 85 | 250 | 0 | 9 | 0 | 3 | 17 | 1269
6 | 19 | 7 | 1417 | 270 | 336 | 161 | 3 | 85 | 514 | 0 | 7 | 0 | -27 | 68 | 1417
6 | 19 | 8 | 1683 | 270 | 336 | 166 | 3 | 85 | 748 | 0 | 6 | 0 | 0 | 69 | 1683
6 | 19 | 9 | 1867 | 270 | 336 | 169 | 3 | 85 | 909 | 0 | 5 | 0 | 0 | 90 | 1867
6 | 19 | 10 | 1922 | 270 | 336 | 168 | 3 | 85 | 992 | 0 | 5 | 0 | -153 | 216 | 1922
6 | 19 | 11 | 1943 | 270 | 336 | 164 | 3 | 85 | 1007 | 0 | 5 | 0 | -48 | 121 | 1943
6 | 19 | 12 | 1870 | 270 | 336 | 160 | 3 | 85 | 1011 | 0 | 5 | 0 | -233 | 233 | 1870
6 | 19 | 13 | 1973 | 270 | 336 | 160 | 3 | 85 | 955 | 0 | 6 | 0 | -48 | 206 | 1973
6 | 19 | 14 | 1968 | 270 | 374 | 164 | 3 | 85 | 790 | 0 | 6 | 0 | 0 | 276 | 1968
6 | 19 | 15 | 1937 | 270 | 583 | 173 | 3 | 85 | 601 | 0 | 6 | 0 | 0 | 216 | 1937
6 | 19 | 16 | 1901 | 270 | 970 | 179 | 3 | 85 | 379 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 1901
6 | 19 | 17 | 1791 | 270 | 1044 | 183 | 3 | 85 | 158 | 0 | 6 | 0 | 41 | 1 | 1791
6 | 19 | 18 | 1726 | 270 | 1154 | 184 | 3 | 85 | 23 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1726
6 | 19 | 19 | 1673 | 270 | 1127 | 182 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1673
6 | 19 | 20 | 1603 | 270 | 1070 | 172 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1603
6 | 19 | 21 | 1536 | 270 | 946 | 164 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 65 | 1536
6 | 19 | 22 | 1494 | 270 | 972 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1494
6 | 19 | 23 | 1447 | 270 | 926 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1447
6 | 20 | 0 | 1368 | 270 | 846 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1368
6 | 20 | 1 | 1320 | 270 | 799 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1320
6 | 20 | 2 | 1310 | 270 | 747 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 41 | 0 | 1310
6 | 20 | 3 | 1333 | 270 | 811 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1333
6 | 20 | 4 | 1339 | 270 | 785 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 1 | 1339
6 | 20 | 5 | 1334 | 270 | 791 | 159 | 3 | 85 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1334
6 | 20 | 6 | 1374 | 270 | 718 | 159 | 3 | 85 | 131 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1374
6 | 20 | 7 | 1481 | 270 | 336 | 161 | 3 | 85 | 287 | 0 | 7 | 0 | 174 | 158 | 1481
6 | 20 | 8 | 1698 | 270 | 450 | 166 | 3 | 85 | 433 | 0 | 9 | 0 | 0 | 282 | 1698
6 | 20 | 9 | 1858 | 270 | 438 | 169 | 3 | 85 | 545 | 0 | 10 | 0 | 0 | 338 | 1858
6 | 20 | 10 | 1881 | 270 | 377 | 168 | 3 | 85 | 636 | 0 | 9 | 0 | 0 | 333 | 1881
6 | 20 | 11 | 1869 | 270 | 358 | 164 | 3 | 85 | 691 | 0 | 9 | 0 | 0 | 289 | 1869
6 | 20 | 12 | 1795 | 270 | 336 | 160 | 3 | 85 | 869 | 0 | 9 | 0 | -48 | 111 | 1795
6 | 20 | 13 | 1901 | 270 | 336 | 160 | 3 | 85 | 892 | 0 | 8 | 0 | -48 | 195 | 1901
6 | 20 | 14 | 1923 | 270 | 336 | 164 | 3 | 85 | 783 | 0 | 9 | 0 | 0 | 273 | 1923
6 | 20 | 15 | 1890 | 270 | 701 | 173 | 3 | 85 | 613 | 0 | 9 | 0 | 0 | 36 | 1890
6 | 20 | 16 | 1858 | 270 | 951 | 179 | 3 | 85 | 361 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1858
6 | 20 | 17 | 1740 | 270 | 1062 | 183 | 3 | 85 | 129 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 1740
6 | 20 | 18 | 1687 | 270 | 1116 | 184 | 3 | 85 | 20 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1687
6 | 20 | 19 | 1640 | 270 | 1093 | 182 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1640
6 | 20 | 20 | 1579 | 270 | 1043 | 172 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1579
6 | 20 | 21 | 1523 | 270 | 995 | 164 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1523
6 | 20 | 22 | 1471 | 270 | 944 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1471
6 | 20 | 23 | 1429 | 270 | 902 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1429
6 | 21 | 0 | 1354 | 270 | 825 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1354
6 | 21 | 1 | 1310 | 270 | 779 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1310
6 | 21 | 2 | 1300 | 270 | 773 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1300
6 | 21 | 3 | 1320 | 270 | 792 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 1320
6 | 21 | 4 | 1329 | 270 | 804 | 159 | 3 | 85 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1329
6 | 21 | 5 | 1326 | 270 | 752 | 159 | 3 | 85 | 49 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1326
6 | 21 | 6 | 1365 | 270 | 599 | 159 | 3 | 85 | 211 | 0 | 8 | 0 | 0 | 30 | 1365
6 | 21 | 7 | 1482 | 270 | 404 | 161 | 3 | 85 | 400 | 0 | 9 | 0 | 0 | 150 | 1482
6 | 21 | 8 | 1687 | 270 | 517 | 166 | 3 | 85 | 486 | 0 | 9 | 0 | 0 | 151 | 1687
6 | 21 | 9 | 1831 | 270 | 603 | 169 | 3 | 85 | 540 | 0 | 11 | 0 | 0 | 150 | 1831
6 | 21 | 10 | 1848 | 270 | 575 | 168 | 3 | 85 | 584 | 0 | 13 | 0 | 0 | 150 | 1848
6 | 21 | 11 | 1844 | 270 | 633 | 164 | 3 | 85 | 526 | 0 | 12 | 0 | 0 | 151 | 1844
6 | 21 | 12 | 1742 | 270 | 518 | 160 | 3 | 85 | 543 | 0 | 13 | 0 | 0 | 150 | 1742
6 | 21 | 13 | 1844 | 270 | 679 | 160 | 3 | 85 | 635 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1844
6 | 21 | 14 | 1842 | 270 | 789 | 164 | 3 | 85 | 521 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1842
6 | 21 | 15 | 1801 | 270 | 895 | 173 | 3 | 85 | 366 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 1801
6 | 21 | 16 | 1768 | 270 | 1051 | 179 | 3 | 85 | 170 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 1768
6 | 21 | 17 | 1676 | 270 | 1076 | 183 | 3 | 85 | 48 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1676
6 | 21 | 18 | 1637 | 270 | 1076 | 184 | 3 | 85 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1637
6 | 21 | 19 | 1603 | 270 | 1053 | 182 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1603
6 | 21 | 20 | 1549 | 270 | 1008 | 172 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1549
6 | 21 | 21 | 1500 | 270 | 966 | 164 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1500
6 | 21 | 22 | 1456 | 270 | 925 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1456
6 | 21 | 23 | 1418 | 270 | 889 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1418
6 | 22 | 0 | 1343 | 270 | 811 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1343
6 | 22 | 1 | 1296 | 270 | 763 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1296
6 | 22 | 2 | 1291 | 270 | 758 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 1291
6 | 22 | 3 | 1311 | 270 | 777 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1311
6 | 22 | 4 | 1323 | 270 | 790 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1323
6 | 22 | 5 | 1326 | 270 | 786 | 159 | 3 | 85 | 6 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1326
6 | 22 | 6 | 1354 | 270 | 801 | 159 | 3 | 85 | 20 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1354
6 | 22 | 7 | 1468 | 270 | 903 | 161 | 3 | 85 | 29 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1468
6 | 22 | 8 | 1650 | 270 | 1058 | 166 | 3 | 85 | 52 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 1650
6 | 22 | 9 | 1779 | 270 | 1160 | 169 | 3 | 85 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1779
6 | 22 | 10 | 1779 | 270 | 1091 | 168 | 3 | 85 | 145 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1779
6 | 22 | 11 | 1758 | 270 | 999 | 164 | 3 | 85 | 220 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1758
6 | 22 | 12 | 1637 | 270 | 863 | 160 | 3 | 85 | 236 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1637
6 | 22 | 13 | 1736 | 270 | 952 | 160 | 3 | 85 | 247 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1736
6 | 22 | 14 | 1748 | 270 | 960 | 164 | 3 | 85 | 248 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1748
6 | 22 | 15 | 1707 | 270 | 972 | 173 | 3 | 85 | 187 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1707
6 | 22 | 16 | 1692 | 270 | 1008 | 179 | 3 | 85 | 130 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1692
6 | 22 | 17 | 1625 | 270 | 1024 | 183 | 3 | 85 | 44 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1625
6 | 22 | 18 | 1615 | 270 | 1057 | 184 | 3 | 85 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1615
6 | 22 | 19 | 1573 | 270 | 1022 | 182 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1573
6 | 22 | 20 | 1523 | 270 | 984 | 172 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1523
6 | 22 | 21 | 1478 | 270 | 949 | 164 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 1478
6 | 22 | 22 | 1444 | 270 | 921 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1444
6 | 22 | 23 | 1403 | 270 | 882 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1403
6 | 23 | 0 | 1337 | 270 | 815 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1337
6 | 23 | 1 | 1297 | 270 | 776 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1297
6 | 23 | 2 | 1294 | 270 | 774 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1294
6 | 23 | 3 | 1317 | 270 | 797 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1317
6 | 23 | 4 | 1329 | 270 | 812 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1329
6 | 23 | 5 | 1329 | 270 | 802 | 159 | 3 | 85 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1329
6 | 23 | 6 | 1346 | 270 | 775 | 159 | 3 | 85 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1346
6 | 23 | 7 | 1437 | 270 | 781 | 161 | 3 | 85 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1437
6 | 23 | 8 | 1620 | 270 | 854 | 166 | 3 | 85 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1620
6 | 23 | 9 | 1755 | 270 | 876 | 169 | 3 | 85 | 348 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1755
6 | 23 | 10 | 1779 | 270 | 799 | 168 | 3 | 85 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1779
6 | 23 | 11 | 1784 | 270 | 669 | 164 | 3 | 85 | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1784
6 | 23 | 12 | 1711 | 270 | 339 | 160 | 3 | 85 | 610 | 0 | 1 | 0 | 0 | 243 | 1711
6 | 23 | 13 | 1818 | 270 | 485 | 160 | 3 | 85 | 633 | 0 | 1 | 0 | 0 | 181 | 1818
6 | 23 | 14 | 1832 | 270 | 675 | 164 | 3 | 85 | 599 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 1832
6 | 23 | 15 | 1803 | 270 | 795 | 173 | 3 | 85 | 476 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1803
6 | 23 | 16 | 1781 | 270 | 950 | 179 | 3 | 85 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1781
6 | 23 | 17 | 1676 | 270 | 1020 | 183 | 3 | 85 | 114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1676
6 | 23 | 18 | 1634 | 270 | 1066 | 184 | 3 | 85 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1634
6 | 23 | 19 | 1606 | 270 | 1064 | 182 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1606
6 | 23 | 20 | 1551 | 270 | 1019 | 172 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1551
6 | 23 | 21 | 1507 | 270 | 983 | 164 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1507
6 | 23 | 22 | 1461 | 270 | 940 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1461
6 | 23 | 23 | 1420 | 270 | 900 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1420
6 | 24 | 0 | 1339 | 270 | 446 | 149 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 383 | 0 | 1339
6 | 24 | 1 | 1287 | 270 | 394 | 147 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 383 | 0 | 1287
6 | 24 | 2 | 1269 | 270 | 760 | 147 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1269
6 | 24 | 3 | 1293 | 270 | 440 | 147 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 345 | 1 | 1293
6 | 24 | 4 | 1287 | 270 | 782 | 146 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1287
6 | 24 | 5 | 1245 | 270 | 698 | 146 | 3 | 85 | 41 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1245
6 | 24 | 6 | 1227 | 270 | 517 | 145 | 3 | 85 | 188 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1227
6 | 24 | 7 | 1269 | 270 | 336 | 147 | 3 | 85 | 446 | 0 | 1 | 0 | -38 | 19 | 1269
6 | 24 | 8 | 1361 | 270 | 336 | 151 | 3 | 85 | 672 | 0 | 1 | 0 | -194 | 37 | 1361
6 | 24 | 9 | 1445 | 270 | 336 | 157 | 3 | 85 | 774 | 0 | 0 | 0 | -221 | 41 | 1445
6 | 24 | 10 | 1465 | 270 | 336 | 158 | 3 | 85 | 763 | 0 | 0 | 0 | -210 | 60 | 1465
6 | 24 | 11 | 1473 | 270 | 336 | 157 | 3 | 85 | 729 | 0 | 1 | 0 | -166 | 58 | 1473
6 | 24 | 12 | 1456 | 270 | 336 | 150 | 3 | 85 | 772 | 0 | 1 | 0 | -220 | 59 | 1456
6 | 24 | 13 | 1469 | 270 | 336 | 149 | 3 | 85 | 700 | 0 | 1 | 0 | -121 | 46 | 1469
6 | 24 | 14 | 1445 | 270 | 336 | 150 | 3 | 85 | 575 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 1445
6 | 24 | 15 | 1441 | 270 | 340 | 152 | 3 | 85 | 482 | 0 | 3 | 0 | 0 | 106 | 1441
6 | 24 | 16 | 1431 | 270 | 625 | 158 | 3 | 85 | 288 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1431
6 | 24 | 17 | 1410 | 270 | 766 | 168 | 3 | 85 | 117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1410
6 | 24 | 18 | 1404 | 270 | 853 | 172 | 3 | 85 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1404
6 | 24 | 19 | 1402 | 270 | 487 | 172 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 383 | 0 | 1402
6 | 24 | 20 | 1371 | 270 | 842 | 169 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1371
6 | 24 | 21 | 1319 | 270 | 410 | 167 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 383 | -1 | 1319
6 | 24 | 22 | 1270 | 270 | 753 | 156 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1270
6 | 24 | 23 | 1236 | 270 | 722 | 152 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1236
6 | 25 | 0 | 1159 | 270 | 649 | 149 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1159
6 | 25 | 1 | 1115 | 270 | 607 | 147 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1115
6 | 25 | 2 | 1111 | 270 | 336 | 147 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 267 | 0 | 1111
6 | 25 | 3 | 1138 | 270 | 631 | 147 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1138
6 | 25 | 4 | 1154 | 270 | 354 | 146 | 3 | 85 | 1 | 0 | 1 | 0 | 294 | 0 | 1154
6 | 25 | 5 | 1125 | 270 | 580 | 146 | 3 | 85 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1125
6 | 25 | 6 | 1103 | 270 | 336 | 145 | 3 | 85 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 1103
6 | 25 | 7 | 1141 | 270 | 336 | 147 | 3 | 85 | 361 | 0 | 1 | 0 | -94 | 32 | 1141
6 | 25 | 8 | 1202 | 270 | 336 | 151 | 3 | 85 | 529 | 0 | 0 | 0 | -257 | 85 | 1202
6 | 25 | 9 | 1270 | 270 | 336 | 157 | 3 | 85 | 627 | 0 | 0 | 0 | -276 | 68 | 1270
6 | 25 | 10 | 1315 | 270 | 336 | 158 | 3 | 85 | 743 | 0 | 0 | 0 | -355 | 75 | 1315
6 | 25 | 11 | 1345 | 270 | 336 | 157 | 3 | 85 | 841 | 0 | 0 | 0 | -408 | 61 | 1345
6 | 25 | 12 | 1375 | 270 | 336 | 150 | 3 | 85 | 924 | 0 | 1 | 0 | -408 | 14 | 1375
6 | 25 | 13 | 1371 | 270 | 336 | 149 | 3 | 85 | 816 | 0 | 1 | 0 | -370 | 81 | 1371
6 | 25 | 14 | 1360 | 270 | 336 | 150 | 3 | 85 | 625 | 0 | 1 | 0 | -172 | 62 | 1360
6 | 25 | 15 | 1355 | 270 | 336 | 152 | 3 | 85 | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 1355
6 | 25 | 16 | 1342 | 270 | 559 | 158 | 3 | 85 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1342
6 | 25 | 17 | 1358 | 270 | 717 | 168 | 3 | 85 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1358
6 | 25 | 18 | 1376 | 270 | 827 | 172 | 3 | 85 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1376
6 | 25 | 19 | 1392 | 270 | 861 | 172 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1392
6 | 25 | 20 | 1354 | 270 | 826 | 169 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1354
6 | 25 | 21 | 1315 | 270 | 789 | 167 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1315
6 | 25 | 22 | 1261 | 270 | 745 | 156 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1261
6 | 25 | 23 | 1225 | 270 | 713 | 152 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1225
6 | 26 | 0 | 1154 | 270 | 633 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1154
6 | 26 | 1 | 1120 | 270 | 599 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1120
6 | 26 | 2 | 1127 | 270 | 565 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 41 | 0 | 1127
6 | 26 | 3 | 1159 | 270 | 639 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1159
6 | 26 | 4 | 1190 | 270 | 671 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1190
6 | 26 | 5 | 1195 | 270 | 654 | 159 | 3 | 85 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1195
6 | 26 | 6 | 1268 | 270 | 639 | 159 | 3 | 85 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1268
6 | 26 | 7 | 1408 | 270 | 639 | 161 | 3 | 85 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1408
6 | 26 | 8 | 1656 | 270 | 745 | 166 | 3 | 85 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1656
6 | 26 | 9 | 1843 | 270 | 741 | 169 | 3 | 85 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1843
6 | 26 | 10 | 1911 | 270 | 711 | 168 | 3 | 85 | 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1911
6 | 26 | 11 | 1928 | 270 | 724 | 164 | 3 | 85 | 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1928
6 | 26 | 12 | 1851 | 270 | 627 | 160 | 3 | 85 | 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1851
6 | 26 | 13 | 1978 | 270 | 882 | 160 | 3 | 85 | 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1978
6 | 26 | 14 | 1983 | 270 | 1057 | 164 | 3 | 85 | 403 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1983
6 | 26 | 15 | 1927 | 270 | 1079 | 173 | 3 | 85 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1927
6 | 26 | 16 | 1883 | 270 | 1158 | 179 | 3 | 85 | 188 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1883
6 | 26 | 17 | 1781 | 270 | 1174 | 183 | 3 | 85 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1781
6 | 26 | 18 | 1735 | 270 | 1183 | 184 | 3 | 85 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1735
6 | 26 | 19 | 1691 | 270 | 1150 | 182 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1691
6 | 26 | 20 | 1640 | 270 | 1110 | 172 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1640
6 | 26 | 21 | 1592 | 270 | 1070 | 164 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1592
6 | 26 | 22 | 1540 | 270 | 1021 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1540
6 | 26 | 23 | 1491 | 270 | 972 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1491
6 | 27 | 0 | 1414 | 270 | 893 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1414
6 | 27 | 1 | 1357 | 270 | 837 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1357
6 | 27 | 2 | 1345 | 270 | 825 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1345
6 | 27 | 3 | 1363 | 270 | 844 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1363
6 | 27 | 4 | 1374 | 270 | 857 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1374
6 | 27 | 5 | 1369 | 270 | 833 | 159 | 3 | 85 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1369
6 | 27 | 6 | 1409 | 270 | 743 | 159 | 3 | 85 | 108 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 1409
6 | 27 | 7 | 1543 | 270 | 730 | 161 | 3 | 85 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1543
6 | 27 | 8 | 1781 | 270 | 788 | 166 | 3 | 85 | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1781
6 | 27 | 9 | 1992 | 270 | 861 | 169 | 3 | 85 | 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1992
6 | 27 | 10 | 2010 | 270 | 818 | 168 | 3 | 85 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 2010
6 | 27 | 11 | 2045 | 270 | 794 | 164 | 3 | 85 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2045
6 | 27 | 12 | 1961 | 270 | 637 | 160 | 3 | 85 | 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 1961
6 | 27 | 13 | 2090 | 270 | 864 | 160 | 3 | 85 | 708 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2090
6 | 27 | 14 | 2115 | 270 | 956 | 164 | 3 | 85 | 632 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2115
6 | 27 | 15 | 2083 | 270 | 1064 | 173 | 3 | 85 | 488 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2083
6 | 27 | 16 | 2042 | 270 | 1237 | 179 | 3 | 85 | 267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2042
6 | 27 | 17 | 1927 | 270 | 1244 | 183 | 3 | 85 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1927
6 | 27 | 18 | 1873 | 270 | 1305 | 184 | 3 | 85 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1873
6 | 27 | 19 | 1824 | 270 | 1283 | 182 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1824
6 | 27 | 20 | 1752 | 270 | 1220 | 172 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1752
6 | 27 | 21 | 1691 | 270 | 1168 | 164 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1691
6 | 27 | 22 | 1617 | 270 | 1097 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1617
6 | 27 | 23 | 1553 | 270 | 1034 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1553
6 | 28 | 0 | 1462 | 270 | 941 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1462
6 | 28 | 1 | 1394 | 270 | 874 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1394
6 | 28 | 2 | 1375 | 270 | 855 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1375
6 | 28 | 3 | 1383 | 270 | 863 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1383
6 | 28 | 4 | 1390 | 270 | 872 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1390
6 | 28 | 5 | 1380 | 270 | 741 | 159 | 3 | 85 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 1380
6 | 28 | 6 | 1448 | 270 | 749 | 159 | 3 | 85 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1448
6 | 28 | 7 | 1620 | 270 | 664 | 161 | 3 | 85 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1620
6 | 28 | 8 | 1915 | 270 | 727 | 166 | 3 | 85 | 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1915
6 | 28 | 9 | 2130 | 270 | 817 | 169 | 3 | 85 | 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2130
6 | 28 | 10 | 2186 | 270 | 888 | 168 | 3 | 85 | 771 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2186
6 | 28 | 11 | 2191 | 270 | 946 | 164 | 3 | 85 | 722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2191
6 | 28 | 12 | 2103 | 270 | 922 | 160 | 3 | 85 | 660 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2103
6 | 28 | 13 | 2222 | 270 | 1111 | 160 | 3 | 85 | 589 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2222
6 | 28 | 14 | 2187 | 270 | 1262 | 164 | 3 | 85 | 399 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2187
6 | 28 | 15 | 2086 | 270 | 1311 | 173 | 3 | 85 | 242 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 2086
6 | 28 | 16 | 2018 | 270 | 1347 | 179 | 3 | 85 | 127 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2018
6 | 28 | 17 | 1900 | 270 | 1327 | 183 | 3 | 85 | 27 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1900
6 | 28 | 18 | 1831 | 270 | 1280 | 184 | 3 | 85 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1831
6 | 28 | 19 | 1771 | 270 | 1226 | 182 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1771
6 | 28 | 20 | 1708 | 270 | 1174 | 172 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1708
6 | 28 | 21 | 1640 | 270 | 1114 | 164 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1640
6 | 28 | 22 | 1584 | 270 | 1059 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1584
6 | 28 | 23 | 1530 | 270 | 1008 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1530
6 | 29 | 0 | 1441 | 270 | 918 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1441
6 | 29 | 1 | 1375 | 270 | 852 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1375
6 | 29 | 2 | 1362 | 270 | 840 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1362
6 | 29 | 3 | 1375 | 270 | 851 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1375
6 | 29 | 4 | 1379 | 270 | 856 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1379
6 | 29 | 5 | 1381 | 270 | 843 | 159 | 3 | 85 | 15 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1381
6 | 29 | 6 | 1424 | 270 | 819 | 159 | 3 | 85 | 82 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1424
6 | 29 | 7 | 1534 | 270 | 783 | 161 | 3 | 85 | 228 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1534
6 | 29 | 8 | 1772 | 270 | 813 | 166 | 3 | 85 | 431 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1772
6 | 29 | 9 | 1948 | 270 | 832 | 169 | 3 | 85 | 585 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1948
6 | 29 | 10 | 2007 | 270 | 691 | 168 | 3 | 85 | 760 | 0 | 4 | 0 | 0 | 26 | 2007
6 | 29 | 11 | 2048 | 270 | 614 | 164 | 3 | 85 | 899 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 2048
6 | 29 | 12 | 1976 | 270 | 474 | 160 | 3 | 85 | 953 | 0 | 6 | 0 | 0 | 25 | 1976
6 | 29 | 13 | 2104 | 270 | 684 | 160 | 3 | 85 | 894 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2104
6 | 29 | 14 | 2142 | 270 | 825 | 164 | 3 | 85 | 787 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2142
6 | 29 | 15 | 2117 | 270 | 1047 | 173 | 3 | 85 | 532 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2117
6 | 29 | 16 | 2074 | 270 | 1240 | 179 | 3 | 85 | 291 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2074
6 | 29 | 17 | 1952 | 270 | 1300 | 183 | 3 | 85 | 106 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1952
6 | 29 | 18 | 1890 | 270 | 1331 | 184 | 3 | 85 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1890
6 | 29 | 19 | 1843 | 270 | 1299 | 182 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1843
6 | 29 | 20 | 1773 | 270 | 1239 | 172 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1773
6 | 29 | 21 | 1704 | 270 | 1180 | 164 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1704
6 | 29 | 22 | 1644 | 270 | 1123 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1644
6 | 29 | 23 | 1586 | 270 | 1066 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1586
6 | 30 | 0 | 1483 | 270 | 963 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1483
6 | 30 | 1 | 1417 | 270 | 897 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1417
6 | 30 | 2 | 1392 | 270 | 871 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1392
6 | 30 | 3 | 1401 | 270 | 880 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1401
6 | 30 | 4 | 1398 | 270 | 880 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1398
6 | 30 | 5 | 1384 | 270 | 848 | 159 | 3 | 85 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1384
6 | 30 | 6 | 1444 | 270 | 837 | 159 | 3 | 85 | 89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1444
6 | 30 | 7 | 1598 | 270 | 844 | 161 | 3 | 85 | 233 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1598
6 | 30 | 8 | 1854 | 270 | 963 | 166 | 3 | 85 | 364 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1854
6 | 30 | 9 | 2025 | 270 | 1154 | 169 | 3 | 85 | 342 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 2025
6 | 30 | 10 | 2067 | 270 | 1078 | 168 | 3 | 85 | 461 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 2067
6 | 30 | 11 | 2074 | 270 | 1127 | 164 | 3 | 85 | 420 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2074
6 | 30 | 12 | 1973 | 270 | 1096 | 160 | 3 | 85 | 351 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1973
6 | 30 | 13 | 2072 | 270 | 1229 | 160 | 3 | 85 | 315 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2072
6 | 30 | 14 | 2036 | 270 | 1269 | 164 | 3 | 85 | 235 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2036
6 | 30 | 15 | 1991 | 270 | 1280 | 173 | 3 | 85 | 170 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1991
6 | 30 | 16 | 1947 | 270 | 1318 | 179 | 3 | 85 | 84 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1947
6 | 30 | 17 | 1844 | 270 | 1266 | 183 | 3 | 85 | 30 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 1844
6 | 30 | 18 | 1791 | 270 | 1235 | 184 | 3 | 85 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1791
6 | 30 | 19 | 1743 | 270 | 1193 | 182 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1743
6 | 30 | 20 | 1683 | 270 | 1147 | 172 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1683
6 | 30 | 21 | 1632 | 270 | 1104 | 164 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1632
6 | 30 | 22 | 1580 | 270 | 1056 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1580
6 | 30 | 23 | 1524 | 270 | 1000 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1524
7 | 1 | 0 | 1365 | 270 | 336 | 157 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 381 | 127 | 1365
7 | 1 | 1 | 1292 | 270 | 447 | 154 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 325 | 1292
7 | 1 | 2 | 1255 | 270 | 336 | 154 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 152 | 246 | 1255
7 | 1 | 3 | 1267 | 270 | 336 | 154 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 214 | 197 | 1267
7 | 1 | 4 | 1253 | 270 | 336 | 154 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 212 | 186 | 1253
7 | 1 | 5 | 1209 | 270 | 497 | 154 | 3 | 85 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 188 | 1209
7 | 1 | 6 | 1184 | 270 | 336 | 156 | 3 | 85 | 20 | 0 | 4 | 0 | 101 | 209 | 1184
7 | 1 | 7 | 1219 | 270 | 370 | 159 | 3 | 85 | 109 | 0 | 8 | 0 | 0 | 215 | 1219
7 | 1 | 8 | 1346 | 270 | 454 | 164 | 3 | 85 | 288 | 0 | 10 | 0 | 0 | 72 | 1346
7 | 1 | 9 | 1459 | 270 | 540 | 171 | 3 | 85 | 379 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 1459
7 | 1 | 10 | 1500 | 270 | 336 | 173 | 3 | 85 | 482 | 0 | 9 | 0 | 142 | 0 | 1500
7 | 1 | 11 | 1540 | 270 | 450 | 172 | 3 | 85 | 549 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1540
7 | 1 | 12 | 1526 | 270 | 431 | 162 | 3 | 85 | 544 | 0 | 9 | 0 | 0 | 22 | 1526
7 | 1 | 13 | 1523 | 270 | 584 | 162 | 3 | 85 | 409 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 1523
7 | 1 | 14 | 1493 | 270 | 622 | 164 | 3 | 85 | 339 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1493
7 | 1 | 15 | 1474 | 270 | 715 | 166 | 3 | 85 | 226 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1474
7 | 1 | 16 | 1443 | 270 | 450 | 170 | 3 | 85 | 109 | 0 | 9 | 0 | 347 | 0 | 1443
7 | 1 | 17 | 1424 | 270 | 843 | 181 | 3 | 85 | 34 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1424
7 | 1 | 18 | 1416 | 270 | 855 | 189 | 3 | 85 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1416
7 | 1 | 19 | 1412 | 270 | 858 | 190 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1412
7 | 1 | 20 | 1355 | 270 | 735 | 182 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 77 | 0 | 1355
7 | 1 | 21 | 1288 | 270 | 750 | 176 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1288
7 | 1 | 22 | 1228 | 270 | 700 | 163 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1228
7 | 1 | 23 | 1187 | 270 | 521 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 140 | 1187
7 | 2 | 0 | 1099 | 270 | 336 | 157 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 239 | 1099
7 | 2 | 1 | 1031 | 270 | 336 | 154 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 174 | 1031
7 | 2 | 2 | 1014 | 270 | 336 | 154 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 157 | 1014
7 | 2 | 3 | 1039 | 270 | 336 | 154 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 183 | 1039
7 | 2 | 4 | 1054 | 270 | 336 | 154 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 197 | 1054
7 | 2 | 5 | 1034 | 270 | 336 | 154 | 3 | 85 | 37 | 0 | 9 | 0 | 0 | 140 | 1034
7 | 2 | 6 | 1045 | 270 | 336 | 156 | 3 | 85 | 221 | 0 | 7 | 0 | -105 | 72 | 1045
7 | 2 | 7 | 1095 | 270 | 336 | 159 | 3 | 85 | 498 | 0 | 5 | 0 | -370 | 109 | 1095
7 | 2 | 8 | 1211 | 270 | 336 | 164 | 3 | 85 | 754 | 0 | 4 | 0 | -406 | 1 | 1211
7 | 2 | 9 | 1319 | 270 | 336 | 171 | 3 | 85 | 927 | 0 | 4 | 0 | -408 | -69 | 1319
7 | 2 | 10 | 1389 | 270 | 336 | 173 | 3 | 85 | 1028 | 0 | 5 | 0 | -408 | -103 | 1389
7 | 2 | 11 | 1419 | 270 | 336 | 172 | 3 | 85 | 1053 | 0 | 5 | 0 | -408 | -97 | 1419
7 | 2 | 12 | 1460 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 1050 | 0 | 5 | 0 | -388 | -63 | 1460
7 | 2 | 13 | 1474 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 986 | 0 | 3 | 0 | -370 | -1 | 1474
7 | 2 | 14 | 1484 | 270 | 336 | 164 | 3 | 85 | 857 | 0 | 4 | 0 | -370 | 135 | 1484
7 | 2 | 15 | 1494 | 270 | 336 | 166 | 3 | 85 | 674 | 0 | 4 | 0 | -165 | 121 | 1494
7 | 2 | 16 | 1509 | 270 | 440 | 170 | 3 | 85 | 400 | 0 | 3 | 0 | 41 | 97 | 1509
7 | 2 | 17 | 1510 | 270 | 806 | 181 | 3 | 85 | 162 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1510
7 | 2 | 18 | 1507 | 270 | 929 | 189 | 3 | 85 | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1507
7 | 2 | 19 | 1510 | 270 | 957 | 190 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1510
7 | 2 | 20 | 1456 | 270 | 911 | 182 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1456
7 | 2 | 21 | 1382 | 270 | 843 | 176 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1382
7 | 2 | 22 | 1287 | 270 | 378 | 163 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 383 | 0 | 1287
7 | 2 | 23 | 1222 | 270 | 700 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1222
7 | 3 | 0 | 1131 | 270 | 347 | 162 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 258 | 1131
7 | 3 | 1 | 1068 | 270 | 336 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | -37 | 247 | 1068
7 | 3 | 2 | 1063 | 270 | 336 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | -48 | 253 | 1063
7 | 3 | 3 | 1092 | 270 | 336 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 233 | 1092
7 | 3 | 4 | 1127 | 270 | 381 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 225 | 1127
7 | 3 | 5 | 1145 | 270 | 336 | 159 | 3 | 85 | 34 | 0 | 2 | 0 | 28 | 228 | 1145
7 | 3 | 6 | 1255 | 270 | 336 | 160 | 3 | 85 | 205 | 0 | 1 | 0 | -10 | 205 | 1255
7 | 3 | 7 | 1494 | 270 | 336 | 165 | 3 | 85 | 460 | 0 | 1 | 0 | 0 | 174 | 1494
7 | 3 | 8 | 1834 | 270 | 665 | 174 | 3 | 85 | 636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1834
7 | 3 | 9 | 2097 | 270 | 725 | 184 | 3 | 85 | 829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2097
7 | 3 | 10 | 2190 | 270 | 706 | 186 | 3 | 85 | 940 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2190
7 | 3 | 11 | 2214 | 270 | 821 | 186 | 3 | 85 | 848 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2214
7 | 3 | 12 | 2128 | 270 | 784 | 176 | 3 | 85 | 809 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2128
7 | 3 | 13 | 2237 | 270 | 1044 | 180 | 3 | 85 | 653 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2237
7 | 3 | 14 | 2234 | 270 | 1258 | 195 | 3 | 85 | 420 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2234
7 | 3 | 15 | 2172 | 270 | 1337 | 208 | 3 | 85 | 263 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2172
7 | 3 | 16 | 2131 | 270 | 1350 | 216 | 3 | 85 | 202 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2131
7 | 3 | 17 | 2013 | 270 | 1287 | 217 | 3 | 85 | 146 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2013
7 | 3 | 18 | 1948 | 270 | 1342 | 209 | 3 | 85 | 34 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1948
7 | 3 | 19 | 1879 | 270 | 1319 | 192 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1879
7 | 3 | 20 | 1774 | 270 | 1231 | 180 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1774
7 | 3 | 21 | 1688 | 270 | 1152 | 172 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1688
7 | 3 | 22 | 1624 | 270 | 1090 | 171 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1624
7 | 3 | 23 | 1536 | 270 | 1003 | 170 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1536
7 | 4 | 0 | 1425 | 270 | 900 | 162 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1425
7 | 4 | 1 | 1336 | 270 | 744 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 72 | 1336
7 | 4 | 2 | 1308 | 270 | 600 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 188 | 1308
7 | 4 | 3 | 1311 | 270 | 625 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 166 | 1311
7 | 4 | 4 | 1323 | 270 | 652 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 153 | 1323
7 | 4 | 5 | 1331 | 270 | 624 | 159 | 3 | 85 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 160 | 1331
7 | 4 | 6 | 1400 | 270 | 536 | 160 | 3 | 85 | 165 | 0 | 2 | 0 | 0 | 179 | 1400
7 | 4 | 7 | 1583 | 270 | 449 | 165 | 3 | 85 | 411 | 0 | 3 | 0 | 0 | 197 | 1583
7 | 4 | 8 | 1893 | 270 | 646 | 174 | 3 | 85 | 684 | 0 | 3 | 0 | 0 | 28 | 1893
7 | 4 | 9 | 2127 | 270 | 664 | 184 | 3 | 85 | 882 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 2127
7 | 4 | 10 | 2215 | 270 | 631 | 186 | 3 | 85 | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2215
7 | 4 | 11 | 2245 | 270 | 595 | 186 | 3 | 85 | 1044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 2245
7 | 4 | 12 | 2153 | 270 | 466 | 176 | 3 | 85 | 1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 2153
7 | 4 | 13 | 2273 | 270 | 780 | 180 | 3 | 85 | 954 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2273
7 | 4 | 14 | 2299 | 270 | 927 | 195 | 3 | 85 | 817 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2299
7 | 4 | 15 | 2275 | 270 | 1096 | 208 | 3 | 85 | 610 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2275
7 | 4 | 16 | 2233 | 270 | 1277 | 216 | 3 | 85 | 379 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 2233
7 | 4 | 17 | 2091 | 270 | 1368 | 217 | 3 | 85 | 142 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2091
7 | 4 | 18 | 1978 | 270 | 1384 | 209 | 3 | 85 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1978
7 | 4 | 19 | 1888 | 270 | 1336 | 192 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1888
7 | 4 | 20 | 1785 | 270 | 1245 | 180 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1785
7 | 4 | 21 | 1702 | 270 | 1169 | 172 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1702
7 | 4 | 22 | 1620 | 270 | 1089 | 171 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1620
7 | 4 | 23 | 1547 | 270 | 1016 | 170 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1547
7 | 5 | 0 | 1426 | 270 | 902 | 162 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1426
7 | 5 | 1 | 1349 | 270 | 558 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 269 | 1349
7 | 5 | 2 | 1317 | 270 | 527 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 268 | 1317
7 | 5 | 3 | 1328 | 270 | 585 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 221 | 1328
7 | 5 | 4 | 1327 | 270 | 655 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 150 | 1327
7 | 5 | 5 | 1334 | 270 | 624 | 159 | 3 | 85 | 22 | 0 | 5 | 0 | 0 | 166 | 1334
7 | 5 | 6 | 1377 | 270 | 605 | 160 | 3 | 85 | 95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 155 | 1377
7 | 5 | 7 | 1538 | 270 | 703 | 165 | 3 | 85 | 154 | 0 | 7 | 0 | 0 | 151 | 1538
7 | 5 | 8 | 1807 | 270 | 1046 | 174 | 3 | 85 | 218 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1807
7 | 5 | 9 | 1992 | 270 | 1116 | 184 | 3 | 85 | 325 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1992
7 | 5 | 10 | 2008 | 270 | 1096 | 186 | 3 | 85 | 359 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2008
7 | 5 | 11 | 2005 | 270 | 1070 | 186 | 3 | 85 | 384 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 2005
7 | 5 | 12 | 1885 | 270 | 1060 | 176 | 3 | 85 | 283 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1885
7 | 5 | 13 | 1995 | 270 | 1171 | 180 | 3 | 85 | 276 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 1995
7 | 5 | 14 | 1999 | 270 | 1233 | 195 | 3 | 85 | 202 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 1999
7 | 5 | 15 | 1954 | 270 | 1263 | 208 | 3 | 85 | 113 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1954
7 | 5 | 16 | 1914 | 270 | 1277 | 216 | 3 | 85 | 51 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1914
7 | 5 | 17 | 1809 | 270 | 1205 | 217 | 3 | 85 | 16 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1809
7 | 5 | 18 | 1760 | 270 | 1180 | 209 | 3 | 85 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1760
7 | 5 | 19 | 1692 | 270 | 1132 | 192 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1692
7 | 5 | 20 | 1618 | 270 | 1072 | 180 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1618
7 | 5 | 21 | 1549 | 270 | 1015 | 172 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1549
7 | 5 | 22 | 1485 | 270 | 953 | 171 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1485
7 | 5 | 23 | 1430 | 270 | 896 | 170 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1430
7 | 6 | 0 | 1320 | 270 | 580 | 162 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 216 | 1320
7 | 6 | 1 | 1256 | 270 | 428 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 306 | 1256
7 | 6 | 2 | 1232 | 270 | 440 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 270 | 1232
7 | 6 | 3 | 1256 | 270 | 513 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 221 | 1256
7 | 6 | 4 | 1270 | 270 | 561 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 188 | 1270
7 | 6 | 5 | 1270 | 270 | 486 | 159 | 3 | 85 | 35 | 0 | 3 | 0 | 0 | 229 | 1270
7 | 6 | 6 | 1346 | 270 | 367 | 160 | 3 | 85 | 219 | 0 | 5 | 0 | 0 | 237 | 1346
7 | 6 | 7 | 1522 | 270 | 336 | 165 | 3 | 85 | 492 | 0 | 4 | 0 | -34 | 201 | 1522
7 | 6 | 8 | 1833 | 270 | 375 | 174 | 3 | 85 | 740 | 0 | 4 | 0 | 3 | 179 | 1833
7 | 6 | 9 | 2078 | 270 | 491 | 184 | 3 | 85 | 922 | 0 | 3 | 0 | 0 | 120 | 2078
7 | 6 | 10 | 2164 | 270 | 491 | 186 | 3 | 85 | 1011 | 0 | 5 | 0 | 0 | 113 | 2164
7 | 6 | 11 | 2205 | 270 | 538 | 186 | 3 | 85 | 1039 | 0 | 6 | 0 | 0 | 78 | 2205
7 | 6 | 12 | 2127 | 270 | 407 | 176 | 3 | 85 | 1025 | 0 | 6 | 0 | 0 | 155 | 2127
7 | 6 | 13 | 2278 | 270 | 738 | 180 | 3 | 85 | 954 | 0 | 8 | 0 | 41 | -1 | 2278
7 | 6 | 14 | 2302 | 270 | 950 | 195 | 3 | 85 | 792 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2302
7 | 6 | 15 | 2257 | 270 | 1101 | 208 | 3 | 85 | 585 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 2257
7 | 6 | 16 | 2220 | 270 | 1271 | 216 | 3 | 85 | 368 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2220
7 | 6 | 17 | 2060 | 270 | 1343 | 217 | 3 | 85 | 136 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2060
7 | 6 | 18 | 1968 | 270 | 1369 | 209 | 3 | 85 | 27 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1968
7 | 6 | 19 | 1884 | 270 | 1331 | 192 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1884
7 | 6 | 20 | 1779 | 270 | 1239 | 180 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1779
7 | 6 | 21 | 1673 | 270 | 1141 | 172 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1673
7 | 6 | 22 | 1589 | 270 | 1060 | 171 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1589
7 | 6 | 23 | 1519 | 270 | 991 | 170 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1519
7 | 7 | 0 | 1394 | 270 | 873 | 162 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1394
7 | 7 | 1 | 1304 | 270 | 637 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 1304
7 | 7 | 2 | 1275 | 270 | 537 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 1275
7 | 7 | 3 | 1279 | 270 | 336 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 204 | 1279
7 | 7 | 4 | 1280 | 270 | 613 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 1280
7 | 7 | 5 | 1269 | 270 | 538 | 159 | 3 | 85 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 173 | 1269
7 | 7 | 6 | 1351 | 270 | 434 | 160 | 3 | 85 | 198 | 0 | 2 | 0 | 0 | 199 | 1351
7 | 7 | 7 | 1542 | 270 | 336 | 165 | 3 | 85 | 480 | 0 | 2 | 0 | 0 | 201 | 1542
7 | 7 | 8 | 1852 | 270 | 603 | 174 | 3 | 85 | 715 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1852
7 | 7 | 9 | 2089 | 270 | 683 | 184 | 3 | 85 | 862 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2089
7 | 7 | 10 | 2166 | 270 | 530 | 186 | 3 | 85 | 920 | 0 | 3 | 0 | 169 | 0 | 2166
7 | 7 | 11 | 2217 | 270 | 749 | 186 | 3 | 85 | 922 | 0 | 4 | 0 | 0 | -2 | 2217
7 | 7 | 12 | 2156 | 270 | 714 | 176 | 3 | 85 | 903 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2156
7 | 7 | 13 | 2262 | 270 | 901 | 180 | 3 | 85 | 818 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 2262
7 | 7 | 14 | 2290 | 270 | 963 | 195 | 3 | 85 | 768 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2290
7 | 7 | 15 | 2224 | 270 | 1154 | 208 | 3 | 85 | 498 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2224
7 | 7 | 16 | 2148 | 270 | 1349 | 216 | 3 | 85 | 221 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2148
7 | 7 | 17 | 1986 | 270 | 1331 | 217 | 3 | 85 | 74 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1986
7 | 7 | 18 | 1924 | 270 | 1347 | 209 | 3 | 85 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1924
7 | 7 | 19 | 1859 | 270 | 1307 | 192 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1859
7 | 7 | 20 | 1758 | 270 | 1217 | 180 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1758
7 | 7 | 21 | 1682 | 270 | 1146 | 172 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1682
7 | 7 | 22 | 1619 | 270 | 1084 | 171 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1619
7 | 7 | 23 | 1549 | 270 | 1017 | 170 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1549
7 | 8 | 0 | 1425 | 270 | 887 | 157 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | 1425
7 | 8 | 1 | 1343 | 270 | 731 | 154 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 67 | 30 | 1343
7 | 8 | 2 | 1298 | 270 | 580 | 154 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 201 | 1298
7 | 8 | 3 | 1308 | 270 | 583 | 154 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 207 | 1308
7 | 8 | 4 | 1293 | 270 | 530 | 154 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 246 | 1293
7 | 8 | 5 | 1258 | 270 | 421 | 154 | 3 | 85 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 308 | 1258
7 | 8 | 6 | 1257 | 270 | 378 | 156 | 3 | 85 | 86 | 0 | 4 | 0 | 0 | 275 | 1257
7 | 8 | 7 | 1342 | 270 | 419 | 159 | 3 | 85 | 233 | 0 | 4 | 0 | 0 | 169 | 1342
7 | 8 | 8 | 1498 | 270 | 616 | 164 | 3 | 85 | 347 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 1498
7 | 8 | 9 | 1620 | 270 | 682 | 171 | 3 | 85 | 403 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1620
7 | 8 | 10 | 1664 | 270 | 702 | 173 | 3 | 85 | 425 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1664
7 | 8 | 11 | 1685 | 270 | 738 | 172 | 3 | 85 | 412 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1685
7 | 8 | 12 | 1652 | 270 | 771 | 162 | 3 | 85 | 356 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1652
7 | 8 | 13 | 1651 | 270 | 781 | 162 | 3 | 85 | 344 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1651
7 | 8 | 14 | 1636 | 270 | 807 | 164 | 3 | 85 | 300 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1636
7 | 8 | 15 | 1603 | 270 | 834 | 166 | 3 | 85 | 237 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1603
7 | 8 | 16 | 1596 | 270 | 903 | 170 | 3 | 85 | 157 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1596
7 | 8 | 17 | 1569 | 270 | 966 | 181 | 3 | 85 | 54 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1569
7 | 8 | 18 | 1568 | 270 | 1004 | 189 | 3 | 85 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1568
7 | 8 | 19 | 1540 | 270 | 982 | 190 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1540
7 | 8 | 20 | 1472 | 270 | 923 | 182 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1472
7 | 8 | 21 | 1400 | 270 | 858 | 176 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1400
7 | 8 | 22 | 1332 | 270 | 804 | 163 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1332
7 | 8 | 23 | 1264 | 270 | 737 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1264
7 | 9 | 0 | 1169 | 270 | 506 | 157 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 139 | 1169
7 | 9 | 1 | 1099 | 270 | 336 | 154 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | -10 | 255 | 1099
7 | 9 | 2 | 1093 | 270 | 336 | 154 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | -41 | 280 | 1093
7 | 9 | 3 | 1112 | 270 | 336 | 154 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 260 | 1112
7 | 9 | 4 | 1114 | 270 | 336 | 154 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 262 | 1114
7 | 9 | 5 | 1102 | 270 | 336 | 154 | 3 | 85 | 5 | 0 | 2 | 0 | -48 | 295 | 1102
7 | 9 | 6 | 1079 | 270 | 336 | 156 | 3 | 85 | 41 | 0 | 2 | 0 | -48 | 234 | 1079
7 | 9 | 7 | 1146 | 270 | 336 | 159 | 3 | 85 | 90 | 0 | 2 | 0 | -48 | 249 | 1146
7 | 9 | 8 | 1241 | 270 | 336 | 164 | 3 | 85 | 205 | 0 | 3 | 0 | 0 | 175 | 1241
7 | 9 | 9 | 1353 | 270 | 386 | 171 | 3 | 85 | 279 | 0 | 3 | 0 | 41 | 115 | 1353
7 | 9 | 10 | 1409 | 270 | 362 | 173 | 3 | 85 | 424 | 0 | 2 | 0 | 0 | 90 | 1409
7 | 9 | 11 | 1453 | 270 | 356 | 172 | 3 | 85 | 481 | 0 | 2 | 0 | 3 | 81 | 1453
7 | 9 | 12 | 1464 | 270 | 457 | 162 | 3 | 85 | 479 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1464
7 | 9 | 13 | 1491 | 270 | 476 | 162 | 3 | 85 | 492 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1491
7 | 9 | 14 | 1479 | 270 | 552 | 164 | 3 | 85 | 400 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1479
7 | 9 | 15 | 1471 | 270 | 613 | 166 | 3 | 85 | 330 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1471
7 | 9 | 16 | 1469 | 270 | 768 | 170 | 3 | 85 | 170 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1469
7 | 9 | 17 | 1484 | 270 | 858 | 181 | 3 | 85 | 84 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1484
7 | 9 | 18 | 1500 | 270 | 896 | 189 | 3 | 85 | 13 | 0 | 2 | 0 | 41 | 1 | 1500
7 | 9 | 19 | 1506 | 270 | 955 | 190 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1506
7 | 9 | 20 | 1459 | 270 | 915 | 182 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1459
7 | 9 | 21 | 1387 | 270 | 850 | 176 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1387
7 | 9 | 22 | 1305 | 270 | 780 | 163 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1305
7 | 9 | 23 | 1244 | 270 | 719 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1244
7 | 10 | 0 | 1159 | 270 | 508 | 162 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 128 | 1159
7 | 10 | 1 | 1085 | 270 | 336 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | -25 | 252 | 1085
7 | 10 | 2 | 1082 | 270 | 336 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | -48 | 273 | 1082
7 | 10 | 3 | 1114 | 270 | 336 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | -42 | 299 | 1114
7 | 10 | 4 | 1140 | 270 | 336 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 284 | 1140
7 | 10 | 5 | 1173 | 270 | 336 | 159 | 3 | 85 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 287 | 1173
7 | 10 | 6 | 1300 | 270 | 336 | 160 | 3 | 85 | 159 | 0 | 2 | 0 | 3 | 282 | 1300
7 | 10 | 7 | 1572 | 270 | 657 | 165 | 3 | 85 | 388 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1572
7 | 10 | 8 | 1968 | 270 | 811 | 174 | 3 | 85 | 621 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1968
7 | 10 | 9 | 2249 | 270 | 931 | 184 | 3 | 85 | 773 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2249
7 | 10 | 10 | 2335 | 270 | 896 | 186 | 3 | 85 | 892 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2335
7 | 10 | 11 | 2395 | 270 | 994 | 186 | 3 | 85 | 853 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 2395
7 | 10 | 12 | 2299 | 270 | 1038 | 176 | 3 | 85 | 722 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2299
7 | 10 | 13 | 2418 | 270 | 1197 | 180 | 3 | 85 | 679 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 2418
7 | 10 | 14 | 2416 | 270 | 1184 | 195 | 3 | 85 | 674 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2416
7 | 10 | 15 | 2346 | 270 | 1391 | 208 | 3 | 85 | 381 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2346
7 | 10 | 16 | 2230 | 270 | 1486 | 216 | 3 | 85 | 163 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2230
7 | 10 | 17 | 2024 | 270 | 1356 | 217 | 3 | 85 | 85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2024
7 | 10 | 18 | 1946 | 270 | 1305 | 209 | 3 | 85 | 23 | 0 | 10 | 0 | 41 | 0 | 1946
7 | 10 | 19 | 1867 | 270 | 1309 | 192 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1867
7 | 10 | 20 | 1797 | 270 | 1254 | 180 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1797
7 | 10 | 21 | 1715 | 270 | 1181 | 172 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1715
7 | 10 | 22 | 1636 | 270 | 1101 | 171 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1636
7 | 10 | 23 | 1568 | 270 | 1032 | 170 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1568
7 | 11 | 0 | 1445 | 270 | 918 | 162 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1445
7 | 11 | 1 | 1360 | 270 | 743 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 93 | 1360
7 | 11 | 2 | 1330 | 270 | 741 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 66 | 1330
7 | 11 | 3 | 1337 | 270 | 746 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 69 | 1337
7 | 11 | 4 | 1341 | 270 | 750 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 71 | 1341
7 | 11 | 5 | 1347 | 270 | 616 | 159 | 3 | 85 | 34 | 0 | 3 | 0 | 0 | 177 | 1347
7 | 11 | 6 | 1444 | 270 | 529 | 160 | 3 | 85 | 206 | 0 | 3 | 0 | 0 | 188 | 1444
7 | 11 | 7 | 1638 | 270 | 561 | 165 | 3 | 85 | 443 | 0 | 3 | 0 | 0 | 108 | 1638
7 | 11 | 8 | 1988 | 270 | 770 | 174 | 3 | 85 | 682 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1988
7 | 11 | 9 | 2247 | 270 | 848 | 184 | 3 | 85 | 852 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 2247
7 | 11 | 10 | 2325 | 270 | 860 | 186 | 3 | 85 | 916 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2325
7 | 11 | 11 | 2376 | 270 | 898 | 186 | 3 | 85 | 929 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2376
7 | 11 | 12 | 2295 | 270 | 854 | 176 | 3 | 85 | 894 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 2295
7 | 11 | 13 | 2418 | 270 | 1064 | 180 | 3 | 85 | 812 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 2418
7 | 11 | 14 | 2457 | 270 | 1160 | 195 | 3 | 85 | 739 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 2457
7 | 11 | 15 | 2413 | 270 | 1284 | 208 | 3 | 85 | 558 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2413
7 | 11 | 16 | 2381 | 270 | 1456 | 216 | 3 | 85 | 346 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2381
7 | 11 | 17 | 2239 | 270 | 1514 | 217 | 3 | 85 | 146 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2239
7 | 11 | 18 | 2140 | 270 | 1550 | 209 | 3 | 85 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2140
7 | 11 | 19 | 2047 | 270 | 1493 | 192 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2047
7 | 11 | 20 | 1947 | 270 | 1406 | 180 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1947
7 | 11 | 21 | 1846 | 270 | 1313 | 172 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1846
7 | 11 | 22 | 1751 | 270 | 1220 | 171 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1751
7 | 11 | 23 | 1657 | 270 | 1127 | 170 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1657
7 | 12 | 0 | 1527 | 270 | 1004 | 162 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1527
7 | 12 | 1 | 1422 | 270 | 901 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1422
7 | 12 | 2 | 1381 | 270 | 861 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1381
7 | 12 | 3 | 1387 | 270 | 866 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1387
7 | 12 | 4 | 1373 | 270 | 853 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1373
7 | 12 | 5 | 1374 | 270 | 790 | 159 | 3 | 85 | 34 | 0 | 3 | 0 | 0 | 30 | 1374
7 | 12 | 6 | 1481 | 270 | 680 | 160 | 3 | 85 | 190 | 0 | 2 | 0 | 0 | 91 | 1481
7 | 12 | 7 | 1708 | 270 | 751 | 165 | 3 | 85 | 432 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1708
7 | 12 | 8 | 2062 | 270 | 921 | 174 | 3 | 85 | 607 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2062
7 | 12 | 9 | 2315 | 270 | 1042 | 184 | 3 | 85 | 728 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2315
7 | 12 | 10 | 2379 | 270 | 1049 | 186 | 3 | 85 | 783 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2379
7 | 12 | 11 | 2410 | 270 | 1073 | 186 | 3 | 85 | 789 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2410
7 | 12 | 12 | 2300 | 270 | 979 | 176 | 3 | 85 | 780 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2300
7 | 12 | 13 | 2426 | 270 | 1173 | 180 | 3 | 85 | 707 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2426
7 | 12 | 14 | 2432 | 270 | 1388 | 195 | 3 | 85 | 482 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 2432
7 | 12 | 15 | 2255 | 270 | 1377 | 208 | 3 | 85 | 301 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2255
7 | 12 | 16 | 2177 | 270 | 1477 | 216 | 3 | 85 | 116 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2177
7 | 12 | 17 | 2003 | 270 | 1377 | 217 | 3 | 85 | 46 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2003
7 | 12 | 18 | 1913 | 270 | 1325 | 209 | 3 | 85 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1913
7 | 12 | 19 | 1851 | 270 | 1300 | 192 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1851
7 | 12 | 20 | 1769 | 270 | 1230 | 180 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1769
7 | 12 | 21 | 1695 | 270 | 1163 | 172 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1695
7 | 12 | 22 | 1617 | 270 | 1086 | 171 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1617
7 | 12 | 23 | 1550 | 270 | 979 | 170 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 41 | 0 | 1550
7 | 13 | 0 | 1435 | 270 | 911 | 162 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1435
7 | 13 | 1 | 1356 | 270 | 833 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1356
7 | 13 | 2 | 1320 | 270 | 798 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1320
7 | 13 | 3 | 1324 | 270 | 764 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 37 | 1324
7 | 13 | 4 | 1339 | 270 | 763 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 56 | 1339
7 | 13 | 5 | 1351 | 270 | 793 | 159 | 3 | 85 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 | 1351
7 | 13 | 6 | 1417 | 270 | 850 | 160 | 3 | 85 | 46 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1417
7 | 13 | 7 | 1601 | 270 | 955 | 165 | 3 | 85 | 119 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1601
7 | 13 | 8 | 1889 | 270 | 1158 | 174 | 3 | 85 | 195 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1889
7 | 13 | 9 | 2054 | 270 | 1313 | 184 | 3 | 85 | 194 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2054
7 | 13 | 10 | 2070 | 270 | 1237 | 186 | 3 | 85 | 286 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2070
7 | 13 | 11 | 2059 | 270 | 1096 | 186 | 3 | 85 | 417 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2059
7 | 13 | 12 | 1958 | 270 | 997 | 176 | 3 | 85 | 421 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1958
7 | 13 | 13 | 2080 | 270 | 1114 | 180 | 3 | 85 | 421 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 2080
7 | 13 | 14 | 2092 | 270 | 1204 | 195 | 3 | 85 | 328 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2092
7 | 13 | 15 | 2046 | 270 | 1252 | 208 | 3 | 85 | 222 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2046
7 | 13 | 16 | 2023 | 270 | 1343 | 216 | 3 | 85 | 100 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2023
7 | 13 | 17 | 1924 | 270 | 1311 | 217 | 3 | 85 | 32 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1924
7 | 13 | 18 | 1876 | 270 | 1301 | 209 | 3 | 85 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1876
7 | 13 | 19 | 1800 | 270 | 1247 | 192 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1800
7 | 13 | 20 | 1720 | 270 | 1179 | 180 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1720
7 | 13 | 21 | 1637 | 270 | 1103 | 172 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1637
7 | 13 | 22 | 1584 | 270 | 1051 | 171 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1584
7 | 13 | 23 | 1526 | 270 | 992 | 170 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1526
7 | 14 | 0 | 1407 | 270 | 880 | 162 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1407
7 | 14 | 1 | 1323 | 270 | 732 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 68 | 1323
7 | 14 | 2 | 1301 | 270 | 568 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 212 | 1301
7 | 14 | 3 | 1311 | 270 | 687 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 104 | 1311
7 | 14 | 4 | 1319 | 270 | 739 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 62 | 1319
7 | 14 | 5 | 1329 | 270 | 655 | 159 | 3 | 85 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 140 | 1329
7 | 14 | 6 | 1388 | 270 | 709 | 160 | 3 | 85 | 106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54 | 1388
7 | 14 | 7 | 1560 | 270 | 809 | 165 | 3 | 85 | 227 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1560
7 | 14 | 8 | 1861 | 270 | 964 | 174 | 3 | 85 | 364 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1861
7 | 14 | 9 | 2072 | 270 | 1035 | 184 | 3 | 85 | 493 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2072
7 | 14 | 10 | 2128 | 270 | 1006 | 186 | 3 | 85 | 577 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2128
7 | 14 | 11 | 2175 | 270 | 1000 | 186 | 3 | 85 | 630 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2175
7 | 14 | 12 | 2076 | 270 | 915 | 176 | 3 | 85 | 625 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2076
7 | 14 | 13 | 2204 | 270 | 1097 | 180 | 3 | 85 | 567 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2204
7 | 14 | 14 | 2199 | 270 | 1249 | 195 | 3 | 85 | 395 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2199
7 | 14 | 15 | 2138 | 270 | 1319 | 208 | 3 | 85 | 251 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2138
7 | 14 | 16 | 2081 | 270 | 1366 | 216 | 3 | 85 | 139 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2081
7 | 14 | 17 | 1950 | 270 | 1301 | 217 | 3 | 85 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1950
7 | 14 | 18 | 1897 | 270 | 1314 | 209 | 3 | 85 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1897
7 | 14 | 19 | 1839 | 270 | 1287 | 192 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1839
7 | 14 | 20 | 1770 | 270 | 1230 | 180 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1770
7 | 14 | 21 | 1695 | 270 | 1163 | 172 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1695
7 | 14 | 22 | 1622 | 270 | 1091 | 171 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1622
7 | 14 | 23 | 1550 | 270 | 1019 | 170 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1550
7 | 15 | 0 | 1425 | 270 | 505 | 157 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 383 | 16 | 1425
7 | 15 | 1 | 1337 | 270 | 336 | 154 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 345 | 138 | 1337
7 | 15 | 2 | 1301 | 270 | 336 | 154 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 124 | 322 | 1301
7 | 15 | 3 | 1295 | 270 | 469 | 154 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 307 | 1295
7 | 15 | 4 | 1279 | 270 | 336 | 154 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 155 | 269 | 1279
7 | 15 | 5 | 1244 | 270 | 410 | 154 | 3 | 85 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 304 | 1244
7 | 15 | 6 | 1237 | 270 | 336 | 156 | 3 | 85 | 86 | 0 | 4 | 0 | 0 | 297 | 1237
7 | 15 | 7 | 1307 | 270 | 336 | 159 | 3 | 85 | 219 | 0 | 4 | 0 | -10 | 241 | 1307
7 | 15 | 8 | 1448 | 270 | 344 | 164 | 3 | 85 | 378 | 0 | 4 | 0 | 3 | 197 | 1448
7 | 15 | 9 | 1576 | 270 | 382 | 171 | 3 | 85 | 475 | 0 | 3 | 0 | 0 | 187 | 1576
7 | 15 | 10 | 1631 | 270 | 336 | 173 | 3 | 85 | 618 | 0 | 3 | 0 | 0 | 143 | 1631
7 | 15 | 11 | 1684 | 270 | 336 | 172 | 3 | 85 | 723 | 0 | 3 | 0 | 0 | 92 | 1684
7 | 15 | 12 | 1687 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 733 | 0 | 3 | 0 | 0 | 95 | 1687
7 | 15 | 13 | 1706 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 643 | 0 | 2 | 0 | 0 | 205 | 1706
7 | 15 | 14 | 1689 | 270 | 462 | 164 | 3 | 85 | 563 | 0 | 2 | 0 | 0 | 140 | 1689
7 | 15 | 15 | 1681 | 270 | 609 | 166 | 3 | 85 | 413 | 0 | 2 | 0 | 0 | 133 | 1681
7 | 15 | 16 | 1650 | 270 | 863 | 170 | 3 | 85 | 257 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1650
7 | 15 | 17 | 1600 | 270 | 945 | 181 | 3 | 85 | 114 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1600
7 | 15 | 18 | 1586 | 270 | 1017 | 189 | 3 | 85 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1586
7 | 15 | 19 | 1577 | 270 | 1027 | 190 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1577
7 | 15 | 20 | 1518 | 270 | 976 | 182 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1518
7 | 15 | 21 | 1445 | 270 | 908 | 176 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1445
7 | 15 | 22 | 1367 | 270 | 727 | 163 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 116 | 1367
7 | 15 | 23 | 1306 | 270 | 780 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1306
7 | 16 | 0 | 1198 | 270 | 563 | 157 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 116 | 1198
7 | 16 | 1 | 1124 | 270 | 336 | 154 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 271 | 1124
7 | 16 | 2 | 1094 | 270 | 336 | 154 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 241 | 1094
7 | 16 | 3 | 1094 | 270 | 336 | 154 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 241 | 1094
7 | 16 | 4 | 1115 | 270 | 336 | 154 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 262 | 1115
7 | 16 | 5 | 1094 | 270 | 336 | 154 | 3 | 85 | 28 | 0 | 5 | 0 | 0 | 213 | 1094
7 | 16 | 6 | 1107 | 270 | 336 | 156 | 3 | 85 | 192 | 0 | 4 | 0 | 0 | 61 | 1107
7 | 16 | 7 | 1207 | 270 | 336 | 159 | 3 | 85 | 418 | 0 | 3 | 0 | -106 | 39 | 1207
7 | 16 | 8 | 1358 | 270 | 336 | 164 | 3 | 85 | 650 | 0 | 3 | 0 | -368 | 215 | 1358
7 | 16 | 9 | 1483 | 270 | 336 | 171 | 3 | 85 | 767 | 0 | 3 | 0 | -385 | 233 | 1483
7 | 16 | 10 | 1555 | 270 | 336 | 173 | 3 | 85 | 892 | 0 | 3 | 0 | -408 | 201 | 1555
7 | 16 | 11 | 1621 | 270 | 336 | 172 | 3 | 85 | 964 | 0 | 4 | 0 | -408 | 195 | 1621
7 | 16 | 12 | 1664 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 973 | 0 | 5 | 0 | -216 | 46 | 1664
7 | 16 | 13 | 1658 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 896 | 0 | 6 | 0 | -65 | -35 | 1658
7 | 16 | 14 | 1673 | 270 | 336 | 164 | 3 | 85 | 812 | 0 | 6 | 0 | 0 | -3 | 1673
7 | 16 | 15 | 1673 | 270 | 336 | 166 | 3 | 85 | 645 | 0 | 5 | 0 | 0 | 163 | 1673
7 | 16 | 16 | 1692 | 270 | 745 | 170 | 3 | 85 | 416 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1692
7 | 16 | 17 | 1697 | 270 | 982 | 181 | 3 | 85 | 173 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1697
7 | 16 | 18 | 1677 | 270 | 1104 | 189 | 3 | 85 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1677
7 | 16 | 19 | 1653 | 270 | 1101 | 190 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1653
7 | 16 | 20 | 1586 | 270 | 1041 | 182 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1586
7 | 16 | 21 | 1506 | 270 | 968 | 176 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1506
7 | 16 | 22 | 1414 | 270 | 848 | 163 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 41 | 0 | 1414
7 | 16 | 23 | 1336 | 270 | 813 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1336
7 | 17 | 0 | 1221 | 270 | 701 | 157 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1221
7 | 17 | 1 | 1141 | 270 | 564 | 154 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 61 | 1141
7 | 17 | 2 | 1118 | 270 | 383 | 154 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 37 | 183 | 1118
7 | 17 | 3 | 1136 | 270 | 445 | 154 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 176 | 1136
7 | 17 | 4 | 1149 | 270 | 448 | 154 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 186 | 1149
7 | 17 | 5 | 1168 | 270 | 420 | 154 | 3 | 85 | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 205 | 1168
7 | 17 | 6 | 1272 | 270 | 336 | 156 | 3 | 85 | 204 | 0 | 4 | 0 | 0 | 214 | 1272
7 | 17 | 7 | 1499 | 270 | 336 | 159 | 3 | 85 | 470 | 0 | 4 | 0 | -48 | 220 | 1499
7 | 17 | 8 | 1796 | 270 | 336 | 164 | 3 | 85 | 723 | 0 | 3 | 0 | 0 | 212 | 1796
7 | 17 | 9 | 2033 | 270 | 336 | 171 | 3 | 85 | 905 | 0 | 2 | 0 | 0 | 261 | 2033
7 | 17 | 10 | 2118 | 270 | 336 | 173 | 3 | 85 | 1003 | 0 | 2 | 0 | 0 | 246 | 2118
7 | 17 | 11 | 2183 | 270 | 336 | 172 | 3 | 85 | 1034 | 0 | 1 | 0 | 0 | 282 | 2183
7 | 17 | 12 | 2158 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 1017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 284 | 2158
7 | 17 | 13 | 2244 | 270 | 583 | 162 | 3 | 85 | 966 | 0 | 1 | 0 | 0 | 174 | 2244
7 | 17 | 14 | 2262 | 270 | 886 | 164 | 3 | 85 | 844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2262
7 | 17 | 15 | 2256 | 270 | 1061 | 166 | 3 | 85 | 669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2256
7 | 17 | 16 | 2247 | 270 | 1289 | 170 | 3 | 85 | 429 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2247
7 | 17 | 17 | 2184 | 270 | 1466 | 181 | 3 | 85 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2184
7 | 17 | 18 | 2105 | 270 | 1535 | 189 | 3 | 85 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2105
7 | 17 | 19 | 2036 | 270 | 1487 | 190 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2036
7 | 17 | 20 | 1947 | 270 | 1404 | 182 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1947
7 | 17 | 21 | 1856 | 270 | 1319 | 176 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1856
7 | 17 | 22 | 1749 | 270 | 1225 | 163 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1749
7 | 17 | 23 | 1653 | 270 | 1132 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1653
7 | 18 | 0 | 1505 | 270 | 981 | 162 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1505
7 | 18 | 1 | 1402 | 270 | 881 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1402
7 | 18 | 2 | 1364 | 270 | 842 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1364
7 | 18 | 3 | 1355 | 270 | 833 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1355
7 | 18 | 4 | 1358 | 270 | 836 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1358
7 | 18 | 5 | 1367 | 270 | 817 | 159 | 3 | 85 | 29 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1367
7 | 18 | 6 | 1499 | 270 | 776 | 160 | 3 | 85 | 202 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1499
7 | 18 | 7 | 1748 | 270 | 767 | 165 | 3 | 85 | 454 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1748
7 | 18 | 8 | 2124 | 270 | 912 | 174 | 3 | 85 | 677 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2124
7 | 18 | 9 | 2404 | 270 | 986 | 184 | 3 | 85 | 873 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2404
7 | 18 | 10 | 2491 | 270 | 974 | 186 | 3 | 85 | 972 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2491
7 | 18 | 11 | 2552 | 270 | 1013 | 186 | 3 | 85 | 994 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2552
7 | 18 | 12 | 2471 | 270 | 1028 | 176 | 3 | 85 | 907 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2471
7 | 18 | 13 | 2572 | 270 | 1238 | 180 | 3 | 85 | 795 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2572
7 | 18 | 14 | 2605 | 270 | 1376 | 195 | 3 | 85 | 673 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2605
7 | 18 | 15 | 2543 | 270 | 1482 | 208 | 3 | 85 | 492 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2543
7 | 18 | 16 | 2504 | 270 | 1585 | 216 | 3 | 85 | 342 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2504
7 | 18 | 17 | 2371 | 270 | 1631 | 217 | 3 | 85 | 163 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2371
7 | 18 | 18 | 2276 | 270 | 1678 | 209 | 3 | 85 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2276
7 | 18 | 19 | 2184 | 270 | 1631 | 192 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2184
7 | 18 | 20 | 2060 | 270 | 1520 | 180 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2060
7 | 18 | 21 | 1948 | 270 | 1417 | 172 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1948
7 | 18 | 22 | 1848 | 270 | 1317 | 171 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1848
7 | 18 | 23 | 1745 | 270 | 1215 | 170 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1745
7 | 19 | 0 | 1593 | 270 | 1071 | 162 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1593
7 | 19 | 1 | 1485 | 270 | 965 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1485
7 | 19 | 2 | 1435 | 270 | 916 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1435
7 | 19 | 3 | 1420 | 270 | 900 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1420
7 | 19 | 4 | 1414 | 270 | 895 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1414
7 | 19 | 5 | 1420 | 270 | 872 | 159 | 3 | 85 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1420
7 | 19 | 6 | 1528 | 270 | 831 | 160 | 3 | 85 | 177 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1528
7 | 19 | 7 | 1759 | 270 | 848 | 165 | 3 | 85 | 386 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1759
7 | 19 | 8 | 2122 | 270 | 639 | 174 | 3 | 85 | 589 | 0 | 1 | 0 | 359 | 2 | 2122
7 | 19 | 9 | 2371 | 270 | 1151 | 184 | 3 | 85 | 677 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2371
7 | 19 | 10 | 2407 | 270 | 1196 | 186 | 3 | 85 | 667 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2407
7 | 19 | 11 | 2432 | 270 | 1209 | 186 | 3 | 85 | 678 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2432
7 | 19 | 12 | 2312 | 270 | 1190 | 176 | 3 | 85 | 585 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2312
7 | 19 | 13 | 2410 | 270 | 1298 | 180 | 3 | 85 | 571 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 2410
7 | 19 | 14 | 2404 | 270 | 1405 | 195 | 3 | 85 | 439 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2404
7 | 19 | 15 | 2355 | 270 | 1496 | 208 | 3 | 85 | 285 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2355
7 | 19 | 16 | 2293 | 270 | 1557 | 216 | 3 | 85 | 156 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2293
7 | 19 | 17 | 2151 | 270 | 1491 | 217 | 3 | 85 | 80 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2151
7 | 19 | 18 | 2083 | 270 | 1499 | 209 | 3 | 85 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2083
7 | 19 | 19 | 2002 | 270 | 1443 | 192 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2002
7 | 19 | 20 | 1891 | 270 | 1343 | 180 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1891
7 | 19 | 21 | 1780 | 270 | 1240 | 172 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1780
7 | 19 | 22 | 1683 | 270 | 1144 | 171 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1683
7 | 19 | 23 | 1598 | 270 | 1060 | 170 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1598
7 | 20 | 0 | 1463 | 270 | 934 | 162 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1463
7 | 20 | 1 | 1360 | 270 | 832 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1360
7 | 20 | 2 | 1315 | 270 | 786 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1315
7 | 20 | 3 | 1315 | 270 | 784 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1315
7 | 20 | 4 | 1316 | 270 | 786 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1316
7 | 20 | 5 | 1333 | 270 | 776 | 159 | 3 | 85 | 29 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1333
7 | 20 | 6 | 1441 | 270 | 707 | 160 | 3 | 85 | 207 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 1441
7 | 20 | 7 | 1639 | 270 | 636 | 165 | 3 | 85 | 470 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1639
7 | 20 | 8 | 1976 | 270 | 734 | 174 | 3 | 85 | 700 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1976
7 | 20 | 9 | 2205 | 270 | 791 | 184 | 3 | 85 | 863 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2205
7 | 20 | 10 | 2277 | 270 | 747 | 186 | 3 | 85 | 978 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2277
7 | 20 | 11 | 2328 | 270 | 745 | 186 | 3 | 85 | 1033 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 2328
7 | 20 | 12 | 2258 | 270 | 676 | 176 | 3 | 85 | 1042 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2258
7 | 20 | 13 | 2383 | 270 | 860 | 180 | 3 | 85 | 980 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2383
7 | 20 | 14 | 2399 | 270 | 993 | 195 | 3 | 85 | 847 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2399
7 | 20 | 15 | 2364 | 270 | 1138 | 208 | 3 | 85 | 653 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2364
7 | 20 | 16 | 2306 | 270 | 1330 | 216 | 3 | 85 | 396 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2306
7 | 20 | 17 | 2157 | 270 | 1414 | 217 | 3 | 85 | 163 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2157
7 | 20 | 18 | 2047 | 270 | 1455 | 209 | 3 | 85 | 21 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 2047
7 | 20 | 19 | 1942 | 270 | 1387 | 192 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1942
7 | 20 | 20 | 1834 | 270 | 1294 | 180 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1834
7 | 20 | 21 | 1739 | 270 | 1207 | 172 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1739
7 | 20 | 22 | 1649 | 270 | 1120 | 171 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1649
7 | 20 | 23 | 1573 | 270 | 1044 | 170 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1573
7 | 21 | 0 | 1443 | 270 | 923 | 162 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1443
7 | 21 | 1 | 1347 | 270 | 828 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1347
7 | 21 | 2 | 1310 | 270 | 719 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 1310
7 | 21 | 3 | 1307 | 270 | 705 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 1307
7 | 21 | 4 | 1313 | 270 | 736 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1313
7 | 21 | 5 | 1319 | 270 | 684 | 159 | 3 | 85 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 1319
7 | 21 | 6 | 1394 | 270 | 631 | 160 | 3 | 85 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1394
7 | 21 | 7 | 1603 | 270 | 695 | 165 | 3 | 85 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1603
7 | 21 | 8 | 1942 | 270 | 795 | 174 | 3 | 85 | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1942
7 | 21 | 9 | 2184 | 270 | 895 | 184 | 3 | 85 | 746 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2184
7 | 21 | 10 | 2223 | 270 | 875 | 186 | 3 | 85 | 802 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2223
7 | 21 | 11 | 2249 | 270 | 867 | 186 | 3 | 85 | 836 | 0 | 4 | 0 | 0 | -2 | 2249
7 | 21 | 12 | 2168 | 270 | 745 | 176 | 3 | 85 | 877 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 2168
7 | 21 | 13 | 2297 | 270 | 870 | 180 | 3 | 85 | 884 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 2297
7 | 21 | 14 | 2299 | 270 | 957 | 195 | 3 | 85 | 785 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2299
7 | 21 | 15 | 2250 | 270 | 1065 | 208 | 3 | 85 | 616 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2250
7 | 21 | 16 | 2199 | 270 | 1235 | 216 | 3 | 85 | 389 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2199
7 | 21 | 17 | 2043 | 270 | 1307 | 217 | 3 | 85 | 159 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2043
7 | 21 | 18 | 1936 | 270 | 1347 | 209 | 3 | 85 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1936
7 | 21 | 19 | 1866 | 270 | 1315 | 192 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1866
7 | 21 | 20 | 1775 | 270 | 1236 | 180 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1775
7 | 21 | 21 | 1683 | 270 | 1151 | 172 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1683
7 | 21 | 22 | 1602 | 270 | 1071 | 171 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1602
7 | 21 | 23 | 1530 | 270 | 1000 | 170 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1530
7 | 22 | 0 | 1408 | 270 | 509 | 157 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 383 | 0 | 1408
7 | 22 | 1 | 1314 | 270 | 361 | 154 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 345 | 94 | 1314
7 | 22 | 2 | 1260 | 270 | 596 | 154 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 150 | 1260
7 | 22 | 3 | 1250 | 270 | 545 | 154 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 41 | 150 | 1250
7 | 22 | 4 | 1237 | 270 | 574 | 154 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 149 | 1237
7 | 22 | 5 | 1205 | 270 | 491 | 154 | 3 | 85 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 178 | 1205
7 | 22 | 6 | 1210 | 270 | 336 | 156 | 3 | 85 | 175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 184 | 1210
7 | 22 | 7 | 1309 | 270 | 336 | 159 | 3 | 85 | 434 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 1309
7 | 22 | 8 | 1481 | 270 | 336 | 164 | 3 | 85 | 664 | 0 | 1 | 0 | -66 | 24 | 1481
7 | 22 | 9 | 1621 | 270 | 336 | 171 | 3 | 85 | 799 | 0 | 1 | 0 | -80 | 36 | 1621
7 | 22 | 10 | 1694 | 270 | 336 | 173 | 3 | 85 | 928 | 0 | 2 | 0 | -231 | 128 | 1694
7 | 22 | 11 | 1711 | 270 | 336 | 172 | 3 | 85 | 943 | 0 | 3 | 0 | -201 | 100 | 1711
7 | 22 | 12 | 1714 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 962 | 0 | 4 | 0 | -215 | 107 | 1714
7 | 22 | 13 | 1738 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 927 | 0 | 4 | 0 | -12 | -37 | 1738
7 | 22 | 14 | 1725 | 270 | 357 | 164 | 3 | 85 | 821 | 0 | 4 | 0 | 0 | 21 | 1725
7 | 22 | 15 | 1696 | 270 | 519 | 166 | 3 | 85 | 649 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1696
7 | 22 | 16 | 1679 | 270 | 736 | 170 | 3 | 85 | 411 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1679
7 | 22 | 17 | 1610 | 270 | 905 | 181 | 3 | 85 | 162 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1610
7 | 22 | 18 | 1558 | 270 | 756 | 189 | 3 | 85 | 20 | 0 | 2 | 0 | 233 | 0 | 1558
7 | 22 | 19 | 1521 | 270 | 973 | 190 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1521
7 | 22 | 20 | 1454 | 270 | 530 | 182 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 383 | 0 | 1454
7 | 22 | 21 | 1383 | 270 | 847 | 176 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1383
7 | 22 | 22 | 1304 | 270 | 399 | 163 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 383 | 0 | 1304
7 | 22 | 23 | 1244 | 270 | 341 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 383 | 1 | 1244
7 | 23 | 0 | 1140 | 270 | 531 | 157 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 93 | 1140
7 | 23 | 1 | 1066 | 270 | 336 | 154 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 217 | 1066
7 | 23 | 2 | 1040 | 270 | 336 | 154 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 189 | 1040
7 | 23 | 3 | 1045 | 270 | 336 | 154 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 194 | 1045
7 | 23 | 4 | 1056 | 270 | 336 | 154 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 205 | 1056
7 | 23 | 5 | 1054 | 270 | 336 | 154 | 3 | 85 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 179 | 1054
7 | 23 | 6 | 1069 | 270 | 336 | 156 | 3 | 85 | 175 | 0 | 2 | 0 | 0 | 42 | 1069
7 | 23 | 7 | 1150 | 270 | 336 | 159 | 3 | 85 | 418 | 0 | 2 | 0 | -123 | 0 | 1150
7 | 23 | 8 | 1278 | 270 | 336 | 164 | 3 | 85 | 657 | 0 | 1 | 0 | -316 | 78 | 1278
7 | 23 | 9 | 1420 | 270 | 336 | 171 | 3 | 85 | 841 | 0 | 1 | 0 | -361 | 74 | 1420
7 | 23 | 10 | 1484 | 270 | 336 | 173 | 3 | 85 | 931 | 0 | 1 | 0 | -370 | 55 | 1484
7 | 23 | 11 | 1533 | 270 | 336 | 172 | 3 | 85 | 989 | 0 | 1 | 0 | -370 | 47 | 1533
7 | 23 | 12 | 1581 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 994 | 0 | 2 | 0 | -321 | 50 | 1581
7 | 23 | 13 | 1578 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 928 | 0 | 2 | 0 | -254 | 46 | 1578
7 | 23 | 14 | 1581 | 270 | 336 | 164 | 3 | 85 | 819 | 0 | 3 | 0 | -176 | 77 | 1581
7 | 23 | 15 | 1577 | 270 | 385 | 166 | 3 | 85 | 638 | 0 | 3 | 0 | 0 | 27 | 1577
7 | 23 | 16 | 1582 | 270 | 644 | 170 | 3 | 85 | 405 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1582
7 | 23 | 17 | 1575 | 270 | 872 | 181 | 3 | 85 | 159 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1575
7 | 23 | 18 | 1543 | 270 | 975 | 189 | 3 | 85 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1543
7 | 23 | 19 | 1534 | 270 | 983 | 190 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1534
7 | 23 | 20 | 1470 | 270 | 928 | 182 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1470
7 | 23 | 21 | 1385 | 270 | 850 | 176 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1385
7 | 23 | 22 | 1293 | 270 | 730 | 163 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | 0 | 1293
7 | 23 | 23 | 1224 | 270 | 705 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1224
7 | 24 | 0 | 1132 | 270 | 498 | 162 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 113 | 1132
7 | 24 | 1 | 1061 | 270 | 336 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 206 | 1061
7 | 24 | 2 | 1046 | 270 | 336 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 190 | 1046
7 | 24 | 3 | 1067 | 270 | 336 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 210 | 1067
7 | 24 | 4 | 1099 | 270 | 357 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 221 | 1099
7 | 24 | 5 | 1132 | 270 | 366 | 159 | 3 | 85 | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 218 | 1132
7 | 24 | 6 | 1257 | 270 | 373 | 160 | 3 | 85 | 197 | 0 | 2 | 0 | 0 | 167 | 1257
7 | 24 | 7 | 1525 | 270 | 398 | 165 | 3 | 85 | 452 | 0 | 1 | 0 | 0 | 151 | 1525
7 | 24 | 8 | 1914 | 270 | 697 | 174 | 3 | 85 | 684 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1914
7 | 24 | 9 | 2149 | 270 | 780 | 184 | 3 | 85 | 826 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2149
7 | 24 | 10 | 2215 | 270 | 756 | 186 | 3 | 85 | 915 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2215
7 | 24 | 11 | 2281 | 270 | 752 | 186 | 3 | 85 | 985 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2281
7 | 24 | 12 | 2206 | 270 | 685 | 176 | 3 | 85 | 987 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2206
7 | 24 | 13 | 2337 | 270 | 850 | 180 | 3 | 85 | 947 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2337
7 | 24 | 14 | 2360 | 270 | 972 | 195 | 3 | 85 | 834 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2360
7 | 24 | 15 | 2341 | 270 | 1113 | 208 | 3 | 85 | 660 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2341
7 | 24 | 16 | 2316 | 270 | 1318 | 216 | 3 | 85 | 421 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2316
7 | 24 | 17 | 2163 | 270 | 1428 | 217 | 3 | 85 | 157 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2163
7 | 24 | 18 | 2043 | 270 | 1456 | 209 | 3 | 85 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2043
7 | 24 | 19 | 1946 | 270 | 1394 | 192 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1946
7 | 24 | 20 | 1845 | 270 | 1306 | 180 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1845
7 | 24 | 21 | 1747 | 270 | 1215 | 172 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1747
7 | 24 | 22 | 1659 | 270 | 1129 | 171 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1659
7 | 24 | 23 | 1568 | 270 | 1039 | 170 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1568
7 | 25 | 0 | 1440 | 270 | 919 | 162 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1440
7 | 25 | 1 | 1345 | 270 | 826 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1345
7 | 25 | 2 | 1302 | 270 | 738 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1302
7 | 25 | 3 | 1308 | 270 | 709 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 1308
7 | 25 | 4 | 1311 | 270 | 713 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 1311
7 | 25 | 5 | 1321 | 270 | 673 | 159 | 3 | 85 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 1321
7 | 25 | 6 | 1425 | 270 | 573 | 160 | 3 | 85 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 1425
7 | 25 | 7 | 1648 | 270 | 693 | 165 | 3 | 85 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1648
7 | 25 | 8 | 2015 | 270 | 811 | 174 | 3 | 85 | 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2015
7 | 25 | 9 | 2263 | 270 | 869 | 184 | 3 | 85 | 851 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2263
7 | 25 | 10 | 2332 | 270 | 825 | 186 | 3 | 85 | 962 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2332
7 | 25 | 11 | 2387 | 270 | 815 | 186 | 3 | 85 | 1027 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2387
7 | 25 | 12 | 2326 | 270 | 770 | 176 | 3 | 85 | 1021 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2326
7 | 25 | 13 | 2456 | 270 | 956 | 180 | 3 | 85 | 961 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2456
7 | 25 | 14 | 2485 | 270 | 1096 | 195 | 3 | 85 | 834 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2485
7 | 25 | 15 | 2459 | 270 | 1249 | 208 | 3 | 85 | 641 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2459
7 | 25 | 16 | 2429 | 270 | 1452 | 216 | 3 | 85 | 401 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2429
7 | 25 | 17 | 2275 | 270 | 1539 | 217 | 3 | 85 | 160 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2275
7 | 25 | 18 | 2159 | 270 | 1573 | 209 | 3 | 85 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2159
7 | 25 | 19 | 2059 | 270 | 1507 | 192 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2059
7 | 25 | 20 | 1952 | 270 | 1412 | 180 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1952
7 | 25 | 21 | 1835 | 270 | 1302 | 172 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1835
7 | 25 | 22 | 1741 | 270 | 1210 | 171 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1741
7 | 25 | 23 | 1648 | 270 | 1118 | 170 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1648
7 | 26 | 0 | 1504 | 270 | 941 | 162 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | 1 | 1504
7 | 26 | 1 | 1405 | 270 | 885 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1405
7 | 26 | 2 | 1358 | 270 | 839 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1358
7 | 26 | 3 | 1353 | 270 | 834 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1353
7 | 26 | 4 | 1349 | 270 | 831 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1349
7 | 26 | 5 | 1366 | 270 | 740 | 159 | 3 | 85 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 86 | 1366
7 | 26 | 6 | 1479 | 270 | 712 | 160 | 3 | 85 | 181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 67 | 1479
7 | 26 | 7 | 1725 | 270 | 769 | 165 | 3 | 85 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1725
7 | 26 | 8 | 2099 | 270 | 893 | 174 | 3 | 85 | 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2099
7 | 26 | 9 | 2369 | 270 | 976 | 184 | 3 | 85 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2369
7 | 26 | 10 | 2455 | 270 | 958 | 186 | 3 | 85 | 953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2455
7 | 26 | 11 | 2513 | 270 | 971 | 186 | 3 | 85 | 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2513
7 | 26 | 12 | 2457 | 270 | 952 | 176 | 3 | 85 | 971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2457
7 | 26 | 13 | 2574 | 270 | 1166 | 180 | 3 | 85 | 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2574
7 | 26 | 14 | 2587 | 270 | 1308 | 195 | 3 | 85 | 725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2587
7 | 26 | 15 | 2543 | 270 | 1432 | 208 | 3 | 85 | 543 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2543
7 | 26 | 16 | 2506 | 270 | 1634 | 216 | 3 | 85 | 296 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2506
7 | 26 | 17 | 2312 | 270 | 1620 | 217 | 3 | 85 | 116 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2312
7 | 26 | 18 | 2193 | 270 | 1615 | 209 | 3 | 85 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2193
7 | 26 | 19 | 2083 | 270 | 1532 | 192 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2083
7 | 26 | 20 | 1977 | 270 | 1439 | 180 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1977
7 | 26 | 21 | 1872 | 270 | 1341 | 172 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1872
7 | 26 | 22 | 1767 | 270 | 1238 | 171 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1767
7 | 26 | 23 | 1668 | 270 | 1140 | 170 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1668
7 | 27 | 0 | 1525 | 270 | 1004 | 162 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1525
7 | 27 | 1 | 1422 | 270 | 903 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1422
7 | 27 | 2 | 1378 | 270 | 859 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1378
7 | 27 | 3 | 1364 | 270 | 845 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1364
7 | 27 | 4 | 1358 | 270 | 840 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1358
7 | 27 | 5 | 1373 | 270 | 834 | 159 | 3 | 85 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1373
7 | 27 | 6 | 1494 | 270 | 793 | 160 | 3 | 85 | 182 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1494
7 | 27 | 7 | 1738 | 270 | 772 | 165 | 3 | 85 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1738
7 | 27 | 8 | 2123 | 270 | 905 | 174 | 3 | 85 | 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2123
7 | 27 | 9 | 2391 | 270 | 989 | 184 | 3 | 85 | 859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2391
7 | 27 | 10 | 2483 | 270 | 969 | 186 | 3 | 85 | 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2483
7 | 27 | 11 | 2542 | 270 | 989 | 186 | 3 | 85 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2542
7 | 27 | 12 | 2481 | 270 | 977 | 176 | 3 | 85 | 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2481
7 | 27 | 13 | 2603 | 270 | 1171 | 180 | 3 | 85 | 893 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2603
7 | 27 | 14 | 2601 | 270 | 1332 | 195 | 3 | 85 | 714 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 2601
7 | 27 | 15 | 2548 | 270 | 1479 | 208 | 3 | 85 | 500 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2548
7 | 27 | 16 | 2484 | 270 | 1617 | 216 | 3 | 85 | 291 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2484
7 | 27 | 17 | 2293 | 270 | 1615 | 217 | 3 | 85 | 102 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2293
7 | 27 | 18 | 2170 | 270 | 1594 | 209 | 3 | 85 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2170
7 | 27 | 19 | 2060 | 270 | 1510 | 192 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2060
7 | 27 | 20 | 1963 | 270 | 1425 | 180 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1963
7 | 27 | 21 | 1854 | 270 | 1323 | 172 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1854
7 | 27 | 22 | 1755 | 270 | 1225 | 171 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1755
7 | 27 | 23 | 1654 | 270 | 1126 | 170 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1654
7 | 28 | 0 | 1514 | 270 | 993 | 162 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1514
7 | 28 | 1 | 1413 | 270 | 893 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1413
7 | 28 | 2 | 1369 | 270 | 850 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1369
7 | 28 | 3 | 1356 | 270 | 837 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1356
7 | 28 | 4 | 1344 | 270 | 826 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1344
7 | 28 | 5 | 1361 | 270 | 823 | 159 | 3 | 85 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1361
7 | 28 | 6 | 1467 | 270 | 779 | 160 | 3 | 85 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1467
7 | 28 | 7 | 1704 | 270 | 780 | 165 | 3 | 85 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1704
7 | 28 | 8 | 2061 | 270 | 926 | 174 | 3 | 85 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2061
7 | 28 | 9 | 2322 | 270 | 998 | 184 | 3 | 85 | 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2322
7 | 28 | 10 | 2377 | 270 | 962 | 186 | 3 | 85 | 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2377
7 | 28 | 11 | 2450 | 270 | 960 | 186 | 3 | 85 | 946 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2450
7 | 28 | 12 | 2393 | 270 | 914 | 176 | 3 | 85 | 944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2393
7 | 28 | 13 | 2500 | 270 | 1086 | 180 | 3 | 85 | 875 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2500
7 | 28 | 14 | 2492 | 270 | 1201 | 195 | 3 | 85 | 735 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 2492
7 | 28 | 15 | 2442 | 270 | 1325 | 208 | 3 | 85 | 547 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2442
7 | 28 | 16 | 2378 | 270 | 1462 | 216 | 3 | 85 | 339 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2378
7 | 28 | 17 | 2216 | 270 | 1500 | 217 | 3 | 85 | 138 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2216
7 | 28 | 18 | 2101 | 270 | 1518 | 209 | 3 | 85 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2101
7 | 28 | 19 | 2006 | 270 | 1452 | 192 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2006
7 | 28 | 20 | 1904 | 270 | 1362 | 180 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1904
7 | 28 | 21 | 1803 | 270 | 1269 | 172 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1803
7 | 28 | 22 | 1715 | 270 | 1185 | 171 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1715
7 | 28 | 23 | 1627 | 270 | 1098 | 170 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1627
7 | 29 | 0 | 1485 | 270 | 633 | 157 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 336 | 0 | 1485
7 | 29 | 1 | 1377 | 270 | 864 | 154 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1377
7 | 29 | 2 | 1326 | 270 | 772 | 154 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | 0 | 1326
7 | 29 | 3 | 1303 | 270 | 790 | 154 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1303
7 | 29 | 4 | 1288 | 270 | 775 | 154 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1288
7 | 29 | 5 | 1263 | 270 | 715 | 154 | 3 | 85 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1263
7 | 29 | 6 | 1262 | 270 | 457 | 156 | 3 | 85 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 1262
7 | 29 | 7 | 1372 | 270 | 336 | 159 | 3 | 85 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 1372
7 | 29 | 8 | 1528 | 270 | 349 | 164 | 3 | 85 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 1528
7 | 29 | 9 | 1708 | 270 | 336 | 171 | 3 | 85 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 1708
7 | 29 | 10 | 1790 | 270 | 336 | 173 | 3 | 85 | 925 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1790
7 | 29 | 11 | 1819 | 270 | 336 | 172 | 3 | 85 | 954 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 1819
7 | 29 | 12 | 1809 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 948 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1809
7 | 29 | 13 | 1854 | 270 | 337 | 162 | 3 | 85 | 926 | 0 | 3 | 0 | 0 | 68 | 1854
7 | 29 | 14 | 1838 | 270 | 497 | 164 | 3 | 85 | 817 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1838
7 | 29 | 15 | 1820 | 270 | 651 | 166 | 3 | 85 | 642 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1820
7 | 29 | 16 | 1791 | 270 | 861 | 170 | 3 | 85 | 398 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1791
7 | 29 | 17 | 1726 | 270 | 1036 | 181 | 3 | 85 | 148 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1726
7 | 29 | 18 | 1671 | 270 | 1107 | 189 | 3 | 85 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1671
7 | 29 | 19 | 1633 | 270 | 1083 | 190 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1633
7 | 29 | 20 | 1558 | 270 | 1016 | 182 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1558
7 | 29 | 21 | 1482 | 270 | 947 | 176 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1482
7 | 29 | 22 | 1401 | 270 | 879 | 163 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1401
7 | 29 | 23 | 1330 | 270 | 811 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1330
7 | 30 | 0 | 1204 | 270 | 689 | 157 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1204
7 | 30 | 1 | 1123 | 270 | 566 | 154 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1123
7 | 30 | 2 | 1089 | 270 | 460 | 154 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 116 | 1089
7 | 30 | 3 | 1091 | 270 | 409 | 154 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 1091
7 | 30 | 4 | 1090 | 270 | 387 | 154 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 1090
7 | 30 | 5 | 1081 | 270 | 342 | 154 | 3 | 85 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 1081
7 | 30 | 6 | 1116 | 270 | 336 | 156 | 3 | 85 | 186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 79 | 1116
7 | 30 | 7 | 1216 | 270 | 336 | 159 | 3 | 85 | 445 | 0 | 0 | 0 | -83 | 1 | 1216
7 | 30 | 8 | 1361 | 270 | 336 | 164 | 3 | 85 | 656 | 0 | 1 | 0 | -154 | 0 | 1361
7 | 30 | 9 | 1530 | 270 | 336 | 171 | 3 | 85 | 831 | 0 | 0 | 0 | -236 | 70 | 1530
7 | 30 | 10 | 1587 | 270 | 336 | 173 | 3 | 85 | 873 | 0 | 0 | 0 | -117 | -36 | 1587
7 | 30 | 11 | 1651 | 270 | 336 | 172 | 3 | 85 | 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | -130 | 1651
7 | 30 | 12 | 1694 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 888 | 0 | 1 | 0 | 0 | -51 | 1694
7 | 30 | 13 | 1723 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 842 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1723
7 | 30 | 14 | 1698 | 270 | 448 | 164 | 3 | 85 | 687 | 0 | 2 | 0 | 0 | 39 | 1698
7 | 30 | 15 | 1705 | 270 | 616 | 166 | 3 | 85 | 561 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1705
7 | 30 | 16 | 1702 | 270 | 792 | 170 | 3 | 85 | 379 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1702
7 | 30 | 17 | 1706 | 270 | 1022 | 181 | 3 | 85 | 142 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1706
7 | 30 | 18 | 1686 | 270 | 1122 | 189 | 3 | 85 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1686
7 | 30 | 19 | 1665 | 270 | 1114 | 190 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1665
7 | 30 | 20 | 1592 | 270 | 1049 | 182 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1592
7 | 30 | 21 | 1511 | 270 | 975 | 176 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1511
7 | 30 | 22 | 1412 | 270 | 889 | 163 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1412
7 | 30 | 23 | 1332 | 270 | 812 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1332
7 | 31 | 0 | 1212 | 270 | 691 | 162 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1212
7 | 31 | 1 | 1135 | 270 | 580 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 1135
7 | 31 | 2 | 1113 | 270 | 534 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 | 1113
7 | 31 | 3 | 1125 | 270 | 510 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 96 | 1125
7 | 31 | 4 | 1143 | 270 | 562 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1143
7 | 31 | 5 | 1187 | 270 | 616 | 159 | 3 | 85 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1187
7 | 31 | 6 | 1338 | 270 | 645 | 160 | 3 | 85 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1338
7 | 31 | 7 | 1634 | 270 | 733 | 165 | 3 | 85 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1634
7 | 31 | 8 | 2050 | 270 | 964 | 174 | 3 | 85 | 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2050
7 | 31 | 9 | 2308 | 270 | 1018 | 184 | 3 | 85 | 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2308
7 | 31 | 10 | 2391 | 270 | 1004 | 186 | 3 | 85 | 843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2391
7 | 31 | 11 | 2430 | 270 | 1039 | 186 | 3 | 85 | 846 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2430
7 | 31 | 12 | 2363 | 270 | 991 | 176 | 3 | 85 | 837 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2363
7 | 31 | 13 | 2483 | 270 | 1136 | 180 | 3 | 85 | 808 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2483
7 | 31 | 14 | 2494 | 270 | 1241 | 195 | 3 | 85 | 698 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 2494
7 | 31 | 15 | 2443 | 270 | 1401 | 208 | 3 | 85 | 473 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2443
7 | 31 | 16 | 2379 | 270 | 1584 | 216 | 3 | 85 | 218 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2379
7 | 31 | 17 | 2218 | 270 | 1576 | 217 | 3 | 85 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2218
7 | 31 | 18 | 2148 | 270 | 1574 | 209 | 3 | 85 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2148
7 | 31 | 19 | 2067 | 270 | 1515 | 192 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2067
7 | 31 | 20 | 1965 | 270 | 1426 | 180 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1965
7 | 31 | 21 | 1871 | 270 | 1340 | 172 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1871
7 | 31 | 22 | 1780 | 270 | 1250 | 171 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1780
7 | 31 | 23 | 1690 | 270 | 1161 | 170 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1690
8 | 1 | 0 | 1540 | 270 | 1055 | 126 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1540
8 | 1 | 1 | 1446 | 270 | 963 | 124 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1446
8 | 1 | 2 | 1393 | 270 | 910 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1393
8 | 1 | 3 | 1384 | 270 | 901 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1384
8 | 1 | 4 | 1377 | 270 | 896 | 122 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1377
8 | 1 | 5 | 1407 | 270 | 923 | 122 | 3 | 85 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1407
8 | 1 | 6 | 1503 | 270 | 956 | 123 | 3 | 85 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1503
8 | 1 | 7 | 1719 | 270 | 997 | 132 | 3 | 85 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1719
8 | 1 | 8 | 2099 | 270 | 1172 | 144 | 3 | 85 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2099
8 | 1 | 9 | 2372 | 270 | 1211 | 154 | 3 | 85 | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2372
8 | 1 | 10 | 2486 | 270 | 1134 | 158 | 3 | 85 | 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2486
8 | 1 | 11 | 2541 | 270 | 1118 | 159 | 3 | 85 | 905 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2541
8 | 1 | 12 | 2464 | 270 | 1027 | 156 | 3 | 85 | 921 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2464
8 | 1 | 13 | 2560 | 270 | 1181 | 163 | 3 | 85 | 854 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2560
8 | 1 | 14 | 2570 | 270 | 1329 | 174 | 3 | 85 | 704 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2570
8 | 1 | 15 | 2508 | 270 | 1448 | 183 | 3 | 85 | 515 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 2508
8 | 1 | 16 | 2448 | 270 | 1629 | 188 | 3 | 85 | 270 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 2448
8 | 1 | 17 | 2260 | 270 | 1631 | 186 | 3 | 85 | 81 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2260
8 | 1 | 18 | 2175 | 270 | 1626 | 174 | 3 | 85 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2175
8 | 1 | 19 | 2082 | 270 | 1563 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2082
8 | 1 | 20 | 1962 | 270 | 1452 | 150 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1962
8 | 1 | 21 | 1860 | 270 | 1357 | 144 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1860
8 | 1 | 22 | 1761 | 270 | 1263 | 137 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1761
8 | 1 | 23 | 1656 | 270 | 1162 | 134 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1656
8 | 2 | 0 | 1502 | 270 | 1016 | 126 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1502
8 | 2 | 1 | 1398 | 270 | 764 | 124 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 150 | 1398
8 | 2 | 2 | 1341 | 270 | 708 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 151 | 1341
8 | 2 | 3 | 1329 | 270 | 698 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 149 | 1329
8 | 2 | 4 | 1332 | 270 | 701 | 122 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 | 1332
8 | 2 | 5 | 1350 | 270 | 702 | 122 | 3 | 85 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 1350
8 | 2 | 6 | 1461 | 270 | 665 | 123 | 3 | 85 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 1461
8 | 2 | 7 | 1720 | 270 | 661 | 132 | 3 | 85 | 420 | 0 | 1 | 0 | 0 | 148 | 1720
8 | 2 | 8 | 2112 | 270 | 962 | 144 | 3 | 85 | 647 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2112
8 | 2 | 9 | 2355 | 270 | 1060 | 154 | 3 | 85 | 783 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2355
8 | 2 | 10 | 2427 | 270 | 1040 | 158 | 3 | 85 | 871 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2427
8 | 2 | 11 | 2484 | 270 | 1034 | 159 | 3 | 85 | 931 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2484
8 | 2 | 12 | 2406 | 270 | 951 | 156 | 3 | 85 | 938 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2406
8 | 2 | 13 | 2521 | 270 | 1137 | 163 | 3 | 85 | 859 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2521
8 | 2 | 14 | 2537 | 270 | 1264 | 174 | 3 | 85 | 737 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2537
8 | 2 | 15 | 2481 | 270 | 1419 | 183 | 3 | 85 | 517 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2481
8 | 2 | 16 | 2415 | 270 | 1574 | 188 | 3 | 85 | 291 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 2415
8 | 2 | 17 | 2243 | 270 | 1581 | 186 | 3 | 85 | 113 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2243
8 | 2 | 18 | 2158 | 270 | 1609 | 174 | 3 | 85 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2158
8 | 2 | 19 | 2076 | 270 | 1554 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 2076
8 | 2 | 20 | 1960 | 270 | 1448 | 150 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1960
8 | 2 | 21 | 1850 | 270 | 1345 | 144 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1850
8 | 2 | 22 | 1760 | 270 | 1262 | 137 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1760
8 | 2 | 23 | 1660 | 270 | 1166 | 134 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1660
8 | 3 | 0 | 1506 | 270 | 1019 | 126 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1506
8 | 3 | 1 | 1402 | 270 | 918 | 124 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1402
8 | 3 | 2 | 1361 | 270 | 856 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 1361
8 | 3 | 3 | 1347 | 270 | 800 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 65 | 1347
8 | 3 | 4 | 1346 | 270 | 789 | 122 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 76 | 1346
8 | 3 | 5 | 1367 | 270 | 851 | 122 | 3 | 85 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1367
8 | 3 | 6 | 1464 | 270 | 823 | 123 | 3 | 85 | 135 | 0 | 0 | 0 | 26 | -1 | 1464
8 | 3 | 7 | 1708 | 270 | 855 | 132 | 3 | 85 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1708
8 | 3 | 8 | 2120 | 270 | 1051 | 144 | 3 | 85 | 566 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2120
8 | 3 | 9 | 2350 | 270 | 1140 | 154 | 3 | 85 | 697 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2350
8 | 3 | 10 | 2439 | 270 | 1105 | 158 | 3 | 85 | 817 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2439
8 | 3 | 11 | 2456 | 270 | 1106 | 159 | 3 | 85 | 830 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2456
8 | 3 | 12 | 2384 | 270 | 1012 | 156 | 3 | 85 | 852 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2384
8 | 3 | 13 | 2513 | 270 | 1193 | 163 | 3 | 85 | 792 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 2513
8 | 3 | 14 | 2532 | 270 | 1279 | 174 | 3 | 85 | 715 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2532
8 | 3 | 15 | 2482 | 270 | 1414 | 183 | 3 | 85 | 522 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2482
8 | 3 | 16 | 2440 | 270 | 1566 | 188 | 3 | 85 | 326 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 2440
8 | 3 | 17 | 2267 | 270 | 1602 | 186 | 3 | 85 | 119 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 2267
8 | 3 | 18 | 2164 | 270 | 1618 | 174 | 3 | 85 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2164
8 | 3 | 19 | 2070 | 270 | 1548 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2070
8 | 3 | 20 | 1944 | 270 | 1432 | 150 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1944
8 | 3 | 21 | 1841 | 270 | 1336 | 144 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1841
8 | 3 | 22 | 1745 | 270 | 1247 | 137 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1745
8 | 3 | 23 | 1657 | 270 | 1161 | 134 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1657
8 | 4 | 0 | 1517 | 270 | 1031 | 126 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1517
8 | 4 | 1 | 1415 | 270 | 931 | 124 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1415
8 | 4 | 2 | 1371 | 270 | 888 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1371
8 | 4 | 3 | 1361 | 270 | 843 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 1361
8 | 4 | 4 | 1358 | 270 | 850 | 122 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 1358
8 | 4 | 5 | 1368 | 270 | 872 | 122 | 3 | 85 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1368
8 | 4 | 6 | 1491 | 270 | 846 | 123 | 3 | 85 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1491
8 | 4 | 7 | 1738 | 270 | 834 | 132 | 3 | 85 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1738
8 | 4 | 8 | 2129 | 270 | 1000 | 144 | 3 | 85 | 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2129
8 | 4 | 9 | 2386 | 270 | 1102 | 154 | 3 | 85 | 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2386
8 | 4 | 10 | 2495 | 270 | 1074 | 158 | 3 | 85 | 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2495
8 | 4 | 11 | 2515 | 270 | 1073 | 159 | 3 | 85 | 923 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2515
8 | 4 | 12 | 2455 | 270 | 1001 | 156 | 3 | 85 | 937 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2455
8 | 4 | 13 | 2573 | 270 | 1170 | 163 | 3 | 85 | 877 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2573
8 | 4 | 14 | 2579 | 270 | 1299 | 174 | 3 | 85 | 741 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2579
8 | 4 | 15 | 2535 | 270 | 1424 | 183 | 3 | 85 | 561 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2535
8 | 4 | 16 | 2481 | 270 | 1614 | 188 | 3 | 85 | 314 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 2481
8 | 4 | 17 | 2282 | 270 | 1629 | 186 | 3 | 85 | 103 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2282
8 | 4 | 18 | 2161 | 270 | 1611 | 174 | 3 | 85 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 2161
8 | 4 | 19 | 2065 | 270 | 1543 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 2065
8 | 4 | 20 | 1947 | 270 | 1436 | 150 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1947
8 | 4 | 21 | 1847 | 270 | 1343 | 144 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1847
8 | 4 | 22 | 1761 | 270 | 1263 | 137 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1761
8 | 4 | 23 | 1662 | 270 | 1127 | 134 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 41 | 0 | 1662
8 | 5 | 0 | 1523 | 270 | 1041 | 121 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1523
8 | 5 | 1 | 1404 | 270 | 924 | 119 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1404
8 | 5 | 2 | 1354 | 270 | 875 | 119 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1354
8 | 5 | 3 | 1328 | 270 | 851 | 117 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1328
8 | 5 | 4 | 1312 | 270 | 835 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1312
8 | 5 | 5 | 1282 | 270 | 793 | 114 | 3 | 85 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1282
8 | 5 | 6 | 1300 | 270 | 578 | 114 | 3 | 85 | 146 | 0 | 2 | 0 | 0 | 102 | 1300
8 | 5 | 7 | 1412 | 270 | 545 | 117 | 3 | 85 | 363 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | 1412
8 | 5 | 8 | 1613 | 270 | 586 | 126 | 3 | 85 | 541 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1613
8 | 5 | 9 | 1781 | 270 | 607 | 136 | 3 | 85 | 678 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1781
8 | 5 | 10 | 1879 | 270 | 570 | 138 | 3 | 85 | 811 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1879
8 | 5 | 11 | 1923 | 270 | 563 | 139 | 3 | 85 | 861 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1923
8 | 5 | 12 | 1918 | 270 | 531 | 136 | 3 | 85 | 889 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1918
8 | 5 | 13 | 1942 | 270 | 589 | 140 | 3 | 85 | 851 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1942
8 | 5 | 14 | 1938 | 270 | 678 | 149 | 3 | 85 | 749 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1938
8 | 5 | 15 | 1920 | 270 | 810 | 160 | 3 | 85 | 587 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1920
8 | 5 | 16 | 1895 | 270 | 996 | 166 | 3 | 85 | 369 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1895
8 | 5 | 17 | 1803 | 270 | 1140 | 165 | 3 | 85 | 132 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1803
8 | 5 | 18 | 1743 | 270 | 1211 | 154 | 3 | 85 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1743
8 | 5 | 19 | 1688 | 270 | 1177 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1688
8 | 5 | 20 | 1610 | 270 | 1109 | 134 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1610
8 | 5 | 21 | 1537 | 270 | 1041 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1537
8 | 5 | 22 | 1462 | 270 | 968 | 127 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1462
8 | 5 | 23 | 1386 | 270 | 894 | 128 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1386
8 | 6 | 0 | 1249 | 270 | 765 | 121 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1249
8 | 6 | 1 | 1161 | 270 | 679 | 119 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1161
8 | 6 | 2 | 1129 | 270 | 522 | 119 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 125 | 1129
8 | 6 | 3 | 1122 | 270 | 490 | 117 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 150 | 1122
8 | 6 | 4 | 1113 | 270 | 481 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 149 | 1113
8 | 6 | 5 | 1127 | 270 | 485 | 114 | 3 | 85 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 150 | 1127
8 | 6 | 6 | 1128 | 270 | 385 | 114 | 3 | 85 | 111 | 0 | 9 | 0 | 0 | 151 | 1128
8 | 6 | 7 | 1220 | 270 | 336 | 117 | 3 | 85 | 317 | 0 | 9 | 0 | -48 | 131 | 1220
8 | 6 | 8 | 1410 | 270 | 336 | 126 | 3 | 85 | 532 | 0 | 11 | 0 | 0 | 47 | 1410
8 | 6 | 9 | 1557 | 270 | 357 | 136 | 3 | 85 | 641 | 0 | 13 | 0 | 0 | 52 | 1557
8 | 6 | 10 | 1642 | 270 | 337 | 138 | 3 | 85 | 740 | 0 | 13 | 0 | 0 | 56 | 1642
8 | 6 | 11 | 1698 | 270 | 336 | 139 | 3 | 85 | 811 | 0 | 14 | 0 | 0 | 40 | 1698
8 | 6 | 12 | 1726 | 270 | 336 | 136 | 3 | 85 | 856 | 0 | 14 | 0 | 0 | 26 | 1726
8 | 6 | 13 | 1745 | 270 | 508 | 140 | 3 | 85 | 724 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1745
8 | 6 | 14 | 1730 | 270 | 562 | 149 | 3 | 85 | 645 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 1730
8 | 6 | 15 | 1693 | 270 | 650 | 160 | 3 | 85 | 508 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1693
8 | 6 | 16 | 1679 | 270 | 856 | 166 | 3 | 85 | 286 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 1679
8 | 6 | 17 | 1662 | 270 | 1034 | 165 | 3 | 85 | 93 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 1662
8 | 6 | 18 | 1636 | 270 | 1105 | 154 | 3 | 85 | 7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1636
8 | 6 | 19 | 1616 | 270 | 1102 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1616
8 | 6 | 20 | 1543 | 270 | 1040 | 134 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1543
8 | 6 | 21 | 1458 | 270 | 964 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 1458
8 | 6 | 22 | 1363 | 270 | 871 | 127 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1363
8 | 6 | 23 | 1294 | 270 | 800 | 128 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 1294
8 | 7 | 0 | 1186 | 270 | 692 | 126 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1186
8 | 7 | 1 | 1123 | 270 | 486 | 124 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 146 | 1123
8 | 7 | 2 | 1100 | 270 | 459 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 150 | 1100
8 | 7 | 3 | 1124 | 270 | 484 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 149 | 1124
8 | 7 | 4 | 1151 | 270 | 512 | 122 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 150 | 1151
8 | 7 | 5 | 1207 | 270 | 594 | 122 | 3 | 85 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 113 | 1207
8 | 7 | 6 | 1311 | 270 | 739 | 123 | 3 | 85 | 79 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1311
8 | 7 | 7 | 1579 | 270 | 793 | 132 | 3 | 85 | 241 | 0 | 14 | 0 | 41 | 0 | 1579
8 | 7 | 8 | 2011 | 270 | 1070 | 144 | 3 | 85 | 426 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2011
8 | 7 | 9 | 2265 | 270 | 1239 | 154 | 3 | 85 | 500 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2265
8 | 7 | 10 | 2336 | 270 | 1176 | 158 | 3 | 85 | 631 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2336
8 | 7 | 11 | 2376 | 270 | 1185 | 159 | 3 | 85 | 658 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 2376
8 | 7 | 12 | 2273 | 270 | 1122 | 156 | 3 | 85 | 622 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2273
8 | 7 | 13 | 2373 | 270 | 1237 | 163 | 3 | 85 | 601 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2373
8 | 7 | 14 | 2400 | 270 | 1319 | 174 | 3 | 85 | 535 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 2400
8 | 7 | 15 | 2336 | 270 | 1415 | 183 | 3 | 85 | 365 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2336
8 | 7 | 16 | 2274 | 270 | 1520 | 188 | 3 | 85 | 191 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2274
8 | 7 | 17 | 2133 | 270 | 1505 | 186 | 3 | 85 | 66 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2133
8 | 7 | 18 | 2061 | 270 | 1505 | 174 | 3 | 85 | 5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2061
8 | 7 | 19 | 1969 | 270 | 1434 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 1969
8 | 7 | 20 | 1858 | 270 | 1331 | 150 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1858
8 | 7 | 21 | 1784 | 270 | 1263 | 144 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1784
8 | 7 | 22 | 1698 | 270 | 1184 | 137 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1698
8 | 7 | 23 | 1617 | 270 | 1105 | 134 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1617
8 | 8 | 0 | 1487 | 270 | 981 | 126 | 3 | 85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1487
8 | 8 | 1 | 1395 | 270 | 893 | 124 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1395
8 | 8 | 2 | 1358 | 270 | 856 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1358
8 | 8 | 3 | 1360 | 270 | 830 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 29 | 1360
8 | 8 | 4 | 1362 | 270 | 847 | 122 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 15 | 1362
8 | 8 | 5 | 1376 | 270 | 861 | 122 | 3 | 85 | 15 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1376
8 | 8 | 6 | 1460 | 270 | 835 | 123 | 3 | 85 | 124 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1460
8 | 8 | 7 | 1703 | 270 | 869 | 132 | 3 | 85 | 324 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1703
8 | 8 | 8 | 2093 | 270 | 1021 | 144 | 3 | 85 | 550 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2093
8 | 8 | 9 | 2355 | 270 | 1137 | 154 | 3 | 85 | 686 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2355
8 | 8 | 10 | 2407 | 270 | 1159 | 158 | 3 | 85 | 711 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 2407
8 | 8 | 11 | 2435 | 270 | 1107 | 159 | 3 | 85 | 788 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2435
8 | 8 | 12 | 2391 | 270 | 1021 | 156 | 3 | 85 | 834 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2391
8 | 8 | 13 | 2513 | 270 | 1252 | 163 | 3 | 85 | 717 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 2513
8 | 8 | 14 | 2540 | 270 | 1392 | 174 | 3 | 85 | 593 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 2540
8 | 8 | 15 | 2494 | 270 | 1519 | 183 | 3 | 85 | 411 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 2494
8 | 8 | 16 | 2405 | 270 | 1630 | 188 | 3 | 85 | 207 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2405
8 | 8 | 17 | 2227 | 270 | 1601 | 186 | 3 | 85 | 62 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2227
8 | 8 | 18 | 2157 | 270 | 1602 | 174 | 3 | 85 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 2157
8 | 8 | 19 | 2064 | 270 | 1526 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2064
8 | 8 | 20 | 1966 | 270 | 1436 | 150 | 3 | 85 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1966
8 | 8 | 21 | 1861 | 270 | 1339 | 144 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1861
8 | 8 | 22 | 1771 | 270 | 1257 | 137 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1771
8 | 8 | 23 | 1676 | 270 | 1165 | 134 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1676
8 | 9 | 0 | 1529 | 270 | 1025 | 126 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1529
8 | 9 | 1 | 1427 | 270 | 926 | 124 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1427
8 | 9 | 2 | 1394 | 270 | 894 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1394
8 | 9 | 3 | 1382 | 270 | 885 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 1382
8 | 9 | 4 | 1385 | 270 | 890 | 122 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1385
8 | 9 | 5 | 1405 | 270 | 904 | 122 | 3 | 85 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 1405
8 | 9 | 6 | 1507 | 270 | 904 | 123 | 3 | 85 | 107 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 1507
8 | 9 | 7 | 1741 | 270 | 975 | 132 | 3 | 85 | 260 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1741
8 | 9 | 8 | 2100 | 270 | 1219 | 144 | 3 | 85 | 363 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 2100
8 | 9 | 9 | 2319 | 270 | 1369 | 154 | 3 | 85 | 424 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2319
8 | 9 | 10 | 2385 | 270 | 1377 | 158 | 3 | 85 | 481 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 2385
8 | 9 | 11 | 2416 | 270 | 1360 | 159 | 3 | 85 | 527 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 2416
8 | 9 | 12 | 2302 | 270 | 1265 | 156 | 3 | 85 | 508 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2302
8 | 9 | 13 | 2364 | 270 | 1377 | 163 | 3 | 85 | 450 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 2364
8 | 9 | 14 | 2327 | 270 | 1365 | 174 | 3 | 85 | 412 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2327
8 | 9 | 15 | 2279 | 270 | 1393 | 183 | 3 | 85 | 329 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2279
8 | 9 | 16 | 2228 | 270 | 1468 | 188 | 3 | 85 | 197 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2228
8 | 9 | 17 | 2095 | 270 | 1462 | 186 | 3 | 85 | 73 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 2095
8 | 9 | 18 | 2037 | 270 | 1480 | 174 | 3 | 85 | 7 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2037
8 | 9 | 19 | 1958 | 270 | 1421 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1958
8 | 9 | 20 | 1857 | 270 | 1329 | 150 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1857
8 | 9 | 21 | 1765 | 270 | 1242 | 144 | 3 | 85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1765
8 | 9 | 22 | 1673 | 270 | 1156 | 137 | 3 | 85 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1673
8 | 9 | 23 | 1593 | 270 | 1078 | 134 | 3 | 85 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1593
8 | 10 | 0 | 1465 | 270 | 957 | 126 | 3 | 85 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1465
8 | 10 | 1 | 1362 | 270 | 857 | 124 | 3 | 85 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1362
8 | 10 | 2 | 1323 | 270 | 682 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 137 | 1323
8 | 10 | 3 | 1317 | 270 | 664 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 149 | 1317
8 | 10 | 4 | 1315 | 270 | 670 | 122 | 3 | 85 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 142 | 1315
8 | 10 | 5 | 1328 | 270 | 663 | 122 | 3 | 85 | 13 | 0 | 23 | 0 | 0 | 149 | 1328
8 | 10 | 6 | 1428 | 270 | 702 | 123 | 3 | 85 | 149 | 0 | 22 | 0 | 0 | 74 | 1428
8 | 10 | 7 | 1667 | 270 | 766 | 132 | 3 | 85 | 388 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1667
8 | 10 | 8 | 2029 | 270 | 899 | 144 | 3 | 85 | 605 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2029
8 | 10 | 9 | 2269 | 270 | 958 | 154 | 3 | 85 | 776 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2269
8 | 10 | 10 | 2326 | 270 | 914 | 158 | 3 | 85 | 872 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 2326
8 | 10 | 11 | 2360 | 270 | 888 | 159 | 3 | 85 | 929 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 2360
8 | 10 | 12 | 2270 | 270 | 802 | 156 | 3 | 85 | 927 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 2270
8 | 10 | 13 | 2349 | 270 | 952 | 163 | 3 | 85 | 850 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 2349
8 | 10 | 14 | 2366 | 270 | 1048 | 174 | 3 | 85 | 762 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2366
8 | 10 | 15 | 2321 | 270 | 1190 | 183 | 3 | 85 | 565 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 2321
8 | 10 | 16 | 2283 | 270 | 1379 | 188 | 3 | 85 | 336 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 2283
8 | 10 | 17 | 2124 | 270 | 1448 | 186 | 3 | 85 | 110 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2124
8 | 10 | 18 | 2022 | 270 | 1464 | 174 | 3 | 85 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 2022
8 | 10 | 19 | 1941 | 270 | 1404 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 1941
8 | 10 | 20 | 1834 | 270 | 1305 | 150 | 3 | 85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1834
8 | 10 | 21 | 1738 | 270 | 1214 | 144 | 3 | 85 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1738
8 | 10 | 22 | 1669 | 270 | 1152 | 137 | 3 | 85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1669
8 | 10 | 23 | 1576 | 270 | 1064 | 134 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1576
8 | 11 | 0 | 1443 | 270 | 947 | 121 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1443
8 | 11 | 1 | 1340 | 270 | 787 | 119 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 59 | 1340
8 | 11 | 2 | 1288 | 270 | 647 | 119 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 149 | 1288
8 | 11 | 3 | 1263 | 270 | 623 | 117 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 150 | 1263
8 | 11 | 4 | 1261 | 270 | 623 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 149 | 1261
8 | 11 | 5 | 1257 | 270 | 607 | 114 | 3 | 85 | 15 | 0 | 13 | 0 | 0 | 150 | 1257
8 | 11 | 6 | 1320 | 270 | 521 | 114 | 3 | 85 | 166 | 0 | 11 | 0 | 0 | 150 | 1320
8 | 11 | 7 | 1485 | 270 | 380 | 117 | 3 | 85 | 433 | 0 | 14 | 0 | 0 | 183 | 1485
8 | 11 | 8 | 1750 | 270 | 408 | 126 | 3 | 85 | 679 | 0 | 14 | 0 | 0 | 165 | 1750
8 | 11 | 9 | 1941 | 270 | 572 | 136 | 3 | 85 | 861 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1941
8 | 11 | 10 | 2018 | 270 | 531 | 138 | 3 | 85 | 972 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 | 2018
8 | 11 | 11 | 2061 | 270 | 511 | 139 | 3 | 85 | 1017 | 0 | 8 | 0 | 0 | 28 | 2061
8 | 11 | 12 | 2048 | 270 | 519 | 136 | 3 | 85 | 1008 | 0 | 5 | 0 | 0 | 22 | 2048
8 | 11 | 13 | 2107 | 270 | 663 | 140 | 3 | 85 | 943 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 2107
8 | 11 | 14 | 2109 | 270 | 775 | 149 | 3 | 85 | 824 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2109
8 | 11 | 15 | 2065 | 270 | 908 | 160 | 3 | 85 | 637 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2065
8 | 11 | 16 | 2025 | 270 | 1127 | 166 | 3 | 85 | 373 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2025
8 | 11 | 17 | 1938 | 270 | 1288 | 165 | 3 | 85 | 127 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1938
8 | 11 | 18 | 1877 | 270 | 1356 | 154 | 3 | 85 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1877
8 | 11 | 19 | 1826 | 270 | 1320 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1826
8 | 11 | 20 | 1730 | 270 | 1235 | 134 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1730
8 | 11 | 21 | 1641 | 270 | 1153 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1641
8 | 11 | 22 | 1552 | 270 | 1067 | 127 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1552
8 | 11 | 23 | 1458 | 270 | 972 | 128 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1458
8 | 12 | 0 | 1304 | 270 | 722 | 121 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 62 | 1304
8 | 12 | 1 | 1204 | 270 | 576 | 119 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 1204
8 | 12 | 2 | 1151 | 270 | 336 | 119 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 150 | 1151
8 | 12 | 3 | 1132 | 270 | 506 | 117 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 | 1132
8 | 12 | 4 | 1124 | 270 | 500 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 149 | 1124
8 | 12 | 5 | 1103 | 270 | 468 | 114 | 3 | 85 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 149 | 1103
8 | 12 | 6 | 1121 | 270 | 336 | 114 | 3 | 85 | 161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 151 | 1121
8 | 12 | 7 | 1218 | 270 | 336 | 117 | 3 | 85 | 427 | 0 | 2 | 0 | -76 | 54 | 1218
8 | 12 | 8 | 1398 | 270 | 336 | 126 | 3 | 85 | 685 | 0 | 2 | 0 | -172 | 63 | 1398
8 | 12 | 9 | 1560 | 270 | 336 | 136 | 3 | 85 | 869 | 0 | 2 | 0 | -207 | 66 | 1560
8 | 12 | 10 | 1638 | 270 | 336 | 138 | 3 | 85 | 972 | 0 | 2 | 0 | -287 | 119 | 1638
8 | 12 | 11 | 1698 | 270 | 336 | 139 | 3 | 85 | 1004 | 0 | 2 | 0 | -143 | 2 | 1698
8 | 12 | 12 | 1733 | 270 | 336 | 136 | 3 | 85 | 986 | 0 | 2 | 0 | 0 | -85 | 1733
8 | 12 | 13 | 1768 | 270 | 336 | 140 | 3 | 85 | 919 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1768
8 | 12 | 14 | 1766 | 270 | 419 | 149 | 3 | 85 | 800 | 0 | 2 | 0 | 0 | 38 | 1766
8 | 12 | 15 | 1754 | 270 | 618 | 160 | 3 | 85 | 617 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1754
8 | 12 | 16 | 1739 | 270 | 849 | 166 | 3 | 85 | 364 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1739
8 | 12 | 17 | 1678 | 270 | 1037 | 165 | 3 | 85 | 118 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1678
8 | 12 | 18 | 1647 | 270 | 1127 | 154 | 3 | 85 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1647
8 | 12 | 19 | 1603 | 270 | 715 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 383 | 1 | 1603
8 | 12 | 20 | 1519 | 270 | 1026 | 134 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1519
8 | 12 | 21 | 1441 | 270 | 953 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1441
8 | 12 | 22 | 1353 | 270 | 484 | 127 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 | 1 | 1353
8 | 12 | 23 | 1270 | 270 | 784 | 128 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1270
8 | 13 | 0 | 1147 | 270 | 537 | 121 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | 89 | 1147
8 | 13 | 1 | 1065 | 270 | 336 | 119 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61 | 190 | 1065
8 | 13 | 2 | 1033 | 270 | 368 | 119 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 187 | 1033
8 | 13 | 3 | 1036 | 270 | 370 | 117 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 190 | 1036
8 | 13 | 4 | 1034 | 270 | 374 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 185 | 1034
8 | 13 | 5 | 1024 | 270 | 355 | 114 | 3 | 85 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 185 | 1024
8 | 13 | 6 | 1051 | 270 | 336 | 114 | 3 | 85 | 141 | 0 | 1 | 0 | 0 | 101 | 1051
8 | 13 | 7 | 1175 | 270 | 336 | 117 | 3 | 85 | 397 | 0 | 2 | 0 | -106 | 71 | 1175
8 | 13 | 8 | 1341 | 270 | 336 | 126 | 3 | 85 | 651 | 0 | 3 | 0 | -226 | 93 | 1341
8 | 13 | 9 | 1489 | 270 | 336 | 136 | 3 | 85 | 831 | 0 | 4 | 0 | -279 | 103 | 1489
8 | 13 | 10 | 1568 | 270 | 336 | 138 | 3 | 85 | 913 | 0 | 4 | 0 | -271 | 90 | 1568
8 | 13 | 11 | 1640 | 270 | 336 | 139 | 3 | 85 | 954 | 0 | 4 | 0 | -228 | 77 | 1640
8 | 13 | 12 | 1685 | 270 | 336 | 136 | 3 | 85 | 931 | 0 | 5 | 0 | 0 | -81 | 1685
8 | 13 | 13 | 1702 | 270 | 336 | 140 | 3 | 85 | 846 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17 | 1702
8 | 13 | 14 | 1706 | 270 | 336 | 149 | 3 | 85 | 703 | 0 | 6 | 0 | 0 | 154 | 1706
8 | 13 | 15 | 1681 | 270 | 630 | 160 | 3 | 85 | 485 | 0 | 7 | 0 | 41 | 0 | 1681
8 | 13 | 16 | 1632 | 270 | 858 | 166 | 3 | 85 | 244 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1632
8 | 13 | 17 | 1615 | 270 | 1007 | 165 | 3 | 85 | 78 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1615
8 | 13 | 18 | 1602 | 270 | 1078 | 154 | 3 | 85 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1602
8 | 13 | 19 | 1546 | 270 | 1037 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1546
8 | 13 | 20 | 1454 | 270 | 957 | 134 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1454
8 | 13 | 21 | 1349 | 270 | 816 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 41 | 0 | 1349
8 | 13 | 22 | 1254 | 270 | 727 | 127 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 37 | 0 | 1254
8 | 13 | 23 | 1180 | 270 | 689 | 128 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1180
8 | 14 | 0 | 1068 | 270 | 430 | 126 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 150 | 1068
8 | 14 | 1 | 990 | 270 | 336 | 124 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 168 | 990
8 | 14 | 2 | 972 | 270 | 336 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 149 | 972
8 | 14 | 3 | 980 | 270 | 336 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 158 | 980
8 | 14 | 4 | 983 | 270 | 336 | 122 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 161 | 983
8 | 14 | 5 | 994 | 270 | 336 | 122 | 3 | 85 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 166 | 994
8 | 14 | 6 | 999 | 270 | 336 | 123 | 3 | 85 | 56 | 0 | 6 | 0 | 0 | 120 | 999
8 | 14 | 7 | 1109 | 270 | 336 | 132 | 3 | 85 | 211 | 0 | 8 | 0 | -48 | 112 | 1109
8 | 14 | 8 | 1286 | 270 | 336 | 144 | 3 | 85 | 411 | 0 | 9 | 0 | 0 | 28 | 1286
8 | 14 | 9 | 1428 | 270 | 346 | 154 | 3 | 85 | 502 | 0 | 8 | 0 | 41 | 19 | 1428
8 | 14 | 10 | 1513 | 270 | 385 | 158 | 3 | 85 | 535 | 0 | 8 | 0 | 0 | 69 | 1513
8 | 14 | 11 | 1569 | 270 | 452 | 159 | 3 | 85 | 549 | 0 | 10 | 0 | 41 | 0 | 1569
8 | 14 | 12 | 1614 | 270 | 553 | 156 | 3 | 85 | 535 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1614
8 | 14 | 13 | 1625 | 270 | 710 | 163 | 3 | 85 | 381 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1625
8 | 14 | 14 | 1592 | 270 | 763 | 174 | 3 | 85 | 283 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1592
8 | 14 | 15 | 1549 | 270 | 771 | 183 | 3 | 85 | 219 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1549
8 | 14 | 16 | 1509 | 270 | 837 | 188 | 3 | 85 | 108 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 1509
8 | 14 | 17 | 1499 | 270 | 901 | 186 | 3 | 85 | 35 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 1499
8 | 14 | 18 | 1521 | 270 | 967 | 174 | 3 | 85 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1521
8 | 14 | 19 | 1485 | 270 | 945 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 1485
8 | 14 | 20 | 1421 | 270 | 890 | 150 | 3 | 85 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 1421
8 | 14 | 21 | 1330 | 270 | 806 | 144 | 3 | 85 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 1330
8 | 14 | 22 | 1245 | 270 | 727 | 137 | 3 | 85 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1245
8 | 14 | 23 | 1176 | 270 | 662 | 134 | 3 | 85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1176
8 | 15 | 0 | 1070 | 270 | 421 | 126 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 149 | 1070
8 | 15 | 1 | 997 | 270 | 336 | 124 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 166 | 997
8 | 15 | 2 | 983 | 270 | 336 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 156 | 983
8 | 15 | 3 | 990 | 270 | 336 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 164 | 990
8 | 15 | 4 | 996 | 270 | 336 | 122 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 171 | 996
8 | 15 | 5 | 1002 | 270 | 336 | 122 | 3 | 85 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 176 | 1002
8 | 15 | 6 | 1005 | 270 | 336 | 123 | 3 | 85 | 23 | 0 | 9 | 0 | 0 | 156 | 1005
8 | 15 | 7 | 1070 | 270 | 357 | 132 | 3 | 85 | 66 | 0 | 8 | 0 | 0 | 149 | 1070
8 | 15 | 8 | 1183 | 270 | 566 | 144 | 3 | 85 | 99 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1183
8 | 15 | 9 | 1260 | 270 | 571 | 154 | 3 | 85 | 169 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1260
8 | 15 | 10 | 1285 | 270 | 538 | 158 | 3 | 85 | 223 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1285
8 | 15 | 11 | 1312 | 270 | 560 | 159 | 3 | 85 | 227 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1312
8 | 15 | 12 | 1312 | 270 | 587 | 156 | 3 | 85 | 203 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1312
8 | 15 | 13 | 1303 | 270 | 579 | 163 | 3 | 85 | 179 | 0 | 10 | 0 | 0 | 14 | 1303
8 | 15 | 14 | 1287 | 270 | 579 | 174 | 3 | 85 | 118 | 0 | 15 | 0 | 0 | 43 | 1287
8 | 15 | 15 | 1280 | 270 | 602 | 183 | 3 | 85 | 75 | 0 | 17 | 0 | 0 | 45 | 1280
8 | 15 | 16 | 1285 | 270 | 621 | 188 | 3 | 85 | 36 | 0 | 19 | 0 | 0 | 63 | 1285
8 | 15 | 17 | 1307 | 270 | 736 | 186 | 3 | 85 | 10 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 1307
8 | 15 | 18 | 1330 | 270 | 781 | 174 | 3 | 85 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1330
8 | 15 | 19 | 1303 | 270 | 773 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 1303
8 | 15 | 20 | 1230 | 270 | 710 | 150 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1230
8 | 15 | 21 | 1183 | 270 | 666 | 144 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 | -1 | 1183
8 | 15 | 22 | 1126 | 270 | 553 | 137 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 65 | 1126
8 | 15 | 23 | 1087 | 270 | 438 | 134 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 146 | 1087
8 | 16 | 0 | 1002 | 270 | 336 | 126 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | -34 | 206 | 1002
8 | 16 | 1 | 945 | 270 | 336 | 124 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | -48 | 165 | 945
8 | 16 | 2 | 936 | 270 | 336 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | -48 | 158 | 936
8 | 16 | 3 | 948 | 270 | 336 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 123 | 948
8 | 16 | 4 | 966 | 270 | 336 | 122 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | -48 | 193 | 966
8 | 16 | 5 | 980 | 270 | 336 | 122 | 3 | 85 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 158 | 980
8 | 16 | 6 | 1017 | 270 | 336 | 123 | 3 | 85 | 34 | 0 | 5 | 0 | -41 | 202 | 1017
8 | 16 | 7 | 1135 | 270 | 336 | 132 | 3 | 85 | 139 | 0 | 5 | 0 | 0 | 165 | 1135
8 | 16 | 8 | 1325 | 270 | 487 | 144 | 3 | 85 | 332 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1325
8 | 16 | 9 | 1495 | 270 | 420 | 154 | 3 | 85 | 482 | 0 | 3 | 0 | 0 | 78 | 1495
8 | 16 | 10 | 1558 | 270 | 379 | 158 | 3 | 85 | 566 | 0 | 3 | 0 | 0 | 94 | 1558
8 | 16 | 11 | 1623 | 270 | 342 | 159 | 3 | 85 | 630 | 0 | 4 | 0 | 0 | 130 | 1623
8 | 16 | 12 | 1629 | 270 | 336 | 156 | 3 | 85 | 640 | 0 | 5 | 0 | 0 | 134 | 1629
8 | 16 | 13 | 1651 | 270 | 413 | 163 | 3 | 85 | 604 | 0 | 5 | 0 | 0 | 108 | 1651
8 | 16 | 14 | 1624 | 270 | 616 | 174 | 3 | 85 | 471 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1624
8 | 16 | 15 | 1583 | 270 | 704 | 183 | 3 | 85 | 333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1583
8 | 16 | 16 | 1570 | 270 | 826 | 188 | 3 | 85 | 194 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1570
8 | 16 | 17 | 1528 | 270 | 924 | 186 | 3 | 85 | 56 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1528
8 | 16 | 18 | 1514 | 270 | 977 | 174 | 3 | 85 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1514
8 | 16 | 19 | 1485 | 270 | 965 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1485
8 | 16 | 20 | 1406 | 270 | 896 | 150 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1406
8 | 16 | 21 | 1321 | 270 | 817 | 144 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1321
8 | 16 | 22 | 1237 | 270 | 739 | 137 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1237
8 | 16 | 23 | 1199 | 270 | 703 | 134 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1199
8 | 17 | 0 | 1101 | 270 | 522 | 126 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 90 | 1101
8 | 17 | 1 | 1015 | 270 | 378 | 124 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 150 | 1015
8 | 17 | 2 | 991 | 270 | 356 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 150 | 991
8 | 17 | 3 | 992 | 270 | 359 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 149 | 992
8 | 17 | 4 | 1018 | 270 | 385 | 122 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 151 | 1018
8 | 17 | 5 | 1044 | 270 | 406 | 122 | 3 | 85 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 150 | 1044
8 | 17 | 6 | 1092 | 270 | 368 | 123 | 3 | 85 | 91 | 0 | 2 | 0 | 0 | 150 | 1092
8 | 17 | 7 | 1273 | 270 | 519 | 132 | 3 | 85 | 263 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1273
8 | 17 | 8 | 1588 | 270 | 605 | 144 | 3 | 85 | 479 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1588
8 | 17 | 9 | 1808 | 270 | 659 | 154 | 3 | 85 | 635 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1808
8 | 17 | 10 | 1901 | 270 | 640 | 158 | 3 | 85 | 743 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1901
8 | 17 | 11 | 1962 | 270 | 585 | 159 | 3 | 85 | 857 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1962
8 | 17 | 12 | 1935 | 270 | 568 | 156 | 3 | 85 | 848 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1935
8 | 17 | 13 | 2004 | 270 | 706 | 163 | 3 | 85 | 772 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2004
8 | 17 | 14 | 1967 | 270 | 845 | 174 | 3 | 85 | 587 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1967
8 | 17 | 15 | 1886 | 270 | 980 | 183 | 3 | 85 | 362 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1886
8 | 17 | 16 | 1832 | 270 | 1071 | 188 | 3 | 85 | 211 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1832
8 | 17 | 17 | 1723 | 270 | 1110 | 186 | 3 | 85 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1723
8 | 17 | 18 | 1683 | 270 | 1143 | 174 | 3 | 85 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1683
8 | 17 | 19 | 1625 | 270 | 1103 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1625
8 | 17 | 20 | 1527 | 270 | 1016 | 150 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1527
8 | 17 | 21 | 1428 | 270 | 924 | 144 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1428
8 | 17 | 22 | 1315 | 270 | 817 | 137 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1315
8 | 17 | 23 | 1241 | 270 | 747 | 134 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1241
8 | 18 | 0 | 1127 | 270 | 641 | 126 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1127
8 | 18 | 1 | 1049 | 270 | 434 | 124 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 130 | 1049
8 | 18 | 2 | 1028 | 270 | 387 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 157 | 1028
8 | 18 | 3 | 1032 | 270 | 399 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 150 | 1032
8 | 18 | 4 | 1048 | 270 | 416 | 122 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 150 | 1048
8 | 18 | 5 | 1065 | 270 | 425 | 122 | 3 | 85 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 149 | 1065
8 | 18 | 6 | 1106 | 270 | 458 | 123 | 3 | 85 | 104 | 0 | 3 | 0 | 0 | 60 | 1106
8 | 18 | 7 | 1295 | 270 | 467 | 132 | 3 | 85 | 336 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1295
8 | 18 | 8 | 1632 | 270 | 570 | 144 | 3 | 85 | 558 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1632
8 | 18 | 9 | 1862 | 270 | 637 | 154 | 3 | 85 | 712 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1862
8 | 18 | 10 | 1958 | 270 | 623 | 158 | 3 | 85 | 818 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1958
8 | 18 | 11 | 1996 | 270 | 640 | 159 | 3 | 85 | 838 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1996
8 | 18 | 12 | 1961 | 270 | 640 | 156 | 3 | 85 | 805 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1961
8 | 18 | 13 | 2016 | 270 | 783 | 163 | 3 | 85 | 710 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016
8 | 18 | 14 | 2001 | 270 | 919 | 174 | 3 | 85 | 548 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2001
8 | 18 | 15 | 1982 | 270 | 1053 | 183 | 3 | 85 | 385 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1982
8 | 18 | 16 | 1936 | 270 | 1173 | 188 | 3 | 85 | 216 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1936
8 | 18 | 17 | 1811 | 270 | 1202 | 186 | 3 | 85 | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1811
8 | 18 | 18 | 1757 | 270 | 1221 | 174 | 3 | 85 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1757
8 | 18 | 19 | 1690 | 270 | 1172 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1690
8 | 18 | 20 | 1587 | 270 | 1079 | 150 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1587
8 | 18 | 21 | 1486 | 270 | 983 | 144 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1486
8 | 18 | 22 | 1390 | 270 | 854 | 137 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 1390
8 | 18 | 23 | 1318 | 270 | 474 | 134 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 | 1 | 1318
8 | 19 | 0 | 1194 | 270 | 654 | 121 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 1194
8 | 19 | 1 | 1112 | 270 | 593 | 119 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1 | 1112
8 | 19 | 2 | 1086 | 270 | 530 | 119 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 1086
8 | 19 | 3 | 1092 | 270 | 501 | 117 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 1092
8 | 19 | 4 | 1093 | 270 | 496 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 1093
8 | 19 | 5 | 1083 | 270 | 456 | 114 | 3 | 85 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 1083
8 | 19 | 6 | 1105 | 270 | 368 | 114 | 3 | 85 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 1105
8 | 19 | 7 | 1233 | 270 | 336 | 117 | 3 | 85 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 1233
8 | 19 | 8 | 1463 | 270 | 405 | 126 | 3 | 85 | 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1463
8 | 19 | 9 | 1649 | 270 | 402 | 136 | 3 | 85 | 753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1649
8 | 19 | 10 | 1766 | 270 | 336 | 138 | 3 | 85 | 888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1766
8 | 19 | 11 | 1835 | 270 | 383 | 139 | 3 | 85 | 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1835
8 | 19 | 12 | 1869 | 270 | 403 | 136 | 3 | 85 | 931 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 1869
8 | 19 | 13 | 1927 | 270 | 549 | 140 | 3 | 85 | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1927
8 | 19 | 14 | 1894 | 270 | 674 | 149 | 3 | 85 | 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1894
8 | 19 | 15 | 1874 | 270 | 838 | 160 | 3 | 85 | 517 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1874
8 | 19 | 16 | 1842 | 270 | 1041 | 166 | 3 | 85 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1842
8 | 19 | 17 | 1760 | 270 | 1151 | 165 | 3 | 85 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1760
8 | 19 | 18 | 1714 | 270 | 1198 | 154 | 3 | 85 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1714
8 | 19 | 19 | 1666 | 270 | 1162 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1666
8 | 19 | 20 | 1556 | 270 | 1063 | 134 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1556
8 | 19 | 21 | 1452 | 270 | 964 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1452
8 | 19 | 22 | 1361 | 270 | 876 | 127 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1361
8 | 19 | 23 | 1269 | 270 | 783 | 128 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1269
8 | 20 | 0 | 1170 | 270 | 691 | 121 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1170
8 | 20 | 1 | 1081 | 270 | 580 | 119 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1081
8 | 20 | 2 | 1048 | 270 | 421 | 119 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 149 | 1048
8 | 20 | 3 | 1054 | 270 | 427 | 117 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 151 | 1054
8 | 20 | 4 | 1053 | 270 | 428 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 | 1053
8 | 20 | 5 | 1058 | 270 | 428 | 114 | 3 | 85 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 1058
8 | 20 | 6 | 1080 | 270 | 336 | 114 | 3 | 85 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 1080
8 | 20 | 7 | 1192 | 270 | 336 | 117 | 3 | 85 | 371 | 0 | 0 | 0 | -48 | 58 | 1192
8 | 20 | 8 | 1397 | 270 | 336 | 126 | 3 | 85 | 617 | 0 | 0 | 0 | -54 | 14 | 1397
8 | 20 | 9 | 1587 | 270 | 336 | 136 | 3 | 85 | 814 | 0 | 0 | 0 | -48 | -9 | 1587
8 | 20 | 10 | 1695 | 270 | 336 | 138 | 3 | 85 | 946 | 0 | 0 | 0 | -39 | -44 | 1695
8 | 20 | 11 | 1763 | 270 | 336 | 139 | 3 | 85 | 983 | 0 | 1 | 0 | 0 | -54 | 1763
8 | 20 | 12 | 1805 | 270 | 336 | 136 | 3 | 85 | 954 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 1805
8 | 20 | 13 | 1824 | 270 | 432 | 140 | 3 | 85 | 878 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1824
8 | 20 | 14 | 1809 | 270 | 563 | 149 | 3 | 85 | 739 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1809
8 | 20 | 15 | 1789 | 270 | 737 | 160 | 3 | 85 | 533 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1789
8 | 20 | 16 | 1783 | 270 | 921 | 166 | 3 | 85 | 297 | 0 | 1 | 0 | 41 | -1 | 1783
8 | 20 | 17 | 1751 | 270 | 1155 | 165 | 3 | 85 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1751
8 | 20 | 18 | 1752 | 270 | 1237 | 154 | 3 | 85 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1752
8 | 20 | 19 | 1713 | 270 | 1209 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1713
8 | 20 | 20 | 1620 | 270 | 1126 | 134 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1620
8 | 20 | 21 | 1536 | 270 | 1048 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1536
8 | 20 | 22 | 1429 | 270 | 943 | 127 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1429
8 | 20 | 23 | 1344 | 270 | 858 | 128 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1344
8 | 21 | 0 | 1225 | 270 | 740 | 126 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1225
8 | 21 | 1 | 1144 | 270 | 661 | 124 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1144
8 | 21 | 2 | 1123 | 270 | 496 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 145 | 1123
8 | 21 | 3 | 1133 | 270 | 501 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 | 1133
8 | 21 | 4 | 1150 | 270 | 534 | 122 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 135 | 1150
8 | 21 | 5 | 1199 | 270 | 656 | 122 | 3 | 85 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57 | 1199
8 | 21 | 6 | 1335 | 270 | 737 | 123 | 3 | 85 | 117 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1335
8 | 21 | 7 | 1677 | 270 | 822 | 132 | 3 | 85 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1677
8 | 21 | 8 | 2098 | 270 | 995 | 144 | 3 | 85 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2098
8 | 21 | 9 | 2394 | 270 | 1106 | 154 | 3 | 85 | 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2394
8 | 21 | 10 | 2481 | 270 | 1115 | 158 | 3 | 85 | 849 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2481
8 | 21 | 11 | 2557 | 270 | 1143 | 159 | 3 | 85 | 896 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2557
8 | 21 | 12 | 2504 | 270 | 1080 | 156 | 3 | 85 | 908 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2504
8 | 21 | 13 | 2588 | 270 | 1257 | 163 | 3 | 85 | 806 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2588
8 | 21 | 14 | 2623 | 270 | 1403 | 174 | 3 | 85 | 683 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2623
8 | 21 | 15 | 2543 | 270 | 1526 | 183 | 3 | 85 | 470 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2543
8 | 21 | 16 | 2474 | 270 | 1658 | 188 | 3 | 85 | 266 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 2474
8 | 21 | 17 | 2305 | 270 | 1685 | 186 | 3 | 85 | 72 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 2305
8 | 21 | 18 | 2228 | 270 | 1690 | 174 | 3 | 85 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 2228
8 | 21 | 19 | 2115 | 270 | 1593 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 2115
8 | 21 | 20 | 1993 | 270 | 1478 | 150 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1993
8 | 21 | 21 | 1881 | 270 | 1373 | 144 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1881
8 | 21 | 22 | 1800 | 270 | 1300 | 137 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1800
8 | 21 | 23 | 1713 | 270 | 1217 | 134 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1713
8 | 22 | 0 | 1541 | 270 | 1054 | 126 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1541
8 | 22 | 1 | 1447 | 270 | 960 | 124 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1447
8 | 22 | 2 | 1406 | 270 | 917 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1406
8 | 22 | 3 | 1397 | 270 | 907 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1397
8 | 22 | 4 | 1400 | 270 | 910 | 122 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1400
8 | 22 | 5 | 1423 | 270 | 925 | 122 | 3 | 85 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1423
8 | 22 | 6 | 1535 | 270 | 922 | 123 | 3 | 85 | 123 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1535
8 | 22 | 7 | 1779 | 270 | 940 | 132 | 3 | 85 | 339 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1779
8 | 22 | 8 | 2191 | 270 | 1118 | 144 | 3 | 85 | 560 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2191
8 | 22 | 9 | 2462 | 270 | 1231 | 154 | 3 | 85 | 708 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2462
8 | 22 | 10 | 2529 | 270 | 1202 | 158 | 3 | 85 | 799 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2529
8 | 22 | 11 | 2587 | 270 | 1193 | 159 | 3 | 85 | 867 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 2587
8 | 22 | 12 | 2489 | 270 | 1119 | 156 | 3 | 85 | 845 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2489
8 | 22 | 13 | 2592 | 270 | 1301 | 163 | 3 | 85 | 759 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2592
8 | 22 | 14 | 2584 | 270 | 1399 | 174 | 3 | 85 | 642 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2584
8 | 22 | 15 | 2496 | 270 | 1534 | 183 | 3 | 85 | 410 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2496
8 | 22 | 16 | 2438 | 270 | 1655 | 188 | 3 | 85 | 226 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 2438
8 | 22 | 17 | 2292 | 270 | 1672 | 186 | 3 | 85 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2292
8 | 22 | 18 | 2226 | 270 | 1680 | 174 | 3 | 85 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2226
8 | 22 | 19 | 2127 | 270 | 1597 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 2127
8 | 22 | 20 | 2008 | 270 | 1484 | 150 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2008
8 | 22 | 21 | 1907 | 270 | 1389 | 144 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1907
8 | 22 | 22 | 1820 | 270 | 1307 | 137 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1820
8 | 22 | 23 | 1721 | 270 | 1213 | 134 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1721
8 | 23 | 0 | 1573 | 270 | 1075 | 126 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1573
8 | 23 | 1 | 1470 | 270 | 973 | 124 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1470
8 | 23 | 2 | 1419 | 270 | 924 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1419
8 | 23 | 3 | 1408 | 270 | 914 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 1408
8 | 23 | 4 | 1409 | 270 | 917 | 122 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1409
8 | 23 | 5 | 1434 | 270 | 936 | 122 | 3 | 85 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1434
8 | 23 | 6 | 1515 | 270 | 944 | 123 | 3 | 85 | 80 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 1515
8 | 23 | 7 | 1725 | 270 | 1059 | 132 | 3 | 85 | 165 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1725
8 | 23 | 8 | 2069 | 270 | 1303 | 144 | 3 | 85 | 254 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2069
8 | 23 | 9 | 2295 | 270 | 1378 | 154 | 3 | 85 | 397 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 2295
8 | 23 | 10 | 2335 | 270 | 1310 | 158 | 3 | 85 | 500 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2335
8 | 23 | 11 | 2389 | 270 | 1236 | 159 | 3 | 85 | 623 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2389
8 | 23 | 12 | 2319 | 270 | 1103 | 156 | 3 | 85 | 687 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2319
8 | 23 | 13 | 2466 | 270 | 1328 | 163 | 3 | 85 | 602 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2466
8 | 23 | 14 | 2466 | 270 | 1447 | 174 | 3 | 85 | 471 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2466
8 | 23 | 15 | 2423 | 270 | 1531 | 183 | 3 | 85 | 335 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 2423
8 | 23 | 16 | 2338 | 270 | 1637 | 188 | 3 | 85 | 142 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2338
8 | 23 | 17 | 2166 | 270 | 1566 | 186 | 3 | 85 | 45 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 2166
8 | 23 | 18 | 2101 | 270 | 1555 | 174 | 3 | 85 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 2101
8 | 23 | 19 | 1991 | 270 | 1463 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 1991
8 | 23 | 20 | 1885 | 270 | 1368 | 150 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1885
8 | 23 | 21 | 1776 | 270 | 1266 | 144 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1776
8 | 23 | 22 | 1692 | 270 | 1189 | 137 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1692
8 | 23 | 23 | 1622 | 270 | 1119 | 134 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1622
8 | 24 | 0 | 1491 | 270 | 997 | 126 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1491
8 | 24 | 1 | 1404 | 270 | 911 | 124 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1404
8 | 24 | 2 | 1364 | 270 | 876 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1364
8 | 24 | 3 | 1365 | 270 | 877 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1365
8 | 24 | 4 | 1359 | 270 | 870 | 122 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1359
8 | 24 | 5 | 1386 | 270 | 896 | 122 | 3 | 85 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1386
8 | 24 | 6 | 1478 | 270 | 952 | 123 | 3 | 85 | 40 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1478
8 | 24 | 7 | 1680 | 270 | 1092 | 132 | 3 | 85 | 94 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1680
8 | 24 | 8 | 2009 | 270 | 1372 | 144 | 3 | 85 | 133 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 2009
8 | 24 | 9 | 2214 | 270 | 1538 | 154 | 3 | 85 | 162 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2214
8 | 24 | 10 | 2215 | 270 | 1520 | 158 | 3 | 85 | 178 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2215
8 | 24 | 11 | 2199 | 270 | 1439 | 159 | 3 | 85 | 243 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2199
8 | 24 | 12 | 2064 | 270 | 1212 | 156 | 3 | 85 | 336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2064
8 | 24 | 13 | 2184 | 270 | 1276 | 163 | 3 | 85 | 385 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2184
8 | 24 | 14 | 2205 | 270 | 1344 | 174 | 3 | 85 | 327 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2205
8 | 24 | 15 | 2165 | 270 | 1398 | 183 | 3 | 85 | 224 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2165
8 | 24 | 16 | 2144 | 270 | 1473 | 188 | 3 | 85 | 125 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2144
8 | 24 | 17 | 2035 | 270 | 1449 | 186 | 3 | 85 | 41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2035
8 | 24 | 18 | 1992 | 270 | 1455 | 174 | 3 | 85 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1992
8 | 24 | 19 | 1902 | 270 | 1380 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1902
8 | 24 | 20 | 1806 | 270 | 1293 | 150 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1806
8 | 24 | 21 | 1721 | 270 | 1214 | 144 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1721
8 | 24 | 22 | 1637 | 270 | 1135 | 137 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1637
8 | 24 | 23 | 1566 | 270 | 1068 | 134 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1566
8 | 25 | 0 | 1444 | 270 | 955 | 126 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1444
8 | 25 | 1 | 1351 | 270 | 863 | 124 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1351
8 | 25 | 2 | 1310 | 270 | 823 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1310
8 | 25 | 3 | 1308 | 270 | 821 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1308
8 | 25 | 4 | 1313 | 270 | 829 | 122 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1313
8 | 25 | 5 | 1343 | 270 | 857 | 122 | 3 | 85 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1343
8 | 25 | 6 | 1419 | 270 | 843 | 123 | 3 | 85 | 94 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1419
8 | 25 | 7 | 1623 | 270 | 838 | 132 | 3 | 85 | 294 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1623
8 | 25 | 8 | 1997 | 270 | 974 | 144 | 3 | 85 | 518 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1997
8 | 25 | 9 | 2263 | 270 | 1055 | 154 | 3 | 85 | 694 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 2263
8 | 25 | 10 | 2330 | 270 | 1026 | 158 | 3 | 85 | 786 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2330
8 | 25 | 11 | 2382 | 270 | 986 | 159 | 3 | 85 | 876 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2382
8 | 25 | 12 | 2311 | 270 | 881 | 156 | 3 | 85 | 912 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2311
8 | 25 | 13 | 2413 | 270 | 1025 | 163 | 3 | 85 | 862 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2413
8 | 25 | 14 | 2442 | 270 | 1125 | 174 | 3 | 85 | 762 | 0 | 5 | 0 | 18 | 0 | 2442
8 | 25 | 15 | 2408 | 270 | 1280 | 183 | 3 | 85 | 582 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2408
8 | 25 | 16 | 2354 | 270 | 1473 | 188 | 3 | 85 | 331 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 2354
8 | 25 | 17 | 2173 | 270 | 1544 | 186 | 3 | 85 | 82 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 2173
8 | 25 | 18 | 2067 | 270 | 1530 | 174 | 3 | 85 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2067
8 | 25 | 19 | 1962 | 270 | 1443 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1962
8 | 25 | 20 | 1853 | 270 | 1344 | 150 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1853
8 | 25 | 21 | 1762 | 270 | 1259 | 144 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1762
8 | 25 | 22 | 1682 | 270 | 1186 | 137 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1682
8 | 25 | 23 | 1595 | 270 | 1102 | 134 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1595
8 | 26 | 0 | 1452 | 270 | 972 | 121 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1452
8 | 26 | 1 | 1353 | 270 | 875 | 119 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1353
8 | 26 | 2 | 1299 | 270 | 821 | 119 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1299
8 | 26 | 3 | 1284 | 270 | 496 | 117 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 312 | 0 | 1284
8 | 26 | 4 | 1264 | 270 | 407 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 | 0 | 1264
8 | 26 | 5 | 1240 | 270 | 710 | 114 | 3 | 85 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 1240
8 | 26 | 6 | 1232 | 270 | 473 | 114 | 3 | 85 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 1232
8 | 26 | 7 | 1349 | 270 | 349 | 117 | 3 | 85 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 1349
8 | 26 | 8 | 1550 | 270 | 372 | 126 | 3 | 85 | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1550
8 | 26 | 9 | 1717 | 270 | 366 | 136 | 3 | 85 | 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1717
8 | 26 | 10 | 1817 | 270 | 360 | 138 | 3 | 85 | 888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 1817
8 | 26 | 11 | 1833 | 270 | 406 | 139 | 3 | 85 | 896 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 1833
8 | 26 | 12 | 1843 | 270 | 430 | 136 | 3 | 85 | 918 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1843
8 | 26 | 13 | 1871 | 270 | 496 | 140 | 3 | 85 | 876 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1871
8 | 26 | 14 | 1859 | 270 | 604 | 149 | 3 | 85 | 746 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1859
8 | 26 | 15 | 1825 | 270 | 756 | 160 | 3 | 85 | 547 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1825
8 | 26 | 16 | 1803 | 270 | 978 | 166 | 3 | 85 | 296 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1803
8 | 26 | 17 | 1720 | 270 | 1115 | 165 | 3 | 85 | 80 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1720
8 | 26 | 18 | 1681 | 270 | 1160 | 154 | 3 | 85 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1681
8 | 26 | 19 | 1618 | 270 | 1111 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1618
8 | 26 | 20 | 1516 | 270 | 1020 | 134 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1516
8 | 26 | 21 | 1416 | 270 | 926 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1416
8 | 26 | 22 | 1314 | 270 | 824 | 127 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1314
8 | 26 | 23 | 1252 | 270 | 759 | 128 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 1252
8 | 27 | 0 | 1145 | 270 | 661 | 121 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1145
8 | 27 | 1 | 1067 | 270 | 436 | 119 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 151 | 1067
8 | 27 | 2 | 1030 | 270 | 396 | 119 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 155 | 1030
8 | 27 | 3 | 1039 | 270 | 413 | 117 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 | 1039
8 | 27 | 4 | 1043 | 270 | 418 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 | 1043
8 | 27 | 5 | 1039 | 270 | 397 | 114 | 3 | 85 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 164 | 1039
8 | 27 | 6 | 1025 | 270 | 336 | 114 | 3 | 85 | 115 | 0 | 1 | 0 | 0 | 101 | 1025
8 | 27 | 7 | 1119 | 270 | 336 | 117 | 3 | 85 | 377 | 0 | 1 | 0 | -124 | 54 | 1119
8 | 27 | 8 | 1256 | 270 | 336 | 126 | 3 | 85 | 609 | 0 | 1 | 0 | -246 | 72 | 1256
8 | 27 | 9 | 1433 | 270 | 336 | 136 | 3 | 85 | 810 | 0 | 1 | 0 | -282 | 74 | 1433
8 | 27 | 10 | 1496 | 270 | 336 | 138 | 3 | 85 | 870 | 0 | 0 | 0 | -239 | 33 | 1496
8 | 27 | 11 | 1544 | 270 | 336 | 139 | 3 | 85 | 899 | 0 | 1 | 0 | -170 | -19 | 1544
8 | 27 | 12 | 1591 | 270 | 336 | 136 | 3 | 85 | 908 | 0 | 1 | 0 | 0 | -148 | 1591
8 | 27 | 13 | 1619 | 270 | 336 | 140 | 3 | 85 | 872 | 0 | 0 | 0 | 0 | -87 | 1619
8 | 27 | 14 | 1628 | 270 | 336 | 149 | 3 | 85 | 755 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 1628
8 | 27 | 15 | 1639 | 270 | 580 | 160 | 3 | 85 | 541 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1639
8 | 27 | 16 | 1585 | 270 | 834 | 166 | 3 | 85 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1585
8 | 27 | 17 | 1580 | 270 | 1002 | 165 | 3 | 85 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1580
8 | 27 | 18 | 1602 | 270 | 1087 | 154 | 3 | 85 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1602
8 | 27 | 19 | 1578 | 270 | 1074 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1578
8 | 27 | 20 | 1512 | 270 | 1019 | 134 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1512
8 | 27 | 21 | 1441 | 270 | 953 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1441
8 | 27 | 22 | 1339 | 270 | 852 | 127 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1339
8 | 27 | 23 | 1260 | 270 | 771 | 128 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1260
8 | 28 | 0 | 1159 | 270 | 671 | 126 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1159
8 | 28 | 1 | 1084 | 270 | 449 | 124 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 150 | 1084
8 | 28 | 2 | 1068 | 270 | 435 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 151 | 1068
8 | 28 | 3 | 1085 | 270 | 453 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 | 1085
8 | 28 | 4 | 1113 | 270 | 482 | 122 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 | 1113
8 | 28 | 5 | 1170 | 270 | 534 | 122 | 3 | 85 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 | 1170
8 | 28 | 6 | 1280 | 270 | 535 | 123 | 3 | 85 | 120 | 0 | 1 | 0 | 0 | 143 | 1280
8 | 28 | 7 | 1594 | 270 | 744 | 132 | 3 | 85 | 360 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1594
8 | 28 | 8 | 2029 | 270 | 944 | 144 | 3 | 85 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2029
8 | 28 | 9 | 2267 | 270 | 1047 | 154 | 3 | 85 | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2267
8 | 28 | 10 | 2376 | 270 | 1035 | 158 | 3 | 85 | 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2376
8 | 28 | 11 | 2449 | 270 | 1026 | 159 | 3 | 85 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2449
8 | 28 | 12 | 2409 | 270 | 971 | 156 | 3 | 85 | 922 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2409
8 | 28 | 13 | 2520 | 270 | 1180 | 163 | 3 | 85 | 816 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2520
8 | 28 | 14 | 2550 | 270 | 1328 | 174 | 3 | 85 | 687 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2550
8 | 28 | 15 | 2499 | 270 | 1486 | 183 | 3 | 85 | 468 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2499
8 | 28 | 16 | 2455 | 270 | 1650 | 188 | 3 | 85 | 256 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2455
8 | 28 | 17 | 2283 | 270 | 1674 | 186 | 3 | 85 | 63 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2283
8 | 28 | 18 | 2197 | 270 | 1662 | 174 | 3 | 85 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2197
8 | 28 | 19 | 2084 | 270 | 1565 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2084
8 | 28 | 20 | 1972 | 270 | 1463 | 150 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1972
8 | 28 | 21 | 1867 | 270 | 1364 | 144 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1867
8 | 28 | 22 | 1774 | 270 | 1276 | 137 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1774
8 | 28 | 23 | 1683 | 270 | 1188 | 134 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1683
8 | 29 | 0 | 1535 | 270 | 1049 | 126 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1535
8 | 29 | 1 | 1440 | 270 | 955 | 124 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1440
8 | 29 | 2 | 1391 | 270 | 908 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1391
8 | 29 | 3 | 1377 | 270 | 895 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1377
8 | 29 | 4 | 1368 | 270 | 886 | 122 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1368
8 | 29 | 5 | 1397 | 270 | 911 | 122 | 3 | 85 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1397
8 | 29 | 6 | 1492 | 270 | 887 | 123 | 3 | 85 | 122 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1492
8 | 29 | 7 | 1746 | 270 | 869 | 132 | 3 | 85 | 386 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1746
8 | 29 | 8 | 2146 | 270 | 1019 | 144 | 3 | 85 | 624 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2146
8 | 29 | 9 | 2410 | 270 | 1093 | 154 | 3 | 85 | 804 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2410
8 | 29 | 10 | 2471 | 270 | 1047 | 158 | 3 | 85 | 905 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2471
8 | 29 | 11 | 2523 | 270 | 1041 | 159 | 3 | 85 | 963 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2523
8 | 29 | 12 | 2421 | 270 | 943 | 156 | 3 | 85 | 961 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2421
8 | 29 | 13 | 2539 | 270 | 1107 | 163 | 3 | 85 | 908 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2539
8 | 29 | 14 | 2556 | 270 | 1250 | 174 | 3 | 85 | 771 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2556
8 | 29 | 15 | 2516 | 270 | 1383 | 183 | 3 | 85 | 586 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2516
8 | 29 | 16 | 2463 | 270 | 1595 | 188 | 3 | 85 | 315 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2463
8 | 29 | 17 | 2285 | 270 | 1658 | 186 | 3 | 85 | 78 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 2285
8 | 29 | 18 | 2172 | 270 | 1631 | 174 | 3 | 85 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2172
8 | 29 | 19 | 2049 | 270 | 1527 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2049
8 | 29 | 20 | 1939 | 270 | 1427 | 150 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1939
8 | 29 | 21 | 1839 | 270 | 1334 | 144 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1839
8 | 29 | 22 | 1731 | 270 | 1233 | 137 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1731
8 | 29 | 23 | 1638 | 270 | 1144 | 134 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1638
8 | 30 | 0 | 1488 | 270 | 1000 | 126 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1488
8 | 30 | 1 | 1389 | 270 | 903 | 124 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1389
8 | 30 | 2 | 1347 | 270 | 851 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1347
8 | 30 | 3 | 1351 | 270 | 803 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 65 | 1351
8 | 30 | 4 | 1358 | 270 | 827 | 122 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 48 | 1358
8 | 30 | 5 | 1382 | 270 | 896 | 122 | 3 | 85 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1382
8 | 30 | 6 | 1453 | 270 | 881 | 123 | 3 | 85 | 87 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1453
8 | 30 | 7 | 1676 | 270 | 980 | 132 | 3 | 85 | 201 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1676
8 | 30 | 8 | 2032 | 270 | 1257 | 144 | 3 | 85 | 267 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2032
8 | 30 | 9 | 2257 | 270 | 1334 | 154 | 3 | 85 | 406 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 2257
8 | 30 | 10 | 2304 | 270 | 1293 | 158 | 3 | 85 | 490 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 2304
8 | 30 | 11 | 2353 | 270 | 1320 | 159 | 3 | 85 | 511 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2353
8 | 30 | 12 | 2257 | 270 | 1190 | 156 | 3 | 85 | 546 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2257
8 | 30 | 13 | 2371 | 270 | 1324 | 163 | 3 | 85 | 519 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2371
8 | 30 | 14 | 2387 | 270 | 1395 | 174 | 3 | 85 | 453 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2387
8 | 30 | 15 | 2342 | 270 | 1511 | 183 | 3 | 85 | 283 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2342
8 | 30 | 16 | 2280 | 270 | 1609 | 188 | 3 | 85 | 120 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2280
8 | 30 | 17 | 2157 | 270 | 1580 | 186 | 3 | 85 | 28 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 2157
8 | 30 | 18 | 2111 | 270 | 1573 | 174 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2111
8 | 30 | 19 | 2010 | 270 | 1487 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2010
8 | 30 | 20 | 1904 | 270 | 1390 | 150 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1904
8 | 30 | 21 | 1799 | 270 | 1291 | 144 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1799
8 | 30 | 22 | 1698 | 270 | 1195 | 137 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1698
8 | 30 | 23 | 1618 | 270 | 1116 | 134 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1618
8 | 31 | 0 | 1477 | 270 | 982 | 126 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1477
8 | 31 | 1 | 1387 | 270 | 894 | 124 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1387
8 | 31 | 2 | 1342 | 270 | 850 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1342
8 | 31 | 3 | 1350 | 270 | 847 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 13 | 1350
8 | 31 | 4 | 1357 | 270 | 867 | 122 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1357
8 | 31 | 5 | 1371 | 270 | 877 | 122 | 3 | 85 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1371
8 | 31 | 6 | 1449 | 270 | 848 | 123 | 3 | 85 | 110 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1449
8 | 31 | 7 | 1668 | 270 | 859 | 132 | 3 | 85 | 310 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 1668
8 | 31 | 8 | 2042 | 270 | 1010 | 144 | 3 | 85 | 520 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2042
8 | 31 | 9 | 2270 | 270 | 1117 | 154 | 3 | 85 | 632 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 2270
8 | 31 | 10 | 2341 | 270 | 1106 | 158 | 3 | 85 | 709 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2341
8 | 31 | 11 | 2359 | 270 | 1135 | 159 | 3 | 85 | 699 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2359
8 | 31 | 12 | 2266 | 270 | 1041 | 156 | 3 | 85 | 704 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2266
8 | 31 | 13 | 2395 | 270 | 1141 | 163 | 3 | 85 | 727 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2395
8 | 31 | 14 | 2395 | 270 | 1222 | 174 | 3 | 85 | 638 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 2395
8 | 31 | 15 | 2340 | 270 | 1350 | 183 | 3 | 85 | 446 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 2340
8 | 31 | 16 | 2273 | 270 | 1479 | 188 | 3 | 85 | 245 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2273
8 | 31 | 17 | 2149 | 270 | 1551 | 186 | 3 | 85 | 50 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2149
8 | 31 | 18 | 2086 | 270 | 1548 | 174 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2086
8 | 31 | 19 | 1970 | 270 | 1448 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1970
8 | 31 | 20 | 1873 | 270 | 1359 | 150 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1873
8 | 31 | 21 | 1785 | 270 | 1276 | 144 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1785
8 | 31 | 22 | 1689 | 270 | 1188 | 137 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1689
8 | 31 | 23 | 1597 | 270 | 1057 | 134 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 41 | 0 | 1597
9 | 1 | 0 | 1433 | 270 | 945 | 124 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1433
9 | 1 | 1 | 1350 | 270 | 864 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1350
9 | 1 | 2 | 1317 | 270 | 831 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1317
9 | 1 | 3 | 1311 | 270 | 823 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1311
9 | 1 | 4 | 1311 | 270 | 824 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1311
9 | 1 | 5 | 1328 | 270 | 838 | 123 | 3 | 85 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1328
9 | 1 | 6 | 1400 | 270 | 788 | 124 | 3 | 85 | 127 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1400
9 | 1 | 7 | 1596 | 270 | 711 | 132 | 3 | 85 | 392 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1596
9 | 1 | 8 | 1900 | 270 | 748 | 154 | 3 | 85 | 636 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1900
9 | 1 | 9 | 2107 | 270 | 796 | 172 | 3 | 85 | 778 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2107
9 | 1 | 10 | 2170 | 270 | 770 | 179 | 3 | 85 | 859 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2170
9 | 1 | 11 | 2219 | 270 | 762 | 183 | 3 | 85 | 912 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2219
9 | 1 | 12 | 2159 | 270 | 686 | 173 | 3 | 85 | 940 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 2159
9 | 1 | 13 | 2257 | 270 | 819 | 184 | 3 | 85 | 893 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2257
9 | 1 | 14 | 2276 | 270 | 941 | 209 | 3 | 85 | 765 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2276
9 | 1 | 15 | 2229 | 270 | 1105 | 229 | 3 | 85 | 534 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2229
9 | 1 | 16 | 2171 | 270 | 1292 | 246 | 3 | 85 | 272 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 2171
9 | 1 | 17 | 2008 | 270 | 1342 | 247 | 3 | 85 | 58 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2008
9 | 1 | 18 | 1927 | 270 | 1339 | 224 | 3 | 85 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1927
9 | 1 | 19 | 1829 | 270 | 1294 | 174 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1829
9 | 1 | 20 | 1734 | 270 | 1186 | 147 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 41 | 0 | 1734
9 | 1 | 21 | 1662 | 270 | 1169 | 133 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1662
9 | 1 | 22 | 1591 | 270 | 1102 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1591
9 | 1 | 23 | 1522 | 270 | 1037 | 126 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1522
9 | 2 | 0 | 1408 | 270 | 930 | 119 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1408
9 | 2 | 1 | 1322 | 270 | 846 | 117 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1322
9 | 2 | 2 | 1285 | 270 | 811 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1285
9 | 2 | 3 | 1278 | 270 | 420 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 | 1 | 1278
9 | 2 | 4 | 1265 | 270 | 456 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 1 | 1265
9 | 2 | 5 | 1244 | 270 | 768 | 113 | 3 | 85 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1244
9 | 2 | 6 | 1238 | 270 | 645 | 113 | 3 | 85 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1238
9 | 2 | 7 | 1308 | 270 | 369 | 115 | 3 | 85 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 1308
9 | 2 | 8 | 1447 | 270 | 359 | 124 | 3 | 85 | 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1447
9 | 2 | 9 | 1595 | 270 | 338 | 140 | 3 | 85 | 758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1595
9 | 2 | 10 | 1662 | 270 | 336 | 150 | 3 | 85 | 849 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31 | 1662
9 | 2 | 11 | 1695 | 270 | 336 | 153 | 3 | 85 | 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1695
9 | 2 | 12 | 1705 | 270 | 386 | 147 | 3 | 85 | 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1705
9 | 2 | 13 | 1702 | 270 | 524 | 151 | 3 | 85 | 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1702
9 | 2 | 14 | 1690 | 270 | 638 | 160 | 3 | 85 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1690
9 | 2 | 15 | 1660 | 270 | 728 | 179 | 3 | 85 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1660
9 | 2 | 16 | 1651 | 270 | 904 | 199 | 3 | 85 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1651
9 | 2 | 17 | 1612 | 270 | 1002 | 211 | 3 | 85 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1612
9 | 2 | 18 | 1616 | 270 | 1052 | 206 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1616
9 | 2 | 19 | 1571 | 270 | 1033 | 180 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1571
9 | 2 | 20 | 1500 | 270 | 1002 | 139 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1500
9 | 2 | 21 | 1425 | 270 | 948 | 119 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1425
9 | 2 | 22 | 1361 | 270 | 887 | 115 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1361
9 | 2 | 23 | 1306 | 270 | 833 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1306
9 | 3 | 0 | 1201 | 270 | 723 | 119 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1201
9 | 3 | 1 | 1140 | 270 | 664 | 117 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1140
9 | 3 | 2 | 1115 | 270 | 641 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1115
9 | 3 | 3 | 1121 | 270 | 647 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1121
9 | 3 | 4 | 1126 | 270 | 654 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1126
9 | 3 | 5 | 1121 | 270 | 646 | 113 | 3 | 85 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1121
9 | 3 | 6 | 1115 | 270 | 507 | 113 | 3 | 85 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1115
9 | 3 | 7 | 1192 | 270 | 336 | 115 | 3 | 85 | 373 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1192
9 | 3 | 8 | 1321 | 270 | 336 | 124 | 3 | 85 | 623 | 0 | 1 | 0 | -181 | 60 | 1321
9 | 3 | 9 | 1455 | 270 | 336 | 140 | 3 | 85 | 784 | 0 | 2 | 0 | -223 | 58 | 1455
9 | 3 | 10 | 1543 | 270 | 336 | 150 | 3 | 85 | 897 | 0 | 2 | 0 | -328 | 128 | 1543
9 | 3 | 11 | 1580 | 270 | 336 | 153 | 3 | 85 | 913 | 0 | 2 | 0 | -242 | 60 | 1580
9 | 3 | 12 | 1621 | 270 | 336 | 147 | 3 | 85 | 898 | 0 | 3 | 0 | -124 | 3 | 1621
9 | 3 | 13 | 1639 | 270 | 336 | 151 | 3 | 85 | 854 | 0 | 2 | 0 | 0 | -62 | 1639
9 | 3 | 14 | 1643 | 270 | 336 | 160 | 3 | 85 | 735 | 0 | 2 | 0 | 0 | 52 | 1643
9 | 3 | 15 | 1624 | 270 | 520 | 179 | 3 | 85 | 523 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43 | 1624
9 | 3 | 16 | 1621 | 270 | 789 | 199 | 3 | 85 | 274 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1621
9 | 3 | 17 | 1610 | 270 | 974 | 211 | 3 | 85 | 65 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1610
9 | 3 | 18 | 1628 | 270 | 1061 | 206 | 3 | 85 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1628
9 | 3 | 19 | 1596 | 270 | 1055 | 180 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1596
9 | 3 | 20 | 1547 | 270 | 1046 | 139 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1547
9 | 3 | 21 | 1471 | 270 | 991 | 119 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1471
9 | 3 | 22 | 1376 | 270 | 899 | 115 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1376
9 | 3 | 23 | 1319 | 270 | 844 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1319
9 | 4 | 0 | 1222 | 270 | 739 | 124 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1222
9 | 4 | 1 | 1163 | 270 | 680 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1163
9 | 4 | 2 | 1146 | 270 | 663 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1146
9 | 4 | 3 | 1160 | 270 | 677 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1160
9 | 4 | 4 | 1188 | 270 | 703 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1188
9 | 4 | 5 | 1243 | 270 | 756 | 123 | 3 | 85 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1243
9 | 4 | 6 | 1342 | 270 | 795 | 124 | 3 | 85 | 62 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1342
9 | 4 | 7 | 1558 | 270 | 882 | 132 | 3 | 85 | 183 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1558
9 | 4 | 8 | 1904 | 270 | 1058 | 154 | 3 | 85 | 330 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1904
9 | 4 | 9 | 2129 | 270 | 1128 | 172 | 3 | 85 | 467 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2129
9 | 4 | 10 | 2195 | 270 | 1086 | 179 | 3 | 85 | 568 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2195
9 | 4 | 11 | 2248 | 270 | 1028 | 183 | 3 | 85 | 675 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2248
9 | 4 | 12 | 2200 | 270 | 1055 | 173 | 3 | 85 | 610 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2200
9 | 4 | 13 | 2294 | 270 | 1254 | 184 | 3 | 85 | 496 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 2294
9 | 4 | 14 | 2305 | 270 | 1390 | 209 | 3 | 85 | 346 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2305
9 | 4 | 15 | 2258 | 270 | 1434 | 229 | 3 | 85 | 234 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2258
9 | 4 | 16 | 2210 | 270 | 1491 | 246 | 3 | 85 | 112 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 2210
9 | 4 | 17 | 2080 | 270 | 1450 | 247 | 3 | 85 | 18 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2080
9 | 4 | 18 | 2020 | 270 | 1428 | 224 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2020
9 | 4 | 19 | 1915 | 270 | 1375 | 174 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 1915
9 | 4 | 20 | 1815 | 270 | 1261 | 147 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 41 | 0 | 1815
9 | 4 | 21 | 1740 | 270 | 1243 | 133 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1740
9 | 4 | 22 | 1675 | 270 | 1182 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1675
9 | 4 | 23 | 1597 | 270 | 1105 | 126 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1597
9 | 5 | 0 | 1486 | 270 | 996 | 124 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1486
9 | 5 | 1 | 1414 | 270 | 926 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 1414
9 | 5 | 2 | 1378 | 270 | 892 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1378
9 | 5 | 3 | 1371 | 270 | 886 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1371
9 | 5 | 4 | 1377 | 270 | 894 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1377
9 | 5 | 5 | 1401 | 270 | 916 | 123 | 3 | 85 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1401
9 | 5 | 6 | 1466 | 270 | 907 | 124 | 3 | 85 | 76 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1466
9 | 5 | 7 | 1640 | 270 | 880 | 132 | 3 | 85 | 268 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1640
9 | 5 | 8 | 1966 | 270 | 950 | 154 | 3 | 85 | 503 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1966
9 | 5 | 9 | 2215 | 270 | 994 | 172 | 3 | 85 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2215
9 | 5 | 10 | 2262 | 270 | 996 | 179 | 3 | 85 | 729 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2262
9 | 5 | 11 | 2306 | 270 | 947 | 183 | 3 | 85 | 816 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2306
9 | 5 | 12 | 2235 | 270 | 873 | 173 | 3 | 85 | 830 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2235
9 | 5 | 13 | 2343 | 270 | 1019 | 184 | 3 | 85 | 780 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2343
9 | 5 | 14 | 2349 | 270 | 1097 | 209 | 3 | 85 | 682 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2349
9 | 5 | 15 | 2322 | 270 | 1230 | 229 | 3 | 85 | 504 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2322
9 | 5 | 16 | 2293 | 270 | 1429 | 246 | 3 | 85 | 259 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2 | 2293
9 | 5 | 17 | 2144 | 270 | 1487 | 247 | 3 | 85 | 48 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2144
9 | 5 | 18 | 2068 | 270 | 1481 | 224 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2068
9 | 5 | 19 | 1957 | 270 | 1421 | 174 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1957
9 | 5 | 20 | 1855 | 270 | 1347 | 147 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1855
9 | 5 | 21 | 1764 | 270 | 1270 | 133 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1764
9 | 5 | 22 | 1688 | 270 | 1199 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1688
9 | 5 | 23 | 1616 | 270 | 1131 | 126 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1616
9 | 6 | 0 | 1500 | 270 | 1018 | 124 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500
9 | 6 | 1 | 1417 | 270 | 935 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1417
9 | 6 | 2 | 1385 | 270 | 904 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1385
9 | 6 | 3 | 1388 | 270 | 906 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1388
9 | 6 | 4 | 1385 | 270 | 903 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1385
9 | 6 | 5 | 1413 | 270 | 929 | 123 | 3 | 85 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1413
9 | 6 | 6 | 1467 | 270 | 945 | 124 | 3 | 85 | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1467
9 | 6 | 7 | 1634 | 270 | 998 | 132 | 3 | 85 | 143 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1634
9 | 6 | 8 | 1903 | 270 | 1144 | 154 | 3 | 85 | 245 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1903
9 | 6 | 9 | 2047 | 270 | 1176 | 172 | 3 | 85 | 339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2047
9 | 6 | 10 | 2080 | 270 | 1131 | 179 | 3 | 85 | 411 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2080
9 | 6 | 11 | 2088 | 270 | 1117 | 183 | 3 | 85 | 429 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2088
9 | 6 | 12 | 1937 | 270 | 1086 | 173 | 3 | 85 | 319 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1937
9 | 6 | 13 | 2004 | 270 | 1300 | 184 | 3 | 85 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2004
9 | 6 | 14 | 2007 | 270 | 1337 | 209 | 3 | 85 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2007
9 | 6 | 15 | 1958 | 270 | 1282 | 229 | 3 | 85 | 88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1958
9 | 6 | 16 | 1919 | 270 | 1250 | 246 | 3 | 85 | 64 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1919
9 | 6 | 17 | 1835 | 270 | 1205 | 247 | 3 | 85 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1835
9 | 6 | 18 | 1804 | 270 | 1217 | 224 | 3 | 85 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1804
9 | 6 | 19 | 1717 | 270 | 1139 | 174 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 41 | 0 | 1717
9 | 6 | 20 | 1647 | 270 | 1136 | 147 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1647
9 | 6 | 21 | 1584 | 270 | 1085 | 133 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1584
9 | 6 | 22 | 1524 | 270 | 1030 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1524
9 | 6 | 23 | 1464 | 270 | 973 | 126 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1464
9 | 7 | 0 | 1369 | 270 | 883 | 124 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1369
9 | 7 | 1 | 1303 | 270 | 816 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1303
9 | 7 | 2 | 1276 | 270 | 788 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1276
9 | 7 | 3 | 1282 | 270 | 797 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1282
9 | 7 | 4 | 1289 | 270 | 804 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1289
9 | 7 | 5 | 1312 | 270 | 826 | 123 | 3 | 85 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1312
9 | 7 | 6 | 1361 | 270 | 815 | 124 | 3 | 85 | 62 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1361
9 | 7 | 7 | 1510 | 270 | 719 | 132 | 3 | 85 | 207 | 0 | 2 | 0 | 0 | 92 | 1510
9 | 7 | 8 | 1772 | 270 | 783 | 154 | 3 | 85 | 367 | 0 | 1 | 0 | 0 | 109 | 1772
9 | 7 | 9 | 1973 | 270 | 889 | 172 | 3 | 85 | 430 | 0 | 1 | 0 | 0 | 123 | 1973
9 | 7 | 10 | 2006 | 270 | 851 | 179 | 3 | 85 | 454 | 0 | 1 | 0 | 0 | 163 | 2006
9 | 7 | 11 | 2036 | 270 | 883 | 183 | 3 | 85 | 523 | 0 | 2 | 0 | 0 | 87 | 2036
9 | 7 | 12 | 1953 | 270 | 731 | 173 | 3 | 85 | 583 | 0 | 2 | 0 | 0 | 106 | 1953
9 | 7 | 13 | 2068 | 270 | 940 | 184 | 3 | 85 | 583 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2068
9 | 7 | 14 | 2094 | 270 | 1063 | 209 | 3 | 85 | 459 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2094
9 | 7 | 15 | 2060 | 270 | 1162 | 229 | 3 | 85 | 306 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2060
9 | 7 | 16 | 2007 | 270 | 1272 | 246 | 3 | 85 | 126 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 2007
9 | 7 | 17 | 1904 | 270 | 1272 | 247 | 3 | 85 | 21 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1904
9 | 7 | 18 | 1857 | 270 | 1268 | 224 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1857
9 | 7 | 19 | 1751 | 270 | 1210 | 174 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1751
9 | 7 | 20 | 1664 | 270 | 1149 | 147 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1664
9 | 7 | 21 | 1584 | 270 | 1081 | 133 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1584
9 | 7 | 22 | 1526 | 270 | 1024 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1526
9 | 7 | 23 | 1473 | 270 | 976 | 126 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1473
9 | 8 | 0 | 1376 | 270 | 885 | 124 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1376
9 | 8 | 1 | 1314 | 270 | 824 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1314
9 | 8 | 2 | 1279 | 270 | 789 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 1279
9 | 8 | 3 | 1287 | 270 | 797 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1287
9 | 8 | 4 | 1295 | 270 | 807 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1295
9 | 8 | 5 | 1316 | 270 | 828 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1316
9 | 8 | 6 | 1371 | 270 | 867 | 124 | 3 | 85 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1371
9 | 8 | 7 | 1484 | 270 | 892 | 132 | 3 | 85 | 94 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1484
9 | 8 | 8 | 1729 | 270 | 1028 | 154 | 3 | 85 | 181 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1729
9 | 8 | 9 | 1901 | 270 | 1169 | 172 | 3 | 85 | 196 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1901
9 | 8 | 10 | 1926 | 270 | 1055 | 179 | 3 | 85 | 330 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1926
9 | 8 | 11 | 1948 | 270 | 935 | 183 | 3 | 85 | 469 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1948
9 | 8 | 12 | 1874 | 270 | 821 | 173 | 3 | 85 | 518 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1874
9 | 8 | 13 | 1970 | 270 | 1040 | 184 | 3 | 85 | 384 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1970
9 | 8 | 14 | 1986 | 270 | 1099 | 209 | 3 | 85 | 317 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1986
9 | 8 | 15 | 1941 | 270 | 1167 | 229 | 3 | 85 | 185 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1941
9 | 8 | 16 | 1897 | 270 | 1216 | 246 | 3 | 85 | 75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1897
9 | 8 | 17 | 1791 | 270 | 1174 | 247 | 3 | 85 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1791
9 | 8 | 18 | 1739 | 270 | 1154 | 224 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1739
9 | 8 | 19 | 1654 | 270 | 1120 | 174 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1654
9 | 8 | 20 | 1586 | 270 | 1079 | 147 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1586
9 | 8 | 21 | 1522 | 270 | 1027 | 133 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1522
9 | 8 | 22 | 1476 | 270 | 983 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1476
9 | 8 | 23 | 1424 | 270 | 933 | 126 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1424
9 | 9 | 0 | 1329 | 270 | 843 | 119 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1329
9 | 9 | 1 | 1264 | 270 | 354 | 117 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 383 | 41 | 1264
9 | 9 | 2 | 1235 | 270 | 640 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 41 | 73 | 1235
9 | 9 | 3 | 1240 | 270 | 716 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 44 | 1240
9 | 9 | 4 | 1230 | 270 | 752 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1230
9 | 9 | 5 | 1220 | 270 | 739 | 113 | 3 | 85 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1220
9 | 9 | 6 | 1206 | 270 | 561 | 113 | 3 | 85 | 94 | 0 | 6 | 0 | 0 | 74 | 1206
9 | 9 | 7 | 1267 | 270 | 336 | 115 | 3 | 85 | 316 | 0 | 2 | 0 | 0 | 140 | 1267
9 | 9 | 8 | 1381 | 270 | 336 | 124 | 3 | 85 | 558 | 0 | 1 | 0 | -53 | 57 | 1381
9 | 9 | 9 | 1513 | 270 | 336 | 140 | 3 | 85 | 764 | 0 | 2 | 0 | -62 | -25 | 1513
9 | 9 | 10 | 1570 | 270 | 336 | 150 | 3 | 85 | 831 | 0 | 1 | 0 | -131 | 25 | 1570
9 | 9 | 11 | 1602 | 270 | 336 | 153 | 3 | 85 | 860 | 0 | 1 | 0 | -105 | -1 | 1602
9 | 9 | 12 | 1621 | 270 | 336 | 147 | 3 | 85 | 858 | 0 | 1 | 0 | -87 | 8 | 1621
9 | 9 | 13 | 1639 | 270 | 336 | 151 | 3 | 85 | 795 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 | 1639
9 | 9 | 14 | 1642 | 270 | 336 | 160 | 3 | 85 | 675 | 0 | 2 | 0 | 0 | 111 | 1642
9 | 9 | 15 | 1629 | 270 | 560 | 179 | 3 | 85 | 484 | 0 | 2 | 0 | 41 | 5 | 1629
9 | 9 | 16 | 1609 | 270 | 808 | 199 | 3 | 85 | 242 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1609
9 | 9 | 17 | 1562 | 270 | 852 | 211 | 3 | 85 | 31 | 0 | 1 | 0 | 109 | 0 | 1562
9 | 9 | 18 | 1555 | 270 | 991 | 206 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1555
9 | 9 | 19 | 1505 | 270 | 966 | 180 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1505
9 | 9 | 20 | 1444 | 270 | 946 | 139 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1444
9 | 9 | 21 | 1376 | 270 | 858 | 119 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 1376
9 | 9 | 22 | 1315 | 270 | 841 | 115 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1315
9 | 9 | 23 | 1271 | 270 | 799 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1271
9 | 10 | 0 | 1185 | 270 | 708 | 119 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1185
9 | 10 | 1 | 1110 | 270 | 634 | 117 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1110
9 | 10 | 2 | 1095 | 270 | 621 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1095
9 | 10 | 3 | 1099 | 270 | 625 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1099
9 | 10 | 4 | 1118 | 270 | 642 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1118
9 | 10 | 5 | 1114 | 270 | 640 | 113 | 3 | 85 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1114
9 | 10 | 6 | 1089 | 270 | 337 | 113 | 3 | 85 | 76 | 0 | 1 | 0 | 41 | 163 | 1089
9 | 10 | 7 | 1147 | 270 | 336 | 115 | 3 | 85 | 301 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 1147
9 | 10 | 8 | 1271 | 270 | 336 | 124 | 3 | 85 | 530 | 0 | 2 | 0 | -130 | 51 | 1271
9 | 10 | 9 | 1401 | 270 | 336 | 140 | 3 | 85 | 700 | 0 | 2 | 0 | -192 | 57 | 1401
9 | 10 | 10 | 1464 | 270 | 336 | 150 | 3 | 85 | 711 | 0 | 1 | 0 | -138 | 46 | 1464
9 | 10 | 11 | 1509 | 270 | 336 | 153 | 3 | 85 | 638 | 0 | 2 | 0 | -48 | 70 | 1509
9 | 10 | 12 | 1488 | 270 | 336 | 147 | 3 | 85 | 474 | 0 | 2 | 0 | 0 | 171 | 1488
9 | 10 | 13 | 1492 | 270 | 336 | 151 | 3 | 85 | 472 | 0 | 2 | 0 | 0 | 173 | 1492
9 | 10 | 14 | 1460 | 270 | 531 | 160 | 3 | 85 | 409 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1460
9 | 10 | 15 | 1425 | 270 | 642 | 179 | 3 | 85 | 243 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1425
9 | 10 | 16 | 1436 | 270 | 782 | 199 | 3 | 85 | 94 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1436
9 | 10 | 17 | 1457 | 270 | 873 | 211 | 3 | 85 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1457
9 | 10 | 18 | 1492 | 270 | 926 | 206 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1492
9 | 10 | 19 | 1458 | 270 | 917 | 180 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1458
9 | 10 | 20 | 1409 | 270 | 910 | 139 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1409
9 | 10 | 21 | 1350 | 270 | 870 | 119 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1350
9 | 10 | 22 | 1284 | 270 | 807 | 115 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1284
9 | 10 | 23 | 1237 | 270 | 760 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1237
9 | 11 | 0 | 1162 | 270 | 675 | 124 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1162
9 | 11 | 1 | 1108 | 270 | 621 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1108
9 | 11 | 2 | 1103 | 270 | 616 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1103
9 | 11 | 3 | 1119 | 270 | 630 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1119
9 | 11 | 4 | 1153 | 270 | 663 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1153
9 | 11 | 5 | 1204 | 270 | 713 | 123 | 3 | 85 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 1204
9 | 11 | 6 | 1276 | 270 | 733 | 124 | 3 | 85 | 54 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1276
9 | 11 | 7 | 1483 | 270 | 783 | 132 | 3 | 85 | 203 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1483
9 | 11 | 8 | 1774 | 270 | 935 | 154 | 3 | 85 | 321 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1774
9 | 11 | 9 | 1984 | 270 | 1013 | 172 | 3 | 85 | 436 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1984
9 | 11 | 10 | 2038 | 270 | 977 | 179 | 3 | 85 | 521 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 2038
9 | 11 | 11 | 2024 | 270 | 1053 | 183 | 3 | 85 | 425 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2024
9 | 11 | 12 | 1896 | 270 | 985 | 173 | 3 | 85 | 377 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1896
9 | 11 | 13 | 1982 | 270 | 1078 | 184 | 3 | 85 | 361 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1982
9 | 11 | 14 | 1984 | 270 | 1197 | 209 | 3 | 85 | 218 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1984
9 | 11 | 15 | 1942 | 270 | 1214 | 229 | 3 | 85 | 139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1942
9 | 11 | 16 | 1918 | 270 | 1250 | 246 | 3 | 85 | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1918
9 | 11 | 17 | 1826 | 270 | 1204 | 247 | 3 | 85 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1826
9 | 11 | 18 | 1787 | 270 | 1201 | 224 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1787
9 | 11 | 19 | 1698 | 270 | 1163 | 174 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1698
9 | 11 | 20 | 1624 | 270 | 1114 | 147 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1624
9 | 11 | 21 | 1561 | 270 | 1067 | 133 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1561
9 | 11 | 22 | 1510 | 270 | 1020 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1510
9 | 11 | 23 | 1458 | 270 | 970 | 126 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1458
9 | 12 | 0 | 1367 | 270 | 882 | 124 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1367
9 | 12 | 1 | 1302 | 270 | 817 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1302
9 | 12 | 2 | 1287 | 270 | 803 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1287
9 | 12 | 3 | 1290 | 270 | 806 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1290
9 | 12 | 4 | 1297 | 270 | 814 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1297
9 | 12 | 5 | 1318 | 270 | 791 | 123 | 3 | 85 | 4 | 0 | 2 | 0 | 41 | -1 | 1318
9 | 12 | 6 | 1366 | 270 | 820 | 124 | 3 | 85 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1366
9 | 12 | 7 | 1505 | 270 | 794 | 132 | 3 | 85 | 220 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1505
9 | 12 | 8 | 1770 | 270 | 885 | 154 | 3 | 85 | 371 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1770
9 | 12 | 9 | 1947 | 270 | 953 | 172 | 3 | 85 | 462 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1947
9 | 12 | 10 | 2007 | 270 | 909 | 179 | 3 | 85 | 560 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2007
9 | 12 | 11 | 2036 | 270 | 885 | 183 | 3 | 85 | 608 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2036
9 | 12 | 12 | 1946 | 270 | 860 | 173 | 3 | 85 | 553 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1946
9 | 12 | 13 | 2028 | 270 | 1020 | 184 | 3 | 85 | 464 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2028
9 | 12 | 14 | 2020 | 270 | 1040 | 209 | 3 | 85 | 411 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2020
9 | 12 | 15 | 1985 | 270 | 1074 | 229 | 3 | 85 | 323 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1985
9 | 12 | 16 | 1974 | 270 | 1222 | 246 | 3 | 85 | 147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1974
9 | 12 | 17 | 1877 | 270 | 1256 | 247 | 3 | 85 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1877
9 | 12 | 18 | 1832 | 270 | 1249 | 224 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1832
9 | 12 | 19 | 1729 | 270 | 1197 | 174 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1729
9 | 12 | 20 | 1645 | 270 | 1139 | 147 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1645
9 | 12 | 21 | 1580 | 270 | 1088 | 133 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1580
9 | 12 | 22 | 1527 | 270 | 1039 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1527
9 | 12 | 23 | 1472 | 270 | 987 | 126 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1472
9 | 13 | 0 | 1374 | 270 | 891 | 124 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1374
9 | 13 | 1 | 1313 | 270 | 832 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1313
9 | 13 | 2 | 1295 | 270 | 814 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1295
9 | 13 | 3 | 1300 | 270 | 818 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1300
9 | 13 | 4 | 1305 | 270 | 823 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1305
9 | 13 | 5 | 1329 | 270 | 846 | 123 | 3 | 85 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1329
9 | 13 | 6 | 1379 | 270 | 818 | 124 | 3 | 85 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1379
9 | 13 | 7 | 1525 | 270 | 737 | 132 | 3 | 85 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1525
9 | 13 | 8 | 1819 | 270 | 744 | 154 | 3 | 85 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1819
9 | 13 | 9 | 2028 | 270 | 755 | 172 | 3 | 85 | 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2028
9 | 13 | 10 | 2119 | 270 | 718 | 179 | 3 | 85 | 863 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2119
9 | 13 | 11 | 2156 | 270 | 699 | 183 | 3 | 85 | 915 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2156
9 | 13 | 12 | 2070 | 270 | 673 | 173 | 3 | 85 | 865 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2070
9 | 13 | 13 | 2165 | 270 | 839 | 184 | 3 | 85 | 783 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2165
9 | 13 | 14 | 2201 | 270 | 956 | 209 | 3 | 85 | 676 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2201
9 | 13 | 15 | 2163 | 270 | 1093 | 229 | 3 | 85 | 481 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2163
9 | 13 | 16 | 2118 | 270 | 1294 | 246 | 3 | 85 | 219 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2118
9 | 13 | 17 | 1990 | 270 | 1354 | 247 | 3 | 85 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1990
9 | 13 | 18 | 1924 | 270 | 1340 | 224 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1924
9 | 13 | 19 | 1825 | 270 | 1292 | 174 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1825
9 | 13 | 20 | 1727 | 270 | 1220 | 147 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1727
9 | 13 | 21 | 1638 | 270 | 1144 | 133 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1638
9 | 13 | 22 | 1575 | 270 | 1085 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1575
9 | 13 | 23 | 1510 | 270 | 1023 | 126 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1510
9 | 14 | 0 | 1402 | 270 | 918 | 124 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1402
9 | 14 | 1 | 1331 | 270 | 848 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1331
9 | 14 | 2 | 1311 | 270 | 828 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1311
9 | 14 | 3 | 1310 | 270 | 827 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1310
9 | 14 | 4 | 1320 | 270 | 836 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1320
9 | 14 | 5 | 1335 | 270 | 849 | 123 | 3 | 85 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1335
9 | 14 | 6 | 1383 | 270 | 824 | 124 | 3 | 85 | 75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1383
9 | 14 | 7 | 1539 | 270 | 816 | 132 | 3 | 85 | 232 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1539
9 | 14 | 8 | 1835 | 270 | 892 | 154 | 3 | 85 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1835
9 | 14 | 9 | 2030 | 270 | 919 | 172 | 3 | 85 | 581 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2030
9 | 14 | 10 | 2088 | 270 | 906 | 179 | 3 | 85 | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2088
9 | 14 | 11 | 2129 | 270 | 881 | 183 | 3 | 85 | 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2129
9 | 14 | 12 | 2088 | 270 | 841 | 173 | 3 | 85 | 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2088
9 | 14 | 13 | 2185 | 270 | 1016 | 184 | 3 | 85 | 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2185
9 | 14 | 14 | 2207 | 270 | 1125 | 209 | 3 | 85 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2207
9 | 14 | 15 | 2149 | 270 | 1245 | 229 | 3 | 85 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2149
9 | 14 | 16 | 2096 | 270 | 1320 | 246 | 3 | 85 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2096
9 | 14 | 17 | 1986 | 270 | 1355 | 247 | 3 | 85 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1986
9 | 14 | 18 | 1942 | 270 | 1358 | 224 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1942
9 | 14 | 19 | 1865 | 270 | 1332 | 174 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1865
9 | 14 | 20 | 1776 | 270 | 1270 | 147 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1776
9 | 14 | 21 | 1700 | 270 | 1207 | 133 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1700
9 | 14 | 22 | 1629 | 270 | 1141 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1629
9 | 14 | 23 | 1557 | 270 | 1072 | 126 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1557
9 | 15 | 0 | 1452 | 270 | 969 | 124 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1452
9 | 15 | 1 | 1373 | 270 | 891 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1373
9 | 15 | 2 | 1348 | 270 | 867 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1348
9 | 15 | 3 | 1347 | 270 | 865 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1347
9 | 15 | 4 | 1348 | 270 | 866 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1348
9 | 15 | 5 | 1373 | 270 | 887 | 123 | 3 | 85 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1373
9 | 15 | 6 | 1425 | 270 | 871 | 124 | 3 | 85 | 70 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1425
9 | 15 | 7 | 1606 | 270 | 844 | 132 | 3 | 85 | 270 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1606
9 | 15 | 8 | 1909 | 270 | 924 | 154 | 3 | 85 | 472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1909
9 | 15 | 9 | 2120 | 270 | 912 | 172 | 3 | 85 | 677 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2120
9 | 15 | 10 | 2215 | 270 | 867 | 179 | 3 | 85 | 810 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2215
9 | 15 | 11 | 2251 | 270 | 872 | 183 | 3 | 85 | 837 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2251
9 | 15 | 12 | 2204 | 270 | 818 | 173 | 3 | 85 | 827 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 | 2204
9 | 15 | 13 | 2328 | 270 | 1020 | 184 | 3 | 85 | 763 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2328
9 | 15 | 14 | 2341 | 270 | 1137 | 209 | 3 | 85 | 634 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2341
9 | 15 | 15 | 2318 | 270 | 1300 | 229 | 3 | 85 | 429 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2318
9 | 15 | 16 | 2261 | 270 | 1483 | 246 | 3 | 85 | 172 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2261
9 | 15 | 17 | 2094 | 270 | 1473 | 247 | 3 | 85 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2094
9 | 15 | 18 | 2019 | 270 | 1435 | 224 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2019
9 | 15 | 19 | 1915 | 270 | 1383 | 174 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1915
9 | 15 | 20 | 1823 | 270 | 1318 | 147 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1823
9 | 15 | 21 | 1743 | 270 | 1251 | 133 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1743
9 | 15 | 22 | 1672 | 270 | 1184 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1672
9 | 15 | 23 | 1603 | 270 | 1118 | 126 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1603
9 | 16 | 0 | 1477 | 270 | 999 | 119 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1477
9 | 16 | 1 | 1388 | 270 | 912 | 117 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1388
9 | 16 | 2 | 1354 | 270 | 880 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1354
9 | 16 | 3 | 1341 | 270 | 826 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 1341
9 | 16 | 4 | 1320 | 270 | 791 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 1320
9 | 16 | 5 | 1303 | 270 | 830 | 113 | 3 | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1303
9 | 16 | 6 | 1301 | 270 | 746 | 113 | 3 | 85 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1301
9 | 16 | 7 | 1396 | 270 | 577 | 115 | 3 | 85 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1396
9 | 16 | 8 | 1562 | 270 | 376 | 124 | 3 | 85 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 1562
9 | 16 | 9 | 1714 | 270 | 336 | 140 | 3 | 85 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 1714
9 | 16 | 10 | 1789 | 270 | 336 | 150 | 3 | 85 | 841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 1789
9 | 16 | 11 | 1841 | 270 | 336 | 153 | 3 | 85 | 881 | 0 | 1 | 0 | 0 | 112 | 1841
9 | 16 | 12 | 1848 | 270 | 336 | 147 | 3 | 85 | 871 | 0 | 1 | 0 | 0 | 135 | 1848
9 | 16 | 13 | 1881 | 270 | 504 | 151 | 3 | 85 | 802 | 0 | 1 | 0 | 0 | 65 | 1881
9 | 16 | 14 | 1855 | 270 | 688 | 160 | 3 | 85 | 648 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1855
9 | 16 | 15 | 1816 | 270 | 838 | 179 | 3 | 85 | 440 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1816
9 | 16 | 16 | 1779 | 270 | 1024 | 199 | 3 | 85 | 196 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1779
9 | 16 | 17 | 1717 | 270 | 1123 | 211 | 3 | 85 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1717
9 | 16 | 18 | 1702 | 270 | 1138 | 206 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1702
9 | 16 | 19 | 1633 | 270 | 1093 | 180 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1633
9 | 16 | 20 | 1562 | 270 | 1063 | 139 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1562
9 | 16 | 21 | 1468 | 270 | 990 | 119 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1468
9 | 16 | 22 | 1403 | 270 | 929 | 115 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1403
9 | 16 | 23 | 1343 | 270 | 870 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1343
9 | 17 | 0 | 1243 | 270 | 765 | 119 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1243
9 | 17 | 1 | 1172 | 270 | 697 | 117 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1172
9 | 17 | 2 | 1144 | 270 | 670 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1144
9 | 17 | 3 | 1152 | 270 | 678 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1152
9 | 17 | 4 | 1156 | 270 | 683 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1156
9 | 17 | 5 | 1153 | 270 | 680 | 113 | 3 | 85 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1153
9 | 17 | 6 | 1149 | 270 | 600 | 113 | 3 | 85 | 76 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1149
9 | 17 | 7 | 1228 | 270 | 336 | 115 | 3 | 85 | 286 | 0 | 3 | 0 | 0 | 130 | 1228
9 | 17 | 8 | 1332 | 270 | 336 | 124 | 3 | 85 | 461 | 0 | 3 | 0 | -48 | 98 | 1332
9 | 17 | 9 | 1464 | 270 | 336 | 140 | 3 | 85 | 665 | 0 | 2 | 0 | 0 | -37 | 1464
9 | 17 | 10 | 1539 | 270 | 336 | 150 | 3 | 85 | 763 | 0 | 2 | 0 | -48 | -22 | 1539
9 | 17 | 11 | 1563 | 270 | 336 | 153 | 3 | 85 | 788 | 0 | 2 | 0 | -48 | -26 | 1563
9 | 17 | 12 | 1589 | 270 | 336 | 147 | 3 | 85 | 805 | 0 | 2 | 0 | 0 | -59 | 1589
9 | 17 | 13 | 1588 | 270 | 336 | 151 | 3 | 85 | 740 | 0 | 2 | 0 | -48 | 49 | 1588
9 | 17 | 14 | 1593 | 270 | 336 | 160 | 3 | 85 | 632 | 0 | 3 | 0 | 0 | 104 | 1593
9 | 17 | 15 | 1607 | 270 | 621 | 179 | 3 | 85 | 445 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1607
9 | 17 | 16 | 1572 | 270 | 793 | 199 | 3 | 85 | 177 | 0 | 3 | 0 | 41 | 1 | 1572
9 | 17 | 17 | 1564 | 270 | 978 | 211 | 3 | 85 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1564
9 | 17 | 18 | 1558 | 270 | 992 | 206 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1558
9 | 17 | 19 | 1507 | 270 | 966 | 180 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1507
9 | 17 | 20 | 1452 | 270 | 952 | 139 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1452
9 | 17 | 21 | 1393 | 270 | 912 | 119 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1393
9 | 17 | 22 | 1330 | 270 | 854 | 115 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1330
9 | 17 | 23 | 1280 | 270 | 806 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1280
9 | 18 | 0 | 1199 | 270 | 720 | 119 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1199
9 | 18 | 1 | 1132 | 270 | 654 | 117 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1132
9 | 18 | 2 | 1118 | 270 | 643 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1118
9 | 18 | 3 | 1130 | 270 | 654 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1130
9 | 18 | 4 | 1160 | 270 | 685 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1160
9 | 18 | 5 | 1187 | 270 | 714 | 113 | 3 | 85 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1187
9 | 18 | 6 | 1240 | 270 | 701 | 113 | 3 | 85 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1240
9 | 18 | 7 | 1421 | 270 | 677 | 115 | 3 | 85 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1421
9 | 18 | 8 | 1678 | 270 | 721 | 124 | 3 | 85 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1678
9 | 18 | 9 | 1861 | 270 | 714 | 140 | 3 | 85 | 633 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1861
9 | 18 | 10 | 1879 | 270 | 614 | 150 | 3 | 85 | 693 | 0 | 1 | 0 | 0 | 63 | 1879
9 | 18 | 11 | 1939 | 270 | 526 | 153 | 3 | 85 | 771 | 0 | 2 | 0 | 0 | 129 | 1939
9 | 18 | 12 | 1898 | 270 | 510 | 147 | 3 | 85 | 749 | 0 | 2 | 0 | 0 | 132 | 1898
9 | 18 | 13 | 1974 | 270 | 746 | 151 | 3 | 85 | 712 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1974
9 | 18 | 14 | 1975 | 270 | 881 | 160 | 3 | 85 | 572 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1975
9 | 18 | 15 | 1956 | 270 | 1026 | 179 | 3 | 85 | 389 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1956
9 | 18 | 16 | 1941 | 270 | 1232 | 199 | 3 | 85 | 149 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1941
9 | 18 | 17 | 1881 | 270 | 1299 | 211 | 3 | 85 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1881
9 | 18 | 18 | 1855 | 270 | 1289 | 206 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1855
9 | 18 | 19 | 1773 | 270 | 1233 | 180 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1773
9 | 18 | 20 | 1703 | 270 | 1204 | 139 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1703
9 | 18 | 21 | 1635 | 270 | 1156 | 119 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1635
9 | 18 | 22 | 1564 | 270 | 1089 | 115 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1564
9 | 18 | 23 | 1497 | 270 | 1023 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1497
9 | 19 | 0 | 1389 | 270 | 906 | 124 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1389
9 | 19 | 1 | 1323 | 270 | 841 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1323
9 | 19 | 2 | 1294 | 270 | 813 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1294
9 | 19 | 3 | 1300 | 270 | 818 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1300
9 | 19 | 4 | 1307 | 270 | 826 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1307
9 | 19 | 5 | 1332 | 270 | 848 | 123 | 3 | 85 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1332
9 | 19 | 6 | 1392 | 270 | 831 | 124 | 3 | 85 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1392
9 | 19 | 7 | 1562 | 270 | 770 | 132 | 3 | 85 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1562
9 | 19 | 8 | 1889 | 270 | 816 | 154 | 3 | 85 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1889
9 | 19 | 9 | 2111 | 270 | 870 | 172 | 3 | 85 | 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2111
9 | 19 | 10 | 2187 | 270 | 848 | 179 | 3 | 85 | 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2187
9 | 19 | 11 | 2241 | 270 | 854 | 183 | 3 | 85 | 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2241
9 | 19 | 12 | 2171 | 270 | 806 | 173 | 3 | 85 | 833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2171
9 | 19 | 13 | 2279 | 270 | 961 | 184 | 3 | 85 | 773 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2279
9 | 19 | 14 | 2303 | 270 | 1103 | 209 | 3 | 85 | 628 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2303
9 | 19 | 15 | 2233 | 270 | 1259 | 229 | 3 | 85 | 382 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2233
9 | 19 | 16 | 2169 | 270 | 1394 | 246 | 3 | 85 | 166 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2169
9 | 19 | 17 | 2024 | 270 | 1398 | 247 | 3 | 85 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2024
9 | 19 | 18 | 1966 | 270 | 1380 | 224 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1966
9 | 19 | 19 | 1883 | 270 | 1348 | 174 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1883
9 | 19 | 20 | 1794 | 270 | 1286 | 147 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1794
9 | 19 | 21 | 1718 | 270 | 1223 | 133 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1718
9 | 19 | 22 | 1639 | 270 | 1148 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1639
9 | 19 | 23 | 1572 | 270 | 1083 | 126 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1572
9 | 20 | 0 | 1461 | 270 | 975 | 124 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1461
9 | 20 | 1 | 1385 | 270 | 901 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1385
9 | 20 | 2 | 1348 | 270 | 864 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1348
9 | 20 | 3 | 1350 | 270 | 866 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1350
9 | 20 | 4 | 1353 | 270 | 867 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1353
9 | 20 | 5 | 1375 | 270 | 888 | 123 | 3 | 85 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1375
9 | 20 | 6 | 1431 | 270 | 910 | 124 | 3 | 85 | 36 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1431
9 | 20 | 7 | 1567 | 270 | 919 | 132 | 3 | 85 | 154 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1567
9 | 20 | 8 | 1866 | 270 | 940 | 154 | 3 | 85 | 411 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1866
9 | 20 | 9 | 2071 | 270 | 1003 | 172 | 3 | 85 | 536 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2071
9 | 20 | 10 | 2136 | 270 | 945 | 179 | 3 | 85 | 651 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2136
9 | 20 | 11 | 2163 | 270 | 928 | 183 | 3 | 85 | 691 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2163
9 | 20 | 12 | 2095 | 270 | 894 | 173 | 3 | 85 | 665 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2095
9 | 20 | 13 | 2180 | 270 | 1085 | 184 | 3 | 85 | 548 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2180
9 | 20 | 14 | 2188 | 270 | 1245 | 209 | 3 | 85 | 370 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2188
9 | 20 | 15 | 2108 | 270 | 1370 | 229 | 3 | 85 | 146 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 2108
9 | 20 | 16 | 2018 | 270 | 1362 | 246 | 3 | 85 | 46 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2018
9 | 20 | 17 | 1918 | 270 | 1301 | 247 | 3 | 85 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1918
9 | 20 | 18 | 1863 | 270 | 1252 | 224 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 26 | 0 | 1863
9 | 20 | 19 | 1764 | 270 | 1232 | 174 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1764
9 | 20 | 20 | 1680 | 270 | 1175 | 147 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680
9 | 20 | 21 | 1604 | 270 | 1111 | 133 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1604
9 | 20 | 22 | 1548 | 270 | 1060 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1548
9 | 20 | 23 | 1486 | 270 | 1000 | 126 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1486
9 | 21 | 0 | 1386 | 270 | 903 | 124 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1386
9 | 21 | 1 | 1316 | 270 | 834 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1316
9 | 21 | 2 | 1303 | 270 | 821 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1303
9 | 21 | 3 | 1301 | 270 | 819 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1301
9 | 21 | 4 | 1314 | 270 | 831 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1314
9 | 21 | 5 | 1337 | 270 | 854 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1337
9 | 21 | 6 | 1385 | 270 | 883 | 124 | 3 | 85 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1385
9 | 21 | 7 | 1534 | 270 | 949 | 132 | 3 | 85 | 92 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1534
9 | 21 | 8 | 1819 | 270 | 1113 | 154 | 3 | 85 | 190 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1819
9 | 21 | 9 | 2012 | 270 | 1208 | 172 | 3 | 85 | 268 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2012
9 | 21 | 10 | 2052 | 270 | 1117 | 179 | 3 | 85 | 390 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2052
9 | 21 | 11 | 2081 | 270 | 1104 | 183 | 3 | 85 | 427 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2081
9 | 21 | 12 | 1986 | 270 | 1105 | 173 | 3 | 85 | 342 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 1986
9 | 21 | 13 | 2101 | 270 | 1196 | 184 | 3 | 85 | 353 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2101
9 | 21 | 14 | 2126 | 270 | 1241 | 209 | 3 | 85 | 308 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2126
9 | 21 | 15 | 2083 | 270 | 1281 | 229 | 3 | 85 | 206 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 2083
9 | 21 | 16 | 2054 | 270 | 1346 | 246 | 3 | 85 | 97 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 2054
9 | 21 | 17 | 1963 | 270 | 1338 | 247 | 3 | 85 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1963
9 | 21 | 18 | 1924 | 270 | 1330 | 224 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1924
9 | 21 | 19 | 1813 | 270 | 1269 | 174 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 1813
9 | 21 | 20 | 1716 | 270 | 1198 | 147 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1716
9 | 21 | 21 | 1638 | 270 | 1137 | 133 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1638
9 | 21 | 22 | 1567 | 270 | 1072 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 1567
9 | 21 | 23 | 1499 | 270 | 1010 | 126 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1499
9 | 22 | 0 | 1390 | 270 | 906 | 124 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1390
9 | 22 | 1 | 1320 | 270 | 837 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1320
9 | 22 | 2 | 1302 | 270 | 819 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1302
9 | 22 | 3 | 1310 | 270 | 827 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1310
9 | 22 | 4 | 1310 | 270 | 828 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1310
9 | 22 | 5 | 1338 | 270 | 855 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1338
9 | 22 | 6 | 1385 | 270 | 888 | 124 | 3 | 85 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1385
9 | 22 | 7 | 1507 | 270 | 934 | 132 | 3 | 85 | 81 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1507
9 | 22 | 8 | 1756 | 270 | 1044 | 154 | 3 | 85 | 198 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1756
9 | 22 | 9 | 1951 | 270 | 974 | 172 | 3 | 85 | 445 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1951
9 | 22 | 10 | 2012 | 270 | 875 | 179 | 3 | 85 | 598 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2012
9 | 22 | 11 | 2039 | 270 | 878 | 183 | 3 | 85 | 618 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2039
9 | 22 | 12 | 1933 | 270 | 895 | 173 | 3 | 85 | 504 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1933
9 | 22 | 13 | 2032 | 270 | 994 | 184 | 3 | 85 | 493 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2032
9 | 22 | 14 | 2039 | 270 | 1082 | 209 | 3 | 85 | 386 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2039
9 | 22 | 15 | 1980 | 270 | 1192 | 229 | 3 | 85 | 197 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1980
9 | 22 | 16 | 1935 | 270 | 1260 | 246 | 3 | 85 | 66 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1935
9 | 22 | 17 | 1838 | 270 | 1224 | 247 | 3 | 85 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1838
9 | 22 | 18 | 1776 | 270 | 1189 | 224 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1776
9 | 22 | 19 | 1684 | 270 | 1150 | 174 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1684
9 | 22 | 20 | 1603 | 270 | 1095 | 147 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1603
9 | 22 | 21 | 1531 | 270 | 1037 | 133 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1531
9 | 22 | 22 | 1477 | 270 | 987 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1477
9 | 22 | 23 | 1429 | 270 | 941 | 126 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1429
9 | 23 | 0 | 1332 | 270 | 336 | 119 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 235 | 280 | 1332
9 | 23 | 1 | 1248 | 270 | 336 | 117 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 383 | 50 | 1248
9 | 23 | 2 | 1223 | 270 | 465 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 280 | 1223
9 | 23 | 3 | 1231 | 270 | 406 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 345 | 1 | 1231
9 | 23 | 4 | 1228 | 270 | 493 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 257 | 1228
9 | 23 | 5 | 1218 | 270 | 736 | 113 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1218
9 | 23 | 6 | 1181 | 270 | 617 | 113 | 3 | 85 | 47 | 0 | 6 | 0 | 0 | 40 | 1181
9 | 23 | 7 | 1216 | 270 | 336 | 115 | 3 | 85 | 169 | 0 | 5 | 0 | 0 | 233 | 1216
9 | 23 | 8 | 1322 | 270 | 336 | 124 | 3 | 85 | 429 | 0 | 6 | 0 | -36 | 105 | 1322
9 | 23 | 9 | 1386 | 270 | 336 | 140 | 3 | 85 | 548 | 0 | 5 | 0 | -120 | 119 | 1386
9 | 23 | 10 | 1434 | 270 | 336 | 150 | 3 | 85 | 686 | 0 | 7 | 0 | -287 | 184 | 1434
9 | 23 | 11 | 1465 | 270 | 336 | 153 | 3 | 85 | 780 | 0 | 9 | 0 | -393 | 222 | 1465
9 | 23 | 12 | 1464 | 270 | 336 | 147 | 3 | 85 | 856 | 0 | 12 | 0 | -408 | 163 | 1464
9 | 23 | 13 | 1485 | 270 | 336 | 151 | 3 | 85 | 798 | 0 | 11 | 0 | -311 | 142 | 1485
9 | 23 | 14 | 1453 | 270 | 336 | 160 | 3 | 85 | 563 | 0 | 12 | 0 | 0 | 24 | 1453
9 | 23 | 15 | 1401 | 270 | 336 | 179 | 3 | 85 | 302 | 0 | 14 | 0 | 0 | 212 | 1401
9 | 23 | 16 | 1376 | 270 | 382 | 199 | 3 | 85 | 147 | 0 | 15 | 0 | 0 | 275 | 1376
9 | 23 | 17 | 1371 | 270 | 581 | 211 | 3 | 85 | 10 | 0 | 14 | 0 | 0 | 197 | 1371
9 | 23 | 18 | 1385 | 270 | 713 | 206 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 94 | 1385
9 | 23 | 19 | 1341 | 270 | 336 | 180 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 362 | 93 | 1341
9 | 23 | 20 | 1288 | 270 | 336 | 139 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 355 | 91 | 1288
9 | 23 | 21 | 1230 | 270 | 336 | 119 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 311 | 98 | 1230
9 | 23 | 22 | 1164 | 270 | 336 | 115 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 92 | 255 | 1164
9 | 23 | 23 | 1123 | 270 | 336 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 183 | 122 | 1123
9 | 24 | 0 | 1050 | 270 | 336 | 119 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 228 | 1050
9 | 24 | 1 | 997 | 270 | 336 | 117 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 178 | 997
9 | 24 | 2 | 997 | 270 | 336 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 181 | 997
9 | 24 | 3 | 1022 | 270 | 336 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 209 | 1022
9 | 24 | 4 | 1047 | 270 | 336 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 238 | 1047
9 | 24 | 5 | 1047 | 270 | 336 | 113 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 239 | 1047
9 | 24 | 6 | 1005 | 270 | 336 | 113 | 3 | 85 | 44 | 0 | 2 | 0 | 0 | 152 | 1005
9 | 24 | 7 | 1029 | 270 | 336 | 115 | 3 | 85 | 208 | 0 | 3 | 0 | -185 | 194 | 1029
9 | 24 | 8 | 1109 | 270 | 336 | 124 | 3 | 85 | 517 | 0 | 3 | 0 | -370 | 141 | 1109
9 | 24 | 9 | 1194 | 270 | 336 | 140 | 3 | 85 | 718 | 0 | 4 | 0 | -387 | 25 | 1194
9 | 24 | 10 | 1233 | 270 | 336 | 150 | 3 | 85 | 870 | -78 | 4 | 0 | -408 | 1 | 1233
9 | 24 | 11 | 1275 | 270 | 336 | 153 | 3 | 85 | 948 | -116 | 5 | 0 | -408 | -1 | 1275
9 | 24 | 12 | 1295 | 270 | 336 | 147 | 3 | 85 | 923 | 0 | 4 | 0 | -408 | -65 | 1295
9 | 24 | 13 | 1294 | 270 | 336 | 151 | 3 | 85 | 846 | 0 | 5 | 0 | -408 | 6 | 1294
9 | 24 | 14 | 1303 | 270 | 336 | 160 | 3 | 85 | 709 | 0 | 4 | 0 | -370 | 106 | 1303
9 | 24 | 15 | 1299 | 270 | 336 | 179 | 3 | 85 | 478 | 0 | 4 | 0 | -221 | 165 | 1299
9 | 24 | 16 | 1298 | 270 | 336 | 199 | 3 | 85 | 198 | 0 | 4 | 0 | 0 | 203 | 1298
9 | 24 | 17 | 1307 | 270 | 720 | 211 | 3 | 85 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1307
9 | 24 | 18 | 1314 | 270 | 745 | 206 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1314
9 | 24 | 19 | 1293 | 270 | 750 | 180 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1293
9 | 24 | 20 | 1246 | 270 | 704 | 139 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 41 | 1 | 1246
9 | 24 | 21 | 1199 | 270 | 336 | 119 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 380 | 1 | 1199
9 | 24 | 22 | 1123 | 270 | 336 | 115 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 301 | 1 | 1123
9 | 24 | 23 | 1095 | 270 | 336 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 168 | 103 | 1095
9 | 25 | 0 | 1033 | 270 | 336 | 124 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | -10 | 210 | 1033
9 | 25 | 1 | 985 | 270 | 336 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | -48 | 204 | 985
9 | 25 | 2 | 994 | 270 | 336 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | -48 | 211 | 994
9 | 25 | 3 | 1030 | 270 | 336 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 200 | 1030
9 | 25 | 4 | 1068 | 270 | 359 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 41 | 176 | 1068
9 | 25 | 5 | 1115 | 270 | 433 | 123 | 3 | 85 | 2 | 0 | 9 | 0 | 41 | 149 | 1115
9 | 25 | 6 | 1180 | 270 | 383 | 124 | 3 | 85 | 97 | 0 | 9 | 0 | 41 | 168 | 1180
9 | 25 | 7 | 1330 | 270 | 336 | 132 | 3 | 85 | 345 | 0 | 10 | 0 | 0 | 149 | 1330
9 | 25 | 8 | 1584 | 270 | 336 | 154 | 3 | 85 | 623 | 0 | 9 | 0 | -47 | 151 | 1584
9 | 25 | 9 | 1773 | 270 | 336 | 172 | 3 | 85 | 820 | 0 | 10 | 0 | -28 | 105 | 1773
9 | 25 | 10 | 1841 | 270 | 336 | 179 | 3 | 85 | 964 | 0 | 11 | 0 | -48 | 41 | 1841
9 | 25 | 11 | 1878 | 270 | 336 | 183 | 3 | 85 | 987 | 0 | 10 | 0 | -48 | 52 | 1878
9 | 25 | 12 | 1795 | 270 | 336 | 173 | 3 | 85 | 917 | 0 | 9 | 0 | -48 | 50 | 1795
9 | 25 | 13 | 1900 | 270 | 336 | 184 | 3 | 85 | 841 | 0 | 8 | 0 | 23 | 150 | 1900
9 | 25 | 14 | 1919 | 270 | 665 | 209 | 3 | 85 | 680 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1919
9 | 25 | 15 | 1889 | 270 | 844 | 229 | 3 | 85 | 452 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1889
9 | 25 | 16 | 1838 | 270 | 1073 | 246 | 3 | 85 | 155 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1838
9 | 25 | 17 | 1736 | 270 | 1111 | 247 | 3 | 85 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1736
9 | 25 | 18 | 1696 | 270 | 1108 | 224 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1696
9 | 25 | 19 | 1603 | 270 | 1066 | 174 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1603
9 | 25 | 20 | 1532 | 270 | 981 | 147 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 41 | 0 | 1532
9 | 25 | 21 | 1482 | 270 | 987 | 133 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1482
9 | 25 | 22 | 1430 | 270 | 939 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1430
9 | 25 | 23 | 1383 | 270 | 550 | 126 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 344 | 0 | 1383
9 | 26 | 0 | 1295 | 270 | 808 | 124 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1295
9 | 26 | 1 | 1240 | 270 | 698 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 56 | 1240
9 | 26 | 2 | 1223 | 270 | 667 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 71 | 1223
9 | 26 | 3 | 1235 | 270 | 730 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | 1235
9 | 26 | 4 | 1246 | 270 | 762 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1246
9 | 26 | 5 | 1265 | 270 | 781 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1265
9 | 26 | 6 | 1300 | 270 | 729 | 124 | 3 | 85 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 1300
9 | 26 | 7 | 1423 | 270 | 510 | 132 | 3 | 85 | 271 | 0 | 1 | 0 | 0 | 151 | 1423
9 | 26 | 8 | 1669 | 270 | 642 | 154 | 3 | 85 | 499 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1669
9 | 26 | 9 | 1861 | 270 | 548 | 172 | 3 | 85 | 711 | 0 | 1 | 0 | 0 | 71 | 1861
9 | 26 | 10 | 1917 | 270 | 480 | 179 | 3 | 85 | 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 1917
9 | 26 | 11 | 1936 | 270 | 554 | 183 | 3 | 85 | 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1936
9 | 26 | 12 | 1846 | 270 | 551 | 173 | 3 | 85 | 764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1846
9 | 26 | 13 | 1942 | 270 | 732 | 184 | 3 | 85 | 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1942
9 | 26 | 14 | 1948 | 270 | 865 | 209 | 3 | 85 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1948
9 | 26 | 15 | 1916 | 270 | 990 | 229 | 3 | 85 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1916
9 | 26 | 16 | 1899 | 270 | 1170 | 246 | 3 | 85 | 125 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1899
9 | 26 | 17 | 1811 | 270 | 1199 | 247 | 3 | 85 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1811
9 | 26 | 18 | 1770 | 270 | 1187 | 224 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1770
9 | 26 | 19 | 1669 | 270 | 1137 | 174 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1669
9 | 26 | 20 | 1581 | 270 | 1076 | 147 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1581
9 | 26 | 21 | 1512 | 270 | 1020 | 133 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1512
9 | 26 | 22 | 1458 | 270 | 970 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1458
9 | 26 | 23 | 1409 | 270 | 924 | 126 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1409
9 | 27 | 0 | 1315 | 270 | 833 | 124 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1315
9 | 27 | 1 | 1252 | 270 | 771 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1252
9 | 27 | 2 | 1242 | 270 | 760 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1242
9 | 27 | 3 | 1257 | 270 | 775 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1257
9 | 27 | 4 | 1264 | 270 | 782 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1264
9 | 27 | 5 | 1297 | 270 | 815 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1297
9 | 27 | 6 | 1332 | 270 | 803 | 124 | 3 | 85 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1332
9 | 27 | 7 | 1446 | 270 | 737 | 132 | 3 | 85 | 218 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1446
9 | 27 | 8 | 1725 | 270 | 753 | 154 | 3 | 85 | 459 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1725
9 | 27 | 9 | 1915 | 270 | 730 | 172 | 3 | 85 | 652 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1915
9 | 27 | 10 | 2006 | 270 | 650 | 179 | 3 | 85 | 816 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2006
9 | 27 | 11 | 2024 | 270 | 633 | 183 | 3 | 85 | 846 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2024
9 | 27 | 12 | 1973 | 270 | 612 | 173 | 3 | 85 | 806 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0 | 1973
9 | 27 | 13 | 2093 | 270 | 851 | 184 | 3 | 85 | 693 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2093
9 | 27 | 14 | 2099 | 270 | 1028 | 209 | 3 | 85 | 497 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2099
9 | 27 | 15 | 2072 | 270 | 1173 | 229 | 3 | 85 | 306 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2072
9 | 27 | 16 | 2026 | 270 | 1313 | 246 | 3 | 85 | 105 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 2026
9 | 27 | 17 | 1927 | 270 | 1310 | 247 | 3 | 85 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1927
9 | 27 | 18 | 1861 | 270 | 1272 | 224 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1861
9 | 27 | 19 | 1756 | 270 | 1219 | 174 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1756
9 | 27 | 20 | 1673 | 270 | 1164 | 147 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1673
9 | 27 | 21 | 1600 | 270 | 1107 | 133 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1600
9 | 27 | 22 | 1543 | 270 | 1054 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1543
9 | 27 | 23 | 1486 | 270 | 999 | 126 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1486
9 | 28 | 0 | 1394 | 270 | 911 | 124 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1394
9 | 28 | 1 | 1324 | 270 | 842 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1324
9 | 28 | 2 | 1302 | 270 | 819 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1302
9 | 28 | 3 | 1306 | 270 | 821 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1306
9 | 28 | 4 | 1312 | 270 | 828 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1312
9 | 28 | 5 | 1328 | 270 | 844 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1328
9 | 28 | 6 | 1361 | 270 | 818 | 124 | 3 | 85 | 58 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1361
9 | 28 | 7 | 1536 | 270 | 789 | 132 | 3 | 85 | 254 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1536
9 | 28 | 8 | 1807 | 270 | 852 | 154 | 3 | 85 | 440 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1807
9 | 28 | 9 | 2005 | 270 | 835 | 172 | 3 | 85 | 635 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2005
9 | 28 | 10 | 2094 | 270 | 804 | 179 | 3 | 85 | 747 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2094
9 | 28 | 11 | 2107 | 270 | 827 | 183 | 3 | 85 | 730 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2107
9 | 28 | 12 | 2038 | 270 | 765 | 173 | 3 | 85 | 731 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2038
9 | 28 | 13 | 2160 | 270 | 938 | 184 | 3 | 85 | 668 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2160
9 | 28 | 14 | 2155 | 270 | 1079 | 209 | 3 | 85 | 499 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2155
9 | 28 | 15 | 2120 | 270 | 1203 | 229 | 3 | 85 | 320 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2120
9 | 28 | 16 | 2054 | 270 | 1334 | 246 | 3 | 85 | 107 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2054
9 | 28 | 17 | 1933 | 270 | 1315 | 247 | 3 | 85 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1933
9 | 28 | 18 | 1860 | 270 | 1268 | 224 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1860
9 | 28 | 19 | 1747 | 270 | 1206 | 174 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1747
9 | 28 | 20 | 1657 | 270 | 1144 | 147 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1657
9 | 28 | 21 | 1584 | 270 | 1083 | 133 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1584
9 | 28 | 22 | 1523 | 270 | 1027 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1523
9 | 28 | 23 | 1453 | 270 | 959 | 126 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1453
9 | 29 | 0 | 1351 | 270 | 858 | 124 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 1351
9 | 29 | 1 | 1272 | 270 | 777 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1272
9 | 29 | 2 | 1250 | 270 | 757 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 1250
9 | 29 | 3 | 1248 | 270 | 756 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1248
9 | 29 | 4 | 1255 | 270 | 763 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1255
9 | 29 | 5 | 1285 | 270 | 794 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1285
9 | 29 | 6 | 1323 | 270 | 753 | 124 | 3 | 85 | 80 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 1323
9 | 29 | 7 | 1456 | 270 | 610 | 132 | 3 | 85 | 341 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 | 1456
9 | 29 | 8 | 1682 | 270 | 348 | 154 | 3 | 85 | 604 | 0 | 8 | 0 | 0 | 210 | 1682
9 | 29 | 9 | 1859 | 270 | 336 | 172 | 3 | 85 | 799 | 0 | 6 | 0 | 0 | 188 | 1859
9 | 29 | 10 | 1923 | 270 | 336 | 179 | 3 | 85 | 899 | 0 | 5 | 0 | 0 | 146 | 1923
9 | 29 | 11 | 1965 | 270 | 336 | 183 | 3 | 85 | 964 | 0 | 6 | 0 | 0 | 118 | 1965
9 | 29 | 12 | 1915 | 270 | 336 | 173 | 3 | 85 | 956 | 0 | 6 | 0 | -77 | 163 | 1915
9 | 29 | 13 | 2006 | 270 | 341 | 184 | 3 | 85 | 866 | 0 | 5 | 0 | 0 | 252 | 2006
9 | 29 | 14 | 2002 | 270 | 744 | 209 | 3 | 85 | 686 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2002
9 | 29 | 15 | 1966 | 270 | 931 | 229 | 3 | 85 | 444 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1966
9 | 29 | 16 | 1908 | 270 | 1137 | 246 | 3 | 85 | 161 | 0 | 4 | 0 | 3 | -1 | 1908
9 | 29 | 17 | 1772 | 270 | 1155 | 247 | 3 | 85 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1772
9 | 29 | 18 | 1710 | 270 | 1124 | 224 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1710
9 | 29 | 19 | 1621 | 270 | 1086 | 174 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1621
9 | 29 | 20 | 1539 | 270 | 1032 | 147 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1539
9 | 29 | 21 | 1481 | 270 | 988 | 133 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1481
9 | 29 | 22 | 1439 | 270 | 952 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1439
9 | 29 | 23 | 1380 | 270 | 895 | 126 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1380
9 | 30 | 0 | 1289 | 270 | 753 | 119 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | 17 | 1289
9 | 30 | 1 | 1208 | 270 | 714 | 117 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1208
9 | 30 | 2 | 1186 | 270 | 657 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | 13 | 1186
9 | 30 | 3 | 1192 | 270 | 703 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1192
9 | 30 | 4 | 1188 | 270 | 714 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1188
9 | 30 | 5 | 1175 | 270 | 702 | 113 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1175
9 | 30 | 6 | 1143 | 270 | 478 | 113 | 3 | 85 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 143 | 1143
9 | 30 | 7 | 1186 | 270 | 336 | 115 | 3 | 85 | 291 | 0 | 1 | 0 | 0 | 85 | 1186
9 | 30 | 8 | 1289 | 270 | 336 | 124 | 3 | 85 | 529 | 0 | 0 | 0 | -125 | 67 | 1289
9 | 30 | 9 | 1417 | 270 | 336 | 140 | 3 | 85 | 743 | 0 | 0 | 0 | -226 | 66 | 1417
9 | 30 | 10 | 1487 | 270 | 336 | 150 | 3 | 85 | 851 | 0 | 0 | 0 | -272 | 64 | 1487
9 | 30 | 11 | 1505 | 270 | 336 | 153 | 3 | 85 | 838 | 0 | 0 | 0 | -75 | -105 | 1505
9 | 30 | 12 | 1515 | 270 | 336 | 147 | 3 | 85 | 831 | 0 | 1 | 0 | -85 | -73 | 1515
9 | 30 | 13 | 1546 | 270 | 336 | 151 | 3 | 85 | 706 | 0 | 2 | 0 | 0 | -7 | 1546
9 | 30 | 14 | 1523 | 270 | 531 | 160 | 3 | 85 | 442 | 0 | 3 | 0 | 0 | 29 | 1523
9 | 30 | 15 | 1476 | 270 | 752 | 179 | 3 | 85 | 183 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1476
9 | 30 | 16 | 1458 | 270 | 856 | 199 | 3 | 85 | 43 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1458
9 | 30 | 17 | 1463 | 270 | 891 | 211 | 3 | 85 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1463
9 | 30 | 18 | 1460 | 270 | 894 | 206 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1460
9 | 30 | 19 | 1414 | 270 | 873 | 180 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1414
9 | 30 | 20 | 1355 | 270 | 855 | 139 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1355
9 | 30 | 21 | 1292 | 270 | 812 | 119 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1292
9 | 30 | 22 | 1238 | 270 | 762 | 115 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1238
9 | 30 | 23 | 1204 | 270 | 727 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1204
10 | 1 | 0 | 1175 | 270 | 698 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1175
10 | 1 | 1 | 1098 | 270 | 621 | 113 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1098
10 | 1 | 2 | 1071 | 270 | 595 | 113 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1071
10 | 1 | 3 | 1098 | 270 | 622 | 113 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1098
10 | 1 | 4 | 1110 | 270 | 631 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1110
10 | 1 | 5 | 1115 | 270 | 636 | 115 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1115
10 | 1 | 6 | 1086 | 270 | 590 | 116 | 3 | 85 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1086
10 | 1 | 7 | 1136 | 270 | 579 | 119 | 3 | 85 | 76 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1136
10 | 1 | 8 | 1222 | 270 | 429 | 123 | 3 | 85 | 175 | 0 | 7 | 0 | 0 | 130 | 1222
10 | 1 | 9 | 1275 | 270 | 336 | 128 | 3 | 85 | 249 | 0 | 9 | 0 | 0 | 195 | 1275
10 | 1 | 10 | 1319 | 270 | 336 | 133 | 3 | 85 | 349 | 0 | 7 | 0 | 0 | 136 | 1319
10 | 1 | 11 | 1357 | 270 | 336 | 134 | 3 | 85 | 395 | 0 | 7 | 0 | 0 | 127 | 1357
10 | 1 | 12 | 1366 | 270 | 336 | 132 | 3 | 85 | 382 | 0 | 9 | 0 | 0 | 149 | 1366
10 | 1 | 13 | 1340 | 270 | 354 | 134 | 3 | 85 | 299 | 0 | 11 | 0 | 0 | 184 | 1340
10 | 1 | 14 | 1331 | 270 | 461 | 138 | 3 | 85 | 176 | 0 | 10 | 0 | 0 | 188 | 1331
10 | 1 | 15 | 1329 | 270 | 583 | 152 | 3 | 85 | 90 | 0 | 11 | 0 | 0 | 135 | 1329
10 | 1 | 16 | 1348 | 270 | 784 | 168 | 3 | 85 | 29 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1348
10 | 1 | 17 | 1432 | 270 | 881 | 181 | 3 | 85 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1432
10 | 1 | 18 | 1448 | 270 | 901 | 174 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1448
10 | 1 | 19 | 1393 | 270 | 861 | 158 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1393
10 | 1 | 20 | 1327 | 270 | 814 | 141 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 1327
10 | 1 | 21 | 1250 | 270 | 746 | 131 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1250
10 | 1 | 22 | 1165 | 270 | 665 | 128 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 1165
10 | 1 | 23 | 1126 | 270 | 629 | 126 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1126
10 | 2 | 0 | 1040 | 270 | 415 | 117 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 138 | 1040
10 | 2 | 1 | 980 | 270 | 347 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 146 | 980
10 | 2 | 2 | 990 | 270 | 407 | 115 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 95 | 990
10 | 2 | 3 | 1033 | 270 | 508 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 38 | 1033
10 | 2 | 4 | 1085 | 270 | 600 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1085
10 | 2 | 5 | 1156 | 270 | 671 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1156
10 | 2 | 6 | 1237 | 270 | 673 | 113 | 3 | 85 | 82 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 1237
10 | 2 | 7 | 1419 | 270 | 534 | 116 | 3 | 85 | 360 | 0 | 12 | 0 | 0 | 39 | 1419
10 | 2 | 8 | 1694 | 270 | 476 | 125 | 3 | 85 | 599 | 0 | 10 | 0 | 0 | 126 | 1694
10 | 2 | 9 | 1913 | 270 | 560 | 137 | 3 | 85 | 710 | 0 | 6 | 0 | 0 | 142 | 1913
10 | 2 | 10 | 1975 | 270 | 399 | 142 | 3 | 85 | 794 | 0 | 7 | 0 | 0 | 275 | 1975
10 | 2 | 11 | 2020 | 270 | 336 | 143 | 3 | 85 | 934 | 0 | 7 | 0 | 0 | 242 | 2020
10 | 2 | 12 | 1885 | 270 | 336 | 126 | 3 | 85 | 869 | 0 | 8 | 0 | 0 | 188 | 1885
10 | 2 | 13 | 2005 | 270 | 377 | 134 | 3 | 85 | 854 | 0 | 8 | 0 | 0 | 274 | 2005
10 | 2 | 14 | 2037 | 270 | 845 | 158 | 3 | 85 | 646 | 0 | 9 | 0 | 0 | 21 | 2037
10 | 2 | 15 | 1996 | 270 | 1075 | 169 | 3 | 85 | 385 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1996
10 | 2 | 16 | 1964 | 270 | 1260 | 178 | 3 | 85 | 159 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1964
10 | 2 | 17 | 1861 | 270 | 1297 | 188 | 3 | 85 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1861
10 | 2 | 18 | 1797 | 270 | 1251 | 178 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 1797
10 | 2 | 19 | 1677 | 270 | 1168 | 137 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1677
10 | 2 | 20 | 1585 | 270 | 1093 | 122 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1585
10 | 2 | 21 | 1521 | 270 | 1034 | 118 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1521
10 | 2 | 22 | 1479 | 270 | 994 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 1479
10 | 2 | 23 | 1430 | 270 | 947 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1430
10 | 3 | 0 | 1316 | 270 | 832 | 117 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1316
10 | 3 | 1 | 1235 | 270 | 752 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1235
10 | 3 | 2 | 1222 | 270 | 741 | 115 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1222
10 | 3 | 3 | 1264 | 270 | 782 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1264
10 | 3 | 4 | 1300 | 270 | 820 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 1300
10 | 3 | 5 | 1343 | 270 | 864 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1343
10 | 3 | 6 | 1388 | 270 | 831 | 113 | 3 | 85 | 80 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1388
10 | 3 | 7 | 1496 | 270 | 640 | 116 | 3 | 85 | 337 | 0 | 4 | 0 | 0 | 41 | 1496
10 | 3 | 8 | 1746 | 270 | 522 | 125 | 3 | 85 | 612 | 0 | 2 | 0 | 0 | 127 | 1746
10 | 3 | 9 | 1941 | 270 | 584 | 137 | 3 | 85 | 783 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78 | 1941
10 | 3 | 10 | 2006 | 270 | 540 | 142 | 3 | 85 | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 2006
10 | 3 | 11 | 2001 | 270 | 673 | 143 | 3 | 85 | 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2001
10 | 3 | 12 | 1857 | 270 | 689 | 126 | 3 | 85 | 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1857
10 | 3 | 13 | 1984 | 270 | 988 | 134 | 3 | 85 | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1984
10 | 3 | 14 | 2001 | 270 | 1162 | 158 | 3 | 85 | 322 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2001
10 | 3 | 15 | 1965 | 270 | 1280 | 169 | 3 | 85 | 156 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1965
10 | 3 | 16 | 1954 | 270 | 1378 | 178 | 3 | 85 | 38 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1954
10 | 3 | 17 | 1907 | 270 | 1356 | 188 | 3 | 85 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1907
10 | 3 | 18 | 1847 | 270 | 1308 | 178 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1847
10 | 3 | 19 | 1733 | 270 | 1235 | 137 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1733
10 | 3 | 20 | 1647 | 270 | 1162 | 122 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1647
10 | 3 | 21 | 1586 | 270 | 1104 | 118 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1586
10 | 3 | 22 | 1531 | 270 | 1051 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1531
10 | 3 | 23 | 1483 | 270 | 963 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 41 | 0 | 1483
10 | 4 | 0 | 1374 | 270 | 892 | 117 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1374
10 | 4 | 1 | 1303 | 270 | 822 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1303
10 | 4 | 2 | 1293 | 270 | 813 | 115 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1293
10 | 4 | 3 | 1327 | 270 | 847 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1327
10 | 4 | 4 | 1347 | 270 | 869 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1347
10 | 4 | 5 | 1362 | 270 | 886 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1362
10 | 4 | 6 | 1422 | 270 | 941 | 113 | 3 | 85 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1422
10 | 4 | 7 | 1538 | 270 | 1009 | 116 | 3 | 85 | 50 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1538
10 | 4 | 8 | 1776 | 270 | 1170 | 125 | 3 | 85 | 117 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1776
10 | 4 | 9 | 1933 | 270 | 1241 | 137 | 3 | 85 | 188 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1933
10 | 4 | 10 | 1956 | 270 | 1154 | 142 | 3 | 85 | 294 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1956
10 | 4 | 11 | 1953 | 270 | 1074 | 143 | 3 | 85 | 333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 38 | 1953
10 | 4 | 12 | 1796 | 270 | 821 | 126 | 3 | 85 | 285 | 0 | 7 | 0 | 0 | 199 | 1796
10 | 4 | 13 | 1935 | 270 | 1193 | 134 | 3 | 85 | 204 | 0 | 6 | 0 | 41 | -1 | 1935
10 | 4 | 14 | 1949 | 270 | 1273 | 158 | 3 | 85 | 155 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1949
10 | 4 | 15 | 1919 | 270 | 1291 | 169 | 3 | 85 | 97 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1919
10 | 4 | 16 | 1911 | 270 | 1342 | 178 | 3 | 85 | 29 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1911
10 | 4 | 17 | 1857 | 270 | 1308 | 188 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1857
10 | 4 | 18 | 1792 | 270 | 1254 | 178 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1792
10 | 4 | 19 | 1700 | 270 | 1203 | 137 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1700
10 | 4 | 20 | 1619 | 270 | 1137 | 122 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1619
10 | 4 | 21 | 1552 | 270 | 1075 | 118 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1552
10 | 4 | 22 | 1503 | 270 | 986 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 41 | 0 | 1503
10 | 4 | 23 | 1445 | 270 | 970 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1445
10 | 5 | 0 | 1329 | 270 | 851 | 117 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1329
10 | 5 | 1 | 1257 | 270 | 780 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1257
10 | 5 | 2 | 1249 | 270 | 771 | 115 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1249
10 | 5 | 3 | 1293 | 270 | 814 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1293
10 | 5 | 4 | 1324 | 270 | 845 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 1324
10 | 5 | 5 | 1353 | 270 | 873 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1353
10 | 5 | 6 | 1394 | 270 | 902 | 113 | 3 | 85 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1394
10 | 5 | 7 | 1506 | 270 | 931 | 116 | 3 | 85 | 90 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1506
10 | 5 | 8 | 1757 | 270 | 1061 | 125 | 3 | 85 | 200 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1757
10 | 5 | 9 | 1935 | 270 | 1174 | 137 | 3 | 85 | 250 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1935
10 | 5 | 10 | 1959 | 270 | 1162 | 142 | 3 | 85 | 280 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1959
10 | 5 | 11 | 1957 | 270 | 1000 | 143 | 3 | 85 | 437 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1957
10 | 5 | 12 | 1805 | 270 | 639 | 126 | 3 | 85 | 515 | 0 | 21 | 0 | 0 | 146 | 1805
10 | 5 | 13 | 1900 | 270 | 752 | 134 | 3 | 85 | 515 | 0 | 22 | 0 | 0 | 119 | 1900
10 | 5 | 14 | 1879 | 270 | 863 | 158 | 3 | 85 | 437 | 0 | 22 | 0 | 0 | 41 | 1879
10 | 5 | 15 | 1875 | 270 | 989 | 169 | 3 | 85 | 336 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1875
10 | 5 | 16 | 1840 | 270 | 1172 | 178 | 3 | 85 | 110 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1840
10 | 5 | 17 | 1791 | 270 | 1175 | 188 | 3 | 85 | 3 | 0 | 26 | 0 | 41 | 0 | 1791
10 | 5 | 18 | 1754 | 270 | 1192 | 178 | 3 | 85 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1754
10 | 5 | 19 | 1648 | 270 | 1125 | 137 | 3 | 85 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1648
10 | 5 | 20 | 1574 | 270 | 1068 | 122 | 3 | 85 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1574
10 | 5 | 21 | 1501 | 270 | 1001 | 118 | 3 | 85 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1501
10 | 5 | 22 | 1452 | 270 | 955 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1452
10 | 5 | 23 | 1406 | 270 | 913 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1406
10 | 6 | 0 | 1295 | 270 | 800 | 117 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1295
10 | 6 | 1 | 1227 | 270 | 689 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 45 | 1227
10 | 6 | 2 | 1215 | 270 | 694 | 115 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 29 | 1215
10 | 6 | 3 | 1264 | 270 | 773 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1264
10 | 6 | 4 | 1305 | 270 | 815 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 1305
10 | 6 | 5 | 1338 | 270 | 849 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 1338
10 | 6 | 6 | 1375 | 270 | 814 | 113 | 3 | 85 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1375
10 | 6 | 7 | 1478 | 270 | 371 | 116 | 3 | 85 | 343 | 0 | 23 | 0 | 3 | 264 | 1478
10 | 6 | 8 | 1696 | 270 | 336 | 125 | 3 | 85 | 656 | 0 | 21 | 0 | 0 | 200 | 1696
10 | 6 | 9 | 1831 | 270 | 336 | 137 | 3 | 85 | 825 | 0 | 20 | 0 | -30 | 185 | 1831
10 | 6 | 10 | 1844 | 270 | 336 | 142 | 3 | 85 | 875 | 0 | 20 | 0 | -48 | 161 | 1844
10 | 6 | 11 | 1861 | 270 | 336 | 143 | 3 | 85 | 936 | 0 | 21 | 0 | -45 | 112 | 1861
10 | 6 | 12 | 1736 | 270 | 336 | 126 | 3 | 85 | 925 | 0 | 22 | 0 | -178 | 147 | 1736
10 | 6 | 13 | 1833 | 270 | 336 | 134 | 3 | 85 | 823 | 0 | 22 | 0 | -48 | 208 | 1833
10 | 6 | 14 | 1836 | 270 | 384 | 158 | 3 | 85 | 646 | 0 | 21 | 0 | 0 | 269 | 1836
10 | 6 | 15 | 1799 | 270 | 800 | 169 | 3 | 85 | 435 | 0 | 18 | 0 | 0 | 19 | 1799
10 | 6 | 16 | 1764 | 270 | 1076 | 178 | 3 | 85 | 136 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1764
10 | 6 | 17 | 1703 | 270 | 1133 | 188 | 3 | 85 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1703
10 | 6 | 18 | 1671 | 270 | 1116 | 178 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1671
10 | 6 | 19 | 1589 | 270 | 1075 | 137 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1589
10 | 6 | 20 | 1526 | 270 | 1030 | 122 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1526
10 | 6 | 21 | 1469 | 270 | 976 | 118 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1469
10 | 6 | 22 | 1415 | 270 | 541 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 383 | 1 | 1415
10 | 6 | 23 | 1355 | 270 | 640 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 228 | 0 | 1355
10 | 7 | 0 | 1231 | 270 | 664 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 41 | 40 | 1231
10 | 7 | 1 | 1152 | 270 | 336 | 113 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 218 | 114 | 1152
10 | 7 | 2 | 1153 | 270 | 623 | 113 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 44 | 1153
10 | 7 | 3 | 1196 | 270 | 336 | 113 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 374 | 1 | 1196
10 | 7 | 4 | 1207 | 270 | 378 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 345 | -1 | 1207
10 | 7 | 5 | 1185 | 270 | 700 | 115 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1185
10 | 7 | 6 | 1113 | 270 | 541 | 116 | 3 | 85 | 28 | 0 | 11 | 0 | 0 | 59 | 1113
10 | 7 | 7 | 1121 | 270 | 336 | 119 | 3 | 85 | 189 | 0 | 12 | 0 | 0 | 107 | 1121
10 | 7 | 8 | 1192 | 270 | 336 | 123 | 3 | 85 | 440 | 0 | 11 | 0 | -207 | 131 | 1192
10 | 7 | 9 | 1260 | 270 | 336 | 128 | 3 | 85 | 712 | 0 | 12 | 0 | -370 | 84 | 1260
10 | 7 | 10 | 1308 | 270 | 336 | 133 | 3 | 85 | 841 | 0 | 15 | 0 | -408 | 33 | 1308
10 | 7 | 11 | 1331 | 270 | 336 | 134 | 3 | 85 | 953 | 0 | 16 | 0 | -408 | -58 | 1331
10 | 7 | 12 | 1276 | 270 | 336 | 132 | 3 | 85 | 928 | 0 | 17 | 0 | -408 | -87 | 1276
10 | 7 | 13 | 1277 | 270 | 336 | 134 | 3 | 85 | 817 | 0 | 16 | 0 | -408 | 24 | 1277
10 | 7 | 14 | 1252 | 270 | 336 | 138 | 3 | 85 | 579 | 0 | 16 | 0 | -278 | 103 | 1252
10 | 7 | 15 | 1229 | 270 | 336 | 152 | 3 | 85 | 315 | 0 | 16 | 0 | 0 | 52 | 1229
10 | 7 | 16 | 1228 | 270 | 605 | 168 | 3 | 85 | 81 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1228
10 | 7 | 17 | 1286 | 270 | 731 | 181 | 3 | 85 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 1286
10 | 7 | 18 | 1315 | 270 | 728 | 174 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 41 | 0 | 1315
10 | 7 | 19 | 1265 | 270 | 737 | 158 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1265
10 | 7 | 20 | 1219 | 270 | 709 | 141 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1219
10 | 7 | 21 | 1149 | 270 | 608 | 131 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 41 | 0 | 1149
10 | 7 | 22 | 1089 | 270 | 553 | 128 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 41 | -1 | 1089
10 | 7 | 23 | 1054 | 270 | 521 | 126 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 41 | 0 | 1054
10 | 8 | 0 | 971 | 270 | 481 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | 971
10 | 8 | 1 | 940 | 270 | 352 | 113 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 110 | 940
10 | 8 | 2 | 949 | 270 | 373 | 113 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 102 | 949
10 | 8 | 3 | 996 | 270 | 522 | 113 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 996
10 | 8 | 4 | 1033 | 270 | 560 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1033
10 | 8 | 5 | 1037 | 270 | 563 | 115 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1037
10 | 8 | 6 | 982 | 270 | 340 | 116 | 3 | 85 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 150 | 982
10 | 8 | 7 | 982 | 270 | 336 | 119 | 3 | 85 | 118 | 0 | 2 | 0 | -27 | 76 | 982
10 | 8 | 8 | 1041 | 270 | 336 | 123 | 3 | 85 | 206 | 0 | 3 | 0 | -48 | 63 | 1041
10 | 8 | 9 | 1086 | 270 | 336 | 128 | 3 | 85 | 236 | 0 | 4 | 0 | -48 | 72 | 1086
10 | 8 | 10 | 1102 | 270 | 336 | 133 | 3 | 85 | 278 | 0 | 5 | 0 | -48 | 40 | 1102
10 | 8 | 11 | 1127 | 270 | 336 | 134 | 3 | 85 | 231 | 0 | 8 | 0 | 0 | 60 | 1127
10 | 8 | 12 | 1121 | 270 | 336 | 132 | 3 | 85 | 149 | 0 | 8 | 0 | -48 | 186 | 1121
10 | 8 | 13 | 1130 | 270 | 403 | 134 | 3 | 85 | 97 | 0 | 10 | 0 | 0 | 128 | 1130
10 | 8 | 14 | 1124 | 270 | 543 | 138 | 3 | 85 | 56 | 0 | 13 | 0 | 0 | 16 | 1124
10 | 8 | 15 | 1146 | 270 | 597 | 152 | 3 | 85 | 23 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1146
10 | 8 | 16 | 1194 | 270 | 644 | 168 | 3 | 85 | 6 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1194
10 | 8 | 17 | 1279 | 270 | 722 | 181 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 1279
10 | 8 | 18 | 1276 | 270 | 723 | 174 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1276
10 | 8 | 19 | 1241 | 270 | 705 | 158 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1241
10 | 8 | 20 | 1192 | 270 | 675 | 141 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 1192
10 | 8 | 21 | 1151 | 270 | 603 | 131 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 41 | 0 | 1151
10 | 8 | 22 | 1087 | 270 | 584 | 128 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1087
10 | 8 | 23 | 1044 | 270 | 542 | 126 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1044
10 | 9 | 0 | 978 | 270 | 456 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 32 | 978
10 | 9 | 1 | 937 | 270 | 336 | 113 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 112 | 937
10 | 9 | 2 | 966 | 270 | 336 | 113 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 143 | 966
10 | 9 | 3 | 1028 | 270 | 521 | 113 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 24 | 1028
10 | 9 | 4 | 1066 | 270 | 586 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1066
10 | 9 | 5 | 1088 | 270 | 608 | 115 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1088
10 | 9 | 6 | 1124 | 270 | 639 | 116 | 3 | 85 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1124
10 | 9 | 7 | 1273 | 270 | 769 | 119 | 3 | 85 | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1273
10 | 9 | 8 | 1486 | 270 | 937 | 123 | 3 | 85 | 61 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1486
10 | 9 | 9 | 1612 | 270 | 953 | 128 | 3 | 85 | 107 | 0 | 6 | 0 | 0 | 60 | 1612
10 | 9 | 10 | 1634 | 270 | 729 | 133 | 3 | 85 | 168 | 0 | 6 | 0 | 0 | 240 | 1634
10 | 9 | 11 | 1614 | 270 | 621 | 134 | 3 | 85 | 231 | 0 | 5 | 0 | 0 | 265 | 1614
10 | 9 | 12 | 1548 | 270 | 574 | 132 | 3 | 85 | 235 | 0 | 4 | 0 | 0 | 245 | 1548
10 | 9 | 13 | 1611 | 270 | 893 | 134 | 3 | 85 | 203 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | 1611
10 | 9 | 14 | 1619 | 270 | 982 | 138 | 3 | 85 | 139 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1619
10 | 9 | 15 | 1603 | 270 | 1021 | 152 | 3 | 85 | 71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1603
10 | 9 | 16 | 1623 | 270 | 1083 | 168 | 3 | 85 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1623
10 | 9 | 17 | 1662 | 270 | 1122 | 181 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1662
10 | 9 | 18 | 1639 | 270 | 1105 | 174 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1639
10 | 9 | 19 | 1573 | 270 | 1055 | 158 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1573
10 | 9 | 20 | 1530 | 270 | 1029 | 141 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1530
10 | 9 | 21 | 1467 | 270 | 976 | 131 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1467
10 | 9 | 22 | 1406 | 270 | 919 | 128 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1406
10 | 9 | 23 | 1363 | 270 | 878 | 126 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1363
10 | 10 | 0 | 1244 | 270 | 766 | 117 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1244
10 | 10 | 1 | 1183 | 270 | 706 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1183
10 | 10 | 2 | 1189 | 270 | 671 | 115 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 41 | 0 | 1189
10 | 10 | 3 | 1228 | 270 | 749 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1228
10 | 10 | 4 | 1246 | 270 | 767 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 1246
10 | 10 | 5 | 1271 | 270 | 792 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1271
10 | 10 | 6 | 1312 | 270 | 808 | 113 | 3 | 85 | 25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1312
10 | 10 | 7 | 1444 | 270 | 795 | 116 | 3 | 85 | 167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1444
10 | 10 | 8 | 1693 | 270 | 762 | 125 | 3 | 85 | 437 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1693
10 | 10 | 9 | 1908 | 270 | 743 | 137 | 3 | 85 | 659 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1908
10 | 10 | 10 | 1894 | 270 | 567 | 142 | 3 | 85 | 747 | 0 | 11 | 0 | 0 | 69 | 1894
10 | 10 | 11 | 1928 | 270 | 488 | 143 | 3 | 85 | 828 | 0 | 16 | 0 | 0 | 95 | 1928
10 | 10 | 12 | 1765 | 270 | 336 | 126 | 3 | 85 | 714 | 0 | 22 | 0 | 0 | 209 | 1765
10 | 10 | 13 | 1884 | 270 | 445 | 134 | 3 | 85 | 664 | 0 | 21 | 0 | 0 | 262 | 1884
10 | 10 | 14 | 1915 | 270 | 695 | 158 | 3 | 85 | 618 | 0 | 22 | 0 | 0 | 64 | 1915
10 | 10 | 15 | 1883 | 270 | 965 | 169 | 3 | 85 | 370 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 1883
10 | 10 | 16 | 1853 | 270 | 1190 | 178 | 3 | 85 | 105 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1853
10 | 10 | 17 | 1785 | 270 | 1214 | 188 | 3 | 85 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1785
10 | 10 | 18 | 1743 | 270 | 1187 | 178 | 3 | 85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 1743
10 | 10 | 19 | 1643 | 270 | 778 | 137 | 3 | 85 | 0 | 0 | 24 | 0 | 345 | 1 | 1643
10 | 10 | 20 | 1572 | 270 | 1073 | 122 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1572
10 | 10 | 21 | 1510 | 270 | 1014 | 118 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1510
10 | 10 | 22 | 1442 | 270 | 949 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1442
10 | 10 | 23 | 1387 | 270 | 898 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1387
10 | 11 | 0 | 1301 | 270 | 768 | 117 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 41 | 0 | 1301
10 | 11 | 1 | 1211 | 270 | 719 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1211
10 | 11 | 2 | 1233 | 270 | 743 | 115 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1233
10 | 11 | 3 | 1275 | 270 | 786 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1275
10 | 11 | 4 | 1308 | 270 | 820 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 1308
10 | 11 | 5 | 1332 | 270 | 845 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 1332
10 | 11 | 6 | 1360 | 270 | 808 | 113 | 3 | 85 | 26 | 0 | 14 | 0 | 41 | 0 | 1360
10 | 11 | 7 | 1458 | 270 | 779 | 116 | 3 | 85 | 190 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1458
10 | 11 | 8 | 1686 | 270 | 696 | 125 | 3 | 85 | 407 | 0 | 11 | 0 | 0 | 89 | 1686
10 | 11 | 9 | 1843 | 270 | 377 | 137 | 3 | 85 | 627 | 0 | 8 | 0 | 0 | 336 | 1843
10 | 11 | 10 | 1876 | 270 | 336 | 142 | 3 | 85 | 798 | 0 | 7 | 0 | -48 | 283 | 1876
10 | 11 | 11 | 1873 | 270 | 336 | 143 | 3 | 85 | 792 | 0 | 5 | 0 | -48 | 287 | 1873
10 | 11 | 12 | 1740 | 270 | 336 | 126 | 3 | 85 | 784 | 0 | 5 | 0 | -48 | 179 | 1740
10 | 11 | 13 | 1872 | 270 | 336 | 134 | 3 | 85 | 709 | 0 | 3 | 0 | 0 | 332 | 1872
10 | 11 | 14 | 1889 | 270 | 696 | 158 | 3 | 85 | 567 | 0 | 3 | 0 | 0 | 107 | 1889
10 | 11 | 15 | 1876 | 270 | 974 | 169 | 3 | 85 | 372 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1876
10 | 11 | 16 | 1850 | 270 | 1204 | 178 | 3 | 85 | 107 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1850
10 | 11 | 17 | 1790 | 270 | 1239 | 188 | 3 | 85 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1790
10 | 11 | 18 | 1756 | 270 | 1217 | 178 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1756
10 | 11 | 19 | 1640 | 270 | 1143 | 137 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1640
10 | 11 | 20 | 1574 | 270 | 1092 | 122 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1574
10 | 11 | 21 | 1501 | 270 | 1023 | 118 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1501
10 | 11 | 22 | 1466 | 270 | 990 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1466
10 | 11 | 23 | 1405 | 270 | 931 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1405
10 | 12 | 0 | 1304 | 270 | 785 | 117 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 41 | 0 | 1304
10 | 12 | 1 | 1230 | 270 | 754 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1230
10 | 12 | 2 | 1239 | 270 | 763 | 115 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1239
10 | 12 | 3 | 1290 | 270 | 774 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 41 | 0 | 1290
10 | 12 | 4 | 1321 | 270 | 846 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1321
10 | 12 | 5 | 1353 | 270 | 878 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1353
10 | 12 | 6 | 1370 | 270 | 842 | 113 | 3 | 85 | 55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1370
10 | 12 | 7 | 1475 | 270 | 656 | 116 | 3 | 85 | 305 | 0 | 2 | 0 | 0 | 38 | 1475
10 | 12 | 8 | 1712 | 270 | 341 | 125 | 3 | 85 | 590 | 0 | 1 | 0 | 0 | 297 | 1712
10 | 12 | 9 | 1880 | 270 | 336 | 137 | 3 | 85 | 816 | 0 | 1 | 0 | 0 | 232 | 1880
10 | 12 | 10 | 1907 | 270 | 336 | 142 | 3 | 85 | 944 | 0 | 1 | 0 | -48 | 174 | 1907
10 | 12 | 11 | 1917 | 270 | 336 | 143 | 3 | 85 | 968 | 0 | 0 | 0 | -48 | 160 | 1917
10 | 12 | 12 | 1779 | 270 | 336 | 126 | 3 | 85 | 910 | 0 | 1 | 0 | -48 | 96 | 1779
10 | 12 | 13 | 1902 | 270 | 336 | 134 | 3 | 85 | 815 | 0 | 1 | 0 | 0 | 258 | 1902
10 | 12 | 14 | 1917 | 270 | 704 | 158 | 3 | 85 | 648 | 0 | 2 | 0 | 0 | 47 | 1917
10 | 12 | 15 | 1882 | 270 | 925 | 169 | 3 | 85 | 386 | 0 | 2 | 0 | 41 | 1 | 1882
10 | 12 | 16 | 1849 | 270 | 1201 | 178 | 3 | 85 | 107 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1849
10 | 12 | 17 | 1802 | 270 | 1230 | 188 | 3 | 85 | 1 | 0 | 6 | 0 | 18 | 1 | 1802
10 | 12 | 18 | 1747 | 270 | 1205 | 178 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1747
10 | 12 | 19 | 1647 | 270 | 1145 | 137 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1647
10 | 12 | 20 | 1576 | 270 | 1090 | 122 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1576
10 | 12 | 21 | 1510 | 270 | 1029 | 118 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1510
10 | 12 | 22 | 1447 | 270 | 970 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1447
10 | 12 | 23 | 1401 | 270 | 925 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1401
10 | 13 | 0 | 1280 | 270 | 801 | 117 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1280
10 | 13 | 1 | 1212 | 270 | 734 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1212
10 | 13 | 2 | 1209 | 270 | 731 | 115 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1209
10 | 13 | 3 | 1265 | 270 | 404 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 383 | 1 | 1265
10 | 13 | 4 | 1292 | 270 | 815 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1292
10 | 13 | 5 | 1320 | 270 | 844 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1320
10 | 13 | 6 | 1361 | 270 | 829 | 113 | 3 | 85 | 58 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1361
10 | 13 | 7 | 1463 | 270 | 521 | 116 | 3 | 85 | 334 | 0 | 3 | 0 | 41 | 90 | 1463
10 | 13 | 8 | 1677 | 270 | 336 | 125 | 3 | 85 | 639 | 0 | 2 | 0 | 0 | 217 | 1677
10 | 13 | 9 | 1826 | 270 | 336 | 137 | 3 | 85 | 849 | 0 | 2 | 0 | -48 | 192 | 1826
10 | 13 | 10 | 1845 | 270 | 336 | 142 | 3 | 85 | 946 | 0 | 1 | 0 | -48 | 110 | 1845
10 | 13 | 11 | 1849 | 270 | 336 | 143 | 3 | 85 | 950 | 0 | 1 | 0 | -27 | 88 | 1849
10 | 13 | 12 | 1726 | 270 | 336 | 126 | 3 | 85 | 941 | 0 | 0 | 0 | -178 | 143 | 1726
10 | 13 | 13 | 1845 | 270 | 336 | 134 | 3 | 85 | 845 | 0 | 1 | 0 | -48 | 219 | 1845
10 | 13 | 14 | 1855 | 270 | 606 | 158 | 3 | 85 | 663 | 0 | 1 | 0 | 0 | 69 | 1855
10 | 13 | 15 | 1819 | 270 | 897 | 169 | 3 | 85 | 393 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1819
10 | 13 | 16 | 1771 | 270 | 1142 | 178 | 3 | 85 | 91 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1771
10 | 13 | 17 | 1719 | 270 | 1171 | 188 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1719
10 | 13 | 18 | 1664 | 270 | 1126 | 178 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1664
10 | 13 | 19 | 1593 | 270 | 1095 | 137 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1593
10 | 13 | 20 | 1524 | 270 | 1042 | 122 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1524
10 | 13 | 21 | 1470 | 270 | 992 | 118 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1470
10 | 13 | 22 | 1412 | 270 | 715 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 221 | 0 | 1412
10 | 13 | 23 | 1372 | 270 | 858 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | 0 | 1372
10 | 14 | 0 | 1266 | 270 | 752 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 41 | -1 | 1266
10 | 14 | 1 | 1192 | 270 | 694 | 113 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 1192
10 | 14 | 2 | 1191 | 270 | 719 | 113 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1191
10 | 14 | 3 | 1231 | 270 | 759 | 113 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1231
10 | 14 | 4 | 1233 | 270 | 761 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1233
10 | 14 | 5 | 1218 | 270 | 745 | 115 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1218
10 | 14 | 6 | 1167 | 270 | 654 | 116 | 3 | 85 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1167
10 | 14 | 7 | 1173 | 270 | 387 | 119 | 3 | 85 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 1173
10 | 14 | 8 | 1264 | 270 | 336 | 123 | 3 | 85 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1264
10 | 14 | 9 | 1318 | 270 | 336 | 128 | 3 | 85 | 558 | 0 | 0 | 0 | -64 | 2 | 1318
10 | 14 | 10 | 1331 | 270 | 336 | 133 | 3 | 85 | 598 | 0 | 0 | 0 | -159 | 65 | 1331
10 | 14 | 11 | 1335 | 270 | 336 | 134 | 3 | 85 | 589 | 0 | 0 | 0 | -131 | 49 | 1335
10 | 14 | 12 | 1310 | 270 | 336 | 132 | 3 | 85 | 507 | 0 | 0 | 0 | -48 | 25 | 1310
10 | 14 | 13 | 1302 | 270 | 336 | 134 | 3 | 85 | 327 | 0 | 1 | 0 | 0 | 146 | 1302
10 | 14 | 14 | 1291 | 270 | 384 | 138 | 3 | 85 | 200 | 0 | 1 | 0 | 0 | 210 | 1291
10 | 14 | 15 | 1281 | 270 | 637 | 152 | 3 | 85 | 92 | 0 | 2 | 0 | 41 | -1 | 1281
10 | 14 | 16 | 1316 | 270 | 599 | 168 | 3 | 85 | 15 | 0 | 1 | 0 | 175 | 0 | 1316
10 | 14 | 17 | 1373 | 270 | 831 | 181 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -1 | 1373
10 | 14 | 18 | 1363 | 270 | 830 | 174 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1363
10 | 14 | 19 | 1303 | 270 | 786 | 158 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1303
10 | 14 | 20 | 1260 | 270 | 760 | 141 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1260
10 | 14 | 21 | 1192 | 270 | 697 | 131 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1192
10 | 14 | 22 | 1127 | 270 | 336 | 128 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 302 | 1 | 1127
10 | 14 | 23 | 1091 | 270 | 603 | 126 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1091
10 | 15 | 0 | 1004 | 270 | 513 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15 | 1004
10 | 15 | 1 | 957 | 270 | 421 | 113 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 63 | 957
10 | 15 | 2 | 978 | 270 | 463 | 113 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 41 | 978
10 | 15 | 3 | 1032 | 270 | 336 | 113 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 185 | 36 | 1032
10 | 15 | 4 | 1026 | 270 | 551 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1026
10 | 15 | 5 | 1030 | 270 | 552 | 115 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1030
10 | 15 | 6 | 989 | 270 | 469 | 116 | 3 | 85 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 39 | 989
10 | 15 | 7 | 1012 | 270 | 336 | 119 | 3 | 85 | 29 | 0 | 5 | 0 | 0 | 165 | 1012
10 | 15 | 8 | 1068 | 270 | 336 | 123 | 3 | 85 | 125 | 0 | 9 | 0 | 0 | 117 | 1068
10 | 15 | 9 | 1117 | 270 | 336 | 128 | 3 | 85 | 364 | 0 | 11 | 0 | -262 | 182 | 1117
10 | 15 | 10 | 1165 | 270 | 336 | 133 | 3 | 85 | 661 | 0 | 9 | 0 | -408 | 76 | 1165
10 | 15 | 11 | 1180 | 270 | 336 | 134 | 3 | 85 | 782 | 0 | 14 | 0 | -408 | -36 | 1180
10 | 15 | 12 | 1125 | 270 | 336 | 132 | 3 | 85 | 708 | 0 | 16 | 0 | -408 | -17 | 1125
10 | 15 | 13 | 1150 | 270 | 336 | 134 | 3 | 85 | 651 | 0 | 17 | 0 | -408 | 62 | 1150
10 | 15 | 14 | 1142 | 270 | 336 | 138 | 3 | 85 | 441 | 0 | 16 | 0 | -229 | 82 | 1142
10 | 15 | 15 | 1150 | 270 | 336 | 152 | 3 | 85 | 290 | 0 | 16 | 0 | 0 | -2 | 1150
10 | 15 | 16 | 1155 | 270 | 411 | 168 | 3 | 85 | 78 | 0 | 13 | 0 | 0 | 127 | 1155
10 | 15 | 17 | 1255 | 270 | 706 | 181 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 1255
10 | 15 | 18 | 1288 | 270 | 742 | 174 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1288
10 | 15 | 19 | 1253 | 270 | 340 | 158 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 383 | 0 | 1253
10 | 15 | 20 | 1205 | 270 | 336 | 141 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 261 | 95 | 1205
10 | 15 | 21 | 1153 | 270 | 648 | 131 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1153
10 | 15 | 22 | 1077 | 270 | 536 | 128 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 37 | 1 | 1077
10 | 15 | 23 | 1035 | 270 | 524 | 126 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 11 | 1035
10 | 16 | 0 | 970 | 270 | 377 | 117 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 98 | 970
10 | 16 | 1 | 937 | 270 | 336 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | -48 | 157 | 937
10 | 16 | 2 | 979 | 270 | 336 | 115 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 154 | 979
10 | 16 | 3 | 1045 | 270 | 509 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 52 | 1045
10 | 16 | 4 | 1094 | 270 | 336 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 274 | 0 | 1094
10 | 16 | 5 | 1140 | 270 | 657 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 1140
10 | 16 | 6 | 1218 | 270 | 690 | 113 | 3 | 85 | 47 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1218
10 | 16 | 7 | 1378 | 270 | 582 | 116 | 3 | 85 | 215 | 0 | 8 | 0 | 0 | 99 | 1378
10 | 16 | 8 | 1617 | 270 | 438 | 125 | 3 | 85 | 405 | 0 | 8 | 0 | 41 | 242 | 1617
10 | 16 | 9 | 1768 | 270 | 336 | 137 | 3 | 85 | 574 | 0 | 9 | 0 | 0 | 354 | 1768
10 | 16 | 10 | 1783 | 270 | 336 | 142 | 3 | 85 | 703 | 0 | 11 | 0 | -48 | 281 | 1783
10 | 16 | 11 | 1839 | 270 | 336 | 143 | 3 | 85 | 905 | 0 | 11 | 0 | -48 | 134 | 1839
10 | 16 | 12 | 1724 | 270 | 336 | 126 | 3 | 85 | 894 | 0 | 10 | 0 | -48 | 48 | 1724
10 | 16 | 13 | 1827 | 270 | 336 | 134 | 3 | 85 | 713 | 0 | 9 | 0 | 0 | 277 | 1827
10 | 16 | 14 | 1859 | 270 | 728 | 158 | 3 | 85 | 555 | 0 | 7 | 0 | 0 | 53 | 1859
10 | 16 | 15 | 1833 | 270 | 952 | 169 | 3 | 85 | 348 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1833
10 | 16 | 16 | 1811 | 270 | 1156 | 178 | 3 | 85 | 84 | 0 | 5 | 0 | 30 | 0 | 1811
10 | 16 | 17 | 1777 | 270 | 1226 | 188 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1777
10 | 16 | 18 | 1732 | 270 | 1191 | 178 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1732
10 | 16 | 19 | 1639 | 270 | 1139 | 137 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1639
10 | 16 | 20 | 1564 | 270 | 1078 | 122 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1564
10 | 16 | 21 | 1494 | 270 | 972 | 118 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 41 | 1 | 1494
10 | 16 | 22 | 1457 | 270 | 977 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1457
10 | 16 | 23 | 1420 | 270 | 940 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1420
10 | 17 | 0 | 1304 | 270 | 818 | 117 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1304
10 | 17 | 1 | 1256 | 270 | 730 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 41 | 0 | 1256
10 | 17 | 2 | 1254 | 270 | 772 | 115 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1254
10 | 17 | 3 | 1314 | 270 | 834 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1314
10 | 17 | 4 | 1348 | 270 | 869 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1348
10 | 17 | 5 | 1370 | 270 | 892 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1370
10 | 17 | 6 | 1400 | 270 | 874 | 113 | 3 | 85 | 48 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1400
10 | 17 | 7 | 1493 | 270 | 666 | 116 | 3 | 85 | 293 | 0 | 6 | 0 | 0 | 54 | 1493
10 | 17 | 8 | 1724 | 270 | 470 | 125 | 3 | 85 | 601 | 0 | 5 | 0 | 0 | 165 | 1724
10 | 17 | 9 | 1881 | 270 | 336 | 137 | 3 | 85 | 819 | 0 | 5 | 0 | 0 | 226 | 1881
10 | 17 | 10 | 1895 | 270 | 336 | 142 | 3 | 85 | 922 | 0 | 6 | 0 | -48 | 179 | 1895
10 | 17 | 11 | 1880 | 270 | 336 | 143 | 3 | 85 | 936 | 0 | 8 | 0 | -48 | 147 | 1880
10 | 17 | 12 | 1743 | 270 | 336 | 126 | 3 | 85 | 891 | 0 | 10 | 0 | -48 | 70 | 1743
10 | 17 | 13 | 1862 | 270 | 336 | 134 | 3 | 85 | 817 | 0 | 11 | 0 | 0 | 206 | 1862
10 | 17 | 14 | 1888 | 270 | 715 | 158 | 3 | 85 | 643 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 1888
10 | 17 | 15 | 1864 | 270 | 958 | 169 | 3 | 85 | 371 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 1864
10 | 17 | 16 | 1839 | 270 | 1204 | 178 | 3 | 85 | 90 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1839
10 | 17 | 17 | 1800 | 270 | 1203 | 188 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 41 | 0 | 1800
10 | 17 | 18 | 1738 | 270 | 1192 | 178 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 1738
10 | 17 | 19 | 1644 | 270 | 1139 | 137 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1644
10 | 17 | 20 | 1590 | 270 | 1100 | 122 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1590
10 | 17 | 21 | 1507 | 270 | 1021 | 118 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1507
10 | 17 | 22 | 1457 | 270 | 972 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1457
10 | 17 | 23 | 1412 | 270 | 931 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1412
10 | 18 | 0 | 1299 | 270 | 817 | 117 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1299
10 | 18 | 1 | 1233 | 270 | 753 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1233
10 | 18 | 2 | 1237 | 270 | 759 | 115 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1237
10 | 18 | 3 | 1298 | 270 | 791 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 | 0 | 1298
10 | 18 | 4 | 1334 | 270 | 818 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 41 | -1 | 1334
10 | 18 | 5 | 1370 | 270 | 895 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1370
10 | 18 | 6 | 1409 | 270 | 887 | 113 | 3 | 85 | 48 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1409
10 | 18 | 7 | 1513 | 270 | 723 | 116 | 3 | 85 | 311 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1513
10 | 18 | 8 | 1732 | 270 | 410 | 125 | 3 | 85 | 618 | 0 | 2 | 0 | 0 | 219 | 1732
10 | 18 | 9 | 1866 | 270 | 336 | 137 | 3 | 85 | 831 | 0 | 1 | 0 | -48 | 251 | 1866
10 | 18 | 10 | 1888 | 270 | 336 | 142 | 3 | 85 | 946 | 0 | 0 | 0 | -48 | 154 | 1888
10 | 18 | 11 | 1874 | 270 | 336 | 143 | 3 | 85 | 971 | 0 | 1 | 0 | -48 | 113 | 1874
10 | 18 | 12 | 1761 | 270 | 336 | 126 | 3 | 85 | 952 | 0 | 1 | 0 | -48 | 36 | 1761
10 | 18 | 13 | 1879 | 270 | 336 | 134 | 3 | 85 | 845 | 0 | 1 | 0 | 0 | 205 | 1879
10 | 18 | 14 | 1901 | 270 | 687 | 158 | 3 | 85 | 653 | 0 | 0 | 0 | 41 | 4 | 1901
10 | 18 | 15 | 1872 | 270 | 973 | 169 | 3 | 85 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1872
10 | 18 | 16 | 1850 | 270 | 1229 | 178 | 3 | 85 | 84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1850
10 | 18 | 17 | 1803 | 270 | 1256 | 188 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1803
10 | 18 | 18 | 1745 | 270 | 1208 | 178 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1745
10 | 18 | 19 | 1636 | 270 | 1139 | 137 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1636
10 | 18 | 20 | 1571 | 270 | 1089 | 122 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1571
10 | 18 | 21 | 1514 | 270 | 1036 | 118 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1514
10 | 18 | 22 | 1459 | 270 | 984 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1459
10 | 18 | 23 | 1403 | 270 | 889 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | 0 | 1403
10 | 19 | 0 | 1299 | 270 | 823 | 117 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1299
10 | 19 | 1 | 1234 | 270 | 760 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1234
10 | 19 | 2 | 1248 | 270 | 774 | 115 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1248
10 | 19 | 3 | 1305 | 270 | 833 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1305
10 | 19 | 4 | 1341 | 270 | 828 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | -1 | 1341
10 | 19 | 5 | 1358 | 270 | 533 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 353 | -1 | 1358
10 | 19 | 6 | 1389 | 270 | 884 | 113 | 3 | 85 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1389
10 | 19 | 7 | 1485 | 270 | 749 | 116 | 3 | 85 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1485
10 | 19 | 8 | 1704 | 270 | 387 | 125 | 3 | 85 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 1704
10 | 19 | 9 | 1864 | 270 | 336 | 137 | 3 | 85 | 791 | 0 | 0 | 0 | -48 | 290 | 1864
10 | 19 | 10 | 1891 | 270 | 336 | 142 | 3 | 85 | 895 | 0 | 1 | 0 | -48 | 207 | 1891
10 | 19 | 11 | 1898 | 270 | 336 | 143 | 3 | 85 | 924 | 0 | 1 | 0 | -48 | 184 | 1898
10 | 19 | 12 | 1770 | 270 | 336 | 126 | 3 | 85 | 879 | 0 | 3 | 0 | -198 | 266 | 1770
10 | 19 | 13 | 1882 | 270 | 336 | 134 | 3 | 85 | 737 | 0 | 3 | 0 | 0 | 314 | 1882
10 | 19 | 14 | 1878 | 270 | 891 | 158 | 3 | 85 | 440 | 0 | 3 | 0 | 0 | 28 | 1878
10 | 19 | 15 | 1845 | 270 | 1063 | 169 | 3 | 85 | 251 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1845
10 | 19 | 16 | 1837 | 270 | 1218 | 178 | 3 | 85 | 79 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1837
10 | 19 | 17 | 1814 | 270 | 1265 | 188 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1814
10 | 19 | 18 | 1756 | 270 | 1218 | 178 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1756
10 | 19 | 19 | 1656 | 270 | 1159 | 137 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1656
10 | 19 | 20 | 1580 | 270 | 1099 | 122 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1580
10 | 19 | 21 | 1515 | 270 | 1038 | 118 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1515
10 | 19 | 22 | 1471 | 270 | 995 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1471
10 | 19 | 23 | 1419 | 270 | 945 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1419
10 | 20 | 0 | 1315 | 270 | 838 | 117 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1315
10 | 20 | 1 | 1234 | 270 | 758 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1234
10 | 20 | 2 | 1246 | 270 | 730 | 115 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 41 | 0 | 1246
10 | 20 | 3 | 1306 | 270 | 832 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1306
10 | 20 | 4 | 1337 | 270 | 864 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1337
10 | 20 | 5 | 1344 | 270 | 872 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1344
10 | 20 | 6 | 1378 | 270 | 872 | 113 | 3 | 85 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1378
10 | 20 | 7 | 1474 | 270 | 795 | 116 | 3 | 85 | 204 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1474
10 | 20 | 8 | 1704 | 270 | 753 | 125 | 3 | 85 | 467 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1704
10 | 20 | 9 | 1884 | 270 | 638 | 137 | 3 | 85 | 709 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1 | 1884
10 | 20 | 10 | 1916 | 270 | 620 | 142 | 3 | 85 | 795 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1916
10 | 20 | 11 | 1898 | 270 | 693 | 143 | 3 | 85 | 702 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1898
10 | 20 | 12 | 1757 | 270 | 690 | 126 | 3 | 85 | 582 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1757
10 | 20 | 13 | 1856 | 270 | 968 | 134 | 3 | 85 | 392 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1856
10 | 20 | 14 | 1873 | 270 | 1135 | 158 | 3 | 85 | 219 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1873
10 | 20 | 15 | 1842 | 270 | 1245 | 169 | 3 | 85 | 65 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1842
10 | 20 | 16 | 1845 | 270 | 1295 | 178 | 3 | 85 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1845
10 | 20 | 17 | 1763 | 270 | 1205 | 188 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1763
10 | 20 | 18 | 1688 | 270 | 1131 | 178 | 3 | 85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1688
10 | 20 | 19 | 1595 | 270 | 1081 | 137 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1595
10 | 20 | 20 | 1525 | 270 | 1025 | 122 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1525
10 | 20 | 21 | 1464 | 270 | 967 | 118 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1464
10 | 20 | 22 | 1424 | 270 | 928 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1424
10 | 20 | 23 | 1369 | 270 | 873 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1369
10 | 21 | 0 | 1243 | 270 | 494 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 25 | 0 | 169 | 83 | 1243
10 | 21 | 1 | 1177 | 270 | 336 | 113 | 3 | 85 | 0 | 0 | 25 | 0 | 316 | 29 | 1177
10 | 21 | 2 | 1183 | 270 | 336 | 113 | 3 | 85 | 0 | 0 | 23 | 0 | 345 | 8 | 1183
10 | 21 | 3 | 1230 | 270 | 656 | 113 | 3 | 85 | 0 | 0 | 24 | 0 | 41 | 38 | 1230
10 | 21 | 4 | 1239 | 270 | 737 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 23 | 0 | 3 | 4 | 1239
10 | 21 | 5 | 1211 | 270 | 657 | 115 | 3 | 85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 60 | 1211
10 | 21 | 6 | 1163 | 270 | 599 | 116 | 3 | 85 | 45 | 0 | 20 | 0 | 0 | 25 | 1163
10 | 21 | 7 | 1190 | 270 | 336 | 119 | 3 | 85 | 290 | 0 | 21 | 0 | -19 | 85 | 1190
10 | 21 | 8 | 1270 | 270 | 336 | 123 | 3 | 85 | 554 | 0 | 21 | 0 | -250 | 128 | 1270
10 | 21 | 9 | 1315 | 270 | 336 | 128 | 3 | 85 | 621 | 0 | 23 | 0 | -283 | 132 | 1315
10 | 21 | 10 | 1323 | 270 | 336 | 133 | 3 | 85 | 692 | 0 | 23 | 0 | -352 | 133 | 1323
10 | 21 | 11 | 1309 | 270 | 336 | 134 | 3 | 85 | 644 | 0 | 23 | 0 | -303 | 117 | 1309
10 | 21 | 12 | 1301 | 270 | 336 | 132 | 3 | 85 | 616 | 0 | 24 | 0 | -295 | 130 | 1301
10 | 21 | 13 | 1261 | 270 | 336 | 134 | 3 | 85 | 495 | 0 | 25 | 0 | -187 | 100 | 1261
10 | 21 | 14 | 1244 | 270 | 336 | 138 | 3 | 85 | 380 | 0 | 25 | 0 | -10 | 17 | 1244
10 | 21 | 15 | 1254 | 270 | 336 | 152 | 3 | 85 | 218 | 0 | 25 | 0 | 0 | 165 | 1254
10 | 21 | 16 | 1280 | 270 | 684 | 168 | 3 | 85 | 44 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1280
10 | 21 | 17 | 1350 | 270 | 669 | 181 | 3 | 85 | 0 | 0 | 26 | 0 | 41 | 75 | 1350
10 | 21 | 18 | 1354 | 270 | 716 | 174 | 3 | 85 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 83 | 1354
10 | 21 | 19 | 1309 | 270 | 770 | 158 | 3 | 85 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1309
10 | 21 | 20 | 1263 | 270 | 359 | 141 | 3 | 85 | 0 | 0 | 22 | 0 | 383 | 0 | 1263
10 | 21 | 21 | 1196 | 270 | 638 | 131 | 3 | 85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 48 | 1196
10 | 21 | 22 | 1122 | 270 | 548 | 128 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 68 | 1122
10 | 21 | 23 | 1081 | 270 | 530 | 126 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 47 | 1081
10 | 22 | 0 | 1023 | 270 | 444 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 41 | 50 | 1023
10 | 22 | 1 | 974 | 270 | 350 | 113 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 141 | 974
10 | 22 | 2 | 1016 | 270 | 336 | 113 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 30 | 170 | 1016
10 | 22 | 3 | 1070 | 270 | 547 | 113 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 43 | 1070
10 | 22 | 4 | 1108 | 270 | 336 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 293 | 0 | 1108
10 | 22 | 5 | 1099 | 270 | 620 | 115 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1099
10 | 22 | 6 | 1079 | 270 | 336 | 116 | 3 | 85 | 49 | 0 | 5 | 0 | 124 | 91 | 1079
10 | 22 | 7 | 1077 | 270 | 336 | 119 | 3 | 85 | 326 | 0 | 4 | 0 | -114 | 48 | 1077
10 | 22 | 8 | 1108 | 270 | 336 | 123 | 3 | 85 | 636 | 0 | 3 | 0 | -370 | 22 | 1108
10 | 22 | 9 | 1141 | 270 | 336 | 128 | 3 | 85 | 851 | -74 | 3 | 0 | -408 | -53 | 1141
10 | 22 | 10 | 1160 | 270 | 336 | 133 | 3 | 85 | 955 | -137 | 2 | 0 | -408 | -79 | 1160
10 | 22 | 11 | 1154 | 270 | 336 | 134 | 3 | 85 | 982 | -202 | 2 | 0 | -408 | -48 | 1154
10 | 22 | 12 | 1134 | 270 | 336 | 132 | 3 | 85 | 944 | -125 | 3 | 0 | -387 | -127 | 1134
10 | 22 | 13 | 1111 | 270 | 336 | 134 | 3 | 85 | 851 | -16 | 2 | 0 | -408 | -146 | 1111
10 | 22 | 14 | 1094 | 270 | 336 | 138 | 3 | 85 | 649 | 0 | 2 | 0 | -370 | -19 | 1094
10 | 22 | 15 | 1111 | 270 | 336 | 152 | 3 | 85 | 368 | 0 | 2 | 0 | -210 | 105 | 1111
10 | 22 | 16 | 1142 | 270 | 468 | 168 | 3 | 85 | 70 | 0 | 2 | 0 | 0 | 76 | 1142
10 | 22 | 17 | 1258 | 270 | 717 | 181 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1258
10 | 22 | 18 | 1293 | 270 | 556 | 174 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 196 | 7 | 1293
10 | 22 | 19 | 1268 | 270 | 750 | 158 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1268
10 | 22 | 20 | 1223 | 270 | 636 | 141 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 84 | 1223
10 | 22 | 21 | 1175 | 270 | 565 | 131 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 | 100 | 1175
10 | 22 | 22 | 1102 | 270 | 612 | 128 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1102
10 | 22 | 23 | 1065 | 270 | 439 | 126 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 138 | 1065
10 | 23 | 0 | 1000 | 270 | 353 | 117 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 166 | 1000
10 | 23 | 1 | 973 | 270 | 336 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | -29 | 184 | 973
10 | 23 | 2 | 1010 | 270 | 336 | 115 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 194 | 1010
10 | 23 | 3 | 1089 | 270 | 585 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 26 | 1089
10 | 23 | 4 | 1140 | 270 | 623 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 41 | 0 | 1140
10 | 23 | 5 | 1188 | 270 | 700 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1188
10 | 23 | 6 | 1265 | 270 | 728 | 113 | 3 | 85 | 22 | 0 | 3 | 0 | 41 | 0 | 1265
10 | 23 | 7 | 1410 | 270 | 666 | 116 | 3 | 85 | 189 | 0 | 3 | 0 | 41 | 37 | 1410
10 | 23 | 8 | 1632 | 270 | 397 | 125 | 3 | 85 | 476 | 0 | 2 | 0 | 0 | 274 | 1632
10 | 23 | 9 | 1800 | 270 | 336 | 137 | 3 | 85 | 711 | 0 | 1 | 0 | -22 | 279 | 1800
10 | 23 | 10 | 1807 | 270 | 336 | 142 | 3 | 85 | 861 | 0 | 1 | 0 | -48 | 157 | 1807
10 | 23 | 11 | 1786 | 270 | 336 | 143 | 3 | 85 | 896 | 0 | 1 | 0 | -48 | 100 | 1786
10 | 23 | 12 | 1674 | 270 | 336 | 126 | 3 | 85 | 893 | 0 | 1 | 0 | -231 | 191 | 1674
10 | 23 | 13 | 1808 | 270 | 336 | 134 | 3 | 85 | 799 | 0 | 1 | 0 | -48 | 228 | 1808
10 | 23 | 14 | 1815 | 270 | 462 | 158 | 3 | 85 | 611 | 0 | 2 | 0 | 0 | 224 | 1815
10 | 23 | 15 | 1799 | 270 | 931 | 169 | 3 | 85 | 339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1799
10 | 23 | 16 | 1762 | 270 | 774 | 178 | 3 | 85 | 67 | 0 | 1 | 0 | 383 | 1 | 1762
10 | 23 | 17 | 1739 | 270 | 1191 | 188 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1739
10 | 23 | 18 | 1706 | 270 | 1139 | 178 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 1706
10 | 23 | 19 | 1617 | 270 | 1120 | 137 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1617
10 | 23 | 20 | 1553 | 270 | 1071 | 122 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1553
10 | 23 | 21 | 1495 | 270 | 1018 | 118 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1495
10 | 23 | 22 | 1439 | 270 | 965 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1439
10 | 23 | 23 | 1384 | 270 | 911 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1384
10 | 24 | 0 | 1280 | 270 | 804 | 117 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1280
10 | 24 | 1 | 1220 | 270 | 739 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1220
10 | 24 | 2 | 1245 | 270 | 771 | 115 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1245
10 | 24 | 3 | 1311 | 270 | 838 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1311
10 | 24 | 4 | 1346 | 270 | 874 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1346
10 | 24 | 5 | 1375 | 270 | 903 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1375
10 | 24 | 6 | 1428 | 270 | 877 | 113 | 3 | 85 | 38 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1 | 1428
10 | 24 | 7 | 1525 | 270 | 751 | 116 | 3 | 85 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1525
10 | 24 | 8 | 1729 | 270 | 549 | 125 | 3 | 85 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 1729
10 | 24 | 9 | 1873 | 270 | 336 | 137 | 3 | 85 | 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 1873
10 | 24 | 10 | 1881 | 270 | 336 | 142 | 3 | 85 | 918 | 0 | 0 | 0 | -48 | 175 | 1881
10 | 24 | 11 | 1886 | 270 | 336 | 143 | 3 | 85 | 938 | 0 | 0 | 0 | -48 | 159 | 1886
10 | 24 | 12 | 1739 | 270 | 336 | 126 | 3 | 85 | 875 | 0 | 0 | 0 | -48 | 92 | 1739
10 | 24 | 13 | 1856 | 270 | 375 | 134 | 3 | 85 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 1856
10 | 24 | 14 | 1870 | 270 | 823 | 158 | 3 | 85 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1870
10 | 24 | 15 | 1830 | 270 | 716 | 169 | 3 | 85 | 289 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 | 1830
10 | 24 | 16 | 1820 | 270 | 1225 | 178 | 3 | 85 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1820
10 | 24 | 17 | 1795 | 270 | 1248 | 188 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1795
10 | 24 | 18 | 1736 | 270 | 1200 | 178 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1736
10 | 24 | 19 | 1649 | 270 | 1153 | 137 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1649
10 | 24 | 20 | 1586 | 270 | 1105 | 122 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1586
10 | 24 | 21 | 1525 | 270 | 1048 | 118 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1525
10 | 24 | 22 | 1465 | 270 | 991 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1465
10 | 24 | 23 | 1408 | 270 | 552 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 | 1 | 1408
10 | 25 | 0 | 1299 | 270 | 824 | 117 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1299
10 | 25 | 1 | 1245 | 270 | 771 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1245
10 | 25 | 2 | 1266 | 270 | 792 | 115 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1266
10 | 25 | 3 | 1320 | 270 | 847 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1320
10 | 25 | 4 | 1353 | 270 | 881 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1353
10 | 25 | 5 | 1376 | 270 | 866 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 | 0 | 1376
10 | 25 | 6 | 1417 | 270 | 922 | 113 | 3 | 85 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1417
10 | 25 | 7 | 1512 | 270 | 856 | 116 | 3 | 85 | 141 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 1512
10 | 25 | 8 | 1721 | 270 | 958 | 125 | 3 | 85 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1721
10 | 25 | 9 | 1832 | 270 | 649 | 137 | 3 | 85 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 1832
10 | 25 | 10 | 1891 | 270 | 382 | 142 | 3 | 85 | 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 1891
10 | 25 | 11 | 1887 | 270 | 336 | 143 | 3 | 85 | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 1887
10 | 25 | 12 | 1714 | 270 | 336 | 126 | 3 | 85 | 816 | 0 | 1 | 0 | -48 | 125 | 1714
10 | 25 | 13 | 1826 | 270 | 341 | 134 | 3 | 85 | 734 | 0 | 1 | 0 | 0 | 258 | 1826
10 | 25 | 14 | 1860 | 270 | 812 | 158 | 3 | 85 | 530 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1860
10 | 25 | 15 | 1846 | 270 | 1031 | 169 | 3 | 85 | 286 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1846
10 | 25 | 16 | 1824 | 270 | 1238 | 178 | 3 | 85 | 46 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1824
10 | 25 | 17 | 1798 | 270 | 1247 | 188 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1798
10 | 25 | 18 | 1738 | 270 | 1196 | 178 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1738
10 | 25 | 19 | 1660 | 270 | 1117 | 137 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 41 | 1 | 1660
10 | 25 | 20 | 1594 | 270 | 1106 | 122 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1594
10 | 25 | 21 | 1531 | 270 | 1047 | 118 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1531
10 | 25 | 22 | 1479 | 270 | 998 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 1479
10 | 25 | 23 | 1429 | 270 | 950 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1429
10 | 26 | 0 | 1324 | 270 | 837 | 117 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1324
10 | 26 | 1 | 1268 | 270 | 787 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1268
10 | 26 | 2 | 1280 | 270 | 801 | 115 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1280
10 | 26 | 3 | 1341 | 270 | 863 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1341
10 | 26 | 4 | 1369 | 270 | 892 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1369
10 | 26 | 5 | 1388 | 270 | 910 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1388
10 | 26 | 6 | 1425 | 270 | 914 | 113 | 3 | 85 | 33 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1425
10 | 26 | 7 | 1528 | 270 | 779 | 116 | 3 | 85 | 270 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1528
10 | 26 | 8 | 1719 | 270 | 492 | 125 | 3 | 85 | 572 | 0 | 5 | 0 | 0 | 167 | 1719
10 | 26 | 9 | 1868 | 270 | 336 | 137 | 3 | 85 | 804 | 0 | 5 | 0 | 0 | 228 | 1868
10 | 26 | 10 | 1865 | 270 | 336 | 142 | 3 | 85 | 925 | 0 | 4 | 0 | -48 | 148 | 1865
10 | 26 | 11 | 1854 | 270 | 336 | 143 | 3 | 85 | 961 | 0 | 2 | 0 | -48 | 102 | 1854
10 | 26 | 12 | 1717 | 270 | 336 | 126 | 3 | 85 | 922 | 0 | 2 | 0 | -106 | 79 | 1717
10 | 26 | 13 | 1826 | 270 | 336 | 134 | 3 | 85 | 809 | 0 | 2 | 0 | 0 | 187 | 1826
10 | 26 | 14 | 1851 | 270 | 728 | 158 | 3 | 85 | 604 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1851
10 | 26 | 15 | 1829 | 270 | 986 | 169 | 3 | 85 | 312 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1829
10 | 26 | 16 | 1806 | 270 | 865 | 178 | 3 | 85 | 40 | 0 | 4 | 0 | 360 | 1 | 1806
10 | 26 | 17 | 1789 | 270 | 1238 | 188 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1789
10 | 26 | 18 | 1722 | 270 | 1182 | 178 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1722
10 | 26 | 19 | 1629 | 270 | 1128 | 137 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1629
10 | 26 | 20 | 1573 | 270 | 1087 | 122 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1573
10 | 26 | 21 | 1523 | 270 | 1042 | 118 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1523
10 | 26 | 22 | 1466 | 270 | 988 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1466
10 | 26 | 23 | 1400 | 270 | 537 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 383 | 3 | 1400
10 | 27 | 0 | 1296 | 270 | 816 | 117 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1296
10 | 27 | 1 | 1251 | 270 | 773 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1251
10 | 27 | 2 | 1256 | 270 | 779 | 115 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1256
10 | 27 | 3 | 1319 | 270 | 844 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1319
10 | 27 | 4 | 1352 | 270 | 879 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1352
10 | 27 | 5 | 1380 | 270 | 905 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1380
10 | 27 | 6 | 1417 | 270 | 916 | 113 | 3 | 85 | 27 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1417
10 | 27 | 7 | 1509 | 270 | 792 | 116 | 3 | 85 | 241 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1509
10 | 27 | 8 | 1702 | 270 | 652 | 125 | 3 | 85 | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1702
10 | 27 | 9 | 1840 | 270 | 336 | 137 | 3 | 85 | 749 | 0 | 1 | 0 | 0 | 259 | 1840
10 | 27 | 10 | 1842 | 270 | 336 | 142 | 3 | 85 | 874 | 0 | 1 | 0 | -48 | 179 | 1842
10 | 27 | 11 | 1831 | 270 | 336 | 143 | 3 | 85 | 906 | 0 | 1 | 0 | -48 | 135 | 1831
10 | 27 | 12 | 1699 | 270 | 336 | 126 | 3 | 85 | 850 | 0 | 4 | 0 | -48 | 73 | 1699
10 | 27 | 13 | 1809 | 270 | 572 | 134 | 3 | 85 | 713 | 0 | 3 | 0 | 0 | 29 | 1809
10 | 27 | 14 | 1832 | 270 | 814 | 158 | 3 | 85 | 500 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1832
10 | 27 | 15 | 1770 | 270 | 1034 | 169 | 3 | 85 | 207 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1770
10 | 27 | 16 | 1766 | 270 | 1208 | 178 | 3 | 85 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1766
10 | 27 | 17 | 1732 | 270 | 1179 | 188 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1732
10 | 27 | 18 | 1657 | 270 | 1061 | 178 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 41 | 11 | 1657
10 | 27 | 19 | 1578 | 270 | 1074 | 137 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1578
10 | 27 | 20 | 1534 | 270 | 1003 | 122 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 41 | 1 | 1534
10 | 27 | 21 | 1482 | 270 | 1002 | 118 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1482
10 | 27 | 22 | 1428 | 270 | 950 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1428
10 | 27 | 23 | 1381 | 270 | 905 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1381
10 | 28 | 0 | 1272 | 270 | 405 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 383 | 7 | 1272
10 | 28 | 1 | 1199 | 270 | 667 | 113 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 41 | 14 | 1199
10 | 28 | 2 | 1213 | 270 | 365 | 113 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 345 | 26 | 1213
10 | 28 | 3 | 1253 | 270 | 738 | 113 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 34 | 1253
10 | 28 | 4 | 1248 | 270 | 756 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 14 | 1248
10 | 28 | 5 | 1216 | 270 | 730 | 115 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1216
10 | 28 | 6 | 1163 | 270 | 649 | 116 | 3 | 85 | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1163
10 | 28 | 7 | 1193 | 270 | 414 | 119 | 3 | 85 | 260 | 0 | 11 | 0 | 0 | 31 | 1193
10 | 28 | 8 | 1251 | 270 | 336 | 123 | 3 | 85 | 531 | 0 | 12 | 0 | -180 | 71 | 1251
10 | 28 | 9 | 1302 | 270 | 336 | 128 | 3 | 85 | 762 | 0 | 13 | 0 | -406 | 111 | 1302
10 | 28 | 10 | 1323 | 270 | 336 | 133 | 3 | 85 | 834 | 0 | 14 | 0 | -408 | 56 | 1323
10 | 28 | 11 | 1302 | 270 | 336 | 134 | 3 | 85 | 826 | 0 | 18 | 0 | -408 | 38 | 1302
10 | 28 | 12 | 1284 | 270 | 336 | 132 | 3 | 85 | 755 | 0 | 19 | 0 | -408 | 92 | 1284
10 | 28 | 13 | 1279 | 270 | 336 | 134 | 3 | 85 | 667 | 0 | 19 | 0 | -388 | 153 | 1279
10 | 28 | 14 | 1259 | 270 | 336 | 138 | 3 | 85 | 506 | 0 | 19 | 0 | -129 | 31 | 1259
10 | 28 | 15 | 1250 | 270 | 336 | 152 | 3 | 85 | 280 | 0 | 23 | 0 | 0 | 101 | 1250
10 | 28 | 16 | 1263 | 270 | 527 | 168 | 3 | 85 | 53 | 0 | 24 | 0 | 32 | 101 | 1263
10 | 28 | 17 | 1351 | 270 | 405 | 181 | 3 | 85 | 0 | 0 | 24 | 0 | 383 | 0 | 1351
10 | 28 | 18 | 1348 | 270 | 705 | 174 | 3 | 85 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 89 | 1348
10 | 28 | 19 | 1297 | 270 | 760 | 158 | 3 | 85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1297
10 | 28 | 20 | 1252 | 270 | 336 | 141 | 3 | 85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 354 | 42 | 1252
10 | 28 | 21 | 1185 | 270 | 676 | 131 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1185
10 | 28 | 22 | 1123 | 270 | 618 | 128 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1123
10 | 28 | 23 | 1069 | 270 | 336 | 126 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 169 | 61 | 1069
10 | 29 | 0 | 983 | 270 | 380 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 41 | 69 | 983
10 | 29 | 1 | 967 | 270 | 336 | 113 | 3 | 85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 139 | 967
10 | 29 | 2 | 992 | 270 | 417 | 113 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 86 | 992
10 | 29 | 3 | 1041 | 270 | 336 | 113 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 202 | 13 | 1041
10 | 29 | 4 | 1071 | 270 | 579 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1071
10 | 29 | 5 | 1064 | 270 | 500 | 115 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 63 | 9 | 1064
10 | 29 | 6 | 1029 | 270 | 479 | 116 | 3 | 85 | 27 | 0 | 19 | 0 | 0 | 30 | 1029
10 | 29 | 7 | 1051 | 270 | 336 | 119 | 3 | 85 | 250 | 0 | 17 | 0 | -76 | 47 | 1051
10 | 29 | 8 | 1097 | 270 | 336 | 123 | 3 | 85 | 524 | 0 | 15 | 0 | -319 | 60 | 1097
10 | 29 | 9 | 1129 | 270 | 336 | 128 | 3 | 85 | 744 | 0 | 15 | 0 | -408 | -44 | 1129
10 | 29 | 10 | 1131 | 270 | 336 | 133 | 3 | 85 | 875 | -29 | 17 | -2 | -408 | -149 | 1131
10 | 29 | 11 | 1118 | 270 | 336 | 134 | 3 | 85 | 880 | -48 | 17 | -2 | -408 | -149 | 1118
10 | 29 | 12 | 1116 | 270 | 336 | 132 | 3 | 85 | 865 | -33 | 17 | -2 | -408 | -149 | 1116
10 | 29 | 13 | 1109 | 270 | 336 | 134 | 3 | 85 | 759 | 0 | 19 | 0 | -387 | -110 | 1109
10 | 29 | 14 | 1104 | 270 | 336 | 138 | 3 | 85 | 579 | 0 | 20 | 0 | -370 | 43 | 1104
10 | 29 | 15 | 1119 | 270 | 336 | 152 | 3 | 85 | 307 | 0 | 20 | 0 | 0 | -54 | 1119
10 | 29 | 16 | 1160 | 270 | 525 | 168 | 3 | 85 | 50 | 0 | 19 | 0 | 41 | -1 | 1160
10 | 29 | 17 | 1282 | 270 | 727 | 181 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1282
10 | 29 | 18 | 1287 | 270 | 355 | 174 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 383 | 1 | 1287
10 | 29 | 19 | 1267 | 270 | 735 | 158 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1267
10 | 29 | 20 | 1234 | 270 | 720 | 141 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1234
10 | 29 | 21 | 1176 | 270 | 672 | 131 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1176
10 | 29 | 22 | 1086 | 270 | 570 | 128 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 16 | 1086
10 | 29 | 23 | 1064 | 270 | 555 | 126 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 12 | 1064
10 | 30 | 0 | 994 | 270 | 493 | 117 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 14 | 994
10 | 30 | 1 | 963 | 270 | 467 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 963
10 | 30 | 2 | 1006 | 270 | 522 | 115 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1006
10 | 30 | 3 | 1074 | 270 | 591 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1074
10 | 30 | 4 | 1131 | 270 | 336 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 312 | 0 | 1131
10 | 30 | 5 | 1200 | 270 | 677 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 41 | 0 | 1200
10 | 30 | 6 | 1294 | 270 | 783 | 113 | 3 | 85 | 29 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1294
10 | 30 | 7 | 1441 | 270 | 693 | 116 | 3 | 85 | 266 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1441
10 | 30 | 8 | 1653 | 270 | 435 | 125 | 3 | 85 | 566 | 0 | 5 | 0 | 0 | 164 | 1653
10 | 30 | 9 | 1785 | 270 | 336 | 137 | 3 | 85 | 792 | 0 | 4 | 0 | 0 | 158 | 1785
10 | 30 | 10 | 1792 | 270 | 336 | 142 | 3 | 85 | 917 | 0 | 3 | 0 | -48 | 84 | 1792
10 | 30 | 11 | 1771 | 270 | 336 | 143 | 3 | 85 | 945 | 0 | 3 | 0 | -48 | 34 | 1771
10 | 30 | 12 | 1662 | 270 | 336 | 126 | 3 | 85 | 908 | 0 | 2 | 0 | -78 | 10 | 1662
10 | 30 | 13 | 1784 | 270 | 336 | 134 | 3 | 85 | 792 | 0 | 2 | 0 | -48 | 210 | 1784
10 | 30 | 14 | 1794 | 270 | 589 | 158 | 3 | 85 | 589 | 0 | 1 | 0 | 0 | 99 | 1794
10 | 30 | 15 | 1777 | 270 | 939 | 169 | 3 | 85 | 310 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1777
10 | 30 | 16 | 1772 | 270 | 1187 | 178 | 3 | 85 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1772
10 | 30 | 17 | 1746 | 270 | 1199 | 188 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1746
10 | 30 | 18 | 1690 | 270 | 1154 | 178 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1690
10 | 30 | 19 | 1606 | 270 | 1070 | 137 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 1606
10 | 30 | 20 | 1541 | 270 | 1060 | 122 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1541
10 | 30 | 21 | 1483 | 270 | 1007 | 118 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1483
10 | 30 | 22 | 1429 | 270 | 954 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1429
10 | 30 | 23 | 1384 | 270 | 911 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1384
10 | 31 | 0 | 1278 | 270 | 802 | 117 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1278
10 | 31 | 1 | 1228 | 270 | 753 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1228
10 | 31 | 2 | 1258 | 270 | 785 | 115 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1258
10 | 31 | 3 | 1333 | 270 | 860 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1333
10 | 31 | 4 | 1368 | 270 | 855 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 1368
10 | 31 | 5 | 1400 | 270 | 928 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400
10 | 31 | 6 | 1438 | 270 | 910 | 113 | 3 | 85 | 16 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 1438
10 | 31 | 7 | 1535 | 270 | 855 | 116 | 3 | 85 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1535
10 | 31 | 8 | 1725 | 270 | 728 | 125 | 3 | 85 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1725
10 | 31 | 9 | 1838 | 270 | 336 | 137 | 3 | 85 | 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 1838
10 | 31 | 10 | 1830 | 270 | 336 | 142 | 3 | 85 | 840 | 0 | 1 | 0 | -48 | 201 | 1830
10 | 31 | 11 | 1831 | 270 | 336 | 143 | 3 | 85 | 872 | 0 | 1 | 0 | -48 | 169 | 1831
10 | 31 | 12 | 1702 | 270 | 336 | 126 | 3 | 85 | 770 | 0 | 2 | 0 | -48 | 158 | 1702
10 | 31 | 13 | 1791 | 270 | 421 | 134 | 3 | 85 | 602 | 0 | 1 | 0 | 0 | 275 | 1791
10 | 31 | 14 | 1806 | 270 | 809 | 158 | 3 | 85 | 427 | 0 | 1 | 0 | 0 | 53 | 1806
10 | 31 | 15 | 1779 | 270 | 1032 | 169 | 3 | 85 | 219 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1779
10 | 31 | 16 | 1766 | 270 | 1197 | 178 | 3 | 85 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1766
10 | 31 | 17 | 1757 | 270 | 1210 | 188 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1757
10 | 31 | 18 | 1700 | 270 | 1164 | 178 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700
10 | 31 | 19 | 1625 | 270 | 1129 | 137 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1625
10 | 31 | 20 | 1556 | 270 | 1035 | 122 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 1556
10 | 31 | 21 | 1497 | 270 | 979 | 118 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1 | 1497
10 | 31 | 22 | 1442 | 270 | 968 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1442
10 | 31 | 23 | 1392 | 270 | 919 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1392
11 | 1 | 0 | 1291 | 270 | 835 | 98 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1291
11 | 1 | 1 | 1250 | 270 | 781 | 95 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1 | 1250
11 | 1 | 2 | 1264 | 270 | 809 | 95 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1264
11 | 1 | 3 | 1301 | 270 | 846 | 94 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1301
11 | 1 | 4 | 1323 | 270 | 828 | 93 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 41 | 0 | 1323
11 | 1 | 5 | 1350 | 270 | 896 | 92 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1350
11 | 1 | 6 | 1380 | 270 | 900 | 93 | 3 | 85 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1380
11 | 1 | 7 | 1452 | 270 | 730 | 96 | 3 | 85 | 236 | 0 | 3 | 0 | 0 | 29 | 1452
11 | 1 | 8 | 1610 | 270 | 490 | 102 | 3 | 85 | 530 | 0 | 2 | 0 | 0 | 128 | 1610
11 | 1 | 9 | 1717 | 270 | 336 | 112 | 3 | 85 | 759 | 0 | 1 | 0 | -27 | 178 | 1717
11 | 1 | 10 | 1715 | 270 | 336 | 116 | 3 | 85 | 882 | 0 | 1 | 0 | -48 | 70 | 1715
11 | 1 | 11 | 1707 | 270 | 336 | 118 | 3 | 85 | 920 | 0 | 2 | 0 | -154 | 127 | 1707
11 | 1 | 12 | 1591 | 270 | 336 | 108 | 3 | 85 | 883 | 0 | 2 | 0 | -321 | 225 | 1591
11 | 1 | 13 | 1679 | 270 | 336 | 111 | 3 | 85 | 766 | 0 | 3 | 0 | -48 | 153 | 1679
11 | 1 | 14 | 1697 | 270 | 459 | 124 | 3 | 85 | 563 | 0 | 3 | 0 | 0 | 190 | 1697
11 | 1 | 15 | 1684 | 270 | 558 | 140 | 3 | 85 | 283 | 0 | 2 | 0 | 343 | 0 | 1684
11 | 1 | 16 | 1684 | 270 | 1140 | 146 | 3 | 85 | 38 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1684
11 | 1 | 17 | 1669 | 270 | 1158 | 150 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1669
11 | 1 | 18 | 1633 | 270 | 1123 | 147 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1633
11 | 1 | 19 | 1566 | 270 | 1069 | 133 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1566
11 | 1 | 20 | 1525 | 270 | 661 | 117 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 383 | 0 | 1525
11 | 1 | 21 | 1472 | 270 | 999 | 110 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1472
11 | 1 | 22 | 1425 | 270 | 571 | 107 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 383 | 0 | 1425
11 | 1 | 23 | 1383 | 270 | 825 | 105 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 88 | 1383
11 | 2 | 0 | 1305 | 270 | 458 | 98 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 383 | -1 | 1305
11 | 2 | 1 | 1260 | 270 | 796 | 95 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1260
11 | 2 | 2 | 1269 | 270 | 806 | 95 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 1269
11 | 2 | 3 | 1313 | 270 | 850 | 94 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1313
11 | 2 | 4 | 1339 | 270 | 877 | 93 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1339
11 | 2 | 5 | 1358 | 270 | 898 | 92 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1358
11 | 2 | 6 | 1392 | 270 | 912 | 93 | 3 | 85 | 18 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1392
11 | 2 | 7 | 1466 | 270 | 795 | 96 | 3 | 85 | 207 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1466
11 | 2 | 8 | 1624 | 270 | 581 | 102 | 3 | 85 | 486 | 0 | 8 | 0 | 0 | 89 | 1624
11 | 2 | 9 | 1724 | 270 | 336 | 112 | 3 | 85 | 699 | 0 | 5 | 0 | 0 | 214 | 1724
11 | 2 | 10 | 1722 | 270 | 336 | 116 | 3 | 85 | 823 | 0 | 4 | 0 | -48 | 133 | 1722
11 | 2 | 11 | 1717 | 270 | 336 | 118 | 3 | 85 | 860 | 0 | 4 | 0 | -48 | 89 | 1717
11 | 2 | 12 | 1615 | 270 | 336 | 108 | 3 | 85 | 829 | 0 | 6 | 0 | -212 | 190 | 1615
11 | 2 | 13 | 1713 | 270 | 336 | 111 | 3 | 85 | 714 | 0 | 8 | 0 | 0 | 186 | 1713
11 | 2 | 14 | 1725 | 270 | 633 | 124 | 3 | 85 | 512 | 0 | 7 | 0 | 0 | 91 | 1725
11 | 2 | 15 | 1708 | 270 | 936 | 140 | 3 | 85 | 245 | 0 | 6 | 0 | 0 | 23 | 1708
11 | 2 | 16 | 1694 | 270 | 1156 | 146 | 3 | 85 | 30 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1694
11 | 2 | 17 | 1677 | 270 | 1165 | 150 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1677
11 | 2 | 18 | 1624 | 270 | 1117 | 147 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1624
11 | 2 | 19 | 1553 | 270 | 1059 | 133 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1553
11 | 2 | 20 | 1499 | 270 | 1022 | 117 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1499
11 | 2 | 21 | 1461 | 270 | 990 | 110 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1461
11 | 2 | 22 | 1425 | 270 | 583 | 107 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 372 | 2 | 1425
11 | 2 | 23 | 1382 | 270 | 874 | 105 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 42 | 1382
11 | 3 | 0 | 1309 | 270 | 846 | 104 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1309
11 | 3 | 1 | 1266 | 270 | 762 | 100 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 | 1266
11 | 3 | 2 | 1276 | 270 | 763 | 99 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1276
11 | 3 | 3 | 1317 | 270 | 817 | 97 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1317
11 | 3 | 4 | 1335 | 270 | 852 | 97 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1335
11 | 3 | 5 | 1335 | 270 | 810 | 96 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 30 | 1335
11 | 3 | 6 | 1333 | 270 | 417 | 95 | 3 | 85 | 18 | 0 | 0 | 0 | 383 | 62 | 1333
11 | 3 | 7 | 1397 | 270 | 579 | 98 | 3 | 85 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 1397
11 | 3 | 8 | 1516 | 270 | 336 | 103 | 3 | 85 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 1516
11 | 3 | 9 | 1582 | 270 | 336 | 107 | 3 | 85 | 719 | 0 | 0 | 0 | -34 | 96 | 1582
11 | 3 | 10 | 1596 | 270 | 336 | 110 | 3 | 85 | 843 | 0 | 0 | 0 | -227 | 176 | 1596
11 | 3 | 11 | 1591 | 270 | 336 | 110 | 3 | 85 | 881 | 0 | 0 | 0 | -370 | 276 | 1591
11 | 3 | 12 | 1534 | 270 | 336 | 105 | 3 | 85 | 841 | 0 | 0 | 0 | -381 | 275 | 1534
11 | 3 | 13 | 1592 | 270 | 336 | 106 | 3 | 85 | 721 | 0 | 0 | 0 | -56 | 127 | 1592
11 | 3 | 14 | 1594 | 270 | 336 | 109 | 3 | 85 | 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 1594
11 | 3 | 15 | 1571 | 270 | 783 | 116 | 3 | 85 | 246 | 0 | 0 | 0 | 41 | 27 | 1571
11 | 3 | 16 | 1558 | 270 | 1039 | 130 | 3 | 85 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1558
11 | 3 | 17 | 1570 | 270 | 1076 | 135 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1570
11 | 3 | 18 | 1542 | 270 | 1057 | 127 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1542
11 | 3 | 19 | 1491 | 270 | 1010 | 122 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1491
11 | 3 | 20 | 1449 | 270 | 979 | 111 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1449
11 | 3 | 21 | 1404 | 270 | 944 | 102 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1404
11 | 3 | 22 | 1361 | 270 | 862 | 100 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 1361
11 | 3 | 23 | 1329 | 270 | 872 | 98 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1329
11 | 4 | 0 | 1249 | 270 | 404 | 104 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 | 0 | 1249
11 | 4 | 1 | 1206 | 270 | 697 | 100 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 1206
11 | 4 | 2 | 1211 | 270 | 347 | 99 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 383 | 23 | 1211
11 | 4 | 3 | 1249 | 270 | 793 | 97 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1249
11 | 4 | 4 | 1253 | 270 | 798 | 97 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1253
11 | 4 | 5 | 1230 | 270 | 775 | 96 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1230
11 | 4 | 6 | 1177 | 270 | 694 | 95 | 3 | 85 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1177
11 | 4 | 7 | 1178 | 270 | 432 | 98 | 3 | 85 | 139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 | 1178
11 | 4 | 8 | 1218 | 270 | 336 | 103 | 3 | 85 | 371 | 0 | 1 | 0 | -37 | 86 | 1218
11 | 4 | 9 | 1266 | 270 | 336 | 107 | 3 | 85 | 615 | 0 | 0 | 0 | -238 | 88 | 1266
11 | 4 | 10 | 1290 | 270 | 336 | 110 | 3 | 85 | 740 | 0 | 0 | 0 | -360 | 106 | 1290
11 | 4 | 11 | 1298 | 270 | 336 | 110 | 3 | 85 | 805 | 0 | 1 | 0 | -347 | 35 | 1298
11 | 4 | 12 | 1275 | 270 | 336 | 105 | 3 | 85 | 702 | 0 | 1 | 0 | -241 | 14 | 1275
11 | 4 | 13 | 1270 | 270 | 336 | 106 | 3 | 85 | 505 | 0 | 1 | 0 | -43 | 7 | 1270
11 | 4 | 14 | 1269 | 270 | 371 | 109 | 3 | 85 | 334 | 0 | 1 | 0 | 0 | 96 | 1269
11 | 4 | 15 | 1244 | 270 | 643 | 116 | 3 | 85 | 126 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1244
11 | 4 | 16 | 1283 | 270 | 397 | 130 | 3 | 85 | 14 | 0 | 1 | 0 | 383 | 0 | 1283
11 | 4 | 17 | 1335 | 270 | 841 | 135 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1335
11 | 4 | 18 | 1318 | 270 | 832 | 127 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1318
11 | 4 | 19 | 1285 | 270 | 804 | 122 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1285
11 | 4 | 20 | 1258 | 270 | 788 | 111 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1258
11 | 4 | 21 | 1208 | 270 | 748 | 102 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1208
11 | 4 | 22 | 1150 | 270 | 336 | 100 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 1 | 1150
11 | 4 | 23 | 1119 | 270 | 663 | 98 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1119
11 | 5 | 0 | 1058 | 270 | 571 | 104 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1058
11 | 5 | 1 | 1027 | 270 | 336 | 100 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 1027
11 | 5 | 2 | 1054 | 270 | 581 | 99 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1054
11 | 5 | 3 | 1098 | 270 | 642 | 97 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1098
11 | 5 | 4 | 1121 | 270 | 665 | 97 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1121
11 | 5 | 5 | 1112 | 270 | 656 | 96 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1112
11 | 5 | 6 | 1077 | 270 | 336 | 95 | 3 | 85 | 11 | 0 | 1 | 0 | 275 | 1 | 1077
11 | 5 | 7 | 1078 | 270 | 336 | 98 | 3 | 85 | 116 | 0 | 2 | 0 | 0 | 168 | 1078
11 | 5 | 8 | 1113 | 270 | 336 | 103 | 3 | 85 | 324 | 0 | 2 | 0 | -130 | 120 | 1113
11 | 5 | 9 | 1167 | 270 | 336 | 107 | 3 | 85 | 528 | 0 | 2 | 0 | -387 | 223 | 1167
11 | 5 | 10 | 1176 | 270 | 336 | 110 | 3 | 85 | 690 | 0 | 2 | 0 | -408 | 88 | 1176
11 | 5 | 11 | 1196 | 270 | 336 | 110 | 3 | 85 | 764 | 0 | 4 | 0 | -408 | 32 | 1196
11 | 5 | 12 | 1215 | 270 | 336 | 105 | 3 | 85 | 770 | 0 | 5 | 0 | -408 | 49 | 1215
11 | 5 | 13 | 1209 | 270 | 336 | 106 | 3 | 85 | 612 | 0 | 6 | 0 | -408 | 199 | 1209
11 | 5 | 14 | 1198 | 270 | 336 | 109 | 3 | 85 | 401 | 0 | 7 | 0 | -67 | 54 | 1198
11 | 5 | 15 | 1195 | 270 | 436 | 116 | 3 | 85 | 167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 109 | 1195
11 | 5 | 16 | 1221 | 270 | 705 | 130 | 3 | 85 | 15 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1221
11 | 5 | 17 | 1307 | 270 | 798 | 135 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1307
11 | 5 | 18 | 1300 | 270 | 799 | 127 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1300
11 | 5 | 19 | 1281 | 270 | 786 | 122 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1281
11 | 5 | 20 | 1249 | 270 | 765 | 111 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1249
11 | 5 | 21 | 1199 | 270 | 722 | 102 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1199
11 | 5 | 22 | 1140 | 270 | 623 | 100 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 41 | -1 | 1140
11 | 5 | 23 | 1129 | 270 | 652 | 98 | 3 | 85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1129
11 | 6 | 0 | 1063 | 270 | 461 | 98 | 3 | 85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 125 | 1063
11 | 6 | 1 | 1042 | 270 | 373 | 95 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 198 | 1042
11 | 6 | 2 | 1069 | 270 | 419 | 95 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 180 | 1069
11 | 6 | 3 | 1121 | 270 | 624 | 94 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 25 | 1121
11 | 6 | 4 | 1148 | 270 | 676 | 93 | 3 | 85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1148
11 | 6 | 5 | 1191 | 270 | 720 | 92 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1191
11 | 6 | 6 | 1249 | 270 | 769 | 93 | 3 | 85 | 8 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1249
11 | 6 | 7 | 1382 | 270 | 800 | 96 | 3 | 85 | 107 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1382
11 | 6 | 8 | 1580 | 270 | 834 | 102 | 3 | 85 | 221 | 0 | 19 | 0 | 0 | 46 | 1580
11 | 6 | 9 | 1725 | 270 | 867 | 112 | 3 | 85 | 370 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1725
11 | 6 | 10 | 1761 | 270 | 852 | 116 | 3 | 85 | 417 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1761
11 | 6 | 11 | 1738 | 270 | 889 | 118 | 3 | 85 | 355 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1738
11 | 6 | 12 | 1660 | 270 | 800 | 108 | 3 | 85 | 376 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1660
11 | 6 | 13 | 1749 | 270 | 1074 | 111 | 3 | 85 | 190 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1749
11 | 6 | 14 | 1783 | 270 | 1204 | 124 | 3 | 85 | 83 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 1783
11 | 6 | 15 | 1762 | 270 | 1226 | 140 | 3 | 85 | 24 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 1762
11 | 6 | 16 | 1766 | 270 | 1247 | 146 | 3 | 85 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1766
11 | 6 | 17 | 1722 | 270 | 1201 | 150 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1722
11 | 6 | 18 | 1676 | 270 | 1156 | 147 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1676
11 | 6 | 19 | 1601 | 270 | 1096 | 133 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1601
11 | 6 | 20 | 1545 | 270 | 1057 | 117 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1545
11 | 6 | 21 | 1497 | 270 | 1015 | 110 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1497
11 | 6 | 22 | 1467 | 270 | 988 | 107 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1467
11 | 6 | 23 | 1434 | 270 | 956 | 105 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1434
11 | 7 | 0 | 1356 | 270 | 884 | 98 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1356
11 | 7 | 1 | 1309 | 270 | 790 | 95 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 52 | 1309
11 | 7 | 2 | 1313 | 270 | 846 | 95 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 1313
11 | 7 | 3 | 1347 | 270 | 878 | 94 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1347
11 | 7 | 4 | 1362 | 270 | 892 | 93 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1362
11 | 7 | 5 | 1370 | 270 | 901 | 92 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1370
11 | 7 | 6 | 1413 | 270 | 941 | 93 | 3 | 85 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1413
11 | 7 | 7 | 1506 | 270 | 968 | 96 | 3 | 85 | 21 | 0 | 22 | 0 | 41 | 0 | 1506
11 | 7 | 8 | 1691 | 270 | 1109 | 102 | 3 | 85 | 99 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 1691
11 | 7 | 9 | 1798 | 270 | 858 | 112 | 3 | 85 | 193 | 0 | 25 | 0 | 41 | 211 | 1798
11 | 7 | 10 | 1803 | 270 | 682 | 116 | 3 | 85 | 349 | 0 | 23 | 0 | 0 | 275 | 1803
11 | 7 | 11 | 1787 | 270 | 438 | 118 | 3 | 85 | 578 | 0 | 21 | 0 | 0 | 274 | 1787
11 | 7 | 12 | 1661 | 270 | 336 | 108 | 3 | 85 | 730 | 0 | 18 | 0 | 0 | 111 | 1661
11 | 7 | 13 | 1748 | 270 | 336 | 111 | 3 | 85 | 721 | 0 | 16 | 0 | 0 | 206 | 1748
11 | 7 | 14 | 1774 | 270 | 532 | 124 | 3 | 85 | 536 | 0 | 16 | 0 | 0 | 208 | 1774
11 | 7 | 15 | 1740 | 270 | 984 | 140 | 3 | 85 | 242 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 1740
11 | 7 | 16 | 1731 | 270 | 1145 | 146 | 3 | 85 | 23 | 0 | 19 | 0 | 41 | -1 | 1731
11 | 7 | 17 | 1711 | 270 | 1181 | 150 | 3 | 85 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1711
11 | 7 | 18 | 1648 | 270 | 1118 | 147 | 3 | 85 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1648
11 | 7 | 19 | 1578 | 270 | 767 | 133 | 3 | 85 | 0 | 0 | 26 | 0 | 293 | 1 | 1578
11 | 7 | 20 | 1533 | 270 | 1034 | 117 | 3 | 85 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1533
11 | 7 | 21 | 1488 | 270 | 996 | 110 | 3 | 85 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1488
11 | 7 | 22 | 1451 | 270 | 964 | 107 | 3 | 85 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1451
11 | 7 | 23 | 1407 | 270 | 924 | 105 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1407
11 | 8 | 0 | 1327 | 270 | 852 | 98 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1327
11 | 8 | 1 | 1287 | 270 | 795 | 95 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 21 | 1287
11 | 8 | 2 | 1296 | 270 | 795 | 95 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 32 | 1296
11 | 8 | 3 | 1338 | 270 | 869 | 94 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1338
11 | 8 | 4 | 1359 | 270 | 892 | 93 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1359
11 | 8 | 5 | 1383 | 270 | 917 | 92 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1383
11 | 8 | 6 | 1421 | 270 | 941 | 93 | 3 | 85 | 15 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1421
11 | 8 | 7 | 1502 | 270 | 823 | 96 | 3 | 85 | 212 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1502
11 | 8 | 8 | 1663 | 270 | 654 | 102 | 3 | 85 | 498 | 0 | 10 | 0 | 0 | 41 | 1663
11 | 8 | 9 | 1762 | 270 | 336 | 112 | 3 | 85 | 735 | 0 | 8 | 0 | -48 | 261 | 1762
11 | 8 | 10 | 1756 | 270 | 336 | 116 | 3 | 85 | 869 | 0 | 4 | 0 | -48 | 121 | 1756
11 | 8 | 11 | 1736 | 270 | 336 | 118 | 3 | 85 | 905 | 0 | 2 | 0 | -111 | 128 | 1736
11 | 8 | 12 | 1623 | 270 | 336 | 108 | 3 | 85 | 866 | 0 | 1 | 0 | -271 | 225 | 1623
11 | 8 | 13 | 1717 | 270 | 336 | 111 | 3 | 85 | 748 | 0 | 0 | 0 | -27 | 191 | 1717
11 | 8 | 14 | 1738 | 270 | 496 | 124 | 3 | 85 | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 1738
11 | 8 | 15 | 1722 | 270 | 965 | 140 | 3 | 85 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1722
11 | 8 | 16 | 1711 | 270 | 1179 | 146 | 3 | 85 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1711
11 | 8 | 17 | 1691 | 270 | 1183 | 150 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1691
11 | 8 | 18 | 1648 | 270 | 1142 | 147 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1648
11 | 8 | 19 | 1580 | 270 | 1088 | 133 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1580
11 | 8 | 20 | 1525 | 270 | 1049 | 117 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1525
11 | 8 | 21 | 1473 | 270 | 1003 | 110 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1473
11 | 8 | 22 | 1428 | 270 | 961 | 107 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1428
11 | 8 | 23 | 1387 | 270 | 921 | 105 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1387
11 | 9 | 0 | 1318 | 270 | 859 | 98 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1318
11 | 9 | 1 | 1275 | 270 | 435 | 95 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 383 | 1 | 1275
11 | 9 | 2 | 1288 | 270 | 832 | 95 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1288
11 | 9 | 3 | 1324 | 270 | 867 | 94 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1324
11 | 9 | 4 | 1343 | 270 | 886 | 93 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1343
11 | 9 | 5 | 1361 | 270 | 905 | 92 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1361
11 | 9 | 6 | 1406 | 270 | 946 | 93 | 3 | 85 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1406
11 | 9 | 7 | 1470 | 270 | 929 | 96 | 3 | 85 | 82 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1470
11 | 9 | 8 | 1651 | 270 | 920 | 102 | 3 | 85 | 264 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1651
11 | 9 | 9 | 1756 | 270 | 836 | 112 | 3 | 85 | 446 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1756
11 | 9 | 10 | 1740 | 270 | 510 | 116 | 3 | 85 | 540 | 0 | 5 | 0 | 0 | 211 | 1740
11 | 9 | 11 | 1738 | 270 | 336 | 118 | 3 | 85 | 613 | 0 | 4 | 0 | 0 | 309 | 1738
11 | 9 | 12 | 1647 | 270 | 336 | 108 | 3 | 85 | 565 | 0 | 4 | 0 | -48 | 324 | 1647
11 | 9 | 13 | 1717 | 270 | 520 | 111 | 3 | 85 | 472 | 0 | 4 | 0 | 0 | 252 | 1717
11 | 9 | 14 | 1732 | 270 | 907 | 124 | 3 | 85 | 339 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1732
11 | 9 | 15 | 1707 | 270 | 1071 | 140 | 3 | 85 | 133 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1707
11 | 9 | 16 | 1726 | 270 | 1209 | 146 | 3 | 85 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1726
11 | 9 | 17 | 1702 | 270 | 1189 | 150 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1702
11 | 9 | 18 | 1665 | 270 | 1155 | 147 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1665
11 | 9 | 19 | 1583 | 270 | 1086 | 133 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1583
11 | 9 | 20 | 1533 | 270 | 1053 | 117 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1533
11 | 9 | 21 | 1480 | 270 | 1008 | 110 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1480
11 | 9 | 22 | 1442 | 270 | 970 | 107 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1442
11 | 9 | 23 | 1410 | 270 | 940 | 105 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1410
11 | 10 | 0 | 1332 | 270 | 871 | 98 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1332
11 | 10 | 1 | 1290 | 270 | 831 | 95 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1290
11 | 10 | 2 | 1282 | 270 | 823 | 95 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1282
11 | 10 | 3 | 1332 | 270 | 875 | 94 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1332
11 | 10 | 4 | 1350 | 270 | 893 | 93 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1350
11 | 10 | 5 | 1361 | 270 | 903 | 92 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1361
11 | 10 | 6 | 1404 | 270 | 948 | 93 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1404
11 | 10 | 7 | 1493 | 270 | 1024 | 96 | 3 | 85 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1493
11 | 10 | 8 | 1680 | 270 | 1194 | 102 | 3 | 85 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1680
11 | 10 | 9 | 1810 | 270 | 1304 | 112 | 3 | 85 | 33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1810
11 | 10 | 10 | 1821 | 270 | 1301 | 116 | 3 | 85 | 45 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1821
11 | 10 | 11 | 1804 | 270 | 1271 | 118 | 3 | 85 | 55 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1804
11 | 10 | 12 | 1690 | 270 | 1167 | 108 | 3 | 85 | 52 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1690
11 | 10 | 13 | 1783 | 270 | 1259 | 111 | 3 | 85 | 52 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1783
11 | 10 | 14 | 1786 | 270 | 1274 | 124 | 3 | 85 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1786
11 | 10 | 15 | 1756 | 270 | 1246 | 140 | 3 | 85 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1756
11 | 10 | 16 | 1760 | 270 | 1255 | 146 | 3 | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1760
11 | 10 | 17 | 1709 | 270 | 1199 | 150 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1709
11 | 10 | 18 | 1649 | 270 | 1142 | 147 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1649
11 | 10 | 19 | 1573 | 270 | 1075 | 133 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1573
11 | 10 | 20 | 1522 | 270 | 1037 | 117 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1522
11 | 10 | 21 | 1472 | 270 | 993 | 110 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1472
11 | 10 | 22 | 1434 | 270 | 917 | 107 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 37 | 1 | 1434
11 | 10 | 23 | 1391 | 270 | 867 | 105 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 41 | 0 | 1391
11 | 11 | 0 | 1309 | 270 | 771 | 104 | 3 | 85 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 52 | 1309
11 | 11 | 1 | 1259 | 270 | 351 | 100 | 3 | 85 | 0 | 0 | 25 | 0 | 321 | 104 | 1259
11 | 11 | 2 | 1263 | 270 | 702 | 99 | 3 | 85 | 0 | 0 | 25 | 0 | 41 | 38 | 1263
11 | 11 | 3 | 1291 | 270 | 813 | 97 | 3 | 85 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1291
11 | 11 | 4 | 1299 | 270 | 825 | 97 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1299
11 | 11 | 5 | 1275 | 270 | 802 | 96 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1275
11 | 11 | 6 | 1255 | 270 | 779 | 95 | 3 | 85 | 4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1255
11 | 11 | 7 | 1254 | 270 | 704 | 98 | 3 | 85 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1254
11 | 11 | 8 | 1296 | 270 | 534 | 103 | 3 | 85 | 196 | 0 | 16 | 0 | 0 | 89 | 1296
11 | 11 | 9 | 1348 | 270 | 336 | 107 | 3 | 85 | 432 | 0 | 16 | 0 | -44 | 143 | 1348
11 | 11 | 10 | 1345 | 270 | 336 | 110 | 3 | 85 | 602 | 0 | 17 | 0 | -154 | 76 | 1345
11 | 11 | 11 | 1333 | 270 | 336 | 110 | 3 | 85 | 655 | 0 | 18 | 0 | -144 | 0 | 1333
11 | 11 | 12 | 1314 | 270 | 336 | 105 | 3 | 85 | 706 | 0 | 16 | 0 | -207 | 0 | 1314
11 | 11 | 13 | 1312 | 270 | 336 | 106 | 3 | 85 | 587 | 0 | 16 | 0 | -31 | -60 | 1312
11 | 11 | 14 | 1300 | 270 | 346 | 109 | 3 | 85 | 416 | 0 | 12 | 0 | 0 | 59 | 1300
11 | 11 | 15 | 1281 | 270 | 649 | 116 | 3 | 85 | 151 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1281
11 | 11 | 16 | 1325 | 270 | 811 | 130 | 3 | 85 | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1325
11 | 11 | 17 | 1389 | 270 | 888 | 135 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1389
11 | 11 | 18 | 1383 | 270 | 890 | 127 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1383
11 | 11 | 19 | 1357 | 270 | 869 | 122 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1357
11 | 11 | 20 | 1323 | 270 | 848 | 111 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1323
11 | 11 | 21 | 1270 | 270 | 807 | 102 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1270
11 | 11 | 22 | 1216 | 270 | 756 | 100 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1216
11 | 11 | 23 | 1188 | 270 | 730 | 98 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1188
11 | 12 | 0 | 1120 | 270 | 656 | 104 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1120
11 | 12 | 1 | 1095 | 270 | 634 | 100 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1095
11 | 12 | 2 | 1108 | 270 | 649 | 99 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1108
11 | 12 | 3 | 1140 | 270 | 684 | 97 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1140
11 | 12 | 4 | 1170 | 270 | 714 | 97 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1170
11 | 12 | 5 | 1166 | 270 | 711 | 96 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1166
11 | 12 | 6 | 1143 | 270 | 686 | 95 | 3 | 85 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1143
11 | 12 | 7 | 1138 | 270 | 606 | 98 | 3 | 85 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1138
11 | 12 | 8 | 1181 | 270 | 597 | 103 | 3 | 85 | 121 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1181
11 | 12 | 9 | 1218 | 270 | 520 | 107 | 3 | 85 | 215 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1218
11 | 12 | 10 | 1219 | 270 | 365 | 110 | 3 | 85 | 345 | 0 | 2 | 0 | 0 | 39 | 1219
11 | 12 | 11 | 1202 | 270 | 336 | 110 | 3 | 85 | 429 | 0 | 3 | 0 | 0 | -34 | 1202
11 | 12 | 12 | 1193 | 270 | 336 | 105 | 3 | 85 | 404 | 0 | 4 | 0 | 0 | -14 | 1193
11 | 12 | 13 | 1196 | 270 | 381 | 106 | 3 | 85 | 328 | 0 | 6 | 0 | 0 | 17 | 1196
11 | 12 | 14 | 1180 | 270 | 560 | 109 | 3 | 85 | 147 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1180
11 | 12 | 15 | 1206 | 270 | 626 | 116 | 3 | 85 | 58 | 0 | 6 | 0 | 41 | 1 | 1206
11 | 12 | 16 | 1267 | 270 | 765 | 130 | 3 | 85 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1267
11 | 12 | 17 | 1349 | 270 | 845 | 135 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1349
11 | 12 | 18 | 1368 | 270 | 866 | 127 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1368
11 | 12 | 19 | 1346 | 270 | 847 | 122 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1346
11 | 12 | 20 | 1323 | 270 | 836 | 111 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1323
11 | 12 | 21 | 1271 | 270 | 792 | 102 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1271
11 | 12 | 22 | 1208 | 270 | 729 | 100 | 3 | 85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1208
11 | 12 | 23 | 1177 | 270 | 701 | 98 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1177
11 | 13 | 0 | 1112 | 270 | 544 | 98 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 93 | 1112
11 | 13 | 1 | 1091 | 270 | 604 | 95 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 14 | 1091
11 | 13 | 2 | 1127 | 270 | 655 | 95 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1127
11 | 13 | 3 | 1191 | 270 | 721 | 94 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1191
11 | 13 | 4 | 1232 | 270 | 766 | 93 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1232
11 | 13 | 5 | 1275 | 270 | 774 | 92 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 41 | 1 | 1275
11 | 13 | 6 | 1380 | 270 | 912 | 93 | 3 | 85 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1380
11 | 13 | 7 | 1493 | 270 | 932 | 96 | 3 | 85 | 95 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1493
11 | 13 | 8 | 1700 | 270 | 921 | 102 | 3 | 85 | 303 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1700
11 | 13 | 9 | 1820 | 270 | 774 | 112 | 3 | 85 | 557 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 1820
11 | 13 | 10 | 1816 | 270 | 545 | 116 | 3 | 85 | 776 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1816
11 | 13 | 11 | 1777 | 270 | 463 | 118 | 3 | 85 | 817 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1777
11 | 13 | 12 | 1658 | 270 | 345 | 108 | 3 | 85 | 823 | 0 | 21 | 0 | 0 | 3 | 1658
11 | 13 | 13 | 1751 | 270 | 544 | 111 | 3 | 85 | 714 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1751
11 | 13 | 14 | 1751 | 270 | 730 | 124 | 3 | 85 | 516 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1751
11 | 13 | 15 | 1740 | 270 | 997 | 140 | 3 | 85 | 224 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 1740
11 | 13 | 16 | 1796 | 270 | 1252 | 146 | 3 | 85 | 21 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 1796
11 | 13 | 17 | 1817 | 270 | 1288 | 150 | 3 | 85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1817
11 | 13 | 18 | 1788 | 270 | 1261 | 147 | 3 | 85 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1788
11 | 13 | 19 | 1736 | 270 | 1223 | 133 | 3 | 85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1736
11 | 13 | 20 | 1679 | 270 | 1184 | 117 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1679
11 | 13 | 21 | 1636 | 270 | 1149 | 110 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1636
11 | 13 | 22 | 1580 | 270 | 1095 | 107 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1580
11 | 13 | 23 | 1522 | 270 | 1041 | 105 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1522
11 | 14 | 0 | 1429 | 270 | 958 | 98 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 1429
11 | 14 | 1 | 1378 | 270 | 910 | 95 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1378
11 | 14 | 2 | 1397 | 270 | 930 | 95 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1397
11 | 14 | 3 | 1439 | 270 | 974 | 94 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1439
11 | 14 | 4 | 1460 | 270 | 991 | 93 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1460
11 | 14 | 5 | 1501 | 270 | 1036 | 92 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1501
11 | 14 | 6 | 1596 | 270 | 1122 | 93 | 3 | 85 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1596
11 | 14 | 7 | 1688 | 270 | 1022 | 96 | 3 | 85 | 202 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1688
11 | 14 | 8 | 1830 | 270 | 884 | 102 | 3 | 85 | 480 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1830
11 | 14 | 9 | 1900 | 270 | 698 | 112 | 3 | 85 | 727 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1900
11 | 14 | 10 | 1844 | 270 | 488 | 116 | 3 | 85 | 806 | 0 | 4 | 0 | 0 | 72 | 1844
11 | 14 | 11 | 1817 | 270 | 336 | 118 | 3 | 85 | 842 | 0 | 5 | 0 | 0 | 158 | 1817
11 | 14 | 12 | 1707 | 270 | 336 | 108 | 3 | 85 | 812 | 0 | 7 | 0 | -48 | 134 | 1707
11 | 14 | 13 | 1771 | 270 | 571 | 111 | 3 | 85 | 690 | 0 | 8 | 0 | 0 | 33 | 1771
11 | 14 | 14 | 1764 | 270 | 775 | 124 | 3 | 85 | 497 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1764
11 | 14 | 15 | 1763 | 270 | 1015 | 140 | 3 | 85 | 241 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1763
11 | 14 | 16 | 1781 | 270 | 1248 | 146 | 3 | 85 | 21 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1781
11 | 14 | 17 | 1797 | 270 | 1243 | 150 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 37 | 1 | 1797
11 | 14 | 18 | 1786 | 270 | 1273 | 147 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1786
11 | 14 | 19 | 1724 | 270 | 1226 | 133 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1724
11 | 14 | 20 | 1671 | 270 | 1191 | 117 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1671
11 | 14 | 21 | 1630 | 270 | 1157 | 110 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1630
11 | 14 | 22 | 1575 | 270 | 1105 | 107 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1575
11 | 14 | 23 | 1515 | 270 | 1046 | 105 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1515
11 | 15 | 0 | 1427 | 270 | 966 | 98 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1427
11 | 15 | 1 | 1395 | 270 | 936 | 95 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1395
11 | 15 | 2 | 1414 | 270 | 959 | 95 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1414
11 | 15 | 3 | 1447 | 270 | 993 | 94 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1447
11 | 15 | 4 | 1461 | 270 | 1007 | 93 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1461
11 | 15 | 5 | 1504 | 270 | 1051 | 92 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1504
11 | 15 | 6 | 1600 | 270 | 1141 | 93 | 3 | 85 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1600
11 | 15 | 7 | 1676 | 270 | 1132 | 96 | 3 | 85 | 88 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1676
11 | 15 | 8 | 1833 | 270 | 1128 | 102 | 3 | 85 | 244 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1833
11 | 15 | 9 | 1921 | 270 | 1132 | 112 | 3 | 85 | 318 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1921
11 | 15 | 10 | 1893 | 270 | 1049 | 116 | 3 | 85 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1893
11 | 15 | 11 | 1854 | 270 | 941 | 118 | 3 | 85 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1854
11 | 15 | 12 | 1722 | 270 | 475 | 108 | 3 | 85 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 1722
11 | 15 | 13 | 1806 | 270 | 749 | 111 | 3 | 85 | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 1806
11 | 15 | 14 | 1814 | 270 | 901 | 124 | 3 | 85 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1814
11 | 15 | 15 | 1787 | 270 | 1083 | 140 | 3 | 85 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1787
11 | 15 | 16 | 1811 | 270 | 1287 | 146 | 3 | 85 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1811
11 | 15 | 17 | 1838 | 270 | 1328 | 150 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1838
11 | 15 | 18 | 1812 | 270 | 1304 | 147 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1812
11 | 15 | 19 | 1757 | 270 | 1262 | 133 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1757
11 | 15 | 20 | 1707 | 270 | 1226 | 117 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1707
11 | 15 | 21 | 1657 | 270 | 1181 | 110 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1657
11 | 15 | 22 | 1588 | 270 | 1115 | 107 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1588
11 | 15 | 23 | 1531 | 270 | 1061 | 105 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1531
11 | 16 | 0 | 1437 | 270 | 975 | 98 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1437
11 | 16 | 1 | 1405 | 270 | 946 | 95 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1405
11 | 16 | 2 | 1421 | 270 | 964 | 95 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1421
11 | 16 | 3 | 1462 | 270 | 1007 | 94 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1462
11 | 16 | 4 | 1483 | 270 | 1029 | 93 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1483
11 | 16 | 5 | 1515 | 270 | 1063 | 92 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1515
11 | 16 | 6 | 1610 | 270 | 1150 | 93 | 3 | 85 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1610
11 | 16 | 7 | 1698 | 270 | 1068 | 96 | 3 | 85 | 176 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1698
11 | 16 | 8 | 1841 | 270 | 913 | 102 | 3 | 85 | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1841
11 | 16 | 9 | 1899 | 270 | 730 | 112 | 3 | 85 | 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1899
11 | 16 | 10 | 1857 | 270 | 584 | 116 | 3 | 85 | 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1857
11 | 16 | 11 | 1807 | 270 | 625 | 118 | 3 | 85 | 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1807
11 | 16 | 12 | 1689 | 270 | 527 | 108 | 3 | 85 | 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 1689
11 | 16 | 13 | 1768 | 270 | 789 | 111 | 3 | 85 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1768
11 | 16 | 14 | 1765 | 270 | 1000 | 124 | 3 | 85 | 282 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1765
11 | 16 | 15 | 1757 | 270 | 1117 | 140 | 3 | 85 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1757
11 | 16 | 16 | 1798 | 270 | 1284 | 146 | 3 | 85 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1798
11 | 16 | 17 | 1803 | 270 | 1291 | 150 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1803
11 | 16 | 18 | 1766 | 270 | 1250 | 147 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1766
11 | 16 | 19 | 1701 | 270 | 1199 | 133 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1701
11 | 16 | 20 | 1645 | 270 | 1155 | 117 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1645
11 | 16 | 21 | 1583 | 270 | 1099 | 110 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1583
11 | 16 | 22 | 1536 | 270 | 1053 | 107 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1536
11 | 16 | 23 | 1476 | 270 | 995 | 105 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1476
11 | 17 | 0 | 1389 | 270 | 915 | 98 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1389
11 | 17 | 1 | 1352 | 270 | 882 | 95 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1352
11 | 17 | 2 | 1367 | 270 | 900 | 95 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 1367
11 | 17 | 3 | 1396 | 270 | 928 | 94 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1396
11 | 17 | 4 | 1405 | 270 | 940 | 93 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1405
11 | 17 | 5 | 1419 | 270 | 957 | 92 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1419
11 | 17 | 6 | 1496 | 270 | 1038 | 93 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1496
11 | 17 | 7 | 1621 | 270 | 1160 | 96 | 3 | 85 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1621
11 | 17 | 8 | 1830 | 270 | 1356 | 102 | 3 | 85 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1830
11 | 17 | 9 | 1959 | 270 | 1459 | 112 | 3 | 85 | 22 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1959
11 | 17 | 10 | 1937 | 270 | 1352 | 116 | 3 | 85 | 96 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1937
11 | 17 | 11 | 1874 | 270 | 1118 | 118 | 3 | 85 | 263 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1874
11 | 17 | 12 | 1718 | 270 | 790 | 108 | 3 | 85 | 320 | 0 | 22 | 0 | 0 | 120 | 1718
11 | 17 | 13 | 1814 | 270 | 911 | 111 | 3 | 85 | 414 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1814
11 | 17 | 14 | 1803 | 270 | 907 | 124 | 3 | 85 | 396 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1803
11 | 17 | 15 | 1772 | 270 | 1069 | 140 | 3 | 85 | 186 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1772
11 | 17 | 16 | 1794 | 270 | 1258 | 146 | 3 | 85 | 13 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1794
11 | 17 | 17 | 1788 | 270 | 1262 | 150 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1788
11 | 17 | 18 | 1747 | 270 | 1225 | 147 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1747
11 | 17 | 19 | 1683 | 270 | 1172 | 133 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1683
11 | 17 | 20 | 1638 | 270 | 1145 | 117 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1638
11 | 17 | 21 | 1588 | 270 | 1103 | 110 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1588
11 | 17 | 22 | 1535 | 270 | 1056 | 107 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1535
11 | 17 | 23 | 1484 | 270 | 1010 | 105 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1484
11 | 18 | 0 | 1393 | 270 | 632 | 104 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 291 | -1 | 1393
11 | 18 | 1 | 1358 | 270 | 893 | 100 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1358
11 | 18 | 2 | 1363 | 270 | 489 | 99 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 383 | 29 | 1363
11 | 18 | 3 | 1396 | 270 | 546 | 97 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 383 | 1 | 1396
11 | 18 | 4 | 1396 | 270 | 583 | 97 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 345 | 1 | 1396
11 | 18 | 5 | 1379 | 270 | 909 | 96 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1379
11 | 18 | 6 | 1372 | 270 | 897 | 95 | 3 | 85 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1372
11 | 18 | 7 | 1408 | 270 | 829 | 98 | 3 | 85 | 106 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1408
11 | 18 | 8 | 1475 | 270 | 745 | 103 | 3 | 85 | 250 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1475
11 | 18 | 9 | 1522 | 270 | 546 | 107 | 3 | 85 | 341 | 0 | 19 | 0 | 0 | 151 | 1522
11 | 18 | 10 | 1506 | 270 | 390 | 110 | 3 | 85 | 475 | 0 | 23 | 0 | 0 | 150 | 1506
11 | 18 | 11 | 1481 | 270 | 336 | 110 | 3 | 85 | 550 | 0 | 20 | 0 | -42 | 149 | 1481
11 | 18 | 12 | 1426 | 270 | 336 | 105 | 3 | 85 | 541 | 0 | 21 | 0 | 0 | 65 | 1426
11 | 18 | 13 | 1429 | 270 | 340 | 106 | 3 | 85 | 423 | 0 | 23 | 0 | 0 | 179 | 1429
11 | 18 | 14 | 1466 | 270 | 545 | 109 | 3 | 85 | 360 | 0 | 26 | 0 | 0 | 68 | 1466
11 | 18 | 15 | 1476 | 270 | 809 | 116 | 3 | 85 | 168 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1476
11 | 18 | 16 | 1527 | 270 | 999 | 130 | 3 | 85 | 16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1527
11 | 18 | 17 | 1603 | 270 | 1052 | 135 | 3 | 85 | 0 | 0 | 25 | 0 | 32 | 1 | 1603
11 | 18 | 18 | 1601 | 270 | 1089 | 127 | 3 | 85 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1601
11 | 18 | 19 | 1575 | 270 | 1069 | 122 | 3 | 85 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1575
11 | 18 | 20 | 1538 | 270 | 1046 | 111 | 3 | 85 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1538
11 | 18 | 21 | 1474 | 270 | 991 | 102 | 3 | 85 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 1474
11 | 18 | 22 | 1385 | 270 | 902 | 100 | 3 | 85 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 1385
11 | 18 | 23 | 1331 | 270 | 850 | 98 | 3 | 85 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 1331
11 | 19 | 0 | 1246 | 270 | 758 | 104 | 3 | 85 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1246
11 | 19 | 1 | 1215 | 270 | 731 | 100 | 3 | 85 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1215
11 | 19 | 2 | 1231 | 270 | 749 | 99 | 3 | 85 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1231
11 | 19 | 3 | 1262 | 270 | 781 | 97 | 3 | 85 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1262
11 | 19 | 4 | 1267 | 270 | 787 | 97 | 3 | 85 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1267
11 | 19 | 5 | 1259 | 270 | 780 | 96 | 3 | 85 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1259
11 | 19 | 6 | 1257 | 270 | 776 | 95 | 3 | 85 | 5 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1257
11 | 19 | 7 | 1285 | 270 | 651 | 98 | 3 | 85 | 159 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1285
11 | 19 | 8 | 1324 | 270 | 336 | 103 | 3 | 85 | 426 | 0 | 17 | 0 | 0 | 84 | 1324
11 | 19 | 9 | 1327 | 270 | 336 | 107 | 3 | 85 | 635 | 0 | 20 | 0 | -210 | 81 | 1327
11 | 19 | 10 | 1310 | 270 | 336 | 110 | 3 | 85 | 783 | 0 | 21 | 0 | -408 | 110 | 1310
11 | 19 | 11 | 1278 | 270 | 336 | 110 | 3 | 85 | 865 | 0 | 20 | 0 | -408 | -3 | 1278
11 | 19 | 12 | 1250 | 270 | 336 | 105 | 3 | 85 | 834 | 0 | 19 | 0 | -408 | 6 | 1250
11 | 19 | 13 | 1222 | 270 | 336 | 106 | 3 | 85 | 712 | 0 | 17 | 0 | -408 | 101 | 1222
11 | 19 | 14 | 1228 | 270 | 336 | 109 | 3 | 85 | 498 | 0 | 17 | 0 | -197 | 107 | 1228
11 | 19 | 15 | 1243 | 270 | 381 | 116 | 3 | 85 | 215 | 0 | 15 | 0 | 41 | 117 | 1243
11 | 19 | 16 | 1311 | 270 | 794 | 130 | 3 | 85 | 17 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1311
11 | 19 | 17 | 1424 | 270 | 917 | 135 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1424
11 | 19 | 18 | 1447 | 270 | 949 | 127 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1447
11 | 19 | 19 | 1433 | 270 | 940 | 122 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1433
11 | 19 | 20 | 1414 | 270 | 932 | 111 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1414
11 | 19 | 21 | 1372 | 270 | 897 | 102 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1372
11 | 19 | 22 | 1291 | 270 | 817 | 100 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1291
11 | 19 | 23 | 1257 | 270 | 785 | 98 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1257
11 | 20 | 0 | 1195 | 270 | 724 | 98 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1195
11 | 20 | 1 | 1183 | 270 | 714 | 95 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1183
11 | 20 | 2 | 1214 | 270 | 743 | 95 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1214
11 | 20 | 3 | 1261 | 270 | 788 | 94 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1261
11 | 20 | 4 | 1298 | 270 | 826 | 93 | 3 | 85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1298
11 | 20 | 5 | 1352 | 270 | 881 | 92 | 3 | 85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1352
11 | 20 | 6 | 1474 | 270 | 997 | 93 | 3 | 85 | 4 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1474
11 | 20 | 7 | 1618 | 270 | 1049 | 96 | 3 | 85 | 93 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1618
11 | 20 | 8 | 1811 | 270 | 1047 | 102 | 3 | 85 | 281 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1811
11 | 20 | 9 | 1909 | 270 | 908 | 112 | 3 | 85 | 507 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 1909
11 | 20 | 10 | 1875 | 270 | 576 | 116 | 3 | 85 | 647 | 0 | 27 | 0 | 0 | 151 | 1875
11 | 20 | 11 | 1847 | 270 | 336 | 118 | 3 | 85 | 756 | 0 | 28 | 0 | 0 | 251 | 1847
11 | 20 | 12 | 1729 | 270 | 336 | 108 | 3 | 85 | 732 | 0 | 28 | 0 | -27 | 194 | 1729
11 | 20 | 13 | 1819 | 270 | 659 | 111 | 3 | 85 | 581 | 0 | 28 | 0 | 0 | 82 | 1819
11 | 20 | 14 | 1824 | 270 | 920 | 124 | 3 | 85 | 395 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1824
11 | 20 | 15 | 1815 | 270 | 1118 | 140 | 3 | 85 | 175 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1815
11 | 20 | 16 | 1854 | 270 | 1314 | 146 | 3 | 85 | 12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1854
11 | 20 | 17 | 1878 | 270 | 1345 | 150 | 3 | 85 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1878
11 | 20 | 18 | 1848 | 270 | 1318 | 147 | 3 | 85 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1848
11 | 20 | 19 | 1786 | 270 | 1270 | 133 | 3 | 85 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1786
11 | 20 | 20 | 1728 | 270 | 1231 | 117 | 3 | 85 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1728
11 | 20 | 21 | 1675 | 270 | 1186 | 110 | 3 | 85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1675
11 | 20 | 22 | 1617 | 270 | 1130 | 107 | 3 | 85 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1617
11 | 20 | 23 | 1559 | 270 | 1078 | 105 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1559
11 | 21 | 0 | 1479 | 270 | 1007 | 98 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1479
11 | 21 | 1 | 1445 | 270 | 978 | 95 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1445
11 | 21 | 2 | 1464 | 270 | 956 | 95 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 41 | 0 | 1464
11 | 21 | 3 | 1496 | 270 | 1031 | 94 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1496
11 | 21 | 4 | 1517 | 270 | 1057 | 93 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1517
11 | 21 | 5 | 1560 | 270 | 1106 | 92 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1560
11 | 21 | 6 | 1676 | 270 | 1220 | 93 | 3 | 85 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1676
11 | 21 | 7 | 1765 | 270 | 1142 | 96 | 3 | 85 | 127 | 0 | 1 | 0 | 41 | 0 | 1765
11 | 21 | 8 | 1919 | 270 | 1106 | 102 | 3 | 85 | 352 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1919
11 | 21 | 9 | 2002 | 270 | 1002 | 112 | 3 | 85 | 528 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2002
11 | 21 | 10 | 1947 | 270 | 558 | 116 | 3 | 85 | 643 | 0 | 2 | 0 | 41 | 229 | 1947
11 | 21 | 11 | 1895 | 270 | 474 | 118 | 3 | 85 | 669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 275 | 1895
11 | 21 | 12 | 1749 | 270 | 374 | 108 | 3 | 85 | 632 | 0 | 2 | 0 | 0 | 275 | 1749
11 | 21 | 13 | 1827 | 270 | 542 | 111 | 3 | 85 | 546 | 0 | 1 | 0 | 0 | 269 | 1827
11 | 21 | 14 | 1826 | 270 | 928 | 124 | 3 | 85 | 415 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1826
11 | 21 | 15 | 1807 | 270 | 1122 | 140 | 3 | 85 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1807
11 | 21 | 16 | 1836 | 270 | 1317 | 146 | 3 | 85 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1836
11 | 21 | 17 | 1846 | 270 | 1338 | 150 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1846
11 | 21 | 18 | 1818 | 270 | 1312 | 147 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1818
11 | 21 | 19 | 1749 | 270 | 1257 | 133 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1749
11 | 21 | 20 | 1702 | 270 | 1227 | 117 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1702
11 | 21 | 21 | 1651 | 270 | 1181 | 110 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1651
11 | 21 | 22 | 1582 | 270 | 1115 | 107 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1582
11 | 21 | 23 | 1524 | 270 | 1059 | 105 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1524
11 | 22 | 0 | 1442 | 270 | 986 | 98 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1442
11 | 22 | 1 | 1402 | 270 | 948 | 95 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1402
11 | 22 | 2 | 1424 | 270 | 970 | 95 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1424
11 | 22 | 3 | 1453 | 270 | 1000 | 94 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1453
11 | 22 | 4 | 1469 | 270 | 1017 | 93 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1469
11 | 22 | 5 | 1506 | 270 | 1054 | 92 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1506
11 | 22 | 6 | 1607 | 270 | 1152 | 93 | 3 | 85 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1607
11 | 22 | 7 | 1709 | 270 | 1104 | 96 | 3 | 85 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1709
11 | 22 | 8 | 1849 | 270 | 955 | 102 | 3 | 85 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1849
11 | 22 | 9 | 1904 | 270 | 752 | 112 | 3 | 85 | 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1904
11 | 22 | 10 | 1850 | 270 | 369 | 116 | 3 | 85 | 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 1850
11 | 22 | 11 | 1802 | 270 | 336 | 118 | 3 | 85 | 878 | 0 | 0 | 0 | -48 | 160 | 1802
11 | 22 | 12 | 1674 | 270 | 336 | 108 | 3 | 85 | 842 | 0 | 1 | 0 | -48 | 77 | 1674
11 | 22 | 13 | 1752 | 270 | 336 | 111 | 3 | 85 | 723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 1752
11 | 22 | 14 | 1762 | 270 | 771 | 124 | 3 | 85 | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1762
11 | 22 | 15 | 1750 | 270 | 1031 | 140 | 3 | 85 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1750
11 | 22 | 16 | 1766 | 270 | 1246 | 146 | 3 | 85 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1766
11 | 22 | 17 | 1767 | 270 | 1259 | 150 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1767
11 | 22 | 18 | 1741 | 270 | 1235 | 147 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1741
11 | 22 | 19 | 1682 | 270 | 1190 | 133 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1682
11 | 22 | 20 | 1643 | 270 | 1167 | 117 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1643
11 | 22 | 21 | 1588 | 270 | 1119 | 110 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1588
11 | 22 | 22 | 1531 | 270 | 1065 | 107 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1531
11 | 22 | 23 | 1494 | 270 | 1031 | 105 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1494
11 | 23 | 0 | 1407 | 270 | 945 | 104 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1407
11 | 23 | 1 | 1368 | 270 | 909 | 100 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1368
11 | 23 | 2 | 1385 | 270 | 927 | 99 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1385
11 | 23 | 3 | 1415 | 270 | 959 | 97 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1415
11 | 23 | 4 | 1425 | 270 | 970 | 97 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1425
11 | 23 | 5 | 1430 | 270 | 975 | 96 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1430
11 | 23 | 6 | 1474 | 270 | 1018 | 95 | 3 | 85 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1474
11 | 23 | 7 | 1557 | 270 | 990 | 98 | 3 | 85 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1557
11 | 23 | 8 | 1690 | 270 | 876 | 103 | 3 | 85 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1690
11 | 23 | 9 | 1750 | 270 | 656 | 107 | 3 | 85 | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1750
11 | 23 | 10 | 1708 | 270 | 346 | 110 | 3 | 85 | 686 | 0 | 2 | 0 | 0 | 206 | 1708
11 | 23 | 11 | 1669 | 270 | 336 | 110 | 3 | 85 | 728 | 0 | 5 | 0 | -48 | 180 | 1669
11 | 23 | 12 | 1569 | 270 | 336 | 105 | 3 | 85 | 656 | 0 | 6 | 0 | -48 | 156 | 1569
11 | 23 | 13 | 1629 | 270 | 336 | 106 | 3 | 85 | 622 | 0 | 9 | 0 | 0 | 198 | 1629
11 | 23 | 14 | 1643 | 270 | 443 | 109 | 3 | 85 | 467 | 0 | 8 | 0 | 0 | 258 | 1643
11 | 23 | 15 | 1626 | 270 | 913 | 116 | 3 | 85 | 190 | 0 | 7 | 0 | 41 | 1 | 1626
11 | 23 | 16 | 1654 | 270 | 1148 | 130 | 3 | 85 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1654
11 | 23 | 17 | 1686 | 270 | 1186 | 135 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1686
11 | 23 | 18 | 1665 | 270 | 1173 | 127 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1665
11 | 23 | 19 | 1613 | 270 | 1126 | 122 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1613
11 | 23 | 20 | 1581 | 270 | 1106 | 111 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1581
11 | 23 | 21 | 1526 | 270 | 1062 | 102 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1526
11 | 23 | 22 | 1481 | 270 | 1020 | 100 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1481
11 | 23 | 23 | 1434 | 270 | 974 | 98 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1434
11 | 24 | 0 | 1351 | 270 | 891 | 98 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1351
11 | 24 | 1 | 1321 | 270 | 862 | 95 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1321
11 | 24 | 2 | 1336 | 270 | 878 | 95 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1336
11 | 24 | 3 | 1373 | 270 | 913 | 94 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1373
11 | 24 | 4 | 1383 | 270 | 922 | 93 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1383
11 | 24 | 5 | 1399 | 270 | 940 | 92 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1399
11 | 24 | 6 | 1464 | 270 | 1002 | 93 | 3 | 85 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1464
11 | 24 | 7 | 1543 | 270 | 1001 | 96 | 3 | 85 | 75 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1543
11 | 24 | 8 | 1698 | 270 | 933 | 102 | 3 | 85 | 290 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 1698
11 | 24 | 9 | 1783 | 270 | 741 | 112 | 3 | 85 | 552 | 0 | 18 | 0 | 3 | -1 | 1783
11 | 24 | 10 | 1745 | 270 | 547 | 116 | 3 | 85 | 605 | 0 | 18 | 0 | 0 | 101 | 1745
11 | 24 | 11 | 1736 | 270 | 371 | 118 | 3 | 85 | 625 | 0 | 20 | 0 | 0 | 244 | 1736
11 | 24 | 12 | 1637 | 270 | 336 | 108 | 3 | 85 | 579 | 0 | 22 | 0 | 0 | 234 | 1637
11 | 24 | 13 | 1712 | 270 | 628 | 111 | 3 | 85 | 454 | 0 | 22 | 0 | 0 | 139 | 1712
11 | 24 | 14 | 1718 | 270 | 903 | 124 | 3 | 85 | 291 | 0 | 22 | 0 | 0 | 20 | 1718
11 | 24 | 15 | 1696 | 270 | 1072 | 140 | 3 | 85 | 105 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1696
11 | 24 | 16 | 1745 | 270 | 1212 | 146 | 3 | 85 | 6 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 1745
11 | 24 | 17 | 1741 | 270 | 1206 | 150 | 3 | 85 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1741
11 | 24 | 18 | 1711 | 270 | 1175 | 147 | 3 | 85 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1711
11 | 24 | 19 | 1666 | 270 | 1145 | 133 | 3 | 85 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1666
11 | 24 | 20 | 1612 | 270 | 1107 | 117 | 3 | 85 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1612
11 | 24 | 21 | 1576 | 270 | 1079 | 110 | 3 | 85 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1576
11 | 24 | 22 | 1538 | 270 | 1044 | 107 | 3 | 85 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1538
11 | 24 | 23 | 1490 | 270 | 958 | 105 | 3 | 85 | 0 | 0 | 28 | 0 | 41 | 0 | 1490
11 | 25 | 0 | 1398 | 270 | 909 | 104 | 3 | 85 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 1398
11 | 25 | 1 | 1358 | 270 | 490 | 100 | 3 | 85 | 0 | 0 | 27 | 0 | 383 | 0 | 1358
11 | 25 | 2 | 1358 | 270 | 634 | 99 | 3 | 85 | 0 | 0 | 27 | 0 | 240 | 0 | 1358
11 | 25 | 3 | 1386 | 270 | 904 | 97 | 3 | 85 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1386
11 | 25 | 4 | 1387 | 270 | 906 | 97 | 3 | 85 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1387
11 | 25 | 5 | 1383 | 270 | 906 | 96 | 3 | 85 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1383
11 | 25 | 6 | 1383 | 270 | 905 | 95 | 3 | 85 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1383
11 | 25 | 7 | 1429 | 270 | 810 | 98 | 3 | 85 | 141 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 1429
11 | 25 | 8 | 1474 | 270 | 603 | 103 | 3 | 85 | 393 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1474
11 | 25 | 9 | 1486 | 270 | 407 | 107 | 3 | 85 | 598 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1486
11 | 25 | 10 | 1453 | 270 | 336 | 110 | 3 | 85 | 698 | 0 | 16 | 0 | -66 | 1 | 1453
11 | 25 | 11 | 1403 | 270 | 336 | 110 | 3 | 85 | 686 | 0 | 17 | 0 | -104 | 0 | 1403
11 | 25 | 12 | 1383 | 270 | 336 | 105 | 3 | 85 | 678 | 0 | 17 | 0 | -111 | 0 | 1383
11 | 25 | 13 | 1386 | 270 | 336 | 106 | 3 | 85 | 607 | 0 | 15 | 0 | -48 | 12 | 1386
11 | 25 | 14 | 1365 | 270 | 442 | 109 | 3 | 85 | 443 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1365
11 | 25 | 15 | 1381 | 270 | 696 | 116 | 3 | 85 | 196 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1381
11 | 25 | 16 | 1443 | 270 | 928 | 130 | 3 | 85 | 16 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 1443
11 | 25 | 17 | 1519 | 270 | 975 | 135 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 41 | 0 | 1519
11 | 25 | 18 | 1526 | 270 | 991 | 127 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 41 | 1 | 1526
11 | 25 | 19 | 1511 | 270 | 982 | 122 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 41 | 0 | 1511
11 | 25 | 20 | 1477 | 270 | 988 | 111 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 1477
11 | 25 | 21 | 1425 | 270 | 956 | 102 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 1425
11 | 25 | 22 | 1356 | 270 | 891 | 100 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1356
11 | 25 | 23 | 1316 | 270 | 857 | 98 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1316
11 | 26 | 0 | 1238 | 270 | 774 | 104 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1238
11 | 26 | 1 | 1213 | 270 | 752 | 100 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1213
11 | 26 | 2 | 1233 | 270 | 773 | 99 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1233
11 | 26 | 3 | 1270 | 270 | 813 | 97 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1270
11 | 26 | 4 | 1280 | 270 | 823 | 97 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1280
11 | 26 | 5 | 1282 | 270 | 825 | 96 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1282
11 | 26 | 6 | 1286 | 270 | 828 | 95 | 3 | 85 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1286
11 | 26 | 7 | 1307 | 270 | 750 | 98 | 3 | 85 | 95 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1307
11 | 26 | 8 | 1340 | 270 | 530 | 103 | 3 | 85 | 346 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1340
11 | 26 | 9 | 1344 | 270 | 402 | 107 | 3 | 85 | 472 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1344
11 | 26 | 10 | 1314 | 270 | 336 | 110 | 3 | 85 | 504 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1314
11 | 26 | 11 | 1299 | 270 | 336 | 110 | 3 | 85 | 696 | 0 | 5 | 0 | -194 | -12 | 1299
11 | 26 | 12 | 1273 | 270 | 336 | 105 | 3 | 85 | 770 | 0 | 7 | 0 | -365 | 62 | 1273
11 | 26 | 13 | 1239 | 270 | 336 | 106 | 3 | 85 | 671 | 0 | 8 | 0 | -176 | -64 | 1239
11 | 26 | 14 | 1239 | 270 | 336 | 109 | 3 | 85 | 497 | 0 | 7 | 0 | -48 | -20 | 1239
11 | 26 | 15 | 1257 | 270 | 563 | 116 | 3 | 85 | 212 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1257
11 | 26 | 16 | 1323 | 270 | 812 | 130 | 3 | 85 | 15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1323
11 | 26 | 17 | 1431 | 270 | 928 | 135 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1431
11 | 26 | 18 | 1464 | 270 | 970 | 127 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1464
11 | 26 | 19 | 1453 | 270 | 963 | 122 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1453
11 | 26 | 20 | 1444 | 270 | 965 | 111 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1444
11 | 26 | 21 | 1384 | 270 | 914 | 102 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1384
11 | 26 | 22 | 1318 | 270 | 849 | 100 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1318
11 | 26 | 23 | 1270 | 270 | 805 | 98 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1270
11 | 27 | 0 | 1204 | 270 | 742 | 98 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1204
11 | 27 | 1 | 1186 | 270 | 730 | 95 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1186
11 | 27 | 2 | 1220 | 270 | 765 | 95 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1220
11 | 27 | 3 | 1274 | 270 | 819 | 94 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1274
11 | 27 | 4 | 1302 | 270 | 848 | 93 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1302
11 | 27 | 5 | 1370 | 270 | 917 | 92 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1370
11 | 27 | 6 | 1514 | 270 | 1061 | 93 | 3 | 85 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1514
11 | 27 | 7 | 1677 | 270 | 1099 | 96 | 3 | 85 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1677
11 | 27 | 8 | 1865 | 270 | 1008 | 102 | 3 | 85 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1865
11 | 27 | 9 | 1926 | 270 | 818 | 112 | 3 | 85 | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1926
11 | 27 | 10 | 1877 | 270 | 632 | 116 | 3 | 85 | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1877
11 | 27 | 11 | 1825 | 270 | 540 | 118 | 3 | 85 | 809 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1825
11 | 27 | 12 | 1707 | 270 | 547 | 108 | 3 | 85 | 693 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1707
11 | 27 | 13 | 1785 | 270 | 937 | 111 | 3 | 85 | 377 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1785
11 | 27 | 14 | 1802 | 270 | 1139 | 124 | 3 | 85 | 178 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1802
11 | 27 | 15 | 1810 | 270 | 1276 | 140 | 3 | 85 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1810
11 | 27 | 16 | 1864 | 270 | 1356 | 146 | 3 | 85 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1864
11 | 27 | 17 | 1839 | 270 | 1327 | 150 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1839
11 | 27 | 18 | 1793 | 270 | 1285 | 147 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1793
11 | 27 | 19 | 1725 | 270 | 1233 | 133 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1725
11 | 27 | 20 | 1665 | 270 | 1189 | 117 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1665
11 | 27 | 21 | 1600 | 270 | 1132 | 110 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1600
11 | 27 | 22 | 1537 | 270 | 1071 | 107 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1537
11 | 27 | 23 | 1481 | 270 | 1017 | 105 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1481
11 | 28 | 0 | 1391 | 270 | 935 | 98 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1391
11 | 28 | 1 | 1360 | 270 | 905 | 95 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1360
11 | 28 | 2 | 1389 | 270 | 932 | 95 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1389
11 | 28 | 3 | 1424 | 270 | 967 | 94 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1424
11 | 28 | 4 | 1430 | 270 | 971 | 93 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1430
11 | 28 | 5 | 1457 | 270 | 998 | 92 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1457
11 | 28 | 6 | 1529 | 270 | 1067 | 93 | 3 | 85 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1529
11 | 28 | 7 | 1633 | 270 | 1089 | 96 | 3 | 85 | 77 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1633
11 | 28 | 8 | 1801 | 270 | 992 | 102 | 3 | 85 | 334 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1801
11 | 28 | 9 | 1877 | 270 | 824 | 112 | 3 | 85 | 524 | 0 | 19 | 0 | 41 | -1 | 1877
11 | 28 | 10 | 1838 | 270 | 800 | 116 | 3 | 85 | 542 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1838
11 | 28 | 11 | 1825 | 270 | 785 | 118 | 3 | 85 | 509 | 0 | 22 | 0 | 0 | 33 | 1825
11 | 28 | 12 | 1735 | 270 | 508 | 108 | 3 | 85 | 602 | 0 | 25 | 0 | 0 | 134 | 1735
11 | 28 | 13 | 1791 | 270 | 809 | 111 | 3 | 85 | 442 | 0 | 23 | 0 | 0 | 48 | 1791
11 | 28 | 14 | 1819 | 270 | 1088 | 124 | 3 | 85 | 224 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1819
11 | 28 | 15 | 1826 | 270 | 1214 | 140 | 3 | 85 | 92 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1826
11 | 28 | 16 | 1880 | 270 | 1349 | 146 | 3 | 85 | 8 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 1880
11 | 28 | 17 | 1878 | 270 | 1346 | 150 | 3 | 85 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1878
11 | 28 | 18 | 1854 | 270 | 1325 | 147 | 3 | 85 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1854
11 | 28 | 19 | 1791 | 270 | 1274 | 133 | 3 | 85 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1791
11 | 28 | 20 | 1730 | 270 | 1231 | 117 | 3 | 85 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1730
11 | 28 | 21 | 1676 | 270 | 1187 | 110 | 3 | 85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1676
11 | 28 | 22 | 1611 | 270 | 1125 | 107 | 3 | 85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1611
11 | 28 | 23 | 1552 | 270 | 1070 | 105 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1552
11 | 29 | 0 | 1468 | 270 | 994 | 98 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1468
11 | 29 | 1 | 1431 | 270 | 962 | 95 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1431
11 | 29 | 2 | 1446 | 270 | 977 | 95 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 1446
11 | 29 | 3 | 1482 | 270 | 1014 | 94 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1482
11 | 29 | 4 | 1496 | 270 | 1027 | 93 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1496
11 | 29 | 5 | 1535 | 270 | 1067 | 92 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1535
11 | 29 | 6 | 1648 | 270 | 1178 | 93 | 3 | 85 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1648
11 | 29 | 7 | 1755 | 270 | 1171 | 96 | 3 | 85 | 116 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1755
11 | 29 | 8 | 1928 | 270 | 1081 | 102 | 3 | 85 | 373 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1928
11 | 29 | 9 | 1990 | 270 | 936 | 112 | 3 | 85 | 570 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1990
11 | 29 | 10 | 1931 | 270 | 763 | 116 | 3 | 85 | 676 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1931
11 | 29 | 11 | 1868 | 270 | 710 | 118 | 3 | 85 | 664 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1868
11 | 29 | 12 | 1752 | 270 | 669 | 108 | 3 | 85 | 597 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1752
11 | 29 | 13 | 1819 | 270 | 904 | 111 | 3 | 85 | 425 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1819
11 | 29 | 14 | 1829 | 270 | 1058 | 124 | 3 | 85 | 269 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1829
11 | 29 | 15 | 1841 | 270 | 1229 | 140 | 3 | 85 | 96 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 1841
11 | 29 | 16 | 1899 | 270 | 1370 | 146 | 3 | 85 | 4 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 1899
11 | 29 | 17 | 1898 | 270 | 1368 | 150 | 3 | 85 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1898
11 | 29 | 18 | 1865 | 270 | 1340 | 147 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1865
11 | 29 | 19 | 1807 | 270 | 1298 | 133 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1807
11 | 29 | 20 | 1751 | 270 | 1258 | 117 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1751
11 | 29 | 21 | 1683 | 270 | 1198 | 110 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1683
11 | 29 | 22 | 1605 | 270 | 1124 | 107 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1605
11 | 29 | 23 | 1546 | 270 | 1065 | 105 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1546
11 | 30 | 0 | 1456 | 270 | 987 | 98 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 1456
11 | 30 | 1 | 1421 | 270 | 955 | 95 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1421
11 | 30 | 2 | 1430 | 270 | 961 | 95 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1430
11 | 30 | 3 | 1447 | 270 | 976 | 94 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1447
11 | 30 | 4 | 1463 | 270 | 993 | 93 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1463
11 | 30 | 5 | 1496 | 270 | 1026 | 92 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1496
11 | 30 | 6 | 1585 | 270 | 1113 | 93 | 3 | 85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1585
11 | 30 | 7 | 1684 | 270 | 1174 | 96 | 3 | 85 | 32 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1684
11 | 30 | 8 | 1870 | 270 | 1222 | 102 | 3 | 85 | 165 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1870
11 | 30 | 9 | 1987 | 270 | 1130 | 112 | 3 | 85 | 364 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1987
11 | 30 | 10 | 1939 | 270 | 924 | 116 | 3 | 85 | 518 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1939
11 | 30 | 11 | 1894 | 270 | 832 | 118 | 3 | 85 | 564 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1894
11 | 30 | 12 | 1759 | 270 | 763 | 108 | 3 | 85 | 512 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 1759
11 | 30 | 13 | 1856 | 270 | 829 | 111 | 3 | 85 | 541 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1856
11 | 30 | 14 | 1853 | 270 | 947 | 124 | 3 | 85 | 407 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1853
11 | 30 | 15 | 1840 | 270 | 1174 | 140 | 3 | 85 | 151 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 1840
11 | 30 | 16 | 1901 | 270 | 1370 | 146 | 3 | 85 | 7 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1901
11 | 30 | 17 | 1914 | 270 | 1388 | 150 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1914
11 | 30 | 18 | 1896 | 270 | 1373 | 147 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1896
11 | 30 | 19 | 1840 | 270 | 1334 | 133 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1840
11 | 30 | 20 | 1797 | 270 | 1311 | 117 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1797
11 | 30 | 21 | 1733 | 270 | 1255 | 110 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1733
11 | 30 | 22 | 1660 | 270 | 1184 | 107 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1660
11 | 30 | 23 | 1592 | 270 | 1118 | 105 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1592
12 | 1 | 0 | 1551 | 270 | 1098 | 84 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1551
12 | 1 | 1 | 1512 | 270 | 1061 | 83 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1512
12 | 1 | 2 | 1522 | 270 | 1071 | 82 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1522
12 | 1 | 3 | 1546 | 270 | 1096 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1546
12 | 1 | 4 | 1561 | 270 | 1114 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 1561
12 | 1 | 5 | 1608 | 270 | 1160 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1608
12 | 1 | 6 | 1730 | 270 | 1281 | 81 | 3 | 85 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1730
12 | 1 | 7 | 1841 | 270 | 1274 | 85 | 3 | 85 | 117 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1841
12 | 1 | 8 | 1994 | 270 | 1156 | 94 | 3 | 85 | 379 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1994
12 | 1 | 9 | 2067 | 270 | 1041 | 98 | 3 | 85 | 561 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2067
12 | 1 | 10 | 2009 | 270 | 924 | 100 | 3 | 85 | 614 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2009
12 | 1 | 11 | 1954 | 270 | 848 | 96 | 3 | 85 | 641 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 1954
12 | 1 | 12 | 1846 | 270 | 760 | 92 | 3 | 85 | 620 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1846
12 | 1 | 13 | 1906 | 270 | 948 | 93 | 3 | 85 | 494 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 1906
12 | 1 | 14 | 1926 | 270 | 1110 | 100 | 3 | 85 | 344 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1926
12 | 1 | 15 | 1911 | 270 | 1282 | 111 | 3 | 85 | 145 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1911
12 | 1 | 16 | 1962 | 270 | 1459 | 123 | 3 | 85 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1962
12 | 1 | 17 | 1962 | 270 | 1460 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1962
12 | 1 | 18 | 1922 | 270 | 1378 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 41 | 0 | 1922
12 | 1 | 19 | 1863 | 270 | 1367 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 1863
12 | 1 | 20 | 1814 | 270 | 1331 | 111 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 1814
12 | 1 | 21 | 1757 | 270 | 1284 | 100 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 1757
12 | 1 | 22 | 1696 | 270 | 1230 | 90 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1696
12 | 1 | 23 | 1632 | 270 | 1167 | 88 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1632
12 | 2 | 0 | 1538 | 270 | 1076 | 84 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1538
12 | 2 | 1 | 1486 | 270 | 1027 | 82 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1486
12 | 2 | 2 | 1493 | 270 | 1035 | 82 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 1493
12 | 2 | 3 | 1510 | 270 | 994 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 58 | 0 | 1510
12 | 2 | 4 | 1498 | 270 | 1001 | 80 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 41 | 0 | 1498
12 | 2 | 5 | 1483 | 270 | 1028 | 80 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1483
12 | 2 | 6 | 1501 | 270 | 1043 | 81 | 3 | 85 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1501
12 | 2 | 7 | 1541 | 270 | 980 | 85 | 3 | 85 | 101 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1541
12 | 2 | 8 | 1596 | 270 | 779 | 93 | 3 | 85 | 350 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1596
12 | 2 | 9 | 1599 | 270 | 588 | 97 | 3 | 85 | 540 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1599
12 | 2 | 10 | 1554 | 270 | 336 | 100 | 3 | 85 | 620 | 0 | 16 | 0 | 0 | 124 | 1554
12 | 2 | 11 | 1532 | 270 | 336 | 95 | 3 | 85 | 677 | 0 | 18 | 0 | -48 | 96 | 1532
12 | 2 | 12 | 1494 | 270 | 336 | 93 | 3 | 85 | 690 | 0 | 17 | 0 | -36 | 36 | 1494
12 | 2 | 13 | 1467 | 270 | 336 | 94 | 3 | 85 | 546 | 0 | 17 | 0 | 0 | 116 | 1467
12 | 2 | 14 | 1479 | 270 | 606 | 98 | 3 | 85 | 367 | 0 | 16 | 0 | 0 | 34 | 1479
12 | 2 | 15 | 1493 | 270 | 867 | 103 | 3 | 85 | 150 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1493
12 | 2 | 16 | 1562 | 270 | 1070 | 114 | 3 | 85 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1562
12 | 2 | 17 | 1636 | 270 | 1147 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1636
12 | 2 | 18 | 1632 | 270 | 1142 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 1632
12 | 2 | 19 | 1608 | 270 | 1122 | 119 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1608
12 | 2 | 20 | 1584 | 270 | 1107 | 110 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 1584
12 | 2 | 21 | 1538 | 270 | 1074 | 97 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1538
12 | 2 | 22 | 1463 | 270 | 1008 | 89 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1463
12 | 2 | 23 | 1426 | 270 | 973 | 86 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1426
12 | 3 | 0 | 1366 | 270 | 906 | 84 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 1366
12 | 3 | 1 | 1344 | 270 | 891 | 82 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1344
12 | 3 | 2 | 1370 | 270 | 919 | 82 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 1370
12 | 3 | 3 | 1396 | 270 | 943 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1396
12 | 3 | 4 | 1393 | 270 | 939 | 80 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1393
12 | 3 | 5 | 1394 | 270 | 944 | 80 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1394
12 | 3 | 6 | 1405 | 270 | 957 | 81 | 3 | 85 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1405
12 | 3 | 7 | 1453 | 270 | 897 | 85 | 3 | 85 | 105 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1453
12 | 3 | 8 | 1491 | 270 | 699 | 93 | 3 | 85 | 334 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 1491
12 | 3 | 9 | 1483 | 270 | 580 | 97 | 3 | 85 | 437 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1483
12 | 3 | 10 | 1453 | 270 | 336 | 100 | 3 | 85 | 579 | 0 | 16 | 0 | -44 | 108 | 1453
12 | 3 | 11 | 1418 | 270 | 336 | 95 | 3 | 85 | 623 | 0 | 21 | 0 | -48 | 33 | 1418
12 | 3 | 12 | 1394 | 270 | 336 | 93 | 3 | 85 | 500 | 0 | 22 | 0 | -48 | 133 | 1394
12 | 3 | 13 | 1380 | 270 | 336 | 94 | 3 | 85 | 363 | 0 | 22 | 0 | 0 | 207 | 1380
12 | 3 | 14 | 1393 | 270 | 602 | 98 | 3 | 85 | 284 | 0 | 22 | 0 | 3 | 26 | 1393
12 | 3 | 15 | 1405 | 270 | 792 | 103 | 3 | 85 | 131 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1405
12 | 3 | 16 | 1504 | 270 | 1004 | 114 | 3 | 85 | 9 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1504
12 | 3 | 17 | 1619 | 270 | 1120 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1619
12 | 3 | 18 | 1636 | 270 | 1140 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1636
12 | 3 | 19 | 1633 | 270 | 1142 | 119 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1633
12 | 3 | 20 | 1612 | 270 | 1132 | 110 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1612
12 | 3 | 21 | 1551 | 270 | 1083 | 97 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1551
12 | 3 | 22 | 1462 | 270 | 1005 | 89 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1462
12 | 3 | 23 | 1419 | 270 | 965 | 86 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1419
12 | 4 | 0 | 1359 | 270 | 909 | 84 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1359
12 | 4 | 1 | 1349 | 270 | 901 | 83 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1349
12 | 4 | 2 | 1375 | 270 | 926 | 82 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1375
12 | 4 | 3 | 1414 | 270 | 967 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1414
12 | 4 | 4 | 1445 | 270 | 998 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1445
12 | 4 | 5 | 1514 | 270 | 1069 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1514
12 | 4 | 6 | 1693 | 270 | 1250 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1693
12 | 4 | 7 | 1881 | 270 | 1322 | 85 | 3 | 85 | 113 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1881
12 | 4 | 8 | 2071 | 270 | 1234 | 94 | 3 | 85 | 383 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2071
12 | 4 | 9 | 2128 | 270 | 1031 | 98 | 3 | 85 | 640 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2128
12 | 4 | 10 | 2060 | 270 | 818 | 100 | 3 | 85 | 783 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2060
12 | 4 | 11 | 2005 | 270 | 704 | 96 | 3 | 85 | 832 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2005
12 | 4 | 12 | 1853 | 270 | 462 | 92 | 3 | 85 | 787 | 0 | 2 | 0 | 0 | 152 | 1853
12 | 4 | 13 | 1926 | 270 | 785 | 93 | 3 | 85 | 688 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1926
12 | 4 | 14 | 1923 | 270 | 980 | 100 | 3 | 85 | 484 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1923
12 | 4 | 15 | 1929 | 270 | 1254 | 111 | 3 | 85 | 205 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1929
12 | 4 | 16 | 1976 | 270 | 1479 | 123 | 3 | 85 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1976
12 | 4 | 17 | 2013 | 270 | 1525 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2013
12 | 4 | 18 | 1983 | 270 | 1496 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1983
12 | 4 | 19 | 1941 | 270 | 1460 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1941
12 | 4 | 20 | 1895 | 270 | 1426 | 111 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1895
12 | 4 | 21 | 1837 | 270 | 1379 | 100 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1837
12 | 4 | 22 | 1771 | 270 | 1323 | 90 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1771
12 | 4 | 23 | 1697 | 270 | 1251 | 88 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1697
12 | 5 | 0 | 1612 | 270 | 1170 | 84 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1612
12 | 5 | 1 | 1584 | 270 | 1143 | 83 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1584
12 | 5 | 2 | 1590 | 270 | 1149 | 82 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1590
12 | 5 | 3 | 1601 | 270 | 1161 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1601
12 | 5 | 4 | 1602 | 270 | 1163 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1602
12 | 5 | 5 | 1649 | 270 | 1208 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1649
12 | 5 | 6 | 1793 | 270 | 1353 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1793
12 | 5 | 7 | 1922 | 270 | 1465 | 85 | 3 | 85 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1922
12 | 5 | 8 | 2141 | 270 | 1623 | 94 | 3 | 85 | 63 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2141
12 | 5 | 9 | 2235 | 270 | 1635 | 98 | 3 | 85 | 141 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2235
12 | 5 | 10 | 2205 | 270 | 1598 | 100 | 3 | 85 | 145 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2205
12 | 5 | 11 | 2179 | 270 | 1596 | 96 | 3 | 85 | 126 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2179
12 | 5 | 12 | 2052 | 270 | 1488 | 92 | 3 | 85 | 111 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2052
12 | 5 | 13 | 2164 | 270 | 1649 | 93 | 3 | 85 | 60 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2164
12 | 5 | 14 | 2174 | 270 | 1684 | 100 | 3 | 85 | 27 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2174
12 | 5 | 15 | 2160 | 270 | 1679 | 111 | 3 | 85 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2160
12 | 5 | 16 | 2203 | 270 | 1718 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2203
12 | 5 | 17 | 2152 | 270 | 1662 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2152
12 | 5 | 18 | 2107 | 270 | 1618 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 2107
12 | 5 | 19 | 2012 | 270 | 1528 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2012
12 | 5 | 20 | 1953 | 270 | 1480 | 111 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1953
12 | 5 | 21 | 1877 | 270 | 1418 | 100 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1877
12 | 5 | 22 | 1777 | 270 | 1327 | 90 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1777
12 | 5 | 23 | 1694 | 270 | 1245 | 88 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1694
12 | 6 | 0 | 1594 | 270 | 1149 | 84 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1594
12 | 6 | 1 | 1547 | 270 | 1101 | 83 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1547
12 | 6 | 2 | 1562 | 270 | 1115 | 82 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1562
12 | 6 | 3 | 1582 | 270 | 1135 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1582
12 | 6 | 4 | 1584 | 270 | 1139 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1584
12 | 6 | 5 | 1638 | 270 | 1194 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1638
12 | 6 | 6 | 1764 | 270 | 1319 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1764
12 | 6 | 7 | 1884 | 270 | 1351 | 85 | 3 | 85 | 83 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1884
12 | 6 | 8 | 2037 | 270 | 1229 | 94 | 3 | 85 | 349 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2037
12 | 6 | 9 | 2069 | 270 | 995 | 98 | 3 | 85 | 613 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2069
12 | 6 | 10 | 1988 | 270 | 759 | 100 | 3 | 85 | 768 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1988
12 | 6 | 11 | 1922 | 270 | 643 | 96 | 3 | 85 | 822 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1922
12 | 6 | 12 | 1780 | 270 | 553 | 92 | 3 | 85 | 776 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1780
12 | 6 | 13 | 1845 | 270 | 777 | 93 | 3 | 85 | 615 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1845
12 | 6 | 14 | 1853 | 270 | 1027 | 100 | 3 | 85 | 367 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1853
12 | 6 | 15 | 1838 | 270 | 1245 | 111 | 3 | 85 | 123 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1838
12 | 6 | 16 | 1900 | 270 | 1413 | 123 | 3 | 85 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1900
12 | 6 | 17 | 1918 | 270 | 1430 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1918
12 | 6 | 18 | 1895 | 270 | 1407 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1895
12 | 6 | 19 | 1837 | 270 | 1356 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1837
12 | 6 | 20 | 1792 | 270 | 1323 | 111 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1792
12 | 6 | 21 | 1733 | 270 | 1274 | 100 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1733
12 | 6 | 22 | 1659 | 270 | 1208 | 90 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1659
12 | 6 | 23 | 1606 | 270 | 1155 | 88 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1606
12 | 7 | 0 | 1514 | 270 | 1068 | 84 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1514
12 | 7 | 1 | 1480 | 270 | 1036 | 83 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1480
12 | 7 | 2 | 1493 | 270 | 1049 | 82 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1493
12 | 7 | 3 | 1520 | 270 | 1079 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1520
12 | 7 | 4 | 1533 | 270 | 1093 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1533
12 | 7 | 5 | 1568 | 270 | 1127 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1568
12 | 7 | 6 | 1674 | 270 | 1231 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1674
12 | 7 | 7 | 1785 | 270 | 1264 | 85 | 3 | 85 | 70 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1785
12 | 7 | 8 | 1958 | 270 | 1217 | 94 | 3 | 85 | 279 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1958
12 | 7 | 9 | 2012 | 270 | 1100 | 98 | 3 | 85 | 443 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2012
12 | 7 | 10 | 1966 | 270 | 915 | 100 | 3 | 85 | 535 | 0 | 17 | 0 | 41 | 0 | 1966
12 | 7 | 11 | 1941 | 270 | 956 | 96 | 3 | 85 | 510 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1941
12 | 7 | 12 | 1820 | 270 | 847 | 92 | 3 | 85 | 483 | 0 | 23 | 0 | 0 | 17 | 1820
12 | 7 | 13 | 1906 | 270 | 975 | 93 | 3 | 85 | 457 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1906
12 | 7 | 14 | 1922 | 270 | 1124 | 100 | 3 | 85 | 315 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1922
12 | 7 | 15 | 1905 | 270 | 1289 | 111 | 3 | 85 | 120 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 1905
12 | 7 | 16 | 1971 | 270 | 1451 | 123 | 3 | 85 | 9 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1971
12 | 7 | 17 | 1987 | 270 | 1469 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1987
12 | 7 | 18 | 1952 | 270 | 1435 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1952
12 | 7 | 19 | 1887 | 270 | 1380 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 1887
12 | 7 | 20 | 1846 | 270 | 1354 | 111 | 3 | 85 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1846
12 | 7 | 21 | 1790 | 270 | 1312 | 100 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1790
12 | 7 | 22 | 1722 | 270 | 1259 | 90 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1722
12 | 7 | 23 | 1661 | 270 | 1199 | 88 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1661
12 | 8 | 0 | 1571 | 270 | 1112 | 84 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1571
12 | 8 | 1 | 1538 | 270 | 1081 | 83 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1538
12 | 8 | 2 | 1547 | 270 | 1091 | 82 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1547
12 | 8 | 3 | 1574 | 270 | 1120 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1574
12 | 8 | 4 | 1590 | 270 | 1137 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1590
12 | 8 | 5 | 1643 | 270 | 1191 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1643
12 | 8 | 6 | 1766 | 270 | 1314 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1766
12 | 8 | 7 | 1877 | 270 | 1336 | 85 | 3 | 85 | 87 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1877
12 | 8 | 8 | 2043 | 270 | 1227 | 94 | 3 | 85 | 356 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2043
12 | 8 | 9 | 2072 | 270 | 1005 | 98 | 3 | 85 | 606 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2072
12 | 8 | 10 | 1998 | 270 | 775 | 100 | 3 | 85 | 763 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1998
12 | 8 | 11 | 1926 | 270 | 491 | 96 | 3 | 85 | 823 | 0 | 1 | 0 | 0 | 157 | 1926
12 | 8 | 12 | 1782 | 270 | 336 | 92 | 3 | 85 | 794 | 0 | 1 | 0 | 0 | 201 | 1782
12 | 8 | 13 | 1853 | 270 | 650 | 93 | 3 | 85 | 677 | 0 | 1 | 0 | 0 | 74 | 1853
12 | 8 | 14 | 1853 | 270 | 928 | 100 | 3 | 85 | 467 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1853
12 | 8 | 15 | 1841 | 270 | 1181 | 111 | 3 | 85 | 190 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1841
12 | 8 | 16 | 1864 | 270 | 1370 | 123 | 3 | 85 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1864
12 | 8 | 17 | 1882 | 270 | 1394 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1882
12 | 8 | 18 | 1854 | 270 | 1325 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | 0 | 1854
12 | 8 | 19 | 1807 | 270 | 1325 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1807
12 | 8 | 20 | 1777 | 270 | 1307 | 111 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1777
12 | 8 | 21 | 1735 | 270 | 1276 | 100 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1735
12 | 8 | 22 | 1685 | 270 | 1235 | 90 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1685
12 | 8 | 23 | 1631 | 270 | 1184 | 88 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1631
12 | 9 | 0 | 1547 | 270 | 1105 | 84 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1547
12 | 9 | 1 | 1500 | 270 | 676 | 82 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 383 | 0 | 1500
12 | 9 | 2 | 1515 | 270 | 1033 | 82 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | 0 | 1515
12 | 9 | 3 | 1530 | 270 | 1091 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1530
12 | 9 | 4 | 1519 | 270 | 1081 | 80 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1519
12 | 9 | 5 | 1517 | 270 | 1078 | 80 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1517
12 | 9 | 6 | 1528 | 270 | 1089 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1528
12 | 9 | 7 | 1570 | 270 | 1038 | 85 | 3 | 85 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1570
12 | 9 | 8 | 1629 | 270 | 835 | 93 | 3 | 85 | 343 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1629
12 | 9 | 9 | 1609 | 270 | 556 | 97 | 3 | 85 | 597 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1609
12 | 9 | 10 | 1543 | 270 | 336 | 100 | 3 | 85 | 746 | 0 | 2 | 0 | -96 | 97 | 1543
12 | 9 | 11 | 1475 | 270 | 336 | 95 | 3 | 85 | 800 | 0 | 3 | 0 | -117 | 0 | 1475
12 | 9 | 12 | 1433 | 270 | 336 | 93 | 3 | 85 | 765 | 0 | 3 | 0 | -123 | 1 | 1433
12 | 9 | 13 | 1418 | 270 | 336 | 94 | 3 | 85 | 601 | 0 | 5 | 0 | -76 | 100 | 1418
12 | 9 | 14 | 1402 | 270 | 532 | 98 | 3 | 85 | 312 | 0 | 5 | 0 | 0 | 97 | 1402
12 | 9 | 15 | 1405 | 270 | 447 | 103 | 3 | 85 | 109 | 0 | 5 | 0 | 383 | 0 | 1405
12 | 9 | 16 | 1480 | 270 | 674 | 114 | 3 | 85 | 6 | 0 | 6 | 0 | 321 | 1 | 1480
12 | 9 | 17 | 1554 | 270 | 1026 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 41 | 0 | 1554
12 | 9 | 18 | 1553 | 270 | 1026 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 41 | 0 | 1553
12 | 9 | 19 | 1528 | 270 | 1046 | 119 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1528
12 | 9 | 20 | 1508 | 270 | 1034 | 110 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1508
12 | 9 | 21 | 1456 | 270 | 993 | 97 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1456
12 | 9 | 22 | 1393 | 270 | 940 | 89 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1393
12 | 9 | 23 | 1361 | 270 | 913 | 86 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1361
12 | 10 | 0 | 1294 | 270 | 847 | 84 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1294
12 | 10 | 1 | 1271 | 270 | 825 | 82 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1271
12 | 10 | 2 | 1293 | 270 | 849 | 82 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1293
12 | 10 | 3 | 1329 | 270 | 885 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1329
12 | 10 | 4 | 1334 | 270 | 891 | 80 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1334
12 | 10 | 5 | 1337 | 270 | 892 | 80 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1337
12 | 10 | 6 | 1335 | 270 | 887 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1335
12 | 10 | 7 | 1374 | 270 | 839 | 85 | 3 | 85 | 83 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1374
12 | 10 | 8 | 1404 | 270 | 610 | 93 | 3 | 85 | 336 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1404
12 | 10 | 9 | 1380 | 270 | 336 | 97 | 3 | 85 | 583 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1380
12 | 10 | 10 | 1337 | 270 | 336 | 100 | 3 | 85 | 739 | 0 | 4 | 0 | -236 | 36 | 1337
12 | 10 | 11 | 1296 | 270 | 336 | 95 | 3 | 85 | 797 | 0 | 3 | 0 | -408 | 115 | 1296
12 | 10 | 12 | 1285 | 270 | 336 | 93 | 3 | 85 | 767 | 0 | 2 | 0 | -408 | 137 | 1285
12 | 10 | 13 | 1259 | 270 | 336 | 94 | 3 | 85 | 652 | 0 | 2 | 0 | -291 | 108 | 1259
12 | 10 | 14 | 1251 | 270 | 336 | 98 | 3 | 85 | 445 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1251
12 | 10 | 15 | 1268 | 270 | 563 | 103 | 3 | 85 | 179 | 0 | 2 | 0 | 0 | 63 | 1268
12 | 10 | 16 | 1326 | 270 | 838 | 114 | 3 | 85 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1326
12 | 10 | 17 | 1434 | 270 | 947 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1434
12 | 10 | 18 | 1451 | 270 | 962 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 1451
12 | 10 | 19 | 1442 | 270 | 957 | 119 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1442
12 | 10 | 20 | 1432 | 270 | 959 | 110 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1432
12 | 10 | 21 | 1392 | 270 | 932 | 97 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1392
12 | 10 | 22 | 1326 | 270 | 873 | 89 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1326
12 | 10 | 23 | 1285 | 270 | 834 | 86 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1285
12 | 11 | 0 | 1227 | 270 | 780 | 84 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1227
12 | 11 | 1 | 1214 | 270 | 770 | 83 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1214
12 | 11 | 2 | 1255 | 270 | 811 | 82 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1255
12 | 11 | 3 | 1307 | 270 | 863 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1307
12 | 11 | 4 | 1333 | 270 | 890 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1333
12 | 11 | 5 | 1392 | 270 | 950 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1392
12 | 11 | 6 | 1511 | 270 | 1071 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1511
12 | 11 | 7 | 1663 | 270 | 1189 | 85 | 3 | 85 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1663
12 | 11 | 8 | 1856 | 270 | 1200 | 94 | 3 | 85 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1856
12 | 11 | 9 | 1942 | 270 | 1047 | 98 | 3 | 85 | 438 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1942
12 | 11 | 10 | 1903 | 270 | 928 | 100 | 3 | 85 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1903
12 | 11 | 11 | 1865 | 270 | 803 | 96 | 3 | 85 | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1865
12 | 11 | 12 | 1746 | 270 | 653 | 92 | 3 | 85 | 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1746
12 | 11 | 13 | 1839 | 270 | 843 | 93 | 3 | 85 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1839
12 | 11 | 14 | 1830 | 270 | 1064 | 100 | 3 | 85 | 308 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1830
12 | 11 | 15 | 1812 | 270 | 1265 | 111 | 3 | 85 | 76 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1812
12 | 11 | 16 | 1874 | 270 | 1386 | 123 | 3 | 85 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1874
12 | 11 | 17 | 1865 | 270 | 1333 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 41 | 0 | 1865
12 | 11 | 18 | 1821 | 270 | 1327 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1821
12 | 11 | 19 | 1757 | 270 | 1263 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1757
12 | 11 | 20 | 1704 | 270 | 1219 | 111 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1704
12 | 11 | 21 | 1655 | 270 | 1181 | 100 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1655
12 | 11 | 22 | 1597 | 270 | 1127 | 90 | 3 | 85 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1597
12 | 11 | 23 | 1549 | 270 | 1082 | 88 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1549
12 | 12 | 0 | 1466 | 270 | 1004 | 84 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1466
12 | 12 | 1 | 1427 | 270 | 929 | 83 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 41 | 0 | 1427
12 | 12 | 2 | 1433 | 270 | 981 | 82 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1433
12 | 12 | 3 | 1464 | 270 | 1017 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1464
12 | 12 | 4 | 1482 | 270 | 1038 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1482
12 | 12 | 5 | 1496 | 270 | 1052 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1496
12 | 12 | 6 | 1566 | 270 | 1124 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1566
12 | 12 | 7 | 1680 | 270 | 1226 | 85 | 3 | 85 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1680
12 | 12 | 8 | 1864 | 270 | 1345 | 94 | 3 | 85 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1864
12 | 12 | 9 | 1963 | 270 | 1320 | 98 | 3 | 85 | 182 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1963
12 | 12 | 10 | 1930 | 270 | 1178 | 100 | 3 | 85 | 286 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1930
12 | 12 | 11 | 1894 | 270 | 1134 | 96 | 3 | 85 | 298 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 1894
12 | 12 | 12 | 1777 | 270 | 989 | 92 | 3 | 85 | 330 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 1777
12 | 12 | 13 | 1861 | 270 | 1051 | 93 | 3 | 85 | 345 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1861
12 | 12 | 14 | 1851 | 270 | 1147 | 100 | 3 | 85 | 227 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 1851
12 | 12 | 15 | 1838 | 270 | 1278 | 111 | 3 | 85 | 69 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 1838
12 | 12 | 16 | 1890 | 270 | 1382 | 123 | 3 | 85 | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1890
12 | 12 | 17 | 1873 | 270 | 1363 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1873
12 | 12 | 18 | 1838 | 270 | 1327 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1838
12 | 12 | 19 | 1768 | 270 | 1264 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 1768
12 | 12 | 20 | 1725 | 270 | 1232 | 111 | 3 | 85 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1725
12 | 12 | 21 | 1675 | 270 | 1193 | 100 | 3 | 85 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1675
12 | 12 | 22 | 1615 | 270 | 1143 | 90 | 3 | 85 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1615
12 | 12 | 23 | 1564 | 270 | 1094 | 88 | 3 | 85 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1564
12 | 13 | 0 | 1480 | 270 | 1015 | 84 | 3 | 85 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1480
12 | 13 | 1 | 1448 | 270 | 984 | 83 | 3 | 85 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1448
12 | 13 | 2 | 1460 | 270 | 996 | 82 | 3 | 85 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1460
12 | 13 | 3 | 1500 | 270 | 1037 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1500
12 | 13 | 4 | 1515 | 270 | 1054 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1515
12 | 13 | 5 | 1549 | 270 | 1089 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1549
12 | 13 | 6 | 1659 | 270 | 1200 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1659
12 | 13 | 7 | 1776 | 270 | 1238 | 85 | 3 | 85 | 78 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1776
12 | 13 | 8 | 1952 | 270 | 1145 | 94 | 3 | 85 | 340 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1952
12 | 13 | 9 | 2006 | 270 | 945 | 98 | 3 | 85 | 590 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2006
12 | 13 | 10 | 1944 | 270 | 714 | 100 | 3 | 85 | 757 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1944
12 | 13 | 11 | 1892 | 270 | 401 | 96 | 3 | 85 | 818 | 0 | 17 | 0 | 0 | 202 | 1892
12 | 13 | 12 | 1770 | 270 | 336 | 92 | 3 | 85 | 805 | 0 | 17 | 0 | -48 | 210 | 1770
12 | 13 | 13 | 1852 | 270 | 522 | 93 | 3 | 85 | 694 | 0 | 14 | 0 | 0 | 171 | 1852
12 | 13 | 14 | 1866 | 270 | 906 | 100 | 3 | 85 | 491 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 1866
12 | 13 | 15 | 1869 | 270 | 1180 | 111 | 3 | 85 | 208 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1869
12 | 13 | 16 | 1911 | 270 | 1401 | 123 | 3 | 85 | 15 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1911
12 | 13 | 17 | 1932 | 270 | 1432 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1932
12 | 13 | 18 | 1901 | 270 | 1405 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 1901
12 | 13 | 19 | 1852 | 270 | 1366 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1852
12 | 13 | 20 | 1812 | 270 | 1340 | 111 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1812
12 | 13 | 21 | 1758 | 270 | 1299 | 100 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1758
12 | 13 | 22 | 1691 | 270 | 1242 | 90 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1691
12 | 13 | 23 | 1637 | 270 | 1190 | 88 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1637
12 | 14 | 0 | 1537 | 270 | 1091 | 84 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1537
12 | 14 | 1 | 1508 | 270 | 1064 | 83 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1508
12 | 14 | 2 | 1524 | 270 | 1083 | 82 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1524
12 | 14 | 3 | 1563 | 270 | 1123 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1563
12 | 14 | 4 | 1581 | 270 | 1142 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1581
12 | 14 | 5 | 1627 | 270 | 1187 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1627
12 | 14 | 6 | 1740 | 270 | 1300 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1740
12 | 14 | 7 | 1847 | 270 | 1342 | 85 | 3 | 85 | 61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1847
12 | 14 | 8 | 2029 | 270 | 1267 | 94 | 3 | 85 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2029
12 | 14 | 9 | 2090 | 270 | 1081 | 98 | 3 | 85 | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2090
12 | 14 | 10 | 2025 | 270 | 859 | 100 | 3 | 85 | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025
12 | 14 | 11 | 1943 | 270 | 695 | 96 | 3 | 85 | 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1943
12 | 14 | 12 | 1791 | 270 | 593 | 92 | 3 | 85 | 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1791
12 | 14 | 13 | 1859 | 270 | 838 | 93 | 3 | 85 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1859
12 | 14 | 14 | 1861 | 270 | 1085 | 100 | 3 | 85 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1861
12 | 14 | 15 | 1845 | 270 | 1263 | 111 | 3 | 85 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1845
12 | 14 | 16 | 1911 | 270 | 1426 | 123 | 3 | 85 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1911
12 | 14 | 17 | 1922 | 270 | 1435 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1922
12 | 14 | 18 | 1879 | 270 | 1392 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1879
12 | 14 | 19 | 1818 | 270 | 1337 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1818
12 | 14 | 20 | 1761 | 270 | 1292 | 111 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1761
12 | 14 | 21 | 1716 | 270 | 1259 | 100 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1716
12 | 14 | 22 | 1649 | 270 | 1200 | 90 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1649
12 | 14 | 23 | 1590 | 270 | 1142 | 88 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1590
12 | 15 | 0 | 1504 | 270 | 1061 | 84 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1504
12 | 15 | 1 | 1473 | 270 | 1030 | 83 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1473
12 | 15 | 2 | 1483 | 270 | 1040 | 82 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1483
12 | 15 | 3 | 1508 | 270 | 1066 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1508
12 | 15 | 4 | 1512 | 270 | 1071 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1512
12 | 15 | 5 | 1538 | 270 | 1096 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1538
12 | 15 | 6 | 1627 | 270 | 1184 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1627
12 | 15 | 7 | 1763 | 270 | 1311 | 85 | 3 | 85 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1763
12 | 15 | 8 | 1971 | 270 | 1484 | 94 | 3 | 85 | 31 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1971
12 | 15 | 9 | 2075 | 270 | 1546 | 98 | 3 | 85 | 70 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2075
12 | 15 | 10 | 2042 | 270 | 1481 | 100 | 3 | 85 | 101 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2042
12 | 15 | 11 | 2008 | 270 | 1400 | 96 | 3 | 85 | 115 | 0 | 2 | 0 | 37 | 0 | 2008
12 | 15 | 12 | 1886 | 270 | 1309 | 92 | 3 | 85 | 125 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1886
12 | 15 | 13 | 1962 | 270 | 1369 | 93 | 3 | 85 | 139 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1962
12 | 15 | 14 | 1954 | 270 | 1392 | 100 | 3 | 85 | 101 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1954
12 | 15 | 15 | 1926 | 270 | 1412 | 111 | 3 | 85 | 40 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1926
12 | 15 | 16 | 1941 | 270 | 1451 | 123 | 3 | 85 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1941
12 | 15 | 17 | 1897 | 270 | 1406 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1897
12 | 15 | 18 | 1846 | 270 | 1354 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1846
12 | 15 | 19 | 1773 | 270 | 1288 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1773
12 | 15 | 20 | 1715 | 270 | 1241 | 111 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1715
12 | 15 | 21 | 1669 | 270 | 1206 | 100 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1669
12 | 15 | 22 | 1596 | 270 | 1143 | 90 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1596
12 | 15 | 23 | 1538 | 270 | 1086 | 88 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1538
12 | 16 | 0 | 1446 | 270 | 957 | 84 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 41 | -1 | 1446
12 | 16 | 1 | 1404 | 270 | 914 | 82 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 41 | 1 | 1404
12 | 16 | 2 | 1410 | 270 | 960 | 82 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 1410
12 | 16 | 3 | 1426 | 270 | 973 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1426
12 | 16 | 4 | 1408 | 270 | 955 | 80 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 1408
12 | 16 | 5 | 1368 | 270 | 914 | 80 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1368
12 | 16 | 6 | 1352 | 270 | 899 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1352
12 | 16 | 7 | 1389 | 270 | 927 | 85 | 3 | 85 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1389
12 | 16 | 8 | 1475 | 270 | 976 | 93 | 3 | 85 | 37 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1475
12 | 16 | 9 | 1515 | 270 | 939 | 97 | 3 | 85 | 109 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1515
12 | 16 | 10 | 1496 | 270 | 707 | 100 | 3 | 85 | 322 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1496
12 | 16 | 11 | 1454 | 270 | 753 | 95 | 3 | 85 | 234 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1454
12 | 16 | 12 | 1424 | 270 | 811 | 93 | 3 | 85 | 146 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1424
12 | 16 | 13 | 1439 | 270 | 846 | 94 | 3 | 85 | 121 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1439
12 | 16 | 14 | 1445 | 270 | 930 | 98 | 3 | 85 | 46 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1445
12 | 16 | 15 | 1455 | 270 | 968 | 103 | 3 | 85 | 10 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1455
12 | 16 | 16 | 1497 | 270 | 1002 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1497
12 | 16 | 17 | 1515 | 270 | 1008 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1515
12 | 16 | 18 | 1501 | 270 | 998 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1501
12 | 16 | 19 | 1470 | 270 | 967 | 119 | 3 | 85 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1470
12 | 16 | 20 | 1437 | 270 | 942 | 110 | 3 | 85 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1437
12 | 16 | 21 | 1385 | 270 | 902 | 97 | 3 | 85 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1385
12 | 16 | 22 | 1321 | 270 | 844 | 89 | 3 | 85 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1321
12 | 16 | 23 | 1298 | 270 | 824 | 86 | 3 | 85 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1298
12 | 17 | 0 | 1235 | 270 | 763 | 84 | 3 | 85 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1235
12 | 17 | 1 | 1209 | 270 | 738 | 82 | 3 | 85 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1209
12 | 17 | 2 | 1240 | 270 | 769 | 82 | 3 | 85 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1240
12 | 17 | 3 | 1285 | 270 | 816 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1285
12 | 17 | 4 | 1303 | 270 | 835 | 80 | 3 | 85 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1303
12 | 17 | 5 | 1309 | 270 | 842 | 80 | 3 | 85 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1309
12 | 17 | 6 | 1336 | 270 | 867 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1336
12 | 17 | 7 | 1370 | 270 | 838 | 85 | 3 | 85 | 60 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1370
12 | 17 | 8 | 1449 | 270 | 675 | 93 | 3 | 85 | 295 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 1449
12 | 17 | 9 | 1462 | 270 | 426 | 97 | 3 | 85 | 521 | 0 | 29 | 0 | 0 | 31 | 1462
12 | 17 | 10 | 1448 | 270 | 336 | 100 | 3 | 85 | 642 | 0 | 29 | 0 | -48 | 31 | 1448
12 | 17 | 11 | 1437 | 270 | 336 | 95 | 3 | 85 | 683 | 0 | 28 | 0 | -64 | 1 | 1437
12 | 17 | 12 | 1408 | 270 | 336 | 93 | 3 | 85 | 653 | 0 | 27 | 0 | -120 | 61 | 1408
12 | 17 | 13 | 1411 | 270 | 336 | 94 | 3 | 85 | 557 | 0 | 28 | 0 | -48 | 86 | 1411
12 | 17 | 14 | 1424 | 270 | 563 | 98 | 3 | 85 | 375 | 0 | 28 | 0 | 0 | 2 | 1424
12 | 17 | 15 | 1459 | 270 | 826 | 103 | 3 | 85 | 145 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1459
12 | 17 | 16 | 1560 | 270 | 1049 | 114 | 3 | 85 | 12 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1560
12 | 17 | 17 | 1680 | 270 | 1172 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1680
12 | 17 | 18 | 1704 | 270 | 1194 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1704
12 | 17 | 19 | 1698 | 270 | 1193 | 119 | 3 | 85 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1698
12 | 17 | 20 | 1687 | 270 | 1192 | 110 | 3 | 85 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 1687
12 | 17 | 21 | 1640 | 270 | 1157 | 97 | 3 | 85 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1640
12 | 17 | 22 | 1541 | 270 | 1065 | 89 | 3 | 85 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1541
12 | 17 | 23 | 1497 | 270 | 1024 | 86 | 3 | 85 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1497
12 | 18 | 0 | 1432 | 270 | 964 | 84 | 3 | 85 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1432
12 | 18 | 1 | 1412 | 270 | 943 | 83 | 3 | 85 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1412
12 | 18 | 2 | 1439 | 270 | 970 | 82 | 3 | 85 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1439
12 | 18 | 3 | 1458 | 270 | 990 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1458
12 | 18 | 4 | 1463 | 270 | 996 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1463
12 | 18 | 5 | 1532 | 270 | 1067 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1532
12 | 18 | 6 | 1713 | 270 | 1249 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1713
12 | 18 | 7 | 1921 | 270 | 1410 | 85 | 3 | 85 | 46 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1921
12 | 18 | 8 | 2173 | 270 | 1473 | 94 | 3 | 85 | 228 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2173
12 | 18 | 9 | 2274 | 270 | 1286 | 98 | 3 | 85 | 511 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2274
12 | 18 | 10 | 2184 | 270 | 1025 | 100 | 3 | 85 | 682 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 2184
12 | 18 | 11 | 2151 | 270 | 937 | 96 | 3 | 85 | 742 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2151
12 | 18 | 12 | 2001 | 270 | 902 | 92 | 3 | 85 | 630 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 2001
12 | 18 | 13 | 2096 | 270 | 1096 | 93 | 3 | 85 | 530 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2096
12 | 18 | 14 | 2091 | 270 | 1288 | 100 | 3 | 85 | 327 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 2091
12 | 18 | 15 | 2089 | 270 | 1484 | 111 | 3 | 85 | 120 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 2089
12 | 18 | 16 | 2171 | 270 | 1667 | 123 | 3 | 85 | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2171
12 | 18 | 17 | 2187 | 270 | 1693 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2187
12 | 18 | 18 | 2156 | 270 | 1662 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 2156
12 | 18 | 19 | 2087 | 270 | 1597 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 2087
12 | 18 | 20 | 2025 | 270 | 1548 | 111 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 2025
12 | 18 | 21 | 1957 | 270 | 1492 | 100 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 1957
12 | 18 | 22 | 1864 | 270 | 1408 | 90 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1864
12 | 18 | 23 | 1790 | 270 | 1336 | 88 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1790
12 | 19 | 0 | 1686 | 270 | 1237 | 84 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1686
12 | 19 | 1 | 1640 | 270 | 1191 | 83 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1640
12 | 19 | 2 | 1643 | 270 | 1194 | 82 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1643
12 | 19 | 3 | 1659 | 270 | 1213 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1659
12 | 19 | 4 | 1653 | 270 | 1207 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1653
12 | 19 | 5 | 1702 | 270 | 1256 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1702
12 | 19 | 6 | 1856 | 270 | 1408 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1856
12 | 19 | 7 | 1998 | 270 | 1509 | 85 | 3 | 85 | 38 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1998
12 | 19 | 8 | 2191 | 270 | 1453 | 94 | 3 | 85 | 282 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2191
12 | 19 | 9 | 2246 | 270 | 1221 | 98 | 3 | 85 | 568 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2246
12 | 19 | 10 | 2148 | 270 | 999 | 100 | 3 | 85 | 690 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2148
12 | 19 | 11 | 2084 | 270 | 904 | 96 | 3 | 85 | 725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2084
12 | 19 | 12 | 1949 | 270 | 895 | 92 | 3 | 85 | 604 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1949
12 | 19 | 13 | 2027 | 270 | 1231 | 93 | 3 | 85 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
12 | 19 | 14 | 2050 | 270 | 1446 | 100 | 3 | 85 | 146 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2050
12 | 19 | 15 | 2054 | 270 | 1534 | 111 | 3 | 85 | 49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2054
12 | 19 | 16 | 2129 | 270 | 1645 | 123 | 3 | 85 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2129
12 | 19 | 17 | 2121 | 270 | 1631 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2121
12 | 19 | 18 | 2084 | 270 | 1594 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2084
12 | 19 | 19 | 2012 | 270 | 1528 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2012
12 | 19 | 20 | 1954 | 270 | 1482 | 111 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1954
12 | 19 | 21 | 1883 | 270 | 1423 | 100 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1883
12 | 19 | 22 | 1792 | 270 | 1339 | 90 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1792
12 | 19 | 23 | 1707 | 270 | 1254 | 88 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1707
12 | 20 | 0 | 1610 | 270 | 1160 | 84 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1610
12 | 20 | 1 | 1568 | 270 | 1118 | 83 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1568
12 | 20 | 2 | 1591 | 270 | 1140 | 82 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1591
12 | 20 | 3 | 1608 | 270 | 1155 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1608
12 | 20 | 4 | 1625 | 270 | 1171 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 1625
12 | 20 | 5 | 1670 | 270 | 1214 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1670
12 | 20 | 6 | 1811 | 270 | 1354 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1811
12 | 20 | 7 | 1928 | 270 | 1436 | 85 | 3 | 85 | 31 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 1928
12 | 20 | 8 | 2116 | 270 | 1407 | 94 | 3 | 85 | 236 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 2116
12 | 20 | 9 | 2185 | 270 | 1185 | 98 | 3 | 85 | 521 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 2185
12 | 20 | 10 | 2088 | 270 | 924 | 100 | 3 | 85 | 681 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2088
12 | 20 | 11 | 2038 | 270 | 825 | 96 | 3 | 85 | 735 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 2038
12 | 20 | 12 | 1908 | 270 | 730 | 92 | 3 | 85 | 662 | 0 | 26 | 0 | 41 | -1 | 1908
12 | 20 | 13 | 2013 | 270 | 1038 | 93 | 3 | 85 | 499 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 2013
12 | 20 | 14 | 1990 | 270 | 1183 | 100 | 3 | 85 | 324 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 1990
12 | 20 | 15 | 1965 | 270 | 1345 | 111 | 3 | 85 | 129 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1965
12 | 20 | 16 | 2020 | 270 | 1513 | 123 | 3 | 85 | 7 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2020
12 | 20 | 17 | 2037 | 270 | 1532 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2037
12 | 20 | 18 | 2001 | 270 | 1499 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 2001
12 | 20 | 19 | 1974 | 270 | 1480 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1974
12 | 20 | 20 | 1940 | 270 | 1459 | 111 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1940
12 | 20 | 21 | 1871 | 270 | 1399 | 100 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1871
12 | 20 | 22 | 1782 | 270 | 1318 | 90 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1782
12 | 20 | 23 | 1714 | 270 | 1248 | 88 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1714
12 | 21 | 0 | 1617 | 270 | 1153 | 84 | 3 | 85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1617
12 | 21 | 1 | 1573 | 270 | 1110 | 83 | 3 | 85 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1573
12 | 21 | 2 | 1589 | 270 | 1127 | 82 | 3 | 85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1589
12 | 21 | 3 | 1610 | 270 | 1150 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1610
12 | 21 | 4 | 1617 | 270 | 1158 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1617
12 | 21 | 5 | 1670 | 270 | 1209 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1670
12 | 21 | 6 | 1823 | 270 | 1361 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1823
12 | 21 | 7 | 1960 | 270 | 1446 | 85 | 3 | 85 | 49 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 1960
12 | 21 | 8 | 2171 | 270 | 1392 | 94 | 3 | 85 | 303 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 2171
12 | 21 | 9 | 2242 | 270 | 1212 | 98 | 3 | 85 | 549 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2242
12 | 21 | 10 | 2191 | 270 | 1017 | 100 | 3 | 85 | 690 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2191
12 | 21 | 11 | 2148 | 270 | 905 | 96 | 3 | 85 | 739 | 0 | 24 | 0 | 26 | 0 | 2148
12 | 21 | 12 | 2007 | 270 | 852 | 92 | 3 | 85 | 681 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 2007
12 | 21 | 13 | 2110 | 270 | 1053 | 93 | 3 | 85 | 581 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2110
12 | 21 | 14 | 2133 | 270 | 1252 | 100 | 3 | 85 | 400 | 0 | 25 | 0 | 0 | -2 | 2133
12 | 21 | 15 | 2143 | 270 | 1466 | 111 | 3 | 85 | 185 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2143
12 | 21 | 16 | 2206 | 270 | 1687 | 123 | 3 | 85 | 16 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 2206
12 | 21 | 17 | 2234 | 270 | 1725 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2234
12 | 21 | 18 | 2214 | 270 | 1706 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2214
12 | 21 | 19 | 2159 | 270 | 1656 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 2159
12 | 21 | 20 | 2100 | 270 | 1609 | 111 | 3 | 85 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 2100
12 | 21 | 21 | 2034 | 270 | 1555 | 100 | 3 | 85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2034
12 | 21 | 22 | 1942 | 270 | 1474 | 90 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1942
12 | 21 | 23 | 1869 | 270 | 1404 | 88 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1869
12 | 22 | 0 | 1775 | 270 | 1312 | 84 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1775
12 | 22 | 1 | 1722 | 270 | 1260 | 83 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1722
12 | 22 | 2 | 1721 | 270 | 1258 | 82 | 3 | 85 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1721
12 | 22 | 3 | 1726 | 270 | 1186 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 22 | 0 | 78 | 1 | 1726
12 | 22 | 4 | 1717 | 270 | 1255 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1717
12 | 22 | 5 | 1771 | 270 | 1310 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1771
12 | 22 | 6 | 1953 | 270 | 1494 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1953
12 | 22 | 7 | 2127 | 270 | 1596 | 85 | 3 | 85 | 69 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2127
12 | 22 | 8 | 2308 | 270 | 1526 | 94 | 3 | 85 | 313 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 2308
12 | 22 | 9 | 2363 | 270 | 1307 | 98 | 3 | 85 | 581 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 2363
12 | 22 | 10 | 2280 | 270 | 1054 | 100 | 3 | 85 | 747 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2280
12 | 22 | 11 | 2206 | 270 | 939 | 96 | 3 | 85 | 790 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2206
12 | 22 | 12 | 2068 | 270 | 822 | 92 | 3 | 85 | 772 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 2068
12 | 22 | 13 | 2163 | 270 | 1020 | 93 | 3 | 85 | 666 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2163
12 | 22 | 14 | 2151 | 270 | 1227 | 100 | 3 | 85 | 440 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 2151
12 | 22 | 15 | 2161 | 270 | 1459 | 111 | 3 | 85 | 208 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2161
12 | 22 | 16 | 2228 | 270 | 1704 | 123 | 3 | 85 | 19 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 2228
12 | 22 | 17 | 2242 | 270 | 1731 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2242
12 | 22 | 18 | 2215 | 270 | 1704 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 2215
12 | 22 | 19 | 2155 | 270 | 1648 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2155
12 | 22 | 20 | 2105 | 270 | 1611 | 111 | 3 | 85 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 2105
12 | 22 | 21 | 2046 | 270 | 1564 | 100 | 3 | 85 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2046
12 | 22 | 22 | 1955 | 270 | 1484 | 90 | 3 | 85 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1955
12 | 22 | 23 | 1880 | 270 | 1413 | 88 | 3 | 85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1880
12 | 23 | 0 | 1785 | 270 | 1283 | 84 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 41 | -1 | 1785
12 | 23 | 1 | 1722 | 270 | 1262 | 82 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1722
12 | 23 | 2 | 1707 | 270 | 954 | 82 | 3 | 85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 293 | -1 | 1707
12 | 23 | 3 | 1694 | 270 | 1238 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1694
12 | 23 | 4 | 1663 | 270 | 1211 | 80 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 1663
12 | 23 | 5 | 1642 | 270 | 1191 | 80 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1642
12 | 23 | 6 | 1689 | 270 | 1238 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1689
12 | 23 | 7 | 1792 | 270 | 1276 | 85 | 3 | 85 | 63 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1792
12 | 23 | 8 | 1901 | 270 | 1152 | 93 | 3 | 85 | 289 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 1901
12 | 23 | 9 | 1891 | 270 | 953 | 97 | 3 | 85 | 469 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1891
12 | 23 | 10 | 1814 | 270 | 664 | 100 | 3 | 85 | 676 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 1814
12 | 23 | 11 | 1742 | 270 | 524 | 95 | 3 | 85 | 748 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1742
12 | 23 | 12 | 1676 | 270 | 519 | 93 | 3 | 85 | 691 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1676
12 | 23 | 13 | 1653 | 270 | 634 | 94 | 3 | 85 | 552 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1653
12 | 23 | 14 | 1641 | 270 | 797 | 98 | 3 | 85 | 373 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1641
12 | 23 | 15 | 1656 | 270 | 1027 | 103 | 3 | 85 | 155 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1656
12 | 23 | 16 | 1733 | 270 | 1235 | 114 | 3 | 85 | 13 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1733
12 | 23 | 17 | 1826 | 270 | 1333 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1826
12 | 23 | 18 | 1827 | 270 | 1332 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1827
12 | 23 | 19 | 1805 | 270 | 1312 | 119 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1805
12 | 23 | 20 | 1770 | 270 | 1287 | 110 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1770
12 | 23 | 21 | 1724 | 270 | 1255 | 97 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1724
12 | 23 | 22 | 1643 | 270 | 1182 | 89 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1643
12 | 23 | 23 | 1590 | 270 | 1131 | 86 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1590
12 | 24 | 0 | 1521 | 270 | 1067 | 84 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1521
12 | 24 | 1 | 1493 | 270 | 1041 | 82 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1493
12 | 24 | 2 | 1493 | 270 | 1044 | 82 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1493
12 | 24 | 3 | 1498 | 270 | 1051 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1498
12 | 24 | 4 | 1479 | 270 | 1033 | 80 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 1479
12 | 24 | 5 | 1465 | 270 | 1018 | 80 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1465
12 | 24 | 6 | 1496 | 270 | 1048 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1496
12 | 24 | 7 | 1567 | 270 | 1062 | 85 | 3 | 85 | 55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1567
12 | 24 | 8 | 1634 | 270 | 858 | 93 | 3 | 85 | 320 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1634
12 | 24 | 9 | 1603 | 270 | 578 | 97 | 3 | 85 | 567 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1603
12 | 24 | 10 | 1542 | 270 | 395 | 100 | 3 | 85 | 685 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1542
12 | 24 | 11 | 1493 | 270 | 336 | 95 | 3 | 85 | 724 | 0 | 5 | 0 | 0 | -25 | 1493
12 | 24 | 12 | 1457 | 270 | 336 | 93 | 3 | 85 | 699 | 0 | 6 | 0 | 0 | -35 | 1457
12 | 24 | 13 | 1423 | 270 | 336 | 94 | 3 | 85 | 586 | 0 | 7 | 0 | 0 | 42 | 1423
12 | 24 | 14 | 1396 | 270 | 553 | 98 | 3 | 85 | 382 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1396
12 | 24 | 15 | 1443 | 270 | 799 | 103 | 3 | 85 | 180 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1443
12 | 24 | 16 | 1537 | 270 | 1045 | 114 | 3 | 85 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1537
12 | 24 | 17 | 1674 | 270 | 1189 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1674
12 | 24 | 18 | 1708 | 270 | 1223 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1708
12 | 24 | 19 | 1714 | 270 | 1233 | 119 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1714
12 | 24 | 20 | 1703 | 270 | 1232 | 110 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1703
12 | 24 | 21 | 1659 | 270 | 1200 | 97 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1659
12 | 24 | 22 | 1580 | 270 | 1128 | 89 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1580
12 | 24 | 23 | 1539 | 270 | 1089 | 86 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1539
12 | 25 | 0 | 1480 | 270 | 1032 | 84 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1480
12 | 25 | 1 | 1462 | 270 | 1016 | 83 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1462
12 | 25 | 2 | 1477 | 270 | 1033 | 82 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1477
12 | 25 | 3 | 1487 | 270 | 1043 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1487
12 | 25 | 4 | 1503 | 270 | 1060 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1503
12 | 25 | 5 | 1562 | 270 | 1120 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1562
12 | 25 | 6 | 1749 | 270 | 1306 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1749
12 | 25 | 7 | 1985 | 270 | 1482 | 85 | 3 | 85 | 55 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1985
12 | 25 | 8 | 2234 | 270 | 1465 | 94 | 3 | 85 | 313 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 2234
12 | 25 | 9 | 2278 | 270 | 1253 | 98 | 3 | 85 | 564 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2278
12 | 25 | 10 | 2180 | 270 | 981 | 100 | 3 | 85 | 734 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2180
12 | 25 | 11 | 2078 | 270 | 839 | 96 | 3 | 85 | 775 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2078
12 | 25 | 12 | 1940 | 270 | 745 | 92 | 3 | 85 | 734 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 1940
12 | 25 | 13 | 2024 | 270 | 922 | 93 | 3 | 85 | 639 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2024
12 | 25 | 14 | 2020 | 270 | 1094 | 100 | 3 | 85 | 454 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 2020
12 | 25 | 15 | 2011 | 270 | 1329 | 111 | 3 | 85 | 199 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2011
12 | 25 | 16 | 2068 | 270 | 1557 | 123 | 3 | 85 | 17 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2068
12 | 25 | 17 | 2088 | 270 | 1588 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2088
12 | 25 | 18 | 2060 | 270 | 1559 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2060
12 | 25 | 19 | 2002 | 270 | 1506 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2002
12 | 25 | 20 | 1950 | 270 | 1469 | 111 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 1950
12 | 25 | 21 | 1888 | 270 | 1419 | 100 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 1888
12 | 25 | 22 | 1797 | 270 | 1336 | 90 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1797
12 | 25 | 23 | 1730 | 270 | 1269 | 88 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1730
12 | 26 | 0 | 1636 | 270 | 1180 | 84 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1636
12 | 26 | 1 | 1601 | 270 | 1147 | 83 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1601
12 | 26 | 2 | 1611 | 270 | 1157 | 82 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1611
12 | 26 | 3 | 1622 | 270 | 1168 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1622
12 | 26 | 4 | 1620 | 270 | 1167 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1620
12 | 26 | 5 | 1676 | 270 | 1224 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1676
12 | 26 | 6 | 1823 | 270 | 1372 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1823
12 | 26 | 7 | 1987 | 270 | 1476 | 85 | 3 | 85 | 58 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 1987
12 | 26 | 8 | 2199 | 270 | 1439 | 94 | 3 | 85 | 300 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 2199
12 | 26 | 9 | 2235 | 270 | 1202 | 98 | 3 | 85 | 569 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2235
12 | 26 | 10 | 2128 | 270 | 912 | 100 | 3 | 85 | 749 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2128
12 | 26 | 11 | 2040 | 270 | 745 | 96 | 3 | 85 | 831 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2040
12 | 26 | 12 | 1886 | 270 | 610 | 92 | 3 | 85 | 816 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 1886
12 | 26 | 13 | 1944 | 270 | 767 | 93 | 3 | 85 | 712 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1944
12 | 26 | 14 | 1942 | 270 | 956 | 100 | 3 | 85 | 513 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 1942
12 | 26 | 15 | 1942 | 270 | 1227 | 111 | 3 | 85 | 229 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1942
12 | 26 | 16 | 1994 | 270 | 1473 | 123 | 3 | 85 | 22 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1994
12 | 26 | 17 | 2025 | 270 | 1519 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2025
12 | 26 | 18 | 1999 | 270 | 1490 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1999
12 | 26 | 19 | 1940 | 270 | 1432 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1940
12 | 26 | 20 | 1887 | 270 | 1390 | 111 | 3 | 85 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 1887
12 | 26 | 21 | 1826 | 270 | 1341 | 100 | 3 | 85 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 1826
12 | 26 | 22 | 1732 | 270 | 1257 | 90 | 3 | 85 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1732
12 | 26 | 23 | 1657 | 270 | 1182 | 88 | 3 | 85 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1657
12 | 27 | 0 | 1554 | 270 | 1083 | 84 | 3 | 85 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1554
12 | 27 | 1 | 1512 | 270 | 1044 | 83 | 3 | 85 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 1512
12 | 27 | 2 | 1521 | 270 | 1054 | 82 | 3 | 85 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1521
12 | 27 | 3 | 1536 | 270 | 1072 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1536
12 | 27 | 4 | 1538 | 270 | 1076 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1538
12 | 27 | 5 | 1581 | 270 | 1121 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1581
12 | 27 | 6 | 1709 | 270 | 1252 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1709
12 | 27 | 7 | 1848 | 270 | 1349 | 85 | 3 | 85 | 42 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1848
12 | 27 | 8 | 2048 | 270 | 1374 | 94 | 3 | 85 | 212 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2048
12 | 27 | 9 | 2083 | 270 | 1259 | 98 | 3 | 85 | 362 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2083
12 | 27 | 10 | 2022 | 270 | 1067 | 100 | 3 | 85 | 491 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2022
12 | 27 | 11 | 1955 | 270 | 1014 | 96 | 3 | 85 | 479 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1955
12 | 27 | 12 | 1848 | 270 | 785 | 92 | 3 | 85 | 607 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1848
12 | 27 | 13 | 1885 | 270 | 856 | 93 | 3 | 85 | 570 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1885
12 | 27 | 14 | 1852 | 270 | 987 | 100 | 3 | 85 | 399 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1852
12 | 27 | 15 | 1849 | 270 | 1192 | 111 | 3 | 85 | 181 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1849
12 | 27 | 16 | 1896 | 270 | 1389 | 123 | 3 | 85 | 15 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1896
12 | 27 | 17 | 1925 | 270 | 1428 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1925
12 | 27 | 18 | 1911 | 270 | 1417 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 1911
12 | 27 | 19 | 1869 | 270 | 1380 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1869
12 | 27 | 20 | 1828 | 270 | 1352 | 111 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 1828
12 | 27 | 21 | 1766 | 270 | 1301 | 100 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1766
12 | 27 | 22 | 1697 | 270 | 1243 | 90 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1697
12 | 27 | 23 | 1636 | 270 | 1183 | 88 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1636
12 | 28 | 0 | 1552 | 270 | 1105 | 84 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1552
12 | 28 | 1 | 1519 | 270 | 1075 | 83 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1519
12 | 28 | 2 | 1530 | 270 | 1087 | 82 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1530
12 | 28 | 3 | 1538 | 270 | 1096 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1538
12 | 28 | 4 | 1533 | 270 | 1091 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1533
12 | 28 | 5 | 1561 | 270 | 1120 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1561
12 | 28 | 6 | 1688 | 270 | 1246 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1688
12 | 28 | 7 | 1821 | 270 | 1329 | 85 | 3 | 85 | 47 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1821
12 | 28 | 8 | 1987 | 270 | 1286 | 94 | 3 | 85 | 247 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1987
12 | 28 | 9 | 2004 | 270 | 1059 | 98 | 3 | 85 | 487 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004
12 | 28 | 10 | 1891 | 270 | 744 | 100 | 3 | 85 | 688 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1891
12 | 28 | 11 | 1815 | 270 | 394 | 96 | 3 | 85 | 799 | 0 | 1 | 0 | 0 | 167 | 1815
12 | 28 | 12 | 1666 | 270 | 336 | 92 | 3 | 85 | 772 | 0 | 1 | 0 | 0 | 107 | 1666
12 | 28 | 13 | 1686 | 270 | 336 | 93 | 3 | 85 | 677 | 0 | 2 | 0 | 0 | 220 | 1686
12 | 28 | 14 | 1668 | 270 | 714 | 100 | 3 | 85 | 494 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1668
12 | 28 | 15 | 1646 | 270 | 947 | 111 | 3 | 85 | 225 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1646
12 | 28 | 16 | 1676 | 270 | 1167 | 123 | 3 | 85 | 23 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1676
12 | 28 | 17 | 1738 | 270 | 1246 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1738
12 | 28 | 18 | 1736 | 270 | 1244 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1736
12 | 28 | 19 | 1714 | 270 | 1227 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1714
12 | 28 | 20 | 1690 | 270 | 1215 | 111 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1690
12 | 28 | 21 | 1643 | 270 | 1178 | 100 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1643
12 | 28 | 22 | 1558 | 270 | 1102 | 90 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1558
12 | 28 | 23 | 1505 | 270 | 1050 | 88 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1505
12 | 29 | 0 | 1406 | 270 | 951 | 84 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1406
12 | 29 | 1 | 1358 | 270 | 901 | 82 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1358
12 | 29 | 2 | 1361 | 270 | 905 | 82 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1361
12 | 29 | 3 | 1363 | 270 | 910 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1363
12 | 29 | 4 | 1346 | 270 | 894 | 80 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 1346
12 | 29 | 5 | 1350 | 270 | 899 | 80 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1350
12 | 29 | 6 | 1401 | 270 | 948 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1401
12 | 29 | 7 | 1463 | 270 | 969 | 85 | 3 | 85 | 39 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1463
12 | 29 | 8 | 1540 | 270 | 849 | 93 | 3 | 85 | 227 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1540
12 | 29 | 9 | 1514 | 270 | 583 | 97 | 3 | 85 | 464 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1514
12 | 29 | 10 | 1451 | 270 | 336 | 100 | 3 | 85 | 661 | 0 | 16 | 0 | 0 | -20 | 1451
12 | 29 | 11 | 1375 | 270 | 336 | 95 | 3 | 85 | 712 | 0 | 17 | 0 | -144 | 1 | 1375
12 | 29 | 12 | 1342 | 270 | 336 | 93 | 3 | 85 | 733 | 0 | 16 | 0 | -197 | 3 | 1342
12 | 29 | 13 | 1327 | 270 | 336 | 94 | 3 | 85 | 674 | 0 | 14 | 0 | -150 | 1 | 1327
12 | 29 | 14 | 1304 | 270 | 336 | 98 | 3 | 85 | 499 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1304
12 | 29 | 15 | 1308 | 270 | 603 | 103 | 3 | 85 | 231 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1308
12 | 29 | 16 | 1365 | 270 | 856 | 114 | 3 | 85 | 24 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1365
12 | 29 | 17 | 1481 | 270 | 990 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 1481
12 | 29 | 18 | 1505 | 270 | 1012 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1505
12 | 29 | 19 | 1497 | 270 | 1008 | 119 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1497
12 | 29 | 20 | 1483 | 270 | 1004 | 110 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1483
12 | 29 | 21 | 1437 | 270 | 974 | 97 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1437
12 | 29 | 22 | 1365 | 270 | 882 | 89 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 30 | 0 | 1365
12 | 29 | 23 | 1322 | 270 | 869 | 86 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1322
12 | 30 | 0 | 1264 | 270 | 471 | 84 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 345 | 0 | 1264
12 | 30 | 1 | 1241 | 270 | 411 | 82 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 383 | 1 | 1241
12 | 30 | 2 | 1265 | 270 | 437 | 82 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 383 | -1 | 1265
12 | 30 | 3 | 1280 | 270 | 490 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 345 | 1 | 1280
12 | 30 | 4 | 1277 | 270 | 834 | 80 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1277
12 | 30 | 5 | 1280 | 270 | 838 | 80 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1280
12 | 30 | 6 | 1303 | 270 | 860 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1303
12 | 30 | 7 | 1365 | 270 | 864 | 85 | 3 | 85 | 55 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1365
12 | 30 | 8 | 1415 | 270 | 657 | 93 | 3 | 85 | 306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1415
12 | 30 | 9 | 1370 | 270 | 336 | 97 | 3 | 85 | 574 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1370
12 | 30 | 10 | 1294 | 270 | 336 | 100 | 3 | 85 | 744 | 0 | 0 | 0 | -269 | 25 | 1294
12 | 30 | 11 | 1240 | 270 | 336 | 95 | 3 | 85 | 818 | 0 | 0 | 0 | -408 | 41 | 1240
12 | 30 | 12 | 1199 | 270 | 336 | 93 | 3 | 85 | 783 | 0 | 0 | 0 | -408 | 37 | 1199
12 | 30 | 13 | 1165 | 270 | 336 | 94 | 3 | 85 | 663 | 0 | 1 | 0 | -288 | 1 | 1165
12 | 30 | 14 | 1148 | 270 | 336 | 98 | 3 | 85 | 433 | 0 | 1 | 0 | -27 | -51 | 1148
12 | 30 | 15 | 1173 | 270 | 504 | 103 | 3 | 85 | 206 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1173
12 | 30 | 16 | 1248 | 270 | 752 | 114 | 3 | 85 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1248
12 | 30 | 17 | 1385 | 270 | 517 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 383 | 0 | 1385
12 | 30 | 18 | 1422 | 270 | 940 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1422
12 | 30 | 19 | 1416 | 270 | 897 | 119 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | 0 | 1416
12 | 30 | 20 | 1402 | 270 | 549 | 110 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 383 | 0 | 1402
12 | 30 | 21 | 1348 | 270 | 890 | 97 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1348
12 | 30 | 22 | 1277 | 270 | 827 | 89 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1277
12 | 30 | 23 | 1230 | 270 | 783 | 86 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1230
12 | 31 | 0 | 1158 | 270 | 713 | 84 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1158
12 | 31 | 1 | 1131 | 270 | 688 | 82 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1131
12 | 31 | 2 | 1156 | 270 | 713 | 82 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1156
12 | 31 | 3 | 1176 | 270 | 736 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1176
12 | 31 | 4 | 1171 | 270 | 733 | 80 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1171
12 | 31 | 5 | 1148 | 270 | 709 | 80 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1148
12 | 31 | 6 | 1138 | 270 | 697 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1138
12 | 31 | 7 | 1185 | 270 | 739 | 85 | 3 | 85 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1185
12 | 31 | 8 | 1248 | 270 | 757 | 93 | 3 | 85 | 39 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1248
12 | 31 | 9 | 1249 | 270 | 631 | 97 | 3 | 85 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1249
12 | 31 | 10 | 1230 | 270 | 416 | 100 | 3 | 85 | 355 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1230
12 | 31 | 11 | 1197 | 270 | 336 | 95 | 3 | 85 | 374 | 0 | 3 | 0 | 0 | 31 | 1197
12 | 31 | 12 | 1172 | 270 | 336 | 93 | 3 | 85 | 362 | 0 | 7 | 0 | -48 | 64 | 1172
12 | 31 | 13 | 1146 | 270 | 336 | 94 | 3 | 85 | 307 | 0 | 12 | 0 | -48 | 87 | 1146
12 | 31 | 14 | 1143 | 270 | 336 | 98 | 3 | 85 | 206 | 0 | 17 | 0 | 0 | 128 | 1143
12 | 31 | 15 | 1160 | 270 | 532 | 103 | 3 | 85 | 94 | 0 | 21 | 0 | 0 | 52 | 1160
12 | 31 | 16 | 1237 | 270 | 734 | 114 | 3 | 85 | 8 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 1237
12 | 31 | 17 | 1323 | 270 | 818 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 1323
12 | 31 | 18 | 1327 | 270 | 783 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 22 | 0 | 41 | 0 | 1327
12 | 31 | 19 | 1308 | 270 | 771 | 119 | 3 | 85 | 0 | 0 | 26 | 0 | 33 | 1 | 1308
12 | 31 | 20 | 1284 | 270 | 788 | 110 | 3 | 85 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1284
12 | 31 | 21 | 1250 | 270 | 765 | 97 | 3 | 85 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1250
12 | 31 | 22 | 1196 | 270 | 718 | 89 | 3 | 85 | 0 | 0 | 28 | 0 | 3 | 0 | 1196
12 | 31 | 23 | 1199 | 270 | 725 | 86 | 3 | 85 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1199
1 | 1 | 0 | 1182 | 270 | 726 | 69 | 3 | 85 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1182
1 | 1 | 1 | 1153 | 270 | 701 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1153
1 | 1 | 2 | 1163 | 270 | 711 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1163
1 | 1 | 3 | 1178 | 270 | 725 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1178
1 | 1 | 4 | 1177 | 270 | 725 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1177
1 | 1 | 5 | 1167 | 270 | 715 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1167
1 | 1 | 6 | 1160 | 270 | 708 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1160
1 | 1 | 7 | 1191 | 270 | 684 | 71 | 3 | 85 | 55 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1191
1 | 1 | 8 | 1237 | 270 | 336 | 78 | 3 | 85 | 305 | 0 | 22 | 0 | 137 | 1 | 1237
1 | 1 | 9 | 1207 | 270 | 336 | 80 | 3 | 85 | 568 | 0 | 22 | 0 | -158 | 1 | 1207
1 | 1 | 10 | 1161 | 270 | 336 | 82 | 3 | 85 | 732 | 0 | 23 | 0 | -371 | 1 | 1161
1 | 1 | 11 | 1123 | 270 | 336 | 77 | 3 | 85 | 801 | 0 | 24 | 0 | -408 | -65 | 1123
1 | 1 | 12 | 1104 | 270 | 336 | 75 | 3 | 85 | 790 | 0 | 23 | 0 | -408 | -70 | 1104
1 | 1 | 13 | 1084 | 270 | 336 | 76 | 3 | 85 | 699 | 0 | 20 | 0 | -408 | 3 | 1084
1 | 1 | 14 | 1089 | 270 | 336 | 80 | 3 | 85 | 510 | 0 | 19 | 0 | -254 | 40 | 1089
1 | 1 | 15 | 1104 | 270 | 367 | 92 | 3 | 85 | 234 | 0 | 18 | 0 | 0 | 35 | 1104
1 | 1 | 16 | 1160 | 270 | 653 | 107 | 3 | 85 | 27 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 1160
1 | 1 | 17 | 1303 | 270 | 817 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1303
1 | 1 | 18 | 1333 | 270 | 847 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 1333
1 | 1 | 19 | 1340 | 270 | 860 | 113 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1340
1 | 1 | 20 | 1344 | 270 | 879 | 102 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1344
1 | 1 | 21 | 1323 | 270 | 838 | 82 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 41 | -1 | 1323
1 | 1 | 22 | 1271 | 270 | 834 | 74 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1271
1 | 1 | 23 | 1247 | 270 | 773 | 72 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 41 | 0 | 1247
1 | 2 | 0 | 1186 | 270 | 715 | 69 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 41 | 1 | 1186
1 | 2 | 1 | 1160 | 270 | 731 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1160
1 | 2 | 2 | 1178 | 270 | 750 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1178
1 | 2 | 3 | 1199 | 270 | 771 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1199
1 | 2 | 4 | 1193 | 270 | 725 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 41 | 0 | 1193
1 | 2 | 5 | 1187 | 270 | 761 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1187
1 | 2 | 6 | 1200 | 270 | 772 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1200
1 | 2 | 7 | 1250 | 270 | 806 | 71 | 3 | 85 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1250
1 | 2 | 8 | 1306 | 270 | 764 | 78 | 3 | 85 | 105 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1306
1 | 2 | 9 | 1306 | 270 | 448 | 80 | 3 | 85 | 312 | 0 | 1 | 0 | 0 | 107 | 1306
1 | 2 | 10 | 1274 | 270 | 336 | 82 | 3 | 85 | 527 | 0 | 1 | 0 | -27 | -3 | 1274
1 | 2 | 11 | 1224 | 270 | 336 | 77 | 3 | 85 | 669 | 0 | 2 | 0 | -365 | 147 | 1224
1 | 2 | 12 | 1187 | 270 | 336 | 75 | 3 | 85 | 726 | 0 | 5 | 0 | -408 | 95 | 1187
1 | 2 | 13 | 1142 | 270 | 336 | 76 | 3 | 85 | 683 | 0 | 6 | 0 | -408 | 91 | 1142
1 | 2 | 14 | 1128 | 270 | 336 | 80 | 3 | 85 | 521 | 0 | 11 | 0 | -62 | -116 | 1128
1 | 2 | 15 | 1142 | 270 | 336 | 92 | 3 | 85 | 251 | 0 | 12 | 0 | 0 | 93 | 1142
1 | 2 | 16 | 1206 | 270 | 703 | 107 | 3 | 85 | 30 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1206
1 | 2 | 17 | 1332 | 270 | 664 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 188 | -1 | 1332
1 | 2 | 18 | 1358 | 270 | 871 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1358
1 | 2 | 19 | 1369 | 270 | 884 | 113 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1369
1 | 2 | 20 | 1377 | 270 | 904 | 102 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1377
1 | 2 | 21 | 1352 | 270 | 512 | 82 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 383 | 0 | 1352
1 | 2 | 22 | 1302 | 270 | 851 | 74 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1302
1 | 2 | 23 | 1271 | 270 | 822 | 72 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1271
1 | 3 | 0 | 1210 | 270 | 765 | 69 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1210
1 | 3 | 1 | 1190 | 270 | 751 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1190
1 | 3 | 2 | 1210 | 270 | 774 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 1210
1 | 3 | 3 | 1229 | 270 | 795 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1229
1 | 3 | 4 | 1228 | 270 | 795 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1228
1 | 3 | 5 | 1220 | 270 | 787 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1220
1 | 3 | 6 | 1230 | 270 | 796 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1230
1 | 3 | 7 | 1277 | 270 | 825 | 71 | 3 | 85 | 17 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1277
1 | 3 | 8 | 1324 | 270 | 760 | 78 | 3 | 85 | 126 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1324
1 | 3 | 9 | 1342 | 270 | 608 | 80 | 3 | 85 | 295 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1342
1 | 3 | 10 | 1301 | 270 | 515 | 82 | 3 | 85 | 345 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1301
1 | 3 | 11 | 1268 | 270 | 467 | 77 | 3 | 85 | 365 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1268
1 | 3 | 12 | 1246 | 270 | 506 | 75 | 3 | 85 | 305 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1246
1 | 3 | 13 | 1228 | 270 | 592 | 76 | 3 | 85 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1228
1 | 3 | 14 | 1246 | 270 | 715 | 80 | 3 | 85 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1246
1 | 3 | 15 | 1275 | 270 | 788 | 92 | 3 | 85 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1275
1 | 3 | 16 | 1351 | 270 | 880 | 107 | 3 | 85 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1351
1 | 3 | 17 | 1431 | 270 | 959 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1431
1 | 3 | 18 | 1440 | 270 | 966 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440
1 | 3 | 19 | 1428 | 270 | 956 | 113 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1428
1 | 3 | 20 | 1409 | 270 | 565 | 102 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 383 | 0 | 1409
1 | 3 | 21 | 1366 | 270 | 925 | 82 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1366
1 | 3 | 22 | 1289 | 270 | 855 | 74 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1289
1 | 3 | 23 | 1243 | 270 | 805 | 72 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1243
1 | 4 | 0 | 1171 | 270 | 695 | 70 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 41 | 0 | 1171
1 | 4 | 1 | 1143 | 270 | 707 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1143
1 | 4 | 2 | 1167 | 270 | 729 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1167
1 | 4 | 3 | 1195 | 270 | 755 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 1195
1 | 4 | 4 | 1197 | 270 | 755 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1197
1 | 4 | 5 | 1208 | 270 | 761 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1208
1 | 4 | 6 | 1257 | 270 | 806 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1257
1 | 4 | 7 | 1342 | 270 | 846 | 72 | 3 | 85 | 42 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1342
1 | 4 | 8 | 1449 | 270 | 739 | 85 | 3 | 85 | 239 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1449
1 | 4 | 9 | 1451 | 270 | 409 | 89 | 3 | 85 | 531 | 0 | 23 | 0 | 41 | 0 | 1451
1 | 4 | 10 | 1383 | 270 | 336 | 92 | 3 | 85 | 718 | 0 | 22 | 0 | -47 | -96 | 1383
1 | 4 | 11 | 1342 | 270 | 336 | 84 | 3 | 85 | 791 | 0 | 19 | 0 | -248 | 2 | 1342
1 | 4 | 12 | 1317 | 270 | 336 | 83 | 3 | 85 | 800 | 0 | 21 | 0 | -287 | 6 | 1317
1 | 4 | 13 | 1307 | 270 | 336 | 88 | 3 | 85 | 715 | 0 | 23 | 0 | -225 | 12 | 1307
1 | 4 | 14 | 1304 | 270 | 336 | 99 | 3 | 85 | 523 | 0 | 23 | 0 | 0 | -35 | 1304
1 | 4 | 15 | 1328 | 270 | 575 | 111 | 3 | 85 | 262 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 1328
1 | 4 | 16 | 1384 | 270 | 859 | 114 | 3 | 85 | 33 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1384
1 | 4 | 17 | 1504 | 270 | 1009 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1504
1 | 4 | 18 | 1526 | 270 | 1034 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1526
1 | 4 | 19 | 1525 | 270 | 1043 | 108 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1525
1 | 4 | 20 | 1508 | 270 | 1052 | 84 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1508
1 | 4 | 21 | 1459 | 270 | 974 | 75 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 41 | 0 | 1459
1 | 4 | 22 | 1378 | 270 | 940 | 71 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1378
1 | 4 | 23 | 1336 | 270 | 900 | 70 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1336
1 | 5 | 0 | 1271 | 270 | 837 | 70 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1271
1 | 5 | 1 | 1256 | 270 | 823 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1256
1 | 5 | 2 | 1290 | 270 | 859 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1290
1 | 5 | 3 | 1324 | 270 | 511 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 383 | 0 | 1324
1 | 5 | 4 | 1329 | 270 | 894 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1329
1 | 5 | 5 | 1366 | 270 | 938 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1366
1 | 5 | 6 | 1459 | 270 | 1031 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1459
1 | 5 | 7 | 1594 | 270 | 1105 | 72 | 3 | 85 | 56 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1594
1 | 5 | 8 | 1730 | 270 | 918 | 85 | 3 | 85 | 324 | 0 | 4 | 0 | 41 | 0 | 1730
1 | 5 | 9 | 1720 | 270 | 672 | 89 | 3 | 85 | 597 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1720
1 | 5 | 10 | 1640 | 270 | 348 | 92 | 3 | 85 | 777 | 0 | 4 | 0 | 0 | 61 | 1640
1 | 5 | 11 | 1574 | 270 | 336 | 84 | 3 | 85 | 856 | 0 | 6 | 0 | -32 | -34 | 1574
1 | 5 | 12 | 1496 | 270 | 336 | 83 | 3 | 85 | 847 | 0 | 7 | 0 | -86 | -49 | 1496
1 | 5 | 13 | 1494 | 270 | 336 | 88 | 3 | 85 | 750 | 0 | 7 | 0 | 0 | -45 | 1494
1 | 5 | 14 | 1486 | 270 | 411 | 99 | 3 | 85 | 556 | 0 | 8 | 0 | 0 | 54 | 1486
1 | 5 | 15 | 1497 | 270 | 738 | 111 | 3 | 85 | 274 | 0 | 9 | 0 | 0 | 7 | 1497
1 | 5 | 16 | 1546 | 270 | 1030 | 114 | 3 | 85 | 35 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1546
1 | 5 | 17 | 1615 | 270 | 1131 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1615
1 | 5 | 18 | 1616 | 270 | 1132 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1616
1 | 5 | 19 | 1596 | 270 | 1117 | 108 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1596
1 | 5 | 20 | 1572 | 270 | 1119 | 84 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1572
1 | 5 | 21 | 1514 | 270 | 1070 | 75 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1514
1 | 5 | 22 | 1446 | 270 | 1006 | 71 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1446
1 | 5 | 23 | 1409 | 270 | 970 | 70 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1409
1 | 6 | 0 | 1342 | 270 | 905 | 69 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1342
1 | 6 | 1 | 1316 | 270 | 882 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1316
1 | 6 | 2 | 1335 | 270 | 824 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 78 | -1 | 1335
1 | 6 | 3 | 1359 | 270 | 925 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1359
1 | 6 | 4 | 1361 | 270 | 927 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1361
1 | 6 | 5 | 1367 | 270 | 904 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 30 | 0 | 1367
1 | 6 | 6 | 1413 | 270 | 979 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1413
1 | 6 | 7 | 1495 | 270 | 1022 | 71 | 3 | 85 | 38 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1495
1 | 6 | 8 | 1621 | 270 | 913 | 78 | 3 | 85 | 268 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1621
1 | 6 | 9 | 1614 | 270 | 704 | 80 | 3 | 85 | 467 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1614
1 | 6 | 10 | 1559 | 270 | 469 | 82 | 3 | 85 | 644 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1559
1 | 6 | 11 | 1496 | 270 | 336 | 77 | 3 | 85 | 667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 51 | 1496
1 | 6 | 12 | 1435 | 270 | 336 | 75 | 3 | 85 | 535 | 0 | 9 | 0 | 0 | 122 | 1435
1 | 6 | 13 | 1449 | 270 | 616 | 76 | 3 | 85 | 388 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1449
1 | 6 | 14 | 1442 | 270 | 692 | 80 | 3 | 85 | 299 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1442
1 | 6 | 15 | 1451 | 270 | 813 | 92 | 3 | 85 | 175 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1451
1 | 6 | 16 | 1497 | 270 | 997 | 107 | 3 | 85 | 25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1497
1 | 6 | 17 | 1583 | 270 | 1101 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1583
1 | 6 | 18 | 1578 | 270 | 1097 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1578
1 | 6 | 19 | 1572 | 270 | 1093 | 113 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1572
1 | 6 | 20 | 1544 | 270 | 1076 | 102 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1544
1 | 6 | 21 | 1483 | 270 | 1035 | 82 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 1483
1 | 6 | 22 | 1408 | 270 | 966 | 74 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1408
1 | 6 | 23 | 1366 | 270 | 920 | 72 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1366
1 | 7 | 0 | 1298 | 270 | 853 | 69 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1298
1 | 7 | 1 | 1276 | 270 | 827 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1276
1 | 7 | 2 | 1298 | 270 | 844 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1298
1 | 7 | 3 | 1329 | 270 | 874 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1329
1 | 7 | 4 | 1329 | 270 | 875 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1329
1 | 7 | 5 | 1333 | 270 | 879 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1333
1 | 7 | 6 | 1353 | 270 | 900 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 1353
1 | 7 | 7 | 1413 | 270 | 906 | 71 | 3 | 85 | 54 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 1413
1 | 7 | 8 | 1504 | 270 | 761 | 78 | 3 | 85 | 284 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1504
1 | 7 | 9 | 1516 | 270 | 544 | 80 | 3 | 85 | 510 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1516
1 | 7 | 10 | 1461 | 270 | 336 | 82 | 3 | 85 | 693 | 0 | 25 | 0 | -48 | 15 | 1461
1 | 7 | 11 | 1427 | 270 | 336 | 77 | 3 | 85 | 751 | 0 | 27 | 0 | -84 | -38 | 1427
1 | 7 | 12 | 1386 | 270 | 336 | 75 | 3 | 85 | 623 | 0 | 25 | 0 | -48 | 17 | 1386
1 | 7 | 13 | 1406 | 270 | 336 | 76 | 3 | 85 | 522 | 0 | 25 | 0 | 0 | 89 | 1406
1 | 7 | 14 | 1407 | 270 | 465 | 80 | 3 | 85 | 428 | 0 | 25 | 0 | 0 | 51 | 1407
1 | 7 | 15 | 1420 | 270 | 755 | 92 | 3 | 85 | 190 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1420
1 | 7 | 16 | 1501 | 270 | 989 | 107 | 3 | 85 | 24 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1501
1 | 7 | 17 | 1627 | 270 | 1131 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1627
1 | 7 | 18 | 1668 | 270 | 1169 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1668
1 | 7 | 19 | 1667 | 270 | 1170 | 113 | 3 | 85 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1667
1 | 7 | 20 | 1654 | 270 | 1169 | 102 | 3 | 85 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1654
1 | 7 | 21 | 1608 | 270 | 1142 | 82 | 3 | 85 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1608
1 | 7 | 22 | 1545 | 270 | 1087 | 74 | 3 | 85 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1545
1 | 7 | 23 | 1506 | 270 | 1048 | 72 | 3 | 85 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1506
1 | 8 | 0 | 1454 | 270 | 998 | 69 | 3 | 85 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1454
1 | 8 | 1 | 1423 | 270 | 969 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1423
1 | 8 | 2 | 1445 | 270 | 992 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 1445
1 | 8 | 3 | 1469 | 270 | 1017 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1469
1 | 8 | 4 | 1469 | 270 | 1017 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1469
1 | 8 | 5 | 1509 | 270 | 1056 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1509
1 | 8 | 6 | 1609 | 270 | 1158 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1609
1 | 8 | 7 | 1797 | 270 | 1303 | 71 | 3 | 85 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1797
1 | 8 | 8 | 2020 | 270 | 1291 | 78 | 3 | 85 | 277 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 2020
1 | 8 | 9 | 2095 | 270 | 1129 | 80 | 3 | 85 | 511 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2095
1 | 8 | 10 | 2035 | 270 | 888 | 82 | 3 | 85 | 648 | 0 | 19 | 0 | 41 | -1 | 2035
1 | 8 | 11 | 1963 | 270 | 814 | 77 | 3 | 85 | 693 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1963
1 | 8 | 12 | 1861 | 270 | 742 | 75 | 3 | 85 | 667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1861
1 | 8 | 13 | 1903 | 270 | 838 | 76 | 3 | 85 | 613 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1903
1 | 8 | 14 | 1885 | 270 | 984 | 80 | 3 | 85 | 446 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1885
1 | 8 | 15 | 1895 | 270 | 1210 | 92 | 3 | 85 | 218 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1895
1 | 8 | 16 | 1973 | 270 | 1463 | 107 | 3 | 85 | 30 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1973
1 | 8 | 17 | 2049 | 270 | 1564 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2049
1 | 8 | 18 | 2063 | 270 | 1576 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2063
1 | 8 | 19 | 2035 | 270 | 1553 | 113 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2035
1 | 8 | 20 | 2017 | 270 | 1547 | 102 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 2017
1 | 8 | 21 | 1966 | 270 | 1517 | 82 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1966
1 | 8 | 22 | 1864 | 270 | 1426 | 74 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1864
1 | 8 | 23 | 1810 | 270 | 1374 | 72 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1810
1 | 9 | 0 | 1738 | 270 | 1305 | 70 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1738
1 | 9 | 1 | 1703 | 270 | 1270 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1703
1 | 9 | 2 | 1715 | 270 | 1282 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1715
1 | 9 | 3 | 1713 | 270 | 1280 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1713
1 | 9 | 4 | 1714 | 270 | 1281 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1714
1 | 9 | 5 | 1775 | 270 | 1343 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1775
1 | 9 | 6 | 1965 | 270 | 1531 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1965
1 | 9 | 7 | 2141 | 270 | 1639 | 72 | 3 | 85 | 64 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2141
1 | 9 | 8 | 2347 | 270 | 1563 | 85 | 3 | 85 | 335 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2347
1 | 9 | 9 | 2370 | 270 | 1320 | 89 | 3 | 85 | 597 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2370
1 | 9 | 10 | 2261 | 270 | 1042 | 92 | 3 | 85 | 763 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 2261
1 | 9 | 11 | 2179 | 270 | 895 | 84 | 3 | 85 | 835 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2179
1 | 9 | 12 | 2016 | 270 | 784 | 83 | 3 | 85 | 783 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2016
1 | 9 | 13 | 2081 | 270 | 949 | 88 | 3 | 85 | 679 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2081
1 | 9 | 14 | 2072 | 270 | 1090 | 99 | 3 | 85 | 517 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2072
1 | 9 | 15 | 2056 | 270 | 1324 | 111 | 3 | 85 | 254 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2056
1 | 9 | 16 | 2106 | 270 | 1592 | 114 | 3 | 85 | 33 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2106
1 | 9 | 17 | 2140 | 270 | 1654 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2140
1 | 9 | 18 | 2119 | 270 | 1634 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2119
1 | 9 | 19 | 2071 | 270 | 1596 | 108 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2071
1 | 9 | 20 | 2030 | 270 | 1579 | 84 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2030
1 | 9 | 21 | 1970 | 270 | 1527 | 75 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1970
1 | 9 | 22 | 1870 | 270 | 1431 | 71 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1870
1 | 9 | 23 | 1811 | 270 | 1375 | 70 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1811
1 | 10 | 0 | 1718 | 270 | 1283 | 70 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1718
1 | 10 | 1 | 1691 | 270 | 1258 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1691
1 | 10 | 2 | 1691 | 270 | 1259 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1691
1 | 10 | 3 | 1700 | 270 | 1271 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1700
1 | 10 | 4 | 1691 | 270 | 1262 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1691
1 | 10 | 5 | 1749 | 270 | 1320 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1749
1 | 10 | 6 | 1916 | 270 | 1486 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1916
1 | 10 | 7 | 2069 | 270 | 1585 | 72 | 3 | 85 | 52 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2069
1 | 10 | 8 | 2256 | 270 | 1588 | 85 | 3 | 85 | 223 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2256
1 | 10 | 9 | 2325 | 270 | 1573 | 89 | 3 | 85 | 304 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2325
1 | 10 | 10 | 2255 | 270 | 1499 | 92 | 3 | 85 | 305 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2255
1 | 10 | 11 | 2218 | 270 | 1440 | 84 | 3 | 85 | 332 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2218
1 | 10 | 12 | 2079 | 270 | 1296 | 83 | 3 | 85 | 335 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2079
1 | 10 | 13 | 2136 | 270 | 1336 | 88 | 3 | 85 | 343 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2136
1 | 10 | 14 | 2106 | 270 | 1399 | 99 | 3 | 85 | 239 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2106
1 | 10 | 15 | 2097 | 270 | 1519 | 111 | 3 | 85 | 101 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2097
1 | 10 | 16 | 2147 | 270 | 1650 | 114 | 3 | 85 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2147
1 | 10 | 17 | 2156 | 270 | 1673 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2156
1 | 10 | 18 | 2125 | 270 | 1644 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 2125
1 | 10 | 19 | 2071 | 270 | 1596 | 108 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 2071
1 | 10 | 20 | 2025 | 270 | 1571 | 84 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2025
1 | 10 | 21 | 1967 | 270 | 1523 | 75 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 1967
1 | 10 | 22 | 1871 | 270 | 1427 | 71 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1871
1 | 10 | 23 | 1802 | 270 | 1357 | 70 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1802
1 | 11 | 0 | 1710 | 270 | 1267 | 70 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 1710
1 | 11 | 1 | 1675 | 270 | 1235 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1675
1 | 11 | 2 | 1675 | 270 | 1234 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1675
1 | 11 | 3 | 1681 | 270 | 1239 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1681
1 | 11 | 4 | 1674 | 270 | 1234 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1674
1 | 11 | 5 | 1719 | 270 | 1279 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1719
1 | 11 | 6 | 1868 | 270 | 1428 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1868
1 | 11 | 7 | 2036 | 270 | 1591 | 72 | 3 | 85 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2036
1 | 11 | 8 | 2265 | 270 | 1771 | 85 | 3 | 85 | 40 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2265
1 | 11 | 9 | 2373 | 270 | 1809 | 89 | 3 | 85 | 107 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2373
1 | 11 | 10 | 2313 | 270 | 1670 | 92 | 3 | 85 | 184 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2313
1 | 11 | 11 | 2245 | 270 | 1502 | 84 | 3 | 85 | 291 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2245
1 | 11 | 12 | 2104 | 270 | 1221 | 83 | 3 | 85 | 432 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2104
1 | 11 | 13 | 2138 | 270 | 1183 | 88 | 3 | 85 | 499 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2138
1 | 11 | 14 | 2120 | 270 | 1203 | 99 | 3 | 85 | 451 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2120
1 | 11 | 15 | 2089 | 270 | 1356 | 111 | 3 | 85 | 255 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2089
1 | 11 | 16 | 2132 | 270 | 1601 | 114 | 3 | 85 | 50 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2132
1 | 11 | 17 | 2174 | 270 | 1689 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2174
1 | 11 | 18 | 2167 | 270 | 1683 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2167
1 | 11 | 19 | 2126 | 270 | 1652 | 108 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2126
1 | 11 | 20 | 2093 | 270 | 1642 | 84 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2093
1 | 11 | 21 | 2035 | 270 | 1593 | 75 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2035
1 | 11 | 22 | 1939 | 270 | 1502 | 71 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1939
1 | 11 | 23 | 1883 | 270 | 1447 | 70 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1883
1 | 12 | 0 | 1795 | 270 | 1359 | 70 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 1795
1 | 12 | 1 | 1755 | 270 | 1319 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1755
1 | 12 | 2 | 1754 | 270 | 1317 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1754
1 | 12 | 3 | 1753 | 270 | 1315 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1753
1 | 12 | 4 | 1734 | 270 | 1295 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1734
1 | 12 | 5 | 1797 | 270 | 1355 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1797
1 | 12 | 6 | 1975 | 270 | 1531 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1975
1 | 12 | 7 | 2138 | 270 | 1649 | 72 | 3 | 85 | 41 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2138
1 | 12 | 8 | 2323 | 270 | 1644 | 85 | 3 | 85 | 219 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2323
1 | 12 | 9 | 2370 | 270 | 1489 | 89 | 3 | 85 | 415 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2370
1 | 12 | 10 | 2273 | 270 | 1243 | 92 | 3 | 85 | 559 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 2273
1 | 12 | 11 | 2196 | 270 | 1081 | 84 | 3 | 85 | 650 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2196
1 | 12 | 12 | 2036 | 270 | 906 | 83 | 3 | 85 | 667 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2036
1 | 12 | 13 | 2102 | 270 | 1010 | 88 | 3 | 85 | 625 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2102
1 | 12 | 14 | 2064 | 270 | 1161 | 99 | 3 | 85 | 425 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2064
1 | 12 | 15 | 2044 | 270 | 1363 | 111 | 3 | 85 | 193 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 2044
1 | 12 | 16 | 2088 | 270 | 1566 | 114 | 3 | 85 | 31 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2088
1 | 12 | 17 | 2103 | 270 | 1612 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 2103
1 | 12 | 18 | 2072 | 270 | 1581 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2072
1 | 12 | 19 | 2013 | 270 | 1529 | 108 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 2013
1 | 12 | 20 | 1976 | 270 | 1516 | 84 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 1976
1 | 12 | 21 | 1911 | 270 | 1460 | 75 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1911
1 | 12 | 22 | 1838 | 270 | 1393 | 71 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1838
1 | 12 | 23 | 1764 | 270 | 1318 | 70 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1764
1 | 13 | 0 | 1664 | 270 | 1120 | 69 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 100 | 0 | 1664
1 | 13 | 1 | 1623 | 270 | 1138 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 41 | 0 | 1623
1 | 13 | 2 | 1623 | 270 | 1180 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 1623
1 | 13 | 3 | 1621 | 270 | 1137 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 41 | 0 | 1621
1 | 13 | 4 | 1602 | 270 | 1159 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1602
1 | 13 | 5 | 1579 | 270 | 1136 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1579
1 | 13 | 6 | 1611 | 270 | 1168 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1611
1 | 13 | 7 | 1676 | 270 | 1203 | 71 | 3 | 85 | 30 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1676
1 | 13 | 8 | 1762 | 270 | 1139 | 78 | 3 | 85 | 172 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1762
1 | 13 | 9 | 1776 | 270 | 1014 | 80 | 3 | 85 | 305 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1776
1 | 13 | 10 | 1733 | 270 | 863 | 82 | 3 | 85 | 408 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1733
1 | 13 | 11 | 1707 | 270 | 791 | 77 | 3 | 85 | 425 | 0 | 22 | 0 | 0 | 34 | 1707
1 | 13 | 12 | 1700 | 270 | 890 | 75 | 3 | 85 | 354 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1700
1 | 13 | 13 | 1697 | 270 | 969 | 76 | 3 | 85 | 271 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 1697
1 | 13 | 14 | 1719 | 270 | 1039 | 80 | 3 | 85 | 215 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1719
1 | 13 | 15 | 1730 | 270 | 1117 | 92 | 3 | 85 | 135 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1730
1 | 13 | 16 | 1785 | 270 | 1263 | 107 | 3 | 85 | 30 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1785
1 | 13 | 17 | 1884 | 270 | 1381 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1884
1 | 13 | 18 | 1917 | 270 | 1413 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 1917
1 | 13 | 19 | 1904 | 270 | 1404 | 113 | 3 | 85 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1904
1 | 13 | 20 | 1881 | 270 | 1394 | 102 | 3 | 85 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 1881
1 | 13 | 21 | 1816 | 270 | 1351 | 82 | 3 | 85 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 1816
1 | 13 | 22 | 1732 | 270 | 1273 | 74 | 3 | 85 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1732
1 | 13 | 23 | 1688 | 270 | 1232 | 72 | 3 | 85 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1688
1 | 14 | 0 | 1622 | 270 | 1171 | 69 | 3 | 85 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1622
1 | 14 | 1 | 1597 | 270 | 1149 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1597
1 | 14 | 2 | 1592 | 270 | 1148 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1592
1 | 14 | 3 | 1587 | 270 | 1149 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1587
1 | 14 | 4 | 1575 | 270 | 1142 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 1575
1 | 14 | 5 | 1572 | 270 | 1140 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1572
1 | 14 | 6 | 1624 | 270 | 1193 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1624
1 | 14 | 7 | 1719 | 270 | 1225 | 71 | 3 | 85 | 63 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1719
1 | 14 | 8 | 1799 | 270 | 1038 | 78 | 3 | 85 | 325 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1799
1 | 14 | 9 | 1779 | 270 | 752 | 80 | 3 | 85 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1779
1 | 14 | 10 | 1688 | 270 | 336 | 82 | 3 | 85 | 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 1688
1 | 14 | 11 | 1602 | 270 | 336 | 77 | 3 | 85 | 855 | 0 | 0 | 0 | -68 | 44 | 1602
1 | 14 | 12 | 1552 | 270 | 336 | 75 | 3 | 85 | 860 | 0 | 1 | 0 | -104 | 26 | 1552
1 | 14 | 13 | 1493 | 270 | 336 | 76 | 3 | 85 | 777 | 0 | 1 | 0 | -97 | 42 | 1493
1 | 14 | 14 | 1482 | 270 | 336 | 80 | 3 | 85 | 594 | 0 | 1 | 0 | 0 | 113 | 1482
1 | 14 | 15 | 1501 | 270 | 734 | 92 | 3 | 85 | 314 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1501
1 | 14 | 16 | 1572 | 270 | 1047 | 107 | 3 | 85 | 56 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1572
1 | 14 | 17 | 1733 | 270 | 1257 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1733
1 | 14 | 18 | 1797 | 270 | 1321 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1797
1 | 14 | 19 | 1799 | 270 | 1325 | 113 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1799
1 | 14 | 20 | 1781 | 270 | 1319 | 102 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1781
1 | 14 | 21 | 1727 | 270 | 1284 | 82 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1727
1 | 14 | 22 | 1627 | 270 | 1190 | 74 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1627
1 | 14 | 23 | 1580 | 270 | 1141 | 72 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1580
1 | 15 | 0 | 1522 | 270 | 1084 | 70 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1522
1 | 15 | 1 | 1501 | 270 | 1064 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1501
1 | 15 | 2 | 1509 | 270 | 1074 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1509
1 | 15 | 3 | 1519 | 270 | 1083 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1519
1 | 15 | 4 | 1520 | 270 | 1084 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 1520
1 | 15 | 5 | 1585 | 270 | 1147 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1585
1 | 15 | 6 | 1755 | 270 | 1315 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1755
1 | 15 | 7 | 1963 | 270 | 1499 | 72 | 3 | 85 | 16 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1963
1 | 15 | 8 | 2187 | 270 | 1565 | 85 | 3 | 85 | 157 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 2187
1 | 15 | 9 | 2260 | 270 | 1427 | 89 | 3 | 85 | 362 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2260
1 | 15 | 10 | 2218 | 270 | 1177 | 92 | 3 | 85 | 566 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 2218
1 | 15 | 11 | 2179 | 270 | 1094 | 84 | 3 | 85 | 615 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 2179
1 | 15 | 12 | 2034 | 270 | 947 | 83 | 3 | 85 | 617 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 2034
1 | 15 | 13 | 2120 | 270 | 1095 | 88 | 3 | 85 | 552 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 2120
1 | 15 | 14 | 2134 | 270 | 1206 | 99 | 3 | 85 | 443 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2134
1 | 15 | 15 | 2136 | 270 | 1404 | 111 | 3 | 85 | 235 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2136
1 | 15 | 16 | 2210 | 270 | 1670 | 114 | 3 | 85 | 39 | 0 | 27 | 0 | 0 | 2 | 2210
1 | 15 | 17 | 2241 | 270 | 1739 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 2241
1 | 15 | 18 | 2236 | 270 | 1733 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2236
1 | 15 | 19 | 2176 | 270 | 1681 | 108 | 3 | 85 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 2176
1 | 15 | 20 | 2126 | 270 | 1655 | 84 | 3 | 85 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2126
1 | 15 | 21 | 2050 | 270 | 1587 | 75 | 3 | 85 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2050
1 | 15 | 22 | 1967 | 270 | 1508 | 71 | 3 | 85 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1967
1 | 15 | 23 | 1896 | 270 | 1438 | 70 | 3 | 85 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1896
1 | 16 | 0 | 1804 | 270 | 1348 | 70 | 3 | 85 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1804
1 | 16 | 1 | 1774 | 270 | 1320 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1774
1 | 16 | 2 | 1778 | 270 | 1325 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1778
1 | 16 | 3 | 1772 | 270 | 1322 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 1772
1 | 16 | 4 | 1755 | 270 | 1305 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1755
1 | 16 | 5 | 1808 | 270 | 1358 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1808
1 | 16 | 6 | 1998 | 270 | 1547 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1998
1 | 16 | 7 | 2176 | 270 | 1676 | 72 | 3 | 85 | 47 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2176
1 | 16 | 8 | 2375 | 270 | 1648 | 85 | 3 | 85 | 259 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 2375
1 | 16 | 9 | 2444 | 270 | 1472 | 89 | 3 | 85 | 498 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2444
1 | 16 | 10 | 2372 | 270 | 1234 | 92 | 3 | 85 | 661 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 2372
1 | 16 | 11 | 2323 | 270 | 1104 | 84 | 3 | 85 | 749 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 2323
1 | 16 | 12 | 2195 | 270 | 964 | 83 | 3 | 85 | 763 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 2195
1 | 16 | 13 | 2255 | 270 | 1079 | 88 | 3 | 85 | 704 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 2255
1 | 16 | 14 | 2244 | 270 | 1217 | 99 | 3 | 85 | 544 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 2244
1 | 16 | 15 | 2226 | 270 | 1452 | 111 | 3 | 85 | 281 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2226
1 | 16 | 16 | 2284 | 270 | 1736 | 114 | 3 | 85 | 53 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2284
1 | 16 | 17 | 2320 | 270 | 1823 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2320
1 | 16 | 18 | 2313 | 270 | 1813 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 2313
1 | 16 | 19 | 2255 | 270 | 1762 | 108 | 3 | 85 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2255
1 | 16 | 20 | 2194 | 270 | 1724 | 84 | 3 | 85 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 2194
1 | 16 | 21 | 2122 | 270 | 1662 | 75 | 3 | 85 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 2122
1 | 16 | 22 | 2016 | 270 | 1561 | 71 | 3 | 85 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 2016
1 | 16 | 23 | 1940 | 270 | 1487 | 70 | 3 | 85 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1940
1 | 17 | 0 | 1839 | 270 | 1389 | 70 | 3 | 85 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1839
1 | 17 | 1 | 1797 | 270 | 1350 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1797
1 | 17 | 2 | 1802 | 270 | 1358 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1802
1 | 17 | 3 | 1797 | 270 | 1355 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1797
1 | 17 | 4 | 1789 | 270 | 1351 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1789
1 | 17 | 5 | 1851 | 270 | 1413 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1851
1 | 17 | 6 | 2042 | 270 | 1605 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2042
1 | 17 | 7 | 2207 | 270 | 1697 | 72 | 3 | 85 | 69 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2207
1 | 17 | 8 | 2399 | 270 | 1595 | 85 | 3 | 85 | 353 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2399
1 | 17 | 9 | 2407 | 270 | 1325 | 89 | 3 | 85 | 630 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2407
1 | 17 | 10 | 2286 | 270 | 1029 | 92 | 3 | 85 | 806 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2286
1 | 17 | 11 | 2185 | 270 | 856 | 84 | 3 | 85 | 885 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2185
1 | 17 | 12 | 2017 | 270 | 694 | 83 | 3 | 85 | 881 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2017
1 | 17 | 13 | 2051 | 270 | 813 | 88 | 3 | 85 | 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2051
1 | 17 | 14 | 2023 | 270 | 957 | 99 | 3 | 85 | 608 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2023
1 | 17 | 15 | 2011 | 270 | 1212 | 111 | 3 | 85 | 329 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2011
1 | 17 | 16 | 2056 | 270 | 1520 | 114 | 3 | 85 | 61 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2056
1 | 17 | 17 | 2114 | 270 | 1633 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2114
1 | 17 | 18 | 2121 | 270 | 1639 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2121
1 | 17 | 19 | 2078 | 270 | 1604 | 108 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2078
1 | 17 | 20 | 2029 | 270 | 1580 | 84 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2029
1 | 17 | 21 | 1964 | 270 | 1524 | 75 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1964
1 | 17 | 22 | 1871 | 270 | 1436 | 71 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1871
1 | 17 | 23 | 1802 | 270 | 1368 | 70 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1802
1 | 18 | 0 | 1710 | 270 | 1274 | 70 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1710
1 | 18 | 1 | 1666 | 270 | 1230 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1666
1 | 18 | 2 | 1667 | 270 | 1234 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1667
1 | 18 | 3 | 1668 | 270 | 1237 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1668
1 | 18 | 4 | 1668 | 270 | 1238 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1668
1 | 18 | 5 | 1714 | 270 | 1284 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1714
1 | 18 | 6 | 1852 | 270 | 1421 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1852
1 | 18 | 7 | 1998 | 270 | 1548 | 72 | 3 | 85 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1998
1 | 18 | 8 | 2206 | 270 | 1659 | 85 | 3 | 85 | 100 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2206
1 | 18 | 9 | 2291 | 270 | 1664 | 89 | 3 | 85 | 176 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2291
1 | 18 | 10 | 2246 | 270 | 1569 | 92 | 3 | 85 | 223 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 2246
1 | 18 | 11 | 2198 | 270 | 1498 | 84 | 3 | 85 | 252 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2198
1 | 18 | 12 | 2078 | 270 | 1443 | 83 | 3 | 85 | 189 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2078
1 | 18 | 13 | 2152 | 270 | 1569 | 88 | 3 | 85 | 132 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2152
1 | 18 | 14 | 2148 | 270 | 1583 | 99 | 3 | 85 | 105 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 2148
1 | 18 | 15 | 2121 | 270 | 1591 | 111 | 3 | 85 | 58 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2121
1 | 18 | 16 | 2149 | 270 | 1664 | 114 | 3 | 85 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2149
1 | 18 | 17 | 2136 | 270 | 1657 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2136
1 | 18 | 18 | 2101 | 270 | 1622 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2101
1 | 18 | 19 | 2023 | 270 | 1551 | 108 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2023
1 | 18 | 20 | 1966 | 270 | 1518 | 84 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1966
1 | 18 | 21 | 1893 | 270 | 1454 | 75 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1893
1 | 18 | 22 | 1808 | 270 | 1342 | 71 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 30 | 0 | 1808
1 | 18 | 23 | 1737 | 270 | 1302 | 70 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1737
1 | 19 | 0 | 1638 | 270 | 1203 | 70 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1638
1 | 19 | 1 | 1596 | 270 | 1161 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1596
1 | 19 | 2 | 1595 | 270 | 1158 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1595
1 | 19 | 3 | 1609 | 270 | 1172 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 1609
1 | 19 | 4 | 1614 | 270 | 1177 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1614
1 | 19 | 5 | 1641 | 270 | 1204 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1641
1 | 19 | 6 | 1764 | 270 | 1325 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1764
1 | 19 | 7 | 1891 | 270 | 1425 | 72 | 3 | 85 | 22 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1891
1 | 19 | 8 | 2074 | 270 | 1476 | 85 | 3 | 85 | 142 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2074
1 | 19 | 9 | 2133 | 270 | 1342 | 89 | 3 | 85 | 330 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2133
1 | 19 | 10 | 2078 | 270 | 1122 | 92 | 3 | 85 | 496 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 2078
1 | 19 | 11 | 2025 | 270 | 970 | 84 | 3 | 85 | 605 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2025
1 | 19 | 12 | 1859 | 270 | 748 | 83 | 3 | 85 | 661 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1859
1 | 19 | 13 | 1936 | 270 | 823 | 88 | 3 | 85 | 660 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 1936
1 | 19 | 14 | 1919 | 270 | 937 | 99 | 3 | 85 | 519 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1919
1 | 19 | 15 | 1906 | 270 | 1123 | 111 | 3 | 85 | 306 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1906
1 | 19 | 16 | 1929 | 270 | 1393 | 114 | 3 | 85 | 56 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1929
1 | 19 | 17 | 1956 | 270 | 1473 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1956
1 | 19 | 18 | 1945 | 270 | 1465 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1945
1 | 19 | 19 | 1900 | 270 | 1428 | 108 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1900
1 | 19 | 20 | 1866 | 270 | 1420 | 84 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1866
1 | 19 | 21 | 1817 | 270 | 1380 | 75 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1817
1 | 19 | 22 | 1751 | 270 | 1317 | 71 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1751
1 | 19 | 23 | 1717 | 270 | 1285 | 70 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1717
1 | 20 | 0 | 1619 | 270 | 1187 | 69 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1619
1 | 20 | 1 | 1576 | 270 | 1146 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1576
1 | 20 | 2 | 1572 | 270 | 1142 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1572
1 | 20 | 3 | 1562 | 270 | 1132 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1562
1 | 20 | 4 | 1543 | 270 | 1113 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1543
1 | 20 | 5 | 1522 | 270 | 1092 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1522
1 | 20 | 6 | 1552 | 270 | 1121 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1552
1 | 20 | 7 | 1622 | 270 | 1186 | 71 | 3 | 85 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1622
1 | 20 | 8 | 1744 | 270 | 1275 | 78 | 3 | 85 | 24 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 1744
1 | 20 | 9 | 1798 | 270 | 1275 | 80 | 3 | 85 | 72 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1798
1 | 20 | 10 | 1776 | 270 | 1217 | 82 | 3 | 85 | 104 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1776
1 | 20 | 11 | 1759 | 270 | 1192 | 77 | 3 | 85 | 115 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1759
1 | 20 | 12 | 1718 | 270 | 1159 | 75 | 3 | 85 | 109 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1718
1 | 20 | 13 | 1712 | 270 | 1167 | 76 | 3 | 85 | 95 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1712
1 | 20 | 14 | 1698 | 270 | 1184 | 80 | 3 | 85 | 60 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1698
1 | 20 | 15 | 1700 | 270 | 1206 | 92 | 3 | 85 | 26 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1700
1 | 20 | 16 | 1734 | 270 | 1249 | 107 | 3 | 85 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 1734
1 | 20 | 17 | 1766 | 270 | 1273 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1766
1 | 20 | 18 | 1760 | 270 | 1264 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1760
1 | 20 | 19 | 1729 | 270 | 1234 | 113 | 3 | 85 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1729
1 | 20 | 20 | 1685 | 270 | 1199 | 102 | 3 | 85 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1685
1 | 20 | 21 | 1616 | 270 | 1148 | 82 | 3 | 85 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 1616
1 | 20 | 22 | 1530 | 270 | 1068 | 74 | 3 | 85 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1530
1 | 20 | 23 | 1479 | 270 | 1019 | 72 | 3 | 85 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1479
1 | 21 | 0 | 1407 | 270 | 950 | 69 | 3 | 85 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1407
1 | 21 | 1 | 1374 | 270 | 919 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 1374
1 | 21 | 2 | 1386 | 270 | 931 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 1386
1 | 21 | 3 | 1384 | 270 | 930 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1384
1 | 21 | 4 | 1388 | 270 | 937 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1388
1 | 21 | 5 | 1371 | 270 | 921 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1371
1 | 21 | 6 | 1366 | 270 | 920 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1366
1 | 21 | 7 | 1413 | 270 | 972 | 71 | 3 | 85 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 1413
1 | 21 | 8 | 1507 | 270 | 1053 | 78 | 3 | 85 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1507
1 | 21 | 9 | 1558 | 270 | 1066 | 80 | 3 | 85 | 44 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1558
1 | 21 | 10 | 1562 | 270 | 1038 | 82 | 3 | 85 | 70 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1562
1 | 21 | 11 | 1544 | 270 | 928 | 77 | 3 | 85 | 157 | 0 | 14 | 0 | 0 | 10 | 1544
1 | 21 | 12 | 1504 | 270 | 778 | 75 | 3 | 85 | 232 | 0 | 16 | 0 | 0 | 45 | 1504
1 | 21 | 13 | 1443 | 270 | 615 | 76 | 3 | 85 | 340 | 0 | 18 | 0 | 0 | 36 | 1443
1 | 21 | 14 | 1425 | 270 | 527 | 80 | 3 | 85 | 410 | 0 | 20 | 0 | 0 | 30 | 1425
1 | 21 | 15 | 1419 | 270 | 735 | 92 | 3 | 85 | 208 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1419
1 | 21 | 16 | 1478 | 270 | 946 | 107 | 3 | 85 | 39 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1478
1 | 21 | 17 | 1596 | 270 | 1096 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1596
1 | 21 | 18 | 1631 | 270 | 1129 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1631
1 | 21 | 19 | 1623 | 270 | 1125 | 113 | 3 | 85 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1623
1 | 21 | 20 | 1599 | 270 | 1112 | 102 | 3 | 85 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 1599
1 | 21 | 21 | 1546 | 270 | 1080 | 82 | 3 | 85 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1546
1 | 21 | 22 | 1459 | 270 | 1003 | 74 | 3 | 85 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1459
1 | 21 | 23 | 1422 | 270 | 969 | 72 | 3 | 85 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1422
1 | 22 | 0 | 1355 | 270 | 906 | 70 | 3 | 85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1355
1 | 22 | 1 | 1337 | 270 | 892 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1337
1 | 22 | 2 | 1368 | 270 | 927 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1368
1 | 22 | 3 | 1405 | 270 | 965 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 1405
1 | 22 | 4 | 1434 | 270 | 996 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1434
1 | 22 | 5 | 1506 | 270 | 1070 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1506
1 | 22 | 6 | 1646 | 270 | 1211 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1646
1 | 22 | 7 | 1807 | 270 | 1342 | 72 | 3 | 85 | 27 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1807
1 | 22 | 8 | 2025 | 270 | 1416 | 85 | 3 | 85 | 162 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2025
1 | 22 | 9 | 2102 | 270 | 1276 | 89 | 3 | 85 | 376 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2102
1 | 22 | 10 | 2051 | 270 | 1081 | 92 | 3 | 85 | 519 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2051
1 | 22 | 11 | 2005 | 270 | 998 | 84 | 3 | 85 | 564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2005
1 | 22 | 12 | 1860 | 270 | 909 | 83 | 3 | 85 | 509 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1860
1 | 22 | 13 | 1944 | 270 | 1024 | 88 | 3 | 85 | 474 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1944
1 | 22 | 14 | 1934 | 270 | 1096 | 99 | 3 | 85 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1934
1 | 22 | 15 | 1907 | 270 | 1232 | 111 | 3 | 85 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1907
1 | 22 | 16 | 1935 | 270 | 1416 | 114 | 3 | 85 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1935
1 | 22 | 17 | 1963 | 270 | 1487 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1963
1 | 22 | 18 | 1953 | 270 | 1476 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1953
1 | 22 | 19 | 1897 | 270 | 1427 | 108 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1897
1 | 22 | 20 | 1850 | 270 | 1401 | 84 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1850
1 | 22 | 21 | 1798 | 270 | 1355 | 75 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1798
1 | 22 | 22 | 1726 | 270 | 1286 | 71 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1726
1 | 22 | 23 | 1663 | 270 | 1222 | 70 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1663
1 | 23 | 0 | 1577 | 270 | 1132 | 70 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1577
1 | 23 | 1 | 1548 | 270 | 1104 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1548
1 | 23 | 2 | 1563 | 270 | 1121 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1563
1 | 23 | 3 | 1585 | 270 | 1139 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 1585
1 | 23 | 4 | 1597 | 270 | 1148 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1597
1 | 23 | 5 | 1657 | 270 | 1208 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1657
1 | 23 | 6 | 1793 | 270 | 1345 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1793
1 | 23 | 7 | 1927 | 270 | 1431 | 72 | 3 | 85 | 42 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1927
1 | 23 | 8 | 2130 | 270 | 1366 | 85 | 3 | 85 | 297 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 2130
1 | 23 | 9 | 2205 | 270 | 1147 | 89 | 3 | 85 | 588 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 2205
1 | 23 | 10 | 2135 | 270 | 935 | 92 | 3 | 85 | 725 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2135
1 | 23 | 11 | 2101 | 270 | 814 | 84 | 3 | 85 | 818 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2101
1 | 23 | 12 | 1990 | 270 | 676 | 83 | 3 | 85 | 847 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1990
1 | 23 | 13 | 2046 | 270 | 812 | 88 | 3 | 85 | 764 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2046
1 | 23 | 14 | 2042 | 270 | 984 | 99 | 3 | 85 | 577 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2042
1 | 23 | 15 | 2037 | 270 | 1225 | 111 | 3 | 85 | 318 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 2037
1 | 23 | 16 | 2098 | 270 | 1532 | 114 | 3 | 85 | 69 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 2098
1 | 23 | 17 | 2150 | 270 | 1652 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 2150
1 | 23 | 18 | 2148 | 270 | 1648 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2148
1 | 23 | 19 | 2103 | 270 | 1611 | 108 | 3 | 85 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2103
1 | 23 | 20 | 2062 | 270 | 1594 | 84 | 3 | 85 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2062
1 | 23 | 21 | 2012 | 270 | 1552 | 75 | 3 | 85 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 2012
1 | 23 | 22 | 1923 | 270 | 1468 | 71 | 3 | 85 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1923
1 | 23 | 23 | 1857 | 270 | 1405 | 70 | 3 | 85 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1857
1 | 24 | 0 | 1775 | 270 | 1325 | 70 | 3 | 85 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1775
1 | 24 | 1 | 1749 | 270 | 1301 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1749
1 | 24 | 2 | 1748 | 270 | 1296 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1748
1 | 24 | 3 | 1748 | 270 | 1298 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 1748
1 | 24 | 4 | 1748 | 270 | 1300 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1748
1 | 24 | 5 | 1802 | 270 | 1356 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1802
1 | 24 | 6 | 1988 | 270 | 1542 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1988
1 | 24 | 7 | 2167 | 270 | 1675 | 72 | 3 | 85 | 41 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 2167
1 | 24 | 8 | 2424 | 270 | 1757 | 85 | 3 | 85 | 201 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 2424
1 | 24 | 9 | 2534 | 270 | 1709 | 89 | 3 | 85 | 355 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2534
1 | 24 | 10 | 2489 | 270 | 1567 | 92 | 3 | 85 | 451 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2489
1 | 24 | 11 | 2443 | 270 | 1461 | 84 | 3 | 85 | 520 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 2443
1 | 24 | 12 | 2320 | 270 | 1336 | 83 | 3 | 85 | 520 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 2320
1 | 24 | 13 | 2398 | 270 | 1521 | 88 | 3 | 85 | 410 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 2398
1 | 24 | 14 | 2409 | 270 | 1672 | 99 | 3 | 85 | 258 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2409
1 | 24 | 15 | 2405 | 270 | 1764 | 111 | 3 | 85 | 149 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2405
1 | 24 | 16 | 2443 | 270 | 1909 | 114 | 3 | 85 | 38 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 2443
1 | 24 | 17 | 2434 | 270 | 1936 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 2434
1 | 24 | 18 | 2412 | 270 | 1917 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2412
1 | 24 | 19 | 2340 | 270 | 1853 | 108 | 3 | 85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2340
1 | 24 | 20 | 2277 | 270 | 1814 | 84 | 3 | 85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2277
1 | 24 | 21 | 2185 | 270 | 1731 | 75 | 3 | 85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2185
1 | 24 | 22 | 2066 | 270 | 1614 | 71 | 3 | 85 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2066
1 | 24 | 23 | 1995 | 270 | 1545 | 70 | 3 | 85 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1995
1 | 25 | 0 | 1883 | 270 | 1434 | 70 | 3 | 85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1883
1 | 25 | 1 | 1837 | 270 | 1388 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1837
1 | 25 | 2 | 1820 | 270 | 1371 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1820
1 | 25 | 3 | 1810 | 270 | 1360 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 1810
1 | 25 | 4 | 1814 | 270 | 1364 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1814
1 | 25 | 5 | 1871 | 270 | 1420 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1871
1 | 25 | 6 | 2048 | 270 | 1599 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2048
1 | 25 | 7 | 2201 | 270 | 1709 | 72 | 3 | 85 | 41 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2201
1 | 25 | 8 | 2429 | 270 | 1768 | 85 | 3 | 85 | 194 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 2429
1 | 25 | 9 | 2509 | 270 | 1651 | 89 | 3 | 85 | 386 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 2509
1 | 25 | 10 | 2410 | 270 | 1419 | 92 | 3 | 85 | 516 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 2410
1 | 25 | 11 | 2330 | 270 | 1290 | 84 | 3 | 85 | 572 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2330
1 | 25 | 12 | 2209 | 270 | 1142 | 83 | 3 | 85 | 599 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2209
1 | 25 | 13 | 2258 | 270 | 1223 | 88 | 3 | 85 | 562 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2258
1 | 25 | 14 | 2240 | 270 | 1306 | 99 | 3 | 85 | 449 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 2240
1 | 25 | 15 | 2231 | 270 | 1452 | 111 | 3 | 85 | 283 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2231
1 | 25 | 16 | 2281 | 270 | 1715 | 114 | 3 | 85 | 67 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 2281
1 | 25 | 17 | 2324 | 270 | 1822 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 2324
1 | 25 | 18 | 2329 | 270 | 1827 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2329
1 | 25 | 19 | 2265 | 270 | 1771 | 108 | 3 | 85 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2265
1 | 25 | 20 | 2209 | 270 | 1739 | 84 | 3 | 85 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 2209
1 | 25 | 21 | 2138 | 270 | 1676 | 75 | 3 | 85 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 2138
1 | 25 | 22 | 2027 | 270 | 1570 | 71 | 3 | 85 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2027
1 | 25 | 23 | 1948 | 270 | 1491 | 70 | 3 | 85 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1948
1 | 26 | 0 | 1845 | 270 | 1387 | 70 | 3 | 85 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1845
1 | 26 | 1 | 1798 | 270 | 1342 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1798
1 | 26 | 2 | 1791 | 270 | 1335 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1791
1 | 26 | 3 | 1784 | 270 | 1329 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1784
1 | 26 | 4 | 1772 | 270 | 1319 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 1772
1 | 26 | 5 | 1815 | 270 | 1362 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1815
1 | 26 | 6 | 2005 | 270 | 1551 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2005
1 | 26 | 7 | 2169 | 270 | 1651 | 72 | 3 | 85 | 60 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 2169
1 | 26 | 8 | 2359 | 270 | 1630 | 85 | 3 | 85 | 260 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2359
1 | 26 | 9 | 2389 | 270 | 1445 | 89 | 3 | 85 | 471 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2389
1 | 26 | 10 | 2291 | 270 | 1226 | 92 | 3 | 85 | 588 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2291
1 | 26 | 11 | 2226 | 270 | 1101 | 84 | 3 | 85 | 654 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 2226
1 | 26 | 12 | 2105 | 270 | 966 | 83 | 3 | 85 | 669 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2105
1 | 26 | 13 | 2145 | 270 | 1074 | 88 | 3 | 85 | 597 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2145
1 | 26 | 14 | 2144 | 270 | 1148 | 99 | 3 | 85 | 511 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2144
1 | 26 | 15 | 2133 | 270 | 1327 | 111 | 3 | 85 | 309 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 2133
1 | 26 | 16 | 2172 | 270 | 1606 | 114 | 3 | 85 | 67 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 2172
1 | 26 | 17 | 2207 | 270 | 1705 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 2207
1 | 26 | 18 | 2191 | 270 | 1691 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2191
1 | 26 | 19 | 2134 | 270 | 1644 | 108 | 3 | 85 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2134
1 | 26 | 20 | 2093 | 270 | 1626 | 84 | 3 | 85 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2093
1 | 26 | 21 | 2036 | 270 | 1577 | 75 | 3 | 85 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2036
1 | 26 | 22 | 1943 | 270 | 1486 | 71 | 3 | 85 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1943
1 | 26 | 23 | 1871 | 270 | 1414 | 70 | 3 | 85 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1871
1 | 27 | 0 | 1776 | 270 | 1319 | 69 | 3 | 85 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1776
1 | 27 | 1 | 1720 | 270 | 1267 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1720
1 | 27 | 2 | 1706 | 270 | 1256 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1706
1 | 27 | 3 | 1700 | 270 | 1253 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1700
1 | 27 | 4 | 1661 | 270 | 1215 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1661
1 | 27 | 5 | 1638 | 270 | 1194 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1638
1 | 27 | 6 | 1697 | 270 | 1256 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1697
1 | 27 | 7 | 1785 | 270 | 1279 | 71 | 3 | 85 | 63 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1785
1 | 27 | 8 | 1846 | 270 | 1131 | 78 | 3 | 85 | 264 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1846
1 | 27 | 9 | 1839 | 270 | 882 | 80 | 3 | 85 | 502 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1839
1 | 27 | 10 | 1772 | 270 | 598 | 82 | 3 | 85 | 717 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1772
1 | 27 | 11 | 1713 | 270 | 473 | 77 | 3 | 85 | 786 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1713
1 | 27 | 12 | 1646 | 270 | 336 | 75 | 3 | 85 | 786 | 0 | 21 | 0 | 0 | 70 | 1646
1 | 27 | 13 | 1614 | 270 | 452 | 76 | 3 | 85 | 695 | 0 | 20 | 0 | 0 | 13 | 1614
1 | 27 | 14 | 1592 | 270 | 591 | 80 | 3 | 85 | 541 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1592
1 | 27 | 15 | 1602 | 270 | 782 | 92 | 3 | 85 | 349 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1602
1 | 27 | 16 | 1659 | 270 | 1085 | 107 | 3 | 85 | 90 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1659
1 | 27 | 17 | 1765 | 270 | 1275 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1765
1 | 27 | 18 | 1811 | 270 | 1325 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1811
1 | 27 | 19 | 1805 | 270 | 1322 | 113 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1805
1 | 27 | 20 | 1793 | 270 | 1322 | 102 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1793
1 | 27 | 21 | 1745 | 270 | 1294 | 82 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 1745
1 | 27 | 22 | 1655 | 270 | 1214 | 74 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1655
1 | 27 | 23 | 1627 | 270 | 1189 | 72 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1627
1 | 28 | 0 | 1572 | 270 | 1137 | 69 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1572
1 | 28 | 1 | 1547 | 270 | 1114 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1547
1 | 28 | 2 | 1552 | 270 | 1120 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1552
1 | 28 | 3 | 1542 | 270 | 1111 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1542
1 | 28 | 4 | 1527 | 270 | 1096 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1527
1 | 28 | 5 | 1505 | 270 | 1073 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1505
1 | 28 | 6 | 1536 | 270 | 1103 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1536
1 | 28 | 7 | 1618 | 270 | 1129 | 71 | 3 | 85 | 52 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1618
1 | 28 | 8 | 1673 | 270 | 1019 | 78 | 3 | 85 | 213 | 0 | 7 | 0 | 0 | -2 | 1673
1 | 28 | 9 | 1677 | 270 | 781 | 80 | 3 | 85 | 452 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1677
1 | 28 | 10 | 1614 | 270 | 491 | 82 | 3 | 85 | 680 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1614
1 | 28 | 11 | 1557 | 270 | 392 | 77 | 3 | 85 | 724 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1557
1 | 28 | 12 | 1501 | 270 | 401 | 75 | 3 | 85 | 662 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1501
1 | 28 | 13 | 1459 | 270 | 446 | 76 | 3 | 85 | 573 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1459
1 | 28 | 14 | 1455 | 270 | 591 | 80 | 3 | 85 | 418 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1455
1 | 28 | 15 | 1470 | 270 | 763 | 92 | 3 | 85 | 246 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1470
1 | 28 | 16 | 1542 | 270 | 993 | 107 | 3 | 85 | 70 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1542
1 | 28 | 17 | 1701 | 270 | 1211 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1701
1 | 28 | 18 | 1760 | 270 | 1271 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 1760
1 | 28 | 19 | 1763 | 270 | 1275 | 113 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1763
1 | 28 | 20 | 1753 | 270 | 1279 | 102 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1753
1 | 28 | 21 | 1692 | 270 | 1240 | 82 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 1692
1 | 28 | 22 | 1604 | 270 | 1157 | 74 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1604
1 | 28 | 23 | 1563 | 270 | 1119 | 72 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 1563
1 | 29 | 0 | 1514 | 270 | 1071 | 70 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1514
1 | 29 | 1 | 1497 | 270 | 1056 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1497
1 | 29 | 2 | 1529 | 270 | 1086 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1529
1 | 29 | 3 | 1544 | 270 | 1103 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 1544
1 | 29 | 4 | 1557 | 270 | 1119 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1557
1 | 29 | 5 | 1624 | 270 | 1189 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1624
1 | 29 | 6 | 1828 | 270 | 1391 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1828
1 | 29 | 7 | 2046 | 270 | 1524 | 72 | 3 | 85 | 82 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2046
1 | 29 | 8 | 2248 | 270 | 1432 | 85 | 3 | 85 | 362 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2248
1 | 29 | 9 | 2290 | 270 | 1218 | 89 | 3 | 85 | 617 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2290
1 | 29 | 10 | 2185 | 270 | 940 | 92 | 3 | 85 | 787 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2185
1 | 29 | 11 | 2137 | 270 | 805 | 84 | 3 | 85 | 883 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2137
1 | 29 | 12 | 1977 | 270 | 627 | 83 | 3 | 85 | 903 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1977
1 | 29 | 13 | 2019 | 270 | 732 | 88 | 3 | 85 | 837 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 2019
1 | 29 | 14 | 2001 | 270 | 873 | 99 | 3 | 85 | 668 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 2001
1 | 29 | 15 | 1990 | 270 | 1116 | 111 | 3 | 85 | 402 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1990
1 | 29 | 16 | 2041 | 270 | 1458 | 114 | 3 | 85 | 107 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2041
1 | 29 | 17 | 2080 | 270 | 1600 | 116 | 3 | 85 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2080
1 | 29 | 18 | 2093 | 270 | 1614 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2093
1 | 29 | 19 | 2043 | 270 | 1573 | 108 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2043
1 | 29 | 20 | 2008 | 270 | 1564 | 84 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 2008
1 | 29 | 21 | 1963 | 270 | 1527 | 75 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1963
1 | 29 | 22 | 1881 | 270 | 1450 | 71 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1881
1 | 29 | 23 | 1827 | 270 | 1397 | 70 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1827
1 | 30 | 0 | 1753 | 270 | 1324 | 70 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1753
1 | 30 | 1 | 1733 | 270 | 1305 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1733
1 | 30 | 2 | 1739 | 270 | 1312 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1739
1 | 30 | 3 | 1743 | 270 | 1315 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1743
1 | 30 | 4 | 1742 | 270 | 1315 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1742
1 | 30 | 5 | 1798 | 270 | 1370 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1798
1 | 30 | 6 | 1965 | 270 | 1536 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1965
1 | 30 | 7 | 2118 | 270 | 1597 | 72 | 3 | 85 | 88 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2118
1 | 30 | 8 | 2290 | 270 | 1466 | 85 | 3 | 85 | 381 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2290
1 | 30 | 9 | 2295 | 270 | 1191 | 89 | 3 | 85 | 656 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2295
1 | 30 | 10 | 2183 | 270 | 901 | 92 | 3 | 85 | 832 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2183
1 | 30 | 11 | 2089 | 270 | 741 | 84 | 3 | 85 | 905 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2089
1 | 30 | 12 | 1937 | 270 | 556 | 83 | 3 | 85 | 907 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 1937
1 | 30 | 13 | 1983 | 270 | 740 | 88 | 3 | 85 | 797 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1983
1 | 30 | 14 | 1971 | 270 | 888 | 99 | 3 | 85 | 625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1971
1 | 30 | 15 | 1950 | 270 | 1147 | 111 | 3 | 85 | 333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1950
1 | 30 | 16 | 2000 | 270 | 1438 | 114 | 3 | 85 | 89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2000
1 | 30 | 17 | 2054 | 270 | 1578 | 116 | 3 | 85 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2054
1 | 30 | 18 | 2064 | 270 | 1590 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2064
1 | 30 | 19 | 2028 | 270 | 1562 | 108 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1 | 30 | 20 | 1991 | 270 | 1549 | 84 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1991
1 | 30 | 21 | 1945 | 270 | 1512 | 75 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1945
1 | 30 | 22 | 1863 | 270 | 1433 | 71 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1863
1 | 30 | 23 | 1809 | 270 | 1380 | 70 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1809
1 | 31 | 0 | 1731 | 270 | 1302 | 70 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1731
1 | 31 | 1 | 1708 | 270 | 1281 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1708
1 | 31 | 2 | 1717 | 270 | 1290 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1717
1 | 31 | 3 | 1713 | 270 | 1286 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1713
1 | 31 | 4 | 1702 | 270 | 1276 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1702
1 | 31 | 5 | 1741 | 270 | 1316 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1741
1 | 31 | 6 | 1879 | 270 | 1452 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1879
1 | 31 | 7 | 2026 | 270 | 1570 | 72 | 3 | 85 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2026
1 | 31 | 8 | 2227 | 270 | 1708 | 85 | 3 | 85 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2227
1 | 31 | 9 | 2315 | 270 | 1730 | 89 | 3 | 85 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2315
1 | 31 | 10 | 2252 | 270 | 1580 | 92 | 3 | 85 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2252
1 | 31 | 11 | 2207 | 270 | 1526 | 84 | 3 | 85 | 238 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2207
1 | 31 | 12 | 2080 | 270 | 1426 | 83 | 3 | 85 | 211 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2080
1 | 31 | 13 | 2145 | 270 | 1528 | 88 | 3 | 85 | 171 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2145
1 | 31 | 14 | 2138 | 270 | 1560 | 99 | 3 | 85 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2138
1 | 31 | 15 | 2126 | 270 | 1581 | 111 | 3 | 85 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2126
1 | 31 | 16 | 2145 | 270 | 1660 | 114 | 3 | 85 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2145
1 | 31 | 17 | 2133 | 270 | 1657 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2133
1 | 31 | 18 | 2093 | 270 | 1618 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2093
1 | 31 | 19 | 2027 | 270 | 1560 | 108 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2027
1 | 31 | 20 | 1975 | 270 | 1531 | 84 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1975
1 | 31 | 21 | 1904 | 270 | 1470 | 75 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1904
1 | 31 | 22 | 1815 | 270 | 1385 | 71 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1815
1 | 31 | 23 | 1732 | 270 | 1303 | 70 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1732
2 | 1 | 0 | 1639 | 270 | 1201 | 80 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1639
2 | 1 | 1 | 1587 | 270 | 1148 | 79 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1587
2 | 1 | 2 | 1599 | 270 | 1153 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1599
2 | 1 | 3 | 1611 | 270 | 1162 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1611
2 | 1 | 4 | 1613 | 270 | 1160 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1613
2 | 1 | 5 | 1655 | 270 | 1198 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1655
2 | 1 | 6 | 1777 | 270 | 1320 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1777
2 | 1 | 7 | 1926 | 270 | 1423 | 82 | 3 | 85 | 41 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1926
2 | 1 | 8 | 2141 | 270 | 1495 | 90 | 3 | 85 | 175 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2141
2 | 1 | 9 | 2248 | 270 | 1458 | 93 | 3 | 85 | 316 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2248
2 | 1 | 10 | 2179 | 270 | 1289 | 93 | 3 | 85 | 415 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2179
2 | 1 | 11 | 2102 | 270 | 1067 | 90 | 3 | 85 | 562 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 2102
2 | 1 | 12 | 1918 | 270 | 881 | 90 | 3 | 85 | 563 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1918
2 | 1 | 13 | 2018 | 270 | 1017 | 92 | 3 | 85 | 525 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 2018
2 | 1 | 14 | 2031 | 270 | 1201 | 96 | 3 | 85 | 352 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 2031
2 | 1 | 15 | 2032 | 270 | 1385 | 103 | 3 | 85 | 162 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 2032
2 | 1 | 16 | 2094 | 270 | 1565 | 108 | 3 | 85 | 39 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2094
2 | 1 | 17 | 2148 | 270 | 1653 | 111 | 3 | 85 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2148
2 | 1 | 18 | 2163 | 270 | 1667 | 111 | 3 | 85 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2163
2 | 1 | 19 | 2108 | 270 | 1618 | 106 | 3 | 85 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2108
2 | 1 | 20 | 2065 | 270 | 1588 | 94 | 3 | 85 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2065
2 | 1 | 21 | 1987 | 270 | 1513 | 90 | 3 | 85 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1987
2 | 1 | 22 | 1893 | 270 | 1420 | 89 | 3 | 85 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1893
2 | 1 | 23 | 1822 | 270 | 1350 | 88 | 3 | 85 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1822
2 | 2 | 0 | 1715 | 270 | 1253 | 80 | 3 | 85 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1715
2 | 2 | 1 | 1685 | 270 | 1223 | 79 | 3 | 85 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1685
2 | 2 | 2 | 1698 | 270 | 1238 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1698
2 | 2 | 3 | 1705 | 270 | 1247 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1705
2 | 2 | 4 | 1709 | 270 | 1254 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1709
2 | 2 | 5 | 1762 | 270 | 1308 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1762
2 | 2 | 6 | 1948 | 270 | 1495 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1948
2 | 2 | 7 | 2145 | 270 | 1651 | 82 | 3 | 85 | 37 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 2145
2 | 2 | 8 | 2385 | 270 | 1683 | 90 | 3 | 85 | 237 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 2385
2 | 2 | 9 | 2471 | 270 | 1655 | 93 | 3 | 85 | 349 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2471
2 | 2 | 10 | 2416 | 270 | 1607 | 93 | 3 | 85 | 340 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2416
2 | 2 | 11 | 2366 | 270 | 1550 | 90 | 3 | 85 | 348 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 2366
2 | 2 | 12 | 2182 | 270 | 1085 | 90 | 3 | 85 | 629 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 2182
2 | 2 | 13 | 2230 | 270 | 986 | 92 | 3 | 85 | 775 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2230
2 | 2 | 14 | 2170 | 270 | 1070 | 96 | 3 | 85 | 626 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 2170
2 | 2 | 15 | 2155 | 270 | 1300 | 103 | 3 | 85 | 376 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 2155
2 | 2 | 16 | 2211 | 270 | 1635 | 108 | 3 | 85 | 93 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2211
2 | 2 | 17 | 2262 | 270 | 1771 | 111 | 3 | 85 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 2262
2 | 2 | 18 | 2268 | 270 | 1779 | 111 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2268
2 | 2 | 19 | 2204 | 270 | 1721 | 106 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 2204
2 | 2 | 20 | 2158 | 270 | 1687 | 94 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2158
2 | 2 | 21 | 2088 | 270 | 1622 | 90 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2088
2 | 2 | 22 | 1985 | 270 | 1518 | 89 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1985
2 | 2 | 23 | 1910 | 270 | 1445 | 88 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1910
2 | 3 | 0 | 1789 | 270 | 1333 | 80 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 1789
2 | 3 | 1 | 1741 | 270 | 1285 | 79 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1741
2 | 3 | 2 | 1727 | 270 | 1269 | 79 | 3 | 85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1727
2 | 3 | 3 | 1711 | 270 | 1251 | 79 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4 | 0 | 1711
2 | 3 | 4 | 1670 | 270 | 1175 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 37 | 1 | 1670
2 | 3 | 5 | 1654 | 270 | 1196 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1654
2 | 3 | 6 | 1713 | 270 | 1256 | 79 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1713
2 | 3 | 7 | 1810 | 270 | 1264 | 81 | 3 | 85 | 90 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 1810
2 | 3 | 8 | 1875 | 270 | 1042 | 84 | 3 | 85 | 375 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1875
2 | 3 | 9 | 1837 | 270 | 748 | 86 | 3 | 85 | 628 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1837
2 | 3 | 10 | 1748 | 270 | 481 | 86 | 3 | 85 | 808 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1748
2 | 3 | 11 | 1665 | 270 | 336 | 84 | 3 | 85 | 895 | 0 | 10 | 0 | 0 | -18 | 1665
2 | 3 | 12 | 1573 | 270 | 336 | 83 | 3 | 85 | 898 | 0 | 5 | 0 | -48 | -59 | 1573
2 | 3 | 13 | 1531 | 270 | 336 | 84 | 3 | 85 | 781 | 0 | 4 | 0 | 0 | -32 | 1531
2 | 3 | 14 | 1503 | 270 | 556 | 87 | 3 | 85 | 496 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1503
2 | 3 | 15 | 1511 | 270 | 838 | 94 | 3 | 85 | 216 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1511
2 | 3 | 16 | 1589 | 270 | 1079 | 102 | 3 | 85 | 46 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1589
2 | 3 | 17 | 1732 | 270 | 1263 | 106 | 3 | 85 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1732
2 | 3 | 18 | 1760 | 270 | 1294 | 106 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1760
2 | 3 | 19 | 1748 | 270 | 1284 | 105 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1748
2 | 3 | 20 | 1712 | 270 | 1256 | 98 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1712
2 | 3 | 21 | 1641 | 270 | 1196 | 87 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1641
2 | 3 | 22 | 1545 | 270 | 1106 | 80 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1545
2 | 3 | 23 | 1499 | 270 | 1061 | 79 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1499
2 | 4 | 0 | 1407 | 270 | 968 | 80 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1407
2 | 4 | 1 | 1366 | 270 | 927 | 79 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1366
2 | 4 | 2 | 1397 | 270 | 957 | 79 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1397
2 | 4 | 3 | 1414 | 270 | 975 | 79 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1414
2 | 4 | 4 | 1404 | 270 | 966 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1404
2 | 4 | 5 | 1392 | 270 | 953 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1392
2 | 4 | 6 | 1404 | 270 | 964 | 79 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1404
2 | 4 | 7 | 1465 | 270 | 1013 | 81 | 3 | 85 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1465
2 | 4 | 8 | 1572 | 270 | 1030 | 84 | 3 | 85 | 97 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1572
2 | 4 | 9 | 1597 | 270 | 848 | 86 | 3 | 85 | 302 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1597
2 | 4 | 10 | 1538 | 270 | 608 | 86 | 3 | 85 | 481 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1538
2 | 4 | 11 | 1465 | 270 | 350 | 84 | 3 | 85 | 668 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1465
2 | 4 | 12 | 1413 | 270 | 336 | 83 | 3 | 85 | 726 | 0 | 5 | 0 | 0 | -95 | 1413
2 | 4 | 13 | 1362 | 270 | 336 | 84 | 3 | 85 | 697 | 0 | 6 | 0 | 0 | -119 | 1362
2 | 4 | 14 | 1338 | 270 | 336 | 87 | 3 | 85 | 564 | 0 | 10 | 0 | 0 | -17 | 1338
2 | 4 | 15 | 1351 | 270 | 542 | 94 | 3 | 85 | 345 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1351
2 | 4 | 16 | 1438 | 270 | 864 | 102 | 3 | 85 | 103 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1438
2 | 4 | 17 | 1620 | 270 | 1143 | 106 | 3 | 85 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1620
2 | 4 | 18 | 1711 | 270 | 1234 | 106 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1711
2 | 4 | 19 | 1714 | 270 | 1239 | 105 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 1714
2 | 4 | 20 | 1694 | 270 | 1227 | 98 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1694
2 | 4 | 21 | 1643 | 270 | 1190 | 87 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1643
2 | 4 | 22 | 1530 | 270 | 1087 | 80 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1530
2 | 4 | 23 | 1482 | 270 | 1040 | 79 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1482
2 | 5 | 0 | 1418 | 270 | 978 | 80 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1418
2 | 5 | 1 | 1389 | 270 | 950 | 79 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1389
2 | 5 | 2 | 1431 | 270 | 993 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1431
2 | 5 | 3 | 1448 | 270 | 1010 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1448
2 | 5 | 4 | 1467 | 270 | 1029 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1467
2 | 5 | 5 | 1535 | 270 | 1095 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1535
2 | 5 | 6 | 1759 | 270 | 1319 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1759
2 | 5 | 7 | 2013 | 270 | 1565 | 82 | 3 | 85 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2013
2 | 5 | 8 | 2325 | 270 | 1857 | 90 | 3 | 85 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2325
2 | 5 | 9 | 2522 | 270 | 2041 | 93 | 3 | 85 | 27 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 2522
2 | 5 | 10 | 2556 | 270 | 2061 | 93 | 3 | 85 | 33 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2556
2 | 5 | 11 | 2545 | 270 | 2040 | 90 | 3 | 85 | 43 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2545
2 | 5 | 12 | 2392 | 270 | 1870 | 90 | 3 | 85 | 59 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2392
2 | 5 | 13 | 2488 | 270 | 1955 | 92 | 3 | 85 | 64 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 2488
2 | 5 | 14 | 2483 | 270 | 1965 | 96 | 3 | 85 | 46 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2483
2 | 5 | 15 | 2447 | 270 | 1953 | 103 | 3 | 85 | 21 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2447
2 | 5 | 16 | 2465 | 270 | 1986 | 108 | 3 | 85 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2465
2 | 5 | 17 | 2411 | 270 | 1922 | 111 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2411
2 | 5 | 18 | 2359 | 270 | 1871 | 111 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2359
2 | 5 | 19 | 2259 | 270 | 1778 | 106 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2259
2 | 5 | 20 | 2173 | 270 | 1703 | 94 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2173
2 | 5 | 21 | 2083 | 270 | 1615 | 90 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2083
2 | 5 | 22 | 1955 | 270 | 1490 | 89 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 1955
2 | 5 | 23 | 1877 | 270 | 1412 | 88 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1877
2 | 6 | 0 | 1765 | 270 | 1309 | 80 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1765
2 | 6 | 1 | 1718 | 270 | 1263 | 79 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1718
2 | 6 | 2 | 1729 | 270 | 1272 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1729
2 | 6 | 3 | 1737 | 270 | 1281 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1737
2 | 6 | 4 | 1742 | 270 | 1287 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1742
2 | 6 | 5 | 1804 | 270 | 1353 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1804
2 | 6 | 6 | 1975 | 270 | 1526 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1975
2 | 6 | 7 | 2149 | 270 | 1641 | 82 | 3 | 85 | 57 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2149
2 | 6 | 8 | 2382 | 270 | 1661 | 90 | 3 | 85 | 263 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2382
2 | 6 | 9 | 2450 | 270 | 1549 | 93 | 3 | 85 | 439 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2450
2 | 6 | 10 | 2362 | 270 | 1424 | 93 | 3 | 85 | 476 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2362
2 | 6 | 11 | 2296 | 270 | 1386 | 90 | 3 | 85 | 450 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2296
2 | 6 | 12 | 2157 | 270 | 1221 | 90 | 3 | 85 | 471 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2157
2 | 6 | 13 | 2269 | 270 | 1239 | 92 | 3 | 85 | 563 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2269
2 | 6 | 14 | 2214 | 270 | 1288 | 96 | 3 | 85 | 454 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 2214
2 | 6 | 15 | 2190 | 270 | 1412 | 103 | 3 | 85 | 299 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2190
2 | 6 | 16 | 2228 | 270 | 1647 | 108 | 3 | 85 | 96 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 2228
2 | 6 | 17 | 2267 | 270 | 1775 | 111 | 3 | 85 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2267
2 | 6 | 18 | 2274 | 270 | 1784 | 111 | 3 | 85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2274
2 | 6 | 19 | 2227 | 270 | 1746 | 106 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2227
2 | 6 | 20 | 2178 | 270 | 1715 | 94 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 2178
2 | 6 | 21 | 2093 | 270 | 1635 | 90 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2093
2 | 6 | 22 | 1987 | 270 | 1532 | 89 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1987
2 | 6 | 23 | 1911 | 270 | 1456 | 88 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1911
2 | 7 | 0 | 1795 | 270 | 1345 | 80 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1795
2 | 7 | 1 | 1761 | 270 | 1312 | 79 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1761
2 | 7 | 2 | 1760 | 270 | 1310 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1760
2 | 7 | 3 | 1767 | 270 | 1317 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1767
2 | 7 | 4 | 1759 | 270 | 1311 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1759
2 | 7 | 5 | 1837 | 270 | 1390 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 1837
2 | 7 | 6 | 2030 | 270 | 1584 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2030
2 | 7 | 7 | 2213 | 270 | 1672 | 82 | 3 | 85 | 93 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2213
2 | 7 | 8 | 2419 | 270 | 1604 | 90 | 3 | 85 | 361 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2419
2 | 7 | 9 | 2459 | 270 | 1401 | 93 | 3 | 85 | 603 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 2459
2 | 7 | 10 | 2361 | 270 | 1164 | 93 | 3 | 85 | 742 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2361
2 | 7 | 11 | 2273 | 270 | 1040 | 90 | 3 | 85 | 779 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2273
2 | 7 | 12 | 2078 | 270 | 891 | 90 | 3 | 85 | 729 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2078
2 | 7 | 13 | 2143 | 270 | 1027 | 92 | 3 | 85 | 655 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 2143
2 | 7 | 14 | 2130 | 270 | 1120 | 96 | 3 | 85 | 544 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2130
2 | 7 | 15 | 2104 | 270 | 1270 | 103 | 3 | 85 | 360 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2104
2 | 7 | 16 | 2144 | 270 | 1557 | 108 | 3 | 85 | 111 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2144
2 | 7 | 17 | 2198 | 270 | 1718 | 111 | 3 | 85 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2198
2 | 7 | 18 | 2223 | 270 | 1744 | 111 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2223
2 | 7 | 19 | 2174 | 270 | 1700 | 106 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2174
2 | 7 | 20 | 2129 | 270 | 1666 | 94 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2129
2 | 7 | 21 | 2056 | 270 | 1599 | 90 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2056
2 | 7 | 22 | 1932 | 270 | 1477 | 89 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1932
2 | 7 | 23 | 1857 | 270 | 1401 | 88 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1857
2 | 8 | 0 | 1755 | 270 | 1305 | 80 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1755
2 | 8 | 1 | 1721 | 270 | 1274 | 79 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1721
2 | 8 | 2 | 1729 | 270 | 1284 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1729
2 | 8 | 3 | 1748 | 270 | 1302 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1748
2 | 8 | 4 | 1747 | 270 | 1301 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1747
2 | 8 | 5 | 1815 | 270 | 1370 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1815
2 | 8 | 6 | 2019 | 270 | 1575 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2019
2 | 8 | 7 | 2204 | 270 | 1663 | 82 | 3 | 85 | 95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2204
2 | 8 | 8 | 2413 | 270 | 1593 | 90 | 3 | 85 | 367 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2413
2 | 8 | 9 | 2457 | 270 | 1390 | 93 | 3 | 85 | 610 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 2457
2 | 8 | 10 | 2364 | 270 | 1163 | 93 | 3 | 85 | 740 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2364
2 | 8 | 11 | 2284 | 270 | 1038 | 90 | 3 | 85 | 783 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2284
2 | 8 | 12 | 2104 | 270 | 844 | 90 | 3 | 85 | 796 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2104
2 | 8 | 13 | 2161 | 270 | 954 | 92 | 3 | 85 | 739 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2161
2 | 8 | 14 | 2131 | 270 | 1068 | 96 | 3 | 85 | 592 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 2131
2 | 8 | 15 | 2118 | 270 | 1282 | 103 | 3 | 85 | 358 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2118
2 | 8 | 16 | 2168 | 270 | 1595 | 108 | 3 | 85 | 87 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 2168
2 | 8 | 17 | 2238 | 270 | 1748 | 111 | 3 | 85 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2238
2 | 8 | 18 | 2257 | 270 | 1769 | 111 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2257
2 | 8 | 19 | 2204 | 270 | 1725 | 106 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2204
2 | 8 | 20 | 2144 | 270 | 1677 | 94 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2144
2 | 8 | 21 | 2069 | 270 | 1606 | 90 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 2069
2 | 8 | 22 | 1953 | 270 | 1491 | 89 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1953
2 | 8 | 23 | 1878 | 270 | 1416 | 88 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1878
2 | 9 | 0 | 1765 | 270 | 1314 | 80 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1765
2 | 9 | 1 | 1735 | 270 | 1286 | 79 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1735
2 | 9 | 2 | 1730 | 270 | 1282 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1730
2 | 9 | 3 | 1731 | 270 | 1284 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1731
2 | 9 | 4 | 1732 | 270 | 1286 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1732
2 | 9 | 5 | 1786 | 270 | 1339 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1786
2 | 9 | 6 | 1981 | 270 | 1535 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1981
2 | 9 | 7 | 2151 | 270 | 1635 | 82 | 3 | 85 | 69 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2151
2 | 9 | 8 | 2356 | 270 | 1613 | 90 | 3 | 85 | 290 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2356
2 | 9 | 9 | 2415 | 270 | 1432 | 93 | 3 | 85 | 530 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 2415
2 | 9 | 10 | 2305 | 270 | 1127 | 93 | 3 | 85 | 725 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 2305
2 | 9 | 11 | 2222 | 270 | 960 | 90 | 3 | 85 | 812 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2222
2 | 9 | 12 | 2024 | 270 | 762 | 90 | 3 | 85 | 804 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2024
2 | 9 | 13 | 2068 | 270 | 893 | 92 | 3 | 85 | 723 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2068
2 | 9 | 14 | 2039 | 270 | 1072 | 96 | 3 | 85 | 510 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2039
2 | 9 | 15 | 2006 | 270 | 1279 | 103 | 3 | 85 | 264 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2006
2 | 9 | 16 | 2055 | 270 | 1500 | 108 | 3 | 85 | 86 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2055
2 | 9 | 17 | 2097 | 270 | 1618 | 111 | 3 | 85 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2097
2 | 9 | 18 | 2121 | 270 | 1645 | 111 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 2121
2 | 9 | 19 | 2073 | 270 | 1600 | 106 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2073
2 | 9 | 20 | 2036 | 270 | 1573 | 94 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2036
2 | 9 | 21 | 1983 | 270 | 1523 | 90 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1983
2 | 9 | 22 | 1903 | 270 | 1446 | 89 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1903
2 | 9 | 23 | 1841 | 270 | 1384 | 88 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1841
2 | 10 | 0 | 1757 | 270 | 1164 | 80 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 144 | 1 | 1757
2 | 10 | 1 | 1702 | 270 | 1256 | 79 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1702
2 | 10 | 2 | 1703 | 270 | 1259 | 79 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 1703
2 | 10 | 3 | 1703 | 270 | 1217 | 79 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 41 | 0 | 1703
2 | 10 | 4 | 1672 | 270 | 1228 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1672
2 | 10 | 5 | 1653 | 270 | 1209 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1653
2 | 10 | 6 | 1715 | 270 | 1272 | 79 | 3 | 85 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1715
2 | 10 | 7 | 1785 | 270 | 1262 | 81 | 3 | 85 | 78 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1785
2 | 10 | 8 | 1858 | 270 | 1085 | 84 | 3 | 85 | 324 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1858
2 | 10 | 9 | 1822 | 270 | 773 | 86 | 3 | 85 | 598 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1822
2 | 10 | 10 | 1773 | 270 | 485 | 86 | 3 | 85 | 837 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1773
2 | 10 | 11 | 1683 | 270 | 336 | 84 | 3 | 85 | 910 | 0 | 9 | 0 | -48 | 34 | 1683
2 | 10 | 12 | 1606 | 270 | 336 | 83 | 3 | 85 | 868 | 0 | 14 | 0 | -48 | -5 | 1606
2 | 10 | 13 | 1563 | 270 | 336 | 84 | 3 | 85 | 729 | 0 | 16 | 0 | -25 | 65 | 1563
2 | 10 | 14 | 1549 | 270 | 454 | 87 | 3 | 85 | 568 | 0 | 17 | 0 | 0 | 65 | 1549
2 | 10 | 15 | 1506 | 270 | 678 | 94 | 3 | 85 | 362 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1506
2 | 10 | 16 | 1570 | 270 | 980 | 102 | 3 | 85 | 114 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1570
2 | 10 | 17 | 1702 | 270 | 1220 | 106 | 3 | 85 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1702
2 | 10 | 18 | 1781 | 270 | 1302 | 106 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1781
2 | 10 | 19 | 1769 | 270 | 1290 | 105 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 1769
2 | 10 | 20 | 1738 | 270 | 1265 | 98 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1738
2 | 10 | 21 | 1678 | 270 | 1215 | 87 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1678
2 | 10 | 22 | 1566 | 270 | 1108 | 80 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1566
2 | 10 | 23 | 1520 | 270 | 1063 | 79 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1520
2 | 11 | 0 | 1442 | 270 | 942 | 80 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 41 | 1 | 1442
2 | 11 | 1 | 1407 | 270 | 949 | 79 | 3 | 85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1407
2 | 11 | 2 | 1433 | 270 | 976 | 79 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1433
2 | 11 | 3 | 1454 | 270 | 997 | 79 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1454
2 | 11 | 4 | 1441 | 270 | 987 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1441
2 | 11 | 5 | 1420 | 270 | 967 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1420
2 | 11 | 6 | 1454 | 270 | 1001 | 79 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1454
2 | 11 | 7 | 1552 | 270 | 957 | 81 | 3 | 85 | 112 | 0 | 14 | 0 | 32 | -2 | 1552
2 | 11 | 8 | 1595 | 270 | 738 | 84 | 3 | 85 | 404 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1595
2 | 11 | 9 | 1574 | 270 | 451 | 86 | 3 | 85 | 669 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1574
2 | 11 | 10 | 1490 | 270 | 336 | 86 | 3 | 85 | 807 | 0 | 9 | 0 | -165 | 59 | 1490
2 | 11 | 11 | 1461 | 270 | 336 | 84 | 3 | 85 | 865 | 0 | 12 | 0 | -192 | -2 | 1461
2 | 11 | 12 | 1417 | 270 | 336 | 83 | 3 | 85 | 799 | 0 | 13 | 0 | -156 | -16 | 1417
2 | 11 | 13 | 1388 | 270 | 336 | 84 | 3 | 85 | 672 | 0 | 15 | 0 | -78 | 1 | 1388
2 | 11 | 14 | 1368 | 270 | 342 | 87 | 3 | 85 | 533 | 0 | 16 | 0 | 0 | 32 | 1368
2 | 11 | 15 | 1401 | 270 | 594 | 94 | 3 | 85 | 340 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1401
2 | 11 | 16 | 1469 | 270 | 873 | 102 | 3 | 85 | 123 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1469
2 | 11 | 17 | 1642 | 270 | 1164 | 106 | 3 | 85 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1642
2 | 11 | 18 | 1734 | 270 | 1259 | 106 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1734
2 | 11 | 19 | 1747 | 270 | 1273 | 105 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1747
2 | 11 | 20 | 1721 | 270 | 1253 | 98 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1721
2 | 11 | 21 | 1666 | 270 | 1206 | 87 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1666
2 | 11 | 22 | 1552 | 270 | 1100 | 80 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1552
2 | 11 | 23 | 1507 | 270 | 1056 | 79 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1507
2 | 12 | 0 | 1423 | 270 | 970 | 80 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 1423
2 | 12 | 1 | 1406 | 270 | 952 | 79 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1406
2 | 12 | 2 | 1441 | 270 | 987 | 79 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1441
2 | 12 | 3 | 1466 | 270 | 993 | 79 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 20 | 0 | 1466
2 | 12 | 4 | 1479 | 270 | 1023 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1479
2 | 12 | 5 | 1526 | 270 | 1070 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1526
2 | 12 | 6 | 1659 | 270 | 1205 | 79 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 1659
2 | 12 | 7 | 1870 | 270 | 1313 | 81 | 3 | 85 | 99 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1870
2 | 12 | 8 | 2118 | 270 | 1274 | 84 | 3 | 85 | 384 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2118
2 | 12 | 9 | 2191 | 270 | 1076 | 86 | 3 | 85 | 652 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2191
2 | 12 | 10 | 2097 | 270 | 847 | 86 | 3 | 85 | 786 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2097
2 | 12 | 11 | 2026 | 270 | 457 | 84 | 3 | 85 | 857 | 0 | 20 | 0 | 0 | 250 | 2026
2 | 12 | 12 | 1869 | 270 | 336 | 83 | 3 | 85 | 910 | 0 | 20 | 0 | 0 | 162 | 1869
2 | 12 | 13 | 1900 | 270 | 336 | 84 | 3 | 85 | 884 | 0 | 21 | 0 | 0 | 217 | 1900
2 | 12 | 14 | 1861 | 270 | 432 | 87 | 3 | 85 | 722 | 0 | 20 | 0 | 0 | 242 | 1861
2 | 12 | 15 | 1847 | 270 | 902 | 94 | 3 | 85 | 476 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1847
2 | 12 | 16 | 1881 | 270 | 1241 | 102 | 3 | 85 | 167 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1881
2 | 12 | 17 | 1971 | 270 | 1493 | 106 | 3 | 85 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1971
2 | 12 | 18 | 2049 | 270 | 1577 | 106 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 2049
2 | 12 | 19 | 2033 | 270 | 1563 | 105 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2033
2 | 12 | 20 | 2009 | 270 | 1547 | 98 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 2009
2 | 12 | 21 | 1947 | 270 | 1458 | 87 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 41 | 0 | 1947
2 | 12 | 22 | 1844 | 270 | 1363 | 80 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 41 | 0 | 1844
2 | 12 | 23 | 1781 | 270 | 1341 | 79 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1781
2 | 13 | 0 | 1696 | 270 | 1257 | 80 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1696
2 | 13 | 1 | 1669 | 270 | 1231 | 79 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1669
2 | 13 | 2 | 1673 | 270 | 1235 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1673
2 | 13 | 3 | 1683 | 270 | 1245 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1683
2 | 13 | 4 | 1686 | 270 | 1249 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1686
2 | 13 | 5 | 1758 | 270 | 1321 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1758
2 | 13 | 6 | 1965 | 270 | 1526 | 78 | 3 | 85 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1965
2 | 13 | 7 | 2159 | 270 | 1587 | 82 | 3 | 85 | 130 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2159
2 | 13 | 8 | 2354 | 270 | 1468 | 90 | 3 | 85 | 437 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2354
2 | 13 | 9 | 2360 | 270 | 1201 | 93 | 3 | 85 | 707 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2360
2 | 13 | 10 | 2245 | 270 | 912 | 93 | 3 | 85 | 880 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2245
2 | 13 | 11 | 2152 | 270 | 697 | 90 | 3 | 85 | 960 | 0 | 3 | 0 | 0 | 44 | 2152
2 | 13 | 12 | 1952 | 270 | 336 | 90 | 3 | 85 | 961 | 0 | 5 | 0 | -56 | 258 | 1952
2 | 13 | 13 | 2011 | 270 | 439 | 92 | 3 | 85 | 891 | 0 | 5 | 0 | 0 | 226 | 2011
2 | 13 | 14 | 1979 | 270 | 725 | 96 | 3 | 85 | 734 | 0 | 4 | 0 | 0 | 62 | 1979
2 | 13 | 15 | 1955 | 270 | 1014 | 103 | 3 | 85 | 474 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1955
2 | 13 | 16 | 1984 | 270 | 1350 | 108 | 3 | 85 | 164 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1984
2 | 13 | 17 | 2024 | 270 | 1544 | 111 | 3 | 85 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2024
2 | 13 | 18 | 2066 | 270 | 1592 | 111 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2066
2 | 13 | 19 | 2016 | 270 | 1550 | 106 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 2016
2 | 13 | 20 | 1980 | 270 | 1527 | 94 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1980
2 | 13 | 21 | 1920 | 270 | 1470 | 90 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1920
2 | 13 | 22 | 1826 | 270 | 1375 | 89 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1826
2 | 13 | 23 | 1745 | 270 | 1295 | 88 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1745
2 | 14 | 0 | 1654 | 270 | 1212 | 80 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1654
2 | 14 | 1 | 1619 | 270 | 1178 | 79 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1619
2 | 14 | 2 | 1634 | 270 | 1193 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1634
2 | 14 | 3 | 1650 | 270 | 1208 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1650
2 | 14 | 4 | 1658 | 270 | 1215 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1658
2 | 14 | 5 | 1724 | 270 | 1281 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1724
2 | 14 | 6 | 1899 | 270 | 1453 | 78 | 3 | 85 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1899
2 | 14 | 7 | 2054 | 270 | 1483 | 82 | 3 | 85 | 124 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2054
2 | 14 | 8 | 2238 | 270 | 1359 | 90 | 3 | 85 | 423 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2238
2 | 14 | 9 | 2253 | 270 | 1100 | 93 | 3 | 85 | 695 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2253
2 | 14 | 10 | 2146 | 270 | 823 | 93 | 3 | 85 | 865 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 2146
2 | 14 | 11 | 2056 | 270 | 336 | 90 | 3 | 85 | 939 | 0 | 11 | 0 | 259 | 63 | 2056
2 | 14 | 12 | 1877 | 270 | 336 | 90 | 3 | 85 | 932 | 0 | 11 | 0 | -33 | 183 | 1877
2 | 14 | 13 | 1931 | 270 | 665 | 92 | 3 | 85 | 806 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1931
2 | 14 | 14 | 1915 | 270 | 889 | 96 | 3 | 85 | 563 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1915
2 | 14 | 15 | 1882 | 270 | 1175 | 103 | 3 | 85 | 239 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1882
2 | 14 | 16 | 1922 | 270 | 1392 | 108 | 3 | 85 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1922
2 | 14 | 17 | 1942 | 270 | 1463 | 111 | 3 | 85 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1942
2 | 14 | 18 | 1958 | 270 | 1483 | 111 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1958
2 | 14 | 19 | 1901 | 270 | 1432 | 106 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1901
2 | 14 | 20 | 1871 | 270 | 1414 | 94 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1871
2 | 14 | 21 | 1813 | 270 | 1364 | 90 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1813
2 | 14 | 22 | 1713 | 270 | 1265 | 89 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1713
2 | 14 | 23 | 1649 | 270 | 1201 | 88 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1649
2 | 15 | 0 | 1552 | 270 | 1113 | 80 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1552
2 | 15 | 1 | 1531 | 270 | 1092 | 79 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1531
2 | 15 | 2 | 1548 | 270 | 1109 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1548
2 | 15 | 3 | 1568 | 270 | 1130 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1568
2 | 15 | 4 | 1566 | 270 | 1128 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1566
2 | 15 | 5 | 1596 | 270 | 1158 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1596
2 | 15 | 6 | 1729 | 270 | 1290 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1729
2 | 15 | 7 | 1881 | 270 | 1412 | 82 | 3 | 85 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1881
2 | 15 | 8 | 2119 | 270 | 1563 | 90 | 3 | 85 | 106 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2119
2 | 15 | 9 | 2228 | 270 | 1588 | 93 | 3 | 85 | 188 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2228
2 | 15 | 10 | 2171 | 270 | 1423 | 93 | 3 | 85 | 295 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2171
2 | 15 | 11 | 2099 | 270 | 1291 | 90 | 3 | 85 | 357 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2099
2 | 15 | 12 | 1935 | 270 | 1176 | 90 | 3 | 85 | 306 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1935
2 | 15 | 13 | 2035 | 270 | 1362 | 92 | 3 | 85 | 216 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2035
2 | 15 | 14 | 2037 | 270 | 1405 | 96 | 3 | 85 | 168 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2037
2 | 15 | 15 | 2003 | 270 | 1432 | 103 | 3 | 85 | 98 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2003
2 | 15 | 16 | 2014 | 270 | 1508 | 108 | 3 | 85 | 30 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 2014
2 | 15 | 17 | 2010 | 270 | 1528 | 111 | 3 | 85 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2010
2 | 15 | 18 | 1984 | 270 | 1504 | 111 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1984
2 | 15 | 19 | 1908 | 270 | 1433 | 106 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1908
2 | 15 | 20 | 1840 | 270 | 1372 | 94 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 1840
2 | 15 | 21 | 1760 | 270 | 1296 | 90 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1760
2 | 15 | 22 | 1662 | 270 | 1192 | 89 | 3 | 85 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1662
2 | 15 | 23 | 1584 | 270 | 1113 | 88 | 3 | 85 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1584
2 | 16 | 0 | 1473 | 270 | 1009 | 80 | 3 | 85 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 1473
2 | 16 | 1 | 1445 | 270 | 979 | 79 | 3 | 85 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1445
2 | 16 | 2 | 1479 | 270 | 1015 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1479
2 | 16 | 3 | 1513 | 270 | 1047 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1513
2 | 16 | 4 | 1525 | 270 | 1062 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1525
2 | 16 | 5 | 1583 | 270 | 1119 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1583
2 | 16 | 6 | 1736 | 270 | 1271 | 78 | 3 | 85 | 2 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1736
2 | 16 | 7 | 1883 | 270 | 1312 | 82 | 3 | 85 | 106 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1883
2 | 16 | 8 | 2102 | 270 | 1290 | 90 | 3 | 85 | 340 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2102
2 | 16 | 9 | 2190 | 270 | 1050 | 93 | 3 | 85 | 664 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2190
2 | 16 | 10 | 2124 | 270 | 791 | 93 | 3 | 85 | 860 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2124
2 | 16 | 11 | 2065 | 270 | 498 | 90 | 3 | 85 | 945 | 0 | 24 | 0 | 0 | 150 | 2065
2 | 16 | 12 | 1909 | 270 | 340 | 90 | 3 | 85 | 948 | 0 | 23 | 0 | 0 | 150 | 1909
2 | 16 | 13 | 1981 | 270 | 581 | 92 | 3 | 85 | 802 | 0 | 20 | 0 | 0 | 128 | 1981
2 | 16 | 14 | 1958 | 270 | 844 | 96 | 3 | 85 | 640 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1958
2 | 16 | 15 | 1946 | 270 | 1057 | 103 | 3 | 85 | 409 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1946
2 | 16 | 16 | 1967 | 270 | 1330 | 108 | 3 | 85 | 152 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1967
2 | 16 | 17 | 1987 | 270 | 1493 | 111 | 3 | 85 | 7 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1987
2 | 16 | 18 | 2002 | 270 | 1517 | 111 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2002
2 | 16 | 19 | 1949 | 270 | 1473 | 106 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1949
2 | 16 | 20 | 1906 | 270 | 1445 | 94 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1906
2 | 16 | 21 | 1850 | 270 | 1396 | 90 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1850
2 | 16 | 22 | 1764 | 270 | 1313 | 89 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1764
2 | 16 | 23 | 1688 | 270 | 1236 | 88 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1688
2 | 17 | 0 | 1586 | 270 | 1142 | 80 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1586
2 | 17 | 1 | 1539 | 270 | 1055 | 79 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 41 | 0 | 1539
2 | 17 | 2 | 1541 | 270 | 1034 | 79 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 65 | -1 | 1541
2 | 17 | 3 | 1548 | 270 | 1107 | 79 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1548
2 | 17 | 4 | 1527 | 270 | 1086 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1527
2 | 17 | 5 | 1519 | 270 | 1079 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1519
2 | 17 | 6 | 1542 | 270 | 1101 | 79 | 3 | 85 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1542
2 | 17 | 7 | 1582 | 270 | 1078 | 81 | 3 | 85 | 62 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1582
2 | 17 | 8 | 1675 | 270 | 1007 | 84 | 3 | 85 | 223 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1675
2 | 17 | 9 | 1694 | 270 | 857 | 86 | 3 | 85 | 389 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1694
2 | 17 | 10 | 1622 | 270 | 616 | 86 | 3 | 85 | 525 | 0 | 3 | 0 | 0 | 34 | 1622
2 | 17 | 11 | 1584 | 270 | 356 | 84 | 3 | 85 | 587 | 0 | 3 | 0 | 0 | 196 | 1584
2 | 17 | 12 | 1500 | 270 | 336 | 83 | 3 | 85 | 556 | 0 | 3 | 0 | -48 | 212 | 1500
2 | 17 | 13 | 1477 | 270 | 336 | 84 | 3 | 85 | 466 | 0 | 2 | 0 | 0 | 231 | 1477
2 | 17 | 14 | 1450 | 270 | 358 | 87 | 3 | 85 | 316 | 0 | 2 | 0 | 0 | 329 | 1450
2 | 17 | 15 | 1449 | 270 | 555 | 94 | 3 | 85 | 164 | 0 | 2 | 0 | 0 | 276 | 1449
2 | 17 | 16 | 1498 | 270 | 986 | 102 | 3 | 85 | 49 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1498
2 | 17 | 17 | 1582 | 270 | 1112 | 106 | 3 | 85 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1582
2 | 17 | 18 | 1618 | 270 | 1148 | 106 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1618
2 | 17 | 19 | 1593 | 270 | 1125 | 105 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1593
2 | 17 | 20 | 1553 | 270 | 1091 | 98 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1553
2 | 17 | 21 | 1482 | 270 | 1030 | 87 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1482
2 | 17 | 22 | 1399 | 270 | 954 | 80 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1399
2 | 17 | 23 | 1354 | 270 | 909 | 79 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1354
2 | 18 | 0 | 1275 | 270 | 830 | 80 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1275
2 | 18 | 1 | 1248 | 270 | 805 | 79 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1248
2 | 18 | 2 | 1258 | 270 | 816 | 79 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1258
2 | 18 | 3 | 1288 | 270 | 809 | 79 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 37 | 0 | 1288
2 | 18 | 4 | 1299 | 270 | 857 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1299
2 | 18 | 5 | 1277 | 270 | 837 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1277
2 | 18 | 6 | 1269 | 270 | 826 | 79 | 3 | 85 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1269
2 | 18 | 7 | 1301 | 270 | 814 | 81 | 3 | 85 | 43 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1301
2 | 18 | 8 | 1358 | 270 | 771 | 84 | 3 | 85 | 139 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1358
2 | 18 | 9 | 1382 | 270 | 439 | 86 | 3 | 85 | 237 | 0 | 7 | 0 | 0 | 255 | 1382
2 | 18 | 10 | 1356 | 270 | 336 | 86 | 3 | 85 | 344 | 0 | 9 | 0 | -48 | 271 | 1356
2 | 18 | 11 | 1335 | 270 | 336 | 84 | 3 | 85 | 383 | 0 | 8 | 0 | -48 | 214 | 1335
2 | 18 | 12 | 1319 | 270 | 336 | 83 | 3 | 85 | 356 | 0 | 7 | 0 | -48 | 227 | 1319
2 | 18 | 13 | 1289 | 270 | 336 | 84 | 3 | 85 | 291 | 0 | 8 | 0 | -48 | 260 | 1289
2 | 18 | 14 | 1265 | 270 | 336 | 87 | 3 | 85 | 219 | 0 | 8 | 0 | -27 | 284 | 1265
2 | 18 | 15 | 1293 | 270 | 360 | 94 | 3 | 85 | 145 | 0 | 8 | 0 | 0 | 328 | 1293
2 | 18 | 16 | 1354 | 270 | 704 | 102 | 3 | 85 | 55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 129 | 1354
2 | 18 | 17 | 1474 | 270 | 998 | 106 | 3 | 85 | 2 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1474
2 | 18 | 18 | 1531 | 270 | 1059 | 106 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1531
2 | 18 | 19 | 1509 | 270 | 1038 | 105 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 1509
2 | 18 | 20 | 1470 | 270 | 1003 | 98 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 1470
2 | 18 | 21 | 1410 | 270 | 955 | 87 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1410
2 | 18 | 22 | 1313 | 270 | 867 | 80 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1313
2 | 18 | 23 | 1270 | 270 | 798 | 79 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 26 | 1270
2 | 19 | 0 | 1205 | 270 | 745 | 80 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 14 | 1205
2 | 19 | 1 | 1193 | 270 | 749 | 79 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1193
2 | 19 | 2 | 1234 | 270 | 791 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1234
2 | 19 | 3 | 1269 | 270 | 827 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1269
2 | 19 | 4 | 1297 | 270 | 855 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1297
2 | 19 | 5 | 1335 | 270 | 891 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1335
2 | 19 | 6 | 1472 | 270 | 1024 | 78 | 3 | 85 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1472
2 | 19 | 7 | 1642 | 270 | 1169 | 82 | 3 | 85 | 20 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1642
2 | 19 | 8 | 1911 | 270 | 1374 | 90 | 3 | 85 | 78 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1911
2 | 19 | 9 | 2056 | 270 | 1481 | 93 | 3 | 85 | 111 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 2056
2 | 19 | 10 | 2048 | 270 | 1473 | 93 | 3 | 85 | 110 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2048
2 | 19 | 11 | 2048 | 270 | 1467 | 90 | 3 | 85 | 120 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2048
2 | 19 | 12 | 1924 | 270 | 1343 | 90 | 3 | 85 | 119 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1924
2 | 19 | 13 | 2020 | 270 | 1449 | 92 | 3 | 85 | 107 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2020
2 | 19 | 14 | 2015 | 270 | 1472 | 96 | 3 | 85 | 73 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 2015
2 | 19 | 15 | 1992 | 270 | 1482 | 103 | 3 | 85 | 35 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1992
2 | 19 | 16 | 2002 | 270 | 1514 | 108 | 3 | 85 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2002
2 | 19 | 17 | 1959 | 270 | 1473 | 111 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1959
2 | 19 | 18 | 1899 | 270 | 1413 | 111 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1899
2 | 19 | 19 | 1816 | 270 | 1336 | 106 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 1816
2 | 19 | 20 | 1751 | 270 | 1283 | 94 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1751
2 | 19 | 21 | 1666 | 270 | 1202 | 90 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1666
2 | 19 | 22 | 1592 | 270 | 1128 | 89 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1592
2 | 19 | 23 | 1520 | 270 | 1060 | 88 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1520
2 | 20 | 0 | 1413 | 270 | 964 | 80 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1413
2 | 20 | 1 | 1384 | 270 | 939 | 79 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1384
2 | 20 | 2 | 1411 | 270 | 967 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1411
2 | 20 | 3 | 1439 | 270 | 995 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1439
2 | 20 | 4 | 1442 | 270 | 999 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1442
2 | 20 | 5 | 1444 | 270 | 1002 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1444
2 | 20 | 6 | 1510 | 270 | 1066 | 78 | 3 | 85 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1510
2 | 20 | 7 | 1627 | 270 | 1093 | 82 | 3 | 85 | 89 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1627
2 | 20 | 8 | 1831 | 270 | 1098 | 90 | 3 | 85 | 281 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1831
2 | 20 | 9 | 1933 | 270 | 1003 | 93 | 3 | 85 | 475 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1933
2 | 20 | 10 | 1895 | 270 | 794 | 93 | 3 | 85 | 646 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1895
2 | 20 | 11 | 1874 | 270 | 742 | 90 | 3 | 85 | 676 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1874
2 | 20 | 12 | 1725 | 270 | 623 | 90 | 3 | 85 | 643 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1725
2 | 20 | 13 | 1829 | 270 | 766 | 92 | 3 | 85 | 605 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 1829
2 | 20 | 14 | 1835 | 270 | 855 | 96 | 3 | 85 | 518 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1835
2 | 20 | 15 | 1799 | 270 | 979 | 103 | 3 | 85 | 350 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1799
2 | 20 | 16 | 1794 | 270 | 1208 | 108 | 3 | 85 | 109 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1794
2 | 20 | 17 | 1788 | 270 | 1303 | 111 | 3 | 85 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1788
2 | 20 | 18 | 1797 | 270 | 1318 | 111 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1797
2 | 20 | 19 | 1719 | 270 | 1248 | 106 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 1719
2 | 20 | 20 | 1667 | 270 | 1208 | 94 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1667
2 | 20 | 21 | 1614 | 270 | 1162 | 90 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1614
2 | 20 | 22 | 1545 | 270 | 1097 | 89 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1545
2 | 20 | 23 | 1498 | 270 | 1050 | 88 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1498
2 | 21 | 0 | 1404 | 270 | 965 | 80 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1404
2 | 21 | 1 | 1373 | 270 | 935 | 79 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1373
2 | 21 | 2 | 1392 | 270 | 955 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1392
2 | 21 | 3 | 1424 | 270 | 986 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1424
2 | 21 | 4 | 1434 | 270 | 997 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1434
2 | 21 | 5 | 1448 | 270 | 1010 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1448
2 | 21 | 6 | 1539 | 270 | 1099 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1539
2 | 21 | 7 | 1700 | 270 | 1253 | 82 | 3 | 85 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1700
2 | 21 | 8 | 1966 | 270 | 1496 | 90 | 3 | 85 | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1966
2 | 21 | 9 | 2122 | 270 | 1633 | 93 | 3 | 85 | 34 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2122
2 | 21 | 10 | 2128 | 270 | 1622 | 93 | 3 | 85 | 51 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2128
2 | 21 | 11 | 2108 | 270 | 1584 | 90 | 3 | 85 | 71 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2108
2 | 21 | 12 | 1973 | 270 | 1458 | 90 | 3 | 85 | 61 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1973
2 | 21 | 13 | 2082 | 270 | 1572 | 92 | 3 | 85 | 56 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2082
2 | 21 | 14 | 2080 | 270 | 1583 | 96 | 3 | 85 | 39 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2080
2 | 21 | 15 | 2049 | 270 | 1566 | 103 | 3 | 85 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2049
2 | 21 | 16 | 2047 | 270 | 1570 | 108 | 3 | 85 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2047
2 | 21 | 17 | 1997 | 270 | 1524 | 111 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1997
2 | 21 | 18 | 1941 | 270 | 1468 | 111 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1941
2 | 21 | 19 | 1863 | 270 | 1393 | 106 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1863
2 | 21 | 20 | 1813 | 270 | 1354 | 94 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1813
2 | 21 | 21 | 1738 | 270 | 1284 | 90 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1738
2 | 21 | 22 | 1655 | 270 | 1202 | 89 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1655
2 | 21 | 23 | 1584 | 270 | 1129 | 88 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1584
2 | 22 | 0 | 1480 | 270 | 1032 | 80 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 1480
2 | 22 | 1 | 1446 | 270 | 998 | 79 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1446
2 | 22 | 2 | 1459 | 270 | 1012 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1459
2 | 22 | 3 | 1493 | 270 | 1047 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1493
2 | 22 | 4 | 1498 | 270 | 1049 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1498
2 | 22 | 5 | 1542 | 270 | 1091 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1542
2 | 22 | 6 | 1650 | 270 | 1197 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1650
2 | 22 | 7 | 1820 | 270 | 1359 | 82 | 3 | 85 | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1820
2 | 22 | 8 | 2105 | 270 | 1618 | 90 | 3 | 85 | 23 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2105
2 | 22 | 9 | 2265 | 270 | 1749 | 93 | 3 | 85 | 48 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 2265
2 | 22 | 10 | 2234 | 270 | 1591 | 93 | 3 | 85 | 175 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 2234
2 | 22 | 11 | 2193 | 270 | 1555 | 90 | 3 | 85 | 172 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 2193
2 | 22 | 12 | 2013 | 270 | 1294 | 90 | 3 | 85 | 253 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 2013
2 | 22 | 13 | 2108 | 270 | 1506 | 92 | 3 | 85 | 138 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2108
2 | 22 | 14 | 2118 | 270 | 1563 | 96 | 3 | 85 | 85 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2118
2 | 22 | 15 | 2115 | 270 | 1603 | 103 | 3 | 85 | 32 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 2115
2 | 22 | 16 | 2140 | 270 | 1648 | 108 | 3 | 85 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 2140
2 | 22 | 17 | 2111 | 270 | 1628 | 111 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2111
2 | 22 | 18 | 2085 | 270 | 1603 | 111 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2085
2 | 22 | 19 | 1999 | 270 | 1524 | 106 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1999
2 | 22 | 20 | 1944 | 270 | 1482 | 94 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1944
2 | 22 | 21 | 1876 | 270 | 1418 | 90 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1876
2 | 22 | 22 | 1805 | 270 | 1348 | 89 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 1805
2 | 22 | 23 | 1724 | 270 | 1267 | 88 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1724
2 | 23 | 0 | 1620 | 270 | 1170 | 80 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1620
2 | 23 | 1 | 1574 | 270 | 1126 | 79 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1574
2 | 23 | 2 | 1577 | 270 | 1088 | 79 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 41 | -1 | 1577
2 | 23 | 3 | 1599 | 270 | 1151 | 79 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 1599
2 | 23 | 4 | 1593 | 270 | 1147 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1593
2 | 23 | 5 | 1600 | 270 | 1153 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1600
2 | 23 | 6 | 1679 | 270 | 1234 | 79 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 1679
2 | 23 | 7 | 1814 | 270 | 1358 | 81 | 3 | 85 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1814
2 | 23 | 8 | 2054 | 270 | 1532 | 84 | 3 | 85 | 29 | 0 | 9 | 0 | 41 | 1 | 2054
2 | 23 | 9 | 2200 | 270 | 1696 | 86 | 3 | 85 | 50 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2200
2 | 23 | 10 | 2208 | 270 | 1695 | 86 | 3 | 85 | 59 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 2208
2 | 23 | 11 | 2186 | 270 | 1661 | 84 | 3 | 85 | 72 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2186
2 | 23 | 12 | 2083 | 270 | 1543 | 83 | 3 | 85 | 88 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2083
2 | 23 | 13 | 2125 | 270 | 1564 | 84 | 3 | 85 | 107 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2125
2 | 23 | 14 | 2094 | 270 | 1493 | 87 | 3 | 85 | 144 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2094
2 | 23 | 15 | 2041 | 270 | 1451 | 94 | 3 | 85 | 125 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2041
2 | 23 | 16 | 2034 | 270 | 1476 | 102 | 3 | 85 | 81 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 2034
2 | 23 | 17 | 2066 | 270 | 1576 | 106 | 3 | 85 | 8 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2066
2 | 23 | 18 | 2098 | 270 | 1615 | 106 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 2098
2 | 23 | 19 | 2039 | 270 | 1560 | 105 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2039
2 | 23 | 20 | 1997 | 270 | 1525 | 98 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 1997
2 | 23 | 21 | 1923 | 270 | 1462 | 87 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1923
2 | 23 | 22 | 1833 | 270 | 1380 | 80 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 1833
2 | 23 | 23 | 1771 | 270 | 1317 | 79 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1771
2 | 24 | 0 | 1656 | 270 | 1161 | 80 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 41 | 0 | 1656
2 | 24 | 1 | 1608 | 270 | 1154 | 79 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1608
2 | 24 | 2 | 1590 | 270 | 794 | 79 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 342 | 0 | 1590
2 | 24 | 3 | 1603 | 270 | 1151 | 79 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 1603
2 | 24 | 4 | 1572 | 270 | 1121 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1572
2 | 24 | 5 | 1541 | 270 | 1089 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1541
2 | 24 | 6 | 1582 | 270 | 1130 | 79 | 3 | 85 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 1582
2 | 24 | 7 | 1637 | 270 | 1066 | 81 | 3 | 85 | 118 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1637
2 | 24 | 8 | 1716 | 270 | 903 | 84 | 3 | 85 | 358 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1716
2 | 24 | 9 | 1731 | 270 | 711 | 86 | 3 | 85 | 566 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 1731
2 | 24 | 10 | 1675 | 270 | 336 | 86 | 3 | 85 | 705 | 0 | 7 | 0 | 0 | 183 | 1675
2 | 24 | 11 | 1620 | 270 | 336 | 84 | 3 | 85 | 818 | 0 | 5 | 0 | -48 | 67 | 1620
2 | 24 | 12 | 1523 | 270 | 336 | 83 | 3 | 85 | 854 | 0 | 3 | 0 | -295 | 184 | 1523
2 | 24 | 13 | 1469 | 270 | 336 | 84 | 3 | 85 | 757 | 0 | 3 | 0 | -191 | 122 | 1469
2 | 24 | 14 | 1430 | 270 | 336 | 87 | 3 | 85 | 627 | 0 | 2 | 0 | -48 | 68 | 1430
2 | 24 | 15 | 1418 | 270 | 338 | 94 | 3 | 85 | 432 | 0 | 1 | 0 | 0 | 195 | 1418
2 | 24 | 16 | 1470 | 270 | 827 | 102 | 3 | 85 | 181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1470
2 | 24 | 17 | 1589 | 270 | 1110 | 106 | 3 | 85 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1589
2 | 24 | 18 | 1702 | 270 | 1238 | 106 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1702
2 | 24 | 19 | 1695 | 270 | 1232 | 105 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1695
2 | 24 | 20 | 1681 | 270 | 1224 | 98 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1681
2 | 24 | 21 | 1625 | 270 | 1137 | 87 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 41 | 0 | 1625
2 | 24 | 22 | 1531 | 270 | 1091 | 80 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1531
2 | 24 | 23 | 1475 | 270 | 1034 | 79 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1475
2 | 25 | 0 | 1381 | 270 | 938 | 80 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1381
2 | 25 | 1 | 1346 | 270 | 902 | 79 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1346
2 | 25 | 2 | 1358 | 270 | 913 | 79 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1358
2 | 25 | 3 | 1374 | 270 | 929 | 79 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1374
2 | 25 | 4 | 1365 | 270 | 917 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1365
2 | 25 | 5 | 1347 | 270 | 892 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1347
2 | 25 | 6 | 1362 | 270 | 906 | 79 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 1362
2 | 25 | 7 | 1424 | 270 | 956 | 81 | 3 | 85 | 11 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 1424
2 | 25 | 8 | 1533 | 270 | 1025 | 84 | 3 | 85 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 1533
2 | 25 | 9 | 1622 | 270 | 1069 | 86 | 3 | 85 | 91 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1622
2 | 25 | 10 | 1629 | 270 | 1041 | 86 | 3 | 85 | 128 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1629
2 | 25 | 11 | 1622 | 270 | 1053 | 84 | 3 | 85 | 113 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1622
2 | 25 | 12 | 1613 | 270 | 1054 | 83 | 3 | 85 | 108 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1613
2 | 25 | 13 | 1575 | 270 | 1014 | 84 | 3 | 85 | 110 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1575
2 | 25 | 14 | 1570 | 270 | 1022 | 87 | 3 | 85 | 95 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1570
2 | 25 | 15 | 1572 | 270 | 1057 | 94 | 3 | 85 | 55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1572
2 | 25 | 16 | 1641 | 270 | 1156 | 102 | 3 | 85 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1641
2 | 25 | 17 | 1737 | 270 | 1262 | 106 | 3 | 85 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1737
2 | 25 | 18 | 1783 | 270 | 1310 | 106 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1783
2 | 25 | 19 | 1763 | 270 | 1294 | 105 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1763
2 | 25 | 20 | 1697 | 270 | 1233 | 98 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1697
2 | 25 | 21 | 1610 | 270 | 1156 | 87 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1610
2 | 25 | 22 | 1497 | 270 | 1047 | 80 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1497
2 | 25 | 23 | 1433 | 270 | 980 | 79 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1433
2 | 26 | 0 | 1345 | 270 | 888 | 80 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1345
2 | 26 | 1 | 1331 | 270 | 833 | 79 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 41 | 1 | 1331
2 | 26 | 2 | 1353 | 270 | 897 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1353
2 | 26 | 3 | 1390 | 270 | 934 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1390
2 | 26 | 4 | 1427 | 270 | 944 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 22 | 0 | 26 | -1 | 1427
2 | 26 | 5 | 1516 | 270 | 1057 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1516
2 | 26 | 6 | 1712 | 270 | 1248 | 78 | 3 | 85 | 7 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1712
2 | 26 | 7 | 1923 | 270 | 1285 | 82 | 3 | 85 | 176 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1923
2 | 26 | 8 | 2166 | 270 | 1237 | 90 | 3 | 85 | 459 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 2166
2 | 26 | 9 | 2259 | 270 | 1094 | 93 | 3 | 85 | 690 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 2259
2 | 26 | 10 | 2194 | 270 | 914 | 93 | 3 | 85 | 804 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2194
2 | 26 | 11 | 2133 | 270 | 811 | 90 | 3 | 85 | 848 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 2133
2 | 26 | 12 | 1982 | 270 | 675 | 90 | 3 | 85 | 831 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1982
2 | 26 | 13 | 2039 | 270 | 791 | 92 | 3 | 85 | 772 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2039
2 | 26 | 14 | 2047 | 270 | 925 | 96 | 3 | 85 | 642 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2047
2 | 26 | 15 | 2023 | 270 | 1089 | 103 | 3 | 85 | 446 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 2023
2 | 26 | 16 | 2064 | 270 | 1397 | 108 | 3 | 85 | 175 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2064
2 | 26 | 17 | 2092 | 270 | 1584 | 111 | 3 | 85 | 15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2092
2 | 26 | 18 | 2153 | 270 | 1660 | 111 | 3 | 85 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 2153
2 | 26 | 19 | 2106 | 270 | 1617 | 106 | 3 | 85 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2106
2 | 26 | 20 | 2055 | 270 | 1577 | 94 | 3 | 85 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2055
2 | 26 | 21 | 1977 | 270 | 1504 | 90 | 3 | 85 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1977
2 | 26 | 22 | 1875 | 270 | 1403 | 89 | 3 | 85 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 1875
2 | 26 | 23 | 1796 | 270 | 1322 | 88 | 3 | 85 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1796
2 | 27 | 0 | 1676 | 270 | 1211 | 80 | 3 | 85 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1676
2 | 27 | 1 | 1652 | 270 | 1188 | 79 | 3 | 85 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1652
2 | 27 | 2 | 1650 | 270 | 1187 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1650
2 | 27 | 3 | 1668 | 270 | 1204 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1668
2 | 27 | 4 | 1674 | 270 | 1210 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1674
2 | 27 | 5 | 1735 | 270 | 1273 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1735
2 | 27 | 6 | 1914 | 270 | 1445 | 78 | 3 | 85 | 9 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1914
2 | 27 | 7 | 2091 | 270 | 1406 | 82 | 3 | 85 | 182 | 0 | 21 | 0 | 41 | 1 | 2091
2 | 27 | 8 | 2306 | 270 | 1359 | 90 | 3 | 85 | 479 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 2306
2 | 27 | 9 | 2380 | 270 | 1190 | 93 | 3 | 85 | 719 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2380
2 | 27 | 10 | 2317 | 270 | 994 | 93 | 3 | 85 | 850 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 2317
2 | 27 | 11 | 2249 | 270 | 861 | 90 | 3 | 85 | 916 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2249
2 | 27 | 12 | 2072 | 270 | 668 | 90 | 3 | 85 | 928 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 2072
2 | 27 | 13 | 2155 | 270 | 805 | 92 | 3 | 85 | 873 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2155
2 | 27 | 14 | 2136 | 270 | 939 | 96 | 3 | 85 | 714 | 0 | 27 | 0 | 0 | 2 | 2136
2 | 27 | 15 | 2116 | 270 | 1151 | 103 | 3 | 85 | 478 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2116
2 | 27 | 16 | 2159 | 270 | 1469 | 108 | 3 | 85 | 196 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2159
2 | 27 | 17 | 2191 | 270 | 1677 | 111 | 3 | 85 | 17 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2191
2 | 27 | 18 | 2251 | 270 | 1754 | 111 | 3 | 85 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 2251
2 | 27 | 19 | 2190 | 270 | 1703 | 106 | 3 | 85 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 2190
2 | 27 | 20 | 2145 | 270 | 1671 | 94 | 3 | 85 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2145
2 | 27 | 21 | 2062 | 270 | 1594 | 90 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2062
2 | 27 | 22 | 1947 | 270 | 1478 | 89 | 3 | 85 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1947
2 | 27 | 23 | 1860 | 270 | 1394 | 88 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1860
2 | 28 | 0 | 1745 | 270 | 1288 | 80 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1745
2 | 28 | 1 | 1702 | 270 | 1244 | 79 | 3 | 85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1702
2 | 28 | 2 | 1712 | 270 | 1252 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1712
2 | 28 | 3 | 1719 | 270 | 1258 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1719
2 | 28 | 4 | 1709 | 270 | 1250 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1709
2 | 28 | 5 | 1775 | 270 | 1316 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1775
2 | 28 | 6 | 1952 | 270 | 1484 | 78 | 3 | 85 | 10 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1952
2 | 28 | 7 | 2101 | 270 | 1441 | 82 | 3 | 85 | 198 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 2101
2 | 28 | 8 | 2265 | 270 | 1282 | 90 | 3 | 85 | 517 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2265
2 | 28 | 9 | 2301 | 270 | 1055 | 93 | 3 | 85 | 778 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2301
2 | 28 | 10 | 2214 | 270 | 822 | 93 | 3 | 85 | 927 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2214
2 | 28 | 11 | 2127 | 270 | 503 | 90 | 3 | 85 | 994 | 0 | 14 | 0 | 0 | 168 | 2127
2 | 28 | 12 | 1940 | 270 | 336 | 90 | 3 | 85 | 996 | 0 | 13 | 0 | -48 | 195 | 1940
2 | 28 | 13 | 1994 | 270 | 350 | 92 | 3 | 85 | 935 | 0 | 11 | 0 | 0 | 248 | 1994
2 | 28 | 14 | 1970 | 270 | 682 | 96 | 3 | 85 | 794 | 0 | 11 | 0 | 0 | 29 | 1970
2 | 28 | 15 | 1951 | 270 | 928 | 103 | 3 | 85 | 549 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1951
2 | 28 | 16 | 1983 | 270 | 1275 | 108 | 3 | 85 | 230 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1983
2 | 28 | 17 | 2010 | 270 | 1510 | 111 | 3 | 85 | 18 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2010
2 | 28 | 18 | 2082 | 270 | 1599 | 111 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2082
2 | 28 | 19 | 2054 | 270 | 1579 | 106 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 2054
2 | 28 | 20 | 2007 | 270 | 1545 | 94 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2007
2 | 28 | 21 | 1937 | 270 | 1480 | 90 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 1937
2 | 28 | 22 | 1843 | 270 | 1389 | 89 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1843
2 | 28 | 23 | 1770 | 270 | 1319 | 88 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1770
2 | 29 | 0 | 1532 | 270 | 1092 | 80 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1532
2 | 29 | 1 | 1504 | 270 | 1065 | 79 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1504
2 | 29 | 2 | 1515 | 270 | 1075 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1515
2 | 29 | 3 | 1519 | 270 | 1080 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1519
2 | 29 | 4 | 1521 | 270 | 1083 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1521
2 | 29 | 5 | 1565 | 270 | 1128 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1565
2 | 29 | 6 | 1706 | 270 | 1261 | 78 | 3 | 85 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1706
2 | 29 | 7 | 1819 | 270 | 1268 | 82 | 3 | 85 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1819
2 | 29 | 8 | 1995 | 270 | 1271 | 90 | 3 | 85 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1995
2 | 29 | 9 | 2060 | 270 | 1148 | 93 | 3 | 85 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2060
2 | 29 | 10 | 1986 | 270 | 990 | 93 | 3 | 85 | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1986
2 | 29 | 11 | 1945 | 270 | 1105 | 90 | 3 | 85 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1945
2 | 29 | 12 | 1810 | 270 | 1018 | 90 | 3 | 85 | 342 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1810
2 | 29 | 13 | 1872 | 270 | 1132 | 92 | 3 | 85 | 289 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1872
2 | 29 | 14 | 1866 | 270 | 1227 | 96 | 3 | 85 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1866
2 | 29 | 15 | 1872 | 270 | 1344 | 103 | 3 | 85 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1872
2 | 29 | 16 | 1913 | 270 | 1428 | 108 | 3 | 85 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1913
2 | 29 | 17 | 1923 | 270 | 1417 | 111 | 3 | 85 | 1 | 0 | 7 | 0 | 30 | -1 | 1923
2 | 29 | 18 | 1923 | 270 | 1443 | 111 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1923
2 | 29 | 19 | 1869 | 270 | 1391 | 106 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 1869
2 | 29 | 20 | 1816 | 270 | 1344 | 94 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1816
2 | 29 | 21 | 1741 | 270 | 1268 | 90 | 3 | 85 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1741
2 | 29 | 22 | 1665 | 270 | 1190 | 89 | 3 | 85 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1665
2 | 29 | 23 | 1592 | 270 | 1127 | 88 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1592
3 | 1 | 0 | 1490 | 270 | 999 | 115 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1490
3 | 1 | 1 | 1455 | 270 | 969 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1455
3 | 1 | 2 | 1457 | 270 | 967 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1457
3 | 1 | 3 | 1467 | 270 | 972 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1467
3 | 1 | 4 | 1475 | 270 | 980 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1475
3 | 1 | 5 | 1513 | 270 | 1020 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1513
3 | 1 | 6 | 1631 | 270 | 1132 | 114 | 3 | 85 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1631
3 | 1 | 7 | 1753 | 270 | 1184 | 119 | 3 | 85 | 65 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 1753
3 | 1 | 8 | 1921 | 270 | 1060 | 125 | 3 | 85 | 350 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1921
3 | 1 | 9 | 1990 | 270 | 885 | 127 | 3 | 85 | 594 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 1990
3 | 1 | 10 | 1939 | 270 | 682 | 126 | 3 | 85 | 742 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1939
3 | 1 | 11 | 1895 | 270 | 401 | 120 | 3 | 85 | 808 | 0 | 31 | 0 | 0 | 177 | 1895
3 | 1 | 12 | 1746 | 270 | 336 | 119 | 3 | 85 | 831 | 0 | 31 | 0 | -48 | 119 | 1746
3 | 1 | 13 | 1775 | 270 | 336 | 120 | 3 | 85 | 789 | 0 | 30 | 0 | -48 | 190 | 1775
3 | 1 | 14 | 1773 | 270 | 342 | 128 | 3 | 85 | 677 | 0 | 28 | 0 | 0 | 240 | 1773
3 | 1 | 15 | 1766 | 270 | 761 | 140 | 3 | 85 | 444 | 0 | 23 | 0 | 0 | 40 | 1766
3 | 1 | 16 | 1759 | 270 | 1093 | 144 | 3 | 85 | 144 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1759
3 | 1 | 17 | 1771 | 270 | 1240 | 146 | 3 | 85 | 11 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1771
3 | 1 | 18 | 1804 | 270 | 1284 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1804
3 | 1 | 19 | 1767 | 270 | 1252 | 138 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1767
3 | 1 | 20 | 1737 | 270 | 1229 | 131 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1737
3 | 1 | 21 | 1686 | 270 | 1180 | 127 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1686
3 | 1 | 22 | 1641 | 270 | 1132 | 124 | 3 | 85 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1641
3 | 1 | 23 | 1602 | 270 | 1094 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 1602
3 | 2 | 0 | 1519 | 270 | 1017 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1519
3 | 2 | 1 | 1489 | 270 | 605 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 28 | 0 | 383 | 1 | 1489
3 | 2 | 2 | 1502 | 270 | 618 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 29 | 0 | 383 | 0 | 1502
3 | 2 | 3 | 1506 | 270 | 661 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 28 | 0 | 345 | 0 | 1506
3 | 2 | 4 | 1486 | 270 | 642 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 26 | 0 | 345 | 1 | 1486
3 | 2 | 5 | 1461 | 270 | 963 | 114 | 3 | 85 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 1461
3 | 2 | 6 | 1488 | 270 | 978 | 113 | 3 | 85 | 14 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 1488
3 | 2 | 7 | 1562 | 270 | 865 | 117 | 3 | 85 | 197 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1562
3 | 2 | 8 | 1632 | 270 | 635 | 121 | 3 | 85 | 492 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1632
3 | 2 | 9 | 1645 | 270 | 402 | 125 | 3 | 85 | 717 | 0 | 27 | 0 | 0 | 16 | 1645
3 | 2 | 10 | 1629 | 270 | 336 | 126 | 3 | 85 | 867 | 0 | 29 | 0 | -87 | 0 | 1629
3 | 2 | 11 | 1581 | 270 | 336 | 123 | 3 | 85 | 908 | 0 | 29 | 0 | -174 | 1 | 1581
3 | 2 | 12 | 1530 | 270 | 336 | 121 | 3 | 85 | 912 | 0 | 29 | 0 | -272 | 46 | 1530
3 | 2 | 13 | 1494 | 270 | 336 | 122 | 3 | 85 | 860 | 0 | 30 | 0 | -239 | 27 | 1494
3 | 2 | 14 | 1475 | 270 | 336 | 124 | 3 | 85 | 745 | 0 | 27 | 0 | -140 | 25 | 1475
3 | 2 | 15 | 1455 | 270 | 425 | 126 | 3 | 85 | 510 | 0 | 25 | 0 | 0 | 11 | 1455
3 | 2 | 16 | 1513 | 270 | 767 | 133 | 3 | 85 | 232 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1513
3 | 2 | 17 | 1609 | 270 | 1070 | 138 | 3 | 85 | 23 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 1609
3 | 2 | 18 | 1695 | 270 | 1179 | 139 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1695
3 | 2 | 19 | 1700 | 270 | 1186 | 138 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1700
3 | 2 | 20 | 1683 | 270 | 1133 | 135 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 41 | -1 | 1683
3 | 2 | 21 | 1625 | 270 | 1081 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 41 | 0 | 1625
3 | 2 | 22 | 1542 | 270 | 665 | 122 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 383 | 0 | 1542
3 | 2 | 23 | 1507 | 270 | 975 | 120 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 41 | 0 | 1507
3 | 3 | 0 | 1444 | 270 | 958 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1444
3 | 3 | 1 | 1418 | 270 | 933 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1418
3 | 3 | 2 | 1427 | 270 | 942 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1427
3 | 3 | 3 | 1419 | 270 | 933 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1419
3 | 3 | 4 | 1409 | 270 | 924 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1409
3 | 3 | 5 | 1400 | 270 | 915 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1400
3 | 3 | 6 | 1434 | 270 | 934 | 113 | 3 | 85 | 17 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1434
3 | 3 | 7 | 1477 | 270 | 753 | 117 | 3 | 85 | 238 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 1477
3 | 3 | 8 | 1505 | 270 | 457 | 121 | 3 | 85 | 558 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1505
3 | 3 | 9 | 1476 | 270 | 336 | 125 | 3 | 85 | 813 | 0 | 11 | 0 | -167 | 0 | 1476
3 | 3 | 10 | 1432 | 270 | 336 | 126 | 3 | 85 | 973 | 0 | 11 | 0 | -387 | 15 | 1432
3 | 3 | 11 | 1390 | 270 | 336 | 123 | 3 | 85 | 1035 | 0 | 15 | 0 | -408 | -69 | 1390
3 | 3 | 12 | 1354 | 270 | 336 | 121 | 3 | 85 | 1009 | 0 | 17 | 0 | -408 | -79 | 1354
3 | 3 | 13 | 1318 | 270 | 336 | 122 | 3 | 85 | 952 | 0 | 20 | 0 | -408 | -62 | 1318
3 | 3 | 14 | 1276 | 270 | 336 | 124 | 3 | 85 | 795 | 0 | 19 | 0 | -408 | 52 | 1276
3 | 3 | 15 | 1286 | 270 | 336 | 126 | 3 | 85 | 543 | 0 | 20 | 0 | -164 | 67 | 1286
3 | 3 | 16 | 1334 | 270 | 569 | 133 | 3 | 85 | 229 | 0 | 19 | 0 | 0 | 26 | 1334
3 | 3 | 17 | 1471 | 270 | 939 | 138 | 3 | 85 | 19 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1471
3 | 3 | 18 | 1569 | 270 | 1053 | 139 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1569
3 | 3 | 19 | 1564 | 270 | 1049 | 138 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1564
3 | 3 | 20 | 1570 | 270 | 1061 | 135 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1570
3 | 3 | 21 | 1516 | 270 | 1017 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1516
3 | 3 | 22 | 1430 | 270 | 939 | 122 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1430
3 | 3 | 23 | 1376 | 270 | 888 | 120 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1376
3 | 4 | 0 | 1326 | 270 | 839 | 115 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 1326
3 | 4 | 1 | 1326 | 270 | 843 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1326
3 | 4 | 2 | 1352 | 270 | 868 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1352
3 | 4 | 3 | 1374 | 270 | 887 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1374
3 | 4 | 4 | 1386 | 270 | 899 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1386
3 | 4 | 5 | 1456 | 270 | 971 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1456
3 | 4 | 6 | 1631 | 270 | 1138 | 114 | 3 | 85 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1631
3 | 4 | 7 | 1806 | 270 | 1221 | 119 | 3 | 85 | 95 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1806
3 | 4 | 8 | 2027 | 270 | 1246 | 125 | 3 | 85 | 284 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2027
3 | 4 | 9 | 2108 | 270 | 1117 | 127 | 3 | 85 | 490 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2108
3 | 4 | 10 | 2081 | 270 | 796 | 126 | 3 | 85 | 619 | 0 | 18 | 0 | 0 | 164 | 2081
3 | 4 | 11 | 2022 | 270 | 569 | 120 | 3 | 85 | 687 | 0 | 18 | 0 | 0 | 270 | 2022
3 | 4 | 12 | 1862 | 270 | 336 | 119 | 3 | 85 | 689 | 0 | 19 | 0 | 0 | 341 | 1862
3 | 4 | 13 | 1921 | 270 | 336 | 120 | 3 | 85 | 684 | 0 | 16 | 0 | 0 | 407 | 1921
3 | 4 | 14 | 1904 | 270 | 581 | 128 | 3 | 85 | 615 | 0 | 15 | 0 | 0 | 207 | 1904
3 | 4 | 15 | 1857 | 270 | 894 | 140 | 3 | 85 | 450 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1857
3 | 4 | 16 | 1854 | 270 | 1165 | 144 | 3 | 85 | 176 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1854
3 | 4 | 17 | 1876 | 270 | 1349 | 146 | 3 | 85 | 15 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 1876
3 | 4 | 18 | 1923 | 270 | 1410 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1923
3 | 4 | 19 | 1886 | 270 | 1381 | 138 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1886
3 | 4 | 20 | 1838 | 270 | 1341 | 131 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1838
3 | 4 | 21 | 1777 | 270 | 1284 | 127 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1777
3 | 4 | 22 | 1693 | 270 | 1204 | 124 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1693
3 | 4 | 23 | 1625 | 270 | 1140 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1625
3 | 5 | 0 | 1526 | 270 | 1050 | 115 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1526
3 | 5 | 1 | 1501 | 270 | 1026 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1501
3 | 5 | 2 | 1509 | 270 | 1034 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1509
3 | 5 | 3 | 1522 | 270 | 1048 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1522
3 | 5 | 4 | 1524 | 270 | 1051 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1524
3 | 5 | 5 | 1567 | 270 | 1094 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1567
3 | 5 | 6 | 1703 | 270 | 1228 | 114 | 3 | 85 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1703
3 | 5 | 7 | 1845 | 270 | 1344 | 119 | 3 | 85 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1845
3 | 5 | 8 | 2078 | 270 | 1527 | 125 | 3 | 85 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2078
3 | 5 | 9 | 2194 | 270 | 1605 | 127 | 3 | 85 | 104 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2194
3 | 5 | 10 | 2171 | 270 | 1554 | 126 | 3 | 85 | 128 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2171
3 | 5 | 11 | 2145 | 270 | 1517 | 120 | 3 | 85 | 145 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2145
3 | 5 | 12 | 2032 | 270 | 1416 | 119 | 3 | 85 | 131 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2032
3 | 5 | 13 | 2147 | 270 | 1567 | 120 | 3 | 85 | 91 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2147
3 | 5 | 14 | 2166 | 270 | 1611 | 128 | 3 | 85 | 54 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2166
3 | 5 | 15 | 2160 | 270 | 1623 | 140 | 3 | 85 | 22 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2160
3 | 5 | 16 | 2165 | 270 | 1638 | 144 | 3 | 85 | 5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 2165
3 | 5 | 17 | 2130 | 270 | 1604 | 146 | 3 | 85 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2130
3 | 5 | 18 | 2091 | 270 | 1564 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2091
3 | 5 | 19 | 1999 | 270 | 1478 | 138 | 3 | 85 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1999
3 | 5 | 20 | 1933 | 270 | 1419 | 131 | 3 | 85 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1933
3 | 5 | 21 | 1845 | 270 | 1335 | 127 | 3 | 85 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1845
3 | 5 | 22 | 1740 | 270 | 1236 | 124 | 3 | 85 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1740
3 | 5 | 23 | 1648 | 270 | 1150 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1648
3 | 6 | 0 | 1546 | 270 | 1056 | 115 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1546
3 | 6 | 1 | 1501 | 270 | 1013 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1501
3 | 6 | 2 | 1486 | 270 | 1006 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1486
3 | 6 | 3 | 1499 | 270 | 1020 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1499
3 | 6 | 4 | 1500 | 270 | 1020 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1500
3 | 6 | 5 | 1543 | 270 | 1061 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1543
3 | 6 | 6 | 1662 | 270 | 1177 | 114 | 3 | 85 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1662
3 | 6 | 7 | 1799 | 270 | 1294 | 119 | 3 | 85 | 16 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1799
3 | 6 | 8 | 2037 | 270 | 1486 | 125 | 3 | 85 | 56 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2037
3 | 6 | 9 | 2151 | 270 | 1534 | 127 | 3 | 85 | 120 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 2151
3 | 6 | 10 | 2104 | 270 | 1406 | 126 | 3 | 85 | 200 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2104
3 | 6 | 11 | 2045 | 270 | 1139 | 120 | 3 | 85 | 412 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 2045
3 | 6 | 12 | 1890 | 270 | 926 | 119 | 3 | 85 | 471 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1890
3 | 6 | 13 | 1953 | 270 | 714 | 120 | 3 | 85 | 365 | 0 | 17 | 0 | 379 | 0 | 1953
3 | 6 | 14 | 1931 | 270 | 1185 | 128 | 3 | 85 | 243 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 1931
3 | 6 | 15 | 1921 | 270 | 1256 | 140 | 3 | 85 | 147 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1921
3 | 6 | 16 | 1941 | 270 | 1352 | 144 | 3 | 85 | 69 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 1941
3 | 6 | 17 | 1936 | 270 | 1406 | 146 | 3 | 85 | 7 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1936
3 | 6 | 18 | 1946 | 270 | 1422 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1946
3 | 6 | 19 | 1889 | 270 | 1373 | 138 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1889
3 | 6 | 20 | 1840 | 270 | 1331 | 131 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1840
3 | 6 | 21 | 1783 | 270 | 1277 | 127 | 3 | 85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1783
3 | 6 | 22 | 1689 | 270 | 1186 | 124 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1689
3 | 6 | 23 | 1610 | 270 | 1110 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1610
3 | 7 | 0 | 1511 | 270 | 1017 | 115 | 3 | 85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1511
3 | 7 | 1 | 1480 | 270 | 987 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1480
3 | 7 | 2 | 1491 | 270 | 998 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1491
3 | 7 | 3 | 1502 | 270 | 1009 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1502
3 | 7 | 4 | 1515 | 270 | 1022 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1515
3 | 7 | 5 | 1566 | 270 | 1075 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1566
3 | 7 | 6 | 1692 | 270 | 1188 | 114 | 3 | 85 | 13 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1692
3 | 7 | 7 | 1813 | 270 | 1129 | 119 | 3 | 85 | 189 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1813
3 | 7 | 8 | 1996 | 270 | 1041 | 125 | 3 | 85 | 455 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1996
3 | 7 | 9 | 2064 | 270 | 912 | 127 | 3 | 85 | 653 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2064
3 | 7 | 10 | 2018 | 270 | 696 | 126 | 3 | 85 | 773 | 0 | 9 | 0 | 0 | 56 | 2018
3 | 7 | 11 | 1960 | 270 | 440 | 120 | 3 | 85 | 822 | 0 | 6 | 0 | 0 | 214 | 1960
3 | 7 | 12 | 1818 | 270 | 336 | 119 | 3 | 85 | 812 | 0 | 4 | 0 | -98 | 287 | 1818
3 | 7 | 13 | 1878 | 270 | 422 | 120 | 3 | 85 | 739 | 0 | 3 | 0 | 0 | 236 | 1878
3 | 7 | 14 | 1852 | 270 | 666 | 128 | 3 | 85 | 564 | 0 | 3 | 0 | 0 | 133 | 1852
3 | 7 | 15 | 1831 | 270 | 1026 | 140 | 3 | 85 | 304 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1831
3 | 7 | 16 | 1864 | 270 | 1244 | 144 | 3 | 85 | 114 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1864
3 | 7 | 17 | 1886 | 270 | 1370 | 146 | 3 | 85 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1886
3 | 7 | 18 | 1920 | 270 | 1412 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1920
3 | 7 | 19 | 1871 | 270 | 1370 | 138 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1871
3 | 7 | 20 | 1825 | 270 | 1291 | 131 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 41 | 0 | 1825
3 | 7 | 21 | 1742 | 270 | 1216 | 127 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 37 | 0 | 1742
3 | 7 | 22 | 1653 | 270 | 1166 | 124 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1653
3 | 7 | 23 | 1585 | 270 | 1098 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1585
3 | 8 | 0 | 1488 | 270 | 1006 | 115 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1488
3 | 8 | 1 | 1458 | 270 | 978 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 1458
3 | 8 | 2 | 1463 | 270 | 980 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1463
3 | 8 | 3 | 1482 | 270 | 999 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1482
3 | 8 | 4 | 1491 | 270 | 1010 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1491
3 | 8 | 5 | 1550 | 270 | 1070 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1550
3 | 8 | 6 | 1685 | 270 | 1186 | 114 | 3 | 85 | 19 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1685
3 | 8 | 7 | 1783 | 270 | 1044 | 119 | 3 | 85 | 210 | 0 | 8 | 0 | 44 | 0 | 1783
3 | 8 | 8 | 1939 | 270 | 1001 | 125 | 3 | 85 | 446 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1939
3 | 8 | 9 | 1990 | 270 | 820 | 127 | 3 | 85 | 676 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1990
3 | 8 | 10 | 1933 | 270 | 551 | 126 | 3 | 85 | 871 | 0 | 16 | 0 | 0 | 11 | 1933
3 | 8 | 11 | 1873 | 270 | 336 | 120 | 3 | 85 | 903 | 0 | 20 | 0 | 0 | 136 | 1873
3 | 8 | 12 | 1747 | 270 | 336 | 119 | 3 | 85 | 897 | 0 | 23 | 0 | -48 | 62 | 1747
3 | 8 | 13 | 1806 | 270 | 336 | 120 | 3 | 85 | 757 | 0 | 24 | 0 | 0 | 211 | 1806
3 | 8 | 14 | 1806 | 270 | 558 | 128 | 3 | 85 | 593 | 0 | 23 | 0 | 0 | 146 | 1806
3 | 8 | 15 | 1798 | 270 | 824 | 140 | 3 | 85 | 453 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1798
3 | 8 | 16 | 1808 | 270 | 1084 | 144 | 3 | 85 | 198 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1808
3 | 8 | 17 | 1812 | 270 | 1262 | 146 | 3 | 85 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1812
3 | 8 | 18 | 1859 | 270 | 1331 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1859
3 | 8 | 19 | 1824 | 270 | 1304 | 138 | 3 | 85 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1824
3 | 8 | 20 | 1790 | 270 | 1278 | 131 | 3 | 85 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1790
3 | 8 | 21 | 1742 | 270 | 1234 | 127 | 3 | 85 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1742
3 | 8 | 22 | 1688 | 270 | 1182 | 124 | 3 | 85 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1688
3 | 8 | 23 | 1632 | 270 | 1125 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1632
3 | 9 | 0 | 1545 | 270 | 1044 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1545
3 | 9 | 1 | 1499 | 270 | 584 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 29 | 0 | 383 | 31 | 1499
3 | 9 | 2 | 1496 | 270 | 614 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 26 | 0 | 383 | 1 | 1496
3 | 9 | 3 | 1497 | 270 | 654 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 26 | 0 | 345 | 0 | 1497
3 | 9 | 4 | 1473 | 270 | 632 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 23 | 0 | 345 | 1 | 1473
3 | 9 | 5 | 1458 | 270 | 964 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1458
3 | 9 | 6 | 1493 | 270 | 978 | 113 | 3 | 85 | 24 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1493
3 | 9 | 7 | 1550 | 270 | 825 | 117 | 3 | 85 | 232 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 1550
3 | 9 | 8 | 1606 | 270 | 581 | 121 | 3 | 85 | 526 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1606
3 | 9 | 9 | 1616 | 270 | 336 | 125 | 3 | 85 | 720 | 0 | 21 | 0 | 0 | 56 | 1616
3 | 9 | 10 | 1574 | 270 | 336 | 126 | 3 | 85 | 805 | 0 | 25 | 0 | -154 | 78 | 1574
3 | 9 | 11 | 1525 | 270 | 336 | 123 | 3 | 85 | 831 | 0 | 25 | 0 | -238 | 90 | 1525
3 | 9 | 12 | 1501 | 270 | 336 | 121 | 3 | 85 | 810 | 0 | 26 | 0 | -264 | 114 | 1501
3 | 9 | 13 | 1491 | 270 | 336 | 122 | 3 | 85 | 724 | 0 | 26 | 0 | -144 | 69 | 1491
3 | 9 | 14 | 1480 | 270 | 336 | 124 | 3 | 85 | 635 | 0 | 28 | 0 | -83 | 82 | 1480
3 | 9 | 15 | 1456 | 270 | 351 | 126 | 3 | 85 | 468 | 0 | 30 | 0 | 0 | 123 | 1456
3 | 9 | 16 | 1515 | 270 | 762 | 133 | 3 | 85 | 232 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1515
3 | 9 | 17 | 1608 | 270 | 1058 | 138 | 3 | 85 | 25 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 1608
3 | 9 | 18 | 1707 | 270 | 798 | 139 | 3 | 85 | 0 | 0 | 28 | 0 | 383 | 1 | 1707
3 | 9 | 19 | 1709 | 270 | 1186 | 138 | 3 | 85 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1709
3 | 9 | 20 | 1689 | 270 | 1172 | 135 | 3 | 85 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1689
3 | 9 | 21 | 1637 | 270 | 1127 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1637
3 | 9 | 22 | 1542 | 270 | 1038 | 122 | 3 | 85 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1542
3 | 9 | 23 | 1506 | 270 | 1005 | 120 | 3 | 85 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1506
3 | 10 | 0 | 1437 | 270 | 941 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 1437
3 | 10 | 1 | 1410 | 270 | 917 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1410
3 | 10 | 2 | 1423 | 270 | 932 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1423
3 | 10 | 3 | 1419 | 270 | 930 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1419
3 | 10 | 4 | 1390 | 270 | 902 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1390
3 | 10 | 5 | 1397 | 270 | 911 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1397
3 | 10 | 6 | 1437 | 270 | 879 | 113 | 3 | 85 | 34 | 0 | 13 | 0 | 41 | -1 | 1437
3 | 10 | 7 | 1473 | 270 | 352 | 117 | 3 | 85 | 277 | 0 | 13 | 0 | 357 | -1 | 1473
3 | 10 | 8 | 1465 | 270 | 353 | 121 | 3 | 85 | 571 | 0 | 14 | 0 | 41 | 7 | 1465
3 | 10 | 9 | 1444 | 270 | 336 | 125 | 3 | 85 | 763 | 0 | 14 | 0 | -157 | 5 | 1444
3 | 10 | 10 | 1389 | 270 | 336 | 126 | 3 | 85 | 855 | 0 | 13 | 0 | -370 | 71 | 1389
3 | 10 | 11 | 1375 | 270 | 336 | 123 | 3 | 85 | 959 | 0 | 16 | 0 | -408 | -9 | 1375
3 | 10 | 12 | 1322 | 270 | 336 | 121 | 3 | 85 | 991 | 0 | 18 | 0 | -408 | -94 | 1322
3 | 10 | 13 | 1284 | 270 | 336 | 122 | 3 | 85 | 968 | 0 | 19 | 0 | -408 | -111 | 1284
3 | 10 | 14 | 1250 | 270 | 336 | 124 | 3 | 85 | 834 | 0 | 19 | 0 | -408 | -13 | 1250
3 | 10 | 15 | 1269 | 270 | 336 | 126 | 3 | 85 | 613 | 0 | 21 | 0 | -218 | 33 | 1269
3 | 10 | 16 | 1340 | 270 | 458 | 133 | 3 | 85 | 294 | 0 | 22 | 0 | 0 | 75 | 1340
3 | 10 | 17 | 1458 | 270 | 906 | 138 | 3 | 85 | 35 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 1458
3 | 10 | 18 | 1600 | 270 | 1080 | 139 | 3 | 85 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1600
3 | 10 | 19 | 1619 | 270 | 717 | 138 | 3 | 85 | 0 | 0 | 22 | 0 | 383 | 1 | 1619
3 | 10 | 20 | 1620 | 270 | 1108 | 135 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1620
3 | 10 | 21 | 1568 | 270 | 1063 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1568
3 | 10 | 22 | 1482 | 270 | 986 | 122 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1482
3 | 10 | 23 | 1442 | 270 | 566 | 120 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 383 | 0 | 1442
3 | 11 | 0 | 1392 | 270 | 905 | 115 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1392
3 | 11 | 1 | 1382 | 270 | 898 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1382
3 | 11 | 2 | 1418 | 270 | 936 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1418
3 | 11 | 3 | 1432 | 270 | 950 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1432
3 | 11 | 4 | 1453 | 270 | 972 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1453
3 | 11 | 5 | 1528 | 270 | 1048 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1528
3 | 11 | 6 | 1715 | 270 | 1202 | 114 | 3 | 85 | 35 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1715
3 | 11 | 7 | 1879 | 270 | 1072 | 119 | 3 | 85 | 287 | 0 | 2 | 0 | 41 | 0 | 1879
3 | 11 | 8 | 2048 | 270 | 959 | 125 | 3 | 85 | 605 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2048
3 | 11 | 9 | 2092 | 270 | 517 | 127 | 3 | 85 | 844 | 0 | 2 | 0 | 243 | 1 | 2092
3 | 11 | 10 | 2026 | 270 | 336 | 126 | 3 | 85 | 983 | 0 | 1 | 0 | -48 | 270 | 2026
3 | 11 | 11 | 1951 | 270 | 336 | 120 | 3 | 85 | 1042 | 0 | 1 | 0 | -48 | 142 | 1951
3 | 11 | 12 | 1793 | 270 | 336 | 119 | 3 | 85 | 1040 | 0 | 2 | 0 | -245 | 183 | 1793
3 | 11 | 13 | 1837 | 270 | 336 | 120 | 3 | 85 | 964 | 0 | 3 | 0 | -48 | 104 | 1837
3 | 11 | 14 | 1812 | 270 | 336 | 128 | 3 | 85 | 806 | 0 | 3 | 0 | 0 | 181 | 1812
3 | 11 | 15 | 1777 | 270 | 800 | 140 | 3 | 85 | 475 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1777
3 | 11 | 16 | 1801 | 270 | 1128 | 144 | 3 | 85 | 165 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1801
3 | 11 | 17 | 1821 | 270 | 1293 | 146 | 3 | 85 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1821
3 | 11 | 18 | 1869 | 270 | 1361 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1869
3 | 11 | 19 | 1817 | 270 | 1277 | 138 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 41 | 1 | 1817
3 | 11 | 20 | 1762 | 270 | 1271 | 131 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1762
3 | 11 | 21 | 1705 | 270 | 1218 | 127 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1705
3 | 11 | 22 | 1636 | 270 | 1152 | 124 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1636
3 | 11 | 23 | 1575 | 270 | 1092 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1575
3 | 12 | 0 | 1481 | 270 | 1006 | 115 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1481
3 | 12 | 1 | 1452 | 270 | 979 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1452
3 | 12 | 2 | 1459 | 270 | 985 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1459
3 | 12 | 3 | 1470 | 270 | 994 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1470
3 | 12 | 4 | 1480 | 270 | 1003 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1480
3 | 12 | 5 | 1518 | 270 | 1037 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1518
3 | 12 | 6 | 1637 | 270 | 1152 | 114 | 3 | 85 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1637
3 | 12 | 7 | 1776 | 270 | 1274 | 119 | 3 | 85 | 12 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 1776
3 | 12 | 8 | 2004 | 270 | 1469 | 125 | 3 | 85 | 37 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2004
3 | 12 | 9 | 2132 | 270 | 1569 | 127 | 3 | 85 | 61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2132
3 | 12 | 10 | 2118 | 270 | 1548 | 126 | 3 | 85 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 2118
3 | 12 | 11 | 2095 | 270 | 1549 | 120 | 3 | 85 | 59 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2095
3 | 12 | 12 | 1993 | 270 | 1470 | 119 | 3 | 85 | 33 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1993
3 | 12 | 13 | 2098 | 270 | 1579 | 120 | 3 | 85 | 24 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 2098
3 | 12 | 14 | 2076 | 270 | 1499 | 128 | 3 | 85 | 66 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2076
3 | 12 | 15 | 2013 | 270 | 1321 | 140 | 3 | 85 | 124 | 0 | 29 | 0 | 41 | 0 | 2013
3 | 12 | 16 | 1999 | 270 | 1360 | 144 | 3 | 85 | 108 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1999
3 | 12 | 17 | 1958 | 270 | 1365 | 146 | 3 | 85 | 19 | 0 | 28 | 0 | 41 | 1 | 1958
3 | 12 | 18 | 1988 | 270 | 1458 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1988
3 | 12 | 19 | 1929 | 270 | 1403 | 138 | 3 | 85 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1929
3 | 12 | 20 | 1873 | 270 | 1355 | 131 | 3 | 85 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 1873
3 | 12 | 21 | 1803 | 270 | 1288 | 127 | 3 | 85 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1803
3 | 12 | 22 | 1708 | 270 | 1196 | 124 | 3 | 85 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1708
3 | 12 | 23 | 1631 | 270 | 1121 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1631
3 | 13 | 0 | 1531 | 270 | 1028 | 115 | 3 | 85 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1531
3 | 13 | 1 | 1496 | 270 | 996 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1496
3 | 13 | 2 | 1504 | 270 | 1005 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1504
3 | 13 | 3 | 1516 | 270 | 1015 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1516
3 | 13 | 4 | 1516 | 270 | 1016 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1516
3 | 13 | 5 | 1571 | 270 | 1044 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 28 | 0 | 26 | 1 | 1571
3 | 13 | 6 | 1699 | 270 | 1170 | 114 | 3 | 85 | 29 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1699
3 | 13 | 7 | 1809 | 270 | 1060 | 119 | 3 | 85 | 245 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1809
3 | 13 | 8 | 1977 | 270 | 961 | 125 | 3 | 85 | 508 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1977
3 | 13 | 9 | 2047 | 270 | 825 | 127 | 3 | 85 | 712 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 2047
3 | 13 | 10 | 2011 | 270 | 442 | 126 | 3 | 85 | 828 | 0 | 27 | 0 | 0 | 230 | 2011
3 | 13 | 11 | 1955 | 270 | 336 | 120 | 3 | 85 | 863 | 0 | 28 | 0 | 0 | 250 | 1955
3 | 13 | 12 | 1812 | 270 | 336 | 119 | 3 | 85 | 867 | 0 | 29 | 0 | -48 | 151 | 1812
3 | 13 | 13 | 1861 | 270 | 336 | 120 | 3 | 85 | 826 | 0 | 27 | 0 | -48 | 242 | 1861
3 | 13 | 14 | 1837 | 270 | 336 | 128 | 3 | 85 | 734 | 0 | 26 | 0 | -48 | 303 | 1837
3 | 13 | 15 | 1821 | 270 | 561 | 140 | 3 | 85 | 569 | 0 | 26 | 0 | 0 | 167 | 1821
3 | 13 | 16 | 1832 | 270 | 1028 | 144 | 3 | 85 | 278 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1832
3 | 13 | 17 | 1835 | 270 | 1274 | 146 | 3 | 85 | 35 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1835
3 | 13 | 18 | 1902 | 270 | 1376 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1902
3 | 13 | 19 | 1879 | 270 | 1361 | 138 | 3 | 85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1879
3 | 13 | 20 | 1849 | 270 | 1341 | 131 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1849
3 | 13 | 21 | 1788 | 270 | 1284 | 127 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1788
3 | 13 | 22 | 1706 | 270 | 1206 | 124 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1706
3 | 13 | 23 | 1652 | 270 | 1115 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 41 | 0 | 1652
3 | 14 | 0 | 1572 | 270 | 1084 | 115 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 1572
3 | 14 | 1 | 1549 | 270 | 1068 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1549
3 | 14 | 2 | 1558 | 270 | 1079 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1558
3 | 14 | 3 | 1571 | 270 | 1092 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1571
3 | 14 | 4 | 1569 | 270 | 1089 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1569
3 | 14 | 5 | 1620 | 270 | 1142 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1620
3 | 14 | 6 | 1755 | 270 | 1238 | 114 | 3 | 85 | 38 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1755
3 | 14 | 7 | 1850 | 270 | 1045 | 119 | 3 | 85 | 283 | 0 | 5 | 0 | 41 | -1 | 1850
3 | 14 | 8 | 1987 | 270 | 927 | 125 | 3 | 85 | 572 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1987
3 | 14 | 9 | 2027 | 270 | 710 | 127 | 3 | 85 | 804 | 0 | 6 | 0 | 14 | 8 | 2027
3 | 14 | 10 | 1956 | 270 | 336 | 126 | 3 | 85 | 929 | 0 | 7 | 0 | 0 | 200 | 1956
3 | 14 | 11 | 1891 | 270 | 336 | 120 | 3 | 85 | 960 | 0 | 9 | 0 | -48 | 156 | 1891
3 | 14 | 12 | 1746 | 270 | 336 | 119 | 3 | 85 | 945 | 0 | 12 | 0 | -102 | 78 | 1746
3 | 14 | 13 | 1800 | 270 | 336 | 120 | 3 | 85 | 860 | 0 | 12 | 0 | -48 | 162 | 1800
3 | 14 | 14 | 1768 | 270 | 336 | 128 | 3 | 85 | 715 | 0 | 9 | 0 | -48 | 270 | 1768
3 | 14 | 15 | 1736 | 270 | 522 | 140 | 3 | 85 | 507 | 0 | 9 | 0 | 0 | 200 | 1736
3 | 14 | 16 | 1749 | 270 | 987 | 144 | 3 | 85 | 252 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1749
3 | 14 | 17 | 1740 | 270 | 1197 | 146 | 3 | 85 | 32 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 1740
3 | 14 | 18 | 1805 | 270 | 1252 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 41 | 0 | 1805
3 | 14 | 19 | 1771 | 270 | 1267 | 138 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1771
3 | 14 | 20 | 1737 | 270 | 1240 | 131 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1737
3 | 14 | 21 | 1680 | 270 | 1188 | 127 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1680
3 | 14 | 22 | 1622 | 270 | 1132 | 124 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1622
3 | 14 | 23 | 1566 | 270 | 1037 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 41 | 0 | 1566
3 | 15 | 0 | 1496 | 270 | 1017 | 115 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1496
3 | 15 | 1 | 1470 | 270 | 992 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1470
3 | 15 | 2 | 1487 | 270 | 967 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 41 | 0 | 1487
3 | 15 | 3 | 1503 | 270 | 1023 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1503
3 | 15 | 4 | 1516 | 270 | 1035 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1516
3 | 15 | 5 | 1571 | 270 | 1091 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1571
3 | 15 | 6 | 1680 | 270 | 1162 | 114 | 3 | 85 | 40 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1680
3 | 15 | 7 | 1752 | 270 | 950 | 119 | 3 | 85 | 280 | 0 | 4 | 0 | 41 | 0 | 1752
3 | 15 | 8 | 1898 | 270 | 805 | 125 | 3 | 85 | 606 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1898
3 | 15 | 9 | 1939 | 270 | 336 | 127 | 3 | 85 | 859 | 0 | 5 | 0 | 0 | 254 | 1939
3 | 15 | 10 | 1865 | 270 | 336 | 126 | 3 | 85 | 1006 | 0 | 5 | 0 | -120 | 154 | 1865
3 | 15 | 11 | 1811 | 270 | 336 | 120 | 3 | 85 | 1070 | 0 | 8 | 0 | -408 | 327 | 1811
3 | 15 | 12 | 1667 | 270 | 336 | 119 | 3 | 85 | 1065 | 0 | 11 | 0 | -408 | 186 | 1667
3 | 15 | 13 | 1714 | 270 | 336 | 120 | 3 | 85 | 998 | 0 | 13 | 0 | -408 | 297 | 1714
3 | 15 | 14 | 1686 | 270 | 336 | 128 | 3 | 85 | 849 | 0 | 14 | 0 | -306 | 307 | 1686
3 | 15 | 15 | 1646 | 270 | 336 | 140 | 3 | 85 | 598 | 0 | 14 | 0 | 0 | 200 | 1646
3 | 15 | 16 | 1639 | 270 | 761 | 144 | 3 | 85 | 282 | 0 | 13 | 0 | 0 | 81 | 1639
3 | 15 | 17 | 1617 | 270 | 1063 | 146 | 3 | 85 | 39 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 1617
3 | 15 | 18 | 1665 | 270 | 1148 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1665
3 | 15 | 19 | 1636 | 270 | 1123 | 138 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1636
3 | 15 | 20 | 1606 | 270 | 1100 | 131 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 1606
3 | 15 | 21 | 1567 | 270 | 1063 | 127 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1567
3 | 15 | 22 | 1520 | 270 | 634 | 124 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 383 | 1 | 1520
3 | 15 | 23 | 1470 | 270 | 883 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 41 | 44 | 1470
3 | 16 | 0 | 1396 | 270 | 482 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 383 | 37 | 1396
3 | 16 | 1 | 1363 | 270 | 457 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 383 | 31 | 1363
3 | 16 | 2 | 1366 | 270 | 857 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 15 | 1366
3 | 16 | 3 | 1385 | 270 | 891 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1385
3 | 16 | 4 | 1360 | 270 | 865 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1360
3 | 16 | 5 | 1350 | 270 | 856 | 114 | 3 | 85 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 1350
3 | 16 | 6 | 1350 | 270 | 820 | 113 | 3 | 85 | 38 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 1350
3 | 16 | 7 | 1359 | 270 | 597 | 117 | 3 | 85 | 269 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 1359
3 | 16 | 8 | 1398 | 270 | 336 | 121 | 3 | 85 | 582 | 0 | 17 | 0 | -80 | 64 | 1398
3 | 16 | 9 | 1397 | 270 | 336 | 125 | 3 | 85 | 843 | 0 | 15 | 0 | -370 | 90 | 1397
3 | 16 | 10 | 1368 | 270 | 336 | 126 | 3 | 85 | 997 | 0 | 13 | 0 | -408 | -54 | 1368
3 | 16 | 11 | 1344 | 270 | 336 | 123 | 3 | 85 | 1060 | 0 | 11 | 0 | -408 | -136 | 1344
3 | 16 | 12 | 1289 | 270 | 336 | 121 | 3 | 85 | 1056 | -41 | 7 | -1 | -408 | -139 | 1289
3 | 16 | 13 | 1266 | 270 | 336 | 122 | 3 | 85 | 993 | 0 | 6 | 0 | -408 | -141 | 1266
3 | 16 | 14 | 1238 | 270 | 336 | 124 | 3 | 85 | 843 | 0 | 5 | 0 | -387 | -41 | 1238
3 | 16 | 15 | 1227 | 270 | 336 | 126 | 3 | 85 | 596 | 0 | 3 | 0 | -370 | 178 | 1227
3 | 16 | 16 | 1231 | 270 | 336 | 133 | 3 | 85 | 283 | 0 | 1 | 0 | 0 | 120 | 1231
3 | 16 | 17 | 1275 | 270 | 699 | 138 | 3 | 85 | 38 | 0 | 2 | 0 | 0 | 40 | 1275
3 | 16 | 18 | 1343 | 270 | 844 | 139 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1343
3 | 16 | 19 | 1345 | 270 | 848 | 138 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1345
3 | 16 | 20 | 1327 | 270 | 834 | 135 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1327
3 | 16 | 21 | 1272 | 270 | 784 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1272
3 | 16 | 22 | 1229 | 270 | 748 | 122 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1229
3 | 16 | 23 | 1199 | 270 | 721 | 120 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1199
3 | 17 | 0 | 1147 | 270 | 601 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | 30 | 1147
3 | 17 | 1 | 1118 | 270 | 603 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 41 | 1118
3 | 17 | 2 | 1168 | 270 | 695 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1168
3 | 17 | 3 | 1198 | 270 | 685 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | -1 | 1198
3 | 17 | 4 | 1202 | 270 | 346 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 | 1 | 1202
3 | 17 | 5 | 1193 | 270 | 720 | 114 | 3 | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1193
3 | 17 | 6 | 1167 | 270 | 336 | 113 | 3 | 85 | 18 | 0 | 0 | 0 | 341 | 1 | 1167
3 | 17 | 7 | 1173 | 270 | 336 | 117 | 3 | 85 | 154 | 0 | 0 | 0 | 159 | 49 | 1173
3 | 17 | 8 | 1210 | 270 | 336 | 121 | 3 | 85 | 339 | 0 | 0 | 0 | -48 | 104 | 1210
3 | 17 | 9 | 1225 | 270 | 336 | 125 | 3 | 85 | 373 | 0 | 1 | 0 | -48 | 80 | 1225
3 | 17 | 10 | 1220 | 270 | 336 | 126 | 3 | 85 | 391 | 0 | 2 | 0 | -27 | 34 | 1220
3 | 17 | 11 | 1212 | 270 | 336 | 123 | 3 | 85 | 518 | 0 | 4 | 0 | -64 | -63 | 1212
3 | 17 | 12 | 1218 | 270 | 336 | 121 | 3 | 85 | 507 | 0 | 4 | 0 | -48 | -60 | 1218
3 | 17 | 13 | 1181 | 270 | 336 | 122 | 3 | 85 | 302 | 0 | 8 | 0 | 0 | 55 | 1181
3 | 17 | 14 | 1176 | 270 | 339 | 124 | 3 | 85 | 196 | 0 | 10 | 0 | 0 | 149 | 1176
3 | 17 | 15 | 1187 | 270 | 371 | 126 | 3 | 85 | 133 | 0 | 8 | 0 | 41 | 150 | 1187
3 | 17 | 16 | 1238 | 270 | 677 | 133 | 3 | 85 | 64 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1238
3 | 17 | 17 | 1317 | 270 | 810 | 138 | 3 | 85 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1317
3 | 17 | 18 | 1378 | 270 | 870 | 139 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1378
3 | 17 | 19 | 1369 | 270 | 823 | 138 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 41 | 0 | 1369
3 | 17 | 20 | 1342 | 270 | 842 | 135 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1342
3 | 17 | 21 | 1292 | 270 | 791 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1292
3 | 17 | 22 | 1225 | 270 | 681 | 122 | 3 | 85 | 0 | 0 | 24 | 0 | 41 | -1 | 1225
3 | 17 | 23 | 1192 | 270 | 668 | 120 | 3 | 85 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 17 | 1192
3 | 18 | 0 | 1130 | 270 | 459 | 115 | 3 | 85 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 166 | 1130
3 | 18 | 1 | 1134 | 270 | 478 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 152 | 1134
3 | 18 | 2 | 1171 | 270 | 620 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 48 | 1171
3 | 18 | 3 | 1222 | 270 | 718 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 1222
3 | 18 | 4 | 1263 | 270 | 376 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 32 | 0 | 383 | 0 | 1263
3 | 18 | 5 | 1330 | 270 | 827 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1330
3 | 18 | 6 | 1451 | 270 | 776 | 114 | 3 | 85 | 43 | 0 | 30 | 0 | 128 | 2 | 1451
3 | 18 | 7 | 1600 | 270 | 801 | 119 | 3 | 85 | 292 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1600
3 | 18 | 8 | 1821 | 270 | 699 | 125 | 3 | 85 | 611 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1821
3 | 18 | 9 | 1927 | 270 | 336 | 127 | 3 | 85 | 876 | 0 | 28 | 0 | 0 | 202 | 1927
3 | 18 | 10 | 1907 | 270 | 336 | 126 | 3 | 85 | 1048 | 0 | 29 | 0 | -55 | 65 | 1907
3 | 18 | 11 | 1869 | 270 | 336 | 120 | 3 | 85 | 1112 | 0 | 28 | 0 | -199 | 114 | 1869
3 | 18 | 12 | 1744 | 270 | 336 | 119 | 3 | 85 | 1118 | 0 | 28 | 0 | -408 | 193 | 1744
3 | 18 | 13 | 1814 | 270 | 336 | 120 | 3 | 85 | 1065 | 0 | 29 | 0 | -351 | 257 | 1814
3 | 18 | 14 | 1792 | 270 | 336 | 128 | 3 | 85 | 923 | 0 | 29 | 0 | -72 | 90 | 1792
3 | 18 | 15 | 1766 | 270 | 336 | 140 | 3 | 85 | 672 | 0 | 29 | 0 | 0 | 231 | 1766
3 | 18 | 16 | 1791 | 270 | 929 | 144 | 3 | 85 | 331 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1791
3 | 18 | 17 | 1787 | 270 | 1208 | 146 | 3 | 85 | 49 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 1787
3 | 18 | 18 | 1866 | 270 | 1296 | 145 | 3 | 85 | 1 | 0 | 26 | 0 | 41 | -1 | 1866
3 | 18 | 19 | 1834 | 270 | 1315 | 138 | 3 | 85 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1834
3 | 18 | 20 | 1796 | 270 | 1287 | 131 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1796
3 | 18 | 21 | 1761 | 270 | 1258 | 127 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1761
3 | 18 | 22 | 1702 | 270 | 1203 | 124 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1702
3 | 18 | 23 | 1642 | 270 | 1145 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 1642
3 | 19 | 0 | 1581 | 270 | 1092 | 115 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1581
3 | 19 | 1 | 1558 | 270 | 1071 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1558
3 | 19 | 2 | 1564 | 270 | 1078 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1564
3 | 19 | 3 | 1574 | 270 | 1090 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1574
3 | 19 | 4 | 1565 | 270 | 1082 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1565
3 | 19 | 5 | 1602 | 270 | 1120 | 114 | 3 | 85 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1602
3 | 19 | 6 | 1720 | 270 | 1207 | 114 | 3 | 85 | 33 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1720
3 | 19 | 7 | 1808 | 270 | 1133 | 119 | 3 | 85 | 193 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1808
3 | 19 | 8 | 1992 | 270 | 1034 | 125 | 3 | 85 | 472 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1992
3 | 19 | 9 | 2043 | 270 | 903 | 127 | 3 | 85 | 654 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2043
3 | 19 | 10 | 1985 | 270 | 650 | 126 | 3 | 85 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1985
3 | 19 | 11 | 1919 | 270 | 427 | 120 | 3 | 85 | 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 1919
3 | 19 | 12 | 1792 | 270 | 414 | 119 | 3 | 85 | 844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 56 | 1792
3 | 19 | 13 | 1829 | 270 | 679 | 120 | 3 | 85 | 626 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 | 1829
3 | 19 | 14 | 1821 | 270 | 826 | 128 | 3 | 85 | 505 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1821
3 | 19 | 15 | 1789 | 270 | 947 | 140 | 3 | 85 | 341 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1789
3 | 19 | 16 | 1783 | 270 | 1100 | 144 | 3 | 85 | 178 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1783
3 | 19 | 17 | 1776 | 270 | 1239 | 146 | 3 | 85 | 29 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1776
3 | 19 | 18 | 1837 | 270 | 1328 | 145 | 3 | 85 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1837
3 | 19 | 19 | 1799 | 270 | 1297 | 138 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1799
3 | 19 | 20 | 1751 | 270 | 1256 | 131 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1751
3 | 19 | 21 | 1700 | 270 | 1208 | 127 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1700
3 | 19 | 22 | 1628 | 270 | 1138 | 124 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1628
3 | 19 | 23 | 1561 | 270 | 1074 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1561
3 | 20 | 0 | 1480 | 270 | 960 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 41 | -1 | 1480
3 | 20 | 1 | 1443 | 270 | 964 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1443
3 | 20 | 2 | 1455 | 270 | 973 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1455
3 | 20 | 3 | 1471 | 270 | 989 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 1471
3 | 20 | 4 | 1472 | 270 | 988 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1472
3 | 20 | 5 | 1478 | 270 | 959 | 114 | 3 | 85 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 35 | 1478
3 | 20 | 6 | 1521 | 270 | 1011 | 113 | 3 | 85 | 28 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 1521
3 | 20 | 7 | 1605 | 270 | 984 | 117 | 3 | 85 | 129 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1605
3 | 20 | 8 | 1800 | 270 | 1049 | 121 | 3 | 85 | 218 | 0 | 23 | 0 | 0 | 31 | 1800
3 | 20 | 9 | 1922 | 270 | 899 | 125 | 3 | 85 | 394 | 0 | 24 | 0 | 0 | 122 | 1922
3 | 20 | 10 | 1875 | 270 | 763 | 126 | 3 | 85 | 511 | 0 | 24 | 0 | 0 | 93 | 1875
3 | 20 | 11 | 1846 | 270 | 710 | 123 | 3 | 85 | 631 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1846
3 | 20 | 12 | 1744 | 270 | 558 | 121 | 3 | 85 | 677 | 0 | 23 | 0 | 0 | 7 | 1744
3 | 20 | 13 | 1807 | 270 | 753 | 122 | 3 | 85 | 550 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1807
3 | 20 | 14 | 1804 | 270 | 834 | 124 | 3 | 85 | 463 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1804
3 | 20 | 15 | 1775 | 270 | 826 | 126 | 3 | 85 | 439 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1775
3 | 20 | 16 | 1790 | 270 | 1039 | 133 | 3 | 85 | 234 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1790
3 | 20 | 17 | 1825 | 270 | 1235 | 138 | 3 | 85 | 29 | 0 | 25 | 0 | 41 | -1 | 1825
3 | 20 | 18 | 1920 | 270 | 1396 | 139 | 3 | 85 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1920
3 | 20 | 19 | 1904 | 270 | 1383 | 138 | 3 | 85 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1904
3 | 20 | 20 | 1871 | 270 | 1327 | 135 | 3 | 85 | 0 | 0 | 25 | 0 | 26 | 0 | 1871
3 | 20 | 21 | 1839 | 270 | 1327 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1839
3 | 20 | 22 | 1767 | 270 | 1262 | 122 | 3 | 85 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1767
3 | 20 | 23 | 1699 | 270 | 1197 | 120 | 3 | 85 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1699
3 | 21 | 0 | 1632 | 270 | 1134 | 115 | 3 | 85 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1632
3 | 21 | 1 | 1594 | 270 | 1099 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1594
3 | 21 | 2 | 1607 | 270 | 1112 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1607
3 | 21 | 3 | 1609 | 270 | 1115 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1609
3 | 21 | 4 | 1592 | 270 | 1097 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1592
3 | 21 | 5 | 1646 | 270 | 1155 | 114 | 3 | 85 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 1646
3 | 21 | 6 | 1793 | 270 | 1246 | 114 | 3 | 85 | 57 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1793
3 | 21 | 7 | 1932 | 270 | 1122 | 119 | 3 | 85 | 317 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1932
3 | 21 | 8 | 2111 | 270 | 994 | 125 | 3 | 85 | 619 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2111
3 | 21 | 9 | 2169 | 270 | 803 | 127 | 3 | 85 | 866 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2169
3 | 21 | 10 | 2116 | 270 | 554 | 126 | 3 | 85 | 967 | 0 | 17 | 0 | 0 | 94 | 2116
3 | 21 | 11 | 2052 | 270 | 418 | 120 | 3 | 85 | 991 | 0 | 15 | 0 | 0 | 150 | 2052
3 | 21 | 12 | 1921 | 270 | 336 | 119 | 3 | 85 | 994 | 0 | 16 | 0 | 0 | 98 | 1921
3 | 21 | 13 | 1967 | 270 | 415 | 120 | 3 | 85 | 907 | 0 | 16 | 0 | 0 | 151 | 1967
3 | 21 | 14 | 1951 | 270 | 678 | 128 | 3 | 85 | 769 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1951
3 | 21 | 15 | 1913 | 270 | 819 | 140 | 3 | 85 | 581 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 1913
3 | 21 | 16 | 1908 | 270 | 1129 | 144 | 3 | 85 | 263 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1908
3 | 21 | 17 | 1904 | 270 | 1348 | 146 | 3 | 85 | 40 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1904
3 | 21 | 18 | 1994 | 270 | 1482 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1994
3 | 21 | 19 | 1979 | 270 | 1475 | 138 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1979
3 | 21 | 20 | 1943 | 270 | 1448 | 131 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1943
3 | 21 | 21 | 1893 | 270 | 1402 | 127 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1893
3 | 21 | 22 | 1807 | 270 | 1320 | 124 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1807
3 | 21 | 23 | 1738 | 270 | 1251 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1738
3 | 22 | 0 | 1653 | 270 | 1174 | 115 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1653
3 | 22 | 1 | 1626 | 270 | 1148 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1626
3 | 22 | 2 | 1624 | 270 | 1147 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1624
3 | 22 | 3 | 1623 | 270 | 1145 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1623
3 | 22 | 4 | 1617 | 270 | 1137 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1617
3 | 22 | 5 | 1664 | 270 | 1184 | 114 | 3 | 85 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1664
3 | 22 | 6 | 1796 | 270 | 1247 | 114 | 3 | 85 | 69 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1796
3 | 22 | 7 | 1890 | 270 | 1045 | 119 | 3 | 85 | 358 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1890
3 | 22 | 8 | 2043 | 270 | 873 | 125 | 3 | 85 | 677 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2043
3 | 22 | 9 | 2102 | 270 | 726 | 127 | 3 | 85 | 881 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2102
3 | 22 | 10 | 2034 | 270 | 336 | 126 | 3 | 85 | 956 | 0 | 12 | 0 | 0 | 246 | 2034
3 | 22 | 11 | 1965 | 270 | 336 | 120 | 3 | 85 | 1008 | 0 | 13 | 0 | -48 | 178 | 1965
3 | 22 | 12 | 1824 | 270 | 336 | 119 | 3 | 85 | 1075 | 0 | 11 | 0 | -199 | 124 | 1824
3 | 22 | 13 | 1863 | 270 | 336 | 120 | 3 | 85 | 1032 | 0 | 9 | 0 | -48 | 56 | 1863
3 | 22 | 14 | 1825 | 270 | 336 | 128 | 3 | 85 | 883 | 0 | 9 | 0 | -48 | 159 | 1825
3 | 22 | 15 | 1779 | 270 | 462 | 140 | 3 | 85 | 625 | 0 | 10 | 0 | 0 | 184 | 1779
3 | 22 | 16 | 1778 | 270 | 973 | 144 | 3 | 85 | 295 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1778
3 | 22 | 17 | 1774 | 270 | 1215 | 146 | 3 | 85 | 48 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1774
3 | 22 | 18 | 1845 | 270 | 1334 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1845
3 | 22 | 19 | 1827 | 270 | 1326 | 138 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1827
3 | 22 | 20 | 1800 | 270 | 1309 | 131 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1800
3 | 22 | 21 | 1759 | 270 | 1271 | 127 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1759
3 | 22 | 22 | 1695 | 270 | 827 | 124 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 383 | 0 | 1695
3 | 22 | 23 | 1648 | 270 | 781 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 383 | 0 | 1648
3 | 23 | 0 | 1555 | 270 | 724 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 345 | 9 | 1555
3 | 23 | 1 | 1511 | 270 | 998 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 38 | 1511
3 | 23 | 2 | 1503 | 270 | 620 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 383 | 26 | 1503
3 | 23 | 3 | 1498 | 270 | 1025 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1498
3 | 23 | 4 | 1462 | 270 | 605 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 383 | 1 | 1462
3 | 23 | 5 | 1427 | 270 | 949 | 114 | 3 | 85 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1427
3 | 23 | 6 | 1469 | 270 | 989 | 113 | 3 | 85 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1469
3 | 23 | 7 | 1531 | 270 | 1039 | 117 | 3 | 85 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1531
3 | 23 | 8 | 1677 | 270 | 1171 | 121 | 3 | 85 | 23 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1677
3 | 23 | 9 | 1761 | 270 | 1229 | 125 | 3 | 85 | 44 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1761
3 | 23 | 10 | 1757 | 270 | 1203 | 126 | 3 | 85 | 68 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1757
3 | 23 | 11 | 1724 | 270 | 1143 | 123 | 3 | 85 | 98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1724
3 | 23 | 12 | 1637 | 270 | 1024 | 121 | 3 | 85 | 133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1637
3 | 23 | 13 | 1607 | 270 | 972 | 122 | 3 | 85 | 154 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1607
3 | 23 | 14 | 1577 | 270 | 923 | 124 | 3 | 85 | 169 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1577
3 | 23 | 15 | 1547 | 270 | 919 | 126 | 3 | 85 | 139 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1547
3 | 23 | 16 | 1539 | 270 | 946 | 133 | 3 | 85 | 96 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1539
3 | 23 | 17 | 1557 | 270 | 1032 | 138 | 3 | 85 | 20 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1557
3 | 23 | 18 | 1626 | 270 | 1120 | 139 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1626
3 | 23 | 19 | 1610 | 270 | 1107 | 138 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1610
3 | 23 | 20 | 1574 | 270 | 1074 | 135 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1574
3 | 23 | 21 | 1512 | 270 | 1018 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1512
3 | 23 | 22 | 1426 | 270 | 939 | 122 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1426
3 | 23 | 23 | 1377 | 270 | 891 | 120 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1377
3 | 24 | 0 | 1306 | 270 | 825 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 1306
3 | 24 | 1 | 1280 | 270 | 802 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1280
3 | 24 | 2 | 1291 | 270 | 816 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1291
3 | 24 | 3 | 1310 | 270 | 836 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1310
3 | 24 | 4 | 1311 | 270 | 837 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1311
3 | 24 | 5 | 1298 | 270 | 825 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1298
3 | 24 | 6 | 1291 | 270 | 807 | 113 | 3 | 85 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1291
3 | 24 | 7 | 1329 | 270 | 811 | 117 | 3 | 85 | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1329
3 | 24 | 8 | 1404 | 270 | 829 | 121 | 3 | 85 | 95 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1404
3 | 24 | 9 | 1452 | 270 | 784 | 125 | 3 | 85 | 182 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1452
3 | 24 | 10 | 1435 | 270 | 579 | 126 | 3 | 85 | 217 | 0 | 4 | 0 | 0 | 151 | 1435
3 | 24 | 11 | 1419 | 270 | 536 | 123 | 3 | 85 | 246 | 0 | 6 | 0 | 0 | 150 | 1419
3 | 24 | 12 | 1401 | 270 | 529 | 121 | 3 | 85 | 237 | 0 | 6 | 0 | 0 | 150 | 1401
3 | 24 | 13 | 1385 | 270 | 573 | 122 | 3 | 85 | 200 | 0 | 5 | 0 | 0 | 127 | 1385
3 | 24 | 14 | 1372 | 270 | 697 | 124 | 3 | 85 | 161 | 0 | 5 | 0 | 0 | 27 | 1372
3 | 24 | 15 | 1363 | 270 | 755 | 126 | 3 | 85 | 117 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1363
3 | 24 | 16 | 1389 | 270 | 826 | 133 | 3 | 85 | 66 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1389
3 | 24 | 17 | 1461 | 270 | 950 | 138 | 3 | 85 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1461
3 | 24 | 18 | 1525 | 270 | 1022 | 139 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1525
3 | 24 | 19 | 1511 | 270 | 1008 | 138 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1511
3 | 24 | 20 | 1475 | 270 | 974 | 135 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1475
3 | 24 | 21 | 1420 | 270 | 924 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1420
3 | 24 | 22 | 1330 | 270 | 842 | 122 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1330
3 | 24 | 23 | 1272 | 270 | 788 | 120 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1272
3 | 25 | 0 | 1201 | 270 | 724 | 115 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1201
3 | 25 | 1 | 1192 | 270 | 716 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1192
3 | 25 | 2 | 1211 | 270 | 735 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1211
3 | 25 | 3 | 1247 | 270 | 772 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1247
3 | 25 | 4 | 1257 | 270 | 782 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1257
3 | 25 | 5 | 1311 | 270 | 835 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1311
3 | 25 | 6 | 1429 | 270 | 951 | 114 | 3 | 85 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1429
3 | 25 | 7 | 1606 | 270 | 1086 | 119 | 3 | 85 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1606
3 | 25 | 8 | 1846 | 270 | 1270 | 125 | 3 | 85 | 91 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1846
3 | 25 | 9 | 1980 | 270 | 1372 | 127 | 3 | 85 | 122 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1980
3 | 25 | 10 | 1969 | 270 | 1328 | 126 | 3 | 85 | 155 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1969
3 | 25 | 11 | 1944 | 270 | 1293 | 120 | 3 | 85 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1944
3 | 25 | 12 | 1814 | 270 | 1157 | 119 | 3 | 85 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1814
3 | 25 | 13 | 1895 | 270 | 1271 | 120 | 3 | 85 | 145 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1895
3 | 25 | 14 | 1882 | 270 | 1302 | 128 | 3 | 85 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1882
3 | 25 | 15 | 1857 | 270 | 1307 | 140 | 3 | 85 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1857
3 | 25 | 16 | 1853 | 270 | 1335 | 144 | 3 | 85 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1853
3 | 25 | 17 | 1808 | 270 | 1302 | 146 | 3 | 85 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1808
3 | 25 | 18 | 1792 | 270 | 1288 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1792
3 | 25 | 19 | 1728 | 270 | 1231 | 138 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1728
3 | 25 | 20 | 1682 | 270 | 1189 | 131 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1682
3 | 25 | 21 | 1615 | 270 | 1122 | 127 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1615
3 | 25 | 22 | 1548 | 270 | 1003 | 124 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 51 | 1548
3 | 25 | 23 | 1489 | 270 | 998 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1489
3 | 26 | 0 | 1399 | 270 | 919 | 115 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1399
3 | 26 | 1 | 1372 | 270 | 893 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1372
3 | 26 | 2 | 1375 | 270 | 893 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1375
3 | 26 | 3 | 1392 | 270 | 908 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1392
3 | 26 | 4 | 1401 | 270 | 910 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1401
3 | 26 | 5 | 1415 | 270 | 923 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1415
3 | 26 | 6 | 1496 | 270 | 1004 | 114 | 3 | 85 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1496
3 | 26 | 7 | 1651 | 270 | 1147 | 119 | 3 | 85 | 8 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1651
3 | 26 | 8 | 1896 | 270 | 1368 | 125 | 3 | 85 | 25 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1896
3 | 26 | 9 | 2024 | 270 | 1466 | 127 | 3 | 85 | 56 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2024
3 | 26 | 10 | 2009 | 270 | 1455 | 126 | 3 | 85 | 59 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2009
3 | 26 | 11 | 1966 | 270 | 1382 | 120 | 3 | 85 | 94 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1966
3 | 26 | 12 | 1862 | 270 | 1293 | 119 | 3 | 85 | 83 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1862
3 | 26 | 13 | 1961 | 270 | 1411 | 120 | 3 | 85 | 63 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1961
3 | 26 | 14 | 1934 | 270 | 1301 | 128 | 3 | 85 | 132 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1934
3 | 26 | 15 | 1892 | 270 | 1204 | 140 | 3 | 85 | 168 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1892
3 | 26 | 16 | 1845 | 270 | 1186 | 144 | 3 | 85 | 132 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1845
3 | 26 | 17 | 1810 | 270 | 1240 | 146 | 3 | 85 | 39 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1810
3 | 26 | 18 | 1854 | 270 | 1324 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1854
3 | 26 | 19 | 1823 | 270 | 1299 | 138 | 3 | 85 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1823
3 | 26 | 20 | 1783 | 270 | 1268 | 131 | 3 | 85 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1783
3 | 26 | 21 | 1731 | 270 | 1221 | 127 | 3 | 85 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1731
3 | 26 | 22 | 1654 | 270 | 1082 | 124 | 3 | 85 | 0 | 0 | 23 | 0 | 67 | 0 | 1654
3 | 26 | 23 | 1584 | 270 | 1082 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1584
3 | 27 | 0 | 1490 | 270 | 998 | 115 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1490
3 | 27 | 1 | 1449 | 270 | 960 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1449
3 | 27 | 2 | 1458 | 270 | 971 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1458
3 | 27 | 3 | 1481 | 270 | 993 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1481
3 | 27 | 4 | 1487 | 270 | 1000 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1487
3 | 27 | 5 | 1534 | 270 | 1044 | 114 | 3 | 85 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 1534
3 | 27 | 6 | 1615 | 270 | 1047 | 114 | 3 | 85 | 79 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1615
3 | 27 | 7 | 1679 | 270 | 828 | 119 | 3 | 85 | 357 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1679
3 | 27 | 8 | 1848 | 270 | 674 | 125 | 3 | 85 | 674 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1848
3 | 27 | 9 | 1915 | 270 | 336 | 127 | 3 | 85 | 890 | 0 | 16 | 0 | 0 | 188 | 1915
3 | 27 | 10 | 1854 | 270 | 336 | 126 | 3 | 85 | 1011 | 0 | 17 | 0 | -92 | 98 | 1854
3 | 27 | 11 | 1830 | 270 | 336 | 120 | 3 | 85 | 1081 | 0 | 15 | 0 | -386 | 306 | 1830
3 | 27 | 12 | 1690 | 270 | 336 | 119 | 3 | 85 | 1088 | 0 | 10 | 0 | -408 | 187 | 1690
3 | 27 | 13 | 1741 | 270 | 336 | 120 | 3 | 85 | 1034 | 0 | 9 | 0 | -408 | 292 | 1741
3 | 27 | 14 | 1703 | 270 | 336 | 128 | 3 | 85 | 891 | 0 | 10 | 0 | -239 | 219 | 1703
3 | 27 | 15 | 1669 | 270 | 336 | 140 | 3 | 85 | 666 | 0 | 8 | 0 | 0 | 161 | 1669
3 | 27 | 16 | 1666 | 270 | 790 | 144 | 3 | 85 | 335 | 0 | 7 | 0 | 0 | 32 | 1666
3 | 27 | 17 | 1645 | 270 | 1081 | 146 | 3 | 85 | 54 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1645
3 | 27 | 18 | 1720 | 270 | 1210 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1720
3 | 27 | 19 | 1710 | 270 | 1209 | 138 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1710
3 | 27 | 20 | 1681 | 270 | 1189 | 131 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1681
3 | 27 | 21 | 1636 | 270 | 1149 | 127 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1636
3 | 27 | 22 | 1574 | 270 | 1087 | 124 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1574
3 | 27 | 23 | 1516 | 270 | 1034 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1516
3 | 28 | 0 | 1433 | 270 | 958 | 115 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1433
3 | 28 | 1 | 1399 | 270 | 925 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1399
3 | 28 | 2 | 1416 | 270 | 941 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1416
3 | 28 | 3 | 1437 | 270 | 961 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1437
3 | 28 | 4 | 1434 | 270 | 957 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1434
3 | 28 | 5 | 1469 | 270 | 991 | 114 | 3 | 85 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1469
3 | 28 | 6 | 1534 | 270 | 1007 | 114 | 3 | 85 | 47 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1534
3 | 28 | 7 | 1620 | 270 | 958 | 119 | 3 | 85 | 178 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 1620
3 | 28 | 8 | 1819 | 270 | 1022 | 125 | 3 | 85 | 308 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1819
3 | 28 | 9 | 1906 | 270 | 504 | 127 | 3 | 85 | 530 | 0 | 5 | 0 | 383 | -1 | 1906
3 | 28 | 10 | 1859 | 270 | 659 | 126 | 3 | 85 | 646 | 0 | 9 | 0 | 0 | 61 | 1859
3 | 28 | 11 | 1809 | 270 | 837 | 120 | 3 | 85 | 482 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1809
3 | 28 | 12 | 1701 | 270 | 839 | 119 | 3 | 85 | 350 | 0 | 8 | 0 | 0 | 27 | 1701
3 | 28 | 13 | 1780 | 270 | 695 | 120 | 3 | 85 | 216 | 0 | 8 | 0 | 383 | 0 | 1780
3 | 28 | 14 | 1781 | 270 | 709 | 128 | 3 | 85 | 175 | 0 | 11 | 0 | 383 | 17 | 1781
3 | 28 | 15 | 1769 | 270 | 1184 | 140 | 3 | 85 | 73 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1769
3 | 28 | 16 | 1790 | 270 | 1251 | 144 | 3 | 85 | 20 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1790
3 | 28 | 17 | 1773 | 270 | 1230 | 146 | 3 | 85 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 19 | 1773
3 | 28 | 18 | 1770 | 270 | 1248 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1770
3 | 28 | 19 | 1713 | 270 | 1200 | 138 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1713
3 | 28 | 20 | 1654 | 270 | 1147 | 131 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1654
3 | 28 | 21 | 1596 | 270 | 1092 | 127 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1596
3 | 28 | 22 | 1516 | 270 | 1016 | 124 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1516
3 | 28 | 23 | 1450 | 270 | 951 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1450
3 | 29 | 0 | 1358 | 270 | 869 | 115 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1358
3 | 29 | 1 | 1318 | 270 | 787 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 44 | 1318
3 | 29 | 2 | 1321 | 270 | 834 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 1321
3 | 29 | 3 | 1335 | 270 | 848 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1335
3 | 29 | 4 | 1328 | 270 | 841 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1328
3 | 29 | 5 | 1328 | 270 | 840 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1328
3 | 29 | 6 | 1390 | 270 | 515 | 114 | 3 | 85 | 5 | 0 | 14 | 0 | 383 | 1 | 1390
3 | 29 | 7 | 1497 | 270 | 981 | 119 | 3 | 85 | 21 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1497
3 | 29 | 8 | 1680 | 270 | 1000 | 125 | 3 | 85 | 54 | 0 | 21 | 0 | 0 | 122 | 1680
3 | 29 | 9 | 1755 | 270 | 705 | 127 | 3 | 85 | 207 | 0 | 22 | 0 | 0 | 336 | 1755
3 | 29 | 10 | 1711 | 270 | 440 | 126 | 3 | 85 | 428 | 0 | 22 | 0 | 0 | 337 | 1711
3 | 29 | 11 | 1673 | 270 | 336 | 120 | 3 | 85 | 684 | 0 | 20 | 0 | -32 | 187 | 1673
3 | 29 | 12 | 1552 | 270 | 336 | 119 | 3 | 85 | 829 | 0 | 17 | 0 | -294 | 187 | 1552
3 | 29 | 13 | 1598 | 270 | 336 | 120 | 3 | 85 | 928 | 0 | 14 | 0 | -345 | 187 | 1598
3 | 29 | 14 | 1556 | 270 | 336 | 128 | 3 | 85 | 837 | 0 | 13 | 0 | -408 | 292 | 1556
3 | 29 | 15 | 1512 | 270 | 336 | 140 | 3 | 85 | 639 | 0 | 12 | 0 | -43 | 70 | 1512
3 | 29 | 16 | 1488 | 270 | 351 | 144 | 3 | 85 | 323 | 0 | 10 | 0 | 0 | 302 | 1488
3 | 29 | 17 | 1460 | 270 | 823 | 146 | 3 | 85 | 59 | 0 | 8 | 0 | 0 | 66 | 1460
3 | 29 | 18 | 1494 | 270 | 834 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 149 | 1494
3 | 29 | 19 | 1472 | 270 | 800 | 138 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 168 | 1472
3 | 29 | 20 | 1435 | 270 | 939 | 131 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1435
3 | 29 | 21 | 1413 | 270 | 381 | 127 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 383 | 158 | 1413
3 | 29 | 22 | 1368 | 270 | 740 | 124 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 140 | 1368
3 | 29 | 23 | 1329 | 270 | 698 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 146 | 1329
3 | 30 | 0 | 1257 | 270 | 673 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 107 | 1257
3 | 30 | 1 | 1226 | 270 | 613 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 41 | 96 | 1226
3 | 30 | 2 | 1237 | 270 | 625 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 41 | 90 | 1237
3 | 30 | 3 | 1263 | 270 | 641 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 139 | 1263
3 | 30 | 4 | 1247 | 270 | 611 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 151 | 1247
3 | 30 | 5 | 1213 | 270 | 336 | 114 | 3 | 85 | 1 | 0 | 17 | 0 | 357 | 30 | 1213
3 | 30 | 6 | 1167 | 270 | 495 | 113 | 3 | 85 | 87 | 0 | 16 | 0 | 0 | 98 | 1167
3 | 30 | 7 | 1180 | 270 | 336 | 117 | 3 | 85 | 369 | 0 | 14 | 0 | -127 | 113 | 1180
3 | 30 | 8 | 1219 | 270 | 336 | 121 | 3 | 85 | 669 | 0 | 13 | 0 | -370 | 92 | 1219
3 | 30 | 9 | 1245 | 270 | 336 | 125 | 3 | 85 | 872 | 0 | 16 | 0 | -370 | -92 | 1245
3 | 30 | 10 | 1235 | 270 | 336 | 126 | 3 | 85 | 970 | -13 | 17 | -2 | -408 | -149 | 1235
3 | 30 | 11 | 1243 | 270 | 336 | 123 | 3 | 85 | 1027 | -139 | 15 | -1 | -408 | -68 | 1243
3 | 30 | 12 | 1204 | 270 | 336 | 121 | 3 | 85 | 1053 | -246 | 13 | -1 | -408 | -22 | 1204
3 | 30 | 13 | 1191 | 270 | 336 | 122 | 3 | 85 | 966 | -43 | 10 | -1 | -408 | -149 | 1191
3 | 30 | 14 | 1178 | 270 | 336 | 124 | 3 | 85 | 830 | 0 | 9 | 0 | -387 | -92 | 1178
3 | 30 | 15 | 1161 | 270 | 336 | 126 | 3 | 85 | 523 | 0 | 8 | 0 | -353 | 163 | 1161
3 | 30 | 16 | 1145 | 270 | 336 | 133 | 3 | 85 | 187 | 0 | 6 | 0 | 0 | 125 | 1145
3 | 30 | 17 | 1199 | 270 | 610 | 138 | 3 | 85 | 31 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 1199
3 | 30 | 18 | 1262 | 270 | 345 | 139 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 383 | 31 | 1262
3 | 30 | 19 | 1252 | 270 | 703 | 138 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 47 | 1252
3 | 30 | 20 | 1221 | 270 | 577 | 135 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 146 | 1221
3 | 30 | 21 | 1177 | 270 | 527 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 158 | 1177
3 | 30 | 22 | 1128 | 270 | 336 | 122 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 175 | 134 | 1128
3 | 30 | 23 | 1099 | 270 | 336 | 120 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 126 | 156 | 1099
合計（百万kWh） |  |  | 140216.97 | 23652 | 75885.72 | 11765.91 | 262.8 | 7446 | 18578 | -261.83 | 731.59 | -2.47 | -527.03 | 2686.28 | 140216.97

## ケース②
（単位：万kW）
月 | 日 | 時 | エリア需要
|  |  |  | 原子力 | 火力 | 水力 | 地熱 | バイオマス | 太陽光 |  | 風力 |  | 揚水+蓄電池 | 連系線 | 合計
[9 empty] | 制御前 | 制御量 | 制御前 | 制御量
4 | 1 | 0 | 1285 | 270 | 336 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 275 | 156 | 1285
4 | 1 | 1 | 1248 | 270 | 537 | 158 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | 153 | 1248
4 | 1 | 2 | 1275 | 270 | 336 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 271 | 150 | 1275
4 | 1 | 3 | 1312 | 270 | 336 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 306 | 152 | 1312
4 | 1 | 4 | 1307 | 270 | 637 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 | 1307
4 | 1 | 5 | 1279 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 1 | 0 | 2 | 0 | 269 | 151 | 1279
4 | 1 | 6 | 1238 | 270 | 452 | 162 | 3 | 85 | 112 | 0 | 2 | 0 | 0 | 152 | 1238
4 | 1 | 7 | 1230 | 270 | 336 | 163 | 3 | 85 | 432 | 0 | 1 | 0 | -247 | 187 | 1230
4 | 1 | 8 | 1286 | 270 | 336 | 166 | 3 | 85 | 757 | 0 | 0 | 0 | -370 | 39 | 1286
4 | 1 | 9 | 1346 | 270 | 336 | 172 | 3 | 85 | 988 | -102 | 1 | 0 | -408 | 1 | 1346
4 | 1 | 10 | 1332 | 270 | 336 | 171 | 3 | 85 | 1117 | -283 | 1 | 0 | -370 | 2 | 1332
4 | 1 | 11 | 1327 | 270 | 336 | 166 | 3 | 85 | 1164 | -314 | 1 | 0 | -387 | 3 | 1327
4 | 1 | 12 | 1280 | 270 | 336 | 166 | 3 | 85 | 1151 | -332 | 1 | 0 | -408 | 8 | 1280
4 | 1 | 13 | 1270 | 270 | 336 | 168 | 3 | 85 | 1076 | -258 | 1 | 0 | -408 | -3 | 1270
4 | 1 | 14 | 1241 | 270 | 336 | 172 | 3 | 85 | 920 | 0 | 0 | 0 | -408 | -137 | 1241
4 | 1 | 15 | 1222 | 270 | 336 | 177 | 3 | 85 | 664 | 0 | 0 | 0 | -370 | 57 | 1222
4 | 1 | 16 | 1209 | 270 | 336 | 186 | 3 | 85 | 334 | 0 | 1 | 0 | -10 | 4 | 1209
4 | 1 | 17 | 1234 | 270 | 336 | 199 | 3 | 85 | 59 | 0 | 1 | 0 | 185 | 96 | 1234
4 | 1 | 18 | 1316 | 270 | 336 | 203 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 383 | 35 | 1316
4 | 1 | 19 | 1309 | 270 | 336 | 201 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 383 | 29 | 1309
4 | 1 | 20 | 1272 | 270 | 600 | 191 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 121 | 1272
4 | 1 | 21 | 1220 | 270 | 582 | 178 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 101 | 1220
4 | 1 | 22 | 1161 | 270 | 499 | 170 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 133 | 1161
4 | 1 | 23 | 1136 | 270 | 336 | 166 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 274 | 1 | 1136
4 | 2 | 0 | 1070 | 270 | 336 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56 | 160 | 1070
4 | 2 | 1 | 1058 | 270 | 411 | 158 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 130 | 1058
4 | 2 | 2 | 1096 | 270 | 565 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | 1096
4 | 2 | 3 | 1143 | 270 | 336 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 238 | 49 | 1143
4 | 2 | 4 | 1147 | 270 | 336 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 227 | 62 | 1147
4 | 2 | 5 | 1120 | 270 | 361 | 162 | 3 | 85 | 1 | 0 | 4 | 0 | 202 | 32 | 1120
4 | 2 | 6 | 1078 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 102 | 0 | 4 | 0 | 0 | 116 | 1078
4 | 2 | 7 | 1092 | 270 | 336 | 163 | 3 | 85 | 385 | 0 | 4 | 0 | -155 | 1 | 1092
4 | 2 | 8 | 1137 | 270 | 336 | 166 | 3 | 85 | 689 | 0 | 5 | 0 | -370 | -47 | 1137
4 | 2 | 9 | 1178 | 270 | 336 | 172 | 3 | 85 | 890 | -27 | 7 | -1 | -408 | -149 | 1178
4 | 2 | 10 | 1181 | 270 | 336 | 171 | 3 | 85 | 1010 | -146 | 7 | -1 | -408 | -146 | 1181
4 | 2 | 11 | 1194 | 270 | 336 | 166 | 3 | 85 | 1028 | -161 | 7 | -1 | -408 | -131 | 1194
4 | 2 | 12 | 1181 | 270 | 336 | 166 | 3 | 85 | 999 | -156 | 9 | -1 | -408 | -122 | 1181
4 | 2 | 13 | 1169 | 270 | 336 | 168 | 3 | 85 | 938 | -129 | 10 | -1 | -376 | -135 | 1169
4 | 2 | 14 | 1147 | 270 | 336 | 172 | 3 | 85 | 748 | 0 | 9 | 0 | -380 | -96 | 1147
4 | 2 | 15 | 1126 | 270 | 336 | 177 | 3 | 85 | 491 | 0 | 7 | 0 | -370 | 127 | 1126
4 | 2 | 16 | 1144 | 270 | 336 | 186 | 3 | 85 | 230 | 0 | 7 | 0 | -10 | 37 | 1144
4 | 2 | 17 | 1213 | 270 | 419 | 199 | 3 | 85 | 44 | 0 | 7 | 0 | 41 | 145 | 1213
4 | 2 | 18 | 1306 | 270 | 647 | 203 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 90 | 1306
4 | 2 | 19 | 1295 | 270 | 336 | 201 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 345 | 48 | 1295
4 | 2 | 20 | 1272 | 270 | 637 | 191 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 81 | 1272
4 | 2 | 21 | 1221 | 270 | 336 | 178 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 343 | 0 | 1221
4 | 2 | 22 | 1148 | 270 | 530 | 170 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 83 | 1148
4 | 2 | 23 | 1112 | 270 | 511 | 166 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 70 | 1112
4 | 3 | 0 | 1056 | 270 | 336 | 146 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 130 | 79 | 1056
4 | 3 | 1 | 1043 | 270 | 336 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 133 | 65 | 1043
4 | 3 | 2 | 1082 | 270 | 549 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 25 | 1082
4 | 3 | 3 | 1148 | 270 | 638 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1148
4 | 3 | 4 | 1166 | 270 | 659 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1166
4 | 3 | 5 | 1216 | 270 | 361 | 146 | 3 | 85 | 1 | 0 | 4 | 0 | 345 | 1 | 1216
4 | 3 | 6 | 1277 | 270 | 707 | 146 | 3 | 85 | 63 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1277
4 | 3 | 7 | 1424 | 270 | 603 | 156 | 3 | 85 | 284 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19 | 1424
4 | 3 | 8 | 1640 | 270 | 336 | 163 | 3 | 85 | 560 | 0 | 4 | 0 | 0 | 219 | 1640
4 | 3 | 9 | 1788 | 270 | 336 | 167 | 3 | 85 | 835 | 0 | 3 | 0 | 0 | 89 | 1788
4 | 3 | 10 | 1826 | 270 | 336 | 156 | 3 | 85 | 1039 | 0 | 2 | 0 | -341 | 276 | 1826
4 | 3 | 11 | 1801 | 270 | 336 | 151 | 3 | 85 | 1086 | 0 | 2 | 0 | -407 | 275 | 1801
4 | 3 | 12 | 1682 | 270 | 336 | 151 | 3 | 85 | 1096 | 0 | 1 | 0 | -408 | 148 | 1682
4 | 3 | 13 | 1779 | 270 | 336 | 153 | 3 | 85 | 1031 | 0 | 2 | 0 | -376 | 275 | 1779
4 | 3 | 14 | 1774 | 270 | 336 | 158 | 3 | 85 | 871 | 0 | 1 | 0 | -226 | 276 | 1774
4 | 3 | 15 | 1735 | 270 | 336 | 169 | 3 | 85 | 624 | 0 | 2 | 0 | 0 | 246 | 1735
4 | 3 | 16 | 1713 | 270 | 775 | 189 | 3 | 85 | 324 | 0 | 2 | 0 | 0 | 65 | 1713
4 | 3 | 17 | 1655 | 270 | 674 | 208 | 3 | 85 | 67 | 0 | 3 | 0 | 345 | 0 | 1655
4 | 3 | 18 | 1681 | 270 | 1105 | 213 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1681
4 | 3 | 19 | 1638 | 270 | 1065 | 211 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1638
4 | 3 | 20 | 1579 | 270 | 1028 | 191 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1579
4 | 3 | 21 | 1541 | 270 | 1013 | 169 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1541
4 | 3 | 22 | 1490 | 270 | 629 | 157 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 345 | 0 | 1490
4 | 3 | 23 | 1450 | 270 | 938 | 153 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1450
4 | 4 | 0 | 1358 | 270 | 854 | 146 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1358
4 | 4 | 1 | 1318 | 270 | 814 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1318
4 | 4 | 2 | 1339 | 270 | 452 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 383 | 0 | 1339
4 | 4 | 3 | 1385 | 270 | 497 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 383 | 1 | 1385
4 | 4 | 4 | 1411 | 270 | 523 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 383 | 1 | 1411
4 | 4 | 5 | 1430 | 270 | 924 | 146 | 3 | 85 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1430
4 | 4 | 6 | 1457 | 270 | 838 | 146 | 3 | 85 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1457
4 | 4 | 7 | 1551 | 270 | 532 | 156 | 3 | 85 | 427 | 0 | 0 | 0 | 41 | 37 | 1551
4 | 4 | 8 | 1747 | 270 | 336 | 163 | 3 | 85 | 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 1747
4 | 4 | 9 | 1886 | 270 | 336 | 167 | 3 | 85 | 967 | 0 | 0 | 0 | -90 | 148 | 1886
4 | 4 | 10 | 1867 | 270 | 336 | 156 | 3 | 85 | 1048 | 0 | 0 | 0 | -308 | 277 | 1867
4 | 4 | 11 | 1855 | 270 | 336 | 151 | 3 | 85 | 1091 | 0 | 1 | 0 | -358 | 276 | 1855
4 | 4 | 12 | 1728 | 270 | 336 | 151 | 3 | 85 | 1099 | 0 | 2 | 0 | -408 | 190 | 1728
4 | 4 | 13 | 1825 | 270 | 336 | 153 | 3 | 85 | 1028 | 0 | 2 | 0 | -329 | 277 | 1825
4 | 4 | 14 | 1818 | 270 | 336 | 158 | 3 | 85 | 865 | 0 | 3 | 0 | -120 | 218 | 1818
4 | 4 | 15 | 1782 | 270 | 338 | 169 | 3 | 85 | 639 | 0 | 4 | 0 | 0 | 274 | 1782
4 | 4 | 16 | 1751 | 270 | 889 | 189 | 3 | 85 | 312 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1751
4 | 4 | 17 | 1687 | 270 | 1058 | 208 | 3 | 85 | 60 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1687
4 | 4 | 18 | 1724 | 270 | 1150 | 213 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1724
4 | 4 | 19 | 1660 | 270 | 1027 | 211 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 41 | 21 | 1660
4 | 4 | 20 | 1616 | 270 | 1065 | 191 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1616
4 | 4 | 21 | 1570 | 270 | 1041 | 169 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1570
4 | 4 | 22 | 1507 | 270 | 990 | 157 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1507
4 | 4 | 23 | 1466 | 270 | 954 | 153 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1466
4 | 5 | 0 | 1368 | 270 | 863 | 146 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1368
4 | 5 | 1 | 1345 | 270 | 785 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 56 | 1345
4 | 5 | 2 | 1347 | 270 | 843 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1347
4 | 5 | 3 | 1390 | 270 | 885 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1390
4 | 5 | 4 | 1396 | 270 | 790 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 101 | 0 | 1396
4 | 5 | 5 | 1395 | 270 | 889 | 146 | 3 | 85 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1395
4 | 5 | 6 | 1427 | 270 | 865 | 146 | 3 | 85 | 55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1427
4 | 5 | 7 | 1517 | 270 | 769 | 156 | 3 | 85 | 233 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1517
4 | 5 | 8 | 1736 | 270 | 715 | 163 | 3 | 85 | 499 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1736
4 | 5 | 9 | 1863 | 270 | 553 | 167 | 3 | 85 | 634 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 | 1863
4 | 5 | 10 | 1842 | 270 | 491 | 156 | 3 | 85 | 685 | 0 | 2 | 0 | 0 | 150 | 1842
4 | 5 | 11 | 1823 | 270 | 496 | 151 | 3 | 85 | 667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 | 1823
4 | 5 | 12 | 1709 | 270 | 336 | 151 | 3 | 85 | 754 | 0 | 2 | 0 | 0 | 108 | 1709
4 | 5 | 13 | 1785 | 270 | 736 | 153 | 3 | 85 | 536 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1785
4 | 5 | 14 | 1797 | 270 | 883 | 158 | 3 | 85 | 391 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1797
4 | 5 | 15 | 1764 | 270 | 1033 | 169 | 3 | 85 | 201 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1764
4 | 5 | 16 | 1741 | 270 | 1097 | 189 | 3 | 85 | 94 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1741
4 | 5 | 17 | 1696 | 270 | 1107 | 208 | 3 | 85 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1696
4 | 5 | 18 | 1719 | 270 | 1145 | 213 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1719
4 | 5 | 19 | 1659 | 270 | 1085 | 211 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1659
4 | 5 | 20 | 1606 | 270 | 1052 | 191 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1606
4 | 5 | 21 | 1548 | 270 | 944 | 169 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 72 | 1548
4 | 5 | 22 | 1485 | 270 | 962 | 157 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1485
4 | 5 | 23 | 1437 | 270 | 917 | 153 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1437
4 | 6 | 0 | 1341 | 270 | 744 | 146 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 83 | 1341
4 | 6 | 1 | 1298 | 270 | 731 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 54 | 1298
4 | 6 | 2 | 1317 | 270 | 804 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1317
4 | 6 | 3 | 1363 | 270 | 851 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1363
4 | 6 | 4 | 1365 | 270 | 853 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1365
4 | 6 | 5 | 1370 | 270 | 859 | 146 | 3 | 85 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1370
4 | 6 | 6 | 1409 | 270 | 766 | 146 | 3 | 85 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 121 | 1409
4 | 6 | 7 | 1508 | 270 | 919 | 156 | 3 | 85 | 68 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1508
4 | 6 | 8 | 1730 | 270 | 723 | 163 | 3 | 85 | 135 | 0 | 6 | 0 | 345 | 0 | 1730
4 | 6 | 9 | 1869 | 270 | 1146 | 167 | 3 | 85 | 191 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1869
4 | 6 | 10 | 1873 | 270 | 1125 | 156 | 3 | 85 | 225 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1873
4 | 6 | 11 | 1849 | 270 | 982 | 151 | 3 | 85 | 212 | 0 | 10 | 0 | 0 | 136 | 1849
4 | 6 | 12 | 1738 | 270 | 720 | 151 | 3 | 85 | 268 | 0 | 11 | 0 | 0 | 230 | 1738
4 | 6 | 13 | 1846 | 270 | 861 | 153 | 3 | 85 | 297 | 0 | 11 | 0 | 0 | 166 | 1846
4 | 6 | 14 | 1845 | 270 | 1030 | 158 | 3 | 85 | 287 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1845
4 | 6 | 15 | 1791 | 270 | 1067 | 169 | 3 | 85 | 185 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 1791
4 | 6 | 16 | 1777 | 270 | 1142 | 189 | 3 | 85 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1777
4 | 6 | 17 | 1739 | 270 | 1154 | 208 | 3 | 85 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 1739
4 | 6 | 18 | 1739 | 270 | 1156 | 213 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1739
4 | 6 | 19 | 1668 | 270 | 1088 | 211 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1668
4 | 6 | 20 | 1600 | 270 | 1038 | 191 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1600
4 | 6 | 21 | 1540 | 270 | 1001 | 169 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1540
4 | 6 | 22 | 1480 | 270 | 953 | 157 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1480
4 | 6 | 23 | 1445 | 270 | 916 | 153 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 1445
4 | 7 | 0 | 1343 | 270 | 825 | 146 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1343
4 | 7 | 1 | 1298 | 270 | 662 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 120 | 1298
4 | 7 | 2 | 1312 | 270 | 795 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1312
4 | 7 | 3 | 1343 | 270 | 825 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1343
4 | 7 | 4 | 1354 | 270 | 831 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 6 | 1354
4 | 7 | 5 | 1353 | 270 | 809 | 146 | 3 | 85 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 23 | 1353
4 | 7 | 6 | 1393 | 270 | 866 | 146 | 3 | 85 | 7 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1393
4 | 7 | 7 | 1510 | 270 | 954 | 156 | 3 | 85 | 28 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1510
4 | 7 | 8 | 1731 | 270 | 1121 | 163 | 3 | 85 | 65 | 0 | 14 | 0 | 0 | 10 | 1731
4 | 7 | 9 | 1874 | 270 | 1256 | 167 | 3 | 85 | 80 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1874
4 | 7 | 10 | 1893 | 270 | 1266 | 156 | 3 | 85 | 99 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1893
4 | 7 | 11 | 1870 | 270 | 1188 | 151 | 3 | 85 | 159 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1870
4 | 7 | 12 | 1734 | 270 | 1052 | 151 | 3 | 85 | 159 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1734
4 | 7 | 13 | 1840 | 270 | 1180 | 153 | 3 | 85 | 133 | 0 | 12 | 0 | 3 | 1 | 1840
4 | 7 | 14 | 1836 | 270 | 1181 | 158 | 3 | 85 | 126 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1836
4 | 7 | 15 | 1801 | 270 | 1172 | 169 | 3 | 85 | 89 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1801
4 | 7 | 16 | 1788 | 270 | 1197 | 189 | 3 | 85 | 29 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 1788
4 | 7 | 17 | 1726 | 270 | 789 | 208 | 3 | 85 | 5 | 0 | 21 | 0 | 345 | 0 | 1726
4 | 7 | 18 | 1697 | 270 | 1101 | 213 | 3 | 85 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1697
4 | 7 | 19 | 1626 | 270 | 1033 | 211 | 3 | 85 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 1626
4 | 7 | 20 | 1566 | 270 | 995 | 191 | 3 | 85 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1566
4 | 7 | 21 | 1525 | 270 | 981 | 169 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 1525
4 | 7 | 22 | 1475 | 270 | 942 | 157 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1475
4 | 7 | 23 | 1426 | 270 | 893 | 153 | 3 | 85 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1426
4 | 8 | 0 | 1318 | 270 | 336 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 23 | 0 | 370 | 72 | 1318
4 | 8 | 1 | 1273 | 270 | 336 | 158 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 345 | 56 | 1273
4 | 8 | 2 | 1290 | 270 | 349 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 383 | 23 | 1290
4 | 8 | 3 | 1331 | 270 | 796 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1331
4 | 8 | 4 | 1323 | 270 | 601 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 183 | 0 | 1323
4 | 8 | 5 | 1278 | 270 | 377 | 162 | 3 | 85 | 3 | 0 | 21 | 0 | 345 | 12 | 1278
4 | 8 | 6 | 1223 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 125 | 0 | 18 | 0 | 0 | 224 | 1223
4 | 8 | 7 | 1219 | 270 | 336 | 163 | 3 | 85 | 416 | 0 | 19 | 0 | -193 | 120 | 1219
4 | 8 | 8 | 1281 | 270 | 336 | 166 | 3 | 85 | 567 | 0 | 20 | 0 | -317 | 151 | 1281
4 | 8 | 9 | 1340 | 270 | 336 | 172 | 3 | 85 | 612 | 0 | 24 | 0 | -174 | 12 | 1340
4 | 8 | 10 | 1333 | 270 | 336 | 171 | 3 | 85 | 613 | 0 | 25 | 0 | -408 | 238 | 1333
4 | 8 | 11 | 1325 | 270 | 336 | 166 | 3 | 85 | 630 | 0 | 25 | 0 | -387 | 197 | 1325
4 | 8 | 12 | 1323 | 270 | 336 | 166 | 3 | 85 | 751 | 0 | 25 | 0 | -408 | 95 | 1323
4 | 8 | 13 | 1319 | 270 | 336 | 168 | 3 | 85 | 789 | 0 | 25 | 0 | -408 | 51 | 1319
4 | 8 | 14 | 1293 | 270 | 336 | 172 | 3 | 85 | 733 | 0 | 25 | 0 | -408 | 77 | 1293
4 | 8 | 15 | 1280 | 270 | 336 | 177 | 3 | 85 | 541 | 0 | 23 | 0 | -342 | 187 | 1280
4 | 8 | 16 | 1302 | 270 | 336 | 186 | 3 | 85 | 325 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73 | 1302
4 | 8 | 17 | 1329 | 270 | 537 | 199 | 3 | 85 | 72 | 0 | 24 | 0 | 0 | 139 | 1329
4 | 8 | 18 | 1427 | 270 | 336 | 203 | 3 | 85 | 0 | 0 | 27 | 0 | 383 | 120 | 1427
4 | 8 | 19 | 1436 | 270 | 692 | 201 | 3 | 85 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 158 | 1436
4 | 8 | 20 | 1408 | 270 | 336 | 191 | 3 | 85 | 0 | 0 | 27 | 0 | 335 | 161 | 1408
4 | 8 | 21 | 1341 | 270 | 336 | 178 | 3 | 85 | 0 | 0 | 26 | 0 | 344 | 99 | 1341
4 | 8 | 22 | 1265 | 270 | 336 | 170 | 3 | 85 | 0 | 0 | 27 | 0 | 373 | 1 | 1265
4 | 8 | 23 | 1250 | 270 | 518 | 166 | 3 | 85 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 181 | 1250
4 | 9 | 0 | 1169 | 270 | 406 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 219 | 1169
4 | 9 | 1 | 1139 | 270 | 349 | 158 | 3 | 85 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 248 | 1139
4 | 9 | 2 | 1189 | 270 | 458 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 188 | 1189
4 | 9 | 3 | 1235 | 270 | 607 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 87 | 1235
4 | 9 | 4 | 1237 | 270 | 336 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 319 | 42 | 1237
4 | 9 | 5 | 1222 | 270 | 627 | 162 | 3 | 85 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 54 | 1222
4 | 9 | 6 | 1193 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 153 | 0 | 18 | 0 | 0 | 166 | 1193
4 | 9 | 7 | 1176 | 270 | 336 | 163 | 3 | 85 | 487 | 0 | 19 | 0 | -333 | 146 | 1176
4 | 9 | 8 | 1218 | 270 | 336 | 166 | 3 | 85 | 802 | 0 | 17 | 0 | -408 | -53 | 1218
4 | 9 | 9 | 1247 | 270 | 336 | 172 | 3 | 85 | 1024 | -254 | 20 | -2 | -383 | -24 | 1247
4 | 9 | 10 | 1237 | 270 | 336 | 171 | 3 | 85 | 1127 | -366 | 20 | -2 | -408 | 1 | 1237
4 | 9 | 11 | 1239 | 270 | 336 | 166 | 3 | 85 | 1173 | -437 | 18 | -2 | -373 | 0 | 1239
4 | 9 | 12 | 1222 | 270 | 336 | 166 | 3 | 85 | 1156 | -429 | 14 | -2 | -408 | 31 | 1222
4 | 9 | 13 | 1183 | 270 | 336 | 168 | 3 | 85 | 1067 | -370 | 11 | -1 | -408 | 22 | 1183
4 | 9 | 14 | 1162 | 270 | 336 | 172 | 3 | 85 | 963 | -357 | 10 | -1 | -370 | 51 | 1162
4 | 9 | 15 | 1142 | 270 | 336 | 177 | 3 | 85 | 720 | 0 | 8 | 0 | -370 | -87 | 1142
4 | 9 | 16 | 1173 | 270 | 336 | 186 | 3 | 85 | 397 | 0 | 7 | 0 | -206 | 95 | 1173
4 | 9 | 17 | 1232 | 270 | 541 | 199 | 3 | 85 | 93 | 0 | 7 | 0 | 0 | 34 | 1232
4 | 9 | 18 | 1341 | 270 | 772 | 203 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1341
4 | 9 | 19 | 1370 | 270 | 805 | 201 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1370
4 | 9 | 20 | 1364 | 270 | 793 | 191 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17 | 1364
4 | 9 | 21 | 1325 | 270 | 401 | 178 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 383 | 0 | 1325
4 | 9 | 22 | 1263 | 270 | 663 | 170 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 68 | 1263
4 | 9 | 23 | 1216 | 270 | 608 | 166 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 82 | 1216
4 | 10 | 0 | 1146 | 270 | 521 | 146 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 120 | 1146
4 | 10 | 1 | 1145 | 270 | 563 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 1145
4 | 10 | 2 | 1212 | 270 | 336 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 345 | 27 | 1212
4 | 10 | 3 | 1265 | 270 | 336 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 | 43 | 1265
4 | 10 | 4 | 1302 | 270 | 798 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1302
4 | 10 | 5 | 1362 | 270 | 411 | 146 | 3 | 85 | 4 | 0 | 1 | 0 | 383 | 59 | 1362
4 | 10 | 6 | 1453 | 270 | 346 | 146 | 3 | 85 | 162 | 0 | 0 | 0 | 383 | 58 | 1453
4 | 10 | 7 | 1555 | 270 | 336 | 156 | 3 | 85 | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 1555
4 | 10 | 8 | 1741 | 270 | 336 | 163 | 3 | 85 | 820 | 0 | 0 | 0 | -27 | 91 | 1741
4 | 10 | 9 | 1862 | 270 | 336 | 167 | 3 | 85 | 1037 | 0 | 0 | 0 | -312 | 276 | 1862
4 | 10 | 10 | 1858 | 270 | 336 | 156 | 3 | 85 | 1153 | 0 | 1 | 0 | -408 | 262 | 1858
4 | 10 | 11 | 1833 | 270 | 336 | 151 | 3 | 85 | 1195 | 0 | 2 | 0 | -408 | 199 | 1833
4 | 10 | 12 | 1703 | 270 | 336 | 151 | 3 | 85 | 1173 | 0 | 3 | 0 | -408 | 90 | 1703
4 | 10 | 13 | 1787 | 270 | 336 | 153 | 3 | 85 | 1089 | 0 | 4 | 0 | -408 | 255 | 1787
4 | 10 | 14 | 1773 | 270 | 336 | 158 | 3 | 85 | 931 | 0 | 7 | 0 | -293 | 276 | 1773
4 | 10 | 15 | 1717 | 270 | 336 | 169 | 3 | 85 | 676 | 0 | 7 | 0 | 0 | 171 | 1717
4 | 10 | 16 | 1710 | 270 | 336 | 189 | 3 | 85 | 337 | 0 | 6 | 0 | 337 | 147 | 1710
4 | 10 | 17 | 1663 | 270 | 1025 | 208 | 3 | 85 | 67 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1663
4 | 10 | 18 | 1697 | 270 | 737 | 213 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 383 | 1 | 1697
4 | 10 | 19 | 1658 | 270 | 1044 | 211 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 41 | 0 | 1658
4 | 10 | 20 | 1595 | 270 | 1041 | 191 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1595
4 | 10 | 21 | 1548 | 270 | 1013 | 169 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1548
4 | 10 | 22 | 1501 | 270 | 981 | 157 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1501
4 | 10 | 23 | 1454 | 270 | 937 | 153 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1454
4 | 11 | 0 | 1353 | 270 | 460 | 146 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 383 | 0 | 1353
4 | 11 | 1 | 1318 | 270 | 810 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1318
4 | 11 | 2 | 1344 | 270 | 838 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1344
4 | 11 | 3 | 1377 | 270 | 806 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 67 | 1377
4 | 11 | 4 | 1396 | 270 | 893 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1396
4 | 11 | 5 | 1407 | 270 | 784 | 146 | 3 | 85 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 1407
4 | 11 | 6 | 1447 | 270 | 417 | 146 | 3 | 85 | 142 | 0 | 0 | 0 | 383 | 1 | 1447
4 | 11 | 7 | 1536 | 270 | 336 | 156 | 3 | 85 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 1536
4 | 11 | 8 | 1725 | 270 | 336 | 163 | 3 | 85 | 751 | 0 | 1 | 0 | -48 | 164 | 1725
4 | 11 | 9 | 1844 | 270 | 336 | 167 | 3 | 85 | 969 | 0 | 2 | 0 | -263 | 275 | 1844
4 | 11 | 10 | 1854 | 270 | 336 | 156 | 3 | 85 | 1085 | 0 | 3 | 0 | -360 | 276 | 1854
4 | 11 | 11 | 1823 | 270 | 336 | 151 | 3 | 85 | 1110 | 0 | 4 | 0 | -408 | 272 | 1823
4 | 11 | 12 | 1700 | 270 | 336 | 151 | 3 | 85 | 1111 | 0 | 4 | 0 | -408 | 148 | 1700
4 | 11 | 13 | 1790 | 270 | 336 | 153 | 3 | 85 | 1042 | 0 | 6 | 0 | -380 | 275 | 1790
4 | 11 | 14 | 1794 | 270 | 336 | 158 | 3 | 85 | 853 | 0 | 10 | 0 | -197 | 276 | 1794
4 | 11 | 15 | 1750 | 270 | 389 | 169 | 3 | 85 | 545 | 0 | 13 | 0 | 0 | 276 | 1750
4 | 11 | 16 | 1746 | 270 | 752 | 189 | 3 | 85 | 287 | 0 | 13 | 0 | 0 | 147 | 1746
4 | 11 | 17 | 1688 | 270 | 1040 | 208 | 3 | 85 | 72 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 1688
4 | 11 | 18 | 1716 | 270 | 1134 | 213 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1716
4 | 11 | 19 | 1658 | 270 | 1078 | 211 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1658
4 | 11 | 20 | 1585 | 270 | 847 | 191 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 179 | 1585
4 | 11 | 21 | 1535 | 270 | 997 | 169 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1535
4 | 11 | 22 | 1470 | 270 | 758 | 157 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 188 | 1470
4 | 11 | 23 | 1435 | 270 | 895 | 153 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 22 | 1435
4 | 12 | 0 | 1327 | 270 | 745 | 146 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 69 | 1327
4 | 12 | 1 | 1282 | 270 | 669 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 100 | 1282
4 | 12 | 2 | 1311 | 270 | 764 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 34 | 1311
4 | 12 | 3 | 1351 | 270 | 839 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1351
4 | 12 | 4 | 1352 | 270 | 747 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 95 | 1352
4 | 12 | 5 | 1352 | 270 | 661 | 146 | 3 | 85 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 179 | 1352
4 | 12 | 6 | 1370 | 270 | 562 | 146 | 3 | 85 | 111 | 0 | 3 | 0 | 0 | 190 | 1370
4 | 12 | 7 | 1477 | 270 | 660 | 156 | 3 | 85 | 300 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1477
4 | 12 | 8 | 1693 | 270 | 336 | 163 | 3 | 85 | 457 | 0 | 5 | 0 | 231 | 143 | 1693
4 | 12 | 9 | 1825 | 270 | 649 | 167 | 3 | 85 | 495 | 0 | 6 | 0 | 0 | 150 | 1825
4 | 12 | 10 | 1833 | 270 | 687 | 156 | 3 | 85 | 476 | 0 | 5 | 0 | 0 | 151 | 1833
4 | 12 | 11 | 1818 | 270 | 824 | 151 | 3 | 85 | 351 | 0 | 6 | 0 | 0 | 128 | 1818
4 | 12 | 12 | 1694 | 270 | 864 | 151 | 3 | 85 | 314 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1694
4 | 12 | 13 | 1800 | 270 | 1032 | 153 | 3 | 85 | 237 | 0 | 8 | 0 | 0 | 12 | 1800
4 | 12 | 14 | 1799 | 270 | 962 | 158 | 3 | 85 | 223 | 0 | 8 | 0 | 0 | 90 | 1799
4 | 12 | 15 | 1758 | 270 | 853 | 169 | 3 | 85 | 175 | 0 | 7 | 0 | 0 | 196 | 1758
4 | 12 | 16 | 1748 | 270 | 965 | 189 | 3 | 85 | 150 | 0 | 10 | 0 | 0 | 76 | 1748
4 | 12 | 17 | 1685 | 270 | 1053 | 208 | 3 | 85 | 53 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1685
4 | 12 | 18 | 1703 | 270 | 1115 | 213 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1703
4 | 12 | 19 | 1665 | 270 | 1078 | 211 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1665
4 | 12 | 20 | 1606 | 270 | 1038 | 191 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1606
4 | 12 | 21 | 1556 | 270 | 973 | 169 | 3 | 85 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 33 | 1556
4 | 12 | 22 | 1486 | 270 | 565 | 157 | 3 | 85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 383 | 2 | 1486
4 | 12 | 23 | 1448 | 270 | 878 | 153 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 41 | 0 | 1448
4 | 13 | 0 | 1354 | 270 | 819 | 146 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 15 | 1354
4 | 13 | 1 | 1314 | 270 | 781 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 16 | 1314
4 | 13 | 2 | 1350 | 270 | 785 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 41 | 9 | 1350
4 | 13 | 3 | 1403 | 270 | 504 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 383 | 0 | 1403
4 | 13 | 4 | 1426 | 270 | 907 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1426
4 | 13 | 5 | 1443 | 270 | 921 | 146 | 3 | 85 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1443
4 | 13 | 6 | 1487 | 270 | 809 | 146 | 3 | 85 | 164 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1487
4 | 13 | 7 | 1554 | 270 | 336 | 156 | 3 | 85 | 488 | 0 | 9 | 0 | 0 | 207 | 1554
4 | 13 | 8 | 1749 | 270 | 336 | 163 | 3 | 85 | 808 | 0 | 8 | 0 | 0 | 76 | 1749
4 | 13 | 9 | 1859 | 270 | 336 | 167 | 3 | 85 | 1028 | 0 | 6 | 0 | -305 | 269 | 1859
4 | 13 | 10 | 1865 | 270 | 336 | 156 | 3 | 85 | 1150 | 0 | 3 | 0 | -408 | 270 | 1865
4 | 13 | 11 | 1843 | 270 | 336 | 151 | 3 | 85 | 1181 | 0 | 2 | 0 | -408 | 223 | 1843
4 | 13 | 12 | 1708 | 270 | 336 | 151 | 3 | 85 | 1175 | 0 | 2 | 0 | -408 | 94 | 1708
4 | 13 | 13 | 1795 | 270 | 336 | 153 | 3 | 85 | 1094 | 0 | 2 | 0 | -408 | 260 | 1795
4 | 13 | 14 | 1778 | 270 | 336 | 158 | 3 | 85 | 940 | 0 | 1 | 0 | -352 | 337 | 1778
4 | 13 | 15 | 1739 | 270 | 336 | 169 | 3 | 85 | 698 | 0 | 1 | 0 | 0 | 177 | 1739
4 | 13 | 16 | 1729 | 270 | 718 | 189 | 3 | 85 | 371 | 0 | 1 | 0 | 0 | 92 | 1729
4 | 13 | 17 | 1666 | 270 | 964 | 208 | 3 | 85 | 93 | 0 | 2 | 0 | 41 | 0 | 1666
4 | 13 | 18 | 1684 | 270 | 1111 | 213 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1684
4 | 13 | 19 | 1640 | 270 | 1008 | 211 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | 21 | 1640
4 | 13 | 20 | 1583 | 270 | 1032 | 191 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1583
4 | 13 | 21 | 1534 | 270 | 911 | 169 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 95 | 1534
4 | 13 | 22 | 1494 | 270 | 978 | 157 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1494
4 | 13 | 23 | 1447 | 270 | 788 | 153 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 1447
4 | 14 | 0 | 1354 | 270 | 639 | 146 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 1354
4 | 14 | 1 | 1314 | 270 | 597 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 1314
4 | 14 | 2 | 1345 | 270 | 833 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1345
4 | 14 | 3 | 1391 | 270 | 887 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1391
4 | 14 | 4 | 1397 | 270 | 894 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1397
4 | 14 | 5 | 1408 | 270 | 400 | 146 | 3 | 85 | 5 | 0 | 0 | 0 | 383 | 116 | 1408
4 | 14 | 6 | 1439 | 270 | 426 | 146 | 3 | 85 | 126 | 0 | 0 | 0 | 383 | 0 | 1439
4 | 14 | 7 | 1523 | 270 | 336 | 156 | 3 | 85 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 1523
4 | 14 | 8 | 1702 | 270 | 336 | 163 | 3 | 85 | 708 | 0 | 0 | 0 | -27 | 164 | 1702
4 | 14 | 9 | 1830 | 270 | 336 | 167 | 3 | 85 | 950 | 0 | 0 | 0 | -107 | 126 | 1830
4 | 14 | 10 | 1829 | 270 | 336 | 156 | 3 | 85 | 1035 | 0 | 1 | 0 | -57 | 0 | 1829
4 | 14 | 11 | 1800 | 270 | 336 | 151 | 3 | 85 | 967 | 0 | 1 | 0 | -48 | 35 | 1800
4 | 14 | 12 | 1690 | 270 | 336 | 151 | 3 | 85 | 1015 | 0 | 1 | 0 | -172 | 1 | 1690
4 | 14 | 13 | 1763 | 270 | 336 | 153 | 3 | 85 | 860 | 0 | 2 | 0 | 0 | 54 | 1763
4 | 14 | 14 | 1761 | 270 | 827 | 158 | 3 | 85 | 417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1761
4 | 14 | 15 | 1715 | 270 | 601 | 169 | 3 | 85 | 221 | 0 | 2 | 0 | 345 | 19 | 1715
4 | 14 | 16 | 1692 | 270 | 655 | 189 | 3 | 85 | 105 | 0 | 2 | 0 | 383 | 0 | 1692
4 | 14 | 17 | 1649 | 270 | 1068 | 208 | 3 | 85 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1649
4 | 14 | 18 | 1652 | 270 | 1078 | 213 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1652
4 | 14 | 19 | 1596 | 270 | 1025 | 211 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1596
4 | 14 | 20 | 1544 | 270 | 959 | 191 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 1544
4 | 14 | 21 | 1502 | 270 | 962 | 169 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1502
4 | 14 | 22 | 1452 | 270 | 564 | 157 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 371 | 1 | 1452
4 | 14 | 23 | 1413 | 270 | 899 | 153 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1413
4 | 15 | 0 | 1310 | 270 | 367 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 345 | 80 | 1310
4 | 15 | 1 | 1262 | 270 | 336 | 158 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 328 | 76 | 1262
4 | 15 | 2 | 1281 | 270 | 725 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 32 | 1281
4 | 15 | 3 | 1315 | 270 | 763 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 25 | 1315
4 | 15 | 4 | 1302 | 270 | 732 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 39 | 1302
4 | 15 | 5 | 1261 | 270 | 345 | 162 | 3 | 85 | 1 | 0 | 11 | 0 | 383 | 1 | 1261
4 | 15 | 6 | 1210 | 270 | 671 | 162 | 3 | 85 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1210
4 | 15 | 7 | 1243 | 270 | 685 | 163 | 3 | 85 | 21 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 1243
4 | 15 | 8 | 1353 | 270 | 759 | 166 | 3 | 85 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1353
4 | 15 | 9 | 1421 | 270 | 779 | 172 | 3 | 85 | 92 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1421
4 | 15 | 10 | 1420 | 270 | 757 | 171 | 3 | 85 | 113 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1420
4 | 15 | 11 | 1416 | 270 | 676 | 166 | 3 | 85 | 142 | 0 | 21 | 0 | 0 | 53 | 1416
4 | 15 | 12 | 1378 | 270 | 710 | 166 | 3 | 85 | 126 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 1378
4 | 15 | 13 | 1393 | 270 | 724 | 168 | 3 | 85 | 125 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1393
4 | 15 | 14 | 1380 | 270 | 734 | 172 | 3 | 85 | 100 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1380
4 | 15 | 15 | 1357 | 270 | 706 | 177 | 3 | 85 | 74 | 0 | 15 | 0 | 0 | 27 | 1357
4 | 15 | 16 | 1361 | 270 | 770 | 186 | 3 | 85 | 36 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 1361
4 | 15 | 17 | 1402 | 270 | 830 | 199 | 3 | 85 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1402
4 | 15 | 18 | 1423 | 270 | 854 | 203 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1423
4 | 15 | 19 | 1394 | 270 | 830 | 201 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1394
4 | 15 | 20 | 1337 | 270 | 784 | 191 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1337
4 | 15 | 21 | 1277 | 270 | 739 | 178 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1277
4 | 15 | 22 | 1192 | 270 | 662 | 170 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1192
4 | 15 | 23 | 1159 | 270 | 556 | 166 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 77 | 1159
4 | 16 | 0 | 1084 | 270 | 336 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 224 | 1084
4 | 16 | 1 | 1054 | 270 | 336 | 158 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | -38 | 229 | 1054
4 | 16 | 2 | 1093 | 270 | 336 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 226 | 1093
4 | 16 | 3 | 1130 | 270 | 336 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 21 | 239 | 1130
4 | 16 | 4 | 1132 | 270 | 336 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 23 | 0 | 45 | 209 | 1132
4 | 16 | 5 | 1087 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 5 | 0 | 22 | 0 | 0 | 204 | 1087
4 | 16 | 6 | 1027 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 103 | 0 | 24 | 0 | -45 | 89 | 1027
4 | 16 | 7 | 1064 | 270 | 336 | 163 | 3 | 85 | 369 | 0 | 21 | 0 | -369 | 186 | 1064
4 | 16 | 8 | 1132 | 270 | 336 | 166 | 3 | 85 | 703 | 0 | 17 | 0 | -370 | -78 | 1132
4 | 16 | 9 | 1173 | 270 | 336 | 172 | 3 | 85 | 920 | -123 | 18 | -2 | -408 | -98 | 1173
4 | 16 | 10 | 1180 | 270 | 336 | 171 | 3 | 85 | 1006 | -272 | 19 | -2 | -408 | -28 | 1180
4 | 16 | 11 | 1188 | 270 | 336 | 166 | 3 | 85 | 1005 | -324 | 18 | -2 | -370 | 1 | 1188
4 | 16 | 12 | 1172 | 270 | 336 | 166 | 3 | 85 | 979 | -321 | 17 | -2 | -408 | 47 | 1172
4 | 16 | 13 | 1164 | 270 | 336 | 168 | 3 | 85 | 961 | -255 | 14 | -2 | -408 | -8 | 1164
4 | 16 | 14 | 1143 | 270 | 336 | 172 | 3 | 85 | 881 | -140 | 13 | -1 | -387 | -89 | 1143
4 | 16 | 15 | 1124 | 270 | 336 | 177 | 3 | 85 | 645 | 0 | 12 | 0 | -370 | -34 | 1124
4 | 16 | 16 | 1145 | 270 | 336 | 186 | 3 | 85 | 364 | 0 | 11 | 0 | -294 | 184 | 1145
4 | 16 | 17 | 1191 | 270 | 446 | 199 | 3 | 85 | 83 | 0 | 11 | 0 | 0 | 94 | 1191
4 | 16 | 18 | 1285 | 270 | 676 | 203 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 34 | 1285
4 | 16 | 19 | 1291 | 270 | 337 | 201 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 383 | 1 | 1291
4 | 16 | 20 | 1256 | 270 | 336 | 191 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 301 | 61 | 1256
4 | 16 | 21 | 1211 | 270 | 576 | 178 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 90 | 0 | 1211
4 | 16 | 22 | 1140 | 270 | 532 | 170 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 74 | 1140
4 | 16 | 23 | 1118 | 270 | 508 | 166 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 80 | 1118
4 | 17 | 0 | 1051 | 270 | 336 | 146 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 205 | 1051
4 | 17 | 1 | 1033 | 270 | 336 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 187 | 1033
4 | 17 | 2 | 1084 | 270 | 342 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 223 | 1084
4 | 17 | 3 | 1151 | 270 | 336 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 144 | 149 | 1151
4 | 17 | 4 | 1189 | 270 | 515 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 150 | 1189
4 | 17 | 5 | 1232 | 270 | 641 | 146 | 3 | 85 | 9 | 0 | 24 | 0 | 0 | 54 | 1232
4 | 17 | 6 | 1304 | 270 | 336 | 146 | 3 | 85 | 157 | 0 | 24 | 0 | 156 | 127 | 1304
4 | 17 | 7 | 1445 | 270 | 336 | 156 | 3 | 85 | 428 | 0 | 22 | 0 | 0 | 145 | 1445
4 | 17 | 8 | 1673 | 270 | 336 | 163 | 3 | 85 | 720 | 0 | 22 | 0 | 0 | 74 | 1673
4 | 17 | 9 | 1825 | 270 | 336 | 167 | 3 | 85 | 922 | 0 | 22 | 0 | 0 | 20 | 1825
4 | 17 | 10 | 1832 | 270 | 336 | 156 | 3 | 85 | 1038 | 0 | 21 | 0 | -210 | 133 | 1832
4 | 17 | 11 | 1812 | 270 | 336 | 151 | 3 | 85 | 1082 | 0 | 21 | 0 | -327 | 191 | 1812
4 | 17 | 12 | 1686 | 270 | 336 | 151 | 3 | 85 | 1054 | 0 | 23 | 0 | -408 | 172 | 1686
4 | 17 | 13 | 1780 | 270 | 336 | 153 | 3 | 85 | 1029 | 0 | 24 | 0 | -384 | 264 | 1780
4 | 17 | 14 | 1801 | 270 | 336 | 158 | 3 | 85 | 931 | 0 | 22 | 0 | -152 | 148 | 1801
4 | 17 | 15 | 1730 | 270 | 336 | 169 | 3 | 85 | 682 | 0 | 19 | 0 | 0 | 166 | 1730
4 | 17 | 16 | 1731 | 270 | 705 | 189 | 3 | 85 | 384 | 0 | 18 | 0 | 0 | 77 | 1731
4 | 17 | 17 | 1681 | 270 | 1000 | 208 | 3 | 85 | 100 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1681
4 | 17 | 18 | 1718 | 270 | 1130 | 213 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1718
4 | 17 | 19 | 1682 | 270 | 1097 | 211 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1682
4 | 17 | 20 | 1628 | 270 | 1063 | 191 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1628
4 | 17 | 21 | 1591 | 270 | 1050 | 169 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 1591
4 | 17 | 22 | 1519 | 270 | 988 | 157 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1519
4 | 17 | 23 | 1492 | 270 | 969 | 153 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1492
4 | 18 | 0 | 1413 | 270 | 902 | 146 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 1413
4 | 18 | 1 | 1377 | 270 | 851 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 16 | 1377
4 | 18 | 2 | 1404 | 270 | 889 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1404
4 | 18 | 3 | 1448 | 270 | 943 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1448
4 | 18 | 4 | 1463 | 270 | 959 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1463
4 | 18 | 5 | 1473 | 270 | 962 | 146 | 3 | 85 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1473
4 | 18 | 6 | 1510 | 270 | 865 | 146 | 3 | 85 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1510
4 | 18 | 7 | 1586 | 270 | 568 | 156 | 3 | 85 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 1586
4 | 18 | 8 | 1784 | 270 | 336 | 163 | 3 | 85 | 649 | 0 | 0 | 0 | 11 | 267 | 1784
4 | 18 | 9 | 1922 | 270 | 336 | 167 | 3 | 85 | 838 | 0 | 0 | 0 | -18 | 241 | 1922
4 | 18 | 10 | 1910 | 270 | 336 | 156 | 3 | 85 | 868 | 0 | 1 | 0 | 0 | 191 | 1910
4 | 18 | 11 | 1899 | 270 | 336 | 151 | 3 | 85 | 899 | 0 | 2 | 0 | 0 | 153 | 1899
4 | 18 | 12 | 1753 | 270 | 336 | 151 | 3 | 85 | 829 | 0 | 6 | 0 | 0 | 73 | 1753
4 | 18 | 13 | 1838 | 270 | 336 | 153 | 3 | 85 | 715 | 0 | 8 | 0 | 0 | 268 | 1838
4 | 18 | 14 | 1835 | 270 | 666 | 158 | 3 | 85 | 416 | 0 | 6 | 0 | 0 | 231 | 1835
4 | 18 | 15 | 1811 | 270 | 1015 | 169 | 3 | 85 | 184 | 0 | 4 | 0 | 0 | 81 | 1811
4 | 18 | 16 | 1818 | 270 | 891 | 189 | 3 | 85 | 72 | 0 | 2 | 0 | 304 | 2 | 1818
4 | 18 | 17 | 1793 | 270 | 826 | 208 | 3 | 85 | 16 | 0 | 2 | 0 | 383 | 0 | 1793
4 | 18 | 18 | 1790 | 270 | 870 | 213 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 345 | 1 | 1790
4 | 18 | 19 | 1724 | 270 | 1110 | 211 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 41 | 0 | 1724
4 | 18 | 20 | 1661 | 270 | 1106 | 191 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1661
4 | 18 | 21 | 1602 | 270 | 1070 | 169 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1602
4 | 18 | 22 | 1531 | 270 | 930 | 157 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 83 | 1531
4 | 18 | 23 | 1481 | 270 | 967 | 153 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1481
4 | 19 | 0 | 1392 | 270 | 873 | 146 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1392
4 | 19 | 1 | 1347 | 270 | 769 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 74 | 1347
4 | 19 | 2 | 1364 | 270 | 859 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1364
4 | 19 | 3 | 1404 | 270 | 899 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1404
4 | 19 | 4 | 1412 | 270 | 906 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1412
4 | 19 | 5 | 1408 | 270 | 898 | 146 | 3 | 85 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1408
4 | 19 | 6 | 1440 | 270 | 829 | 146 | 3 | 85 | 105 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1440
4 | 19 | 7 | 1542 | 270 | 539 | 156 | 3 | 85 | 336 | 0 | 2 | 0 | 0 | 151 | 1542
4 | 19 | 8 | 1743 | 270 | 555 | 163 | 3 | 85 | 512 | 0 | 4 | 0 | 0 | 151 | 1743
4 | 19 | 9 | 1901 | 270 | 572 | 167 | 3 | 85 | 648 | 0 | 6 | 0 | 0 | 150 | 1901
4 | 19 | 10 | 1880 | 270 | 522 | 156 | 3 | 85 | 688 | 0 | 6 | 0 | 0 | 150 | 1880
4 | 19 | 11 | 1855 | 270 | 565 | 151 | 3 | 85 | 624 | 0 | 7 | 0 | 0 | 150 | 1855
4 | 19 | 12 | 1702 | 270 | 443 | 151 | 3 | 85 | 593 | 0 | 8 | 0 | 0 | 149 | 1702
4 | 19 | 13 | 1826 | 270 | 582 | 153 | 3 | 85 | 574 | 0 | 9 | 0 | 0 | 150 | 1826
4 | 19 | 14 | 1837 | 270 | 863 | 158 | 3 | 85 | 445 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1837
4 | 19 | 15 | 1803 | 270 | 893 | 169 | 3 | 85 | 342 | 0 | 13 | 0 | 0 | 28 | 1803
4 | 19 | 16 | 1774 | 270 | 1042 | 189 | 3 | 85 | 169 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1774
4 | 19 | 17 | 1718 | 270 | 1102 | 208 | 3 | 85 | 36 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1718
4 | 19 | 18 | 1732 | 270 | 1147 | 213 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1732
4 | 19 | 19 | 1667 | 270 | 1085 | 211 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1667
4 | 19 | 20 | 1616 | 270 | 1058 | 191 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1616
4 | 19 | 21 | 1553 | 270 | 1020 | 169 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1553
4 | 19 | 22 | 1489 | 270 | 969 | 157 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1489
4 | 19 | 23 | 1441 | 270 | 924 | 153 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1441
4 | 20 | 0 | 1344 | 270 | 835 | 146 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1344
4 | 20 | 1 | 1307 | 270 | 801 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1307
4 | 20 | 2 | 1331 | 270 | 825 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1331
4 | 20 | 3 | 1374 | 270 | 869 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1374
4 | 20 | 4 | 1367 | 270 | 862 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1367
4 | 20 | 5 | 1358 | 270 | 844 | 146 | 3 | 85 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1358
4 | 20 | 6 | 1392 | 270 | 336 | 146 | 3 | 85 | 162 | 0 | 0 | 0 | 346 | 44 | 1392
4 | 20 | 7 | 1495 | 270 | 336 | 156 | 3 | 85 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 1495
4 | 20 | 8 | 1710 | 270 | 336 | 163 | 3 | 85 | 759 | 0 | 0 | 0 | -53 | 147 | 1710
4 | 20 | 9 | 1858 | 270 | 336 | 167 | 3 | 85 | 981 | 0 | 0 | 0 | -150 | 166 | 1858
4 | 20 | 10 | 1881 | 270 | 336 | 156 | 3 | 85 | 1097 | 0 | 0 | 0 | -404 | 338 | 1881
4 | 20 | 11 | 1879 | 270 | 336 | 151 | 3 | 85 | 1137 | 0 | 1 | 0 | -408 | 304 | 1879
4 | 20 | 12 | 1761 | 270 | 336 | 151 | 3 | 85 | 1115 | 0 | 1 | 0 | -408 | 208 | 1761
4 | 20 | 13 | 1860 | 270 | 336 | 153 | 3 | 85 | 1020 | 0 | 2 | 0 | -346 | 337 | 1860
4 | 20 | 14 | 1866 | 270 | 336 | 158 | 3 | 85 | 883 | 0 | 2 | 0 | -212 | 341 | 1866
4 | 20 | 15 | 1821 | 270 | 336 | 169 | 3 | 85 | 644 | 0 | 1 | 0 | 0 | 313 | 1821
4 | 20 | 16 | 1796 | 270 | 864 | 189 | 3 | 85 | 346 | 0 | 2 | 0 | 0 | 37 | 1796
4 | 20 | 17 | 1714 | 270 | 709 | 208 | 3 | 85 | 90 | 0 | 3 | 0 | 345 | 1 | 1714
4 | 20 | 18 | 1713 | 270 | 753 | 213 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 383 | 1 | 1713
4 | 20 | 19 | 1655 | 270 | 1082 | 211 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1655
4 | 20 | 20 | 1588 | 270 | 1034 | 191 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1588
4 | 20 | 21 | 1528 | 270 | 866 | 169 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 130 | 0 | 1528
4 | 20 | 22 | 1465 | 270 | 906 | 157 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 41 | 0 | 1465
4 | 20 | 23 | 1426 | 270 | 913 | 153 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1426
4 | 21 | 0 | 1330 | 270 | 825 | 146 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1330
4 | 21 | 1 | 1274 | 270 | 734 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 1274
4 | 21 | 2 | 1294 | 270 | 720 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 70 | 1294
4 | 21 | 3 | 1336 | 270 | 448 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 383 | 1 | 1336
4 | 21 | 4 | 1350 | 270 | 843 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1350
4 | 21 | 5 | 1335 | 270 | 817 | 146 | 3 | 85 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1335
4 | 21 | 6 | 1338 | 270 | 526 | 146 | 3 | 85 | 152 | 0 | 2 | 0 | 0 | 154 | 1338
4 | 21 | 7 | 1476 | 270 | 336 | 156 | 3 | 85 | 433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 192 | 1476
4 | 21 | 8 | 1679 | 270 | 336 | 163 | 3 | 85 | 702 | 0 | 1 | 0 | 0 | 119 | 1679
4 | 21 | 9 | 1832 | 270 | 336 | 167 | 3 | 85 | 914 | 0 | 2 | 0 | -34 | 89 | 1832
4 | 21 | 10 | 1865 | 270 | 336 | 156 | 3 | 85 | 1048 | 0 | 5 | 0 | -93 | 55 | 1865
4 | 21 | 11 | 1874 | 270 | 336 | 151 | 3 | 85 | 1060 | 0 | 8 | 0 | -130 | 91 | 1874
4 | 21 | 12 | 1749 | 270 | 336 | 151 | 3 | 85 | 962 | 0 | 10 | 0 | -258 | 190 | 1749
4 | 21 | 13 | 1837 | 270 | 336 | 153 | 3 | 85 | 780 | 0 | 12 | 0 | -40 | 238 | 1837
4 | 21 | 14 | 1837 | 270 | 336 | 158 | 3 | 85 | 714 | 0 | 15 | 0 | 0 | 256 | 1837
4 | 21 | 15 | 1790 | 270 | 428 | 169 | 3 | 85 | 595 | 0 | 18 | 0 | 0 | 222 | 1790
4 | 21 | 16 | 1753 | 270 | 792 | 189 | 3 | 85 | 330 | 0 | 20 | 0 | 0 | 64 | 1753
4 | 21 | 17 | 1654 | 270 | 882 | 208 | 3 | 85 | 91 | 0 | 21 | 0 | 0 | 94 | 1654
4 | 21 | 18 | 1651 | 270 | 1057 | 213 | 3 | 85 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1651
4 | 21 | 19 | 1605 | 270 | 1014 | 211 | 3 | 85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1605
4 | 21 | 20 | 1544 | 270 | 975 | 191 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1544
4 | 21 | 21 | 1486 | 270 | 940 | 169 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1486
4 | 21 | 22 | 1430 | 270 | 413 | 157 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 383 | 99 | 1430
4 | 21 | 23 | 1398 | 270 | 344 | 153 | 3 | 85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 383 | 139 | 1398
4 | 22 | 0 | 1300 | 270 | 336 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 159 | 267 | 1300
4 | 22 | 1 | 1244 | 270 | 336 | 158 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 265 | 107 | 1244
4 | 22 | 2 | 1251 | 270 | 336 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 302 | 75 | 1251
4 | 22 | 3 | 1278 | 270 | 336 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 262 | 143 | 1278
4 | 22 | 4 | 1273 | 270 | 336 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 322 | 76 | 1273
4 | 22 | 5 | 1236 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 12 | 0 | 19 | 0 | 283 | 66 | 1236
4 | 22 | 6 | 1197 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 156 | 0 | 20 | 0 | 17 | 148 | 1197
4 | 22 | 7 | 1211 | 270 | 336 | 163 | 3 | 85 | 419 | 0 | 20 | 0 | -253 | 168 | 1211
4 | 22 | 8 | 1289 | 270 | 336 | 166 | 3 | 85 | 679 | 0 | 21 | 0 | -370 | 99 | 1289
4 | 22 | 9 | 1348 | 270 | 336 | 172 | 3 | 85 | 861 | -45 | 22 | -2 | -370 | 16 | 1348
4 | 22 | 10 | 1365 | 270 | 336 | 171 | 3 | 85 | 961 | -107 | 21 | -2 | -374 | 1 | 1365
4 | 22 | 11 | 1363 | 270 | 336 | 166 | 3 | 85 | 1003 | -123 | 18 | -2 | -408 | 15 | 1363
4 | 22 | 12 | 1310 | 270 | 336 | 166 | 3 | 85 | 994 | -170 | 17 | -2 | -408 | 19 | 1310
4 | 22 | 13 | 1292 | 270 | 336 | 168 | 3 | 85 | 958 | -157 | 17 | -2 | -408 | 22 | 1292
4 | 22 | 14 | 1264 | 270 | 336 | 172 | 3 | 85 | 873 | -113 | 20 | -2 | -408 | 28 | 1264
4 | 22 | 15 | 1249 | 270 | 336 | 177 | 3 | 85 | 699 | 0 | 21 | 0 | -382 | 40 | 1249
4 | 22 | 16 | 1234 | 270 | 336 | 186 | 3 | 85 | 396 | 0 | 21 | 0 | -264 | 201 | 1234
4 | 22 | 17 | 1252 | 270 | 336 | 199 | 3 | 85 | 106 | 0 | 20 | 0 | 66 | 167 | 1252
4 | 22 | 18 | 1324 | 270 | 336 | 203 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 274 | 134 | 1324
4 | 22 | 19 | 1322 | 270 | 336 | 201 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 293 | 117 | 1322
4 | 22 | 20 | 1276 | 270 | 336 | 191 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 257 | 118 | 1276
4 | 22 | 21 | 1237 | 270 | 336 | 178 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 247 | 104 | 1237
4 | 22 | 22 | 1165 | 270 | 336 | 170 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 170 | 118 | 1165
4 | 22 | 23 | 1134 | 270 | 336 | 166 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 154 | 108 | 1134
4 | 23 | 0 | 1071 | 270 | 336 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 9 | 197 | 1071
4 | 23 | 1 | 1052 | 270 | 336 | 158 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 187 | 1052
4 | 23 | 2 | 1087 | 270 | 336 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 108 | 113 | 1087
4 | 23 | 3 | 1132 | 270 | 336 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 79 | 187 | 1132
4 | 23 | 4 | 1147 | 270 | 336 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 236 | 43 | 1147
4 | 23 | 5 | 1121 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 16 | 0 | 12 | 0 | 178 | 59 | 1121
4 | 23 | 6 | 1089 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 191 | 0 | 10 | 0 | -53 | 85 | 1089
4 | 23 | 7 | 1077 | 270 | 336 | 163 | 3 | 85 | 492 | 0 | 8 | 0 | -370 | 90 | 1077
4 | 23 | 8 | 1122 | 270 | 336 | 166 | 3 | 85 | 782 | -198 | 6 | -1 | -381 | 54 | 1122
4 | 23 | 9 | 1174 | 270 | 336 | 172 | 3 | 85 | 980 | -270 | 5 | -1 | -408 | 2 | 1174
4 | 23 | 10 | 1175 | 270 | 336 | 171 | 3 | 85 | 1038 | -391 | 4 | 0 | -396 | 55 | 1175
4 | 23 | 11 | 1194 | 270 | 336 | 166 | 3 | 85 | 1071 | -403 | 3 | 0 | -386 | 49 | 1194
4 | 23 | 12 | 1185 | 270 | 336 | 166 | 3 | 85 | 1098 | -413 | 3 | 0 | -408 | 45 | 1185
4 | 23 | 13 | 1159 | 270 | 336 | 168 | 3 | 85 | 1048 | -394 | 5 | -1 | -408 | 47 | 1159
4 | 23 | 14 | 1141 | 270 | 336 | 172 | 3 | 85 | 918 | -281 | 9 | -1 | -370 | 0 | 1141
4 | 23 | 15 | 1123 | 270 | 336 | 177 | 3 | 85 | 669 | -122 | 9 | -1 | -370 | 67 | 1123
4 | 23 | 16 | 1135 | 270 | 336 | 186 | 3 | 85 | 345 | 0 | 9 | 0 | -292 | 193 | 1135
4 | 23 | 17 | 1179 | 270 | 389 | 199 | 3 | 85 | 86 | 0 | 8 | 0 | 0 | 139 | 1179
4 | 23 | 18 | 1268 | 270 | 696 | 203 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1268
4 | 23 | 19 | 1280 | 270 | 608 | 201 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 104 | 1280
4 | 23 | 20 | 1260 | 270 | 703 | 191 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1260
4 | 23 | 21 | 1210 | 270 | 665 | 178 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1210
4 | 23 | 22 | 1139 | 270 | 504 | 170 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 99 | 1139
4 | 23 | 23 | 1108 | 270 | 572 | 166 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1108
4 | 24 | 0 | 1044 | 270 | 336 | 146 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 195 | 1044
4 | 24 | 1 | 1029 | 270 | 336 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 180 | 1029
4 | 24 | 2 | 1066 | 270 | 396 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 156 | 1066
4 | 24 | 3 | 1134 | 270 | 336 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 155 | 129 | 1134
4 | 24 | 4 | 1174 | 270 | 629 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 33 | 1174
4 | 24 | 5 | 1210 | 270 | 687 | 146 | 3 | 85 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1210
4 | 24 | 6 | 1271 | 270 | 595 | 146 | 3 | 85 | 144 | 0 | 8 | 0 | 0 | 20 | 1271
4 | 24 | 7 | 1395 | 270 | 346 | 156 | 3 | 85 | 275 | 0 | 8 | 0 | 0 | 252 | 1395
4 | 24 | 8 | 1635 | 270 | 551 | 163 | 3 | 85 | 405 | 0 | 8 | 0 | 0 | 150 | 1635
4 | 24 | 9 | 1785 | 270 | 539 | 167 | 3 | 85 | 566 | 0 | 5 | 0 | 0 | 150 | 1785
4 | 24 | 10 | 1807 | 270 | 434 | 156 | 3 | 85 | 703 | 0 | 6 | 0 | 0 | 150 | 1807
4 | 24 | 11 | 1787 | 270 | 395 | 151 | 3 | 85 | 725 | 0 | 4 | 0 | 3 | 151 | 1787
4 | 24 | 12 | 1650 | 270 | 336 | 151 | 3 | 85 | 619 | 0 | 5 | 0 | 0 | 181 | 1650
4 | 24 | 13 | 1761 | 270 | 833 | 153 | 3 | 85 | 412 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1761
4 | 24 | 14 | 1772 | 270 | 531 | 158 | 3 | 85 | 338 | 0 | 4 | 0 | 383 | 0 | 1772
4 | 24 | 15 | 1746 | 270 | 975 | 169 | 3 | 85 | 240 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1746
4 | 24 | 16 | 1727 | 270 | 717 | 189 | 3 | 85 | 115 | 0 | 3 | 0 | 345 | 0 | 1727
4 | 24 | 17 | 1686 | 270 | 698 | 208 | 3 | 85 | 35 | 0 | 3 | 0 | 383 | 1 | 1686
4 | 24 | 18 | 1727 | 270 | 768 | 213 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 383 | 0 | 1727
4 | 24 | 19 | 1670 | 270 | 751 | 211 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 345 | 0 | 1670
4 | 24 | 20 | 1618 | 270 | 1046 | 191 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | 1618
4 | 24 | 21 | 1565 | 270 | 1019 | 169 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1565
4 | 24 | 22 | 1498 | 270 | 800 | 157 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 182 | 0 | 1498
4 | 24 | 23 | 1443 | 270 | 921 | 153 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1443
4 | 25 | 0 | 1352 | 270 | 816 | 146 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 1352
4 | 25 | 1 | 1315 | 270 | 466 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 345 | 0 | 1315
4 | 25 | 2 | 1339 | 270 | 487 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 345 | 3 | 1339
4 | 25 | 3 | 1387 | 270 | 883 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1387
4 | 25 | 4 | 1407 | 270 | 902 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1407
4 | 25 | 5 | 1419 | 270 | 905 | 146 | 3 | 85 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1419
4 | 25 | 6 | 1464 | 270 | 875 | 146 | 3 | 85 | 65 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 1464
4 | 25 | 7 | 1553 | 270 | 673 | 156 | 3 | 85 | 166 | 0 | 10 | 0 | 0 | 190 | 1553
4 | 25 | 8 | 1764 | 270 | 802 | 163 | 3 | 85 | 281 | 0 | 10 | 0 | 0 | 150 | 1764
4 | 25 | 9 | 1895 | 270 | 881 | 167 | 3 | 85 | 329 | 0 | 9 | 0 | 0 | 151 | 1895
4 | 25 | 10 | 1883 | 270 | 844 | 156 | 3 | 85 | 364 | 0 | 10 | 0 | 0 | 151 | 1883
4 | 25 | 11 | 1858 | 270 | 868 | 151 | 3 | 85 | 317 | 0 | 13 | 0 | 0 | 151 | 1858
4 | 25 | 12 | 1740 | 270 | 833 | 151 | 3 | 85 | 232 | 0 | 16 | 0 | 0 | 150 | 1740
4 | 25 | 13 | 1854 | 270 | 784 | 153 | 3 | 85 | 159 | 0 | 18 | 0 | 383 | -1 | 1854
4 | 25 | 14 | 1867 | 270 | 1204 | 158 | 3 | 85 | 129 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1867
4 | 25 | 15 | 1829 | 270 | 1189 | 169 | 3 | 85 | 95 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 1829
4 | 25 | 16 | 1827 | 270 | 1206 | 189 | 3 | 85 | 51 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1827
4 | 25 | 17 | 1784 | 270 | 1184 | 208 | 3 | 85 | 10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1784
4 | 25 | 18 | 1782 | 270 | 1187 | 213 | 3 | 85 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1782
4 | 25 | 19 | 1717 | 270 | 1123 | 211 | 3 | 85 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1717
4 | 25 | 20 | 1649 | 270 | 1076 | 191 | 3 | 85 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1649
4 | 25 | 21 | 1590 | 270 | 1039 | 169 | 3 | 85 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1590
4 | 25 | 22 | 1513 | 270 | 975 | 157 | 3 | 85 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1513
4 | 25 | 23 | 1456 | 270 | 921 | 153 | 3 | 85 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1456
4 | 26 | 0 | 1362 | 270 | 835 | 146 | 3 | 85 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1362
4 | 26 | 1 | 1319 | 270 | 790 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 1319
4 | 26 | 2 | 1331 | 270 | 796 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 10 | 1331
4 | 26 | 3 | 1386 | 270 | 861 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1386
4 | 26 | 4 | 1385 | 270 | 860 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1385
4 | 26 | 5 | 1398 | 270 | 872 | 146 | 3 | 85 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1398
4 | 26 | 6 | 1446 | 270 | 908 | 146 | 3 | 85 | 14 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1446
4 | 26 | 7 | 1550 | 270 | 965 | 156 | 3 | 85 | 52 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1550
4 | 26 | 8 | 1774 | 270 | 1138 | 163 | 3 | 85 | 98 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1774
4 | 26 | 9 | 1917 | 270 | 1245 | 167 | 3 | 85 | 136 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1917
4 | 26 | 10 | 1918 | 270 | 1245 | 156 | 3 | 85 | 148 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1918
4 | 26 | 11 | 1904 | 270 | 1191 | 151 | 3 | 85 | 185 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1904
4 | 26 | 12 | 1775 | 270 | 990 | 151 | 3 | 85 | 190 | 0 | 21 | 0 | 0 | 65 | 1775
4 | 26 | 13 | 1853 | 270 | 1099 | 153 | 3 | 85 | 214 | 0 | 21 | 0 | 0 | 8 | 1853
4 | 26 | 14 | 1850 | 270 | 993 | 158 | 3 | 85 | 280 | 0 | 21 | 0 | 0 | 40 | 1850
4 | 26 | 15 | 1799 | 270 | 896 | 169 | 3 | 85 | 318 | 0 | 21 | 0 | 0 | 37 | 1799
4 | 26 | 16 | 1761 | 270 | 959 | 189 | 3 | 85 | 235 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 1761
4 | 26 | 17 | 1683 | 270 | 1023 | 208 | 3 | 85 | 73 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1683
4 | 26 | 18 | 1695 | 270 | 1099 | 213 | 3 | 85 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1695
4 | 26 | 19 | 1664 | 270 | 1072 | 211 | 3 | 85 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1664
4 | 26 | 20 | 1608 | 270 | 1037 | 191 | 3 | 85 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1608
4 | 26 | 21 | 1557 | 270 | 1009 | 169 | 3 | 85 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 1557
4 | 26 | 22 | 1483 | 270 | 944 | 157 | 3 | 85 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1483
4 | 26 | 23 | 1421 | 270 | 886 | 153 | 3 | 85 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 1421
4 | 27 | 0 | 1327 | 270 | 799 | 146 | 3 | 85 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1327
4 | 27 | 1 | 1285 | 270 | 725 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 33 | 1285
4 | 27 | 2 | 1299 | 270 | 751 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 21 | 1299
4 | 27 | 3 | 1350 | 270 | 825 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1350
4 | 27 | 4 | 1366 | 270 | 843 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 1366
4 | 27 | 5 | 1375 | 270 | 793 | 146 | 3 | 85 | 23 | 0 | 18 | 0 | 0 | 37 | 1375
4 | 27 | 6 | 1418 | 270 | 503 | 146 | 3 | 85 | 237 | 0 | 14 | 0 | 0 | 160 | 1418
4 | 27 | 7 | 1491 | 270 | 336 | 156 | 3 | 85 | 569 | 0 | 12 | 0 | 0 | 60 | 1491
4 | 27 | 8 | 1716 | 270 | 336 | 163 | 3 | 85 | 867 | 0 | 9 | 0 | -60 | 43 | 1716
4 | 27 | 9 | 1798 | 270 | 336 | 167 | 3 | 85 | 1056 | 0 | 5 | 0 | -387 | 263 | 1798
4 | 27 | 10 | 1798 | 270 | 336 | 156 | 3 | 85 | 1154 | 0 | 4 | 0 | -408 | 198 | 1798
4 | 27 | 11 | 1789 | 270 | 336 | 151 | 3 | 85 | 1204 | 0 | 4 | 0 | -408 | 144 | 1789
4 | 27 | 12 | 1659 | 270 | 336 | 151 | 3 | 85 | 1196 | 0 | 3 | 0 | -408 | 23 | 1659
4 | 27 | 13 | 1740 | 270 | 336 | 153 | 3 | 85 | 1123 | 0 | 3 | 0 | -408 | 175 | 1740
4 | 27 | 14 | 1727 | 270 | 336 | 158 | 3 | 85 | 977 | 0 | 2 | 0 | -370 | 266 | 1727
4 | 27 | 15 | 1680 | 270 | 336 | 169 | 3 | 85 | 737 | 0 | 1 | 0 | 0 | 79 | 1680
4 | 27 | 16 | 1656 | 270 | 490 | 189 | 3 | 85 | 419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 199 | 1656
4 | 27 | 17 | 1595 | 270 | 903 | 208 | 3 | 85 | 122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1595
4 | 27 | 18 | 1598 | 270 | 1025 | 213 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1598
4 | 27 | 19 | 1571 | 270 | 618 | 211 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 383 | 0 | 1571
4 | 27 | 20 | 1514 | 270 | 964 | 191 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1514
4 | 27 | 21 | 1467 | 270 | 555 | 169 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 383 | 1 | 1467
4 | 27 | 22 | 1406 | 270 | 852 | 157 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 1406
4 | 27 | 23 | 1357 | 270 | 795 | 153 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 1357
4 | 28 | 0 | 1257 | 270 | 666 | 146 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 85 | 1257
4 | 28 | 1 | 1209 | 270 | 540 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 165 | 1209
4 | 28 | 2 | 1238 | 270 | 645 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1238
4 | 28 | 3 | 1288 | 270 | 758 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1288
4 | 28 | 4 | 1301 | 270 | 415 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 | 0 | 1301
4 | 28 | 5 | 1294 | 270 | 359 | 146 | 3 | 85 | 24 | 0 | 0 | 0 | 383 | 24 | 1294
4 | 28 | 6 | 1317 | 270 | 355 | 146 | 3 | 85 | 223 | 0 | 1 | 0 | 0 | 234 | 1317
4 | 28 | 7 | 1407 | 270 | 336 | 156 | 3 | 85 | 544 | 0 | 1 | 0 | -10 | 22 | 1407
4 | 28 | 8 | 1587 | 270 | 336 | 163 | 3 | 85 | 841 | 0 | 1 | 0 | -267 | 155 | 1587
4 | 28 | 9 | 1695 | 270 | 336 | 167 | 3 | 85 | 1034 | 0 | 1 | 0 | -387 | 186 | 1695
4 | 28 | 10 | 1707 | 270 | 336 | 156 | 3 | 85 | 1137 | 0 | 1 | 0 | -408 | 127 | 1707
4 | 28 | 11 | 1703 | 270 | 336 | 151 | 3 | 85 | 1181 | 0 | 2 | 0 | -408 | 83 | 1703
4 | 28 | 12 | 1584 | 270 | 336 | 151 | 3 | 85 | 1152 | 0 | 3 | 0 | -408 | -8 | 1584
4 | 28 | 13 | 1653 | 270 | 336 | 153 | 3 | 85 | 1048 | 0 | 3 | 0 | -407 | 162 | 1653
4 | 28 | 14 | 1640 | 270 | 336 | 158 | 3 | 85 | 894 | 0 | 3 | 0 | -370 | 261 | 1640
4 | 28 | 15 | 1581 | 270 | 336 | 169 | 3 | 85 | 632 | 0 | 3 | 0 | -39 | 122 | 1581
4 | 28 | 16 | 1540 | 270 | 357 | 189 | 3 | 85 | 376 | 0 | 4 | 0 | 0 | 256 | 1540
4 | 28 | 17 | 1468 | 270 | 755 | 208 | 3 | 85 | 121 | 0 | 5 | 0 | 0 | 21 | 1468
4 | 28 | 18 | 1474 | 270 | 896 | 213 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1474
4 | 28 | 19 | 1464 | 270 | 862 | 211 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 27 | 1464
4 | 28 | 20 | 1408 | 270 | 813 | 191 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 41 | 1408
4 | 28 | 21 | 1360 | 270 | 829 | 169 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1360
4 | 28 | 22 | 1310 | 270 | 336 | 157 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 355 | 102 | 1310
4 | 28 | 23 | 1259 | 270 | 461 | 153 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 157 | 127 | 1259
4 | 29 | 0 | 1172 | 270 | 336 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 163 | 150 | 1172
4 | 29 | 1 | 1125 | 270 | 336 | 158 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 116 | 151 | 1125
4 | 29 | 2 | 1141 | 270 | 336 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 134 | 151 | 1141
4 | 29 | 3 | 1182 | 270 | 336 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 177 | 151 | 1182
4 | 29 | 4 | 1173 | 270 | 336 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 167 | 150 | 1173
4 | 29 | 5 | 1117 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 13 | 0 | 0 | 0 | 98 | 150 | 1117
4 | 29 | 6 | 1056 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 127 | 0 | 1 | 0 | 0 | 72 | 1056
4 | 29 | 7 | 1084 | 270 | 336 | 163 | 3 | 85 | 371 | 0 | 1 | 0 | -146 | 1 | 1084
4 | 29 | 8 | 1164 | 270 | 336 | 166 | 3 | 85 | 658 | 0 | 2 | 0 | -370 | 14 | 1164
4 | 29 | 9 | 1219 | 270 | 336 | 172 | 3 | 85 | 752 | -17 | 2 | 0 | -408 | 24 | 1219
4 | 29 | 10 | 1241 | 270 | 336 | 171 | 3 | 85 | 808 | -82 | 3 | 0 | -408 | 55 | 1241
4 | 29 | 11 | 1229 | 270 | 336 | 166 | 3 | 85 | 781 | -8 | 4 | 0 | -408 | 0 | 1229
4 | 29 | 12 | 1183 | 270 | 336 | 166 | 3 | 85 | 727 | -1 | 5 | -1 | -408 | 1 | 1183
4 | 29 | 13 | 1191 | 270 | 336 | 168 | 3 | 85 | 612 | 0 | 6 | 0 | -290 | 1 | 1191
4 | 29 | 14 | 1171 | 270 | 336 | 172 | 3 | 85 | 356 | 0 | 5 | 0 | -70 | 14 | 1171
4 | 29 | 15 | 1161 | 270 | 336 | 177 | 3 | 85 | 170 | 0 | 5 | 0 | 0 | 115 | 1161
4 | 29 | 16 | 1180 | 270 | 336 | 186 | 3 | 85 | 46 | 0 | 5 | 0 | 78 | 171 | 1180
4 | 29 | 17 | 1221 | 270 | 336 | 199 | 3 | 85 | 7 | 0 | 5 | 0 | 315 | 1 | 1221
4 | 29 | 18 | 1260 | 270 | 336 | 203 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 316 | 41 | 1260
4 | 29 | 19 | 1241 | 270 | 336 | 201 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 337 | 1 | 1241
4 | 29 | 20 | 1201 | 270 | 336 | 191 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 253 | 52 | 1201
4 | 29 | 21 | 1148 | 270 | 336 | 178 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 263 | 0 | 1148
4 | 29 | 22 | 1083 | 270 | 336 | 170 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 127 | 80 | 1083
4 | 29 | 23 | 1052 | 270 | 336 | 166 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 107 | 74 | 1052
4 | 30 | 0 | 991 | 270 | 336 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 124 | 991
4 | 30 | 1 | 967 | 270 | 336 | 158 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 39 | 65 | 967
4 | 30 | 2 | 1003 | 270 | 336 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 141 | 0 | 1003
4 | 30 | 3 | 1042 | 270 | 336 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 178 | 1042
4 | 30 | 4 | 1042 | 270 | 336 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 125 | 48 | 1042
4 | 30 | 5 | 1009 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 1 | 0 | 17 | 0 | 135 | 0 | 1009
4 | 30 | 6 | 956 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 11 | 0 | 18 | 0 | 0 | 71 | 956
4 | 30 | 7 | 991 | 270 | 336 | 163 | 3 | 85 | 46 | 0 | 20 | 0 | -10 | 78 | 991
4 | 30 | 8 | 1046 | 270 | 336 | 166 | 3 | 85 | 114 | 0 | 17 | 0 | -15 | 70 | 1046
4 | 30 | 9 | 1094 | 270 | 336 | 172 | 3 | 85 | 207 | 0 | 17 | 0 | -66 | 70 | 1094
4 | 30 | 10 | 1101 | 270 | 336 | 171 | 3 | 85 | 297 | 0 | 16 | 0 | -147 | 70 | 1101
4 | 30 | 11 | 1116 | 270 | 336 | 166 | 3 | 85 | 320 | 0 | 12 | 0 | -166 | 90 | 1116
4 | 30 | 12 | 1098 | 270 | 336 | 166 | 3 | 85 | 291 | 0 | 9 | 0 | -139 | 77 | 1098
4 | 30 | 13 | 1084 | 270 | 336 | 168 | 3 | 85 | 312 | 0 | 10 | 0 | -195 | 95 | 1084
4 | 30 | 14 | 1083 | 270 | 336 | 172 | 3 | 85 | 270 | 0 | 11 | 0 | -160 | 96 | 1083
4 | 30 | 15 | 1073 | 270 | 336 | 177 | 3 | 85 | 234 | 0 | 12 | 0 | -141 | 97 | 1073
4 | 30 | 16 | 1073 | 270 | 336 | 186 | 3 | 85 | 185 | 0 | 12 | 0 | -85 | 81 | 1073
4 | 30 | 17 | 1120 | 270 | 336 | 199 | 3 | 85 | 64 | 0 | 12 | 0 | 46 | 105 | 1120
4 | 30 | 18 | 1193 | 270 | 336 | 203 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 224 | 57 | 1193
4 | 30 | 19 | 1202 | 270 | 336 | 201 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 85 | 207 | 1202
4 | 30 | 20 | 1167 | 270 | 336 | 191 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 127 | 140 | 1167
4 | 30 | 21 | 1112 | 270 | 336 | 178 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 120 | 105 | 1112
4 | 30 | 22 | 1049 | 270 | 336 | 170 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 46 | 122 | 1049
4 | 30 | 23 | 1009 | 270 | 336 | 166 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 46 | 87 | 1009
5 | 1 | 0 | 962 | 270 | 336 | 163 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 17 | 72 | 962
5 | 1 | 1 | 954 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 78 | 954
5 | 1 | 2 | 991 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 16 | 105 | 991
5 | 1 | 3 | 1040 | 270 | 336 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 83 | 90 | 1040
5 | 1 | 4 | 1063 | 270 | 336 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 175 | 24 | 1063
5 | 1 | 5 | 1061 | 270 | 336 | 160 | 3 | 85 | 20 | 0 | 8 | 0 | 152 | 27 | 1061
5 | 1 | 6 | 1075 | 270 | 336 | 159 | 3 | 85 | 245 | 0 | 7 | 0 | -67 | 37 | 1075
5 | 1 | 7 | 1118 | 270 | 336 | 160 | 3 | 85 | 578 | -4 | 5 | -1 | -370 | 56 | 1118
5 | 1 | 8 | 1217 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 860 | -185 | 2 | 0 | -370 | 54 | 1217
5 | 1 | 9 | 1297 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 1051 | -239 | 2 | 0 | -408 | 35 | 1297
5 | 1 | 10 | 1315 | 270 | 336 | 161 | 3 | 85 | 1153 | -335 | 4 | 0 | -386 | 24 | 1315
5 | 1 | 11 | 1315 | 270 | 336 | 157 | 3 | 85 | 1183 | -378 | 5 | 0 | -373 | 27 | 1315
5 | 1 | 12 | 1275 | 270 | 336 | 154 | 3 | 85 | 1165 | -372 | 8 | -1 | -408 | 35 | 1275
5 | 1 | 13 | 1297 | 270 | 336 | 154 | 3 | 85 | 1064 | -292 | 11 | -1 | -370 | 37 | 1297
5 | 1 | 14 | 1291 | 270 | 336 | 155 | 3 | 85 | 904 | -128 | 12 | -1 | -370 | 25 | 1291
5 | 1 | 15 | 1272 | 270 | 336 | 158 | 3 | 85 | 673 | 0 | 12 | 0 | -285 | 20 | 1272
5 | 1 | 16 | 1248 | 270 | 336 | 171 | 3 | 85 | 365 | 0 | 16 | 0 | -16 | 18 | 1248
5 | 1 | 17 | 1229 | 270 | 336 | 188 | 3 | 85 | 95 | 0 | 19 | 0 | 214 | 19 | 1229
5 | 1 | 18 | 1260 | 270 | 336 | 194 | 3 | 85 | 3 | 0 | 22 | 0 | 334 | 13 | 1260
5 | 1 | 19 | 1252 | 270 | 336 | 192 | 3 | 85 | 0 | 0 | 23 | 0 | 329 | 14 | 1252
5 | 1 | 20 | 1213 | 270 | 336 | 186 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 291 | 25 | 1213
5 | 1 | 21 | 1157 | 270 | 336 | 173 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 235 | 41 | 1157
5 | 1 | 22 | 1094 | 270 | 336 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 166 | 59 | 1094
5 | 1 | 23 | 1061 | 270 | 336 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 133 | 62 | 1061
5 | 2 | 0 | 1000 | 270 | 345 | 163 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | -9 | 59 | 69 | 1000
5 | 2 | 1 | 979 | 270 | 347 | 162 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | -9 | 43 | 64 | 979
5 | 2 | 2 | 1012 | 270 | 348 | 162 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | -12 | 95 | 41 | 1012
5 | 2 | 3 | 1065 | 270 | 349 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | -12 | 167 | 22 | 1065
5 | 2 | 4 | 1086 | 270 | 346 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | -10 | 198 | 16 | 1086
5 | 2 | 5 | 1083 | 270 | 352 | 160 | 3 | 85 | 29 | -6 | 16 | -9 | 150 | 33 | 1083
5 | 2 | 6 | 1101 | 270 | 377 | 159 | 3 | 85 | 261 | -56 | 13 | -8 | -10 | 7 | 1101
5 | 2 | 7 | 1126 | 270 | 336 | 160 | 3 | 85 | 592 | -195 | 13 | -9 | -182 | 53 | 1126
5 | 2 | 8 | 1213 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 876 | -189 | 17 | -12 | -376 | 41 | 1213
5 | 2 | 9 | 1274 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 1068 | -353 | 19 | -13 | -325 | 22 | 1274
5 | 2 | 10 | 1285 | 270 | 336 | 161 | 3 | 85 | 1167 | -367 | 18 | -13 | -408 | 33 | 1285
5 | 2 | 11 | 1285 | 270 | 336 | 157 | 3 | 85 | 1201 | -399 | 17 | -12 | -402 | 29 | 1285
5 | 2 | 12 | 1230 | 270 | 336 | 154 | 3 | 85 | 1176 | -391 | 15 | -11 | -408 | 1 | 1230
5 | 2 | 13 | 1260 | 270 | 336 | 154 | 3 | 85 | 1120 | -373 | 13 | -9 | -382 | 43 | 1260
5 | 2 | 14 | 1244 | 270 | 336 | 155 | 3 | 85 | 977 | -325 | 13 | -9 | -302 | 41 | 1244
5 | 2 | 15 | 1221 | 270 | 336 | 158 | 3 | 85 | 742 | -245 | 14 | -10 | -174 | 42 | 1221
5 | 2 | 16 | 1220 | 270 | 336 | 171 | 3 | 85 | 425 | -96 | 13 | -9 | -10 | 32 | 1220
5 | 2 | 17 | 1194 | 270 | 370 | 188 | 3 | 85 | 132 | -29 | 9 | -5 | 154 | 17 | 1194
5 | 2 | 18 | 1223 | 270 | 343 | 194 | 3 | 85 | 5 | -1 | 7 | -4 | 305 | 16 | 1223
5 | 2 | 19 | 1226 | 270 | 340 | 192 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | -3 | 297 | 37 | 1226
5 | 2 | 20 | 1193 | 270 | 336 | 186 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | -1 | 264 | 48 | 1193
5 | 2 | 21 | 1140 | 270 | 336 | 173 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 213 | 59 | 1140
5 | 2 | 22 | 1066 | 270 | 336 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 | 80 | 1066
5 | 2 | 23 | 1045 | 270 | 336 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | -1 | 125 | 67 | 1045
5 | 3 | 0 | 983 | 270 | 336 | 163 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | -1 | 73 | 53 | 983
5 | 3 | 1 | 953 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | -1 | 28 | 69 | 953
5 | 3 | 2 | 979 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | -1 | 74 | 49 | 979
5 | 3 | 3 | 1032 | 270 | 336 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | -2 | 149 | 27 | 1032
5 | 3 | 4 | 1046 | 270 | 340 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | -2 | 168 | 20 | 1046
5 | 3 | 5 | 1015 | 270 | 347 | 160 | 3 | 85 | 30 | -9 | 1 | -1 | 129 | 0 | 1015
5 | 3 | 6 | 985 | 270 | 336 | 159 | 3 | 85 | 251 | -141 | 1 | -1 | -30 | 52 | 985
5 | 3 | 7 | 1008 | 270 | 336 | 160 | 3 | 85 | 579 | -326 | 0 | 0 | -177 | 78 | 1008
5 | 3 | 8 | 1058 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 853 | -480 | 1 | 0 | -268 | 96 | 1058
5 | 3 | 9 | 1086 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 990 | -556 | 1 | -1 | -287 | 83 | 1086
5 | 3 | 10 | 1100 | 270 | 336 | 161 | 3 | 85 | 1013 | -569 | 2 | -1 | -287 | 87 | 1100
5 | 3 | 11 | 1114 | 270 | 336 | 157 | 3 | 85 | 1066 | -599 | 2 | -2 | -287 | 83 | 1114
5 | 3 | 12 | 1107 | 270 | 336 | 154 | 3 | 85 | 1071 | -602 | 3 | -3 | -301 | 91 | 1107
5 | 3 | 13 | 1089 | 270 | 336 | 154 | 3 | 85 | 1008 | -566 | 4 | -3 | -296 | 94 | 1089
5 | 3 | 14 | 1076 | 270 | 336 | 155 | 3 | 85 | 848 | -475 | 5 | -4 | -241 | 94 | 1076
5 | 3 | 15 | 1068 | 270 | 336 | 158 | 3 | 85 | 673 | -377 | 5 | -4 | -171 | 90 | 1068
5 | 3 | 16 | 1071 | 270 | 336 | 171 | 3 | 85 | 410 | -230 | 4 | -3 | -26 | 51 | 1071
5 | 3 | 17 | 1084 | 270 | 377 | 188 | 3 | 85 | 126 | -37 | 3 | -3 | 42 | 30 | 1084
5 | 3 | 18 | 1125 | 270 | 342 | 194 | 3 | 85 | 4 | -1 | 3 | -3 | 186 | 42 | 1125
5 | 3 | 19 | 1142 | 270 | 340 | 192 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | -3 | 202 | 49 | 1142
5 | 3 | 20 | 1113 | 270 | 336 | 186 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | -2 | 170 | 62 | 1113
5 | 3 | 21 | 1064 | 270 | 336 | 173 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | -2 | 121 | 76 | 1064
5 | 3 | 22 | 1009 | 270 | 336 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | -1 | 64 | 89 | 1009
5 | 3 | 23 | 988 | 270 | 336 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | -1 | 46 | 89 | 988
5 | 4 | 0 | 929 | 270 | 336 | 163 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | -1 | -21 | 93 | 929
5 | 4 | 1 | 907 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | -38 | 88 | 907
5 | 4 | 2 | 936 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 66 | 936
5 | 4 | 3 | 973 | 270 | 336 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 50 | 973
5 | 4 | 4 | 982 | 270 | 336 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 44 | 982
5 | 4 | 5 | 953 | 270 | 348 | 160 | 3 | 85 | 36 | -11 | 1 | -1 | 12 | 50 | 953
5 | 4 | 6 | 928 | 270 | 336 | 159 | 3 | 85 | 244 | -206 | 1 | -1 | -38 | 75 | 928
5 | 4 | 7 | 956 | 270 | 336 | 160 | 3 | 85 | 560 | -473 | 1 | -1 | -81 | 96 | 956
5 | 4 | 8 | 1011 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 839 | -710 | 1 | -1 | -84 | 110 | 1011
5 | 4 | 9 | 1056 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 1031 | -872 | 1 | 0 | -58 | 98 | 1056
5 | 4 | 10 | 1079 | 270 | 336 | 161 | 3 | 85 | 1131 | -957 | 0 | 0 | -45 | 95 | 1079
5 | 4 | 11 | 1083 | 270 | 336 | 157 | 3 | 85 | 1171 | -991 | 1 | -1 | -38 | 90 | 1083
5 | 4 | 12 | 1071 | 270 | 336 | 154 | 3 | 85 | 1146 | -970 | 1 | -1 | -49 | 96 | 1071
5 | 4 | 13 | 1074 | 270 | 336 | 154 | 3 | 85 | 1081 | -915 | 3 | -2 | -41 | 100 | 1074
5 | 4 | 14 | 1059 | 270 | 336 | 155 | 3 | 85 | 936 | -792 | 4 | -3 | -31 | 96 | 1059
5 | 4 | 15 | 1054 | 270 | 336 | 158 | 3 | 85 | 693 | -586 | 4 | -3 | 0 | 94 | 1054
5 | 4 | 16 | 1058 | 270 | 336 | 171 | 3 | 85 | 397 | -282 | 4 | -3 | 0 | 77 | 1058
5 | 4 | 17 | 1067 | 270 | 373 | 188 | 3 | 85 | 116 | -34 | 3 | -3 | 3 | 63 | 1067
5 | 4 | 18 | 1113 | 270 | 341 | 194 | 3 | 85 | 5 | -1 | 3 | -3 | 144 | 72 | 1113
5 | 4 | 19 | 1125 | 270 | 340 | 192 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | -2 | 179 | 55 | 1125
5 | 4 | 20 | 1085 | 270 | 336 | 186 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | -2 | 140 | 65 | 1085
5 | 4 | 21 | 1045 | 270 | 336 | 173 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | -1 | 98 | 80 | 1045
5 | 4 | 22 | 992 | 270 | 336 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | -1 | 90 | 47 | 992
5 | 4 | 23 | 968 | 270 | 336 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | -1 | 65 | 50 | 968
5 | 5 | 0 | 912 | 270 | 336 | 163 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | -1 | -44 | 99 | 912
5 | 5 | 1 | 889 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | -1 | -63 | 96 | 889
5 | 5 | 2 | 922 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 66 | 922
5 | 5 | 3 | 958 | 270 | 336 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | -1 | 44 | 58 | 958
5 | 5 | 4 | 966 | 270 | 340 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | -3 | 56 | 52 | 966
5 | 5 | 5 | 936 | 270 | 336 | 160 | 3 | 85 | 30 | -11 | 2 | -2 | 0 | 63 | 936
5 | 5 | 6 | 915 | 270 | 336 | 159 | 3 | 85 | 200 | -85 | 2 | -1 | -138 | 84 | 915
5 | 5 | 7 | 950 | 270 | 336 | 160 | 3 | 85 | 449 | -193 | 1 | -1 | -259 | 99 | 950
5 | 5 | 8 | 1007 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 673 | -290 | 2 | -2 | -343 | 111 | 1007
5 | 5 | 9 | 1059 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 815 | -351 | 3 | -3 | -362 | 101 | 1059
5 | 5 | 10 | 1073 | 270 | 336 | 161 | 3 | 85 | 946 | -406 | 5 | -5 | -408 | 86 | 1073
5 | 5 | 11 | 1073 | 270 | 336 | 157 | 3 | 85 | 961 | -413 | 5 | -4 | -408 | 81 | 1073
5 | 5 | 12 | 1072 | 270 | 336 | 154 | 3 | 85 | 891 | -382 | 5 | -5 | -383 | 98 | 1072
5 | 5 | 13 | 1065 | 270 | 336 | 154 | 3 | 85 | 837 | -359 | 5 | -5 | -356 | 95 | 1065
5 | 5 | 14 | 1061 | 270 | 336 | 155 | 3 | 85 | 728 | -312 | 5 | -5 | -284 | 80 | 1061
5 | 5 | 15 | 1054 | 270 | 336 | 158 | 3 | 85 | 508 | -216 | 6 | -6 | -171 | 81 | 1054
5 | 5 | 16 | 1054 | 270 | 336 | 171 | 3 | 85 | 310 | -131 | 7 | -6 | -67 | 76 | 1054
5 | 5 | 17 | 1077 | 270 | 368 | 188 | 3 | 85 | 96 | -28 | 7 | -5 | 93 | 0 | 1077
5 | 5 | 18 | 1132 | 270 | 343 | 194 | 3 | 85 | 4 | -1 | 7 | -5 | 175 | 57 | 1132
5 | 5 | 19 | 1139 | 270 | 342 | 192 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | -5 | 190 | 56 | 1139
5 | 5 | 20 | 1104 | 270 | 341 | 186 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | -4 | 154 | 64 | 1104
5 | 5 | 21 | 1069 | 270 | 342 | 173 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | -5 | 115 | 80 | 1069
5 | 5 | 22 | 1017 | 270 | 341 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | -3 | 113 | 43 | 1017
5 | 5 | 23 | 987 | 270 | 341 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | -4 | 50 | 78 | 987
5 | 6 | 0 | 934 | 270 | 336 | 163 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | -39 | 113 | 934
5 | 6 | 1 | 910 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | -43 | 94 | 910
5 | 6 | 2 | 936 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 77 | 1 | 936
5 | 6 | 3 | 979 | 270 | 336 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 124 | -2 | 979
5 | 6 | 4 | 987 | 270 | 336 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 139 | -8 | 987
5 | 6 | 5 | 959 | 270 | 336 | 160 | 3 | 85 | 20 | 0 | 2 | 0 | 82 | 1 | 959
5 | 6 | 6 | 953 | 270 | 336 | 159 | 3 | 85 | 171 | -12 | 3 | 0 | -146 | 84 | 953
5 | 6 | 7 | 1001 | 270 | 336 | 160 | 3 | 85 | 381 | -27 | 3 | -1 | -300 | 91 | 1001
5 | 6 | 8 | 1084 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 539 | -39 | 4 | -1 | -362 | 87 | 1084
5 | 6 | 9 | 1146 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 641 | -46 | 5 | -1 | -382 | 73 | 1146
5 | 6 | 10 | 1144 | 270 | 336 | 161 | 3 | 85 | 605 | -43 | 6 | -1 | -350 | 72 | 1144
5 | 6 | 11 | 1141 | 270 | 336 | 157 | 3 | 85 | 644 | -46 | 7 | -1 | -373 | 59 | 1141
5 | 6 | 12 | 1153 | 270 | 336 | 154 | 3 | 85 | 654 | -47 | 8 | -1 | -381 | 72 | 1153
5 | 6 | 13 | 1133 | 270 | 336 | 154 | 3 | 85 | 577 | -41 | 8 | -1 | -332 | 74 | 1133
5 | 6 | 14 | 1122 | 270 | 336 | 155 | 3 | 85 | 468 | -33 | 9 | -2 | -195 | 26 | 1122
5 | 6 | 15 | 1136 | 270 | 336 | 158 | 3 | 85 | 300 | -21 | 9 | -2 | 0 | -2 | 1136
5 | 6 | 16 | 1144 | 270 | 340 | 171 | 3 | 85 | 143 | -3 | 9 | -1 | 0 | 127 | 1144
5 | 6 | 17 | 1176 | 270 | 336 | 188 | 3 | 85 | 34 | -1 | 7 | 0 | 17 | 237 | 1176
5 | 6 | 18 | 1211 | 270 | 336 | 194 | 3 | 85 | 2 | 0 | 7 | 0 | 107 | 207 | 1211
5 | 6 | 19 | 1203 | 270 | 336 | 192 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 126 | 183 | 1203
5 | 6 | 20 | 1158 | 270 | 336 | 186 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | -1 | 83 | 187 | 1158
5 | 6 | 21 | 1122 | 270 | 336 | 173 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | -1 | 47 | 199 | 1122
5 | 6 | 22 | 1057 | 270 | 336 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | -1 | 10 | 183 | 1057
5 | 6 | 23 | 1029 | 270 | 336 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | -1 | 29 | 138 | 1029
5 | 7 | 0 | 976 | 270 | 336 | 163 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 109 | 976
5 | 7 | 1 | 936 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | -48 | 117 | 936
5 | 7 | 2 | 965 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 96 | 965
5 | 7 | 3 | 1006 | 270 | 336 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 35 | 103 | 1006
5 | 7 | 4 | 1017 | 270 | 336 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 56 | 96 | 1017
5 | 7 | 5 | 988 | 270 | 336 | 160 | 3 | 85 | 2 | 0 | 11 | 0 | 34 | 87 | 988
5 | 7 | 6 | 966 | 270 | 336 | 159 | 3 | 85 | 16 | 0 | 12 | 0 | -48 | 133 | 966
5 | 7 | 7 | 1008 | 270 | 336 | 160 | 3 | 85 | 43 | 0 | 12 | 0 | -48 | 147 | 1008
5 | 7 | 8 | 1108 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 86 | 0 | 12 | 0 | 13 | 141 | 1108
5 | 7 | 9 | 1167 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 132 | 0 | 13 | 0 | 30 | 136 | 1167
5 | 7 | 10 | 1192 | 270 | 336 | 161 | 3 | 85 | 133 | 0 | 13 | 0 | 83 | 108 | 1192
5 | 7 | 11 | 1200 | 270 | 336 | 157 | 3 | 85 | 139 | 0 | 14 | 0 | 95 | 101 | 1200
5 | 7 | 12 | 1186 | 270 | 336 | 154 | 3 | 85 | 135 | 0 | 14 | 0 | 50 | 139 | 1186
5 | 7 | 13 | 1180 | 270 | 336 | 154 | 3 | 85 | 101 | 0 | 15 | 0 | 93 | 123 | 1180
5 | 7 | 14 | 1179 | 270 | 336 | 155 | 3 | 85 | 78 | 0 | 15 | 0 | 133 | 104 | 1179
5 | 7 | 15 | 1167 | 270 | 336 | 158 | 3 | 85 | 59 | 0 | 13 | 0 | 87 | 156 | 1167
5 | 7 | 16 | 1174 | 270 | 336 | 171 | 3 | 85 | 31 | 0 | 11 | 0 | 228 | 39 | 1174
5 | 7 | 17 | 1223 | 270 | 336 | 188 | 3 | 85 | 8 | 0 | 10 | 0 | 85 | 238 | 1223
5 | 7 | 18 | 1248 | 270 | 336 | 194 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 285 | 64 | 1248
5 | 7 | 19 | 1226 | 270 | 336 | 192 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 298 | 31 | 1226
5 | 7 | 20 | 1192 | 270 | 336 | 186 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 92 | 207 | 1192
5 | 7 | 21 | 1148 | 270 | 336 | 173 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 31 | 235 | 1148
5 | 7 | 22 | 1085 | 270 | 336 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 217 | 1085
5 | 7 | 23 | 1063 | 270 | 336 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 201 | 1063
5 | 8 | 0 | 1012 | 270 | 336 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | -48 | 200 | 1012
5 | 8 | 1 | 983 | 270 | 336 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | -145 | 259 | 983
5 | 8 | 2 | 1008 | 270 | 336 | 158 | 3 | 85 | 0 | 0 | 21 | 0 | -108 | 243 | 1008
5 | 8 | 3 | 1056 | 270 | 336 | 158 | 3 | 85 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 182 | 1056
5 | 8 | 4 | 1083 | 270 | 336 | 157 | 3 | 85 | 0 | 0 | 24 | 0 | 37 | 171 | 1083
5 | 8 | 5 | 1096 | 270 | 336 | 157 | 3 | 85 | 4 | 0 | 22 | 0 | 41 | 178 | 1096
5 | 8 | 6 | 1137 | 270 | 336 | 158 | 3 | 85 | 94 | 0 | 22 | 0 | 34 | 135 | 1137
5 | 8 | 7 | 1275 | 270 | 336 | 161 | 3 | 85 | 381 | 0 | 23 | 0 | 0 | 16 | 1275
5 | 8 | 8 | 1459 | 270 | 336 | 164 | 3 | 85 | 753 | 0 | 24 | 0 | -257 | 81 | 1459
5 | 8 | 9 | 1602 | 270 | 336 | 164 | 3 | 85 | 958 | 0 | 24 | 0 | -295 | 57 | 1602
5 | 8 | 10 | 1644 | 270 | 336 | 163 | 3 | 85 | 1093 | 0 | 24 | 0 | -403 | 73 | 1644
5 | 8 | 11 | 1656 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 1125 | 0 | 25 | 0 | -408 | 58 | 1656
5 | 8 | 12 | 1537 | 270 | 336 | 161 | 3 | 85 | 1059 | 0 | 22 | 0 | -408 | 9 | 1537
5 | 8 | 13 | 1624 | 270 | 336 | 164 | 3 | 85 | 1015 | 0 | 20 | 0 | -395 | 126 | 1624
5 | 8 | 14 | 1620 | 270 | 336 | 167 | 3 | 85 | 867 | 0 | 21 | 0 | -404 | 275 | 1620
5 | 8 | 15 | 1584 | 270 | 336 | 173 | 3 | 85 | 594 | 0 | 22 | 0 | -99 | 200 | 1584
5 | 8 | 16 | 1558 | 270 | 410 | 184 | 3 | 85 | 310 | 0 | 22 | 0 | 0 | 274 | 1558
5 | 8 | 17 | 1496 | 270 | 678 | 191 | 3 | 85 | 101 | 0 | 20 | 0 | 0 | 148 | 1496
5 | 8 | 18 | 1516 | 270 | 494 | 195 | 3 | 85 | 5 | 0 | 17 | 0 | 345 | 102 | 1516
5 | 8 | 19 | 1499 | 270 | 845 | 197 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 85 | 1499
5 | 8 | 20 | 1452 | 270 | 442 | 190 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 383 | 67 | 1452
5 | 8 | 21 | 1406 | 270 | 815 | 180 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 41 | 1406
5 | 8 | 22 | 1364 | 270 | 406 | 176 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 383 | 32 | 1364
5 | 8 | 23 | 1330 | 270 | 762 | 171 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 32 | 1330
5 | 9 | 0 | 1246 | 270 | 336 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 343 | 41 | 1246
5 | 9 | 1 | 1221 | 270 | 656 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 43 | 1221
5 | 9 | 2 | 1228 | 270 | 336 | 158 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 345 | 26 | 1228
5 | 9 | 3 | 1255 | 270 | 723 | 158 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 1255
5 | 9 | 4 | 1275 | 270 | 747 | 157 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 1275
5 | 9 | 5 | 1279 | 270 | 355 | 157 | 3 | 85 | 39 | 0 | 3 | 0 | 366 | 1 | 1279
5 | 9 | 6 | 1318 | 270 | 399 | 158 | 3 | 85 | 262 | 0 | 2 | 0 | 0 | 139 | 1318
5 | 9 | 7 | 1397 | 270 | 336 | 161 | 3 | 85 | 579 | 0 | 1 | 0 | -126 | 88 | 1397
5 | 9 | 8 | 1577 | 270 | 336 | 164 | 3 | 85 | 861 | 0 | 2 | 0 | -370 | 226 | 1577
5 | 9 | 9 | 1694 | 270 | 336 | 164 | 3 | 85 | 1038 | 0 | 2 | 0 | -387 | 183 | 1694
5 | 9 | 10 | 1712 | 270 | 336 | 163 | 3 | 85 | 1155 | 0 | 3 | 0 | -408 | 105 | 1712
5 | 9 | 11 | 1715 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 1194 | 0 | 2 | 0 | -408 | 71 | 1715
5 | 9 | 12 | 1603 | 270 | 336 | 161 | 3 | 85 | 1182 | -29 | 2 | 0 | -408 | 1 | 1603
5 | 9 | 13 | 1683 | 270 | 336 | 164 | 3 | 85 | 1110 | 0 | 3 | 0 | -408 | 120 | 1683
5 | 9 | 14 | 1680 | 270 | 336 | 167 | 3 | 85 | 967 | 0 | 4 | 0 | -370 | 218 | 1680
5 | 9 | 15 | 1644 | 270 | 336 | 173 | 3 | 85 | 744 | 0 | 4 | 0 | -164 | 193 | 1644
5 | 9 | 16 | 1632 | 270 | 374 | 184 | 3 | 85 | 439 | 0 | 2 | 0 | 0 | 275 | 1632
5 | 9 | 17 | 1561 | 270 | 837 | 191 | 3 | 85 | 145 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 | 1561
5 | 9 | 18 | 1548 | 270 | 675 | 195 | 3 | 85 | 6 | 0 | 2 | 0 | 301 | 11 | 1548
5 | 9 | 19 | 1528 | 270 | 962 | 197 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1528
5 | 9 | 20 | 1487 | 270 | 922 | 190 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1487
5 | 9 | 21 | 1444 | 270 | 884 | 180 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1444
5 | 9 | 22 | 1395 | 270 | 815 | 176 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 | 1395
5 | 9 | 23 | 1358 | 270 | 797 | 171 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 1358
5 | 10 | 0 | 1283 | 270 | 721 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43 | 1283
5 | 10 | 1 | 1249 | 270 | 351 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 345 | 35 | 1249
5 | 10 | 2 | 1261 | 270 | 346 | 158 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 383 | 13 | 1261
5 | 10 | 3 | 1305 | 270 | 391 | 158 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 383 | 12 | 1305
5 | 10 | 4 | 1322 | 270 | 419 | 157 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 383 | 1 | 1322
5 | 10 | 5 | 1312 | 270 | 392 | 157 | 3 | 85 | 41 | 0 | 4 | 0 | 345 | 15 | 1312
5 | 10 | 6 | 1345 | 270 | 362 | 158 | 3 | 85 | 275 | 0 | 3 | 0 | 0 | 189 | 1345
5 | 10 | 7 | 1424 | 270 | 336 | 161 | 3 | 85 | 596 | 0 | 2 | 0 | -119 | 90 | 1424
5 | 10 | 8 | 1602 | 270 | 336 | 164 | 3 | 85 | 878 | 0 | 2 | 0 | -370 | 234 | 1602
5 | 10 | 9 | 1727 | 270 | 336 | 164 | 3 | 85 | 1060 | 0 | 1 | 0 | -387 | 195 | 1727
5 | 10 | 10 | 1734 | 270 | 336 | 163 | 3 | 85 | 1152 | 0 | 1 | 0 | -408 | 132 | 1734
5 | 10 | 11 | 1729 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 1183 | 0 | 3 | 0 | -408 | 95 | 1729
5 | 10 | 12 | 1624 | 270 | 336 | 161 | 3 | 85 | 1158 | 0 | 4 | 0 | -408 | 15 | 1624
5 | 10 | 13 | 1710 | 270 | 336 | 164 | 3 | 85 | 1073 | 0 | 6 | 0 | -408 | 181 | 1710
5 | 10 | 14 | 1713 | 270 | 336 | 167 | 3 | 85 | 892 | 0 | 6 | 0 | -370 | 324 | 1713
5 | 10 | 15 | 1681 | 270 | 336 | 173 | 3 | 85 | 648 | 0 | 7 | 0 | 0 | 159 | 1681
5 | 10 | 16 | 1670 | 270 | 336 | 184 | 3 | 85 | 396 | 0 | 8 | 0 | 112 | 276 | 1670
5 | 10 | 17 | 1593 | 270 | 832 | 191 | 3 | 85 | 136 | 0 | 7 | 0 | 0 | 69 | 1593
5 | 10 | 18 | 1577 | 270 | 969 | 195 | 3 | 85 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 40 | 1577
5 | 10 | 19 | 1548 | 270 | 928 | 197 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 59 | 1548
5 | 10 | 20 | 1494 | 270 | 869 | 190 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 71 | 1494
5 | 10 | 21 | 1442 | 270 | 429 | 180 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 383 | 86 | 1442
5 | 10 | 22 | 1393 | 270 | 336 | 176 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 376 | 141 | 1393
5 | 10 | 23 | 1353 | 270 | 705 | 171 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 112 | 1353
5 | 11 | 0 | 1279 | 270 | 336 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 315 | 102 | 1279
5 | 11 | 1 | 1239 | 270 | 336 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 314 | 66 | 1239
5 | 11 | 2 | 1250 | 270 | 336 | 158 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 383 | 11 | 1250
5 | 11 | 3 | 1288 | 270 | 722 | 158 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 45 | 1288
5 | 11 | 4 | 1296 | 270 | 725 | 157 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 51 | 1296
5 | 11 | 5 | 1283 | 270 | 673 | 157 | 3 | 85 | 42 | 0 | 4 | 0 | 0 | 49 | 1283
5 | 11 | 6 | 1328 | 270 | 336 | 158 | 3 | 85 | 268 | 0 | 4 | 0 | 0 | 204 | 1328
5 | 11 | 7 | 1408 | 270 | 336 | 161 | 3 | 85 | 568 | 0 | 4 | 0 | -20 | 1 | 1408
5 | 11 | 8 | 1592 | 270 | 336 | 164 | 3 | 85 | 838 | 0 | 3 | 0 | -370 | 263 | 1592
5 | 11 | 9 | 1728 | 270 | 336 | 164 | 3 | 85 | 1020 | 0 | 3 | 0 | -370 | 217 | 1728
5 | 11 | 10 | 1752 | 270 | 336 | 163 | 3 | 85 | 1135 | 0 | 4 | 0 | -408 | 164 | 1752
5 | 11 | 11 | 1748 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 1165 | 0 | 5 | 0 | -408 | 130 | 1748
5 | 11 | 12 | 1641 | 270 | 336 | 161 | 3 | 85 | 1150 | 0 | 7 | 0 | -408 | 37 | 1641
5 | 11 | 13 | 1729 | 270 | 336 | 164 | 3 | 85 | 1068 | 0 | 7 | 0 | -391 | 187 | 1729
5 | 11 | 14 | 1721 | 270 | 336 | 167 | 3 | 85 | 946 | 0 | 8 | 0 | -403 | 309 | 1721
5 | 11 | 15 | 1680 | 270 | 336 | 173 | 3 | 85 | 746 | 0 | 9 | 0 | 0 | 58 | 1680
5 | 11 | 16 | 1653 | 270 | 372 | 184 | 3 | 85 | 446 | 0 | 10 | 0 | 0 | 283 | 1653
5 | 11 | 17 | 1583 | 270 | 416 | 191 | 3 | 85 | 152 | 0 | 10 | 0 | 383 | 73 | 1583
5 | 11 | 18 | 1565 | 270 | 925 | 195 | 3 | 85 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 69 | 1565
5 | 11 | 19 | 1535 | 270 | 566 | 197 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 383 | 20 | 1535
5 | 11 | 20 | 1489 | 270 | 874 | 190 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 56 | 1489
5 | 11 | 21 | 1434 | 270 | 434 | 180 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 383 | 67 | 1434
5 | 11 | 22 | 1394 | 270 | 786 | 176 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 64 | 1394
5 | 11 | 23 | 1355 | 270 | 818 | 171 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1355
5 | 12 | 0 | 1278 | 270 | 670 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 86 | 1278
5 | 12 | 1 | 1239 | 270 | 638 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 81 | 1239
5 | 12 | 2 | 1250 | 270 | 690 | 158 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43 | 1250
5 | 12 | 3 | 1294 | 270 | 382 | 158 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 345 | 50 | 1294
5 | 12 | 4 | 1309 | 270 | 657 | 157 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 107 | 29 | 1309
5 | 12 | 5 | 1303 | 270 | 344 | 157 | 3 | 85 | 40 | 0 | 1 | 0 | 383 | 20 | 1303
5 | 12 | 6 | 1337 | 270 | 371 | 158 | 3 | 85 | 271 | 0 | 1 | 0 | 0 | 178 | 1337
5 | 12 | 7 | 1409 | 270 | 336 | 161 | 3 | 85 | 584 | 0 | 1 | 0 | -31 | 0 | 1409
5 | 12 | 8 | 1590 | 270 | 336 | 164 | 3 | 85 | 853 | 0 | 1 | 0 | -370 | 248 | 1590
5 | 12 | 9 | 1721 | 270 | 336 | 164 | 3 | 85 | 1035 | 0 | 0 | 0 | -393 | 221 | 1721
5 | 12 | 10 | 1742 | 270 | 336 | 163 | 3 | 85 | 1128 | 0 | 1 | 0 | -408 | 164 | 1742
5 | 12 | 11 | 1743 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 1154 | 0 | 1 | 0 | -408 | 140 | 1743
5 | 12 | 12 | 1634 | 270 | 336 | 161 | 3 | 85 | 1122 | 0 | 2 | 0 | -408 | 63 | 1634
5 | 12 | 13 | 1719 | 270 | 336 | 164 | 3 | 85 | 1055 | 0 | 3 | 0 | -383 | 186 | 1719
5 | 12 | 14 | 1708 | 270 | 336 | 167 | 3 | 85 | 893 | 0 | 5 | 0 | -387 | 336 | 1708
5 | 12 | 15 | 1674 | 270 | 336 | 173 | 3 | 85 | 675 | 0 | 4 | 0 | 0 | 128 | 1674
5 | 12 | 16 | 1639 | 270 | 336 | 184 | 3 | 85 | 372 | 0 | 4 | 0 | 330 | 55 | 1639
5 | 12 | 17 | 1542 | 270 | 812 | 191 | 3 | 85 | 123 | 0 | 4 | 0 | 0 | 54 | 1542
5 | 12 | 18 | 1534 | 270 | 970 | 195 | 3 | 85 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1534
5 | 12 | 19 | 1516 | 270 | 577 | 197 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 345 | 36 | 1516
5 | 12 | 20 | 1464 | 270 | 870 | 190 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 44 | 1464
5 | 12 | 21 | 1424 | 270 | 493 | 180 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 345 | 46 | 1424
5 | 12 | 22 | 1383 | 270 | 463 | 176 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 383 | 1 | 1383
5 | 12 | 23 | 1345 | 270 | 507 | 171 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 223 | 84 | 1345
5 | 13 | 0 | 1263 | 270 | 336 | 163 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 318 | 87 | 1263
5 | 13 | 1 | 1214 | 270 | 595 | 162 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 41 | 56 | 1214
5 | 13 | 2 | 1227 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 344 | 25 | 1227
5 | 13 | 3 | 1247 | 270 | 674 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 41 | 11 | 1247
5 | 13 | 4 | 1238 | 270 | 718 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1238
5 | 13 | 5 | 1189 | 270 | 645 | 160 | 3 | 85 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1189
5 | 13 | 6 | 1155 | 270 | 402 | 159 | 3 | 85 | 122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 113 | 1155
5 | 13 | 7 | 1176 | 270 | 336 | 160 | 3 | 85 | 297 | 0 | 1 | 0 | -104 | 128 | 1176
5 | 13 | 8 | 1239 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 452 | 0 | 2 | 0 | -222 | 151 | 1239
5 | 13 | 9 | 1296 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 576 | 0 | 2 | 0 | -283 | 145 | 1296
5 | 13 | 10 | 1300 | 270 | 336 | 161 | 3 | 85 | 558 | 0 | 1 | 0 | -281 | 167 | 1300
5 | 13 | 11 | 1293 | 270 | 336 | 157 | 3 | 85 | 491 | 0 | 2 | 0 | -133 | 82 | 1293
5 | 13 | 12 | 1261 | 270 | 336 | 154 | 3 | 85 | 398 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1261
5 | 13 | 13 | 1287 | 270 | 336 | 154 | 3 | 85 | 237 | 0 | 3 | 0 | 62 | 137 | 1287
5 | 13 | 14 | 1283 | 270 | 524 | 155 | 3 | 85 | 155 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1283
5 | 13 | 15 | 1268 | 270 | 650 | 158 | 3 | 85 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1268
5 | 13 | 16 | 1275 | 270 | 652 | 171 | 3 | 85 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 1275
5 | 13 | 17 | 1283 | 270 | 727 | 188 | 3 | 85 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1283
5 | 13 | 18 | 1308 | 270 | 369 | 194 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 383 | 1 | 1308
5 | 13 | 19 | 1286 | 270 | 733 | 192 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1286
5 | 13 | 20 | 1256 | 270 | 663 | 186 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 47 | 1256
5 | 13 | 21 | 1204 | 270 | 645 | 173 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25 | 1204
5 | 13 | 22 | 1151 | 270 | 336 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 290 | 1 | 1151
5 | 13 | 23 | 1130 | 270 | 539 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 67 | 1130
5 | 14 | 0 | 1072 | 270 | 336 | 163 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 113 | 97 | 1072
5 | 14 | 1 | 1041 | 270 | 417 | 162 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 99 | 1041
5 | 14 | 2 | 1063 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 111 | 89 | 1063
5 | 14 | 3 | 1108 | 270 | 565 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 15 | 1108
5 | 14 | 4 | 1121 | 270 | 585 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8 | 1121
5 | 14 | 5 | 1085 | 270 | 336 | 160 | 3 | 85 | 4 | 0 | 11 | 0 | 113 | 103 | 1085
5 | 14 | 6 | 1030 | 270 | 336 | 159 | 3 | 85 | 50 | 0 | 12 | 0 | 0 | 115 | 1030
5 | 14 | 7 | 1037 | 270 | 336 | 160 | 3 | 85 | 154 | 0 | 14 | 0 | -92 | 107 | 1037
5 | 14 | 8 | 1114 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 211 | 0 | 17 | 0 | -108 | 138 | 1114
5 | 14 | 9 | 1170 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 227 | 0 | 18 | 0 | -97 | 166 | 1170
5 | 14 | 10 | 1172 | 270 | 336 | 161 | 3 | 85 | 191 | 0 | 16 | 0 | 0 | 110 | 1172
5 | 14 | 11 | 1185 | 270 | 336 | 157 | 3 | 85 | 185 | 0 | 17 | 0 | -96 | 228 | 1185
5 | 14 | 12 | 1187 | 270 | 336 | 154 | 3 | 85 | 223 | 0 | 18 | 0 | -96 | 194 | 1187
5 | 14 | 13 | 1175 | 270 | 336 | 154 | 3 | 85 | 183 | 0 | 17 | 0 | 0 | 127 | 1175
5 | 14 | 14 | 1169 | 270 | 336 | 155 | 3 | 85 | 134 | 0 | 17 | 0 | -23 | 192 | 1169
5 | 14 | 15 | 1177 | 270 | 336 | 158 | 3 | 85 | 70 | 0 | 15 | 0 | 0 | 240 | 1177
5 | 14 | 16 | 1204 | 270 | 336 | 171 | 3 | 85 | 27 | 0 | 10 | 0 | 46 | 256 | 1204
5 | 14 | 17 | 1240 | 270 | 613 | 188 | 3 | 85 | 7 | 0 | 13 | 0 | 0 | 61 | 1240
5 | 14 | 18 | 1257 | 270 | 692 | 194 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1257
5 | 14 | 19 | 1251 | 270 | 689 | 192 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1251
5 | 14 | 20 | 1222 | 270 | 621 | 186 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 43 | 1222
5 | 14 | 21 | 1180 | 270 | 595 | 173 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 43 | 1180
5 | 14 | 22 | 1132 | 270 | 556 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 50 | 1132
5 | 14 | 23 | 1105 | 270 | 336 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 182 | 63 | 1105
5 | 15 | 0 | 1048 | 270 | 436 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 87 | 1048
5 | 15 | 1 | 1028 | 270 | 399 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 106 | 1028
5 | 15 | 2 | 1056 | 270 | 474 | 158 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 61 | 1056
5 | 15 | 3 | 1108 | 270 | 537 | 158 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 49 | 1108
5 | 15 | 4 | 1137 | 270 | 617 | 157 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1137
5 | 15 | 5 | 1155 | 270 | 549 | 157 | 3 | 85 | 6 | 0 | 5 | 0 | 41 | 39 | 1155
5 | 15 | 6 | 1204 | 270 | 528 | 158 | 3 | 85 | 71 | 0 | 5 | 0 | 32 | 52 | 1204
5 | 15 | 7 | 1332 | 270 | 344 | 161 | 3 | 85 | 184 | 0 | 5 | 0 | 0 | 280 | 1332
5 | 15 | 8 | 1530 | 270 | 426 | 164 | 3 | 85 | 302 | 0 | 5 | 0 | 0 | 275 | 1530
5 | 15 | 9 | 1696 | 270 | 336 | 164 | 3 | 85 | 526 | 0 | 5 | 0 | 31 | 276 | 1696
5 | 15 | 10 | 1712 | 270 | 336 | 163 | 3 | 85 | 735 | 0 | 4 | 0 | -10 | 126 | 1712
5 | 15 | 11 | 1700 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 893 | 0 | 4 | 0 | -178 | 125 | 1700
5 | 15 | 12 | 1615 | 270 | 336 | 161 | 3 | 85 | 986 | 0 | 3 | 0 | -408 | 179 | 1615
5 | 15 | 13 | 1719 | 270 | 336 | 164 | 3 | 85 | 918 | 0 | 2 | 0 | -152 | 93 | 1719
5 | 15 | 14 | 1712 | 270 | 336 | 167 | 3 | 85 | 736 | 0 | 1 | 0 | -12 | 126 | 1712
5 | 15 | 15 | 1658 | 270 | 336 | 173 | 3 | 85 | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 1658
5 | 15 | 16 | 1638 | 270 | 664 | 184 | 3 | 85 | 293 | 0 | 0 | 0 | 41 | 98 | 1638
5 | 15 | 17 | 1577 | 270 | 891 | 191 | 3 | 85 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1577
5 | 15 | 18 | 1564 | 270 | 985 | 195 | 3 | 85 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1564
5 | 15 | 19 | 1541 | 270 | 986 | 197 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1541
5 | 15 | 20 | 1488 | 270 | 556 | 190 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 383 | 0 | 1488
5 | 15 | 21 | 1441 | 270 | 902 | 180 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1441
5 | 15 | 22 | 1397 | 270 | 827 | 176 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 1397
5 | 15 | 23 | 1360 | 270 | 780 | 171 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 1360
5 | 16 | 0 | 1278 | 270 | 691 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 68 | 1278
5 | 16 | 1 | 1242 | 270 | 658 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 66 | 1242
5 | 16 | 2 | 1250 | 270 | 633 | 158 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 41 | 58 | 1250
5 | 16 | 3 | 1285 | 270 | 767 | 158 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1285
5 | 16 | 4 | 1297 | 270 | 744 | 157 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 36 | 1297
5 | 16 | 5 | 1288 | 270 | 653 | 157 | 3 | 85 | 44 | 0 | 3 | 0 | 41 | 32 | 1288
5 | 16 | 6 | 1323 | 270 | 336 | 158 | 3 | 85 | 265 | 0 | 5 | 0 | 0 | 201 | 1323
5 | 16 | 7 | 1408 | 270 | 336 | 161 | 3 | 85 | 575 | 0 | 4 | 0 | -132 | 106 | 1408
5 | 16 | 8 | 1607 | 270 | 336 | 164 | 3 | 85 | 854 | 0 | 5 | 0 | -340 | 230 | 1607
5 | 16 | 9 | 1744 | 270 | 336 | 164 | 3 | 85 | 1028 | 0 | 4 | 0 | -387 | 241 | 1744
5 | 16 | 10 | 1766 | 270 | 336 | 163 | 3 | 85 | 1121 | 0 | 4 | 0 | -408 | 192 | 1766
5 | 16 | 11 | 1776 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 1160 | 0 | 3 | 0 | -408 | 165 | 1776
5 | 16 | 12 | 1673 | 270 | 336 | 161 | 3 | 85 | 1141 | 0 | 3 | 0 | -408 | 82 | 1673
5 | 16 | 13 | 1767 | 270 | 336 | 164 | 3 | 85 | 1069 | 0 | 3 | 0 | -408 | 245 | 1767
5 | 16 | 14 | 1782 | 270 | 336 | 167 | 3 | 85 | 928 | 0 | 4 | 0 | -287 | 276 | 1782
5 | 16 | 15 | 1746 | 270 | 336 | 173 | 3 | 85 | 703 | 0 | 4 | 0 | 0 | 172 | 1746
5 | 16 | 16 | 1736 | 270 | 421 | 184 | 3 | 85 | 424 | 0 | 7 | 0 | 225 | 117 | 1736
5 | 16 | 17 | 1658 | 270 | 938 | 191 | 3 | 85 | 146 | 0 | 6 | 0 | 0 | 19 | 1658
5 | 16 | 18 | 1618 | 270 | 1048 | 195 | 3 | 85 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1618
5 | 16 | 19 | 1577 | 270 | 1016 | 197 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1577
5 | 16 | 20 | 1518 | 270 | 923 | 190 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 41 | 0 | 1518
5 | 16 | 21 | 1460 | 270 | 534 | 180 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 383 | 0 | 1460
5 | 16 | 22 | 1407 | 270 | 801 | 176 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 66 | 1407
5 | 16 | 23 | 1369 | 270 | 692 | 171 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 41 | 100 | 1369
5 | 17 | 0 | 1287 | 270 | 626 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 137 | 1287
5 | 17 | 1 | 1238 | 270 | 541 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 175 | 1238
5 | 17 | 2 | 1237 | 270 | 544 | 158 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 171 | 1237
5 | 17 | 3 | 1271 | 270 | 596 | 158 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 151 | 1271
5 | 17 | 4 | 1289 | 270 | 336 | 157 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 299 | 132 | 1289
5 | 17 | 5 | 1275 | 270 | 575 | 157 | 3 | 85 | 47 | 0 | 6 | 0 | 0 | 132 | 1275
5 | 17 | 6 | 1309 | 270 | 336 | 158 | 3 | 85 | 255 | 0 | 7 | 0 | 0 | 195 | 1309
5 | 17 | 7 | 1412 | 270 | 336 | 161 | 3 | 85 | 543 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1412
5 | 17 | 8 | 1624 | 270 | 336 | 164 | 3 | 85 | 804 | 0 | 6 | 0 | -242 | 198 | 1624
5 | 17 | 9 | 1779 | 270 | 336 | 164 | 3 | 85 | 983 | 0 | 5 | 0 | -392 | 325 | 1779
5 | 17 | 10 | 1816 | 270 | 336 | 163 | 3 | 85 | 1084 | 0 | 5 | 0 | -408 | 278 | 1816
5 | 17 | 11 | 1836 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 1119 | 0 | 5 | 0 | -408 | 264 | 1836
5 | 17 | 12 | 1747 | 270 | 336 | 161 | 3 | 85 | 1100 | 0 | 6 | 0 | -408 | 194 | 1747
5 | 17 | 13 | 1872 | 270 | 336 | 164 | 3 | 85 | 1029 | 0 | 5 | 0 | -357 | 337 | 1872
5 | 17 | 14 | 1903 | 270 | 336 | 167 | 3 | 85 | 893 | 0 | 4 | 0 | -20 | 165 | 1903
5 | 17 | 15 | 1883 | 270 | 336 | 173 | 3 | 85 | 677 | 0 | 3 | 0 | 0 | 336 | 1883
5 | 17 | 16 | 1863 | 270 | 858 | 184 | 3 | 85 | 403 | 0 | 3 | 0 | 41 | 16 | 1863
5 | 17 | 17 | 1772 | 270 | 695 | 191 | 3 | 85 | 141 | 0 | 3 | 0 | 383 | 1 | 1772
5 | 17 | 18 | 1717 | 270 | 1149 | 195 | 3 | 85 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1717
5 | 17 | 19 | 1661 | 270 | 1100 | 197 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1661
5 | 17 | 20 | 1588 | 270 | 1035 | 190 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1588
5 | 17 | 21 | 1520 | 270 | 605 | 180 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 345 | 28 | 1520
5 | 17 | 22 | 1449 | 270 | 527 | 176 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 383 | 2 | 1449
5 | 17 | 23 | 1408 | 270 | 876 | 171 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1408
5 | 18 | 0 | 1315 | 270 | 795 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1315
5 | 18 | 1 | 1259 | 270 | 672 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 68 | 1259
5 | 18 | 2 | 1264 | 270 | 345 | 158 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 383 | 19 | 1264
5 | 18 | 3 | 1291 | 270 | 774 | 158 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1291
5 | 18 | 4 | 1297 | 270 | 781 | 157 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1297
5 | 18 | 5 | 1277 | 270 | 717 | 157 | 3 | 85 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1277
5 | 18 | 6 | 1312 | 270 | 336 | 158 | 3 | 85 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 1312
5 | 18 | 7 | 1423 | 270 | 336 | 161 | 3 | 85 | 549 | 0 | 0 | 0 | -79 | 98 | 1423
5 | 18 | 8 | 1662 | 270 | 336 | 164 | 3 | 85 | 803 | 0 | 0 | 0 | -98 | 99 | 1662
5 | 18 | 9 | 1837 | 270 | 336 | 164 | 3 | 85 | 970 | 0 | 1 | 0 | -70 | 78 | 1837
5 | 18 | 10 | 1893 | 270 | 336 | 163 | 3 | 85 | 1061 | 0 | 2 | 0 | -89 | 62 | 1893
5 | 18 | 11 | 1916 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 1113 | 0 | 2 | 0 | -108 | 53 | 1916
5 | 18 | 12 | 1820 | 270 | 336 | 161 | 3 | 85 | 1069 | 0 | 4 | 0 | -201 | 93 | 1820
5 | 18 | 13 | 1926 | 270 | 336 | 164 | 3 | 85 | 936 | 0 | 5 | 0 | 0 | 127 | 1926
5 | 18 | 14 | 1928 | 270 | 699 | 167 | 3 | 85 | 695 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1928
5 | 18 | 15 | 1862 | 270 | 939 | 173 | 3 | 85 | 388 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1862
5 | 18 | 16 | 1796 | 270 | 1071 | 184 | 3 | 85 | 180 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1796
5 | 18 | 17 | 1693 | 270 | 1086 | 191 | 3 | 85 | 54 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1693
5 | 18 | 18 | 1668 | 270 | 1107 | 195 | 3 | 85 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1668
5 | 18 | 19 | 1607 | 270 | 1048 | 197 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1607
5 | 18 | 20 | 1543 | 270 | 992 | 190 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1543
5 | 18 | 21 | 1489 | 270 | 948 | 180 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1489
5 | 18 | 22 | 1447 | 270 | 907 | 176 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1447
5 | 18 | 23 | 1412 | 270 | 879 | 171 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1412
5 | 19 | 0 | 1323 | 270 | 801 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1323
5 | 19 | 1 | 1275 | 270 | 711 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 41 | 1275
5 | 19 | 2 | 1279 | 270 | 757 | 158 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1279
5 | 19 | 3 | 1298 | 270 | 772 | 158 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1298
5 | 19 | 4 | 1309 | 270 | 783 | 157 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1309
5 | 19 | 5 | 1299 | 270 | 765 | 157 | 3 | 85 | 7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1299
5 | 19 | 6 | 1328 | 270 | 756 | 158 | 3 | 85 | 43 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1328
5 | 19 | 7 | 1438 | 270 | 812 | 161 | 3 | 85 | 92 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1438
5 | 19 | 8 | 1626 | 270 | 948 | 164 | 3 | 85 | 140 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1626
5 | 19 | 9 | 1770 | 270 | 1095 | 164 | 3 | 85 | 141 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1770
5 | 19 | 10 | 1781 | 270 | 1139 | 163 | 3 | 85 | 112 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1781
5 | 19 | 11 | 1774 | 270 | 1115 | 162 | 3 | 85 | 132 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1774
5 | 19 | 12 | 1650 | 270 | 1004 | 161 | 3 | 85 | 124 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1650
5 | 19 | 13 | 1736 | 270 | 1123 | 164 | 3 | 85 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1736
5 | 19 | 14 | 1748 | 270 | 1161 | 167 | 3 | 85 | 59 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1748
5 | 19 | 15 | 1706 | 270 | 1099 | 173 | 3 | 85 | 68 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1706
5 | 19 | 16 | 1668 | 270 | 999 | 184 | 3 | 85 | 65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 54 | 1668
5 | 19 | 17 | 1590 | 270 | 1003 | 191 | 3 | 85 | 30 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1590
5 | 19 | 18 | 1569 | 270 | 1002 | 195 | 3 | 85 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 1569
5 | 19 | 19 | 1533 | 270 | 967 | 197 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1533
5 | 19 | 20 | 1482 | 270 | 926 | 190 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1482
5 | 19 | 21 | 1435 | 270 | 891 | 180 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1435
5 | 19 | 22 | 1402 | 270 | 673 | 176 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 189 | 0 | 1402
5 | 19 | 23 | 1352 | 270 | 419 | 171 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 383 | 14 | 1352
5 | 20 | 0 | 1281 | 270 | 336 | 163 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 335 | 82 | 1281
5 | 20 | 1 | 1230 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 273 | 94 | 1230
5 | 20 | 2 | 1232 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 287 | 83 | 1232
5 | 20 | 3 | 1252 | 270 | 336 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 319 | 71 | 1252
5 | 20 | 4 | 1251 | 270 | 336 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 228 | 161 | 1251
5 | 20 | 5 | 1192 | 270 | 336 | 160 | 3 | 85 | 34 | 0 | 9 | 0 | 184 | 111 | 1192
5 | 20 | 6 | 1167 | 270 | 336 | 159 | 3 | 85 | 212 | 0 | 8 | 0 | 0 | 94 | 1167
5 | 20 | 7 | 1206 | 270 | 336 | 160 | 3 | 85 | 500 | 0 | 6 | 0 | -269 | 115 | 1206
5 | 20 | 8 | 1283 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 729 | 0 | 7 | 0 | -370 | 61 | 1283
5 | 20 | 9 | 1365 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 905 | 0 | 6 | 0 | -370 | -32 | 1365
5 | 20 | 10 | 1394 | 270 | 336 | 161 | 3 | 85 | 1031 | 0 | 6 | 0 | -408 | -90 | 1394
5 | 20 | 11 | 1403 | 270 | 336 | 157 | 3 | 85 | 1075 | 0 | 5 | 0 | -408 | -120 | 1403
5 | 20 | 12 | 1382 | 270 | 336 | 154 | 3 | 85 | 1076 | 0 | 6 | 0 | -408 | -140 | 1382
5 | 20 | 13 | 1388 | 270 | 336 | 154 | 3 | 85 | 984 | 0 | 6 | 0 | -408 | -42 | 1388
5 | 20 | 14 | 1361 | 270 | 336 | 155 | 3 | 85 | 816 | 0 | 6 | 0 | -387 | 77 | 1361
5 | 20 | 15 | 1349 | 270 | 336 | 158 | 3 | 85 | 640 | 0 | 6 | 0 | -250 | 101 | 1349
5 | 20 | 16 | 1341 | 270 | 336 | 171 | 3 | 85 | 391 | 0 | 5 | 0 | 0 | 80 | 1341
5 | 20 | 17 | 1309 | 270 | 336 | 188 | 3 | 85 | 140 | 0 | 4 | 0 | 83 | 200 | 1309
5 | 20 | 18 | 1306 | 270 | 598 | 194 | 3 | 85 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 139 | 1306
5 | 20 | 19 | 1314 | 270 | 348 | 192 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 383 | 29 | 1314
5 | 20 | 20 | 1277 | 270 | 336 | 186 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 368 | 26 | 1277
5 | 20 | 21 | 1217 | 270 | 336 | 173 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 306 | 42 | 1217
5 | 20 | 22 | 1165 | 270 | 372 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 272 | 1165
5 | 20 | 23 | 1128 | 270 | 338 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 271 | 1128
5 | 21 | 0 | 1060 | 270 | 336 | 163 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 133 | 69 | 1060
5 | 21 | 1 | 1033 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 85 | 91 | 1033
5 | 21 | 2 | 1048 | 270 | 348 | 162 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 179 | 1048
5 | 21 | 3 | 1070 | 270 | 336 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 169 | 45 | 1070
5 | 21 | 4 | 1095 | 270 | 336 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 43 | 1095
5 | 21 | 5 | 1071 | 270 | 336 | 160 | 3 | 85 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 188 | 1071
5 | 21 | 6 | 1056 | 270 | 336 | 159 | 3 | 85 | 201 | 0 | 1 | 0 | -145 | 146 | 1056
5 | 21 | 7 | 1078 | 270 | 336 | 160 | 3 | 85 | 470 | 0 | 0 | 0 | -370 | 124 | 1078
5 | 21 | 8 | 1134 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 629 | 0 | 0 | 0 | -370 | 19 | 1134
5 | 21 | 9 | 1207 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 774 | 0 | 0 | 0 | -408 | -15 | 1207
5 | 21 | 10 | 1235 | 270 | 336 | 161 | 3 | 85 | 853 | 0 | 1 | 0 | -402 | -72 | 1235
5 | 21 | 11 | 1272 | 270 | 336 | 157 | 3 | 85 | 913 | 0 | 1 | 0 | -408 | -85 | 1272
5 | 21 | 12 | 1269 | 270 | 336 | 154 | 3 | 85 | 917 | 0 | 2 | 0 | -408 | -90 | 1269
5 | 21 | 13 | 1264 | 270 | 336 | 154 | 3 | 85 | 878 | 0 | 3 | 0 | -392 | -73 | 1264
5 | 21 | 14 | 1264 | 270 | 336 | 155 | 3 | 85 | 759 | 0 | 4 | 0 | -370 | 22 | 1264
5 | 21 | 15 | 1271 | 270 | 336 | 158 | 3 | 85 | 608 | 0 | 7 | 0 | -370 | 174 | 1271
5 | 21 | 16 | 1270 | 270 | 336 | 171 | 3 | 85 | 369 | 0 | 7 | 0 | -100 | 129 | 1270
5 | 21 | 17 | 1283 | 270 | 336 | 188 | 3 | 85 | 147 | 0 | 5 | 0 | 131 | 118 | 1283
5 | 21 | 18 | 1305 | 270 | 702 | 194 | 3 | 85 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 32 | 1305
5 | 21 | 19 | 1322 | 270 | 724 | 192 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 41 | 1322
5 | 21 | 20 | 1288 | 270 | 336 | 186 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 362 | 39 | 1288
5 | 21 | 21 | 1238 | 270 | 336 | 173 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 363 | 0 | 1238
5 | 21 | 22 | 1175 | 270 | 589 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 58 | 1175
5 | 21 | 23 | 1132 | 270 | 336 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 270 | 0 | 1132
5 | 22 | 0 | 1067 | 270 | 454 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 86 | 1067
5 | 22 | 1 | 1030 | 270 | 425 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 79 | 1030
5 | 22 | 2 | 1055 | 270 | 473 | 158 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 58 | 1055
5 | 22 | 3 | 1107 | 270 | 521 | 158 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 63 | 1107
5 | 22 | 4 | 1139 | 270 | 336 | 157 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 253 | 30 | 1139
5 | 22 | 5 | 1141 | 270 | 526 | 157 | 3 | 85 | 44 | 0 | 4 | 0 | 0 | 52 | 1141
5 | 22 | 6 | 1216 | 270 | 336 | 158 | 3 | 85 | 229 | 0 | 2 | 0 | 0 | 133 | 1216
5 | 22 | 7 | 1376 | 270 | 336 | 161 | 3 | 85 | 489 | 0 | 2 | 0 | -45 | 75 | 1376
5 | 22 | 8 | 1631 | 270 | 336 | 164 | 3 | 85 | 744 | 0 | 2 | 0 | -48 | 75 | 1631
5 | 22 | 9 | 1810 | 270 | 336 | 164 | 3 | 85 | 934 | 0 | 2 | 0 | -153 | 169 | 1810
5 | 22 | 10 | 1858 | 270 | 336 | 163 | 3 | 85 | 1021 | 0 | 2 | 0 | -408 | 386 | 1858
5 | 22 | 11 | 1896 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 1048 | 0 | 3 | 0 | -408 | 397 | 1896
5 | 22 | 12 | 1802 | 270 | 336 | 161 | 3 | 85 | 971 | 0 | 3 | 0 | -291 | 264 | 1802
5 | 22 | 13 | 1910 | 270 | 336 | 164 | 3 | 85 | 894 | 0 | 4 | 0 | 0 | 154 | 1910
5 | 22 | 14 | 1922 | 270 | 638 | 167 | 3 | 85 | 692 | 0 | 5 | 0 | 0 | 62 | 1922
5 | 22 | 15 | 1885 | 270 | 897 | 173 | 3 | 85 | 451 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1885
5 | 22 | 16 | 1841 | 270 | 1037 | 184 | 3 | 85 | 235 | 0 | 6 | 0 | 0 | 21 | 1841
5 | 22 | 17 | 1728 | 270 | 913 | 191 | 3 | 85 | 57 | 0 | 5 | 0 | 203 | 1 | 1728
5 | 22 | 18 | 1701 | 270 | 1097 | 195 | 3 | 85 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 43 | 1701
5 | 22 | 19 | 1636 | 270 | 728 | 197 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 345 | 0 | 1636
5 | 22 | 20 | 1549 | 270 | 548 | 190 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 383 | 60 | 1549
5 | 22 | 21 | 1497 | 270 | 917 | 180 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 33 | 1497
5 | 22 | 22 | 1449 | 270 | 884 | 176 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 24 | 1449
5 | 22 | 23 | 1409 | 270 | 849 | 171 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 25 | 1409
5 | 23 | 0 | 1326 | 270 | 767 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 38 | 1326
5 | 23 | 1 | 1272 | 270 | 679 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 74 | 1272
5 | 23 | 2 | 1268 | 270 | 700 | 158 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 48 | 1268
5 | 23 | 3 | 1305 | 270 | 754 | 158 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 29 | 1305
5 | 23 | 4 | 1321 | 270 | 769 | 157 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 29 | 1321
5 | 23 | 5 | 1321 | 270 | 794 | 157 | 3 | 85 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1321
5 | 23 | 6 | 1346 | 270 | 741 | 158 | 3 | 85 | 33 | 0 | 10 | 0 | 0 | 46 | 1346
5 | 23 | 7 | 1428 | 270 | 728 | 161 | 3 | 85 | 87 | 0 | 11 | 0 | 0 | 83 | 1428
5 | 23 | 8 | 1651 | 270 | 832 | 164 | 3 | 85 | 183 | 0 | 11 | 0 | 0 | 103 | 1651
5 | 23 | 9 | 1778 | 270 | 654 | 164 | 3 | 85 | 316 | 0 | 10 | 0 | 0 | 276 | 1778
5 | 23 | 10 | 1790 | 270 | 336 | 163 | 3 | 85 | 559 | 0 | 10 | 0 | 88 | 276 | 1790
5 | 23 | 11 | 1790 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 690 | 0 | 12 | 0 | 0 | 232 | 1790
5 | 23 | 12 | 1655 | 270 | 336 | 161 | 3 | 85 | 675 | 0 | 14 | 0 | -15 | 126 | 1655
5 | 23 | 13 | 1739 | 270 | 336 | 164 | 3 | 85 | 600 | 0 | 16 | 0 | 0 | 265 | 1739
5 | 23 | 14 | 1747 | 270 | 385 | 167 | 3 | 85 | 543 | 0 | 19 | 0 | 0 | 275 | 1747
5 | 23 | 15 | 1732 | 270 | 411 | 173 | 3 | 85 | 497 | 0 | 19 | 0 | 0 | 274 | 1732
5 | 23 | 16 | 1704 | 270 | 523 | 184 | 3 | 85 | 346 | 0 | 18 | 0 | 0 | 275 | 1704
5 | 23 | 17 | 1632 | 270 | 826 | 191 | 3 | 85 | 149 | 0 | 21 | 0 | 0 | 87 | 1632
5 | 23 | 18 | 1598 | 270 | 947 | 195 | 3 | 85 | 14 | 0 | 22 | 0 | 0 | 62 | 1598
5 | 23 | 19 | 1567 | 270 | 941 | 197 | 3 | 85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 50 | 1567
5 | 23 | 20 | 1511 | 270 | 895 | 190 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 48 | 1511
5 | 23 | 21 | 1454 | 270 | 846 | 180 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 51 | 1454
5 | 23 | 22 | 1410 | 270 | 474 | 176 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 383 | 0 | 1410
5 | 23 | 23 | 1369 | 270 | 350 | 171 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 383 | 88 | 1369
5 | 24 | 0 | 1287 | 270 | 684 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 65 | 1287
5 | 24 | 1 | 1247 | 270 | 666 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 47 | 1247
5 | 24 | 2 | 1251 | 270 | 673 | 158 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 46 | 1251
5 | 24 | 3 | 1290 | 270 | 671 | 158 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 41 | 44 | 1290
5 | 24 | 4 | 1309 | 270 | 747 | 157 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 30 | 1309
5 | 24 | 5 | 1308 | 270 | 699 | 157 | 3 | 85 | 57 | 0 | 18 | 0 | 0 | 19 | 1308
5 | 24 | 6 | 1340 | 270 | 336 | 158 | 3 | 85 | 306 | 0 | 17 | 0 | 0 | 165 | 1340
5 | 24 | 7 | 1412 | 270 | 336 | 161 | 3 | 85 | 621 | 0 | 18 | 0 | -214 | 132 | 1412
5 | 24 | 8 | 1601 | 270 | 336 | 164 | 3 | 85 | 870 | 0 | 18 | 0 | -381 | 236 | 1601
5 | 24 | 9 | 1730 | 270 | 336 | 164 | 3 | 85 | 1042 | 0 | 18 | 0 | -375 | 187 | 1730
5 | 24 | 10 | 1753 | 270 | 336 | 163 | 3 | 85 | 1151 | 0 | 18 | 0 | -408 | 135 | 1753
5 | 24 | 11 | 1747 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 1196 | 0 | 15 | 0 | -408 | 88 | 1747
5 | 24 | 12 | 1639 | 270 | 336 | 161 | 3 | 85 | 1184 | 0 | 14 | 0 | -408 | -6 | 1639
5 | 24 | 13 | 1722 | 270 | 336 | 164 | 3 | 85 | 1117 | 0 | 12 | 0 | -408 | 143 | 1722
5 | 24 | 14 | 1732 | 270 | 336 | 167 | 3 | 85 | 980 | 0 | 11 | 0 | -370 | 250 | 1732
5 | 24 | 15 | 1695 | 270 | 336 | 173 | 3 | 85 | 766 | 0 | 11 | 0 | -143 | 194 | 1695
5 | 24 | 16 | 1673 | 270 | 340 | 184 | 3 | 85 | 472 | 0 | 9 | 0 | 0 | 310 | 1673
5 | 24 | 17 | 1612 | 270 | 821 | 191 | 3 | 85 | 173 | 0 | 6 | 0 | 0 | 63 | 1612
5 | 24 | 18 | 1574 | 270 | 951 | 195 | 3 | 85 | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 46 | 1574
5 | 24 | 19 | 1554 | 270 | 994 | 197 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1554
5 | 24 | 20 | 1498 | 270 | 946 | 190 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1498
5 | 24 | 21 | 1442 | 270 | 861 | 180 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42 | 1442
5 | 24 | 22 | 1395 | 270 | 860 | 176 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1395
5 | 24 | 23 | 1350 | 270 | 800 | 171 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 1350
5 | 25 | 0 | 1273 | 270 | 707 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 47 | 1273
5 | 25 | 1 | 1230 | 270 | 620 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 41 | 50 | 1230
5 | 25 | 2 | 1245 | 270 | 691 | 158 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 36 | 1245
5 | 25 | 3 | 1279 | 270 | 760 | 158 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1279
5 | 25 | 4 | 1292 | 270 | 391 | 157 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 383 | 0 | 1292
5 | 25 | 5 | 1281 | 270 | 349 | 157 | 3 | 85 | 30 | 0 | 4 | 0 | 383 | 0 | 1281
5 | 25 | 6 | 1299 | 270 | 497 | 158 | 3 | 85 | 106 | 0 | 4 | 0 | 0 | 176 | 1299
5 | 25 | 7 | 1389 | 270 | 336 | 161 | 3 | 85 | 263 | 0 | 3 | 0 | 63 | 205 | 1389
5 | 25 | 8 | 1607 | 270 | 336 | 164 | 3 | 85 | 406 | 0 | 4 | 0 | 0 | 339 | 1607
5 | 25 | 9 | 1728 | 270 | 336 | 164 | 3 | 85 | 441 | 0 | 4 | 0 | 0 | 425 | 1728
5 | 25 | 10 | 1740 | 270 | 336 | 163 | 3 | 85 | 484 | 0 | 5 | 0 | 0 | 394 | 1740
5 | 25 | 11 | 1743 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 551 | 0 | 4 | 0 | -48 | 380 | 1743
5 | 25 | 12 | 1630 | 270 | 336 | 161 | 3 | 85 | 529 | 0 | 4 | 0 | -48 | 290 | 1630
5 | 25 | 13 | 1719 | 270 | 336 | 164 | 3 | 85 | 552 | 0 | 7 | 0 | -48 | 350 | 1719
5 | 25 | 14 | 1732 | 270 | 336 | 167 | 3 | 85 | 501 | 0 | 8 | 0 | -48 | 410 | 1732
5 | 25 | 15 | 1691 | 270 | 404 | 173 | 3 | 85 | 391 | 0 | 12 | 0 | 0 | 353 | 1691
5 | 25 | 16 | 1673 | 270 | 819 | 184 | 3 | 85 | 252 | 0 | 11 | 0 | 0 | 49 | 1673
5 | 25 | 17 | 1597 | 270 | 557 | 191 | 3 | 85 | 97 | 0 | 11 | 0 | 383 | 0 | 1597
5 | 25 | 18 | 1574 | 270 | 999 | 195 | 3 | 85 | 11 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 1574
5 | 25 | 19 | 1553 | 270 | 478 | 197 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 383 | 125 | 1553
5 | 25 | 20 | 1497 | 270 | 937 | 190 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1497
5 | 25 | 21 | 1448 | 270 | 899 | 180 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1448
5 | 25 | 22 | 1404 | 270 | 786 | 176 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 74 | 1404
5 | 25 | 23 | 1363 | 270 | 826 | 171 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1363
5 | 26 | 0 | 1280 | 270 | 716 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 37 | 1280
5 | 26 | 1 | 1236 | 270 | 622 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 88 | 1236
5 | 26 | 2 | 1242 | 270 | 655 | 158 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 60 | 1242
5 | 26 | 3 | 1281 | 270 | 686 | 158 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 69 | 1281
5 | 26 | 4 | 1295 | 270 | 772 | 157 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1295
5 | 26 | 5 | 1278 | 270 | 731 | 157 | 3 | 85 | 25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1278
5 | 26 | 6 | 1296 | 270 | 468 | 158 | 3 | 85 | 86 | 0 | 8 | 0 | 3 | 215 | 1296
5 | 26 | 7 | 1392 | 270 | 404 | 161 | 3 | 85 | 195 | 0 | 6 | 0 | 0 | 268 | 1392
5 | 26 | 8 | 1585 | 270 | 447 | 164 | 3 | 85 | 348 | 0 | 5 | 0 | 0 | 263 | 1585
5 | 26 | 9 | 1716 | 270 | 336 | 164 | 3 | 85 | 506 | 0 | 5 | 0 | 191 | 156 | 1716
5 | 26 | 10 | 1732 | 270 | 336 | 163 | 3 | 85 | 627 | 0 | 4 | 0 | 0 | 244 | 1732
5 | 26 | 11 | 1723 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 644 | 0 | 4 | 0 | -48 | 267 | 1723
5 | 26 | 12 | 1612 | 270 | 336 | 161 | 3 | 85 | 639 | 0 | 4 | 0 | -106 | 220 | 1612
5 | 26 | 13 | 1709 | 270 | 336 | 164 | 3 | 85 | 552 | 0 | 4 | 0 | -48 | 343 | 1709
5 | 26 | 14 | 1715 | 270 | 409 | 167 | 3 | 85 | 434 | 0 | 3 | 0 | 0 | 344 | 1715
5 | 26 | 15 | 1663 | 270 | 510 | 173 | 3 | 85 | 323 | 0 | 3 | 0 | 0 | 296 | 1663
5 | 26 | 16 | 1631 | 270 | 793 | 184 | 3 | 85 | 223 | 0 | 3 | 0 | 0 | 70 | 1631
5 | 26 | 17 | 1554 | 270 | 894 | 191 | 3 | 85 | 108 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1554
5 | 26 | 18 | 1537 | 270 | 942 | 195 | 3 | 85 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 29 | 1537
5 | 26 | 19 | 1521 | 270 | 963 | 197 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1521
5 | 26 | 20 | 1472 | 270 | 922 | 190 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1472
5 | 26 | 21 | 1433 | 270 | 852 | 180 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 41 | 0 | 1433
5 | 26 | 22 | 1388 | 270 | 767 | 176 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 84 | 1 | 1388
5 | 26 | 23 | 1352 | 270 | 736 | 171 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 85 | 1352
5 | 27 | 0 | 1272 | 270 | 336 | 163 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262 | 152 | 1272
5 | 27 | 1 | 1217 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 248 | 112 | 1217
5 | 27 | 2 | 1218 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 274 | 87 | 1218
5 | 27 | 3 | 1239 | 270 | 336 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 315 | 68 | 1239
5 | 27 | 4 | 1240 | 270 | 336 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 320 | 65 | 1240
5 | 27 | 5 | 1184 | 270 | 336 | 160 | 3 | 85 | 48 | 0 | 0 | 0 | 11 | 271 | 1184
5 | 27 | 6 | 1153 | 270 | 336 | 159 | 3 | 85 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 1153
5 | 27 | 7 | 1200 | 270 | 336 | 160 | 3 | 85 | 515 | 0 | 0 | 0 | -212 | 43 | 1200
5 | 27 | 8 | 1264 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 734 | 0 | 0 | 0 | -364 | 38 | 1264
5 | 27 | 9 | 1325 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 878 | -31 | 0 | 0 | -378 | 0 | 1325
5 | 27 | 10 | 1352 | 270 | 336 | 161 | 3 | 85 | 993 | -104 | 0 | 0 | -393 | 1 | 1352
5 | 27 | 11 | 1378 | 270 | 336 | 157 | 3 | 85 | 1036 | -108 | 1 | 0 | -408 | 6 | 1378
5 | 27 | 12 | 1339 | 270 | 336 | 154 | 3 | 85 | 1001 | -105 | 1 | 0 | -408 | 2 | 1339
5 | 27 | 13 | 1365 | 270 | 336 | 154 | 3 | 85 | 982 | -60 | 2 | 0 | -408 | 1 | 1365
5 | 27 | 14 | 1356 | 270 | 336 | 155 | 3 | 85 | 889 | 0 | 3 | 0 | -392 | 7 | 1356
5 | 27 | 15 | 1333 | 270 | 336 | 158 | 3 | 85 | 688 | 0 | 3 | 0 | -227 | 17 | 1333
5 | 27 | 16 | 1314 | 270 | 336 | 171 | 3 | 85 | 406 | 0 | 3 | 0 | 0 | 40 | 1314
5 | 27 | 17 | 1280 | 270 | 336 | 188 | 3 | 85 | 150 | 0 | 4 | 0 | 211 | 33 | 1280
5 | 27 | 18 | 1295 | 270 | 336 | 194 | 3 | 85 | 15 | 0 | 5 | 0 | 217 | 170 | 1295
5 | 27 | 19 | 1318 | 270 | 336 | 192 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 346 | 83 | 1318
5 | 27 | 20 | 1275 | 270 | 336 | 186 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 345 | 47 | 1275
5 | 27 | 21 | 1213 | 270 | 336 | 173 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 110 | 231 | 1213
5 | 27 | 22 | 1155 | 270 | 336 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 81 | 213 | 1155
5 | 27 | 23 | 1123 | 270 | 336 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 264 | 1123
5 | 28 | 0 | 1058 | 270 | 336 | 163 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 193 | 1058
5 | 28 | 1 | 1029 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 166 | 1029
5 | 28 | 2 | 1033 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 54 | 120 | 1033
5 | 28 | 3 | 1084 | 270 | 336 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 129 | 97 | 1084
5 | 28 | 4 | 1089 | 270 | 336 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 230 | 1089
5 | 28 | 5 | 1051 | 270 | 336 | 160 | 3 | 85 | 40 | -4 | 3 | 0 | 0 | 158 | 1051
5 | 28 | 6 | 1032 | 270 | 336 | 159 | 3 | 85 | 222 | 0 | 3 | 0 | -100 | 54 | 1032
5 | 28 | 7 | 1063 | 270 | 336 | 160 | 3 | 85 | 481 | 0 | 4 | 0 | -339 | 63 | 1063
5 | 28 | 8 | 1104 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 575 | 0 | 2 | 0 | -377 | 48 | 1104
5 | 28 | 9 | 1171 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 694 | 0 | 2 | 0 | -408 | 27 | 1171
5 | 28 | 10 | 1199 | 270 | 336 | 161 | 3 | 85 | 722 | 0 | 1 | 0 | -379 | 0 | 1199
5 | 28 | 11 | 1205 | 270 | 336 | 157 | 3 | 85 | 748 | -7 | 1 | 0 | -408 | 20 | 1205
5 | 28 | 12 | 1237 | 270 | 336 | 154 | 3 | 85 | 882 | -88 | 1 | 0 | -408 | 2 | 1237
5 | 28 | 13 | 1232 | 270 | 336 | 154 | 3 | 85 | 835 | -45 | 1 | 0 | -408 | 1 | 1232
5 | 28 | 14 | 1200 | 270 | 336 | 155 | 3 | 85 | 625 | 0 | 1 | 0 | -307 | 32 | 1200
5 | 28 | 15 | 1192 | 270 | 336 | 158 | 3 | 85 | 400 | 0 | 2 | 0 | -91 | 29 | 1192
5 | 28 | 16 | 1203 | 270 | 336 | 171 | 3 | 85 | 216 | 0 | 2 | 0 | 0 | 120 | 1203
5 | 28 | 17 | 1235 | 270 | 615 | 188 | 3 | 85 | 74 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1235
5 | 28 | 18 | 1278 | 270 | 714 | 194 | 3 | 85 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1278
5 | 28 | 19 | 1296 | 270 | 744 | 192 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1296
5 | 28 | 20 | 1260 | 270 | 715 | 186 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1260
5 | 28 | 21 | 1207 | 270 | 675 | 173 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1207
5 | 28 | 22 | 1161 | 270 | 639 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1161
5 | 28 | 23 | 1132 | 270 | 566 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 | 1132
5 | 29 | 0 | 1072 | 270 | 410 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 1072
5 | 29 | 1 | 1031 | 270 | 344 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 1031
5 | 29 | 2 | 1056 | 270 | 400 | 158 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 1056
5 | 29 | 3 | 1098 | 270 | 483 | 158 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 1098
5 | 29 | 4 | 1123 | 270 | 532 | 157 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75 | 1123
5 | 29 | 5 | 1148 | 270 | 504 | 157 | 3 | 85 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 113 | 1148
5 | 29 | 6 | 1225 | 270 | 573 | 158 | 3 | 85 | 52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 83 | 1225
5 | 29 | 7 | 1363 | 270 | 648 | 161 | 3 | 85 | 95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1363
5 | 29 | 8 | 1609 | 270 | 890 | 164 | 3 | 85 | 191 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1609
5 | 29 | 9 | 1753 | 270 | 991 | 164 | 3 | 85 | 236 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1753
5 | 29 | 10 | 1781 | 270 | 1003 | 163 | 3 | 85 | 250 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1781
5 | 29 | 11 | 1793 | 270 | 1008 | 162 | 3 | 85 | 258 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1793
5 | 29 | 12 | 1683 | 270 | 910 | 161 | 3 | 85 | 248 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1683
5 | 29 | 13 | 1778 | 270 | 954 | 164 | 3 | 85 | 255 | 0 | 6 | 0 | 41 | 0 | 1778
5 | 29 | 14 | 1785 | 270 | 1058 | 167 | 3 | 85 | 197 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1785
5 | 29 | 15 | 1756 | 270 | 1097 | 173 | 3 | 85 | 121 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1756
5 | 29 | 16 | 1745 | 270 | 1135 | 184 | 3 | 85 | 64 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1745
5 | 29 | 17 | 1686 | 270 | 1115 | 191 | 3 | 85 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1686
5 | 29 | 18 | 1665 | 270 | 1104 | 195 | 3 | 85 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1665
5 | 29 | 19 | 1604 | 270 | 1041 | 197 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1604
5 | 29 | 20 | 1545 | 270 | 989 | 190 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1545
5 | 29 | 21 | 1513 | 270 | 964 | 180 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1513
5 | 29 | 22 | 1464 | 270 | 919 | 176 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1464
5 | 29 | 23 | 1424 | 270 | 843 | 171 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 41 | 0 | 1424
5 | 30 | 0 | 1340 | 270 | 812 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1340
5 | 30 | 1 | 1279 | 270 | 752 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 1279
5 | 30 | 2 | 1282 | 270 | 757 | 158 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1282
5 | 30 | 3 | 1308 | 270 | 784 | 158 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1308
5 | 30 | 4 | 1319 | 270 | 797 | 157 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1319
5 | 30 | 5 | 1308 | 270 | 770 | 157 | 3 | 85 | 16 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1308
5 | 30 | 6 | 1347 | 270 | 491 | 158 | 3 | 85 | 90 | 0 | 9 | 0 | 241 | 0 | 1347
5 | 30 | 7 | 1460 | 270 | 694 | 161 | 3 | 85 | 200 | 0 | 10 | 0 | 0 | 37 | 1460
5 | 30 | 8 | 1662 | 270 | 747 | 164 | 3 | 85 | 322 | 0 | 9 | 0 | 0 | 62 | 1662
5 | 30 | 9 | 1805 | 270 | 735 | 164 | 3 | 85 | 450 | 0 | 7 | 0 | 0 | 91 | 1805
5 | 30 | 10 | 1820 | 270 | 717 | 163 | 3 | 85 | 507 | 0 | 6 | 0 | 0 | 69 | 1820
5 | 30 | 11 | 1831 | 270 | 555 | 162 | 3 | 85 | 599 | 0 | 6 | 0 | 0 | 151 | 1831
5 | 30 | 12 | 1739 | 270 | 336 | 161 | 3 | 85 | 746 | 0 | 5 | 0 | 0 | 133 | 1739
5 | 30 | 13 | 1829 | 270 | 458 | 164 | 3 | 85 | 695 | 0 | 3 | 0 | 0 | 151 | 1829
5 | 30 | 14 | 1842 | 270 | 688 | 167 | 3 | 85 | 565 | 0 | 4 | 0 | 0 | 60 | 1842
5 | 30 | 15 | 1792 | 270 | 925 | 173 | 3 | 85 | 330 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1792
5 | 30 | 16 | 1759 | 270 | 1003 | 184 | 3 | 85 | 211 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1759
5 | 30 | 17 | 1657 | 270 | 1046 | 191 | 3 | 85 | 58 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1657
5 | 30 | 18 | 1627 | 270 | 1063 | 195 | 3 | 85 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1627
5 | 30 | 19 | 1581 | 270 | 1020 | 197 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1581
5 | 30 | 20 | 1523 | 270 | 970 | 190 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1523
5 | 30 | 21 | 1471 | 270 | 928 | 180 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1471
5 | 30 | 22 | 1420 | 270 | 878 | 176 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1420
5 | 30 | 23 | 1379 | 270 | 846 | 171 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1379
5 | 31 | 0 | 1297 | 270 | 775 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1297
5 | 31 | 1 | 1243 | 270 | 680 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 42 | 1243
5 | 31 | 2 | 1246 | 270 | 727 | 158 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1246
5 | 31 | 3 | 1274 | 270 | 756 | 158 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1274
5 | 31 | 4 | 1290 | 270 | 773 | 157 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1290
5 | 31 | 5 | 1281 | 270 | 752 | 157 | 3 | 85 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1281
5 | 31 | 6 | 1304 | 270 | 711 | 158 | 3 | 85 | 75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1304
5 | 31 | 7 | 1408 | 270 | 662 | 161 | 3 | 85 | 225 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1408
5 | 31 | 8 | 1609 | 270 | 695 | 164 | 3 | 85 | 319 | 0 | 2 | 0 | 0 | 71 | 1609
5 | 31 | 9 | 1745 | 270 | 761 | 164 | 3 | 85 | 459 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1745
5 | 31 | 10 | 1749 | 270 | 785 | 163 | 3 | 85 | 418 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 1749
5 | 31 | 11 | 1751 | 270 | 692 | 162 | 3 | 85 | 460 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78 | 1751
5 | 31 | 12 | 1656 | 270 | 336 | 161 | 3 | 85 | 567 | 0 | 1 | 0 | 0 | 233 | 1656
5 | 31 | 13 | 1748 | 270 | 336 | 164 | 3 | 85 | 556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 333 | 1748
5 | 31 | 14 | 1764 | 270 | 336 | 167 | 3 | 85 | 583 | 0 | 1 | 0 | -45 | 364 | 1764
5 | 31 | 15 | 1743 | 270 | 336 | 173 | 3 | 85 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 1743
5 | 31 | 16 | 1712 | 270 | 545 | 184 | 3 | 85 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 1712
5 | 31 | 17 | 1618 | 270 | 904 | 191 | 3 | 85 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1618
5 | 31 | 18 | 1580 | 270 | 1009 | 195 | 3 | 85 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1580
5 | 31 | 19 | 1554 | 270 | 653 | 197 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 345 | 0 | 1554
5 | 31 | 20 | 1500 | 270 | 917 | 190 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | 1500
5 | 31 | 21 | 1445 | 270 | 523 | 180 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 383 | 0 | 1445
5 | 31 | 22 | 1402 | 270 | 862 | 176 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1402
5 | 31 | 23 | 1363 | 270 | 833 | 171 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1363
6 | 1 | 0 | 1309 | 270 | 718 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 71 | 1309
6 | 1 | 1 | 1265 | 270 | 686 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 59 | 1265
6 | 1 | 2 | 1268 | 270 | 747 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1268
6 | 1 | 3 | 1296 | 270 | 773 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1296
6 | 1 | 4 | 1307 | 270 | 785 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1307
6 | 1 | 5 | 1302 | 270 | 736 | 159 | 3 | 85 | 42 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1302
6 | 1 | 6 | 1321 | 270 | 403 | 159 | 3 | 85 | 216 | 0 | 6 | 0 | 0 | 179 | 1321
6 | 1 | 7 | 1407 | 270 | 336 | 161 | 3 | 85 | 449 | 0 | 6 | 0 | -48 | 145 | 1407
6 | 1 | 8 | 1577 | 270 | 336 | 166 | 3 | 85 | 564 | 0 | 5 | 0 | -48 | 196 | 1577
6 | 1 | 9 | 1729 | 270 | 336 | 169 | 3 | 85 | 671 | 0 | 5 | 0 | -48 | 238 | 1729
6 | 1 | 10 | 1752 | 270 | 336 | 168 | 3 | 85 | 689 | 0 | 7 | 0 | -48 | 242 | 1752
6 | 1 | 11 | 1756 | 270 | 336 | 164 | 3 | 85 | 633 | 0 | 8 | 0 | -24 | 281 | 1756
6 | 1 | 12 | 1656 | 270 | 353 | 160 | 3 | 85 | 500 | 0 | 8 | 0 | 0 | 277 | 1656
6 | 1 | 13 | 1736 | 270 | 629 | 160 | 3 | 85 | 431 | 0 | 8 | 0 | 0 | 150 | 1736
6 | 1 | 14 | 1753 | 270 | 756 | 164 | 3 | 85 | 410 | 0 | 7 | 0 | 0 | 58 | 1753
6 | 1 | 15 | 1730 | 270 | 884 | 173 | 3 | 85 | 306 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1730
6 | 1 | 16 | 1703 | 270 | 1008 | 179 | 3 | 85 | 147 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1703
6 | 1 | 17 | 1637 | 270 | 1038 | 183 | 3 | 85 | 45 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1637
6 | 1 | 18 | 1611 | 270 | 1053 | 184 | 3 | 85 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1611
6 | 1 | 19 | 1566 | 270 | 1013 | 182 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1566
6 | 1 | 20 | 1510 | 270 | 969 | 172 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1510
6 | 1 | 21 | 1472 | 270 | 940 | 164 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1472
6 | 1 | 22 | 1435 | 270 | 905 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1435
6 | 1 | 23 | 1406 | 270 | 877 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1406
6 | 2 | 0 | 1337 | 270 | 809 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1337
6 | 2 | 1 | 1289 | 270 | 763 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1289
6 | 2 | 2 | 1293 | 270 | 766 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1293
6 | 2 | 3 | 1325 | 270 | 800 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1325
6 | 2 | 4 | 1327 | 270 | 806 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1327
6 | 2 | 5 | 1327 | 270 | 805 | 159 | 3 | 85 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1327
6 | 2 | 6 | 1367 | 270 | 839 | 159 | 3 | 85 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1367
6 | 2 | 7 | 1473 | 270 | 930 | 161 | 3 | 85 | 11 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1473
6 | 2 | 8 | 1665 | 270 | 1102 | 166 | 3 | 85 | 25 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 1665
6 | 2 | 9 | 1790 | 270 | 1215 | 169 | 3 | 85 | 37 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 1790
6 | 2 | 10 | 1806 | 270 | 1227 | 168 | 3 | 85 | 40 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1806
6 | 2 | 11 | 1810 | 270 | 1241 | 164 | 3 | 85 | 34 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1810
6 | 2 | 12 | 1717 | 270 | 1153 | 160 | 3 | 85 | 29 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1717
6 | 2 | 13 | 1787 | 270 | 1231 | 160 | 3 | 85 | 23 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1787
6 | 2 | 14 | 1780 | 270 | 1232 | 164 | 3 | 85 | 15 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1780
6 | 2 | 15 | 1722 | 270 | 1174 | 173 | 3 | 85 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1722
6 | 2 | 16 | 1665 | 270 | 1109 | 179 | 3 | 85 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1665
6 | 2 | 17 | 1580 | 270 | 1024 | 183 | 3 | 85 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1580
6 | 2 | 18 | 1546 | 270 | 993 | 184 | 3 | 85 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1546
6 | 2 | 19 | 1503 | 270 | 952 | 182 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1503
6 | 2 | 20 | 1463 | 270 | 924 | 172 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1463
6 | 2 | 21 | 1419 | 270 | 888 | 164 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1419
6 | 2 | 22 | 1391 | 270 | 480 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 383 | 1 | 1391
6 | 2 | 23 | 1375 | 270 | 467 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 380 | 1 | 1375
6 | 3 | 0 | 1294 | 270 | 373 | 149 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 383 | 18 | 1294
6 | 3 | 1 | 1239 | 270 | 336 | 147 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 345 | 39 | 1239
6 | 3 | 2 | 1239 | 270 | 708 | 147 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 1239
6 | 3 | 3 | 1254 | 270 | 581 | 147 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 156 | 1254
6 | 3 | 4 | 1253 | 270 | 383 | 146 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 345 | 7 | 1253
6 | 3 | 5 | 1215 | 270 | 336 | 146 | 3 | 85 | 16 | 0 | 14 | 0 | 306 | 39 | 1215
6 | 3 | 6 | 1164 | 270 | 336 | 145 | 3 | 85 | 132 | 0 | 13 | 0 | 0 | 180 | 1164
6 | 3 | 7 | 1190 | 270 | 336 | 147 | 3 | 85 | 316 | 0 | 13 | 0 | 0 | 20 | 1190
6 | 3 | 8 | 1271 | 270 | 336 | 151 | 3 | 85 | 552 | 0 | 15 | 0 | -313 | 172 | 1271
6 | 3 | 9 | 1314 | 270 | 336 | 157 | 3 | 85 | 753 | 0 | 17 | 0 | -387 | 80 | 1314
6 | 3 | 10 | 1337 | 270 | 336 | 158 | 3 | 85 | 916 | 0 | 20 | 0 | -408 | -43 | 1337
6 | 3 | 11 | 1345 | 270 | 336 | 157 | 3 | 85 | 918 | 0 | 21 | 0 | -408 | -37 | 1345
6 | 3 | 12 | 1324 | 270 | 336 | 150 | 3 | 85 | 893 | 0 | 22 | 0 | -408 | -27 | 1324
6 | 3 | 13 | 1334 | 270 | 336 | 149 | 3 | 85 | 875 | 0 | 22 | 0 | -370 | -36 | 1334
6 | 3 | 14 | 1333 | 270 | 336 | 150 | 3 | 85 | 795 | 0 | 21 | 0 | -408 | 81 | 1333
6 | 3 | 15 | 1318 | 270 | 336 | 152 | 3 | 85 | 659 | 0 | 22 | 0 | -370 | 161 | 1318
6 | 3 | 16 | 1321 | 270 | 336 | 158 | 3 | 85 | 471 | 0 | 23 | 0 | -104 | 79 | 1321
6 | 3 | 17 | 1312 | 270 | 336 | 168 | 3 | 85 | 189 | 0 | 22 | 0 | 3 | 236 | 1312
6 | 3 | 18 | 1300 | 270 | 336 | 172 | 3 | 85 | 20 | 0 | 21 | 0 | 206 | 187 | 1300
6 | 3 | 19 | 1314 | 270 | 336 | 172 | 3 | 85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 383 | 44 | 1314
6 | 3 | 20 | 1272 | 270 | 352 | 169 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 345 | 28 | 1272
6 | 3 | 21 | 1235 | 270 | 336 | 167 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 309 | 46 | 1235
6 | 3 | 22 | 1183 | 270 | 583 | 156 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 68 | 1183
6 | 3 | 23 | 1158 | 270 | 336 | 152 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 203 | 93 | 1158
6 | 4 | 0 | 1099 | 270 | 336 | 149 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 240 | 1099
6 | 4 | 1 | 1060 | 270 | 336 | 147 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 76 | 128 | 1060
6 | 4 | 2 | 1082 | 270 | 336 | 147 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 12 | 218 | 1082
6 | 4 | 3 | 1112 | 270 | 469 | 147 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 130 | 1112
6 | 4 | 4 | 1127 | 270 | 436 | 146 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 75 | 106 | 1127
6 | 4 | 5 | 1106 | 270 | 336 | 146 | 3 | 85 | 58 | 0 | 4 | 0 | 110 | 94 | 1106
6 | 4 | 6 | 1100 | 270 | 336 | 145 | 3 | 85 | 301 | 0 | 4 | 0 | -181 | 137 | 1100
6 | 4 | 7 | 1117 | 270 | 336 | 147 | 3 | 85 | 583 | 0 | 3 | 0 | -370 | 60 | 1117
6 | 4 | 8 | 1154 | 270 | 336 | 151 | 3 | 85 | 731 | 0 | 1 | 0 | -387 | -36 | 1154
6 | 4 | 9 | 1213 | 270 | 336 | 157 | 3 | 85 | 799 | -31 | 2 | 0 | -408 | 0 | 1213
6 | 4 | 10 | 1238 | 270 | 336 | 158 | 3 | 85 | 828 | -37 | 2 | 0 | -408 | 1 | 1238
6 | 4 | 11 | 1253 | 270 | 336 | 157 | 3 | 85 | 840 | -33 | 3 | 0 | -408 | 0 | 1253
6 | 4 | 12 | 1279 | 270 | 336 | 150 | 3 | 85 | 886 | -47 | 4 | 0 | -408 | 0 | 1279
6 | 4 | 13 | 1247 | 270 | 336 | 149 | 3 | 85 | 735 | 0 | 5 | 0 | -370 | 34 | 1247
6 | 4 | 14 | 1233 | 270 | 336 | 150 | 3 | 85 | 490 | 0 | 6 | 0 | -340 | 233 | 1233
6 | 4 | 15 | 1229 | 270 | 336 | 152 | 3 | 85 | 341 | 0 | 6 | 0 | -210 | 246 | 1229
6 | 4 | 16 | 1238 | 270 | 336 | 158 | 3 | 85 | 297 | 0 | 7 | 0 | 0 | 82 | 1238
6 | 4 | 17 | 1245 | 270 | 481 | 168 | 3 | 85 | 137 | 0 | 6 | 0 | 0 | 95 | 1245
6 | 4 | 18 | 1290 | 270 | 351 | 172 | 3 | 85 | 19 | 0 | 6 | 0 | 383 | 1 | 1290
6 | 4 | 19 | 1307 | 270 | 388 | 172 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 383 | 0 | 1307
6 | 4 | 20 | 1277 | 270 | 744 | 169 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1277
6 | 4 | 21 | 1241 | 270 | 336 | 167 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 375 | 0 | 1241
6 | 4 | 22 | 1188 | 270 | 668 | 156 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1188
6 | 4 | 23 | 1157 | 270 | 561 | 152 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 81 | 1157
6 | 5 | 0 | 1103 | 270 | 464 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 115 | 1103
6 | 5 | 1 | 1068 | 270 | 429 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 115 | 1068
6 | 5 | 2 | 1079 | 270 | 446 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 110 | 1079
6 | 5 | 3 | 1124 | 270 | 512 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 90 | 1124
6 | 5 | 4 | 1152 | 270 | 632 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1152
6 | 5 | 5 | 1158 | 270 | 336 | 159 | 3 | 85 | 53 | 0 | 3 | 0 | 248 | 1 | 1158
6 | 5 | 6 | 1212 | 270 | 336 | 159 | 3 | 85 | 238 | 0 | 2 | 0 | 0 | 119 | 1212
6 | 5 | 7 | 1333 | 270 | 336 | 161 | 3 | 85 | 408 | 0 | 1 | 0 | 0 | 69 | 1333
6 | 5 | 8 | 1537 | 270 | 336 | 166 | 3 | 85 | 611 | 0 | 1 | 0 | -48 | 113 | 1537
6 | 5 | 9 | 1692 | 270 | 336 | 169 | 3 | 85 | 738 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1692
6 | 5 | 10 | 1754 | 270 | 336 | 168 | 3 | 85 | 907 | 0 | 1 | 0 | -128 | 112 | 1754
6 | 5 | 11 | 1776 | 270 | 336 | 164 | 3 | 85 | 957 | 0 | 2 | 0 | -134 | 93 | 1776
6 | 5 | 12 | 1696 | 270 | 336 | 160 | 3 | 85 | 966 | 0 | 2 | 0 | -318 | 192 | 1696
6 | 5 | 13 | 1789 | 270 | 336 | 160 | 3 | 85 | 807 | 0 | 3 | 0 | 0 | 125 | 1789
6 | 5 | 14 | 1789 | 270 | 346 | 164 | 3 | 85 | 580 | 0 | 4 | 0 | 0 | 337 | 1789
6 | 5 | 15 | 1756 | 270 | 763 | 173 | 3 | 85 | 459 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1756
6 | 5 | 16 | 1737 | 270 | 918 | 179 | 3 | 85 | 278 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1737
6 | 5 | 17 | 1643 | 270 | 991 | 183 | 3 | 85 | 107 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1643
6 | 5 | 18 | 1604 | 270 | 1043 | 184 | 3 | 85 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1604
6 | 5 | 19 | 1581 | 270 | 1038 | 182 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1581
6 | 5 | 20 | 1521 | 270 | 987 | 172 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1521
6 | 5 | 21 | 1478 | 270 | 953 | 164 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1478
6 | 5 | 22 | 1431 | 270 | 908 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1431
6 | 5 | 23 | 1391 | 270 | 870 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1391
6 | 6 | 0 | 1322 | 270 | 764 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 37 | 1322
6 | 6 | 1 | 1272 | 270 | 750 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1272
6 | 6 | 2 | 1271 | 270 | 748 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1271
6 | 6 | 3 | 1305 | 270 | 400 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 383 | 1 | 1305
6 | 6 | 4 | 1316 | 270 | 416 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 | 0 | 1316
6 | 6 | 5 | 1315 | 270 | 388 | 159 | 3 | 85 | 27 | 0 | 0 | 0 | 383 | 0 | 1315
6 | 6 | 6 | 1330 | 270 | 645 | 159 | 3 | 85 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 1330
6 | 6 | 7 | 1410 | 270 | 541 | 161 | 3 | 85 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 1410
6 | 6 | 8 | 1589 | 270 | 748 | 166 | 3 | 85 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1589
6 | 6 | 9 | 1721 | 270 | 828 | 169 | 3 | 85 | 366 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1721
6 | 6 | 10 | 1734 | 270 | 684 | 168 | 3 | 85 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1734
6 | 6 | 11 | 1738 | 270 | 336 | 164 | 3 | 85 | 529 | 0 | 1 | 0 | 316 | 34 | 1738
6 | 6 | 12 | 1640 | 270 | 593 | 160 | 3 | 85 | 377 | 0 | 1 | 0 | 0 | 151 | 1640
6 | 6 | 13 | 1739 | 270 | 926 | 160 | 3 | 85 | 244 | 0 | 2 | 0 | 0 | 49 | 1739
6 | 6 | 14 | 1738 | 270 | 999 | 164 | 3 | 85 | 214 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1738
6 | 6 | 15 | 1703 | 270 | 1021 | 173 | 3 | 85 | 150 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1703
6 | 6 | 16 | 1693 | 270 | 1092 | 179 | 3 | 85 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1693
6 | 6 | 17 | 1629 | 270 | 1054 | 183 | 3 | 85 | 30 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1629
6 | 6 | 18 | 1601 | 270 | 1051 | 184 | 3 | 85 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1601
6 | 6 | 19 | 1554 | 270 | 1011 | 182 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1554
6 | 6 | 20 | 1501 | 270 | 970 | 172 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1501
6 | 6 | 21 | 1458 | 270 | 936 | 164 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1458
6 | 6 | 22 | 1409 | 270 | 890 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1409
6 | 6 | 23 | 1368 | 270 | 849 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1368
6 | 7 | 0 | 1309 | 270 | 789 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1309
6 | 7 | 1 | 1277 | 270 | 757 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1277
6 | 7 | 2 | 1278 | 270 | 758 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1278
6 | 7 | 3 | 1309 | 270 | 788 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1309
6 | 7 | 4 | 1325 | 270 | 805 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1325
6 | 7 | 5 | 1319 | 270 | 762 | 159 | 3 | 85 | 35 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1319
6 | 7 | 6 | 1348 | 270 | 567 | 159 | 3 | 85 | 255 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1348
6 | 7 | 7 | 1443 | 270 | 336 | 161 | 3 | 85 | 574 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 1443
6 | 7 | 8 | 1636 | 270 | 336 | 166 | 3 | 85 | 820 | 0 | 10 | 0 | -94 | 40 | 1636
6 | 7 | 9 | 1765 | 270 | 336 | 169 | 3 | 85 | 963 | 0 | 9 | 0 | -124 | 54 | 1765
6 | 7 | 10 | 1796 | 270 | 336 | 168 | 3 | 85 | 1053 | 0 | 8 | 0 | -371 | 244 | 1796
6 | 7 | 11 | 1810 | 270 | 336 | 164 | 3 | 85 | 1029 | 0 | 6 | 0 | -381 | 298 | 1810
6 | 7 | 12 | 1736 | 270 | 336 | 160 | 3 | 85 | 1038 | 0 | 5 | 0 | -408 | 247 | 1736
6 | 7 | 13 | 1825 | 270 | 336 | 160 | 3 | 85 | 923 | 0 | 5 | 0 | -125 | 168 | 1825
6 | 7 | 14 | 1842 | 270 | 336 | 164 | 3 | 85 | 730 | 0 | 6 | 0 | 0 | 248 | 1842
6 | 7 | 15 | 1798 | 270 | 497 | 173 | 3 | 85 | 537 | 0 | 8 | 0 | 0 | 225 | 1798
6 | 7 | 16 | 1765 | 270 | 907 | 179 | 3 | 85 | 313 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1765
6 | 7 | 17 | 1669 | 270 | 996 | 183 | 3 | 85 | 125 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1669
6 | 7 | 18 | 1625 | 270 | 1051 | 184 | 3 | 85 | 27 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1625
6 | 7 | 19 | 1600 | 270 | 1055 | 182 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1600
6 | 7 | 20 | 1537 | 270 | 1004 | 172 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1537
6 | 7 | 21 | 1496 | 270 | 972 | 164 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1496
6 | 7 | 22 | 1444 | 270 | 924 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1444
6 | 7 | 23 | 1398 | 270 | 879 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1398
6 | 8 | 0 | 1328 | 270 | 807 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1328
6 | 8 | 1 | 1281 | 270 | 762 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1281
6 | 8 | 2 | 1285 | 270 | 765 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1285
6 | 8 | 3 | 1308 | 270 | 788 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1308
6 | 8 | 4 | 1324 | 270 | 805 | 159 | 3 | 85 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1324
6 | 8 | 5 | 1300 | 270 | 726 | 159 | 3 | 85 | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1300
6 | 8 | 6 | 1337 | 270 | 563 | 159 | 3 | 85 | 233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 1337
6 | 8 | 7 | 1436 | 270 | 336 | 161 | 3 | 85 | 466 | 0 | 1 | 0 | 0 | 114 | 1436
6 | 8 | 8 | 1633 | 270 | 352 | 166 | 3 | 85 | 606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 | 1633
6 | 8 | 9 | 1775 | 270 | 496 | 169 | 3 | 85 | 601 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 | 1775
6 | 8 | 10 | 1787 | 270 | 534 | 168 | 3 | 85 | 575 | 0 | 2 | 0 | 0 | 150 | 1787
6 | 8 | 11 | 1771 | 270 | 645 | 164 | 3 | 85 | 450 | 0 | 4 | 0 | 0 | 150 | 1771
6 | 8 | 12 | 1692 | 270 | 756 | 160 | 3 | 85 | 374 | 0 | 6 | 0 | 0 | 38 | 1692
6 | 8 | 13 | 1790 | 270 | 1008 | 160 | 3 | 85 | 257 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1790
6 | 8 | 14 | 1802 | 270 | 1122 | 164 | 3 | 85 | 151 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1802
6 | 8 | 15 | 1769 | 270 | 1129 | 173 | 3 | 85 | 102 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1769
6 | 8 | 16 | 1755 | 270 | 1162 | 179 | 3 | 85 | 46 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1755
6 | 8 | 17 | 1686 | 270 | 1122 | 183 | 3 | 85 | 10 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1686
6 | 8 | 18 | 1650 | 270 | 1090 | 184 | 3 | 85 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1650
6 | 8 | 19 | 1580 | 270 | 1023 | 182 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1580
6 | 8 | 20 | 1516 | 270 | 968 | 172 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1516
6 | 8 | 21 | 1478 | 270 | 651 | 164 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 290 | -1 | 1478
6 | 8 | 22 | 1438 | 270 | 901 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1438
6 | 8 | 23 | 1402 | 270 | 865 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1402
6 | 9 | 0 | 1335 | 270 | 800 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1335
6 | 9 | 1 | 1294 | 270 | 763 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 1294
6 | 9 | 2 | 1292 | 270 | 763 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1292
6 | 9 | 3 | 1326 | 270 | 731 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 68 | 1326
6 | 9 | 4 | 1337 | 270 | 810 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1337
6 | 9 | 5 | 1340 | 270 | 802 | 159 | 3 | 85 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1340
6 | 9 | 6 | 1361 | 270 | 759 | 159 | 3 | 85 | 56 | 0 | 12 | 0 | 0 | 17 | 1361
6 | 9 | 7 | 1449 | 270 | 730 | 161 | 3 | 85 | 181 | 0 | 13 | 0 | 0 | 6 | 1449
6 | 9 | 8 | 1634 | 270 | 637 | 166 | 3 | 85 | 310 | 0 | 15 | 0 | 0 | 148 | 1634
6 | 9 | 9 | 1780 | 270 | 519 | 169 | 3 | 85 | 484 | 0 | 11 | 0 | 0 | 239 | 1780
6 | 9 | 10 | 1780 | 270 | 442 | 168 | 3 | 85 | 480 | 0 | 12 | 0 | 0 | 320 | 1780
6 | 9 | 11 | 1783 | 270 | 347 | 164 | 3 | 85 | 582 | 0 | 13 | 0 | 0 | 319 | 1783
6 | 9 | 12 | 1708 | 270 | 336 | 160 | 3 | 85 | 720 | 0 | 8 | 0 | -45 | 171 | 1708
6 | 9 | 13 | 1798 | 270 | 336 | 160 | 3 | 85 | 658 | 0 | 9 | 0 | 0 | 277 | 1798
6 | 9 | 14 | 1825 | 270 | 423 | 164 | 3 | 85 | 553 | 0 | 7 | 0 | 0 | 320 | 1825
6 | 9 | 15 | 1778 | 270 | 791 | 173 | 3 | 85 | 373 | 0 | 5 | 0 | 0 | 78 | 1778
6 | 9 | 16 | 1731 | 270 | 932 | 179 | 3 | 85 | 259 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1731
6 | 9 | 17 | 1643 | 270 | 987 | 183 | 3 | 85 | 113 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1643
6 | 9 | 18 | 1609 | 270 | 1051 | 184 | 3 | 85 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1609
6 | 9 | 19 | 1580 | 270 | 1038 | 182 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1580
6 | 9 | 20 | 1524 | 270 | 990 | 172 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1524
6 | 9 | 21 | 1483 | 270 | 959 | 164 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1483
6 | 9 | 22 | 1435 | 270 | 873 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 41 | 0 | 1435
6 | 9 | 23 | 1407 | 270 | 853 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 1407
6 | 10 | 0 | 1331 | 270 | 823 | 149 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1331
6 | 10 | 1 | 1279 | 270 | 389 | 147 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 383 | 0 | 1279
6 | 10 | 2 | 1266 | 270 | 376 | 147 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 383 | 1 | 1266
6 | 10 | 3 | 1285 | 270 | 779 | 147 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1285
6 | 10 | 4 | 1278 | 270 | 775 | 146 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1278
6 | 10 | 5 | 1223 | 270 | 672 | 146 | 3 | 85 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1223
6 | 10 | 6 | 1202 | 270 | 504 | 145 | 3 | 85 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1202
6 | 10 | 7 | 1245 | 270 | 336 | 147 | 3 | 85 | 412 | 0 | 0 | 0 | -48 | 40 | 1245
6 | 10 | 8 | 1328 | 270 | 336 | 151 | 3 | 85 | 647 | 0 | 0 | 0 | -217 | 53 | 1328
6 | 10 | 9 | 1400 | 270 | 336 | 157 | 3 | 85 | 706 | 0 | 1 | 0 | -219 | 61 | 1400
6 | 10 | 10 | 1400 | 270 | 336 | 158 | 3 | 85 | 511 | 0 | 2 | 0 | -49 | 84 | 1400
6 | 10 | 11 | 1395 | 270 | 336 | 157 | 3 | 85 | 510 | 0 | 2 | 0 | 0 | 32 | 1395
6 | 10 | 12 | 1375 | 270 | 336 | 150 | 3 | 85 | 533 | 0 | 3 | 0 | -30 | 25 | 1375
6 | 10 | 13 | 1386 | 270 | 336 | 149 | 3 | 85 | 514 | 0 | 3 | 0 | 0 | 26 | 1386
6 | 10 | 14 | 1375 | 270 | 350 | 150 | 3 | 85 | 425 | 0 | 4 | 0 | 0 | 88 | 1375
6 | 10 | 15 | 1354 | 270 | 505 | 152 | 3 | 85 | 310 | 0 | 3 | 0 | 0 | 26 | 1354
6 | 10 | 16 | 1345 | 270 | 628 | 158 | 3 | 85 | 199 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1345
6 | 10 | 17 | 1343 | 270 | 746 | 168 | 3 | 85 | 69 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1343
6 | 10 | 18 | 1357 | 270 | 818 | 172 | 3 | 85 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1357
6 | 10 | 19 | 1360 | 270 | 786 | 172 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 41 | 0 | 1360
6 | 10 | 20 | 1330 | 270 | 799 | 169 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1330
6 | 10 | 21 | 1283 | 270 | 753 | 167 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1283
6 | 10 | 22 | 1230 | 270 | 670 | 156 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 41 | 0 | 1230
6 | 10 | 23 | 1202 | 270 | 687 | 152 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1202
6 | 11 | 0 | 1134 | 270 | 610 | 149 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1134
6 | 11 | 1 | 1096 | 270 | 535 | 147 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 52 | 1096
6 | 11 | 2 | 1103 | 270 | 565 | 147 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | 1103
6 | 11 | 3 | 1128 | 270 | 621 | 147 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1128
6 | 11 | 4 | 1146 | 270 | 640 | 146 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1146
6 | 11 | 5 | 1126 | 270 | 614 | 146 | 3 | 85 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1126
6 | 11 | 6 | 1097 | 270 | 551 | 145 | 3 | 85 | 26 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | 1097
6 | 11 | 7 | 1130 | 270 | 572 | 147 | 3 | 85 | 48 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1130
6 | 11 | 8 | 1189 | 270 | 570 | 151 | 3 | 85 | 88 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 1189
6 | 11 | 9 | 1243 | 270 | 579 | 157 | 3 | 85 | 134 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1243
6 | 11 | 10 | 1258 | 270 | 484 | 158 | 3 | 85 | 166 | 0 | 1 | 0 | 0 | 91 | 1258
6 | 11 | 11 | 1279 | 270 | 377 | 157 | 3 | 85 | 207 | 0 | 2 | 0 | 0 | 178 | 1279
6 | 11 | 12 | 1272 | 270 | 367 | 150 | 3 | 85 | 221 | 0 | 4 | 0 | 0 | 172 | 1272
6 | 11 | 13 | 1262 | 270 | 351 | 149 | 3 | 85 | 211 | 0 | 2 | 0 | 0 | 191 | 1262
6 | 11 | 14 | 1264 | 270 | 336 | 150 | 3 | 85 | 160 | 0 | 1 | 0 | 0 | 259 | 1264
6 | 11 | 15 | 1265 | 270 | 336 | 152 | 3 | 85 | 123 | 0 | 1 | 0 | 0 | 295 | 1265
6 | 11 | 16 | 1270 | 270 | 506 | 158 | 3 | 85 | 104 | 0 | 3 | 0 | 41 | 100 | 1270
6 | 11 | 17 | 1292 | 270 | 724 | 168 | 3 | 85 | 39 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1292
6 | 11 | 18 | 1326 | 270 | 790 | 172 | 3 | 85 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1326
6 | 11 | 19 | 1331 | 270 | 797 | 172 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1331
6 | 11 | 20 | 1299 | 270 | 767 | 169 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1299
6 | 11 | 21 | 1264 | 270 | 732 | 167 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1264
6 | 11 | 22 | 1215 | 270 | 696 | 156 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1215
6 | 11 | 23 | 1184 | 270 | 671 | 152 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1184
6 | 12 | 0 | 1130 | 270 | 608 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1130
6 | 12 | 1 | 1097 | 270 | 576 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1097
6 | 12 | 2 | 1118 | 270 | 595 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1118
6 | 12 | 3 | 1152 | 270 | 629 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1152
6 | 12 | 4 | 1183 | 270 | 664 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1183
6 | 12 | 5 | 1190 | 270 | 640 | 159 | 3 | 85 | 5 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 | 1190
6 | 12 | 6 | 1252 | 270 | 698 | 159 | 3 | 85 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1252
6 | 12 | 7 | 1386 | 270 | 792 | 161 | 3 | 85 | 73 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1386
6 | 12 | 8 | 1615 | 270 | 986 | 166 | 3 | 85 | 104 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1615
6 | 12 | 9 | 1770 | 270 | 1082 | 169 | 3 | 85 | 160 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1770
6 | 12 | 10 | 1799 | 270 | 1101 | 168 | 3 | 85 | 171 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1799
6 | 12 | 11 | 1802 | 270 | 1109 | 164 | 3 | 85 | 169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1802
6 | 12 | 12 | 1704 | 270 | 987 | 160 | 3 | 85 | 194 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1704
6 | 12 | 13 | 1779 | 270 | 1057 | 160 | 3 | 85 | 198 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1779
6 | 12 | 14 | 1792 | 270 | 1100 | 164 | 3 | 85 | 168 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1792
6 | 12 | 15 | 1760 | 270 | 1095 | 173 | 3 | 85 | 131 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1760
6 | 12 | 16 | 1740 | 270 | 1129 | 179 | 3 | 85 | 70 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1740
6 | 12 | 17 | 1670 | 270 | 1105 | 183 | 3 | 85 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 1670
6 | 12 | 18 | 1643 | 270 | 1097 | 184 | 3 | 85 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1643
6 | 12 | 19 | 1592 | 270 | 1048 | 182 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1592
6 | 12 | 20 | 1538 | 270 | 1005 | 172 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1538
6 | 12 | 21 | 1498 | 270 | 975 | 164 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1498
6 | 12 | 22 | 1456 | 270 | 931 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1456
6 | 12 | 23 | 1426 | 270 | 905 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1426
6 | 13 | 0 | 1354 | 270 | 833 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1354
6 | 13 | 1 | 1306 | 270 | 783 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1306
6 | 13 | 2 | 1307 | 270 | 781 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1307
6 | 13 | 3 | 1328 | 270 | 800 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1328
6 | 13 | 4 | 1335 | 270 | 808 | 159 | 3 | 85 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1335
6 | 13 | 5 | 1327 | 270 | 744 | 159 | 3 | 85 | 56 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1327
6 | 13 | 6 | 1368 | 270 | 600 | 159 | 3 | 85 | 243 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 1368
6 | 13 | 7 | 1493 | 270 | 443 | 161 | 3 | 85 | 519 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1493
6 | 13 | 8 | 1717 | 270 | 336 | 166 | 3 | 85 | 779 | 0 | 6 | 0 | 0 | 72 | 1717
6 | 13 | 9 | 1882 | 270 | 336 | 169 | 3 | 85 | 954 | 0 | 7 | 0 | -92 | 150 | 1882
6 | 13 | 10 | 1926 | 270 | 336 | 168 | 3 | 85 | 1013 | 0 | 8 | 0 | -107 | 150 | 1926
6 | 13 | 11 | 1955 | 270 | 336 | 164 | 3 | 85 | 1043 | 0 | 8 | 0 | -112 | 158 | 1955
6 | 13 | 12 | 1871 | 270 | 336 | 160 | 3 | 85 | 1042 | 0 | 7 | 0 | -205 | 173 | 1871
6 | 13 | 13 | 1983 | 270 | 409 | 160 | 3 | 85 | 919 | 0 | 6 | 0 | 0 | 131 | 1983
6 | 13 | 14 | 1989 | 270 | 719 | 164 | 3 | 85 | 734 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 1989
6 | 13 | 15 | 1952 | 270 | 927 | 173 | 3 | 85 | 488 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1952
6 | 13 | 16 | 1909 | 270 | 1060 | 179 | 3 | 85 | 308 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1909
6 | 13 | 17 | 1817 | 270 | 1104 | 183 | 3 | 85 | 129 | 0 | 2 | 0 | 41 | 0 | 1817
6 | 13 | 18 | 1758 | 270 | 1196 | 184 | 3 | 85 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1758
6 | 13 | 19 | 1713 | 270 | 1170 | 182 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1713
6 | 13 | 20 | 1650 | 270 | 1118 | 172 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1650
6 | 13 | 21 | 1591 | 270 | 1069 | 164 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1591
6 | 13 | 22 | 1536 | 270 | 1016 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1536
6 | 13 | 23 | 1490 | 270 | 971 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1490
6 | 14 | 0 | 1397 | 270 | 877 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1397
6 | 14 | 1 | 1343 | 270 | 824 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1343
6 | 14 | 2 | 1329 | 270 | 809 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1329
6 | 14 | 3 | 1345 | 270 | 825 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1345
6 | 14 | 4 | 1356 | 270 | 838 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1356
6 | 14 | 5 | 1352 | 270 | 824 | 159 | 3 | 85 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1352
6 | 14 | 6 | 1388 | 270 | 810 | 159 | 3 | 85 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1388
6 | 14 | 7 | 1498 | 270 | 830 | 161 | 3 | 85 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1498
6 | 14 | 8 | 1702 | 270 | 906 | 166 | 3 | 85 | 271 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1702
6 | 14 | 9 | 1865 | 270 | 959 | 169 | 3 | 85 | 379 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1865
6 | 14 | 10 | 1882 | 270 | 923 | 168 | 3 | 85 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1882
6 | 14 | 11 | 1883 | 270 | 904 | 164 | 3 | 85 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1883
6 | 14 | 12 | 1780 | 270 | 870 | 160 | 3 | 85 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1780
6 | 14 | 13 | 1879 | 270 | 987 | 160 | 3 | 85 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1879
6 | 14 | 14 | 1884 | 270 | 1029 | 164 | 3 | 85 | 332 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1884
6 | 14 | 15 | 1858 | 270 | 1051 | 173 | 3 | 85 | 235 | 0 | 1 | 0 | 41 | -1 | 1858
6 | 14 | 16 | 1823 | 270 | 1172 | 179 | 3 | 85 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1823
6 | 14 | 17 | 1743 | 270 | 1165 | 183 | 3 | 85 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1743
6 | 14 | 18 | 1708 | 270 | 1161 | 184 | 3 | 85 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1708
6 | 14 | 19 | 1661 | 270 | 1119 | 182 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1661
6 | 14 | 20 | 1599 | 270 | 1068 | 172 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1599
6 | 14 | 21 | 1550 | 270 | 1027 | 164 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1550
6 | 14 | 22 | 1501 | 270 | 980 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1501
6 | 14 | 23 | 1462 | 270 | 941 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1462
6 | 15 | 0 | 1378 | 270 | 856 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1378
6 | 15 | 1 | 1333 | 270 | 812 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1333
6 | 15 | 2 | 1324 | 270 | 803 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1324
6 | 15 | 3 | 1348 | 270 | 827 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1348
6 | 15 | 4 | 1344 | 270 | 825 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1344
6 | 15 | 5 | 1340 | 270 | 812 | 159 | 3 | 85 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1340
6 | 15 | 6 | 1363 | 270 | 770 | 159 | 3 | 85 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1363
6 | 15 | 7 | 1470 | 270 | 796 | 161 | 3 | 85 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1470
6 | 15 | 8 | 1686 | 270 | 916 | 166 | 3 | 85 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1686
6 | 15 | 9 | 1828 | 270 | 1030 | 169 | 3 | 85 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1828
6 | 15 | 10 | 1848 | 270 | 988 | 168 | 3 | 85 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1848
6 | 15 | 11 | 1844 | 270 | 1012 | 164 | 3 | 85 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1844
6 | 15 | 12 | 1737 | 270 | 934 | 160 | 3 | 85 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1737
6 | 15 | 13 | 1837 | 270 | 1026 | 160 | 3 | 85 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1837
6 | 15 | 14 | 1840 | 270 | 1086 | 164 | 3 | 85 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1840
6 | 15 | 15 | 1805 | 270 | 1096 | 173 | 3 | 85 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1805
6 | 15 | 16 | 1779 | 270 | 1127 | 179 | 3 | 85 | 114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1779
6 | 15 | 17 | 1702 | 270 | 1107 | 183 | 3 | 85 | 53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1702
6 | 15 | 18 | 1673 | 270 | 1121 | 184 | 3 | 85 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1673
6 | 15 | 19 | 1635 | 270 | 1093 | 182 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1635
6 | 15 | 20 | 1573 | 270 | 997 | 172 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 41 | 1 | 1573
6 | 15 | 21 | 1526 | 270 | 998 | 164 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1526
6 | 15 | 22 | 1483 | 270 | 953 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1483
6 | 15 | 23 | 1442 | 270 | 872 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 41 | 0 | 1442
6 | 16 | 0 | 1359 | 270 | 827 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1359
6 | 16 | 1 | 1311 | 270 | 778 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1311
6 | 16 | 2 | 1307 | 270 | 772 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1307
6 | 16 | 3 | 1331 | 270 | 793 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1331
6 | 16 | 4 | 1327 | 270 | 793 | 159 | 3 | 85 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1327
6 | 16 | 5 | 1316 | 270 | 730 | 159 | 3 | 85 | 54 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 1316
6 | 16 | 6 | 1354 | 270 | 577 | 159 | 3 | 85 | 245 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1354
6 | 16 | 7 | 1453 | 270 | 336 | 161 | 3 | 85 | 509 | 0 | 20 | 0 | 0 | 69 | 1453
6 | 16 | 8 | 1656 | 270 | 336 | 166 | 3 | 85 | 785 | 0 | 22 | 0 | -11 | 0 | 1656
6 | 16 | 9 | 1802 | 270 | 336 | 169 | 3 | 85 | 941 | 0 | 20 | 0 | -172 | 150 | 1802
6 | 16 | 10 | 1837 | 270 | 336 | 168 | 3 | 85 | 992 | 0 | 17 | 0 | -281 | 247 | 1837
6 | 16 | 11 | 1837 | 270 | 336 | 164 | 3 | 85 | 976 | 0 | 20 | 0 | -285 | 268 | 1837
6 | 16 | 12 | 1762 | 270 | 336 | 160 | 3 | 85 | 974 | 0 | 17 | 0 | -408 | 325 | 1762
6 | 16 | 13 | 1856 | 270 | 336 | 160 | 3 | 85 | 945 | 0 | 15 | 0 | -216 | 258 | 1856
6 | 16 | 14 | 1868 | 270 | 336 | 164 | 3 | 85 | 832 | 0 | 13 | 0 | 0 | 165 | 1868
6 | 16 | 15 | 1826 | 270 | 336 | 173 | 3 | 85 | 662 | 0 | 13 | 0 | 0 | 284 | 1826
6 | 16 | 16 | 1794 | 270 | 806 | 179 | 3 | 85 | 429 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 1794
6 | 16 | 17 | 1697 | 270 | 959 | 183 | 3 | 85 | 187 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 1697
6 | 16 | 18 | 1635 | 270 | 1058 | 184 | 3 | 85 | 24 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1635
6 | 16 | 19 | 1600 | 270 | 1049 | 182 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1600
6 | 16 | 20 | 1534 | 270 | 993 | 172 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1534
6 | 16 | 21 | 1502 | 270 | 971 | 164 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 1502
6 | 16 | 22 | 1446 | 270 | 565 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 352 | 0 | 1446
6 | 16 | 23 | 1399 | 270 | 489 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 383 | 0 | 1399
6 | 17 | 0 | 1326 | 270 | 426 | 149 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 383 | 2 | 1326
6 | 17 | 1 | 1266 | 270 | 369 | 147 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 383 | 2 | 1266
6 | 17 | 2 | 1265 | 270 | 749 | 147 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1265
6 | 17 | 3 | 1277 | 270 | 757 | 147 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 1277
6 | 17 | 4 | 1271 | 270 | 756 | 146 | 3 | 85 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1271
6 | 17 | 5 | 1239 | 270 | 669 | 146 | 3 | 85 | 58 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1239
6 | 17 | 6 | 1225 | 270 | 336 | 145 | 3 | 85 | 288 | 0 | 4 | 0 | 0 | 94 | 1225
6 | 17 | 7 | 1261 | 270 | 336 | 147 | 3 | 85 | 586 | 0 | 3 | 0 | -249 | 80 | 1261
6 | 17 | 8 | 1341 | 270 | 336 | 151 | 3 | 85 | 839 | 0 | 2 | 0 | -370 | 25 | 1341
6 | 17 | 9 | 1423 | 270 | 336 | 157 | 3 | 85 | 1010 | 0 | 1 | 0 | -387 | -52 | 1423
6 | 17 | 10 | 1464 | 270 | 336 | 158 | 3 | 85 | 1104 | 0 | 1 | 0 | -408 | -85 | 1464
6 | 17 | 11 | 1487 | 270 | 336 | 157 | 3 | 85 | 1141 | 0 | 1 | 0 | -408 | -98 | 1487
6 | 17 | 12 | 1482 | 270 | 336 | 150 | 3 | 85 | 1129 | 0 | 2 | 0 | -408 | -85 | 1482
6 | 17 | 13 | 1502 | 270 | 336 | 149 | 3 | 85 | 1066 | 0 | 2 | 0 | -408 | -1 | 1502
6 | 17 | 14 | 1500 | 270 | 336 | 150 | 3 | 85 | 940 | 0 | 3 | 0 | -370 | 83 | 1500
6 | 17 | 15 | 1484 | 270 | 336 | 152 | 3 | 85 | 740 | 0 | 5 | 0 | -221 | 114 | 1484
6 | 17 | 16 | 1478 | 270 | 336 | 158 | 3 | 85 | 472 | 0 | 4 | 0 | 0 | 150 | 1478
6 | 17 | 17 | 1454 | 270 | 348 | 168 | 3 | 85 | 194 | 0 | 3 | 0 | 383 | 0 | 1454
6 | 17 | 18 | 1431 | 270 | 872 | 172 | 3 | 85 | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1431
6 | 17 | 19 | 1426 | 270 | 891 | 172 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1426
6 | 17 | 20 | 1387 | 270 | 856 | 169 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1387
6 | 17 | 21 | 1329 | 270 | 801 | 167 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1329
6 | 17 | 22 | 1271 | 270 | 754 | 156 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1271
6 | 17 | 23 | 1238 | 270 | 341 | 152 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 383 | 1 | 1238
6 | 18 | 0 | 1150 | 270 | 640 | 149 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1150
6 | 18 | 1 | 1109 | 270 | 336 | 147 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 263 | 2 | 1109
6 | 18 | 2 | 1113 | 270 | 605 | 147 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1113
6 | 18 | 3 | 1134 | 270 | 627 | 147 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1134
6 | 18 | 4 | 1150 | 270 | 644 | 146 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1150
6 | 18 | 5 | 1112 | 270 | 336 | 146 | 3 | 85 | 56 | 0 | 1 | 0 | 215 | 0 | 1112
6 | 18 | 6 | 1101 | 270 | 336 | 145 | 3 | 85 | 221 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 1101
6 | 18 | 7 | 1131 | 270 | 336 | 147 | 3 | 85 | 397 | 0 | 0 | 0 | -132 | 25 | 1131
6 | 18 | 8 | 1191 | 270 | 336 | 151 | 3 | 85 | 511 | 0 | 1 | 0 | -231 | 65 | 1191
6 | 18 | 9 | 1253 | 270 | 336 | 157 | 3 | 85 | 489 | 0 | 0 | 0 | -154 | 67 | 1253
6 | 18 | 10 | 1281 | 270 | 336 | 158 | 3 | 85 | 524 | 0 | 0 | 0 | -174 | 79 | 1281
6 | 18 | 11 | 1303 | 270 | 336 | 157 | 3 | 85 | 605 | 0 | 1 | 0 | -230 | 76 | 1303
6 | 18 | 12 | 1318 | 270 | 336 | 150 | 3 | 85 | 653 | 0 | 1 | 0 | -284 | 104 | 1318
6 | 18 | 13 | 1330 | 270 | 336 | 149 | 3 | 85 | 618 | 0 | 1 | 0 | -247 | 115 | 1330
6 | 18 | 14 | 1321 | 270 | 336 | 150 | 3 | 85 | 463 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1321
6 | 18 | 15 | 1321 | 270 | 336 | 152 | 3 | 85 | 366 | 0 | 1 | 0 | 0 | 108 | 1321
6 | 18 | 16 | 1335 | 270 | 336 | 158 | 3 | 85 | 291 | 0 | 1 | 0 | 0 | 191 | 1335
6 | 18 | 17 | 1347 | 270 | 649 | 168 | 3 | 85 | 164 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1347
6 | 18 | 18 | 1359 | 270 | 417 | 172 | 3 | 85 | 27 | 0 | 2 | 0 | 383 | 0 | 1359
6 | 18 | 19 | 1373 | 270 | 840 | 172 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1373
6 | 18 | 20 | 1345 | 270 | 813 | 169 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1345
6 | 18 | 21 | 1305 | 270 | 774 | 167 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1305
6 | 18 | 22 | 1248 | 270 | 726 | 156 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1248
6 | 18 | 23 | 1209 | 270 | 690 | 152 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1209
6 | 19 | 0 | 1141 | 270 | 611 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1141
6 | 19 | 1 | 1097 | 270 | 336 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 214 | 16 | 1097
6 | 19 | 2 | 1105 | 270 | 575 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 1105
6 | 19 | 3 | 1143 | 270 | 612 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1143
6 | 19 | 4 | 1171 | 270 | 640 | 159 | 3 | 85 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1171
6 | 19 | 5 | 1194 | 270 | 336 | 159 | 3 | 85 | 53 | 0 | 11 | 0 | 276 | 1 | 1194
6 | 19 | 6 | 1269 | 270 | 336 | 159 | 3 | 85 | 262 | 0 | 9 | 0 | 127 | 18 | 1269
6 | 19 | 7 | 1417 | 270 | 336 | 161 | 3 | 85 | 538 | 0 | 7 | 0 | -27 | 44 | 1417
6 | 19 | 8 | 1683 | 270 | 336 | 166 | 3 | 85 | 783 | 0 | 6 | 0 | 0 | 34 | 1683
6 | 19 | 9 | 1867 | 270 | 336 | 169 | 3 | 85 | 952 | 0 | 5 | 0 | 0 | 47 | 1867
6 | 19 | 10 | 1922 | 270 | 336 | 168 | 3 | 85 | 1039 | 0 | 5 | 0 | -198 | 214 | 1922
6 | 19 | 11 | 1943 | 270 | 336 | 164 | 3 | 85 | 1054 | 0 | 5 | 0 | -228 | 254 | 1943
6 | 19 | 12 | 1870 | 270 | 336 | 160 | 3 | 85 | 1059 | 0 | 5 | 0 | -324 | 276 | 1870
6 | 19 | 13 | 1973 | 270 | 336 | 160 | 3 | 85 | 1000 | 0 | 6 | 0 | -254 | 367 | 1973
6 | 19 | 14 | 1968 | 270 | 336 | 164 | 3 | 85 | 828 | 0 | 7 | 0 | 0 | 275 | 1968
6 | 19 | 15 | 1937 | 270 | 495 | 173 | 3 | 85 | 630 | 0 | 6 | 0 | 0 | 275 | 1937
6 | 19 | 16 | 1901 | 270 | 858 | 179 | 3 | 85 | 397 | 0 | 6 | 0 | 0 | 103 | 1901
6 | 19 | 17 | 1791 | 270 | 1078 | 183 | 3 | 85 | 166 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1791
6 | 19 | 18 | 1726 | 270 | 1153 | 184 | 3 | 85 | 24 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1726
6 | 19 | 19 | 1673 | 270 | 1127 | 182 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1673
6 | 19 | 20 | 1603 | 270 | 1070 | 172 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1603
6 | 19 | 21 | 1536 | 270 | 1011 | 164 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1536
6 | 19 | 22 | 1494 | 270 | 972 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1494
6 | 19 | 23 | 1447 | 270 | 926 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1447
6 | 20 | 0 | 1368 | 270 | 463 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 383 | 1 | 1368
6 | 20 | 1 | 1320 | 270 | 416 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 383 | 0 | 1320
6 | 20 | 2 | 1310 | 270 | 788 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1310
6 | 20 | 3 | 1333 | 270 | 811 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1333
6 | 20 | 4 | 1339 | 270 | 818 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1339
6 | 20 | 5 | 1334 | 270 | 790 | 159 | 3 | 85 | 24 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1334
6 | 20 | 6 | 1374 | 270 | 645 | 159 | 3 | 85 | 137 | 0 | 5 | 0 | 41 | 29 | 1374
6 | 20 | 7 | 1481 | 270 | 359 | 161 | 3 | 85 | 300 | 0 | 7 | 0 | 0 | 296 | 1481
6 | 20 | 8 | 1698 | 270 | 354 | 166 | 3 | 85 | 454 | 0 | 9 | 0 | 41 | 316 | 1698
6 | 20 | 9 | 1858 | 270 | 336 | 169 | 3 | 85 | 570 | 0 | 10 | 0 | 3 | 412 | 1858
6 | 20 | 10 | 1881 | 270 | 336 | 168 | 3 | 85 | 666 | 0 | 9 | 0 | -48 | 392 | 1881
6 | 20 | 11 | 1869 | 270 | 336 | 164 | 3 | 85 | 724 | 0 | 9 | 0 | -48 | 326 | 1869
6 | 20 | 12 | 1795 | 270 | 336 | 160 | 3 | 85 | 910 | 0 | 9 | 0 | -101 | 123 | 1795
6 | 20 | 13 | 1901 | 270 | 336 | 160 | 3 | 85 | 935 | 0 | 9 | 0 | -27 | 130 | 1901
6 | 20 | 14 | 1923 | 270 | 336 | 164 | 3 | 85 | 820 | 0 | 9 | 0 | -67 | 303 | 1923
6 | 20 | 15 | 1890 | 270 | 474 | 173 | 3 | 85 | 642 | 0 | 9 | 0 | 0 | 234 | 1890
6 | 20 | 16 | 1858 | 270 | 934 | 179 | 3 | 85 | 378 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1858
6 | 20 | 17 | 1740 | 270 | 965 | 183 | 3 | 85 | 135 | 0 | 9 | 0 | 41 | 49 | 1740
6 | 20 | 18 | 1687 | 270 | 1115 | 184 | 3 | 85 | 21 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1687
6 | 20 | 19 | 1640 | 270 | 1093 | 182 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1640
6 | 20 | 20 | 1579 | 270 | 1042 | 172 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1579
6 | 20 | 21 | 1523 | 270 | 995 | 164 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1523
6 | 20 | 22 | 1471 | 270 | 944 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1471
6 | 20 | 23 | 1429 | 270 | 902 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1429
6 | 21 | 0 | 1354 | 270 | 824 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1354
6 | 21 | 1 | 1310 | 270 | 725 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 54 | 1310
6 | 21 | 2 | 1300 | 270 | 773 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 1300
6 | 21 | 3 | 1320 | 270 | 446 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 345 | 0 | 1320
6 | 21 | 4 | 1329 | 270 | 804 | 159 | 3 | 85 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1329
6 | 21 | 5 | 1326 | 270 | 704 | 159 | 3 | 85 | 51 | 0 | 8 | 0 | 0 | 46 | 1326
6 | 21 | 6 | 1365 | 270 | 562 | 159 | 3 | 85 | 221 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57 | 1365
6 | 21 | 7 | 1482 | 270 | 385 | 161 | 3 | 85 | 419 | 0 | 9 | 0 | 0 | 150 | 1482
6 | 21 | 8 | 1687 | 270 | 494 | 166 | 3 | 85 | 509 | 0 | 9 | 0 | 0 | 151 | 1687
6 | 21 | 9 | 1831 | 270 | 577 | 169 | 3 | 85 | 565 | 0 | 11 | 0 | 0 | 151 | 1831
6 | 21 | 10 | 1848 | 270 | 547 | 168 | 3 | 85 | 612 | 0 | 13 | 0 | 0 | 150 | 1848
6 | 21 | 11 | 1844 | 270 | 608 | 164 | 3 | 85 | 551 | 0 | 13 | 0 | 0 | 150 | 1844
6 | 21 | 12 | 1742 | 270 | 492 | 160 | 3 | 85 | 569 | 0 | 13 | 0 | 0 | 150 | 1742
6 | 21 | 13 | 1844 | 270 | 649 | 160 | 3 | 85 | 665 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1844
6 | 21 | 14 | 1842 | 270 | 764 | 164 | 3 | 85 | 546 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1842
6 | 21 | 15 | 1801 | 270 | 877 | 173 | 3 | 85 | 383 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1801
6 | 21 | 16 | 1768 | 270 | 1042 | 179 | 3 | 85 | 178 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1768
6 | 21 | 17 | 1676 | 270 | 1074 | 183 | 3 | 85 | 50 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1676
6 | 21 | 18 | 1637 | 270 | 1075 | 184 | 3 | 85 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1637
6 | 21 | 19 | 1603 | 270 | 1053 | 182 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1603
6 | 21 | 20 | 1549 | 270 | 1008 | 172 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1549
6 | 21 | 21 | 1500 | 270 | 966 | 164 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1500
6 | 21 | 22 | 1456 | 270 | 924 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1456
6 | 21 | 23 | 1418 | 270 | 888 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1418
6 | 22 | 0 | 1343 | 270 | 810 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1343
6 | 22 | 1 | 1296 | 270 | 763 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1296
6 | 22 | 2 | 1291 | 270 | 757 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1291
6 | 22 | 3 | 1311 | 270 | 777 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1311
6 | 22 | 4 | 1323 | 270 | 789 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1323
6 | 22 | 5 | 1326 | 270 | 786 | 159 | 3 | 85 | 6 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1326
6 | 22 | 6 | 1354 | 270 | 800 | 159 | 3 | 85 | 21 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 1354
6 | 22 | 7 | 1468 | 270 | 902 | 161 | 3 | 85 | 31 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1468
6 | 22 | 8 | 1650 | 270 | 1055 | 166 | 3 | 85 | 54 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1650
6 | 22 | 9 | 1779 | 270 | 1156 | 169 | 3 | 85 | 80 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 1779
6 | 22 | 10 | 1779 | 270 | 1084 | 168 | 3 | 85 | 152 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1779
6 | 22 | 11 | 1758 | 270 | 988 | 164 | 3 | 85 | 231 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 1758
6 | 22 | 12 | 1637 | 270 | 851 | 160 | 3 | 85 | 247 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1637
6 | 22 | 13 | 1736 | 270 | 939 | 160 | 3 | 85 | 259 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1736
6 | 22 | 14 | 1748 | 270 | 948 | 164 | 3 | 85 | 260 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1748
6 | 22 | 15 | 1707 | 270 | 963 | 173 | 3 | 85 | 196 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1707
6 | 22 | 16 | 1692 | 270 | 1002 | 179 | 3 | 85 | 136 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1692
6 | 22 | 17 | 1625 | 270 | 1022 | 183 | 3 | 85 | 46 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1625
6 | 22 | 18 | 1615 | 270 | 1056 | 184 | 3 | 85 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1615
6 | 22 | 19 | 1573 | 270 | 1022 | 182 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1573
6 | 22 | 20 | 1523 | 270 | 899 | 172 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 85 | 0 | 1523
6 | 22 | 21 | 1478 | 270 | 948 | 164 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1478
6 | 22 | 22 | 1444 | 270 | 921 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1444
6 | 22 | 23 | 1403 | 270 | 882 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1403
6 | 23 | 0 | 1337 | 270 | 815 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1337
6 | 23 | 1 | 1297 | 270 | 776 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1297
6 | 23 | 2 | 1294 | 270 | 774 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1294
6 | 23 | 3 | 1317 | 270 | 797 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1317
6 | 23 | 4 | 1329 | 270 | 812 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1329
6 | 23 | 5 | 1329 | 270 | 802 | 159 | 3 | 85 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1329
6 | 23 | 6 | 1346 | 270 | 773 | 159 | 3 | 85 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1346
6 | 23 | 7 | 1437 | 270 | 775 | 161 | 3 | 85 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1437
6 | 23 | 8 | 1620 | 270 | 842 | 166 | 3 | 85 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1620
6 | 23 | 9 | 1755 | 270 | 862 | 169 | 3 | 85 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1755
6 | 23 | 10 | 1779 | 270 | 727 | 168 | 3 | 85 | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 1779
6 | 23 | 11 | 1784 | 270 | 509 | 164 | 3 | 85 | 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 1784
6 | 23 | 12 | 1711 | 270 | 336 | 160 | 3 | 85 | 639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 217 | 1711
6 | 23 | 13 | 1818 | 270 | 336 | 160 | 3 | 85 | 663 | 0 | 1 | 0 | 0 | 300 | 1818
6 | 23 | 14 | 1832 | 270 | 532 | 164 | 3 | 85 | 627 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 | 1832
6 | 23 | 15 | 1803 | 270 | 762 | 173 | 3 | 85 | 499 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1803
6 | 23 | 16 | 1781 | 270 | 936 | 179 | 3 | 85 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1781
6 | 23 | 17 | 1676 | 270 | 1015 | 183 | 3 | 85 | 119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1676
6 | 23 | 18 | 1634 | 270 | 1065 | 184 | 3 | 85 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1634
6 | 23 | 19 | 1606 | 270 | 1064 | 182 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1606
6 | 23 | 20 | 1551 | 270 | 1019 | 172 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1551
6 | 23 | 21 | 1507 | 270 | 983 | 164 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1507
6 | 23 | 22 | 1461 | 270 | 940 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1461
6 | 23 | 23 | 1420 | 270 | 900 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1420
6 | 24 | 0 | 1339 | 270 | 446 | 149 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 383 | 0 | 1339
6 | 24 | 1 | 1287 | 270 | 394 | 147 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 383 | 0 | 1287
6 | 24 | 2 | 1269 | 270 | 759 | 147 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1269
6 | 24 | 3 | 1293 | 270 | 785 | 147 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1293
6 | 24 | 4 | 1287 | 270 | 436 | 146 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 345 | 0 | 1287
6 | 24 | 5 | 1245 | 270 | 696 | 146 | 3 | 85 | 43 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1245
6 | 24 | 6 | 1227 | 270 | 486 | 145 | 3 | 85 | 196 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 | 1227
6 | 24 | 7 | 1269 | 270 | 336 | 147 | 3 | 85 | 467 | 0 | 1 | 0 | -65 | 25 | 1269
6 | 24 | 8 | 1361 | 270 | 336 | 151 | 3 | 85 | 704 | 0 | 1 | 0 | -231 | 42 | 1361
6 | 24 | 9 | 1445 | 270 | 336 | 157 | 3 | 85 | 810 | 0 | 0 | 0 | -276 | 60 | 1445
6 | 24 | 10 | 1465 | 270 | 336 | 158 | 3 | 85 | 799 | 0 | 0 | 0 | -241 | 55 | 1465
6 | 24 | 11 | 1473 | 270 | 336 | 157 | 3 | 85 | 763 | 0 | 1 | 0 | -302 | 160 | 1473
6 | 24 | 12 | 1456 | 270 | 336 | 150 | 3 | 85 | 808 | 0 | 1 | 0 | -386 | 189 | 1456
6 | 24 | 13 | 1469 | 270 | 336 | 149 | 3 | 85 | 733 | 0 | 1 | 0 | -173 | 65 | 1469
6 | 24 | 14 | 1445 | 270 | 336 | 150 | 3 | 85 | 603 | 0 | 2 | 0 | 0 | -4 | 1445
6 | 24 | 15 | 1441 | 270 | 336 | 152 | 3 | 85 | 505 | 0 | 3 | 0 | 0 | 87 | 1441
6 | 24 | 16 | 1431 | 270 | 611 | 158 | 3 | 85 | 301 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1431
6 | 24 | 17 | 1410 | 270 | 760 | 168 | 3 | 85 | 123 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1410
6 | 24 | 18 | 1404 | 270 | 469 | 172 | 3 | 85 | 20 | 0 | 1 | 0 | 383 | 1 | 1404
6 | 24 | 19 | 1402 | 270 | 870 | 172 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1402
6 | 24 | 20 | 1371 | 270 | 474 | 169 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 368 | 0 | 1371
6 | 24 | 21 | 1319 | 270 | 410 | 167 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 383 | -1 | 1319
6 | 24 | 22 | 1270 | 270 | 753 | 156 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1270
6 | 24 | 23 | 1236 | 270 | 339 | 152 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 383 | 1 | 1236
6 | 25 | 0 | 1159 | 270 | 649 | 149 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1159
6 | 25 | 1 | 1115 | 270 | 597 | 147 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1115
6 | 25 | 2 | 1111 | 270 | 603 | 147 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1111
6 | 25 | 3 | 1138 | 270 | 631 | 147 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1138
6 | 25 | 4 | 1154 | 270 | 648 | 146 | 3 | 85 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1154
6 | 25 | 5 | 1125 | 270 | 578 | 146 | 3 | 85 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1125
6 | 25 | 6 | 1103 | 270 | 336 | 145 | 3 | 85 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 1103
6 | 25 | 7 | 1141 | 270 | 336 | 147 | 3 | 85 | 378 | 0 | 1 | 0 | -143 | 64 | 1141
6 | 25 | 8 | 1202 | 270 | 336 | 151 | 3 | 85 | 554 | 0 | 0 | 0 | -278 | 81 | 1202
6 | 25 | 9 | 1270 | 270 | 336 | 157 | 3 | 85 | 656 | 0 | 0 | 0 | -323 | 86 | 1270
6 | 25 | 10 | 1315 | 270 | 336 | 158 | 3 | 85 | 778 | 0 | 0 | 0 | -402 | 87 | 1315
6 | 25 | 11 | 1345 | 270 | 336 | 157 | 3 | 85 | 880 | 0 | 0 | 0 | -408 | 22 | 1345
6 | 25 | 12 | 1375 | 270 | 336 | 150 | 3 | 85 | 968 | 0 | 1 | 0 | -408 | -30 | 1375
6 | 25 | 13 | 1371 | 270 | 336 | 149 | 3 | 85 | 854 | 0 | 1 | 0 | -408 | 81 | 1371
6 | 25 | 14 | 1360 | 270 | 336 | 150 | 3 | 85 | 654 | 0 | 1 | 0 | -222 | 83 | 1360
6 | 25 | 15 | 1355 | 270 | 336 | 152 | 3 | 85 | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1355
6 | 25 | 16 | 1342 | 270 | 525 | 158 | 3 | 85 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1342
6 | 25 | 17 | 1358 | 270 | 712 | 168 | 3 | 85 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1358
6 | 25 | 18 | 1376 | 270 | 826 | 172 | 3 | 85 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1376
6 | 25 | 19 | 1392 | 270 | 861 | 172 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1392
6 | 25 | 20 | 1354 | 270 | 826 | 169 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1354
6 | 25 | 21 | 1315 | 270 | 789 | 167 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1315
6 | 25 | 22 | 1261 | 270 | 745 | 156 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1261
6 | 25 | 23 | 1225 | 270 | 713 | 152 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1225
6 | 26 | 0 | 1154 | 270 | 633 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1154
6 | 26 | 1 | 1120 | 270 | 599 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1120
6 | 26 | 2 | 1127 | 270 | 606 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1127
6 | 26 | 3 | 1159 | 270 | 639 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1159
6 | 26 | 4 | 1190 | 270 | 671 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1190
6 | 26 | 5 | 1195 | 270 | 653 | 159 | 3 | 85 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1195
6 | 26 | 6 | 1268 | 270 | 634 | 159 | 3 | 85 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1268
6 | 26 | 7 | 1408 | 270 | 627 | 161 | 3 | 85 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1408
6 | 26 | 8 | 1656 | 270 | 727 | 166 | 3 | 85 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1656
6 | 26 | 9 | 1843 | 270 | 714 | 169 | 3 | 85 | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1843
6 | 26 | 10 | 1911 | 270 | 679 | 168 | 3 | 85 | 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1911
6 | 26 | 11 | 1928 | 270 | 692 | 164 | 3 | 85 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1928
6 | 26 | 12 | 1851 | 270 | 593 | 160 | 3 | 85 | 739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1851
6 | 26 | 13 | 1978 | 270 | 855 | 160 | 3 | 85 | 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1978
6 | 26 | 14 | 1983 | 270 | 1038 | 164 | 3 | 85 | 422 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1983
6 | 26 | 15 | 1927 | 270 | 1064 | 173 | 3 | 85 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1927
6 | 26 | 16 | 1883 | 270 | 1149 | 179 | 3 | 85 | 197 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1883
6 | 26 | 17 | 1781 | 270 | 1170 | 183 | 3 | 85 | 69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1781
6 | 26 | 18 | 1735 | 270 | 1183 | 184 | 3 | 85 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1735
6 | 26 | 19 | 1691 | 270 | 1150 | 182 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1691
6 | 26 | 20 | 1640 | 270 | 1110 | 172 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1640
6 | 26 | 21 | 1592 | 270 | 1070 | 164 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1592
6 | 26 | 22 | 1540 | 270 | 1021 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1540
6 | 26 | 23 | 1491 | 270 | 972 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1491
6 | 27 | 0 | 1414 | 270 | 893 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1414
6 | 27 | 1 | 1357 | 270 | 837 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1357
6 | 27 | 2 | 1345 | 270 | 825 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1345
6 | 27 | 3 | 1363 | 270 | 844 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1363
6 | 27 | 4 | 1374 | 270 | 801 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1374
6 | 27 | 5 | 1369 | 270 | 832 | 159 | 3 | 85 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1369
6 | 27 | 6 | 1409 | 270 | 778 | 159 | 3 | 85 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1409
6 | 27 | 7 | 1543 | 270 | 716 | 161 | 3 | 85 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1543
6 | 27 | 8 | 1781 | 270 | 722 | 166 | 3 | 85 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1781
6 | 27 | 9 | 1992 | 270 | 763 | 169 | 3 | 85 | 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 1992
6 | 27 | 10 | 2010 | 270 | 683 | 168 | 3 | 85 | 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 2010
6 | 27 | 11 | 2045 | 270 | 623 | 164 | 3 | 85 | 723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 2045
6 | 27 | 12 | 1961 | 270 | 426 | 160 | 3 | 85 | 753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 1961
6 | 27 | 13 | 2090 | 270 | 722 | 160 | 3 | 85 | 741 | 0 | 1 | 0 | 0 | 108 | 2090
6 | 27 | 14 | 2115 | 270 | 929 | 164 | 3 | 85 | 662 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2115
6 | 27 | 15 | 2083 | 270 | 1041 | 173 | 3 | 85 | 511 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2083
6 | 27 | 16 | 2042 | 270 | 1225 | 179 | 3 | 85 | 280 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2042
6 | 27 | 17 | 1927 | 270 | 1237 | 183 | 3 | 85 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1927
6 | 27 | 18 | 1873 | 270 | 1304 | 184 | 3 | 85 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1873
6 | 27 | 19 | 1824 | 270 | 1283 | 182 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1824
6 | 27 | 20 | 1752 | 270 | 1220 | 172 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1752
6 | 27 | 21 | 1691 | 270 | 1168 | 164 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1691
6 | 27 | 22 | 1617 | 270 | 1097 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1617
6 | 27 | 23 | 1553 | 270 | 1034 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1553
6 | 28 | 0 | 1462 | 270 | 941 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1462
6 | 28 | 1 | 1394 | 270 | 874 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1394
6 | 28 | 2 | 1375 | 270 | 855 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1375
6 | 28 | 3 | 1383 | 270 | 863 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1383
6 | 28 | 4 | 1390 | 270 | 872 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1390
6 | 28 | 5 | 1380 | 270 | 831 | 159 | 3 | 85 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1380
6 | 28 | 6 | 1448 | 270 | 698 | 159 | 3 | 85 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1448
6 | 28 | 7 | 1620 | 270 | 562 | 161 | 3 | 85 | 457 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 1620
6 | 28 | 8 | 1915 | 270 | 696 | 166 | 3 | 85 | 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1915
6 | 28 | 9 | 2130 | 270 | 780 | 169 | 3 | 85 | 823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2130
6 | 28 | 10 | 2186 | 270 | 851 | 168 | 3 | 85 | 808 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2186
6 | 28 | 11 | 2191 | 270 | 912 | 164 | 3 | 85 | 756 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2191
6 | 28 | 12 | 2103 | 270 | 891 | 160 | 3 | 85 | 691 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2103
6 | 28 | 13 | 2222 | 270 | 1083 | 160 | 3 | 85 | 617 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2222
6 | 28 | 14 | 2187 | 270 | 1243 | 164 | 3 | 85 | 418 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2187
6 | 28 | 15 | 2086 | 270 | 1300 | 173 | 3 | 85 | 253 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 2086
6 | 28 | 16 | 2018 | 270 | 1341 | 179 | 3 | 85 | 133 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2018
6 | 28 | 17 | 1900 | 270 | 1325 | 183 | 3 | 85 | 28 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1900
6 | 28 | 18 | 1831 | 270 | 1280 | 184 | 3 | 85 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1831
6 | 28 | 19 | 1771 | 270 | 1226 | 182 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1771
6 | 28 | 20 | 1708 | 270 | 1174 | 172 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1708
6 | 28 | 21 | 1640 | 270 | 1114 | 164 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1640
6 | 28 | 22 | 1584 | 270 | 1058 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1584
6 | 28 | 23 | 1530 | 270 | 625 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 383 | 0 | 1530
6 | 29 | 0 | 1441 | 270 | 918 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1441
6 | 29 | 1 | 1375 | 270 | 852 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1375
6 | 29 | 2 | 1362 | 270 | 840 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1362
6 | 29 | 3 | 1375 | 270 | 851 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1375
6 | 29 | 4 | 1379 | 270 | 855 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1379
6 | 29 | 5 | 1381 | 270 | 842 | 159 | 3 | 85 | 16 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1381
6 | 29 | 6 | 1424 | 270 | 815 | 159 | 3 | 85 | 86 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1424
6 | 29 | 7 | 1534 | 270 | 658 | 161 | 3 | 85 | 239 | 0 | 5 | 0 | 0 | 113 | 1534
6 | 29 | 8 | 1772 | 270 | 760 | 166 | 3 | 85 | 451 | 0 | 4 | 0 | 0 | 33 | 1772
6 | 29 | 9 | 1948 | 270 | 774 | 169 | 3 | 85 | 613 | 0 | 4 | 0 | 0 | 30 | 1948
6 | 29 | 10 | 2007 | 270 | 628 | 168 | 3 | 85 | 796 | 0 | 4 | 0 | 0 | 53 | 2007
6 | 29 | 11 | 2048 | 270 | 552 | 164 | 3 | 85 | 942 | 0 | 5 | 0 | 0 | 27 | 2048
6 | 29 | 12 | 1976 | 270 | 396 | 160 | 3 | 85 | 998 | 0 | 6 | 0 | 0 | 58 | 1976
6 | 29 | 13 | 2104 | 270 | 584 | 160 | 3 | 85 | 937 | 0 | 7 | 0 | 0 | 58 | 2104
6 | 29 | 14 | 2142 | 270 | 788 | 164 | 3 | 85 | 825 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2142
6 | 29 | 15 | 2117 | 270 | 1021 | 173 | 3 | 85 | 558 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2117
6 | 29 | 16 | 2074 | 270 | 1226 | 179 | 3 | 85 | 305 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2074
6 | 29 | 17 | 1952 | 270 | 1295 | 183 | 3 | 85 | 111 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1952
6 | 29 | 18 | 1890 | 270 | 1330 | 184 | 3 | 85 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1890
6 | 29 | 19 | 1843 | 270 | 1299 | 182 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1843
6 | 29 | 20 | 1773 | 270 | 1239 | 172 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1773
6 | 29 | 21 | 1704 | 270 | 1180 | 164 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1704
6 | 29 | 22 | 1644 | 270 | 1123 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1644
6 | 29 | 23 | 1586 | 270 | 1066 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1586
6 | 30 | 0 | 1483 | 270 | 963 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1483
6 | 30 | 1 | 1417 | 270 | 897 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1417
6 | 30 | 2 | 1392 | 270 | 871 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1392
6 | 30 | 3 | 1401 | 270 | 880 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1401
6 | 30 | 4 | 1398 | 270 | 880 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1398
6 | 30 | 5 | 1384 | 270 | 847 | 159 | 3 | 85 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1384
6 | 30 | 6 | 1444 | 270 | 833 | 159 | 3 | 85 | 93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1444
6 | 30 | 7 | 1598 | 270 | 829 | 161 | 3 | 85 | 244 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1598
6 | 30 | 8 | 1854 | 270 | 946 | 166 | 3 | 85 | 382 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1854
6 | 30 | 9 | 2025 | 270 | 1138 | 169 | 3 | 85 | 358 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 2025
6 | 30 | 10 | 2067 | 270 | 1056 | 168 | 3 | 85 | 482 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2067
6 | 30 | 11 | 2074 | 270 | 1107 | 164 | 3 | 85 | 440 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2074
6 | 30 | 12 | 1973 | 270 | 1079 | 160 | 3 | 85 | 367 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1973
6 | 30 | 13 | 2072 | 270 | 1214 | 160 | 3 | 85 | 330 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2072
6 | 30 | 14 | 2036 | 270 | 1258 | 164 | 3 | 85 | 246 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2036
6 | 30 | 15 | 1991 | 270 | 1272 | 173 | 3 | 85 | 179 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 1991
6 | 30 | 16 | 1947 | 270 | 1313 | 179 | 3 | 85 | 88 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1947
6 | 30 | 17 | 1844 | 270 | 1264 | 183 | 3 | 85 | 31 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1844
6 | 30 | 18 | 1791 | 270 | 1235 | 184 | 3 | 85 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1791
6 | 30 | 19 | 1743 | 270 | 1193 | 182 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1743
6 | 30 | 20 | 1683 | 270 | 1147 | 172 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1683
6 | 30 | 21 | 1632 | 270 | 1104 | 164 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1632
6 | 30 | 22 | 1580 | 270 | 1056 | 161 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1580
6 | 30 | 23 | 1524 | 270 | 1000 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1524
7 | 1 | 0 | 1365 | 270 | 341 | 157 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 345 | 158 | 1365
7 | 1 | 1 | 1292 | 270 | 336 | 154 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 53 | 383 | 1292
7 | 1 | 2 | 1255 | 270 | 336 | 154 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 83 | 315 | 1255
7 | 1 | 3 | 1267 | 270 | 336 | 154 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 172 | 239 | 1267
7 | 1 | 4 | 1253 | 270 | 336 | 154 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 205 | 193 | 1253
7 | 1 | 5 | 1209 | 270 | 336 | 154 | 3 | 85 | 7 | 0 | 5 | 0 | 144 | 205 | 1209
7 | 1 | 6 | 1184 | 270 | 428 | 156 | 3 | 85 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 217 | 1184
7 | 1 | 7 | 1219 | 270 | 356 | 159 | 3 | 85 | 114 | 0 | 8 | 0 | 0 | 224 | 1219
7 | 1 | 8 | 1346 | 270 | 409 | 164 | 3 | 85 | 301 | 0 | 10 | 0 | 0 | 104 | 1346
7 | 1 | 9 | 1459 | 270 | 522 | 171 | 3 | 85 | 396 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1459
7 | 1 | 10 | 1500 | 270 | 456 | 173 | 3 | 85 | 504 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1500
7 | 1 | 11 | 1540 | 270 | 419 | 172 | 3 | 85 | 575 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 1540
7 | 1 | 12 | 1526 | 270 | 427 | 162 | 3 | 85 | 569 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1526
7 | 1 | 13 | 1523 | 270 | 564 | 162 | 3 | 85 | 428 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1523
7 | 1 | 14 | 1493 | 270 | 606 | 164 | 3 | 85 | 355 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1493
7 | 1 | 15 | 1474 | 270 | 704 | 166 | 3 | 85 | 236 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1474
7 | 1 | 16 | 1443 | 270 | 792 | 170 | 3 | 85 | 115 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 1443
7 | 1 | 17 | 1424 | 270 | 841 | 181 | 3 | 85 | 35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1424
7 | 1 | 18 | 1416 | 270 | 855 | 189 | 3 | 85 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1416
7 | 1 | 19 | 1412 | 270 | 804 | 190 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 54 | 1412
7 | 1 | 20 | 1355 | 270 | 811 | 182 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1355
7 | 1 | 21 | 1288 | 270 | 750 | 176 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1288
7 | 1 | 22 | 1228 | 270 | 699 | 163 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1228
7 | 1 | 23 | 1187 | 270 | 458 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 203 | 1187
7 | 2 | 0 | 1099 | 270 | 336 | 157 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 239 | 1099
7 | 2 | 1 | 1031 | 270 | 336 | 154 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | -45 | 219 | 1031
7 | 2 | 2 | 1014 | 270 | 336 | 154 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | -17 | 174 | 1014
7 | 2 | 3 | 1039 | 270 | 336 | 154 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 183 | 1039
7 | 2 | 4 | 1054 | 270 | 336 | 154 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 41 | 156 | 1054
7 | 2 | 5 | 1034 | 270 | 336 | 154 | 3 | 85 | 39 | 0 | 9 | 0 | -12 | 150 | 1034
7 | 2 | 6 | 1045 | 270 | 336 | 156 | 3 | 85 | 231 | 0 | 7 | 0 | -194 | 151 | 1045
7 | 2 | 7 | 1095 | 270 | 336 | 159 | 3 | 85 | 521 | 0 | 5 | 0 | -370 | 86 | 1095
7 | 2 | 8 | 1211 | 270 | 336 | 164 | 3 | 85 | 790 | -8 | 4 | 0 | -408 | -25 | 1211
7 | 2 | 9 | 1319 | 270 | 336 | 171 | 3 | 85 | 971 | -10 | 4 | 0 | -408 | -103 | 1319
7 | 2 | 10 | 1389 | 270 | 336 | 173 | 3 | 85 | 1076 | -11 | 5 | -1 | -408 | -139 | 1389
7 | 2 | 11 | 1419 | 270 | 336 | 172 | 3 | 85 | 1102 | 0 | 5 | 0 | -408 | -146 | 1419
7 | 2 | 12 | 1460 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 1100 | 0 | 5 | 0 | -387 | -114 | 1460
7 | 2 | 13 | 1474 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 1032 | 0 | 3 | 0 | -370 | -47 | 1474
7 | 2 | 14 | 1484 | 270 | 336 | 164 | 3 | 85 | 898 | 0 | 4 | 0 | -370 | 94 | 1484
7 | 2 | 15 | 1494 | 270 | 336 | 166 | 3 | 85 | 706 | 0 | 4 | 0 | -291 | 215 | 1494
7 | 2 | 16 | 1509 | 270 | 336 | 170 | 3 | 85 | 419 | 0 | 3 | 0 | 99 | 124 | 1509
7 | 2 | 17 | 1510 | 270 | 799 | 181 | 3 | 85 | 170 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1510
7 | 2 | 18 | 1507 | 270 | 927 | 189 | 3 | 85 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1507
7 | 2 | 19 | 1510 | 270 | 957 | 190 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1510
7 | 2 | 20 | 1456 | 270 | 911 | 182 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1456
7 | 2 | 21 | 1382 | 270 | 843 | 176 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1382
7 | 2 | 22 | 1287 | 270 | 758 | 163 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1287
7 | 2 | 23 | 1222 | 270 | 336 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 353 | 11 | 1222
7 | 3 | 0 | 1131 | 270 | 346 | 162 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 259 | 1131
7 | 3 | 1 | 1068 | 270 | 336 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | -48 | 258 | 1068
7 | 3 | 2 | 1063 | 270 | 336 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | -48 | 253 | 1063
7 | 3 | 3 | 1092 | 270 | 346 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | -10 | 233 | 1092
7 | 3 | 4 | 1127 | 270 | 336 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 35 | 235 | 1127
7 | 3 | 5 | 1145 | 270 | 377 | 159 | 3 | 85 | 36 | 0 | 2 | 0 | 3 | 210 | 1145
7 | 3 | 6 | 1255 | 270 | 336 | 160 | 3 | 85 | 215 | 0 | 1 | 0 | -36 | 221 | 1255
7 | 3 | 7 | 1494 | 270 | 336 | 165 | 3 | 85 | 482 | 0 | 1 | 0 | -28 | 180 | 1494
7 | 3 | 8 | 1834 | 270 | 594 | 174 | 3 | 85 | 666 | 0 | 1 | 0 | 41 | 0 | 1834
7 | 3 | 9 | 2097 | 270 | 686 | 184 | 3 | 85 | 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2097
7 | 3 | 10 | 2190 | 270 | 661 | 186 | 3 | 85 | 984 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2190
7 | 3 | 11 | 2214 | 270 | 778 | 186 | 3 | 85 | 888 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2214
7 | 3 | 12 | 2128 | 270 | 746 | 176 | 3 | 85 | 847 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2128
7 | 3 | 13 | 2237 | 270 | 1013 | 180 | 3 | 85 | 684 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2237
7 | 3 | 14 | 2234 | 270 | 1238 | 195 | 3 | 85 | 440 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2234
7 | 3 | 15 | 2172 | 270 | 1325 | 208 | 3 | 85 | 276 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2172
7 | 3 | 16 | 2131 | 270 | 1340 | 216 | 3 | 85 | 211 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2131
7 | 3 | 17 | 2013 | 270 | 1280 | 217 | 3 | 85 | 152 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2013
7 | 3 | 18 | 1948 | 270 | 1340 | 209 | 3 | 85 | 35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1948
7 | 3 | 19 | 1879 | 270 | 1322 | 192 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1879
7 | 3 | 20 | 1774 | 270 | 1231 | 180 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1774
7 | 3 | 21 | 1688 | 270 | 1152 | 172 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1688
7 | 3 | 22 | 1624 | 270 | 1090 | 171 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1624
7 | 3 | 23 | 1536 | 270 | 1003 | 170 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1536
7 | 4 | 0 | 1425 | 270 | 900 | 162 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1425
7 | 4 | 1 | 1336 | 270 | 697 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 119 | 1336
7 | 4 | 2 | 1308 | 270 | 593 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 195 | 1308
7 | 4 | 3 | 1311 | 270 | 620 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 171 | 1311
7 | 4 | 4 | 1323 | 270 | 646 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 159 | 1323
7 | 4 | 5 | 1331 | 270 | 620 | 159 | 3 | 85 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 163 | 1331
7 | 4 | 6 | 1400 | 270 | 523 | 160 | 3 | 85 | 173 | 0 | 2 | 0 | 0 | 184 | 1400
7 | 4 | 7 | 1583 | 270 | 367 | 165 | 3 | 85 | 431 | 0 | 3 | 0 | 0 | 259 | 1583
7 | 4 | 8 | 1893 | 270 | 532 | 174 | 3 | 85 | 716 | 0 | 3 | 0 | 0 | 110 | 1893
7 | 4 | 9 | 2127 | 270 | 524 | 184 | 3 | 85 | 923 | 0 | 1 | 0 | 0 | 137 | 2127
7 | 4 | 10 | 2215 | 270 | 351 | 186 | 3 | 85 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 2215
7 | 4 | 11 | 2245 | 270 | 336 | 186 | 3 | 85 | 1094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 2245
7 | 4 | 12 | 2153 | 270 | 336 | 176 | 3 | 85 | 1073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 2153
7 | 4 | 13 | 2273 | 270 | 694 | 180 | 3 | 85 | 999 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 | 2273
7 | 4 | 14 | 2299 | 270 | 889 | 195 | 3 | 85 | 856 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2299
7 | 4 | 15 | 2275 | 270 | 1064 | 208 | 3 | 85 | 639 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2275
7 | 4 | 16 | 2233 | 270 | 1259 | 216 | 3 | 85 | 397 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 2233
7 | 4 | 17 | 2091 | 270 | 1361 | 217 | 3 | 85 | 149 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2091
7 | 4 | 18 | 1978 | 270 | 1383 | 209 | 3 | 85 | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1978
7 | 4 | 19 | 1888 | 270 | 1336 | 192 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1888
7 | 4 | 20 | 1785 | 270 | 1245 | 180 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1785
7 | 4 | 21 | 1702 | 270 | 1169 | 172 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1702
7 | 4 | 22 | 1620 | 270 | 1089 | 171 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1620
7 | 4 | 23 | 1547 | 270 | 1016 | 170 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1547
7 | 5 | 0 | 1426 | 270 | 871 | 162 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 32 | 1426
7 | 5 | 1 | 1349 | 270 | 526 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 301 | 1349
7 | 5 | 2 | 1317 | 270 | 499 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 296 | 1317
7 | 5 | 3 | 1328 | 270 | 551 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 255 | 1328
7 | 5 | 4 | 1327 | 270 | 648 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 157 | 1327
7 | 5 | 5 | 1334 | 270 | 599 | 159 | 3 | 85 | 23 | 0 | 5 | 0 | 0 | 190 | 1334
7 | 5 | 6 | 1377 | 270 | 563 | 160 | 3 | 85 | 100 | 0 | 4 | 0 | 0 | 192 | 1377
7 | 5 | 7 | 1538 | 270 | 696 | 165 | 3 | 85 | 162 | 0 | 8 | 0 | 0 | 149 | 1538
7 | 5 | 8 | 1807 | 270 | 1035 | 174 | 3 | 85 | 229 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1807
7 | 5 | 9 | 1992 | 270 | 1100 | 184 | 3 | 85 | 340 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1992
7 | 5 | 10 | 2008 | 270 | 1079 | 186 | 3 | 85 | 376 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 2008
7 | 5 | 11 | 2005 | 270 | 668 | 186 | 3 | 85 | 402 | 0 | 8 | 0 | 383 | 0 | 2005
7 | 5 | 12 | 1885 | 270 | 1047 | 176 | 3 | 85 | 296 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1885
7 | 5 | 13 | 1995 | 270 | 1158 | 180 | 3 | 85 | 289 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 1995
7 | 5 | 14 | 1999 | 270 | 1223 | 195 | 3 | 85 | 211 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1999
7 | 5 | 15 | 1954 | 270 | 1257 | 208 | 3 | 85 | 118 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1954
7 | 5 | 16 | 1914 | 270 | 1275 | 216 | 3 | 85 | 53 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1914
7 | 5 | 17 | 1809 | 270 | 1204 | 217 | 3 | 85 | 17 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1809
7 | 5 | 18 | 1760 | 270 | 1180 | 209 | 3 | 85 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 1760
7 | 5 | 19 | 1692 | 270 | 1132 | 192 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1692
7 | 5 | 20 | 1618 | 270 | 1072 | 180 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1618
7 | 5 | 21 | 1549 | 270 | 1015 | 172 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1549
7 | 5 | 22 | 1485 | 270 | 953 | 171 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1485
7 | 5 | 23 | 1430 | 270 | 896 | 170 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1430
7 | 6 | 0 | 1320 | 270 | 503 | 162 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 293 | 1320
7 | 6 | 1 | 1256 | 270 | 391 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 343 | 1256
7 | 6 | 2 | 1232 | 270 | 410 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 300 | 1232
7 | 6 | 3 | 1256 | 270 | 487 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 247 | 1256
7 | 6 | 4 | 1270 | 270 | 537 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 212 | 1270
7 | 6 | 5 | 1270 | 270 | 462 | 159 | 3 | 85 | 37 | 0 | 3 | 0 | 0 | 251 | 1270
7 | 6 | 6 | 1346 | 270 | 336 | 160 | 3 | 85 | 230 | 0 | 5 | 0 | 0 | 257 | 1346
7 | 6 | 7 | 1522 | 270 | 336 | 165 | 3 | 85 | 515 | 0 | 4 | 0 | -48 | 192 | 1522
7 | 6 | 8 | 1833 | 270 | 336 | 174 | 3 | 85 | 775 | 0 | 4 | 0 | 0 | 186 | 1833
7 | 6 | 9 | 2078 | 270 | 336 | 184 | 3 | 85 | 966 | 0 | 3 | 0 | 0 | 231 | 2078
7 | 6 | 10 | 2164 | 270 | 336 | 186 | 3 | 85 | 1059 | 0 | 5 | 0 | 0 | 220 | 2164
7 | 6 | 11 | 2205 | 270 | 336 | 186 | 3 | 85 | 1088 | 0 | 6 | 0 | 0 | 231 | 2205
7 | 6 | 12 | 2127 | 270 | 336 | 176 | 3 | 85 | 1073 | 0 | 6 | 0 | 0 | 178 | 2127
7 | 6 | 13 | 2278 | 270 | 705 | 180 | 3 | 85 | 999 | 0 | 8 | 0 | 0 | 28 | 2278
7 | 6 | 14 | 2302 | 270 | 913 | 195 | 3 | 85 | 830 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2302
7 | 6 | 15 | 2257 | 270 | 1073 | 208 | 3 | 85 | 612 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2257
7 | 6 | 16 | 2220 | 270 | 1253 | 216 | 3 | 85 | 386 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2220
7 | 6 | 17 | 2060 | 270 | 1336 | 217 | 3 | 85 | 143 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2060
7 | 6 | 18 | 1968 | 270 | 1367 | 209 | 3 | 85 | 28 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1968
7 | 6 | 19 | 1884 | 270 | 1331 | 192 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1884
7 | 6 | 20 | 1779 | 270 | 1239 | 180 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1779
7 | 6 | 21 | 1673 | 270 | 1141 | 172 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1673
7 | 6 | 22 | 1589 | 270 | 1060 | 171 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1589
7 | 6 | 23 | 1519 | 270 | 991 | 170 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1519
7 | 7 | 0 | 1394 | 270 | 873 | 162 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1394
7 | 7 | 1 | 1304 | 270 | 546 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 1304
7 | 7 | 2 | 1275 | 270 | 521 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 1275
7 | 7 | 3 | 1279 | 270 | 572 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 1279
7 | 7 | 4 | 1280 | 270 | 605 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 1280
7 | 7 | 5 | 1269 | 270 | 522 | 159 | 3 | 85 | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 187 | 1269
7 | 7 | 6 | 1351 | 270 | 412 | 160 | 3 | 85 | 208 | 0 | 2 | 0 | 3 | 208 | 1351
7 | 7 | 7 | 1542 | 270 | 336 | 165 | 3 | 85 | 503 | 0 | 2 | 0 | -48 | 226 | 1542
7 | 7 | 8 | 1852 | 270 | 548 | 174 | 3 | 85 | 749 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 1852
7 | 7 | 9 | 2089 | 270 | 336 | 184 | 3 | 85 | 903 | 0 | 2 | 0 | 306 | 0 | 2089
7 | 7 | 10 | 2166 | 270 | 471 | 186 | 3 | 85 | 964 | 0 | 3 | 0 | 185 | -1 | 2166
7 | 7 | 11 | 2217 | 270 | 705 | 186 | 3 | 85 | 965 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 2217
7 | 7 | 12 | 2156 | 270 | 671 | 176 | 3 | 85 | 945 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2156
7 | 7 | 13 | 2262 | 270 | 862 | 180 | 3 | 85 | 857 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 2262
7 | 7 | 14 | 2290 | 270 | 927 | 195 | 3 | 85 | 805 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 2290
7 | 7 | 15 | 2224 | 270 | 1131 | 208 | 3 | 85 | 522 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2224
7 | 7 | 16 | 2148 | 270 | 1338 | 216 | 3 | 85 | 231 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2148
7 | 7 | 17 | 1986 | 270 | 1327 | 217 | 3 | 85 | 77 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1986
7 | 7 | 18 | 1924 | 270 | 1346 | 209 | 3 | 85 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1924
7 | 7 | 19 | 1859 | 270 | 1306 | 192 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1859
7 | 7 | 20 | 1758 | 270 | 1217 | 180 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1758
7 | 7 | 21 | 1682 | 270 | 763 | 172 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 383 | 0 | 1682
7 | 7 | 22 | 1619 | 270 | 1084 | 171 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1619
7 | 7 | 23 | 1549 | 270 | 1017 | 170 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1549
7 | 8 | 0 | 1425 | 270 | 907 | 157 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1425
7 | 8 | 1 | 1343 | 270 | 781 | 154 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 47 | 1343
7 | 8 | 2 | 1298 | 270 | 534 | 154 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 247 | 1298
7 | 8 | 3 | 1308 | 270 | 509 | 154 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 22 | 259 | 1308
7 | 8 | 4 | 1293 | 270 | 436 | 154 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 41 | 299 | 1293
7 | 8 | 5 | 1258 | 270 | 380 | 154 | 3 | 85 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 348 | 1258
7 | 8 | 6 | 1257 | 270 | 347 | 156 | 3 | 85 | 90 | 0 | 4 | 0 | 0 | 302 | 1257
7 | 8 | 7 | 1342 | 270 | 336 | 159 | 3 | 85 | 244 | 0 | 4 | 0 | 0 | 241 | 1342
7 | 8 | 8 | 1498 | 270 | 608 | 164 | 3 | 85 | 364 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1498
7 | 8 | 9 | 1620 | 270 | 663 | 171 | 3 | 85 | 422 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1620
7 | 8 | 10 | 1664 | 270 | 682 | 173 | 3 | 85 | 445 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1664
7 | 8 | 11 | 1685 | 270 | 718 | 172 | 3 | 85 | 431 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1685
7 | 8 | 12 | 1652 | 270 | 754 | 162 | 3 | 85 | 373 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1652
7 | 8 | 13 | 1651 | 270 | 764 | 162 | 3 | 85 | 360 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1651
7 | 8 | 14 | 1636 | 270 | 793 | 164 | 3 | 85 | 314 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 1636
7 | 8 | 15 | 1603 | 270 | 823 | 166 | 3 | 85 | 248 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1603
7 | 8 | 16 | 1596 | 270 | 895 | 170 | 3 | 85 | 165 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1596
7 | 8 | 17 | 1569 | 270 | 964 | 181 | 3 | 85 | 57 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1569
7 | 8 | 18 | 1568 | 270 | 1003 | 189 | 3 | 85 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1568
7 | 8 | 19 | 1540 | 270 | 982 | 190 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1540
7 | 8 | 20 | 1472 | 270 | 923 | 182 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1472
7 | 8 | 21 | 1400 | 270 | 858 | 176 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1400
7 | 8 | 22 | 1332 | 270 | 804 | 163 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1332
7 | 8 | 23 | 1264 | 270 | 716 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 22 | 1264
7 | 9 | 0 | 1169 | 270 | 486 | 157 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 161 | 1169
7 | 9 | 1 | 1099 | 270 | 336 | 154 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 245 | 1099
7 | 9 | 2 | 1093 | 270 | 336 | 154 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | -44 | 283 | 1093
7 | 9 | 3 | 1112 | 270 | 336 | 154 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 260 | 1112
7 | 9 | 4 | 1114 | 270 | 336 | 154 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 262 | 1114
7 | 9 | 5 | 1102 | 270 | 336 | 154 | 3 | 85 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 247 | 1102
7 | 9 | 6 | 1079 | 270 | 336 | 156 | 3 | 85 | 43 | 0 | 2 | 0 | -48 | 232 | 1079
7 | 9 | 7 | 1146 | 270 | 336 | 159 | 3 | 85 | 94 | 0 | 2 | 0 | -48 | 245 | 1146
7 | 9 | 8 | 1241 | 270 | 336 | 164 | 3 | 85 | 214 | 0 | 3 | 0 | -48 | 214 | 1241
7 | 9 | 9 | 1353 | 270 | 336 | 171 | 3 | 85 | 292 | 0 | 3 | 0 | 0 | 193 | 1353
7 | 9 | 10 | 1409 | 270 | 336 | 173 | 3 | 85 | 444 | 0 | 2 | 0 | 0 | 96 | 1409
7 | 9 | 11 | 1453 | 270 | 336 | 172 | 3 | 85 | 504 | 0 | 2 | 0 | 0 | 81 | 1453
7 | 9 | 12 | 1464 | 270 | 370 | 162 | 3 | 85 | 502 | 0 | 2 | 0 | 3 | 67 | 1464
7 | 9 | 13 | 1491 | 270 | 410 | 162 | 3 | 85 | 515 | 0 | 3 | 0 | 41 | 2 | 1491
7 | 9 | 14 | 1479 | 270 | 533 | 164 | 3 | 85 | 419 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1479
7 | 9 | 15 | 1471 | 270 | 569 | 166 | 3 | 85 | 345 | 0 | 4 | 0 | 28 | 1 | 1471
7 | 9 | 16 | 1469 | 270 | 719 | 170 | 3 | 85 | 178 | 0 | 3 | 0 | 41 | 0 | 1469
7 | 9 | 17 | 1484 | 270 | 854 | 181 | 3 | 85 | 88 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1484
7 | 9 | 18 | 1500 | 270 | 937 | 189 | 3 | 85 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1500
7 | 9 | 19 | 1506 | 270 | 955 | 190 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1506
7 | 9 | 20 | 1459 | 270 | 915 | 182 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1459
7 | 9 | 21 | 1387 | 270 | 849 | 176 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1387
7 | 9 | 22 | 1305 | 270 | 780 | 163 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1305
7 | 9 | 23 | 1244 | 270 | 710 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1244
7 | 10 | 0 | 1159 | 270 | 487 | 162 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 149 | 1159
7 | 10 | 1 | 1085 | 270 | 336 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | -46 | 273 | 1085
7 | 10 | 2 | 1082 | 270 | 336 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | -44 | 269 | 1082
7 | 10 | 3 | 1114 | 270 | 336 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 257 | 1114
7 | 10 | 4 | 1140 | 270 | 336 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 284 | 1140
7 | 10 | 5 | 1173 | 270 | 336 | 159 | 3 | 85 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 285 | 1173
7 | 10 | 6 | 1300 | 270 | 336 | 160 | 3 | 85 | 166 | 0 | 2 | 0 | 0 | 278 | 1300
7 | 10 | 7 | 1572 | 270 | 636 | 165 | 3 | 85 | 406 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1572
7 | 10 | 8 | 1968 | 270 | 781 | 174 | 3 | 85 | 651 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1968
7 | 10 | 9 | 2249 | 270 | 894 | 184 | 3 | 85 | 810 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2249
7 | 10 | 10 | 2335 | 270 | 854 | 186 | 3 | 85 | 935 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 2335
7 | 10 | 11 | 2395 | 270 | 953 | 186 | 3 | 85 | 893 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2395
7 | 10 | 12 | 2299 | 270 | 1003 | 176 | 3 | 85 | 757 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2299
7 | 10 | 13 | 2418 | 270 | 1165 | 180 | 3 | 85 | 711 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 2418
7 | 10 | 14 | 2416 | 270 | 1152 | 195 | 3 | 85 | 706 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2416
7 | 10 | 15 | 2346 | 270 | 1373 | 208 | 3 | 85 | 399 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2346
7 | 10 | 16 | 2230 | 270 | 1478 | 216 | 3 | 85 | 171 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2230
7 | 10 | 17 | 2024 | 270 | 1352 | 217 | 3 | 85 | 89 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2024
7 | 10 | 18 | 1946 | 270 | 1345 | 209 | 3 | 85 | 24 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1946
7 | 10 | 19 | 1867 | 270 | 1309 | 192 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1867
7 | 10 | 20 | 1797 | 270 | 1254 | 180 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1797
7 | 10 | 21 | 1715 | 270 | 1181 | 172 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1715
7 | 10 | 22 | 1636 | 270 | 1101 | 171 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1636
7 | 10 | 23 | 1568 | 270 | 1032 | 170 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1568
7 | 11 | 0 | 1445 | 270 | 918 | 162 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1445
7 | 11 | 1 | 1360 | 270 | 720 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 116 | 1360
7 | 11 | 2 | 1330 | 270 | 690 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 117 | 1330
7 | 11 | 3 | 1337 | 270 | 681 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 134 | 1337
7 | 11 | 4 | 1341 | 270 | 676 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 145 | 1341
7 | 11 | 5 | 1347 | 270 | 547 | 159 | 3 | 85 | 36 | 0 | 3 | 0 | 0 | 244 | 1347
7 | 11 | 6 | 1444 | 270 | 429 | 160 | 3 | 85 | 216 | 0 | 3 | 0 | 0 | 278 | 1444
7 | 11 | 7 | 1638 | 270 | 454 | 165 | 3 | 85 | 464 | 0 | 3 | 0 | 0 | 194 | 1638
7 | 11 | 8 | 1988 | 270 | 585 | 174 | 3 | 85 | 714 | 0 | 4 | 0 | 0 | 153 | 1988
7 | 11 | 9 | 2247 | 270 | 720 | 184 | 3 | 85 | 892 | 0 | 6 | 0 | 0 | 87 | 2247
7 | 11 | 10 | 2325 | 270 | 694 | 186 | 3 | 85 | 960 | 0 | 6 | 0 | 0 | 121 | 2325
7 | 11 | 11 | 2376 | 270 | 766 | 186 | 3 | 85 | 973 | 0 | 5 | 0 | 0 | 88 | 2376
7 | 11 | 12 | 2295 | 270 | 744 | 176 | 3 | 85 | 936 | 0 | 5 | 0 | 0 | 76 | 2295
7 | 11 | 13 | 2418 | 270 | 1025 | 180 | 3 | 85 | 850 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2418
7 | 11 | 14 | 2457 | 270 | 1125 | 195 | 3 | 85 | 774 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 2457
7 | 11 | 15 | 2413 | 270 | 1257 | 208 | 3 | 85 | 585 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2413
7 | 11 | 16 | 2381 | 270 | 1440 | 216 | 3 | 85 | 362 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2381
7 | 11 | 17 | 2239 | 270 | 1507 | 217 | 3 | 85 | 153 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2239
7 | 11 | 18 | 2140 | 270 | 1549 | 209 | 3 | 85 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2140
7 | 11 | 19 | 2047 | 270 | 1493 | 192 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2047
7 | 11 | 20 | 1947 | 270 | 1406 | 180 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1947
7 | 11 | 21 | 1846 | 270 | 1313 | 172 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1846
7 | 11 | 22 | 1751 | 270 | 1220 | 171 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1751
7 | 11 | 23 | 1657 | 270 | 1127 | 170 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1657
7 | 12 | 0 | 1527 | 270 | 1004 | 162 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1527
7 | 12 | 1 | 1422 | 270 | 897 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1422
7 | 12 | 2 | 1381 | 270 | 840 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 1381
7 | 12 | 3 | 1387 | 270 | 796 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 62 | 8 | 1387
7 | 12 | 4 | 1373 | 270 | 853 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1373
7 | 12 | 5 | 1374 | 270 | 708 | 159 | 3 | 85 | 36 | 0 | 3 | 0 | 0 | 110 | 1374
7 | 12 | 6 | 1481 | 270 | 584 | 160 | 3 | 85 | 199 | 0 | 2 | 0 | 0 | 178 | 1481
7 | 12 | 7 | 1708 | 270 | 693 | 165 | 3 | 85 | 452 | 0 | 2 | 0 | 0 | 38 | 1708
7 | 12 | 8 | 2062 | 270 | 892 | 174 | 3 | 85 | 636 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2062
7 | 12 | 9 | 2315 | 270 | 1008 | 184 | 3 | 85 | 762 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2315
7 | 12 | 10 | 2379 | 270 | 1012 | 186 | 3 | 85 | 820 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2379
7 | 12 | 11 | 2410 | 270 | 1036 | 186 | 3 | 85 | 826 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2410
7 | 12 | 12 | 2300 | 270 | 942 | 176 | 3 | 85 | 817 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2300
7 | 12 | 13 | 2426 | 270 | 1140 | 180 | 3 | 85 | 741 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 2426
7 | 12 | 14 | 2432 | 270 | 1365 | 195 | 3 | 85 | 504 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2432
7 | 12 | 15 | 2255 | 270 | 1362 | 208 | 3 | 85 | 315 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2255
7 | 12 | 16 | 2177 | 270 | 1471 | 216 | 3 | 85 | 121 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2177
7 | 12 | 17 | 2003 | 270 | 1375 | 217 | 3 | 85 | 48 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2003
7 | 12 | 18 | 1913 | 270 | 1325 | 209 | 3 | 85 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1913
7 | 12 | 19 | 1851 | 270 | 1300 | 192 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1851
7 | 12 | 20 | 1769 | 270 | 1230 | 180 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1769
7 | 12 | 21 | 1695 | 270 | 1163 | 172 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1695
7 | 12 | 22 | 1617 | 270 | 1086 | 171 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1617
7 | 12 | 23 | 1550 | 270 | 1020 | 170 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1550
7 | 13 | 0 | 1435 | 270 | 911 | 162 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1435
7 | 13 | 1 | 1356 | 270 | 833 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1356
7 | 13 | 2 | 1320 | 270 | 797 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1320
7 | 13 | 3 | 1324 | 270 | 760 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 41 | 1324
7 | 13 | 4 | 1339 | 270 | 759 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 60 | 1339
7 | 13 | 5 | 1351 | 270 | 786 | 159 | 3 | 85 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 36 | 1351
7 | 13 | 6 | 1417 | 270 | 848 | 160 | 3 | 85 | 48 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1417
7 | 13 | 7 | 1601 | 270 | 949 | 165 | 3 | 85 | 125 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1601
7 | 13 | 8 | 1889 | 270 | 1148 | 174 | 3 | 85 | 204 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1889
7 | 13 | 9 | 2054 | 270 | 1304 | 184 | 3 | 85 | 203 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2054
7 | 13 | 10 | 2070 | 270 | 1224 | 186 | 3 | 85 | 299 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2070
7 | 13 | 11 | 2059 | 270 | 1076 | 186 | 3 | 85 | 436 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2059
7 | 13 | 12 | 1958 | 270 | 977 | 176 | 3 | 85 | 441 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1958
7 | 13 | 13 | 2080 | 270 | 1094 | 180 | 3 | 85 | 441 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 2080
7 | 13 | 14 | 2092 | 270 | 1188 | 195 | 3 | 85 | 344 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2092
7 | 13 | 15 | 2046 | 270 | 1241 | 208 | 3 | 85 | 232 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2046
7 | 13 | 16 | 2023 | 270 | 1339 | 216 | 3 | 85 | 105 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2023
7 | 13 | 17 | 1924 | 270 | 1310 | 217 | 3 | 85 | 33 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1924
7 | 13 | 18 | 1876 | 270 | 1300 | 209 | 3 | 85 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1876
7 | 13 | 19 | 1800 | 270 | 1247 | 192 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1800
7 | 13 | 20 | 1720 | 270 | 1179 | 180 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1720
7 | 13 | 21 | 1637 | 270 | 1103 | 172 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1637
7 | 13 | 22 | 1584 | 270 | 1050 | 171 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1584
7 | 13 | 23 | 1526 | 270 | 991 | 170 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1526
7 | 14 | 0 | 1407 | 270 | 875 | 162 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1407
7 | 14 | 1 | 1323 | 270 | 668 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 132 | 1323
7 | 14 | 2 | 1301 | 270 | 519 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 261 | 1301
7 | 14 | 3 | 1311 | 270 | 624 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 167 | 1311
7 | 14 | 4 | 1319 | 270 | 705 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 96 | 1319
7 | 14 | 5 | 1329 | 270 | 612 | 159 | 3 | 85 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 183 | 1329
7 | 14 | 6 | 1388 | 270 | 678 | 160 | 3 | 85 | 111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 80 | 1388
7 | 14 | 7 | 1560 | 270 | 798 | 165 | 3 | 85 | 237 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1560
7 | 14 | 8 | 1861 | 270 | 947 | 174 | 3 | 85 | 381 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1861
7 | 14 | 9 | 2072 | 270 | 1012 | 184 | 3 | 85 | 516 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2072
7 | 14 | 10 | 2128 | 270 | 979 | 186 | 3 | 85 | 605 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2128
7 | 14 | 11 | 2175 | 270 | 971 | 186 | 3 | 85 | 659 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2175
7 | 14 | 12 | 2076 | 270 | 885 | 176 | 3 | 85 | 655 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2076
7 | 14 | 13 | 2204 | 270 | 1071 | 180 | 3 | 85 | 594 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2204
7 | 14 | 14 | 2199 | 270 | 1230 | 195 | 3 | 85 | 414 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2199
7 | 14 | 15 | 2138 | 270 | 1307 | 208 | 3 | 85 | 263 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2138
7 | 14 | 16 | 2081 | 270 | 1359 | 216 | 3 | 85 | 146 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2081
7 | 14 | 17 | 1950 | 270 | 1298 | 217 | 3 | 85 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1950
7 | 14 | 18 | 1897 | 270 | 1313 | 209 | 3 | 85 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1897
7 | 14 | 19 | 1839 | 270 | 1287 | 192 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1839
7 | 14 | 20 | 1770 | 270 | 1230 | 180 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1770
7 | 14 | 21 | 1695 | 270 | 1163 | 172 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1695
7 | 14 | 22 | 1622 | 270 | 1091 | 171 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1622
7 | 14 | 23 | 1550 | 270 | 1019 | 170 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1550
7 | 15 | 0 | 1425 | 270 | 361 | 157 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 345 | 198 | 1425
7 | 15 | 1 | 1337 | 270 | 438 | 154 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 162 | 219 | 1337
7 | 15 | 2 | 1301 | 270 | 413 | 154 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 369 | 1301
7 | 15 | 3 | 1295 | 270 | 387 | 154 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 41 | 348 | 1295
7 | 15 | 4 | 1279 | 270 | 336 | 154 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 68 | 356 | 1279
7 | 15 | 5 | 1244 | 270 | 366 | 154 | 3 | 85 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 347 | 1244
7 | 15 | 6 | 1237 | 270 | 336 | 156 | 3 | 85 | 91 | 0 | 4 | 0 | -48 | 340 | 1237
7 | 15 | 7 | 1307 | 270 | 336 | 159 | 3 | 85 | 230 | 0 | 4 | 0 | -48 | 268 | 1307
7 | 15 | 8 | 1448 | 270 | 336 | 164 | 3 | 85 | 396 | 0 | 4 | 0 | 0 | 190 | 1448
7 | 15 | 9 | 1576 | 270 | 336 | 171 | 3 | 85 | 498 | 0 | 3 | 0 | 0 | 210 | 1576
7 | 15 | 10 | 1631 | 270 | 336 | 173 | 3 | 85 | 647 | 0 | 3 | 0 | 0 | 114 | 1631
7 | 15 | 11 | 1684 | 270 | 336 | 172 | 3 | 85 | 757 | 0 | 3 | 0 | -47 | 105 | 1684
7 | 15 | 12 | 1687 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 767 | 0 | 3 | 0 | -48 | 109 | 1687
7 | 15 | 13 | 1706 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 674 | 0 | 2 | 0 | 0 | 174 | 1706
7 | 15 | 14 | 1689 | 270 | 336 | 164 | 3 | 85 | 590 | 0 | 2 | 0 | 0 | 239 | 1689
7 | 15 | 15 | 1681 | 270 | 538 | 166 | 3 | 85 | 433 | 0 | 2 | 0 | 0 | 184 | 1681
7 | 15 | 16 | 1650 | 270 | 850 | 170 | 3 | 85 | 270 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1650
7 | 15 | 17 | 1600 | 270 | 556 | 181 | 3 | 85 | 119 | 0 | 2 | 0 | 383 | 1 | 1600
7 | 15 | 18 | 1586 | 270 | 1016 | 189 | 3 | 85 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1586
7 | 15 | 19 | 1577 | 270 | 643 | 190 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 383 | 0 | 1577
7 | 15 | 20 | 1518 | 270 | 976 | 182 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1518
7 | 15 | 21 | 1445 | 270 | 908 | 176 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1445
7 | 15 | 22 | 1367 | 270 | 843 | 163 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1367
7 | 15 | 23 | 1306 | 270 | 400 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 383 | 1 | 1306
7 | 16 | 0 | 1198 | 270 | 517 | 157 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 | 137 | 1198
7 | 16 | 1 | 1124 | 270 | 336 | 154 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 271 | 1124
7 | 16 | 2 | 1094 | 270 | 336 | 154 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 241 | 1094
7 | 16 | 3 | 1094 | 270 | 336 | 154 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 240 | 1094
7 | 16 | 4 | 1115 | 270 | 336 | 154 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 262 | 1115
7 | 16 | 5 | 1094 | 270 | 336 | 154 | 3 | 85 | 30 | 0 | 5 | 0 | 0 | 211 | 1094
7 | 16 | 6 | 1107 | 270 | 336 | 156 | 3 | 85 | 201 | 0 | 4 | 0 | 0 | 52 | 1107
7 | 16 | 7 | 1207 | 270 | 336 | 159 | 3 | 85 | 438 | 0 | 3 | 0 | -333 | 246 | 1207
7 | 16 | 8 | 1358 | 270 | 336 | 164 | 3 | 85 | 681 | 0 | 3 | 0 | -387 | 203 | 1358
7 | 16 | 9 | 1483 | 270 | 336 | 171 | 3 | 85 | 803 | 0 | 3 | 0 | -408 | 220 | 1483
7 | 16 | 10 | 1555 | 270 | 336 | 173 | 3 | 85 | 934 | 0 | 3 | 0 | -408 | 159 | 1555
7 | 16 | 11 | 1621 | 270 | 336 | 172 | 3 | 85 | 1010 | 0 | 4 | 0 | -408 | 149 | 1621
7 | 16 | 12 | 1664 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 1019 | 0 | 5 | 0 | -408 | 192 | 1664
7 | 16 | 13 | 1658 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 938 | 0 | 6 | 0 | -293 | 151 | 1658
7 | 16 | 14 | 1673 | 270 | 336 | 164 | 3 | 85 | 851 | 0 | 6 | 0 | -78 | 36 | 1673
7 | 16 | 15 | 1673 | 270 | 336 | 166 | 3 | 85 | 676 | 0 | 5 | 0 | 0 | 132 | 1673
7 | 16 | 16 | 1692 | 270 | 637 | 170 | 3 | 85 | 436 | 0 | 3 | 0 | 0 | 88 | 1692
7 | 16 | 17 | 1697 | 270 | 695 | 181 | 3 | 85 | 181 | 0 | 3 | 0 | 278 | 1 | 1697
7 | 16 | 18 | 1677 | 270 | 1103 | 189 | 3 | 85 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1677
7 | 16 | 19 | 1653 | 270 | 1101 | 190 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1653
7 | 16 | 20 | 1586 | 270 | 1025 | 182 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 | 0 | 1586
7 | 16 | 21 | 1506 | 270 | 968 | 176 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1506
7 | 16 | 22 | 1414 | 270 | 889 | 163 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1414
7 | 16 | 23 | 1336 | 270 | 813 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1336
7 | 17 | 0 | 1221 | 270 | 697 | 157 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1221
7 | 17 | 1 | 1141 | 270 | 550 | 154 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 75 | 1141
7 | 17 | 2 | 1118 | 270 | 379 | 154 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 224 | 1118
7 | 17 | 3 | 1136 | 270 | 397 | 154 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 224 | 1136
7 | 17 | 4 | 1149 | 270 | 416 | 154 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 218 | 1149
7 | 17 | 5 | 1168 | 270 | 372 | 154 | 3 | 85 | 29 | 0 | 3 | 0 | 41 | 211 | 1168
7 | 17 | 6 | 1272 | 270 | 336 | 156 | 3 | 85 | 214 | 0 | 4 | 0 | -29 | 233 | 1272
7 | 17 | 7 | 1499 | 270 | 336 | 159 | 3 | 85 | 492 | 0 | 4 | 0 | -48 | 198 | 1499
7 | 17 | 8 | 1796 | 270 | 336 | 164 | 3 | 85 | 758 | 0 | 3 | 0 | 0 | 177 | 1796
7 | 17 | 9 | 2033 | 270 | 336 | 171 | 3 | 85 | 948 | 0 | 2 | 0 | 0 | 218 | 2033
7 | 17 | 10 | 2118 | 270 | 336 | 173 | 3 | 85 | 1050 | 0 | 2 | 0 | 0 | 199 | 2118
7 | 17 | 11 | 2183 | 270 | 336 | 172 | 3 | 85 | 1083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 233 | 2183
7 | 17 | 12 | 2158 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 1065 | 0 | 1 | 0 | 0 | 236 | 2158
7 | 17 | 13 | 2244 | 270 | 426 | 162 | 3 | 85 | 1012 | 0 | 1 | 0 | 0 | 285 | 2244
7 | 17 | 14 | 2262 | 270 | 711 | 164 | 3 | 85 | 884 | 0 | 1 | 0 | 0 | 144 | 2262
7 | 17 | 15 | 2256 | 270 | 1030 | 166 | 3 | 85 | 701 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2256
7 | 17 | 16 | 2247 | 270 | 1269 | 170 | 3 | 85 | 449 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2247
7 | 17 | 17 | 2184 | 270 | 1457 | 181 | 3 | 85 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2184
7 | 17 | 18 | 2105 | 270 | 1534 | 189 | 3 | 85 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2105
7 | 17 | 19 | 2036 | 270 | 1487 | 190 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2036
7 | 17 | 20 | 1947 | 270 | 1404 | 182 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1947
7 | 17 | 21 | 1856 | 270 | 1319 | 176 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1856
7 | 17 | 22 | 1749 | 270 | 1225 | 163 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1749
7 | 17 | 23 | 1653 | 270 | 1132 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1653
7 | 18 | 0 | 1505 | 270 | 981 | 162 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1505
7 | 18 | 1 | 1402 | 270 | 880 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1402
7 | 18 | 2 | 1364 | 270 | 842 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1364
7 | 18 | 3 | 1355 | 270 | 833 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1355
7 | 18 | 4 | 1358 | 270 | 808 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 29 | 1358
7 | 18 | 5 | 1367 | 270 | 804 | 159 | 3 | 85 | 30 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1367
7 | 18 | 6 | 1499 | 270 | 766 | 160 | 3 | 85 | 212 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1499
7 | 18 | 7 | 1748 | 270 | 745 | 165 | 3 | 85 | 476 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1748
7 | 18 | 8 | 2124 | 270 | 880 | 174 | 3 | 85 | 709 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2124
7 | 18 | 9 | 2404 | 270 | 945 | 184 | 3 | 85 | 914 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2404
7 | 18 | 10 | 2491 | 270 | 928 | 186 | 3 | 85 | 1017 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2491
7 | 18 | 11 | 2552 | 270 | 966 | 186 | 3 | 85 | 1041 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2552
7 | 18 | 12 | 2471 | 270 | 985 | 176 | 3 | 85 | 950 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2471
7 | 18 | 13 | 2572 | 270 | 1200 | 180 | 3 | 85 | 832 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2572
7 | 18 | 14 | 2605 | 270 | 1344 | 195 | 3 | 85 | 705 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2605
7 | 18 | 15 | 2543 | 270 | 1459 | 208 | 3 | 85 | 515 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2543
7 | 18 | 16 | 2504 | 270 | 1569 | 216 | 3 | 85 | 358 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2504
7 | 18 | 17 | 2371 | 270 | 1623 | 217 | 3 | 85 | 170 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2371
7 | 18 | 18 | 2276 | 270 | 1677 | 209 | 3 | 85 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2276
7 | 18 | 19 | 2184 | 270 | 1631 | 192 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2184
7 | 18 | 20 | 2060 | 270 | 1520 | 180 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2060
7 | 18 | 21 | 1948 | 270 | 1417 | 172 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1948
7 | 18 | 22 | 1848 | 270 | 1317 | 171 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1848
7 | 18 | 23 | 1745 | 270 | 1215 | 170 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1745
7 | 19 | 0 | 1593 | 270 | 1071 | 162 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1593
7 | 19 | 1 | 1485 | 270 | 965 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1485
7 | 19 | 2 | 1435 | 270 | 915 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1435
7 | 19 | 3 | 1420 | 270 | 900 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1420
7 | 19 | 4 | 1414 | 270 | 854 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 41 | 0 | 1414
7 | 19 | 5 | 1420 | 270 | 871 | 159 | 3 | 85 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1420
7 | 19 | 6 | 1528 | 270 | 823 | 160 | 3 | 85 | 185 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1528
7 | 19 | 7 | 1759 | 270 | 830 | 165 | 3 | 85 | 404 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1759
7 | 19 | 8 | 2122 | 270 | 971 | 174 | 3 | 85 | 617 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2122
7 | 19 | 9 | 2371 | 270 | 1119 | 184 | 3 | 85 | 709 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2371
7 | 19 | 10 | 2407 | 270 | 1164 | 186 | 3 | 85 | 698 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2407
7 | 19 | 11 | 2432 | 270 | 1177 | 186 | 3 | 85 | 710 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2432
7 | 19 | 12 | 2312 | 270 | 1162 | 176 | 3 | 85 | 612 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2312
7 | 19 | 13 | 2410 | 270 | 1271 | 180 | 3 | 85 | 598 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 2410
7 | 19 | 14 | 2404 | 270 | 1384 | 195 | 3 | 85 | 460 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2404
7 | 19 | 15 | 2355 | 270 | 1482 | 208 | 3 | 85 | 299 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2355
7 | 19 | 16 | 2293 | 270 | 1549 | 216 | 3 | 85 | 164 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2293
7 | 19 | 17 | 2151 | 270 | 1487 | 217 | 3 | 85 | 84 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2151
7 | 19 | 18 | 2083 | 270 | 1498 | 209 | 3 | 85 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2083
7 | 19 | 19 | 2002 | 270 | 1443 | 192 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2002
7 | 19 | 20 | 1891 | 270 | 1343 | 180 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1891
7 | 19 | 21 | 1780 | 270 | 1240 | 172 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1780
7 | 19 | 22 | 1683 | 270 | 1144 | 171 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1683
7 | 19 | 23 | 1598 | 270 | 1060 | 170 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1598
7 | 20 | 0 | 1463 | 270 | 933 | 162 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1463
7 | 20 | 1 | 1360 | 270 | 831 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1360
7 | 20 | 2 | 1315 | 270 | 786 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1315
7 | 20 | 3 | 1315 | 270 | 784 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1315
7 | 20 | 4 | 1316 | 270 | 786 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1316
7 | 20 | 5 | 1333 | 270 | 774 | 159 | 3 | 85 | 30 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1333
7 | 20 | 6 | 1441 | 270 | 672 | 160 | 3 | 85 | 216 | 0 | 10 | 0 | 0 | 25 | 1441
7 | 20 | 7 | 1639 | 270 | 613 | 165 | 3 | 85 | 492 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1639
7 | 20 | 8 | 1976 | 270 | 701 | 174 | 3 | 85 | 733 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1976
7 | 20 | 9 | 2205 | 270 | 750 | 184 | 3 | 85 | 903 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2205
7 | 20 | 10 | 2277 | 270 | 701 | 186 | 3 | 85 | 1025 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2277
7 | 20 | 11 | 2328 | 270 | 696 | 186 | 3 | 85 | 1082 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 2328
7 | 20 | 12 | 2258 | 270 | 626 | 176 | 3 | 85 | 1092 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2258
7 | 20 | 13 | 2383 | 270 | 814 | 180 | 3 | 85 | 1026 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2383
7 | 20 | 14 | 2399 | 270 | 953 | 195 | 3 | 85 | 887 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2399
7 | 20 | 15 | 2364 | 270 | 1107 | 208 | 3 | 85 | 684 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2364
7 | 20 | 16 | 2306 | 270 | 1311 | 216 | 3 | 85 | 415 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2306
7 | 20 | 17 | 2157 | 270 | 1406 | 217 | 3 | 85 | 171 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2157
7 | 20 | 18 | 2047 | 270 | 1454 | 209 | 3 | 85 | 22 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 2047
7 | 20 | 19 | 1942 | 270 | 1387 | 192 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1942
7 | 20 | 20 | 1834 | 270 | 1294 | 180 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1834
7 | 20 | 21 | 1739 | 270 | 1207 | 172 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1739
7 | 20 | 22 | 1649 | 270 | 1120 | 171 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1649
7 | 20 | 23 | 1573 | 270 | 1044 | 170 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1573
7 | 21 | 0 | 1443 | 270 | 923 | 162 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1443
7 | 21 | 1 | 1347 | 270 | 828 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1347
7 | 21 | 2 | 1310 | 270 | 709 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 1310
7 | 21 | 3 | 1307 | 270 | 700 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 1307
7 | 21 | 4 | 1313 | 270 | 711 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 1313
7 | 21 | 5 | 1319 | 270 | 659 | 159 | 3 | 85 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 1319
7 | 21 | 6 | 1394 | 270 | 580 | 160 | 3 | 85 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 1394
7 | 21 | 7 | 1603 | 270 | 663 | 165 | 3 | 85 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1603
7 | 21 | 8 | 1942 | 270 | 766 | 174 | 3 | 85 | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1942
7 | 21 | 9 | 2184 | 270 | 860 | 184 | 3 | 85 | 781 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2184
7 | 21 | 10 | 2223 | 270 | 838 | 186 | 3 | 85 | 840 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2223
7 | 21 | 11 | 2249 | 270 | 827 | 186 | 3 | 85 | 875 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 2249
7 | 21 | 12 | 2168 | 270 | 637 | 176 | 3 | 85 | 918 | 0 | 5 | 0 | 0 | 74 | 2168
7 | 21 | 13 | 2297 | 270 | 828 | 180 | 3 | 85 | 925 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2297
7 | 21 | 14 | 2299 | 270 | 920 | 195 | 3 | 85 | 822 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2299
7 | 21 | 15 | 2250 | 270 | 1036 | 208 | 3 | 85 | 645 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2250
7 | 21 | 16 | 2199 | 270 | 1216 | 216 | 3 | 85 | 407 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2199
7 | 21 | 17 | 2043 | 270 | 1300 | 217 | 3 | 85 | 167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2043
7 | 21 | 18 | 1936 | 270 | 1346 | 209 | 3 | 85 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1936
7 | 21 | 19 | 1866 | 270 | 1315 | 192 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1866
7 | 21 | 20 | 1775 | 270 | 1236 | 180 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1775
7 | 21 | 21 | 1683 | 270 | 1151 | 172 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1683
7 | 21 | 22 | 1602 | 270 | 1071 | 171 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1602
7 | 21 | 23 | 1530 | 270 | 990 | 170 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1530
7 | 22 | 0 | 1408 | 270 | 709 | 157 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | 142 | 1408
7 | 22 | 1 | 1314 | 270 | 336 | 154 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 345 | 119 | 1314
7 | 22 | 2 | 1260 | 270 | 559 | 154 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 187 | 1260
7 | 22 | 3 | 1250 | 270 | 505 | 154 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 41 | 190 | 1250
7 | 22 | 4 | 1237 | 270 | 370 | 154 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 168 | 185 | 1237
7 | 22 | 5 | 1205 | 270 | 484 | 154 | 3 | 85 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 184 | 1205
7 | 22 | 6 | 1210 | 270 | 336 | 156 | 3 | 85 | 183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 176 | 1210
7 | 22 | 7 | 1309 | 270 | 336 | 159 | 3 | 85 | 454 | 0 | 1 | 0 | -48 | 49 | 1309
7 | 22 | 8 | 1481 | 270 | 336 | 164 | 3 | 85 | 696 | 0 | 1 | 0 | -109 | 35 | 1481
7 | 22 | 9 | 1621 | 270 | 336 | 171 | 3 | 85 | 837 | 0 | 1 | 0 | -121 | 39 | 1621
7 | 22 | 10 | 1694 | 270 | 336 | 173 | 3 | 85 | 971 | 0 | 2 | 0 | -172 | 26 | 1694
7 | 22 | 11 | 1711 | 270 | 336 | 172 | 3 | 85 | 988 | 0 | 3 | 0 | -155 | 9 | 1711
7 | 22 | 12 | 1714 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 1008 | 0 | 4 | 0 | -177 | 23 | 1714
7 | 22 | 13 | 1738 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 971 | 0 | 4 | 0 | -173 | 80 | 1738
7 | 22 | 14 | 1725 | 270 | 336 | 164 | 3 | 85 | 860 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1725
7 | 22 | 15 | 1696 | 270 | 488 | 166 | 3 | 85 | 679 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1696
7 | 22 | 16 | 1679 | 270 | 716 | 170 | 3 | 85 | 431 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1679
7 | 22 | 17 | 1610 | 270 | 897 | 181 | 3 | 85 | 170 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1610
7 | 22 | 18 | 1558 | 270 | 988 | 189 | 3 | 85 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1558
7 | 22 | 19 | 1521 | 270 | 589 | 190 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 383 | 0 | 1521
7 | 22 | 20 | 1454 | 270 | 913 | 182 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1454
7 | 22 | 21 | 1383 | 270 | 806 | 176 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 41 | 0 | 1383
7 | 22 | 22 | 1304 | 270 | 649 | 163 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | 92 | 1304
7 | 22 | 23 | 1244 | 270 | 684 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | 0 | 1244
7 | 23 | 0 | 1140 | 270 | 495 | 157 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 129 | 1140
7 | 23 | 1 | 1066 | 270 | 336 | 154 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 217 | 1066
7 | 23 | 2 | 1040 | 270 | 336 | 154 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 189 | 1040
7 | 23 | 3 | 1045 | 270 | 336 | 154 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 194 | 1045
7 | 23 | 4 | 1056 | 270 | 336 | 154 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 205 | 1056
7 | 23 | 5 | 1054 | 270 | 336 | 154 | 3 | 85 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 178 | 1054
7 | 23 | 6 | 1069 | 270 | 336 | 156 | 3 | 85 | 183 | 0 | 2 | 0 | 0 | 34 | 1069
7 | 23 | 7 | 1150 | 270 | 336 | 159 | 3 | 85 | 438 | 0 | 2 | 0 | -258 | 115 | 1150
7 | 23 | 8 | 1278 | 270 | 336 | 164 | 3 | 85 | 688 | 0 | 1 | 0 | -369 | 100 | 1278
7 | 23 | 9 | 1420 | 270 | 336 | 171 | 3 | 85 | 881 | 0 | 1 | 0 | -387 | 60 | 1420
7 | 23 | 10 | 1484 | 270 | 336 | 173 | 3 | 85 | 975 | 0 | 1 | 0 | -408 | 49 | 1484
7 | 23 | 11 | 1533 | 270 | 336 | 172 | 3 | 85 | 1036 | 0 | 1 | 0 | -408 | 38 | 1533
7 | 23 | 12 | 1581 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 1041 | 0 | 2 | 0 | -408 | 90 | 1581
7 | 23 | 13 | 1578 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 972 | 0 | 2 | 0 | -307 | 55 | 1578
7 | 23 | 14 | 1581 | 270 | 336 | 164 | 3 | 85 | 857 | 0 | 3 | 0 | -302 | 165 | 1581
7 | 23 | 15 | 1577 | 270 | 336 | 166 | 3 | 85 | 669 | 0 | 3 | 0 | 0 | 45 | 1577
7 | 23 | 16 | 1582 | 270 | 547 | 170 | 3 | 85 | 424 | 0 | 4 | 0 | 78 | 1 | 1582
7 | 23 | 17 | 1575 | 270 | 864 | 181 | 3 | 85 | 166 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1575
7 | 23 | 18 | 1543 | 270 | 974 | 189 | 3 | 85 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1543
7 | 23 | 19 | 1534 | 270 | 600 | 190 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 383 | 0 | 1534
7 | 23 | 20 | 1470 | 270 | 928 | 182 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1470
7 | 23 | 21 | 1385 | 270 | 850 | 176 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1385
7 | 23 | 22 | 1293 | 270 | 771 | 163 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1293
7 | 23 | 23 | 1224 | 270 | 705 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1224
7 | 24 | 0 | 1132 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 121 | 154 | 1132
7 | 24 | 1 | 1061 | 270 | 336 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 206 | 1061
7 | 24 | 2 | 1046 | 270 | 336 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 190 | 1046
7 | 24 | 3 | 1067 | 270 | 336 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 210 | 1067
7 | 24 | 4 | 1099 | 270 | 336 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 236 | 1099
7 | 24 | 5 | 1132 | 270 | 347 | 159 | 3 | 85 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 | 236 | 1132
7 | 24 | 6 | 1257 | 270 | 336 | 160 | 3 | 85 | 206 | 0 | 2 | 0 | 0 | 195 | 1257
7 | 24 | 7 | 1525 | 270 | 377 | 165 | 3 | 85 | 474 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 | 1525
7 | 24 | 8 | 1914 | 270 | 664 | 174 | 3 | 85 | 716 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1914
7 | 24 | 9 | 2149 | 270 | 741 | 184 | 3 | 85 | 865 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2149
7 | 24 | 10 | 2215 | 270 | 713 | 186 | 3 | 85 | 958 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2215
7 | 24 | 11 | 2281 | 270 | 705 | 186 | 3 | 85 | 1031 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2281
7 | 24 | 12 | 2206 | 270 | 638 | 176 | 3 | 85 | 1033 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2206
7 | 24 | 13 | 2337 | 270 | 806 | 180 | 3 | 85 | 992 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2337
7 | 24 | 14 | 2360 | 270 | 932 | 195 | 3 | 85 | 873 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2360
7 | 24 | 15 | 2341 | 270 | 1081 | 208 | 3 | 85 | 691 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2341
7 | 24 | 16 | 2316 | 270 | 1299 | 216 | 3 | 85 | 441 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2316
7 | 24 | 17 | 2163 | 270 | 1420 | 217 | 3 | 85 | 165 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2163
7 | 24 | 18 | 2043 | 270 | 1455 | 209 | 3 | 85 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2043
7 | 24 | 19 | 1946 | 270 | 1394 | 192 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1946
7 | 24 | 20 | 1845 | 270 | 1306 | 180 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1845
7 | 24 | 21 | 1747 | 270 | 1215 | 172 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1747
7 | 24 | 22 | 1659 | 270 | 1129 | 171 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1659
7 | 24 | 23 | 1568 | 270 | 1039 | 170 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1568
7 | 25 | 0 | 1440 | 270 | 919 | 162 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1440
7 | 25 | 1 | 1345 | 270 | 826 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1345
7 | 25 | 2 | 1302 | 270 | 737 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1302
7 | 25 | 3 | 1308 | 270 | 705 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 1308
7 | 25 | 4 | 1311 | 270 | 705 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 1311
7 | 25 | 5 | 1321 | 270 | 641 | 159 | 3 | 85 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 1321
7 | 25 | 6 | 1425 | 270 | 564 | 160 | 3 | 85 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 1425
7 | 25 | 7 | 1648 | 270 | 622 | 165 | 3 | 85 | 452 | 0 | 0 | 0 | 3 | 48 | 1648
7 | 25 | 8 | 2015 | 270 | 779 | 174 | 3 | 85 | 703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2015
7 | 25 | 9 | 2263 | 270 | 829 | 184 | 3 | 85 | 891 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2263
7 | 25 | 10 | 2332 | 270 | 780 | 186 | 3 | 85 | 1008 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2332
7 | 25 | 11 | 2387 | 270 | 767 | 186 | 3 | 85 | 1075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2387
7 | 25 | 12 | 2326 | 270 | 722 | 176 | 3 | 85 | 1069 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2326
7 | 25 | 13 | 2456 | 270 | 910 | 180 | 3 | 85 | 1006 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2456
7 | 25 | 14 | 2485 | 270 | 1056 | 195 | 3 | 85 | 873 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2485
7 | 25 | 15 | 2459 | 270 | 1218 | 208 | 3 | 85 | 672 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2459
7 | 25 | 16 | 2429 | 270 | 1433 | 216 | 3 | 85 | 420 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2429
7 | 25 | 17 | 2275 | 270 | 1531 | 217 | 3 | 85 | 167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2275
7 | 25 | 18 | 2159 | 270 | 1572 | 209 | 3 | 85 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2159
7 | 25 | 19 | 2059 | 270 | 1507 | 192 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2059
7 | 25 | 20 | 1952 | 270 | 1412 | 180 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1952
7 | 25 | 21 | 1835 | 270 | 957 | 172 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 345 | 0 | 1835
7 | 25 | 22 | 1741 | 270 | 1210 | 171 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1741
7 | 25 | 23 | 1648 | 270 | 773 | 170 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 345 | 1 | 1648
7 | 26 | 0 | 1504 | 270 | 982 | 162 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1504
7 | 26 | 1 | 1405 | 270 | 885 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1405
7 | 26 | 2 | 1358 | 270 | 839 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1358
7 | 26 | 3 | 1353 | 270 | 828 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1353
7 | 26 | 4 | 1349 | 270 | 799 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 1349
7 | 26 | 5 | 1366 | 270 | 694 | 159 | 3 | 85 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 131 | 1366
7 | 26 | 6 | 1479 | 270 | 682 | 160 | 3 | 85 | 189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 89 | 1479
7 | 26 | 7 | 1725 | 270 | 748 | 165 | 3 | 85 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1725
7 | 26 | 8 | 2099 | 270 | 861 | 174 | 3 | 85 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2099
7 | 26 | 9 | 2369 | 270 | 936 | 184 | 3 | 85 | 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2369
7 | 26 | 10 | 2455 | 270 | 913 | 186 | 3 | 85 | 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2455
7 | 26 | 11 | 2513 | 270 | 924 | 186 | 3 | 85 | 1045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2513
7 | 26 | 12 | 2457 | 270 | 906 | 176 | 3 | 85 | 1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2457
7 | 26 | 13 | 2574 | 270 | 1124 | 180 | 3 | 85 | 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2574
7 | 26 | 14 | 2587 | 270 | 1274 | 195 | 3 | 85 | 760 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2587
7 | 26 | 15 | 2543 | 270 | 1406 | 208 | 3 | 85 | 569 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2543
7 | 26 | 16 | 2506 | 270 | 1620 | 216 | 3 | 85 | 310 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2506
7 | 26 | 17 | 2312 | 270 | 1614 | 217 | 3 | 85 | 122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2312
7 | 26 | 18 | 2193 | 270 | 1615 | 209 | 3 | 85 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2193
7 | 26 | 19 | 2083 | 270 | 1532 | 192 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2083
7 | 26 | 20 | 1977 | 270 | 1439 | 180 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1977
7 | 26 | 21 | 1872 | 270 | 1341 | 172 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1872
7 | 26 | 22 | 1767 | 270 | 1238 | 171 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1767
7 | 26 | 23 | 1668 | 270 | 1140 | 170 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1668
7 | 27 | 0 | 1525 | 270 | 1004 | 162 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1525
7 | 27 | 1 | 1422 | 270 | 903 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1422
7 | 27 | 2 | 1378 | 270 | 859 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1378
7 | 27 | 3 | 1364 | 270 | 845 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1364
7 | 27 | 4 | 1358 | 270 | 840 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1358
7 | 27 | 5 | 1373 | 270 | 833 | 159 | 3 | 85 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1373
7 | 27 | 6 | 1494 | 270 | 785 | 160 | 3 | 85 | 191 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1494
7 | 27 | 7 | 1738 | 270 | 751 | 165 | 3 | 85 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1738
7 | 27 | 8 | 2123 | 270 | 873 | 174 | 3 | 85 | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2123
7 | 27 | 9 | 2391 | 270 | 948 | 184 | 3 | 85 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2391
7 | 27 | 10 | 2483 | 270 | 923 | 186 | 3 | 85 | 1016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2483
7 | 27 | 11 | 2542 | 270 | 942 | 186 | 3 | 85 | 1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2542
7 | 27 | 12 | 2481 | 270 | 931 | 176 | 3 | 85 | 1016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2481
7 | 27 | 13 | 2603 | 270 | 1129 | 180 | 3 | 85 | 935 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2603
7 | 27 | 14 | 2601 | 270 | 1298 | 195 | 3 | 85 | 747 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2601
7 | 27 | 15 | 2548 | 270 | 1456 | 208 | 3 | 85 | 524 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2548
7 | 27 | 16 | 2484 | 270 | 1603 | 216 | 3 | 85 | 305 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2484
7 | 27 | 17 | 2293 | 270 | 1611 | 217 | 3 | 85 | 106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2293
7 | 27 | 18 | 2170 | 270 | 1594 | 209 | 3 | 85 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2170
7 | 27 | 19 | 2060 | 270 | 1510 | 192 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2060
7 | 27 | 20 | 1963 | 270 | 1079 | 180 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | 1 | 1963
7 | 27 | 21 | 1854 | 270 | 1323 | 172 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1854
7 | 27 | 22 | 1755 | 270 | 1225 | 171 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1755
7 | 27 | 23 | 1654 | 270 | 1126 | 170 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1654
7 | 28 | 0 | 1514 | 270 | 993 | 162 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1514
7 | 28 | 1 | 1413 | 270 | 893 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1413
7 | 28 | 2 | 1369 | 270 | 850 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1369
7 | 28 | 3 | 1356 | 270 | 837 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1356
7 | 28 | 4 | 1344 | 270 | 826 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1344
7 | 28 | 5 | 1361 | 270 | 822 | 159 | 3 | 85 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1361
7 | 28 | 6 | 1467 | 270 | 771 | 160 | 3 | 85 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1467
7 | 28 | 7 | 1704 | 270 | 761 | 165 | 3 | 85 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1704
7 | 28 | 8 | 2061 | 270 | 898 | 174 | 3 | 85 | 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2061
7 | 28 | 9 | 2322 | 270 | 961 | 184 | 3 | 85 | 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2322
7 | 28 | 10 | 2377 | 270 | 921 | 186 | 3 | 85 | 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2377
7 | 28 | 11 | 2450 | 270 | 915 | 186 | 3 | 85 | 991 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2450
7 | 28 | 12 | 2393 | 270 | 869 | 176 | 3 | 85 | 989 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2393
7 | 28 | 13 | 2500 | 270 | 1044 | 180 | 3 | 85 | 916 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2500
7 | 28 | 14 | 2492 | 270 | 1166 | 195 | 3 | 85 | 769 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2492
7 | 28 | 15 | 2442 | 270 | 1299 | 208 | 3 | 85 | 573 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2442
7 | 28 | 16 | 2378 | 270 | 1446 | 216 | 3 | 85 | 355 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2378
7 | 28 | 17 | 2216 | 270 | 1494 | 217 | 3 | 85 | 144 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2216
7 | 28 | 18 | 2101 | 270 | 1518 | 209 | 3 | 85 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2101
7 | 28 | 19 | 2006 | 270 | 1452 | 192 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2006
7 | 28 | 20 | 1904 | 270 | 1362 | 180 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1904
7 | 28 | 21 | 1803 | 270 | 1269 | 172 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1803
7 | 28 | 22 | 1715 | 270 | 1185 | 171 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1715
7 | 28 | 23 | 1627 | 270 | 1098 | 170 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1627
7 | 29 | 0 | 1485 | 270 | 969 | 157 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1485
7 | 29 | 1 | 1377 | 270 | 480 | 154 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 383 | 1 | 1377
7 | 29 | 2 | 1326 | 270 | 430 | 154 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 383 | 0 | 1326
7 | 29 | 3 | 1303 | 270 | 790 | 154 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1303
7 | 29 | 4 | 1288 | 270 | 775 | 154 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1288
7 | 29 | 5 | 1263 | 270 | 691 | 154 | 3 | 85 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1263
7 | 29 | 6 | 1262 | 270 | 450 | 156 | 3 | 85 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 1262
7 | 29 | 7 | 1372 | 270 | 336 | 159 | 3 | 85 | 384 | 0 | 0 | 0 | -42 | 177 | 1372
7 | 29 | 8 | 1528 | 270 | 336 | 164 | 3 | 85 | 603 | 0 | 0 | 0 | -45 | 112 | 1528
7 | 29 | 9 | 1708 | 270 | 336 | 171 | 3 | 85 | 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1708
7 | 29 | 10 | 1790 | 270 | 336 | 173 | 3 | 85 | 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45 | 1790
7 | 29 | 11 | 1819 | 270 | 336 | 172 | 3 | 85 | 999 | 0 | 1 | 0 | -32 | -15 | 1819
7 | 29 | 12 | 1809 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 993 | 0 | 1 | 0 | -47 | 6 | 1809
7 | 29 | 13 | 1854 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 970 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25 | 1854
7 | 29 | 14 | 1838 | 270 | 336 | 164 | 3 | 85 | 855 | 0 | 3 | 0 | 76 | 46 | 1838
7 | 29 | 15 | 1820 | 270 | 620 | 166 | 3 | 85 | 672 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1820
7 | 29 | 16 | 1791 | 270 | 843 | 170 | 3 | 85 | 416 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1791
7 | 29 | 17 | 1726 | 270 | 1029 | 181 | 3 | 85 | 155 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1726
7 | 29 | 18 | 1671 | 270 | 1106 | 189 | 3 | 85 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1671
7 | 29 | 19 | 1633 | 270 | 1009 | 190 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 74 | 0 | 1633
7 | 29 | 20 | 1558 | 270 | 1016 | 182 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1558
7 | 29 | 21 | 1482 | 270 | 947 | 176 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1482
7 | 29 | 22 | 1401 | 270 | 879 | 163 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1401
7 | 29 | 23 | 1330 | 270 | 770 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | 0 | 1330
7 | 30 | 0 | 1204 | 270 | 689 | 157 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1204
7 | 30 | 1 | 1123 | 270 | 554 | 154 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 1123
7 | 30 | 2 | 1089 | 270 | 442 | 154 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 134 | 1089
7 | 30 | 3 | 1091 | 270 | 387 | 154 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 1091
7 | 30 | 4 | 1090 | 270 | 365 | 154 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 1090
7 | 30 | 5 | 1081 | 270 | 336 | 154 | 3 | 85 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 1081
7 | 30 | 6 | 1116 | 270 | 336 | 156 | 3 | 85 | 195 | 0 | 1 | 0 | 0 | 70 | 1116
7 | 30 | 7 | 1216 | 270 | 336 | 159 | 3 | 85 | 466 | 0 | 0 | 0 | -160 | 57 | 1216
7 | 30 | 8 | 1361 | 270 | 336 | 164 | 3 | 85 | 687 | 0 | 1 | 0 | -227 | 42 | 1361
7 | 30 | 9 | 1530 | 270 | 336 | 171 | 3 | 85 | 870 | 0 | 0 | 0 | -399 | 194 | 1530
7 | 30 | 10 | 1587 | 270 | 336 | 173 | 3 | 85 | 914 | 0 | 0 | 0 | -291 | 97 | 1587
7 | 30 | 11 | 1651 | 270 | 336 | 172 | 3 | 85 | 959 | 0 | 0 | 0 | -157 | -17 | 1651
7 | 30 | 12 | 1694 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 930 | 0 | 1 | 0 | 0 | -93 | 1694
7 | 30 | 13 | 1723 | 270 | 336 | 162 | 3 | 85 | 882 | 0 | 1 | 0 | 0 | -16 | 1723
7 | 30 | 14 | 1698 | 270 | 336 | 164 | 3 | 85 | 720 | 0 | 2 | 0 | 0 | 118 | 1698
7 | 30 | 15 | 1705 | 270 | 590 | 166 | 3 | 85 | 588 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1705
7 | 30 | 16 | 1702 | 270 | 775 | 170 | 3 | 85 | 397 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1702
7 | 30 | 17 | 1706 | 270 | 1015 | 181 | 3 | 85 | 148 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1706
7 | 30 | 18 | 1686 | 270 | 1121 | 189 | 3 | 85 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1686
7 | 30 | 19 | 1665 | 270 | 1114 | 190 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1665
7 | 30 | 20 | 1592 | 270 | 1049 | 182 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1592
7 | 30 | 21 | 1511 | 270 | 975 | 176 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1511
7 | 30 | 22 | 1412 | 270 | 889 | 163 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1412
7 | 30 | 23 | 1332 | 270 | 812 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1332
7 | 31 | 0 | 1212 | 270 | 691 | 162 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1212
7 | 31 | 1 | 1135 | 270 | 570 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 46 | 1135
7 | 31 | 2 | 1113 | 270 | 497 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 97 | 1113
7 | 31 | 3 | 1125 | 270 | 470 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 136 | 1125
7 | 31 | 4 | 1143 | 270 | 515 | 159 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 1143
7 | 31 | 5 | 1187 | 270 | 588 | 159 | 3 | 85 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1187
7 | 31 | 6 | 1338 | 270 | 637 | 160 | 3 | 85 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1338
7 | 31 | 7 | 1634 | 270 | 715 | 165 | 3 | 85 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1634
7 | 31 | 8 | 2050 | 270 | 938 | 174 | 3 | 85 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2050
7 | 31 | 9 | 2308 | 270 | 983 | 184 | 3 | 85 | 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2308
7 | 31 | 10 | 2391 | 270 | 964 | 186 | 3 | 85 | 883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2391
7 | 31 | 11 | 2430 | 270 | 999 | 186 | 3 | 85 | 886 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2430
7 | 31 | 12 | 2363 | 270 | 952 | 176 | 3 | 85 | 876 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2363
7 | 31 | 13 | 2483 | 270 | 1098 | 180 | 3 | 85 | 846 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2483
7 | 31 | 14 | 2494 | 270 | 1208 | 195 | 3 | 85 | 731 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 2494
7 | 31 | 15 | 2443 | 270 | 1379 | 208 | 3 | 85 | 495 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2443
7 | 31 | 16 | 2379 | 270 | 1574 | 216 | 3 | 85 | 229 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2379
7 | 31 | 17 | 2218 | 270 | 1573 | 217 | 3 | 85 | 68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2218
7 | 31 | 18 | 2148 | 270 | 1573 | 209 | 3 | 85 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2148
7 | 31 | 19 | 2067 | 270 | 1515 | 192 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2067
7 | 31 | 20 | 1965 | 270 | 1426 | 180 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1965
7 | 31 | 21 | 1871 | 270 | 1340 | 172 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1871
7 | 31 | 22 | 1780 | 270 | 1250 | 171 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1780
7 | 31 | 23 | 1690 | 270 | 1120 | 170 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | 0 | 1690
8 | 1 | 0 | 1540 | 270 | 1055 | 126 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1540
8 | 1 | 1 | 1446 | 270 | 963 | 124 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1446
8 | 1 | 2 | 1393 | 270 | 910 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1393
8 | 1 | 3 | 1384 | 270 | 901 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1384
8 | 1 | 4 | 1377 | 270 | 896 | 122 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1377
8 | 1 | 5 | 1407 | 270 | 923 | 122 | 3 | 85 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1407
8 | 1 | 6 | 1503 | 270 | 952 | 123 | 3 | 85 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1503
8 | 1 | 7 | 1719 | 270 | 986 | 132 | 3 | 85 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1719
8 | 1 | 8 | 2099 | 270 | 1151 | 144 | 3 | 85 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2099
8 | 1 | 9 | 2372 | 270 | 1181 | 154 | 3 | 85 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2372
8 | 1 | 10 | 2486 | 270 | 1094 | 158 | 3 | 85 | 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2486
8 | 1 | 11 | 2541 | 270 | 1075 | 159 | 3 | 85 | 948 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2541
8 | 1 | 12 | 2464 | 270 | 984 | 156 | 3 | 85 | 964 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2464
8 | 1 | 13 | 2560 | 270 | 1140 | 163 | 3 | 85 | 895 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2560
8 | 1 | 14 | 2570 | 270 | 1296 | 174 | 3 | 85 | 737 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2570
8 | 1 | 15 | 2508 | 270 | 1423 | 183 | 3 | 85 | 539 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2508
8 | 1 | 16 | 2448 | 270 | 1616 | 188 | 3 | 85 | 283 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 2448
8 | 1 | 17 | 2260 | 270 | 1627 | 186 | 3 | 85 | 85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2260
8 | 1 | 18 | 2175 | 270 | 1625 | 174 | 3 | 85 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2175
8 | 1 | 19 | 2082 | 270 | 1563 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2082
8 | 1 | 20 | 1962 | 270 | 1452 | 150 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1962
8 | 1 | 21 | 1860 | 270 | 1357 | 144 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1860
8 | 1 | 22 | 1761 | 270 | 1263 | 137 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1761
8 | 1 | 23 | 1656 | 270 | 1162 | 134 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1656
8 | 2 | 0 | 1502 | 270 | 1016 | 126 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1502
8 | 2 | 1 | 1398 | 270 | 764 | 124 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 150 | 1398
8 | 2 | 2 | 1341 | 270 | 708 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 151 | 1341
8 | 2 | 3 | 1329 | 270 | 698 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 149 | 1329
8 | 2 | 4 | 1332 | 270 | 701 | 122 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 | 1332
8 | 2 | 5 | 1350 | 270 | 701 | 122 | 3 | 85 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 1350
8 | 2 | 6 | 1461 | 270 | 657 | 123 | 3 | 85 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 1461
8 | 2 | 7 | 1720 | 270 | 639 | 132 | 3 | 85 | 440 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 | 1720
8 | 2 | 8 | 2112 | 270 | 932 | 144 | 3 | 85 | 677 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2112
8 | 2 | 9 | 2355 | 270 | 1023 | 154 | 3 | 85 | 820 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2355
8 | 2 | 10 | 2427 | 270 | 999 | 158 | 3 | 85 | 912 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2427
8 | 2 | 11 | 2484 | 270 | 990 | 159 | 3 | 85 | 975 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2484
8 | 2 | 12 | 2406 | 270 | 906 | 156 | 3 | 85 | 983 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2406
8 | 2 | 13 | 2521 | 270 | 1096 | 163 | 3 | 85 | 899 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2521
8 | 2 | 14 | 2537 | 270 | 1229 | 174 | 3 | 85 | 772 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2537
8 | 2 | 15 | 2481 | 270 | 1394 | 183 | 3 | 85 | 541 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2481
8 | 2 | 16 | 2415 | 270 | 1560 | 188 | 3 | 85 | 305 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 2415
8 | 2 | 17 | 2243 | 270 | 1576 | 186 | 3 | 85 | 119 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 2243
8 | 2 | 18 | 2158 | 270 | 1608 | 174 | 3 | 85 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2158
8 | 2 | 19 | 2076 | 270 | 1554 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 2076
8 | 2 | 20 | 1960 | 270 | 1448 | 150 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1960
8 | 2 | 21 | 1850 | 270 | 1345 | 144 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1850
8 | 2 | 22 | 1760 | 270 | 1262 | 137 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1760
8 | 2 | 23 | 1660 | 270 | 1166 | 134 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1660
8 | 3 | 0 | 1506 | 270 | 1019 | 126 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1506
8 | 3 | 1 | 1402 | 270 | 918 | 124 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1402
8 | 3 | 2 | 1361 | 270 | 840 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 | 1361
8 | 3 | 3 | 1347 | 270 | 784 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 81 | 1347
8 | 3 | 4 | 1346 | 270 | 780 | 122 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 85 | 1346
8 | 3 | 5 | 1367 | 270 | 810 | 122 | 3 | 85 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 1367
8 | 3 | 6 | 1464 | 270 | 829 | 123 | 3 | 85 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1464
8 | 3 | 7 | 1708 | 270 | 838 | 132 | 3 | 85 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1708
8 | 3 | 8 | 2120 | 270 | 1024 | 144 | 3 | 85 | 593 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2120
8 | 3 | 9 | 2350 | 270 | 1107 | 154 | 3 | 85 | 730 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2350
8 | 3 | 10 | 2439 | 270 | 1066 | 158 | 3 | 85 | 856 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2439
8 | 3 | 11 | 2456 | 270 | 1067 | 159 | 3 | 85 | 870 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 2456
8 | 3 | 12 | 2384 | 270 | 971 | 156 | 3 | 85 | 892 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2384
8 | 3 | 13 | 2513 | 270 | 1155 | 163 | 3 | 85 | 829 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2513
8 | 3 | 14 | 2532 | 270 | 1245 | 174 | 3 | 85 | 748 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2532
8 | 3 | 15 | 2482 | 270 | 1389 | 183 | 3 | 85 | 547 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2482
8 | 3 | 16 | 2440 | 270 | 1550 | 188 | 3 | 85 | 342 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 2440
8 | 3 | 17 | 2267 | 270 | 1596 | 186 | 3 | 85 | 125 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 2267
8 | 3 | 18 | 2164 | 270 | 1617 | 174 | 3 | 85 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2164
8 | 3 | 19 | 2070 | 270 | 1548 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2070
8 | 3 | 20 | 1944 | 270 | 1431 | 150 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1944
8 | 3 | 21 | 1841 | 270 | 1336 | 144 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1841
8 | 3 | 22 | 1745 | 270 | 1206 | 137 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 41 | 0 | 1745
8 | 3 | 23 | 1657 | 270 | 1161 | 134 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1657
8 | 4 | 0 | 1517 | 270 | 1031 | 126 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1517
8 | 4 | 1 | 1415 | 270 | 931 | 124 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1415
8 | 4 | 2 | 1371 | 270 | 888 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1371
8 | 4 | 3 | 1361 | 270 | 824 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55 | 1361
8 | 4 | 4 | 1358 | 270 | 838 | 122 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 | 1358
8 | 4 | 5 | 1368 | 270 | 854 | 122 | 3 | 85 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1368
8 | 4 | 6 | 1491 | 270 | 838 | 123 | 3 | 85 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1491
8 | 4 | 7 | 1738 | 270 | 815 | 132 | 3 | 85 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1738
8 | 4 | 8 | 2129 | 270 | 971 | 144 | 3 | 85 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2129
8 | 4 | 9 | 2386 | 270 | 1065 | 154 | 3 | 85 | 808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2386
8 | 4 | 10 | 2495 | 270 | 1031 | 158 | 3 | 85 | 948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2495
8 | 4 | 11 | 2515 | 270 | 1029 | 159 | 3 | 85 | 967 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2515
8 | 4 | 12 | 2455 | 270 | 957 | 156 | 3 | 85 | 981 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2455
8 | 4 | 13 | 2573 | 270 | 1128 | 163 | 3 | 85 | 918 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2573
8 | 4 | 14 | 2579 | 270 | 1264 | 174 | 3 | 85 | 776 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 2579
8 | 4 | 15 | 2535 | 270 | 1397 | 183 | 3 | 85 | 587 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2535
8 | 4 | 16 | 2481 | 270 | 1599 | 188 | 3 | 85 | 329 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 2481
8 | 4 | 17 | 2282 | 270 | 1624 | 186 | 3 | 85 | 108 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2282
8 | 4 | 18 | 2161 | 270 | 1610 | 174 | 3 | 85 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2161
8 | 4 | 19 | 2065 | 270 | 1543 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 2065
8 | 4 | 20 | 1947 | 270 | 1436 | 150 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1947
8 | 4 | 21 | 1847 | 270 | 1343 | 144 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1847
8 | 4 | 22 | 1761 | 270 | 1263 | 137 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1761
8 | 4 | 23 | 1662 | 270 | 1168 | 134 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1662
8 | 5 | 0 | 1523 | 270 | 1041 | 121 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1523
8 | 5 | 1 | 1404 | 270 | 924 | 119 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1404
8 | 5 | 2 | 1354 | 270 | 826 | 119 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 49 | 0 | 1354
8 | 5 | 3 | 1328 | 270 | 851 | 117 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1328
8 | 5 | 4 | 1312 | 270 | 835 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1312
8 | 5 | 5 | 1282 | 270 | 782 | 114 | 3 | 85 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1282
8 | 5 | 6 | 1300 | 270 | 553 | 114 | 3 | 85 | 153 | 0 | 2 | 0 | 0 | 120 | 1300
8 | 5 | 7 | 1412 | 270 | 487 | 117 | 3 | 85 | 381 | 0 | 2 | 0 | 0 | 67 | 1412
8 | 5 | 8 | 1613 | 270 | 550 | 126 | 3 | 85 | 567 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1613
8 | 5 | 9 | 1781 | 270 | 575 | 136 | 3 | 85 | 710 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1781
8 | 5 | 10 | 1879 | 270 | 531 | 138 | 3 | 85 | 849 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1879
8 | 5 | 11 | 1923 | 270 | 522 | 139 | 3 | 85 | 901 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1923
8 | 5 | 12 | 1918 | 270 | 489 | 136 | 3 | 85 | 931 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1918
8 | 5 | 13 | 1942 | 270 | 549 | 140 | 3 | 85 | 891 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1942
8 | 5 | 14 | 1938 | 270 | 642 | 149 | 3 | 85 | 784 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1938
8 | 5 | 15 | 1920 | 270 | 782 | 160 | 3 | 85 | 614 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1920
8 | 5 | 16 | 1895 | 270 | 978 | 166 | 3 | 85 | 387 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1895
8 | 5 | 17 | 1803 | 270 | 1134 | 165 | 3 | 85 | 138 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1803
8 | 5 | 18 | 1743 | 270 | 1210 | 154 | 3 | 85 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1743
8 | 5 | 19 | 1688 | 270 | 1177 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1688
8 | 5 | 20 | 1610 | 270 | 1109 | 134 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1610
8 | 5 | 21 | 1537 | 270 | 1041 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1537
8 | 5 | 22 | 1462 | 270 | 968 | 127 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1462
8 | 5 | 23 | 1386 | 270 | 894 | 128 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1386
8 | 6 | 0 | 1249 | 270 | 765 | 121 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1249
8 | 6 | 1 | 1161 | 270 | 679 | 119 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1161
8 | 6 | 2 | 1129 | 270 | 515 | 119 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 132 | 1129
8 | 6 | 3 | 1122 | 270 | 490 | 117 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 150 | 1122
8 | 6 | 4 | 1113 | 270 | 480 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 150 | 1113
8 | 6 | 5 | 1127 | 270 | 484 | 114 | 3 | 85 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 150 | 1127
8 | 6 | 6 | 1128 | 270 | 380 | 114 | 3 | 85 | 117 | 0 | 9 | 0 | 0 | 150 | 1128
8 | 6 | 7 | 1220 | 270 | 336 | 117 | 3 | 85 | 332 | 0 | 9 | 0 | -48 | 116 | 1220
8 | 6 | 8 | 1410 | 270 | 336 | 126 | 3 | 85 | 557 | 0 | 11 | 0 | -48 | 70 | 1410
8 | 6 | 9 | 1557 | 270 | 336 | 136 | 3 | 85 | 671 | 0 | 13 | 0 | 0 | 43 | 1557
8 | 6 | 10 | 1642 | 270 | 336 | 138 | 3 | 85 | 775 | 0 | 14 | 0 | 0 | 21 | 1642
8 | 6 | 11 | 1698 | 270 | 336 | 139 | 3 | 85 | 849 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1698
8 | 6 | 12 | 1726 | 270 | 336 | 136 | 3 | 85 | 896 | 0 | 15 | 0 | 0 | -15 | 1726
8 | 6 | 13 | 1745 | 270 | 439 | 140 | 3 | 85 | 758 | 0 | 16 | 0 | 0 | 34 | 1745
8 | 6 | 14 | 1730 | 270 | 531 | 149 | 3 | 85 | 675 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1730
8 | 6 | 15 | 1693 | 270 | 625 | 160 | 3 | 85 | 532 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1693
8 | 6 | 16 | 1679 | 270 | 842 | 166 | 3 | 85 | 299 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1679
8 | 6 | 17 | 1662 | 270 | 1029 | 165 | 3 | 85 | 97 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1662
8 | 6 | 18 | 1636 | 270 | 1104 | 154 | 3 | 85 | 7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1636
8 | 6 | 19 | 1616 | 270 | 1102 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1616
8 | 6 | 20 | 1543 | 270 | 1040 | 134 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1543
8 | 6 | 21 | 1458 | 270 | 963 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1458
8 | 6 | 22 | 1363 | 270 | 871 | 127 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1363
8 | 6 | 23 | 1294 | 270 | 800 | 128 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 1294
8 | 7 | 0 | 1186 | 270 | 692 | 126 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1186
8 | 7 | 1 | 1123 | 270 | 481 | 124 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 151 | 1123
8 | 7 | 2 | 1100 | 270 | 459 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 150 | 1100
8 | 7 | 3 | 1124 | 270 | 484 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 149 | 1124
8 | 7 | 4 | 1151 | 270 | 512 | 122 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 150 | 1151
8 | 7 | 5 | 1207 | 270 | 567 | 122 | 3 | 85 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 140 | 1207
8 | 7 | 6 | 1311 | 270 | 719 | 123 | 3 | 85 | 82 | 0 | 12 | 0 | 0 | 17 | 1311
8 | 7 | 7 | 1579 | 270 | 822 | 132 | 3 | 85 | 252 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1579
8 | 7 | 8 | 2011 | 270 | 1050 | 144 | 3 | 85 | 446 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 2011
8 | 7 | 9 | 2265 | 270 | 1215 | 154 | 3 | 85 | 524 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2265
8 | 7 | 10 | 2336 | 270 | 1146 | 158 | 3 | 85 | 661 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2336
8 | 7 | 11 | 2376 | 270 | 1153 | 159 | 3 | 85 | 690 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2376
8 | 7 | 12 | 2273 | 270 | 1092 | 156 | 3 | 85 | 652 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2273
8 | 7 | 13 | 2373 | 270 | 1208 | 163 | 3 | 85 | 629 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2373
8 | 7 | 14 | 2400 | 270 | 1293 | 174 | 3 | 85 | 560 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2400
8 | 7 | 15 | 2336 | 270 | 1397 | 183 | 3 | 85 | 382 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 2336
8 | 7 | 16 | 2274 | 270 | 1511 | 188 | 3 | 85 | 200 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2274
8 | 7 | 17 | 2133 | 270 | 1501 | 186 | 3 | 85 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 2133
8 | 7 | 18 | 2061 | 270 | 1504 | 174 | 3 | 85 | 5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 2061
8 | 7 | 19 | 1969 | 270 | 1433 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1969
8 | 7 | 20 | 1858 | 270 | 1331 | 150 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1858
8 | 7 | 21 | 1784 | 270 | 1263 | 144 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 1784
8 | 7 | 22 | 1698 | 270 | 1183 | 137 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1698
8 | 7 | 23 | 1617 | 270 | 1104 | 134 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1617
8 | 8 | 0 | 1487 | 270 | 981 | 126 | 3 | 85 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1487
8 | 8 | 1 | 1395 | 270 | 892 | 124 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1395
8 | 8 | 2 | 1358 | 270 | 843 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 13 | 1358
8 | 8 | 3 | 1360 | 270 | 790 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 68 | 1360
8 | 8 | 4 | 1362 | 270 | 807 | 122 | 3 | 85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 54 | 1362
8 | 8 | 5 | 1376 | 270 | 859 | 122 | 3 | 85 | 16 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1376
8 | 8 | 6 | 1460 | 270 | 796 | 123 | 3 | 85 | 130 | 0 | 20 | 0 | 33 | 0 | 1460
8 | 8 | 7 | 1703 | 270 | 853 | 132 | 3 | 85 | 339 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1703
8 | 8 | 8 | 2093 | 270 | 995 | 144 | 3 | 85 | 576 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2093
8 | 8 | 9 | 2355 | 270 | 1104 | 154 | 3 | 85 | 718 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 2355
8 | 8 | 10 | 2407 | 270 | 1125 | 158 | 3 | 85 | 744 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2407
8 | 8 | 11 | 2435 | 270 | 1069 | 159 | 3 | 85 | 825 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 2435
8 | 8 | 12 | 2391 | 270 | 981 | 156 | 3 | 85 | 873 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 2391
8 | 8 | 13 | 2513 | 270 | 1218 | 163 | 3 | 85 | 751 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2513
8 | 8 | 14 | 2540 | 270 | 1364 | 174 | 3 | 85 | 621 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2540
8 | 8 | 15 | 2494 | 270 | 1500 | 183 | 3 | 85 | 430 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2494
8 | 8 | 16 | 2405 | 270 | 1620 | 188 | 3 | 85 | 217 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2405
8 | 8 | 17 | 2227 | 270 | 1598 | 186 | 3 | 85 | 65 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 2227
8 | 8 | 18 | 2157 | 270 | 1601 | 174 | 3 | 85 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2157
8 | 8 | 19 | 2064 | 270 | 1526 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2064
8 | 8 | 20 | 1966 | 270 | 1435 | 150 | 3 | 85 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1966
8 | 8 | 21 | 1861 | 270 | 1338 | 144 | 3 | 85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1861
8 | 8 | 22 | 1771 | 270 | 1257 | 137 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1771
8 | 8 | 23 | 1676 | 270 | 1165 | 134 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1676
8 | 9 | 0 | 1529 | 270 | 1025 | 126 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1529
8 | 9 | 1 | 1427 | 270 | 926 | 124 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1427
8 | 9 | 2 | 1394 | 270 | 893 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1394
8 | 9 | 3 | 1382 | 270 | 884 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1382
8 | 9 | 4 | 1385 | 270 | 890 | 122 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1385
8 | 9 | 5 | 1405 | 270 | 903 | 122 | 3 | 85 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1405
8 | 9 | 6 | 1507 | 270 | 898 | 123 | 3 | 85 | 112 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1507
8 | 9 | 7 | 1741 | 270 | 963 | 132 | 3 | 85 | 272 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1741
8 | 9 | 8 | 2100 | 270 | 1202 | 144 | 3 | 85 | 381 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 2100
8 | 9 | 9 | 2319 | 270 | 1349 | 154 | 3 | 85 | 444 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2319
8 | 9 | 10 | 2385 | 270 | 1354 | 158 | 3 | 85 | 504 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 2385
8 | 9 | 11 | 2416 | 270 | 1335 | 159 | 3 | 85 | 552 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 2416
8 | 9 | 12 | 2302 | 270 | 1241 | 156 | 3 | 85 | 532 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2302
8 | 9 | 13 | 2364 | 270 | 1355 | 163 | 3 | 85 | 472 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 2364
8 | 9 | 14 | 2327 | 270 | 1345 | 174 | 3 | 85 | 431 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 2327
8 | 9 | 15 | 2279 | 270 | 1377 | 183 | 3 | 85 | 344 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 2279
8 | 9 | 16 | 2228 | 270 | 1459 | 188 | 3 | 85 | 206 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2228
8 | 9 | 17 | 2095 | 270 | 1458 | 186 | 3 | 85 | 77 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 2095
8 | 9 | 18 | 2037 | 270 | 1479 | 174 | 3 | 85 | 7 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2037
8 | 9 | 19 | 1958 | 270 | 1421 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 1958
8 | 9 | 20 | 1857 | 270 | 1329 | 150 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1857
8 | 9 | 21 | 1765 | 270 | 1242 | 144 | 3 | 85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1765
8 | 9 | 22 | 1673 | 270 | 1155 | 137 | 3 | 85 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1673
8 | 9 | 23 | 1593 | 270 | 1077 | 134 | 3 | 85 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1593
8 | 10 | 0 | 1465 | 270 | 956 | 126 | 3 | 85 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1465
8 | 10 | 1 | 1362 | 270 | 835 | 124 | 3 | 85 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 22 | 1362
8 | 10 | 2 | 1323 | 270 | 668 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 150 | 1323
8 | 10 | 3 | 1317 | 270 | 663 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 149 | 1317
8 | 10 | 4 | 1315 | 270 | 661 | 122 | 3 | 85 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 150 | 1315
8 | 10 | 5 | 1328 | 270 | 662 | 122 | 3 | 85 | 13 | 0 | 23 | 0 | 0 | 150 | 1328
8 | 10 | 6 | 1428 | 270 | 674 | 123 | 3 | 85 | 156 | 0 | 22 | 0 | 0 | 95 | 1428
8 | 10 | 7 | 1667 | 270 | 748 | 132 | 3 | 85 | 406 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 1667
8 | 10 | 8 | 2029 | 270 | 870 | 144 | 3 | 85 | 634 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2029
8 | 10 | 9 | 2269 | 270 | 921 | 154 | 3 | 85 | 812 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2269
8 | 10 | 10 | 2326 | 270 | 873 | 158 | 3 | 85 | 914 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 2326
8 | 10 | 11 | 2360 | 270 | 844 | 159 | 3 | 85 | 973 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2360
8 | 10 | 12 | 2270 | 270 | 758 | 156 | 3 | 85 | 971 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 2270
8 | 10 | 13 | 2349 | 270 | 911 | 163 | 3 | 85 | 890 | 0 | 25 | 0 | 0 | 2 | 2349
8 | 10 | 14 | 2366 | 270 | 1012 | 174 | 3 | 85 | 798 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2366
8 | 10 | 15 | 2321 | 270 | 1162 | 183 | 3 | 85 | 592 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 2321
8 | 10 | 16 | 2283 | 270 | 1362 | 188 | 3 | 85 | 352 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2283
8 | 10 | 17 | 2124 | 270 | 1443 | 186 | 3 | 85 | 115 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 2124
8 | 10 | 18 | 2022 | 270 | 1464 | 174 | 3 | 85 | 6 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 2022
8 | 10 | 19 | 1941 | 270 | 1403 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1941
8 | 10 | 20 | 1834 | 270 | 1304 | 150 | 3 | 85 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1834
8 | 10 | 21 | 1738 | 270 | 1214 | 144 | 3 | 85 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1738
8 | 10 | 22 | 1669 | 270 | 1152 | 137 | 3 | 85 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1669
8 | 10 | 23 | 1576 | 270 | 1064 | 134 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1576
8 | 11 | 0 | 1443 | 270 | 947 | 121 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1443
8 | 11 | 1 | 1340 | 270 | 783 | 119 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 63 | 1340
8 | 11 | 2 | 1288 | 270 | 647 | 119 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 149 | 1288
8 | 11 | 3 | 1263 | 270 | 622 | 117 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 151 | 1263
8 | 11 | 4 | 1261 | 270 | 622 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 150 | 1261
8 | 11 | 5 | 1257 | 270 | 606 | 114 | 3 | 85 | 15 | 0 | 13 | 0 | 0 | 151 | 1257
8 | 11 | 6 | 1320 | 270 | 513 | 114 | 3 | 85 | 173 | 0 | 11 | 0 | 0 | 151 | 1320
8 | 11 | 7 | 1485 | 270 | 355 | 117 | 3 | 85 | 454 | 0 | 15 | 0 | 0 | 186 | 1485
8 | 11 | 8 | 1750 | 270 | 362 | 126 | 3 | 85 | 711 | 0 | 14 | 0 | 0 | 179 | 1750
8 | 11 | 9 | 1941 | 270 | 454 | 136 | 3 | 85 | 901 | 0 | 13 | 0 | 0 | 79 | 1941
8 | 11 | 10 | 2018 | 270 | 382 | 138 | 3 | 85 | 1018 | 0 | 10 | 0 | 0 | 112 | 2018
8 | 11 | 11 | 2061 | 270 | 464 | 139 | 3 | 85 | 1065 | 0 | 8 | 0 | 0 | 27 | 2061
8 | 11 | 12 | 2048 | 270 | 447 | 136 | 3 | 85 | 1056 | 0 | 5 | 0 | 0 | 46 | 2048
8 | 11 | 13 | 2107 | 270 | 614 | 140 | 3 | 85 | 987 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2107
8 | 11 | 14 | 2109 | 270 | 736 | 149 | 3 | 85 | 863 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2109
8 | 11 | 15 | 2065 | 270 | 878 | 160 | 3 | 85 | 667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2065
8 | 11 | 16 | 2025 | 270 | 1109 | 166 | 3 | 85 | 391 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2025
8 | 11 | 17 | 1938 | 270 | 1282 | 165 | 3 | 85 | 133 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1938
8 | 11 | 18 | 1877 | 270 | 1355 | 154 | 3 | 85 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1877
8 | 11 | 19 | 1826 | 270 | 1320 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1826
8 | 11 | 20 | 1730 | 270 | 1235 | 134 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1730
8 | 11 | 21 | 1641 | 270 | 1153 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1641
8 | 11 | 22 | 1552 | 270 | 1067 | 127 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1552
8 | 11 | 23 | 1458 | 270 | 972 | 128 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1458
8 | 12 | 0 | 1304 | 270 | 369 | 121 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 | 73 | 1304
8 | 12 | 1 | 1204 | 270 | 535 | 119 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 151 | 1204
8 | 12 | 2 | 1151 | 270 | 524 | 119 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 1151
8 | 12 | 3 | 1132 | 270 | 485 | 117 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 171 | 1132
8 | 12 | 4 | 1124 | 270 | 500 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 149 | 1124
8 | 12 | 5 | 1103 | 270 | 467 | 114 | 3 | 85 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 | 1103
8 | 12 | 6 | 1121 | 270 | 336 | 114 | 3 | 85 | 169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 143 | 1121
8 | 12 | 7 | 1218 | 270 | 336 | 117 | 3 | 85 | 447 | 0 | 2 | 0 | -100 | 58 | 1218
8 | 12 | 8 | 1398 | 270 | 336 | 126 | 3 | 85 | 717 | 0 | 2 | 0 | -210 | 69 | 1398
8 | 12 | 9 | 1560 | 270 | 336 | 136 | 3 | 85 | 910 | 0 | 2 | 0 | -256 | 74 | 1560
8 | 12 | 10 | 1638 | 270 | 336 | 138 | 3 | 85 | 1018 | 0 | 2 | 0 | -408 | 194 | 1638
8 | 12 | 11 | 1698 | 270 | 336 | 139 | 3 | 85 | 1052 | 0 | 2 | 0 | -301 | 112 | 1698
8 | 12 | 12 | 1733 | 270 | 336 | 136 | 3 | 85 | 1033 | 0 | 2 | 0 | -138 | 6 | 1733
8 | 12 | 13 | 1768 | 270 | 336 | 140 | 3 | 85 | 963 | 0 | 2 | 0 | 0 | -31 | 1768
8 | 12 | 14 | 1766 | 270 | 336 | 149 | 3 | 85 | 838 | 0 | 2 | 0 | 0 | 83 | 1766
8 | 12 | 15 | 1754 | 270 | 588 | 160 | 3 | 85 | 646 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1754
8 | 12 | 16 | 1739 | 270 | 474 | 166 | 3 | 85 | 382 | 0 | 2 | 0 | 357 | 0 | 1739
8 | 12 | 17 | 1678 | 270 | 1031 | 165 | 3 | 85 | 123 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1678
8 | 12 | 18 | 1647 | 270 | 743 | 154 | 3 | 85 | 7 | 0 | 1 | 0 | 383 | 1 | 1647
8 | 12 | 19 | 1603 | 270 | 715 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 383 | 1 | 1603
8 | 12 | 20 | 1519 | 270 | 643 | 134 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 383 | 0 | 1519
8 | 12 | 21 | 1441 | 270 | 953 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1441
8 | 12 | 22 | 1353 | 270 | 867 | 127 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1353
8 | 12 | 23 | 1270 | 270 | 784 | 128 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1270
8 | 13 | 0 | 1147 | 270 | 577 | 121 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1147
8 | 13 | 1 | 1065 | 270 | 397 | 119 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 190 | 1065
8 | 13 | 2 | 1033 | 270 | 336 | 119 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 190 | 1033
8 | 13 | 3 | 1036 | 270 | 369 | 117 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 191 | 1036
8 | 13 | 4 | 1034 | 270 | 372 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 187 | 1034
8 | 13 | 5 | 1024 | 270 | 352 | 114 | 3 | 85 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 188 | 1024
8 | 13 | 6 | 1051 | 270 | 336 | 114 | 3 | 85 | 147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 95 | 1051
8 | 13 | 7 | 1175 | 270 | 336 | 117 | 3 | 85 | 416 | 0 | 2 | 0 | -128 | 74 | 1175
8 | 13 | 8 | 1341 | 270 | 336 | 126 | 3 | 85 | 681 | 0 | 3 | 0 | -263 | 100 | 1341
8 | 13 | 9 | 1489 | 270 | 336 | 136 | 3 | 85 | 870 | 0 | 4 | 0 | -328 | 113 | 1489
8 | 13 | 10 | 1568 | 270 | 336 | 138 | 3 | 85 | 956 | 0 | 4 | 0 | -401 | 177 | 1568
8 | 13 | 11 | 1640 | 270 | 336 | 139 | 3 | 85 | 999 | 0 | 4 | 0 | -404 | 208 | 1640
8 | 13 | 12 | 1685 | 270 | 336 | 136 | 3 | 85 | 975 | 0 | 5 | 0 | -142 | 17 | 1685
8 | 13 | 13 | 1702 | 270 | 336 | 140 | 3 | 85 | 886 | 0 | 5 | 0 | 0 | -23 | 1702
8 | 13 | 14 | 1706 | 270 | 336 | 149 | 3 | 85 | 737 | 0 | 6 | 0 | 0 | 120 | 1706
8 | 13 | 15 | 1681 | 270 | 582 | 160 | 3 | 85 | 508 | 0 | 7 | 0 | 0 | 66 | 1681
8 | 13 | 16 | 1632 | 270 | 611 | 166 | 3 | 85 | 256 | 0 | 7 | 0 | 236 | -2 | 1632
8 | 13 | 17 | 1615 | 270 | 1003 | 165 | 3 | 85 | 82 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 1615
8 | 13 | 18 | 1602 | 270 | 1077 | 154 | 3 | 85 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1602
8 | 13 | 19 | 1546 | 270 | 996 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 41 | 0 | 1546
8 | 13 | 20 | 1454 | 270 | 916 | 134 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 41 | 1 | 1454
8 | 13 | 21 | 1349 | 270 | 857 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1349
8 | 13 | 22 | 1254 | 270 | 764 | 127 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1254
8 | 13 | 23 | 1180 | 270 | 689 | 128 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1180
8 | 14 | 0 | 1068 | 270 | 430 | 126 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 150 | 1068
8 | 14 | 1 | 990 | 270 | 336 | 124 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 168 | 990
8 | 14 | 2 | 972 | 270 | 336 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 149 | 972
8 | 14 | 3 | 980 | 270 | 336 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 158 | 980
8 | 14 | 4 | 983 | 270 | 336 | 122 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 161 | 983
8 | 14 | 5 | 994 | 270 | 336 | 122 | 3 | 85 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 166 | 994
8 | 14 | 6 | 999 | 270 | 336 | 123 | 3 | 85 | 58 | 0 | 7 | 0 | 0 | 117 | 999
8 | 14 | 7 | 1109 | 270 | 336 | 132 | 3 | 85 | 221 | 0 | 8 | 0 | -48 | 102 | 1109
8 | 14 | 8 | 1286 | 270 | 336 | 144 | 3 | 85 | 430 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1286
8 | 14 | 9 | 1428 | 270 | 336 | 154 | 3 | 85 | 525 | 0 | 8 | 0 | 0 | 47 | 1428
8 | 14 | 10 | 1513 | 270 | 336 | 158 | 3 | 85 | 560 | 0 | 8 | 0 | 13 | 80 | 1513
8 | 14 | 11 | 1569 | 270 | 374 | 159 | 3 | 85 | 575 | 0 | 10 | 0 | 0 | 93 | 1569
8 | 14 | 12 | 1614 | 270 | 528 | 156 | 3 | 85 | 560 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1614
8 | 14 | 13 | 1625 | 270 | 692 | 163 | 3 | 85 | 399 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1625
8 | 14 | 14 | 1592 | 270 | 722 | 174 | 3 | 85 | 297 | 0 | 14 | 0 | 27 | 0 | 1592
8 | 14 | 15 | 1549 | 270 | 761 | 183 | 3 | 85 | 229 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1549
8 | 14 | 16 | 1509 | 270 | 831 | 188 | 3 | 85 | 113 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1509
8 | 14 | 17 | 1499 | 270 | 899 | 186 | 3 | 85 | 36 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1499
8 | 14 | 18 | 1521 | 270 | 966 | 174 | 3 | 85 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1521
8 | 14 | 19 | 1485 | 270 | 945 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 1485
8 | 14 | 20 | 1421 | 270 | 889 | 150 | 3 | 85 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1421
8 | 14 | 21 | 1330 | 270 | 805 | 144 | 3 | 85 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1330
8 | 14 | 22 | 1245 | 270 | 726 | 137 | 3 | 85 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1245
8 | 14 | 23 | 1176 | 270 | 620 | 134 | 3 | 85 | 0 | 0 | 22 | 0 | 41 | 1 | 1176
8 | 15 | 0 | 1070 | 270 | 419 | 126 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 150 | 1070
8 | 15 | 1 | 997 | 270 | 336 | 124 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 166 | 997
8 | 15 | 2 | 983 | 270 | 336 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 156 | 983
8 | 15 | 3 | 990 | 270 | 336 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 164 | 990
8 | 15 | 4 | 996 | 270 | 336 | 122 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 170 | 996
8 | 15 | 5 | 1002 | 270 | 336 | 122 | 3 | 85 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 176 | 1002
8 | 15 | 6 | 1005 | 270 | 336 | 123 | 3 | 85 | 25 | 0 | 9 | 0 | 0 | 154 | 1005
8 | 15 | 7 | 1070 | 270 | 336 | 132 | 3 | 85 | 70 | 0 | 8 | 0 | 0 | 166 | 1070
8 | 15 | 8 | 1183 | 270 | 527 | 144 | 3 | 85 | 104 | 0 | 8 | 0 | 0 | 42 | 1183
8 | 15 | 9 | 1260 | 270 | 563 | 154 | 3 | 85 | 177 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 1260
8 | 15 | 10 | 1285 | 270 | 487 | 158 | 3 | 85 | 233 | 0 | 8 | 0 | 3 | 38 | 1285
8 | 15 | 11 | 1312 | 270 | 549 | 159 | 3 | 85 | 238 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1312
8 | 15 | 12 | 1312 | 270 | 577 | 156 | 3 | 85 | 212 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1312
8 | 15 | 13 | 1303 | 270 | 520 | 163 | 3 | 85 | 188 | 0 | 10 | 0 | 0 | 64 | 1303
8 | 15 | 14 | 1287 | 270 | 562 | 174 | 3 | 85 | 124 | 0 | 15 | 0 | 0 | 54 | 1287
8 | 15 | 15 | 1280 | 270 | 587 | 183 | 3 | 85 | 79 | 0 | 18 | 0 | 0 | 55 | 1280
8 | 15 | 16 | 1285 | 270 | 606 | 188 | 3 | 85 | 38 | 0 | 20 | 0 | 0 | 75 | 1285
8 | 15 | 17 | 1307 | 270 | 735 | 186 | 3 | 85 | 10 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1307
8 | 15 | 18 | 1330 | 270 | 781 | 174 | 3 | 85 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1330
8 | 15 | 19 | 1303 | 270 | 772 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1303
8 | 15 | 20 | 1230 | 270 | 709 | 150 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1230
8 | 15 | 21 | 1183 | 270 | 642 | 144 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 26 | 1183
8 | 15 | 22 | 1126 | 270 | 520 | 137 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 98 | 1126
8 | 15 | 23 | 1087 | 270 | 398 | 134 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 186 | 1087
8 | 16 | 0 | 1002 | 270 | 336 | 126 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 171 | 1002
8 | 16 | 1 | 945 | 270 | 336 | 124 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | -48 | 164 | 945
8 | 16 | 2 | 936 | 270 | 336 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | -48 | 158 | 936
8 | 16 | 3 | 948 | 270 | 336 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | -48 | 170 | 948
8 | 16 | 4 | 966 | 270 | 336 | 122 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 145 | 966
8 | 16 | 5 | 980 | 270 | 336 | 122 | 3 | 85 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 158 | 980
8 | 16 | 6 | 1017 | 270 | 336 | 123 | 3 | 85 | 35 | 0 | 5 | 0 | 0 | 160 | 1017
8 | 16 | 7 | 1135 | 270 | 336 | 132 | 3 | 85 | 146 | 0 | 5 | 0 | -48 | 206 | 1135
8 | 16 | 8 | 1325 | 270 | 356 | 144 | 3 | 85 | 348 | 0 | 4 | 0 | 0 | 115 | 1325
8 | 16 | 9 | 1495 | 270 | 356 | 154 | 3 | 85 | 505 | 0 | 3 | 0 | 0 | 119 | 1495
8 | 16 | 10 | 1558 | 270 | 336 | 158 | 3 | 85 | 592 | 0 | 3 | 0 | 0 | 111 | 1558
8 | 16 | 11 | 1623 | 270 | 336 | 159 | 3 | 85 | 659 | 0 | 4 | 0 | 0 | 107 | 1623
8 | 16 | 12 | 1629 | 270 | 336 | 156 | 3 | 85 | 670 | 0 | 5 | 0 | 0 | 104 | 1629
8 | 16 | 13 | 1651 | 270 | 336 | 163 | 3 | 85 | 632 | 0 | 5 | 0 | 0 | 157 | 1651
8 | 16 | 14 | 1624 | 270 | 517 | 174 | 3 | 85 | 493 | 0 | 5 | 0 | 0 | 77 | 1624
8 | 16 | 15 | 1583 | 270 | 688 | 183 | 3 | 85 | 349 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1583
8 | 16 | 16 | 1570 | 270 | 817 | 188 | 3 | 85 | 204 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1570
8 | 16 | 17 | 1528 | 270 | 921 | 186 | 3 | 85 | 59 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1528
8 | 16 | 18 | 1514 | 270 | 977 | 174 | 3 | 85 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1514
8 | 16 | 19 | 1485 | 270 | 964 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1485
8 | 16 | 20 | 1406 | 270 | 896 | 150 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1406
8 | 16 | 21 | 1321 | 270 | 817 | 144 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1321
8 | 16 | 22 | 1237 | 270 | 738 | 137 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1237
8 | 16 | 23 | 1199 | 270 | 703 | 134 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1199
8 | 17 | 0 | 1101 | 270 | 520 | 126 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 92 | 1101
8 | 17 | 1 | 1015 | 270 | 378 | 124 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 150 | 1015
8 | 17 | 2 | 991 | 270 | 356 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 150 | 991
8 | 17 | 3 | 992 | 270 | 359 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 149 | 992
8 | 17 | 4 | 1018 | 270 | 385 | 122 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 151 | 1018
8 | 17 | 5 | 1044 | 270 | 406 | 122 | 3 | 85 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 149 | 1044
8 | 17 | 6 | 1092 | 270 | 364 | 123 | 3 | 85 | 95 | 0 | 2 | 0 | 0 | 150 | 1092
8 | 17 | 7 | 1273 | 270 | 504 | 132 | 3 | 85 | 276 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1273
8 | 17 | 8 | 1588 | 270 | 582 | 144 | 3 | 85 | 502 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1588
8 | 17 | 9 | 1808 | 270 | 629 | 154 | 3 | 85 | 665 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1808
8 | 17 | 10 | 1901 | 270 | 605 | 158 | 3 | 85 | 778 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1901
8 | 17 | 11 | 1962 | 270 | 544 | 159 | 3 | 85 | 897 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1962
8 | 17 | 12 | 1935 | 270 | 528 | 156 | 3 | 85 | 888 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1935
8 | 17 | 13 | 2004 | 270 | 670 | 163 | 3 | 85 | 808 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2004
8 | 17 | 14 | 1967 | 270 | 817 | 174 | 3 | 85 | 615 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1967
8 | 17 | 15 | 1886 | 270 | 963 | 183 | 3 | 85 | 379 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1886
8 | 17 | 16 | 1832 | 270 | 1061 | 188 | 3 | 85 | 221 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1832
8 | 17 | 17 | 1723 | 270 | 1066 | 186 | 3 | 85 | 69 | 0 | 3 | 0 | 41 | 0 | 1723
8 | 17 | 18 | 1683 | 270 | 1143 | 174 | 3 | 85 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1683
8 | 17 | 19 | 1625 | 270 | 1103 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1625
8 | 17 | 20 | 1527 | 270 | 1016 | 150 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1527
8 | 17 | 21 | 1428 | 270 | 924 | 144 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1428
8 | 17 | 22 | 1315 | 270 | 817 | 137 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1315
8 | 17 | 23 | 1241 | 270 | 747 | 134 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1241
8 | 18 | 0 | 1127 | 270 | 641 | 126 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1127
8 | 18 | 1 | 1049 | 270 | 403 | 124 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 161 | 1049
8 | 18 | 2 | 1028 | 270 | 368 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 176 | 1028
8 | 18 | 3 | 1032 | 270 | 397 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 152 | 1032
8 | 18 | 4 | 1048 | 270 | 416 | 122 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 150 | 1048
8 | 18 | 5 | 1065 | 270 | 424 | 122 | 3 | 85 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 150 | 1065
8 | 18 | 6 | 1106 | 270 | 412 | 123 | 3 | 85 | 109 | 0 | 3 | 0 | 0 | 101 | 1106
8 | 18 | 7 | 1295 | 270 | 451 | 132 | 3 | 85 | 351 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1295
8 | 18 | 8 | 1632 | 270 | 544 | 144 | 3 | 85 | 584 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1632
8 | 18 | 9 | 1862 | 270 | 603 | 154 | 3 | 85 | 746 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1862
8 | 18 | 10 | 1958 | 270 | 584 | 158 | 3 | 85 | 856 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1958
8 | 18 | 11 | 1996 | 270 | 600 | 159 | 3 | 85 | 878 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1996
8 | 18 | 12 | 1961 | 270 | 602 | 156 | 3 | 85 | 843 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1961
8 | 18 | 13 | 2016 | 270 | 724 | 163 | 3 | 85 | 743 | 0 | 1 | 0 | 26 | 1 | 2016
8 | 18 | 14 | 2001 | 270 | 894 | 174 | 3 | 85 | 574 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2001
8 | 18 | 15 | 1982 | 270 | 1035 | 183 | 3 | 85 | 403 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1982
8 | 18 | 16 | 1936 | 270 | 1162 | 188 | 3 | 85 | 226 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1936
8 | 18 | 17 | 1811 | 270 | 1199 | 186 | 3 | 85 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1811
8 | 18 | 18 | 1757 | 270 | 1221 | 174 | 3 | 85 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1757
8 | 18 | 19 | 1690 | 270 | 1172 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1690
8 | 18 | 20 | 1587 | 270 | 1079 | 150 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1587
8 | 18 | 21 | 1486 | 270 | 983 | 144 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1486
8 | 18 | 22 | 1390 | 270 | 894 | 137 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1390
8 | 18 | 23 | 1318 | 270 | 825 | 134 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1318
8 | 19 | 0 | 1194 | 270 | 689 | 121 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1194
8 | 19 | 1 | 1112 | 270 | 365 | 119 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 1 | 1112
8 | 19 | 2 | 1086 | 270 | 527 | 119 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 1086
8 | 19 | 3 | 1092 | 270 | 498 | 117 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 1092
8 | 19 | 4 | 1093 | 270 | 493 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 1093
8 | 19 | 5 | 1083 | 270 | 452 | 114 | 3 | 85 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 1083
8 | 19 | 6 | 1105 | 270 | 362 | 114 | 3 | 85 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 1105
8 | 19 | 7 | 1233 | 270 | 336 | 117 | 3 | 85 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 1233
8 | 19 | 8 | 1463 | 270 | 378 | 126 | 3 | 85 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1463
8 | 19 | 9 | 1649 | 270 | 359 | 136 | 3 | 85 | 789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1649
8 | 19 | 10 | 1766 | 270 | 336 | 138 | 3 | 85 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1766
8 | 19 | 11 | 1835 | 270 | 336 | 139 | 3 | 85 | 987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1835
8 | 19 | 12 | 1869 | 270 | 338 | 136 | 3 | 85 | 975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 61 | 1869
8 | 19 | 13 | 1927 | 270 | 508 | 140 | 3 | 85 | 921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1927
8 | 19 | 14 | 1894 | 270 | 640 | 149 | 3 | 85 | 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1894
8 | 19 | 15 | 1874 | 270 | 813 | 160 | 3 | 85 | 542 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1874
8 | 19 | 16 | 1842 | 270 | 1028 | 166 | 3 | 85 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1842
8 | 19 | 17 | 1760 | 270 | 1147 | 165 | 3 | 85 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1760
8 | 19 | 18 | 1714 | 270 | 1198 | 154 | 3 | 85 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1714
8 | 19 | 19 | 1666 | 270 | 1162 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1666
8 | 19 | 20 | 1556 | 270 | 1063 | 134 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1556
8 | 19 | 21 | 1452 | 270 | 964 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1452
8 | 19 | 22 | 1361 | 270 | 876 | 127 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1361
8 | 19 | 23 | 1269 | 270 | 783 | 128 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1269
8 | 20 | 0 | 1170 | 270 | 691 | 121 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1170
8 | 20 | 1 | 1081 | 270 | 577 | 119 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1081
8 | 20 | 2 | 1048 | 270 | 421 | 119 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 149 | 1048
8 | 20 | 3 | 1054 | 270 | 427 | 117 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 151 | 1054
8 | 20 | 4 | 1053 | 270 | 428 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 | 1053
8 | 20 | 5 | 1058 | 270 | 427 | 114 | 3 | 85 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 1058
8 | 20 | 6 | 1080 | 270 | 336 | 114 | 3 | 85 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 1080
8 | 20 | 7 | 1192 | 270 | 336 | 117 | 3 | 85 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 1192
8 | 20 | 8 | 1397 | 270 | 336 | 126 | 3 | 85 | 646 | 0 | 0 | 0 | -116 | 47 | 1397
8 | 20 | 9 | 1587 | 270 | 336 | 136 | 3 | 85 | 852 | 0 | 0 | 0 | -165 | 70 | 1587
8 | 20 | 10 | 1695 | 270 | 336 | 138 | 3 | 85 | 991 | 0 | 0 | 0 | -48 | -80 | 1695
8 | 20 | 11 | 1763 | 270 | 336 | 139 | 3 | 85 | 1030 | 0 | 1 | 0 | -166 | 65 | 1763
8 | 20 | 12 | 1805 | 270 | 336 | 136 | 3 | 85 | 999 | 0 | 1 | 0 | 0 | -25 | 1805
8 | 20 | 13 | 1824 | 270 | 336 | 140 | 3 | 85 | 919 | 0 | 1 | 0 | 0 | 70 | 1824
8 | 20 | 14 | 1809 | 270 | 528 | 149 | 3 | 85 | 774 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1809
8 | 20 | 15 | 1789 | 270 | 712 | 160 | 3 | 85 | 558 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1789
8 | 20 | 16 | 1783 | 270 | 948 | 166 | 3 | 85 | 311 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1783
8 | 20 | 17 | 1751 | 270 | 1151 | 165 | 3 | 85 | 76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1751
8 | 20 | 18 | 1752 | 270 | 1237 | 154 | 3 | 85 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1752
8 | 20 | 19 | 1713 | 270 | 1209 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1713
8 | 20 | 20 | 1620 | 270 | 1126 | 134 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1620
8 | 20 | 21 | 1536 | 270 | 1048 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1536
8 | 20 | 22 | 1429 | 270 | 943 | 127 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1429
8 | 20 | 23 | 1344 | 270 | 858 | 128 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1344
8 | 21 | 0 | 1225 | 270 | 740 | 126 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1225
8 | 21 | 1 | 1144 | 270 | 661 | 124 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1144
8 | 21 | 2 | 1123 | 270 | 498 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 143 | 1123
8 | 21 | 3 | 1133 | 270 | 501 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 | 1133
8 | 21 | 4 | 1150 | 270 | 532 | 122 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 137 | 1150
8 | 21 | 5 | 1199 | 270 | 652 | 122 | 3 | 85 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 61 | 1199
8 | 21 | 6 | 1335 | 270 | 731 | 123 | 3 | 85 | 123 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1335
8 | 21 | 7 | 1677 | 270 | 805 | 132 | 3 | 85 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1677
8 | 21 | 8 | 2098 | 270 | 966 | 144 | 3 | 85 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2098
8 | 21 | 9 | 2394 | 270 | 1069 | 154 | 3 | 85 | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2394
8 | 21 | 10 | 2481 | 270 | 1075 | 158 | 3 | 85 | 890 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2481
8 | 21 | 11 | 2557 | 270 | 1101 | 159 | 3 | 85 | 938 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2557
8 | 21 | 12 | 2504 | 270 | 1037 | 156 | 3 | 85 | 951 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2504
8 | 21 | 13 | 2588 | 270 | 1219 | 163 | 3 | 85 | 844 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2588
8 | 21 | 14 | 2623 | 270 | 1370 | 174 | 3 | 85 | 715 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2623
8 | 21 | 15 | 2543 | 270 | 1503 | 183 | 3 | 85 | 492 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2543
8 | 21 | 16 | 2474 | 270 | 1645 | 188 | 3 | 85 | 278 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2474
8 | 21 | 17 | 2305 | 270 | 1681 | 186 | 3 | 85 | 75 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2305
8 | 21 | 18 | 2228 | 270 | 1689 | 174 | 3 | 85 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2228
8 | 21 | 19 | 2115 | 270 | 1593 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 2115
8 | 21 | 20 | 1993 | 270 | 1478 | 150 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1993
8 | 21 | 21 | 1881 | 270 | 1373 | 144 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1881
8 | 21 | 22 | 1800 | 270 | 1300 | 137 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1800
8 | 21 | 23 | 1713 | 270 | 1217 | 134 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1713
8 | 22 | 0 | 1541 | 270 | 1054 | 126 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1541
8 | 22 | 1 | 1447 | 270 | 959 | 124 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1447
8 | 22 | 2 | 1406 | 270 | 916 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1406
8 | 22 | 3 | 1397 | 270 | 907 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1397
8 | 22 | 4 | 1400 | 270 | 910 | 122 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1400
8 | 22 | 5 | 1423 | 270 | 925 | 122 | 3 | 85 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1423
8 | 22 | 6 | 1535 | 270 | 916 | 123 | 3 | 85 | 128 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1535
8 | 22 | 7 | 1779 | 270 | 923 | 132 | 3 | 85 | 355 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1779
8 | 22 | 8 | 2191 | 270 | 1091 | 144 | 3 | 85 | 587 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2191
8 | 22 | 9 | 2462 | 270 | 1197 | 154 | 3 | 85 | 742 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 2462
8 | 22 | 10 | 2529 | 270 | 1164 | 158 | 3 | 85 | 837 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2529
8 | 22 | 11 | 2587 | 270 | 1152 | 159 | 3 | 85 | 908 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 2587
8 | 22 | 12 | 2489 | 270 | 1079 | 156 | 3 | 85 | 885 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2489
8 | 22 | 13 | 2592 | 270 | 1265 | 163 | 3 | 85 | 795 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2592
8 | 22 | 14 | 2584 | 270 | 1328 | 174 | 3 | 85 | 673 | 0 | 11 | 0 | 41 | -1 | 2584
8 | 22 | 15 | 2496 | 270 | 1473 | 183 | 3 | 85 | 429 | 0 | 12 | 0 | 41 | 0 | 2496
8 | 22 | 16 | 2438 | 270 | 1644 | 188 | 3 | 85 | 236 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2438
8 | 22 | 17 | 2292 | 270 | 1669 | 186 | 3 | 85 | 67 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2292
8 | 22 | 18 | 2226 | 270 | 1680 | 174 | 3 | 85 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2226
8 | 22 | 19 | 2127 | 270 | 1596 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2127
8 | 22 | 20 | 2008 | 270 | 1483 | 150 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2008
8 | 22 | 21 | 1907 | 270 | 1388 | 144 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1907
8 | 22 | 22 | 1820 | 270 | 1306 | 137 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1820
8 | 22 | 23 | 1721 | 270 | 1213 | 134 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1721
8 | 23 | 0 | 1573 | 270 | 1074 | 126 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1573
8 | 23 | 1 | 1470 | 270 | 973 | 124 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1470
8 | 23 | 2 | 1419 | 270 | 923 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1419
8 | 23 | 3 | 1408 | 270 | 913 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1408
8 | 23 | 4 | 1409 | 270 | 917 | 122 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 1409
8 | 23 | 5 | 1434 | 270 | 936 | 122 | 3 | 85 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1434
8 | 23 | 6 | 1515 | 270 | 940 | 123 | 3 | 85 | 84 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 1515
8 | 23 | 7 | 1725 | 270 | 1051 | 132 | 3 | 85 | 172 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1725
8 | 23 | 8 | 2069 | 270 | 1291 | 144 | 3 | 85 | 266 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2069
8 | 23 | 9 | 2295 | 270 | 1360 | 154 | 3 | 85 | 415 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 2295
8 | 23 | 10 | 2335 | 270 | 1286 | 158 | 3 | 85 | 524 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2335
8 | 23 | 11 | 2389 | 270 | 1207 | 159 | 3 | 85 | 653 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 2389
8 | 23 | 12 | 2319 | 270 | 1071 | 156 | 3 | 85 | 719 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2319
8 | 23 | 13 | 2466 | 270 | 1299 | 163 | 3 | 85 | 630 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 2466
8 | 23 | 14 | 2466 | 270 | 1425 | 174 | 3 | 85 | 493 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2466
8 | 23 | 15 | 2423 | 270 | 1515 | 183 | 3 | 85 | 351 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2423
8 | 23 | 16 | 2338 | 270 | 1630 | 188 | 3 | 85 | 149 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2338
8 | 23 | 17 | 2166 | 270 | 1564 | 186 | 3 | 85 | 47 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 2166
8 | 23 | 18 | 2101 | 270 | 1555 | 174 | 3 | 85 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 2101
8 | 23 | 19 | 1991 | 270 | 1462 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1991
8 | 23 | 20 | 1885 | 270 | 1368 | 150 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1885
8 | 23 | 21 | 1776 | 270 | 1266 | 144 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1776
8 | 23 | 22 | 1692 | 270 | 1189 | 137 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1692
8 | 23 | 23 | 1622 | 270 | 1119 | 134 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1622
8 | 24 | 0 | 1491 | 270 | 997 | 126 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1491
8 | 24 | 1 | 1404 | 270 | 910 | 124 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1404
8 | 24 | 2 | 1364 | 270 | 876 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1364
8 | 24 | 3 | 1365 | 270 | 877 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1365
8 | 24 | 4 | 1359 | 270 | 870 | 122 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1359
8 | 24 | 5 | 1386 | 270 | 896 | 122 | 3 | 85 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1386
8 | 24 | 6 | 1478 | 270 | 950 | 123 | 3 | 85 | 42 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1478
8 | 24 | 7 | 1680 | 270 | 1088 | 132 | 3 | 85 | 99 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1680
8 | 24 | 8 | 2009 | 270 | 1366 | 144 | 3 | 85 | 139 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 2009
8 | 24 | 9 | 2214 | 270 | 1530 | 154 | 3 | 85 | 170 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2214
8 | 24 | 10 | 2215 | 270 | 1512 | 158 | 3 | 85 | 186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2215
8 | 24 | 11 | 2199 | 270 | 1427 | 159 | 3 | 85 | 254 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2199
8 | 24 | 12 | 2064 | 270 | 1196 | 156 | 3 | 85 | 352 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2064
8 | 24 | 13 | 2184 | 270 | 1257 | 163 | 3 | 85 | 403 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2184
8 | 24 | 14 | 2205 | 270 | 1329 | 174 | 3 | 85 | 342 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2205
8 | 24 | 15 | 2165 | 270 | 1388 | 183 | 3 | 85 | 234 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2165
8 | 24 | 16 | 2144 | 270 | 1467 | 188 | 3 | 85 | 131 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2144
8 | 24 | 17 | 2035 | 270 | 1447 | 186 | 3 | 85 | 43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2035
8 | 24 | 18 | 1992 | 270 | 1455 | 174 | 3 | 85 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1992
8 | 24 | 19 | 1902 | 270 | 1380 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1902
8 | 24 | 20 | 1806 | 270 | 1293 | 150 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1806
8 | 24 | 21 | 1721 | 270 | 1214 | 144 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1721
8 | 24 | 22 | 1637 | 270 | 1134 | 137 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1637
8 | 24 | 23 | 1566 | 270 | 1068 | 134 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1566
8 | 25 | 0 | 1444 | 270 | 955 | 126 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1444
8 | 25 | 1 | 1351 | 270 | 863 | 124 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1351
8 | 25 | 2 | 1310 | 270 | 823 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1310
8 | 25 | 3 | 1308 | 270 | 821 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1308
8 | 25 | 4 | 1313 | 270 | 829 | 122 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1313
8 | 25 | 5 | 1343 | 270 | 857 | 122 | 3 | 85 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1343
8 | 25 | 6 | 1419 | 270 | 839 | 123 | 3 | 85 | 98 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1419
8 | 25 | 7 | 1623 | 270 | 824 | 132 | 3 | 85 | 308 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1623
8 | 25 | 8 | 1997 | 270 | 950 | 144 | 3 | 85 | 543 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1997
8 | 25 | 9 | 2263 | 270 | 1022 | 154 | 3 | 85 | 726 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2263
8 | 25 | 10 | 2330 | 270 | 989 | 158 | 3 | 85 | 823 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2330
8 | 25 | 11 | 2382 | 270 | 945 | 159 | 3 | 85 | 918 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 2382
8 | 25 | 12 | 2311 | 270 | 838 | 156 | 3 | 85 | 955 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2311
8 | 25 | 13 | 2413 | 270 | 984 | 163 | 3 | 85 | 903 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2413
8 | 25 | 14 | 2442 | 270 | 1107 | 174 | 3 | 85 | 798 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2442
8 | 25 | 15 | 2408 | 270 | 1252 | 183 | 3 | 85 | 610 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2408
8 | 25 | 16 | 2354 | 270 | 1458 | 188 | 3 | 85 | 346 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 2354
8 | 25 | 17 | 2173 | 270 | 1540 | 186 | 3 | 85 | 86 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 2173
8 | 25 | 18 | 2067 | 270 | 1530 | 174 | 3 | 85 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2067
8 | 25 | 19 | 1962 | 270 | 1443 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1962
8 | 25 | 20 | 1853 | 270 | 1344 | 150 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1853
8 | 25 | 21 | 1762 | 270 | 1259 | 144 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1762
8 | 25 | 22 | 1682 | 270 | 1186 | 137 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1682
8 | 25 | 23 | 1595 | 270 | 1102 | 134 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1595
8 | 26 | 0 | 1452 | 270 | 972 | 121 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1452
8 | 26 | 1 | 1353 | 270 | 875 | 119 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1353
8 | 26 | 2 | 1299 | 270 | 662 | 119 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 159 | 0 | 1299
8 | 26 | 3 | 1284 | 270 | 767 | 117 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | 0 | 1284
8 | 26 | 4 | 1264 | 270 | 790 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1264
8 | 26 | 5 | 1240 | 270 | 695 | 114 | 3 | 85 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 1240
8 | 26 | 6 | 1232 | 270 | 467 | 114 | 3 | 85 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 1232
8 | 26 | 7 | 1349 | 270 | 336 | 117 | 3 | 85 | 422 | 0 | 0 | 0 | -35 | 151 | 1349
8 | 26 | 8 | 1550 | 270 | 336 | 126 | 3 | 85 | 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1550
8 | 26 | 9 | 1717 | 270 | 336 | 136 | 3 | 85 | 839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1717
8 | 26 | 10 | 1817 | 270 | 336 | 138 | 3 | 85 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1817
8 | 26 | 11 | 1833 | 270 | 336 | 139 | 3 | 85 | 938 | 0 | 1 | 0 | 0 | 61 | 1833
8 | 26 | 12 | 1843 | 270 | 336 | 136 | 3 | 85 | 961 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51 | 1843
8 | 26 | 13 | 1871 | 270 | 401 | 140 | 3 | 85 | 918 | 0 | 1 | 0 | 0 | 53 | 1871
8 | 26 | 14 | 1859 | 270 | 569 | 149 | 3 | 85 | 781 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1859
8 | 26 | 15 | 1825 | 270 | 730 | 160 | 3 | 85 | 572 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1825
8 | 26 | 16 | 1803 | 270 | 964 | 166 | 3 | 85 | 310 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1803
8 | 26 | 17 | 1720 | 270 | 1111 | 165 | 3 | 85 | 83 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1720
8 | 26 | 18 | 1681 | 270 | 1160 | 154 | 3 | 85 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1681
8 | 26 | 19 | 1618 | 270 | 1111 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1618
8 | 26 | 20 | 1516 | 270 | 1020 | 134 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1516
8 | 26 | 21 | 1416 | 270 | 926 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1416
8 | 26 | 22 | 1314 | 270 | 824 | 127 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1314
8 | 26 | 23 | 1252 | 270 | 759 | 128 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 1252
8 | 27 | 0 | 1145 | 270 | 661 | 121 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1145
8 | 27 | 1 | 1067 | 270 | 436 | 119 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 151 | 1067
8 | 27 | 2 | 1030 | 270 | 392 | 119 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 159 | 1030
8 | 27 | 3 | 1039 | 270 | 413 | 117 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 | 1039
8 | 27 | 4 | 1043 | 270 | 393 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 149 | 1043
8 | 27 | 5 | 1039 | 270 | 388 | 114 | 3 | 85 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 173 | 1039
8 | 27 | 6 | 1025 | 270 | 336 | 114 | 3 | 85 | 120 | 0 | 1 | 0 | 0 | 96 | 1025
8 | 27 | 7 | 1119 | 270 | 336 | 117 | 3 | 85 | 395 | 0 | 1 | 0 | -89 | 1 | 1119
8 | 27 | 8 | 1256 | 270 | 336 | 126 | 3 | 85 | 638 | 0 | 1 | 0 | -203 | 0 | 1256
8 | 27 | 9 | 1433 | 270 | 336 | 136 | 3 | 85 | 848 | 0 | 1 | 0 | -328 | 82 | 1433
8 | 27 | 10 | 1496 | 270 | 336 | 138 | 3 | 85 | 911 | 0 | 0 | 0 | -342 | 95 | 1496
8 | 27 | 11 | 1544 | 270 | 336 | 139 | 3 | 85 | 941 | 0 | 1 | 0 | -307 | 76 | 1544
8 | 27 | 12 | 1591 | 270 | 336 | 136 | 3 | 85 | 950 | 0 | 1 | 0 | -54 | -136 | 1591
8 | 27 | 13 | 1619 | 270 | 336 | 140 | 3 | 85 | 913 | 0 | 0 | 0 | -13 | -115 | 1619
8 | 27 | 14 | 1628 | 270 | 336 | 149 | 3 | 85 | 791 | 0 | 1 | 0 | 0 | -7 | 1628
8 | 27 | 15 | 1639 | 270 | 554 | 160 | 3 | 85 | 566 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1639
8 | 27 | 16 | 1585 | 270 | 823 | 166 | 3 | 85 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1585
8 | 27 | 17 | 1580 | 270 | 999 | 165 | 3 | 85 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1580
8 | 27 | 18 | 1602 | 270 | 1087 | 154 | 3 | 85 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1602
8 | 27 | 19 | 1578 | 270 | 1074 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1578
8 | 27 | 20 | 1512 | 270 | 1019 | 134 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1512
8 | 27 | 21 | 1441 | 270 | 953 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1441
8 | 27 | 22 | 1339 | 270 | 852 | 127 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1339
8 | 27 | 23 | 1260 | 270 | 771 | 128 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1260
8 | 28 | 0 | 1159 | 270 | 667 | 126 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1159
8 | 28 | 1 | 1084 | 270 | 449 | 124 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 150 | 1084
8 | 28 | 2 | 1068 | 270 | 435 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 151 | 1068
8 | 28 | 3 | 1085 | 270 | 453 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 | 1085
8 | 28 | 4 | 1113 | 270 | 482 | 122 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 | 1113
8 | 28 | 5 | 1170 | 270 | 533 | 122 | 3 | 85 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 151 | 1170
8 | 28 | 6 | 1280 | 270 | 523 | 123 | 3 | 85 | 125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 | 1280
8 | 28 | 7 | 1594 | 270 | 727 | 132 | 3 | 85 | 377 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1594
8 | 28 | 8 | 2029 | 270 | 916 | 144 | 3 | 85 | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
8 | 28 | 9 | 2267 | 270 | 1013 | 154 | 3 | 85 | 741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2267
8 | 28 | 10 | 2376 | 270 | 996 | 158 | 3 | 85 | 864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2376
8 | 28 | 11 | 2449 | 270 | 984 | 159 | 3 | 85 | 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2449
8 | 28 | 12 | 2409 | 270 | 927 | 156 | 3 | 85 | 966 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2409
8 | 28 | 13 | 2520 | 270 | 1141 | 163 | 3 | 85 | 855 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2520
8 | 28 | 14 | 2550 | 270 | 1296 | 174 | 3 | 85 | 719 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2550
8 | 28 | 15 | 2499 | 270 | 1464 | 183 | 3 | 85 | 490 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2499
8 | 28 | 16 | 2455 | 270 | 1638 | 188 | 3 | 85 | 268 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2455
8 | 28 | 17 | 2283 | 270 | 1671 | 186 | 3 | 85 | 66 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2283
8 | 28 | 18 | 2197 | 270 | 1662 | 174 | 3 | 85 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2197
8 | 28 | 19 | 2084 | 270 | 1565 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2084
8 | 28 | 20 | 1972 | 270 | 1463 | 150 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1972
8 | 28 | 21 | 1867 | 270 | 1364 | 144 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1867
8 | 28 | 22 | 1774 | 270 | 1276 | 137 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1774
8 | 28 | 23 | 1683 | 270 | 1188 | 134 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1683
8 | 29 | 0 | 1535 | 270 | 1008 | 126 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 41 | 0 | 1535
8 | 29 | 1 | 1440 | 270 | 955 | 124 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1440
8 | 29 | 2 | 1391 | 270 | 908 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1391
8 | 29 | 3 | 1377 | 270 | 895 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1377
8 | 29 | 4 | 1368 | 270 | 886 | 122 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1368
8 | 29 | 5 | 1397 | 270 | 911 | 122 | 3 | 85 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1397
8 | 29 | 6 | 1492 | 270 | 881 | 123 | 3 | 85 | 128 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1492
8 | 29 | 7 | 1746 | 270 | 850 | 132 | 3 | 85 | 405 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1746
8 | 29 | 8 | 2146 | 270 | 989 | 144 | 3 | 85 | 654 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2146
8 | 29 | 9 | 2410 | 270 | 710 | 154 | 3 | 85 | 842 | 0 | 2 | 0 | 345 | -1 | 2410
8 | 29 | 10 | 2471 | 270 | 1004 | 158 | 3 | 85 | 948 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2471
8 | 29 | 11 | 2523 | 270 | 995 | 159 | 3 | 85 | 1009 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2523
8 | 29 | 12 | 2421 | 270 | 898 | 156 | 3 | 85 | 1007 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2421
8 | 29 | 13 | 2539 | 270 | 1023 | 163 | 3 | 85 | 951 | 0 | 2 | 0 | 41 | 1 | 2539
8 | 29 | 14 | 2556 | 270 | 1214 | 174 | 3 | 85 | 807 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2556
8 | 29 | 15 | 2516 | 270 | 1355 | 183 | 3 | 85 | 614 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2516
8 | 29 | 16 | 2463 | 270 | 1580 | 188 | 3 | 85 | 330 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2463
8 | 29 | 17 | 2285 | 270 | 1654 | 186 | 3 | 85 | 82 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 2285
8 | 29 | 18 | 2172 | 270 | 1631 | 174 | 3 | 85 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2172
8 | 29 | 19 | 2049 | 270 | 1527 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2049
8 | 29 | 20 | 1939 | 270 | 1427 | 150 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1939
8 | 29 | 21 | 1839 | 270 | 1334 | 144 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1839
8 | 29 | 22 | 1731 | 270 | 1233 | 137 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1731
8 | 29 | 23 | 1638 | 270 | 1144 | 134 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1638
8 | 30 | 0 | 1488 | 270 | 1000 | 126 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1488
8 | 30 | 1 | 1389 | 270 | 903 | 124 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1389
8 | 30 | 2 | 1347 | 270 | 838 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 1347
8 | 30 | 3 | 1351 | 270 | 797 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 71 | 1351
8 | 30 | 4 | 1358 | 270 | 818 | 122 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 1358
8 | 30 | 5 | 1382 | 270 | 896 | 122 | 3 | 85 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1382
8 | 30 | 6 | 1453 | 270 | 877 | 123 | 3 | 85 | 91 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1453
8 | 30 | 7 | 1676 | 270 | 971 | 132 | 3 | 85 | 210 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1676
8 | 30 | 8 | 2032 | 270 | 1244 | 144 | 3 | 85 | 280 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2032
8 | 30 | 9 | 2257 | 270 | 970 | 154 | 3 | 85 | 425 | 0 | 6 | 0 | 345 | -1 | 2257
8 | 30 | 10 | 2304 | 270 | 1269 | 158 | 3 | 85 | 513 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2304
8 | 30 | 11 | 2353 | 270 | 1296 | 159 | 3 | 85 | 535 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2353
8 | 30 | 12 | 2257 | 270 | 1164 | 156 | 3 | 85 | 572 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2257
8 | 30 | 13 | 2371 | 270 | 1300 | 163 | 3 | 85 | 543 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2371
8 | 30 | 14 | 2387 | 270 | 1374 | 174 | 3 | 85 | 475 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2387
8 | 30 | 15 | 2342 | 270 | 1497 | 183 | 3 | 85 | 297 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2342
8 | 30 | 16 | 2280 | 270 | 1603 | 188 | 3 | 85 | 126 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2280
8 | 30 | 17 | 2157 | 270 | 1578 | 186 | 3 | 85 | 30 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 2157
8 | 30 | 18 | 2111 | 270 | 1573 | 174 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 2111
8 | 30 | 19 | 2010 | 270 | 1487 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 2010
8 | 30 | 20 | 1904 | 270 | 1390 | 150 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1904
8 | 30 | 21 | 1799 | 270 | 1291 | 144 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1799
8 | 30 | 22 | 1698 | 270 | 1195 | 137 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1698
8 | 30 | 23 | 1618 | 270 | 1116 | 134 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1618
8 | 31 | 0 | 1477 | 270 | 982 | 126 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1477
8 | 31 | 1 | 1387 | 270 | 894 | 124 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1387
8 | 31 | 2 | 1342 | 270 | 850 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1342
8 | 31 | 3 | 1350 | 270 | 838 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 22 | 1350
8 | 31 | 4 | 1357 | 270 | 851 | 122 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 16 | 1357
8 | 31 | 5 | 1371 | 270 | 876 | 122 | 3 | 85 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1371
8 | 31 | 6 | 1449 | 270 | 842 | 123 | 3 | 85 | 116 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 1449
8 | 31 | 7 | 1668 | 270 | 844 | 132 | 3 | 85 | 325 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 1668
8 | 31 | 8 | 2042 | 270 | 985 | 144 | 3 | 85 | 545 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2042
8 | 31 | 9 | 2270 | 270 | 1086 | 154 | 3 | 85 | 662 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2270
8 | 31 | 10 | 2341 | 270 | 1072 | 158 | 3 | 85 | 743 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2341
8 | 31 | 11 | 2359 | 270 | 1101 | 159 | 3 | 85 | 732 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2359
8 | 31 | 12 | 2266 | 270 | 1008 | 156 | 3 | 85 | 737 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2266
8 | 31 | 13 | 2395 | 270 | 1107 | 163 | 3 | 85 | 762 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2395
8 | 31 | 14 | 2395 | 270 | 1191 | 174 | 3 | 85 | 668 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2395
8 | 31 | 15 | 2340 | 270 | 1328 | 183 | 3 | 85 | 467 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2340
8 | 31 | 16 | 2273 | 270 | 1467 | 188 | 3 | 85 | 257 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2273
8 | 31 | 17 | 2149 | 270 | 1549 | 186 | 3 | 85 | 52 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2149
8 | 31 | 18 | 2086 | 270 | 1548 | 174 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2086
8 | 31 | 19 | 1970 | 270 | 1448 | 160 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1970
8 | 31 | 20 | 1873 | 270 | 1359 | 150 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1873
8 | 31 | 21 | 1785 | 270 | 1276 | 144 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1785
8 | 31 | 22 | 1689 | 270 | 1187 | 137 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1689
8 | 31 | 23 | 1597 | 270 | 1097 | 134 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1597
9 | 1 | 0 | 1433 | 270 | 945 | 124 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1433
9 | 1 | 1 | 1350 | 270 | 864 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1350
9 | 1 | 2 | 1317 | 270 | 831 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1317
9 | 1 | 3 | 1311 | 270 | 823 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1311
9 | 1 | 4 | 1311 | 270 | 824 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1311
9 | 1 | 5 | 1328 | 270 | 838 | 123 | 3 | 85 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1328
9 | 1 | 6 | 1400 | 270 | 782 | 124 | 3 | 85 | 133 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1400
9 | 1 | 7 | 1596 | 270 | 693 | 132 | 3 | 85 | 410 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1596
9 | 1 | 8 | 1900 | 270 | 718 | 154 | 3 | 85 | 666 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1900
9 | 1 | 9 | 2107 | 270 | 759 | 172 | 3 | 85 | 814 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2107
9 | 1 | 10 | 2170 | 270 | 729 | 179 | 3 | 85 | 900 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2170
9 | 1 | 11 | 2219 | 270 | 719 | 183 | 3 | 85 | 955 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2219
9 | 1 | 12 | 2159 | 270 | 641 | 173 | 3 | 85 | 984 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2159
9 | 1 | 13 | 2257 | 270 | 777 | 184 | 3 | 85 | 936 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 2257
9 | 1 | 14 | 2276 | 270 | 905 | 209 | 3 | 85 | 801 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2276
9 | 1 | 15 | 2229 | 270 | 1079 | 229 | 3 | 85 | 559 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2229
9 | 1 | 16 | 2171 | 270 | 1279 | 246 | 3 | 85 | 285 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 2171
9 | 1 | 17 | 2008 | 270 | 1339 | 247 | 3 | 85 | 61 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 2008
9 | 1 | 18 | 1927 | 270 | 1339 | 224 | 3 | 85 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1927
9 | 1 | 19 | 1829 | 270 | 1293 | 174 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1829
9 | 1 | 20 | 1734 | 270 | 1227 | 147 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1734
9 | 1 | 21 | 1662 | 270 | 1169 | 133 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1662
9 | 1 | 22 | 1591 | 270 | 1102 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1591
9 | 1 | 23 | 1522 | 270 | 1037 | 126 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1522
9 | 2 | 0 | 1408 | 270 | 930 | 119 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1408
9 | 2 | 1 | 1322 | 270 | 463 | 117 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 | 1 | 1322
9 | 2 | 2 | 1285 | 270 | 428 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 | 0 | 1285
9 | 2 | 3 | 1278 | 270 | 804 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1278
9 | 2 | 4 | 1265 | 270 | 447 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | 1 | 1265
9 | 2 | 5 | 1244 | 270 | 767 | 113 | 3 | 85 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1244
9 | 2 | 6 | 1238 | 270 | 639 | 113 | 3 | 85 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1238
9 | 2 | 7 | 1308 | 270 | 336 | 115 | 3 | 85 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 1308
9 | 2 | 8 | 1447 | 270 | 336 | 124 | 3 | 85 | 621 | 0 | 0 | 0 | -42 | 50 | 1447
9 | 2 | 9 | 1595 | 270 | 336 | 140 | 3 | 85 | 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33 | 1595
9 | 2 | 10 | 1662 | 270 | 336 | 150 | 3 | 85 | 889 | 0 | 0 | 0 | -48 | -23 | 1662
9 | 2 | 11 | 1695 | 270 | 336 | 153 | 3 | 85 | 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43 | 1695
9 | 2 | 12 | 1705 | 270 | 344 | 147 | 3 | 85 | 853 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1705
9 | 2 | 13 | 1702 | 270 | 493 | 151 | 3 | 85 | 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1702
9 | 2 | 14 | 1690 | 270 | 613 | 160 | 3 | 85 | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1690
9 | 2 | 15 | 1660 | 270 | 709 | 179 | 3 | 85 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1660
9 | 2 | 16 | 1651 | 270 | 895 | 199 | 3 | 85 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1651
9 | 2 | 17 | 1612 | 270 | 1000 | 211 | 3 | 85 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1612
9 | 2 | 18 | 1616 | 270 | 1052 | 206 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1616
9 | 2 | 19 | 1571 | 270 | 1033 | 180 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1571
9 | 2 | 20 | 1500 | 270 | 1002 | 139 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1500
9 | 2 | 21 | 1425 | 270 | 948 | 119 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1425
9 | 2 | 22 | 1361 | 270 | 887 | 115 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1361
9 | 2 | 23 | 1306 | 270 | 805 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1306
9 | 3 | 0 | 1201 | 270 | 723 | 119 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1201
9 | 3 | 1 | 1140 | 270 | 514 | 117 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 1 | 1140
9 | 3 | 2 | 1115 | 270 | 641 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1115
9 | 3 | 3 | 1121 | 270 | 647 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1121
9 | 3 | 4 | 1126 | 270 | 654 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1126
9 | 3 | 5 | 1121 | 270 | 646 | 113 | 3 | 85 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1121
9 | 3 | 6 | 1115 | 270 | 448 | 113 | 3 | 85 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 1115
9 | 3 | 7 | 1192 | 270 | 336 | 115 | 3 | 85 | 391 | 0 | 1 | 0 | -46 | 37 | 1192
9 | 3 | 8 | 1321 | 270 | 336 | 124 | 3 | 85 | 652 | 0 | 1 | 0 | -220 | 70 | 1321
9 | 3 | 9 | 1455 | 270 | 336 | 140 | 3 | 85 | 821 | 0 | 2 | 0 | -291 | 89 | 1455
9 | 3 | 10 | 1543 | 270 | 336 | 150 | 3 | 85 | 939 | 0 | 2 | 0 | -408 | 166 | 1543
9 | 3 | 11 | 1580 | 270 | 336 | 153 | 3 | 85 | 956 | 0 | 3 | 0 | -408 | 182 | 1580
9 | 3 | 12 | 1621 | 270 | 336 | 147 | 3 | 85 | 940 | 0 | 3 | 0 | -337 | 174 | 1621
9 | 3 | 13 | 1639 | 270 | 336 | 151 | 3 | 85 | 894 | 0 | 2 | 0 | -97 | -5 | 1639
9 | 3 | 14 | 1643 | 270 | 336 | 160 | 3 | 85 | 770 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 1643
9 | 3 | 15 | 1624 | 270 | 424 | 179 | 3 | 85 | 548 | 0 | 1 | 0 | 0 | 114 | 1624
9 | 3 | 16 | 1621 | 270 | 776 | 199 | 3 | 85 | 287 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1621
9 | 3 | 17 | 1610 | 270 | 971 | 211 | 3 | 85 | 68 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1610
9 | 3 | 18 | 1628 | 270 | 1061 | 206 | 3 | 85 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1628
9 | 3 | 19 | 1596 | 270 | 1055 | 180 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1596
9 | 3 | 20 | 1547 | 270 | 1045 | 139 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1547
9 | 3 | 21 | 1471 | 270 | 991 | 119 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1471
9 | 3 | 22 | 1376 | 270 | 899 | 115 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1376
9 | 3 | 23 | 1319 | 270 | 844 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1319
9 | 4 | 0 | 1222 | 270 | 739 | 124 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1222
9 | 4 | 1 | 1163 | 270 | 639 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 41 | 0 | 1163
9 | 4 | 2 | 1146 | 270 | 663 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1146
9 | 4 | 3 | 1160 | 270 | 677 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1160
9 | 4 | 4 | 1188 | 270 | 703 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1188
9 | 4 | 5 | 1243 | 270 | 755 | 123 | 3 | 85 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1243
9 | 4 | 6 | 1342 | 270 | 792 | 124 | 3 | 85 | 65 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1342
9 | 4 | 7 | 1558 | 270 | 873 | 132 | 3 | 85 | 191 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1558
9 | 4 | 8 | 1904 | 270 | 1043 | 154 | 3 | 85 | 346 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1904
9 | 4 | 9 | 2129 | 270 | 1106 | 172 | 3 | 85 | 489 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2129
9 | 4 | 10 | 2195 | 270 | 1059 | 179 | 3 | 85 | 595 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2195
9 | 4 | 11 | 2248 | 270 | 996 | 183 | 3 | 85 | 707 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2248
9 | 4 | 12 | 2200 | 270 | 1026 | 173 | 3 | 85 | 639 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2200
9 | 4 | 13 | 2294 | 270 | 1230 | 184 | 3 | 85 | 519 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2294
9 | 4 | 14 | 2305 | 270 | 1373 | 209 | 3 | 85 | 363 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2305
9 | 4 | 15 | 2258 | 270 | 1423 | 229 | 3 | 85 | 245 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2258
9 | 4 | 16 | 2210 | 270 | 1485 | 246 | 3 | 85 | 117 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2210
9 | 4 | 17 | 2080 | 270 | 1449 | 247 | 3 | 85 | 19 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2080
9 | 4 | 18 | 2020 | 270 | 1428 | 224 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2020
9 | 4 | 19 | 1915 | 270 | 1375 | 174 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 1915
9 | 4 | 20 | 1815 | 270 | 1301 | 147 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1815
9 | 4 | 21 | 1740 | 270 | 1243 | 133 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1740
9 | 4 | 22 | 1675 | 270 | 1182 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1675
9 | 4 | 23 | 1597 | 270 | 1105 | 126 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1597
9 | 5 | 0 | 1486 | 270 | 996 | 124 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1486
9 | 5 | 1 | 1414 | 270 | 925 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1414
9 | 5 | 2 | 1378 | 270 | 892 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1378
9 | 5 | 3 | 1371 | 270 | 886 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1371
9 | 5 | 4 | 1377 | 270 | 893 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1377
9 | 5 | 5 | 1401 | 270 | 916 | 123 | 3 | 85 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1401
9 | 5 | 6 | 1466 | 270 | 903 | 124 | 3 | 85 | 79 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1466
9 | 5 | 7 | 1640 | 270 | 867 | 132 | 3 | 85 | 281 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1640
9 | 5 | 8 | 1966 | 270 | 926 | 154 | 3 | 85 | 527 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1966
9 | 5 | 9 | 2215 | 270 | 962 | 172 | 3 | 85 | 723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2215
9 | 5 | 10 | 2262 | 270 | 961 | 179 | 3 | 85 | 763 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2262
9 | 5 | 11 | 2306 | 270 | 908 | 183 | 3 | 85 | 855 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2306
9 | 5 | 12 | 2235 | 270 | 834 | 173 | 3 | 85 | 869 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2235
9 | 5 | 13 | 2343 | 270 | 982 | 184 | 3 | 85 | 817 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 2343
9 | 5 | 14 | 2349 | 270 | 1064 | 209 | 3 | 85 | 715 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2349
9 | 5 | 15 | 2322 | 270 | 1206 | 229 | 3 | 85 | 527 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2322
9 | 5 | 16 | 2293 | 270 | 1416 | 246 | 3 | 85 | 271 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 2293
9 | 5 | 17 | 2144 | 270 | 1485 | 247 | 3 | 85 | 51 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2144
9 | 5 | 18 | 2068 | 270 | 1481 | 224 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2068
9 | 5 | 19 | 1957 | 270 | 1421 | 174 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1957
9 | 5 | 20 | 1855 | 270 | 1347 | 147 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1855
9 | 5 | 21 | 1764 | 270 | 1270 | 133 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1764
9 | 5 | 22 | 1688 | 270 | 1199 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1688
9 | 5 | 23 | 1616 | 270 | 1131 | 126 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1616
9 | 6 | 0 | 1500 | 270 | 1018 | 124 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500
9 | 6 | 1 | 1417 | 270 | 935 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1417
9 | 6 | 2 | 1385 | 270 | 904 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1385
9 | 6 | 3 | 1388 | 270 | 906 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1388
9 | 6 | 4 | 1385 | 270 | 903 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1385
9 | 6 | 5 | 1413 | 270 | 929 | 123 | 3 | 85 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1413
9 | 6 | 6 | 1467 | 270 | 943 | 124 | 3 | 85 | 41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1467
9 | 6 | 7 | 1634 | 270 | 991 | 132 | 3 | 85 | 150 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1634
9 | 6 | 8 | 1903 | 270 | 1132 | 154 | 3 | 85 | 257 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1903
9 | 6 | 9 | 2047 | 270 | 1160 | 172 | 3 | 85 | 355 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2047
9 | 6 | 10 | 2080 | 270 | 1112 | 179 | 3 | 85 | 430 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2080
9 | 6 | 11 | 2088 | 270 | 1097 | 183 | 3 | 85 | 450 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2088
9 | 6 | 12 | 1937 | 270 | 1071 | 173 | 3 | 85 | 334 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1937
9 | 6 | 13 | 2004 | 270 | 1292 | 184 | 3 | 85 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2004
9 | 6 | 14 | 2007 | 270 | 1332 | 209 | 3 | 85 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2007
9 | 6 | 15 | 1958 | 270 | 1278 | 229 | 3 | 85 | 92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1958
9 | 6 | 16 | 1919 | 270 | 1247 | 246 | 3 | 85 | 67 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1919
9 | 6 | 17 | 1835 | 270 | 1203 | 247 | 3 | 85 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1835
9 | 6 | 18 | 1804 | 270 | 1217 | 224 | 3 | 85 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1804
9 | 6 | 19 | 1717 | 270 | 1180 | 174 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1717
9 | 6 | 20 | 1647 | 270 | 1136 | 147 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1647
9 | 6 | 21 | 1584 | 270 | 1085 | 133 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1584
9 | 6 | 22 | 1524 | 270 | 1030 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1524
9 | 6 | 23 | 1464 | 270 | 973 | 126 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1464
9 | 7 | 0 | 1369 | 270 | 883 | 124 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1369
9 | 7 | 1 | 1303 | 270 | 816 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1303
9 | 7 | 2 | 1276 | 270 | 788 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1276
9 | 7 | 3 | 1282 | 270 | 797 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1282
9 | 7 | 4 | 1289 | 270 | 804 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1289
9 | 7 | 5 | 1312 | 270 | 802 | 123 | 3 | 85 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 | 1312
9 | 7 | 6 | 1361 | 270 | 812 | 124 | 3 | 85 | 65 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1361
9 | 7 | 7 | 1510 | 270 | 610 | 132 | 3 | 85 | 217 | 0 | 2 | 0 | 0 | 191 | 1510
9 | 7 | 8 | 1772 | 270 | 640 | 154 | 3 | 85 | 384 | 0 | 1 | 0 | 0 | 235 | 1772
9 | 7 | 9 | 1973 | 270 | 738 | 172 | 3 | 85 | 450 | 0 | 1 | 0 | 0 | 254 | 1973
9 | 7 | 10 | 2006 | 270 | 663 | 179 | 3 | 85 | 476 | 0 | 1 | 0 | 0 | 329 | 2006
9 | 7 | 11 | 2036 | 270 | 721 | 183 | 3 | 85 | 548 | 0 | 2 | 0 | 0 | 224 | 2036
9 | 7 | 12 | 1953 | 270 | 638 | 173 | 3 | 85 | 611 | 0 | 3 | 0 | 0 | 170 | 1953
9 | 7 | 13 | 2068 | 270 | 912 | 184 | 3 | 85 | 610 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2068
9 | 7 | 14 | 2094 | 270 | 1041 | 209 | 3 | 85 | 481 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2094
9 | 7 | 15 | 2060 | 270 | 1148 | 229 | 3 | 85 | 321 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 2060
9 | 7 | 16 | 2007 | 270 | 1266 | 246 | 3 | 85 | 132 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 2007
9 | 7 | 17 | 1904 | 270 | 1271 | 247 | 3 | 85 | 22 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1904
9 | 7 | 18 | 1857 | 270 | 1268 | 224 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1857
9 | 7 | 19 | 1751 | 270 | 1210 | 174 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1751
9 | 7 | 20 | 1664 | 270 | 1149 | 147 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1664
9 | 7 | 21 | 1584 | 270 | 1080 | 133 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1584
9 | 7 | 22 | 1526 | 270 | 1023 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1526
9 | 7 | 23 | 1473 | 270 | 976 | 126 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1473
9 | 8 | 0 | 1376 | 270 | 885 | 124 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1376
9 | 8 | 1 | 1314 | 270 | 824 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1314
9 | 8 | 2 | 1279 | 270 | 789 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 1279
9 | 8 | 3 | 1287 | 270 | 797 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1287
9 | 8 | 4 | 1295 | 270 | 807 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1295
9 | 8 | 5 | 1316 | 270 | 828 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1316
9 | 8 | 6 | 1371 | 270 | 866 | 124 | 3 | 85 | 17 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1371
9 | 8 | 7 | 1484 | 270 | 887 | 132 | 3 | 85 | 99 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1484
9 | 8 | 8 | 1729 | 270 | 1020 | 154 | 3 | 85 | 190 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1729
9 | 8 | 9 | 1901 | 270 | 1160 | 172 | 3 | 85 | 206 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1901
9 | 8 | 10 | 1926 | 270 | 1039 | 179 | 3 | 85 | 346 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1926
9 | 8 | 11 | 1948 | 270 | 913 | 183 | 3 | 85 | 491 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1948
9 | 8 | 12 | 1874 | 270 | 757 | 173 | 3 | 85 | 543 | 0 | 4 | 0 | 0 | 39 | 1874
9 | 8 | 13 | 1970 | 270 | 1022 | 184 | 3 | 85 | 402 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1970
9 | 8 | 14 | 1986 | 270 | 1084 | 209 | 3 | 85 | 332 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1986
9 | 8 | 15 | 1941 | 270 | 1158 | 229 | 3 | 85 | 194 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1941
9 | 8 | 16 | 1897 | 270 | 1213 | 246 | 3 | 85 | 79 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1897
9 | 8 | 17 | 1791 | 270 | 1174 | 247 | 3 | 85 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1791
9 | 8 | 18 | 1739 | 270 | 1154 | 224 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1739
9 | 8 | 19 | 1654 | 270 | 1120 | 174 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1654
9 | 8 | 20 | 1586 | 270 | 1079 | 147 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1586
9 | 8 | 21 | 1522 | 270 | 1027 | 133 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1522
9 | 8 | 22 | 1476 | 270 | 942 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 41 | 0 | 1476
9 | 8 | 23 | 1424 | 270 | 933 | 126 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1424
9 | 9 | 0 | 1329 | 270 | 460 | 119 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 383 | 1 | 1329
9 | 9 | 1 | 1264 | 270 | 677 | 117 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 101 | 1264
9 | 9 | 2 | 1235 | 270 | 336 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 295 | 122 | 1235
9 | 9 | 3 | 1240 | 270 | 676 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 84 | 1240
9 | 9 | 4 | 1230 | 270 | 350 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 383 | 19 | 1230
9 | 9 | 5 | 1220 | 270 | 722 | 113 | 3 | 85 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17 | 1220
9 | 9 | 6 | 1206 | 270 | 512 | 113 | 3 | 85 | 99 | 0 | 6 | 0 | 0 | 118 | 1206
9 | 9 | 7 | 1267 | 270 | 336 | 115 | 3 | 85 | 331 | 0 | 2 | 0 | 0 | 125 | 1267
9 | 9 | 8 | 1381 | 270 | 336 | 124 | 3 | 85 | 584 | 0 | 1 | 0 | -95 | 73 | 1381
9 | 9 | 9 | 1513 | 270 | 336 | 140 | 3 | 85 | 800 | 0 | 2 | 0 | -277 | 154 | 1513
9 | 9 | 10 | 1570 | 270 | 336 | 150 | 3 | 85 | 870 | 0 | 1 | 0 | -384 | 239 | 1570
9 | 9 | 11 | 1602 | 270 | 336 | 153 | 3 | 85 | 901 | 0 | 1 | 0 | -341 | 194 | 1602
9 | 9 | 12 | 1621 | 270 | 336 | 147 | 3 | 85 | 899 | 0 | 1 | 0 | -320 | 200 | 1621
9 | 9 | 13 | 1639 | 270 | 336 | 151 | 3 | 85 | 832 | 0 | 2 | 0 | -58 | 18 | 1639
9 | 9 | 14 | 1642 | 270 | 336 | 160 | 3 | 85 | 707 | 0 | 2 | 0 | 0 | 79 | 1642
9 | 9 | 15 | 1629 | 270 | 480 | 179 | 3 | 85 | 507 | 0 | 2 | 0 | 0 | 103 | 1629
9 | 9 | 16 | 1609 | 270 | 491 | 199 | 3 | 85 | 253 | 0 | 2 | 0 | 306 | 0 | 1609
9 | 9 | 17 | 1562 | 270 | 960 | 211 | 3 | 85 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1562
9 | 9 | 18 | 1555 | 270 | 991 | 206 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1555
9 | 9 | 19 | 1505 | 270 | 966 | 180 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1505
9 | 9 | 20 | 1444 | 270 | 946 | 139 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1444
9 | 9 | 21 | 1376 | 270 | 858 | 119 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 1376
9 | 9 | 22 | 1315 | 270 | 841 | 115 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1315
9 | 9 | 23 | 1271 | 270 | 799 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1271
9 | 10 | 0 | 1185 | 270 | 708 | 119 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1185
9 | 10 | 1 | 1110 | 270 | 634 | 117 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1110
9 | 10 | 2 | 1095 | 270 | 621 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1095
9 | 10 | 3 | 1099 | 270 | 579 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | 4 | 1099
9 | 10 | 4 | 1118 | 270 | 645 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1118
9 | 10 | 5 | 1114 | 270 | 598 | 113 | 3 | 85 | 3 | 0 | 1 | 0 | 41 | 0 | 1114
9 | 10 | 6 | 1089 | 270 | 372 | 113 | 3 | 85 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 165 | 1089
9 | 10 | 7 | 1147 | 270 | 336 | 115 | 3 | 85 | 316 | 0 | 1 | 0 | -19 | 40 | 1147
9 | 10 | 8 | 1271 | 270 | 336 | 124 | 3 | 85 | 555 | 0 | 2 | 0 | -160 | 56 | 1271
9 | 10 | 9 | 1401 | 270 | 336 | 140 | 3 | 85 | 733 | 0 | 2 | 0 | -251 | 83 | 1401
9 | 10 | 10 | 1464 | 270 | 336 | 150 | 3 | 85 | 744 | 0 | 1 | 0 | -180 | 55 | 1464
9 | 10 | 11 | 1509 | 270 | 336 | 153 | 3 | 85 | 669 | 0 | 2 | 0 | -45 | 36 | 1509
9 | 10 | 12 | 1488 | 270 | 336 | 147 | 3 | 85 | 497 | 0 | 2 | 0 | -21 | 169 | 1488
9 | 10 | 13 | 1492 | 270 | 336 | 151 | 3 | 85 | 494 | 0 | 2 | 0 | 0 | 151 | 1492
9 | 10 | 14 | 1460 | 270 | 442 | 160 | 3 | 85 | 429 | 0 | 1 | 0 | 0 | 70 | 1460
9 | 10 | 15 | 1425 | 270 | 631 | 179 | 3 | 85 | 255 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1425
9 | 10 | 16 | 1436 | 270 | 778 | 199 | 3 | 85 | 98 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1436
9 | 10 | 17 | 1457 | 270 | 873 | 211 | 3 | 85 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1457
9 | 10 | 18 | 1492 | 270 | 926 | 206 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1492
9 | 10 | 19 | 1458 | 270 | 917 | 180 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1458
9 | 10 | 20 | 1409 | 270 | 910 | 139 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1409
9 | 10 | 21 | 1350 | 270 | 870 | 119 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1350
9 | 10 | 22 | 1284 | 270 | 807 | 115 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1284
9 | 10 | 23 | 1237 | 270 | 760 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1237
9 | 11 | 0 | 1162 | 270 | 674 | 124 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1162
9 | 11 | 1 | 1108 | 270 | 618 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1108
9 | 11 | 2 | 1103 | 270 | 616 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1103
9 | 11 | 3 | 1119 | 270 | 630 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1119
9 | 11 | 4 | 1153 | 270 | 663 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1153
9 | 11 | 5 | 1204 | 270 | 712 | 123 | 3 | 85 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1204
9 | 11 | 6 | 1276 | 270 | 731 | 124 | 3 | 85 | 56 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1276
9 | 11 | 7 | 1483 | 270 | 774 | 132 | 3 | 85 | 213 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1483
9 | 11 | 8 | 1774 | 270 | 920 | 154 | 3 | 85 | 337 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1774
9 | 11 | 9 | 1984 | 270 | 993 | 172 | 3 | 85 | 456 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1984
9 | 11 | 10 | 2038 | 270 | 953 | 179 | 3 | 85 | 545 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 2038
9 | 11 | 11 | 2024 | 270 | 1033 | 183 | 3 | 85 | 445 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2024
9 | 11 | 12 | 1896 | 270 | 967 | 173 | 3 | 85 | 395 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1896
9 | 11 | 13 | 1982 | 270 | 1061 | 184 | 3 | 85 | 378 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1982
9 | 11 | 14 | 1984 | 270 | 1146 | 209 | 3 | 85 | 228 | 0 | 1 | 0 | 41 | 1 | 1984
9 | 11 | 15 | 1942 | 270 | 1208 | 229 | 3 | 85 | 146 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1942
9 | 11 | 16 | 1918 | 270 | 1246 | 246 | 3 | 85 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1918
9 | 11 | 17 | 1826 | 270 | 1204 | 247 | 3 | 85 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1826
9 | 11 | 18 | 1787 | 270 | 1200 | 224 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1787
9 | 11 | 19 | 1698 | 270 | 1163 | 174 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1698
9 | 11 | 20 | 1624 | 270 | 1114 | 147 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1624
9 | 11 | 21 | 1561 | 270 | 1067 | 133 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1561
9 | 11 | 22 | 1510 | 270 | 1020 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1510
9 | 11 | 23 | 1458 | 270 | 970 | 126 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1458
9 | 12 | 0 | 1367 | 270 | 882 | 124 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1367
9 | 12 | 1 | 1302 | 270 | 817 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1302
9 | 12 | 2 | 1287 | 270 | 803 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1287
9 | 12 | 3 | 1290 | 270 | 806 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1290
9 | 12 | 4 | 1297 | 270 | 814 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1297
9 | 12 | 5 | 1318 | 270 | 832 | 123 | 3 | 85 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1318
9 | 12 | 6 | 1366 | 270 | 817 | 124 | 3 | 85 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1366
9 | 12 | 7 | 1505 | 270 | 784 | 132 | 3 | 85 | 230 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1505
9 | 12 | 8 | 1770 | 270 | 867 | 154 | 3 | 85 | 388 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1770
9 | 12 | 9 | 1947 | 270 | 924 | 172 | 3 | 85 | 484 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1947
9 | 12 | 10 | 2007 | 270 | 865 | 179 | 3 | 85 | 586 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 2007
9 | 12 | 11 | 2036 | 270 | 856 | 183 | 3 | 85 | 637 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2036
9 | 12 | 12 | 1946 | 270 | 805 | 173 | 3 | 85 | 579 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 | 1946
9 | 12 | 13 | 2028 | 270 | 998 | 184 | 3 | 85 | 486 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2028
9 | 12 | 14 | 2020 | 270 | 1020 | 209 | 3 | 85 | 430 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2020
9 | 12 | 15 | 1985 | 270 | 1059 | 229 | 3 | 85 | 338 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1985
9 | 12 | 16 | 1974 | 270 | 1215 | 246 | 3 | 85 | 154 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1974
9 | 12 | 17 | 1877 | 270 | 1255 | 247 | 3 | 85 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1877
9 | 12 | 18 | 1832 | 270 | 1249 | 224 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1832
9 | 12 | 19 | 1729 | 270 | 1197 | 174 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1729
9 | 12 | 20 | 1645 | 270 | 1139 | 147 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1645
9 | 12 | 21 | 1580 | 270 | 1088 | 133 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1580
9 | 12 | 22 | 1527 | 270 | 1039 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1527
9 | 12 | 23 | 1472 | 270 | 987 | 126 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1472
9 | 13 | 0 | 1374 | 270 | 891 | 124 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1374
9 | 13 | 1 | 1313 | 270 | 832 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1313
9 | 13 | 2 | 1295 | 270 | 814 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1295
9 | 13 | 3 | 1300 | 270 | 818 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1300
9 | 13 | 4 | 1305 | 270 | 823 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1305
9 | 13 | 5 | 1329 | 270 | 846 | 123 | 3 | 85 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1329
9 | 13 | 6 | 1379 | 270 | 814 | 124 | 3 | 85 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1379
9 | 13 | 7 | 1525 | 270 | 706 | 132 | 3 | 85 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1525
9 | 13 | 8 | 1819 | 270 | 718 | 154 | 3 | 85 | 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1819
9 | 13 | 9 | 2028 | 270 | 720 | 172 | 3 | 85 | 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2028
9 | 13 | 10 | 2119 | 270 | 678 | 179 | 3 | 85 | 904 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2119
9 | 13 | 11 | 2156 | 270 | 656 | 183 | 3 | 85 | 958 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2156
9 | 13 | 12 | 2070 | 270 | 632 | 173 | 3 | 85 | 906 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2070
9 | 13 | 13 | 2165 | 270 | 802 | 184 | 3 | 85 | 820 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2165
9 | 13 | 14 | 2201 | 270 | 924 | 209 | 3 | 85 | 708 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2201
9 | 13 | 15 | 2163 | 270 | 1070 | 229 | 3 | 85 | 504 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2163
9 | 13 | 16 | 2118 | 270 | 1283 | 246 | 3 | 85 | 229 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2118
9 | 13 | 17 | 1990 | 270 | 1353 | 247 | 3 | 85 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1990
9 | 13 | 18 | 1924 | 270 | 1340 | 224 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1924
9 | 13 | 19 | 1825 | 270 | 1292 | 174 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1825
9 | 13 | 20 | 1727 | 270 | 1220 | 147 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1727
9 | 13 | 21 | 1638 | 270 | 1144 | 133 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1638
9 | 13 | 22 | 1575 | 270 | 1085 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1575
9 | 13 | 23 | 1510 | 270 | 1023 | 126 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1510
9 | 14 | 0 | 1402 | 270 | 918 | 124 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1402
9 | 14 | 1 | 1331 | 270 | 848 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1331
9 | 14 | 2 | 1311 | 270 | 828 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1311
9 | 14 | 3 | 1310 | 270 | 827 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1310
9 | 14 | 4 | 1320 | 270 | 836 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1320
9 | 14 | 5 | 1335 | 270 | 849 | 123 | 3 | 85 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1335
9 | 14 | 6 | 1383 | 270 | 821 | 124 | 3 | 85 | 78 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1383
9 | 14 | 7 | 1539 | 270 | 805 | 132 | 3 | 85 | 243 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1539
9 | 14 | 8 | 1835 | 270 | 871 | 154 | 3 | 85 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1835
9 | 14 | 9 | 2030 | 270 | 891 | 172 | 3 | 85 | 608 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2030
9 | 14 | 10 | 2088 | 270 | 876 | 179 | 3 | 85 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2088
9 | 14 | 11 | 2129 | 270 | 848 | 183 | 3 | 85 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2129
9 | 14 | 12 | 2088 | 270 | 807 | 173 | 3 | 85 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2088
9 | 14 | 13 | 2185 | 270 | 986 | 184 | 3 | 85 | 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2185
9 | 14 | 14 | 2207 | 270 | 1101 | 209 | 3 | 85 | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2207
9 | 14 | 15 | 2149 | 270 | 1230 | 229 | 3 | 85 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2149
9 | 14 | 16 | 2096 | 270 | 1312 | 246 | 3 | 85 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2096
9 | 14 | 17 | 1986 | 270 | 1354 | 247 | 3 | 85 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1986
9 | 14 | 18 | 1942 | 270 | 1358 | 224 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1942
9 | 14 | 19 | 1865 | 270 | 1332 | 174 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1865
9 | 14 | 20 | 1776 | 270 | 1270 | 147 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1776
9 | 14 | 21 | 1700 | 270 | 1207 | 133 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1700
9 | 14 | 22 | 1629 | 270 | 1141 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1629
9 | 14 | 23 | 1557 | 270 | 1072 | 126 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1557
9 | 15 | 0 | 1452 | 270 | 969 | 124 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1452
9 | 15 | 1 | 1373 | 270 | 850 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | 0 | 1373
9 | 15 | 2 | 1348 | 270 | 867 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1348
9 | 15 | 3 | 1347 | 270 | 865 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1347
9 | 15 | 4 | 1348 | 270 | 866 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1348
9 | 15 | 5 | 1373 | 270 | 887 | 123 | 3 | 85 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1373
9 | 15 | 6 | 1425 | 270 | 868 | 124 | 3 | 85 | 73 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1425
9 | 15 | 7 | 1606 | 270 | 831 | 132 | 3 | 85 | 283 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1606
9 | 15 | 8 | 1909 | 270 | 902 | 154 | 3 | 85 | 494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1909
9 | 15 | 9 | 2120 | 270 | 880 | 172 | 3 | 85 | 709 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2120
9 | 15 | 10 | 2215 | 270 | 829 | 179 | 3 | 85 | 848 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2215
9 | 15 | 11 | 2251 | 270 | 832 | 183 | 3 | 85 | 877 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2251
9 | 15 | 12 | 2204 | 270 | 804 | 173 | 3 | 85 | 867 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2204
9 | 15 | 13 | 2328 | 270 | 983 | 184 | 3 | 85 | 799 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2328
9 | 15 | 14 | 2341 | 270 | 1107 | 209 | 3 | 85 | 664 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2341
9 | 15 | 15 | 2318 | 270 | 1280 | 229 | 3 | 85 | 449 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2318
9 | 15 | 16 | 2261 | 270 | 1475 | 246 | 3 | 85 | 181 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2261
9 | 15 | 17 | 2094 | 270 | 1472 | 247 | 3 | 85 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2094
9 | 15 | 18 | 2019 | 270 | 1435 | 224 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2019
9 | 15 | 19 | 1915 | 270 | 1382 | 174 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1915
9 | 15 | 20 | 1823 | 270 | 1318 | 147 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1823
9 | 15 | 21 | 1743 | 270 | 1251 | 133 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1743
9 | 15 | 22 | 1672 | 270 | 1184 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1672
9 | 15 | 23 | 1603 | 270 | 1118 | 126 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1603
9 | 16 | 0 | 1477 | 270 | 958 | 119 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1 | 1477
9 | 16 | 1 | 1388 | 270 | 912 | 117 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1388
9 | 16 | 2 | 1354 | 270 | 563 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 | 1354
9 | 16 | 3 | 1341 | 270 | 867 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1341
9 | 16 | 4 | 1320 | 270 | 847 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1320
9 | 16 | 5 | 1303 | 270 | 830 | 113 | 3 | 85 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1303
9 | 16 | 6 | 1301 | 270 | 742 | 113 | 3 | 85 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1301
9 | 16 | 7 | 1396 | 270 | 552 | 115 | 3 | 85 | 341 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | 1396
9 | 16 | 8 | 1562 | 270 | 336 | 124 | 3 | 85 | 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 1562
9 | 16 | 9 | 1714 | 270 | 336 | 140 | 3 | 85 | 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 1714
9 | 16 | 10 | 1789 | 270 | 336 | 150 | 3 | 85 | 881 | 0 | 0 | 0 | -48 | 112 | 1789
9 | 16 | 11 | 1841 | 270 | 336 | 153 | 3 | 85 | 923 | 0 | 1 | 0 | -48 | 118 | 1841
9 | 16 | 12 | 1848 | 270 | 336 | 147 | 3 | 85 | 912 | 0 | 1 | 0 | -48 | 142 | 1848
9 | 16 | 13 | 1881 | 270 | 336 | 151 | 3 | 85 | 840 | 0 | 1 | 0 | 0 | 195 | 1881
9 | 16 | 14 | 1855 | 270 | 657 | 160 | 3 | 85 | 678 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1855
9 | 16 | 15 | 1816 | 270 | 817 | 179 | 3 | 85 | 461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1816
9 | 16 | 16 | 1779 | 270 | 1015 | 199 | 3 | 85 | 205 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1779
9 | 16 | 17 | 1717 | 270 | 1121 | 211 | 3 | 85 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1717
9 | 16 | 18 | 1702 | 270 | 1138 | 206 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1702
9 | 16 | 19 | 1633 | 270 | 1093 | 180 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1633
9 | 16 | 20 | 1562 | 270 | 1063 | 139 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1562
9 | 16 | 21 | 1468 | 270 | 990 | 119 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1468
9 | 16 | 22 | 1403 | 270 | 888 | 115 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | 0 | 1403
9 | 16 | 23 | 1343 | 270 | 841 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | -1 | 1343
9 | 17 | 0 | 1243 | 270 | 765 | 119 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1243
9 | 17 | 1 | 1172 | 270 | 697 | 117 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1172
9 | 17 | 2 | 1144 | 270 | 670 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1144
9 | 17 | 3 | 1152 | 270 | 678 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1152
9 | 17 | 4 | 1156 | 270 | 683 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1156
9 | 17 | 5 | 1153 | 270 | 639 | 113 | 3 | 85 | 2 | 0 | 1 | 0 | 41 | -1 | 1153
9 | 17 | 6 | 1149 | 270 | 579 | 113 | 3 | 85 | 79 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 1149
9 | 17 | 7 | 1228 | 270 | 336 | 115 | 3 | 85 | 299 | 0 | 3 | 0 | 0 | 117 | 1228
9 | 17 | 8 | 1332 | 270 | 336 | 124 | 3 | 85 | 483 | 0 | 3 | 0 | -37 | 65 | 1332
9 | 17 | 9 | 1464 | 270 | 336 | 140 | 3 | 85 | 696 | 0 | 2 | 0 | -30 | -38 | 1464
9 | 17 | 10 | 1539 | 270 | 336 | 150 | 3 | 85 | 799 | 0 | 3 | 0 | -104 | -3 | 1539
9 | 17 | 11 | 1563 | 270 | 336 | 153 | 3 | 85 | 825 | 0 | 2 | 0 | -259 | 148 | 1563
9 | 17 | 12 | 1589 | 270 | 336 | 147 | 3 | 85 | 843 | 0 | 3 | 0 | -121 | 23 | 1589
9 | 17 | 13 | 1588 | 270 | 336 | 151 | 3 | 85 | 775 | 0 | 2 | 0 | -21 | -13 | 1588
9 | 17 | 14 | 1593 | 270 | 336 | 160 | 3 | 85 | 662 | 0 | 3 | 0 | 0 | 74 | 1593
9 | 17 | 15 | 1607 | 270 | 600 | 179 | 3 | 85 | 466 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1607
9 | 17 | 16 | 1572 | 270 | 823 | 199 | 3 | 85 | 186 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1572
9 | 17 | 17 | 1564 | 270 | 978 | 211 | 3 | 85 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1564
9 | 17 | 18 | 1558 | 270 | 992 | 206 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1558
9 | 17 | 19 | 1507 | 270 | 966 | 180 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1507
9 | 17 | 20 | 1452 | 270 | 952 | 139 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1452
9 | 17 | 21 | 1393 | 270 | 912 | 119 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1393
9 | 17 | 22 | 1330 | 270 | 854 | 115 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1330
9 | 17 | 23 | 1280 | 270 | 806 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1280
9 | 18 | 0 | 1199 | 270 | 720 | 119 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1199
9 | 18 | 1 | 1132 | 270 | 654 | 117 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1132
9 | 18 | 2 | 1118 | 270 | 642 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1118
9 | 18 | 3 | 1130 | 270 | 654 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1130
9 | 18 | 4 | 1160 | 270 | 685 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1160
9 | 18 | 5 | 1187 | 270 | 714 | 113 | 3 | 85 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1187
9 | 18 | 6 | 1240 | 270 | 698 | 113 | 3 | 85 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1240
9 | 18 | 7 | 1421 | 270 | 653 | 115 | 3 | 85 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1421
9 | 18 | 8 | 1678 | 270 | 624 | 124 | 3 | 85 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 1678
9 | 18 | 9 | 1861 | 270 | 585 | 140 | 3 | 85 | 663 | 0 | 1 | 0 | 0 | 114 | 1861
9 | 18 | 10 | 1879 | 270 | 466 | 150 | 3 | 85 | 725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 179 | 1879
9 | 18 | 11 | 1939 | 270 | 360 | 153 | 3 | 85 | 807 | 0 | 2 | 0 | 0 | 259 | 1939
9 | 18 | 12 | 1898 | 270 | 339 | 147 | 3 | 85 | 784 | 0 | 2 | 0 | 0 | 268 | 1898
9 | 18 | 13 | 1974 | 270 | 627 | 151 | 3 | 85 | 746 | 0 | 3 | 0 | 0 | 89 | 1974
9 | 18 | 14 | 1975 | 270 | 854 | 160 | 3 | 85 | 599 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1975
9 | 18 | 15 | 1956 | 270 | 1007 | 179 | 3 | 85 | 408 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1956
9 | 18 | 16 | 1941 | 270 | 1225 | 199 | 3 | 85 | 156 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1941
9 | 18 | 17 | 1881 | 270 | 1299 | 211 | 3 | 85 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1881
9 | 18 | 18 | 1855 | 270 | 1289 | 206 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1855
9 | 18 | 19 | 1773 | 270 | 1233 | 180 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1773
9 | 18 | 20 | 1703 | 270 | 1204 | 139 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1703
9 | 18 | 21 | 1635 | 270 | 1156 | 119 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1635
9 | 18 | 22 | 1564 | 270 | 1048 | 115 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | 1 | 1564
9 | 18 | 23 | 1497 | 270 | 1023 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1497
9 | 19 | 0 | 1389 | 270 | 906 | 124 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1389
9 | 19 | 1 | 1323 | 270 | 841 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1323
9 | 19 | 2 | 1294 | 270 | 813 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1294
9 | 19 | 3 | 1300 | 270 | 818 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1300
9 | 19 | 4 | 1307 | 270 | 826 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1307
9 | 19 | 5 | 1332 | 270 | 848 | 123 | 3 | 85 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1332
9 | 19 | 6 | 1392 | 270 | 827 | 124 | 3 | 85 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1392
9 | 19 | 7 | 1562 | 270 | 755 | 132 | 3 | 85 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1562
9 | 19 | 8 | 1889 | 270 | 789 | 154 | 3 | 85 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1889
9 | 19 | 9 | 2111 | 270 | 836 | 172 | 3 | 85 | 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2111
9 | 19 | 10 | 2187 | 270 | 810 | 179 | 3 | 85 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2187
9 | 19 | 11 | 2241 | 270 | 814 | 183 | 3 | 85 | 886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2241
9 | 19 | 12 | 2171 | 270 | 766 | 173 | 3 | 85 | 873 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2171
9 | 19 | 13 | 2279 | 270 | 925 | 184 | 3 | 85 | 809 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2279
9 | 19 | 14 | 2303 | 270 | 1073 | 209 | 3 | 85 | 658 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2303
9 | 19 | 15 | 2233 | 270 | 1241 | 229 | 3 | 85 | 400 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2233
9 | 19 | 16 | 2169 | 270 | 1386 | 246 | 3 | 85 | 174 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2169
9 | 19 | 17 | 2024 | 270 | 1397 | 247 | 3 | 85 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2024
9 | 19 | 18 | 1966 | 270 | 1380 | 224 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1966
9 | 19 | 19 | 1883 | 270 | 1348 | 174 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1883
9 | 19 | 20 | 1794 | 270 | 1286 | 147 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1794
9 | 19 | 21 | 1718 | 270 | 1223 | 133 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1718
9 | 19 | 22 | 1639 | 270 | 1148 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1639
9 | 19 | 23 | 1572 | 270 | 1083 | 126 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1572
9 | 20 | 0 | 1461 | 270 | 975 | 124 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1461
9 | 20 | 1 | 1385 | 270 | 901 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1385
9 | 20 | 2 | 1348 | 270 | 864 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1348
9 | 20 | 3 | 1350 | 270 | 866 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1350
9 | 20 | 4 | 1353 | 270 | 867 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1353
9 | 20 | 5 | 1375 | 270 | 888 | 123 | 3 | 85 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1375
9 | 20 | 6 | 1431 | 270 | 908 | 124 | 3 | 85 | 37 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1431
9 | 20 | 7 | 1567 | 270 | 912 | 132 | 3 | 85 | 162 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1567
9 | 20 | 8 | 1866 | 270 | 921 | 154 | 3 | 85 | 431 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1866
9 | 20 | 9 | 2071 | 270 | 978 | 172 | 3 | 85 | 561 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2071
9 | 20 | 10 | 2136 | 270 | 914 | 179 | 3 | 85 | 681 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2136
9 | 20 | 11 | 2163 | 270 | 895 | 183 | 3 | 85 | 723 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2163
9 | 20 | 12 | 2095 | 270 | 863 | 173 | 3 | 85 | 697 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2095
9 | 20 | 13 | 2180 | 270 | 1059 | 184 | 3 | 85 | 574 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2180
9 | 20 | 14 | 2188 | 270 | 1228 | 209 | 3 | 85 | 388 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2188
9 | 20 | 15 | 2108 | 270 | 1363 | 229 | 3 | 85 | 153 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 2108
9 | 20 | 16 | 2018 | 270 | 1360 | 246 | 3 | 85 | 48 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2018
9 | 20 | 17 | 1918 | 270 | 1301 | 247 | 3 | 85 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1918
9 | 20 | 18 | 1863 | 270 | 1278 | 224 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1863
9 | 20 | 19 | 1764 | 270 | 1232 | 174 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1764
9 | 20 | 20 | 1680 | 270 | 1175 | 147 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680
9 | 20 | 21 | 1604 | 270 | 1111 | 133 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1604
9 | 20 | 22 | 1548 | 270 | 1060 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1548
9 | 20 | 23 | 1486 | 270 | 1000 | 126 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1486
9 | 21 | 0 | 1386 | 270 | 903 | 124 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1386
9 | 21 | 1 | 1316 | 270 | 834 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1316
9 | 21 | 2 | 1303 | 270 | 821 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1303
9 | 21 | 3 | 1301 | 270 | 819 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1301
9 | 21 | 4 | 1314 | 270 | 831 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1314
9 | 21 | 5 | 1337 | 270 | 854 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1337
9 | 21 | 6 | 1385 | 270 | 882 | 124 | 3 | 85 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1385
9 | 21 | 7 | 1534 | 270 | 945 | 132 | 3 | 85 | 96 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1534
9 | 21 | 8 | 1819 | 270 | 1104 | 154 | 3 | 85 | 199 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1819
9 | 21 | 9 | 2012 | 270 | 1195 | 172 | 3 | 85 | 281 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2012
9 | 21 | 10 | 2052 | 270 | 1098 | 179 | 3 | 85 | 408 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2052
9 | 21 | 11 | 2081 | 270 | 1084 | 183 | 3 | 85 | 447 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2081
9 | 21 | 12 | 1986 | 270 | 1089 | 173 | 3 | 85 | 358 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 1986
9 | 21 | 13 | 2101 | 270 | 1139 | 184 | 3 | 85 | 370 | 0 | 9 | 0 | 41 | 0 | 2101
9 | 21 | 14 | 2126 | 270 | 1226 | 209 | 3 | 85 | 323 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2126
9 | 21 | 15 | 2083 | 270 | 1271 | 229 | 3 | 85 | 216 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 2083
9 | 21 | 16 | 2054 | 270 | 1341 | 246 | 3 | 85 | 101 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2054
9 | 21 | 17 | 1963 | 270 | 1337 | 247 | 3 | 85 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1963
9 | 21 | 18 | 1924 | 270 | 1329 | 224 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1924
9 | 21 | 19 | 1813 | 270 | 1268 | 174 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1813
9 | 21 | 20 | 1716 | 270 | 1198 | 147 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1716
9 | 21 | 21 | 1638 | 270 | 1136 | 133 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1638
9 | 21 | 22 | 1567 | 270 | 1072 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 1567
9 | 21 | 23 | 1499 | 270 | 1010 | 126 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1499
9 | 22 | 0 | 1390 | 270 | 906 | 124 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1390
9 | 22 | 1 | 1320 | 270 | 837 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1320
9 | 22 | 2 | 1302 | 270 | 819 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1302
9 | 22 | 3 | 1310 | 270 | 827 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1310
9 | 22 | 4 | 1310 | 270 | 828 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1310
9 | 22 | 5 | 1338 | 270 | 855 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1338
9 | 22 | 6 | 1385 | 270 | 887 | 124 | 3 | 85 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1385
9 | 22 | 7 | 1507 | 270 | 930 | 132 | 3 | 85 | 85 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1507
9 | 22 | 8 | 1756 | 270 | 1034 | 154 | 3 | 85 | 208 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1756
9 | 22 | 9 | 1951 | 270 | 953 | 172 | 3 | 85 | 466 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1951
9 | 22 | 10 | 2012 | 270 | 847 | 179 | 3 | 85 | 627 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2012
9 | 22 | 11 | 2039 | 270 | 848 | 183 | 3 | 85 | 647 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2039
9 | 22 | 12 | 1933 | 270 | 871 | 173 | 3 | 85 | 528 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1933
9 | 22 | 13 | 2032 | 270 | 971 | 184 | 3 | 85 | 516 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2032
9 | 22 | 14 | 2039 | 270 | 1064 | 209 | 3 | 85 | 404 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2039
9 | 22 | 15 | 1980 | 270 | 1183 | 229 | 3 | 85 | 207 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1980
9 | 22 | 16 | 1935 | 270 | 1257 | 246 | 3 | 85 | 69 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1935
9 | 22 | 17 | 1838 | 270 | 1224 | 247 | 3 | 85 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1838
9 | 22 | 18 | 1776 | 270 | 1189 | 224 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1776
9 | 22 | 19 | 1684 | 270 | 1150 | 174 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1684
9 | 22 | 20 | 1603 | 270 | 1095 | 147 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1603
9 | 22 | 21 | 1531 | 270 | 1037 | 133 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1531
9 | 22 | 22 | 1477 | 270 | 987 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1477
9 | 22 | 23 | 1429 | 270 | 941 | 126 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1429
9 | 23 | 0 | 1332 | 270 | 336 | 119 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 345 | 170 | 1332
9 | 23 | 1 | 1248 | 270 | 336 | 117 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 345 | 88 | 1248
9 | 23 | 2 | 1223 | 270 | 465 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 280 | 1223
9 | 23 | 3 | 1231 | 270 | 418 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 160 | 174 | 1231
9 | 23 | 4 | 1228 | 270 | 469 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 280 | 1228
9 | 23 | 5 | 1218 | 270 | 336 | 113 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 383 | 21 | 1218
9 | 23 | 6 | 1181 | 270 | 336 | 113 | 3 | 85 | 49 | 0 | 6 | 0 | 237 | 82 | 1181
9 | 23 | 7 | 1216 | 270 | 336 | 115 | 3 | 85 | 177 | 0 | 6 | 0 | 0 | 224 | 1216
9 | 23 | 8 | 1322 | 270 | 336 | 124 | 3 | 85 | 449 | 0 | 6 | 0 | -227 | 276 | 1322
9 | 23 | 9 | 1386 | 270 | 336 | 140 | 3 | 85 | 574 | 0 | 6 | 0 | -304 | 276 | 1386
9 | 23 | 10 | 1434 | 270 | 336 | 150 | 3 | 85 | 719 | 0 | 7 | 0 | -408 | 272 | 1434
9 | 23 | 11 | 1465 | 270 | 336 | 153 | 3 | 85 | 817 | 0 | 9 | 0 | -408 | 200 | 1465
9 | 23 | 12 | 1464 | 270 | 336 | 147 | 3 | 85 | 896 | 0 | 12 | 0 | -408 | 123 | 1464
9 | 23 | 13 | 1485 | 270 | 336 | 151 | 3 | 85 | 836 | 0 | 11 | 0 | -408 | 201 | 1485
9 | 23 | 14 | 1453 | 270 | 336 | 160 | 3 | 85 | 589 | 0 | 13 | 0 | -156 | 153 | 1453
9 | 23 | 15 | 1401 | 270 | 336 | 179 | 3 | 85 | 316 | 0 | 14 | 0 | 0 | 198 | 1401
9 | 23 | 16 | 1376 | 270 | 375 | 199 | 3 | 85 | 154 | 0 | 15 | 0 | 0 | 275 | 1376
9 | 23 | 17 | 1371 | 270 | 336 | 211 | 3 | 85 | 11 | 0 | 15 | 0 | 165 | 275 | 1371
9 | 23 | 18 | 1385 | 270 | 336 | 206 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 271 | 200 | 1385
9 | 23 | 19 | 1341 | 270 | 336 | 180 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 179 | 276 | 1341
9 | 23 | 20 | 1288 | 270 | 336 | 139 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 170 | 276 | 1288
9 | 23 | 21 | 1230 | 270 | 336 | 119 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 133 | 276 | 1230
9 | 23 | 22 | 1164 | 270 | 336 | 115 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 67 | 280 | 1164
9 | 23 | 23 | 1123 | 270 | 336 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 24 | 281 | 1123
9 | 24 | 0 | 1050 | 270 | 336 | 119 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 228 | 1050
9 | 24 | 1 | 997 | 270 | 336 | 117 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | -10 | 188 | 997
9 | 24 | 2 | 997 | 270 | 336 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 181 | 997
9 | 24 | 3 | 1022 | 270 | 336 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 208 | 1022
9 | 24 | 4 | 1047 | 270 | 336 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 238 | 1047
9 | 24 | 5 | 1047 | 270 | 336 | 113 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 239 | 1047
9 | 24 | 6 | 1005 | 270 | 336 | 113 | 3 | 85 | 46 | 0 | 2 | 0 | -46 | 196 | 1005
9 | 24 | 7 | 1029 | 270 | 336 | 115 | 3 | 85 | 218 | 0 | 3 | 0 | -272 | 271 | 1029
9 | 24 | 8 | 1109 | 270 | 336 | 124 | 3 | 85 | 542 | 0 | 3 | 0 | -370 | 116 | 1109
9 | 24 | 9 | 1194 | 270 | 336 | 140 | 3 | 85 | 752 | 0 | 4 | 0 | -399 | 3 | 1194
9 | 24 | 10 | 1233 | 270 | 336 | 150 | 3 | 85 | 911 | -119 | 4 | 0 | -408 | 1 | 1233
9 | 24 | 11 | 1275 | 270 | 336 | 153 | 3 | 85 | 993 | -161 | 5 | -1 | -408 | 0 | 1275
9 | 24 | 12 | 1295 | 270 | 336 | 147 | 3 | 85 | 966 | -109 | 5 | 0 | -408 | 0 | 1295
9 | 24 | 13 | 1294 | 270 | 336 | 151 | 3 | 85 | 886 | 0 | 5 | 0 | -395 | -47 | 1294
9 | 24 | 14 | 1303 | 270 | 336 | 160 | 3 | 85 | 743 | 0 | 4 | 0 | -370 | 72 | 1303
9 | 24 | 15 | 1299 | 270 | 336 | 179 | 3 | 85 | 501 | 0 | 4 | 0 | -370 | 291 | 1299
9 | 24 | 16 | 1298 | 270 | 336 | 199 | 3 | 85 | 207 | 0 | 4 | 0 | 0 | 194 | 1298
9 | 24 | 17 | 1307 | 270 | 336 | 211 | 3 | 85 | 15 | 0 | 5 | 0 | 383 | -1 | 1307
9 | 24 | 18 | 1314 | 270 | 336 | 206 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 358 | 51 | 1314
9 | 24 | 19 | 1293 | 270 | 750 | 180 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1293
9 | 24 | 20 | 1246 | 270 | 745 | 139 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1246
9 | 24 | 21 | 1199 | 270 | 336 | 119 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 379 | 2 | 1199
9 | 24 | 22 | 1123 | 270 | 336 | 115 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 233 | 69 | 1123
9 | 24 | 23 | 1095 | 270 | 427 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 41 | 139 | 1095
9 | 25 | 0 | 1033 | 270 | 336 | 124 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | -28 | 227 | 1033
9 | 25 | 1 | 985 | 270 | 336 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | -48 | 203 | 985
9 | 25 | 2 | 994 | 270 | 336 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | -48 | 211 | 994
9 | 25 | 3 | 1030 | 270 | 336 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 199 | 1030
9 | 25 | 4 | 1068 | 270 | 348 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 41 | 186 | 1068
9 | 25 | 5 | 1115 | 270 | 427 | 123 | 3 | 85 | 2 | 0 | 9 | 0 | 41 | 155 | 1115
9 | 25 | 6 | 1180 | 270 | 336 | 124 | 3 | 85 | 102 | 0 | 9 | 0 | 76 | 175 | 1180
9 | 25 | 7 | 1330 | 270 | 336 | 132 | 3 | 85 | 361 | 0 | 10 | 0 | -16 | 149 | 1330
9 | 25 | 8 | 1584 | 270 | 336 | 154 | 3 | 85 | 653 | 0 | 9 | 0 | -20 | 94 | 1584
9 | 25 | 9 | 1773 | 270 | 336 | 172 | 3 | 85 | 859 | 0 | 10 | 0 | -48 | 86 | 1773
9 | 25 | 10 | 1841 | 270 | 336 | 179 | 3 | 85 | 1010 | 0 | 11 | 0 | -52 | -1 | 1841
9 | 25 | 11 | 1878 | 270 | 336 | 183 | 3 | 85 | 1034 | 0 | 10 | 0 | -48 | 5 | 1878
9 | 25 | 12 | 1795 | 270 | 336 | 173 | 3 | 85 | 960 | 0 | 9 | 0 | -48 | 7 | 1795
9 | 25 | 13 | 1900 | 270 | 336 | 184 | 3 | 85 | 881 | 0 | 8 | 0 | 0 | 133 | 1900
9 | 25 | 14 | 1919 | 270 | 633 | 209 | 3 | 85 | 712 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1919
9 | 25 | 15 | 1889 | 270 | 822 | 229 | 3 | 85 | 473 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1889
9 | 25 | 16 | 1838 | 270 | 1066 | 246 | 3 | 85 | 163 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1838
9 | 25 | 17 | 1736 | 270 | 1110 | 247 | 3 | 85 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1736
9 | 25 | 18 | 1696 | 270 | 1067 | 224 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 41 | 1 | 1696
9 | 25 | 19 | 1603 | 270 | 1066 | 174 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1603
9 | 25 | 20 | 1532 | 270 | 1021 | 147 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1532
9 | 25 | 21 | 1482 | 270 | 986 | 133 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1482
9 | 25 | 22 | 1430 | 270 | 939 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1430
9 | 25 | 23 | 1383 | 270 | 894 | 126 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1383
9 | 26 | 0 | 1295 | 270 | 808 | 124 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1295
9 | 26 | 1 | 1240 | 270 | 660 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 94 | 1240
9 | 26 | 2 | 1223 | 270 | 644 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 94 | 1223
9 | 26 | 3 | 1235 | 270 | 714 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 37 | 1235
9 | 26 | 4 | 1246 | 270 | 762 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1246
9 | 26 | 5 | 1265 | 270 | 781 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1265
9 | 26 | 6 | 1300 | 270 | 696 | 124 | 3 | 85 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51 | 1300
9 | 26 | 7 | 1423 | 270 | 497 | 132 | 3 | 85 | 284 | 0 | 1 | 0 | 0 | 151 | 1423
9 | 26 | 8 | 1669 | 270 | 564 | 154 | 3 | 85 | 522 | 0 | 2 | 0 | 0 | 69 | 1669
9 | 26 | 9 | 1861 | 270 | 435 | 172 | 3 | 85 | 745 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 | 1861
9 | 26 | 10 | 1917 | 270 | 336 | 179 | 3 | 85 | 852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 1917
9 | 26 | 11 | 1936 | 270 | 336 | 183 | 3 | 85 | 842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 1936
9 | 26 | 12 | 1846 | 270 | 341 | 173 | 3 | 85 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 1846
9 | 26 | 13 | 1942 | 270 | 659 | 184 | 3 | 85 | 699 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1 | 1942
9 | 26 | 14 | 1948 | 270 | 841 | 209 | 3 | 85 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1948
9 | 26 | 15 | 1916 | 270 | 974 | 229 | 3 | 85 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1916
9 | 26 | 16 | 1899 | 270 | 1165 | 246 | 3 | 85 | 130 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1899
9 | 26 | 17 | 1811 | 270 | 1199 | 247 | 3 | 85 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1811
9 | 26 | 18 | 1770 | 270 | 1187 | 224 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1770
9 | 26 | 19 | 1669 | 270 | 1137 | 174 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1669
9 | 26 | 20 | 1581 | 270 | 1076 | 147 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1581
9 | 26 | 21 | 1512 | 270 | 1020 | 133 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1512
9 | 26 | 22 | 1458 | 270 | 970 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1458
9 | 26 | 23 | 1409 | 270 | 924 | 126 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1409
9 | 27 | 0 | 1315 | 270 | 833 | 124 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1315
9 | 27 | 1 | 1252 | 270 | 771 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1252
9 | 27 | 2 | 1242 | 270 | 760 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1242
9 | 27 | 3 | 1257 | 270 | 775 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1257
9 | 27 | 4 | 1264 | 270 | 741 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 41 | -1 | 1264
9 | 27 | 5 | 1297 | 270 | 815 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1297
9 | 27 | 6 | 1332 | 270 | 801 | 124 | 3 | 85 | 48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1332
9 | 27 | 7 | 1446 | 270 | 726 | 132 | 3 | 85 | 229 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1446
9 | 27 | 8 | 1725 | 270 | 731 | 154 | 3 | 85 | 481 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1725
9 | 27 | 9 | 1915 | 270 | 700 | 172 | 3 | 85 | 683 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1915
9 | 27 | 10 | 2006 | 270 | 612 | 179 | 3 | 85 | 854 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2006
9 | 27 | 11 | 2024 | 270 | 593 | 183 | 3 | 85 | 886 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2024
9 | 27 | 12 | 1973 | 270 | 574 | 173 | 3 | 85 | 844 | 0 | 6 | 0 | 0 | 18 | 1973
9 | 27 | 13 | 2093 | 270 | 818 | 184 | 3 | 85 | 726 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2093
9 | 27 | 14 | 2099 | 270 | 1004 | 209 | 3 | 85 | 521 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2099
9 | 27 | 15 | 2072 | 270 | 1158 | 229 | 3 | 85 | 321 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2072
9 | 27 | 16 | 2026 | 270 | 1308 | 246 | 3 | 85 | 110 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 2026
9 | 27 | 17 | 1927 | 270 | 1309 | 247 | 3 | 85 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1927
9 | 27 | 18 | 1861 | 270 | 1272 | 224 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1861
9 | 27 | 19 | 1756 | 270 | 1219 | 174 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1756
9 | 27 | 20 | 1673 | 270 | 1164 | 147 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1673
9 | 27 | 21 | 1600 | 270 | 1107 | 133 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1600
9 | 27 | 22 | 1543 | 270 | 1054 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1543
9 | 27 | 23 | 1486 | 270 | 999 | 126 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1486
9 | 28 | 0 | 1394 | 270 | 911 | 124 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1394
9 | 28 | 1 | 1324 | 270 | 842 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1324
9 | 28 | 2 | 1302 | 270 | 819 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1302
9 | 28 | 3 | 1306 | 270 | 821 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1306
9 | 28 | 4 | 1312 | 270 | 828 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1312
9 | 28 | 5 | 1328 | 270 | 844 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1328
9 | 28 | 6 | 1361 | 270 | 815 | 124 | 3 | 85 | 60 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1361
9 | 28 | 7 | 1536 | 270 | 777 | 132 | 3 | 85 | 266 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1536
9 | 28 | 8 | 1807 | 270 | 831 | 154 | 3 | 85 | 461 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1807
9 | 28 | 9 | 2005 | 270 | 805 | 172 | 3 | 85 | 665 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2005
9 | 28 | 10 | 2094 | 270 | 767 | 179 | 3 | 85 | 782 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2094
9 | 28 | 11 | 2107 | 270 | 784 | 183 | 3 | 85 | 765 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9 | 2107
9 | 28 | 12 | 2038 | 270 | 680 | 173 | 3 | 85 | 766 | 0 | 11 | 0 | 0 | 50 | 2038
9 | 28 | 13 | 2160 | 270 | 906 | 184 | 3 | 85 | 700 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2160
9 | 28 | 14 | 2155 | 270 | 1014 | 209 | 3 | 85 | 523 | 0 | 10 | 0 | 41 | 0 | 2155
9 | 28 | 15 | 2120 | 270 | 1188 | 229 | 3 | 85 | 335 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2120
9 | 28 | 16 | 2054 | 270 | 1329 | 246 | 3 | 85 | 113 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 2054
9 | 28 | 17 | 1933 | 270 | 1315 | 247 | 3 | 85 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1933
9 | 28 | 18 | 1860 | 270 | 1267 | 224 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1860
9 | 28 | 19 | 1747 | 270 | 1205 | 174 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1747
9 | 28 | 20 | 1657 | 270 | 1144 | 147 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1657
9 | 28 | 21 | 1584 | 270 | 1083 | 133 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1584
9 | 28 | 22 | 1523 | 270 | 1027 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1523
9 | 28 | 23 | 1453 | 270 | 959 | 126 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1453
9 | 29 | 0 | 1351 | 270 | 858 | 124 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 1351
9 | 29 | 1 | 1272 | 270 | 776 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1272
9 | 29 | 2 | 1250 | 270 | 757 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 1250
9 | 29 | 3 | 1248 | 270 | 756 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 1248
9 | 29 | 4 | 1255 | 270 | 763 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1255
9 | 29 | 5 | 1285 | 270 | 794 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1285
9 | 29 | 6 | 1323 | 270 | 749 | 124 | 3 | 85 | 84 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 1323
9 | 29 | 7 | 1456 | 270 | 579 | 132 | 3 | 85 | 357 | 0 | 9 | 0 | 0 | 21 | 1456
9 | 29 | 8 | 1682 | 270 | 336 | 154 | 3 | 85 | 633 | 0 | 8 | 0 | 0 | 193 | 1682
9 | 29 | 9 | 1859 | 270 | 336 | 172 | 3 | 85 | 836 | 0 | 6 | 0 | 0 | 151 | 1859
9 | 29 | 10 | 1923 | 270 | 336 | 179 | 3 | 85 | 941 | 0 | 5 | 0 | -48 | 152 | 1923
9 | 29 | 11 | 1965 | 270 | 336 | 183 | 3 | 85 | 1010 | 0 | 6 | 0 | -48 | 120 | 1965
9 | 29 | 12 | 1915 | 270 | 336 | 173 | 3 | 85 | 1001 | 0 | 6 | 0 | -48 | 89 | 1915
9 | 29 | 13 | 2006 | 270 | 336 | 184 | 3 | 85 | 907 | 0 | 5 | 0 | 0 | 216 | 2006
9 | 29 | 14 | 2002 | 270 | 614 | 209 | 3 | 85 | 718 | 0 | 5 | 0 | 0 | 98 | 2002
9 | 29 | 15 | 1966 | 270 | 910 | 229 | 3 | 85 | 465 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1966
9 | 29 | 16 | 1908 | 270 | 1129 | 246 | 3 | 85 | 169 | 0 | 4 | 0 | 3 | -1 | 1908
9 | 29 | 17 | 1772 | 270 | 1155 | 247 | 3 | 85 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1772
9 | 29 | 18 | 1710 | 270 | 1124 | 224 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1710
9 | 29 | 19 | 1621 | 270 | 1086 | 174 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1621
9 | 29 | 20 | 1539 | 270 | 1032 | 147 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1539
9 | 29 | 21 | 1481 | 270 | 988 | 133 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1481
9 | 29 | 22 | 1439 | 270 | 952 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1439
9 | 29 | 23 | 1380 | 270 | 562 | 126 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 333 | 0 | 1380
9 | 30 | 0 | 1289 | 270 | 408 | 119 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 383 | 20 | 1289
9 | 30 | 1 | 1208 | 270 | 665 | 117 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 27 | 1208
9 | 30 | 2 | 1186 | 270 | 474 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 215 | 22 | 1186
9 | 30 | 3 | 1192 | 270 | 695 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 1192
9 | 30 | 4 | 1188 | 270 | 711 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1188
9 | 30 | 5 | 1175 | 270 | 702 | 113 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1175
9 | 30 | 6 | 1143 | 270 | 443 | 113 | 3 | 85 | 52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 176 | 1143
9 | 30 | 7 | 1186 | 270 | 336 | 115 | 3 | 85 | 305 | 0 | 1 | 0 | 0 | 71 | 1186
9 | 30 | 8 | 1289 | 270 | 336 | 124 | 3 | 85 | 555 | 0 | 0 | 0 | -162 | 78 | 1289
9 | 30 | 9 | 1417 | 270 | 336 | 140 | 3 | 85 | 778 | 0 | 0 | 0 | -383 | 188 | 1417
9 | 30 | 10 | 1487 | 270 | 336 | 150 | 3 | 85 | 892 | 0 | 0 | 0 | -408 | 159 | 1487
9 | 30 | 11 | 1505 | 270 | 336 | 153 | 3 | 85 | 878 | 0 | 0 | 0 | -245 | 25 | 1505
9 | 30 | 12 | 1515 | 270 | 336 | 147 | 3 | 85 | 870 | 0 | 1 | 0 | -185 | -12 | 1515
9 | 30 | 13 | 1546 | 270 | 336 | 151 | 3 | 85 | 740 | 0 | 2 | 0 | 0 | -41 | 1546
9 | 30 | 14 | 1523 | 270 | 468 | 160 | 3 | 85 | 463 | 0 | 3 | 0 | 0 | 71 | 1523
9 | 30 | 15 | 1476 | 270 | 744 | 179 | 3 | 85 | 192 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1476
9 | 30 | 16 | 1458 | 270 | 853 | 199 | 3 | 85 | 45 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1458
9 | 30 | 17 | 1463 | 270 | 891 | 211 | 3 | 85 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1463
9 | 30 | 18 | 1460 | 270 | 853 | 206 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 41 | 0 | 1460
9 | 30 | 19 | 1414 | 270 | 873 | 180 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1414
9 | 30 | 20 | 1355 | 270 | 855 | 139 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1355
9 | 30 | 21 | 1292 | 270 | 812 | 119 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1292
9 | 30 | 22 | 1238 | 270 | 762 | 115 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1238
9 | 30 | 23 | 1204 | 270 | 686 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 41 | 1 | 1204
10 | 1 | 0 | 1175 | 270 | 698 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1175
10 | 1 | 1 | 1098 | 270 | 621 | 113 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1098
10 | 1 | 2 | 1071 | 270 | 595 | 113 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1071
10 | 1 | 3 | 1098 | 270 | 621 | 113 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1098
10 | 1 | 4 | 1110 | 270 | 590 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 41 | 0 | 1110
10 | 1 | 5 | 1115 | 270 | 636 | 115 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1115
10 | 1 | 6 | 1086 | 270 | 589 | 116 | 3 | 85 | 17 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1086
10 | 1 | 7 | 1136 | 270 | 552 | 119 | 3 | 85 | 80 | 0 | 4 | 0 | 0 | 23 | 1136
10 | 1 | 8 | 1222 | 270 | 336 | 123 | 3 | 85 | 184 | 0 | 7 | 0 | 0 | 214 | 1222
10 | 1 | 9 | 1275 | 270 | 336 | 128 | 3 | 85 | 261 | 0 | 9 | 0 | 0 | 183 | 1275
10 | 1 | 10 | 1319 | 270 | 336 | 133 | 3 | 85 | 365 | 0 | 7 | 0 | -48 | 168 | 1319
10 | 1 | 11 | 1357 | 270 | 336 | 134 | 3 | 85 | 414 | 0 | 7 | 0 | -48 | 156 | 1357
10 | 1 | 12 | 1366 | 270 | 336 | 132 | 3 | 85 | 400 | 0 | 9 | 0 | 0 | 131 | 1366
10 | 1 | 13 | 1340 | 270 | 336 | 134 | 3 | 85 | 313 | 0 | 11 | 0 | 0 | 188 | 1340
10 | 1 | 14 | 1331 | 270 | 381 | 138 | 3 | 85 | 185 | 0 | 11 | 0 | 0 | 258 | 1331
10 | 1 | 15 | 1329 | 270 | 526 | 152 | 3 | 85 | 94 | 0 | 11 | 0 | 0 | 188 | 1329
10 | 1 | 16 | 1348 | 270 | 783 | 168 | 3 | 85 | 31 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 1348
10 | 1 | 17 | 1432 | 270 | 881 | 181 | 3 | 85 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1432
10 | 1 | 18 | 1448 | 270 | 901 | 174 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1448
10 | 1 | 19 | 1393 | 270 | 860 | 158 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1393
10 | 1 | 20 | 1327 | 270 | 813 | 141 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1327
10 | 1 | 21 | 1250 | 270 | 746 | 131 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1250
10 | 1 | 22 | 1165 | 270 | 664 | 128 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1165
10 | 1 | 23 | 1126 | 270 | 551 | 126 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 41 | 36 | 1126
10 | 2 | 0 | 1040 | 270 | 391 | 117 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 161 | 1040
10 | 2 | 1 | 980 | 270 | 341 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 152 | 980
10 | 2 | 2 | 990 | 270 | 383 | 115 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 119 | 990
10 | 2 | 3 | 1033 | 270 | 483 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 63 | 1033
10 | 2 | 4 | 1085 | 270 | 599 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1085
10 | 2 | 5 | 1156 | 270 | 671 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 1156
10 | 2 | 6 | 1237 | 270 | 668 | 113 | 3 | 85 | 85 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1237
10 | 2 | 7 | 1419 | 270 | 511 | 116 | 3 | 85 | 378 | 0 | 13 | 0 | 0 | 43 | 1419
10 | 2 | 8 | 1694 | 270 | 376 | 125 | 3 | 85 | 628 | 0 | 10 | 0 | 0 | 197 | 1694
10 | 2 | 9 | 1913 | 270 | 413 | 137 | 3 | 85 | 743 | 0 | 7 | 0 | 0 | 255 | 1913
10 | 2 | 10 | 1975 | 270 | 362 | 142 | 3 | 85 | 832 | 0 | 7 | 0 | 0 | 274 | 1975
10 | 2 | 11 | 2020 | 270 | 336 | 143 | 3 | 85 | 978 | 0 | 7 | 0 | 0 | 198 | 2020
10 | 2 | 12 | 1885 | 270 | 336 | 126 | 3 | 85 | 910 | 0 | 8 | 0 | 0 | 147 | 1885
10 | 2 | 13 | 2005 | 270 | 336 | 134 | 3 | 85 | 894 | 0 | 8 | 0 | 0 | 275 | 2005
10 | 2 | 14 | 2037 | 270 | 710 | 158 | 3 | 85 | 677 | 0 | 10 | 0 | 0 | 124 | 2037
10 | 2 | 15 | 1996 | 270 | 1057 | 169 | 3 | 85 | 403 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1996
10 | 2 | 16 | 1964 | 270 | 1252 | 178 | 3 | 85 | 166 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1964
10 | 2 | 17 | 1861 | 270 | 1297 | 188 | 3 | 85 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1861
10 | 2 | 18 | 1797 | 270 | 1251 | 178 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 1797
10 | 2 | 19 | 1677 | 270 | 1168 | 137 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1677
10 | 2 | 20 | 1585 | 270 | 1093 | 122 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1585
10 | 2 | 21 | 1521 | 270 | 1033 | 118 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1521
10 | 2 | 22 | 1479 | 270 | 993 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1479
10 | 2 | 23 | 1430 | 270 | 947 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1430
10 | 3 | 0 | 1316 | 270 | 832 | 117 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1316
10 | 3 | 1 | 1235 | 270 | 752 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1235
10 | 3 | 2 | 1222 | 270 | 740 | 115 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1222
10 | 3 | 3 | 1264 | 270 | 748 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 33 | 1 | 1264
10 | 3 | 4 | 1300 | 270 | 819 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1300
10 | 3 | 5 | 1343 | 270 | 864 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1343
10 | 3 | 6 | 1388 | 270 | 827 | 113 | 3 | 85 | 84 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1388
10 | 3 | 7 | 1496 | 270 | 582 | 116 | 3 | 85 | 353 | 0 | 4 | 0 | 0 | 83 | 1496
10 | 3 | 8 | 1746 | 270 | 403 | 125 | 3 | 85 | 641 | 0 | 2 | 0 | 0 | 217 | 1746
10 | 3 | 9 | 1941 | 270 | 392 | 137 | 3 | 85 | 820 | 0 | 1 | 0 | 0 | 233 | 1941
10 | 3 | 10 | 2006 | 270 | 336 | 142 | 3 | 85 | 921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 2006
10 | 3 | 11 | 2001 | 270 | 432 | 143 | 3 | 85 | 823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 2001
10 | 3 | 12 | 1857 | 270 | 518 | 126 | 3 | 85 | 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 1857
10 | 3 | 13 | 1984 | 270 | 964 | 134 | 3 | 85 | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1984
10 | 3 | 14 | 2001 | 270 | 1146 | 158 | 3 | 85 | 337 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2001
10 | 3 | 15 | 1965 | 270 | 1273 | 169 | 3 | 85 | 163 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1965
10 | 3 | 16 | 1954 | 270 | 1376 | 178 | 3 | 85 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1954
10 | 3 | 17 | 1907 | 270 | 1356 | 188 | 3 | 85 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1907
10 | 3 | 18 | 1847 | 270 | 1308 | 178 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1847
10 | 3 | 19 | 1733 | 270 | 1234 | 137 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1733
10 | 3 | 20 | 1647 | 270 | 1162 | 122 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1647
10 | 3 | 21 | 1586 | 270 | 1103 | 118 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1586
10 | 3 | 22 | 1531 | 270 | 1051 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1531
10 | 3 | 23 | 1483 | 270 | 1003 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1483
10 | 4 | 0 | 1374 | 270 | 891 | 117 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1374
10 | 4 | 1 | 1303 | 270 | 822 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1303
10 | 4 | 2 | 1293 | 270 | 813 | 115 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1293
10 | 4 | 3 | 1327 | 270 | 847 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1327
10 | 4 | 4 | 1347 | 270 | 869 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1347
10 | 4 | 5 | 1362 | 270 | 885 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1362
10 | 4 | 6 | 1422 | 270 | 941 | 113 | 3 | 85 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1422
10 | 4 | 7 | 1538 | 270 | 1007 | 116 | 3 | 85 | 52 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1538
10 | 4 | 8 | 1776 | 270 | 1164 | 125 | 3 | 85 | 122 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1776
10 | 4 | 9 | 1933 | 270 | 1227 | 137 | 3 | 85 | 197 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 1933
10 | 4 | 10 | 1956 | 270 | 1096 | 142 | 3 | 85 | 308 | 0 | 8 | 0 | 0 | 44 | 1956
10 | 4 | 11 | 1953 | 270 | 960 | 143 | 3 | 85 | 349 | 0 | 7 | 0 | 0 | 136 | 1953
10 | 4 | 12 | 1796 | 270 | 708 | 126 | 3 | 85 | 298 | 0 | 7 | 0 | 0 | 299 | 1796
10 | 4 | 13 | 1935 | 270 | 1209 | 134 | 3 | 85 | 214 | 0 | 6 | 0 | 0 | 14 | 1935
10 | 4 | 14 | 1949 | 270 | 1265 | 158 | 3 | 85 | 163 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1949
10 | 4 | 15 | 1919 | 270 | 1286 | 169 | 3 | 85 | 102 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1919
10 | 4 | 16 | 1911 | 270 | 1340 | 178 | 3 | 85 | 30 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1911
10 | 4 | 17 | 1857 | 270 | 1307 | 188 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1857
10 | 4 | 18 | 1792 | 270 | 1254 | 178 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1792
10 | 4 | 19 | 1700 | 270 | 1203 | 137 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1700
10 | 4 | 20 | 1619 | 270 | 1137 | 122 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1619
10 | 4 | 21 | 1552 | 270 | 1075 | 118 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1552
10 | 4 | 22 | 1503 | 270 | 1027 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1503
10 | 4 | 23 | 1445 | 270 | 970 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1445
10 | 5 | 0 | 1329 | 270 | 851 | 117 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1329
10 | 5 | 1 | 1257 | 270 | 771 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1257
10 | 5 | 2 | 1249 | 270 | 771 | 115 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1249
10 | 5 | 3 | 1293 | 270 | 814 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1293
10 | 5 | 4 | 1324 | 270 | 844 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1324
10 | 5 | 5 | 1353 | 270 | 873 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1353
10 | 5 | 6 | 1394 | 270 | 902 | 113 | 3 | 85 | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1394
10 | 5 | 7 | 1506 | 270 | 927 | 116 | 3 | 85 | 95 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1506
10 | 5 | 8 | 1757 | 270 | 1052 | 125 | 3 | 85 | 210 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 1757
10 | 5 | 9 | 1935 | 270 | 1162 | 137 | 3 | 85 | 262 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1935
10 | 5 | 10 | 1959 | 270 | 1148 | 142 | 3 | 85 | 294 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 1959
10 | 5 | 11 | 1957 | 270 | 934 | 143 | 3 | 85 | 458 | 0 | 19 | 0 | 0 | 45 | 1957
10 | 5 | 12 | 1805 | 270 | 484 | 126 | 3 | 85 | 540 | 0 | 22 | 0 | 0 | 275 | 1805
10 | 5 | 13 | 1900 | 270 | 638 | 134 | 3 | 85 | 539 | 0 | 22 | 0 | 0 | 209 | 1900
10 | 5 | 14 | 1879 | 270 | 751 | 158 | 3 | 85 | 457 | 0 | 23 | 0 | 0 | 132 | 1879
10 | 5 | 15 | 1875 | 270 | 973 | 169 | 3 | 85 | 352 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1875
10 | 5 | 16 | 1840 | 270 | 1166 | 178 | 3 | 85 | 115 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1840
10 | 5 | 17 | 1791 | 270 | 1215 | 188 | 3 | 85 | 3 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1791
10 | 5 | 18 | 1754 | 270 | 1191 | 178 | 3 | 85 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1754
10 | 5 | 19 | 1648 | 270 | 1125 | 137 | 3 | 85 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1648
10 | 5 | 20 | 1574 | 270 | 1027 | 122 | 3 | 85 | 0 | 0 | 25 | 0 | 41 | 1 | 1574
10 | 5 | 21 | 1501 | 270 | 1001 | 118 | 3 | 85 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1501
10 | 5 | 22 | 1452 | 270 | 955 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1452
10 | 5 | 23 | 1406 | 270 | 913 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1406
10 | 6 | 0 | 1295 | 270 | 754 | 117 | 3 | 85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 45 | 1295
10 | 6 | 1 | 1227 | 270 | 617 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 116 | 1227
10 | 6 | 2 | 1215 | 270 | 642 | 115 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 81 | 1215
10 | 6 | 3 | 1264 | 270 | 772 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1264
10 | 6 | 4 | 1305 | 270 | 814 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1305
10 | 6 | 5 | 1338 | 270 | 848 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1338
10 | 6 | 6 | 1375 | 270 | 811 | 113 | 3 | 85 | 73 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1375
10 | 6 | 7 | 1478 | 270 | 351 | 116 | 3 | 85 | 359 | 0 | 23 | 0 | 0 | 271 | 1478
10 | 6 | 8 | 1696 | 270 | 336 | 125 | 3 | 85 | 688 | 0 | 21 | 0 | 0 | 168 | 1696
10 | 6 | 9 | 1831 | 270 | 336 | 137 | 3 | 85 | 864 | 0 | 21 | 0 | -40 | 155 | 1831
10 | 6 | 10 | 1844 | 270 | 336 | 142 | 3 | 85 | 917 | 0 | 21 | 0 | -93 | 163 | 1844
10 | 6 | 11 | 1861 | 270 | 336 | 143 | 3 | 85 | 980 | 0 | 21 | 0 | -149 | 172 | 1861
10 | 6 | 12 | 1736 | 270 | 336 | 126 | 3 | 85 | 969 | 0 | 23 | 0 | -408 | 332 | 1736
10 | 6 | 13 | 1833 | 270 | 336 | 134 | 3 | 85 | 861 | 0 | 22 | 0 | -71 | 193 | 1833
10 | 6 | 14 | 1836 | 270 | 336 | 158 | 3 | 85 | 677 | 0 | 21 | 0 | 0 | 286 | 1836
10 | 6 | 15 | 1799 | 270 | 640 | 169 | 3 | 85 | 455 | 0 | 18 | 0 | 41 | 118 | 1799
10 | 6 | 16 | 1764 | 270 | 1070 | 178 | 3 | 85 | 142 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1764
10 | 6 | 17 | 1703 | 270 | 1132 | 188 | 3 | 85 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1703
10 | 6 | 18 | 1671 | 270 | 1116 | 178 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1671
10 | 6 | 19 | 1589 | 270 | 1075 | 137 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1589
10 | 6 | 20 | 1526 | 270 | 1029 | 122 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1526
10 | 6 | 21 | 1469 | 270 | 976 | 118 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1469
10 | 6 | 22 | 1415 | 270 | 579 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 345 | 0 | 1415
10 | 6 | 23 | 1355 | 270 | 484 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 383 | 0 | 1355
10 | 7 | 0 | 1231 | 270 | 336 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 345 | 64 | 1231
10 | 7 | 1 | 1152 | 270 | 523 | 113 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 | 142 | 1152
10 | 7 | 2 | 1153 | 270 | 336 | 113 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 154 | 179 | 1153
10 | 7 | 3 | 1196 | 270 | 336 | 113 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 345 | 30 | 1196
10 | 7 | 4 | 1207 | 270 | 336 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 236 | 150 | 1207
10 | 7 | 5 | 1185 | 270 | 550 | 115 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 150 | 1185
10 | 7 | 6 | 1113 | 270 | 528 | 116 | 3 | 85 | 29 | 0 | 12 | 0 | 0 | 70 | 1113
10 | 7 | 7 | 1121 | 270 | 336 | 119 | 3 | 85 | 198 | 0 | 12 | 0 | 0 | 98 | 1121
10 | 7 | 8 | 1192 | 270 | 336 | 123 | 3 | 85 | 460 | 0 | 11 | 0 | -250 | 154 | 1192
10 | 7 | 9 | 1260 | 270 | 336 | 128 | 3 | 85 | 745 | 0 | 13 | 0 | -387 | 67 | 1260
10 | 7 | 10 | 1308 | 270 | 336 | 133 | 3 | 85 | 881 | 0 | 15 | 0 | -408 | -7 | 1308
10 | 7 | 11 | 1331 | 270 | 336 | 134 | 3 | 85 | 998 | 0 | 16 | 0 | -408 | -103 | 1331
10 | 7 | 12 | 1276 | 270 | 336 | 132 | 3 | 85 | 972 | 0 | 17 | 0 | -408 | -131 | 1276
10 | 7 | 13 | 1277 | 270 | 336 | 134 | 3 | 85 | 856 | 0 | 16 | 0 | -408 | -15 | 1277
10 | 7 | 14 | 1252 | 270 | 336 | 138 | 3 | 85 | 606 | 0 | 16 | 0 | -313 | 111 | 1252
10 | 7 | 15 | 1229 | 270 | 336 | 152 | 3 | 85 | 330 | 0 | 16 | 0 | 0 | 37 | 1229
10 | 7 | 16 | 1228 | 270 | 575 | 168 | 3 | 85 | 85 | 0 | 16 | 0 | 26 | 0 | 1228
10 | 7 | 17 | 1286 | 270 | 730 | 181 | 3 | 85 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1286
10 | 7 | 18 | 1315 | 270 | 721 | 174 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 41 | 7 | 1315
10 | 7 | 19 | 1265 | 270 | 719 | 158 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 17 | 1265
10 | 7 | 20 | 1219 | 270 | 707 | 141 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1219
10 | 7 | 21 | 1149 | 270 | 336 | 131 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 313 | 0 | 1149
10 | 7 | 22 | 1089 | 270 | 570 | 128 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 23 | 1089
10 | 7 | 23 | 1054 | 270 | 533 | 126 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 29 | 1054
10 | 8 | 0 | 971 | 270 | 473 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 20 | 971
10 | 8 | 1 | 940 | 270 | 336 | 113 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 128 | 940
10 | 8 | 2 | 949 | 270 | 351 | 113 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 124 | 949
10 | 8 | 3 | 996 | 270 | 481 | 113 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 41 | 1 | 996
10 | 8 | 4 | 1033 | 270 | 559 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1033
10 | 8 | 5 | 1037 | 270 | 531 | 115 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | 1037
10 | 8 | 6 | 982 | 270 | 336 | 116 | 3 | 85 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 153 | 982
10 | 8 | 7 | 982 | 270 | 336 | 119 | 3 | 85 | 123 | 0 | 2 | 0 | -48 | 92 | 982
10 | 8 | 8 | 1041 | 270 | 336 | 123 | 3 | 85 | 216 | 0 | 3 | 0 | -50 | 55 | 1041
10 | 8 | 9 | 1086 | 270 | 336 | 128 | 3 | 85 | 247 | 0 | 4 | 0 | -48 | 61 | 1086
10 | 8 | 10 | 1102 | 270 | 336 | 133 | 3 | 85 | 291 | 0 | 6 | 0 | -99 | 77 | 1102
10 | 8 | 11 | 1127 | 270 | 336 | 134 | 3 | 85 | 242 | 0 | 8 | 0 | 0 | 49 | 1127
10 | 8 | 12 | 1121 | 270 | 336 | 132 | 3 | 85 | 157 | 0 | 8 | 0 | 0 | 130 | 1121
10 | 8 | 13 | 1130 | 270 | 344 | 134 | 3 | 85 | 101 | 0 | 10 | 0 | 0 | 183 | 1130
10 | 8 | 14 | 1124 | 270 | 494 | 138 | 3 | 85 | 58 | 0 | 13 | 0 | 0 | 63 | 1124
10 | 8 | 15 | 1146 | 270 | 592 | 152 | 3 | 85 | 24 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 1146
10 | 8 | 16 | 1194 | 270 | 644 | 168 | 3 | 85 | 6 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1194
10 | 8 | 17 | 1279 | 270 | 722 | 181 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 1279
10 | 8 | 18 | 1276 | 270 | 722 | 174 | 3 | 85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1276
10 | 8 | 19 | 1241 | 270 | 704 | 158 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1241
10 | 8 | 20 | 1192 | 270 | 674 | 141 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1192
10 | 8 | 21 | 1151 | 270 | 644 | 131 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1151
10 | 8 | 22 | 1087 | 270 | 583 | 128 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1087
10 | 8 | 23 | 1044 | 270 | 526 | 126 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 16 | 1044
10 | 9 | 0 | 978 | 270 | 417 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 33 | 38 | 978
10 | 9 | 1 | 937 | 270 | 336 | 113 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | -44 | 156 | 937
10 | 9 | 2 | 966 | 270 | 336 | 113 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 143 | 966
10 | 9 | 3 | 1028 | 270 | 494 | 113 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 51 | 1028
10 | 9 | 4 | 1066 | 270 | 586 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 1066
10 | 9 | 5 | 1088 | 270 | 607 | 115 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1088
10 | 9 | 6 | 1124 | 270 | 637 | 116 | 3 | 85 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1124
10 | 9 | 7 | 1273 | 270 | 768 | 119 | 3 | 85 | 21 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1273
10 | 9 | 8 | 1486 | 270 | 893 | 123 | 3 | 85 | 64 | 0 | 7 | 0 | 41 | 0 | 1486
10 | 9 | 9 | 1612 | 270 | 877 | 128 | 3 | 85 | 112 | 0 | 7 | 0 | 0 | 130 | 1612
10 | 9 | 10 | 1634 | 270 | 694 | 133 | 3 | 85 | 176 | 0 | 7 | 0 | 0 | 266 | 1634
10 | 9 | 11 | 1614 | 270 | 602 | 134 | 3 | 85 | 242 | 0 | 5 | 0 | 0 | 273 | 1614
10 | 9 | 12 | 1548 | 270 | 532 | 132 | 3 | 85 | 247 | 0 | 4 | 0 | 0 | 275 | 1548
10 | 9 | 13 | 1611 | 270 | 740 | 134 | 3 | 85 | 212 | 0 | 3 | 0 | 41 | 123 | 1611
10 | 9 | 14 | 1619 | 270 | 975 | 138 | 3 | 85 | 145 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1619
10 | 9 | 15 | 1603 | 270 | 1018 | 152 | 3 | 85 | 74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1603
10 | 9 | 16 | 1623 | 270 | 1082 | 168 | 3 | 85 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1623
10 | 9 | 17 | 1662 | 270 | 1122 | 181 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1662
10 | 9 | 18 | 1639 | 270 | 1105 | 174 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1639
10 | 9 | 19 | 1573 | 270 | 1055 | 158 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1573
10 | 9 | 20 | 1530 | 270 | 1029 | 141 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1530
10 | 9 | 21 | 1467 | 270 | 976 | 131 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1467
10 | 9 | 22 | 1406 | 270 | 919 | 128 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1406
10 | 9 | 23 | 1363 | 270 | 878 | 126 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1363
10 | 10 | 0 | 1244 | 270 | 754 | 117 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1244
10 | 10 | 1 | 1183 | 270 | 705 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1183
10 | 10 | 2 | 1189 | 270 | 712 | 115 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1189
10 | 10 | 3 | 1228 | 270 | 749 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1228
10 | 10 | 4 | 1246 | 270 | 767 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 1246
10 | 10 | 5 | 1271 | 270 | 792 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1271
10 | 10 | 6 | 1312 | 270 | 807 | 113 | 3 | 85 | 27 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 1312
10 | 10 | 7 | 1444 | 270 | 787 | 116 | 3 | 85 | 174 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1444
10 | 10 | 8 | 1693 | 270 | 741 | 125 | 3 | 85 | 458 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1693
10 | 10 | 9 | 1908 | 270 | 588 | 137 | 3 | 85 | 690 | 0 | 11 | 0 | 0 | 124 | 1908
10 | 10 | 10 | 1894 | 270 | 409 | 142 | 3 | 85 | 782 | 0 | 12 | 0 | 0 | 191 | 1894
10 | 10 | 11 | 1928 | 270 | 336 | 143 | 3 | 85 | 867 | 0 | 17 | 0 | 0 | 207 | 1928
10 | 10 | 12 | 1765 | 270 | 336 | 126 | 3 | 85 | 747 | 0 | 22 | 0 | -48 | 224 | 1765
10 | 10 | 13 | 1884 | 270 | 400 | 134 | 3 | 85 | 696 | 0 | 22 | 0 | 0 | 274 | 1884
10 | 10 | 14 | 1915 | 270 | 487 | 158 | 3 | 85 | 648 | 0 | 23 | 0 | 41 | 200 | 1915
10 | 10 | 15 | 1883 | 270 | 947 | 169 | 3 | 85 | 387 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1883
10 | 10 | 16 | 1853 | 270 | 1165 | 178 | 3 | 85 | 110 | 0 | 22 | 0 | 0 | 20 | 1853
10 | 10 | 17 | 1785 | 270 | 1213 | 188 | 3 | 85 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1785
10 | 10 | 18 | 1743 | 270 | 1186 | 178 | 3 | 85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1743
10 | 10 | 19 | 1643 | 270 | 1123 | 137 | 3 | 85 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1643
10 | 10 | 20 | 1572 | 270 | 1073 | 122 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1572
10 | 10 | 21 | 1510 | 270 | 1014 | 118 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1510
10 | 10 | 22 | 1442 | 270 | 948 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1442
10 | 10 | 23 | 1387 | 270 | 529 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 368 | 1 | 1387
10 | 11 | 0 | 1301 | 270 | 800 | 117 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 9 | 1301
10 | 11 | 1 | 1211 | 270 | 718 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1211
10 | 11 | 2 | 1233 | 270 | 742 | 115 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1233
10 | 11 | 3 | 1275 | 270 | 786 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1275
10 | 11 | 4 | 1308 | 270 | 819 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1308
10 | 11 | 5 | 1332 | 270 | 844 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1332
10 | 11 | 6 | 1360 | 270 | 847 | 113 | 3 | 85 | 27 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1360
10 | 11 | 7 | 1458 | 270 | 740 | 116 | 3 | 85 | 199 | 0 | 15 | 0 | 0 | 30 | 1458
10 | 11 | 8 | 1686 | 270 | 578 | 125 | 3 | 85 | 426 | 0 | 11 | 0 | 0 | 188 | 1686
10 | 11 | 9 | 1843 | 270 | 336 | 137 | 3 | 85 | 657 | 0 | 8 | 0 | 0 | 347 | 1843
10 | 11 | 10 | 1876 | 270 | 336 | 142 | 3 | 85 | 836 | 0 | 7 | 0 | -48 | 245 | 1876
10 | 11 | 11 | 1873 | 270 | 336 | 143 | 3 | 85 | 829 | 0 | 5 | 0 | -48 | 250 | 1873
10 | 11 | 12 | 1740 | 270 | 336 | 126 | 3 | 85 | 821 | 0 | 5 | 0 | -105 | 199 | 1740
10 | 11 | 13 | 1872 | 270 | 336 | 134 | 3 | 85 | 742 | 0 | 4 | 0 | 0 | 298 | 1872
10 | 11 | 14 | 1889 | 270 | 533 | 158 | 3 | 85 | 594 | 0 | 3 | 0 | 0 | 243 | 1889
10 | 11 | 15 | 1876 | 270 | 881 | 169 | 3 | 85 | 389 | 0 | 3 | 0 | 0 | 76 | 1876
10 | 11 | 16 | 1850 | 270 | 1158 | 178 | 3 | 85 | 112 | 0 | 3 | 0 | 41 | 0 | 1850
10 | 11 | 17 | 1790 | 270 | 1239 | 188 | 3 | 85 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1790
10 | 11 | 18 | 1756 | 270 | 1192 | 178 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25 | 1756
10 | 11 | 19 | 1640 | 270 | 1143 | 137 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1640
10 | 11 | 20 | 1574 | 270 | 1092 | 122 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1574
10 | 11 | 21 | 1501 | 270 | 1023 | 118 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1501
10 | 11 | 22 | 1466 | 270 | 990 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1466
10 | 11 | 23 | 1405 | 270 | 931 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1405
10 | 12 | 0 | 1304 | 270 | 785 | 117 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 41 | 0 | 1304
10 | 12 | 1 | 1230 | 270 | 713 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 41 | -1 | 1230
10 | 12 | 2 | 1239 | 270 | 763 | 115 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1239
10 | 12 | 3 | 1290 | 270 | 432 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 383 | 0 | 1290
10 | 12 | 4 | 1321 | 270 | 846 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1321
10 | 12 | 5 | 1353 | 270 | 878 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1353
10 | 12 | 6 | 1370 | 270 | 839 | 113 | 3 | 85 | 57 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1370
10 | 12 | 7 | 1475 | 270 | 605 | 116 | 3 | 85 | 319 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75 | 1475
10 | 12 | 8 | 1712 | 270 | 336 | 125 | 3 | 85 | 618 | 0 | 1 | 0 | 0 | 274 | 1712
10 | 12 | 9 | 1880 | 270 | 336 | 137 | 3 | 85 | 854 | 0 | 1 | 0 | -27 | 221 | 1880
10 | 12 | 10 | 1907 | 270 | 336 | 142 | 3 | 85 | 988 | 0 | 1 | 0 | -48 | 130 | 1907
10 | 12 | 11 | 1917 | 270 | 336 | 143 | 3 | 85 | 1014 | 0 | 0 | 0 | -48 | 114 | 1917
10 | 12 | 12 | 1779 | 270 | 336 | 126 | 3 | 85 | 953 | 0 | 1 | 0 | -186 | 191 | 1779
10 | 12 | 13 | 1902 | 270 | 336 | 134 | 3 | 85 | 854 | 0 | 1 | 0 | -48 | 267 | 1902
10 | 12 | 14 | 1917 | 270 | 546 | 158 | 3 | 85 | 678 | 0 | 2 | 0 | 0 | 175 | 1917
10 | 12 | 15 | 1882 | 270 | 907 | 169 | 3 | 85 | 404 | 0 | 3 | 0 | 41 | 0 | 1882
10 | 12 | 16 | 1849 | 270 | 1196 | 178 | 3 | 85 | 112 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1849
10 | 12 | 17 | 1802 | 270 | 1248 | 188 | 3 | 85 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1802
10 | 12 | 18 | 1747 | 270 | 1205 | 178 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1747
10 | 12 | 19 | 1647 | 270 | 1145 | 137 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1647
10 | 12 | 20 | 1576 | 270 | 1090 | 122 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1576
10 | 12 | 21 | 1510 | 270 | 1029 | 118 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1510
10 | 12 | 22 | 1447 | 270 | 969 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1447
10 | 12 | 23 | 1401 | 270 | 925 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1401
10 | 13 | 0 | 1280 | 270 | 775 | 117 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 26 | 0 | 1280
10 | 13 | 1 | 1212 | 270 | 733 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1212
10 | 13 | 2 | 1209 | 270 | 731 | 115 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1209
10 | 13 | 3 | 1265 | 270 | 788 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1265
10 | 13 | 4 | 1292 | 270 | 432 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 383 | 0 | 1292
10 | 13 | 5 | 1320 | 270 | 844 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1320
10 | 13 | 6 | 1361 | 270 | 785 | 113 | 3 | 85 | 60 | 0 | 4 | 0 | 41 | 0 | 1361
10 | 13 | 7 | 1463 | 270 | 509 | 116 | 3 | 85 | 350 | 0 | 3 | 0 | 0 | 127 | 1463
10 | 13 | 8 | 1677 | 270 | 336 | 125 | 3 | 85 | 670 | 0 | 2 | 0 | 0 | 186 | 1677
10 | 13 | 9 | 1826 | 270 | 336 | 137 | 3 | 85 | 889 | 0 | 2 | 0 | 0 | 104 | 1826
10 | 13 | 10 | 1845 | 270 | 336 | 142 | 3 | 85 | 991 | 0 | 1 | 0 | -121 | 138 | 1845
10 | 13 | 11 | 1849 | 270 | 336 | 143 | 3 | 85 | 995 | 0 | 1 | 0 | -178 | 194 | 1849
10 | 13 | 12 | 1726 | 270 | 336 | 126 | 3 | 85 | 986 | 0 | 0 | 0 | -385 | 305 | 1726
10 | 13 | 13 | 1845 | 270 | 336 | 134 | 3 | 85 | 885 | 0 | 1 | 0 | -48 | 179 | 1845
10 | 13 | 14 | 1855 | 270 | 401 | 158 | 3 | 85 | 694 | 0 | 1 | 0 | 41 | 202 | 1855
10 | 13 | 15 | 1819 | 270 | 858 | 169 | 3 | 85 | 412 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 1819
10 | 13 | 16 | 1771 | 270 | 1137 | 178 | 3 | 85 | 95 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1771
10 | 13 | 17 | 1719 | 270 | 1171 | 188 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1719
10 | 13 | 18 | 1664 | 270 | 1126 | 178 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1664
10 | 13 | 19 | 1593 | 270 | 1095 | 137 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1593
10 | 13 | 20 | 1524 | 270 | 1041 | 122 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1524
10 | 13 | 21 | 1470 | 270 | 992 | 118 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1470
10 | 13 | 22 | 1412 | 270 | 936 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1412
10 | 13 | 23 | 1372 | 270 | 858 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | 0 | 1372
10 | 14 | 0 | 1266 | 270 | 793 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1266
10 | 14 | 1 | 1192 | 270 | 712 | 113 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1192
10 | 14 | 2 | 1191 | 270 | 716 | 113 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1191
10 | 14 | 3 | 1231 | 270 | 375 | 113 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 383 | 1 | 1231
10 | 14 | 4 | 1233 | 270 | 378 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 383 | -1 | 1233
10 | 14 | 5 | 1218 | 270 | 745 | 115 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1218
10 | 14 | 6 | 1167 | 270 | 647 | 116 | 3 | 85 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1167
10 | 14 | 7 | 1173 | 270 | 379 | 119 | 3 | 85 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 1173
10 | 14 | 8 | 1264 | 270 | 336 | 123 | 3 | 85 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1264
10 | 14 | 9 | 1318 | 270 | 336 | 128 | 3 | 85 | 585 | 0 | 0 | 0 | -84 | -5 | 1318
10 | 14 | 10 | 1331 | 270 | 336 | 133 | 3 | 85 | 626 | 0 | 0 | 0 | -215 | 93 | 1331
10 | 14 | 11 | 1335 | 270 | 336 | 134 | 3 | 85 | 616 | 0 | 0 | 0 | -195 | 86 | 1335
10 | 14 | 12 | 1310 | 270 | 336 | 132 | 3 | 85 | 531 | 0 | 0 | 0 | -48 | 1 | 1310
10 | 14 | 13 | 1302 | 270 | 336 | 134 | 3 | 85 | 343 | 0 | 1 | 0 | 0 | 130 | 1302
10 | 14 | 14 | 1291 | 270 | 336 | 138 | 3 | 85 | 209 | 0 | 1 | 0 | 41 | 208 | 1291
10 | 14 | 15 | 1281 | 270 | 674 | 152 | 3 | 85 | 96 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1281
10 | 14 | 16 | 1316 | 270 | 773 | 168 | 3 | 85 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1316
10 | 14 | 17 | 1373 | 270 | 834 | 181 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1373
10 | 14 | 18 | 1363 | 270 | 830 | 174 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1363
10 | 14 | 19 | 1303 | 270 | 786 | 158 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1303
10 | 14 | 20 | 1260 | 270 | 760 | 141 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1260
10 | 14 | 21 | 1192 | 270 | 336 | 131 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 365 | 1 | 1192
10 | 14 | 22 | 1127 | 270 | 639 | 128 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1127
10 | 14 | 23 | 1091 | 270 | 555 | 126 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 48 | 1091
10 | 15 | 0 | 1004 | 270 | 445 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 26 | 57 | 1004
10 | 15 | 1 | 957 | 270 | 363 | 113 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 41 | 80 | 957
10 | 15 | 2 | 978 | 270 | 437 | 113 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 67 | 978
10 | 15 | 3 | 1032 | 270 | 508 | 113 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 49 | 1032
10 | 15 | 4 | 1026 | 270 | 551 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1026
10 | 15 | 5 | 1030 | 270 | 552 | 115 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1030
10 | 15 | 6 | 989 | 270 | 453 | 116 | 3 | 85 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 55 | 989
10 | 15 | 7 | 1012 | 270 | 336 | 119 | 3 | 85 | 30 | 0 | 5 | 0 | 0 | 164 | 1012
10 | 15 | 8 | 1068 | 270 | 336 | 123 | 3 | 85 | 131 | 0 | 9 | 0 | 0 | 111 | 1068
10 | 15 | 9 | 1117 | 270 | 336 | 128 | 3 | 85 | 381 | 0 | 12 | 0 | -285 | 187 | 1117
10 | 15 | 10 | 1165 | 270 | 336 | 133 | 3 | 85 | 692 | 0 | 9 | 0 | -408 | 45 | 1165
10 | 15 | 11 | 1180 | 270 | 336 | 134 | 3 | 85 | 819 | 0 | 14 | 0 | -408 | -73 | 1180
10 | 15 | 12 | 1125 | 270 | 336 | 132 | 3 | 85 | 741 | 0 | 16 | 0 | -408 | -50 | 1125
10 | 15 | 13 | 1150 | 270 | 336 | 134 | 3 | 85 | 682 | 0 | 17 | 0 | -408 | 31 | 1150
10 | 15 | 14 | 1142 | 270 | 336 | 138 | 3 | 85 | 462 | 0 | 17 | 0 | -364 | 195 | 1142
10 | 15 | 15 | 1150 | 270 | 336 | 152 | 3 | 85 | 303 | 0 | 17 | 0 | 0 | -16 | 1150
10 | 15 | 16 | 1155 | 270 | 347 | 168 | 3 | 85 | 81 | 0 | 13 | 0 | 0 | 188 | 1155
10 | 15 | 17 | 1255 | 270 | 706 | 181 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 1255
10 | 15 | 18 | 1288 | 270 | 701 | 174 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 41 | 0 | 1288
10 | 15 | 19 | 1253 | 270 | 682 | 158 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 41 | 0 | 1253
10 | 15 | 20 | 1205 | 270 | 691 | 141 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1205
10 | 15 | 21 | 1153 | 270 | 632 | 131 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 1153
10 | 15 | 22 | 1077 | 270 | 573 | 128 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1077
10 | 15 | 23 | 1035 | 270 | 411 | 126 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 124 | 1035
10 | 16 | 0 | 970 | 270 | 336 | 117 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 139 | 970
10 | 16 | 1 | 937 | 270 | 336 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | -48 | 157 | 937
10 | 16 | 2 | 979 | 270 | 336 | 115 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 154 | 979
10 | 16 | 3 | 1045 | 270 | 336 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 183 | 41 | 1045
10 | 16 | 4 | 1094 | 270 | 510 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 41 | 59 | 1094
10 | 16 | 5 | 1140 | 270 | 596 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 60 | 1140
10 | 16 | 6 | 1218 | 270 | 644 | 113 | 3 | 85 | 49 | 0 | 10 | 0 | 0 | 44 | 1218
10 | 16 | 7 | 1378 | 270 | 462 | 116 | 3 | 85 | 225 | 0 | 8 | 0 | 37 | 172 | 1378
10 | 16 | 8 | 1617 | 270 | 365 | 125 | 3 | 85 | 425 | 0 | 8 | 0 | 0 | 336 | 1617
10 | 16 | 9 | 1768 | 270 | 336 | 137 | 3 | 85 | 601 | 0 | 9 | 0 | 0 | 327 | 1768
10 | 16 | 10 | 1783 | 270 | 336 | 142 | 3 | 85 | 736 | 0 | 11 | 0 | -48 | 248 | 1783
10 | 16 | 11 | 1839 | 270 | 336 | 143 | 3 | 85 | 948 | 0 | 11 | 0 | -48 | 91 | 1839
10 | 16 | 12 | 1724 | 270 | 336 | 126 | 3 | 85 | 936 | 0 | 10 | 0 | -211 | 169 | 1724
10 | 16 | 13 | 1827 | 270 | 336 | 134 | 3 | 85 | 746 | 0 | 9 | 0 | -48 | 292 | 1827
10 | 16 | 14 | 1859 | 270 | 567 | 158 | 3 | 85 | 581 | 0 | 7 | 0 | 0 | 188 | 1859
10 | 16 | 15 | 1833 | 270 | 914 | 169 | 3 | 85 | 364 | 0 | 6 | 0 | 0 | 22 | 1833
10 | 16 | 16 | 1811 | 270 | 1181 | 178 | 3 | 85 | 87 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1811
10 | 16 | 17 | 1777 | 270 | 1226 | 188 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1777
10 | 16 | 18 | 1732 | 270 | 1191 | 178 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1732
10 | 16 | 19 | 1639 | 270 | 1139 | 137 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1639
10 | 16 | 20 | 1564 | 270 | 1078 | 122 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1564
10 | 16 | 21 | 1494 | 270 | 972 | 118 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 41 | 1 | 1494
10 | 16 | 22 | 1457 | 270 | 965 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 1 | 1457
10 | 16 | 23 | 1420 | 270 | 939 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1420
10 | 17 | 0 | 1304 | 270 | 818 | 117 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1304
10 | 17 | 1 | 1256 | 270 | 730 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 41 | 0 | 1256
10 | 17 | 2 | 1254 | 270 | 771 | 115 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1254
10 | 17 | 3 | 1314 | 270 | 793 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 41 | 0 | 1314
10 | 17 | 4 | 1348 | 270 | 869 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1348
10 | 17 | 5 | 1370 | 270 | 892 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1370
10 | 17 | 6 | 1400 | 270 | 872 | 113 | 3 | 85 | 50 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1400
10 | 17 | 7 | 1493 | 270 | 613 | 116 | 3 | 85 | 307 | 0 | 6 | 0 | 0 | 93 | 1493
10 | 17 | 8 | 1724 | 270 | 336 | 125 | 3 | 85 | 630 | 0 | 5 | 0 | 17 | 253 | 1724
10 | 17 | 9 | 1881 | 270 | 336 | 137 | 3 | 85 | 858 | 0 | 5 | 0 | -48 | 235 | 1881
10 | 17 | 10 | 1895 | 270 | 336 | 142 | 3 | 85 | 965 | 0 | 6 | 0 | -48 | 136 | 1895
10 | 17 | 11 | 1880 | 270 | 336 | 143 | 3 | 85 | 980 | 0 | 8 | 0 | -48 | 103 | 1880
10 | 17 | 12 | 1743 | 270 | 336 | 126 | 3 | 85 | 933 | 0 | 10 | 0 | -67 | 47 | 1743
10 | 17 | 13 | 1862 | 270 | 336 | 134 | 3 | 85 | 855 | 0 | 11 | 0 | -27 | 195 | 1862
10 | 17 | 14 | 1888 | 270 | 671 | 158 | 3 | 85 | 674 | 0 | 9 | 0 | 0 | 18 | 1888
10 | 17 | 15 | 1864 | 270 | 940 | 169 | 3 | 85 | 388 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1864
10 | 17 | 16 | 1839 | 270 | 1158 | 178 | 3 | 85 | 95 | 0 | 8 | 0 | 41 | 1 | 1839
10 | 17 | 17 | 1800 | 270 | 1244 | 188 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1800
10 | 17 | 18 | 1738 | 270 | 830 | 178 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 362 | -1 | 1738
10 | 17 | 19 | 1644 | 270 | 1098 | 137 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 41 | 0 | 1644
10 | 17 | 20 | 1590 | 270 | 1100 | 122 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1590
10 | 17 | 21 | 1507 | 270 | 1021 | 118 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1507
10 | 17 | 22 | 1457 | 270 | 972 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1457
10 | 17 | 23 | 1412 | 270 | 930 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1412
10 | 18 | 0 | 1299 | 270 | 817 | 117 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1299
10 | 18 | 1 | 1233 | 270 | 751 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1233
10 | 18 | 2 | 1237 | 270 | 759 | 115 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1237
10 | 18 | 3 | 1298 | 270 | 821 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1298
10 | 18 | 4 | 1334 | 270 | 858 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1334
10 | 18 | 5 | 1370 | 270 | 895 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1370
10 | 18 | 6 | 1409 | 270 | 882 | 113 | 3 | 85 | 51 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1409
10 | 18 | 7 | 1513 | 270 | 623 | 116 | 3 | 85 | 325 | 0 | 2 | 0 | 41 | 48 | 1513
10 | 18 | 8 | 1732 | 270 | 349 | 125 | 3 | 85 | 647 | 0 | 2 | 0 | 0 | 251 | 1732
10 | 18 | 9 | 1866 | 270 | 336 | 137 | 3 | 85 | 871 | 0 | 1 | 0 | -30 | 193 | 1866
10 | 18 | 10 | 1888 | 270 | 336 | 142 | 3 | 85 | 990 | 0 | 0 | 0 | -48 | 110 | 1888
10 | 18 | 11 | 1874 | 270 | 336 | 143 | 3 | 85 | 1017 | 0 | 1 | 0 | -48 | 67 | 1874
10 | 18 | 12 | 1761 | 270 | 336 | 126 | 3 | 85 | 997 | 0 | 1 | 0 | -185 | 128 | 1761
10 | 18 | 13 | 1879 | 270 | 336 | 134 | 3 | 85 | 885 | 0 | 1 | 0 | -44 | 209 | 1879
10 | 18 | 14 | 1901 | 270 | 604 | 158 | 3 | 85 | 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 1901
10 | 18 | 15 | 1872 | 270 | 956 | 169 | 3 | 85 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1872
10 | 18 | 16 | 1850 | 270 | 1184 | 178 | 3 | 85 | 87 | 0 | 1 | 0 | 41 | 1 | 1850
10 | 18 | 17 | 1803 | 270 | 1256 | 188 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1803
10 | 18 | 18 | 1745 | 270 | 1208 | 178 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1745
10 | 18 | 19 | 1636 | 270 | 1139 | 137 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1636
10 | 18 | 20 | 1571 | 270 | 1089 | 122 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1571
10 | 18 | 21 | 1514 | 270 | 1036 | 118 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1514
10 | 18 | 22 | 1459 | 270 | 984 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1459
10 | 18 | 23 | 1403 | 270 | 889 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | 0 | 1403
10 | 19 | 0 | 1299 | 270 | 823 | 117 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1299
10 | 19 | 1 | 1234 | 270 | 760 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1234
10 | 19 | 2 | 1248 | 270 | 336 | 115 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 383 | 55 | 1248
10 | 19 | 3 | 1305 | 270 | 833 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1305
10 | 19 | 4 | 1341 | 270 | 869 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1341
10 | 19 | 5 | 1358 | 270 | 886 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1358
10 | 19 | 6 | 1389 | 270 | 713 | 113 | 3 | 85 | 35 | 0 | 0 | 0 | 26 | 144 | 1389
10 | 19 | 7 | 1485 | 270 | 685 | 116 | 3 | 85 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 1485
10 | 19 | 8 | 1704 | 270 | 336 | 125 | 3 | 85 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 1704
10 | 19 | 9 | 1864 | 270 | 336 | 137 | 3 | 85 | 828 | 0 | 0 | 0 | -48 | 253 | 1864
10 | 19 | 10 | 1891 | 270 | 336 | 142 | 3 | 85 | 937 | 0 | 1 | 0 | -48 | 165 | 1891
10 | 19 | 11 | 1898 | 270 | 336 | 143 | 3 | 85 | 968 | 0 | 1 | 0 | -48 | 140 | 1898
10 | 19 | 12 | 1770 | 270 | 336 | 126 | 3 | 85 | 920 | 0 | 3 | 0 | -240 | 267 | 1770
10 | 19 | 13 | 1882 | 270 | 336 | 134 | 3 | 85 | 772 | 0 | 3 | 0 | 0 | 279 | 1882
10 | 19 | 14 | 1878 | 270 | 806 | 158 | 3 | 85 | 461 | 0 | 3 | 0 | 0 | 92 | 1878
10 | 19 | 15 | 1845 | 270 | 1019 | 169 | 3 | 85 | 263 | 0 | 3 | 0 | 0 | 33 | 1845
10 | 19 | 16 | 1837 | 270 | 1214 | 178 | 3 | 85 | 83 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1837
10 | 19 | 17 | 1814 | 270 | 1265 | 188 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1814
10 | 19 | 18 | 1756 | 270 | 1217 | 178 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1756
10 | 19 | 19 | 1656 | 270 | 1159 | 137 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1656
10 | 19 | 20 | 1580 | 270 | 1099 | 122 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1580
10 | 19 | 21 | 1515 | 270 | 1037 | 118 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1515
10 | 19 | 22 | 1471 | 270 | 995 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1471
10 | 19 | 23 | 1419 | 270 | 945 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1419
10 | 20 | 0 | 1315 | 270 | 838 | 117 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1315
10 | 20 | 1 | 1234 | 270 | 739 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 1234
10 | 20 | 2 | 1246 | 270 | 771 | 115 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1246
10 | 20 | 3 | 1306 | 270 | 832 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1306
10 | 20 | 4 | 1337 | 270 | 864 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1337
10 | 20 | 5 | 1344 | 270 | 872 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1344
10 | 20 | 6 | 1378 | 270 | 870 | 113 | 3 | 85 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1378
10 | 20 | 7 | 1474 | 270 | 785 | 116 | 3 | 85 | 214 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1474
10 | 20 | 8 | 1704 | 270 | 632 | 125 | 3 | 85 | 489 | 0 | 1 | 0 | 0 | 99 | 1704
10 | 20 | 9 | 1884 | 270 | 523 | 137 | 3 | 85 | 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 1884
10 | 20 | 10 | 1916 | 270 | 559 | 142 | 3 | 85 | 833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 1916
10 | 20 | 11 | 1898 | 270 | 604 | 143 | 3 | 85 | 736 | 0 | 2 | 0 | 0 | 55 | 1898
10 | 20 | 12 | 1757 | 270 | 585 | 126 | 3 | 85 | 610 | 0 | 1 | 0 | 0 | 77 | 1757
10 | 20 | 13 | 1856 | 270 | 950 | 134 | 3 | 85 | 411 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1856
10 | 20 | 14 | 1873 | 270 | 1124 | 158 | 3 | 85 | 229 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1873
10 | 20 | 15 | 1842 | 270 | 1242 | 169 | 3 | 85 | 68 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1842
10 | 20 | 16 | 1845 | 270 | 1295 | 178 | 3 | 85 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1845
10 | 20 | 17 | 1763 | 270 | 1205 | 188 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1763
10 | 20 | 18 | 1688 | 270 | 1130 | 178 | 3 | 85 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1688
10 | 20 | 19 | 1595 | 270 | 1081 | 137 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1595
10 | 20 | 20 | 1525 | 270 | 1025 | 122 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1525
10 | 20 | 21 | 1464 | 270 | 967 | 118 | 3 | 85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1464
10 | 20 | 22 | 1424 | 270 | 886 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 23 | 0 | 41 | 0 | 1424
10 | 20 | 23 | 1369 | 270 | 489 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 24 | 0 | 383 | 1 | 1369
10 | 21 | 0 | 1243 | 270 | 336 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 26 | 0 | 309 | 100 | 1243
10 | 21 | 1 | 1177 | 270 | 626 | 113 | 3 | 85 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 55 | 1177
10 | 21 | 2 | 1183 | 270 | 336 | 113 | 3 | 85 | 0 | 0 | 24 | 0 | 316 | 36 | 1183
10 | 21 | 3 | 1230 | 270 | 630 | 113 | 3 | 85 | 0 | 0 | 25 | 0 | 41 | 63 | 1230
10 | 21 | 4 | 1239 | 270 | 681 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 24 | 0 | 41 | 21 | 1239
10 | 21 | 5 | 1211 | 270 | 626 | 115 | 3 | 85 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 90 | 1211
10 | 21 | 6 | 1163 | 270 | 578 | 116 | 3 | 85 | 47 | 0 | 21 | 0 | 0 | 43 | 1163
10 | 21 | 7 | 1190 | 270 | 336 | 119 | 3 | 85 | 304 | 0 | 22 | 0 | 0 | 51 | 1190
10 | 21 | 8 | 1270 | 270 | 336 | 123 | 3 | 85 | 580 | 0 | 22 | 0 | -213 | 64 | 1270
10 | 21 | 9 | 1315 | 270 | 336 | 128 | 3 | 85 | 650 | 0 | 24 | 0 | -380 | 199 | 1315
10 | 21 | 10 | 1323 | 270 | 336 | 133 | 3 | 85 | 724 | 0 | 23 | 0 | -408 | 157 | 1323
10 | 21 | 11 | 1309 | 270 | 336 | 134 | 3 | 85 | 674 | 0 | 24 | 0 | -405 | 188 | 1309
10 | 21 | 12 | 1301 | 270 | 336 | 132 | 3 | 85 | 645 | 0 | 25 | 0 | -371 | 176 | 1301
10 | 21 | 13 | 1261 | 270 | 336 | 134 | 3 | 85 | 518 | 0 | 26 | 0 | -193 | 82 | 1261
10 | 21 | 14 | 1244 | 270 | 336 | 138 | 3 | 85 | 398 | 0 | 26 | 0 | -129 | 117 | 1244
10 | 21 | 15 | 1254 | 270 | 336 | 152 | 3 | 85 | 228 | 0 | 26 | 0 | 0 | 154 | 1254
10 | 21 | 16 | 1280 | 270 | 336 | 168 | 3 | 85 | 46 | 0 | 26 | 0 | 345 | 1 | 1280
10 | 21 | 17 | 1350 | 270 | 674 | 181 | 3 | 85 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 111 | 1350
10 | 21 | 18 | 1354 | 270 | 670 | 174 | 3 | 85 | 0 | 0 | 23 | 0 | 3 | 126 | 1354
10 | 21 | 19 | 1309 | 270 | 677 | 158 | 3 | 85 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 93 | 1309
10 | 21 | 20 | 1263 | 270 | 339 | 141 | 3 | 85 | 0 | 0 | 22 | 0 | 345 | 58 | 1263
10 | 21 | 21 | 1196 | 270 | 336 | 131 | 3 | 85 | 0 | 0 | 22 | 0 | 277 | 72 | 1196
10 | 21 | 22 | 1122 | 270 | 574 | 128 | 3 | 85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 41 | 0 | 1122
10 | 21 | 23 | 1081 | 270 | 506 | 126 | 3 | 85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 70 | 1081
10 | 22 | 0 | 1023 | 270 | 374 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 99 | 62 | 1023
10 | 22 | 1 | 974 | 270 | 336 | 113 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 974
10 | 22 | 2 | 1016 | 270 | 336 | 113 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 199 | 1016
10 | 22 | 3 | 1070 | 270 | 544 | 113 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 46 | 1070
10 | 22 | 4 | 1108 | 270 | 336 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 292 | 1 | 1108
10 | 22 | 5 | 1099 | 270 | 620 | 115 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1099
10 | 22 | 6 | 1079 | 270 | 434 | 116 | 3 | 85 | 52 | 0 | 5 | 0 | 0 | 114 | 1079
10 | 22 | 7 | 1077 | 270 | 336 | 119 | 3 | 85 | 341 | 0 | 4 | 0 | -138 | 57 | 1077
10 | 22 | 8 | 1108 | 270 | 336 | 123 | 3 | 85 | 666 | 0 | 3 | 0 | -370 | -8 | 1108
10 | 22 | 9 | 1141 | 270 | 336 | 128 | 3 | 85 | 891 | -42 | 3 | 0 | -408 | -125 | 1141
10 | 22 | 10 | 1160 | 270 | 336 | 133 | 3 | 85 | 1000 | -262 | 2 | 0 | -408 | 1 | 1160
10 | 22 | 11 | 1154 | 270 | 336 | 134 | 3 | 85 | 1028 | -298 | 2 | 0 | -408 | 2 | 1154
10 | 22 | 12 | 1134 | 270 | 336 | 132 | 3 | 85 | 988 | -287 | 3 | 0 | -387 | -9 | 1134
10 | 22 | 13 | 1111 | 270 | 336 | 134 | 3 | 85 | 892 | -93 | 2 | 0 | -408 | -110 | 1111
10 | 22 | 14 | 1094 | 270 | 336 | 138 | 3 | 85 | 679 | 0 | 2 | 0 | -370 | -49 | 1094
10 | 22 | 15 | 1111 | 270 | 336 | 152 | 3 | 85 | 385 | 0 | 2 | 0 | -246 | 124 | 1111
10 | 22 | 16 | 1142 | 270 | 443 | 168 | 3 | 85 | 73 | 0 | 2 | 0 | 0 | 98 | 1142
10 | 22 | 17 | 1258 | 270 | 336 | 181 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 380 | 0 | 1258
10 | 22 | 18 | 1293 | 270 | 759 | 174 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1293
10 | 22 | 19 | 1268 | 270 | 643 | 158 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 107 | 1268
10 | 22 | 20 | 1223 | 270 | 336 | 141 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 268 | 116 | 1223
10 | 22 | 21 | 1175 | 270 | 509 | 131 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 37 | 135 | 1175
10 | 22 | 22 | 1102 | 270 | 461 | 128 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 150 | 1102
10 | 22 | 23 | 1065 | 270 | 512 | 126 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 64 | 1065
10 | 23 | 0 | 1000 | 270 | 336 | 117 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 180 | 1000
10 | 23 | 1 | 973 | 270 | 336 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | -48 | 203 | 973
10 | 23 | 2 | 1010 | 270 | 336 | 115 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 194 | 1010
10 | 23 | 3 | 1089 | 270 | 446 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 165 | 1089
10 | 23 | 4 | 1140 | 270 | 623 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 41 | 0 | 1140
10 | 23 | 5 | 1188 | 270 | 713 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1188
10 | 23 | 6 | 1265 | 270 | 754 | 113 | 3 | 85 | 23 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1265
10 | 23 | 7 | 1410 | 270 | 607 | 116 | 3 | 85 | 198 | 0 | 4 | 0 | 41 | 86 | 1410
10 | 23 | 8 | 1632 | 270 | 339 | 125 | 3 | 85 | 499 | 0 | 2 | 0 | 0 | 309 | 1632
10 | 23 | 9 | 1800 | 270 | 336 | 137 | 3 | 85 | 744 | 0 | 1 | 0 | -27 | 251 | 1800
10 | 23 | 10 | 1807 | 270 | 336 | 142 | 3 | 85 | 902 | 0 | 1 | 0 | -48 | 116 | 1807
10 | 23 | 11 | 1786 | 270 | 336 | 143 | 3 | 85 | 939 | 0 | 1 | 0 | -202 | 211 | 1786
10 | 23 | 12 | 1674 | 270 | 336 | 126 | 3 | 85 | 936 | 0 | 1 | 0 | -358 | 275 | 1674
10 | 23 | 13 | 1808 | 270 | 336 | 134 | 3 | 85 | 837 | 0 | 1 | 0 | -48 | 190 | 1808
10 | 23 | 14 | 1815 | 270 | 382 | 158 | 3 | 85 | 640 | 0 | 2 | 0 | 0 | 275 | 1815
10 | 23 | 15 | 1799 | 270 | 915 | 169 | 3 | 85 | 355 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1799
10 | 23 | 16 | 1762 | 270 | 1154 | 178 | 3 | 85 | 71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1762
10 | 23 | 17 | 1739 | 270 | 1191 | 188 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1739
10 | 23 | 18 | 1706 | 270 | 1127 | 178 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | 1 | 1706
10 | 23 | 19 | 1617 | 270 | 1079 | 137 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | 1 | 1617
10 | 23 | 20 | 1553 | 270 | 1071 | 122 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1553
10 | 23 | 21 | 1495 | 270 | 1018 | 118 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1495
10 | 23 | 22 | 1439 | 270 | 924 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | -1 | 1439
10 | 23 | 23 | 1384 | 270 | 911 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1384
10 | 24 | 0 | 1280 | 270 | 804 | 117 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1280
10 | 24 | 1 | 1220 | 270 | 746 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1220
10 | 24 | 2 | 1245 | 270 | 771 | 115 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1245
10 | 24 | 3 | 1311 | 270 | 838 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1311
10 | 24 | 4 | 1346 | 270 | 874 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1346
10 | 24 | 5 | 1375 | 270 | 862 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 1375
10 | 24 | 6 | 1428 | 270 | 916 | 113 | 3 | 85 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1428
10 | 24 | 7 | 1525 | 270 | 722 | 116 | 3 | 85 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1525
10 | 24 | 8 | 1729 | 270 | 368 | 125 | 3 | 85 | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 1729
10 | 24 | 9 | 1873 | 270 | 336 | 137 | 3 | 85 | 839 | 0 | 0 | 0 | -48 | 251 | 1873
10 | 24 | 10 | 1881 | 270 | 336 | 142 | 3 | 85 | 961 | 0 | 0 | 0 | -48 | 132 | 1881
10 | 24 | 11 | 1886 | 270 | 336 | 143 | 3 | 85 | 983 | 0 | 0 | 0 | -48 | 114 | 1886
10 | 24 | 12 | 1739 | 270 | 336 | 126 | 3 | 85 | 916 | 0 | 0 | 0 | -48 | 51 | 1739
10 | 24 | 13 | 1856 | 270 | 336 | 134 | 3 | 85 | 779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 1856
10 | 24 | 14 | 1870 | 270 | 752 | 158 | 3 | 85 | 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1870
10 | 24 | 15 | 1830 | 270 | 1000 | 169 | 3 | 85 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1830
10 | 24 | 16 | 1820 | 270 | 1223 | 178 | 3 | 85 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1820
10 | 24 | 17 | 1795 | 270 | 1248 | 188 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1795
10 | 24 | 18 | 1736 | 270 | 1200 | 178 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1736
10 | 24 | 19 | 1649 | 270 | 1153 | 137 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1649
10 | 24 | 20 | 1586 | 270 | 1064 | 122 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1 | 1586
10 | 24 | 21 | 1525 | 270 | 1048 | 118 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1525
10 | 24 | 22 | 1465 | 270 | 991 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1465
10 | 24 | 23 | 1408 | 270 | 936 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1408
10 | 25 | 0 | 1299 | 270 | 824 | 117 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1299
10 | 25 | 1 | 1245 | 270 | 771 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1245
10 | 25 | 2 | 1266 | 270 | 792 | 115 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1266
10 | 25 | 3 | 1320 | 270 | 847 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1320
10 | 25 | 4 | 1353 | 270 | 840 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | -1 | 1353
10 | 25 | 5 | 1376 | 270 | 904 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1376
10 | 25 | 6 | 1417 | 270 | 921 | 113 | 3 | 85 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1417
10 | 25 | 7 | 1512 | 270 | 849 | 116 | 3 | 85 | 148 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 1512
10 | 25 | 8 | 1721 | 270 | 868 | 125 | 3 | 85 | 292 | 0 | 0 | 0 | 26 | 52 | 1721
10 | 25 | 9 | 1832 | 270 | 444 | 137 | 3 | 85 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413 | 1832
10 | 25 | 10 | 1891 | 270 | 336 | 142 | 3 | 85 | 781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 1891
10 | 25 | 11 | 1887 | 270 | 336 | 143 | 3 | 85 | 884 | 0 | 0 | 0 | -48 | 214 | 1887
10 | 25 | 12 | 1714 | 270 | 336 | 126 | 3 | 85 | 855 | 0 | 1 | 0 | -48 | 86 | 1714
10 | 25 | 13 | 1826 | 270 | 336 | 134 | 3 | 85 | 769 | 0 | 1 | 0 | 0 | 228 | 1826
10 | 25 | 14 | 1860 | 270 | 748 | 158 | 3 | 85 | 555 | 0 | 2 | 0 | 0 | 39 | 1860
10 | 25 | 15 | 1846 | 270 | 1017 | 169 | 3 | 85 | 299 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1846
10 | 25 | 16 | 1824 | 270 | 1236 | 178 | 3 | 85 | 48 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1824
10 | 25 | 17 | 1798 | 270 | 1247 | 188 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1798
10 | 25 | 18 | 1738 | 270 | 1196 | 178 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1738
10 | 25 | 19 | 1660 | 270 | 1158 | 137 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1660
10 | 25 | 20 | 1594 | 270 | 1106 | 122 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1594
10 | 25 | 21 | 1531 | 270 | 1047 | 118 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1531
10 | 25 | 22 | 1479 | 270 | 998 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 1479
10 | 25 | 23 | 1429 | 270 | 949 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1429
10 | 26 | 0 | 1324 | 270 | 824 | 117 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 17 | 1324
10 | 26 | 1 | 1268 | 270 | 442 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 345 | 0 | 1268
10 | 26 | 2 | 1280 | 270 | 767 | 115 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 33 | 1 | 1280
10 | 26 | 3 | 1341 | 270 | 538 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 325 | 0 | 1341
10 | 26 | 4 | 1369 | 270 | 892 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1369
10 | 26 | 5 | 1388 | 270 | 910 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1388
10 | 26 | 6 | 1425 | 270 | 912 | 113 | 3 | 85 | 34 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1425
10 | 26 | 7 | 1528 | 270 | 766 | 116 | 3 | 85 | 283 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1528
10 | 26 | 8 | 1719 | 270 | 368 | 125 | 3 | 85 | 599 | 0 | 5 | 0 | 0 | 264 | 1719
10 | 26 | 9 | 1868 | 270 | 336 | 137 | 3 | 85 | 842 | 0 | 5 | 0 | -27 | 217 | 1868
10 | 26 | 10 | 1865 | 270 | 336 | 142 | 3 | 85 | 968 | 0 | 4 | 0 | -48 | 105 | 1865
10 | 26 | 11 | 1854 | 270 | 336 | 143 | 3 | 85 | 1006 | 0 | 2 | 0 | -129 | 138 | 1854
10 | 26 | 12 | 1717 | 270 | 336 | 126 | 3 | 85 | 966 | 0 | 3 | 0 | -303 | 231 | 1717
10 | 26 | 13 | 1826 | 270 | 336 | 134 | 3 | 85 | 848 | 0 | 2 | 0 | -48 | 196 | 1826
10 | 26 | 14 | 1851 | 270 | 659 | 158 | 3 | 85 | 632 | 0 | 3 | 0 | 0 | 41 | 1851
10 | 26 | 15 | 1829 | 270 | 971 | 169 | 3 | 85 | 327 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1829
10 | 26 | 16 | 1806 | 270 | 1223 | 178 | 3 | 85 | 42 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1806
10 | 26 | 17 | 1789 | 270 | 870 | 188 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 368 | 0 | 1789
10 | 26 | 18 | 1722 | 270 | 1141 | 178 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 41 | -1 | 1722
10 | 26 | 19 | 1629 | 270 | 1128 | 137 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1629
10 | 26 | 20 | 1573 | 270 | 1087 | 122 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1573
10 | 26 | 21 | 1523 | 270 | 1042 | 118 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1523
10 | 26 | 22 | 1466 | 270 | 988 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1466
10 | 26 | 23 | 1400 | 270 | 904 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 19 | 1400
10 | 27 | 0 | 1296 | 270 | 816 | 117 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1296
10 | 27 | 1 | 1251 | 270 | 773 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1251
10 | 27 | 2 | 1256 | 270 | 779 | 115 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1256
10 | 27 | 3 | 1319 | 270 | 844 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1319
10 | 27 | 4 | 1352 | 270 | 805 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 41 | 32 | 1352
10 | 27 | 5 | 1380 | 270 | 875 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 30 | 1380
10 | 27 | 6 | 1417 | 270 | 915 | 113 | 3 | 85 | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1417
10 | 27 | 7 | 1509 | 270 | 398 | 116 | 3 | 85 | 253 | 0 | 1 | 0 | 383 | 0 | 1509
10 | 27 | 8 | 1702 | 270 | 507 | 125 | 3 | 85 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 1702
10 | 27 | 9 | 1840 | 270 | 336 | 137 | 3 | 85 | 784 | 0 | 1 | 0 | -48 | 272 | 1840
10 | 27 | 10 | 1842 | 270 | 336 | 142 | 3 | 85 | 915 | 0 | 1 | 0 | -48 | 138 | 1842
10 | 27 | 11 | 1831 | 270 | 336 | 143 | 3 | 85 | 949 | 0 | 1 | 0 | -48 | 92 | 1831
10 | 27 | 12 | 1699 | 270 | 336 | 126 | 3 | 85 | 890 | 0 | 4 | 0 | -91 | 76 | 1699
10 | 27 | 13 | 1809 | 270 | 502 | 134 | 3 | 85 | 747 | 0 | 4 | 0 | 0 | 64 | 1809
10 | 27 | 14 | 1832 | 270 | 790 | 158 | 3 | 85 | 524 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1832
10 | 27 | 15 | 1770 | 270 | 1024 | 169 | 3 | 85 | 217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1770
10 | 27 | 16 | 1766 | 270 | 1166 | 178 | 3 | 85 | 21 | 0 | 1 | 0 | 41 | 1 | 1766
10 | 27 | 17 | 1732 | 270 | 1179 | 188 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1732
10 | 27 | 18 | 1657 | 270 | 1078 | 178 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 35 | 1657
10 | 27 | 19 | 1578 | 270 | 1074 | 137 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1578
10 | 27 | 20 | 1534 | 270 | 1044 | 122 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1534
10 | 27 | 21 | 1482 | 270 | 1002 | 118 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1482
10 | 27 | 22 | 1428 | 270 | 950 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1428
10 | 27 | 23 | 1381 | 270 | 512 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 383 | 10 | 1381
10 | 28 | 0 | 1272 | 270 | 769 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 25 | 1272
10 | 28 | 1 | 1199 | 270 | 702 | 113 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 20 | 1199
10 | 28 | 2 | 1213 | 270 | 347 | 113 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 345 | 44 | 1213
10 | 28 | 3 | 1253 | 270 | 378 | 113 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 345 | 52 | 1253
10 | 28 | 4 | 1248 | 270 | 770 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1248
10 | 28 | 5 | 1216 | 270 | 353 | 115 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 383 | 0 | 1216
10 | 28 | 6 | 1163 | 270 | 588 | 116 | 3 | 85 | 31 | 0 | 10 | 0 | 41 | 19 | 1163
10 | 28 | 7 | 1193 | 270 | 336 | 119 | 3 | 85 | 272 | 0 | 12 | 0 | 0 | 96 | 1193
10 | 28 | 8 | 1251 | 270 | 336 | 123 | 3 | 85 | 556 | 0 | 12 | 0 | -231 | 97 | 1251
10 | 28 | 9 | 1302 | 270 | 336 | 128 | 3 | 85 | 798 | 0 | 13 | 0 | -408 | 77 | 1302
10 | 28 | 10 | 1323 | 270 | 336 | 133 | 3 | 85 | 873 | 0 | 14 | 0 | -387 | -4 | 1323
10 | 28 | 11 | 1302 | 270 | 336 | 134 | 3 | 85 | 865 | 0 | 18 | 0 | -408 | -1 | 1302
10 | 28 | 12 | 1284 | 270 | 336 | 132 | 3 | 85 | 791 | 0 | 20 | 0 | -408 | 55 | 1284
10 | 28 | 13 | 1279 | 270 | 336 | 134 | 3 | 85 | 698 | 0 | 20 | 0 | -408 | 141 | 1279
10 | 28 | 14 | 1259 | 270 | 336 | 138 | 3 | 85 | 530 | 0 | 20 | 0 | -240 | 117 | 1259
10 | 28 | 15 | 1250 | 270 | 336 | 152 | 3 | 85 | 293 | 0 | 23 | 0 | 0 | 88 | 1250
10 | 28 | 16 | 1263 | 270 | 524 | 168 | 3 | 85 | 55 | 0 | 24 | 0 | 0 | 134 | 1263
10 | 28 | 17 | 1351 | 270 | 711 | 181 | 3 | 85 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 77 | 1351
10 | 28 | 18 | 1348 | 270 | 336 | 174 | 3 | 85 | 0 | 0 | 23 | 0 | 345 | 112 | 1348
10 | 28 | 19 | 1297 | 270 | 656 | 158 | 3 | 85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 104 | 1297
10 | 28 | 20 | 1252 | 270 | 336 | 141 | 3 | 85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 326 | 70 | 1252
10 | 28 | 21 | 1185 | 270 | 364 | 131 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 272 | 40 | 1185
10 | 28 | 22 | 1123 | 270 | 546 | 128 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 71 | 1123
10 | 28 | 23 | 1069 | 270 | 451 | 126 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 41 | 73 | 1069
10 | 29 | 0 | 983 | 270 | 362 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 22 | 0 | 41 | 86 | 983
10 | 29 | 1 | 967 | 270 | 336 | 113 | 3 | 85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 139 | 967
10 | 29 | 2 | 992 | 270 | 379 | 113 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 124 | 992
10 | 29 | 3 | 1041 | 270 | 520 | 113 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 31 | 1041
10 | 29 | 4 | 1071 | 270 | 579 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 1071
10 | 29 | 5 | 1064 | 270 | 504 | 115 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 41 | 27 | 1064
10 | 29 | 6 | 1029 | 270 | 465 | 116 | 3 | 85 | 28 | 0 | 19 | 0 | 0 | 43 | 1029
10 | 29 | 7 | 1051 | 270 | 336 | 119 | 3 | 85 | 262 | 0 | 17 | 0 | -99 | 58 | 1051
10 | 29 | 8 | 1097 | 270 | 336 | 123 | 3 | 85 | 548 | 0 | 15 | 0 | -370 | 87 | 1097
10 | 29 | 9 | 1129 | 270 | 336 | 128 | 3 | 85 | 779 | 0 | 16 | 0 | -387 | -101 | 1129
10 | 29 | 10 | 1131 | 270 | 336 | 133 | 3 | 85 | 916 | -70 | 17 | -2 | -408 | -149 | 1131
10 | 29 | 11 | 1118 | 270 | 336 | 134 | 3 | 85 | 921 | -90 | 17 | -2 | -408 | -148 | 1118
10 | 29 | 12 | 1116 | 270 | 336 | 132 | 3 | 85 | 905 | -74 | 17 | -2 | -408 | -148 | 1116
10 | 29 | 13 | 1109 | 270 | 336 | 134 | 3 | 85 | 795 | 0 | 20 | 0 | -408 | -126 | 1109
10 | 29 | 14 | 1104 | 270 | 336 | 138 | 3 | 85 | 607 | 0 | 20 | 0 | -370 | 15 | 1104
10 | 29 | 15 | 1119 | 270 | 336 | 152 | 3 | 85 | 322 | 0 | 20 | 0 | 0 | -69 | 1119
10 | 29 | 16 | 1160 | 270 | 522 | 168 | 3 | 85 | 52 | 0 | 19 | 0 | 41 | 0 | 1160
10 | 29 | 17 | 1282 | 270 | 727 | 181 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 1282
10 | 29 | 18 | 1287 | 270 | 697 | 174 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 41 | 0 | 1287
10 | 29 | 19 | 1267 | 270 | 734 | 158 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1267
10 | 29 | 20 | 1234 | 270 | 718 | 141 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1234
10 | 29 | 21 | 1176 | 270 | 336 | 131 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 336 | 1 | 1176
10 | 29 | 22 | 1086 | 270 | 561 | 128 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 25 | 1086
10 | 29 | 23 | 1064 | 270 | 445 | 126 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 121 | 1 | 1064
10 | 30 | 0 | 994 | 270 | 488 | 117 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 19 | 994
10 | 30 | 1 | 963 | 270 | 450 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 28 | 963
10 | 30 | 2 | 1006 | 270 | 519 | 115 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1006
10 | 30 | 3 | 1074 | 270 | 590 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1074
10 | 30 | 4 | 1131 | 270 | 648 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1131
10 | 30 | 5 | 1200 | 270 | 717 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1200
10 | 30 | 6 | 1294 | 270 | 741 | 113 | 3 | 85 | 31 | 0 | 11 | 0 | 41 | -1 | 1294
10 | 30 | 7 | 1441 | 270 | 681 | 116 | 3 | 85 | 279 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 1441
10 | 30 | 8 | 1653 | 270 | 339 | 125 | 3 | 85 | 593 | 0 | 5 | 0 | 0 | 233 | 1653
10 | 30 | 9 | 1785 | 270 | 336 | 137 | 3 | 85 | 829 | 0 | 4 | 0 | -44 | 165 | 1785
10 | 30 | 10 | 1792 | 270 | 336 | 142 | 3 | 85 | 960 | 0 | 4 | 0 | -48 | 40 | 1792
10 | 30 | 11 | 1771 | 270 | 336 | 143 | 3 | 85 | 990 | 0 | 3 | 0 | -59 | 0 | 1771
10 | 30 | 12 | 1662 | 270 | 336 | 126 | 3 | 85 | 951 | 0 | 2 | 0 | -199 | 88 | 1662
10 | 30 | 13 | 1784 | 270 | 336 | 134 | 3 | 85 | 830 | 0 | 2 | 0 | -31 | 155 | 1784
10 | 30 | 14 | 1794 | 270 | 474 | 158 | 3 | 85 | 617 | 0 | 1 | 0 | 0 | 186 | 1794
10 | 30 | 15 | 1777 | 270 | 924 | 169 | 3 | 85 | 325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1777
10 | 30 | 16 | 1772 | 270 | 1184 | 178 | 3 | 85 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1772
10 | 30 | 17 | 1746 | 270 | 816 | 188 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 | 1 | 1746
10 | 30 | 18 | 1690 | 270 | 771 | 178 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 | 0 | 1690
10 | 30 | 19 | 1606 | 270 | 1111 | 137 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1606
10 | 30 | 20 | 1541 | 270 | 1060 | 122 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1541
10 | 30 | 21 | 1483 | 270 | 1007 | 118 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1483
10 | 30 | 22 | 1429 | 270 | 913 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | 0 | 1429
10 | 30 | 23 | 1384 | 270 | 871 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | -1 | 1384
10 | 31 | 0 | 1278 | 270 | 791 | 117 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1278
10 | 31 | 1 | 1228 | 270 | 753 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1228
10 | 31 | 2 | 1258 | 270 | 785 | 115 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1258
10 | 31 | 3 | 1333 | 270 | 860 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1333
10 | 31 | 4 | 1368 | 270 | 896 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1368
10 | 31 | 5 | 1400 | 270 | 928 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400
10 | 31 | 6 | 1438 | 270 | 950 | 113 | 3 | 85 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1438
10 | 31 | 7 | 1535 | 270 | 846 | 116 | 3 | 85 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1535
10 | 31 | 8 | 1725 | 270 | 625 | 125 | 3 | 85 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 1725
10 | 31 | 9 | 1838 | 270 | 336 | 137 | 3 | 85 | 753 | 0 | 0 | 0 | -48 | 302 | 1838
10 | 31 | 10 | 1830 | 270 | 336 | 142 | 3 | 85 | 880 | 0 | 1 | 0 | -48 | 161 | 1830
10 | 31 | 11 | 1831 | 270 | 336 | 143 | 3 | 85 | 913 | 0 | 1 | 0 | -48 | 128 | 1831
10 | 31 | 12 | 1702 | 270 | 336 | 126 | 3 | 85 | 807 | 0 | 2 | 0 | -105 | 178 | 1702
10 | 31 | 13 | 1791 | 270 | 393 | 134 | 3 | 85 | 630 | 0 | 1 | 0 | 0 | 275 | 1791
10 | 31 | 14 | 1806 | 270 | 700 | 158 | 3 | 85 | 447 | 0 | 1 | 0 | 0 | 142 | 1806
10 | 31 | 15 | 1779 | 270 | 980 | 169 | 3 | 85 | 230 | 0 | 1 | 0 | 41 | 0 | 1779
10 | 31 | 16 | 1766 | 270 | 1196 | 178 | 3 | 85 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1766
10 | 31 | 17 | 1757 | 270 | 1210 | 188 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1757
10 | 31 | 18 | 1700 | 270 | 1164 | 178 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700
10 | 31 | 19 | 1625 | 270 | 1129 | 137 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1625
10 | 31 | 20 | 1556 | 270 | 1076 | 122 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1556
10 | 31 | 21 | 1497 | 270 | 979 | 118 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1 | 1497
10 | 31 | 22 | 1442 | 270 | 968 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1442
10 | 31 | 23 | 1392 | 270 | 887 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 6 | 1392
11 | 1 | 0 | 1291 | 270 | 835 | 98 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1291
11 | 1 | 1 | 1250 | 270 | 795 | 95 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1250
11 | 1 | 2 | 1264 | 270 | 423 | 95 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 383 | 4 | 1264
11 | 1 | 3 | 1301 | 270 | 826 | 94 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | 1301
11 | 1 | 4 | 1323 | 270 | 851 | 93 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 1323
11 | 1 | 5 | 1350 | 270 | 878 | 92 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 | 1350
11 | 1 | 6 | 1380 | 270 | 876 | 93 | 3 | 85 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 27 | 1380
11 | 1 | 7 | 1452 | 270 | 698 | 96 | 3 | 85 | 247 | 0 | 3 | 0 | 0 | 50 | 1452
11 | 1 | 8 | 1610 | 270 | 336 | 102 | 3 | 85 | 555 | 0 | 2 | 0 | 0 | 257 | 1610
11 | 1 | 9 | 1717 | 270 | 336 | 112 | 3 | 85 | 795 | 0 | 1 | 0 | -27 | 142 | 1717
11 | 1 | 10 | 1715 | 270 | 336 | 116 | 3 | 85 | 923 | 0 | 1 | 0 | -197 | 178 | 1715
11 | 1 | 11 | 1707 | 270 | 336 | 118 | 3 | 85 | 964 | 0 | 2 | 0 | -370 | 299 | 1707
11 | 1 | 12 | 1591 | 270 | 336 | 108 | 3 | 85 | 924 | 0 | 3 | 0 | -408 | 270 | 1591
11 | 1 | 13 | 1679 | 270 | 336 | 111 | 3 | 85 | 802 | 0 | 3 | 0 | -48 | 117 | 1679
11 | 1 | 14 | 1697 | 270 | 336 | 124 | 3 | 85 | 590 | 0 | 3 | 0 | 0 | 286 | 1697
11 | 1 | 15 | 1684 | 270 | 888 | 140 | 3 | 85 | 296 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1684
11 | 1 | 16 | 1684 | 270 | 1138 | 146 | 3 | 85 | 39 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1684
11 | 1 | 17 | 1669 | 270 | 1158 | 150 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1669
11 | 1 | 18 | 1633 | 270 | 1099 | 147 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25 | 1633
11 | 1 | 19 | 1566 | 270 | 1069 | 133 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1566
11 | 1 | 20 | 1525 | 270 | 1041 | 117 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1525
11 | 1 | 21 | 1472 | 270 | 999 | 110 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1472
11 | 1 | 22 | 1425 | 270 | 954 | 107 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1425
11 | 1 | 23 | 1383 | 270 | 912 | 105 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1383
11 | 2 | 0 | 1305 | 270 | 458 | 98 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 383 | -1 | 1305
11 | 2 | 1 | 1260 | 270 | 796 | 95 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1260
11 | 2 | 2 | 1269 | 270 | 805 | 95 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1269
11 | 2 | 3 | 1313 | 270 | 809 | 94 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 41 | 0 | 1313
11 | 2 | 4 | 1339 | 270 | 762 | 93 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 115 | 1339
11 | 2 | 5 | 1358 | 270 | 897 | 92 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1358
11 | 2 | 6 | 1392 | 270 | 870 | 93 | 3 | 85 | 19 | 0 | 11 | 0 | 41 | 0 | 1392
11 | 2 | 7 | 1466 | 270 | 785 | 96 | 3 | 85 | 217 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 1466
11 | 2 | 8 | 1624 | 270 | 336 | 102 | 3 | 85 | 509 | 0 | 8 | 0 | 153 | 158 | 1624
11 | 2 | 9 | 1724 | 270 | 336 | 112 | 3 | 85 | 732 | 0 | 6 | 0 | 0 | 180 | 1724
11 | 2 | 10 | 1722 | 270 | 336 | 116 | 3 | 85 | 862 | 0 | 4 | 0 | -51 | 97 | 1722
11 | 2 | 11 | 1717 | 270 | 336 | 118 | 3 | 85 | 901 | 0 | 4 | 0 | -231 | 231 | 1717
11 | 2 | 12 | 1615 | 270 | 336 | 108 | 3 | 85 | 868 | 0 | 6 | 0 | -364 | 303 | 1615
11 | 2 | 13 | 1713 | 270 | 336 | 111 | 3 | 85 | 748 | 0 | 8 | 0 | -48 | 200 | 1713
11 | 2 | 14 | 1725 | 270 | 494 | 124 | 3 | 85 | 536 | 0 | 7 | 0 | 0 | 206 | 1725
11 | 2 | 15 | 1708 | 270 | 900 | 140 | 3 | 85 | 256 | 0 | 6 | 0 | 0 | 48 | 1708
11 | 2 | 16 | 1694 | 270 | 1154 | 146 | 3 | 85 | 31 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1694
11 | 2 | 17 | 1677 | 270 | 782 | 150 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 383 | 1 | 1677
11 | 2 | 18 | 1624 | 270 | 1117 | 147 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1624
11 | 2 | 19 | 1553 | 270 | 1059 | 133 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1553
11 | 2 | 20 | 1499 | 270 | 1021 | 117 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1499
11 | 2 | 21 | 1461 | 270 | 990 | 110 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1461
11 | 2 | 22 | 1425 | 270 | 956 | 107 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1425
11 | 2 | 23 | 1382 | 270 | 915 | 105 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1382
11 | 3 | 0 | 1309 | 270 | 744 | 104 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 101 | 1309
11 | 3 | 1 | 1266 | 270 | 736 | 100 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 71 | 1266
11 | 3 | 2 | 1276 | 270 | 732 | 99 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 1276
11 | 3 | 3 | 1317 | 270 | 477 | 97 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 | 2 | 1317
11 | 3 | 4 | 1335 | 270 | 828 | 97 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1335
11 | 3 | 5 | 1335 | 270 | 784 | 96 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 56 | 1335
11 | 3 | 6 | 1333 | 270 | 477 | 95 | 3 | 85 | 19 | 0 | 0 | 0 | 383 | 1 | 1333
11 | 3 | 7 | 1397 | 270 | 446 | 98 | 3 | 85 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 1397
11 | 3 | 8 | 1516 | 270 | 336 | 103 | 3 | 85 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 1516
11 | 3 | 9 | 1582 | 270 | 336 | 107 | 3 | 85 | 753 | 0 | 0 | 0 | -83 | 111 | 1582
11 | 3 | 10 | 1596 | 270 | 336 | 110 | 3 | 85 | 882 | 0 | 0 | 0 | -366 | 276 | 1596
11 | 3 | 11 | 1591 | 270 | 336 | 110 | 3 | 85 | 923 | 0 | 0 | 0 | -408 | 272 | 1591
11 | 3 | 12 | 1534 | 270 | 336 | 105 | 3 | 85 | 880 | 0 | 0 | 0 | -408 | 263 | 1534
11 | 3 | 13 | 1592 | 270 | 336 | 106 | 3 | 85 | 756 | 0 | 0 | 0 | -236 | 272 | 1592
11 | 3 | 14 | 1594 | 270 | 336 | 109 | 3 | 85 | 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 1594
11 | 3 | 15 | 1571 | 270 | 798 | 116 | 3 | 85 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1571
11 | 3 | 16 | 1558 | 270 | 1038 | 130 | 3 | 85 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1558
11 | 3 | 17 | 1570 | 270 | 1076 | 135 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1570
11 | 3 | 18 | 1542 | 270 | 673 | 127 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 383 | 0 | 1542
11 | 3 | 19 | 1491 | 270 | 969 | 122 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1 | 1491
11 | 3 | 20 | 1449 | 270 | 979 | 111 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1449
11 | 3 | 21 | 1404 | 270 | 944 | 102 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1404
11 | 3 | 22 | 1361 | 270 | 900 | 100 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1361
11 | 3 | 23 | 1329 | 270 | 527 | 98 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | 1 | 1329
11 | 4 | 0 | 1249 | 270 | 366 | 104 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 | 38 | 1249
11 | 4 | 1 | 1206 | 270 | 650 | 100 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 1206
11 | 4 | 2 | 1211 | 270 | 690 | 99 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 63 | 1211
11 | 4 | 3 | 1249 | 270 | 395 | 97 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 | 16 | 1249
11 | 4 | 4 | 1253 | 270 | 453 | 97 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 345 | -1 | 1253
11 | 4 | 5 | 1230 | 270 | 775 | 96 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1230
11 | 4 | 6 | 1177 | 270 | 648 | 95 | 3 | 85 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 1177
11 | 4 | 7 | 1178 | 270 | 336 | 98 | 3 | 85 | 146 | 0 | 1 | 0 | 0 | 239 | 1178
11 | 4 | 8 | 1218 | 270 | 336 | 103 | 3 | 85 | 389 | 0 | 1 | 0 | -65 | 96 | 1218
11 | 4 | 9 | 1266 | 270 | 336 | 107 | 3 | 85 | 644 | 0 | 0 | 0 | -291 | 112 | 1266
11 | 4 | 10 | 1290 | 270 | 336 | 110 | 3 | 85 | 775 | 0 | 0 | 0 | -408 | 119 | 1290
11 | 4 | 11 | 1298 | 270 | 336 | 110 | 3 | 85 | 843 | 0 | 1 | 0 | -408 | 58 | 1298
11 | 4 | 12 | 1275 | 270 | 336 | 105 | 3 | 85 | 735 | 0 | 1 | 0 | -328 | 68 | 1275
11 | 4 | 13 | 1270 | 270 | 336 | 106 | 3 | 85 | 528 | 0 | 1 | 0 | -74 | 15 | 1270
11 | 4 | 14 | 1269 | 270 | 336 | 109 | 3 | 85 | 349 | 0 | 1 | 0 | 0 | 116 | 1269
11 | 4 | 15 | 1244 | 270 | 336 | 116 | 3 | 85 | 132 | 0 | 1 | 0 | 301 | 0 | 1244
11 | 4 | 16 | 1283 | 270 | 396 | 130 | 3 | 85 | 15 | 0 | 1 | 0 | 383 | 0 | 1283
11 | 4 | 17 | 1335 | 270 | 458 | 135 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 383 | 0 | 1335
11 | 4 | 18 | 1318 | 270 | 832 | 127 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1318
11 | 4 | 19 | 1285 | 270 | 804 | 122 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1285
11 | 4 | 20 | 1258 | 270 | 405 | 111 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 | 1 | 1258
11 | 4 | 21 | 1208 | 270 | 748 | 102 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1208
11 | 4 | 22 | 1150 | 270 | 670 | 100 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1150
11 | 4 | 23 | 1119 | 270 | 663 | 98 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1119
11 | 5 | 0 | 1058 | 270 | 562 | 104 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1058
11 | 5 | 1 | 1027 | 270 | 529 | 100 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1027
11 | 5 | 2 | 1054 | 270 | 572 | 99 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1054
11 | 5 | 3 | 1098 | 270 | 642 | 97 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1098
11 | 5 | 4 | 1121 | 270 | 665 | 97 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1121
11 | 5 | 5 | 1112 | 270 | 586 | 96 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 71 | 1112
11 | 5 | 6 | 1077 | 270 | 518 | 95 | 3 | 85 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 94 | 1077
11 | 5 | 7 | 1078 | 270 | 336 | 98 | 3 | 85 | 121 | 0 | 2 | 0 | 0 | 163 | 1078
11 | 5 | 8 | 1113 | 270 | 336 | 103 | 3 | 85 | 339 | 0 | 2 | 0 | -168 | 143 | 1113
11 | 5 | 9 | 1167 | 270 | 336 | 107 | 3 | 85 | 553 | 0 | 2 | 0 | -387 | 198 | 1167
11 | 5 | 10 | 1176 | 270 | 336 | 110 | 3 | 85 | 722 | 0 | 2 | 0 | -408 | 56 | 1176
11 | 5 | 11 | 1196 | 270 | 336 | 110 | 3 | 85 | 800 | 0 | 4 | 0 | -408 | -4 | 1196
11 | 5 | 12 | 1215 | 270 | 336 | 105 | 3 | 85 | 806 | 0 | 5 | 0 | -408 | 13 | 1215
11 | 5 | 13 | 1209 | 270 | 336 | 106 | 3 | 85 | 641 | 0 | 6 | 0 | -408 | 170 | 1209
11 | 5 | 14 | 1198 | 270 | 336 | 109 | 3 | 85 | 419 | 0 | 7 | 0 | -184 | 153 | 1198
11 | 5 | 15 | 1195 | 270 | 364 | 116 | 3 | 85 | 175 | 0 | 9 | 0 | 0 | 173 | 1195
11 | 5 | 16 | 1221 | 270 | 704 | 130 | 3 | 85 | 16 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1221
11 | 5 | 17 | 1307 | 270 | 798 | 135 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1307
11 | 5 | 18 | 1300 | 270 | 798 | 127 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1300
11 | 5 | 19 | 1281 | 270 | 786 | 122 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1281
11 | 5 | 20 | 1249 | 270 | 765 | 111 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1249
11 | 5 | 21 | 1199 | 270 | 721 | 102 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1199
11 | 5 | 22 | 1140 | 270 | 663 | 100 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1140
11 | 5 | 23 | 1129 | 270 | 651 | 98 | 3 | 85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1129
11 | 6 | 0 | 1063 | 270 | 440 | 98 | 3 | 85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 146 | 1063
11 | 6 | 1 | 1042 | 270 | 336 | 95 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 20 | 215 | 1042
11 | 6 | 2 | 1069 | 270 | 386 | 95 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 213 | 1069
11 | 6 | 3 | 1121 | 270 | 561 | 94 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 88 | 1121
11 | 6 | 4 | 1148 | 270 | 675 | 93 | 3 | 85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1148
11 | 6 | 5 | 1191 | 270 | 720 | 92 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1191
11 | 6 | 6 | 1249 | 270 | 768 | 93 | 3 | 85 | 8 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1249
11 | 6 | 7 | 1382 | 270 | 753 | 96 | 3 | 85 | 113 | 0 | 21 | 0 | 41 | 0 | 1382
11 | 6 | 8 | 1580 | 270 | 869 | 102 | 3 | 85 | 232 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1580
11 | 6 | 9 | 1725 | 270 | 849 | 112 | 3 | 85 | 387 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1725
11 | 6 | 10 | 1761 | 270 | 832 | 116 | 3 | 85 | 437 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1761
11 | 6 | 11 | 1738 | 270 | 831 | 118 | 3 | 85 | 372 | 0 | 18 | 0 | 41 | 0 | 1738
11 | 6 | 12 | 1660 | 270 | 782 | 108 | 3 | 85 | 394 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1660
11 | 6 | 13 | 1749 | 270 | 1065 | 111 | 3 | 85 | 198 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1749
11 | 6 | 14 | 1783 | 270 | 1200 | 124 | 3 | 85 | 87 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 1783
11 | 6 | 15 | 1762 | 270 | 1224 | 140 | 3 | 85 | 25 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1762
11 | 6 | 16 | 1766 | 270 | 1247 | 146 | 3 | 85 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1766
11 | 6 | 17 | 1722 | 270 | 1201 | 150 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1722
11 | 6 | 18 | 1676 | 270 | 1156 | 147 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1676
11 | 6 | 19 | 1601 | 270 | 1096 | 133 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1601
11 | 6 | 20 | 1545 | 270 | 1056 | 117 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1545
11 | 6 | 21 | 1497 | 270 | 1015 | 110 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1497
11 | 6 | 22 | 1467 | 270 | 947 | 107 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 41 | -1 | 1467
11 | 6 | 23 | 1434 | 270 | 956 | 105 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1434
11 | 7 | 0 | 1356 | 270 | 870 | 98 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | 1356
11 | 7 | 1 | 1309 | 270 | 742 | 95 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 99 | 1309
11 | 7 | 2 | 1313 | 270 | 783 | 95 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 62 | 1313
11 | 7 | 3 | 1347 | 270 | 877 | 94 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1347
11 | 7 | 4 | 1362 | 270 | 892 | 93 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1362
11 | 7 | 5 | 1370 | 270 | 901 | 92 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1370
11 | 7 | 6 | 1413 | 270 | 940 | 93 | 3 | 85 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1413
11 | 7 | 7 | 1506 | 270 | 1007 | 96 | 3 | 85 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1506
11 | 7 | 8 | 1691 | 270 | 1061 | 102 | 3 | 85 | 104 | 0 | 24 | 0 | 0 | 42 | 1691
11 | 7 | 9 | 1798 | 270 | 826 | 112 | 3 | 85 | 202 | 0 | 25 | 0 | 0 | 275 | 1798
11 | 7 | 10 | 1803 | 270 | 665 | 116 | 3 | 85 | 366 | 0 | 23 | 0 | 0 | 275 | 1803
11 | 7 | 11 | 1787 | 270 | 410 | 118 | 3 | 85 | 606 | 0 | 21 | 0 | 0 | 274 | 1787
11 | 7 | 12 | 1661 | 270 | 336 | 108 | 3 | 85 | 764 | 0 | 18 | 0 | -49 | 126 | 1661
11 | 7 | 13 | 1748 | 270 | 336 | 111 | 3 | 85 | 755 | 0 | 17 | 0 | 0 | 171 | 1748
11 | 7 | 14 | 1774 | 270 | 438 | 124 | 3 | 85 | 561 | 0 | 17 | 0 | 0 | 276 | 1774
11 | 7 | 15 | 1740 | 270 | 972 | 140 | 3 | 85 | 253 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1740
11 | 7 | 16 | 1731 | 270 | 1184 | 146 | 3 | 85 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1731
11 | 7 | 17 | 1711 | 270 | 1181 | 150 | 3 | 85 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1711
11 | 7 | 18 | 1648 | 270 | 1117 | 147 | 3 | 85 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1648
11 | 7 | 19 | 1578 | 270 | 1060 | 133 | 3 | 85 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1578
11 | 7 | 20 | 1533 | 270 | 1034 | 117 | 3 | 85 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 1533
11 | 7 | 21 | 1488 | 270 | 996 | 110 | 3 | 85 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1488
11 | 7 | 22 | 1451 | 270 | 964 | 107 | 3 | 85 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1451
11 | 7 | 23 | 1407 | 270 | 870 | 105 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 54 | 0 | 1407
11 | 8 | 0 | 1327 | 270 | 852 | 98 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 1327
11 | 8 | 1 | 1287 | 270 | 766 | 95 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 20 | 29 | 1287
11 | 8 | 2 | 1296 | 270 | 787 | 95 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 39 | 1296
11 | 8 | 3 | 1338 | 270 | 868 | 94 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1338
11 | 8 | 4 | 1359 | 270 | 891 | 93 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1359
11 | 8 | 5 | 1383 | 270 | 917 | 92 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1383
11 | 8 | 6 | 1421 | 270 | 940 | 93 | 3 | 85 | 16 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1421
11 | 8 | 7 | 1502 | 270 | 813 | 96 | 3 | 85 | 222 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1502
11 | 8 | 8 | 1663 | 270 | 521 | 102 | 3 | 85 | 522 | 0 | 10 | 0 | 0 | 150 | 1663
11 | 8 | 9 | 1762 | 270 | 336 | 112 | 3 | 85 | 770 | 0 | 8 | 0 | -27 | 205 | 1762
11 | 8 | 10 | 1756 | 270 | 336 | 116 | 3 | 85 | 910 | 0 | 4 | 0 | -101 | 133 | 1756
11 | 8 | 11 | 1736 | 270 | 336 | 118 | 3 | 85 | 948 | 0 | 2 | 0 | -323 | 297 | 1736
11 | 8 | 12 | 1623 | 270 | 336 | 108 | 3 | 85 | 907 | 0 | 1 | 0 | -408 | 321 | 1623
11 | 8 | 13 | 1717 | 270 | 336 | 111 | 3 | 85 | 784 | 0 | 0 | 0 | -48 | 176 | 1717
11 | 8 | 14 | 1738 | 270 | 349 | 124 | 3 | 85 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 | 1738
11 | 8 | 15 | 1722 | 270 | 952 | 140 | 3 | 85 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1722
11 | 8 | 16 | 1711 | 270 | 1177 | 146 | 3 | 85 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1711
11 | 8 | 17 | 1691 | 270 | 1183 | 150 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1691
11 | 8 | 18 | 1648 | 270 | 1142 | 147 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1648
11 | 8 | 19 | 1580 | 270 | 1088 | 133 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1580
11 | 8 | 20 | 1525 | 270 | 1049 | 117 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1525
11 | 8 | 21 | 1473 | 270 | 1003 | 110 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1473
11 | 8 | 22 | 1428 | 270 | 961 | 107 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1428
11 | 8 | 23 | 1387 | 270 | 921 | 105 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1387
11 | 9 | 0 | 1318 | 270 | 859 | 98 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1318
11 | 9 | 1 | 1275 | 270 | 819 | 95 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1275
11 | 9 | 2 | 1288 | 270 | 832 | 95 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1288
11 | 9 | 3 | 1324 | 270 | 867 | 94 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1324
11 | 9 | 4 | 1343 | 270 | 502 | 93 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 383 | 1 | 1343
11 | 9 | 5 | 1361 | 270 | 871 | 92 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 33 | 1 | 1361
11 | 9 | 6 | 1406 | 270 | 945 | 93 | 3 | 85 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1406
11 | 9 | 7 | 1470 | 270 | 925 | 96 | 3 | 85 | 86 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1470
11 | 9 | 8 | 1651 | 270 | 909 | 102 | 3 | 85 | 277 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1651
11 | 9 | 9 | 1756 | 270 | 815 | 112 | 3 | 85 | 467 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1756
11 | 9 | 10 | 1740 | 270 | 336 | 116 | 3 | 85 | 566 | 0 | 5 | 0 | 0 | 359 | 1740
11 | 9 | 11 | 1738 | 270 | 336 | 118 | 3 | 85 | 642 | 0 | 4 | 0 | -48 | 328 | 1738
11 | 9 | 12 | 1647 | 270 | 336 | 108 | 3 | 85 | 592 | 0 | 4 | 0 | -48 | 297 | 1647
11 | 9 | 13 | 1717 | 270 | 413 | 111 | 3 | 85 | 495 | 0 | 4 | 0 | 0 | 336 | 1717
11 | 9 | 14 | 1732 | 270 | 825 | 124 | 3 | 85 | 355 | 0 | 4 | 0 | 0 | 66 | 1732
11 | 9 | 15 | 1707 | 270 | 1064 | 140 | 3 | 85 | 140 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1707
11 | 9 | 16 | 1726 | 270 | 1208 | 146 | 3 | 85 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1726
11 | 9 | 17 | 1702 | 270 | 1189 | 150 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1702
11 | 9 | 18 | 1665 | 270 | 1154 | 147 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1665
11 | 9 | 19 | 1583 | 270 | 1086 | 133 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1583
11 | 9 | 20 | 1533 | 270 | 1053 | 117 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1533
11 | 9 | 21 | 1480 | 270 | 1007 | 110 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1480
11 | 9 | 22 | 1442 | 270 | 969 | 107 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1442
11 | 9 | 23 | 1410 | 270 | 940 | 105 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1410
11 | 10 | 0 | 1332 | 270 | 871 | 98 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1332
11 | 10 | 1 | 1290 | 270 | 831 | 95 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1290
11 | 10 | 2 | 1282 | 270 | 823 | 95 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1282
11 | 10 | 3 | 1332 | 270 | 875 | 94 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1332
11 | 10 | 4 | 1350 | 270 | 893 | 93 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1350
11 | 10 | 5 | 1361 | 270 | 902 | 92 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1361
11 | 10 | 6 | 1404 | 270 | 948 | 93 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1404
11 | 10 | 7 | 1493 | 270 | 1024 | 96 | 3 | 85 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1493
11 | 10 | 8 | 1680 | 270 | 1193 | 102 | 3 | 85 | 23 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1680
11 | 10 | 9 | 1810 | 270 | 1302 | 112 | 3 | 85 | 34 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1810
11 | 10 | 10 | 1821 | 270 | 1298 | 116 | 3 | 85 | 47 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1821
11 | 10 | 11 | 1804 | 270 | 1268 | 118 | 3 | 85 | 57 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1804
11 | 10 | 12 | 1690 | 270 | 1164 | 108 | 3 | 85 | 55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1690
11 | 10 | 13 | 1783 | 270 | 1257 | 111 | 3 | 85 | 55 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1783
11 | 10 | 14 | 1786 | 270 | 1273 | 124 | 3 | 85 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1786
11 | 10 | 15 | 1756 | 270 | 1246 | 140 | 3 | 85 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1756
11 | 10 | 16 | 1760 | 270 | 1255 | 146 | 3 | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1760
11 | 10 | 17 | 1709 | 270 | 1199 | 150 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1709
11 | 10 | 18 | 1649 | 270 | 1141 | 147 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1649
11 | 10 | 19 | 1573 | 270 | 1075 | 133 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1573
11 | 10 | 20 | 1522 | 270 | 1037 | 117 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1522
11 | 10 | 21 | 1472 | 270 | 993 | 110 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1472
11 | 10 | 22 | 1434 | 270 | 913 | 107 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 41 | 0 | 1434
11 | 10 | 23 | 1391 | 270 | 524 | 105 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 383 | 1 | 1391
11 | 11 | 0 | 1309 | 270 | 440 | 104 | 3 | 85 | 0 | 0 | 24 | 0 | 383 | 0 | 1309
11 | 11 | 1 | 1259 | 270 | 447 | 100 | 3 | 85 | 0 | 0 | 25 | 0 | 281 | 48 | 1259
11 | 11 | 2 | 1263 | 270 | 735 | 99 | 3 | 85 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 45 | 1263
11 | 11 | 3 | 1291 | 270 | 790 | 97 | 3 | 85 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 1291
11 | 11 | 4 | 1299 | 270 | 824 | 97 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1299
11 | 11 | 5 | 1275 | 270 | 802 | 96 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1275
11 | 11 | 6 | 1255 | 270 | 779 | 95 | 3 | 85 | 4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1255
11 | 11 | 7 | 1254 | 270 | 684 | 98 | 3 | 85 | 81 | 0 | 17 | 0 | 0 | 16 | 1254
11 | 11 | 8 | 1296 | 270 | 417 | 103 | 3 | 85 | 205 | 0 | 16 | 0 | 0 | 197 | 1296
11 | 11 | 9 | 1348 | 270 | 336 | 107 | 3 | 85 | 452 | 0 | 17 | 0 | -47 | 125 | 1348
11 | 11 | 10 | 1345 | 270 | 336 | 110 | 3 | 85 | 630 | 0 | 17 | 0 | -211 | 105 | 1345
11 | 11 | 11 | 1333 | 270 | 336 | 110 | 3 | 85 | 686 | 0 | 18 | 0 | -291 | 116 | 1333
11 | 11 | 12 | 1314 | 270 | 336 | 105 | 3 | 85 | 739 | 0 | 17 | 0 | -335 | 94 | 1314
11 | 11 | 13 | 1312 | 270 | 336 | 106 | 3 | 85 | 615 | 0 | 16 | 0 | -115 | -4 | 1312
11 | 11 | 14 | 1300 | 270 | 336 | 109 | 3 | 85 | 436 | 0 | 12 | 0 | 0 | 49 | 1300
11 | 11 | 15 | 1281 | 270 | 631 | 116 | 3 | 85 | 158 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | 1281
11 | 11 | 16 | 1325 | 270 | 769 | 130 | 3 | 85 | 21 | 0 | 6 | 0 | 41 | 0 | 1325
11 | 11 | 17 | 1389 | 270 | 888 | 135 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1389
11 | 11 | 18 | 1383 | 270 | 890 | 127 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1383
11 | 11 | 19 | 1357 | 270 | 868 | 122 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1357
11 | 11 | 20 | 1323 | 270 | 848 | 111 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1323
11 | 11 | 21 | 1270 | 270 | 807 | 102 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1270
11 | 11 | 22 | 1216 | 270 | 756 | 100 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1216
11 | 11 | 23 | 1188 | 270 | 730 | 98 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1188
11 | 12 | 0 | 1120 | 270 | 619 | 104 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 36 | 1120
11 | 12 | 1 | 1095 | 270 | 633 | 100 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1095
11 | 12 | 2 | 1108 | 270 | 649 | 99 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1108
11 | 12 | 3 | 1140 | 270 | 684 | 97 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1140
11 | 12 | 4 | 1170 | 270 | 673 | 97 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | 0 | 1170
11 | 12 | 5 | 1166 | 270 | 711 | 96 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1166
11 | 12 | 6 | 1143 | 270 | 686 | 95 | 3 | 85 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1143
11 | 12 | 7 | 1138 | 270 | 616 | 98 | 3 | 85 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1138
11 | 12 | 8 | 1181 | 270 | 591 | 103 | 3 | 85 | 127 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1181
11 | 12 | 9 | 1218 | 270 | 474 | 107 | 3 | 85 | 226 | 0 | 1 | 0 | 0 | 52 | 1218
11 | 12 | 10 | 1219 | 270 | 336 | 110 | 3 | 85 | 361 | 0 | 2 | 0 | 0 | 52 | 1219
11 | 12 | 11 | 1202 | 270 | 336 | 110 | 3 | 85 | 450 | 0 | 3 | 0 | 0 | -55 | 1202
11 | 12 | 12 | 1193 | 270 | 336 | 105 | 3 | 85 | 423 | 0 | 4 | 0 | 0 | -33 | 1193
11 | 12 | 13 | 1196 | 270 | 336 | 106 | 3 | 85 | 344 | 0 | 6 | 0 | 0 | 46 | 1196
11 | 12 | 14 | 1180 | 270 | 508 | 109 | 3 | 85 | 154 | 0 | 6 | 0 | 0 | 45 | 1180
11 | 12 | 15 | 1206 | 270 | 629 | 116 | 3 | 85 | 60 | 0 | 7 | 0 | 0 | 36 | 1206
11 | 12 | 16 | 1267 | 270 | 764 | 130 | 3 | 85 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1267
11 | 12 | 17 | 1349 | 270 | 845 | 135 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1349
11 | 12 | 18 | 1368 | 270 | 866 | 127 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1368
11 | 12 | 19 | 1346 | 270 | 847 | 122 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1346
11 | 12 | 20 | 1323 | 270 | 835 | 111 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1323
11 | 12 | 21 | 1271 | 270 | 792 | 102 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 1271
11 | 12 | 22 | 1208 | 270 | 728 | 100 | 3 | 85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1208
11 | 12 | 23 | 1177 | 270 | 700 | 98 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1177
11 | 13 | 0 | 1112 | 270 | 492 | 98 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 144 | 1112
11 | 13 | 1 | 1091 | 270 | 522 | 95 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 96 | 1091
11 | 13 | 2 | 1127 | 270 | 573 | 95 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 82 | 1127
11 | 13 | 3 | 1191 | 270 | 721 | 94 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 1191
11 | 13 | 4 | 1232 | 270 | 766 | 93 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1232
11 | 13 | 5 | 1275 | 270 | 814 | 92 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1275
11 | 13 | 6 | 1380 | 270 | 912 | 93 | 3 | 85 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1380
11 | 13 | 7 | 1493 | 270 | 927 | 96 | 3 | 85 | 100 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1493
11 | 13 | 8 | 1700 | 270 | 907 | 102 | 3 | 85 | 317 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 1700
11 | 13 | 9 | 1820 | 270 | 747 | 112 | 3 | 85 | 583 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1820
11 | 13 | 10 | 1816 | 270 | 508 | 116 | 3 | 85 | 812 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1816
11 | 13 | 11 | 1777 | 270 | 424 | 118 | 3 | 85 | 856 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1777
11 | 13 | 12 | 1658 | 270 | 336 | 108 | 3 | 85 | 861 | 0 | 21 | 0 | -48 | 22 | 1658
11 | 13 | 13 | 1751 | 270 | 456 | 111 | 3 | 85 | 748 | 0 | 24 | 0 | 0 | 54 | 1751
11 | 13 | 14 | 1751 | 270 | 705 | 124 | 3 | 85 | 540 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1751
11 | 13 | 15 | 1740 | 270 | 945 | 140 | 3 | 85 | 235 | 0 | 22 | 0 | 41 | -1 | 1740
11 | 13 | 16 | 1796 | 270 | 1250 | 146 | 3 | 85 | 22 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 1796
11 | 13 | 17 | 1817 | 270 | 1288 | 150 | 3 | 85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1817
11 | 13 | 18 | 1788 | 270 | 1260 | 147 | 3 | 85 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1788
11 | 13 | 19 | 1736 | 270 | 1223 | 133 | 3 | 85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1736
11 | 13 | 20 | 1679 | 270 | 1183 | 117 | 3 | 85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1679
11 | 13 | 21 | 1636 | 270 | 1149 | 110 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1636
11 | 13 | 22 | 1580 | 270 | 1095 | 107 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1580
11 | 13 | 23 | 1522 | 270 | 1041 | 105 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1522
11 | 14 | 0 | 1429 | 270 | 957 | 98 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1429
11 | 14 | 1 | 1378 | 270 | 909 | 95 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1378
11 | 14 | 2 | 1397 | 270 | 929 | 95 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1397
11 | 14 | 3 | 1439 | 270 | 973 | 94 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1439
11 | 14 | 4 | 1460 | 270 | 991 | 93 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1460
11 | 14 | 5 | 1501 | 270 | 1035 | 92 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1501
11 | 14 | 6 | 1596 | 270 | 1121 | 93 | 3 | 85 | 11 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1596
11 | 14 | 7 | 1688 | 270 | 1013 | 96 | 3 | 85 | 211 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1688
11 | 14 | 8 | 1830 | 270 | 861 | 102 | 3 | 85 | 502 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1830
11 | 14 | 9 | 1900 | 270 | 664 | 112 | 3 | 85 | 761 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1900
11 | 14 | 10 | 1844 | 270 | 336 | 116 | 3 | 85 | 844 | 0 | 5 | 0 | 0 | 185 | 1844
11 | 14 | 11 | 1817 | 270 | 336 | 118 | 3 | 85 | 882 | 0 | 5 | 0 | -48 | 166 | 1817
11 | 14 | 12 | 1707 | 270 | 336 | 108 | 3 | 85 | 850 | 0 | 7 | 0 | -48 | 96 | 1707
11 | 14 | 13 | 1771 | 270 | 386 | 111 | 3 | 85 | 723 | 0 | 8 | 0 | 0 | 185 | 1771
11 | 14 | 14 | 1764 | 270 | 752 | 124 | 3 | 85 | 520 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1764
11 | 14 | 15 | 1763 | 270 | 1004 | 140 | 3 | 85 | 252 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 1763
11 | 14 | 16 | 1781 | 270 | 1247 | 146 | 3 | 85 | 22 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1781
11 | 14 | 17 | 1797 | 270 | 1280 | 150 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1797
11 | 14 | 18 | 1786 | 270 | 1273 | 147 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1786
11 | 14 | 19 | 1724 | 270 | 1226 | 133 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1724
11 | 14 | 20 | 1671 | 270 | 1191 | 117 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1671
11 | 14 | 21 | 1630 | 270 | 1157 | 110 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1630
11 | 14 | 22 | 1575 | 270 | 1105 | 107 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1575
11 | 14 | 23 | 1515 | 270 | 1046 | 105 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1515
11 | 15 | 0 | 1427 | 270 | 966 | 98 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1427
11 | 15 | 1 | 1395 | 270 | 936 | 95 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1395
11 | 15 | 2 | 1414 | 270 | 959 | 95 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1414
11 | 15 | 3 | 1447 | 270 | 993 | 94 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1447
11 | 15 | 4 | 1461 | 270 | 1007 | 93 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1461
11 | 15 | 5 | 1504 | 270 | 1051 | 92 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1504
11 | 15 | 6 | 1600 | 270 | 1140 | 93 | 3 | 85 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1600
11 | 15 | 7 | 1676 | 270 | 1128 | 96 | 3 | 85 | 92 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1676
11 | 15 | 8 | 1833 | 270 | 1117 | 102 | 3 | 85 | 255 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1833
11 | 15 | 9 | 1921 | 270 | 1116 | 112 | 3 | 85 | 333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1921
11 | 15 | 10 | 1893 | 270 | 1032 | 116 | 3 | 85 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1893
11 | 15 | 11 | 1854 | 270 | 819 | 118 | 3 | 85 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 1854
11 | 15 | 12 | 1722 | 270 | 398 | 108 | 3 | 85 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 | 1722
11 | 15 | 13 | 1806 | 270 | 616 | 111 | 3 | 85 | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 1806
11 | 15 | 14 | 1814 | 270 | 881 | 124 | 3 | 85 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1814
11 | 15 | 15 | 1787 | 270 | 1073 | 140 | 3 | 85 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1787
11 | 15 | 16 | 1811 | 270 | 1245 | 146 | 3 | 85 | 21 | 0 | 1 | 0 | 41 | -1 | 1811
11 | 15 | 17 | 1838 | 270 | 1328 | 150 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1838
11 | 15 | 18 | 1812 | 270 | 1304 | 147 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1812
11 | 15 | 19 | 1757 | 270 | 1262 | 133 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1757
11 | 15 | 20 | 1707 | 270 | 1226 | 117 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1707
11 | 15 | 21 | 1657 | 270 | 1181 | 110 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1657
11 | 15 | 22 | 1588 | 270 | 1115 | 107 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1588
11 | 15 | 23 | 1531 | 270 | 1060 | 105 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1531
11 | 16 | 0 | 1437 | 270 | 975 | 98 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1437
11 | 16 | 1 | 1405 | 270 | 946 | 95 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1405
11 | 16 | 2 | 1421 | 270 | 964 | 95 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1421
11 | 16 | 3 | 1462 | 270 | 1007 | 94 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1462
11 | 16 | 4 | 1483 | 270 | 1029 | 93 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1483
11 | 16 | 5 | 1515 | 270 | 1063 | 92 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1515
11 | 16 | 6 | 1610 | 270 | 1149 | 93 | 3 | 85 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1610
11 | 16 | 7 | 1698 | 270 | 1059 | 96 | 3 | 85 | 184 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1698
11 | 16 | 8 | 1841 | 270 | 891 | 102 | 3 | 85 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1841
11 | 16 | 9 | 1899 | 270 | 697 | 112 | 3 | 85 | 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1899
11 | 16 | 10 | 1857 | 270 | 546 | 116 | 3 | 85 | 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1857
11 | 16 | 11 | 1807 | 270 | 445 | 118 | 3 | 85 | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 1807
11 | 16 | 12 | 1689 | 270 | 404 | 108 | 3 | 85 | 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 1689
11 | 16 | 13 | 1768 | 270 | 765 | 111 | 3 | 85 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1768
11 | 16 | 14 | 1765 | 270 | 986 | 124 | 3 | 85 | 295 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1765
11 | 16 | 15 | 1757 | 270 | 1110 | 140 | 3 | 85 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1757
11 | 16 | 16 | 1798 | 270 | 1254 | 146 | 3 | 85 | 9 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 1798
11 | 16 | 17 | 1803 | 270 | 1291 | 150 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1803
11 | 16 | 18 | 1766 | 270 | 1250 | 147 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1766
11 | 16 | 19 | 1701 | 270 | 1199 | 133 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1701
11 | 16 | 20 | 1645 | 270 | 1155 | 117 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1645
11 | 16 | 21 | 1583 | 270 | 1098 | 110 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1583
11 | 16 | 22 | 1536 | 270 | 1053 | 107 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1536
11 | 16 | 23 | 1476 | 270 | 995 | 105 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1476
11 | 17 | 0 | 1389 | 270 | 914 | 98 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1389
11 | 17 | 1 | 1352 | 270 | 881 | 95 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1352
11 | 17 | 2 | 1367 | 270 | 900 | 95 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 1367
11 | 17 | 3 | 1396 | 270 | 928 | 94 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1396
11 | 17 | 4 | 1405 | 270 | 939 | 93 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1405
11 | 17 | 5 | 1419 | 270 | 957 | 92 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1419
11 | 17 | 6 | 1496 | 270 | 1038 | 93 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1496
11 | 17 | 7 | 1621 | 270 | 1160 | 96 | 3 | 85 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1621
11 | 17 | 8 | 1830 | 270 | 1355 | 102 | 3 | 85 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1830
11 | 17 | 9 | 1959 | 270 | 1458 | 112 | 3 | 85 | 23 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1959
11 | 17 | 10 | 1937 | 270 | 1348 | 116 | 3 | 85 | 100 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1937
11 | 17 | 11 | 1874 | 270 | 1105 | 118 | 3 | 85 | 276 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1874
11 | 17 | 12 | 1718 | 270 | 615 | 108 | 3 | 85 | 336 | 0 | 22 | 0 | 0 | 279 | 1718
11 | 17 | 13 | 1814 | 270 | 849 | 111 | 3 | 85 | 434 | 0 | 19 | 0 | 0 | 43 | 1814
11 | 17 | 14 | 1803 | 270 | 888 | 124 | 3 | 85 | 415 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1803
11 | 17 | 15 | 1772 | 270 | 1060 | 140 | 3 | 85 | 195 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1772
11 | 17 | 16 | 1794 | 270 | 1257 | 146 | 3 | 85 | 14 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1794
11 | 17 | 17 | 1788 | 270 | 1262 | 150 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1788
11 | 17 | 18 | 1747 | 270 | 1225 | 147 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1747
11 | 17 | 19 | 1683 | 270 | 1172 | 133 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1683
11 | 17 | 20 | 1638 | 270 | 1144 | 117 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1638
11 | 17 | 21 | 1588 | 270 | 1103 | 110 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1588
11 | 17 | 22 | 1535 | 270 | 1056 | 107 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1535
11 | 17 | 23 | 1484 | 270 | 1010 | 105 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1484
11 | 18 | 0 | 1393 | 270 | 539 | 104 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 383 | 0 | 1393
11 | 18 | 1 | 1358 | 270 | 510 | 100 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 383 | 0 | 1358
11 | 18 | 2 | 1363 | 270 | 900 | 99 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1363
11 | 18 | 3 | 1396 | 270 | 929 | 97 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1396
11 | 18 | 4 | 1396 | 270 | 928 | 97 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1396
11 | 18 | 5 | 1379 | 270 | 909 | 96 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1379
11 | 18 | 6 | 1372 | 270 | 896 | 95 | 3 | 85 | 4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1372
11 | 18 | 7 | 1408 | 270 | 824 | 98 | 3 | 85 | 111 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1408
11 | 18 | 8 | 1475 | 270 | 733 | 103 | 3 | 85 | 262 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1475
11 | 18 | 9 | 1522 | 270 | 530 | 107 | 3 | 85 | 357 | 0 | 19 | 0 | 0 | 151 | 1522
11 | 18 | 10 | 1506 | 270 | 336 | 110 | 3 | 85 | 497 | 0 | 24 | 0 | 0 | 181 | 1506
11 | 18 | 11 | 1481 | 270 | 336 | 110 | 3 | 85 | 576 | 0 | 20 | 0 | -48 | 129 | 1481
11 | 18 | 12 | 1426 | 270 | 336 | 105 | 3 | 85 | 567 | 0 | 21 | 0 | -48 | 87 | 1426
11 | 18 | 13 | 1429 | 270 | 336 | 106 | 3 | 85 | 443 | 0 | 23 | 0 | 0 | 163 | 1429
11 | 18 | 14 | 1466 | 270 | 410 | 109 | 3 | 85 | 377 | 0 | 27 | 0 | 0 | 185 | 1466
11 | 18 | 15 | 1476 | 270 | 800 | 116 | 3 | 85 | 176 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1476
11 | 18 | 16 | 1527 | 270 | 998 | 130 | 3 | 85 | 17 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 1527
11 | 18 | 17 | 1603 | 270 | 1083 | 135 | 3 | 85 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1603
11 | 18 | 18 | 1601 | 270 | 1088 | 127 | 3 | 85 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1601
11 | 18 | 19 | 1575 | 270 | 1069 | 122 | 3 | 85 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1575
11 | 18 | 20 | 1538 | 270 | 1046 | 111 | 3 | 85 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1538
11 | 18 | 21 | 1474 | 270 | 990 | 102 | 3 | 85 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1474
11 | 18 | 22 | 1385 | 270 | 901 | 100 | 3 | 85 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1385
11 | 18 | 23 | 1331 | 270 | 849 | 98 | 3 | 85 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1331
11 | 19 | 0 | 1246 | 270 | 758 | 104 | 3 | 85 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 1246
11 | 19 | 1 | 1215 | 270 | 731 | 100 | 3 | 85 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1215
11 | 19 | 2 | 1231 | 270 | 748 | 99 | 3 | 85 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1231
11 | 19 | 3 | 1262 | 270 | 397 | 97 | 3 | 85 | 0 | 0 | 26 | 0 | 383 | 1 | 1262
11 | 19 | 4 | 1267 | 270 | 753 | 97 | 3 | 85 | 0 | 0 | 26 | 0 | 33 | 0 | 1267
11 | 19 | 5 | 1259 | 270 | 779 | 96 | 3 | 85 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1259
11 | 19 | 6 | 1257 | 270 | 712 | 95 | 3 | 85 | 5 | 0 | 23 | 0 | 0 | 64 | 1257
11 | 19 | 7 | 1285 | 270 | 643 | 98 | 3 | 85 | 166 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1285
11 | 19 | 8 | 1324 | 270 | 336 | 103 | 3 | 85 | 446 | 0 | 17 | 0 | 0 | 64 | 1324
11 | 19 | 9 | 1327 | 270 | 336 | 107 | 3 | 85 | 665 | 0 | 20 | 0 | -287 | 128 | 1327
11 | 19 | 10 | 1310 | 270 | 336 | 110 | 3 | 85 | 820 | 0 | 22 | 0 | -408 | 72 | 1310
11 | 19 | 11 | 1278 | 270 | 336 | 110 | 3 | 85 | 906 | 0 | 21 | 0 | -408 | -45 | 1278
11 | 19 | 12 | 1250 | 270 | 336 | 105 | 3 | 85 | 873 | 0 | 20 | 0 | -408 | -34 | 1250
11 | 19 | 13 | 1222 | 270 | 336 | 106 | 3 | 85 | 745 | 0 | 18 | 0 | -408 | 67 | 1222
11 | 19 | 14 | 1228 | 270 | 336 | 109 | 3 | 85 | 521 | 0 | 17 | 0 | -253 | 140 | 1228
11 | 19 | 15 | 1243 | 270 | 336 | 116 | 3 | 85 | 225 | 0 | 15 | 0 | 0 | 193 | 1243
11 | 19 | 16 | 1311 | 270 | 752 | 130 | 3 | 85 | 18 | 0 | 12 | 0 | 41 | 0 | 1311
11 | 19 | 17 | 1424 | 270 | 917 | 135 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1424
11 | 19 | 18 | 1447 | 270 | 949 | 127 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1447
11 | 19 | 19 | 1433 | 270 | 939 | 122 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1433
11 | 19 | 20 | 1414 | 270 | 932 | 111 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1414
11 | 19 | 21 | 1372 | 270 | 897 | 102 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1372
11 | 19 | 22 | 1291 | 270 | 817 | 100 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1291
11 | 19 | 23 | 1257 | 270 | 785 | 98 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1257
11 | 20 | 0 | 1195 | 270 | 340 | 98 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 383 | 0 | 1195
11 | 20 | 1 | 1183 | 270 | 713 | 95 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1183
11 | 20 | 2 | 1214 | 270 | 743 | 95 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 1214
11 | 20 | 3 | 1261 | 270 | 788 | 94 | 3 | 85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1261
11 | 20 | 4 | 1298 | 270 | 825 | 93 | 3 | 85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1298
11 | 20 | 5 | 1352 | 270 | 880 | 92 | 3 | 85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1352
11 | 20 | 6 | 1474 | 270 | 996 | 93 | 3 | 85 | 4 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1474
11 | 20 | 7 | 1618 | 270 | 846 | 96 | 3 | 85 | 98 | 0 | 22 | 0 | 198 | 0 | 1618
11 | 20 | 8 | 1811 | 270 | 1033 | 102 | 3 | 85 | 295 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 1811
11 | 20 | 9 | 1909 | 270 | 806 | 112 | 3 | 85 | 531 | 0 | 25 | 0 | 0 | 77 | 1909
11 | 20 | 10 | 1875 | 270 | 406 | 116 | 3 | 85 | 678 | 0 | 27 | 0 | 0 | 290 | 1875
11 | 20 | 11 | 1847 | 270 | 336 | 118 | 3 | 85 | 792 | 0 | 29 | 0 | -48 | 262 | 1847
11 | 20 | 12 | 1729 | 270 | 336 | 108 | 3 | 85 | 766 | 0 | 29 | 0 | -48 | 180 | 1729
11 | 20 | 13 | 1819 | 270 | 568 | 111 | 3 | 85 | 608 | 0 | 29 | 0 | 0 | 145 | 1819
11 | 20 | 14 | 1824 | 270 | 900 | 124 | 3 | 85 | 414 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1824
11 | 20 | 15 | 1815 | 270 | 1110 | 140 | 3 | 85 | 184 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 1815
11 | 20 | 16 | 1854 | 270 | 1312 | 146 | 3 | 85 | 13 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1854
11 | 20 | 17 | 1878 | 270 | 1345 | 150 | 3 | 85 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1878
11 | 20 | 18 | 1848 | 270 | 1317 | 147 | 3 | 85 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1848
11 | 20 | 19 | 1786 | 270 | 1270 | 133 | 3 | 85 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1786
11 | 20 | 20 | 1728 | 270 | 1231 | 117 | 3 | 85 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1728
11 | 20 | 21 | 1675 | 270 | 1185 | 110 | 3 | 85 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1675
11 | 20 | 22 | 1617 | 270 | 1130 | 107 | 3 | 85 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1617
11 | 20 | 23 | 1559 | 270 | 1078 | 105 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1559
11 | 21 | 0 | 1479 | 270 | 1006 | 98 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1479
11 | 21 | 1 | 1445 | 270 | 977 | 95 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1445
11 | 21 | 2 | 1464 | 270 | 997 | 95 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1464
11 | 21 | 3 | 1496 | 270 | 1031 | 94 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1496
11 | 21 | 4 | 1517 | 270 | 1016 | 93 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 41 | 0 | 1517
11 | 21 | 5 | 1560 | 270 | 1106 | 92 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1560
11 | 21 | 6 | 1676 | 270 | 1220 | 93 | 3 | 85 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1676
11 | 21 | 7 | 1765 | 270 | 1177 | 96 | 3 | 85 | 133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1765
11 | 21 | 8 | 1919 | 270 | 1048 | 102 | 3 | 85 | 369 | 0 | 1 | 0 | 41 | 0 | 1919
11 | 21 | 9 | 2002 | 270 | 977 | 112 | 3 | 85 | 553 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2002
11 | 21 | 10 | 1947 | 270 | 522 | 116 | 3 | 85 | 673 | 0 | 2 | 0 | 0 | 276 | 1947
11 | 21 | 11 | 1895 | 270 | 442 | 118 | 3 | 85 | 701 | 0 | 1 | 0 | 0 | 275 | 1895
11 | 21 | 12 | 1749 | 270 | 345 | 108 | 3 | 85 | 662 | 0 | 2 | 0 | 0 | 274 | 1749
11 | 21 | 13 | 1827 | 270 | 510 | 111 | 3 | 85 | 572 | 0 | 1 | 0 | 0 | 275 | 1827
11 | 21 | 14 | 1826 | 270 | 908 | 124 | 3 | 85 | 435 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1826
11 | 21 | 15 | 1807 | 270 | 1113 | 140 | 3 | 85 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1807
11 | 21 | 16 | 1836 | 270 | 1316 | 146 | 3 | 85 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1836
11 | 21 | 17 | 1846 | 270 | 1338 | 150 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1846
11 | 21 | 18 | 1818 | 270 | 1312 | 147 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1818
11 | 21 | 19 | 1749 | 270 | 1257 | 133 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1749
11 | 21 | 20 | 1702 | 270 | 1227 | 117 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1702
11 | 21 | 21 | 1651 | 270 | 1181 | 110 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1651
11 | 21 | 22 | 1582 | 270 | 1115 | 107 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1582
11 | 21 | 23 | 1524 | 270 | 1059 | 105 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1524
11 | 22 | 0 | 1442 | 270 | 986 | 98 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1442
11 | 22 | 1 | 1402 | 270 | 948 | 95 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1402
11 | 22 | 2 | 1424 | 270 | 970 | 95 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1424
11 | 22 | 3 | 1453 | 270 | 1000 | 94 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1453
11 | 22 | 4 | 1469 | 270 | 1017 | 93 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1469
11 | 22 | 5 | 1506 | 270 | 1054 | 92 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1506
11 | 22 | 6 | 1607 | 270 | 1152 | 93 | 3 | 85 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1607
11 | 22 | 7 | 1709 | 270 | 1097 | 96 | 3 | 85 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1709
11 | 22 | 8 | 1849 | 270 | 934 | 102 | 3 | 85 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1849
11 | 22 | 9 | 1904 | 270 | 706 | 112 | 3 | 85 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1904
11 | 22 | 10 | 1850 | 270 | 336 | 116 | 3 | 85 | 867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 1850
11 | 22 | 11 | 1802 | 270 | 336 | 118 | 3 | 85 | 920 | 0 | 0 | 0 | -48 | 118 | 1802
11 | 22 | 12 | 1674 | 270 | 336 | 108 | 3 | 85 | 882 | 0 | 1 | 0 | -86 | 75 | 1674
11 | 22 | 13 | 1752 | 270 | 336 | 111 | 3 | 85 | 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 1752
11 | 22 | 14 | 1762 | 270 | 661 | 124 | 3 | 85 | 532 | 0 | 0 | 0 | 41 | 46 | 1762
11 | 22 | 15 | 1750 | 270 | 1021 | 140 | 3 | 85 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1750
11 | 22 | 16 | 1766 | 270 | 1245 | 146 | 3 | 85 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1766
11 | 22 | 17 | 1767 | 270 | 1259 | 150 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1767
11 | 22 | 18 | 1741 | 270 | 1235 | 147 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1741
11 | 22 | 19 | 1682 | 270 | 1190 | 133 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1682
11 | 22 | 20 | 1643 | 270 | 1167 | 117 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1643
11 | 22 | 21 | 1588 | 270 | 1119 | 110 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1588
11 | 22 | 22 | 1531 | 270 | 1065 | 107 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1531
11 | 22 | 23 | 1494 | 270 | 1031 | 105 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1494
11 | 23 | 0 | 1407 | 270 | 945 | 104 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1407
11 | 23 | 1 | 1368 | 270 | 868 | 100 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | 0 | 1368
11 | 23 | 2 | 1385 | 270 | 927 | 99 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1385
11 | 23 | 3 | 1415 | 270 | 959 | 97 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1415
11 | 23 | 4 | 1425 | 270 | 969 | 97 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1425
11 | 23 | 5 | 1430 | 270 | 975 | 96 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1430
11 | 23 | 6 | 1474 | 270 | 992 | 95 | 3 | 85 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1474
11 | 23 | 7 | 1557 | 270 | 985 | 98 | 3 | 85 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1557
11 | 23 | 8 | 1690 | 270 | 859 | 103 | 3 | 85 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1690
11 | 23 | 9 | 1750 | 270 | 580 | 107 | 3 | 85 | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 1750
11 | 23 | 10 | 1708 | 270 | 336 | 110 | 3 | 85 | 718 | 0 | 2 | 0 | -48 | 232 | 1708
11 | 23 | 11 | 1669 | 270 | 336 | 110 | 3 | 85 | 763 | 0 | 5 | 0 | -58 | 155 | 1669
11 | 23 | 12 | 1569 | 270 | 336 | 105 | 3 | 85 | 687 | 0 | 6 | 0 | -137 | 214 | 1569
11 | 23 | 13 | 1629 | 270 | 336 | 106 | 3 | 85 | 651 | 0 | 9 | 0 | -48 | 217 | 1629
11 | 23 | 14 | 1643 | 270 | 363 | 109 | 3 | 85 | 489 | 0 | 9 | 0 | 41 | 274 | 1643
11 | 23 | 15 | 1626 | 270 | 922 | 116 | 3 | 85 | 199 | 0 | 7 | 0 | 0 | 24 | 1626
11 | 23 | 16 | 1654 | 270 | 1147 | 130 | 3 | 85 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1654
11 | 23 | 17 | 1686 | 270 | 1185 | 135 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1686
11 | 23 | 18 | 1665 | 270 | 1173 | 127 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1665
11 | 23 | 19 | 1613 | 270 | 1126 | 122 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1613
11 | 23 | 20 | 1581 | 270 | 1106 | 111 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1581
11 | 23 | 21 | 1526 | 270 | 1040 | 102 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22 | 0 | 1526
11 | 23 | 22 | 1481 | 270 | 1020 | 100 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1481
11 | 23 | 23 | 1434 | 270 | 974 | 98 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1434
11 | 24 | 0 | 1351 | 270 | 891 | 98 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1351
11 | 24 | 1 | 1321 | 270 | 839 | 95 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 24 | 1321
11 | 24 | 2 | 1336 | 270 | 878 | 95 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1336
11 | 24 | 3 | 1373 | 270 | 913 | 94 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1373
11 | 24 | 4 | 1383 | 270 | 881 | 93 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 41 | 1 | 1383
11 | 24 | 5 | 1399 | 270 | 940 | 92 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1399
11 | 24 | 6 | 1464 | 270 | 1002 | 93 | 3 | 85 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1464
11 | 24 | 7 | 1543 | 270 | 997 | 96 | 3 | 85 | 78 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1543
11 | 24 | 8 | 1698 | 270 | 919 | 102 | 3 | 85 | 303 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1698
11 | 24 | 9 | 1783 | 270 | 627 | 112 | 3 | 85 | 578 | 0 | 18 | 0 | 0 | 90 | 1783
11 | 24 | 10 | 1745 | 270 | 362 | 116 | 3 | 85 | 634 | 0 | 18 | 0 | 0 | 257 | 1745
11 | 24 | 11 | 1736 | 270 | 336 | 118 | 3 | 85 | 655 | 0 | 20 | 0 | 0 | 249 | 1736
11 | 24 | 12 | 1637 | 270 | 336 | 108 | 3 | 85 | 607 | 0 | 23 | 0 | -48 | 253 | 1637
11 | 24 | 13 | 1712 | 270 | 450 | 111 | 3 | 85 | 476 | 0 | 22 | 0 | 0 | 295 | 1712
11 | 24 | 14 | 1718 | 270 | 807 | 124 | 3 | 85 | 304 | 0 | 22 | 0 | 0 | 103 | 1718
11 | 24 | 15 | 1696 | 270 | 1066 | 140 | 3 | 85 | 110 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1696
11 | 24 | 16 | 1745 | 270 | 1211 | 146 | 3 | 85 | 6 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 1745
11 | 24 | 17 | 1741 | 270 | 1205 | 150 | 3 | 85 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1741
11 | 24 | 18 | 1711 | 270 | 1175 | 147 | 3 | 85 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1711
11 | 24 | 19 | 1666 | 270 | 1144 | 133 | 3 | 85 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1666
11 | 24 | 20 | 1612 | 270 | 1107 | 117 | 3 | 85 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1612
11 | 24 | 21 | 1576 | 270 | 1079 | 110 | 3 | 85 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 1576
11 | 24 | 22 | 1538 | 270 | 1044 | 107 | 3 | 85 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1538
11 | 24 | 23 | 1490 | 270 | 995 | 105 | 3 | 85 | 0 | 0 | 29 | 0 | 3 | 0 | 1490
11 | 25 | 0 | 1398 | 270 | 908 | 104 | 3 | 85 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1398
11 | 25 | 1 | 1358 | 270 | 373 | 100 | 3 | 85 | 0 | 0 | 28 | 0 | 383 | 116 | 1358
11 | 25 | 2 | 1358 | 270 | 598 | 99 | 3 | 85 | 0 | 0 | 28 | 0 | 210 | 65 | 1358
11 | 25 | 3 | 1386 | 270 | 873 | 97 | 3 | 85 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 31 | 1386
11 | 25 | 4 | 1387 | 270 | 905 | 97 | 3 | 85 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1387
11 | 25 | 5 | 1383 | 270 | 906 | 96 | 3 | 85 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1383
11 | 25 | 6 | 1383 | 270 | 904 | 95 | 3 | 85 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1383
11 | 25 | 7 | 1429 | 270 | 803 | 98 | 3 | 85 | 148 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1429
11 | 25 | 8 | 1474 | 270 | 584 | 103 | 3 | 85 | 411 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1474
11 | 25 | 9 | 1486 | 270 | 336 | 107 | 3 | 85 | 626 | 0 | 16 | 0 | 0 | 43 | 1486
11 | 25 | 10 | 1453 | 270 | 336 | 110 | 3 | 85 | 731 | 0 | 17 | 0 | -99 | 0 | 1453
11 | 25 | 11 | 1403 | 270 | 336 | 110 | 3 | 85 | 718 | 0 | 17 | 0 | -143 | 7 | 1403
11 | 25 | 12 | 1383 | 270 | 336 | 105 | 3 | 85 | 710 | 0 | 17 | 0 | -159 | 16 | 1383
11 | 25 | 13 | 1386 | 270 | 336 | 106 | 3 | 85 | 636 | 0 | 15 | 0 | -83 | 18 | 1386
11 | 25 | 14 | 1365 | 270 | 336 | 109 | 3 | 85 | 464 | 0 | 13 | 0 | 76 | 9 | 1365
11 | 25 | 15 | 1381 | 270 | 687 | 116 | 3 | 85 | 206 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1381
11 | 25 | 16 | 1443 | 270 | 927 | 130 | 3 | 85 | 17 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 1443
11 | 25 | 17 | 1519 | 270 | 1016 | 135 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1519
11 | 25 | 18 | 1526 | 270 | 1032 | 127 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1526
11 | 25 | 19 | 1511 | 270 | 1023 | 122 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1511
11 | 25 | 20 | 1477 | 270 | 999 | 111 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1477
11 | 25 | 21 | 1425 | 270 | 956 | 102 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 1425
11 | 25 | 22 | 1356 | 270 | 891 | 100 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1356
11 | 25 | 23 | 1316 | 270 | 857 | 98 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1316
11 | 26 | 0 | 1238 | 270 | 774 | 104 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1238
11 | 26 | 1 | 1213 | 270 | 752 | 100 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1213
11 | 26 | 2 | 1233 | 270 | 773 | 99 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1233
11 | 26 | 3 | 1270 | 270 | 813 | 97 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1270
11 | 26 | 4 | 1280 | 270 | 823 | 97 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1280
11 | 26 | 5 | 1282 | 270 | 825 | 96 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1282
11 | 26 | 6 | 1286 | 270 | 828 | 95 | 3 | 85 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1286
11 | 26 | 7 | 1307 | 270 | 705 | 98 | 3 | 85 | 100 | 0 | 5 | 0 | 41 | 0 | 1307
11 | 26 | 8 | 1340 | 270 | 472 | 103 | 3 | 85 | 362 | 0 | 4 | 0 | 41 | 0 | 1340
11 | 26 | 9 | 1344 | 270 | 348 | 107 | 3 | 85 | 494 | 0 | 5 | 0 | 11 | 21 | 1344
11 | 26 | 10 | 1314 | 270 | 336 | 110 | 3 | 85 | 528 | 0 | 5 | 0 | 0 | -23 | 1314
11 | 26 | 11 | 1299 | 270 | 336 | 110 | 3 | 85 | 729 | 0 | 5 | 0 | -360 | 121 | 1299
11 | 26 | 12 | 1273 | 270 | 336 | 105 | 3 | 85 | 806 | 0 | 7 | 0 | -408 | 69 | 1273
11 | 26 | 13 | 1239 | 270 | 336 | 106 | 3 | 85 | 703 | 0 | 8 | 0 | -317 | 45 | 1239
11 | 26 | 14 | 1239 | 270 | 336 | 109 | 3 | 85 | 520 | 0 | 7 | 0 | -48 | -43 | 1239
11 | 26 | 15 | 1257 | 270 | 481 | 116 | 3 | 85 | 222 | 0 | 8 | 0 | 41 | 31 | 1257
11 | 26 | 16 | 1323 | 270 | 812 | 130 | 3 | 85 | 16 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1323
11 | 26 | 17 | 1431 | 270 | 928 | 135 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1431
11 | 26 | 18 | 1464 | 270 | 970 | 127 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1464
11 | 26 | 19 | 1453 | 270 | 963 | 122 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1453
11 | 26 | 20 | 1444 | 270 | 965 | 111 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1444
11 | 26 | 21 | 1384 | 270 | 914 | 102 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1384
11 | 26 | 22 | 1318 | 270 | 849 | 100 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1318
11 | 26 | 23 | 1270 | 270 | 804 | 98 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1270
11 | 27 | 0 | 1204 | 270 | 742 | 98 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1204
11 | 27 | 1 | 1186 | 270 | 730 | 95 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1186
11 | 27 | 2 | 1220 | 270 | 765 | 95 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1220
11 | 27 | 3 | 1274 | 270 | 819 | 94 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1274
11 | 27 | 4 | 1302 | 270 | 848 | 93 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1302
11 | 27 | 5 | 1370 | 270 | 917 | 92 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1370
11 | 27 | 6 | 1514 | 270 | 1060 | 93 | 3 | 85 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1514
11 | 27 | 7 | 1677 | 270 | 1093 | 96 | 3 | 85 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1677
11 | 27 | 8 | 1865 | 270 | 989 | 102 | 3 | 85 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1865
11 | 27 | 9 | 1926 | 270 | 788 | 112 | 3 | 85 | 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1926
11 | 27 | 10 | 1877 | 270 | 596 | 116 | 3 | 85 | 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1877
11 | 27 | 11 | 1825 | 270 | 502 | 118 | 3 | 85 | 847 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1825
11 | 27 | 12 | 1707 | 270 | 514 | 108 | 3 | 85 | 726 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1707
11 | 27 | 13 | 1785 | 270 | 920 | 111 | 3 | 85 | 395 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1785
11 | 27 | 14 | 1802 | 270 | 1130 | 124 | 3 | 85 | 187 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1802
11 | 27 | 15 | 1810 | 270 | 1274 | 140 | 3 | 85 | 36 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1810
11 | 27 | 16 | 1864 | 270 | 1356 | 146 | 3 | 85 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1864
11 | 27 | 17 | 1839 | 270 | 1327 | 150 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1839
11 | 27 | 18 | 1793 | 270 | 1285 | 147 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1793
11 | 27 | 19 | 1725 | 270 | 1233 | 133 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1725
11 | 27 | 20 | 1665 | 270 | 1189 | 117 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1665
11 | 27 | 21 | 1600 | 270 | 1132 | 110 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1600
11 | 27 | 22 | 1537 | 270 | 1071 | 107 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1537
11 | 27 | 23 | 1481 | 270 | 1017 | 105 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1481
11 | 28 | 0 | 1391 | 270 | 935 | 98 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1391
11 | 28 | 1 | 1360 | 270 | 905 | 95 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1360
11 | 28 | 2 | 1389 | 270 | 932 | 95 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1389
11 | 28 | 3 | 1424 | 270 | 967 | 94 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1424
11 | 28 | 4 | 1430 | 270 | 930 | 93 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 41 | 0 | 1430
11 | 28 | 5 | 1457 | 270 | 998 | 92 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1457
11 | 28 | 6 | 1529 | 270 | 1066 | 93 | 3 | 85 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1529
11 | 28 | 7 | 1633 | 270 | 1085 | 96 | 3 | 85 | 80 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1633
11 | 28 | 8 | 1801 | 270 | 976 | 102 | 3 | 85 | 350 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1801
11 | 28 | 9 | 1877 | 270 | 839 | 112 | 3 | 85 | 549 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1877
11 | 28 | 10 | 1838 | 270 | 714 | 116 | 3 | 85 | 567 | 0 | 22 | 0 | 0 | 61 | 1838
11 | 28 | 11 | 1825 | 270 | 557 | 118 | 3 | 85 | 533 | 0 | 23 | 0 | 0 | 236 | 1825
11 | 28 | 12 | 1735 | 270 | 336 | 108 | 3 | 85 | 630 | 0 | 25 | 0 | 0 | 278 | 1735
11 | 28 | 13 | 1791 | 270 | 829 | 111 | 3 | 85 | 463 | 0 | 23 | 0 | 0 | 7 | 1791
11 | 28 | 14 | 1819 | 270 | 1077 | 124 | 3 | 85 | 235 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1819
11 | 28 | 15 | 1826 | 270 | 1209 | 140 | 3 | 85 | 97 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 1826
11 | 28 | 16 | 1880 | 270 | 1348 | 146 | 3 | 85 | 8 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 1880
11 | 28 | 17 | 1878 | 270 | 1346 | 150 | 3 | 85 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1878
11 | 28 | 18 | 1854 | 270 | 1324 | 147 | 3 | 85 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1854
11 | 28 | 19 | 1791 | 270 | 1273 | 133 | 3 | 85 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1791
11 | 28 | 20 | 1730 | 270 | 1231 | 117 | 3 | 85 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 1730
11 | 28 | 21 | 1676 | 270 | 1187 | 110 | 3 | 85 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 1676
11 | 28 | 22 | 1611 | 270 | 1125 | 107 | 3 | 85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1611
11 | 28 | 23 | 1552 | 270 | 1070 | 105 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1552
11 | 29 | 0 | 1468 | 270 | 994 | 98 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1468
11 | 29 | 1 | 1431 | 270 | 962 | 95 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1431
11 | 29 | 2 | 1446 | 270 | 976 | 95 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1446
11 | 29 | 3 | 1482 | 270 | 1014 | 94 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 1482
11 | 29 | 4 | 1496 | 270 | 1026 | 93 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1496
11 | 29 | 5 | 1535 | 270 | 1067 | 92 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1535
11 | 29 | 6 | 1648 | 270 | 1178 | 93 | 3 | 85 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 1648
11 | 29 | 7 | 1755 | 270 | 1165 | 96 | 3 | 85 | 121 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1755
11 | 29 | 8 | 1928 | 270 | 1063 | 102 | 3 | 85 | 391 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1928
11 | 29 | 9 | 1990 | 270 | 909 | 112 | 3 | 85 | 597 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1990
11 | 29 | 10 | 1931 | 270 | 731 | 116 | 3 | 85 | 708 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1931
11 | 29 | 11 | 1868 | 270 | 627 | 118 | 3 | 85 | 695 | 0 | 18 | 0 | 0 | 52 | 1868
11 | 29 | 12 | 1752 | 270 | 523 | 108 | 3 | 85 | 625 | 0 | 20 | 0 | 0 | 118 | 1752
11 | 29 | 13 | 1819 | 270 | 883 | 111 | 3 | 85 | 445 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1819
11 | 29 | 14 | 1829 | 270 | 1045 | 124 | 3 | 85 | 282 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1829
11 | 29 | 15 | 1841 | 270 | 1224 | 140 | 3 | 85 | 101 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 1841
11 | 29 | 16 | 1899 | 270 | 1369 | 146 | 3 | 85 | 4 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1899
11 | 29 | 17 | 1898 | 270 | 1367 | 150 | 3 | 85 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1898
11 | 29 | 18 | 1865 | 270 | 1339 | 147 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1865
11 | 29 | 19 | 1807 | 270 | 1297 | 133 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1807
11 | 29 | 20 | 1751 | 270 | 1258 | 117 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1751
11 | 29 | 21 | 1683 | 270 | 1198 | 110 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1683
11 | 29 | 22 | 1605 | 270 | 1123 | 107 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1605
11 | 29 | 23 | 1546 | 270 | 1065 | 105 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1546
11 | 30 | 0 | 1456 | 270 | 986 | 98 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1456
11 | 30 | 1 | 1421 | 270 | 955 | 95 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1421
11 | 30 | 2 | 1430 | 270 | 961 | 95 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1430
11 | 30 | 3 | 1447 | 270 | 976 | 94 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1447
11 | 30 | 4 | 1463 | 270 | 992 | 93 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1463
11 | 30 | 5 | 1496 | 270 | 1026 | 92 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1496
11 | 30 | 6 | 1585 | 270 | 1112 | 93 | 3 | 85 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1585
11 | 30 | 7 | 1684 | 270 | 1172 | 96 | 3 | 85 | 34 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1684
11 | 30 | 8 | 1870 | 270 | 1214 | 102 | 3 | 85 | 172 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1870
11 | 30 | 9 | 1987 | 270 | 1112 | 112 | 3 | 85 | 382 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1987
11 | 30 | 10 | 1939 | 270 | 899 | 116 | 3 | 85 | 542 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1939
11 | 30 | 11 | 1894 | 270 | 805 | 118 | 3 | 85 | 591 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 1894
11 | 30 | 12 | 1759 | 270 | 716 | 108 | 3 | 85 | 536 | 0 | 19 | 0 | 0 | 22 | 1759
11 | 30 | 13 | 1856 | 270 | 803 | 111 | 3 | 85 | 567 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1856
11 | 30 | 14 | 1853 | 270 | 928 | 124 | 3 | 85 | 426 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1853
11 | 30 | 15 | 1840 | 270 | 1167 | 140 | 3 | 85 | 158 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 1840
11 | 30 | 16 | 1901 | 270 | 1369 | 146 | 3 | 85 | 8 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 1901
11 | 30 | 17 | 1914 | 270 | 1387 | 150 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1914
11 | 30 | 18 | 1896 | 270 | 1373 | 147 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1896
11 | 30 | 19 | 1840 | 270 | 1334 | 133 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1840
11 | 30 | 20 | 1797 | 270 | 1311 | 117 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 1797
11 | 30 | 21 | 1733 | 270 | 1255 | 110 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 1733
11 | 30 | 22 | 1660 | 270 | 1184 | 107 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1660
11 | 30 | 23 | 1592 | 270 | 1117 | 105 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1592
12 | 1 | 0 | 1551 | 270 | 1098 | 84 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1551
12 | 1 | 1 | 1512 | 270 | 1061 | 83 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1512
12 | 1 | 2 | 1522 | 270 | 1070 | 82 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1522
12 | 1 | 3 | 1546 | 270 | 750 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 345 | 1 | 1546
12 | 1 | 4 | 1561 | 270 | 1114 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 1561
12 | 1 | 5 | 1608 | 270 | 1160 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1608
12 | 1 | 6 | 1730 | 270 | 1281 | 81 | 3 | 85 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1730
12 | 1 | 7 | 1841 | 270 | 1268 | 85 | 3 | 85 | 123 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1841
12 | 1 | 8 | 1994 | 270 | 1138 | 94 | 3 | 85 | 397 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1994
12 | 1 | 9 | 2067 | 270 | 1014 | 98 | 3 | 85 | 588 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2067
12 | 1 | 10 | 2009 | 270 | 895 | 100 | 3 | 85 | 643 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2009
12 | 1 | 11 | 1954 | 270 | 817 | 96 | 3 | 85 | 671 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1954
12 | 1 | 12 | 1846 | 270 | 730 | 92 | 3 | 85 | 650 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1846
12 | 1 | 13 | 1906 | 270 | 924 | 93 | 3 | 85 | 517 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1906
12 | 1 | 14 | 1926 | 270 | 1094 | 100 | 3 | 85 | 360 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 1926
12 | 1 | 15 | 1911 | 270 | 1275 | 111 | 3 | 85 | 152 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1911
12 | 1 | 16 | 1962 | 270 | 1458 | 123 | 3 | 85 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1962
12 | 1 | 17 | 1962 | 270 | 1460 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1962
12 | 1 | 18 | 1922 | 270 | 1419 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 1922
12 | 1 | 19 | 1863 | 270 | 1366 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1863
12 | 1 | 20 | 1814 | 270 | 1330 | 111 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 1814
12 | 1 | 21 | 1757 | 270 | 1281 | 100 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | -1 | 1757
12 | 1 | 22 | 1696 | 270 | 1229 | 90 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1696
12 | 1 | 23 | 1632 | 270 | 1166 | 88 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1632
12 | 2 | 0 | 1538 | 270 | 1076 | 84 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1538
12 | 2 | 1 | 1486 | 270 | 1026 | 82 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1486
12 | 2 | 2 | 1493 | 270 | 993 | 82 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 41 | 0 | 1493
12 | 2 | 3 | 1510 | 270 | 1052 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1510
12 | 2 | 4 | 1498 | 270 | 1000 | 80 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 41 | 0 | 1498
12 | 2 | 5 | 1483 | 270 | 1027 | 80 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1483
12 | 2 | 6 | 1501 | 270 | 1043 | 81 | 3 | 85 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1501
12 | 2 | 7 | 1541 | 270 | 975 | 85 | 3 | 85 | 106 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1541
12 | 2 | 8 | 1596 | 270 | 762 | 93 | 3 | 85 | 367 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1596
12 | 2 | 9 | 1599 | 270 | 562 | 97 | 3 | 85 | 566 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1599
12 | 2 | 10 | 1554 | 270 | 336 | 100 | 3 | 85 | 650 | 0 | 16 | 0 | -37 | 131 | 1554
12 | 2 | 11 | 1532 | 270 | 336 | 95 | 3 | 85 | 709 | 0 | 18 | 0 | -46 | 62 | 1532
12 | 2 | 12 | 1494 | 270 | 336 | 93 | 3 | 85 | 722 | 0 | 17 | 0 | -48 | 16 | 1494
12 | 2 | 13 | 1467 | 270 | 336 | 94 | 3 | 85 | 572 | 0 | 17 | 0 | 0 | 90 | 1467
12 | 2 | 14 | 1479 | 270 | 512 | 98 | 3 | 85 | 384 | 0 | 16 | 0 | 0 | 111 | 1479
12 | 2 | 15 | 1493 | 270 | 860 | 103 | 3 | 85 | 158 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1493
12 | 2 | 16 | 1562 | 270 | 1069 | 114 | 3 | 85 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1562
12 | 2 | 17 | 1636 | 270 | 1147 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1636
12 | 2 | 18 | 1632 | 270 | 1142 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 1632
12 | 2 | 19 | 1608 | 270 | 1122 | 119 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1608
12 | 2 | 20 | 1584 | 270 | 1107 | 110 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 1584
12 | 2 | 21 | 1538 | 270 | 1074 | 97 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1538
12 | 2 | 22 | 1463 | 270 | 1008 | 89 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1463
12 | 2 | 23 | 1426 | 270 | 972 | 86 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1426
12 | 3 | 0 | 1366 | 270 | 914 | 84 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1366
12 | 3 | 1 | 1344 | 270 | 890 | 82 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1344
12 | 3 | 2 | 1370 | 270 | 919 | 82 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 1370
12 | 3 | 3 | 1396 | 270 | 942 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1396
12 | 3 | 4 | 1393 | 270 | 898 | 80 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 41 | 0 | 1393
12 | 3 | 5 | 1394 | 270 | 944 | 80 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1394
12 | 3 | 6 | 1405 | 270 | 956 | 81 | 3 | 85 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1405
12 | 3 | 7 | 1453 | 270 | 851 | 85 | 3 | 85 | 110 | 0 | 7 | 0 | 41 | 1 | 1453
12 | 3 | 8 | 1491 | 270 | 683 | 93 | 3 | 85 | 349 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1491
12 | 3 | 9 | 1483 | 270 | 559 | 97 | 3 | 85 | 457 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1483
12 | 3 | 10 | 1453 | 270 | 336 | 100 | 3 | 85 | 606 | 0 | 17 | 0 | -48 | 84 | 1453
12 | 3 | 11 | 1418 | 270 | 336 | 95 | 3 | 85 | 652 | 0 | 21 | 0 | -139 | 95 | 1418
12 | 3 | 12 | 1394 | 270 | 336 | 93 | 3 | 85 | 524 | 0 | 22 | 0 | -55 | 116 | 1394
12 | 3 | 13 | 1380 | 270 | 336 | 94 | 3 | 85 | 380 | 0 | 23 | 0 | -48 | 237 | 1380
12 | 3 | 14 | 1393 | 270 | 524 | 98 | 3 | 85 | 298 | 0 | 22 | 0 | 0 | 93 | 1393
12 | 3 | 15 | 1405 | 270 | 785 | 103 | 3 | 85 | 137 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1405
12 | 3 | 16 | 1504 | 270 | 1003 | 114 | 3 | 85 | 10 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1504
12 | 3 | 17 | 1619 | 270 | 1120 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1619
12 | 3 | 18 | 1636 | 270 | 1139 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1636
12 | 3 | 19 | 1633 | 270 | 1142 | 119 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1633
12 | 3 | 20 | 1612 | 270 | 1132 | 110 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 1612
12 | 3 | 21 | 1551 | 270 | 1083 | 97 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1551
12 | 3 | 22 | 1462 | 270 | 1005 | 89 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1462
12 | 3 | 23 | 1419 | 270 | 924 | 86 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 41 | 0 | 1419
12 | 4 | 0 | 1359 | 270 | 909 | 84 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1359
12 | 4 | 1 | 1349 | 270 | 901 | 83 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1349
12 | 4 | 2 | 1375 | 270 | 926 | 82 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1375
12 | 4 | 3 | 1414 | 270 | 966 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1414
12 | 4 | 4 | 1445 | 270 | 998 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1445
12 | 4 | 5 | 1514 | 270 | 1069 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1514
12 | 4 | 6 | 1693 | 270 | 1250 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1693
12 | 4 | 7 | 1881 | 270 | 1316 | 85 | 3 | 85 | 118 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1881
12 | 4 | 8 | 2071 | 270 | 1216 | 94 | 3 | 85 | 401 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2071
12 | 4 | 9 | 2128 | 270 | 1000 | 98 | 3 | 85 | 670 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2128
12 | 4 | 10 | 2060 | 270 | 781 | 100 | 3 | 85 | 820 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2060
12 | 4 | 11 | 2005 | 270 | 584 | 96 | 3 | 85 | 871 | 0 | 1 | 0 | 0 | 95 | 2005
12 | 4 | 12 | 1853 | 270 | 336 | 92 | 3 | 85 | 824 | 0 | 2 | 0 | 0 | 241 | 1853
12 | 4 | 13 | 1926 | 270 | 748 | 93 | 3 | 85 | 720 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1926
12 | 4 | 14 | 1923 | 270 | 957 | 100 | 3 | 85 | 506 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1923
12 | 4 | 15 | 1929 | 270 | 1244 | 111 | 3 | 85 | 214 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1929
12 | 4 | 16 | 1976 | 270 | 1479 | 123 | 3 | 85 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1976
12 | 4 | 17 | 2013 | 270 | 1525 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2013
12 | 4 | 18 | 1983 | 270 | 1496 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1983
12 | 4 | 19 | 1941 | 270 | 1460 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1941
12 | 4 | 20 | 1895 | 270 | 1426 | 111 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1895
12 | 4 | 21 | 1837 | 270 | 1379 | 100 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1837
12 | 4 | 22 | 1771 | 270 | 1323 | 90 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1771
12 | 4 | 23 | 1697 | 270 | 1251 | 88 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1697
12 | 5 | 0 | 1612 | 270 | 1170 | 84 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1612
12 | 5 | 1 | 1584 | 270 | 1143 | 83 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1584
12 | 5 | 2 | 1590 | 270 | 1149 | 82 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1590
12 | 5 | 3 | 1601 | 270 | 1161 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1601
12 | 5 | 4 | 1602 | 270 | 1163 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1602
12 | 5 | 5 | 1649 | 270 | 1208 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1649
12 | 5 | 6 | 1793 | 270 | 1353 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1793
12 | 5 | 7 | 1922 | 270 | 1465 | 85 | 3 | 85 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1922
12 | 5 | 8 | 2141 | 270 | 1620 | 94 | 3 | 85 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2141
12 | 5 | 9 | 2235 | 270 | 1628 | 98 | 3 | 85 | 147 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2235
12 | 5 | 10 | 2205 | 270 | 1591 | 100 | 3 | 85 | 152 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2205
12 | 5 | 11 | 2179 | 270 | 1590 | 96 | 3 | 85 | 132 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2179
12 | 5 | 12 | 2052 | 270 | 1483 | 92 | 3 | 85 | 116 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2052
12 | 5 | 13 | 2164 | 270 | 1646 | 93 | 3 | 85 | 63 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2164
12 | 5 | 14 | 2174 | 270 | 1682 | 100 | 3 | 85 | 29 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2174
12 | 5 | 15 | 2160 | 270 | 1637 | 111 | 3 | 85 | 7 | 0 | 5 | 0 | 41 | 1 | 2160
12 | 5 | 16 | 2203 | 270 | 1718 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2203
12 | 5 | 17 | 2152 | 270 | 1662 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2152
12 | 5 | 18 | 2107 | 270 | 1617 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2107
12 | 5 | 19 | 2012 | 270 | 1528 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2012
12 | 5 | 20 | 1953 | 270 | 1480 | 111 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1953
12 | 5 | 21 | 1877 | 270 | 1418 | 100 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1877
12 | 5 | 22 | 1777 | 270 | 1327 | 90 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1777
12 | 5 | 23 | 1694 | 270 | 1245 | 88 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1694
12 | 6 | 0 | 1594 | 270 | 1149 | 84 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1594
12 | 6 | 1 | 1547 | 270 | 1101 | 83 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1547
12 | 6 | 2 | 1562 | 270 | 1115 | 82 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1562
12 | 6 | 3 | 1582 | 270 | 1135 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1582
12 | 6 | 4 | 1584 | 270 | 1139 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1584
12 | 6 | 5 | 1638 | 270 | 1194 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1638
12 | 6 | 6 | 1764 | 270 | 1319 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1764
12 | 6 | 7 | 1884 | 270 | 1347 | 85 | 3 | 85 | 87 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1884
12 | 6 | 8 | 2037 | 270 | 1212 | 94 | 3 | 85 | 366 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2037
12 | 6 | 9 | 2069 | 270 | 966 | 98 | 3 | 85 | 642 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2069
12 | 6 | 10 | 1988 | 270 | 722 | 100 | 3 | 85 | 804 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1988
12 | 6 | 11 | 1922 | 270 | 598 | 96 | 3 | 85 | 861 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1922
12 | 6 | 12 | 1780 | 270 | 488 | 92 | 3 | 85 | 812 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 1780
12 | 6 | 13 | 1845 | 270 | 748 | 93 | 3 | 85 | 644 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1845
12 | 6 | 14 | 1853 | 270 | 1009 | 100 | 3 | 85 | 385 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1853
12 | 6 | 15 | 1838 | 270 | 1239 | 111 | 3 | 85 | 129 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1838
12 | 6 | 16 | 1900 | 270 | 1275 | 123 | 3 | 85 | 6 | 0 | 1 | 0 | 138 | -1 | 1900
12 | 6 | 17 | 1918 | 270 | 1430 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1918
12 | 6 | 18 | 1895 | 270 | 1407 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1895
12 | 6 | 19 | 1837 | 270 | 1356 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1837
12 | 6 | 20 | 1792 | 270 | 1323 | 111 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1792
12 | 6 | 21 | 1733 | 270 | 1274 | 100 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1733
12 | 6 | 22 | 1659 | 270 | 1208 | 90 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1659
12 | 6 | 23 | 1606 | 270 | 1155 | 88 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1606
12 | 7 | 0 | 1514 | 270 | 1068 | 84 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1514
12 | 7 | 1 | 1480 | 270 | 1036 | 83 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1480
12 | 7 | 2 | 1493 | 270 | 1049 | 82 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1493
12 | 7 | 3 | 1520 | 270 | 1079 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1520
12 | 7 | 4 | 1533 | 270 | 1093 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1533
12 | 7 | 5 | 1568 | 270 | 1127 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1568
12 | 7 | 6 | 1674 | 270 | 1231 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1674
12 | 7 | 7 | 1785 | 270 | 1261 | 85 | 3 | 85 | 73 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1785
12 | 7 | 8 | 1958 | 270 | 1204 | 94 | 3 | 85 | 292 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1958
12 | 7 | 9 | 2012 | 270 | 1079 | 98 | 3 | 85 | 464 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2012
12 | 7 | 10 | 1966 | 270 | 930 | 100 | 3 | 85 | 560 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1966
12 | 7 | 11 | 1941 | 270 | 932 | 96 | 3 | 85 | 534 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 1941
12 | 7 | 12 | 1820 | 270 | 727 | 92 | 3 | 85 | 506 | 0 | 23 | 0 | 0 | 114 | 1820
12 | 7 | 13 | 1906 | 270 | 914 | 93 | 3 | 85 | 479 | 0 | 23 | 0 | 0 | 39 | 1906
12 | 7 | 14 | 1922 | 270 | 1109 | 100 | 3 | 85 | 330 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 1922
12 | 7 | 15 | 1905 | 270 | 1283 | 111 | 3 | 85 | 125 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1905
12 | 7 | 16 | 1971 | 270 | 1450 | 123 | 3 | 85 | 9 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1971
12 | 7 | 17 | 1987 | 270 | 1469 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1987
12 | 7 | 18 | 1952 | 270 | 1434 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1952
12 | 7 | 19 | 1887 | 270 | 1379 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1887
12 | 7 | 20 | 1846 | 270 | 1354 | 111 | 3 | 85 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1846
12 | 7 | 21 | 1790 | 270 | 1312 | 100 | 3 | 85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 1790
12 | 7 | 22 | 1722 | 270 | 1259 | 90 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 1722
12 | 7 | 23 | 1661 | 270 | 1198 | 88 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1661
12 | 8 | 0 | 1571 | 270 | 1112 | 84 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1571
12 | 8 | 1 | 1538 | 270 | 1081 | 83 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1538
12 | 8 | 2 | 1547 | 270 | 1090 | 82 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1547
12 | 8 | 3 | 1574 | 270 | 1119 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1574
12 | 8 | 4 | 1590 | 270 | 1137 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1590
12 | 8 | 5 | 1643 | 270 | 1191 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1643
12 | 8 | 6 | 1766 | 270 | 1314 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1766
12 | 8 | 7 | 1877 | 270 | 1332 | 85 | 3 | 85 | 91 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1877
12 | 8 | 8 | 2043 | 270 | 1210 | 94 | 3 | 85 | 373 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2043
12 | 8 | 9 | 2072 | 270 | 976 | 98 | 3 | 85 | 635 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2072
12 | 8 | 10 | 1998 | 270 | 657 | 100 | 3 | 85 | 799 | 0 | 2 | 0 | 0 | 82 | 1998
12 | 8 | 11 | 1926 | 270 | 338 | 96 | 3 | 85 | 862 | 0 | 1 | 0 | 0 | 271 | 1926
12 | 8 | 12 | 1782 | 270 | 336 | 92 | 3 | 85 | 832 | 0 | 1 | 0 | -48 | 211 | 1782
12 | 8 | 13 | 1853 | 270 | 466 | 93 | 3 | 85 | 709 | 0 | 1 | 0 | 3 | 223 | 1853
12 | 8 | 14 | 1853 | 270 | 905 | 100 | 3 | 85 | 489 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1853
12 | 8 | 15 | 1841 | 270 | 1172 | 111 | 3 | 85 | 199 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1841
12 | 8 | 16 | 1864 | 270 | 1369 | 123 | 3 | 85 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1864
12 | 8 | 17 | 1882 | 270 | 1394 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1882
12 | 8 | 18 | 1854 | 270 | 1366 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1854
12 | 8 | 19 | 1807 | 270 | 1325 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1807
12 | 8 | 20 | 1777 | 270 | 1307 | 111 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1777
12 | 8 | 21 | 1735 | 270 | 1276 | 100 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1735
12 | 8 | 22 | 1685 | 270 | 1235 | 90 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1685
12 | 8 | 23 | 1631 | 270 | 1184 | 88 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1631
12 | 9 | 0 | 1547 | 270 | 722 | 84 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 383 | -1 | 1547
12 | 9 | 1 | 1500 | 270 | 1059 | 82 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1500
12 | 9 | 2 | 1515 | 270 | 675 | 82 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 383 | 16 | 1515
12 | 9 | 3 | 1530 | 270 | 1091 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1530
12 | 9 | 4 | 1519 | 270 | 1081 | 80 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1519
12 | 9 | 5 | 1517 | 270 | 1078 | 80 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1517
12 | 9 | 6 | 1528 | 270 | 1089 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1528
12 | 9 | 7 | 1570 | 270 | 1034 | 85 | 3 | 85 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1570
12 | 9 | 8 | 1629 | 270 | 818 | 93 | 3 | 85 | 359 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1629
12 | 9 | 9 | 1609 | 270 | 451 | 97 | 3 | 85 | 625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 77 | 1609
12 | 9 | 10 | 1543 | 270 | 336 | 100 | 3 | 85 | 781 | 0 | 2 | 0 | -163 | 129 | 1543
12 | 9 | 11 | 1475 | 270 | 336 | 95 | 3 | 85 | 837 | 0 | 3 | 0 | -307 | 153 | 1475
12 | 9 | 12 | 1433 | 270 | 336 | 93 | 3 | 85 | 801 | 0 | 3 | 0 | -319 | 161 | 1433
12 | 9 | 13 | 1418 | 270 | 336 | 94 | 3 | 85 | 629 | 0 | 5 | 0 | -139 | 135 | 1418
12 | 9 | 14 | 1402 | 270 | 389 | 98 | 3 | 85 | 326 | 0 | 5 | 0 | 26 | 200 | 1402
12 | 9 | 15 | 1405 | 270 | 459 | 103 | 3 | 85 | 114 | 0 | 5 | 0 | 367 | -1 | 1405
12 | 9 | 16 | 1480 | 270 | 995 | 114 | 3 | 85 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1480
12 | 9 | 17 | 1554 | 270 | 1067 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1554
12 | 9 | 18 | 1553 | 270 | 1067 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1553
12 | 9 | 19 | 1528 | 270 | 1046 | 119 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1528
12 | 9 | 20 | 1508 | 270 | 1034 | 110 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1508
12 | 9 | 21 | 1456 | 270 | 993 | 97 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1456
12 | 9 | 22 | 1393 | 270 | 940 | 89 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1393
12 | 9 | 23 | 1361 | 270 | 913 | 86 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1361
12 | 10 | 0 | 1294 | 270 | 847 | 84 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1294
12 | 10 | 1 | 1271 | 270 | 825 | 82 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1271
12 | 10 | 2 | 1293 | 270 | 849 | 82 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1293
12 | 10 | 3 | 1329 | 270 | 885 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1329
12 | 10 | 4 | 1334 | 270 | 891 | 80 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1334
12 | 10 | 5 | 1337 | 270 | 892 | 80 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 1337
12 | 10 | 6 | 1335 | 270 | 887 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1335
12 | 10 | 7 | 1374 | 270 | 451 | 85 | 3 | 85 | 87 | 0 | 9 | 0 | 383 | 1 | 1374
12 | 10 | 8 | 1404 | 270 | 336 | 93 | 3 | 85 | 352 | 0 | 8 | 0 | 256 | 1 | 1404
12 | 10 | 9 | 1380 | 270 | 336 | 97 | 3 | 85 | 611 | 0 | 6 | 0 | -38 | 10 | 1380
12 | 10 | 10 | 1337 | 270 | 336 | 100 | 3 | 85 | 774 | 0 | 4 | 0 | -373 | 138 | 1337
12 | 10 | 11 | 1296 | 270 | 336 | 95 | 3 | 85 | 835 | 0 | 3 | 0 | -408 | 77 | 1296
12 | 10 | 12 | 1285 | 270 | 336 | 93 | 3 | 85 | 804 | 0 | 2 | 0 | -408 | 100 | 1285
12 | 10 | 13 | 1259 | 270 | 336 | 94 | 3 | 85 | 683 | 0 | 2 | 0 | -408 | 194 | 1259
12 | 10 | 14 | 1251 | 270 | 336 | 98 | 3 | 85 | 466 | 0 | 2 | 0 | -27 | 18 | 1251
12 | 10 | 15 | 1268 | 270 | 515 | 103 | 3 | 85 | 188 | 0 | 2 | 0 | 0 | 102 | 1268
12 | 10 | 16 | 1326 | 270 | 837 | 114 | 3 | 85 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1326
12 | 10 | 17 | 1434 | 270 | 947 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1434
12 | 10 | 18 | 1451 | 270 | 961 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1451
12 | 10 | 19 | 1442 | 270 | 957 | 119 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1442
12 | 10 | 20 | 1432 | 270 | 959 | 110 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1432
12 | 10 | 21 | 1392 | 270 | 931 | 97 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1392
12 | 10 | 22 | 1326 | 270 | 832 | 89 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 41 | 0 | 1326
12 | 10 | 23 | 1285 | 270 | 834 | 86 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1285
12 | 11 | 0 | 1227 | 270 | 780 | 84 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1227
12 | 11 | 1 | 1214 | 270 | 729 | 83 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 41 | 0 | 1214
12 | 11 | 2 | 1255 | 270 | 810 | 82 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1255
12 | 11 | 3 | 1307 | 270 | 863 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1307
12 | 11 | 4 | 1333 | 270 | 890 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1333
12 | 11 | 5 | 1392 | 270 | 950 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1392
12 | 11 | 6 | 1511 | 270 | 1071 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1511
12 | 11 | 7 | 1663 | 270 | 1188 | 85 | 3 | 85 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1663
12 | 11 | 8 | 1856 | 270 | 1190 | 94 | 3 | 85 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1856
12 | 11 | 9 | 1942 | 270 | 1026 | 98 | 3 | 85 | 459 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1942
12 | 11 | 10 | 1903 | 270 | 904 | 100 | 3 | 85 | 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1903
12 | 11 | 11 | 1865 | 270 | 774 | 96 | 3 | 85 | 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1865
12 | 11 | 12 | 1746 | 270 | 623 | 92 | 3 | 85 | 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1746
12 | 11 | 13 | 1839 | 270 | 817 | 93 | 3 | 85 | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1839
12 | 11 | 14 | 1830 | 270 | 1049 | 100 | 3 | 85 | 322 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1830
12 | 11 | 15 | 1812 | 270 | 1261 | 111 | 3 | 85 | 80 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1812
12 | 11 | 16 | 1874 | 270 | 1386 | 123 | 3 | 85 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1874
12 | 11 | 17 | 1865 | 270 | 1374 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1865
12 | 11 | 18 | 1821 | 270 | 1327 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1821
12 | 11 | 19 | 1757 | 270 | 1262 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1757
12 | 11 | 20 | 1704 | 270 | 1219 | 111 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1704
12 | 11 | 21 | 1655 | 270 | 1181 | 100 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1655
12 | 11 | 22 | 1597 | 270 | 1127 | 90 | 3 | 85 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1597
12 | 11 | 23 | 1549 | 270 | 1082 | 88 | 3 | 85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1549
12 | 12 | 0 | 1466 | 270 | 1003 | 84 | 3 | 85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1466
12 | 12 | 1 | 1427 | 270 | 970 | 83 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 1427
12 | 12 | 2 | 1433 | 270 | 981 | 82 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1433
12 | 12 | 3 | 1464 | 270 | 1017 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1464
12 | 12 | 4 | 1482 | 270 | 1038 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1482
12 | 12 | 5 | 1496 | 270 | 1052 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1496
12 | 12 | 6 | 1566 | 270 | 1124 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1566
12 | 12 | 7 | 1680 | 270 | 1226 | 85 | 3 | 85 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1680
12 | 12 | 8 | 1864 | 270 | 1342 | 94 | 3 | 85 | 69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1864
12 | 12 | 9 | 1963 | 270 | 1311 | 98 | 3 | 85 | 191 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1963
12 | 12 | 10 | 1930 | 270 | 1164 | 100 | 3 | 85 | 299 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1930
12 | 12 | 11 | 1894 | 270 | 1119 | 96 | 3 | 85 | 312 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1894
12 | 12 | 12 | 1777 | 270 | 973 | 92 | 3 | 85 | 345 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1777
12 | 12 | 13 | 1861 | 270 | 1035 | 93 | 3 | 85 | 361 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1861
12 | 12 | 14 | 1851 | 270 | 1135 | 100 | 3 | 85 | 238 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 1851
12 | 12 | 15 | 1838 | 270 | 1274 | 111 | 3 | 85 | 73 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 1838
12 | 12 | 16 | 1890 | 270 | 1381 | 123 | 3 | 85 | 4 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1890
12 | 12 | 17 | 1873 | 270 | 1362 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1873
12 | 12 | 18 | 1838 | 270 | 1327 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 1838
12 | 12 | 19 | 1768 | 270 | 1264 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 1768
12 | 12 | 20 | 1725 | 270 | 1231 | 111 | 3 | 85 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1725
12 | 12 | 21 | 1675 | 270 | 1193 | 100 | 3 | 85 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1675
12 | 12 | 22 | 1615 | 270 | 1142 | 90 | 3 | 85 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1615
12 | 12 | 23 | 1564 | 270 | 1093 | 88 | 3 | 85 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1564
12 | 13 | 0 | 1480 | 270 | 1014 | 84 | 3 | 85 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1480
12 | 13 | 1 | 1448 | 270 | 984 | 83 | 3 | 85 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1448
12 | 13 | 2 | 1460 | 270 | 996 | 82 | 3 | 85 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1460
12 | 13 | 3 | 1500 | 270 | 1037 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1500
12 | 13 | 4 | 1515 | 270 | 1053 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1515
12 | 13 | 5 | 1549 | 270 | 1088 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1549
12 | 13 | 6 | 1659 | 270 | 1200 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1659
12 | 13 | 7 | 1776 | 270 | 1234 | 85 | 3 | 85 | 81 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1776
12 | 13 | 8 | 1952 | 270 | 1091 | 94 | 3 | 85 | 357 | 0 | 15 | 0 | 37 | 0 | 1952
12 | 13 | 9 | 2006 | 270 | 917 | 98 | 3 | 85 | 618 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2006
12 | 13 | 10 | 1944 | 270 | 608 | 100 | 3 | 85 | 793 | 0 | 16 | 0 | 0 | 69 | 1944
12 | 13 | 11 | 1892 | 270 | 336 | 96 | 3 | 85 | 857 | 0 | 17 | 0 | 0 | 228 | 1892
12 | 13 | 12 | 1770 | 270 | 336 | 92 | 3 | 85 | 843 | 0 | 17 | 0 | -48 | 172 | 1770
12 | 13 | 13 | 1852 | 270 | 381 | 93 | 3 | 85 | 727 | 0 | 14 | 0 | 0 | 279 | 1852
12 | 13 | 14 | 1866 | 270 | 883 | 100 | 3 | 85 | 514 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 1866
12 | 13 | 15 | 1869 | 270 | 1170 | 111 | 3 | 85 | 218 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1869
12 | 13 | 16 | 1911 | 270 | 1400 | 123 | 3 | 85 | 16 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1911
12 | 13 | 17 | 1932 | 270 | 1431 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1932
12 | 13 | 18 | 1901 | 270 | 1404 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1901
12 | 13 | 19 | 1852 | 270 | 1366 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1852
12 | 13 | 20 | 1812 | 270 | 1340 | 111 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1812
12 | 13 | 21 | 1758 | 270 | 1299 | 100 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1758
12 | 13 | 22 | 1691 | 270 | 1242 | 90 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1691
12 | 13 | 23 | 1637 | 270 | 1190 | 88 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1637
12 | 14 | 0 | 1537 | 270 | 1091 | 84 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1537
12 | 14 | 1 | 1508 | 270 | 1063 | 83 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1508
12 | 14 | 2 | 1524 | 270 | 1083 | 82 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1524
12 | 14 | 3 | 1563 | 270 | 1123 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1563
12 | 14 | 4 | 1581 | 270 | 1142 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1581
12 | 14 | 5 | 1627 | 270 | 1187 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1627
12 | 14 | 6 | 1740 | 270 | 1300 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1740
12 | 14 | 7 | 1847 | 270 | 1339 | 85 | 3 | 85 | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1847
12 | 14 | 8 | 2029 | 270 | 1252 | 94 | 3 | 85 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2029
12 | 14 | 9 | 2090 | 270 | 1055 | 98 | 3 | 85 | 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2090
12 | 14 | 10 | 2025 | 270 | 826 | 100 | 3 | 85 | 741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025
12 | 14 | 11 | 1943 | 270 | 643 | 96 | 3 | 85 | 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1943
12 | 14 | 12 | 1791 | 270 | 557 | 92 | 3 | 85 | 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1791
12 | 14 | 13 | 1859 | 270 | 811 | 93 | 3 | 85 | 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1859
12 | 14 | 14 | 1861 | 270 | 1070 | 100 | 3 | 85 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1861
12 | 14 | 15 | 1845 | 270 | 1258 | 111 | 3 | 85 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1845
12 | 14 | 16 | 1911 | 270 | 1426 | 123 | 3 | 85 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1911
12 | 14 | 17 | 1922 | 270 | 1435 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1922
12 | 14 | 18 | 1879 | 270 | 1392 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1879
12 | 14 | 19 | 1818 | 270 | 1337 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1818
12 | 14 | 20 | 1761 | 270 | 1292 | 111 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1761
12 | 14 | 21 | 1716 | 270 | 1259 | 100 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1716
12 | 14 | 22 | 1649 | 270 | 1200 | 90 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1649
12 | 14 | 23 | 1590 | 270 | 1142 | 88 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1590
12 | 15 | 0 | 1504 | 270 | 1061 | 84 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1504
12 | 15 | 1 | 1473 | 270 | 1030 | 83 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1473
12 | 15 | 2 | 1483 | 270 | 1040 | 82 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1483
12 | 15 | 3 | 1508 | 270 | 1066 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1508
12 | 15 | 4 | 1512 | 270 | 1071 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1512
12 | 15 | 5 | 1538 | 270 | 1096 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1538
12 | 15 | 6 | 1627 | 270 | 1184 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1627
12 | 15 | 7 | 1763 | 270 | 1311 | 85 | 3 | 85 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1763
12 | 15 | 8 | 1971 | 270 | 1482 | 94 | 3 | 85 | 33 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1971
12 | 15 | 9 | 2075 | 270 | 1543 | 98 | 3 | 85 | 73 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2075
12 | 15 | 10 | 2042 | 270 | 1476 | 100 | 3 | 85 | 106 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2042
12 | 15 | 11 | 2008 | 270 | 1431 | 96 | 3 | 85 | 121 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2008
12 | 15 | 12 | 1886 | 270 | 1303 | 92 | 3 | 85 | 131 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1886
12 | 15 | 13 | 1962 | 270 | 1363 | 93 | 3 | 85 | 146 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1962
12 | 15 | 14 | 1954 | 270 | 1387 | 100 | 3 | 85 | 106 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1954
12 | 15 | 15 | 1926 | 270 | 1410 | 111 | 3 | 85 | 42 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1926
12 | 15 | 16 | 1941 | 270 | 1450 | 123 | 3 | 85 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1941
12 | 15 | 17 | 1897 | 270 | 1406 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1897
12 | 15 | 18 | 1846 | 270 | 1354 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1846
12 | 15 | 19 | 1773 | 270 | 1288 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1773
12 | 15 | 20 | 1715 | 270 | 1241 | 111 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1715
12 | 15 | 21 | 1669 | 270 | 1206 | 100 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1669
12 | 15 | 22 | 1596 | 270 | 1142 | 90 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1596
12 | 15 | 23 | 1538 | 270 | 1086 | 88 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1538
12 | 16 | 0 | 1446 | 270 | 998 | 84 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1446
12 | 16 | 1 | 1404 | 270 | 954 | 82 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1404
12 | 16 | 2 | 1410 | 270 | 847 | 82 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 41 | 71 | 1410
12 | 16 | 3 | 1426 | 270 | 970 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 1426
12 | 16 | 4 | 1408 | 270 | 592 | 80 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 362 | 0 | 1408
12 | 16 | 5 | 1368 | 270 | 914 | 80 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1368
12 | 16 | 6 | 1352 | 270 | 899 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1352
12 | 16 | 7 | 1389 | 270 | 927 | 85 | 3 | 85 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1389
12 | 16 | 8 | 1475 | 270 | 974 | 93 | 3 | 85 | 39 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1475
12 | 16 | 9 | 1515 | 270 | 934 | 97 | 3 | 85 | 114 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1515
12 | 16 | 10 | 1496 | 270 | 691 | 100 | 3 | 85 | 337 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1496
12 | 16 | 11 | 1454 | 270 | 742 | 95 | 3 | 85 | 245 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1454
12 | 16 | 12 | 1424 | 270 | 804 | 93 | 3 | 85 | 153 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1424
12 | 16 | 13 | 1439 | 270 | 840 | 94 | 3 | 85 | 126 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1439
12 | 16 | 14 | 1445 | 270 | 928 | 98 | 3 | 85 | 48 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 1445
12 | 16 | 15 | 1455 | 270 | 967 | 103 | 3 | 85 | 11 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1455
12 | 16 | 16 | 1497 | 270 | 1002 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1497
12 | 16 | 17 | 1515 | 270 | 1007 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1515
12 | 16 | 18 | 1501 | 270 | 997 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1501
12 | 16 | 19 | 1470 | 270 | 967 | 119 | 3 | 85 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1470
12 | 16 | 20 | 1437 | 270 | 942 | 110 | 3 | 85 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 1437
12 | 16 | 21 | 1385 | 270 | 901 | 97 | 3 | 85 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1385
12 | 16 | 22 | 1321 | 270 | 843 | 89 | 3 | 85 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1321
12 | 16 | 23 | 1298 | 270 | 823 | 86 | 3 | 85 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1298
12 | 17 | 0 | 1235 | 270 | 762 | 84 | 3 | 85 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1235
12 | 17 | 1 | 1209 | 270 | 737 | 82 | 3 | 85 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 1209
12 | 17 | 2 | 1240 | 270 | 768 | 82 | 3 | 85 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1240
12 | 17 | 3 | 1285 | 270 | 815 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1285
12 | 17 | 4 | 1303 | 270 | 835 | 80 | 3 | 85 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1303
12 | 17 | 5 | 1309 | 270 | 842 | 80 | 3 | 85 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 1309
12 | 17 | 6 | 1336 | 270 | 866 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1336
12 | 17 | 7 | 1370 | 270 | 835 | 85 | 3 | 85 | 63 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1370
12 | 17 | 8 | 1449 | 270 | 657 | 93 | 3 | 85 | 308 | 0 | 29 | 0 | 3 | 1 | 1449
12 | 17 | 9 | 1462 | 270 | 350 | 97 | 3 | 85 | 546 | 0 | 29 | 0 | 0 | 82 | 1462
12 | 17 | 10 | 1448 | 270 | 336 | 100 | 3 | 85 | 673 | 0 | 29 | 0 | -165 | 117 | 1448
12 | 17 | 11 | 1437 | 270 | 336 | 95 | 3 | 85 | 715 | 0 | 29 | 0 | -189 | 93 | 1437
12 | 17 | 12 | 1408 | 270 | 336 | 93 | 3 | 85 | 684 | 0 | 28 | 0 | -197 | 106 | 1408
12 | 17 | 13 | 1411 | 270 | 336 | 94 | 3 | 85 | 584 | 0 | 28 | 0 | -85 | 96 | 1411
12 | 17 | 14 | 1424 | 270 | 462 | 98 | 3 | 85 | 392 | 0 | 28 | 0 | 0 | 86 | 1424
12 | 17 | 15 | 1459 | 270 | 819 | 103 | 3 | 85 | 152 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 1459
12 | 17 | 16 | 1560 | 270 | 1048 | 114 | 3 | 85 | 12 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1560
12 | 17 | 17 | 1680 | 270 | 1172 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1680
12 | 17 | 18 | 1704 | 270 | 1194 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1704
12 | 17 | 19 | 1698 | 270 | 1193 | 119 | 3 | 85 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 1698
12 | 17 | 20 | 1687 | 270 | 1191 | 110 | 3 | 85 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 1687
12 | 17 | 21 | 1640 | 270 | 1156 | 97 | 3 | 85 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1640
12 | 17 | 22 | 1541 | 270 | 1064 | 89 | 3 | 85 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1541
12 | 17 | 23 | 1497 | 270 | 1024 | 86 | 3 | 85 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1497
12 | 18 | 0 | 1432 | 270 | 937 | 84 | 3 | 85 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 1 | 1432
12 | 18 | 1 | 1412 | 270 | 942 | 83 | 3 | 85 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1412
12 | 18 | 2 | 1439 | 270 | 970 | 82 | 3 | 85 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1439
12 | 18 | 3 | 1458 | 270 | 989 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1458
12 | 18 | 4 | 1463 | 270 | 995 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1463
12 | 18 | 5 | 1532 | 270 | 1066 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1532
12 | 18 | 6 | 1713 | 270 | 1249 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1713
12 | 18 | 7 | 1921 | 270 | 1407 | 85 | 3 | 85 | 49 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1921
12 | 18 | 8 | 2173 | 270 | 1420 | 94 | 3 | 85 | 239 | 0 | 21 | 0 | 41 | 0 | 2173
12 | 18 | 9 | 2274 | 270 | 1262 | 98 | 3 | 85 | 535 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2274
12 | 18 | 10 | 2184 | 270 | 992 | 100 | 3 | 85 | 714 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 2184
12 | 18 | 11 | 2151 | 270 | 901 | 96 | 3 | 85 | 777 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2151
12 | 18 | 12 | 2001 | 270 | 872 | 92 | 3 | 85 | 659 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2001
12 | 18 | 13 | 2096 | 270 | 1070 | 93 | 3 | 85 | 555 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 2096
12 | 18 | 14 | 2091 | 270 | 1272 | 100 | 3 | 85 | 342 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2091
12 | 18 | 15 | 2089 | 270 | 1478 | 111 | 3 | 85 | 126 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2089
12 | 18 | 16 | 2171 | 270 | 1666 | 123 | 3 | 85 | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2171
12 | 18 | 17 | 2187 | 270 | 1693 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2187
12 | 18 | 18 | 2156 | 270 | 1662 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 2156
12 | 18 | 19 | 2087 | 270 | 1596 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2087
12 | 18 | 20 | 2025 | 270 | 1548 | 111 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 2025
12 | 18 | 21 | 1957 | 270 | 1492 | 100 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 1957
12 | 18 | 22 | 1864 | 270 | 1408 | 90 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1864
12 | 18 | 23 | 1790 | 270 | 1336 | 88 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1790
12 | 19 | 0 | 1686 | 270 | 1236 | 84 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1686
12 | 19 | 1 | 1640 | 270 | 1191 | 83 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1640
12 | 19 | 2 | 1643 | 270 | 1194 | 82 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1643
12 | 19 | 3 | 1659 | 270 | 1213 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1659
12 | 19 | 4 | 1653 | 270 | 1207 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1653
12 | 19 | 5 | 1702 | 270 | 1256 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1702
12 | 19 | 6 | 1856 | 270 | 1408 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1856
12 | 19 | 7 | 1998 | 270 | 1507 | 85 | 3 | 85 | 40 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1998
12 | 19 | 8 | 2191 | 270 | 1439 | 94 | 3 | 85 | 295 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2191
12 | 19 | 9 | 2246 | 270 | 1194 | 98 | 3 | 85 | 594 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2246
12 | 19 | 10 | 2148 | 270 | 966 | 100 | 3 | 85 | 723 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2148
12 | 19 | 11 | 2084 | 270 | 870 | 96 | 3 | 85 | 759 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2084
12 | 19 | 12 | 1949 | 270 | 866 | 92 | 3 | 85 | 632 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1949
12 | 19 | 13 | 2027 | 270 | 1214 | 93 | 3 | 85 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
12 | 19 | 14 | 2050 | 270 | 1439 | 100 | 3 | 85 | 153 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2050
12 | 19 | 15 | 2054 | 270 | 1532 | 111 | 3 | 85 | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2054
12 | 19 | 16 | 2129 | 270 | 1644 | 123 | 3 | 85 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2129
12 | 19 | 17 | 2121 | 270 | 1631 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2121
12 | 19 | 18 | 2084 | 270 | 1594 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2084
12 | 19 | 19 | 2012 | 270 | 1528 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2012
12 | 19 | 20 | 1954 | 270 | 1482 | 111 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1954
12 | 19 | 21 | 1883 | 270 | 1422 | 100 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1883
12 | 19 | 22 | 1792 | 270 | 1339 | 90 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1792
12 | 19 | 23 | 1707 | 270 | 1254 | 88 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1707
12 | 20 | 0 | 1610 | 270 | 1160 | 84 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1610
12 | 20 | 1 | 1568 | 270 | 1117 | 83 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1568
12 | 20 | 2 | 1591 | 270 | 1140 | 82 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1591
12 | 20 | 3 | 1608 | 270 | 1155 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1608
12 | 20 | 4 | 1625 | 270 | 1170 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1625
12 | 20 | 5 | 1670 | 270 | 1213 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1670
12 | 20 | 6 | 1811 | 270 | 1353 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1811
12 | 20 | 7 | 1928 | 270 | 1434 | 85 | 3 | 85 | 32 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1928
12 | 20 | 8 | 2116 | 270 | 1395 | 94 | 3 | 85 | 247 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2116
12 | 20 | 9 | 2185 | 270 | 1160 | 98 | 3 | 85 | 545 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 2185
12 | 20 | 10 | 2088 | 270 | 891 | 100 | 3 | 85 | 713 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2088
12 | 20 | 11 | 2038 | 270 | 789 | 96 | 3 | 85 | 769 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 2038
12 | 20 | 12 | 1908 | 270 | 739 | 92 | 3 | 85 | 693 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1908
12 | 20 | 13 | 2013 | 270 | 1014 | 93 | 3 | 85 | 522 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2013
12 | 20 | 14 | 1990 | 270 | 1167 | 100 | 3 | 85 | 339 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1990
12 | 20 | 15 | 1965 | 270 | 1339 | 111 | 3 | 85 | 135 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 1965
12 | 20 | 16 | 2020 | 270 | 1512 | 123 | 3 | 85 | 7 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 2020
12 | 20 | 17 | 2037 | 270 | 1532 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2037
12 | 20 | 18 | 2001 | 270 | 1499 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 2001
12 | 20 | 19 | 1974 | 270 | 1480 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1974
12 | 20 | 20 | 1940 | 270 | 1459 | 111 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 1940
12 | 20 | 21 | 1871 | 270 | 1399 | 100 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 1871
12 | 20 | 22 | 1782 | 270 | 1317 | 90 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1782
12 | 20 | 23 | 1714 | 270 | 1248 | 88 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1714
12 | 21 | 0 | 1617 | 270 | 1152 | 84 | 3 | 85 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1617
12 | 21 | 1 | 1573 | 270 | 1110 | 83 | 3 | 85 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 1573
12 | 21 | 2 | 1589 | 270 | 1127 | 82 | 3 | 85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1589
12 | 21 | 3 | 1610 | 270 | 1149 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1610
12 | 21 | 4 | 1617 | 270 | 1157 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1617
12 | 21 | 5 | 1670 | 270 | 1208 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1670
12 | 21 | 6 | 1823 | 270 | 1361 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1823
12 | 21 | 7 | 1960 | 270 | 1443 | 85 | 3 | 85 | 51 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1960
12 | 21 | 8 | 2171 | 270 | 1378 | 94 | 3 | 85 | 318 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2171
12 | 21 | 9 | 2242 | 270 | 1186 | 98 | 3 | 85 | 575 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 2242
12 | 21 | 10 | 2191 | 270 | 984 | 100 | 3 | 85 | 722 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 2191
12 | 21 | 11 | 2148 | 270 | 895 | 96 | 3 | 85 | 774 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2148
12 | 21 | 12 | 2007 | 270 | 819 | 92 | 3 | 85 | 713 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2007
12 | 21 | 13 | 2110 | 270 | 1025 | 93 | 3 | 85 | 609 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 2110
12 | 21 | 14 | 2133 | 270 | 1232 | 100 | 3 | 85 | 419 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 2133
12 | 21 | 15 | 2143 | 270 | 1456 | 111 | 3 | 85 | 193 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 2143
12 | 21 | 16 | 2206 | 270 | 1685 | 123 | 3 | 85 | 17 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2206
12 | 21 | 17 | 2234 | 270 | 1725 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2234
12 | 21 | 18 | 2214 | 270 | 1706 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 2214
12 | 21 | 19 | 2159 | 270 | 1656 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2159
12 | 21 | 20 | 2100 | 270 | 1609 | 111 | 3 | 85 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 2100
12 | 21 | 21 | 2034 | 270 | 1554 | 100 | 3 | 85 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2034
12 | 21 | 22 | 1942 | 270 | 1473 | 90 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1942
12 | 21 | 23 | 1869 | 270 | 1404 | 88 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1869
12 | 22 | 0 | 1775 | 270 | 1312 | 84 | 3 | 85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1775
12 | 22 | 1 | 1722 | 270 | 1260 | 83 | 3 | 85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1722
12 | 22 | 2 | 1721 | 270 | 1257 | 82 | 3 | 85 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1721
12 | 22 | 3 | 1726 | 270 | 1264 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1726
12 | 22 | 4 | 1717 | 270 | 1254 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1717
12 | 22 | 5 | 1771 | 270 | 1310 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1771
12 | 22 | 6 | 1953 | 270 | 1494 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1953
12 | 22 | 7 | 2127 | 270 | 1592 | 85 | 3 | 85 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2127
12 | 22 | 8 | 2308 | 270 | 1510 | 94 | 3 | 85 | 327 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 2308
12 | 22 | 9 | 2363 | 270 | 1279 | 98 | 3 | 85 | 608 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 2363
12 | 22 | 10 | 2280 | 270 | 1018 | 100 | 3 | 85 | 782 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 2280
12 | 22 | 11 | 2206 | 270 | 901 | 96 | 3 | 85 | 827 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2206
12 | 22 | 12 | 2068 | 270 | 785 | 92 | 3 | 85 | 808 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 2068
12 | 22 | 13 | 2163 | 270 | 988 | 93 | 3 | 85 | 697 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2163
12 | 22 | 14 | 2151 | 270 | 1205 | 100 | 3 | 85 | 460 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 2151
12 | 22 | 15 | 2161 | 270 | 1448 | 111 | 3 | 85 | 218 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 2161
12 | 22 | 16 | 2228 | 270 | 1703 | 123 | 3 | 85 | 20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2228
12 | 22 | 17 | 2242 | 270 | 1730 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 2242
12 | 22 | 18 | 2215 | 270 | 1703 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2215
12 | 22 | 19 | 2155 | 270 | 1648 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 2155
12 | 22 | 20 | 2105 | 270 | 1610 | 111 | 3 | 85 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2105
12 | 22 | 21 | 2046 | 270 | 1564 | 100 | 3 | 85 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2046
12 | 22 | 22 | 1955 | 270 | 1483 | 90 | 3 | 85 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1955
12 | 22 | 23 | 1880 | 270 | 1412 | 88 | 3 | 85 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1880
12 | 23 | 0 | 1785 | 270 | 1259 | 84 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 64 | 0 | 1785
12 | 23 | 1 | 1722 | 270 | 1221 | 82 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 41 | 0 | 1722
12 | 23 | 2 | 1707 | 270 | 901 | 82 | 3 | 85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 345 | 0 | 1707
12 | 23 | 3 | 1694 | 270 | 1238 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1694
12 | 23 | 4 | 1663 | 270 | 1210 | 80 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1663
12 | 23 | 5 | 1642 | 270 | 1191 | 80 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1642
12 | 23 | 6 | 1689 | 270 | 1238 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1689
12 | 23 | 7 | 1792 | 270 | 1273 | 85 | 3 | 85 | 66 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1792
12 | 23 | 8 | 1901 | 270 | 1138 | 93 | 3 | 85 | 302 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1901
12 | 23 | 9 | 1891 | 270 | 930 | 97 | 3 | 85 | 492 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1891
12 | 23 | 10 | 1814 | 270 | 632 | 100 | 3 | 85 | 708 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 1814
12 | 23 | 11 | 1742 | 270 | 488 | 95 | 3 | 85 | 783 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 1742
12 | 23 | 12 | 1676 | 270 | 450 | 93 | 3 | 85 | 724 | 0 | 15 | 0 | 0 | 36 | 1676
12 | 23 | 13 | 1653 | 270 | 607 | 94 | 3 | 85 | 578 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1653
12 | 23 | 14 | 1641 | 270 | 779 | 98 | 3 | 85 | 391 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1641
12 | 23 | 15 | 1656 | 270 | 1019 | 103 | 3 | 85 | 162 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1656
12 | 23 | 16 | 1733 | 270 | 1235 | 114 | 3 | 85 | 14 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1733
12 | 23 | 17 | 1826 | 270 | 1333 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1826
12 | 23 | 18 | 1827 | 270 | 1332 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1827
12 | 23 | 19 | 1805 | 270 | 1311 | 119 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1805
12 | 23 | 20 | 1770 | 270 | 1287 | 110 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 1770
12 | 23 | 21 | 1724 | 270 | 1255 | 97 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1724
12 | 23 | 22 | 1643 | 270 | 1182 | 89 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1643
12 | 23 | 23 | 1590 | 270 | 1130 | 86 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1590
12 | 24 | 0 | 1521 | 270 | 1066 | 84 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1521
12 | 24 | 1 | 1493 | 270 | 1041 | 82 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1493
12 | 24 | 2 | 1493 | 270 | 1043 | 82 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1493
12 | 24 | 3 | 1498 | 270 | 1051 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1498
12 | 24 | 4 | 1479 | 270 | 1033 | 80 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 1479
12 | 24 | 5 | 1465 | 270 | 1018 | 80 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1465
12 | 24 | 6 | 1496 | 270 | 1048 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1496
12 | 24 | 7 | 1567 | 270 | 1059 | 85 | 3 | 85 | 58 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1567
12 | 24 | 8 | 1634 | 270 | 843 | 93 | 3 | 85 | 336 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1634
12 | 24 | 9 | 1603 | 270 | 551 | 97 | 3 | 85 | 593 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1603
12 | 24 | 10 | 1542 | 270 | 360 | 100 | 3 | 85 | 718 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1542
12 | 24 | 11 | 1493 | 270 | 336 | 95 | 3 | 85 | 758 | 0 | 5 | 0 | -48 | -11 | 1493
12 | 24 | 12 | 1457 | 270 | 336 | 93 | 3 | 85 | 733 | 0 | 6 | 0 | -48 | -21 | 1457
12 | 24 | 13 | 1423 | 270 | 336 | 94 | 3 | 85 | 614 | 0 | 8 | 0 | 0 | 13 | 1423
12 | 24 | 14 | 1396 | 270 | 502 | 98 | 3 | 85 | 400 | 0 | 6 | 0 | 0 | 32 | 1396
12 | 24 | 15 | 1443 | 270 | 790 | 103 | 3 | 85 | 188 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1443
12 | 24 | 16 | 1537 | 270 | 1044 | 114 | 3 | 85 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1537
12 | 24 | 17 | 1674 | 270 | 1189 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1674
12 | 24 | 18 | 1708 | 270 | 1223 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1708
12 | 24 | 19 | 1714 | 270 | 1233 | 119 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1714
12 | 24 | 20 | 1703 | 270 | 1232 | 110 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1703
12 | 24 | 21 | 1659 | 270 | 1200 | 97 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1659
12 | 24 | 22 | 1580 | 270 | 1128 | 89 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1580
12 | 24 | 23 | 1539 | 270 | 1089 | 86 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1539
12 | 25 | 0 | 1480 | 270 | 1032 | 84 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1480
12 | 25 | 1 | 1462 | 270 | 1016 | 83 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1462
12 | 25 | 2 | 1477 | 270 | 1033 | 82 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1477
12 | 25 | 3 | 1487 | 270 | 1043 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1487
12 | 25 | 4 | 1503 | 270 | 1060 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1503
12 | 25 | 5 | 1562 | 270 | 1120 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1562
12 | 25 | 6 | 1749 | 270 | 1306 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1749
12 | 25 | 7 | 1985 | 270 | 1480 | 85 | 3 | 85 | 58 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1985
12 | 25 | 8 | 2234 | 270 | 1450 | 94 | 3 | 85 | 327 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2234
12 | 25 | 9 | 2278 | 270 | 1226 | 98 | 3 | 85 | 590 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2278
12 | 25 | 10 | 2180 | 270 | 946 | 100 | 3 | 85 | 769 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2180
12 | 25 | 11 | 2078 | 270 | 802 | 96 | 3 | 85 | 812 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2078
12 | 25 | 12 | 1940 | 270 | 710 | 92 | 3 | 85 | 768 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 1940
12 | 25 | 13 | 2024 | 270 | 891 | 93 | 3 | 85 | 669 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2024
12 | 25 | 14 | 2020 | 270 | 1072 | 100 | 3 | 85 | 475 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2020
12 | 25 | 15 | 2011 | 270 | 1319 | 111 | 3 | 85 | 209 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2011
12 | 25 | 16 | 2068 | 270 | 1556 | 123 | 3 | 85 | 18 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2068
12 | 25 | 17 | 2088 | 270 | 1588 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 2088
12 | 25 | 18 | 2060 | 270 | 1559 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 2060
12 | 25 | 19 | 2002 | 270 | 1506 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2002
12 | 25 | 20 | 1950 | 270 | 1468 | 111 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1950
12 | 25 | 21 | 1888 | 270 | 1418 | 100 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1888
12 | 25 | 22 | 1797 | 270 | 1336 | 90 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1797
12 | 25 | 23 | 1730 | 270 | 1269 | 88 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1730
12 | 26 | 0 | 1636 | 270 | 1180 | 84 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1636
12 | 26 | 1 | 1601 | 270 | 1146 | 83 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1601
12 | 26 | 2 | 1611 | 270 | 1157 | 82 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1611
12 | 26 | 3 | 1622 | 270 | 1168 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1622
12 | 26 | 4 | 1620 | 270 | 1166 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1620
12 | 26 | 5 | 1676 | 270 | 1224 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1676
12 | 26 | 6 | 1823 | 270 | 1372 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1823
12 | 26 | 7 | 1987 | 270 | 1473 | 85 | 3 | 85 | 61 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 1987
12 | 26 | 8 | 2199 | 270 | 1424 | 94 | 3 | 85 | 314 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2199
12 | 26 | 9 | 2235 | 270 | 1175 | 98 | 3 | 85 | 595 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2235
12 | 26 | 10 | 2128 | 270 | 876 | 100 | 3 | 85 | 784 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2128
12 | 26 | 11 | 2040 | 270 | 706 | 96 | 3 | 85 | 870 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2040
12 | 26 | 12 | 1886 | 270 | 571 | 92 | 3 | 85 | 854 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 1886
12 | 26 | 13 | 1944 | 270 | 733 | 93 | 3 | 85 | 746 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 1944
12 | 26 | 14 | 1942 | 270 | 931 | 100 | 3 | 85 | 537 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1942
12 | 26 | 15 | 1942 | 270 | 1216 | 111 | 3 | 85 | 240 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1942
12 | 26 | 16 | 1994 | 270 | 1471 | 123 | 3 | 85 | 23 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1994
12 | 26 | 17 | 2025 | 270 | 1518 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2025
12 | 26 | 18 | 1999 | 270 | 1490 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 1999
12 | 26 | 19 | 1940 | 270 | 1432 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1940
12 | 26 | 20 | 1887 | 270 | 1389 | 111 | 3 | 85 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 1887
12 | 26 | 21 | 1826 | 270 | 1340 | 100 | 3 | 85 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 1826
12 | 26 | 22 | 1732 | 270 | 1256 | 90 | 3 | 85 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1732
12 | 26 | 23 | 1657 | 270 | 1182 | 88 | 3 | 85 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1657
12 | 27 | 0 | 1554 | 270 | 1082 | 84 | 3 | 85 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1554
12 | 27 | 1 | 1512 | 270 | 1043 | 83 | 3 | 85 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1512
12 | 27 | 2 | 1521 | 270 | 1054 | 82 | 3 | 85 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1521
12 | 27 | 3 | 1536 | 270 | 1071 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1536
12 | 27 | 4 | 1538 | 270 | 1034 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 24 | 0 | 41 | 0 | 1538
12 | 27 | 5 | 1581 | 270 | 1121 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 1581
12 | 27 | 6 | 1709 | 270 | 1252 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1709
12 | 27 | 7 | 1848 | 270 | 1347 | 85 | 3 | 85 | 44 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1848
12 | 27 | 8 | 2048 | 270 | 1364 | 94 | 3 | 85 | 222 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2048
12 | 27 | 9 | 2083 | 270 | 1242 | 98 | 3 | 85 | 379 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2083
12 | 27 | 10 | 2022 | 270 | 1044 | 100 | 3 | 85 | 514 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2022
12 | 27 | 11 | 1955 | 270 | 991 | 96 | 3 | 85 | 502 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1955
12 | 27 | 12 | 1848 | 270 | 756 | 92 | 3 | 85 | 635 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1848
12 | 27 | 13 | 1885 | 270 | 829 | 93 | 3 | 85 | 597 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1885
12 | 27 | 14 | 1852 | 270 | 968 | 100 | 3 | 85 | 418 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1852
12 | 27 | 15 | 1849 | 270 | 1183 | 111 | 3 | 85 | 189 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1849
12 | 27 | 16 | 1896 | 270 | 1388 | 123 | 3 | 85 | 16 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1896
12 | 27 | 17 | 1925 | 270 | 1428 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1925
12 | 27 | 18 | 1911 | 270 | 1417 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 1911
12 | 27 | 19 | 1869 | 270 | 1380 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1869
12 | 27 | 20 | 1828 | 270 | 1318 | 111 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 33 | 0 | 1828
12 | 27 | 21 | 1766 | 270 | 1301 | 100 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 1766
12 | 27 | 22 | 1697 | 270 | 1243 | 90 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1697
12 | 27 | 23 | 1636 | 270 | 1183 | 88 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1636
12 | 28 | 0 | 1552 | 270 | 1104 | 84 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1552
12 | 28 | 1 | 1519 | 270 | 1075 | 83 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1519
12 | 28 | 2 | 1530 | 270 | 1087 | 82 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1530
12 | 28 | 3 | 1538 | 270 | 1096 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1538
12 | 28 | 4 | 1533 | 270 | 1091 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1533
12 | 28 | 5 | 1561 | 270 | 1120 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1561
12 | 28 | 6 | 1688 | 270 | 1246 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1688
12 | 28 | 7 | 1821 | 270 | 1327 | 85 | 3 | 85 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1821
12 | 28 | 8 | 1987 | 270 | 1274 | 94 | 3 | 85 | 259 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1987
12 | 28 | 9 | 2004 | 270 | 1036 | 98 | 3 | 85 | 510 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004
12 | 28 | 10 | 1891 | 270 | 679 | 100 | 3 | 85 | 721 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 1891
12 | 28 | 11 | 1815 | 270 | 336 | 96 | 3 | 85 | 837 | 0 | 1 | 0 | 0 | 187 | 1815
12 | 28 | 12 | 1666 | 270 | 336 | 92 | 3 | 85 | 809 | 0 | 1 | 0 | -48 | 118 | 1666
12 | 28 | 13 | 1686 | 270 | 336 | 93 | 3 | 85 | 709 | 0 | 2 | 0 | 0 | 188 | 1686
12 | 28 | 14 | 1668 | 270 | 691 | 100 | 3 | 85 | 518 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2 | 1668
12 | 28 | 15 | 1646 | 270 | 936 | 111 | 3 | 85 | 236 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1646
12 | 28 | 16 | 1676 | 270 | 1166 | 123 | 3 | 85 | 24 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1676
12 | 28 | 17 | 1738 | 270 | 1246 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1738
12 | 28 | 18 | 1736 | 270 | 1243 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1736
12 | 28 | 19 | 1714 | 270 | 1227 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1714
12 | 28 | 20 | 1690 | 270 | 1177 | 111 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 37 | 0 | 1690
12 | 28 | 21 | 1643 | 270 | 1177 | 100 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1643
12 | 28 | 22 | 1558 | 270 | 1101 | 90 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1558
12 | 28 | 23 | 1505 | 270 | 1050 | 88 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1505
12 | 29 | 0 | 1406 | 270 | 951 | 84 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 1406
12 | 29 | 1 | 1358 | 270 | 900 | 82 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1358
12 | 29 | 2 | 1361 | 270 | 905 | 82 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 1361
12 | 29 | 3 | 1363 | 270 | 909 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1363
12 | 29 | 4 | 1346 | 270 | 893 | 80 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1346
12 | 29 | 5 | 1350 | 270 | 899 | 80 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1350
12 | 29 | 6 | 1401 | 270 | 948 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1401
12 | 29 | 7 | 1463 | 270 | 966 | 85 | 3 | 85 | 41 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1463
12 | 29 | 8 | 1540 | 270 | 838 | 93 | 3 | 85 | 238 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1540
12 | 29 | 9 | 1514 | 270 | 561 | 97 | 3 | 85 | 486 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1514
12 | 29 | 10 | 1451 | 270 | 336 | 100 | 3 | 85 | 692 | 0 | 17 | 0 | -53 | 1 | 1451
12 | 29 | 11 | 1375 | 270 | 336 | 95 | 3 | 85 | 746 | 0 | 18 | 0 | -181 | 3 | 1375
12 | 29 | 12 | 1342 | 270 | 336 | 93 | 3 | 85 | 768 | 0 | 17 | 0 | -257 | 27 | 1342
12 | 29 | 13 | 1327 | 270 | 336 | 94 | 3 | 85 | 706 | 0 | 14 | 0 | -182 | 1 | 1327
12 | 29 | 14 | 1304 | 270 | 336 | 98 | 3 | 85 | 523 | 0 | 14 | 0 | -27 | 2 | 1304
12 | 29 | 15 | 1308 | 270 | 589 | 103 | 3 | 85 | 242 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 1308
12 | 29 | 16 | 1365 | 270 | 854 | 114 | 3 | 85 | 25 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1365
12 | 29 | 17 | 1481 | 270 | 989 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1481
12 | 29 | 18 | 1505 | 270 | 1011 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1505
12 | 29 | 19 | 1497 | 270 | 1008 | 119 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1497
12 | 29 | 20 | 1483 | 270 | 1004 | 110 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 1483
12 | 29 | 21 | 1437 | 270 | 974 | 97 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1437
12 | 29 | 22 | 1365 | 270 | 870 | 89 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 41 | 1 | 1365
12 | 29 | 23 | 1322 | 270 | 831 | 86 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 41 | 1 | 1322
12 | 30 | 0 | 1264 | 270 | 816 | 84 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1264
12 | 30 | 1 | 1241 | 270 | 791 | 82 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1241
12 | 30 | 2 | 1265 | 270 | 779 | 82 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 41 | -1 | 1265
12 | 30 | 3 | 1280 | 270 | 795 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 41 | 0 | 1280
12 | 30 | 4 | 1277 | 270 | 489 | 80 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 345 | 0 | 1277
12 | 30 | 5 | 1280 | 270 | 838 | 80 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1280
12 | 30 | 6 | 1303 | 270 | 860 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1303
12 | 30 | 7 | 1365 | 270 | 861 | 85 | 3 | 85 | 58 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1365
12 | 30 | 8 | 1415 | 270 | 643 | 93 | 3 | 85 | 320 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1415
12 | 30 | 9 | 1370 | 270 | 336 | 97 | 3 | 85 | 601 | 0 | 1 | 0 | 0 | -23 | 1370
12 | 30 | 10 | 1294 | 270 | 336 | 100 | 3 | 85 | 779 | 0 | 0 | 0 | -315 | 36 | 1294
12 | 30 | 11 | 1240 | 270 | 336 | 95 | 3 | 85 | 856 | 0 | 0 | 0 | -408 | 3 | 1240
12 | 30 | 12 | 1199 | 270 | 336 | 93 | 3 | 85 | 820 | 0 | 0 | 0 | -408 | 0 | 1199
12 | 30 | 13 | 1165 | 270 | 336 | 94 | 3 | 85 | 694 | 0 | 1 | 0 | -344 | 26 | 1165
12 | 30 | 14 | 1148 | 270 | 336 | 98 | 3 | 85 | 453 | 0 | 1 | 0 | -46 | -52 | 1148
12 | 30 | 15 | 1173 | 270 | 494 | 103 | 3 | 85 | 216 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1173
12 | 30 | 16 | 1248 | 270 | 751 | 114 | 3 | 85 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1248
12 | 30 | 17 | 1385 | 270 | 900 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1385
12 | 30 | 18 | 1422 | 270 | 940 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1422
12 | 30 | 19 | 1416 | 270 | 938 | 119 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1416
12 | 30 | 20 | 1402 | 270 | 933 | 110 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1402
12 | 30 | 21 | 1348 | 270 | 890 | 97 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1348
12 | 30 | 22 | 1277 | 270 | 827 | 89 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1277
12 | 30 | 23 | 1230 | 270 | 783 | 86 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1230
12 | 31 | 0 | 1158 | 270 | 346 | 84 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 368 | -1 | 1158
12 | 31 | 1 | 1131 | 270 | 688 | 82 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1131
12 | 31 | 2 | 1156 | 270 | 336 | 82 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 376 | 1 | 1156
12 | 31 | 3 | 1176 | 270 | 352 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 383 | 1 | 1176
12 | 31 | 4 | 1171 | 270 | 733 | 80 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1171
12 | 31 | 5 | 1148 | 270 | 709 | 80 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1148
12 | 31 | 6 | 1138 | 270 | 672 | 81 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 1138
12 | 31 | 7 | 1185 | 270 | 739 | 85 | 3 | 85 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1185
12 | 31 | 8 | 1248 | 270 | 755 | 93 | 3 | 85 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1248
12 | 31 | 9 | 1249 | 270 | 623 | 97 | 3 | 85 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1249
12 | 31 | 10 | 1230 | 270 | 400 | 100 | 3 | 85 | 372 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1230
12 | 31 | 11 | 1197 | 270 | 336 | 95 | 3 | 85 | 392 | 0 | 3 | 0 | -35 | 48 | 1197
12 | 31 | 12 | 1172 | 270 | 336 | 93 | 3 | 85 | 380 | 0 | 7 | 0 | -48 | 46 | 1172
12 | 31 | 13 | 1146 | 270 | 336 | 94 | 3 | 85 | 321 | 0 | 13 | 0 | -48 | 72 | 1146
12 | 31 | 14 | 1143 | 270 | 336 | 98 | 3 | 85 | 215 | 0 | 18 | 0 | 0 | 118 | 1143
12 | 31 | 15 | 1160 | 270 | 459 | 103 | 3 | 85 | 98 | 0 | 21 | 0 | 0 | 121 | 1160
12 | 31 | 16 | 1237 | 270 | 733 | 114 | 3 | 85 | 8 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1237
12 | 31 | 17 | 1323 | 270 | 817 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1323
12 | 31 | 18 | 1327 | 270 | 440 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 23 | 0 | 383 | 0 | 1327
12 | 31 | 19 | 1308 | 270 | 667 | 119 | 3 | 85 | 0 | 0 | 27 | 0 | 137 | 0 | 1308
12 | 31 | 20 | 1284 | 270 | 788 | 110 | 3 | 85 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1284
12 | 31 | 21 | 1250 | 270 | 765 | 97 | 3 | 85 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1250
12 | 31 | 22 | 1196 | 270 | 720 | 89 | 3 | 85 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1196
12 | 31 | 23 | 1199 | 270 | 725 | 86 | 3 | 85 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1199
1 | 1 | 0 | 1182 | 270 | 685 | 69 | 3 | 85 | 0 | 0 | 29 | 0 | 41 | 0 | 1182
1 | 1 | 1 | 1153 | 270 | 700 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1153
1 | 1 | 2 | 1163 | 270 | 336 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 27 | 0 | 374 | 0 | 1163
1 | 1 | 3 | 1178 | 270 | 725 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1178
1 | 1 | 4 | 1177 | 270 | 724 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1177
1 | 1 | 5 | 1167 | 270 | 714 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1167
1 | 1 | 6 | 1160 | 270 | 336 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 26 | 0 | 345 | 27 | 1160
1 | 1 | 7 | 1191 | 270 | 681 | 71 | 3 | 85 | 57 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1191
1 | 1 | 8 | 1237 | 270 | 459 | 78 | 3 | 85 | 320 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 1237
1 | 1 | 9 | 1207 | 270 | 336 | 80 | 3 | 85 | 595 | 0 | 22 | 0 | -308 | 124 | 1207
1 | 1 | 10 | 1161 | 270 | 336 | 82 | 3 | 85 | 767 | 0 | 24 | 0 | -408 | 2 | 1161
1 | 1 | 11 | 1123 | 270 | 336 | 77 | 3 | 85 | 839 | 0 | 24 | 0 | -408 | -103 | 1123
1 | 1 | 12 | 1104 | 270 | 336 | 75 | 3 | 85 | 827 | 0 | 23 | 0 | -408 | -107 | 1104
1 | 1 | 13 | 1084 | 270 | 336 | 76 | 3 | 85 | 732 | 0 | 21 | 0 | -408 | -31 | 1084
1 | 1 | 14 | 1089 | 270 | 336 | 80 | 3 | 85 | 534 | 0 | 19 | 0 | -284 | 46 | 1089
1 | 1 | 15 | 1104 | 270 | 336 | 92 | 3 | 85 | 245 | 0 | 18 | 0 | 0 | 55 | 1104
1 | 1 | 16 | 1160 | 270 | 651 | 107 | 3 | 85 | 28 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1160
1 | 1 | 17 | 1303 | 270 | 433 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 383 | 0 | 1303
1 | 1 | 18 | 1333 | 270 | 501 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 345 | 0 | 1333
1 | 1 | 19 | 1340 | 270 | 860 | 113 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1340
1 | 1 | 20 | 1344 | 270 | 879 | 102 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1344
1 | 1 | 21 | 1323 | 270 | 878 | 82 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1323
1 | 1 | 22 | 1271 | 270 | 834 | 74 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1271
1 | 1 | 23 | 1247 | 270 | 813 | 72 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1247
1 | 2 | 0 | 1186 | 270 | 756 | 69 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1186
1 | 2 | 1 | 1160 | 270 | 731 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1160
1 | 2 | 2 | 1178 | 270 | 750 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1178
1 | 2 | 3 | 1199 | 270 | 677 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 94 | 0 | 1199
1 | 2 | 4 | 1193 | 270 | 766 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1193
1 | 2 | 5 | 1187 | 270 | 377 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 383 | 1 | 1187
1 | 2 | 6 | 1200 | 270 | 389 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 383 | 0 | 1200
1 | 2 | 7 | 1250 | 270 | 805 | 71 | 3 | 85 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1250
1 | 2 | 8 | 1306 | 270 | 759 | 78 | 3 | 85 | 110 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1306
1 | 2 | 9 | 1306 | 270 | 336 | 80 | 3 | 85 | 326 | 0 | 1 | 0 | 0 | 205 | 1306
1 | 2 | 10 | 1274 | 270 | 336 | 82 | 3 | 85 | 552 | 0 | 1 | 0 | -62 | 7 | 1274
1 | 2 | 11 | 1224 | 270 | 336 | 77 | 3 | 85 | 701 | 0 | 2 | 0 | -396 | 146 | 1224
1 | 2 | 12 | 1187 | 270 | 336 | 75 | 3 | 85 | 760 | 0 | 5 | 0 | -408 | 61 | 1187
1 | 2 | 13 | 1142 | 270 | 336 | 76 | 3 | 85 | 716 | 0 | 7 | 0 | -408 | 57 | 1142
1 | 2 | 14 | 1128 | 270 | 336 | 80 | 3 | 85 | 545 | 0 | 11 | 0 | -189 | -13 | 1128
1 | 2 | 15 | 1142 | 270 | 336 | 92 | 3 | 85 | 263 | 0 | 12 | 0 | 0 | 81 | 1142
1 | 2 | 16 | 1206 | 270 | 701 | 107 | 3 | 85 | 31 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1206
1 | 2 | 17 | 1332 | 270 | 851 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1332
1 | 2 | 18 | 1358 | 270 | 871 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 1358
1 | 2 | 19 | 1369 | 270 | 884 | 113 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1369
1 | 2 | 20 | 1377 | 270 | 904 | 102 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1377
1 | 2 | 21 | 1352 | 270 | 895 | 82 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1352
1 | 2 | 22 | 1302 | 270 | 850 | 74 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1302
1 | 2 | 23 | 1271 | 270 | 781 | 72 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 41 | 0 | 1271
1 | 3 | 0 | 1210 | 270 | 517 | 69 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 248 | 0 | 1210
1 | 3 | 1 | 1190 | 270 | 710 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 41 | -1 | 1190
1 | 3 | 2 | 1210 | 270 | 774 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 1210
1 | 3 | 3 | 1229 | 270 | 795 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1229
1 | 3 | 4 | 1228 | 270 | 795 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1228
1 | 3 | 5 | 1220 | 270 | 787 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1220
1 | 3 | 6 | 1230 | 270 | 796 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1230
1 | 3 | 7 | 1277 | 270 | 824 | 71 | 3 | 85 | 17 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1277
1 | 3 | 8 | 1324 | 270 | 754 | 78 | 3 | 85 | 132 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1324
1 | 3 | 9 | 1342 | 270 | 594 | 80 | 3 | 85 | 309 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1342
1 | 3 | 10 | 1301 | 270 | 499 | 82 | 3 | 85 | 361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1301
1 | 3 | 11 | 1268 | 270 | 450 | 77 | 3 | 85 | 382 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1268
1 | 3 | 12 | 1246 | 270 | 492 | 75 | 3 | 85 | 320 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1246
1 | 3 | 13 | 1228 | 270 | 583 | 76 | 3 | 85 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1228
1 | 3 | 14 | 1246 | 270 | 711 | 80 | 3 | 85 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1246
1 | 3 | 15 | 1275 | 270 | 786 | 92 | 3 | 85 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1275
1 | 3 | 16 | 1351 | 270 | 880 | 107 | 3 | 85 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1351
1 | 3 | 17 | 1431 | 270 | 959 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1431
1 | 3 | 18 | 1440 | 270 | 966 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440
1 | 3 | 19 | 1428 | 270 | 956 | 113 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1428
1 | 3 | 20 | 1409 | 270 | 949 | 102 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1409
1 | 3 | 21 | 1366 | 270 | 925 | 82 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1366
1 | 3 | 22 | 1289 | 270 | 854 | 74 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1289
1 | 3 | 23 | 1243 | 270 | 809 | 72 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1243
1 | 4 | 0 | 1171 | 270 | 736 | 70 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1171
1 | 4 | 1 | 1143 | 270 | 707 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1143
1 | 4 | 2 | 1167 | 270 | 729 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1167
1 | 4 | 3 | 1195 | 270 | 754 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1195
1 | 4 | 4 | 1197 | 270 | 755 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 1197
1 | 4 | 5 | 1208 | 270 | 734 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 23 | 0 | 26 | 0 | 1208
1 | 4 | 6 | 1257 | 270 | 805 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1257
1 | 4 | 7 | 1342 | 270 | 844 | 72 | 3 | 85 | 44 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 1342
1 | 4 | 8 | 1449 | 270 | 727 | 85 | 3 | 85 | 250 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1449
1 | 4 | 9 | 1451 | 270 | 413 | 89 | 3 | 85 | 556 | 0 | 24 | 0 | 0 | 11 | 1451
1 | 4 | 10 | 1383 | 270 | 336 | 92 | 3 | 85 | 752 | 0 | 22 | 0 | -107 | -70 | 1383
1 | 4 | 11 | 1342 | 270 | 336 | 84 | 3 | 85 | 829 | 0 | 20 | 0 | -327 | 42 | 1342
1 | 4 | 12 | 1317 | 270 | 336 | 83 | 3 | 85 | 838 | 0 | 21 | 0 | -363 | 44 | 1317
1 | 4 | 13 | 1307 | 270 | 336 | 88 | 3 | 85 | 748 | 0 | 23 | 0 | -319 | 73 | 1307
1 | 4 | 14 | 1304 | 270 | 336 | 99 | 3 | 85 | 548 | 0 | 24 | 0 | 0 | -61 | 1304
1 | 4 | 15 | 1328 | 270 | 562 | 111 | 3 | 85 | 274 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1328
1 | 4 | 16 | 1384 | 270 | 857 | 114 | 3 | 85 | 34 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1384
1 | 4 | 17 | 1504 | 270 | 968 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 41 | 0 | 1504
1 | 4 | 18 | 1526 | 270 | 1033 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1526
1 | 4 | 19 | 1525 | 270 | 1043 | 108 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1525
1 | 4 | 20 | 1508 | 270 | 1052 | 84 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1508
1 | 4 | 21 | 1459 | 270 | 1015 | 75 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1459
1 | 4 | 22 | 1378 | 270 | 940 | 71 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1378
1 | 4 | 23 | 1336 | 270 | 900 | 70 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1336
1 | 5 | 0 | 1271 | 270 | 837 | 70 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1271
1 | 5 | 1 | 1256 | 270 | 824 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1256
1 | 5 | 2 | 1290 | 270 | 858 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1290
1 | 5 | 3 | 1324 | 270 | 894 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1324
1 | 5 | 4 | 1329 | 270 | 900 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1329
1 | 5 | 5 | 1366 | 270 | 938 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1366
1 | 5 | 6 | 1459 | 270 | 1031 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1459
1 | 5 | 7 | 1594 | 270 | 1073 | 72 | 3 | 85 | 58 | 0 | 3 | 0 | 30 | 0 | 1594
1 | 5 | 8 | 1730 | 270 | 903 | 85 | 3 | 85 | 339 | 0 | 4 | 0 | 41 | 0 | 1730
1 | 5 | 9 | 1720 | 270 | 644 | 89 | 3 | 85 | 625 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1720
1 | 5 | 10 | 1640 | 270 | 336 | 92 | 3 | 85 | 813 | 0 | 4 | 0 | 0 | 37 | 1640
1 | 5 | 11 | 1574 | 270 | 336 | 84 | 3 | 85 | 896 | 0 | 6 | 0 | -111 | 5 | 1574
1 | 5 | 12 | 1496 | 270 | 336 | 83 | 3 | 85 | 888 | 0 | 7 | 0 | -248 | 72 | 1496
1 | 5 | 13 | 1494 | 270 | 336 | 88 | 3 | 85 | 786 | 0 | 7 | 0 | -48 | -33 | 1494
1 | 5 | 14 | 1486 | 270 | 350 | 99 | 3 | 85 | 583 | 0 | 8 | 0 | 0 | 88 | 1486
1 | 5 | 15 | 1497 | 270 | 732 | 111 | 3 | 85 | 287 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1497
1 | 5 | 16 | 1546 | 270 | 1028 | 114 | 3 | 85 | 37 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1546
1 | 5 | 17 | 1615 | 270 | 1131 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1615
1 | 5 | 18 | 1616 | 270 | 1131 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1616
1 | 5 | 19 | 1596 | 270 | 1117 | 108 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1596
1 | 5 | 20 | 1572 | 270 | 1119 | 84 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1572
1 | 5 | 21 | 1514 | 270 | 1070 | 75 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1514
1 | 5 | 22 | 1446 | 270 | 965 | 71 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 41 | 1 | 1446
1 | 5 | 23 | 1409 | 270 | 929 | 70 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 41 | 1 | 1409
1 | 6 | 0 | 1342 | 270 | 864 | 69 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 41 | 1 | 1342
1 | 6 | 1 | 1316 | 270 | 721 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 161 | 0 | 1316
1 | 6 | 2 | 1335 | 270 | 901 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1335
1 | 6 | 3 | 1359 | 270 | 925 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1359
1 | 6 | 4 | 1361 | 270 | 927 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1361
1 | 6 | 5 | 1367 | 270 | 933 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1367
1 | 6 | 6 | 1413 | 270 | 979 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1413
1 | 6 | 7 | 1495 | 270 | 1020 | 71 | 3 | 85 | 40 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1495
1 | 6 | 8 | 1621 | 270 | 900 | 78 | 3 | 85 | 281 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1621
1 | 6 | 9 | 1614 | 270 | 682 | 80 | 3 | 85 | 489 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1614
1 | 6 | 10 | 1559 | 270 | 438 | 82 | 3 | 85 | 675 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1559
1 | 6 | 11 | 1496 | 270 | 336 | 77 | 3 | 85 | 698 | 0 | 7 | 0 | 0 | 20 | 1496
1 | 6 | 12 | 1435 | 270 | 336 | 75 | 3 | 85 | 561 | 0 | 9 | 0 | 0 | 96 | 1435
1 | 6 | 13 | 1449 | 270 | 450 | 76 | 3 | 85 | 406 | 0 | 11 | 0 | 0 | 148 | 1449
1 | 6 | 14 | 1442 | 270 | 677 | 80 | 3 | 85 | 313 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1442
1 | 6 | 15 | 1451 | 270 | 805 | 92 | 3 | 85 | 183 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1451
1 | 6 | 16 | 1497 | 270 | 996 | 107 | 3 | 85 | 26 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1497
1 | 6 | 17 | 1583 | 270 | 1101 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1583
1 | 6 | 18 | 1578 | 270 | 1097 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1578
1 | 6 | 19 | 1572 | 270 | 1093 | 113 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1572
1 | 6 | 20 | 1544 | 270 | 1076 | 102 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1544
1 | 6 | 21 | 1483 | 270 | 1035 | 82 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 1483
1 | 6 | 22 | 1408 | 270 | 965 | 74 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1408
1 | 6 | 23 | 1366 | 270 | 920 | 72 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1366
1 | 7 | 0 | 1298 | 270 | 853 | 69 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1298
1 | 7 | 1 | 1276 | 270 | 827 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1276
1 | 7 | 2 | 1298 | 270 | 843 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1298
1 | 7 | 3 | 1329 | 270 | 873 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1329
1 | 7 | 4 | 1329 | 270 | 874 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1329
1 | 7 | 5 | 1333 | 270 | 878 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1333
1 | 7 | 6 | 1353 | 270 | 899 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1353
1 | 7 | 7 | 1413 | 270 | 903 | 71 | 3 | 85 | 56 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1413
1 | 7 | 8 | 1504 | 270 | 747 | 78 | 3 | 85 | 298 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 1504
1 | 7 | 9 | 1516 | 270 | 519 | 80 | 3 | 85 | 534 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1516
1 | 7 | 10 | 1461 | 270 | 336 | 82 | 3 | 85 | 726 | 0 | 25 | 0 | -48 | -18 | 1461
1 | 7 | 11 | 1427 | 270 | 336 | 77 | 3 | 85 | 787 | 0 | 27 | 0 | -159 | 1 | 1427
1 | 7 | 12 | 1386 | 270 | 336 | 75 | 3 | 85 | 652 | 0 | 25 | 0 | -86 | 26 | 1386
1 | 7 | 13 | 1406 | 270 | 336 | 76 | 3 | 85 | 546 | 0 | 25 | 0 | -48 | 113 | 1406
1 | 7 | 14 | 1407 | 270 | 336 | 80 | 3 | 85 | 448 | 0 | 25 | 0 | 0 | 160 | 1407
1 | 7 | 15 | 1420 | 270 | 745 | 92 | 3 | 85 | 199 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1420
1 | 7 | 16 | 1501 | 270 | 988 | 107 | 3 | 85 | 25 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1501
1 | 7 | 17 | 1627 | 270 | 1131 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1627
1 | 7 | 18 | 1668 | 270 | 1169 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1668
1 | 7 | 19 | 1667 | 270 | 1169 | 113 | 3 | 85 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1667
1 | 7 | 20 | 1654 | 270 | 1168 | 102 | 3 | 85 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1654
1 | 7 | 21 | 1608 | 270 | 1142 | 82 | 3 | 85 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1608
1 | 7 | 22 | 1545 | 270 | 1086 | 74 | 3 | 85 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1545
1 | 7 | 23 | 1506 | 270 | 1047 | 72 | 3 | 85 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1506
1 | 8 | 0 | 1454 | 270 | 997 | 69 | 3 | 85 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1454
1 | 8 | 1 | 1423 | 270 | 969 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1423
1 | 8 | 2 | 1445 | 270 | 991 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1445
1 | 8 | 3 | 1469 | 270 | 1016 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1469
1 | 8 | 4 | 1469 | 270 | 1016 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1469
1 | 8 | 5 | 1509 | 270 | 1056 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1509
1 | 8 | 6 | 1609 | 270 | 1158 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1609
1 | 8 | 7 | 1797 | 270 | 1300 | 71 | 3 | 85 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1797
1 | 8 | 8 | 2020 | 270 | 1277 | 78 | 3 | 85 | 290 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 8 | 9 | 2095 | 270 | 1104 | 80 | 3 | 85 | 535 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2095
1 | 8 | 10 | 2035 | 270 | 898 | 82 | 3 | 85 | 679 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 2035
1 | 8 | 11 | 1963 | 270 | 781 | 77 | 3 | 85 | 726 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1963
1 | 8 | 12 | 1861 | 270 | 656 | 75 | 3 | 85 | 698 | 0 | 19 | 0 | 0 | 55 | 1861
1 | 8 | 13 | 1903 | 270 | 808 | 76 | 3 | 85 | 642 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1903
1 | 8 | 14 | 1885 | 270 | 962 | 80 | 3 | 85 | 467 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1885
1 | 8 | 15 | 1895 | 270 | 1199 | 92 | 3 | 85 | 228 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1895
1 | 8 | 16 | 1973 | 270 | 1462 | 107 | 3 | 85 | 31 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1973
1 | 8 | 17 | 2049 | 270 | 1563 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2049
1 | 8 | 18 | 2063 | 270 | 1576 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2063
1 | 8 | 19 | 2035 | 270 | 1553 | 113 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2035
1 | 8 | 20 | 2017 | 270 | 1547 | 102 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 2017
1 | 8 | 21 | 1966 | 270 | 1517 | 82 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1966
1 | 8 | 22 | 1864 | 270 | 1426 | 74 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1864
1 | 8 | 23 | 1810 | 270 | 1374 | 72 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1810
1 | 9 | 0 | 1738 | 270 | 1305 | 70 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1738
1 | 9 | 1 | 1703 | 270 | 1270 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1703
1 | 9 | 2 | 1715 | 270 | 1282 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1715
1 | 9 | 3 | 1713 | 270 | 1280 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1713
1 | 9 | 4 | 1714 | 270 | 1281 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1714
1 | 9 | 5 | 1775 | 270 | 1343 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1775
1 | 9 | 6 | 1965 | 270 | 1531 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1965
1 | 9 | 7 | 2141 | 270 | 1636 | 72 | 3 | 85 | 67 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2141
1 | 9 | 8 | 2347 | 270 | 1547 | 85 | 3 | 85 | 351 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2347
1 | 9 | 9 | 2370 | 270 | 1291 | 89 | 3 | 85 | 626 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2370
1 | 9 | 10 | 2261 | 270 | 1005 | 92 | 3 | 85 | 799 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2261
1 | 9 | 11 | 2179 | 270 | 855 | 84 | 3 | 85 | 875 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2179
1 | 9 | 12 | 2016 | 270 | 747 | 83 | 3 | 85 | 820 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2016
1 | 9 | 13 | 2081 | 270 | 917 | 88 | 3 | 85 | 712 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 2081
1 | 9 | 14 | 2072 | 270 | 1065 | 99 | 3 | 85 | 542 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2072
1 | 9 | 15 | 2056 | 270 | 1311 | 111 | 3 | 85 | 266 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2056
1 | 9 | 16 | 2106 | 270 | 1590 | 114 | 3 | 85 | 34 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2106
1 | 9 | 17 | 2140 | 270 | 1654 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2140
1 | 9 | 18 | 2119 | 270 | 1633 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2119
1 | 9 | 19 | 2071 | 270 | 1596 | 108 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 2071
1 | 9 | 20 | 2030 | 270 | 1579 | 84 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2030
1 | 9 | 21 | 1970 | 270 | 1527 | 75 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1970
1 | 9 | 22 | 1870 | 270 | 1430 | 71 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1870
1 | 9 | 23 | 1811 | 270 | 1375 | 70 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1811
1 | 10 | 0 | 1718 | 270 | 1283 | 70 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 1718
1 | 10 | 1 | 1691 | 270 | 1258 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1691
1 | 10 | 2 | 1691 | 270 | 1259 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1691
1 | 10 | 3 | 1700 | 270 | 1271 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1700
1 | 10 | 4 | 1691 | 270 | 1262 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1691
1 | 10 | 5 | 1749 | 270 | 1320 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1749
1 | 10 | 6 | 1916 | 270 | 1486 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1916
1 | 10 | 7 | 2069 | 270 | 1582 | 72 | 3 | 85 | 54 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2069
1 | 10 | 8 | 2256 | 270 | 1578 | 85 | 3 | 85 | 234 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2256
1 | 10 | 9 | 2325 | 270 | 1558 | 89 | 3 | 85 | 318 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2325
1 | 10 | 10 | 2255 | 270 | 1485 | 92 | 3 | 85 | 319 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2255
1 | 10 | 11 | 2218 | 270 | 1424 | 84 | 3 | 85 | 348 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2218
1 | 10 | 12 | 2079 | 270 | 1280 | 83 | 3 | 85 | 351 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2079
1 | 10 | 13 | 2136 | 270 | 1320 | 88 | 3 | 85 | 360 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 2136
1 | 10 | 14 | 2106 | 270 | 1387 | 99 | 3 | 85 | 251 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2106
1 | 10 | 15 | 2097 | 270 | 1514 | 111 | 3 | 85 | 106 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2097
1 | 10 | 16 | 2147 | 270 | 1649 | 114 | 3 | 85 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2147
1 | 10 | 17 | 2156 | 270 | 1673 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2156
1 | 10 | 18 | 2125 | 270 | 1644 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 2125
1 | 10 | 19 | 2071 | 270 | 1596 | 108 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 2071
1 | 10 | 20 | 2025 | 270 | 1570 | 84 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2025
1 | 10 | 21 | 1967 | 270 | 1522 | 75 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1967
1 | 10 | 22 | 1871 | 270 | 1427 | 71 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1871
1 | 10 | 23 | 1802 | 270 | 1356 | 70 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1802
1 | 11 | 0 | 1710 | 270 | 1266 | 70 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1710
1 | 11 | 1 | 1675 | 270 | 1234 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1675
1 | 11 | 2 | 1675 | 270 | 1234 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 1675
1 | 11 | 3 | 1681 | 270 | 1239 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1681
1 | 11 | 4 | 1674 | 270 | 1233 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1674
1 | 11 | 5 | 1719 | 270 | 1279 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1719
1 | 11 | 6 | 1868 | 270 | 1428 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1868
1 | 11 | 7 | 2036 | 270 | 1591 | 72 | 3 | 85 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 2036
1 | 11 | 8 | 2265 | 270 | 1769 | 85 | 3 | 85 | 42 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2265
1 | 11 | 9 | 2373 | 270 | 1804 | 89 | 3 | 85 | 112 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2373
1 | 11 | 10 | 2313 | 270 | 1661 | 92 | 3 | 85 | 193 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2313
1 | 11 | 11 | 2245 | 270 | 1488 | 84 | 3 | 85 | 305 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2245
1 | 11 | 12 | 2104 | 270 | 1153 | 83 | 3 | 85 | 453 | 0 | 9 | 0 | 0 | 48 | 2104
1 | 11 | 13 | 2138 | 270 | 1160 | 88 | 3 | 85 | 522 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 2138
1 | 11 | 14 | 2120 | 270 | 1182 | 99 | 3 | 85 | 472 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 2120
1 | 11 | 15 | 2089 | 270 | 1344 | 111 | 3 | 85 | 267 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 2089
1 | 11 | 16 | 2132 | 270 | 1599 | 114 | 3 | 85 | 52 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2132
1 | 11 | 17 | 2174 | 270 | 1689 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2174
1 | 11 | 18 | 2167 | 270 | 1683 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2167
1 | 11 | 19 | 2126 | 270 | 1651 | 108 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2126
1 | 11 | 20 | 2093 | 270 | 1642 | 84 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2093
1 | 11 | 21 | 2035 | 270 | 1593 | 75 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2035
1 | 11 | 22 | 1939 | 270 | 1501 | 71 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1939
1 | 11 | 23 | 1883 | 270 | 1447 | 70 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1883
1 | 12 | 0 | 1795 | 270 | 1359 | 70 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 1795
1 | 12 | 1 | 1755 | 270 | 1278 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 41 | 0 | 1755
1 | 12 | 2 | 1754 | 270 | 1317 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1754
1 | 12 | 3 | 1753 | 270 | 1315 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1753
1 | 12 | 4 | 1734 | 270 | 1295 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1734
1 | 12 | 5 | 1797 | 270 | 1354 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1797
1 | 12 | 6 | 1975 | 270 | 1530 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1975
1 | 12 | 7 | 2138 | 270 | 1647 | 72 | 3 | 85 | 43 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2138
1 | 12 | 8 | 2323 | 270 | 1634 | 85 | 3 | 85 | 230 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 2323
1 | 12 | 9 | 2370 | 270 | 1469 | 89 | 3 | 85 | 434 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 2370
1 | 12 | 10 | 2273 | 270 | 1216 | 92 | 3 | 85 | 585 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2273
1 | 12 | 11 | 2196 | 270 | 1050 | 84 | 3 | 85 | 680 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 2196
1 | 12 | 12 | 2036 | 270 | 874 | 83 | 3 | 85 | 698 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 2036
1 | 12 | 13 | 2102 | 270 | 954 | 88 | 3 | 85 | 655 | 0 | 21 | 0 | 26 | 0 | 2102
1 | 12 | 14 | 2064 | 270 | 1141 | 99 | 3 | 85 | 446 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 2064
1 | 12 | 15 | 2044 | 270 | 1353 | 111 | 3 | 85 | 202 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 2044
1 | 12 | 16 | 2088 | 270 | 1564 | 114 | 3 | 85 | 32 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 2088
1 | 12 | 17 | 2103 | 270 | 1612 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 2103
1 | 12 | 18 | 2072 | 270 | 1580 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 2072
1 | 12 | 19 | 2013 | 270 | 1529 | 108 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2013
1 | 12 | 20 | 1976 | 270 | 1515 | 84 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1976
1 | 12 | 21 | 1911 | 270 | 1460 | 75 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1911
1 | 12 | 22 | 1838 | 270 | 1392 | 71 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1838
1 | 12 | 23 | 1764 | 270 | 1318 | 70 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1764
1 | 13 | 0 | 1664 | 270 | 874 | 69 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 345 | 1 | 1664
1 | 13 | 1 | 1623 | 270 | 1179 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1623
1 | 13 | 2 | 1623 | 270 | 1179 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1623
1 | 13 | 3 | 1621 | 270 | 1178 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1621
1 | 13 | 4 | 1602 | 270 | 1118 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 41 | 0 | 1602
1 | 13 | 5 | 1579 | 270 | 1136 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1579
1 | 13 | 6 | 1611 | 270 | 1168 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1611
1 | 13 | 7 | 1676 | 270 | 1201 | 71 | 3 | 85 | 32 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1676
1 | 13 | 8 | 1762 | 270 | 1130 | 78 | 3 | 85 | 180 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1762
1 | 13 | 9 | 1776 | 270 | 999 | 80 | 3 | 85 | 320 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1776
1 | 13 | 10 | 1733 | 270 | 844 | 82 | 3 | 85 | 428 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1733
1 | 13 | 11 | 1707 | 270 | 738 | 77 | 3 | 85 | 445 | 0 | 23 | 0 | 0 | 66 | 1707
1 | 13 | 12 | 1700 | 270 | 854 | 75 | 3 | 85 | 371 | 0 | 23 | 0 | 0 | 19 | 1700
1 | 13 | 13 | 1697 | 270 | 941 | 76 | 3 | 85 | 284 | 0 | 24 | 0 | 0 | 14 | 1697
1 | 13 | 14 | 1719 | 270 | 1029 | 80 | 3 | 85 | 226 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 1719
1 | 13 | 15 | 1730 | 270 | 1110 | 92 | 3 | 85 | 141 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1730
1 | 13 | 16 | 1785 | 270 | 1261 | 107 | 3 | 85 | 31 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1785
1 | 13 | 17 | 1884 | 270 | 1381 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1884
1 | 13 | 18 | 1917 | 270 | 1412 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1917
1 | 13 | 19 | 1904 | 270 | 1403 | 113 | 3 | 85 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1904
1 | 13 | 20 | 1881 | 270 | 1393 | 102 | 3 | 85 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1881
1 | 13 | 21 | 1816 | 270 | 1350 | 82 | 3 | 85 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1816
1 | 13 | 22 | 1732 | 270 | 1273 | 74 | 3 | 85 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1732
1 | 13 | 23 | 1688 | 270 | 1232 | 72 | 3 | 85 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 1688
1 | 14 | 0 | 1622 | 270 | 1170 | 69 | 3 | 85 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1622
1 | 14 | 1 | 1597 | 270 | 1149 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1597
1 | 14 | 2 | 1592 | 270 | 1148 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1592
1 | 14 | 3 | 1587 | 270 | 1149 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1587
1 | 14 | 4 | 1575 | 270 | 1141 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1575
1 | 14 | 5 | 1572 | 270 | 1140 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1572
1 | 14 | 6 | 1624 | 270 | 1190 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1624
1 | 14 | 7 | 1719 | 270 | 1222 | 71 | 3 | 85 | 66 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1719
1 | 14 | 8 | 1799 | 270 | 1022 | 78 | 3 | 85 | 341 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1799
1 | 14 | 9 | 1779 | 270 | 725 | 80 | 3 | 85 | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1779
1 | 14 | 10 | 1688 | 270 | 336 | 82 | 3 | 85 | 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 1688
1 | 14 | 11 | 1602 | 270 | 336 | 77 | 3 | 85 | 895 | 0 | 0 | 0 | -91 | 27 | 1602
1 | 14 | 12 | 1552 | 270 | 336 | 75 | 3 | 85 | 901 | 0 | 1 | 0 | -268 | 149 | 1552
1 | 14 | 13 | 1493 | 270 | 336 | 76 | 3 | 85 | 813 | 0 | 1 | 0 | -208 | 117 | 1493
1 | 14 | 14 | 1482 | 270 | 336 | 80 | 3 | 85 | 622 | 0 | 1 | 0 | 0 | 85 | 1482
1 | 14 | 15 | 1501 | 270 | 691 | 92 | 3 | 85 | 329 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 | 1501
1 | 14 | 16 | 1572 | 270 | 1045 | 107 | 3 | 85 | 59 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1572
1 | 14 | 17 | 1733 | 270 | 1257 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1733
1 | 14 | 18 | 1797 | 270 | 1321 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1797
1 | 14 | 19 | 1799 | 270 | 1325 | 113 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1799
1 | 14 | 20 | 1781 | 270 | 1319 | 102 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1781
1 | 14 | 21 | 1727 | 270 | 1284 | 82 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1727
1 | 14 | 22 | 1627 | 270 | 1190 | 74 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1627
1 | 14 | 23 | 1580 | 270 | 1141 | 72 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1580
1 | 15 | 0 | 1522 | 270 | 1084 | 70 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1522
1 | 15 | 1 | 1501 | 270 | 1064 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1501
1 | 15 | 2 | 1509 | 270 | 1073 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1509
1 | 15 | 3 | 1519 | 270 | 1083 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 1519
1 | 15 | 4 | 1520 | 270 | 1083 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1520
1 | 15 | 5 | 1585 | 270 | 1147 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1585
1 | 15 | 6 | 1755 | 270 | 1314 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1755
1 | 15 | 7 | 1963 | 270 | 1498 | 72 | 3 | 85 | 17 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1963
1 | 15 | 8 | 2187 | 270 | 1557 | 85 | 3 | 85 | 165 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2187
1 | 15 | 9 | 2260 | 270 | 1409 | 89 | 3 | 85 | 379 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2260
1 | 15 | 10 | 2218 | 270 | 1149 | 92 | 3 | 85 | 592 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2218
1 | 15 | 11 | 2179 | 270 | 1065 | 84 | 3 | 85 | 644 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 2179
1 | 15 | 12 | 2034 | 270 | 917 | 83 | 3 | 85 | 647 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 2034
1 | 15 | 13 | 2120 | 270 | 1068 | 88 | 3 | 85 | 578 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2120
1 | 15 | 14 | 2134 | 270 | 1184 | 99 | 3 | 85 | 464 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 2134
1 | 15 | 15 | 2136 | 270 | 1392 | 111 | 3 | 85 | 246 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2136
1 | 15 | 16 | 2210 | 270 | 1668 | 114 | 3 | 85 | 41 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 2210
1 | 15 | 17 | 2241 | 270 | 1738 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 2241
1 | 15 | 18 | 2236 | 270 | 1733 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2236
1 | 15 | 19 | 2176 | 270 | 1680 | 108 | 3 | 85 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 2176
1 | 15 | 20 | 2126 | 270 | 1655 | 84 | 3 | 85 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 2126
1 | 15 | 21 | 2050 | 270 | 1586 | 75 | 3 | 85 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 2050
1 | 15 | 22 | 1967 | 270 | 1508 | 71 | 3 | 85 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1967
1 | 15 | 23 | 1896 | 270 | 1438 | 70 | 3 | 85 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1896
1 | 16 | 0 | 1804 | 270 | 1348 | 70 | 3 | 85 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 1804
1 | 16 | 1 | 1774 | 270 | 1319 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1774
1 | 16 | 2 | 1778 | 270 | 1324 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1778
1 | 16 | 3 | 1772 | 270 | 1321 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1772
1 | 16 | 4 | 1755 | 270 | 1305 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1755
1 | 16 | 5 | 1808 | 270 | 1358 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1808
1 | 16 | 6 | 1998 | 270 | 1547 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1998
1 | 16 | 7 | 2176 | 270 | 1644 | 72 | 3 | 85 | 49 | 0 | 23 | 0 | 30 | 0 | 2176
1 | 16 | 8 | 2375 | 270 | 1636 | 85 | 3 | 85 | 272 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 2375
1 | 16 | 9 | 2444 | 270 | 1448 | 89 | 3 | 85 | 521 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2444
1 | 16 | 10 | 2372 | 270 | 1202 | 92 | 3 | 85 | 692 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 2372
1 | 16 | 11 | 2323 | 270 | 1068 | 84 | 3 | 85 | 784 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2323
1 | 16 | 12 | 2195 | 270 | 927 | 83 | 3 | 85 | 799 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 2195
1 | 16 | 13 | 2255 | 270 | 1045 | 88 | 3 | 85 | 737 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2255
1 | 16 | 14 | 2244 | 270 | 1191 | 99 | 3 | 85 | 570 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2244
1 | 16 | 15 | 2226 | 270 | 1438 | 111 | 3 | 85 | 294 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 2226
1 | 16 | 16 | 2284 | 270 | 1733 | 114 | 3 | 85 | 55 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 2284
1 | 16 | 17 | 2320 | 270 | 1822 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 2320
1 | 16 | 18 | 2313 | 270 | 1812 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2313
1 | 16 | 19 | 2255 | 270 | 1762 | 108 | 3 | 85 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 2255
1 | 16 | 20 | 2194 | 270 | 1724 | 84 | 3 | 85 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2194
1 | 16 | 21 | 2122 | 270 | 1662 | 75 | 3 | 85 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2122
1 | 16 | 22 | 2016 | 270 | 1561 | 71 | 3 | 85 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2016
1 | 16 | 23 | 1940 | 270 | 1486 | 70 | 3 | 85 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1940
1 | 17 | 0 | 1839 | 270 | 1388 | 70 | 3 | 85 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1839
1 | 17 | 1 | 1797 | 270 | 1350 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1797
1 | 17 | 2 | 1802 | 270 | 1358 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 1802
1 | 17 | 3 | 1797 | 270 | 1355 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 1797
1 | 17 | 4 | 1789 | 270 | 1351 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1789
1 | 17 | 5 | 1851 | 270 | 1413 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1851
1 | 17 | 6 | 2042 | 270 | 1605 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2042
1 | 17 | 7 | 2207 | 270 | 1694 | 72 | 3 | 85 | 72 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2207
1 | 17 | 8 | 2399 | 270 | 1578 | 85 | 3 | 85 | 369 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2399
1 | 17 | 9 | 2407 | 270 | 1295 | 89 | 3 | 85 | 660 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2407
1 | 17 | 10 | 2286 | 270 | 991 | 92 | 3 | 85 | 844 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2286
1 | 17 | 11 | 2185 | 270 | 815 | 84 | 3 | 85 | 927 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2185
1 | 17 | 12 | 2017 | 270 | 533 | 83 | 3 | 85 | 922 | 0 | 1 | 0 | 0 | 120 | 2017
1 | 17 | 13 | 2051 | 270 | 776 | 88 | 3 | 85 | 829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2051
1 | 17 | 14 | 2023 | 270 | 929 | 99 | 3 | 85 | 637 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2023
1 | 17 | 15 | 2011 | 270 | 1196 | 111 | 3 | 85 | 345 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2011
1 | 17 | 16 | 2056 | 270 | 1517 | 114 | 3 | 85 | 64 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2056
1 | 17 | 17 | 2114 | 270 | 1633 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2114
1 | 17 | 18 | 2121 | 270 | 1639 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2121
1 | 17 | 19 | 2078 | 270 | 1604 | 108 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2078
1 | 17 | 20 | 2029 | 270 | 1580 | 84 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2029
1 | 17 | 21 | 1964 | 270 | 1524 | 75 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1964
1 | 17 | 22 | 1871 | 270 | 1436 | 71 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1871
1 | 17 | 23 | 1802 | 270 | 1368 | 70 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1802
1 | 18 | 0 | 1710 | 270 | 1274 | 70 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1710
1 | 18 | 1 | 1666 | 270 | 1230 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1666
1 | 18 | 2 | 1667 | 270 | 1234 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 1667
1 | 18 | 3 | 1668 | 270 | 1237 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1668
1 | 18 | 4 | 1668 | 270 | 1237 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1668
1 | 18 | 5 | 1714 | 270 | 1284 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1714
1 | 18 | 6 | 1852 | 270 | 1421 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1852
1 | 18 | 7 | 1998 | 270 | 1547 | 72 | 3 | 85 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1998
1 | 18 | 8 | 2206 | 270 | 1655 | 85 | 3 | 85 | 105 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2206
1 | 18 | 9 | 2291 | 270 | 1655 | 89 | 3 | 85 | 185 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2291
1 | 18 | 10 | 2246 | 270 | 1558 | 92 | 3 | 85 | 233 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2246
1 | 18 | 11 | 2198 | 270 | 1486 | 84 | 3 | 85 | 263 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2198
1 | 18 | 12 | 2078 | 270 | 1434 | 83 | 3 | 85 | 198 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2078
1 | 18 | 13 | 2152 | 270 | 1563 | 88 | 3 | 85 | 139 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 2152
1 | 18 | 14 | 2148 | 270 | 1578 | 99 | 3 | 85 | 110 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 2148
1 | 18 | 15 | 2121 | 270 | 1588 | 111 | 3 | 85 | 61 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2121
1 | 18 | 16 | 2149 | 270 | 1664 | 114 | 3 | 85 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2149
1 | 18 | 17 | 2136 | 270 | 1657 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2136
1 | 18 | 18 | 2101 | 270 | 1622 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 2101
1 | 18 | 19 | 2023 | 270 | 1551 | 108 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2023
1 | 18 | 20 | 1966 | 270 | 1518 | 84 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1966
1 | 18 | 21 | 1893 | 270 | 1454 | 75 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1893
1 | 18 | 22 | 1808 | 270 | 1371 | 71 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1808
1 | 18 | 23 | 1737 | 270 | 1302 | 70 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1737
1 | 19 | 0 | 1638 | 270 | 1203 | 70 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1638
1 | 19 | 1 | 1596 | 270 | 1161 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1596
1 | 19 | 2 | 1595 | 270 | 1158 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1595
1 | 19 | 3 | 1609 | 270 | 1172 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 1609
1 | 19 | 4 | 1614 | 270 | 1177 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1614
1 | 19 | 5 | 1641 | 270 | 1204 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1641
1 | 19 | 6 | 1764 | 270 | 1325 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1764
1 | 19 | 7 | 1891 | 270 | 1424 | 72 | 3 | 85 | 23 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1891
1 | 19 | 8 | 2074 | 270 | 1469 | 85 | 3 | 85 | 148 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2074
1 | 19 | 9 | 2133 | 270 | 1326 | 89 | 3 | 85 | 346 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2133
1 | 19 | 10 | 2078 | 270 | 1098 | 92 | 3 | 85 | 520 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 2078
1 | 19 | 11 | 2025 | 270 | 941 | 84 | 3 | 85 | 634 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2025
1 | 19 | 12 | 1859 | 270 | 717 | 83 | 3 | 85 | 692 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1859
1 | 19 | 13 | 1936 | 270 | 792 | 88 | 3 | 85 | 691 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 1936
1 | 19 | 14 | 1919 | 270 | 912 | 99 | 3 | 85 | 544 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1919
1 | 19 | 15 | 1906 | 270 | 1108 | 111 | 3 | 85 | 321 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1906
1 | 19 | 16 | 1929 | 270 | 1390 | 114 | 3 | 85 | 59 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1929
1 | 19 | 17 | 1956 | 270 | 1473 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1956
1 | 19 | 18 | 1945 | 270 | 1465 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1945
1 | 19 | 19 | 1900 | 270 | 1428 | 108 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1900
1 | 19 | 20 | 1866 | 270 | 1419 | 84 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1866
1 | 19 | 21 | 1817 | 270 | 1380 | 75 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1817
1 | 19 | 22 | 1751 | 270 | 1317 | 71 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1751
1 | 19 | 23 | 1717 | 270 | 1285 | 70 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1717
1 | 20 | 0 | 1619 | 270 | 1187 | 69 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1619
1 | 20 | 1 | 1576 | 270 | 1146 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1576
1 | 20 | 2 | 1572 | 270 | 1142 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1572
1 | 20 | 3 | 1562 | 270 | 1132 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1562
1 | 20 | 4 | 1543 | 270 | 1113 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1543
1 | 20 | 5 | 1522 | 270 | 1092 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1522
1 | 20 | 6 | 1552 | 270 | 1121 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1552
1 | 20 | 7 | 1622 | 270 | 1186 | 71 | 3 | 85 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1622
1 | 20 | 8 | 1744 | 270 | 1273 | 78 | 3 | 85 | 25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1744
1 | 20 | 9 | 1798 | 270 | 1271 | 80 | 3 | 85 | 75 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1798
1 | 20 | 10 | 1776 | 270 | 1212 | 82 | 3 | 85 | 109 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1776
1 | 20 | 11 | 1759 | 270 | 1186 | 77 | 3 | 85 | 121 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1759
1 | 20 | 12 | 1718 | 270 | 1154 | 75 | 3 | 85 | 114 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1718
1 | 20 | 13 | 1712 | 270 | 1162 | 76 | 3 | 85 | 100 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1712
1 | 20 | 14 | 1698 | 270 | 1181 | 80 | 3 | 85 | 63 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1698
1 | 20 | 15 | 1700 | 270 | 1204 | 92 | 3 | 85 | 27 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1700
1 | 20 | 16 | 1734 | 270 | 1248 | 107 | 3 | 85 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1734
1 | 20 | 17 | 1766 | 270 | 1273 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1766
1 | 20 | 18 | 1760 | 270 | 1263 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1760
1 | 20 | 19 | 1729 | 270 | 1234 | 113 | 3 | 85 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1729
1 | 20 | 20 | 1685 | 270 | 1199 | 102 | 3 | 85 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 1685
1 | 20 | 21 | 1616 | 270 | 1147 | 82 | 3 | 85 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1616
1 | 20 | 22 | 1530 | 270 | 1067 | 74 | 3 | 85 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1530
1 | 20 | 23 | 1479 | 270 | 1018 | 72 | 3 | 85 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1479
1 | 21 | 0 | 1407 | 270 | 949 | 69 | 3 | 85 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1407
1 | 21 | 1 | 1374 | 270 | 918 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1374
1 | 21 | 2 | 1386 | 270 | 930 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1386
1 | 21 | 3 | 1384 | 270 | 929 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1384
1 | 21 | 4 | 1388 | 270 | 936 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1388
1 | 21 | 5 | 1371 | 270 | 921 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1371
1 | 21 | 6 | 1366 | 270 | 920 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1366
1 | 21 | 7 | 1413 | 270 | 971 | 71 | 3 | 85 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1413
1 | 21 | 8 | 1507 | 270 | 1052 | 78 | 3 | 85 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 1507
1 | 21 | 9 | 1558 | 270 | 1064 | 80 | 3 | 85 | 46 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1558
1 | 21 | 10 | 1562 | 270 | 1034 | 82 | 3 | 85 | 73 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1562
1 | 21 | 11 | 1544 | 270 | 887 | 77 | 3 | 85 | 165 | 0 | 15 | 0 | 0 | 42 | 1544
1 | 21 | 12 | 1504 | 270 | 755 | 75 | 3 | 85 | 243 | 0 | 16 | 0 | 0 | 57 | 1504
1 | 21 | 13 | 1443 | 270 | 521 | 76 | 3 | 85 | 356 | 0 | 18 | 0 | 0 | 114 | 1443
1 | 21 | 14 | 1425 | 270 | 453 | 80 | 3 | 85 | 430 | 0 | 20 | 0 | 0 | 84 | 1425
1 | 21 | 15 | 1419 | 270 | 725 | 92 | 3 | 85 | 217 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1419
1 | 21 | 16 | 1478 | 270 | 943 | 107 | 3 | 85 | 41 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1478
1 | 21 | 17 | 1596 | 270 | 1095 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1596
1 | 21 | 18 | 1631 | 270 | 1128 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1631
1 | 21 | 19 | 1623 | 270 | 1124 | 113 | 3 | 85 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1623
1 | 21 | 20 | 1599 | 270 | 1112 | 102 | 3 | 85 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 1599
1 | 21 | 21 | 1546 | 270 | 1080 | 82 | 3 | 85 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 1546
1 | 21 | 22 | 1459 | 270 | 1003 | 74 | 3 | 85 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1459
1 | 21 | 23 | 1422 | 270 | 969 | 72 | 3 | 85 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1422
1 | 22 | 0 | 1355 | 270 | 906 | 70 | 3 | 85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1355
1 | 22 | 1 | 1337 | 270 | 892 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1337
1 | 22 | 2 | 1368 | 270 | 927 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1368
1 | 22 | 3 | 1405 | 270 | 965 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 1405
1 | 22 | 4 | 1434 | 270 | 996 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 1434
1 | 22 | 5 | 1506 | 270 | 1070 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1506
1 | 22 | 6 | 1646 | 270 | 1211 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1646
1 | 22 | 7 | 1807 | 270 | 1340 | 72 | 3 | 85 | 29 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1807
1 | 22 | 8 | 2025 | 270 | 1408 | 85 | 3 | 85 | 169 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2025
1 | 22 | 9 | 2102 | 270 | 1258 | 89 | 3 | 85 | 394 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2102
1 | 22 | 10 | 2051 | 270 | 1057 | 92 | 3 | 85 | 544 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2051
1 | 22 | 11 | 2005 | 270 | 972 | 84 | 3 | 85 | 590 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2005
1 | 22 | 12 | 1860 | 270 | 885 | 83 | 3 | 85 | 533 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1860
1 | 22 | 13 | 1944 | 270 | 1001 | 88 | 3 | 85 | 496 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1944
1 | 22 | 14 | 1934 | 270 | 1078 | 99 | 3 | 85 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1934
1 | 22 | 15 | 1907 | 270 | 1222 | 111 | 3 | 85 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1907
1 | 22 | 16 | 1935 | 270 | 1413 | 114 | 3 | 85 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1935
1 | 22 | 17 | 1963 | 270 | 1487 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1963
1 | 22 | 18 | 1953 | 270 | 1476 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1953
1 | 22 | 19 | 1897 | 270 | 1427 | 108 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1897
1 | 22 | 20 | 1850 | 270 | 1401 | 84 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1850
1 | 22 | 21 | 1798 | 270 | 1355 | 75 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1798
1 | 22 | 22 | 1726 | 270 | 1286 | 71 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1726
1 | 22 | 23 | 1663 | 270 | 1222 | 70 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1663
1 | 23 | 0 | 1577 | 270 | 1131 | 70 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1577
1 | 23 | 1 | 1548 | 270 | 1103 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1548
1 | 23 | 2 | 1563 | 270 | 1121 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1563
1 | 23 | 3 | 1585 | 270 | 1139 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 1585
1 | 23 | 4 | 1597 | 270 | 1148 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1597
1 | 23 | 5 | 1657 | 270 | 1208 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1657
1 | 23 | 6 | 1793 | 270 | 1344 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1793
1 | 23 | 7 | 1927 | 270 | 1428 | 72 | 3 | 85 | 44 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1927
1 | 23 | 8 | 2130 | 270 | 1351 | 85 | 3 | 85 | 312 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2130
1 | 23 | 9 | 2205 | 270 | 1118 | 89 | 3 | 85 | 616 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2205
1 | 23 | 10 | 2135 | 270 | 900 | 92 | 3 | 85 | 759 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2135
1 | 23 | 11 | 2101 | 270 | 775 | 84 | 3 | 85 | 857 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2101
1 | 23 | 12 | 1990 | 270 | 635 | 83 | 3 | 85 | 887 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1990
1 | 23 | 13 | 2046 | 270 | 776 | 88 | 3 | 85 | 800 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 2046
1 | 23 | 14 | 2042 | 270 | 956 | 99 | 3 | 85 | 605 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2042
1 | 23 | 15 | 2037 | 270 | 1209 | 111 | 3 | 85 | 333 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 2037
1 | 23 | 16 | 2098 | 270 | 1529 | 114 | 3 | 85 | 73 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2098
1 | 23 | 17 | 2150 | 270 | 1652 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2150
1 | 23 | 18 | 2148 | 270 | 1647 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2148
1 | 23 | 19 | 2103 | 270 | 1610 | 108 | 3 | 85 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 2103
1 | 23 | 20 | 2062 | 270 | 1593 | 84 | 3 | 85 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2062
1 | 23 | 21 | 2012 | 270 | 1552 | 75 | 3 | 85 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2012
1 | 23 | 22 | 1923 | 270 | 1467 | 71 | 3 | 85 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1923
1 | 23 | 23 | 1857 | 270 | 1405 | 70 | 3 | 85 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1857
1 | 24 | 0 | 1775 | 270 | 1324 | 70 | 3 | 85 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1775
1 | 24 | 1 | 1749 | 270 | 1300 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1749
1 | 24 | 2 | 1748 | 270 | 1296 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1748
1 | 24 | 3 | 1748 | 270 | 1297 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1748
1 | 24 | 4 | 1748 | 270 | 1299 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1748
1 | 24 | 5 | 1802 | 270 | 1356 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1802
1 | 24 | 6 | 1988 | 270 | 1542 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1988
1 | 24 | 7 | 2167 | 270 | 1673 | 72 | 3 | 85 | 42 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2167
1 | 24 | 8 | 2424 | 270 | 1747 | 85 | 3 | 85 | 211 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 2424
1 | 24 | 9 | 2534 | 270 | 1691 | 89 | 3 | 85 | 372 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 2534
1 | 24 | 10 | 2489 | 270 | 1546 | 92 | 3 | 85 | 472 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 2489
1 | 24 | 11 | 2443 | 270 | 1436 | 84 | 3 | 85 | 545 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 2443
1 | 24 | 12 | 2320 | 270 | 1311 | 83 | 3 | 85 | 544 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 2320
1 | 24 | 13 | 2398 | 270 | 1501 | 88 | 3 | 85 | 430 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 2398
1 | 24 | 14 | 2409 | 270 | 1660 | 99 | 3 | 85 | 270 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2409
1 | 24 | 15 | 2405 | 270 | 1757 | 111 | 3 | 85 | 156 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2405
1 | 24 | 16 | 2443 | 270 | 1906 | 114 | 3 | 85 | 40 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 2443
1 | 24 | 17 | 2434 | 270 | 1936 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2434
1 | 24 | 18 | 2412 | 270 | 1916 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2412
1 | 24 | 19 | 2340 | 270 | 1853 | 108 | 3 | 85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2340
1 | 24 | 20 | 2277 | 270 | 1813 | 84 | 3 | 85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 2277
1 | 24 | 21 | 2185 | 270 | 1731 | 75 | 3 | 85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2185
1 | 24 | 22 | 2066 | 270 | 1614 | 71 | 3 | 85 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2066
1 | 24 | 23 | 1995 | 270 | 1544 | 70 | 3 | 85 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1995
1 | 25 | 0 | 1883 | 270 | 1433 | 70 | 3 | 85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1883
1 | 25 | 1 | 1837 | 270 | 1388 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1837
1 | 25 | 2 | 1820 | 270 | 1370 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1820
1 | 25 | 3 | 1810 | 270 | 1359 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 1810
1 | 25 | 4 | 1814 | 270 | 1363 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1814
1 | 25 | 5 | 1871 | 270 | 1420 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1871
1 | 25 | 6 | 2048 | 270 | 1598 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 2048
1 | 25 | 7 | 2201 | 270 | 1707 | 72 | 3 | 85 | 43 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2201
1 | 25 | 8 | 2429 | 270 | 1758 | 85 | 3 | 85 | 203 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 2429
1 | 25 | 9 | 2509 | 270 | 1633 | 89 | 3 | 85 | 405 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2509
1 | 25 | 10 | 2410 | 270 | 1395 | 92 | 3 | 85 | 541 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 2410
1 | 25 | 11 | 2330 | 270 | 1262 | 84 | 3 | 85 | 599 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 2330
1 | 25 | 12 | 2209 | 270 | 1113 | 83 | 3 | 85 | 628 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2209
1 | 25 | 13 | 2258 | 270 | 1196 | 88 | 3 | 85 | 588 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2258
1 | 25 | 14 | 2240 | 270 | 1285 | 99 | 3 | 85 | 470 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2240
1 | 25 | 15 | 2231 | 270 | 1438 | 111 | 3 | 85 | 296 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2231
1 | 25 | 16 | 2281 | 270 | 1711 | 114 | 3 | 85 | 70 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 2281
1 | 25 | 17 | 2324 | 270 | 1822 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2324
1 | 25 | 18 | 2329 | 270 | 1827 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 2329
1 | 25 | 19 | 2265 | 270 | 1771 | 108 | 3 | 85 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2265
1 | 25 | 20 | 2209 | 270 | 1739 | 84 | 3 | 85 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2209
1 | 25 | 21 | 2138 | 270 | 1676 | 75 | 3 | 85 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2138
1 | 25 | 22 | 2027 | 270 | 1570 | 71 | 3 | 85 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2027
1 | 25 | 23 | 1948 | 270 | 1490 | 70 | 3 | 85 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1948
1 | 26 | 0 | 1845 | 270 | 1386 | 70 | 3 | 85 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1845
1 | 26 | 1 | 1798 | 270 | 1341 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1798
1 | 26 | 2 | 1791 | 270 | 1334 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1791
1 | 26 | 3 | 1784 | 270 | 1329 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 1784
1 | 26 | 4 | 1772 | 270 | 1318 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1772
1 | 26 | 5 | 1815 | 270 | 1361 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1815
1 | 26 | 6 | 2005 | 270 | 1550 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 2005
1 | 26 | 7 | 2169 | 270 | 1647 | 72 | 3 | 85 | 63 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 2169
1 | 26 | 8 | 2359 | 270 | 1617 | 85 | 3 | 85 | 272 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 2359
1 | 26 | 9 | 2389 | 270 | 1422 | 89 | 3 | 85 | 493 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 2389
1 | 26 | 10 | 2291 | 270 | 1197 | 92 | 3 | 85 | 616 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2291
1 | 26 | 11 | 2226 | 270 | 1070 | 84 | 3 | 85 | 685 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2226
1 | 26 | 12 | 2105 | 270 | 889 | 83 | 3 | 85 | 700 | 0 | 29 | 0 | 0 | 46 | 2105
1 | 26 | 13 | 2145 | 270 | 1045 | 88 | 3 | 85 | 625 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2145
1 | 26 | 14 | 2144 | 270 | 1124 | 99 | 3 | 85 | 535 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 2144
1 | 26 | 15 | 2133 | 270 | 1312 | 111 | 3 | 85 | 324 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2133
1 | 26 | 16 | 2172 | 270 | 1602 | 114 | 3 | 85 | 70 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 2172
1 | 26 | 17 | 2207 | 270 | 1705 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2207
1 | 26 | 18 | 2191 | 270 | 1690 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2191
1 | 26 | 19 | 2134 | 270 | 1643 | 108 | 3 | 85 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2134
1 | 26 | 20 | 2093 | 270 | 1626 | 84 | 3 | 85 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 2093
1 | 26 | 21 | 2036 | 270 | 1576 | 75 | 3 | 85 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2036
1 | 26 | 22 | 1943 | 270 | 1485 | 71 | 3 | 85 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1943
1 | 26 | 23 | 1871 | 270 | 1414 | 70 | 3 | 85 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1871
1 | 27 | 0 | 1776 | 270 | 1319 | 69 | 3 | 85 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1776
1 | 27 | 1 | 1720 | 270 | 1266 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1720
1 | 27 | 2 | 1706 | 270 | 1255 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1706
1 | 27 | 3 | 1700 | 270 | 1253 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1700
1 | 27 | 4 | 1661 | 270 | 1173 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 22 | 0 | 41 | 0 | 1661
1 | 27 | 5 | 1638 | 270 | 1194 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1638
1 | 27 | 6 | 1697 | 270 | 1255 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1697
1 | 27 | 7 | 1785 | 270 | 1276 | 71 | 3 | 85 | 66 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1785
1 | 27 | 8 | 1846 | 270 | 1118 | 78 | 3 | 85 | 277 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 1846
1 | 27 | 9 | 1839 | 270 | 858 | 80 | 3 | 85 | 526 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1839
1 | 27 | 10 | 1772 | 270 | 564 | 82 | 3 | 85 | 751 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1772
1 | 27 | 11 | 1713 | 270 | 336 | 77 | 3 | 85 | 823 | 0 | 19 | 0 | 0 | 100 | 1713
1 | 27 | 12 | 1646 | 270 | 336 | 75 | 3 | 85 | 823 | 0 | 21 | 0 | -48 | 81 | 1646
1 | 27 | 13 | 1614 | 270 | 336 | 76 | 3 | 85 | 728 | 0 | 20 | 0 | 0 | 96 | 1614
1 | 27 | 14 | 1592 | 270 | 565 | 80 | 3 | 85 | 566 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1592
1 | 27 | 15 | 1602 | 270 | 766 | 92 | 3 | 85 | 365 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1602
1 | 27 | 16 | 1659 | 270 | 1080 | 107 | 3 | 85 | 94 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1659
1 | 27 | 17 | 1765 | 270 | 1275 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1765
1 | 27 | 18 | 1811 | 270 | 1325 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 1811
1 | 27 | 19 | 1805 | 270 | 1322 | 113 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1805
1 | 27 | 20 | 1793 | 270 | 1321 | 102 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1793
1 | 27 | 21 | 1745 | 270 | 1294 | 82 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 1745
1 | 27 | 22 | 1655 | 270 | 1214 | 74 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1655
1 | 27 | 23 | 1627 | 270 | 1189 | 72 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1627
1 | 28 | 0 | 1572 | 270 | 1136 | 69 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1572
1 | 28 | 1 | 1547 | 270 | 1114 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1547
1 | 28 | 2 | 1552 | 270 | 1120 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1552
1 | 28 | 3 | 1542 | 270 | 1111 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1542
1 | 28 | 4 | 1527 | 270 | 1096 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1527
1 | 28 | 5 | 1505 | 270 | 1073 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1505
1 | 28 | 6 | 1536 | 270 | 1103 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1536
1 | 28 | 7 | 1618 | 270 | 1126 | 71 | 3 | 85 | 54 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1618
1 | 28 | 8 | 1673 | 270 | 1008 | 78 | 3 | 85 | 223 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1673
1 | 28 | 9 | 1677 | 270 | 760 | 80 | 3 | 85 | 474 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1677
1 | 28 | 10 | 1614 | 270 | 458 | 82 | 3 | 85 | 712 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1614
1 | 28 | 11 | 1557 | 270 | 358 | 77 | 3 | 85 | 758 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1557
1 | 28 | 12 | 1501 | 270 | 369 | 75 | 3 | 85 | 693 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1501
1 | 28 | 13 | 1459 | 270 | 419 | 76 | 3 | 85 | 600 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1459
1 | 28 | 14 | 1455 | 270 | 571 | 80 | 3 | 85 | 438 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1455
1 | 28 | 15 | 1470 | 270 | 751 | 92 | 3 | 85 | 258 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1470
1 | 28 | 16 | 1542 | 270 | 989 | 107 | 3 | 85 | 74 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1542
1 | 28 | 17 | 1701 | 270 | 1211 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1701
1 | 28 | 18 | 1760 | 270 | 1271 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 1760
1 | 28 | 19 | 1763 | 270 | 1275 | 113 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1763
1 | 28 | 20 | 1753 | 270 | 1279 | 102 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1753
1 | 28 | 21 | 1692 | 270 | 1240 | 82 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 1692
1 | 28 | 22 | 1604 | 270 | 1157 | 74 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1604
1 | 28 | 23 | 1563 | 270 | 1118 | 72 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1563
1 | 29 | 0 | 1514 | 270 | 1070 | 70 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1514
1 | 29 | 1 | 1497 | 270 | 1056 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1497
1 | 29 | 2 | 1529 | 270 | 1086 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1529
1 | 29 | 3 | 1544 | 270 | 1102 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1544
1 | 29 | 4 | 1557 | 270 | 1119 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1557
1 | 29 | 5 | 1624 | 270 | 1188 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1624
1 | 29 | 6 | 1828 | 270 | 1391 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1828
1 | 29 | 7 | 2046 | 270 | 1520 | 72 | 3 | 85 | 85 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2046
1 | 29 | 8 | 2248 | 270 | 1415 | 85 | 3 | 85 | 379 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2248
1 | 29 | 9 | 2290 | 270 | 1189 | 89 | 3 | 85 | 646 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2290
1 | 29 | 10 | 2185 | 270 | 902 | 92 | 3 | 85 | 825 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2185
1 | 29 | 11 | 2137 | 270 | 763 | 84 | 3 | 85 | 925 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2137
1 | 29 | 12 | 1977 | 270 | 584 | 83 | 3 | 85 | 946 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1977
1 | 29 | 13 | 2019 | 270 | 693 | 88 | 3 | 85 | 876 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 2019
1 | 29 | 14 | 2001 | 270 | 841 | 99 | 3 | 85 | 699 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2001
1 | 29 | 15 | 1990 | 270 | 1097 | 111 | 3 | 85 | 421 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1990
1 | 29 | 16 | 2041 | 270 | 1453 | 114 | 3 | 85 | 112 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2041
1 | 29 | 17 | 2080 | 270 | 1600 | 116 | 3 | 85 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2080
1 | 29 | 18 | 2093 | 270 | 1614 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2093
1 | 29 | 19 | 2043 | 270 | 1573 | 108 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2043
1 | 29 | 20 | 2008 | 270 | 1563 | 84 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2008
1 | 29 | 21 | 1963 | 270 | 1527 | 75 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1963
1 | 29 | 22 | 1881 | 270 | 1450 | 71 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1881
1 | 29 | 23 | 1827 | 270 | 1397 | 70 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1827
1 | 30 | 0 | 1753 | 270 | 1324 | 70 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1753
1 | 30 | 1 | 1733 | 270 | 1305 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1733
1 | 30 | 2 | 1739 | 270 | 1312 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1739
1 | 30 | 3 | 1743 | 270 | 1315 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1743
1 | 30 | 4 | 1742 | 270 | 1315 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1742
1 | 30 | 5 | 1798 | 270 | 1370 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1798
1 | 30 | 6 | 1965 | 270 | 1536 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1965
1 | 30 | 7 | 2118 | 270 | 1593 | 72 | 3 | 85 | 92 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2118
1 | 30 | 8 | 2290 | 270 | 1448 | 85 | 3 | 85 | 399 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2290
1 | 30 | 9 | 2295 | 270 | 1160 | 89 | 3 | 85 | 687 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2295
1 | 30 | 10 | 2183 | 270 | 862 | 92 | 3 | 85 | 871 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2183
1 | 30 | 11 | 2089 | 270 | 698 | 84 | 3 | 85 | 947 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2089
1 | 30 | 12 | 1937 | 270 | 533 | 83 | 3 | 85 | 950 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1937
1 | 30 | 13 | 1983 | 270 | 702 | 88 | 3 | 85 | 834 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1983
1 | 30 | 14 | 1971 | 270 | 859 | 99 | 3 | 85 | 654 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1971
1 | 30 | 15 | 1950 | 270 | 1131 | 111 | 3 | 85 | 348 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1950
1 | 30 | 16 | 2000 | 270 | 1434 | 114 | 3 | 85 | 93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2000
1 | 30 | 17 | 2054 | 270 | 1578 | 116 | 3 | 85 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2054
1 | 30 | 18 | 2064 | 270 | 1590 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2064
1 | 30 | 19 | 2028 | 270 | 1562 | 108 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028
1 | 30 | 20 | 1991 | 270 | 1549 | 84 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1991
1 | 30 | 21 | 1945 | 270 | 1511 | 75 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1945
1 | 30 | 22 | 1863 | 270 | 1433 | 71 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1863
1 | 30 | 23 | 1809 | 270 | 1380 | 70 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1809
1 | 31 | 0 | 1731 | 270 | 1302 | 70 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1731
1 | 31 | 1 | 1708 | 270 | 1281 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1708
1 | 31 | 2 | 1717 | 270 | 1290 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1717
1 | 31 | 3 | 1713 | 270 | 1286 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1713
1 | 31 | 4 | 1702 | 270 | 1276 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1702
1 | 31 | 5 | 1741 | 270 | 1316 | 67 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1741
1 | 31 | 6 | 1879 | 270 | 1452 | 68 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1879
1 | 31 | 7 | 2026 | 270 | 1569 | 72 | 3 | 85 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2026
1 | 31 | 8 | 2227 | 270 | 1704 | 85 | 3 | 85 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2227
1 | 31 | 9 | 2315 | 270 | 1723 | 89 | 3 | 85 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2315
1 | 31 | 10 | 2252 | 270 | 1569 | 92 | 3 | 85 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2252
1 | 31 | 11 | 2207 | 270 | 1514 | 84 | 3 | 85 | 249 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2207
1 | 31 | 12 | 2080 | 270 | 1416 | 83 | 3 | 85 | 221 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2080
1 | 31 | 13 | 2145 | 270 | 1520 | 88 | 3 | 85 | 179 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2145
1 | 31 | 14 | 2138 | 270 | 1554 | 99 | 3 | 85 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2138
1 | 31 | 15 | 2126 | 270 | 1578 | 111 | 3 | 85 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2126
1 | 31 | 16 | 2145 | 270 | 1660 | 114 | 3 | 85 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2145
1 | 31 | 17 | 2133 | 270 | 1657 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2133
1 | 31 | 18 | 2093 | 270 | 1618 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2093
1 | 31 | 19 | 2027 | 270 | 1560 | 108 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2027
1 | 31 | 20 | 1975 | 270 | 1531 | 84 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1975
1 | 31 | 21 | 1904 | 270 | 1470 | 75 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1904
1 | 31 | 22 | 1815 | 270 | 1385 | 71 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1815
1 | 31 | 23 | 1732 | 270 | 1303 | 70 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1732
2 | 1 | 0 | 1639 | 270 | 1201 | 80 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1639
2 | 1 | 1 | 1587 | 270 | 1148 | 79 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1587
2 | 1 | 2 | 1599 | 270 | 1153 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1599
2 | 1 | 3 | 1611 | 270 | 1162 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1611
2 | 1 | 4 | 1613 | 270 | 1160 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 1613
2 | 1 | 5 | 1655 | 270 | 1198 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1655
2 | 1 | 6 | 1777 | 270 | 1320 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1777
2 | 1 | 7 | 1926 | 270 | 1421 | 82 | 3 | 85 | 43 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1926
2 | 1 | 8 | 2141 | 270 | 1486 | 90 | 3 | 85 | 183 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 2141
2 | 1 | 9 | 2248 | 270 | 1443 | 93 | 3 | 85 | 331 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2248
2 | 1 | 10 | 2179 | 270 | 1269 | 93 | 3 | 85 | 435 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 2179
2 | 1 | 11 | 2102 | 270 | 1040 | 90 | 3 | 85 | 589 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2102
2 | 1 | 12 | 1918 | 270 | 854 | 90 | 3 | 85 | 590 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1918
2 | 1 | 13 | 2018 | 270 | 992 | 92 | 3 | 85 | 550 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2018
2 | 1 | 14 | 2031 | 270 | 1184 | 96 | 3 | 85 | 368 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2031
2 | 1 | 15 | 2032 | 270 | 1377 | 103 | 3 | 85 | 169 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 2032
2 | 1 | 16 | 2094 | 270 | 1563 | 108 | 3 | 85 | 41 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2094
2 | 1 | 17 | 2148 | 270 | 1653 | 111 | 3 | 85 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2148
2 | 1 | 18 | 2163 | 270 | 1667 | 111 | 3 | 85 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2163
2 | 1 | 19 | 2108 | 270 | 1618 | 106 | 3 | 85 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 2108
2 | 1 | 20 | 2065 | 270 | 1587 | 94 | 3 | 85 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2065
2 | 1 | 21 | 1987 | 270 | 1512 | 90 | 3 | 85 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1987
2 | 1 | 22 | 1893 | 270 | 1420 | 89 | 3 | 85 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 1893
2 | 1 | 23 | 1822 | 270 | 1350 | 88 | 3 | 85 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1822
2 | 2 | 0 | 1715 | 270 | 1252 | 80 | 3 | 85 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1715
2 | 2 | 1 | 1685 | 270 | 1223 | 79 | 3 | 85 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 1685
2 | 2 | 2 | 1698 | 270 | 1237 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1698
2 | 2 | 3 | 1705 | 270 | 1246 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1705
2 | 2 | 4 | 1709 | 270 | 1254 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1709
2 | 2 | 5 | 1762 | 270 | 1308 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1762
2 | 2 | 6 | 1948 | 270 | 1495 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1948
2 | 2 | 7 | 2145 | 270 | 1649 | 82 | 3 | 85 | 39 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2145
2 | 2 | 8 | 2385 | 270 | 1672 | 90 | 3 | 85 | 249 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 2385
2 | 2 | 9 | 2471 | 270 | 1638 | 93 | 3 | 85 | 366 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 2471
2 | 2 | 10 | 2416 | 270 | 1590 | 93 | 3 | 85 | 356 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 2416
2 | 2 | 11 | 2366 | 270 | 1533 | 90 | 3 | 85 | 365 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2366
2 | 2 | 12 | 2182 | 270 | 1055 | 90 | 3 | 85 | 659 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2182
2 | 2 | 13 | 2230 | 270 | 949 | 92 | 3 | 85 | 811 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 2230
2 | 2 | 14 | 2170 | 270 | 1040 | 96 | 3 | 85 | 656 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 2170
2 | 2 | 15 | 2155 | 270 | 1281 | 103 | 3 | 85 | 394 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 2155
2 | 2 | 16 | 2211 | 270 | 1630 | 108 | 3 | 85 | 98 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2211
2 | 2 | 17 | 2262 | 270 | 1771 | 111 | 3 | 85 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2262
2 | 2 | 18 | 2268 | 270 | 1778 | 111 | 3 | 85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2268
2 | 2 | 19 | 2204 | 270 | 1720 | 106 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2204
2 | 2 | 20 | 2158 | 270 | 1687 | 94 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2158
2 | 2 | 21 | 2088 | 270 | 1621 | 90 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2088
2 | 2 | 22 | 1985 | 270 | 1518 | 89 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1985
2 | 2 | 23 | 1910 | 270 | 1444 | 88 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1910
2 | 3 | 0 | 1789 | 270 | 1291 | 80 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 41 | 0 | 1789
2 | 3 | 1 | 1741 | 270 | 1284 | 79 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1741
2 | 3 | 2 | 1727 | 270 | 1207 | 79 | 3 | 85 | 0 | 0 | 22 | 0 | 61 | 0 | 1727
2 | 3 | 3 | 1711 | 270 | 1255 | 79 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 1711
2 | 3 | 4 | 1670 | 270 | 1212 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1670
2 | 3 | 5 | 1654 | 270 | 1196 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1654
2 | 3 | 6 | 1713 | 270 | 1256 | 79 | 3 | 85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 1713
2 | 3 | 7 | 1810 | 270 | 1259 | 81 | 3 | 85 | 94 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1810
2 | 3 | 8 | 1875 | 270 | 1024 | 84 | 3 | 85 | 393 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1875
2 | 3 | 9 | 1837 | 270 | 718 | 86 | 3 | 85 | 658 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1837
2 | 3 | 10 | 1748 | 270 | 443 | 86 | 3 | 85 | 847 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 1748
2 | 3 | 11 | 1665 | 270 | 336 | 84 | 3 | 85 | 937 | 0 | 10 | 0 | -48 | -12 | 1665
2 | 3 | 12 | 1573 | 270 | 336 | 83 | 3 | 85 | 940 | 0 | 6 | 0 | -48 | -102 | 1573
2 | 3 | 13 | 1531 | 270 | 336 | 84 | 3 | 85 | 818 | 0 | 4 | 0 | -48 | -21 | 1531
2 | 3 | 14 | 1503 | 270 | 532 | 87 | 3 | 85 | 520 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1503
2 | 3 | 15 | 1511 | 270 | 828 | 94 | 3 | 85 | 226 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1511
2 | 3 | 16 | 1589 | 270 | 1077 | 102 | 3 | 85 | 49 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1589
2 | 3 | 17 | 1732 | 270 | 1263 | 106 | 3 | 85 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1732
2 | 3 | 18 | 1760 | 270 | 1293 | 106 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1760
2 | 3 | 19 | 1748 | 270 | 1284 | 105 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1748
2 | 3 | 20 | 1712 | 270 | 1255 | 98 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1712
2 | 3 | 21 | 1641 | 270 | 1196 | 87 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1641
2 | 3 | 22 | 1545 | 270 | 1106 | 80 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1545
2 | 3 | 23 | 1499 | 270 | 1061 | 79 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1499
2 | 4 | 0 | 1407 | 270 | 968 | 80 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1407
2 | 4 | 1 | 1366 | 270 | 927 | 79 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1366
2 | 4 | 2 | 1397 | 270 | 957 | 79 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1397
2 | 4 | 3 | 1414 | 270 | 975 | 79 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1414
2 | 4 | 4 | 1404 | 270 | 925 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 41 | 0 | 1404
2 | 4 | 5 | 1392 | 270 | 953 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1392
2 | 4 | 6 | 1404 | 270 | 964 | 79 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1404
2 | 4 | 7 | 1465 | 270 | 1012 | 81 | 3 | 85 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1465
2 | 4 | 8 | 1572 | 270 | 1025 | 84 | 3 | 85 | 101 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1572
2 | 4 | 9 | 1597 | 270 | 833 | 86 | 3 | 85 | 316 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1597
2 | 4 | 10 | 1538 | 270 | 545 | 86 | 3 | 85 | 504 | 0 | 4 | 0 | 41 | 0 | 1538
2 | 4 | 11 | 1465 | 270 | 336 | 84 | 3 | 85 | 699 | 0 | 5 | 0 | 0 | -17 | 1465
2 | 4 | 12 | 1413 | 270 | 336 | 83 | 3 | 85 | 761 | 0 | 5 | 0 | -48 | -82 | 1413
2 | 4 | 13 | 1362 | 270 | 336 | 84 | 3 | 85 | 730 | 0 | 6 | 0 | -48 | -104 | 1362
2 | 4 | 14 | 1338 | 270 | 336 | 87 | 3 | 85 | 590 | 0 | 10 | 0 | 0 | -43 | 1338
2 | 4 | 15 | 1351 | 270 | 525 | 94 | 3 | 85 | 361 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1351
2 | 4 | 16 | 1438 | 270 | 859 | 102 | 3 | 85 | 108 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1438
2 | 4 | 17 | 1620 | 270 | 1142 | 106 | 3 | 85 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1620
2 | 4 | 18 | 1711 | 270 | 1234 | 106 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1711
2 | 4 | 19 | 1714 | 270 | 1239 | 105 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 1714
2 | 4 | 20 | 1694 | 270 | 1227 | 98 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1694
2 | 4 | 21 | 1643 | 270 | 1190 | 87 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1643
2 | 4 | 22 | 1530 | 270 | 1086 | 80 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1530
2 | 4 | 23 | 1482 | 270 | 1040 | 79 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1482
2 | 5 | 0 | 1418 | 270 | 978 | 80 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1418
2 | 5 | 1 | 1389 | 270 | 950 | 79 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1389
2 | 5 | 2 | 1431 | 270 | 992 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1431
2 | 5 | 3 | 1448 | 270 | 1010 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1448
2 | 5 | 4 | 1467 | 270 | 1029 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1467
2 | 5 | 5 | 1535 | 270 | 1095 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1535
2 | 5 | 6 | 1759 | 270 | 1319 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1759
2 | 5 | 7 | 2013 | 270 | 1565 | 82 | 3 | 85 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2013
2 | 5 | 8 | 2325 | 270 | 1856 | 90 | 3 | 85 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2325
2 | 5 | 9 | 2522 | 270 | 2040 | 93 | 3 | 85 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 2522
2 | 5 | 10 | 2556 | 270 | 2060 | 93 | 3 | 85 | 35 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 2556
2 | 5 | 11 | 2545 | 270 | 2038 | 90 | 3 | 85 | 45 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 2545
2 | 5 | 12 | 2392 | 270 | 1867 | 90 | 3 | 85 | 62 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2392
2 | 5 | 13 | 2488 | 270 | 1951 | 92 | 3 | 85 | 67 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2488
2 | 5 | 14 | 2483 | 270 | 1962 | 96 | 3 | 85 | 48 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 2483
2 | 5 | 15 | 2447 | 270 | 1952 | 103 | 3 | 85 | 22 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2447
2 | 5 | 16 | 2465 | 270 | 1986 | 108 | 3 | 85 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 2465
2 | 5 | 17 | 2411 | 270 | 1921 | 111 | 3 | 85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2411
2 | 5 | 18 | 2359 | 270 | 1871 | 111 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2359
2 | 5 | 19 | 2259 | 270 | 1777 | 106 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2259
2 | 5 | 20 | 2173 | 270 | 1702 | 94 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 2173
2 | 5 | 21 | 2083 | 270 | 1615 | 90 | 3 | 85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 2083
2 | 5 | 22 | 1955 | 270 | 1490 | 89 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 1955
2 | 5 | 23 | 1877 | 270 | 1411 | 88 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1877
2 | 6 | 0 | 1765 | 270 | 1309 | 80 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1765
2 | 6 | 1 | 1718 | 270 | 1262 | 79 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1718
2 | 6 | 2 | 1729 | 270 | 1272 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1729
2 | 6 | 3 | 1737 | 270 | 1281 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1737
2 | 6 | 4 | 1742 | 270 | 1287 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1742
2 | 6 | 5 | 1804 | 270 | 1352 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1804
2 | 6 | 6 | 1975 | 270 | 1526 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1975
2 | 6 | 7 | 2149 | 270 | 1638 | 82 | 3 | 85 | 59 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2149
2 | 6 | 8 | 2382 | 270 | 1649 | 90 | 3 | 85 | 276 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 2382
2 | 6 | 9 | 2450 | 270 | 1528 | 93 | 3 | 85 | 460 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2450
2 | 6 | 10 | 2362 | 270 | 1401 | 93 | 3 | 85 | 498 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2362
2 | 6 | 11 | 2296 | 270 | 1364 | 90 | 3 | 85 | 471 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2296
2 | 6 | 12 | 2157 | 270 | 1198 | 90 | 3 | 85 | 493 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2157
2 | 6 | 13 | 2269 | 270 | 1212 | 92 | 3 | 85 | 590 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2269
2 | 6 | 14 | 2214 | 270 | 1266 | 96 | 3 | 85 | 476 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2214
2 | 6 | 15 | 2190 | 270 | 1397 | 103 | 3 | 85 | 313 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 2190
2 | 6 | 16 | 2228 | 270 | 1642 | 108 | 3 | 85 | 101 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 2228
2 | 6 | 17 | 2267 | 270 | 1774 | 111 | 3 | 85 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2267
2 | 6 | 18 | 2274 | 270 | 1783 | 111 | 3 | 85 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2274
2 | 6 | 19 | 2227 | 270 | 1746 | 106 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2227
2 | 6 | 20 | 2178 | 270 | 1714 | 94 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2178
2 | 6 | 21 | 2093 | 270 | 1635 | 90 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2093
2 | 6 | 22 | 1987 | 270 | 1532 | 89 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1987
2 | 6 | 23 | 1911 | 270 | 1456 | 88 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1911
2 | 7 | 0 | 1795 | 270 | 1345 | 80 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1795
2 | 7 | 1 | 1761 | 270 | 1311 | 79 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1761
2 | 7 | 2 | 1760 | 270 | 1310 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1760
2 | 7 | 3 | 1767 | 270 | 1317 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1767
2 | 7 | 4 | 1759 | 270 | 1310 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1759
2 | 7 | 5 | 1837 | 270 | 1389 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1837
2 | 7 | 6 | 2030 | 270 | 1584 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2030
2 | 7 | 7 | 2213 | 270 | 1668 | 82 | 3 | 85 | 98 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2213
2 | 7 | 8 | 2419 | 270 | 1586 | 90 | 3 | 85 | 378 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2419
2 | 7 | 9 | 2459 | 270 | 1372 | 93 | 3 | 85 | 631 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 2459
2 | 7 | 10 | 2361 | 270 | 1129 | 93 | 3 | 85 | 777 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 2361
2 | 7 | 11 | 2273 | 270 | 1003 | 90 | 3 | 85 | 816 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2273
2 | 7 | 12 | 2078 | 270 | 856 | 90 | 3 | 85 | 763 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2078
2 | 7 | 13 | 2143 | 270 | 995 | 92 | 3 | 85 | 686 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2143
2 | 7 | 14 | 2130 | 270 | 1094 | 96 | 3 | 85 | 569 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2130
2 | 7 | 15 | 2104 | 270 | 1253 | 103 | 3 | 85 | 377 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2104
2 | 7 | 16 | 2144 | 270 | 1552 | 108 | 3 | 85 | 116 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2144
2 | 7 | 17 | 2198 | 270 | 1718 | 111 | 3 | 85 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2198
2 | 7 | 18 | 2223 | 270 | 1744 | 111 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2223
2 | 7 | 19 | 2174 | 270 | 1700 | 106 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2174
2 | 7 | 20 | 2129 | 270 | 1666 | 94 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2129
2 | 7 | 21 | 2056 | 270 | 1599 | 90 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 2056
2 | 7 | 22 | 1932 | 270 | 1477 | 89 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1932
2 | 7 | 23 | 1857 | 270 | 1400 | 88 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1857
2 | 8 | 0 | 1755 | 270 | 1305 | 80 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1755
2 | 8 | 1 | 1721 | 270 | 1274 | 79 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1721
2 | 8 | 2 | 1729 | 270 | 1284 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1729
2 | 8 | 3 | 1748 | 270 | 1280 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 22 | 1 | 1748
2 | 8 | 4 | 1747 | 270 | 1301 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1747
2 | 8 | 5 | 1815 | 270 | 1370 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1815
2 | 8 | 6 | 2019 | 270 | 1575 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2019
2 | 8 | 7 | 2204 | 270 | 1658 | 82 | 3 | 85 | 100 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2204
2 | 8 | 8 | 2413 | 270 | 1575 | 90 | 3 | 85 | 385 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2413
2 | 8 | 9 | 2457 | 270 | 1361 | 93 | 3 | 85 | 639 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 2457
2 | 8 | 10 | 2364 | 270 | 1128 | 93 | 3 | 85 | 775 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2364
2 | 8 | 11 | 2284 | 270 | 1001 | 90 | 3 | 85 | 820 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2284
2 | 8 | 12 | 2104 | 270 | 806 | 90 | 3 | 85 | 833 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 2104
2 | 8 | 13 | 2161 | 270 | 919 | 92 | 3 | 85 | 774 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2161
2 | 8 | 14 | 2131 | 270 | 1040 | 96 | 3 | 85 | 620 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 2131
2 | 8 | 15 | 2118 | 270 | 1265 | 103 | 3 | 85 | 374 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2118
2 | 8 | 16 | 2168 | 270 | 1590 | 108 | 3 | 85 | 91 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 2168
2 | 8 | 17 | 2238 | 270 | 1748 | 111 | 3 | 85 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 2238
2 | 8 | 18 | 2257 | 270 | 1769 | 111 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2257
2 | 8 | 19 | 2204 | 270 | 1725 | 106 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 2204
2 | 8 | 20 | 2144 | 270 | 1677 | 94 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2144
2 | 8 | 21 | 2069 | 270 | 1605 | 90 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2069
2 | 8 | 22 | 1953 | 270 | 1491 | 89 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 1953
2 | 8 | 23 | 1878 | 270 | 1416 | 88 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1878
2 | 9 | 0 | 1765 | 270 | 1314 | 80 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 1765
2 | 9 | 1 | 1735 | 270 | 1285 | 79 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1735
2 | 9 | 2 | 1730 | 270 | 1282 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1730
2 | 9 | 3 | 1731 | 270 | 1284 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1731
2 | 9 | 4 | 1732 | 270 | 1286 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1732
2 | 9 | 5 | 1786 | 270 | 1339 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1786
2 | 9 | 6 | 1981 | 270 | 1534 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1981
2 | 9 | 7 | 2151 | 270 | 1631 | 82 | 3 | 85 | 72 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2151
2 | 9 | 8 | 2356 | 270 | 1599 | 90 | 3 | 85 | 304 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2356
2 | 9 | 9 | 2415 | 270 | 1406 | 93 | 3 | 85 | 555 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2415
2 | 9 | 10 | 2305 | 270 | 1092 | 93 | 3 | 85 | 759 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2305
2 | 9 | 11 | 2222 | 270 | 919 | 90 | 3 | 85 | 850 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2222
2 | 9 | 12 | 2024 | 270 | 654 | 90 | 3 | 85 | 842 | 0 | 2 | 0 | 0 | 78 | 2024
2 | 9 | 13 | 2068 | 270 | 856 | 92 | 3 | 85 | 757 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2068
2 | 9 | 14 | 2039 | 270 | 1047 | 96 | 3 | 85 | 534 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2039
2 | 9 | 15 | 2006 | 270 | 1267 | 103 | 3 | 85 | 276 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2006
2 | 9 | 16 | 2055 | 270 | 1496 | 108 | 3 | 85 | 90 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2055
2 | 9 | 17 | 2097 | 270 | 1618 | 111 | 3 | 85 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2097
2 | 9 | 18 | 2121 | 270 | 1644 | 111 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2121
2 | 9 | 19 | 2073 | 270 | 1600 | 106 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2073
2 | 9 | 20 | 2036 | 270 | 1572 | 94 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2036
2 | 9 | 21 | 1983 | 270 | 1523 | 90 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1983
2 | 9 | 22 | 1903 | 270 | 1446 | 89 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1903
2 | 9 | 23 | 1841 | 270 | 1384 | 88 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1841
2 | 10 | 0 | 1757 | 270 | 1308 | 80 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1757
2 | 10 | 1 | 1702 | 270 | 1256 | 79 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1702
2 | 10 | 2 | 1703 | 270 | 1078 | 79 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 181 | -1 | 1703
2 | 10 | 3 | 1703 | 270 | 874 | 79 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 383 | 1 | 1703
2 | 10 | 4 | 1672 | 270 | 1228 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1672
2 | 10 | 5 | 1653 | 270 | 1209 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1653
2 | 10 | 6 | 1715 | 270 | 1271 | 79 | 3 | 85 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1715
2 | 10 | 7 | 1785 | 270 | 1258 | 81 | 3 | 85 | 82 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1785
2 | 10 | 8 | 1858 | 270 | 1070 | 84 | 3 | 85 | 339 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1858
2 | 10 | 9 | 1822 | 270 | 744 | 86 | 3 | 85 | 626 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1822
2 | 10 | 10 | 1773 | 270 | 445 | 86 | 3 | 85 | 877 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1773
2 | 10 | 11 | 1683 | 270 | 336 | 84 | 3 | 85 | 953 | 0 | 9 | 0 | -48 | -9 | 1683
2 | 10 | 12 | 1606 | 270 | 336 | 83 | 3 | 85 | 909 | 0 | 14 | 0 | -93 | -1 | 1606
2 | 10 | 13 | 1563 | 270 | 336 | 84 | 3 | 85 | 763 | 0 | 17 | 0 | -48 | 53 | 1563
2 | 10 | 14 | 1549 | 270 | 336 | 87 | 3 | 85 | 595 | 0 | 17 | 0 | 0 | 156 | 1549
2 | 10 | 15 | 1506 | 270 | 660 | 94 | 3 | 85 | 379 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1506
2 | 10 | 16 | 1570 | 270 | 975 | 102 | 3 | 85 | 119 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1570
2 | 10 | 17 | 1702 | 270 | 1220 | 106 | 3 | 85 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1702
2 | 10 | 18 | 1781 | 270 | 1302 | 106 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 1781
2 | 10 | 19 | 1769 | 270 | 1290 | 105 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 1769
2 | 10 | 20 | 1738 | 270 | 1224 | 98 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 41 | 0 | 1738
2 | 10 | 21 | 1678 | 270 | 1215 | 87 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 1678
2 | 10 | 22 | 1566 | 270 | 1108 | 80 | 3 | 85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 1566
2 | 10 | 23 | 1520 | 270 | 1063 | 79 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1520
2 | 11 | 0 | 1442 | 270 | 983 | 80 | 3 | 85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1442
2 | 11 | 1 | 1407 | 270 | 949 | 79 | 3 | 85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1407
2 | 11 | 2 | 1433 | 270 | 976 | 79 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1433
2 | 11 | 3 | 1454 | 270 | 997 | 79 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1454
2 | 11 | 4 | 1441 | 270 | 987 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1441
2 | 11 | 5 | 1420 | 270 | 966 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1420
2 | 11 | 6 | 1454 | 270 | 971 | 79 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 30 | -1 | 1454
2 | 11 | 7 | 1552 | 270 | 983 | 81 | 3 | 85 | 117 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 1552
2 | 11 | 8 | 1595 | 270 | 678 | 84 | 3 | 85 | 424 | 0 | 11 | 0 | 41 | -1 | 1595
2 | 11 | 9 | 1574 | 270 | 419 | 86 | 3 | 85 | 700 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1574
2 | 11 | 10 | 1490 | 270 | 336 | 86 | 3 | 85 | 845 | 0 | 9 | 0 | -168 | 24 | 1490
2 | 11 | 11 | 1461 | 270 | 336 | 84 | 3 | 85 | 906 | 0 | 12 | 0 | -239 | 4 | 1461
2 | 11 | 12 | 1417 | 270 | 336 | 83 | 3 | 85 | 836 | 0 | 14 | 0 | -210 | 0 | 1417
2 | 11 | 13 | 1388 | 270 | 336 | 84 | 3 | 85 | 704 | 0 | 16 | 0 | -121 | 11 | 1388
2 | 11 | 14 | 1368 | 270 | 336 | 87 | 3 | 85 | 558 | 0 | 16 | 0 | -27 | 40 | 1368
2 | 11 | 15 | 1401 | 270 | 540 | 94 | 3 | 85 | 356 | 0 | 14 | 0 | 26 | 13 | 1401
2 | 11 | 16 | 1469 | 270 | 866 | 102 | 3 | 85 | 129 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1469
2 | 11 | 17 | 1642 | 270 | 1163 | 106 | 3 | 85 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1642
2 | 11 | 18 | 1734 | 270 | 1259 | 106 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1734
2 | 11 | 19 | 1747 | 270 | 1273 | 105 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1747
2 | 11 | 20 | 1721 | 270 | 1253 | 98 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1721
2 | 11 | 21 | 1666 | 270 | 1206 | 87 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1666
2 | 11 | 22 | 1552 | 270 | 1059 | 80 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 41 | 0 | 1552
2 | 11 | 23 | 1507 | 270 | 1055 | 79 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1507
2 | 12 | 0 | 1423 | 270 | 928 | 80 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 41 | 0 | 1423
2 | 12 | 1 | 1406 | 270 | 951 | 79 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1406
2 | 12 | 2 | 1441 | 270 | 984 | 79 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 1441
2 | 12 | 3 | 1466 | 270 | 1013 | 79 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 1466
2 | 12 | 4 | 1479 | 270 | 1022 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1479
2 | 12 | 5 | 1526 | 270 | 1070 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1526
2 | 12 | 6 | 1659 | 270 | 1163 | 79 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 41 | 0 | 1659
2 | 12 | 7 | 1870 | 270 | 1308 | 81 | 3 | 85 | 103 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1870
2 | 12 | 8 | 2118 | 270 | 1255 | 84 | 3 | 85 | 403 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2118
2 | 12 | 9 | 2191 | 270 | 1045 | 86 | 3 | 85 | 683 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2191
2 | 12 | 10 | 2097 | 270 | 788 | 86 | 3 | 85 | 823 | 0 | 20 | 0 | 0 | 22 | 2097
2 | 12 | 11 | 2026 | 270 | 336 | 84 | 3 | 85 | 897 | 0 | 21 | 0 | 0 | 330 | 2026
2 | 12 | 12 | 1869 | 270 | 336 | 83 | 3 | 85 | 953 | 0 | 20 | 0 | -48 | 167 | 1869
2 | 12 | 13 | 1900 | 270 | 336 | 84 | 3 | 85 | 926 | 0 | 22 | 0 | -48 | 222 | 1900
2 | 12 | 14 | 1861 | 270 | 343 | 87 | 3 | 85 | 757 | 0 | 20 | 0 | 0 | 296 | 1861
2 | 12 | 15 | 1847 | 270 | 872 | 94 | 3 | 85 | 499 | 0 | 17 | 0 | 0 | 7 | 1847
2 | 12 | 16 | 1881 | 270 | 1233 | 102 | 3 | 85 | 175 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1881
2 | 12 | 17 | 1971 | 270 | 1493 | 106 | 3 | 85 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1971
2 | 12 | 18 | 2049 | 270 | 1576 | 106 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2049
2 | 12 | 19 | 2033 | 270 | 1562 | 105 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2033
2 | 12 | 20 | 2009 | 270 | 1547 | 98 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 2009
2 | 12 | 21 | 1947 | 270 | 1499 | 87 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1947
2 | 12 | 22 | 1844 | 270 | 1403 | 80 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1844
2 | 12 | 23 | 1781 | 270 | 1341 | 79 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1781
2 | 13 | 0 | 1696 | 270 | 1256 | 80 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1696
2 | 13 | 1 | 1669 | 270 | 1231 | 79 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1669
2 | 13 | 2 | 1673 | 270 | 1235 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1673
2 | 13 | 3 | 1683 | 270 | 1245 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1683
2 | 13 | 4 | 1686 | 270 | 1249 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1686
2 | 13 | 5 | 1758 | 270 | 1280 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | 0 | 1758
2 | 13 | 6 | 1965 | 270 | 1526 | 78 | 3 | 85 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1965
2 | 13 | 7 | 2159 | 270 | 1580 | 82 | 3 | 85 | 136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2159
2 | 13 | 8 | 2354 | 270 | 1447 | 90 | 3 | 85 | 458 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2354
2 | 13 | 9 | 2360 | 270 | 1168 | 93 | 3 | 85 | 741 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2360
2 | 13 | 10 | 2245 | 270 | 870 | 93 | 3 | 85 | 922 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2245
2 | 13 | 11 | 2152 | 270 | 497 | 90 | 3 | 85 | 1005 | 0 | 3 | 0 | 0 | 199 | 2152
2 | 13 | 12 | 1952 | 270 | 336 | 90 | 3 | 85 | 1007 | 0 | 5 | 0 | -76 | 232 | 1952
2 | 13 | 13 | 2011 | 270 | 336 | 92 | 3 | 85 | 933 | 0 | 5 | 0 | 0 | 287 | 2011
2 | 13 | 14 | 1979 | 270 | 535 | 96 | 3 | 85 | 769 | 0 | 4 | 0 | 0 | 217 | 1979
2 | 13 | 15 | 1955 | 270 | 992 | 103 | 3 | 85 | 496 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1955
2 | 13 | 16 | 1984 | 270 | 1342 | 108 | 3 | 85 | 171 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1984
2 | 13 | 17 | 2024 | 270 | 1544 | 111 | 3 | 85 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2024
2 | 13 | 18 | 2066 | 270 | 1592 | 111 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2066
2 | 13 | 19 | 2016 | 270 | 1550 | 106 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 2016
2 | 13 | 20 | 1980 | 270 | 1527 | 94 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1980
2 | 13 | 21 | 1920 | 270 | 1470 | 90 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1920
2 | 13 | 22 | 1826 | 270 | 1375 | 89 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1826
2 | 13 | 23 | 1745 | 270 | 1295 | 88 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1745
2 | 14 | 0 | 1654 | 270 | 1212 | 80 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1654
2 | 14 | 1 | 1619 | 270 | 1178 | 79 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1619
2 | 14 | 2 | 1634 | 270 | 1193 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1634
2 | 14 | 3 | 1650 | 270 | 1208 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1650
2 | 14 | 4 | 1658 | 270 | 1215 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1658
2 | 14 | 5 | 1724 | 270 | 1281 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1724
2 | 14 | 6 | 1899 | 270 | 1453 | 78 | 3 | 85 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1899
2 | 14 | 7 | 2054 | 270 | 1477 | 82 | 3 | 85 | 130 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2054
2 | 14 | 8 | 2238 | 270 | 1339 | 90 | 3 | 85 | 443 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2238
2 | 14 | 9 | 2253 | 270 | 1067 | 93 | 3 | 85 | 728 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 2253
2 | 14 | 10 | 2146 | 270 | 781 | 93 | 3 | 85 | 906 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2146
2 | 14 | 11 | 2056 | 270 | 381 | 90 | 3 | 85 | 984 | 0 | 11 | 0 | 0 | 232 | 2056
2 | 14 | 12 | 1877 | 270 | 336 | 90 | 3 | 85 | 976 | 0 | 11 | 0 | -48 | 154 | 1877
2 | 14 | 13 | 1931 | 270 | 484 | 92 | 3 | 85 | 844 | 0 | 10 | 0 | 0 | 143 | 1931
2 | 14 | 14 | 1915 | 270 | 863 | 96 | 3 | 85 | 590 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1915
2 | 14 | 15 | 1882 | 270 | 1164 | 103 | 3 | 85 | 250 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1882
2 | 14 | 16 | 1922 | 270 | 1389 | 108 | 3 | 85 | 63 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1922
2 | 14 | 17 | 1942 | 270 | 1463 | 111 | 3 | 85 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1942
2 | 14 | 18 | 1958 | 270 | 1483 | 111 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1958
2 | 14 | 19 | 1901 | 270 | 1432 | 106 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1901
2 | 14 | 20 | 1871 | 270 | 1414 | 94 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1871
2 | 14 | 21 | 1813 | 270 | 1363 | 90 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1813
2 | 14 | 22 | 1713 | 270 | 1265 | 89 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1713
2 | 14 | 23 | 1649 | 270 | 1201 | 88 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1649
2 | 15 | 0 | 1552 | 270 | 1113 | 80 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1552
2 | 15 | 1 | 1531 | 270 | 1092 | 79 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1531
2 | 15 | 2 | 1548 | 270 | 1109 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1548
2 | 15 | 3 | 1568 | 270 | 1130 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1568
2 | 15 | 4 | 1566 | 270 | 1128 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1566
2 | 15 | 5 | 1596 | 270 | 1158 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1596
2 | 15 | 6 | 1729 | 270 | 1290 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1729
2 | 15 | 7 | 1881 | 270 | 1411 | 82 | 3 | 85 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1881
2 | 15 | 8 | 2119 | 270 | 1558 | 90 | 3 | 85 | 111 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2119
2 | 15 | 9 | 2228 | 270 | 1579 | 93 | 3 | 85 | 197 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2228
2 | 15 | 10 | 2171 | 270 | 1410 | 93 | 3 | 85 | 309 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2171
2 | 15 | 11 | 2099 | 270 | 1270 | 90 | 3 | 85 | 374 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2099
2 | 15 | 12 | 1935 | 270 | 1100 | 90 | 3 | 85 | 321 | 0 | 5 | 0 | 0 | 61 | 1935
2 | 15 | 13 | 2035 | 270 | 1352 | 92 | 3 | 85 | 227 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2035
2 | 15 | 14 | 2037 | 270 | 1397 | 96 | 3 | 85 | 176 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2037
2 | 15 | 15 | 2003 | 270 | 1427 | 103 | 3 | 85 | 103 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2003
2 | 15 | 16 | 2014 | 270 | 1506 | 108 | 3 | 85 | 31 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2014
2 | 15 | 17 | 2010 | 270 | 1527 | 111 | 3 | 85 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2010
2 | 15 | 18 | 1984 | 270 | 1504 | 111 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1984
2 | 15 | 19 | 1908 | 270 | 1433 | 106 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1908
2 | 15 | 20 | 1840 | 270 | 1375 | 94 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1840
2 | 15 | 21 | 1760 | 270 | 1296 | 90 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 1760
2 | 15 | 22 | 1662 | 270 | 1192 | 89 | 3 | 85 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1662
2 | 15 | 23 | 1584 | 270 | 1113 | 88 | 3 | 85 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 1584
2 | 16 | 0 | 1473 | 270 | 1008 | 80 | 3 | 85 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1473
2 | 16 | 1 | 1445 | 270 | 978 | 79 | 3 | 85 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1445
2 | 16 | 2 | 1479 | 270 | 1014 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1479
2 | 16 | 3 | 1513 | 270 | 1046 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1513
2 | 16 | 4 | 1525 | 270 | 1061 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1525
2 | 16 | 5 | 1583 | 270 | 1119 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1583
2 | 16 | 6 | 1736 | 270 | 1270 | 78 | 3 | 85 | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1736
2 | 16 | 7 | 1883 | 270 | 1306 | 82 | 3 | 85 | 111 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1883
2 | 16 | 8 | 2102 | 270 | 1273 | 90 | 3 | 85 | 356 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2102
2 | 16 | 9 | 2190 | 270 | 1018 | 93 | 3 | 85 | 695 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 2190
2 | 16 | 10 | 2124 | 270 | 679 | 93 | 3 | 85 | 901 | 0 | 23 | 0 | 0 | 70 | 2124
2 | 16 | 11 | 2065 | 270 | 452 | 90 | 3 | 85 | 990 | 0 | 24 | 0 | 0 | 151 | 2065
2 | 16 | 12 | 1909 | 270 | 336 | 90 | 3 | 85 | 992 | 0 | 23 | 0 | 0 | 110 | 1909
2 | 16 | 13 | 1981 | 270 | 521 | 92 | 3 | 85 | 840 | 0 | 21 | 0 | 0 | 149 | 1981
2 | 16 | 14 | 1958 | 270 | 814 | 96 | 3 | 85 | 670 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1958
2 | 16 | 15 | 1946 | 270 | 1037 | 103 | 3 | 85 | 428 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1946
2 | 16 | 16 | 1967 | 270 | 1282 | 108 | 3 | 85 | 159 | 0 | 19 | 0 | 41 | 0 | 1967
2 | 16 | 17 | 1987 | 270 | 1492 | 111 | 3 | 85 | 7 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1987
2 | 16 | 18 | 2002 | 270 | 1517 | 111 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2002
2 | 16 | 19 | 1949 | 270 | 1473 | 106 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1949
2 | 16 | 20 | 1906 | 270 | 1444 | 94 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1906
2 | 16 | 21 | 1850 | 270 | 1396 | 90 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1850
2 | 16 | 22 | 1764 | 270 | 1312 | 89 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1764
2 | 16 | 23 | 1688 | 270 | 1236 | 88 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1688
2 | 17 | 0 | 1586 | 270 | 1101 | 80 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 41 | 0 | 1586
2 | 17 | 1 | 1539 | 270 | 1095 | 79 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1539
2 | 17 | 2 | 1541 | 270 | 1022 | 79 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 77 | -1 | 1541
2 | 17 | 3 | 1548 | 270 | 1107 | 79 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1548
2 | 17 | 4 | 1527 | 270 | 1086 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1527
2 | 17 | 5 | 1519 | 270 | 1079 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1519
2 | 17 | 6 | 1542 | 270 | 1101 | 79 | 3 | 85 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1542
2 | 17 | 7 | 1582 | 270 | 1075 | 81 | 3 | 85 | 65 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1582
2 | 17 | 8 | 1675 | 270 | 996 | 84 | 3 | 85 | 233 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1675
2 | 17 | 9 | 1694 | 270 | 839 | 86 | 3 | 85 | 407 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1694
2 | 17 | 10 | 1622 | 270 | 538 | 86 | 3 | 85 | 550 | 0 | 3 | 0 | 0 | 87 | 1622
2 | 17 | 11 | 1584 | 270 | 336 | 84 | 3 | 85 | 615 | 0 | 3 | 0 | -48 | 236 | 1584
2 | 17 | 12 | 1500 | 270 | 336 | 83 | 3 | 85 | 582 | 0 | 3 | 0 | -48 | 186 | 1500
2 | 17 | 13 | 1477 | 270 | 336 | 84 | 3 | 85 | 488 | 0 | 3 | 0 | -48 | 256 | 1477
2 | 17 | 14 | 1450 | 270 | 343 | 87 | 3 | 85 | 331 | 0 | 2 | 0 | 0 | 329 | 1450
2 | 17 | 15 | 1449 | 270 | 494 | 94 | 3 | 85 | 172 | 0 | 2 | 0 | 0 | 329 | 1449
2 | 17 | 16 | 1498 | 270 | 983 | 102 | 3 | 85 | 52 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1498
2 | 17 | 17 | 1582 | 270 | 1112 | 106 | 3 | 85 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1582
2 | 17 | 18 | 1618 | 270 | 1148 | 106 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1618
2 | 17 | 19 | 1593 | 270 | 1125 | 105 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1593
2 | 17 | 20 | 1553 | 270 | 1091 | 98 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1553
2 | 17 | 21 | 1482 | 270 | 1030 | 87 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1482
2 | 17 | 22 | 1399 | 270 | 954 | 80 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1399
2 | 17 | 23 | 1354 | 270 | 909 | 79 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1354
2 | 18 | 0 | 1275 | 270 | 829 | 80 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1275
2 | 18 | 1 | 1248 | 270 | 805 | 79 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1248
2 | 18 | 2 | 1258 | 270 | 816 | 79 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1258
2 | 18 | 3 | 1288 | 270 | 805 | 79 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 41 | 0 | 1288
2 | 18 | 4 | 1299 | 270 | 857 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1299
2 | 18 | 5 | 1277 | 270 | 807 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | 0 | 1277
2 | 18 | 6 | 1269 | 270 | 826 | 79 | 3 | 85 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1269
2 | 18 | 7 | 1301 | 270 | 770 | 81 | 3 | 85 | 45 | 0 | 6 | 0 | 41 | 0 | 1301
2 | 18 | 8 | 1358 | 270 | 764 | 84 | 3 | 85 | 146 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1358
2 | 18 | 9 | 1382 | 270 | 353 | 86 | 3 | 85 | 249 | 0 | 7 | 0 | 0 | 329 | 1382
2 | 18 | 10 | 1356 | 270 | 336 | 86 | 3 | 85 | 361 | 0 | 9 | 0 | -36 | 242 | 1356
2 | 18 | 11 | 1335 | 270 | 336 | 84 | 3 | 85 | 401 | 0 | 8 | 0 | -48 | 196 | 1335
2 | 18 | 12 | 1319 | 270 | 336 | 83 | 3 | 85 | 373 | 0 | 7 | 0 | -48 | 210 | 1319
2 | 18 | 13 | 1289 | 270 | 336 | 84 | 3 | 85 | 305 | 0 | 8 | 0 | -54 | 252 | 1289
2 | 18 | 14 | 1265 | 270 | 336 | 87 | 3 | 85 | 230 | 0 | 8 | 0 | -39 | 285 | 1265
2 | 18 | 15 | 1293 | 270 | 350 | 94 | 3 | 85 | 151 | 0 | 8 | 0 | 3 | 329 | 1293
2 | 18 | 16 | 1354 | 270 | 631 | 102 | 3 | 85 | 58 | 0 | 6 | 0 | 0 | 199 | 1354
2 | 18 | 17 | 1474 | 270 | 1000 | 106 | 3 | 85 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1474
2 | 18 | 18 | 1531 | 270 | 1059 | 106 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1531
2 | 18 | 19 | 1509 | 270 | 1037 | 105 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1509
2 | 18 | 20 | 1470 | 270 | 1003 | 98 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 1470
2 | 18 | 21 | 1410 | 270 | 955 | 87 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1410
2 | 18 | 22 | 1313 | 270 | 867 | 80 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1313
2 | 18 | 23 | 1270 | 270 | 817 | 79 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 7 | 1270
2 | 19 | 0 | 1205 | 270 | 726 | 80 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 32 | 1205
2 | 19 | 1 | 1193 | 270 | 732 | 79 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17 | 1193
2 | 19 | 2 | 1234 | 270 | 790 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1234
2 | 19 | 3 | 1269 | 270 | 827 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1269
2 | 19 | 4 | 1297 | 270 | 855 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1297
2 | 19 | 5 | 1335 | 270 | 891 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1335
2 | 19 | 6 | 1472 | 270 | 1024 | 78 | 3 | 85 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1472
2 | 19 | 7 | 1642 | 270 | 1168 | 82 | 3 | 85 | 21 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1642
2 | 19 | 8 | 1911 | 270 | 1370 | 90 | 3 | 85 | 82 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1911
2 | 19 | 9 | 2056 | 270 | 1475 | 93 | 3 | 85 | 116 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2056
2 | 19 | 10 | 2048 | 270 | 1468 | 93 | 3 | 85 | 116 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 2048
2 | 19 | 11 | 2048 | 270 | 1461 | 90 | 3 | 85 | 125 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2048
2 | 19 | 12 | 1924 | 270 | 1337 | 90 | 3 | 85 | 125 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1924
2 | 19 | 13 | 2020 | 270 | 1444 | 92 | 3 | 85 | 112 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2020
2 | 19 | 14 | 2015 | 270 | 1469 | 96 | 3 | 85 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 2015
2 | 19 | 15 | 1992 | 270 | 1480 | 103 | 3 | 85 | 36 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1992
2 | 19 | 16 | 2002 | 270 | 1513 | 108 | 3 | 85 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 2002
2 | 19 | 17 | 1959 | 270 | 1473 | 111 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1959
2 | 19 | 18 | 1899 | 270 | 1413 | 111 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1899
2 | 19 | 19 | 1816 | 270 | 1335 | 106 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1816
2 | 19 | 20 | 1751 | 270 | 1283 | 94 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1751
2 | 19 | 21 | 1666 | 270 | 1201 | 90 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1666
2 | 19 | 22 | 1592 | 270 | 1128 | 89 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1592
2 | 19 | 23 | 1520 | 270 | 1059 | 88 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1520
2 | 20 | 0 | 1413 | 270 | 963 | 80 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1413
2 | 20 | 1 | 1384 | 270 | 939 | 79 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1384
2 | 20 | 2 | 1411 | 270 | 967 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1411
2 | 20 | 3 | 1439 | 270 | 995 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1439
2 | 20 | 4 | 1442 | 270 | 999 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1442
2 | 20 | 5 | 1444 | 270 | 1002 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1444
2 | 20 | 6 | 1510 | 270 | 1066 | 78 | 3 | 85 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1510
2 | 20 | 7 | 1627 | 270 | 1089 | 82 | 3 | 85 | 93 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1627
2 | 20 | 8 | 1831 | 270 | 1085 | 90 | 3 | 85 | 294 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1831
2 | 20 | 9 | 1933 | 270 | 981 | 93 | 3 | 85 | 498 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1933
2 | 20 | 10 | 1895 | 270 | 763 | 93 | 3 | 85 | 676 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1895
2 | 20 | 11 | 1874 | 270 | 662 | 90 | 3 | 85 | 707 | 0 | 9 | 0 | 0 | 48 | 1874
2 | 20 | 12 | 1725 | 270 | 527 | 90 | 3 | 85 | 673 | 0 | 10 | 0 | 41 | 26 | 1725
2 | 20 | 13 | 1829 | 270 | 737 | 92 | 3 | 85 | 634 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 1829
2 | 20 | 14 | 1835 | 270 | 830 | 96 | 3 | 85 | 543 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1835
2 | 20 | 15 | 1799 | 270 | 962 | 103 | 3 | 85 | 366 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1799
2 | 20 | 16 | 1794 | 270 | 1203 | 108 | 3 | 85 | 114 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1794
2 | 20 | 17 | 1788 | 270 | 1303 | 111 | 3 | 85 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1788
2 | 20 | 18 | 1797 | 270 | 1318 | 111 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1797
2 | 20 | 19 | 1719 | 270 | 1248 | 106 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 1719
2 | 20 | 20 | 1667 | 270 | 1208 | 94 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1667
2 | 20 | 21 | 1614 | 270 | 1162 | 90 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1614
2 | 20 | 22 | 1545 | 270 | 1097 | 89 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1545
2 | 20 | 23 | 1498 | 270 | 1050 | 88 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1498
2 | 21 | 0 | 1404 | 270 | 965 | 80 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1404
2 | 21 | 1 | 1373 | 270 | 935 | 79 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1373
2 | 21 | 2 | 1392 | 270 | 955 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1392
2 | 21 | 3 | 1424 | 270 | 986 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1424
2 | 21 | 4 | 1434 | 270 | 997 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1434
2 | 21 | 5 | 1448 | 270 | 1010 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1448
2 | 21 | 6 | 1539 | 270 | 1099 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1539
2 | 21 | 7 | 1700 | 270 | 1252 | 82 | 3 | 85 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1700
2 | 21 | 8 | 1966 | 270 | 1495 | 90 | 3 | 85 | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1966
2 | 21 | 9 | 2122 | 270 | 1631 | 93 | 3 | 85 | 36 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2122
2 | 21 | 10 | 2128 | 270 | 1620 | 93 | 3 | 85 | 53 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2128
2 | 21 | 11 | 2108 | 270 | 1581 | 90 | 3 | 85 | 74 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2108
2 | 21 | 12 | 1973 | 270 | 1455 | 90 | 3 | 85 | 64 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1973
2 | 21 | 13 | 2082 | 270 | 1528 | 92 | 3 | 85 | 59 | 0 | 4 | 0 | 41 | 0 | 2082
2 | 21 | 14 | 2080 | 270 | 1581 | 96 | 3 | 85 | 41 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2080
2 | 21 | 15 | 2049 | 270 | 1565 | 103 | 3 | 85 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2049
2 | 21 | 16 | 2047 | 270 | 1569 | 108 | 3 | 85 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2047
2 | 21 | 17 | 1997 | 270 | 1524 | 111 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1997
2 | 21 | 18 | 1941 | 270 | 1468 | 111 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1941
2 | 21 | 19 | 1863 | 270 | 1393 | 106 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1863
2 | 21 | 20 | 1813 | 270 | 1354 | 94 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1813
2 | 21 | 21 | 1738 | 270 | 1283 | 90 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1738
2 | 21 | 22 | 1655 | 270 | 1202 | 89 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1655
2 | 21 | 23 | 1584 | 270 | 1129 | 88 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1584
2 | 22 | 0 | 1480 | 270 | 1031 | 80 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1480
2 | 22 | 1 | 1446 | 270 | 998 | 79 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1446
2 | 22 | 2 | 1459 | 270 | 1012 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1459
2 | 22 | 3 | 1493 | 270 | 1047 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1493
2 | 22 | 4 | 1498 | 270 | 1049 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1498
2 | 22 | 5 | 1542 | 270 | 1090 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1542
2 | 22 | 6 | 1650 | 270 | 1197 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1650
2 | 22 | 7 | 1820 | 270 | 1358 | 82 | 3 | 85 | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1820
2 | 22 | 8 | 2105 | 270 | 1616 | 90 | 3 | 85 | 24 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2105
2 | 22 | 9 | 2265 | 270 | 1746 | 93 | 3 | 85 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 2265
2 | 22 | 10 | 2234 | 270 | 1582 | 93 | 3 | 85 | 184 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2234
2 | 22 | 11 | 2193 | 270 | 1547 | 90 | 3 | 85 | 180 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2193
2 | 22 | 12 | 2013 | 270 | 1282 | 90 | 3 | 85 | 265 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 2013
2 | 22 | 13 | 2108 | 270 | 1499 | 92 | 3 | 85 | 145 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2108
2 | 22 | 14 | 2118 | 270 | 1559 | 96 | 3 | 85 | 89 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2118
2 | 22 | 15 | 2115 | 270 | 1602 | 103 | 3 | 85 | 34 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2115
2 | 22 | 16 | 2140 | 270 | 1648 | 108 | 3 | 85 | 10 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2140
2 | 22 | 17 | 2111 | 270 | 1628 | 111 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2111
2 | 22 | 18 | 2085 | 270 | 1602 | 111 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2085
2 | 22 | 19 | 1999 | 270 | 1524 | 106 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1999
2 | 22 | 20 | 1944 | 270 | 1482 | 94 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1944
2 | 22 | 21 | 1876 | 270 | 1418 | 90 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1876
2 | 22 | 22 | 1805 | 270 | 1347 | 89 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1805
2 | 22 | 23 | 1724 | 270 | 1267 | 88 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1724
2 | 23 | 0 | 1620 | 270 | 1170 | 80 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1620
2 | 23 | 1 | 1574 | 270 | 1125 | 79 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1574
2 | 23 | 2 | 1577 | 270 | 1128 | 79 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1577
2 | 23 | 3 | 1599 | 270 | 1150 | 79 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1599
2 | 23 | 4 | 1593 | 270 | 1146 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1593
2 | 23 | 5 | 1600 | 270 | 1153 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1600
2 | 23 | 6 | 1679 | 270 | 1234 | 79 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 1679
2 | 23 | 7 | 1814 | 270 | 1358 | 81 | 3 | 85 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1814
2 | 23 | 8 | 2054 | 270 | 1572 | 84 | 3 | 85 | 31 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2054
2 | 23 | 9 | 2200 | 270 | 1694 | 86 | 3 | 85 | 52 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2200
2 | 23 | 10 | 2208 | 270 | 1692 | 86 | 3 | 85 | 61 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2208
2 | 23 | 11 | 2186 | 270 | 1658 | 84 | 3 | 85 | 76 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 2186
2 | 23 | 12 | 2083 | 270 | 1539 | 83 | 3 | 85 | 92 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2083
2 | 23 | 13 | 2125 | 270 | 1558 | 84 | 3 | 85 | 112 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2125
2 | 23 | 14 | 2094 | 270 | 1486 | 87 | 3 | 85 | 151 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2094
2 | 23 | 15 | 2041 | 270 | 1444 | 94 | 3 | 85 | 131 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2041
2 | 23 | 16 | 2034 | 270 | 1472 | 102 | 3 | 85 | 85 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 2034
2 | 23 | 17 | 2066 | 270 | 1576 | 106 | 3 | 85 | 8 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 2066
2 | 23 | 18 | 2098 | 270 | 1615 | 106 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2098
2 | 23 | 19 | 2039 | 270 | 1559 | 105 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2039
2 | 23 | 20 | 1997 | 270 | 1525 | 98 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 1997
2 | 23 | 21 | 1923 | 270 | 1462 | 87 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 1923
2 | 23 | 22 | 1833 | 270 | 1379 | 80 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1833
2 | 23 | 23 | 1771 | 270 | 1316 | 79 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1771
2 | 24 | 0 | 1656 | 270 | 856 | 80 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 345 | 0 | 1656
2 | 24 | 1 | 1608 | 270 | 1154 | 79 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1608
2 | 24 | 2 | 1590 | 270 | 1095 | 79 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 41 | 0 | 1590
2 | 24 | 3 | 1603 | 270 | 769 | 79 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 382 | -1 | 1603
2 | 24 | 4 | 1572 | 270 | 1121 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1572
2 | 24 | 5 | 1541 | 270 | 1089 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1541
2 | 24 | 6 | 1582 | 270 | 1129 | 79 | 3 | 85 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1582
2 | 24 | 7 | 1637 | 270 | 1060 | 81 | 3 | 85 | 124 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1637
2 | 24 | 8 | 1716 | 270 | 885 | 84 | 3 | 85 | 375 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1716
2 | 24 | 9 | 1731 | 270 | 684 | 86 | 3 | 85 | 592 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1731
2 | 24 | 10 | 1675 | 270 | 336 | 86 | 3 | 85 | 739 | 0 | 7 | 0 | 0 | 149 | 1675
2 | 24 | 11 | 1620 | 270 | 336 | 84 | 3 | 85 | 857 | 0 | 5 | 0 | -209 | 189 | 1620
2 | 24 | 12 | 1523 | 270 | 336 | 83 | 3 | 85 | 894 | 0 | 3 | 0 | -408 | 257 | 1523
2 | 24 | 13 | 1469 | 270 | 336 | 84 | 3 | 85 | 793 | 0 | 3 | 0 | -370 | 265 | 1469
2 | 24 | 14 | 1430 | 270 | 336 | 87 | 3 | 85 | 656 | 0 | 2 | 0 | -129 | 120 | 1430
2 | 24 | 15 | 1418 | 270 | 336 | 94 | 3 | 85 | 452 | 0 | 1 | 0 | 0 | 177 | 1418
2 | 24 | 16 | 1470 | 270 | 819 | 102 | 3 | 85 | 190 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1470
2 | 24 | 17 | 1589 | 270 | 1109 | 106 | 3 | 85 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1589
2 | 24 | 18 | 1702 | 270 | 1238 | 106 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1702
2 | 24 | 19 | 1695 | 270 | 1232 | 105 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1695
2 | 24 | 20 | 1681 | 270 | 1224 | 98 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1681
2 | 24 | 21 | 1625 | 270 | 1178 | 87 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1625
2 | 24 | 22 | 1531 | 270 | 1091 | 80 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1531
2 | 24 | 23 | 1475 | 270 | 1034 | 79 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1475
2 | 25 | 0 | 1381 | 270 | 938 | 80 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1381
2 | 25 | 1 | 1346 | 270 | 902 | 79 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1346
2 | 25 | 2 | 1358 | 270 | 913 | 79 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1358
2 | 25 | 3 | 1374 | 270 | 929 | 79 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 1374
2 | 25 | 4 | 1365 | 270 | 917 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1365
2 | 25 | 5 | 1347 | 270 | 891 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1347
2 | 25 | 6 | 1362 | 270 | 905 | 79 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1362
2 | 25 | 7 | 1424 | 270 | 955 | 81 | 3 | 85 | 12 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 1424
2 | 25 | 8 | 1533 | 270 | 1022 | 84 | 3 | 85 | 50 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 1533
2 | 25 | 9 | 1622 | 270 | 1064 | 86 | 3 | 85 | 95 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1622
2 | 25 | 10 | 1629 | 270 | 1035 | 86 | 3 | 85 | 134 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 1629
2 | 25 | 11 | 1622 | 270 | 1047 | 84 | 3 | 85 | 119 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1622
2 | 25 | 12 | 1613 | 270 | 1048 | 83 | 3 | 85 | 113 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1613
2 | 25 | 13 | 1575 | 270 | 1009 | 84 | 3 | 85 | 115 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 1575
2 | 25 | 14 | 1570 | 270 | 1018 | 87 | 3 | 85 | 99 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1570
2 | 25 | 15 | 1572 | 270 | 1054 | 94 | 3 | 85 | 58 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1572
2 | 25 | 16 | 1641 | 270 | 1155 | 102 | 3 | 85 | 17 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1641
2 | 25 | 17 | 1737 | 270 | 1262 | 106 | 3 | 85 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1737
2 | 25 | 18 | 1783 | 270 | 1310 | 106 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1783
2 | 25 | 19 | 1763 | 270 | 1294 | 105 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1763
2 | 25 | 20 | 1697 | 270 | 1233 | 98 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1697
2 | 25 | 21 | 1610 | 270 | 1156 | 87 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1610
2 | 25 | 22 | 1497 | 270 | 1047 | 80 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1497
2 | 25 | 23 | 1433 | 270 | 980 | 79 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1433
2 | 26 | 0 | 1345 | 270 | 888 | 80 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1345
2 | 26 | 1 | 1331 | 270 | 874 | 79 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1331
2 | 26 | 2 | 1353 | 270 | 896 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1353
2 | 26 | 3 | 1390 | 270 | 934 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1390
2 | 26 | 4 | 1427 | 270 | 969 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1427
2 | 26 | 5 | 1516 | 270 | 1056 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1516
2 | 26 | 6 | 1712 | 270 | 1247 | 78 | 3 | 85 | 7 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1712
2 | 26 | 7 | 1923 | 270 | 1277 | 82 | 3 | 85 | 184 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1923
2 | 26 | 8 | 2166 | 270 | 1215 | 90 | 3 | 85 | 480 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2166
2 | 26 | 9 | 2259 | 270 | 1061 | 93 | 3 | 85 | 723 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 2259
2 | 26 | 10 | 2194 | 270 | 876 | 93 | 3 | 85 | 842 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2194
2 | 26 | 11 | 2133 | 270 | 771 | 90 | 3 | 85 | 888 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2133
2 | 26 | 12 | 1982 | 270 | 591 | 90 | 3 | 85 | 870 | 0 | 28 | 0 | 0 | 45 | 1982
2 | 26 | 13 | 2039 | 270 | 754 | 92 | 3 | 85 | 809 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 2039
2 | 26 | 14 | 2047 | 270 | 894 | 96 | 3 | 85 | 672 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2047
2 | 26 | 15 | 2023 | 270 | 1067 | 103 | 3 | 85 | 468 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2023
2 | 26 | 16 | 2064 | 270 | 1388 | 108 | 3 | 85 | 184 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 2064
2 | 26 | 17 | 2092 | 270 | 1583 | 111 | 3 | 85 | 15 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2092
2 | 26 | 18 | 2153 | 270 | 1660 | 111 | 3 | 85 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2153
2 | 26 | 19 | 2106 | 270 | 1576 | 106 | 3 | 85 | 0 | 0 | 26 | 0 | 41 | -1 | 2106
2 | 26 | 20 | 2055 | 270 | 1577 | 94 | 3 | 85 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2055
2 | 26 | 21 | 1977 | 270 | 1462 | 90 | 3 | 85 | 0 | 0 | 26 | 0 | 41 | 0 | 1977
2 | 26 | 22 | 1875 | 270 | 1402 | 89 | 3 | 85 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1875
2 | 26 | 23 | 1796 | 270 | 1322 | 88 | 3 | 85 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1796
2 | 27 | 0 | 1676 | 270 | 1211 | 80 | 3 | 85 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1676
2 | 27 | 1 | 1652 | 270 | 1147 | 79 | 3 | 85 | 0 | 0 | 27 | 0 | 41 | 0 | 1652
2 | 27 | 2 | 1650 | 270 | 1186 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1650
2 | 27 | 3 | 1668 | 270 | 1203 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1668
2 | 27 | 4 | 1674 | 270 | 1210 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1674
2 | 27 | 5 | 1735 | 270 | 1273 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1735
2 | 27 | 6 | 1914 | 270 | 1444 | 78 | 3 | 85 | 9 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1914
2 | 27 | 7 | 2091 | 270 | 1438 | 82 | 3 | 85 | 191 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 2091
2 | 27 | 8 | 2306 | 270 | 1335 | 90 | 3 | 85 | 501 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2306
2 | 27 | 9 | 2380 | 270 | 1156 | 93 | 3 | 85 | 753 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 2380
2 | 27 | 10 | 2317 | 270 | 953 | 93 | 3 | 85 | 890 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 2317
2 | 27 | 11 | 2249 | 270 | 817 | 90 | 3 | 85 | 959 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2249
2 | 27 | 12 | 2072 | 270 | 624 | 90 | 3 | 85 | 972 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 2072
2 | 27 | 13 | 2155 | 270 | 764 | 92 | 3 | 85 | 914 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2155
2 | 27 | 14 | 2136 | 270 | 905 | 96 | 3 | 85 | 748 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 2136
2 | 27 | 15 | 2116 | 270 | 1128 | 103 | 3 | 85 | 500 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2116
2 | 27 | 16 | 2159 | 270 | 1459 | 108 | 3 | 85 | 205 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2159
2 | 27 | 17 | 2191 | 270 | 1676 | 111 | 3 | 85 | 17 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 2191
2 | 27 | 18 | 2251 | 270 | 1754 | 111 | 3 | 85 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2251
2 | 27 | 19 | 2190 | 270 | 1702 | 106 | 3 | 85 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 2190
2 | 27 | 20 | 2145 | 270 | 1670 | 94 | 3 | 85 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2145
2 | 27 | 21 | 2062 | 270 | 1594 | 90 | 3 | 85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 2062
2 | 27 | 22 | 1947 | 270 | 1478 | 89 | 3 | 85 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1947
2 | 27 | 23 | 1860 | 270 | 1394 | 88 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1860
2 | 28 | 0 | 1745 | 270 | 1287 | 80 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1745
2 | 28 | 1 | 1702 | 270 | 1243 | 79 | 3 | 85 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1702
2 | 28 | 2 | 1712 | 270 | 1251 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1712
2 | 28 | 3 | 1719 | 270 | 1258 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1719
2 | 28 | 4 | 1709 | 270 | 1249 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1709
2 | 28 | 5 | 1775 | 270 | 1316 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1775
2 | 28 | 6 | 1952 | 270 | 1483 | 78 | 3 | 85 | 11 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1952
2 | 28 | 7 | 2101 | 270 | 1432 | 82 | 3 | 85 | 207 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 2101
2 | 28 | 8 | 2265 | 270 | 1257 | 90 | 3 | 85 | 542 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 2265
2 | 28 | 9 | 2301 | 270 | 1017 | 93 | 3 | 85 | 815 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 2301
2 | 28 | 10 | 2214 | 270 | 757 | 93 | 3 | 85 | 971 | 0 | 15 | 0 | 0 | 20 | 2214
2 | 28 | 11 | 2127 | 270 | 336 | 90 | 3 | 85 | 1041 | 0 | 14 | 0 | 0 | 288 | 2127
2 | 28 | 12 | 1940 | 270 | 336 | 90 | 3 | 85 | 1043 | 0 | 14 | 0 | -52 | 151 | 1940
2 | 28 | 13 | 1994 | 270 | 336 | 92 | 3 | 85 | 979 | 0 | 12 | 0 | -48 | 265 | 1994
2 | 28 | 14 | 1970 | 270 | 423 | 96 | 3 | 85 | 832 | 0 | 11 | 0 | 0 | 250 | 1970
2 | 28 | 15 | 1951 | 270 | 902 | 103 | 3 | 85 | 575 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1951
2 | 28 | 16 | 1983 | 270 | 1264 | 108 | 3 | 85 | 241 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1983
2 | 28 | 17 | 2010 | 270 | 1509 | 111 | 3 | 85 | 19 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2010
2 | 28 | 18 | 2082 | 270 | 1599 | 111 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2082
2 | 28 | 19 | 2054 | 270 | 1579 | 106 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 2054
2 | 28 | 20 | 2007 | 270 | 1544 | 94 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2007
2 | 28 | 21 | 1937 | 270 | 1480 | 90 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 1937
2 | 28 | 22 | 1843 | 270 | 1388 | 89 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1843
2 | 28 | 23 | 1770 | 270 | 1319 | 88 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1770
2 | 29 | 0 | 1532 | 270 | 1092 | 80 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1532
2 | 29 | 1 | 1504 | 270 | 1065 | 79 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1504
2 | 29 | 2 | 1515 | 270 | 1075 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1515
2 | 29 | 3 | 1519 | 270 | 1080 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1519
2 | 29 | 4 | 1521 | 270 | 1083 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1521
2 | 29 | 5 | 1565 | 270 | 1128 | 78 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1565
2 | 29 | 6 | 1706 | 270 | 1260 | 78 | 3 | 85 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1706
2 | 29 | 7 | 1819 | 270 | 1263 | 82 | 3 | 85 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1819
2 | 29 | 8 | 1995 | 270 | 1258 | 90 | 3 | 85 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1995
2 | 29 | 9 | 2060 | 270 | 1126 | 93 | 3 | 85 | 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2060
2 | 29 | 10 | 1986 | 270 | 965 | 93 | 3 | 85 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1986
2 | 29 | 11 | 1945 | 270 | 1045 | 90 | 3 | 85 | 410 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1 | 1945
2 | 29 | 12 | 1810 | 270 | 1002 | 90 | 3 | 85 | 358 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1810
2 | 29 | 13 | 1872 | 270 | 1119 | 92 | 3 | 85 | 303 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1872
2 | 29 | 14 | 1866 | 270 | 1218 | 96 | 3 | 85 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1866
2 | 29 | 15 | 1872 | 270 | 1341 | 103 | 3 | 85 | 68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1872
2 | 29 | 16 | 1913 | 270 | 1428 | 108 | 3 | 85 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1913
2 | 29 | 17 | 1923 | 270 | 1446 | 111 | 3 | 85 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1923
2 | 29 | 18 | 1923 | 270 | 1443 | 111 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1923
2 | 29 | 19 | 1869 | 270 | 1390 | 106 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1869
2 | 29 | 20 | 1816 | 270 | 1344 | 94 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1816
2 | 29 | 21 | 1741 | 270 | 1268 | 90 | 3 | 85 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1741
2 | 29 | 22 | 1665 | 270 | 1189 | 89 | 3 | 85 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1665
2 | 29 | 23 | 1592 | 270 | 1086 | 88 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 41 | 0 | 1592
3 | 1 | 0 | 1490 | 270 | 999 | 115 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1490
3 | 1 | 1 | 1455 | 270 | 969 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1455
3 | 1 | 2 | 1457 | 270 | 967 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 1457
3 | 1 | 3 | 1467 | 270 | 971 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1467
3 | 1 | 4 | 1475 | 270 | 980 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1475
3 | 1 | 5 | 1513 | 270 | 1019 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1513
3 | 1 | 6 | 1631 | 270 | 1132 | 114 | 3 | 85 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 1631
3 | 1 | 7 | 1753 | 270 | 1180 | 119 | 3 | 85 | 68 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1753
3 | 1 | 8 | 1921 | 270 | 1043 | 125 | 3 | 85 | 366 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1921
3 | 1 | 9 | 1990 | 270 | 856 | 127 | 3 | 85 | 622 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1990
3 | 1 | 10 | 1939 | 270 | 586 | 126 | 3 | 85 | 778 | 0 | 31 | 0 | 0 | 60 | 1939
3 | 1 | 11 | 1895 | 270 | 336 | 120 | 3 | 85 | 847 | 0 | 32 | 0 | 0 | 202 | 1895
3 | 1 | 12 | 1746 | 270 | 336 | 119 | 3 | 85 | 870 | 0 | 31 | 0 | -48 | 80 | 1746
3 | 1 | 13 | 1775 | 270 | 336 | 120 | 3 | 85 | 826 | 0 | 31 | 0 | -48 | 152 | 1775
3 | 1 | 14 | 1773 | 270 | 336 | 128 | 3 | 85 | 709 | 0 | 29 | 0 | -48 | 261 | 1773
3 | 1 | 15 | 1766 | 270 | 611 | 140 | 3 | 85 | 465 | 0 | 23 | 0 | 0 | 169 | 1766
3 | 1 | 16 | 1759 | 270 | 1086 | 144 | 3 | 85 | 151 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1759
3 | 1 | 17 | 1771 | 270 | 1239 | 146 | 3 | 85 | 11 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1771
3 | 1 | 18 | 1804 | 270 | 1242 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 41 | 1 | 1804
3 | 1 | 19 | 1767 | 270 | 1252 | 138 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1767
3 | 1 | 20 | 1737 | 270 | 1229 | 131 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1737
3 | 1 | 21 | 1686 | 270 | 1180 | 127 | 3 | 85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1686
3 | 1 | 22 | 1641 | 270 | 1131 | 124 | 3 | 85 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1641
3 | 1 | 23 | 1602 | 270 | 1086 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 28 | 0 | 7 | 0 | 1602
3 | 2 | 0 | 1519 | 270 | 671 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 29 | 0 | 345 | 0 | 1519
3 | 2 | 1 | 1489 | 270 | 605 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 29 | 0 | 383 | 0 | 1489
3 | 2 | 2 | 1502 | 270 | 617 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 29 | 0 | 383 | 1 | 1502
3 | 2 | 3 | 1506 | 270 | 979 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 27 | 1506
3 | 2 | 4 | 1486 | 270 | 987 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1486
3 | 2 | 5 | 1461 | 270 | 962 | 114 | 3 | 85 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 1461
3 | 2 | 6 | 1488 | 270 | 976 | 113 | 3 | 85 | 14 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1488
3 | 2 | 7 | 1562 | 270 | 855 | 117 | 3 | 85 | 206 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1562
3 | 2 | 8 | 1632 | 270 | 611 | 121 | 3 | 85 | 515 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1632
3 | 2 | 9 | 1645 | 270 | 336 | 125 | 3 | 85 | 751 | 0 | 28 | 0 | 0 | 47 | 1645
3 | 2 | 10 | 1629 | 270 | 336 | 126 | 3 | 85 | 908 | 0 | 30 | 0 | -129 | 0 | 1629
3 | 2 | 11 | 1581 | 270 | 336 | 123 | 3 | 85 | 951 | 0 | 30 | 0 | -217 | 0 | 1581
3 | 2 | 12 | 1530 | 270 | 336 | 121 | 3 | 85 | 955 | 0 | 30 | 0 | -349 | 79 | 1530
3 | 2 | 13 | 1494 | 270 | 336 | 122 | 3 | 85 | 901 | 0 | 30 | 0 | -306 | 53 | 1494
3 | 2 | 14 | 1475 | 270 | 336 | 124 | 3 | 85 | 781 | 0 | 27 | 0 | -201 | 50 | 1475
3 | 2 | 15 | 1455 | 270 | 336 | 126 | 3 | 85 | 534 | 0 | 26 | 0 | 0 | 75 | 1455
3 | 2 | 16 | 1513 | 270 | 756 | 133 | 3 | 85 | 243 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1513
3 | 2 | 17 | 1609 | 270 | 1068 | 138 | 3 | 85 | 24 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1609
3 | 2 | 18 | 1695 | 270 | 1178 | 139 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1695
3 | 2 | 19 | 1700 | 270 | 1185 | 138 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1700
3 | 2 | 20 | 1683 | 270 | 1173 | 135 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1683
3 | 2 | 21 | 1625 | 270 | 1121 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1625
3 | 2 | 22 | 1542 | 270 | 1048 | 122 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1542
3 | 2 | 23 | 1507 | 270 | 1016 | 120 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1507
3 | 3 | 0 | 1444 | 270 | 958 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1444
3 | 3 | 1 | 1418 | 270 | 932 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1418
3 | 3 | 2 | 1427 | 270 | 942 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1427
3 | 3 | 3 | 1419 | 270 | 891 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 41 | 0 | 1419
3 | 3 | 4 | 1409 | 270 | 924 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1409
3 | 3 | 5 | 1400 | 270 | 532 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 383 | 0 | 1400
3 | 3 | 6 | 1434 | 270 | 550 | 113 | 3 | 85 | 18 | 0 | 12 | 0 | 383 | 0 | 1434
3 | 3 | 7 | 1477 | 270 | 358 | 117 | 3 | 85 | 249 | 0 | 12 | 0 | 383 | 0 | 1477
3 | 3 | 8 | 1505 | 270 | 336 | 121 | 3 | 85 | 584 | 0 | 10 | 0 | 0 | 96 | 1505
3 | 3 | 9 | 1476 | 270 | 336 | 125 | 3 | 85 | 851 | 0 | 12 | 0 | -314 | 108 | 1476
3 | 3 | 10 | 1432 | 270 | 336 | 126 | 3 | 85 | 1019 | 0 | 12 | 0 | -408 | -11 | 1432
3 | 3 | 11 | 1390 | 270 | 336 | 123 | 3 | 85 | 1084 | -29 | 16 | -2 | -408 | -88 | 1390
3 | 3 | 12 | 1354 | 270 | 336 | 121 | 3 | 85 | 1057 | -83 | 18 | -2 | -408 | -43 | 1354
3 | 3 | 13 | 1318 | 270 | 336 | 122 | 3 | 85 | 997 | 0 | 20 | 0 | -408 | -107 | 1318
3 | 3 | 14 | 1276 | 270 | 336 | 124 | 3 | 85 | 832 | 0 | 19 | 0 | -387 | -6 | 1276
3 | 3 | 15 | 1286 | 270 | 336 | 126 | 3 | 85 | 568 | 0 | 20 | 0 | -273 | 151 | 1286
3 | 3 | 16 | 1334 | 270 | 476 | 133 | 3 | 85 | 240 | 0 | 19 | 0 | 0 | 108 | 1334
3 | 3 | 17 | 1471 | 270 | 938 | 138 | 3 | 85 | 20 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1471
3 | 3 | 18 | 1569 | 270 | 1053 | 139 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1569
3 | 3 | 19 | 1564 | 270 | 1049 | 138 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1564
3 | 3 | 20 | 1570 | 270 | 1061 | 135 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1570
3 | 3 | 21 | 1516 | 270 | 1016 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1516
3 | 3 | 22 | 1430 | 270 | 939 | 122 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1430
3 | 3 | 23 | 1376 | 270 | 888 | 120 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 1376
3 | 4 | 0 | 1326 | 270 | 842 | 115 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1326
3 | 4 | 1 | 1326 | 270 | 842 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1326
3 | 4 | 2 | 1352 | 270 | 868 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1352
3 | 4 | 3 | 1374 | 270 | 887 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1374
3 | 4 | 4 | 1386 | 270 | 899 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1386
3 | 4 | 5 | 1456 | 270 | 971 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1456
3 | 4 | 6 | 1631 | 270 | 1138 | 114 | 3 | 85 | 8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1631
3 | 4 | 7 | 1806 | 270 | 1217 | 119 | 3 | 85 | 99 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1806
3 | 4 | 8 | 2027 | 270 | 1233 | 125 | 3 | 85 | 297 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2027
3 | 4 | 9 | 2108 | 270 | 1094 | 127 | 3 | 85 | 513 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 2108
3 | 4 | 10 | 2081 | 270 | 599 | 126 | 3 | 85 | 648 | 0 | 18 | 0 | 41 | 291 | 2081
3 | 4 | 11 | 2022 | 270 | 339 | 120 | 3 | 85 | 720 | 0 | 19 | 0 | 58 | 408 | 2022
3 | 4 | 12 | 1862 | 270 | 336 | 119 | 3 | 85 | 722 | 0 | 19 | 0 | -48 | 356 | 1862
3 | 4 | 13 | 1921 | 270 | 336 | 120 | 3 | 85 | 716 | 0 | 17 | 0 | 0 | 374 | 1921
3 | 4 | 14 | 1904 | 270 | 355 | 128 | 3 | 85 | 644 | 0 | 15 | 0 | 0 | 404 | 1904
3 | 4 | 15 | 1857 | 270 | 872 | 140 | 3 | 85 | 472 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1857
3 | 4 | 16 | 1854 | 270 | 1157 | 144 | 3 | 85 | 184 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1854
3 | 4 | 17 | 1876 | 270 | 1348 | 146 | 3 | 85 | 16 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 1876
3 | 4 | 18 | 1923 | 270 | 1410 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1923
3 | 4 | 19 | 1886 | 270 | 1381 | 138 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1886
3 | 4 | 20 | 1838 | 270 | 1341 | 131 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1838
3 | 4 | 21 | 1777 | 270 | 1284 | 127 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1777
3 | 4 | 22 | 1693 | 270 | 1204 | 124 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1693
3 | 4 | 23 | 1625 | 270 | 1140 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1625
3 | 5 | 0 | 1526 | 270 | 1050 | 115 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1526
3 | 5 | 1 | 1501 | 270 | 1026 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1501
3 | 5 | 2 | 1509 | 270 | 1034 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1509
3 | 5 | 3 | 1522 | 270 | 1048 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1522
3 | 5 | 4 | 1524 | 270 | 1051 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1524
3 | 5 | 5 | 1567 | 270 | 1094 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1567
3 | 5 | 6 | 1703 | 270 | 1228 | 114 | 3 | 85 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1703
3 | 5 | 7 | 1845 | 270 | 1343 | 119 | 3 | 85 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1845
3 | 5 | 8 | 2078 | 270 | 1524 | 125 | 3 | 85 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2078
3 | 5 | 9 | 2194 | 270 | 1600 | 127 | 3 | 85 | 109 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2194
3 | 5 | 10 | 2171 | 270 | 1548 | 126 | 3 | 85 | 134 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2171
3 | 5 | 11 | 2145 | 270 | 1510 | 120 | 3 | 85 | 152 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2145
3 | 5 | 12 | 2032 | 270 | 1410 | 119 | 3 | 85 | 137 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2032
3 | 5 | 13 | 2147 | 270 | 1562 | 120 | 3 | 85 | 95 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2147
3 | 5 | 14 | 2166 | 270 | 1609 | 128 | 3 | 85 | 57 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2166
3 | 5 | 15 | 2160 | 270 | 1621 | 140 | 3 | 85 | 23 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 2160
3 | 5 | 16 | 2165 | 270 | 1638 | 144 | 3 | 85 | 6 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2165
3 | 5 | 17 | 2130 | 270 | 1603 | 146 | 3 | 85 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2130
3 | 5 | 18 | 2091 | 270 | 1564 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2091
3 | 5 | 19 | 1999 | 270 | 1094 | 138 | 3 | 85 | 0 | 0 | 26 | 0 | 383 | 0 | 1999
3 | 5 | 20 | 1933 | 270 | 1419 | 131 | 3 | 85 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1933
3 | 5 | 21 | 1845 | 270 | 1335 | 127 | 3 | 85 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1845
3 | 5 | 22 | 1740 | 270 | 1235 | 124 | 3 | 85 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1740
3 | 5 | 23 | 1648 | 270 | 1150 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1648
3 | 6 | 0 | 1546 | 270 | 1055 | 115 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1546
3 | 6 | 1 | 1501 | 270 | 1013 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1501
3 | 6 | 2 | 1486 | 270 | 1006 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1486
3 | 6 | 3 | 1499 | 270 | 1020 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1499
3 | 6 | 4 | 1500 | 270 | 1020 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1500
3 | 6 | 5 | 1543 | 270 | 1060 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1543
3 | 6 | 6 | 1662 | 270 | 1177 | 114 | 3 | 85 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1662
3 | 6 | 7 | 1799 | 270 | 1293 | 119 | 3 | 85 | 17 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1799
3 | 6 | 8 | 2037 | 270 | 1483 | 125 | 3 | 85 | 58 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2037
3 | 6 | 9 | 2151 | 270 | 1528 | 127 | 3 | 85 | 125 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2151
3 | 6 | 10 | 2104 | 270 | 1396 | 126 | 3 | 85 | 210 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2104
3 | 6 | 11 | 2045 | 270 | 1119 | 120 | 3 | 85 | 431 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 2045
3 | 6 | 12 | 1890 | 270 | 904 | 119 | 3 | 85 | 493 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 1890
3 | 6 | 13 | 1953 | 270 | 1076 | 120 | 3 | 85 | 382 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1953
3 | 6 | 14 | 1931 | 270 | 1173 | 128 | 3 | 85 | 254 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1931
3 | 6 | 15 | 1921 | 270 | 1249 | 140 | 3 | 85 | 154 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1921
3 | 6 | 16 | 1941 | 270 | 1348 | 144 | 3 | 85 | 72 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1941
3 | 6 | 17 | 1936 | 270 | 1406 | 146 | 3 | 85 | 7 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1936
3 | 6 | 18 | 1946 | 270 | 1422 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1946
3 | 6 | 19 | 1889 | 270 | 1373 | 138 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1889
3 | 6 | 20 | 1840 | 270 | 1330 | 131 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1840
3 | 6 | 21 | 1783 | 270 | 1276 | 127 | 3 | 85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1783
3 | 6 | 22 | 1689 | 270 | 1186 | 124 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1689
3 | 6 | 23 | 1610 | 270 | 1109 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1610
3 | 7 | 0 | 1511 | 270 | 1017 | 115 | 3 | 85 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 1511
3 | 7 | 1 | 1480 | 270 | 987 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1480
3 | 7 | 2 | 1491 | 270 | 997 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1491
3 | 7 | 3 | 1502 | 270 | 1009 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1502
3 | 7 | 4 | 1515 | 270 | 1022 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1515
3 | 7 | 5 | 1566 | 270 | 1074 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1566
3 | 7 | 6 | 1692 | 270 | 1187 | 114 | 3 | 85 | 13 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1692
3 | 7 | 7 | 1813 | 270 | 1120 | 119 | 3 | 85 | 198 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1813
3 | 7 | 8 | 1996 | 270 | 1020 | 125 | 3 | 85 | 477 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 1996
3 | 7 | 9 | 2064 | 270 | 865 | 127 | 3 | 85 | 684 | 0 | 14 | 0 | 0 | 16 | 2064
3 | 7 | 10 | 2018 | 270 | 469 | 126 | 3 | 85 | 809 | 0 | 9 | 0 | 30 | 217 | 2018
3 | 7 | 11 | 1960 | 270 | 336 | 120 | 3 | 85 | 861 | 0 | 6 | 0 | 0 | 279 | 1960
3 | 7 | 12 | 1818 | 270 | 336 | 119 | 3 | 85 | 850 | 0 | 4 | 0 | -48 | 199 | 1818
3 | 7 | 13 | 1878 | 270 | 340 | 120 | 3 | 85 | 774 | 0 | 3 | 0 | 0 | 283 | 1878
3 | 7 | 14 | 1852 | 270 | 507 | 128 | 3 | 85 | 591 | 0 | 4 | 0 | 0 | 264 | 1852
3 | 7 | 15 | 1831 | 270 | 1011 | 140 | 3 | 85 | 319 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1831
3 | 7 | 16 | 1864 | 270 | 1239 | 144 | 3 | 85 | 120 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1864
3 | 7 | 17 | 1886 | 270 | 1369 | 146 | 3 | 85 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1886
3 | 7 | 18 | 1920 | 270 | 1412 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1920
3 | 7 | 19 | 1871 | 270 | 1370 | 138 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1871
3 | 7 | 20 | 1825 | 270 | 1332 | 131 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1825
3 | 7 | 21 | 1742 | 270 | 1253 | 127 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1742
3 | 7 | 22 | 1653 | 270 | 1166 | 124 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1653
3 | 7 | 23 | 1585 | 270 | 1098 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1585
3 | 8 | 0 | 1488 | 270 | 1005 | 115 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1488
3 | 8 | 1 | 1458 | 270 | 936 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 41 | 0 | 1458
3 | 8 | 2 | 1463 | 270 | 980 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1463
3 | 8 | 3 | 1482 | 270 | 999 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1482
3 | 8 | 4 | 1491 | 270 | 1010 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1491
3 | 8 | 5 | 1550 | 270 | 1070 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1550
3 | 8 | 6 | 1685 | 270 | 1185 | 114 | 3 | 85 | 20 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1685
3 | 8 | 7 | 1783 | 270 | 1078 | 119 | 3 | 85 | 220 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1783
3 | 8 | 8 | 1939 | 270 | 980 | 125 | 3 | 85 | 467 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1939
3 | 8 | 9 | 1990 | 270 | 788 | 127 | 3 | 85 | 708 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 1990
3 | 8 | 10 | 1933 | 270 | 382 | 126 | 3 | 85 | 912 | 0 | 17 | 0 | 0 | 138 | 1933
3 | 8 | 11 | 1873 | 270 | 336 | 120 | 3 | 85 | 946 | 0 | 21 | 0 | 0 | 92 | 1873
3 | 8 | 12 | 1747 | 270 | 336 | 119 | 3 | 85 | 939 | 0 | 23 | 0 | -48 | 20 | 1747
3 | 8 | 13 | 1806 | 270 | 336 | 120 | 3 | 85 | 793 | 0 | 24 | 0 | 0 | 175 | 1806
3 | 8 | 14 | 1806 | 270 | 379 | 128 | 3 | 85 | 621 | 0 | 24 | 0 | 0 | 296 | 1806
3 | 8 | 15 | 1798 | 270 | 761 | 140 | 3 | 85 | 475 | 0 | 24 | 0 | 0 | 40 | 1798
3 | 8 | 16 | 1808 | 270 | 1074 | 144 | 3 | 85 | 208 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1808
3 | 8 | 17 | 1812 | 270 | 1261 | 146 | 3 | 85 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 1812
3 | 8 | 18 | 1859 | 270 | 1330 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1859
3 | 8 | 19 | 1824 | 270 | 1304 | 138 | 3 | 85 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1824
3 | 8 | 20 | 1790 | 270 | 1278 | 131 | 3 | 85 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1790
3 | 8 | 21 | 1742 | 270 | 1233 | 127 | 3 | 85 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1742
3 | 8 | 22 | 1688 | 270 | 1182 | 124 | 3 | 85 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1688
3 | 8 | 23 | 1632 | 270 | 1125 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1632
3 | 9 | 0 | 1545 | 270 | 1044 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1545
3 | 9 | 1 | 1499 | 270 | 998 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1499
3 | 9 | 2 | 1496 | 270 | 613 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 27 | 0 | 383 | 1 | 1496
3 | 9 | 3 | 1497 | 270 | 654 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 27 | 0 | 345 | -1 | 1497
3 | 9 | 4 | 1473 | 270 | 594 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 24 | 0 | 383 | 0 | 1473
3 | 9 | 5 | 1458 | 270 | 871 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 93 | 1458
3 | 9 | 6 | 1493 | 270 | 977 | 113 | 3 | 85 | 25 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1493
3 | 9 | 7 | 1550 | 270 | 813 | 117 | 3 | 85 | 243 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1550
3 | 9 | 8 | 1606 | 270 | 464 | 121 | 3 | 85 | 550 | 0 | 20 | 0 | 0 | 93 | 1606
3 | 9 | 9 | 1616 | 270 | 336 | 125 | 3 | 85 | 754 | 0 | 21 | 0 | -58 | 80 | 1616
3 | 9 | 10 | 1574 | 270 | 336 | 126 | 3 | 85 | 843 | 0 | 26 | 0 | -115 | 0 | 1574
3 | 9 | 11 | 1525 | 270 | 336 | 123 | 3 | 85 | 870 | 0 | 26 | 0 | -188 | 0 | 1525
3 | 9 | 12 | 1501 | 270 | 336 | 121 | 3 | 85 | 848 | 0 | 26 | 0 | -189 | 1 | 1501
3 | 9 | 13 | 1491 | 270 | 336 | 122 | 3 | 85 | 758 | 0 | 27 | 0 | -214 | 104 | 1491
3 | 9 | 14 | 1480 | 270 | 336 | 124 | 3 | 85 | 665 | 0 | 28 | 0 | -201 | 170 | 1480
3 | 9 | 15 | 1456 | 270 | 336 | 126 | 3 | 85 | 490 | 0 | 31 | 0 | 0 | 115 | 1456
3 | 9 | 16 | 1515 | 270 | 751 | 133 | 3 | 85 | 243 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 1515
3 | 9 | 17 | 1608 | 270 | 1056 | 138 | 3 | 85 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1608
3 | 9 | 18 | 1707 | 270 | 1181 | 139 | 3 | 85 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1707
3 | 9 | 19 | 1709 | 270 | 1186 | 138 | 3 | 85 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1709
3 | 9 | 20 | 1689 | 270 | 1172 | 135 | 3 | 85 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 1689
3 | 9 | 21 | 1637 | 270 | 743 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 23 | 0 | 383 | 1 | 1637
3 | 9 | 22 | 1542 | 270 | 1037 | 122 | 3 | 85 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1542
3 | 9 | 23 | 1506 | 270 | 964 | 120 | 3 | 85 | 0 | 0 | 23 | 0 | 41 | 0 | 1506
3 | 10 | 0 | 1437 | 270 | 940 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1437
3 | 10 | 1 | 1410 | 270 | 533 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 383 | 1 | 1410
3 | 10 | 2 | 1423 | 270 | 900 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 31 | 1 | 1423
3 | 10 | 3 | 1419 | 270 | 889 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 41 | 0 | 1419
3 | 10 | 4 | 1390 | 270 | 901 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1390
3 | 10 | 5 | 1397 | 270 | 911 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1397
3 | 10 | 6 | 1437 | 270 | 564 | 113 | 3 | 85 | 35 | 0 | 13 | 0 | 345 | 9 | 1437
3 | 10 | 7 | 1473 | 270 | 681 | 117 | 3 | 85 | 290 | 0 | 13 | 0 | 0 | 14 | 1473
3 | 10 | 8 | 1465 | 270 | 336 | 121 | 3 | 85 | 598 | 0 | 14 | 0 | 0 | 38 | 1465
3 | 10 | 9 | 1444 | 270 | 336 | 125 | 3 | 85 | 799 | 0 | 14 | 0 | -188 | 0 | 1444
3 | 10 | 10 | 1389 | 270 | 336 | 126 | 3 | 85 | 895 | 0 | 13 | 0 | -387 | 48 | 1389
3 | 10 | 11 | 1375 | 270 | 336 | 123 | 3 | 85 | 1004 | 0 | 17 | 0 | -408 | -55 | 1375
3 | 10 | 12 | 1322 | 270 | 336 | 121 | 3 | 85 | 1038 | -7 | 19 | -2 | -408 | -133 | 1322
3 | 10 | 13 | 1284 | 270 | 336 | 122 | 3 | 85 | 1014 | -7 | 19 | -2 | -408 | -148 | 1284
3 | 10 | 14 | 1250 | 270 | 336 | 124 | 3 | 85 | 873 | 0 | 20 | 0 | -408 | -53 | 1250
3 | 10 | 15 | 1269 | 270 | 336 | 126 | 3 | 85 | 641 | 0 | 21 | 0 | -334 | 121 | 1269
3 | 10 | 16 | 1340 | 270 | 391 | 133 | 3 | 85 | 308 | 0 | 22 | 0 | 0 | 128 | 1340
3 | 10 | 17 | 1458 | 270 | 904 | 138 | 3 | 85 | 37 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 1458
3 | 10 | 18 | 1600 | 270 | 1080 | 139 | 3 | 85 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1600
3 | 10 | 19 | 1619 | 270 | 1100 | 138 | 3 | 85 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1619
3 | 10 | 20 | 1620 | 270 | 1108 | 135 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1620
3 | 10 | 21 | 1568 | 270 | 742 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 321 | 0 | 1568
3 | 10 | 22 | 1482 | 270 | 985 | 122 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1482
3 | 10 | 23 | 1442 | 270 | 908 | 120 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 41 | 0 | 1442
3 | 11 | 0 | 1392 | 270 | 904 | 115 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1392
3 | 11 | 1 | 1382 | 270 | 898 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1382
3 | 11 | 2 | 1418 | 270 | 930 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 1418
3 | 11 | 3 | 1432 | 270 | 950 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1432
3 | 11 | 4 | 1453 | 270 | 972 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1453
3 | 11 | 5 | 1528 | 270 | 1038 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 11 | 1528
3 | 11 | 6 | 1715 | 270 | 1201 | 114 | 3 | 85 | 37 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1715
3 | 11 | 7 | 1879 | 270 | 1055 | 119 | 3 | 85 | 300 | 0 | 3 | 0 | 41 | 3 | 1879
3 | 11 | 8 | 2048 | 270 | 547 | 125 | 3 | 85 | 633 | 0 | 2 | 0 | 383 | 0 | 2048
3 | 11 | 9 | 2092 | 270 | 705 | 127 | 3 | 85 | 884 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2092
3 | 11 | 10 | 2026 | 270 | 336 | 126 | 3 | 85 | 1030 | 0 | 1 | 0 | -121 | 296 | 2026
3 | 11 | 11 | 1951 | 270 | 336 | 120 | 3 | 85 | 1091 | 0 | 1 | 0 | -132 | 177 | 1951
3 | 11 | 12 | 1793 | 270 | 336 | 119 | 3 | 85 | 1089 | 0 | 2 | 0 | -407 | 296 | 1793
3 | 11 | 13 | 1837 | 270 | 336 | 120 | 3 | 85 | 1010 | 0 | 3 | 0 | -136 | 146 | 1837
3 | 11 | 14 | 1812 | 270 | 336 | 128 | 3 | 85 | 845 | 0 | 3 | 0 | -27 | 169 | 1812
3 | 11 | 15 | 1777 | 270 | 777 | 140 | 3 | 85 | 497 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1777
3 | 11 | 16 | 1801 | 270 | 1120 | 144 | 3 | 85 | 173 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1801
3 | 11 | 17 | 1821 | 270 | 1292 | 146 | 3 | 85 | 21 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1821
3 | 11 | 18 | 1869 | 270 | 1361 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1869
3 | 11 | 19 | 1817 | 270 | 935 | 138 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 383 | 0 | 1817
3 | 11 | 20 | 1762 | 270 | 1271 | 131 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1762
3 | 11 | 21 | 1705 | 270 | 1218 | 127 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1705
3 | 11 | 22 | 1636 | 270 | 1152 | 124 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1636
3 | 11 | 23 | 1575 | 270 | 688 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 383 | 21 | 1575
3 | 12 | 0 | 1481 | 270 | 616 | 115 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 383 | 7 | 1481
3 | 12 | 1 | 1452 | 270 | 979 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1452
3 | 12 | 2 | 1459 | 270 | 985 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1459
3 | 12 | 3 | 1470 | 270 | 994 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1470
3 | 12 | 4 | 1480 | 270 | 1003 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1480
3 | 12 | 5 | 1518 | 270 | 1037 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1518
3 | 12 | 6 | 1637 | 270 | 1152 | 114 | 3 | 85 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1637
3 | 12 | 7 | 1776 | 270 | 928 | 119 | 3 | 85 | 12 | 0 | 14 | 0 | 345 | 0 | 1776
3 | 12 | 8 | 2004 | 270 | 1467 | 125 | 3 | 85 | 39 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2004
3 | 12 | 9 | 2132 | 270 | 1566 | 127 | 3 | 85 | 64 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2132
3 | 12 | 10 | 2118 | 270 | 1544 | 126 | 3 | 85 | 72 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 2118
3 | 12 | 11 | 2095 | 270 | 1546 | 120 | 3 | 85 | 62 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 2095
3 | 12 | 12 | 1993 | 270 | 1469 | 119 | 3 | 85 | 35 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 1993
3 | 12 | 13 | 2098 | 270 | 1578 | 120 | 3 | 85 | 26 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2098
3 | 12 | 14 | 2076 | 270 | 1495 | 128 | 3 | 85 | 69 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2076
3 | 12 | 15 | 2013 | 270 | 1356 | 140 | 3 | 85 | 129 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2013
3 | 12 | 16 | 1999 | 270 | 1354 | 144 | 3 | 85 | 113 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1999
3 | 12 | 17 | 1958 | 270 | 1405 | 146 | 3 | 85 | 20 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1958
3 | 12 | 18 | 1988 | 270 | 1457 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1988
3 | 12 | 19 | 1929 | 270 | 1403 | 138 | 3 | 85 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1929
3 | 12 | 20 | 1873 | 270 | 1354 | 131 | 3 | 85 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1873
3 | 12 | 21 | 1803 | 270 | 1287 | 127 | 3 | 85 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1803
3 | 12 | 22 | 1708 | 270 | 1195 | 124 | 3 | 85 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1708
3 | 12 | 23 | 1631 | 270 | 1121 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 1631
3 | 13 | 0 | 1531 | 270 | 1027 | 115 | 3 | 85 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1531
3 | 13 | 1 | 1496 | 270 | 995 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1496
3 | 13 | 2 | 1504 | 270 | 1005 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1504
3 | 13 | 3 | 1516 | 270 | 1014 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1516
3 | 13 | 4 | 1516 | 270 | 1015 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1516
3 | 13 | 5 | 1571 | 270 | 1070 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1571
3 | 13 | 6 | 1699 | 270 | 1168 | 114 | 3 | 85 | 30 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1699
3 | 13 | 7 | 1809 | 270 | 1047 | 119 | 3 | 85 | 257 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1809
3 | 13 | 8 | 1977 | 270 | 871 | 125 | 3 | 85 | 532 | 0 | 25 | 0 | 0 | 66 | 1977
3 | 13 | 9 | 2047 | 270 | 721 | 127 | 3 | 85 | 745 | 0 | 27 | 0 | 41 | 28 | 2047
3 | 13 | 10 | 2011 | 270 | 336 | 126 | 3 | 85 | 867 | 0 | 27 | 0 | 0 | 297 | 2011
3 | 13 | 11 | 1955 | 270 | 336 | 120 | 3 | 85 | 904 | 0 | 29 | 0 | -48 | 256 | 1955
3 | 13 | 12 | 1812 | 270 | 336 | 119 | 3 | 85 | 908 | 0 | 29 | 0 | -48 | 110 | 1812
3 | 13 | 13 | 1861 | 270 | 336 | 120 | 3 | 85 | 865 | 0 | 28 | 0 | -48 | 202 | 1861
3 | 13 | 14 | 1837 | 270 | 336 | 128 | 3 | 85 | 769 | 0 | 27 | 0 | -48 | 267 | 1837
3 | 13 | 15 | 1821 | 270 | 466 | 140 | 3 | 85 | 595 | 0 | 26 | 0 | 0 | 236 | 1821
3 | 13 | 16 | 1832 | 270 | 1014 | 144 | 3 | 85 | 291 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1832
3 | 13 | 17 | 1835 | 270 | 1231 | 146 | 3 | 85 | 37 | 0 | 22 | 0 | 41 | 0 | 1835
3 | 13 | 18 | 1902 | 270 | 1376 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1902
3 | 13 | 19 | 1879 | 270 | 1320 | 138 | 3 | 85 | 0 | 0 | 22 | 0 | 41 | 0 | 1879
3 | 13 | 20 | 1849 | 270 | 1340 | 131 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1849
3 | 13 | 21 | 1788 | 270 | 1284 | 127 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1788
3 | 13 | 22 | 1706 | 270 | 1206 | 124 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1706
3 | 13 | 23 | 1652 | 270 | 1156 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1652
3 | 14 | 0 | 1572 | 270 | 1045 | 115 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 41 | 1 | 1572
3 | 14 | 1 | 1549 | 270 | 1068 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1549
3 | 14 | 2 | 1558 | 270 | 1079 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1558
3 | 14 | 3 | 1571 | 270 | 1091 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1571
3 | 14 | 4 | 1569 | 270 | 1089 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1569
3 | 14 | 5 | 1620 | 270 | 1034 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 26 | 81 | 1620
3 | 14 | 6 | 1755 | 270 | 1236 | 114 | 3 | 85 | 40 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1755
3 | 14 | 7 | 1850 | 270 | 1072 | 119 | 3 | 85 | 296 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1850
3 | 14 | 8 | 1987 | 270 | 900 | 125 | 3 | 85 | 599 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1987
3 | 14 | 9 | 2027 | 270 | 528 | 127 | 3 | 85 | 842 | 0 | 6 | 0 | 0 | 166 | 2027
3 | 14 | 10 | 1956 | 270 | 336 | 126 | 3 | 85 | 973 | 0 | 7 | 0 | -27 | 183 | 1956
3 | 14 | 11 | 1891 | 270 | 336 | 120 | 3 | 85 | 1005 | 0 | 9 | 0 | -48 | 111 | 1891
3 | 14 | 12 | 1746 | 270 | 336 | 119 | 3 | 85 | 990 | 0 | 12 | 0 | -285 | 216 | 1746
3 | 14 | 13 | 1800 | 270 | 336 | 120 | 3 | 85 | 901 | 0 | 12 | 0 | -65 | 138 | 1800
3 | 14 | 14 | 1768 | 270 | 336 | 128 | 3 | 85 | 749 | 0 | 10 | 0 | -48 | 235 | 1768
3 | 14 | 15 | 1736 | 270 | 336 | 140 | 3 | 85 | 531 | 0 | 9 | 0 | 38 | 324 | 1736
3 | 14 | 16 | 1749 | 270 | 975 | 144 | 3 | 85 | 264 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1749
3 | 14 | 17 | 1740 | 270 | 1175 | 146 | 3 | 85 | 34 | 0 | 8 | 0 | 6 | 13 | 1740
3 | 14 | 18 | 1805 | 270 | 1293 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1805
3 | 14 | 19 | 1771 | 270 | 1267 | 138 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1771
3 | 14 | 20 | 1737 | 270 | 1240 | 131 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1737
3 | 14 | 21 | 1680 | 270 | 1177 | 127 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 11 | 1680
3 | 14 | 22 | 1622 | 270 | 1091 | 124 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 41 | 0 | 1622
3 | 14 | 23 | 1566 | 270 | 1078 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1566
3 | 15 | 0 | 1496 | 270 | 1017 | 115 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1496
3 | 15 | 1 | 1470 | 270 | 992 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1470
3 | 15 | 2 | 1487 | 270 | 984 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 24 | 1487
3 | 15 | 3 | 1503 | 270 | 1023 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1503
3 | 15 | 4 | 1516 | 270 | 1003 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 32 | 1516
3 | 15 | 5 | 1571 | 270 | 1050 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 41 | 0 | 1571
3 | 15 | 6 | 1680 | 270 | 1088 | 114 | 3 | 85 | 42 | 0 | 6 | 0 | 41 | 31 | 1680
3 | 15 | 7 | 1752 | 270 | 978 | 119 | 3 | 85 | 293 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1752
3 | 15 | 8 | 1898 | 270 | 687 | 125 | 3 | 85 | 634 | 0 | 5 | 0 | 0 | 89 | 1898
3 | 15 | 9 | 1939 | 270 | 336 | 127 | 3 | 85 | 900 | 0 | 5 | 0 | 0 | 213 | 1939
3 | 15 | 10 | 1865 | 270 | 336 | 126 | 3 | 85 | 1054 | 0 | 5 | 0 | -346 | 332 | 1865
3 | 15 | 11 | 1811 | 270 | 336 | 120 | 3 | 85 | 1121 | 0 | 8 | 0 | -408 | 276 | 1811
3 | 15 | 12 | 1667 | 270 | 336 | 119 | 3 | 85 | 1116 | 0 | 11 | 0 | -408 | 135 | 1667
3 | 15 | 13 | 1714 | 270 | 336 | 120 | 3 | 85 | 1046 | 0 | 13 | 0 | -408 | 249 | 1714
3 | 15 | 14 | 1686 | 270 | 336 | 128 | 3 | 85 | 889 | 0 | 14 | 0 | -376 | 337 | 1686
3 | 15 | 15 | 1646 | 270 | 336 | 140 | 3 | 85 | 626 | 0 | 15 | 0 | 0 | 171 | 1646
3 | 15 | 16 | 1639 | 270 | 707 | 144 | 3 | 85 | 295 | 0 | 14 | 0 | 0 | 121 | 1639
3 | 15 | 17 | 1617 | 270 | 1060 | 146 | 3 | 85 | 40 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1617
3 | 15 | 18 | 1665 | 270 | 1107 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 41 | 0 | 1665
3 | 15 | 19 | 1636 | 270 | 1122 | 138 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1636
3 | 15 | 20 | 1606 | 270 | 1058 | 131 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 41 | 0 | 1606
3 | 15 | 21 | 1567 | 270 | 1063 | 127 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1567
3 | 15 | 22 | 1520 | 270 | 1017 | 124 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1520
3 | 15 | 23 | 1470 | 270 | 968 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1470
3 | 16 | 0 | 1396 | 270 | 807 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 41 | 54 | 1396
3 | 16 | 1 | 1363 | 270 | 440 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 383 | 48 | 1363
3 | 16 | 2 | 1366 | 270 | 841 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 30 | 1366
3 | 16 | 3 | 1385 | 270 | 891 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 1385
3 | 16 | 4 | 1360 | 270 | 865 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1360
3 | 16 | 5 | 1350 | 270 | 855 | 114 | 3 | 85 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 1350
3 | 16 | 6 | 1350 | 270 | 817 | 113 | 3 | 85 | 39 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1350
3 | 16 | 7 | 1359 | 270 | 575 | 117 | 3 | 85 | 281 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 1359
3 | 16 | 8 | 1398 | 270 | 336 | 121 | 3 | 85 | 610 | 0 | 17 | 0 | -113 | 69 | 1398
3 | 16 | 9 | 1397 | 270 | 336 | 125 | 3 | 85 | 883 | 0 | 15 | 0 | -370 | 50 | 1397
3 | 16 | 10 | 1368 | 270 | 336 | 126 | 3 | 85 | 1044 | 0 | 13 | 0 | -408 | -101 | 1368
3 | 16 | 11 | 1344 | 270 | 336 | 123 | 3 | 85 | 1110 | -185 | 11 | -1 | -408 | 0 | 1344
3 | 16 | 12 | 1289 | 270 | 336 | 121 | 3 | 85 | 1106 | -215 | 8 | -1 | -408 | -16 | 1289
3 | 16 | 13 | 1266 | 270 | 336 | 122 | 3 | 85 | 1040 | -40 | 6 | -1 | -408 | -147 | 1266
3 | 16 | 14 | 1238 | 270 | 336 | 124 | 3 | 85 | 883 | 0 | 5 | 0 | -380 | -88 | 1238
3 | 16 | 15 | 1227 | 270 | 336 | 126 | 3 | 85 | 624 | 0 | 3 | 0 | -376 | 156 | 1227
3 | 16 | 16 | 1231 | 270 | 336 | 133 | 3 | 85 | 296 | 0 | 1 | 0 | 0 | 107 | 1231
3 | 16 | 17 | 1275 | 270 | 738 | 138 | 3 | 85 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1275
3 | 16 | 18 | 1343 | 270 | 820 | 139 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 1343
3 | 16 | 19 | 1345 | 270 | 848 | 138 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1345
3 | 16 | 20 | 1327 | 270 | 834 | 135 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1327
3 | 16 | 21 | 1272 | 270 | 784 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1272
3 | 16 | 22 | 1229 | 270 | 723 | 122 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | -1 | 1229
3 | 16 | 23 | 1199 | 270 | 338 | 120 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 383 | -1 | 1199
3 | 17 | 0 | 1147 | 270 | 487 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | 144 | 1147
3 | 17 | 1 | 1118 | 270 | 508 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 136 | 1118
3 | 17 | 2 | 1168 | 270 | 695 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1168
3 | 17 | 3 | 1198 | 270 | 726 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1198
3 | 17 | 4 | 1202 | 270 | 346 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 | 1 | 1202
3 | 17 | 5 | 1193 | 270 | 720 | 114 | 3 | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1193
3 | 17 | 6 | 1167 | 270 | 662 | 113 | 3 | 85 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1167
3 | 17 | 7 | 1173 | 270 | 436 | 117 | 3 | 85 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 1173
3 | 17 | 8 | 1210 | 270 | 336 | 121 | 3 | 85 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1210
3 | 17 | 9 | 1225 | 270 | 336 | 125 | 3 | 85 | 391 | 0 | 1 | 0 | -48 | 62 | 1225
3 | 17 | 10 | 1220 | 270 | 336 | 126 | 3 | 85 | 410 | 0 | 2 | 0 | -72 | 60 | 1220
3 | 17 | 11 | 1212 | 270 | 336 | 123 | 3 | 85 | 543 | 0 | 4 | 0 | -160 | 8 | 1212
3 | 17 | 12 | 1218 | 270 | 336 | 121 | 3 | 85 | 530 | 0 | 5 | 0 | -99 | -33 | 1218
3 | 17 | 13 | 1181 | 270 | 336 | 122 | 3 | 85 | 316 | 0 | 8 | 0 | 0 | 41 | 1181
3 | 17 | 14 | 1176 | 270 | 336 | 124 | 3 | 85 | 205 | 0 | 10 | 0 | 0 | 143 | 1176
3 | 17 | 15 | 1187 | 270 | 405 | 126 | 3 | 85 | 139 | 0 | 8 | 0 | 0 | 151 | 1187
3 | 17 | 16 | 1238 | 270 | 555 | 133 | 3 | 85 | 67 | 0 | 5 | 0 | 0 | 120 | 1238
3 | 17 | 17 | 1317 | 270 | 809 | 138 | 3 | 85 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1317
3 | 17 | 18 | 1378 | 270 | 870 | 139 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1378
3 | 17 | 19 | 1369 | 270 | 864 | 138 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1369
3 | 17 | 20 | 1342 | 270 | 459 | 135 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 383 | 0 | 1342
3 | 17 | 21 | 1292 | 270 | 750 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 41 | 0 | 1292
3 | 17 | 22 | 1225 | 270 | 336 | 122 | 3 | 85 | 0 | 0 | 24 | 0 | 383 | 2 | 1225
3 | 17 | 23 | 1192 | 270 | 616 | 120 | 3 | 85 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 68 | 1192
3 | 18 | 0 | 1130 | 270 | 421 | 115 | 3 | 85 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 203 | 1130
3 | 18 | 1 | 1134 | 270 | 356 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 33 | 0 | 79 | 194 | 1134
3 | 18 | 2 | 1171 | 270 | 567 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 100 | 1171
3 | 18 | 3 | 1222 | 270 | 701 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 1222
3 | 18 | 4 | 1263 | 270 | 758 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1263
3 | 18 | 5 | 1330 | 270 | 826 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 1330
3 | 18 | 6 | 1451 | 270 | 903 | 114 | 3 | 85 | 45 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1451
3 | 18 | 7 | 1600 | 270 | 787 | 119 | 3 | 85 | 305 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1600
3 | 18 | 8 | 1821 | 270 | 642 | 125 | 3 | 85 | 640 | 0 | 29 | 0 | 0 | 27 | 1821
3 | 18 | 9 | 1927 | 270 | 336 | 127 | 3 | 85 | 917 | 0 | 28 | 0 | 0 | 161 | 1927
3 | 18 | 10 | 1907 | 270 | 336 | 126 | 3 | 85 | 1097 | 0 | 29 | 0 | -152 | 113 | 1907
3 | 18 | 11 | 1869 | 270 | 336 | 120 | 3 | 85 | 1164 | 0 | 29 | 0 | -408 | 270 | 1869
3 | 18 | 12 | 1744 | 270 | 336 | 119 | 3 | 85 | 1171 | 0 | 29 | 0 | -408 | 139 | 1744
3 | 18 | 13 | 1814 | 270 | 336 | 120 | 3 | 85 | 1115 | 0 | 30 | 0 | -408 | 263 | 1814
3 | 18 | 14 | 1792 | 270 | 336 | 128 | 3 | 85 | 967 | 0 | 30 | 0 | -298 | 271 | 1792
3 | 18 | 15 | 1766 | 270 | 336 | 140 | 3 | 85 | 704 | 0 | 29 | 0 | 0 | 199 | 1766
3 | 18 | 16 | 1791 | 270 | 910 | 144 | 3 | 85 | 347 | 0 | 29 | 0 | 0 | 3 | 1791
3 | 18 | 17 | 1787 | 270 | 1205 | 146 | 3 | 85 | 51 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 1787
3 | 18 | 18 | 1866 | 270 | 1295 | 145 | 3 | 85 | 1 | 0 | 27 | 0 | 41 | -1 | 1866
3 | 18 | 19 | 1834 | 270 | 1273 | 138 | 3 | 85 | 0 | 0 | 24 | 0 | 41 | 0 | 1834
3 | 18 | 20 | 1796 | 270 | 1287 | 131 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1796
3 | 18 | 21 | 1761 | 270 | 1258 | 127 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1761
3 | 18 | 22 | 1702 | 270 | 1203 | 124 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1702
3 | 18 | 23 | 1642 | 270 | 1144 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1642
3 | 19 | 0 | 1581 | 270 | 1091 | 115 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1581
3 | 19 | 1 | 1558 | 270 | 1071 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1558
3 | 19 | 2 | 1564 | 270 | 1078 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1564
3 | 19 | 3 | 1574 | 270 | 1090 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1574
3 | 19 | 4 | 1565 | 270 | 703 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 379 | 0 | 1565
3 | 19 | 5 | 1602 | 270 | 1120 | 114 | 3 | 85 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1602
3 | 19 | 6 | 1720 | 270 | 1205 | 114 | 3 | 85 | 34 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1720
3 | 19 | 7 | 1808 | 270 | 1124 | 119 | 3 | 85 | 202 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1808
3 | 19 | 8 | 1992 | 270 | 1012 | 125 | 3 | 85 | 494 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1992
3 | 19 | 9 | 2043 | 270 | 872 | 127 | 3 | 85 | 685 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2043
3 | 19 | 10 | 1985 | 270 | 552 | 126 | 3 | 85 | 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 1985
3 | 19 | 11 | 1919 | 270 | 336 | 120 | 3 | 85 | 977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 1919
3 | 19 | 12 | 1792 | 270 | 336 | 119 | 3 | 85 | 884 | 0 | 1 | 0 | -48 | 142 | 1792
3 | 19 | 13 | 1829 | 270 | 559 | 120 | 3 | 85 | 656 | 0 | 1 | 0 | 0 | 135 | 1829
3 | 19 | 14 | 1821 | 270 | 769 | 128 | 3 | 85 | 529 | 0 | 3 | 0 | 0 | 34 | 1821
3 | 19 | 15 | 1789 | 270 | 931 | 140 | 3 | 85 | 357 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1789
3 | 19 | 16 | 1783 | 270 | 1091 | 144 | 3 | 85 | 186 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1783
3 | 19 | 17 | 1776 | 270 | 1237 | 146 | 3 | 85 | 30 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1776
3 | 19 | 18 | 1837 | 270 | 1328 | 145 | 3 | 85 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1837
3 | 19 | 19 | 1799 | 270 | 1297 | 138 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1799
3 | 19 | 20 | 1751 | 270 | 1256 | 131 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1751
3 | 19 | 21 | 1700 | 270 | 1207 | 127 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1700
3 | 19 | 22 | 1628 | 270 | 1138 | 124 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1628
3 | 19 | 23 | 1561 | 270 | 1074 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1561
3 | 20 | 0 | 1480 | 270 | 1001 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1480
3 | 20 | 1 | 1443 | 270 | 964 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1443
3 | 20 | 2 | 1455 | 270 | 973 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1455
3 | 20 | 3 | 1471 | 270 | 989 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 1471
3 | 20 | 4 | 1472 | 270 | 988 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1472
3 | 20 | 5 | 1478 | 270 | 994 | 114 | 3 | 85 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 1478
3 | 20 | 6 | 1521 | 270 | 1009 | 113 | 3 | 85 | 29 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1521
3 | 20 | 7 | 1605 | 270 | 978 | 117 | 3 | 85 | 135 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1605
3 | 20 | 8 | 1800 | 270 | 944 | 121 | 3 | 85 | 228 | 0 | 24 | 0 | 0 | 125 | 1800
3 | 20 | 9 | 1922 | 270 | 726 | 125 | 3 | 85 | 413 | 0 | 24 | 0 | 0 | 276 | 1922
3 | 20 | 10 | 1875 | 270 | 580 | 126 | 3 | 85 | 535 | 0 | 25 | 0 | 0 | 251 | 1875
3 | 20 | 11 | 1846 | 270 | 654 | 123 | 3 | 85 | 661 | 0 | 24 | 0 | 0 | 26 | 1846
3 | 20 | 12 | 1744 | 270 | 428 | 121 | 3 | 85 | 709 | 0 | 23 | 0 | 0 | 105 | 1744
3 | 20 | 13 | 1807 | 270 | 686 | 122 | 3 | 85 | 576 | 0 | 24 | 0 | 0 | 41 | 1807
3 | 20 | 14 | 1804 | 270 | 742 | 124 | 3 | 85 | 485 | 0 | 25 | 0 | 0 | 70 | 1804
3 | 20 | 15 | 1775 | 270 | 805 | 126 | 3 | 85 | 460 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 1775
3 | 20 | 16 | 1790 | 270 | 1028 | 133 | 3 | 85 | 245 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1790
3 | 20 | 17 | 1825 | 270 | 1274 | 138 | 3 | 85 | 30 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 1825
3 | 20 | 18 | 1920 | 270 | 1395 | 139 | 3 | 85 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1920
3 | 20 | 19 | 1904 | 270 | 1382 | 138 | 3 | 85 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1904
3 | 20 | 20 | 1871 | 270 | 1352 | 135 | 3 | 85 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1871
3 | 20 | 21 | 1839 | 270 | 1327 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 1839
3 | 20 | 22 | 1767 | 270 | 1261 | 122 | 3 | 85 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1767
3 | 20 | 23 | 1699 | 270 | 1196 | 120 | 3 | 85 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1699
3 | 21 | 0 | 1632 | 270 | 1133 | 115 | 3 | 85 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1632
3 | 21 | 1 | 1594 | 270 | 1098 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1594
3 | 21 | 2 | 1607 | 270 | 1112 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1607
3 | 21 | 3 | 1609 | 270 | 1073 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 22 | 0 | 41 | 1 | 1609
3 | 21 | 4 | 1592 | 270 | 1097 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1592
3 | 21 | 5 | 1646 | 270 | 1154 | 114 | 3 | 85 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1646
3 | 21 | 6 | 1793 | 270 | 1243 | 114 | 3 | 85 | 60 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1793
3 | 21 | 7 | 1932 | 270 | 1066 | 119 | 3 | 85 | 332 | 0 | 16 | 0 | 41 | 0 | 1932
3 | 21 | 8 | 2111 | 270 | 965 | 125 | 3 | 85 | 648 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2111
3 | 21 | 9 | 2169 | 270 | 762 | 127 | 3 | 85 | 907 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2169
3 | 21 | 10 | 2116 | 270 | 452 | 126 | 3 | 85 | 1013 | 0 | 17 | 0 | 0 | 150 | 2116
3 | 21 | 11 | 2052 | 270 | 371 | 120 | 3 | 85 | 1037 | 0 | 16 | 0 | 0 | 150 | 2052
3 | 21 | 12 | 1921 | 270 | 336 | 119 | 3 | 85 | 1041 | 0 | 16 | 0 | -48 | 99 | 1921
3 | 21 | 13 | 1967 | 270 | 372 | 120 | 3 | 85 | 950 | 0 | 16 | 0 | 0 | 151 | 1967
3 | 21 | 14 | 1951 | 270 | 606 | 128 | 3 | 85 | 806 | 0 | 18 | 0 | 0 | 35 | 1951
3 | 21 | 15 | 1913 | 270 | 791 | 140 | 3 | 85 | 608 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1913
3 | 21 | 16 | 1908 | 270 | 1116 | 144 | 3 | 85 | 276 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1908
3 | 21 | 17 | 1904 | 270 | 1346 | 146 | 3 | 85 | 42 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1904
3 | 21 | 18 | 1994 | 270 | 1482 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1994
3 | 21 | 19 | 1979 | 270 | 1474 | 138 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1979
3 | 21 | 20 | 1943 | 270 | 1448 | 131 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1943
3 | 21 | 21 | 1893 | 270 | 1402 | 127 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1893
3 | 21 | 22 | 1807 | 270 | 1320 | 124 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1807
3 | 21 | 23 | 1738 | 270 | 1251 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1738
3 | 22 | 0 | 1653 | 270 | 1174 | 115 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1653
3 | 22 | 1 | 1626 | 270 | 1148 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1626
3 | 22 | 2 | 1624 | 270 | 1147 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1624
3 | 22 | 3 | 1623 | 270 | 1145 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1623
3 | 22 | 4 | 1617 | 270 | 1137 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1617
3 | 22 | 5 | 1664 | 270 | 805 | 114 | 3 | 85 | 1 | 0 | 7 | 0 | 379 | 0 | 1664
3 | 22 | 6 | 1796 | 270 | 1243 | 114 | 3 | 85 | 73 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1796
3 | 22 | 7 | 1890 | 270 | 1028 | 119 | 3 | 85 | 375 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1890
3 | 22 | 8 | 2043 | 270 | 841 | 125 | 3 | 85 | 709 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2043
3 | 22 | 9 | 2102 | 270 | 585 | 127 | 3 | 85 | 923 | 0 | 11 | 0 | 0 | 98 | 2102
3 | 22 | 10 | 2034 | 270 | 336 | 126 | 3 | 85 | 1001 | 0 | 13 | 0 | -48 | 248 | 2034
3 | 22 | 11 | 1965 | 270 | 336 | 120 | 3 | 85 | 1056 | 0 | 13 | 0 | -27 | 109 | 1965
3 | 22 | 12 | 1824 | 270 | 336 | 119 | 3 | 85 | 1126 | 0 | 11 | 0 | -408 | 282 | 1824
3 | 22 | 13 | 1863 | 270 | 336 | 120 | 3 | 85 | 1081 | 0 | 9 | 0 | -212 | 171 | 1863
3 | 22 | 14 | 1825 | 270 | 336 | 128 | 3 | 85 | 925 | 0 | 9 | 0 | -48 | 117 | 1825
3 | 22 | 15 | 1779 | 270 | 336 | 140 | 3 | 85 | 655 | 0 | 10 | 0 | 0 | 280 | 1779
3 | 22 | 16 | 1778 | 270 | 959 | 144 | 3 | 85 | 309 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1778
3 | 22 | 17 | 1774 | 270 | 1212 | 146 | 3 | 85 | 51 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1774
3 | 22 | 18 | 1845 | 270 | 1334 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1845
3 | 22 | 19 | 1827 | 270 | 1326 | 138 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1827
3 | 22 | 20 | 1800 | 270 | 1309 | 131 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1800
3 | 22 | 21 | 1759 | 270 | 926 | 127 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 345 | 1 | 1759
3 | 22 | 22 | 1695 | 270 | 827 | 124 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 383 | 0 | 1695
3 | 22 | 23 | 1648 | 270 | 781 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 383 | 0 | 1648
3 | 23 | 0 | 1555 | 270 | 664 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 383 | 31 | 1555
3 | 23 | 1 | 1511 | 270 | 968 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 68 | 1511
3 | 23 | 2 | 1503 | 270 | 974 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 55 | 1503
3 | 23 | 3 | 1498 | 270 | 1025 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1498
3 | 23 | 4 | 1462 | 270 | 921 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 68 | 1462
3 | 23 | 5 | 1427 | 270 | 949 | 114 | 3 | 85 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1427
3 | 23 | 6 | 1469 | 270 | 988 | 113 | 3 | 85 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1469
3 | 23 | 7 | 1531 | 270 | 1039 | 117 | 3 | 85 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1531
3 | 23 | 8 | 1677 | 270 | 1170 | 121 | 3 | 85 | 24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1677
3 | 23 | 9 | 1761 | 270 | 1227 | 125 | 3 | 85 | 46 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1761
3 | 23 | 10 | 1757 | 270 | 1199 | 126 | 3 | 85 | 71 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1757
3 | 23 | 11 | 1724 | 270 | 1139 | 123 | 3 | 85 | 103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1724
3 | 23 | 12 | 1637 | 270 | 1017 | 121 | 3 | 85 | 140 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1637
3 | 23 | 13 | 1607 | 270 | 964 | 122 | 3 | 85 | 161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1607
3 | 23 | 14 | 1577 | 270 | 915 | 124 | 3 | 85 | 177 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1577
3 | 23 | 15 | 1547 | 270 | 913 | 126 | 3 | 85 | 145 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1547
3 | 23 | 16 | 1539 | 270 | 596 | 133 | 3 | 85 | 100 | 0 | 6 | 0 | 345 | 1 | 1539
3 | 23 | 17 | 1557 | 270 | 1031 | 138 | 3 | 85 | 21 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1557
3 | 23 | 18 | 1626 | 270 | 1120 | 139 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1626
3 | 23 | 19 | 1610 | 270 | 1107 | 138 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1610
3 | 23 | 20 | 1574 | 270 | 1074 | 135 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1574
3 | 23 | 21 | 1512 | 270 | 1018 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1512
3 | 23 | 22 | 1426 | 270 | 938 | 122 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1426
3 | 23 | 23 | 1377 | 270 | 891 | 120 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1377
3 | 24 | 0 | 1306 | 270 | 824 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1306
3 | 24 | 1 | 1280 | 270 | 802 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1280
3 | 24 | 2 | 1291 | 270 | 816 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1291
3 | 24 | 3 | 1310 | 270 | 836 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1310
3 | 24 | 4 | 1311 | 270 | 837 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1311
3 | 24 | 5 | 1298 | 270 | 824 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1298
3 | 24 | 6 | 1291 | 270 | 807 | 113 | 3 | 85 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1291
3 | 24 | 7 | 1329 | 270 | 809 | 117 | 3 | 85 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1329
3 | 24 | 8 | 1404 | 270 | 824 | 121 | 3 | 85 | 99 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1404
3 | 24 | 9 | 1452 | 270 | 775 | 125 | 3 | 85 | 191 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1452
3 | 24 | 10 | 1435 | 270 | 569 | 126 | 3 | 85 | 227 | 0 | 4 | 0 | 0 | 151 | 1435
3 | 24 | 11 | 1419 | 270 | 524 | 123 | 3 | 85 | 258 | 0 | 6 | 0 | 0 | 150 | 1419
3 | 24 | 12 | 1401 | 270 | 517 | 121 | 3 | 85 | 248 | 0 | 6 | 0 | 0 | 151 | 1401
3 | 24 | 13 | 1385 | 270 | 541 | 122 | 3 | 85 | 209 | 0 | 5 | 0 | 0 | 150 | 1385
3 | 24 | 14 | 1372 | 270 | 657 | 124 | 3 | 85 | 168 | 0 | 5 | 0 | 0 | 60 | 1372
3 | 24 | 15 | 1363 | 270 | 688 | 126 | 3 | 85 | 123 | 0 | 6 | 0 | 61 | 1 | 1363
3 | 24 | 16 | 1389 | 270 | 823 | 133 | 3 | 85 | 69 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1389
3 | 24 | 17 | 1461 | 270 | 950 | 138 | 3 | 85 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1461
3 | 24 | 18 | 1525 | 270 | 1022 | 139 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1525
3 | 24 | 19 | 1511 | 270 | 1008 | 138 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1511
3 | 24 | 20 | 1475 | 270 | 974 | 135 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1475
3 | 24 | 21 | 1420 | 270 | 924 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1420
3 | 24 | 22 | 1330 | 270 | 842 | 122 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1330
3 | 24 | 23 | 1272 | 270 | 788 | 120 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1272
3 | 25 | 0 | 1201 | 270 | 724 | 115 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1201
3 | 25 | 1 | 1192 | 270 | 716 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1192
3 | 25 | 2 | 1211 | 270 | 735 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1211
3 | 25 | 3 | 1247 | 270 | 772 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1247
3 | 25 | 4 | 1257 | 270 | 782 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1257
3 | 25 | 5 | 1311 | 270 | 835 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1311
3 | 25 | 6 | 1429 | 270 | 951 | 114 | 3 | 85 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1429
3 | 25 | 7 | 1606 | 270 | 1084 | 119 | 3 | 85 | 42 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1606
3 | 25 | 8 | 1846 | 270 | 1265 | 125 | 3 | 85 | 96 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1846
3 | 25 | 9 | 1980 | 270 | 1366 | 127 | 3 | 85 | 128 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1980
3 | 25 | 10 | 1969 | 270 | 1320 | 126 | 3 | 85 | 162 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1969
3 | 25 | 11 | 1944 | 270 | 1285 | 120 | 3 | 85 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1944
3 | 25 | 12 | 1814 | 270 | 1148 | 119 | 3 | 85 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1814
3 | 25 | 13 | 1895 | 270 | 1264 | 120 | 3 | 85 | 152 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1895
3 | 25 | 14 | 1882 | 270 | 1297 | 128 | 3 | 85 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1882
3 | 25 | 15 | 1857 | 270 | 1304 | 140 | 3 | 85 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1857
3 | 25 | 16 | 1853 | 270 | 1334 | 144 | 3 | 85 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1853
3 | 25 | 17 | 1808 | 270 | 1302 | 146 | 3 | 85 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1808
3 | 25 | 18 | 1792 | 270 | 1288 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1792
3 | 25 | 19 | 1728 | 270 | 1231 | 138 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1728
3 | 25 | 20 | 1682 | 270 | 1189 | 131 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1682
3 | 25 | 21 | 1615 | 270 | 1122 | 127 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1615
3 | 25 | 22 | 1548 | 270 | 1056 | 124 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1548
3 | 25 | 23 | 1489 | 270 | 998 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1489
3 | 26 | 0 | 1399 | 270 | 918 | 115 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1399
3 | 26 | 1 | 1372 | 270 | 892 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1372
3 | 26 | 2 | 1375 | 270 | 893 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1375
3 | 26 | 3 | 1392 | 270 | 908 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1392
3 | 26 | 4 | 1401 | 270 | 910 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1401
3 | 26 | 5 | 1415 | 270 | 923 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1415
3 | 26 | 6 | 1496 | 270 | 1004 | 114 | 3 | 85 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1496
3 | 26 | 7 | 1651 | 270 | 1146 | 119 | 3 | 85 | 8 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1651
3 | 26 | 8 | 1896 | 270 | 1366 | 125 | 3 | 85 | 26 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1896
3 | 26 | 9 | 2024 | 270 | 1463 | 127 | 3 | 85 | 58 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 2024
3 | 26 | 10 | 2009 | 270 | 1452 | 126 | 3 | 85 | 61 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2009
3 | 26 | 11 | 1966 | 270 | 994 | 120 | 3 | 85 | 98 | 0 | 12 | 0 | 383 | 1 | 1966
3 | 26 | 12 | 1862 | 270 | 1289 | 119 | 3 | 85 | 87 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 1862
3 | 26 | 13 | 1961 | 270 | 1407 | 120 | 3 | 85 | 66 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1961
3 | 26 | 14 | 1934 | 270 | 1294 | 128 | 3 | 85 | 138 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1934
3 | 26 | 15 | 1892 | 270 | 1195 | 140 | 3 | 85 | 176 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1892
3 | 26 | 16 | 1845 | 270 | 1179 | 144 | 3 | 85 | 139 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1845
3 | 26 | 17 | 1810 | 270 | 1238 | 146 | 3 | 85 | 41 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1810
3 | 26 | 18 | 1854 | 270 | 1323 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1854
3 | 26 | 19 | 1823 | 270 | 1298 | 138 | 3 | 85 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1823
3 | 26 | 20 | 1783 | 270 | 1267 | 131 | 3 | 85 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1783
3 | 26 | 21 | 1731 | 270 | 1221 | 127 | 3 | 85 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1731
3 | 26 | 22 | 1654 | 270 | 1148 | 124 | 3 | 85 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1654
3 | 26 | 23 | 1584 | 270 | 1081 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1584
3 | 27 | 0 | 1490 | 270 | 997 | 115 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1490
3 | 27 | 1 | 1449 | 270 | 960 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1449
3 | 27 | 2 | 1458 | 270 | 971 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1458
3 | 27 | 3 | 1481 | 270 | 993 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1481
3 | 27 | 4 | 1487 | 270 | 999 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1487
3 | 27 | 5 | 1534 | 270 | 1043 | 114 | 3 | 85 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1534
3 | 27 | 6 | 1615 | 270 | 1043 | 114 | 3 | 85 | 83 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1615
3 | 27 | 7 | 1679 | 270 | 811 | 119 | 3 | 85 | 374 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1679
3 | 27 | 8 | 1848 | 270 | 487 | 125 | 3 | 85 | 706 | 0 | 17 | 0 | 0 | 155 | 1848
3 | 27 | 9 | 1915 | 270 | 336 | 127 | 3 | 85 | 932 | 0 | 17 | 0 | 0 | 145 | 1915
3 | 27 | 10 | 1854 | 270 | 336 | 126 | 3 | 85 | 1059 | 0 | 17 | 0 | -302 | 260 | 1854
3 | 27 | 11 | 1830 | 270 | 336 | 120 | 3 | 85 | 1132 | 0 | 15 | 0 | -408 | 277 | 1830
3 | 27 | 12 | 1690 | 270 | 336 | 119 | 3 | 85 | 1140 | 0 | 10 | 0 | -408 | 135 | 1690
3 | 27 | 13 | 1741 | 270 | 336 | 120 | 3 | 85 | 1082 | 0 | 9 | 0 | -408 | 244 | 1741
3 | 27 | 14 | 1703 | 270 | 336 | 128 | 3 | 85 | 933 | 0 | 10 | 0 | -398 | 336 | 1703
3 | 27 | 15 | 1669 | 270 | 336 | 140 | 3 | 85 | 697 | 0 | 8 | 0 | 0 | 130 | 1669
3 | 27 | 16 | 1666 | 270 | 760 | 144 | 3 | 85 | 351 | 0 | 7 | 0 | 0 | 46 | 1666
3 | 27 | 17 | 1645 | 270 | 1078 | 146 | 3 | 85 | 56 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1645
3 | 27 | 18 | 1720 | 270 | 1210 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1720
3 | 27 | 19 | 1710 | 270 | 1209 | 138 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1710
3 | 27 | 20 | 1681 | 270 | 806 | 131 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 383 | 1 | 1681
3 | 27 | 21 | 1636 | 270 | 1149 | 127 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1636
3 | 27 | 22 | 1574 | 270 | 1090 | 124 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1574
3 | 27 | 23 | 1516 | 270 | 1034 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1516
3 | 28 | 0 | 1433 | 270 | 958 | 115 | 3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1433
3 | 28 | 1 | 1399 | 270 | 925 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1399
3 | 28 | 2 | 1416 | 270 | 941 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1416
3 | 28 | 3 | 1437 | 270 | 961 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1437
3 | 28 | 4 | 1434 | 270 | 573 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 383 | 1 | 1434
3 | 28 | 5 | 1469 | 270 | 991 | 114 | 3 | 85 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1469
3 | 28 | 6 | 1534 | 270 | 1005 | 114 | 3 | 85 | 50 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1534
3 | 28 | 7 | 1620 | 270 | 949 | 119 | 3 | 85 | 186 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1620
3 | 28 | 8 | 1819 | 270 | 1007 | 125 | 3 | 85 | 323 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1819
3 | 28 | 9 | 1906 | 270 | 813 | 127 | 3 | 85 | 555 | 0 | 5 | 0 | 0 | 48 | 1906
3 | 28 | 10 | 1859 | 270 | 578 | 126 | 3 | 85 | 677 | 0 | 9 | 0 | 0 | 111 | 1859
3 | 28 | 11 | 1809 | 270 | 682 | 120 | 3 | 85 | 505 | 0 | 12 | 0 | 0 | 132 | 1809
3 | 28 | 12 | 1701 | 270 | 726 | 119 | 3 | 85 | 367 | 0 | 8 | 0 | 0 | 123 | 1701
3 | 28 | 13 | 1780 | 270 | 1068 | 120 | 3 | 85 | 226 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1780
3 | 28 | 14 | 1781 | 270 | 1101 | 128 | 3 | 85 | 183 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1781
3 | 28 | 15 | 1769 | 270 | 1180 | 140 | 3 | 85 | 77 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1769
3 | 28 | 16 | 1790 | 270 | 1249 | 144 | 3 | 85 | 21 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1790
3 | 28 | 17 | 1773 | 270 | 1248 | 146 | 3 | 85 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1773
3 | 28 | 18 | 1770 | 270 | 1248 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1770
3 | 28 | 19 | 1713 | 270 | 1199 | 138 | 3 | 85 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1713
3 | 28 | 20 | 1654 | 270 | 1147 | 131 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1654
3 | 28 | 21 | 1596 | 270 | 746 | 127 | 3 | 85 | 0 | 0 | 19 | 0 | 345 | 1 | 1596
3 | 28 | 22 | 1516 | 270 | 1016 | 124 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1516
3 | 28 | 23 | 1450 | 270 | 824 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 127 | 1450
3 | 29 | 0 | 1358 | 270 | 846 | 115 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 23 | 1358
3 | 29 | 1 | 1318 | 270 | 772 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 59 | 1318
3 | 29 | 2 | 1321 | 270 | 737 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 96 | 1321
3 | 29 | 3 | 1335 | 270 | 847 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1335
3 | 29 | 4 | 1328 | 270 | 841 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1328
3 | 29 | 5 | 1328 | 270 | 796 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 44 | 1328
3 | 29 | 6 | 1390 | 270 | 740 | 114 | 3 | 85 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 158 | 1390
3 | 29 | 7 | 1497 | 270 | 836 | 119 | 3 | 85 | 23 | 0 | 18 | 0 | 41 | 102 | 1497
3 | 29 | 8 | 1680 | 270 | 567 | 125 | 3 | 85 | 57 | 0 | 22 | 0 | 383 | 168 | 1680
3 | 29 | 9 | 1755 | 270 | 695 | 127 | 3 | 85 | 217 | 0 | 22 | 0 | 0 | 336 | 1755
3 | 29 | 10 | 1711 | 270 | 420 | 126 | 3 | 85 | 448 | 0 | 23 | 0 | 0 | 336 | 1711
3 | 29 | 11 | 1673 | 270 | 336 | 120 | 3 | 85 | 717 | 0 | 21 | 0 | -65 | 186 | 1673
3 | 29 | 12 | 1552 | 270 | 336 | 119 | 3 | 85 | 868 | 0 | 17 | 0 | -333 | 187 | 1552
3 | 29 | 13 | 1598 | 270 | 336 | 120 | 3 | 85 | 972 | 0 | 14 | 0 | -389 | 187 | 1598
3 | 29 | 14 | 1556 | 270 | 336 | 128 | 3 | 85 | 876 | 0 | 13 | 0 | -408 | 253 | 1556
3 | 29 | 15 | 1512 | 270 | 336 | 140 | 3 | 85 | 669 | 0 | 12 | 0 | -275 | 272 | 1512
3 | 29 | 16 | 1488 | 270 | 336 | 144 | 3 | 85 | 339 | 0 | 10 | 0 | 0 | 301 | 1488
3 | 29 | 17 | 1460 | 270 | 783 | 146 | 3 | 85 | 62 | 0 | 8 | 0 | 0 | 103 | 1460
3 | 29 | 18 | 1494 | 270 | 768 | 145 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 41 | 174 | 1494
3 | 29 | 19 | 1472 | 270 | 763 | 138 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 205 | 1472
3 | 29 | 20 | 1435 | 270 | 356 | 131 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 383 | 201 | 1435
3 | 29 | 21 | 1413 | 270 | 336 | 127 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 383 | 203 | 1413
3 | 29 | 22 | 1368 | 270 | 704 | 124 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 176 | 1368
3 | 29 | 23 | 1329 | 270 | 336 | 123 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 383 | 124 | 1329
3 | 30 | 0 | 1257 | 270 | 644 | 116 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 135 | 1257
3 | 30 | 1 | 1226 | 270 | 622 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 128 | 1226
3 | 30 | 2 | 1237 | 270 | 637 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 119 | 1237
3 | 30 | 3 | 1263 | 270 | 602 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 178 | 1263
3 | 30 | 4 | 1247 | 270 | 570 | 114 | 3 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 191 | 1247
3 | 30 | 5 | 1213 | 270 | 567 | 114 | 3 | 85 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 156 | 1213
3 | 30 | 6 | 1167 | 270 | 463 | 113 | 3 | 85 | 91 | 0 | 16 | 0 | 0 | 126 | 1167
3 | 30 | 7 | 1180 | 270 | 336 | 117 | 3 | 85 | 386 | 0 | 14 | 0 | -164 | 133 | 1180
3 | 30 | 8 | 1219 | 270 | 336 | 121 | 3 | 85 | 701 | 0 | 13 | 0 | -370 | 60 | 1219
3 | 30 | 9 | 1245 | 270 | 336 | 125 | 3 | 85 | 914 | 0 | 16 | 0 | -408 | -96 | 1245
3 | 30 | 10 | 1235 | 270 | 336 | 126 | 3 | 85 | 1016 | -170 | 17 | -2 | -408 | -38 | 1235
3 | 30 | 11 | 1243 | 270 | 336 | 123 | 3 | 85 | 1076 | -280 | 16 | -2 | -408 | 24 | 1243
3 | 30 | 12 | 1204 | 270 | 336 | 121 | 3 | 85 | 1102 | -349 | 13 | -1 | -408 | 32 | 1204
3 | 30 | 13 | 1191 | 270 | 336 | 122 | 3 | 85 | 1012 | -245 | 10 | -1 | -370 | -31 | 1191
3 | 30 | 14 | 1178 | 270 | 336 | 124 | 3 | 85 | 869 | 0 | 9 | 0 | -387 | -131 | 1178
3 | 30 | 15 | 1161 | 270 | 336 | 126 | 3 | 85 | 547 | 0 | 8 | 0 | -370 | 156 | 1161
3 | 30 | 16 | 1145 | 270 | 336 | 133 | 3 | 85 | 196 | 0 | 6 | 0 | 0 | 116 | 1145
3 | 30 | 17 | 1199 | 270 | 336 | 138 | 3 | 85 | 32 | 0 | 5 | 0 | 253 | 77 | 1199
3 | 30 | 18 | 1262 | 270 | 337 | 139 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 383 | 39 | 1262
3 | 30 | 19 | 1252 | 270 | 703 | 138 | 3 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 46 | 1252
3 | 30 | 20 | 1221 | 270 | 387 | 135 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 336 | 1221
3 | 30 | 21 | 1177 | 270 | 492 | 129 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 193 | 1177
3 | 30 | 22 | 1128 | 270 | 336 | 122 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 148 | 161 | 1128
3 | 30 | 23 | 1099 | 270 | 336 | 120 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 95 | 187 | 1099
合計（百万kWh） |  |  | 140216.97 | 23652 | 74553.06 | 11765.91 | 262.8 | 7446 | 19455.57 | -340.87 | 746.91 | -4.38 | -642.91 | 3322.88 | 140216.97