## 前提条件
中部電力パワーグリッド株式会社
本データは2025年度の次世代電力系統WGにおける出力制御見通しのうち、2024年度データを基とした際のシミュレーション結果です。
太陽光・風力の導入量は2025年度供給計画における2034年度の想定値としており、次世代電力系統WGで示した出力制御見通しは
2025年2月末時点導入量からの追加接続量を考慮して算定したものです。
また、エリア需要は2025年度供給計画における2034年度の年間需要電力量を満足するように2024年度の実績カーブを補正
し1年間（8,760時間）を模擬しています。
（シミュレーションの前提条件）
・エリア需要は、エリア実績を2025年度供給計画2034年度の需要電力見通し及び足元の申込み状況で補正（2024実績（供計2034補正））
・原子力は、震災前過去30年間の設備利用率平均×設備容量
・火力は、安定的な供給が維持可能な最低出力等まで調整
・一般水力は、震災前過去30年間の平均水量（平水）で評価（今後の導入見込みを含む）。調整可能な水力は、出来る限り抑制
・地熱は、設備利用率×設備容量（今後の導入見込みを含む）
・バイオマスは、過去実績等を踏まえた設備利用率×設備容量（今後の導入見込みを含む）
・太陽光設備容量は1,547万kW、風力設備容量は41万kW（太陽光・風力ともに2025年度供給計画における2034年度時点の導入量程度）とし、
発電量は2024年度実績を元に評価
・揚水・蓄電池は、揚水動力時は余力として最大発電機相当を確保したうえで最大限活用
・連系線の活用は各エリアの受電可能量を考慮
（掲載ケースの算定条件）
・ケース①：2024年度ベースにおける需要1.0倍＆再生可能エネルギー（太陽光、風力）導入量1.0倍
・ケース②：2024年度ベースにおける需要1.0倍＆再生可能エネルギー（太陽光、風力）導入量1.3倍
（公開様式の説明）
・ケース①およびケース②を一つのファイルとして公開します。
・データは送電端値、単位は「万kW」とし、数値は小数点以下で四捨五入します。
・四捨五入により供給力合計が需要と一致しない場合、「連系線」で調整します。
ただし、制御可能量を超えて余剰が発生した時間帯は、需要と供給力が一致しないまま掲載します。
上記により、「連系線」は他一般送配電事業者が公開する数値と一致しない可能性があります。
・揚水と蓄電池は同一欄に合算値を記載します。
・旧ルールで1日単位で制御することで過剰抑制となる時間帯は、制御量をそのままとし、
需要と供給力が一致するよう火力を調整します。
・揚水＋蓄電池の符号は、プラスが発電（放電）、マイナスが揚水（充電）となります。
・連系線の符号は、プラスが受電、マイナスが送電となります。
・太陽光および風力は、制御前の値に制御量の値を加算したものが、当該時間の供給力となります。
（免責事項）
・本算定結果は一定の前提条件の下で試算された結果であり、将来的な出力制御時間数等を保証するものではありません。
・本データを使用・利用したこと、もしくは、使用・利用できなかったことにより生じるいかなる損害について
当社は責任を負うものではありません。

## ケース①
（単位：万kW）
月 | 日 | 時 | エリア需要
|  |  |  | 原子力 | 火力 | 水力 | 地熱 | バイオマス | 太陽光 |  | 風力 |  | 揚水+蓄電池 | 連系線 | 合計
[9 empty] | 制御前 | 制御量 | 制御前 | 制御量
4 | 1 | 0 | 1059 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 198 | 1059
4 | 1 | 1 | 1051 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 191 | 1051
4 | 1 | 2 | 1078 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 104 | 112 | 1078
4 | 1 | 3 | 1113 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 249 | 1113
4 | 1 | 4 | 1140 | 287 | 310 | 169 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 211 | 63 | 1140
4 | 1 | 5 | 1170 | 287 | 310 | 169 | 2 | 88 | 1 | 0 | 10 | 0 | 152 | 151 | 1170
4 | 1 | 6 | 1212 | 287 | 310 | 168 | 2 | 88 | 89 | 0 | 11 | 0 | 0 | 257 | 1212
4 | 1 | 7 | 1308 | 287 | 310 | 172 | 2 | 88 | 404 | 0 | 10 | 0 | -2 | 37 | 1308
4 | 1 | 8 | 1464 | 287 | 310 | 177 | 2 | 88 | 769 | 0 | 10 | 0 | -328 | 149 | 1464
4 | 1 | 9 | 1566 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 1021 | 0 | 10 | 0 | -364 | 34 | 1566
4 | 1 | 10 | 1575 | 287 | 310 | 177 | 2 | 88 | 1134 | 0 | 14 | 0 | -363 | -74 | 1575
4 | 1 | 11 | 1582 | 287 | 310 | 174 | 2 | 88 | 1199 | 0 | 20 | 0 | -363 | -135 | 1582
4 | 1 | 12 | 1501 | 287 | 310 | 173 | 2 | 88 | 1202 | -81 | 24 | -5 | -365 | -134 | 1501
4 | 1 | 13 | 1560 | 287 | 310 | 176 | 2 | 88 | 1151 | 0 | 23 | 0 | -364 | -113 | 1560
4 | 1 | 14 | 1542 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 986 | 0 | 21 | 0 | -364 | 34 | 1542
4 | 1 | 15 | 1517 | 287 | 310 | 184 | 2 | 88 | 732 | 0 | 21 | 0 | -365 | 258 | 1517
4 | 1 | 16 | 1513 | 287 | 310 | 192 | 2 | 88 | 385 | 0 | 21 | 0 | -6 | 234 | 1513
4 | 1 | 17 | 1478 | 287 | 359 | 197 | 2 | 88 | 81 | 0 | 24 | 0 | 309 | 131 | 1478
4 | 1 | 18 | 1516 | 287 | 420 | 202 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 380 | 111 | 1516
4 | 1 | 19 | 1494 | 287 | 754 | 201 | 2 | 88 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 135 | 1494
4 | 1 | 20 | 1457 | 287 | 769 | 190 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 95 | 0 | 1457
4 | 1 | 21 | 1432 | 287 | 785 | 181 | 2 | 88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 65 | 1432
4 | 1 | 22 | 1400 | 287 | 445 | 178 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 380 | 0 | 1400
4 | 1 | 23 | 1375 | 287 | 585 | 176 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 220 | 1375
4 | 2 | 0 | 1309 | 287 | 579 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 169 | 1309
4 | 2 | 1 | 1289 | 287 | 531 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 202 | 1289
4 | 2 | 2 | 1311 | 287 | 571 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 182 | 1311
4 | 2 | 3 | 1342 | 287 | 660 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 125 | 1342
4 | 2 | 4 | 1357 | 287 | 784 | 169 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 19 | 1357
4 | 2 | 5 | 1382 | 287 | 802 | 169 | 2 | 88 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 25 | 1382
4 | 2 | 6 | 1422 | 287 | 662 | 168 | 2 | 88 | 118 | 0 | 5 | 0 | 0 | 92 | 1422
4 | 2 | 7 | 1460 | 287 | 310 | 172 | 2 | 88 | 440 | 0 | 2 | 0 | -5 | 164 | 1460
4 | 2 | 8 | 1602 | 287 | 310 | 177 | 2 | 88 | 776 | 0 | 2 | 0 | -95 | 55 | 1602
4 | 2 | 9 | 1677 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 1013 | 0 | 3 | 0 | -311 | 107 | 1677
4 | 2 | 10 | 1667 | 287 | 310 | 177 | 2 | 88 | 1104 | 0 | 5 | 0 | -362 | 56 | 1667
4 | 2 | 11 | 1626 | 287 | 310 | 174 | 2 | 88 | 1063 | 0 | 7 | 0 | -362 | 57 | 1626
4 | 2 | 12 | 1538 | 287 | 310 | 173 | 2 | 88 | 996 | 0 | 8 | 0 | -364 | 38 | 1538
4 | 2 | 13 | 1598 | 287 | 310 | 176 | 2 | 88 | 817 | 0 | 7 | 0 | -158 | 69 | 1598
4 | 2 | 14 | 1590 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 637 | 0 | 7 | 0 | -7 | 88 | 1590
4 | 2 | 15 | 1560 | 287 | 375 | 184 | 2 | 88 | 412 | 0 | 7 | 0 | 0 | 205 | 1560
4 | 2 | 16 | 1551 | 287 | 742 | 192 | 2 | 88 | 182 | 0 | 6 | 0 | 0 | 52 | 1551
4 | 2 | 17 | 1522 | 287 | 867 | 197 | 2 | 88 | 34 | 0 | 4 | 0 | 0 | 43 | 1522
4 | 2 | 18 | 1556 | 287 | 940 | 202 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 34 | 1556
4 | 2 | 19 | 1525 | 287 | 902 | 201 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 43 | 1525
4 | 2 | 20 | 1483 | 287 | 915 | 190 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1483
4 | 2 | 21 | 1454 | 287 | 894 | 181 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1454
4 | 2 | 22 | 1408 | 287 | 472 | 178 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 380 | 0 | 1408
4 | 2 | 23 | 1367 | 287 | 363 | 176 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 380 | 70 | 1367
4 | 3 | 0 | 1305 | 287 | 638 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 117 | 1305
4 | 3 | 1 | 1282 | 287 | 610 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 124 | 1282
4 | 3 | 2 | 1286 | 287 | 663 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75 | 1286
4 | 3 | 3 | 1312 | 287 | 724 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 1312
4 | 3 | 4 | 1319 | 287 | 728 | 169 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44 | 1319
4 | 3 | 5 | 1337 | 287 | 732 | 169 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 57 | 1337
4 | 3 | 6 | 1374 | 287 | 810 | 168 | 2 | 88 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1374
4 | 3 | 7 | 1462 | 287 | 860 | 172 | 2 | 88 | 43 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1462
4 | 3 | 8 | 1658 | 287 | 1028 | 177 | 2 | 88 | 66 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1658
4 | 3 | 9 | 1786 | 287 | 1111 | 178 | 2 | 88 | 111 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1786
4 | 3 | 10 | 1778 | 287 | 1036 | 177 | 2 | 88 | 124 | 0 | 12 | 0 | 0 | 52 | 1778
4 | 3 | 11 | 1767 | 287 | 1022 | 174 | 2 | 88 | 137 | 0 | 16 | 0 | 0 | 41 | 1767
4 | 3 | 12 | 1676 | 287 | 1012 | 173 | 2 | 88 | 97 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1676
4 | 3 | 13 | 1771 | 287 | 1106 | 176 | 2 | 88 | 68 | 0 | 18 | 0 | 0 | 26 | 1771
4 | 3 | 14 | 1780 | 287 | 1152 | 178 | 2 | 88 | 41 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 1780
4 | 3 | 15 | 1750 | 287 | 1142 | 184 | 2 | 88 | 22 | 0 | 13 | 0 | 0 | 12 | 1750
4 | 3 | 16 | 1733 | 287 | 762 | 192 | 2 | 88 | 10 | 0 | 12 | 0 | 380 | 0 | 1733
4 | 3 | 17 | 1691 | 287 | 1102 | 197 | 2 | 88 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1691
4 | 3 | 18 | 1671 | 287 | 1076 | 202 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1671
4 | 3 | 19 | 1606 | 287 | 1014 | 201 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 1606
4 | 3 | 20 | 1558 | 287 | 978 | 190 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1558
4 | 3 | 21 | 1514 | 287 | 471 | 181 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 380 | 93 | 1514
4 | 3 | 22 | 1458 | 287 | 897 | 178 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1458
4 | 3 | 23 | 1407 | 287 | 852 | 176 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1407
4 | 4 | 0 | 1341 | 287 | 734 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 53 | 1341
4 | 4 | 1 | 1301 | 287 | 697 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 49 | 1301
4 | 4 | 2 | 1301 | 287 | 745 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1301
4 | 4 | 3 | 1323 | 287 | 734 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 33 | 1323
4 | 4 | 4 | 1325 | 287 | 771 | 169 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 1325
4 | 4 | 5 | 1326 | 287 | 738 | 169 | 2 | 88 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 30 | 1326
4 | 4 | 6 | 1347 | 287 | 688 | 168 | 2 | 88 | 57 | 0 | 14 | 0 | 0 | 43 | 1347
4 | 4 | 7 | 1425 | 287 | 395 | 172 | 2 | 88 | 312 | 0 | 13 | 0 | 129 | 27 | 1425
4 | 4 | 8 | 1575 | 287 | 380 | 177 | 2 | 88 | 568 | 0 | 12 | 0 | 0 | 61 | 1575
4 | 4 | 9 | 1659 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 785 | 0 | 12 | 0 | -9 | 6 | 1659
4 | 4 | 10 | 1657 | 287 | 310 | 177 | 2 | 88 | 845 | 0 | 15 | 0 | -159 | 92 | 1657
4 | 4 | 11 | 1643 | 287 | 310 | 174 | 2 | 88 | 888 | 0 | 16 | 0 | -230 | 108 | 1643
4 | 4 | 12 | 1551 | 287 | 310 | 173 | 2 | 88 | 881 | 0 | 16 | 0 | -337 | 131 | 1551
4 | 4 | 13 | 1612 | 287 | 310 | 176 | 2 | 88 | 840 | 0 | 17 | 0 | -108 | 0 | 1612
4 | 4 | 14 | 1603 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 726 | 0 | 18 | 0 | -108 | 102 | 1603
4 | 4 | 15 | 1569 | 287 | 395 | 184 | 2 | 88 | 488 | 0 | 18 | 0 | 0 | 107 | 1569
4 | 4 | 16 | 1554 | 287 | 639 | 192 | 2 | 88 | 239 | 0 | 19 | 0 | 0 | 88 | 1554
4 | 4 | 17 | 1524 | 287 | 887 | 197 | 2 | 88 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1524
4 | 4 | 18 | 1548 | 287 | 892 | 202 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 60 | 1548
4 | 4 | 19 | 1519 | 287 | 465 | 201 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 380 | 82 | 1519
4 | 4 | 20 | 1479 | 287 | 898 | 190 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1479
4 | 4 | 21 | 1445 | 287 | 493 | 181 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 380 | -1 | 1445
4 | 4 | 22 | 1404 | 287 | 834 | 178 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1404
4 | 4 | 23 | 1367 | 287 | 789 | 176 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 11 | 1367
4 | 5 | 0 | 1300 | 287 | 662 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 78 | 1300
4 | 5 | 1 | 1273 | 287 | 617 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 97 | 1273
4 | 5 | 2 | 1285 | 287 | 678 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 48 | 1285
4 | 5 | 3 | 1314 | 287 | 757 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 1314
4 | 5 | 4 | 1324 | 287 | 767 | 169 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1324
4 | 5 | 5 | 1330 | 287 | 773 | 169 | 2 | 88 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1330
4 | 5 | 6 | 1362 | 287 | 336 | 168 | 2 | 88 | 50 | 0 | 8 | 0 | 380 | 43 | 1362
4 | 5 | 7 | 1438 | 287 | 664 | 172 | 2 | 88 | 151 | 0 | 6 | 0 | 0 | 68 | 1438
4 | 5 | 8 | 1601 | 287 | 551 | 177 | 2 | 88 | 281 | 0 | 4 | 0 | 0 | 211 | 1601
4 | 5 | 9 | 1704 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 412 | 0 | 3 | 0 | 9 | 415 | 1704
4 | 5 | 10 | 1683 | 287 | 310 | 177 | 2 | 88 | 444 | 0 | 2 | 0 | -9 | 382 | 1683
4 | 5 | 11 | 1671 | 287 | 310 | 174 | 2 | 88 | 370 | 0 | 2 | 0 | -9 | 447 | 1671
4 | 5 | 12 | 1578 | 287 | 310 | 173 | 2 | 88 | 260 | 0 | 1 | 0 | -7 | 464 | 1578
4 | 5 | 13 | 1674 | 287 | 310 | 176 | 2 | 88 | 178 | 0 | 1 | 0 | 22 | 610 | 1674
4 | 5 | 14 | 1680 | 287 | 519 | 178 | 2 | 88 | 115 | 0 | 2 | 0 | 0 | 489 | 1680
4 | 5 | 15 | 1660 | 287 | 617 | 184 | 2 | 88 | 68 | 0 | 2 | 0 | 0 | 412 | 1660
4 | 5 | 16 | 1647 | 287 | 917 | 192 | 2 | 88 | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 132 | 1647
4 | 5 | 17 | 1610 | 287 | 1026 | 197 | 2 | 88 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1610
4 | 5 | 18 | 1597 | 287 | 1011 | 202 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 1597
4 | 5 | 19 | 1556 | 287 | 591 | 201 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 380 | -1 | 1556
4 | 5 | 20 | 1515 | 287 | 942 | 190 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1515
4 | 5 | 21 | 1468 | 287 | 905 | 181 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1468
4 | 5 | 22 | 1420 | 287 | 862 | 178 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1420
4 | 5 | 23 | 1386 | 287 | 832 | 176 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1386
4 | 6 | 0 | 1301 | 287 | 354 | 149 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 380 | 40 | 1301
4 | 6 | 1 | 1267 | 287 | 661 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 1267
4 | 6 | 2 | 1274 | 287 | 738 | 146 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1274
4 | 6 | 3 | 1293 | 287 | 770 | 146 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1293
4 | 6 | 4 | 1278 | 287 | 706 | 145 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1278
4 | 6 | 5 | 1248 | 287 | 676 | 145 | 2 | 88 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1248
4 | 6 | 6 | 1201 | 287 | 310 | 145 | 2 | 88 | 83 | 0 | 0 | 0 | 204 | 82 | 1201
4 | 6 | 7 | 1212 | 287 | 310 | 150 | 2 | 88 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 1212
4 | 6 | 8 | 1263 | 287 | 310 | 157 | 2 | 88 | 536 | 0 | 0 | 0 | -104 | -13 | 1263
4 | 6 | 9 | 1297 | 287 | 310 | 158 | 2 | 88 | 783 | 0 | 0 | 0 | -369 | 38 | 1297
4 | 6 | 10 | 1281 | 287 | 310 | 159 | 2 | 88 | 953 | -24 | 0 | 0 | -369 | -125 | 1281
4 | 6 | 11 | 1272 | 287 | 310 | 152 | 2 | 88 | 1026 | -84 | 0 | 0 | -370 | -139 | 1272
4 | 6 | 12 | 1249 | 287 | 310 | 150 | 2 | 88 | 984 | -81 | 0 | 0 | -370 | -121 | 1249
4 | 6 | 13 | 1226 | 287 | 310 | 150 | 2 | 88 | 924 | -45 | 0 | 0 | -370 | -120 | 1226
4 | 6 | 14 | 1214 | 287 | 310 | 152 | 2 | 88 | 770 | 0 | 0 | 0 | -370 | -25 | 1214
4 | 6 | 15 | 1196 | 287 | 310 | 156 | 2 | 88 | 508 | 0 | 0 | 0 | -151 | -4 | 1196
4 | 6 | 16 | 1201 | 287 | 310 | 166 | 2 | 88 | 203 | 0 | 0 | 0 | 27 | 118 | 1201
4 | 6 | 17 | 1234 | 287 | 555 | 180 | 2 | 88 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 94 | 1234
4 | 6 | 18 | 1281 | 287 | 633 | 186 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 84 | 1281
4 | 6 | 19 | 1274 | 287 | 628 | 186 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 82 | 1274
4 | 6 | 20 | 1248 | 287 | 428 | 181 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 106 | 1248
4 | 6 | 21 | 1212 | 287 | 310 | 173 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 1212
4 | 6 | 22 | 1171 | 287 | 533 | 157 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 103 | 1171
4 | 6 | 23 | 1144 | 287 | 310 | 152 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 204 | 100 | 1144
4 | 7 | 0 | 1089 | 287 | 310 | 149 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 137 | 115 | 1089
4 | 7 | 1 | 1067 | 287 | 310 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 112 | 1067
4 | 7 | 2 | 1083 | 287 | 310 | 146 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 1083
4 | 7 | 3 | 1124 | 287 | 310 | 146 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 214 | 76 | 1124
4 | 7 | 4 | 1134 | 287 | 310 | 145 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 219 | 81 | 1134
4 | 7 | 5 | 1115 | 287 | 310 | 145 | 2 | 88 | 3 | 0 | 1 | 0 | 200 | 79 | 1115
4 | 7 | 6 | 1072 | 287 | 310 | 145 | 2 | 88 | 117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 122 | 1072
4 | 7 | 7 | 1087 | 287 | 310 | 150 | 2 | 88 | 378 | 0 | 1 | 0 | -290 | 161 | 1087
4 | 7 | 8 | 1131 | 287 | 310 | 157 | 2 | 88 | 694 | 0 | 0 | 0 | -370 | -37 | 1131
4 | 7 | 9 | 1155 | 287 | 310 | 158 | 2 | 88 | 854 | -87 | 0 | 0 | -370 | -87 | 1155
4 | 7 | 10 | 1150 | 287 | 310 | 159 | 2 | 88 | 940 | -130 | 0 | 0 | -370 | -136 | 1150
4 | 7 | 11 | 1165 | 287 | 310 | 152 | 2 | 88 | 1078 | -300 | 0 | 0 | -370 | -82 | 1165
4 | 7 | 12 | 1171 | 287 | 310 | 150 | 2 | 88 | 1176 | -326 | 1 | 0 | -370 | -147 | 1171
4 | 7 | 13 | 1148 | 287 | 310 | 150 | 2 | 88 | 1114 | -292 | 2 | 0 | -370 | -143 | 1148
4 | 7 | 14 | 1139 | 287 | 310 | 152 | 2 | 88 | 879 | -121 | 4 | -1 | -370 | -91 | 1139
4 | 7 | 15 | 1131 | 287 | 310 | 156 | 2 | 88 | 560 | 0 | 2 | 0 | -370 | 96 | 1131
4 | 7 | 16 | 1144 | 287 | 310 | 166 | 2 | 88 | 282 | 0 | 1 | 0 | -137 | 145 | 1144
4 | 7 | 17 | 1181 | 287 | 310 | 180 | 2 | 88 | 64 | 0 | 1 | 0 | 147 | 102 | 1181
4 | 7 | 18 | 1246 | 287 | 388 | 186 | 2 | 88 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 293 | 1246
4 | 7 | 19 | 1242 | 287 | 313 | 186 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 276 | 88 | 1242
4 | 7 | 20 | 1223 | 287 | 310 | 181 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 256 | 97 | 1223
4 | 7 | 21 | 1190 | 287 | 310 | 173 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 230 | 98 | 1190
4 | 7 | 22 | 1142 | 287 | 310 | 157 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 188 | 109 | 1142
4 | 7 | 23 | 1126 | 287 | 310 | 152 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 178 | 108 | 1126
4 | 8 | 0 | 1078 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 98 | 120 | 1078
4 | 8 | 1 | 1056 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 76 | 120 | 1056
4 | 8 | 2 | 1087 | 287 | 435 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 100 | 1087
4 | 8 | 3 | 1135 | 287 | 494 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 87 | 1135
4 | 8 | 4 | 1148 | 287 | 519 | 169 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 78 | 1148
4 | 8 | 5 | 1162 | 287 | 310 | 169 | 2 | 88 | 3 | 0 | 6 | 0 | 212 | 85 | 1162
4 | 8 | 6 | 1205 | 287 | 467 | 168 | 2 | 88 | 72 | 0 | 7 | 0 | 0 | 114 | 1205
4 | 8 | 7 | 1306 | 287 | 325 | 172 | 2 | 88 | 209 | 0 | 5 | 0 | 0 | 218 | 1306
4 | 8 | 8 | 1493 | 287 | 362 | 177 | 2 | 88 | 349 | 0 | 5 | 0 | 0 | 223 | 1493
4 | 8 | 9 | 1601 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 469 | 0 | 6 | 0 | 7 | 254 | 1601
4 | 8 | 10 | 1614 | 287 | 310 | 177 | 2 | 88 | 538 | 0 | 7 | 0 | 8 | 197 | 1614
4 | 8 | 11 | 1593 | 287 | 381 | 174 | 2 | 88 | 410 | 0 | 6 | 0 | 0 | 245 | 1593
4 | 8 | 12 | 1520 | 287 | 367 | 173 | 2 | 88 | 324 | 0 | 7 | 0 | 0 | 272 | 1520
4 | 8 | 13 | 1606 | 287 | 662 | 176 | 2 | 88 | 270 | 0 | 9 | 0 | 0 | 112 | 1606
4 | 8 | 14 | 1605 | 287 | 779 | 178 | 2 | 88 | 179 | 0 | 11 | 0 | 0 | 81 | 1605
4 | 8 | 15 | 1592 | 287 | 897 | 184 | 2 | 88 | 122 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1592
4 | 8 | 16 | 1592 | 287 | 909 | 192 | 2 | 88 | 50 | 0 | 12 | 0 | 0 | 52 | 1592
4 | 8 | 17 | 1557 | 287 | 540 | 197 | 2 | 88 | 7 | 0 | 12 | 0 | 380 | 44 | 1557
4 | 8 | 18 | 1555 | 287 | 965 | 202 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1555
4 | 8 | 19 | 1492 | 287 | 902 | 201 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 1492
4 | 8 | 20 | 1453 | 287 | 802 | 190 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 71 | 1453
4 | 8 | 21 | 1423 | 287 | 799 | 181 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 53 | 1423
4 | 8 | 22 | 1382 | 287 | 730 | 178 | 2 | 88 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 81 | 1382
4 | 8 | 23 | 1349 | 287 | 688 | 176 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 91 | 1349
4 | 9 | 0 | 1286 | 287 | 617 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 106 | 1286
4 | 9 | 1 | 1266 | 287 | 575 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 131 | 1266
4 | 9 | 2 | 1278 | 287 | 320 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 271 | 129 | 1278
4 | 9 | 3 | 1300 | 287 | 596 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 147 | 1300
4 | 9 | 4 | 1301 | 287 | 324 | 169 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 324 | 93 | 1301
4 | 9 | 5 | 1309 | 287 | 451 | 169 | 2 | 88 | 1 | 0 | 16 | 0 | 165 | 130 | 1309
4 | 9 | 6 | 1348 | 287 | 634 | 168 | 2 | 88 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 144 | 1348
4 | 9 | 7 | 1441 | 287 | 769 | 172 | 2 | 88 | 18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 81 | 1441
4 | 9 | 8 | 1609 | 287 | 879 | 177 | 2 | 88 | 65 | 0 | 26 | 0 | 0 | 85 | 1609
4 | 9 | 9 | 1716 | 287 | 964 | 178 | 2 | 88 | 173 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1716
4 | 9 | 10 | 1714 | 287 | 698 | 177 | 2 | 88 | 301 | 0 | 25 | 0 | 0 | 136 | 1714
4 | 9 | 11 | 1698 | 287 | 310 | 174 | 2 | 88 | 572 | 0 | 27 | 0 | 9 | 229 | 1698
4 | 9 | 12 | 1592 | 287 | 310 | 173 | 2 | 88 | 868 | 0 | 26 | 0 | -13 | -149 | 1592
4 | 9 | 13 | 1643 | 287 | 310 | 176 | 2 | 88 | 911 | 0 | 24 | 0 | -8 | -147 | 1643
4 | 9 | 14 | 1628 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 830 | 0 | 25 | 0 | -32 | -60 | 1628
4 | 9 | 15 | 1585 | 287 | 310 | 184 | 2 | 88 | 644 | 0 | 25 | 0 | 7 | 38 | 1585
4 | 9 | 16 | 1577 | 287 | 560 | 192 | 2 | 88 | 351 | 0 | 25 | 0 | 0 | 72 | 1577
4 | 9 | 17 | 1548 | 287 | 778 | 197 | 2 | 88 | 84 | 0 | 25 | 0 | 0 | 87 | 1548
4 | 9 | 18 | 1569 | 287 | 939 | 202 | 2 | 88 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 1569
4 | 9 | 19 | 1554 | 287 | 952 | 201 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 1554
4 | 9 | 20 | 1524 | 287 | 933 | 190 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 1524
4 | 9 | 21 | 1492 | 287 | 909 | 181 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1492
4 | 9 | 22 | 1451 | 287 | 873 | 178 | 2 | 88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 1451
4 | 9 | 23 | 1398 | 287 | 774 | 176 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 51 | 1398
4 | 10 | 0 | 1345 | 287 | 701 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 78 | 1345
4 | 10 | 1 | 1317 | 287 | 659 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 93 | 1317
4 | 10 | 2 | 1335 | 287 | 742 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 31 | 1335
4 | 10 | 3 | 1369 | 287 | 807 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 1369
4 | 10 | 4 | 1380 | 287 | 820 | 169 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1380
4 | 10 | 5 | 1405 | 287 | 764 | 169 | 2 | 88 | 4 | 0 | 12 | 0 | 30 | 49 | 1405
4 | 10 | 6 | 1451 | 287 | 742 | 168 | 2 | 88 | 152 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1451
4 | 10 | 7 | 1481 | 287 | 310 | 172 | 2 | 88 | 461 | 0 | 8 | 0 | -5 | 158 | 1481
4 | 10 | 8 | 1601 | 287 | 310 | 177 | 2 | 88 | 720 | 0 | 3 | 0 | -136 | 150 | 1601
4 | 10 | 9 | 1693 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 944 | 0 | 1 | 0 | -361 | 244 | 1693
4 | 10 | 10 | 1697 | 287 | 310 | 177 | 2 | 88 | 1112 | 0 | 1 | 0 | -361 | 81 | 1697
4 | 10 | 11 | 1676 | 287 | 310 | 174 | 2 | 88 | 1226 | 0 | 1 | 0 | -361 | -51 | 1676
4 | 10 | 12 | 1566 | 287 | 310 | 173 | 2 | 88 | 1230 | -30 | 2 | 0 | -364 | -132 | 1566
4 | 10 | 13 | 1613 | 287 | 310 | 176 | 2 | 88 | 1155 | 0 | 3 | 0 | -363 | -45 | 1613
4 | 10 | 14 | 1602 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 971 | 0 | 4 | 0 | -363 | 125 | 1602
4 | 10 | 15 | 1560 | 287 | 310 | 184 | 2 | 88 | 672 | 0 | 6 | 0 | -235 | 246 | 1560
4 | 10 | 16 | 1562 | 287 | 310 | 192 | 2 | 88 | 350 | 0 | 5 | 0 | 31 | 297 | 1562
4 | 10 | 17 | 1522 | 287 | 402 | 197 | 2 | 88 | 76 | 0 | 6 | 0 | 380 | 84 | 1522
4 | 10 | 18 | 1562 | 287 | 889 | 202 | 2 | 88 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 87 | 1562
4 | 10 | 19 | 1534 | 287 | 505 | 201 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 380 | 67 | 1534
4 | 10 | 20 | 1503 | 287 | 845 | 190 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 85 | 1503
4 | 10 | 21 | 1458 | 287 | 806 | 181 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 88 | 1458
4 | 10 | 22 | 1415 | 287 | 755 | 178 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 99 | 1415
4 | 10 | 23 | 1372 | 287 | 704 | 176 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 109 | 1372
4 | 11 | 0 | 1303 | 287 | 639 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 110 | 1303
4 | 11 | 1 | 1276 | 287 | 608 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 115 | 1276
4 | 11 | 2 | 1289 | 287 | 649 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 87 | 1289
4 | 11 | 3 | 1317 | 287 | 693 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 72 | 1317
4 | 11 | 4 | 1335 | 287 | 724 | 169 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 59 | 1335
4 | 11 | 5 | 1342 | 287 | 786 | 169 | 2 | 88 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1342
4 | 11 | 6 | 1368 | 287 | 337 | 168 | 2 | 88 | 131 | 0 | 4 | 0 | 351 | 0 | 1368
4 | 11 | 7 | 1426 | 287 | 310 | 172 | 2 | 88 | 405 | 0 | 3 | 0 | -4 | 163 | 1426
4 | 11 | 8 | 1557 | 287 | 310 | 177 | 2 | 88 | 689 | 0 | 4 | 0 | -126 | 126 | 1557
4 | 11 | 9 | 1648 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 889 | 0 | 3 | 0 | -275 | 166 | 1648
4 | 11 | 10 | 1635 | 287 | 310 | 177 | 2 | 88 | 950 | 0 | 6 | 0 | -362 | 177 | 1635
4 | 11 | 11 | 1619 | 287 | 310 | 174 | 2 | 88 | 987 | 0 | 6 | 0 | -363 | 128 | 1619
4 | 11 | 12 | 1525 | 287 | 310 | 173 | 2 | 88 | 967 | 0 | 5 | 0 | -365 | 58 | 1525
4 | 11 | 13 | 1598 | 287 | 310 | 176 | 2 | 88 | 923 | 0 | 4 | 0 | -337 | 145 | 1598
4 | 11 | 14 | 1593 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 804 | 0 | 4 | 0 | -208 | 128 | 1593
4 | 11 | 15 | 1556 | 287 | 310 | 184 | 2 | 88 | 532 | 0 | 4 | 0 | 7 | 142 | 1556
4 | 11 | 16 | 1542 | 287 | 459 | 192 | 2 | 88 | 244 | 0 | 3 | 0 | 188 | 79 | 1542
4 | 11 | 17 | 1513 | 287 | 830 | 197 | 2 | 88 | 51 | 0 | 4 | 0 | 0 | 54 | 1513
4 | 11 | 18 | 1544 | 287 | 901 | 202 | 2 | 88 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 1544
4 | 11 | 19 | 1511 | 287 | 502 | 201 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 380 | 47 | 1511
4 | 11 | 20 | 1471 | 287 | 839 | 190 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 63 | 1471
4 | 11 | 21 | 1426 | 287 | 401 | 181 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 380 | 84 | 1426
4 | 11 | 22 | 1380 | 287 | 723 | 178 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 97 | 1380
4 | 11 | 23 | 1339 | 287 | 662 | 176 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 121 | 1339
4 | 12 | 0 | 1269 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 293 | 116 | 1269
4 | 12 | 1 | 1247 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 334 | 52 | 1247
4 | 12 | 2 | 1254 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 314 | 79 | 1254
4 | 12 | 3 | 1291 | 287 | 673 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 67 | 1291
4 | 12 | 4 | 1297 | 287 | 680 | 169 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 68 | 1297
4 | 12 | 5 | 1303 | 287 | 698 | 169 | 2 | 88 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 54 | 1303
4 | 12 | 6 | 1324 | 287 | 629 | 168 | 2 | 88 | 74 | 0 | 2 | 0 | 0 | 74 | 1324
4 | 12 | 7 | 1393 | 287 | 310 | 172 | 2 | 88 | 310 | 0 | 2 | 0 | 3 | 219 | 1393
4 | 12 | 8 | 1535 | 287 | 310 | 177 | 2 | 88 | 634 | 0 | 2 | 0 | -113 | 148 | 1535
4 | 12 | 9 | 1610 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 877 | 0 | 2 | 0 | -363 | 229 | 1610
4 | 12 | 10 | 1625 | 287 | 310 | 177 | 2 | 88 | 1082 | 0 | 3 | 0 | -363 | 39 | 1625
4 | 12 | 11 | 1604 | 287 | 310 | 174 | 2 | 88 | 1146 | 0 | 3 | 0 | -363 | -43 | 1604
4 | 12 | 12 | 1521 | 287 | 310 | 173 | 2 | 88 | 1150 | -10 | 3 | -1 | -365 | -116 | 1521
4 | 12 | 13 | 1573 | 287 | 310 | 176 | 2 | 88 | 1083 | 0 | 3 | 0 | -364 | -12 | 1573
4 | 12 | 14 | 1573 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 930 | 0 | 2 | 0 | -364 | 140 | 1573
4 | 12 | 15 | 1547 | 287 | 310 | 184 | 2 | 88 | 680 | 0 | 2 | 0 | -189 | 183 | 1547
4 | 12 | 16 | 1523 | 287 | 310 | 192 | 2 | 88 | 371 | 0 | 1 | 0 | 6 | 266 | 1523
4 | 12 | 17 | 1468 | 287 | 310 | 197 | 2 | 88 | 97 | 0 | 1 | 0 | 368 | 118 | 1468
4 | 12 | 18 | 1481 | 287 | 400 | 202 | 2 | 88 | 1 | 0 | 2 | 0 | 380 | 119 | 1481
4 | 12 | 19 | 1452 | 287 | 755 | 201 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 117 | 1452
4 | 12 | 20 | 1411 | 287 | 720 | 190 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 122 | 1411
4 | 12 | 21 | 1370 | 287 | 690 | 181 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 121 | 1370
4 | 12 | 22 | 1347 | 287 | 672 | 178 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 118 | 1347
4 | 12 | 23 | 1314 | 287 | 636 | 176 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 123 | 1314
4 | 13 | 0 | 1252 | 287 | 310 | 149 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 285 | 129 | 1252
4 | 13 | 1 | 1216 | 287 | 310 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262 | 119 | 1216
4 | 13 | 2 | 1230 | 287 | 610 | 146 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 96 | 1230
4 | 13 | 3 | 1249 | 287 | 310 | 146 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 316 | 99 | 1249
4 | 13 | 4 | 1241 | 287 | 627 | 145 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 91 | 1241
4 | 13 | 5 | 1210 | 287 | 310 | 145 | 2 | 88 | 7 | 0 | 0 | 0 | 292 | 79 | 1210
4 | 13 | 6 | 1163 | 287 | 310 | 145 | 2 | 88 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 1163
4 | 13 | 7 | 1164 | 287 | 310 | 150 | 2 | 88 | 430 | 0 | 0 | 0 | -199 | 96 | 1164
4 | 13 | 8 | 1216 | 287 | 310 | 157 | 2 | 88 | 757 | -116 | 0 | 0 | -370 | 101 | 1216
4 | 13 | 9 | 1254 | 287 | 310 | 158 | 2 | 88 | 974 | -298 | 0 | 0 | -370 | 103 | 1254
4 | 13 | 10 | 1272 | 287 | 310 | 159 | 2 | 88 | 1152 | -445 | 0 | 0 | -370 | 89 | 1272
4 | 13 | 11 | 1259 | 287 | 310 | 152 | 2 | 88 | 1170 | -452 | 0 | 0 | -370 | 72 | 1259
4 | 13 | 12 | 1234 | 287 | 310 | 150 | 2 | 88 | 1109 | -429 | 1 | 0 | -370 | 86 | 1234
4 | 13 | 13 | 1232 | 287 | 310 | 150 | 2 | 88 | 1031 | -363 | 1 | 0 | -370 | 96 | 1232
4 | 13 | 14 | 1212 | 287 | 310 | 152 | 2 | 88 | 870 | -238 | 2 | 0 | -370 | 109 | 1212
4 | 13 | 15 | 1186 | 287 | 310 | 156 | 2 | 88 | 606 | 0 | 2 | 0 | -370 | 105 | 1186
4 | 13 | 16 | 1189 | 287 | 310 | 166 | 2 | 88 | 299 | 0 | 2 | 0 | -60 | 95 | 1189
4 | 13 | 17 | 1205 | 287 | 310 | 180 | 2 | 88 | 83 | 0 | 2 | 0 | 163 | 90 | 1205
4 | 13 | 18 | 1254 | 287 | 310 | 186 | 2 | 88 | 1 | 0 | 3 | 0 | 294 | 83 | 1254
4 | 13 | 19 | 1250 | 287 | 310 | 186 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 293 | 82 | 1250
4 | 13 | 20 | 1217 | 287 | 310 | 181 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 258 | 89 | 1217
4 | 13 | 21 | 1176 | 287 | 310 | 173 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 222 | 92 | 1176
4 | 13 | 22 | 1134 | 287 | 310 | 157 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 72 | 217 | 1134
4 | 13 | 23 | 1113 | 287 | 310 | 152 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 171 | 102 | 1113
4 | 14 | 0 | 1066 | 287 | 310 | 149 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 120 | 1066
4 | 14 | 1 | 1056 | 287 | 310 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 1056
4 | 14 | 2 | 1075 | 287 | 310 | 146 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 1075
4 | 14 | 3 | 1110 | 287 | 310 | 146 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 103 | 1110
4 | 14 | 4 | 1122 | 287 | 310 | 145 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 100 | 1122
4 | 14 | 5 | 1096 | 287 | 310 | 145 | 2 | 88 | 6 | 0 | 0 | 0 | 153 | 105 | 1096
4 | 14 | 6 | 1047 | 287 | 310 | 145 | 2 | 88 | 150 | 0 | 0 | 0 | -93 | 158 | 1047
4 | 14 | 7 | 1059 | 287 | 310 | 150 | 2 | 88 | 467 | 0 | 0 | 0 | -365 | 120 | 1059
4 | 14 | 8 | 1107 | 287 | 310 | 157 | 2 | 88 | 792 | -293 | 0 | 0 | -370 | 134 | 1107
4 | 14 | 9 | 1144 | 287 | 310 | 158 | 2 | 88 | 1020 | -474 | 1 | 0 | -370 | 122 | 1144
4 | 14 | 10 | 1154 | 287 | 310 | 159 | 2 | 88 | 1155 | -565 | 1 | 0 | -370 | 87 | 1154
4 | 14 | 11 | 1175 | 287 | 310 | 152 | 2 | 88 | 1187 | -581 | 1 | 0 | -370 | 99 | 1175
4 | 14 | 12 | 1173 | 287 | 310 | 150 | 2 | 88 | 1152 | -564 | 1 | 0 | -370 | 117 | 1173
4 | 14 | 13 | 1158 | 287 | 310 | 150 | 2 | 88 | 1116 | -547 | 1 | 0 | -370 | 121 | 1158
4 | 14 | 14 | 1143 | 287 | 310 | 152 | 2 | 88 | 959 | -418 | 2 | 0 | -370 | 131 | 1143
4 | 14 | 15 | 1138 | 287 | 310 | 156 | 2 | 88 | 707 | -160 | 2 | 0 | -370 | 116 | 1138
4 | 14 | 16 | 1145 | 287 | 310 | 166 | 2 | 88 | 372 | 0 | 1 | 0 | -189 | 108 | 1145
4 | 14 | 17 | 1178 | 287 | 310 | 180 | 2 | 88 | 90 | 0 | 1 | 0 | 121 | 99 | 1178
4 | 14 | 18 | 1226 | 287 | 310 | 186 | 2 | 88 | 1 | 0 | 2 | 0 | 260 | 90 | 1226
4 | 14 | 19 | 1221 | 287 | 310 | 186 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 223 | 123 | 1221
4 | 14 | 20 | 1202 | 287 | 310 | 181 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 236 | 96 | 1202
4 | 14 | 21 | 1162 | 287 | 310 | 173 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 300 | 1162
4 | 14 | 22 | 1110 | 287 | 310 | 157 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 156 | 109 | 1110
4 | 14 | 23 | 1087 | 287 | 310 | 152 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 134 | 113 | 1087
4 | 15 | 0 | 1040 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 181 | 1040
4 | 15 | 1 | 1029 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 171 | 1029
4 | 15 | 2 | 1064 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 205 | 1064
4 | 15 | 3 | 1108 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 250 | 1108
4 | 15 | 4 | 1136 | 287 | 310 | 169 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 127 | 150 | 1136
4 | 15 | 5 | 1148 | 287 | 310 | 169 | 2 | 88 | 9 | 0 | 3 | 0 | 20 | 260 | 1148
4 | 15 | 6 | 1187 | 287 | 310 | 168 | 2 | 88 | 161 | 0 | 3 | 0 | 0 | 168 | 1187
4 | 15 | 7 | 1286 | 287 | 310 | 172 | 2 | 88 | 471 | 0 | 2 | 0 | -191 | 145 | 1286
4 | 15 | 8 | 1464 | 287 | 310 | 177 | 2 | 88 | 746 | 0 | 3 | 0 | -150 | 1 | 1464
4 | 15 | 9 | 1577 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 942 | 0 | 4 | 0 | -363 | 129 | 1577
4 | 15 | 10 | 1594 | 287 | 310 | 177 | 2 | 88 | 1062 | 0 | 6 | 0 | -363 | 25 | 1594
4 | 15 | 11 | 1602 | 287 | 310 | 174 | 2 | 88 | 1111 | 0 | 7 | 0 | -363 | -14 | 1602
4 | 15 | 12 | 1515 | 287 | 310 | 173 | 2 | 88 | 1091 | 0 | 8 | 0 | -365 | -79 | 1515
4 | 15 | 13 | 1594 | 287 | 310 | 176 | 2 | 88 | 1017 | 0 | 11 | 0 | -297 | 0 | 1594
4 | 15 | 14 | 1588 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 771 | 0 | 11 | 0 | -335 | 276 | 1588
4 | 15 | 15 | 1555 | 287 | 310 | 184 | 2 | 88 | 485 | 0 | 9 | 0 | 6 | 184 | 1555
4 | 15 | 16 | 1538 | 287 | 635 | 192 | 2 | 88 | 230 | 0 | 7 | 0 | 0 | 97 | 1538
4 | 15 | 17 | 1489 | 287 | 735 | 197 | 2 | 88 | 58 | 0 | 7 | 0 | 0 | 115 | 1489
4 | 15 | 18 | 1503 | 287 | 815 | 202 | 2 | 88 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 101 | 1503
4 | 15 | 19 | 1456 | 287 | 768 | 201 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 102 | 1456
4 | 15 | 20 | 1405 | 287 | 728 | 190 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 102 | 1405
4 | 15 | 21 | 1374 | 287 | 325 | 181 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 377 | 108 | 1374
4 | 15 | 22 | 1342 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 358 | 109 | 1342
4 | 15 | 23 | 1310 | 287 | 310 | 176 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 315 | 119 | 1310
4 | 16 | 0 | 1251 | 287 | 530 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 161 | 1251
4 | 16 | 1 | 1218 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 79 | 269 | 1218
4 | 16 | 2 | 1231 | 287 | 434 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 244 | 1231
4 | 16 | 3 | 1256 | 287 | 484 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 218 | 1256
4 | 16 | 4 | 1268 | 287 | 515 | 169 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 200 | 1268
4 | 16 | 5 | 1275 | 287 | 516 | 169 | 2 | 88 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 | 201 | 1275
4 | 16 | 6 | 1287 | 287 | 373 | 168 | 2 | 88 | 58 | 0 | 8 | 0 | 0 | 303 | 1287
4 | 16 | 7 | 1347 | 287 | 310 | 172 | 2 | 88 | 202 | 0 | 7 | 0 | 2 | 277 | 1347
4 | 16 | 8 | 1525 | 287 | 310 | 177 | 2 | 88 | 320 | 0 | 6 | 0 | -6 | 341 | 1525
4 | 16 | 9 | 1627 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 436 | 0 | 7 | 0 | -8 | 327 | 1627
4 | 16 | 10 | 1648 | 287 | 310 | 177 | 2 | 88 | 581 | 0 | 8 | 0 | -8 | 203 | 1648
4 | 16 | 11 | 1634 | 287 | 310 | 174 | 2 | 88 | 568 | 0 | 8 | 0 | -123 | 320 | 1634
4 | 16 | 12 | 1548 | 287 | 310 | 173 | 2 | 88 | 614 | 0 | 9 | 0 | -364 | 429 | 1548
4 | 16 | 13 | 1621 | 287 | 310 | 176 | 2 | 88 | 496 | 0 | 9 | 0 | -65 | 318 | 1621
4 | 16 | 14 | 1628 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 350 | 0 | 8 | 0 | -8 | 413 | 1628
4 | 16 | 15 | 1607 | 287 | 310 | 184 | 2 | 88 | 250 | 0 | 7 | 0 | 8 | 471 | 1607
4 | 16 | 16 | 1593 | 287 | 742 | 192 | 2 | 88 | 144 | 0 | 5 | 0 | 0 | 133 | 1593
4 | 16 | 17 | 1547 | 287 | 844 | 197 | 2 | 88 | 33 | 0 | 5 | 0 | 0 | 91 | 1547
4 | 16 | 18 | 1544 | 287 | 488 | 202 | 2 | 88 | 1 | 0 | 7 | 0 | 380 | 89 | 1544
4 | 16 | 19 | 1494 | 287 | 434 | 201 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 380 | 95 | 1494
4 | 16 | 20 | 1453 | 287 | 772 | 190 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 107 | 1453
4 | 16 | 21 | 1398 | 287 | 360 | 181 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 380 | 94 | 1398
4 | 16 | 22 | 1358 | 287 | 697 | 178 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 100 | 1358
4 | 16 | 23 | 1318 | 287 | 310 | 176 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 361 | 91 | 1318
4 | 17 | 0 | 1258 | 287 | 592 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 114 | 1258
4 | 17 | 1 | 1229 | 287 | 374 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 164 | 139 | 1229
4 | 17 | 2 | 1245 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 279 | 105 | 1245
4 | 17 | 3 | 1269 | 287 | 636 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 82 | 1269
4 | 17 | 4 | 1284 | 287 | 649 | 169 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 86 | 1284
4 | 17 | 5 | 1281 | 287 | 636 | 169 | 2 | 88 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 92 | 1281
4 | 17 | 6 | 1295 | 287 | 565 | 168 | 2 | 88 | 73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 111 | 1295
4 | 17 | 7 | 1364 | 287 | 310 | 172 | 2 | 88 | 317 | 0 | 1 | 0 | -3 | 190 | 1364
4 | 17 | 8 | 1527 | 287 | 310 | 177 | 2 | 88 | 699 | 0 | 1 | 0 | -189 | 152 | 1527
4 | 17 | 9 | 1636 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 975 | 0 | 2 | 0 | -362 | 156 | 1636
4 | 17 | 10 | 1642 | 287 | 310 | 177 | 2 | 88 | 1114 | 0 | 3 | 0 | -362 | 23 | 1642
4 | 17 | 11 | 1636 | 287 | 310 | 174 | 2 | 88 | 1174 | 0 | 5 | 0 | -362 | -42 | 1636
4 | 17 | 12 | 1542 | 287 | 310 | 173 | 2 | 88 | 1189 | -42 | 7 | -1 | -364 | -107 | 1542
4 | 17 | 13 | 1596 | 287 | 310 | 176 | 2 | 88 | 1102 | 0 | 9 | 0 | -363 | -15 | 1596
4 | 17 | 14 | 1599 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 940 | 0 | 10 | 0 | -363 | 147 | 1599
4 | 17 | 15 | 1577 | 287 | 310 | 184 | 2 | 88 | 653 | 0 | 11 | 0 | -28 | 70 | 1577
4 | 17 | 16 | 1555 | 287 | 310 | 192 | 2 | 88 | 320 | 0 | 11 | 0 | 253 | 92 | 1555
4 | 17 | 17 | 1493 | 287 | 723 | 197 | 2 | 88 | 83 | 0 | 12 | 0 | 0 | 101 | 1493
4 | 17 | 18 | 1506 | 287 | 432 | 202 | 2 | 88 | 4 | 0 | 13 | 0 | 380 | 98 | 1506
4 | 17 | 19 | 1462 | 287 | 771 | 201 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 105 | 1462
4 | 17 | 20 | 1415 | 287 | 351 | 190 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 380 | 107 | 1415
4 | 17 | 21 | 1373 | 287 | 702 | 181 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 106 | 1373
4 | 17 | 22 | 1328 | 287 | 667 | 178 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 99 | 1328
4 | 17 | 23 | 1294 | 287 | 632 | 176 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 103 | 1294
4 | 18 | 0 | 1230 | 287 | 567 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 110 | 1230
4 | 18 | 1 | 1200 | 287 | 541 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 108 | 1200
4 | 18 | 2 | 1214 | 287 | 559 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 104 | 1214
4 | 18 | 3 | 1241 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 282 | 99 | 1241
4 | 18 | 4 | 1253 | 287 | 601 | 169 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 104 | 1253
4 | 18 | 5 | 1254 | 287 | 591 | 169 | 2 | 88 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 104 | 1254
4 | 18 | 6 | 1260 | 287 | 347 | 168 | 2 | 88 | 102 | 0 | 1 | 0 | 0 | 265 | 1260
4 | 18 | 7 | 1326 | 287 | 329 | 172 | 2 | 88 | 231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 216 | 1326
4 | 18 | 8 | 1486 | 287 | 310 | 177 | 2 | 88 | 404 | 0 | 2 | 0 | -5 | 221 | 1486
4 | 18 | 9 | 1585 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 472 | 0 | 2 | 0 | -7 | 253 | 1585
4 | 18 | 10 | 1587 | 287 | 310 | 177 | 2 | 88 | 436 | 0 | 2 | 0 | -7 | 292 | 1587
4 | 18 | 11 | 1586 | 287 | 310 | 174 | 2 | 88 | 420 | 0 | 2 | 0 | -7 | 310 | 1586
4 | 18 | 12 | 1494 | 287 | 310 | 173 | 2 | 88 | 477 | 0 | 1 | 0 | -58 | 214 | 1494
4 | 18 | 13 | 1577 | 287 | 310 | 176 | 2 | 88 | 469 | 0 | 1 | 0 | -7 | 251 | 1577
4 | 18 | 14 | 1576 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 342 | 0 | 1 | 0 | 7 | 361 | 1576
4 | 18 | 15 | 1555 | 287 | 310 | 184 | 2 | 88 | 235 | 0 | 1 | 0 | 7 | 441 | 1555
4 | 18 | 16 | 1550 | 287 | 516 | 192 | 2 | 88 | 112 | 0 | 2 | 0 | 0 | 351 | 1550
4 | 18 | 17 | 1510 | 287 | 784 | 197 | 2 | 88 | 29 | 0 | 4 | 0 | 0 | 119 | 1510
4 | 18 | 18 | 1510 | 287 | 804 | 202 | 2 | 88 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 115 | 1510
4 | 18 | 19 | 1470 | 287 | 768 | 201 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 112 | 1470
4 | 18 | 20 | 1416 | 287 | 732 | 190 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 104 | 1416
4 | 18 | 21 | 1384 | 287 | 333 | 181 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 379 | 101 | 1384
4 | 18 | 22 | 1338 | 287 | 671 | 178 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 97 | 1338
4 | 18 | 23 | 1301 | 287 | 627 | 176 | 2 | 88 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 103 | 1301
4 | 19 | 0 | 1234 | 287 | 548 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 119 | 1234
4 | 19 | 1 | 1205 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 226 | 102 | 1205
4 | 19 | 2 | 1214 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 245 | 92 | 1214
4 | 19 | 3 | 1244 | 287 | 593 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 83 | 1244
4 | 19 | 4 | 1255 | 287 | 624 | 169 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 64 | 1255
4 | 19 | 5 | 1259 | 287 | 609 | 169 | 2 | 88 | 17 | 0 | 18 | 0 | 0 | 69 | 1259
4 | 19 | 6 | 1287 | 287 | 310 | 168 | 2 | 88 | 187 | 0 | 17 | 0 | 1 | 227 | 1287
4 | 19 | 7 | 1340 | 287 | 310 | 172 | 2 | 88 | 514 | 0 | 17 | 0 | -170 | 120 | 1340
4 | 19 | 8 | 1488 | 287 | 310 | 177 | 2 | 88 | 834 | 0 | 18 | 0 | -365 | 137 | 1488
4 | 19 | 9 | 1581 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 1051 | -20 | 19 | -4 | -363 | 33 | 1581
4 | 19 | 10 | 1588 | 287 | 310 | 177 | 2 | 88 | 1179 | -125 | 19 | -4 | -363 | 18 | 1588
4 | 19 | 11 | 1582 | 287 | 310 | 174 | 2 | 88 | 1224 | -130 | 19 | -4 | -363 | -25 | 1582
4 | 19 | 12 | 1489 | 287 | 310 | 173 | 2 | 88 | 1218 | -129 | 18 | -4 | -365 | -109 | 1489
4 | 19 | 13 | 1564 | 287 | 310 | 176 | 2 | 88 | 1152 | -122 | 19 | -4 | -364 | 20 | 1564
4 | 19 | 14 | 1559 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 999 | 0 | 20 | 0 | -364 | 39 | 1559
4 | 19 | 15 | 1530 | 287 | 310 | 184 | 2 | 88 | 747 | 0 | 21 | 0 | -333 | 224 | 1530
4 | 19 | 16 | 1515 | 287 | 310 | 192 | 2 | 88 | 417 | 0 | 20 | 0 | 33 | 166 | 1515
4 | 19 | 17 | 1453 | 287 | 310 | 197 | 2 | 88 | 114 | 0 | 17 | 0 | 177 | 261 | 1453
4 | 19 | 18 | 1460 | 287 | 310 | 202 | 2 | 88 | 4 | 0 | 16 | 0 | 375 | 176 | 1460
4 | 19 | 19 | 1431 | 287 | 310 | 201 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 376 | 154 | 1431
4 | 19 | 20 | 1387 | 287 | 310 | 190 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 267 | 230 | 1387
4 | 19 | 21 | 1345 | 287 | 310 | 181 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 312 | 150 | 1345
4 | 19 | 22 | 1318 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 288 | 150 | 1318
4 | 19 | 23 | 1281 | 287 | 310 | 176 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 136 | 267 | 1281
4 | 20 | 0 | 1212 | 287 | 310 | 149 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 65 | 298 | 1212
4 | 20 | 1 | 1181 | 287 | 310 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 333 | 1181
4 | 20 | 2 | 1187 | 287 | 310 | 146 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 340 | 1187
4 | 20 | 3 | 1212 | 287 | 310 | 146 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 50 | 316 | 1212
4 | 20 | 4 | 1212 | 287 | 310 | 145 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 55 | 312 | 1212
4 | 20 | 5 | 1179 | 287 | 310 | 145 | 2 | 88 | 20 | 0 | 15 | 0 | 0 | 312 | 1179
4 | 20 | 6 | 1141 | 287 | 310 | 145 | 2 | 88 | 202 | 0 | 11 | 0 | 0 | 96 | 1141
4 | 20 | 7 | 1143 | 287 | 310 | 150 | 2 | 88 | 525 | 0 | 6 | 0 | -226 | 1 | 1143
4 | 20 | 8 | 1195 | 287 | 310 | 157 | 2 | 88 | 773 | 0 | 6 | 0 | -370 | -58 | 1195
4 | 20 | 9 | 1225 | 287 | 310 | 158 | 2 | 88 | 812 | 0 | 6 | 0 | -370 | -68 | 1225
4 | 20 | 10 | 1242 | 287 | 310 | 159 | 2 | 88 | 942 | -167 | 6 | -1 | -370 | -14 | 1242
4 | 20 | 11 | 1248 | 287 | 310 | 152 | 2 | 88 | 1068 | -244 | 6 | -1 | -370 | -50 | 1248
4 | 20 | 12 | 1212 | 287 | 310 | 150 | 2 | 88 | 874 | -3 | 6 | -1 | -370 | -131 | 1212
4 | 20 | 13 | 1215 | 287 | 310 | 150 | 2 | 88 | 750 | 0 | 7 | 0 | -370 | -9 | 1215
4 | 20 | 14 | 1208 | 287 | 310 | 152 | 2 | 88 | 696 | 0 | 6 | 0 | -370 | 37 | 1208
4 | 20 | 15 | 1191 | 287 | 310 | 156 | 2 | 88 | 505 | 0 | 6 | 0 | -370 | 207 | 1191
4 | 20 | 16 | 1189 | 287 | 310 | 166 | 2 | 88 | 207 | 0 | 6 | 0 | 0 | 123 | 1189
4 | 20 | 17 | 1204 | 287 | 310 | 180 | 2 | 88 | 39 | 0 | 4 | 0 | 0 | 294 | 1204
4 | 20 | 18 | 1242 | 287 | 310 | 186 | 2 | 88 | 3 | 0 | 6 | 0 | 360 | 0 | 1242
4 | 20 | 19 | 1224 | 287 | 310 | 186 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 347 | 0 | 1224
4 | 20 | 20 | 1194 | 287 | 310 | 181 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 134 | 190 | 1194
4 | 20 | 21 | 1156 | 287 | 310 | 173 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 293 | 1156
4 | 20 | 22 | 1113 | 287 | 310 | 157 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 266 | 1113
4 | 20 | 23 | 1090 | 287 | 310 | 152 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 248 | 1090
4 | 21 | 0 | 1028 | 287 | 310 | 149 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 189 | 1028
4 | 21 | 1 | 1013 | 287 | 310 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | -45 | 220 | 1013
4 | 21 | 2 | 1036 | 287 | 310 | 146 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 200 | 1036
4 | 21 | 3 | 1067 | 287 | 310 | 146 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 231 | 1067
4 | 21 | 4 | 1072 | 287 | 310 | 145 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 239 | 1072
4 | 21 | 5 | 1047 | 287 | 310 | 145 | 2 | 88 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 1047
4 | 21 | 6 | 997 | 287 | 310 | 145 | 2 | 88 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 997
4 | 21 | 7 | 1010 | 287 | 310 | 150 | 2 | 88 | 208 | 0 | 1 | 0 | -201 | 165 | 1010
4 | 21 | 8 | 1064 | 287 | 310 | 157 | 2 | 88 | 429 | 0 | 2 | 0 | -258 | 47 | 1064
4 | 21 | 9 | 1107 | 287 | 310 | 158 | 2 | 88 | 465 | 0 | 2 | 0 | -205 | 0 | 1107
4 | 21 | 10 | 1110 | 287 | 310 | 159 | 2 | 88 | 429 | 0 | 1 | 0 | -166 | 0 | 1110
4 | 21 | 11 | 1121 | 287 | 310 | 152 | 2 | 88 | 361 | 0 | 1 | 0 | -80 | 0 | 1121
4 | 21 | 12 | 1125 | 287 | 310 | 150 | 2 | 88 | 267 | 0 | 2 | 0 | -176 | 195 | 1125
4 | 21 | 13 | 1123 | 287 | 310 | 150 | 2 | 88 | 216 | 0 | 3 | 0 | -58 | 125 | 1123
4 | 21 | 14 | 1122 | 287 | 310 | 152 | 2 | 88 | 128 | 0 | 2 | 0 | 0 | 153 | 1122
4 | 21 | 15 | 1136 | 287 | 310 | 156 | 2 | 88 | 62 | 0 | 2 | 0 | 0 | 229 | 1136
4 | 21 | 16 | 1163 | 287 | 310 | 166 | 2 | 88 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 282 | 1163
4 | 21 | 17 | 1208 | 287 | 310 | 180 | 2 | 88 | 9 | 0 | 4 | 0 | 103 | 225 | 1208
4 | 21 | 18 | 1233 | 287 | 310 | 186 | 2 | 88 | 3 | 0 | 5 | 0 | 281 | 71 | 1233
4 | 21 | 19 | 1224 | 287 | 310 | 186 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 121 | 225 | 1224
4 | 21 | 20 | 1198 | 287 | 310 | 181 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 99 | 225 | 1198
4 | 21 | 21 | 1159 | 287 | 310 | 173 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 67 | 225 | 1159
4 | 21 | 22 | 1117 | 287 | 310 | 157 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 265 | 1117
4 | 21 | 23 | 1092 | 287 | 310 | 152 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 243 | 1092
4 | 22 | 0 | 1045 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 176 | 1045
4 | 22 | 1 | 1028 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | -45 | 204 | 1028
4 | 22 | 2 | 1054 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 187 | 1054
4 | 22 | 3 | 1102 | 287 | 316 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 229 | 1102
4 | 22 | 4 | 1118 | 287 | 310 | 169 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 95 | 156 | 1118
4 | 22 | 5 | 1138 | 287 | 436 | 169 | 2 | 88 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 138 | 1138
4 | 22 | 6 | 1171 | 287 | 310 | 168 | 2 | 88 | 60 | 0 | 10 | 0 | 103 | 143 | 1171
4 | 22 | 7 | 1277 | 287 | 367 | 172 | 2 | 88 | 212 | 0 | 9 | 0 | 0 | 140 | 1277
4 | 22 | 8 | 1449 | 287 | 310 | 177 | 2 | 88 | 387 | 0 | 9 | 0 | 27 | 162 | 1449
4 | 22 | 9 | 1573 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 596 | 0 | 8 | 0 | 7 | 97 | 1573
4 | 22 | 10 | 1593 | 287 | 310 | 177 | 2 | 88 | 729 | 0 | 7 | 0 | -20 | 13 | 1593
4 | 22 | 11 | 1586 | 287 | 310 | 174 | 2 | 88 | 722 | 0 | 7 | 0 | -153 | 149 | 1586
4 | 22 | 12 | 1505 | 287 | 310 | 173 | 2 | 88 | 736 | 0 | 7 | 0 | -362 | 264 | 1505
4 | 22 | 13 | 1587 | 287 | 310 | 176 | 2 | 88 | 660 | 0 | 7 | 0 | -97 | 154 | 1587
4 | 22 | 14 | 1595 | 287 | 382 | 178 | 2 | 88 | 492 | 0 | 5 | 0 | 0 | 161 | 1595
4 | 22 | 15 | 1563 | 287 | 682 | 184 | 2 | 88 | 317 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1563
4 | 22 | 16 | 1551 | 287 | 730 | 192 | 2 | 88 | 164 | 0 | 5 | 0 | 0 | 83 | 1551
4 | 22 | 17 | 1502 | 287 | 885 | 197 | 2 | 88 | 38 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1502
4 | 22 | 18 | 1506 | 287 | 851 | 202 | 2 | 88 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 69 | 1506
4 | 22 | 19 | 1464 | 287 | 883 | 201 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1464
4 | 22 | 20 | 1421 | 287 | 851 | 190 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1421
4 | 22 | 21 | 1369 | 287 | 808 | 181 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1369
4 | 22 | 22 | 1343 | 287 | 779 | 178 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1343
4 | 22 | 23 | 1311 | 287 | 652 | 176 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 102 | 1311
4 | 23 | 0 | 1245 | 287 | 578 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 116 | 1245
4 | 23 | 1 | 1212 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 242 | 110 | 1212
4 | 23 | 2 | 1226 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 276 | 90 | 1226
4 | 23 | 3 | 1251 | 287 | 647 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 54 | 1251
4 | 23 | 4 | 1254 | 287 | 657 | 169 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 48 | 1254
4 | 23 | 5 | 1254 | 287 | 630 | 169 | 2 | 88 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 65 | 1254
4 | 23 | 6 | 1277 | 287 | 606 | 168 | 2 | 88 | 33 | 0 | 6 | 0 | 0 | 87 | 1277
4 | 23 | 7 | 1342 | 287 | 692 | 172 | 2 | 88 | 94 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1342
4 | 23 | 8 | 1517 | 287 | 777 | 177 | 2 | 88 | 180 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1517
4 | 23 | 9 | 1623 | 287 | 831 | 178 | 2 | 88 | 233 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1623
4 | 23 | 10 | 1629 | 287 | 411 | 177 | 2 | 88 | 270 | 0 | 7 | 0 | 380 | 7 | 1629
4 | 23 | 11 | 1611 | 287 | 733 | 174 | 2 | 88 | 308 | 0 | 7 | 0 | 0 | 12 | 1611
4 | 23 | 12 | 1523 | 287 | 562 | 173 | 2 | 88 | 288 | 0 | 9 | 0 | 0 | 114 | 1523
4 | 23 | 13 | 1600 | 287 | 735 | 176 | 2 | 88 | 212 | 0 | 12 | 0 | 0 | 88 | 1600
4 | 23 | 14 | 1597 | 287 | 857 | 178 | 2 | 88 | 173 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 1597
4 | 23 | 15 | 1573 | 287 | 875 | 184 | 2 | 88 | 122 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1573
4 | 23 | 16 | 1560 | 287 | 900 | 192 | 2 | 88 | 74 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1560
4 | 23 | 17 | 1515 | 287 | 894 | 197 | 2 | 88 | 26 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1515
4 | 23 | 18 | 1513 | 287 | 909 | 202 | 2 | 88 | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 1513
4 | 23 | 19 | 1463 | 287 | 862 | 201 | 2 | 88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 1463
4 | 23 | 20 | 1416 | 287 | 825 | 190 | 2 | 88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1416
4 | 23 | 21 | 1372 | 287 | 790 | 181 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 1372
4 | 23 | 22 | 1329 | 287 | 648 | 178 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 101 | 1329
4 | 23 | 23 | 1293 | 287 | 653 | 176 | 2 | 88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 63 | 1293
4 | 24 | 0 | 1224 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 112 | 229 | 1224
4 | 24 | 1 | 1192 | 287 | 359 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 261 | 1192
4 | 24 | 2 | 1204 | 287 | 385 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 247 | 1204
4 | 24 | 3 | 1234 | 287 | 475 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 187 | 1234
4 | 24 | 4 | 1243 | 287 | 491 | 169 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 180 | 1243
4 | 24 | 5 | 1247 | 287 | 490 | 169 | 2 | 88 | 4 | 0 | 26 | 0 | 0 | 181 | 1247
4 | 24 | 6 | 1270 | 287 | 531 | 168 | 2 | 88 | 22 | 0 | 27 | 0 | 0 | 145 | 1270
4 | 24 | 7 | 1352 | 287 | 662 | 172 | 2 | 88 | 71 | 0 | 27 | 0 | 0 | 43 | 1352
4 | 24 | 8 | 1524 | 287 | 734 | 177 | 2 | 88 | 127 | 0 | 26 | 0 | 0 | 83 | 1524
4 | 24 | 9 | 1624 | 287 | 859 | 178 | 2 | 88 | 185 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1624
4 | 24 | 10 | 1623 | 287 | 722 | 177 | 2 | 88 | 247 | 0 | 25 | 0 | 0 | 75 | 1623
4 | 24 | 11 | 1605 | 287 | 658 | 174 | 2 | 88 | 280 | 0 | 24 | 0 | 0 | 92 | 1605
4 | 24 | 12 | 1522 | 287 | 397 | 173 | 2 | 88 | 297 | 0 | 24 | 0 | 0 | 254 | 1522
4 | 24 | 13 | 1596 | 287 | 580 | 176 | 2 | 88 | 296 | 0 | 23 | 0 | 0 | 144 | 1596
4 | 24 | 14 | 1598 | 287 | 684 | 178 | 2 | 88 | 263 | 0 | 23 | 0 | 0 | 73 | 1598
4 | 24 | 15 | 1577 | 287 | 457 | 184 | 2 | 88 | 156 | 0 | 23 | 0 | 380 | 0 | 1577
4 | 24 | 16 | 1560 | 287 | 892 | 192 | 2 | 88 | 77 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1560
4 | 24 | 17 | 1519 | 287 | 903 | 197 | 2 | 88 | 22 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1519
4 | 24 | 18 | 1516 | 287 | 916 | 202 | 2 | 88 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1516
4 | 24 | 19 | 1470 | 287 | 878 | 201 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 1470
4 | 24 | 20 | 1426 | 287 | 851 | 190 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1426
4 | 24 | 21 | 1379 | 287 | 818 | 181 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1379
4 | 24 | 22 | 1338 | 287 | 758 | 178 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 1338
4 | 24 | 23 | 1292 | 287 | 648 | 176 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 89 | 1292
4 | 25 | 0 | 1226 | 287 | 555 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 120 | 1226
4 | 25 | 1 | 1193 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 147 | 184 | 1193
4 | 25 | 2 | 1205 | 287 | 505 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 147 | 1205
4 | 25 | 3 | 1228 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 256 | 108 | 1228
4 | 25 | 4 | 1238 | 287 | 575 | 169 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 108 | 1238
4 | 25 | 5 | 1232 | 287 | 540 | 169 | 2 | 88 | 22 | 0 | 10 | 0 | 0 | 114 | 1232
4 | 25 | 6 | 1256 | 287 | 310 | 168 | 2 | 88 | 216 | 0 | 11 | 0 | -1 | 175 | 1256
4 | 25 | 7 | 1330 | 287 | 310 | 172 | 2 | 88 | 549 | 0 | 14 | 0 | -352 | 260 | 1330
4 | 25 | 8 | 1489 | 287 | 310 | 177 | 2 | 88 | 851 | 0 | 15 | 0 | -365 | 124 | 1489
4 | 25 | 9 | 1576 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 1025 | 0 | 16 | 0 | -363 | 33 | 1576
4 | 25 | 10 | 1595 | 287 | 310 | 177 | 2 | 88 | 1144 | 0 | 15 | 0 | -363 | -65 | 1595
4 | 25 | 11 | 1588 | 287 | 310 | 174 | 2 | 88 | 1212 | -13 | 15 | -3 | -363 | -121 | 1588
4 | 25 | 12 | 1498 | 287 | 310 | 173 | 2 | 88 | 1227 | -130 | 14 | -3 | -365 | -105 | 1498
4 | 25 | 13 | 1566 | 287 | 310 | 176 | 2 | 88 | 1177 | -5 | 15 | -3 | -364 | -117 | 1566
4 | 25 | 14 | 1564 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 1026 | 0 | 15 | 0 | -364 | 22 | 1564
4 | 25 | 15 | 1535 | 287 | 310 | 184 | 2 | 88 | 762 | 0 | 16 | 0 | -364 | 250 | 1535
4 | 25 | 16 | 1517 | 287 | 310 | 192 | 2 | 88 | 426 | 0 | 16 | 0 | -94 | 290 | 1517
4 | 25 | 17 | 1458 | 287 | 310 | 197 | 2 | 88 | 136 | 0 | 15 | 0 | 159 | 264 | 1458
4 | 25 | 18 | 1458 | 287 | 310 | 202 | 2 | 88 | 5 | 0 | 17 | 0 | 375 | 172 | 1458
4 | 25 | 19 | 1427 | 287 | 310 | 201 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 300 | 222 | 1427
4 | 25 | 20 | 1384 | 287 | 310 | 190 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 272 | 220 | 1384
4 | 25 | 21 | 1343 | 287 | 310 | 181 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 233 | 227 | 1343
4 | 25 | 22 | 1307 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 198 | 230 | 1307
4 | 25 | 23 | 1270 | 287 | 310 | 176 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 158 | 238 | 1270
4 | 26 | 0 | 1202 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 79 | 255 | 1202
4 | 26 | 1 | 1168 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 55 | 246 | 1168
4 | 26 | 2 | 1172 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 59 | 249 | 1172
4 | 26 | 3 | 1208 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 97 | 248 | 1208
4 | 26 | 4 | 1221 | 287 | 310 | 169 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 130 | 232 | 1221
4 | 26 | 5 | 1218 | 287 | 310 | 169 | 2 | 88 | 28 | 0 | 0 | 0 | 86 | 248 | 1218
4 | 26 | 6 | 1226 | 287 | 310 | 168 | 2 | 88 | 232 | 0 | 0 | 0 | -12 | 151 | 1226
4 | 26 | 7 | 1294 | 287 | 310 | 172 | 2 | 88 | 542 | 0 | 1 | 0 | -358 | 250 | 1294
4 | 26 | 8 | 1442 | 287 | 310 | 177 | 2 | 88 | 767 | 0 | 2 | 0 | -366 | 175 | 1442
4 | 26 | 9 | 1545 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 880 | 0 | 4 | 0 | -364 | 160 | 1545
4 | 26 | 10 | 1555 | 287 | 310 | 177 | 2 | 88 | 957 | 0 | 5 | 0 | -364 | 93 | 1555
4 | 26 | 11 | 1554 | 287 | 310 | 174 | 2 | 88 | 878 | 0 | 6 | 0 | -364 | 173 | 1554
4 | 26 | 12 | 1462 | 287 | 310 | 173 | 2 | 88 | 755 | 0 | 5 | 0 | -366 | 208 | 1462
4 | 26 | 13 | 1527 | 287 | 310 | 176 | 2 | 88 | 600 | 0 | 5 | 0 | -229 | 288 | 1527
4 | 26 | 14 | 1517 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 381 | 0 | 3 | 0 | 6 | 262 | 1517
4 | 26 | 15 | 1490 | 287 | 310 | 184 | 2 | 88 | 242 | 0 | 1 | 0 | 129 | 247 | 1490
4 | 26 | 16 | 1465 | 287 | 310 | 192 | 2 | 88 | 128 | 0 | 1 | 0 | 225 | 232 | 1465
4 | 26 | 17 | 1417 | 287 | 310 | 197 | 2 | 88 | 33 | 0 | 1 | 0 | 272 | 227 | 1417
4 | 26 | 18 | 1428 | 287 | 343 | 202 | 2 | 88 | 3 | 0 | 4 | 0 | 379 | 120 | 1428
4 | 26 | 19 | 1393 | 287 | 310 | 201 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 267 | 234 | 1393
4 | 26 | 20 | 1343 | 287 | 310 | 190 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 212 | 251 | 1343
4 | 26 | 21 | 1300 | 287 | 310 | 181 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 171 | 257 | 1300
4 | 26 | 22 | 1251 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 119 | 262 | 1251
4 | 26 | 23 | 1212 | 287 | 310 | 176 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 67 | 278 | 1212
4 | 27 | 0 | 1147 | 287 | 310 | 149 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 308 | 1147
4 | 27 | 1 | 1107 | 287 | 310 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | -24 | 295 | 1107
4 | 27 | 2 | 1121 | 287 | 310 | 146 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 287 | 1121
4 | 27 | 3 | 1143 | 287 | 310 | 146 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 309 | 1143
4 | 27 | 4 | 1138 | 287 | 310 | 145 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 288 | 1138
4 | 27 | 5 | 1106 | 287 | 310 | 145 | 2 | 88 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 1106
4 | 27 | 6 | 1065 | 287 | 310 | 145 | 2 | 88 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 200 | 1065
4 | 27 | 7 | 1079 | 287 | 310 | 150 | 2 | 88 | 121 | 0 | 3 | 0 | 0 | 118 | 1079
4 | 27 | 8 | 1136 | 287 | 310 | 157 | 2 | 88 | 267 | 0 | 2 | 0 | -177 | 200 | 1136
4 | 27 | 9 | 1165 | 287 | 310 | 158 | 2 | 88 | 416 | 0 | 1 | 0 | -315 | 218 | 1165
4 | 27 | 10 | 1193 | 287 | 310 | 159 | 2 | 88 | 582 | 0 | 1 | 0 | -370 | 134 | 1193
4 | 27 | 11 | 1194 | 287 | 310 | 152 | 2 | 88 | 482 | 0 | 1 | 0 | -318 | 190 | 1194
4 | 27 | 12 | 1176 | 287 | 310 | 150 | 2 | 88 | 366 | 0 | 2 | 0 | -210 | 181 | 1176
4 | 27 | 13 | 1168 | 287 | 310 | 150 | 2 | 88 | 251 | 0 | 1 | 0 | -94 | 173 | 1168
4 | 27 | 14 | 1164 | 287 | 310 | 152 | 2 | 88 | 169 | 0 | 1 | 0 | -14 | 169 | 1164
4 | 27 | 15 | 1161 | 287 | 310 | 156 | 2 | 88 | 162 | 0 | 2 | 0 | -10 | 164 | 1161
4 | 27 | 16 | 1154 | 287 | 310 | 166 | 2 | 88 | 119 | 0 | 1 | 0 | 27 | 154 | 1154
4 | 27 | 17 | 1162 | 287 | 310 | 180 | 2 | 88 | 58 | 0 | 0 | 0 | 113 | 124 | 1162
4 | 27 | 18 | 1192 | 287 | 310 | 186 | 2 | 88 | 5 | 0 | 2 | 0 | 207 | 105 | 1192
4 | 27 | 19 | 1191 | 287 | 310 | 186 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 111 | 1191
4 | 27 | 20 | 1158 | 287 | 310 | 181 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 120 | 1158
4 | 27 | 21 | 1114 | 287 | 310 | 173 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 113 | 1114
4 | 27 | 22 | 1067 | 287 | 310 | 157 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 122 | 1067
4 | 27 | 23 | 1040 | 287 | 310 | 152 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 125 | 1040
4 | 28 | 0 | 997 | 287 | 310 | 149 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 161 | 997
4 | 28 | 1 | 967 | 287 | 310 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | -1 | -42 | 175 | 967
4 | 28 | 2 | 992 | 287 | 310 | 146 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 158 | 992
4 | 28 | 3 | 1022 | 287 | 310 | 146 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | -2 | 22 | 167 | 1022
4 | 28 | 4 | 1029 | 287 | 310 | 145 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 197 | 1029
4 | 28 | 5 | 1004 | 287 | 319 | 145 | 2 | 88 | 29 | -7 | 2 | -2 | 20 | 121 | 1004
4 | 28 | 6 | 986 | 287 | 310 | 145 | 2 | 88 | 234 | -129 | 2 | -2 | -69 | 118 | 986
4 | 28 | 7 | 1000 | 287 | 310 | 150 | 2 | 88 | 569 | -172 | 1 | -1 | -370 | 136 | 1000
4 | 28 | 8 | 1053 | 287 | 310 | 157 | 2 | 88 | 880 | -489 | 0 | 0 | -331 | 149 | 1053
4 | 28 | 9 | 1097 | 287 | 310 | 158 | 2 | 88 | 1085 | -600 | 0 | 0 | -370 | 137 | 1097
4 | 28 | 10 | 1125 | 287 | 310 | 159 | 2 | 88 | 1193 | -659 | 0 | 0 | -370 | 115 | 1125
4 | 28 | 11 | 1140 | 287 | 310 | 152 | 2 | 88 | 1228 | -678 | 0 | 0 | -370 | 121 | 1140
4 | 28 | 12 | 1131 | 287 | 310 | 150 | 2 | 88 | 1190 | -653 | 1 | -1 | -370 | 127 | 1131
4 | 28 | 13 | 1124 | 287 | 310 | 150 | 2 | 88 | 1058 | -534 | 1 | -1 | -370 | 133 | 1124
4 | 28 | 14 | 1113 | 287 | 310 | 152 | 2 | 88 | 835 | -321 | 1 | -1 | -370 | 130 | 1113
4 | 28 | 15 | 1107 | 287 | 384 | 156 | 2 | 88 | 603 | -154 | 2 | -1 | -370 | 110 | 1107
4 | 28 | 16 | 1110 | 287 | 397 | 166 | 2 | 88 | 332 | -85 | 2 | -2 | -70 | -7 | 1110
4 | 28 | 17 | 1117 | 287 | 340 | 180 | 2 | 88 | 110 | -28 | 3 | -2 | 28 | 109 | 1117
4 | 28 | 18 | 1152 | 287 | 315 | 186 | 2 | 88 | 5 | -1 | 5 | -4 | 165 | 104 | 1152
4 | 28 | 19 | 1162 | 287 | 310 | 186 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | -2 | 180 | 108 | 1162
4 | 28 | 20 | 1131 | 287 | 310 | 181 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | -2 | 150 | 113 | 1131
4 | 28 | 21 | 1093 | 287 | 310 | 173 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | -2 | 117 | 116 | 1093
4 | 28 | 22 | 1046 | 287 | 310 | 157 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | -1 | 77 | 125 | 1046
4 | 28 | 23 | 1023 | 287 | 310 | 152 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | -1 | 135 | 49 | 1023
4 | 29 | 0 | 968 | 287 | 310 | 149 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 245 | 1078
4 | 29 | 1 | 941 | 287 | 310 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 217 | 1052
4 | 29 | 2 | 964 | 287 | 310 | 146 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 240 | 1074
4 | 29 | 3 | 1002 | 287 | 310 | 146 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 277 | 1112
4 | 29 | 4 | 1019 | 287 | 310 | 145 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 294 | 1129
4 | 29 | 5 | 988 | 287 | 310 | 145 | 2 | 88 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 238 | 1098
4 | 29 | 6 | 968 | 287 | 310 | 145 | 2 | 88 | 170 | 0 | 2 | 0 | -1 | 76 | 1079
4 | 29 | 7 | 1004 | 287 | 310 | 150 | 2 | 88 | 364 | 0 | 1 | 0 | -284 | 196 | 1114
4 | 29 | 8 | 1086 | 287 | 310 | 157 | 2 | 88 | 534 | 0 | 2 | 0 | -370 | 188 | 1198
4 | 29 | 9 | 1145 | 287 | 310 | 158 | 2 | 88 | 695 | 0 | 2 | 0 | -370 | 83 | 1255
4 | 29 | 10 | 1150 | 287 | 310 | 159 | 2 | 88 | 738 | 0 | 4 | 0 | -370 | 43 | 1261
4 | 29 | 11 | 1162 | 287 | 310 | 152 | 2 | 88 | 657 | 0 | 4 | 0 | -370 | 142 | 1272
4 | 29 | 12 | 1148 | 287 | 310 | 150 | 2 | 88 | 511 | 0 | 6 | 0 | -370 | 274 | 1258
4 | 29 | 13 | 1150 | 287 | 310 | 150 | 2 | 88 | 330 | 0 | 7 | 0 | 0 | 87 | 1261
4 | 29 | 14 | 1155 | 287 | 310 | 152 | 2 | 88 | 191 | 0 | 9 | 0 | -77 | 304 | 1266
4 | 29 | 15 | 1142 | 287 | 310 | 156 | 2 | 88 | 116 | 0 | 10 | 0 | 0 | 284 | 1253
4 | 29 | 16 | 1159 | 287 | 310 | 166 | 2 | 88 | 78 | 0 | 10 | 0 | 0 | 328 | 1269
4 | 29 | 17 | 1180 | 287 | 310 | 180 | 2 | 88 | 25 | 0 | 12 | 0 | 51 | 335 | 1290
4 | 29 | 18 | 1202 | 287 | 310 | 186 | 2 | 88 | 3 | 0 | 14 | 0 | 339 | 83 | 1312
4 | 29 | 19 | 1193 | 287 | 310 | 186 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 88 | 328 | 1303
4 | 29 | 20 | 1159 | 287 | 310 | 181 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 91 | 296 | 1270
4 | 29 | 21 | 1119 | 287 | 310 | 173 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 286 | 67 | 1230
4 | 29 | 22 | 1062 | 287 | 310 | 157 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 226 | 86 | 1173
4 | 29 | 23 | 1036 | 287 | 310 | 152 | 2 | 88 | 0 | 0 | 16 | 0 | 99 | 192 | 1146
4 | 30 | 0 | 985 | 287 | 310 | 149 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 244 | 1095
4 | 30 | 1 | 957 | 287 | 310 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 218 | 1067
4 | 30 | 2 | 978 | 287 | 310 | 146 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 242 | 1088
4 | 30 | 3 | 1018 | 287 | 310 | 146 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 283 | 1128
4 | 30 | 4 | 1032 | 287 | 310 | 145 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 | 291 | 1142
4 | 30 | 5 | 1025 | 287 | 310 | 145 | 2 | 88 | 12 | 0 | 9 | 0 | 5 | 278 | 1136
4 | 30 | 6 | 1023 | 287 | 310 | 145 | 2 | 88 | 90 | 0 | 9 | 0 | 0 | 203 | 1134
4 | 30 | 7 | 1075 | 287 | 310 | 150 | 2 | 88 | 187 | 0 | 9 | 0 | 0 | 153 | 1186
4 | 30 | 8 | 1193 | 287 | 310 | 157 | 2 | 88 | 282 | 0 | 6 | 0 | 6 | 165 | 1303
4 | 30 | 9 | 1238 | 287 | 310 | 158 | 2 | 88 | 340 | 0 | 3 | 0 | 46 | 114 | 1348
4 | 30 | 10 | 1257 | 287 | 310 | 159 | 2 | 88 | 490 | 0 | 1 | 0 | -35 | 65 | 1367
4 | 30 | 11 | 1259 | 287 | 310 | 152 | 2 | 88 | 531 | 0 | 0 | 0 | -58 | 56 | 1368
4 | 30 | 12 | 1211 | 287 | 310 | 150 | 2 | 88 | 552 | 0 | 0 | 0 | -133 | 64 | 1320
4 | 30 | 13 | 1275 | 287 | 310 | 150 | 2 | 88 | 681 | 0 | 0 | 0 | -190 | 58 | 1386
4 | 30 | 14 | 1272 | 287 | 310 | 152 | 2 | 88 | 535 | 0 | 1 | 0 | -37 | 45 | 1383
4 | 30 | 15 | 1259 | 287 | 310 | 156 | 2 | 88 | 439 | 0 | 1 | 0 | 1 | 86 | 1370
4 | 30 | 16 | 1248 | 287 | 310 | 166 | 2 | 88 | 252 | 0 | 2 | 0 | 2 | 250 | 1359
4 | 30 | 17 | 1229 | 287 | 310 | 180 | 2 | 88 | 76 | 0 | 4 | 0 | 333 | 60 | 1340
4 | 30 | 18 | 1245 | 287 | 310 | 186 | 2 | 88 | 4 | 0 | 8 | 0 | 380 | 91 | 1356
4 | 30 | 19 | 1230 | 287 | 310 | 186 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 243 | 214 | 1340
4 | 30 | 20 | 1188 | 287 | 310 | 181 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 365 | 56 | 1297
4 | 30 | 21 | 1136 | 287 | 310 | 173 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 201 | 176 | 1247
4 | 30 | 22 | 1080 | 287 | 310 | 157 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 262 | 72 | 1191
4 | 30 | 23 | 1058 | 287 | 310 | 152 | 2 | 88 | 0 | 0 | 16 | 0 | 185 | 128 | 1168
5 | 1 | 0 | 849 | 287 | 310 | 142 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 115 | 959
5 | 1 | 1 | 811 | 287 | 310 | 140 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | -27 | 104 | 921
5 | 1 | 2 | 825 | 287 | 310 | 140 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 89 | 936
5 | 1 | 3 | 868 | 287 | 310 | 139 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 137 | 978
5 | 1 | 4 | 893 | 287 | 310 | 138 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 164 | 1003
5 | 1 | 5 | 890 | 287 | 310 | 139 | 2 | 88 | 8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 154 | 1001
5 | 1 | 6 | 883 | 287 | 310 | 140 | 2 | 88 | 36 | 0 | 13 | 0 | 0 | 117 | 993
5 | 1 | 7 | 941 | 287 | 310 | 144 | 2 | 88 | 117 | 0 | 13 | 0 | -4 | 94 | 1051
5 | 1 | 8 | 1061 | 287 | 310 | 151 | 2 | 88 | 203 | 0 | 12 | 0 | 0 | 118 | 1171
5 | 1 | 9 | 1145 | 287 | 310 | 155 | 2 | 88 | 291 | 0 | 11 | 0 | 0 | 111 | 1255
5 | 1 | 10 | 1153 | 287 | 310 | 155 | 2 | 88 | 349 | 0 | 9 | 0 | 0 | 62 | 1262
5 | 1 | 11 | 1155 | 287 | 310 | 149 | 2 | 88 | 289 | 0 | 10 | 0 | 0 | 130 | 1265
5 | 1 | 12 | 1097 | 287 | 310 | 147 | 2 | 88 | 248 | 0 | 10 | 0 | -41 | 156 | 1207
5 | 1 | 13 | 1131 | 287 | 310 | 148 | 2 | 88 | 280 | 0 | 10 | 0 | 0 | 116 | 1241
5 | 1 | 14 | 1141 | 287 | 310 | 151 | 2 | 88 | 231 | 0 | 12 | 0 | 0 | 170 | 1251
5 | 1 | 15 | 1135 | 287 | 310 | 158 | 2 | 88 | 130 | 0 | 14 | 0 | 90 | 167 | 1246
5 | 1 | 16 | 1134 | 287 | 310 | 169 | 2 | 88 | 57 | 0 | 16 | 0 | 0 | 316 | 1245
5 | 1 | 17 | 1127 | 287 | 310 | 181 | 2 | 88 | 23 | 0 | 16 | 0 | 0 | 331 | 1238
5 | 1 | 18 | 1144 | 287 | 310 | 190 | 2 | 88 | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | 356 | 1254
5 | 1 | 19 | 1114 | 287 | 310 | 192 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 163 | 166 | 1225
5 | 1 | 20 | 1066 | 287 | 310 | 185 | 2 | 88 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 288 | 1176
5 | 1 | 21 | 1001 | 287 | 310 | 172 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 235 | 1111
5 | 1 | 22 | 939 | 287 | 310 | 160 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 185 | 1049
5 | 1 | 23 | 902 | 287 | 310 | 156 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | -22 | 175 | 1013
5 | 2 | 0 | 836 | 287 | 310 | 142 | 2 | 88 | 0 | 0 | 18 | -14 | 0 | 99 | 932
5 | 2 | 1 | 804 | 287 | 310 | 140 | 2 | 88 | 0 | 0 | 16 | -13 | -15 | 85 | 900
5 | 2 | 2 | 824 | 287 | 310 | 140 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | -13 | 25 | 66 | 922
5 | 2 | 3 | 866 | 287 | 310 | 139 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | -14 | 0 | 133 | 962
5 | 2 | 4 | 890 | 287 | 310 | 138 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | -11 | -135 | 295 | 988
5 | 2 | 5 | 890 | 287 | 310 | 139 | 2 | 88 | 26 | -7 | 12 | -9 | 94 | 43 | 985
5 | 2 | 6 | 885 | 287 | 310 | 140 | 2 | 88 | 181 | -66 | 10 | -10 | 0 | 53 | 995
5 | 2 | 7 | 918 | 287 | 310 | 144 | 2 | 88 | 404 | -103 | 9 | -7 | -290 | 74 | 918
5 | 2 | 8 | 1039 | 287 | 310 | 151 | 2 | 88 | 696 | -177 | 6 | -5 | -370 | 60 | 1048
5 | 2 | 9 | 1115 | 287 | 310 | 155 | 2 | 88 | 927 | -576 | 4 | -4 | 0 | 33 | 1226
5 | 2 | 10 | 1124 | 287 | 310 | 155 | 2 | 88 | 1047 | -583 | 3 | -3 | -127 | 55 | 1234
5 | 2 | 11 | 1107 | 287 | 310 | 149 | 2 | 88 | 1063 | -371 | 1 | -1 | -370 | 60 | 1218
5 | 2 | 12 | 1070 | 287 | 310 | 147 | 2 | 88 | 1065 | -791 | 0 | 0 | 0 | 73 | 1181
5 | 2 | 13 | 1101 | 287 | 310 | 148 | 2 | 88 | 1018 | -707 | 1 | -1 | 0 | 65 | 1211
5 | 2 | 14 | 1075 | 287 | 310 | 151 | 2 | 88 | 879 | -587 | 1 | -1 | 0 | 56 | 1186
5 | 2 | 15 | 1046 | 287 | 310 | 158 | 2 | 88 | 693 | -447 | 1 | -1 | 0 | 65 | 1156
5 | 2 | 16 | 1040 | 287 | 310 | 169 | 2 | 88 | 403 | -165 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1150
5 | 2 | 17 | 1021 | 287 | 310 | 181 | 2 | 88 | 133 | -34 | 1 | -1 | 82 | 48 | 1097
5 | 2 | 18 | 1049 | 287 | 310 | 190 | 2 | 88 | 10 | -3 | 1 | -1 | 228 | 44 | 1156
5 | 2 | 19 | 1059 | 287 | 310 | 192 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | -1 | 257 | 32 | 1168
5 | 2 | 20 | 1015 | 287 | 310 | 185 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | -1 | 147 | 105 | 1125
5 | 2 | 21 | 954 | 287 | 310 | 172 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | -1 | 96 | 108 | 1064
5 | 2 | 22 | 895 | 287 | 310 | 160 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 158 | 1005
5 | 2 | 23 | 859 | 287 | 310 | 156 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 127 | 970
5 | 3 | 0 | 786 | 287 | 310 | 142 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 67 | 896
5 | 3 | 1 | 754 | 287 | 310 | 140 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | -1 | -76 | 113 | 864
5 | 3 | 2 | 775 | 287 | 310 | 140 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | -1 | -370 | 430 | 887
5 | 3 | 3 | 823 | 287 | 310 | 139 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | -1 | -370 | 478 | 934
5 | 3 | 4 | 841 | 287 | 310 | 138 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | -2 | 195 | -71 | 949
5 | 3 | 5 | 824 | 287 | 310 | 139 | 2 | 88 | 39 | -10 | 2 | -1 | 377 | -309 | 924
5 | 3 | 6 | 807 | 287 | 310 | 140 | 2 | 88 | 267 | -200 | 1 | -1 | -52 | 86 | 928
5 | 3 | 7 | 835 | 287 | 310 | 144 | 2 | 88 | 597 | -446 | 0 | 0 | -135 | 109 | 956
5 | 3 | 8 | 889 | 287 | 310 | 151 | 2 | 88 | 881 | -658 | 0 | 0 | -370 | 320 | 1011
5 | 3 | 9 | 924 | 287 | 310 | 155 | 2 | 88 | 1051 | -785 | 1 | -1 | -179 | 118 | 1047
5 | 3 | 10 | 952 | 287 | 310 | 155 | 2 | 88 | 1163 | -869 | 1 | -1 | -177 | 115 | 1074
5 | 3 | 11 | 951 | 287 | 310 | 149 | 2 | 88 | 1199 | -896 | 1 | -1 | -179 | 113 | 1073
5 | 3 | 12 | 944 | 287 | 310 | 147 | 2 | 88 | 1194 | -892 | 1 | -1 | -262 | 192 | 1066
5 | 3 | 13 | 944 | 287 | 310 | 148 | 2 | 88 | 1133 | -847 | 2 | -2 | -181 | 124 | 1064
5 | 3 | 14 | 929 | 287 | 310 | 151 | 2 | 88 | 1002 | -749 | 2 | -2 | -367 | 327 | 1051
5 | 3 | 15 | 913 | 287 | 310 | 158 | 2 | 88 | 772 | -577 | 2 | -2 | -124 | 118 | 1034
5 | 3 | 16 | 920 | 287 | 310 | 169 | 2 | 88 | 455 | -340 | 1 | -1 | 0 | 71 | 1042
5 | 3 | 17 | 936 | 287 | 310 | 181 | 2 | 88 | 146 | -37 | 1 | -1 | 380 | -348 | 1009
5 | 3 | 18 | 964 | 287 | 310 | 190 | 2 | 88 | 10 | -2 | 1 | -1 | 380 | -193 | 1072
5 | 3 | 19 | 981 | 287 | 310 | 192 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | -1 | 380 | -169 | 1090
5 | 3 | 20 | 951 | 287 | 310 | 185 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | -1 | -370 | 560 | 1062
5 | 3 | 21 | 910 | 287 | 310 | 172 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | -2 | -370 | 531 | 1020
5 | 3 | 22 | 870 | 287 | 310 | 160 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | -3 | 380 | -250 | 977
5 | 3 | 23 | 841 | 287 | 310 | 156 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | -3 | 377 | -272 | 948
5 | 4 | 0 | 782 | 287 | 310 | 142 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | -3 | -370 | 434 | 893
5 | 4 | 1 | 755 | 287 | 310 | 140 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | -3 | -370 | 408 | 865
5 | 4 | 2 | 786 | 287 | 310 | 140 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | -2 | -370 | 440 | 897
5 | 4 | 3 | 832 | 287 | 310 | 139 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | -2 | 379 | -265 | 940
5 | 4 | 4 | 849 | 287 | 310 | 138 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | -2 | 380 | -249 | 957
5 | 4 | 5 | 818 | 287 | 310 | 139 | 2 | 88 | 39 | -29 | 2 | -2 | -370 | 469 | 935
5 | 4 | 6 | 798 | 287 | 310 | 140 | 2 | 88 | 263 | -197 | 1 | -1 | -370 | 396 | 919
5 | 4 | 7 | 832 | 287 | 310 | 144 | 2 | 88 | 583 | -436 | 0 | 0 | -370 | 346 | 954
5 | 4 | 8 | 894 | 287 | 310 | 151 | 2 | 88 | 886 | -662 | 0 | 0 | -370 | 324 | 1016
5 | 4 | 9 | 942 | 287 | 310 | 155 | 2 | 88 | 1073 | -802 | 0 | 0 | -370 | 321 | 1064
5 | 4 | 10 | 960 | 287 | 310 | 155 | 2 | 88 | 1179 | -881 | 1 | -1 | -370 | 312 | 1082
5 | 4 | 11 | 988 | 287 | 310 | 149 | 2 | 88 | 1208 | -903 | 2 | -2 | -370 | 339 | 1110
5 | 4 | 12 | 978 | 287 | 310 | 147 | 2 | 88 | 1200 | -897 | 2 | -2 | -370 | 333 | 1100
5 | 4 | 13 | 970 | 287 | 310 | 148 | 2 | 88 | 1121 | -837 | 3 | -3 | -370 | 343 | 1092
5 | 4 | 14 | 955 | 287 | 310 | 151 | 2 | 88 | 980 | -732 | 4 | -4 | -370 | 362 | 1078
5 | 4 | 15 | 947 | 287 | 310 | 158 | 2 | 88 | 747 | -558 | 4 | -4 | -277 | 312 | 1069
5 | 4 | 16 | 947 | 287 | 310 | 169 | 2 | 88 | 434 | -325 | 3 | -3 | 0 | 103 | 1068
5 | 4 | 17 | 961 | 287 | 310 | 181 | 2 | 88 | 145 | -37 | 3 | -3 | 380 | -324 | 1032
5 | 4 | 18 | 998 | 287 | 310 | 190 | 2 | 88 | 10 | -2 | 3 | -3 | 380 | -161 | 1104
5 | 4 | 19 | 1008 | 287 | 310 | 192 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | -2 | -352 | 591 | 1118
5 | 4 | 20 | 967 | 287 | 310 | 185 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | -1 | -337 | 543 | 1078
5 | 4 | 21 | 923 | 287 | 310 | 172 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | -1 | 365 | -193 | 1032
5 | 4 | 22 | 869 | 287 | 310 | 160 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | -2 | 375 | -246 | 976
5 | 4 | 23 | 851 | 287 | 310 | 156 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | -1 | 317 | -200 | 960
5 | 5 | 0 | 795 | 287 | 310 | 142 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | -1 | 380 | -305 | 904
5 | 5 | 1 | 767 | 287 | 310 | 140 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | -1 | 380 | -331 | 876
5 | 5 | 2 | 782 | 287 | 310 | 140 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | -1 | 380 | -315 | 892
5 | 5 | 3 | 831 | 287 | 310 | 139 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371 | -256 | 941
5 | 5 | 4 | 847 | 287 | 310 | 138 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | -370 | 502 | 957
5 | 5 | 5 | 813 | 287 | 310 | 139 | 2 | 88 | 38 | -29 | 1 | -1 | -370 | 464 | 929
5 | 5 | 6 | 813 | 287 | 310 | 140 | 2 | 88 | 252 | -188 | 1 | -1 | -370 | 414 | 935
5 | 5 | 7 | 843 | 287 | 310 | 144 | 2 | 88 | 566 | -423 | 1 | -1 | -131 | 123 | 966
5 | 5 | 8 | 929 | 287 | 310 | 151 | 2 | 88 | 881 | -658 | 1 | -1 | -144 | 133 | 1050
5 | 5 | 9 | 979 | 287 | 310 | 155 | 2 | 88 | 1087 | -812 | 2 | -2 | -370 | 354 | 1101
5 | 5 | 10 | 1008 | 287 | 310 | 155 | 2 | 88 | 1204 | -899 | 3 | -3 | -131 | 114 | 1130
5 | 5 | 11 | 1004 | 287 | 310 | 149 | 2 | 88 | 1221 | -913 | 4 | -4 | -125 | 107 | 1126
5 | 5 | 12 | 983 | 287 | 310 | 147 | 2 | 88 | 1198 | -895 | 5 | -5 | -146 | 114 | 1105
5 | 5 | 13 | 978 | 287 | 310 | 148 | 2 | 88 | 1134 | -847 | 6 | -6 | -220 | 198 | 1100
5 | 5 | 14 | 982 | 287 | 310 | 151 | 2 | 88 | 994 | -743 | 8 | -8 | -101 | 115 | 1103
5 | 5 | 15 | 977 | 287 | 310 | 158 | 2 | 88 | 768 | -574 | 8 | -8 | -8 | 68 | 1099
5 | 5 | 16 | 980 | 287 | 310 | 169 | 2 | 88 | 455 | -340 | 9 | -9 | -262 | 393 | 1102
5 | 5 | 17 | 998 | 287 | 310 | 181 | 2 | 88 | 143 | -107 | 9 | -9 | -124 | 339 | 1119
5 | 5 | 18 | 1028 | 287 | 310 | 190 | 2 | 88 | 7 | -5 | 8 | -8 | -370 | 631 | 1140
5 | 5 | 19 | 1043 | 287 | 310 | 192 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | -5 | -332 | 606 | 1153
5 | 5 | 20 | 1017 | 287 | 310 | 185 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | -5 | -258 | 512 | 1126
5 | 5 | 21 | 979 | 287 | 310 | 172 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | -7 | 380 | -159 | 1081
5 | 5 | 22 | 931 | 287 | 310 | 160 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | -8 | 380 | -196 | 1033
5 | 5 | 23 | 890 | 287 | 310 | 156 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | -9 | 373 | -226 | 992
5 | 6 | 0 | 842 | 287 | 310 | 142 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | -181 | 182 | 842
5 | 6 | 1 | 807 | 287 | 310 | 140 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | -212 | 180 | 807
5 | 6 | 2 | 833 | 287 | 310 | 140 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | -163 | 157 | 833
5 | 6 | 3 | 872 | 287 | 310 | 139 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | -317 | 349 | 872
5 | 6 | 4 | 894 | 287 | 310 | 138 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | -335 | 391 | 894
5 | 6 | 5 | 881 | 287 | 310 | 139 | 2 | 88 | 25 | 0 | 14 | 0 | -370 | 386 | 881
5 | 6 | 6 | 895 | 287 | 310 | 140 | 2 | 88 | 107 | 0 | 11 | 0 | -221 | 171 | 895
5 | 6 | 7 | 996 | 287 | 310 | 144 | 2 | 88 | 147 | 0 | 11 | 0 | -163 | 170 | 996
5 | 6 | 8 | 1150 | 287 | 310 | 151 | 2 | 88 | 210 | 0 | 17 | 0 | -65 | 150 | 1150
5 | 6 | 9 | 1268 | 287 | 310 | 155 | 2 | 88 | 289 | 0 | 17 | 0 | -31 | 151 | 1268
5 | 6 | 10 | 1283 | 287 | 310 | 155 | 2 | 88 | 293 | 0 | 11 | 0 | -11 | 148 | 1283
5 | 6 | 11 | 1294 | 287 | 310 | 149 | 2 | 88 | 272 | 0 | 7 | 0 | -1 | 180 | 1294
5 | 6 | 12 | 1250 | 287 | 310 | 147 | 2 | 88 | 263 | 0 | 5 | 0 | 0 | 148 | 1250
5 | 6 | 13 | 1292 | 287 | 310 | 148 | 2 | 88 | 330 | 0 | 9 | 0 | -29 | 147 | 1292
5 | 6 | 14 | 1293 | 287 | 310 | 151 | 2 | 88 | 315 | 0 | 13 | 0 | -24 | 151 | 1293
5 | 6 | 15 | 1272 | 287 | 310 | 158 | 2 | 88 | 227 | 0 | 10 | 0 | -1 | 191 | 1272
5 | 6 | 16 | 1286 | 287 | 310 | 169 | 2 | 88 | 103 | 0 | 8 | 0 | -1 | 320 | 1286
5 | 6 | 17 | 1279 | 287 | 310 | 181 | 2 | 88 | 32 | 0 | 9 | 0 | -1 | 371 | 1279
5 | 6 | 18 | 1318 | 287 | 310 | 190 | 2 | 88 | 4 | 0 | 14 | 0 | -2 | 425 | 1318
5 | 6 | 19 | 1298 | 287 | 310 | 192 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | -1 | 408 | 1298
5 | 6 | 20 | 1250 | 287 | 310 | 185 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 368 | 1250
5 | 6 | 21 | 1205 | 287 | 310 | 172 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 336 | 1205
5 | 6 | 22 | 1153 | 287 | 310 | 160 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 34 | 257 | 1153
5 | 6 | 23 | 1114 | 287 | 310 | 156 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 257 | 1114
5 | 7 | 0 | 1044 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 16 | 0 | -23 | 193 | 1044
5 | 7 | 1 | 998 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | -68 | 193 | 998
5 | 7 | 2 | 1007 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | -41 | 176 | 1007
5 | 7 | 3 | 1056 | 287 | 310 | 172 | 2 | 88 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 181 | 1056
5 | 7 | 4 | 1073 | 287 | 310 | 173 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 198 | 1073
5 | 7 | 5 | 1082 | 287 | 310 | 174 | 2 | 88 | 7 | 0 | 13 | 0 | 0 | 201 | 1082
5 | 7 | 6 | 1141 | 287 | 310 | 174 | 2 | 88 | 22 | 0 | 12 | 0 | 0 | 246 | 1141
5 | 7 | 7 | 1277 | 287 | 310 | 176 | 2 | 88 | 58 | 0 | 13 | 0 | 1 | 342 | 1277
5 | 7 | 8 | 1477 | 287 | 310 | 184 | 2 | 88 | 118 | 0 | 11 | 0 | 241 | 236 | 1477
5 | 7 | 9 | 1625 | 287 | 310 | 187 | 2 | 88 | 158 | 0 | 8 | 0 | 273 | 312 | 1625
5 | 7 | 10 | 1632 | 287 | 310 | 185 | 2 | 88 | 276 | 0 | 11 | 0 | 115 | 358 | 1632
5 | 7 | 11 | 1617 | 287 | 310 | 180 | 2 | 88 | 376 | 0 | 11 | 0 | -15 | 378 | 1617
5 | 7 | 12 | 1509 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 395 | 0 | 9 | 0 | -6 | 246 | 1509
5 | 7 | 13 | 1610 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 373 | 0 | 7 | 0 | 31 | 334 | 1610
5 | 7 | 14 | 1618 | 287 | 310 | 179 | 2 | 88 | 362 | 0 | 7 | 0 | 151 | 232 | 1618
5 | 7 | 15 | 1571 | 287 | 310 | 185 | 2 | 88 | 265 | 0 | 4 | 0 | 235 | 195 | 1571
5 | 7 | 16 | 1552 | 287 | 310 | 194 | 2 | 88 | 169 | 0 | 5 | 0 | 374 | 123 | 1552
5 | 7 | 17 | 1467 | 287 | 310 | 201 | 2 | 88 | 65 | 0 | 3 | 0 | 375 | 136 | 1467
5 | 7 | 18 | 1462 | 287 | 310 | 206 | 2 | 88 | 8 | 0 | 5 | 0 | 317 | 239 | 1462
5 | 7 | 19 | 1415 | 287 | 310 | 206 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 221 | 294 | 1415
5 | 7 | 20 | 1362 | 287 | 310 | 197 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 280 | 191 | 1362
5 | 7 | 21 | 1308 | 287 | 310 | 184 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 298 | 132 | 1308
5 | 7 | 22 | 1249 | 287 | 310 | 179 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 375 | 1249
5 | 7 | 23 | 1212 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 203 | 139 | 1212
5 | 8 | 0 | 1120 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 253 | 1120
5 | 8 | 1 | 1068 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 201 | 1068
5 | 8 | 2 | 1080 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 213 | 1080
5 | 8 | 3 | 1122 | 287 | 310 | 172 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 251 | 1122
5 | 8 | 4 | 1144 | 287 | 310 | 173 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 272 | 1144
5 | 8 | 5 | 1133 | 287 | 310 | 174 | 2 | 88 | 36 | 0 | 14 | 0 | 0 | 222 | 1133
5 | 8 | 6 | 1160 | 287 | 310 | 174 | 2 | 88 | 246 | 0 | 15 | 0 | -59 | 97 | 1160
5 | 8 | 7 | 1261 | 287 | 310 | 176 | 2 | 88 | 547 | 0 | 15 | 0 | -260 | 96 | 1261
5 | 8 | 8 | 1460 | 287 | 310 | 184 | 2 | 88 | 783 | 0 | 14 | 0 | -282 | 74 | 1460
5 | 8 | 9 | 1627 | 287 | 310 | 187 | 2 | 88 | 932 | 0 | 14 | 0 | -281 | 88 | 1627
5 | 8 | 10 | 1636 | 287 | 310 | 185 | 2 | 88 | 1020 | 0 | 17 | 0 | -362 | 89 | 1636
5 | 8 | 11 | 1626 | 287 | 310 | 180 | 2 | 88 | 1055 | 0 | 18 | 0 | -361 | 47 | 1626
5 | 8 | 12 | 1507 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 995 | -55 | 18 | -4 | -365 | 53 | 1507
5 | 8 | 13 | 1586 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 930 | 0 | 21 | 0 | -290 | 60 | 1586
5 | 8 | 14 | 1589 | 287 | 310 | 179 | 2 | 88 | 827 | 0 | 23 | 0 | -195 | 68 | 1589
5 | 8 | 15 | 1539 | 287 | 310 | 185 | 2 | 88 | 636 | 0 | 25 | 0 | -56 | 62 | 1539
5 | 8 | 16 | 1514 | 287 | 310 | 194 | 2 | 88 | 406 | 0 | 27 | 0 | 6 | 194 | 1514
5 | 8 | 17 | 1437 | 287 | 310 | 201 | 2 | 88 | 148 | 0 | 27 | 0 | 190 | 184 | 1437
5 | 8 | 18 | 1423 | 287 | 310 | 206 | 2 | 88 | 12 | 0 | 27 | 0 | 221 | 270 | 1423
5 | 8 | 19 | 1405 | 287 | 310 | 206 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 351 | 135 | 1405
5 | 8 | 20 | 1356 | 287 | 310 | 197 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 32 | 414 | 1356
5 | 8 | 21 | 1306 | 287 | 310 | 184 | 2 | 88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 195 | 216 | 1306
5 | 8 | 22 | 1271 | 287 | 310 | 179 | 2 | 88 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 381 | 1271
5 | 8 | 23 | 1227 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 344 | 1227
5 | 9 | 0 | 1133 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 18 | 0 | 10 | 247 | 1133
5 | 9 | 1 | 1080 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 206 | 1080
5 | 9 | 2 | 1091 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 216 | 1091
5 | 9 | 3 | 1147 | 287 | 310 | 172 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 271 | 1147
5 | 9 | 4 | 1171 | 287 | 310 | 173 | 2 | 88 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 295 | 1171
5 | 9 | 5 | 1174 | 287 | 310 | 174 | 2 | 88 | 12 | 0 | 16 | 0 | 112 | 173 | 1174
5 | 9 | 6 | 1191 | 287 | 310 | 174 | 2 | 88 | 119 | 0 | 18 | 0 | 0 | 193 | 1191
5 | 9 | 7 | 1278 | 287 | 310 | 176 | 2 | 88 | 323 | 0 | 19 | 0 | -1 | 74 | 1278
5 | 9 | 8 | 1489 | 287 | 310 | 184 | 2 | 88 | 631 | 0 | 20 | 0 | -92 | 59 | 1489
5 | 9 | 9 | 1631 | 287 | 310 | 187 | 2 | 88 | 920 | 0 | 21 | 0 | -233 | 49 | 1631
5 | 9 | 10 | 1619 | 287 | 310 | 185 | 2 | 88 | 1096 | -4 | 21 | -4 | -363 | 1 | 1619
5 | 9 | 11 | 1603 | 287 | 310 | 180 | 2 | 88 | 1155 | 0 | 20 | 0 | -363 | -76 | 1603
5 | 9 | 12 | 1497 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 1189 | -22 | 20 | -4 | -365 | -186 | 1497
5 | 9 | 13 | 1585 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 1153 | -21 | 19 | -4 | -363 | -64 | 1585
5 | 9 | 14 | 1556 | 287 | 310 | 179 | 2 | 88 | 1002 | 0 | 21 | 0 | -364 | 31 | 1556
5 | 9 | 15 | 1523 | 287 | 310 | 185 | 2 | 88 | 783 | 0 | 24 | 0 | -238 | 82 | 1523
5 | 9 | 16 | 1505 | 287 | 310 | 194 | 2 | 88 | 476 | 0 | 19 | 0 | -5 | 134 | 1505
5 | 9 | 17 | 1440 | 287 | 310 | 201 | 2 | 88 | 157 | 0 | 16 | 0 | 218 | 161 | 1440
5 | 9 | 18 | 1434 | 287 | 310 | 206 | 2 | 88 | 7 | 0 | 15 | 0 | 355 | 164 | 1434
5 | 9 | 19 | 1427 | 287 | 310 | 206 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 376 | 145 | 1427
5 | 9 | 20 | 1372 | 287 | 310 | 197 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 263 | 214 | 1372
5 | 9 | 21 | 1333 | 287 | 310 | 184 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 366 | 87 | 1333
5 | 9 | 22 | 1287 | 287 | 310 | 179 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 309 | 104 | 1287
5 | 9 | 23 | 1248 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 266 | 111 | 1248
5 | 10 | 0 | 1158 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 158 | 135 | 1158
5 | 10 | 1 | 1108 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 246 | 1108
5 | 10 | 2 | 1131 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 271 | 1131
5 | 10 | 3 | 1183 | 287 | 310 | 172 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 323 | 1183
5 | 10 | 4 | 1207 | 287 | 310 | 173 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 346 | 1207
5 | 10 | 5 | 1201 | 287 | 310 | 174 | 2 | 88 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 1201
5 | 10 | 6 | 1229 | 287 | 310 | 174 | 2 | 88 | 297 | 0 | 0 | 0 | -6 | 77 | 1229
5 | 10 | 7 | 1303 | 287 | 310 | 176 | 2 | 88 | 631 | 0 | 1 | 0 | -289 | 97 | 1303
5 | 10 | 8 | 1474 | 287 | 310 | 184 | 2 | 88 | 921 | -34 | 2 | 0 | -366 | 80 | 1474
5 | 10 | 9 | 1607 | 287 | 310 | 187 | 2 | 88 | 1109 | -321 | 2 | 0 | -363 | 306 | 1607
5 | 10 | 10 | 1633 | 287 | 310 | 185 | 2 | 88 | 1210 | -497 | 2 | 0 | -362 | 408 | 1633
5 | 10 | 11 | 1627 | 287 | 310 | 180 | 2 | 88 | 1245 | -172 | 1 | 0 | -362 | 48 | 1627
5 | 10 | 12 | 1518 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 1227 | -210 | 1 | 0 | -365 | 0 | 1518
5 | 10 | 13 | 1592 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 1154 | -135 | 2 | 0 | -363 | 69 | 1592
5 | 10 | 14 | 1585 | 287 | 310 | 179 | 2 | 88 | 1011 | -3 | 2 | 0 | -363 | 72 | 1585
5 | 10 | 15 | 1536 | 287 | 310 | 185 | 2 | 88 | 775 | 0 | 2 | 0 | -190 | 77 | 1536
5 | 10 | 16 | 1514 | 287 | 310 | 194 | 2 | 88 | 461 | 0 | 1 | 0 | -134 | 305 | 1514
5 | 10 | 17 | 1428 | 287 | 310 | 201 | 2 | 88 | 154 | 0 | 1 | 0 | 251 | 134 | 1428
5 | 10 | 18 | 1407 | 287 | 310 | 206 | 2 | 88 | 9 | 0 | 1 | 0 | 355 | 149 | 1407
5 | 10 | 19 | 1390 | 287 | 310 | 206 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 340 | 156 | 1390
5 | 10 | 20 | 1343 | 287 | 310 | 197 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 289 | 169 | 1343
5 | 10 | 21 | 1294 | 287 | 310 | 184 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 249 | 173 | 1294
5 | 10 | 22 | 1251 | 287 | 310 | 179 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 200 | 183 | 1251
5 | 10 | 23 | 1213 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 233 | 116 | 1213
5 | 11 | 0 | 1119 | 287 | 310 | 142 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | -2 | 94 | 195 | 1119
5 | 11 | 1 | 1075 | 287 | 310 | 140 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | -2 | 125 | 122 | 1075
5 | 11 | 2 | 1090 | 287 | 310 | 140 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | -1 | 79 | 184 | 1090
5 | 11 | 3 | 1126 | 287 | 310 | 139 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 299 | 1126
5 | 11 | 4 | 1125 | 287 | 310 | 138 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 299 | 1125
5 | 11 | 5 | 1064 | 287 | 323 | 139 | 2 | 88 | 45 | -12 | 2 | -1 | 0 | 191 | 1064
5 | 11 | 6 | 1026 | 287 | 310 | 140 | 2 | 88 | 277 | -180 | 3 | -3 | -19 | 121 | 1026
5 | 11 | 7 | 1047 | 287 | 310 | 144 | 2 | 88 | 589 | -373 | 3 | -3 | -141 | 141 | 1047
5 | 11 | 8 | 1132 | 287 | 310 | 151 | 2 | 88 | 877 | -551 | 3 | -3 | -172 | 140 | 1132
5 | 11 | 9 | 1210 | 287 | 310 | 155 | 2 | 88 | 1051 | -659 | 2 | -2 | -147 | 123 | 1210
5 | 11 | 10 | 1224 | 287 | 310 | 155 | 2 | 88 | 1150 | -720 | 4 | -4 | -165 | 117 | 1224
5 | 11 | 11 | 1246 | 287 | 310 | 149 | 2 | 88 | 1199 | -750 | 6 | -6 | -149 | 110 | 1246
5 | 11 | 12 | 1223 | 287 | 310 | 147 | 2 | 88 | 1191 | -745 | 7 | -7 | -172 | 115 | 1223
5 | 11 | 13 | 1217 | 287 | 310 | 148 | 2 | 88 | 1124 | -703 | 7 | -7 | -155 | 116 | 1217
5 | 11 | 14 | 1192 | 287 | 310 | 151 | 2 | 88 | 988 | -619 | 7 | -7 | -137 | 122 | 1192
5 | 11 | 15 | 1169 | 287 | 310 | 158 | 2 | 88 | 757 | -476 | 9 | -9 | -84 | 127 | 1169
5 | 11 | 16 | 1163 | 287 | 310 | 169 | 2 | 88 | 450 | -286 | 9 | -9 | -29 | 172 | 1163
5 | 11 | 17 | 1146 | 287 | 350 | 181 | 2 | 88 | 134 | -34 | 9 | -7 | 31 | 105 | 1146
5 | 11 | 18 | 1177 | 287 | 319 | 190 | 2 | 88 | 7 | -2 | 8 | -7 | 181 | 104 | 1177
5 | 11 | 19 | 1172 | 287 | 316 | 192 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | -6 | 179 | 106 | 1172
5 | 11 | 20 | 1124 | 287 | 316 | 185 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | -6 | 332 | -88 | 1124
5 | 11 | 21 | 1083 | 287 | 318 | 172 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | -6 | 92 | 123 | 1083
5 | 11 | 22 | 1024 | 287 | 315 | 160 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | -5 | 146 | 25 | 1024
5 | 11 | 23 | 997 | 287 | 310 | 156 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | -3 | 0 | 153 | 997
5 | 12 | 0 | 923 | 287 | 310 | 142 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 88 | 923
5 | 12 | 1 | 895 | 287 | 310 | 140 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | -145 | 207 | 895
5 | 12 | 2 | 919 | 287 | 310 | 140 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | -98 | 182 | 919
5 | 12 | 3 | 964 | 287 | 310 | 139 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 130 | 0 | 964
5 | 12 | 4 | 977 | 287 | 310 | 138 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 143 | 977
5 | 12 | 5 | 932 | 287 | 310 | 139 | 2 | 88 | 19 | 0 | 9 | 0 | 0 | 78 | 932
5 | 12 | 6 | 870 | 287 | 310 | 140 | 2 | 88 | 82 | 0 | 11 | 0 | -63 | 13 | 870
5 | 12 | 7 | 902 | 287 | 310 | 144 | 2 | 88 | 170 | 0 | 11 | 0 | -261 | 151 | 902
5 | 12 | 8 | 959 | 287 | 310 | 151 | 2 | 88 | 301 | 0 | 8 | 0 | -338 | 150 | 959
5 | 12 | 9 | 1022 | 287 | 310 | 155 | 2 | 88 | 380 | 0 | 6 | 0 | -263 | 57 | 1022
5 | 12 | 10 | 1041 | 287 | 310 | 155 | 2 | 88 | 448 | 0 | 9 | 0 | -258 | 0 | 1041
5 | 12 | 11 | 1048 | 287 | 310 | 149 | 2 | 88 | 539 | 0 | 9 | 0 | -336 | 0 | 1048
5 | 12 | 12 | 1050 | 287 | 310 | 147 | 2 | 88 | 479 | 0 | 8 | 0 | -370 | 99 | 1050
5 | 12 | 13 | 1032 | 287 | 310 | 148 | 2 | 88 | 383 | 0 | 8 | 0 | -326 | 132 | 1032
5 | 12 | 14 | 1029 | 287 | 310 | 151 | 2 | 88 | 312 | 0 | 6 | 0 | -259 | 132 | 1029
5 | 12 | 15 | 1036 | 287 | 310 | 158 | 2 | 88 | 220 | 0 | 5 | 0 | -197 | 163 | 1036
5 | 12 | 16 | 1047 | 287 | 310 | 169 | 2 | 88 | 92 | 0 | 5 | 0 | -29 | 123 | 1047
5 | 12 | 17 | 1095 | 287 | 310 | 181 | 2 | 88 | 28 | 0 | 5 | 0 | 80 | 114 | 1095
5 | 12 | 18 | 1152 | 287 | 310 | 190 | 2 | 88 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 266 | 1152
5 | 12 | 19 | 1151 | 287 | 310 | 192 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 264 | 1151
5 | 12 | 20 | 1103 | 287 | 310 | 185 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 220 | 1103
5 | 12 | 21 | 1064 | 287 | 310 | 172 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 191 | 1 | 1064
5 | 12 | 22 | 1013 | 287 | 310 | 160 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 81 | 74 | 1013
5 | 12 | 23 | 985 | 287 | 310 | 156 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 29 | 105 | 985
5 | 13 | 0 | 933 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | -100 | 166 | 933
5 | 13 | 1 | 903 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | -116 | 152 | 903
5 | 13 | 2 | 934 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | -75 | 139 | 934
5 | 13 | 3 | 984 | 287 | 310 | 172 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | -32 | 147 | 984
5 | 13 | 4 | 1006 | 287 | 310 | 173 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | -8 | 146 | 1006
5 | 13 | 5 | 1028 | 287 | 310 | 174 | 2 | 88 | 4 | 0 | 10 | 0 | -67 | 220 | 1028
5 | 13 | 6 | 1090 | 287 | 310 | 174 | 2 | 88 | 22 | 0 | 11 | 0 | 0 | 196 | 1090
5 | 13 | 7 | 1247 | 287 | 402 | 176 | 2 | 88 | 52 | 0 | 13 | 0 | 0 | 227 | 1247
5 | 13 | 8 | 1472 | 287 | 704 | 184 | 2 | 88 | 90 | 0 | 13 | 0 | 0 | 104 | 1472
5 | 13 | 9 | 1622 | 287 | 833 | 187 | 2 | 88 | 137 | 0 | 15 | 0 | 0 | 73 | 1622
5 | 13 | 10 | 1633 | 287 | 802 | 185 | 2 | 88 | 177 | 0 | 19 | 0 | 0 | 73 | 1633
5 | 13 | 11 | 1621 | 287 | 361 | 180 | 2 | 88 | 227 | 0 | 17 | 0 | 372 | 87 | 1621
5 | 13 | 12 | 1507 | 287 | 491 | 178 | 2 | 88 | 193 | 0 | 16 | 0 | 0 | 252 | 1507
5 | 13 | 13 | 1604 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 144 | 0 | 16 | 0 | 373 | 206 | 1604
5 | 13 | 14 | 1612 | 287 | 310 | 179 | 2 | 88 | 127 | 0 | 17 | 0 | 340 | 262 | 1612
5 | 13 | 15 | 1579 | 287 | 383 | 185 | 2 | 88 | 85 | 0 | 19 | 0 | 0 | 530 | 1579
5 | 13 | 16 | 1571 | 287 | 479 | 194 | 2 | 88 | 52 | 0 | 21 | 0 | 0 | 448 | 1571
5 | 13 | 17 | 1497 | 287 | 731 | 201 | 2 | 88 | 46 | 0 | 21 | 0 | 0 | 121 | 1497
5 | 13 | 18 | 1477 | 287 | 769 | 206 | 2 | 88 | 11 | 0 | 20 | 0 | 0 | 94 | 1477
5 | 13 | 19 | 1439 | 287 | 747 | 206 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 92 | 1439
5 | 13 | 20 | 1385 | 287 | 310 | 197 | 2 | 88 | 0 | 0 | 16 | 0 | 375 | 110 | 1385
5 | 13 | 21 | 1345 | 287 | 310 | 184 | 2 | 88 | 0 | 0 | 18 | 0 | 349 | 107 | 1345
5 | 13 | 22 | 1280 | 287 | 590 | 179 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 119 | 1280
5 | 13 | 23 | 1247 | 287 | 564 | 175 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 117 | 1247
5 | 14 | 0 | 1161 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 290 | 1161
5 | 14 | 1 | 1108 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 238 | 1108
5 | 14 | 2 | 1119 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 250 | 1119
5 | 14 | 3 | 1168 | 287 | 310 | 172 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 19 | 282 | 1168
5 | 14 | 4 | 1194 | 287 | 310 | 173 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 329 | 1194
5 | 14 | 5 | 1189 | 287 | 338 | 174 | 2 | 88 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 280 | 1189
5 | 14 | 6 | 1205 | 287 | 310 | 174 | 2 | 88 | 168 | 0 | 1 | 0 | 0 | 175 | 1205
5 | 14 | 7 | 1284 | 287 | 310 | 176 | 2 | 88 | 417 | 0 | 1 | 0 | -256 | 259 | 1284
5 | 14 | 8 | 1502 | 287 | 310 | 184 | 2 | 88 | 716 | 0 | 1 | 0 | -365 | 279 | 1502
5 | 14 | 9 | 1639 | 287 | 310 | 187 | 2 | 88 | 992 | 0 | 1 | 0 | -362 | 134 | 1639
5 | 14 | 10 | 1661 | 287 | 310 | 185 | 2 | 88 | 1147 | -48 | 2 | 0 | -362 | 50 | 1661
5 | 14 | 11 | 1668 | 287 | 310 | 180 | 2 | 88 | 1196 | -36 | 3 | -1 | -362 | 1 | 1668
5 | 14 | 12 | 1559 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 1191 | -110 | 5 | -1 | -364 | -27 | 1559
5 | 14 | 13 | 1649 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 1121 | 0 | 4 | 0 | -362 | 21 | 1649
5 | 14 | 14 | 1643 | 287 | 310 | 179 | 2 | 88 | 985 | 0 | 5 | 0 | -362 | 149 | 1643
5 | 14 | 15 | 1603 | 287 | 310 | 185 | 2 | 88 | 765 | 0 | 5 | 0 | -363 | 324 | 1603
5 | 14 | 16 | 1582 | 287 | 310 | 194 | 2 | 88 | 469 | 0 | 5 | 0 | -7 | 234 | 1582
5 | 14 | 17 | 1498 | 287 | 310 | 201 | 2 | 88 | 165 | 0 | 6 | 0 | 314 | 125 | 1498
5 | 14 | 18 | 1466 | 287 | 310 | 206 | 2 | 88 | 11 | 0 | 6 | 0 | 375 | 181 | 1466
5 | 14 | 19 | 1438 | 287 | 310 | 206 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 311 | 229 | 1438
5 | 14 | 20 | 1388 | 287 | 310 | 197 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 376 | 124 | 1388
5 | 14 | 21 | 1336 | 287 | 310 | 184 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 318 | 144 | 1336
5 | 14 | 22 | 1292 | 287 | 310 | 179 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 273 | 150 | 1292
5 | 14 | 23 | 1254 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 54 | 335 | 1254
5 | 15 | 0 | 1167 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 305 | 1167
5 | 15 | 1 | 1108 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 246 | 1108
5 | 15 | 2 | 1112 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 250 | 1112
5 | 15 | 3 | 1166 | 287 | 310 | 172 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 304 | 1166
5 | 15 | 4 | 1176 | 287 | 310 | 173 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 312 | 1176
5 | 15 | 5 | 1166 | 287 | 310 | 174 | 2 | 88 | 46 | 0 | 3 | 0 | 0 | 256 | 1166
5 | 15 | 6 | 1184 | 287 | 310 | 174 | 2 | 88 | 251 | 0 | 3 | 0 | -104 | 173 | 1184
5 | 15 | 7 | 1300 | 287 | 310 | 176 | 2 | 88 | 573 | 0 | 3 | 0 | -357 | 218 | 1300
5 | 15 | 8 | 1505 | 287 | 310 | 184 | 2 | 88 | 834 | 0 | 3 | 0 | -365 | 162 | 1505
5 | 15 | 9 | 1643 | 287 | 310 | 187 | 2 | 88 | 862 | 0 | 3 | 0 | -362 | 266 | 1643
5 | 15 | 10 | 1657 | 287 | 310 | 185 | 2 | 88 | 867 | 0 | 3 | 0 | -362 | 277 | 1657
5 | 15 | 11 | 1651 | 287 | 310 | 180 | 2 | 88 | 801 | 0 | 4 | 0 | -362 | 341 | 1651
5 | 15 | 12 | 1541 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 692 | 0 | 3 | 0 | -364 | 345 | 1541
5 | 15 | 13 | 1643 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 671 | 0 | 2 | 0 | -266 | 371 | 1643
5 | 15 | 14 | 1641 | 287 | 310 | 179 | 2 | 88 | 445 | 0 | 3 | 0 | -8 | 335 | 1641
5 | 15 | 15 | 1584 | 287 | 310 | 185 | 2 | 88 | 247 | 0 | 4 | 0 | 103 | 358 | 1584
5 | 15 | 16 | 1563 | 287 | 310 | 194 | 2 | 88 | 110 | 0 | 4 | 0 | 187 | 381 | 1563
5 | 15 | 17 | 1500 | 287 | 310 | 201 | 2 | 88 | 25 | 0 | 4 | 0 | 194 | 389 | 1500
5 | 15 | 18 | 1480 | 287 | 310 | 206 | 2 | 88 | 5 | 0 | 5 | 0 | 375 | 202 | 1480
5 | 15 | 19 | 1440 | 287 | 310 | 206 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 318 | 222 | 1440
5 | 15 | 20 | 1387 | 287 | 310 | 197 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 137 | 358 | 1387
5 | 15 | 21 | 1339 | 287 | 310 | 184 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 348 | 114 | 1339
5 | 15 | 22 | 1298 | 287 | 310 | 179 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 317 | 111 | 1298
5 | 15 | 23 | 1252 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 386 | 1252
5 | 16 | 0 | 1165 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 303 | 1165
5 | 16 | 1 | 1113 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 252 | 1113
5 | 16 | 2 | 1119 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 258 | 1119
5 | 16 | 3 | 1159 | 287 | 310 | 172 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 298 | 1159
5 | 16 | 4 | 1174 | 287 | 310 | 173 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 312 | 1174
5 | 16 | 5 | 1154 | 287 | 310 | 174 | 2 | 88 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 277 | 1154
5 | 16 | 6 | 1178 | 287 | 310 | 174 | 2 | 88 | 94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 222 | 1178
5 | 16 | 7 | 1296 | 287 | 310 | 176 | 2 | 88 | 238 | 0 | 1 | 0 | -1 | 195 | 1296
5 | 16 | 8 | 1511 | 287 | 310 | 184 | 2 | 88 | 399 | 0 | 2 | 0 | -6 | 245 | 1511
5 | 16 | 9 | 1659 | 287 | 310 | 187 | 2 | 88 | 541 | 0 | 2 | 0 | -9 | 251 | 1659
5 | 16 | 10 | 1721 | 287 | 310 | 185 | 2 | 88 | 794 | 0 | 9 | 0 | -266 | 312 | 1721
5 | 16 | 11 | 1699 | 287 | 310 | 180 | 2 | 88 | 849 | 0 | 13 | 0 | -104 | 74 | 1699
5 | 16 | 12 | 1587 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 769 | 0 | 14 | 0 | -197 | 136 | 1587
5 | 16 | 13 | 1648 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 626 | 0 | 17 | 0 | -40 | 180 | 1648
5 | 16 | 14 | 1603 | 287 | 310 | 179 | 2 | 88 | 606 | 0 | 17 | 0 | -132 | 246 | 1603
5 | 16 | 15 | 1574 | 287 | 310 | 185 | 2 | 88 | 639 | 0 | 16 | 0 | -191 | 238 | 1574
5 | 16 | 16 | 1552 | 287 | 310 | 194 | 2 | 88 | 447 | 0 | 18 | 0 | -6 | 212 | 1552
5 | 16 | 17 | 1470 | 287 | 310 | 201 | 2 | 88 | 158 | 0 | 18 | 0 | 63 | 343 | 1470
5 | 16 | 18 | 1434 | 287 | 310 | 206 | 2 | 88 | 10 | 0 | 19 | 0 | 107 | 405 | 1434
5 | 16 | 19 | 1413 | 287 | 310 | 206 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 259 | 239 | 1413
5 | 16 | 20 | 1367 | 287 | 310 | 197 | 2 | 88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 234 | 225 | 1367
5 | 16 | 21 | 1317 | 287 | 310 | 184 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2 | 422 | 1317
5 | 16 | 22 | 1270 | 287 | 310 | 179 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 386 | 1270
5 | 16 | 23 | 1232 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 357 | 1232
5 | 17 | 0 | 1142 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 273 | 1142
5 | 17 | 1 | 1086 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 216 | 1086
5 | 17 | 2 | 1097 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 226 | 1097
5 | 17 | 3 | 1152 | 287 | 310 | 172 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 280 | 1152
5 | 17 | 4 | 1157 | 287 | 310 | 173 | 2 | 88 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 283 | 1157
5 | 17 | 5 | 1142 | 287 | 310 | 174 | 2 | 88 | 52 | 0 | 13 | 0 | 0 | 216 | 1142
5 | 17 | 6 | 1179 | 287 | 310 | 174 | 2 | 88 | 286 | 0 | 8 | 0 | -63 | 87 | 1179
5 | 17 | 7 | 1265 | 287 | 310 | 176 | 2 | 88 | 615 | 0 | 10 | 0 | -319 | 96 | 1265
5 | 17 | 8 | 1460 | 287 | 310 | 184 | 2 | 88 | 909 | 0 | 13 | 0 | -366 | 33 | 1460
5 | 17 | 9 | 1590 | 287 | 310 | 187 | 2 | 88 | 1106 | -89 | 13 | -3 | -363 | 52 | 1590
5 | 17 | 10 | 1613 | 287 | 310 | 185 | 2 | 88 | 1198 | -155 | 13 | -3 | -363 | 51 | 1613
5 | 17 | 11 | 1620 | 287 | 310 | 180 | 2 | 88 | 1239 | -181 | 11 | -2 | -363 | 49 | 1620
5 | 17 | 12 | 1508 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 1220 | -289 | 10 | -2 | -365 | 69 | 1508
5 | 17 | 13 | 1596 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 1154 | -136 | 9 | -2 | -363 | 69 | 1596
5 | 17 | 14 | 1596 | 287 | 310 | 179 | 2 | 88 | 1010 | -402 | 8 | -2 | -363 | 479 | 1596
5 | 17 | 15 | 1555 | 287 | 310 | 185 | 2 | 88 | 776 | 0 | 8 | 0 | -309 | 208 | 1555
5 | 17 | 16 | 1516 | 287 | 310 | 194 | 2 | 88 | 436 | 0 | 8 | 0 | 20 | 171 | 1516
5 | 17 | 17 | 1424 | 287 | 310 | 201 | 2 | 88 | 167 | 0 | 7 | 0 | 225 | 137 | 1424
5 | 17 | 18 | 1405 | 287 | 310 | 206 | 2 | 88 | 13 | 0 | 8 | 0 | 377 | 114 | 1405
5 | 17 | 19 | 1390 | 287 | 310 | 206 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 375 | 117 | 1390
5 | 17 | 20 | 1334 | 287 | 310 | 197 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 332 | 112 | 1334
5 | 17 | 21 | 1281 | 287 | 310 | 184 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 267 | 137 | 1281
5 | 17 | 22 | 1245 | 287 | 310 | 179 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 224 | 148 | 1245
5 | 17 | 23 | 1207 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 174 | 163 | 1207
5 | 18 | 0 | 1115 | 287 | 315 | 142 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | -5 | 83 | 196 | 1115
5 | 18 | 1 | 1057 | 287 | 315 | 140 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | -4 | 28 | 197 | 1057
5 | 18 | 2 | 1056 | 287 | 310 | 140 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | -2 | 32 | 196 | 1056
5 | 18 | 3 | 1086 | 287 | 310 | 139 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | -2 | 41 | 218 | 1086
5 | 18 | 4 | 1087 | 287 | 310 | 138 | 2 | 88 | 1 | 0 | 2 | -2 | 86 | 175 | 1087
5 | 18 | 5 | 1051 | 287 | 325 | 139 | 2 | 88 | 56 | -14 | 1 | -1 | 0 | 168 | 1051
5 | 18 | 6 | 1011 | 287 | 310 | 140 | 2 | 88 | 307 | -137 | 1 | -1 | -102 | 116 | 1011
5 | 18 | 7 | 1033 | 287 | 310 | 144 | 2 | 88 | 632 | -275 | 0 | 0 | -291 | 136 | 1033
5 | 18 | 8 | 1113 | 287 | 310 | 151 | 2 | 88 | 912 | -394 | 0 | 0 | -370 | 127 | 1113
5 | 18 | 9 | 1192 | 287 | 310 | 155 | 2 | 88 | 1093 | -470 | 0 | 0 | -370 | 97 | 1192
5 | 18 | 10 | 1226 | 287 | 310 | 155 | 2 | 88 | 1192 | -512 | 1 | -1 | -370 | 74 | 1226
5 | 18 | 11 | 1235 | 287 | 310 | 149 | 2 | 88 | 1221 | -525 | 1 | -1 | -370 | 73 | 1235
5 | 18 | 12 | 1228 | 287 | 310 | 147 | 2 | 88 | 1193 | -513 | 1 | -1 | -370 | 84 | 1228
5 | 18 | 13 | 1226 | 287 | 310 | 148 | 2 | 88 | 1085 | -441 | 1 | -1 | -370 | 117 | 1226
5 | 18 | 14 | 1206 | 287 | 310 | 151 | 2 | 88 | 912 | -333 | 1 | -1 | -331 | 120 | 1206
5 | 18 | 15 | 1189 | 287 | 310 | 158 | 2 | 88 | 701 | -304 | 1 | -1 | -180 | 127 | 1189
5 | 18 | 16 | 1169 | 287 | 310 | 169 | 2 | 88 | 417 | -183 | 1 | -1 | -36 | 115 | 1169
5 | 18 | 17 | 1145 | 287 | 346 | 181 | 2 | 88 | 137 | -35 | 1 | -1 | 28 | 111 | 1145
5 | 18 | 18 | 1171 | 287 | 314 | 190 | 2 | 88 | 9 | -2 | 1 | -1 | 376 | -93 | 1171
5 | 18 | 19 | 1173 | 287 | 310 | 192 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | -1 | 380 | -87 | 1173
5 | 18 | 20 | 1116 | 287 | 310 | 185 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | -1 | 313 | -69 | 1116
5 | 18 | 21 | 1052 | 287 | 310 | 172 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | -1 | 250 | -57 | 1052
5 | 18 | 22 | 1002 | 287 | 310 | 160 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | -1 | 210 | -55 | 1002
5 | 18 | 23 | 972 | 287 | 310 | 156 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | -1 | -10 | 139 | 972
5 | 19 | 0 | 908 | 287 | 310 | 142 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | -76 | 154 | 908
5 | 19 | 1 | 869 | 287 | 310 | 140 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | -113 | 154 | 869
5 | 19 | 2 | 898 | 287 | 310 | 140 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | -68 | 139 | 898
5 | 19 | 3 | 934 | 287 | 310 | 139 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 | 122 | 934
5 | 19 | 4 | 949 | 287 | 310 | 138 | 2 | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 116 | 949
5 | 19 | 5 | 911 | 287 | 310 | 139 | 2 | 88 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 74 | 911
5 | 19 | 6 | 872 | 287 | 310 | 140 | 2 | 88 | 47 | 0 | 2 | 0 | -147 | 143 | 872
5 | 19 | 7 | 896 | 287 | 310 | 144 | 2 | 88 | 102 | 0 | 2 | 0 | -193 | 154 | 896
5 | 19 | 8 | 945 | 287 | 310 | 151 | 2 | 88 | 188 | 0 | 2 | 0 | -233 | 150 | 945
5 | 19 | 9 | 994 | 287 | 310 | 155 | 2 | 88 | 327 | 0 | 1 | 0 | -318 | 142 | 994
5 | 19 | 10 | 1015 | 287 | 310 | 155 | 2 | 88 | 425 | 0 | 2 | 0 | -370 | 116 | 1015
5 | 19 | 11 | 1009 | 287 | 310 | 149 | 2 | 88 | 478 | 0 | 2 | 0 | -370 | 63 | 1009
5 | 19 | 12 | 1022 | 287 | 310 | 147 | 2 | 88 | 516 | 0 | 3 | 0 | -370 | 39 | 1022
5 | 19 | 13 | 1000 | 287 | 310 | 148 | 2 | 88 | 447 | 0 | 6 | 0 | -370 | 82 | 1000
5 | 19 | 14 | 996 | 287 | 310 | 151 | 2 | 88 | 314 | 0 | 7 | 0 | -298 | 135 | 996
5 | 19 | 15 | 989 | 287 | 310 | 158 | 2 | 88 | 210 | 0 | 11 | 0 | -213 | 136 | 989
5 | 19 | 16 | 1006 | 287 | 310 | 169 | 2 | 88 | 93 | 0 | 12 | 0 | -80 | 125 | 1006
5 | 19 | 17 | 1065 | 287 | 310 | 181 | 2 | 88 | 17 | 0 | 12 | 0 | 122 | 46 | 1065
5 | 19 | 18 | 1114 | 287 | 310 | 190 | 2 | 88 | 1 | 0 | 12 | 0 | 317 | -93 | 1114
5 | 19 | 19 | 1115 | 287 | 310 | 192 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 317 | -91 | 1115
5 | 19 | 20 | 1073 | 287 | 310 | 185 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 267 | -74 | 1073
5 | 19 | 21 | 1032 | 287 | 310 | 172 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 233 | -69 | 1032
5 | 19 | 22 | 980 | 287 | 310 | 160 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 134 | -12 | 980
5 | 19 | 23 | 954 | 287 | 310 | 156 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | -29 | 126 | 954
5 | 20 | 0 | 896 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 26 | 896
5 | 20 | 1 | 873 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 873
5 | 20 | 2 | 904 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 38 | 904
5 | 20 | 3 | 962 | 287 | 310 | 172 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 97 | 962
5 | 20 | 4 | 999 | 287 | 310 | 173 | 2 | 88 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 133 | 999
5 | 20 | 5 | 1010 | 287 | 310 | 174 | 2 | 88 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 137 | 1010
5 | 20 | 6 | 1057 | 287 | 310 | 174 | 2 | 88 | 105 | 0 | 4 | 0 | 0 | 87 | 1057
5 | 20 | 7 | 1210 | 287 | 310 | 176 | 2 | 88 | 262 | 0 | 3 | 0 | 0 | 82 | 1210
5 | 20 | 8 | 1441 | 287 | 310 | 184 | 2 | 88 | 525 | 0 | 3 | 0 | -4 | 46 | 1441
5 | 20 | 9 | 1613 | 287 | 310 | 187 | 2 | 88 | 832 | 0 | 2 | 0 | -363 | 268 | 1613
5 | 20 | 10 | 1661 | 287 | 310 | 185 | 2 | 88 | 992 | 0 | 1 | 0 | -221 | 17 | 1661
5 | 20 | 11 | 1687 | 287 | 310 | 180 | 2 | 88 | 1058 | 0 | 2 | 0 | -289 | 49 | 1687
5 | 20 | 12 | 1554 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 948 | 0 | 2 | 0 | -364 | 103 | 1554
5 | 20 | 13 | 1665 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 882 | 0 | 3 | 0 | -362 | 277 | 1665
5 | 20 | 14 | 1679 | 287 | 310 | 179 | 2 | 88 | 777 | 0 | 5 | 0 | -361 | 392 | 1679
5 | 20 | 15 | 1635 | 287 | 310 | 185 | 2 | 88 | 615 | 0 | 7 | 0 | -252 | 393 | 1635
5 | 20 | 16 | 1602 | 287 | 310 | 194 | 2 | 88 | 386 | 0 | 8 | 0 | 7 | 320 | 1602
5 | 20 | 17 | 1515 | 287 | 310 | 201 | 2 | 88 | 148 | 0 | 10 | 0 | 342 | 127 | 1515
5 | 20 | 18 | 1480 | 287 | 310 | 206 | 2 | 88 | 15 | 0 | 12 | 0 | 356 | 204 | 1480
5 | 20 | 19 | 1449 | 287 | 310 | 206 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 376 | 168 | 1449
5 | 20 | 20 | 1384 | 287 | 310 | 197 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 349 | 141 | 1384
5 | 20 | 21 | 1338 | 287 | 310 | 184 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 320 | 137 | 1338
5 | 20 | 22 | 1303 | 287 | 310 | 179 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 423 | 1303
5 | 20 | 23 | 1252 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 232 | 145 | 1252
5 | 21 | 0 | 1173 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 162 | 141 | 1173
5 | 21 | 1 | 1113 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 242 | 1113
5 | 21 | 2 | 1125 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 255 | 1125
5 | 21 | 3 | 1158 | 287 | 310 | 172 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 287 | 1158
5 | 21 | 4 | 1177 | 287 | 310 | 173 | 2 | 88 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 305 | 1177
5 | 21 | 5 | 1153 | 287 | 310 | 174 | 2 | 88 | 45 | 0 | 11 | 0 | 0 | 236 | 1153
5 | 21 | 6 | 1188 | 287 | 310 | 174 | 2 | 88 | 197 | 0 | 10 | 0 | 0 | 120 | 1188
5 | 21 | 7 | 1296 | 287 | 310 | 176 | 2 | 88 | 444 | 0 | 11 | 0 | -173 | 151 | 1296
5 | 21 | 8 | 1529 | 287 | 310 | 184 | 2 | 88 | 736 | 0 | 8 | 0 | -362 | 276 | 1529
5 | 21 | 9 | 1667 | 287 | 310 | 187 | 2 | 88 | 944 | 0 | 7 | 0 | -362 | 204 | 1667
5 | 21 | 10 | 1706 | 287 | 310 | 185 | 2 | 88 | 1112 | 0 | 9 | 0 | -361 | 74 | 1706
5 | 21 | 11 | 1724 | 287 | 310 | 180 | 2 | 88 | 1203 | 0 | 11 | 0 | -361 | 4 | 1724
5 | 21 | 12 | 1601 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 1210 | 0 | 13 | 0 | -363 | -124 | 1601
5 | 21 | 13 | 1695 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 1141 | 0 | 16 | 0 | -361 | 34 | 1695
5 | 21 | 14 | 1698 | 287 | 310 | 179 | 2 | 88 | 1010 | 0 | 18 | 0 | -361 | 165 | 1698
5 | 21 | 15 | 1658 | 287 | 310 | 185 | 2 | 88 | 781 | 0 | 16 | 0 | -362 | 351 | 1658
5 | 21 | 16 | 1641 | 287 | 310 | 194 | 2 | 88 | 484 | 0 | 15 | 0 | 8 | 253 | 1641
5 | 21 | 17 | 1536 | 287 | 310 | 201 | 2 | 88 | 181 | 0 | 14 | 0 | 51 | 402 | 1536
5 | 21 | 18 | 1486 | 287 | 310 | 206 | 2 | 88 | 15 | 0 | 12 | 0 | 261 | 305 | 1486
5 | 21 | 19 | 1455 | 287 | 310 | 206 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 277 | 271 | 1455
5 | 21 | 20 | 1390 | 287 | 310 | 197 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 132 | 363 | 1390
5 | 21 | 21 | 1340 | 287 | 310 | 184 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 105 | 356 | 1340
5 | 21 | 22 | 1307 | 287 | 310 | 179 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 70 | 364 | 1307
5 | 21 | 23 | 1257 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 28 | 360 | 1257
5 | 22 | 0 | 1164 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 299 | 1164
5 | 22 | 1 | 1118 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 255 | 1118
5 | 22 | 2 | 1126 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 266 | 1126
5 | 22 | 3 | 1153 | 287 | 310 | 172 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 292 | 1153
5 | 22 | 4 | 1174 | 287 | 310 | 173 | 2 | 88 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 310 | 1174
5 | 22 | 5 | 1152 | 287 | 310 | 174 | 2 | 88 | 37 | 0 | 4 | 0 | 0 | 250 | 1152
5 | 22 | 6 | 1182 | 287 | 310 | 174 | 2 | 88 | 170 | 0 | 3 | 0 | 0 | 148 | 1182
5 | 22 | 7 | 1301 | 287 | 310 | 176 | 2 | 88 | 389 | 0 | 4 | 0 | -1 | 46 | 1301
5 | 22 | 8 | 1503 | 287 | 310 | 184 | 2 | 88 | 609 | 0 | 5 | 0 | -5 | 23 | 1503
5 | 22 | 9 | 1663 | 287 | 310 | 187 | 2 | 88 | 768 | 0 | 6 | 0 | -180 | 195 | 1663
5 | 22 | 10 | 1710 | 287 | 310 | 185 | 2 | 88 | 884 | 0 | 8 | 0 | -361 | 307 | 1710
5 | 22 | 11 | 1710 | 287 | 310 | 180 | 2 | 88 | 872 | 0 | 9 | 0 | -361 | 323 | 1710
5 | 22 | 12 | 1576 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 806 | 0 | 9 | 0 | -363 | 259 | 1576
5 | 22 | 13 | 1682 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 678 | 0 | 9 | 0 | -49 | 179 | 1682
5 | 22 | 14 | 1675 | 287 | 310 | 179 | 2 | 88 | 544 | 0 | 8 | 0 | -9 | 266 | 1675
5 | 22 | 15 | 1633 | 287 | 310 | 185 | 2 | 88 | 427 | 0 | 8 | 0 | 8 | 318 | 1633
5 | 22 | 16 | 1591 | 287 | 310 | 194 | 2 | 88 | 256 | 0 | 6 | 0 | 197 | 251 | 1591
5 | 22 | 17 | 1494 | 287 | 310 | 201 | 2 | 88 | 91 | 0 | 5 | 0 | 155 | 355 | 1494
5 | 22 | 18 | 1478 | 287 | 310 | 206 | 2 | 88 | 11 | 0 | 6 | 0 | 304 | 264 | 1478
5 | 22 | 19 | 1449 | 287 | 310 | 206 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 230 | 321 | 1449
5 | 22 | 20 | 1391 | 287 | 310 | 197 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 355 | 147 | 1391
5 | 22 | 21 | 1340 | 287 | 310 | 184 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 41 | 423 | 1340
5 | 22 | 22 | 1297 | 287 | 310 | 179 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 419 | 1297
5 | 22 | 23 | 1254 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 188 | 201 | 1254
5 | 23 | 0 | 1167 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 307 | 1167
5 | 23 | 1 | 1104 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 244 | 1104
5 | 23 | 2 | 1103 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 243 | 1103
5 | 23 | 3 | 1143 | 287 | 310 | 172 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 282 | 1143
5 | 23 | 4 | 1170 | 287 | 310 | 173 | 2 | 88 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 307 | 1170
5 | 23 | 5 | 1154 | 287 | 310 | 174 | 2 | 88 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 270 | 1154
5 | 23 | 6 | 1178 | 287 | 310 | 174 | 2 | 88 | 98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 218 | 1178
5 | 23 | 7 | 1299 | 287 | 310 | 176 | 2 | 88 | 220 | 0 | 1 | 0 | -10 | 225 | 1299
5 | 23 | 8 | 1511 | 287 | 310 | 184 | 2 | 88 | 371 | 0 | 1 | 0 | -6 | 274 | 1511
5 | 23 | 9 | 1659 | 287 | 310 | 187 | 2 | 88 | 507 | 0 | 1 | 0 | -9 | 286 | 1659
5 | 23 | 10 | 1690 | 287 | 310 | 185 | 2 | 88 | 735 | 0 | 1 | 0 | -82 | 164 | 1690
5 | 23 | 11 | 1705 | 287 | 310 | 180 | 2 | 88 | 826 | 0 | 0 | 0 | -148 | 160 | 1705
5 | 23 | 12 | 1589 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 844 | 0 | 1 | 0 | -310 | 189 | 1589
5 | 23 | 13 | 1698 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 747 | 0 | 1 | 0 | -122 | 207 | 1698
5 | 23 | 14 | 1693 | 287 | 310 | 179 | 2 | 88 | 493 | 0 | 2 | 0 | 9 | 323 | 1693
5 | 23 | 15 | 1648 | 287 | 310 | 185 | 2 | 88 | 362 | 0 | 3 | 0 | 34 | 377 | 1648
5 | 23 | 16 | 1617 | 287 | 310 | 194 | 2 | 88 | 263 | 0 | 2 | 0 | 220 | 251 | 1617
5 | 23 | 17 | 1531 | 287 | 310 | 201 | 2 | 88 | 96 | 0 | 1 | 0 | 295 | 251 | 1531
5 | 23 | 18 | 1504 | 287 | 310 | 206 | 2 | 88 | 15 | 0 | 2 | 0 | 375 | 219 | 1504
5 | 23 | 19 | 1469 | 287 | 310 | 206 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 375 | 200 | 1469
5 | 23 | 20 | 1409 | 287 | 310 | 197 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 274 | 250 | 1409
5 | 23 | 21 | 1367 | 287 | 310 | 184 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 245 | 250 | 1367
5 | 23 | 22 | 1315 | 287 | 310 | 179 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 250 | 1315
5 | 23 | 23 | 1266 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 335 | 1266
5 | 24 | 0 | 1172 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 313 | 1172
5 | 24 | 1 | 1110 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 251 | 1110
5 | 24 | 2 | 1115 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 255 | 1115
5 | 24 | 3 | 1151 | 287 | 310 | 172 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 288 | 1151
5 | 24 | 4 | 1155 | 287 | 310 | 173 | 2 | 88 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 286 | 1155
5 | 24 | 5 | 1129 | 287 | 310 | 174 | 2 | 88 | 59 | 0 | 6 | 0 | 0 | 203 | 1129
5 | 24 | 6 | 1162 | 287 | 310 | 174 | 2 | 88 | 264 | 0 | 7 | 0 | -143 | 173 | 1162
5 | 24 | 7 | 1278 | 287 | 310 | 176 | 2 | 88 | 407 | 0 | 6 | 0 | -5 | 7 | 1278
5 | 24 | 8 | 1486 | 287 | 310 | 184 | 2 | 88 | 613 | 0 | 5 | 0 | -170 | 167 | 1486
5 | 24 | 9 | 1668 | 287 | 310 | 187 | 2 | 88 | 909 | 0 | 5 | 0 | -362 | 242 | 1668
5 | 24 | 10 | 1713 | 287 | 310 | 185 | 2 | 88 | 1028 | 0 | 4 | 0 | -361 | 170 | 1713
5 | 24 | 11 | 1743 | 287 | 310 | 180 | 2 | 88 | 1097 | 0 | 5 | 0 | -360 | 134 | 1743
5 | 24 | 12 | 1647 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 1047 | 0 | 5 | 0 | -362 | 92 | 1647
5 | 24 | 13 | 1754 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 948 | 0 | 6 | 0 | -208 | 143 | 1754
5 | 24 | 14 | 1769 | 287 | 310 | 179 | 2 | 88 | 725 | 0 | 7 | 0 | -196 | 367 | 1769
5 | 24 | 15 | 1723 | 287 | 310 | 185 | 2 | 88 | 515 | 0 | 9 | 0 | 10 | 317 | 1723
5 | 24 | 16 | 1660 | 287 | 310 | 194 | 2 | 88 | 306 | 0 | 10 | 0 | 127 | 336 | 1660
5 | 24 | 17 | 1529 | 287 | 310 | 201 | 2 | 88 | 130 | 0 | 13 | 0 | 113 | 385 | 1529
5 | 24 | 18 | 1492 | 287 | 310 | 206 | 2 | 88 | 16 | 0 | 17 | 0 | 200 | 366 | 1492
5 | 24 | 19 | 1451 | 287 | 310 | 206 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 224 | 313 | 1451
5 | 24 | 20 | 1393 | 287 | 310 | 197 | 2 | 88 | 0 | 0 | 23 | 0 | 344 | 142 | 1393
5 | 24 | 21 | 1325 | 287 | 310 | 184 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 299 | 133 | 1325
5 | 24 | 22 | 1290 | 287 | 310 | 179 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 5 | 397 | 1290
5 | 24 | 23 | 1226 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 0 | 0 | 23 | 0 | 195 | 146 | 1226
5 | 25 | 0 | 1133 | 287 | 328 | 142 | 2 | 88 | 0 | 0 | 23 | -18 | 0 | 281 | 1133
5 | 25 | 1 | 1059 | 287 | 326 | 140 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | -16 | 0 | 212 | 1059
5 | 25 | 2 | 1047 | 287 | 325 | 140 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | -16 | 0 | 201 | 1047
5 | 25 | 3 | 1085 | 287 | 327 | 139 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | -17 | 0 | 238 | 1085
5 | 25 | 4 | 1080 | 287 | 327 | 138 | 2 | 88 | 3 | -1 | 20 | -16 | 0 | 232 | 1080
5 | 25 | 5 | 1029 | 287 | 319 | 139 | 2 | 88 | 63 | -16 | 20 | -16 | 0 | 143 | 1029
5 | 25 | 6 | 1015 | 287 | 310 | 140 | 2 | 88 | 312 | -229 | 20 | -19 | -8 | 112 | 1015
5 | 25 | 7 | 1032 | 287 | 310 | 144 | 2 | 88 | 613 | -442 | 19 | -19 | -101 | 131 | 1032
5 | 25 | 8 | 1112 | 287 | 310 | 151 | 2 | 88 | 864 | -619 | 18 | -18 | -103 | 132 | 1112
5 | 25 | 9 | 1179 | 287 | 310 | 155 | 2 | 88 | 1076 | -768 | 16 | -16 | -83 | 112 | 1179
5 | 25 | 10 | 1212 | 287 | 310 | 155 | 2 | 88 | 1178 | -840 | 14 | -14 | -80 | 112 | 1212
5 | 25 | 11 | 1223 | 287 | 310 | 149 | 2 | 88 | 1206 | -860 | 11 | -11 | -69 | 110 | 1223
5 | 25 | 12 | 1211 | 287 | 310 | 147 | 2 | 88 | 1209 | -862 | 11 | -11 | -90 | 120 | 1211
5 | 25 | 13 | 1209 | 287 | 310 | 148 | 2 | 88 | 1132 | -808 | 11 | -11 | -75 | 125 | 1209
5 | 25 | 14 | 1184 | 287 | 310 | 151 | 2 | 88 | 964 | -690 | 11 | -11 | -56 | 128 | 1184
5 | 25 | 15 | 1162 | 287 | 310 | 158 | 2 | 88 | 748 | -538 | 9 | -9 | -20 | 127 | 1162
5 | 25 | 16 | 1151 | 287 | 310 | 169 | 2 | 88 | 480 | -299 | 8 | -8 | 0 | 114 | 1151
5 | 25 | 17 | 1129 | 287 | 362 | 181 | 2 | 88 | 186 | -47 | 8 | -6 | 0 | 68 | 1129
5 | 25 | 18 | 1122 | 287 | 321 | 190 | 2 | 88 | 19 | -5 | 7 | -6 | 126 | 93 | 1122
5 | 25 | 19 | 1138 | 287 | 316 | 192 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | -5 | 151 | 100 | 1138
5 | 25 | 20 | 1100 | 287 | 315 | 185 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | -5 | 130 | 92 | 1100
5 | 25 | 21 | 1034 | 287 | 310 | 172 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | -3 | 56 | 118 | 1034
5 | 25 | 22 | 981 | 287 | 310 | 160 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | -2 | 16 | 118 | 981
5 | 25 | 23 | 944 | 287 | 310 | 156 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 101 | 944
5 | 26 | 0 | 876 | 287 | 310 | 142 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | -3 | -100 | 147 | 876
5 | 26 | 1 | 843 | 287 | 310 | 140 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | -4 | -129 | 144 | 843
5 | 26 | 2 | 863 | 287 | 310 | 140 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | -4 | -94 | 129 | 863
5 | 26 | 3 | 907 | 287 | 310 | 139 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | -3 | -48 | 128 | 907
5 | 26 | 4 | 929 | 287 | 310 | 138 | 2 | 88 | 2 | -1 | 4 | -4 | -17 | 120 | 929
5 | 26 | 5 | 892 | 287 | 310 | 139 | 2 | 88 | 35 | -22 | 4 | -4 | -48 | 101 | 892
5 | 26 | 6 | 861 | 287 | 310 | 140 | 2 | 88 | 207 | -124 | 6 | -6 | -179 | 130 | 861
5 | 26 | 7 | 889 | 287 | 310 | 144 | 2 | 88 | 442 | -257 | 6 | -6 | -274 | 147 | 889
5 | 26 | 8 | 972 | 287 | 310 | 151 | 2 | 88 | 658 | -379 | 6 | -6 | -298 | 153 | 972
5 | 26 | 9 | 1047 | 287 | 310 | 155 | 2 | 88 | 820 | -470 | 6 | -6 | -282 | 137 | 1047
5 | 26 | 10 | 1096 | 287 | 310 | 155 | 2 | 88 | 970 | -555 | 6 | -6 | -293 | 132 | 1096
5 | 26 | 11 | 1109 | 287 | 310 | 149 | 2 | 88 | 984 | -563 | 6 | -6 | -278 | 130 | 1109
5 | 26 | 12 | 1098 | 287 | 310 | 147 | 2 | 88 | 964 | -551 | 7 | -7 | -277 | 128 | 1098
5 | 26 | 13 | 1085 | 287 | 310 | 148 | 2 | 88 | 884 | -506 | 9 | -9 | -262 | 134 | 1085
5 | 26 | 14 | 1065 | 287 | 310 | 151 | 2 | 88 | 740 | -424 | 10 | -10 | -224 | 135 | 1065
5 | 26 | 15 | 1055 | 287 | 310 | 158 | 2 | 88 | 520 | -300 | 8 | -8 | -370 | 360 | 1055
5 | 26 | 16 | 1056 | 287 | 310 | 169 | 2 | 88 | 299 | -175 | 9 | -9 | 0 | 76 | 1056
5 | 26 | 17 | 1075 | 287 | 330 | 181 | 2 | 88 | 114 | -29 | 9 | -7 | 0 | 100 | 1075
5 | 26 | 18 | 1116 | 287 | 320 | 190 | 2 | 88 | 14 | -4 | 7 | -6 | 123 | 95 | 1116
5 | 26 | 19 | 1136 | 287 | 315 | 192 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | -5 | 289 | -38 | 1136
5 | 26 | 20 | 1105 | 287 | 316 | 185 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | -5 | 137 | 89 | 1105
5 | 26 | 21 | 1058 | 287 | 318 | 172 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | -7 | 79 | 111 | 1058
5 | 26 | 22 | 1004 | 287 | 316 | 160 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | -5 | 42 | 108 | 1004
5 | 26 | 23 | 962 | 287 | 310 | 156 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | -4 | 0 | 118 | 962
5 | 27 | 0 | 892 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 28 | 892
5 | 27 | 1 | 863 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | -21 | 19 | 863
5 | 27 | 2 | 891 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 25 | 891
5 | 27 | 3 | 935 | 287 | 310 | 172 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 68 | 935
5 | 27 | 4 | 978 | 287 | 310 | 173 | 2 | 88 | 2 | 0 | 6 | 0 | -100 | 210 | 978
5 | 27 | 5 | 998 | 287 | 310 | 174 | 2 | 88 | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | 111 | 998
5 | 27 | 6 | 1068 | 287 | 310 | 174 | 2 | 88 | 58 | 0 | 7 | 0 | 0 | 142 | 1068
5 | 27 | 7 | 1233 | 287 | 310 | 176 | 2 | 88 | 81 | 0 | 6 | 0 | 0 | 283 | 1233
5 | 27 | 8 | 1489 | 287 | 610 | 184 | 2 | 88 | 85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 227 | 1489
5 | 27 | 9 | 1653 | 287 | 587 | 187 | 2 | 88 | 117 | 0 | 6 | 0 | 380 | -1 | 1653
5 | 27 | 10 | 1676 | 287 | 679 | 185 | 2 | 88 | 183 | 0 | 7 | 0 | 0 | 245 | 1676
5 | 27 | 11 | 1667 | 287 | 634 | 180 | 2 | 88 | 238 | 0 | 6 | 0 | 0 | 232 | 1667
5 | 27 | 12 | 1548 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 262 | 0 | 5 | 0 | -6 | 422 | 1548
5 | 27 | 13 | 1654 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 300 | 0 | 5 | 0 | -8 | 492 | 1654
5 | 27 | 14 | 1668 | 287 | 310 | 179 | 2 | 88 | 280 | 0 | 2 | 0 | 50 | 470 | 1668
5 | 27 | 15 | 1626 | 287 | 310 | 185 | 2 | 88 | 232 | 0 | 1 | 0 | 351 | 170 | 1626
5 | 27 | 16 | 1606 | 287 | 868 | 194 | 2 | 88 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1606
5 | 27 | 17 | 1530 | 287 | 755 | 201 | 2 | 88 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 1530
5 | 27 | 18 | 1513 | 287 | 832 | 206 | 2 | 88 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 89 | 1513
5 | 27 | 19 | 1459 | 287 | 786 | 206 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1459
5 | 27 | 20 | 1401 | 287 | 359 | 197 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 380 | 87 | 1401
5 | 27 | 21 | 1358 | 287 | 796 | 184 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1358
5 | 27 | 22 | 1322 | 287 | 718 | 179 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 46 | 1322
5 | 27 | 23 | 1281 | 287 | 631 | 175 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 97 | 1281
5 | 28 | 0 | 1197 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 213 | 124 | 1197
5 | 28 | 1 | 1137 | 287 | 361 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 224 | 1137
5 | 28 | 2 | 1136 | 287 | 353 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 230 | 1136
5 | 28 | 3 | 1171 | 287 | 449 | 172 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 167 | 1171
5 | 28 | 4 | 1189 | 287 | 519 | 173 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 115 | 1189
5 | 28 | 5 | 1197 | 287 | 310 | 174 | 2 | 88 | 5 | 0 | 8 | 0 | 201 | 122 | 1197
5 | 28 | 6 | 1235 | 287 | 575 | 174 | 2 | 88 | 16 | 0 | 7 | 0 | 0 | 86 | 1235
5 | 28 | 7 | 1363 | 287 | 760 | 176 | 2 | 88 | 42 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1363
5 | 28 | 8 | 1589 | 287 | 944 | 184 | 2 | 88 | 80 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1589
5 | 28 | 9 | 1753 | 287 | 1073 | 187 | 2 | 88 | 113 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1753
5 | 28 | 10 | 1764 | 287 | 1082 | 185 | 2 | 88 | 115 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1764
5 | 28 | 11 | 1762 | 287 | 1071 | 180 | 2 | 88 | 126 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1762
5 | 28 | 12 | 1637 | 287 | 941 | 178 | 2 | 88 | 131 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1637
5 | 28 | 13 | 1745 | 287 | 1055 | 178 | 2 | 88 | 124 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1745
5 | 28 | 14 | 1752 | 287 | 911 | 179 | 2 | 88 | 97 | 0 | 12 | 0 | 0 | 176 | 1752
5 | 28 | 15 | 1717 | 287 | 906 | 185 | 2 | 88 | 59 | 0 | 14 | 0 | 0 | 176 | 1717
5 | 28 | 16 | 1694 | 287 | 1082 | 194 | 2 | 88 | 24 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 1694
5 | 28 | 17 | 1606 | 287 | 998 | 201 | 2 | 88 | 14 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 1606
5 | 28 | 18 | 1564 | 287 | 748 | 206 | 2 | 88 | 9 | 0 | 20 | 0 | 0 | 204 | 1564
5 | 28 | 19 | 1483 | 287 | 881 | 206 | 2 | 88 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1483
5 | 28 | 20 | 1410 | 287 | 640 | 197 | 2 | 88 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 177 | 1410
5 | 28 | 21 | 1357 | 287 | 732 | 184 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 42 | 1357
5 | 28 | 22 | 1307 | 287 | 626 | 179 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 103 | 1307
5 | 28 | 23 | 1258 | 287 | 574 | 175 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 111 | 1258
5 | 29 | 0 | 1169 | 287 | 452 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 149 | 1169
5 | 29 | 1 | 1097 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 217 | 1097
5 | 29 | 2 | 1094 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 213 | 1094
5 | 29 | 3 | 1134 | 287 | 334 | 172 | 2 | 88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 227 | 1134
5 | 29 | 4 | 1155 | 287 | 387 | 173 | 2 | 88 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 192 | 1155
5 | 29 | 5 | 1144 | 287 | 310 | 174 | 2 | 88 | 51 | 0 | 25 | 0 | 0 | 207 | 1144
5 | 29 | 6 | 1187 | 287 | 310 | 174 | 2 | 88 | 265 | 0 | 26 | 0 | -72 | 107 | 1187
5 | 29 | 7 | 1282 | 287 | 310 | 176 | 2 | 88 | 584 | 0 | 23 | 0 | -326 | 138 | 1282
5 | 29 | 8 | 1486 | 287 | 310 | 184 | 2 | 88 | 862 | 0 | 24 | 0 | -365 | 94 | 1486
5 | 29 | 9 | 1631 | 287 | 310 | 187 | 2 | 88 | 1075 | 0 | 25 | 0 | -362 | 19 | 1631
5 | 29 | 10 | 1650 | 287 | 310 | 185 | 2 | 88 | 1193 | 0 | 23 | 0 | -362 | -76 | 1650
5 | 29 | 11 | 1662 | 287 | 310 | 180 | 2 | 88 | 1243 | 0 | 18 | 0 | -362 | -104 | 1662
5 | 29 | 12 | 1551 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 1221 | 0 | 17 | 0 | -364 | -188 | 1551
5 | 29 | 13 | 1653 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 1168 | 0 | 16 | 0 | -362 | -34 | 1653
5 | 29 | 14 | 1659 | 287 | 310 | 179 | 2 | 88 | 1041 | 0 | 18 | 0 | -362 | 96 | 1659
5 | 29 | 15 | 1601 | 287 | 310 | 185 | 2 | 88 | 797 | 0 | 18 | 0 | -363 | 277 | 1601
5 | 29 | 16 | 1583 | 287 | 310 | 194 | 2 | 88 | 504 | 0 | 12 | 0 | -7 | 193 | 1583
5 | 29 | 17 | 1493 | 287 | 362 | 201 | 2 | 88 | 198 | 0 | 8 | 0 | 0 | 347 | 1493
5 | 29 | 18 | 1451 | 287 | 368 | 206 | 2 | 88 | 21 | 0 | 9 | 0 | 380 | 90 | 1451
5 | 29 | 19 | 1421 | 287 | 348 | 206 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 307 | 175 | 1421
5 | 29 | 20 | 1369 | 287 | 338 | 197 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 375 | 78 | 1369
5 | 29 | 21 | 1319 | 287 | 508 | 184 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 248 | 1319
5 | 29 | 22 | 1270 | 287 | 619 | 179 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 94 | 1270
5 | 29 | 23 | 1220 | 287 | 504 | 175 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 163 | 1220
5 | 30 | 0 | 1127 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 1127
5 | 30 | 1 | 1078 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 1078
5 | 30 | 2 | 1079 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 220 | 1079
5 | 30 | 3 | 1117 | 287 | 310 | 172 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 1117
5 | 30 | 4 | 1138 | 287 | 310 | 173 | 2 | 88 | 3 | 0 | 1 | 0 | 94 | 180 | 1138
5 | 30 | 5 | 1133 | 287 | 310 | 174 | 2 | 88 | 63 | 0 | 2 | 0 | 0 | 207 | 1133
5 | 30 | 6 | 1174 | 287 | 310 | 174 | 2 | 88 | 316 | 0 | 2 | 0 | -136 | 131 | 1174
5 | 30 | 7 | 1287 | 287 | 310 | 176 | 2 | 88 | 632 | 0 | 2 | 0 | -369 | 159 | 1287
5 | 30 | 8 | 1508 | 287 | 310 | 184 | 2 | 88 | 886 | 0 | 2 | 0 | -365 | 114 | 1508
5 | 30 | 9 | 1678 | 287 | 310 | 187 | 2 | 88 | 1024 | 0 | 2 | 0 | -361 | 139 | 1678
5 | 30 | 10 | 1714 | 287 | 310 | 185 | 2 | 88 | 1065 | 0 | 4 | 0 | -361 | 134 | 1714
5 | 30 | 11 | 1722 | 287 | 310 | 180 | 2 | 88 | 1028 | 0 | 4 | 0 | -361 | 184 | 1722
5 | 30 | 12 | 1619 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 923 | 0 | 5 | 0 | -363 | 189 | 1619
5 | 30 | 13 | 1708 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 731 | 0 | 5 | 0 | -66 | 173 | 1708
5 | 30 | 14 | 1704 | 287 | 310 | 179 | 2 | 88 | 502 | 0 | 5 | 0 | -9 | 340 | 1704
5 | 30 | 15 | 1655 | 287 | 566 | 185 | 2 | 88 | 374 | 0 | 6 | 0 | 0 | 147 | 1655
5 | 30 | 16 | 1613 | 287 | 799 | 194 | 2 | 88 | 236 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1613
5 | 30 | 17 | 1526 | 287 | 468 | 201 | 2 | 88 | 91 | 0 | 8 | 0 | 380 | 1 | 1526
5 | 30 | 18 | 1504 | 287 | 821 | 206 | 2 | 88 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 87 | 1504
5 | 30 | 19 | 1465 | 287 | 863 | 206 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14 | 1465
5 | 30 | 20 | 1405 | 287 | 754 | 197 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 73 | 1405
5 | 30 | 21 | 1356 | 287 | 765 | 184 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 22 | 1 | 1356
5 | 30 | 22 | 1302 | 287 | 657 | 179 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 84 | 1302
5 | 30 | 23 | 1254 | 287 | 604 | 175 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 93 | 1254
5 | 31 | 0 | 1161 | 287 | 505 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 105 | 1161
5 | 31 | 1 | 1094 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 120 | 113 | 1094
5 | 31 | 2 | 1096 | 287 | 457 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 89 | 1096
5 | 31 | 3 | 1134 | 287 | 310 | 172 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 186 | 87 | 1134
5 | 31 | 4 | 1148 | 287 | 516 | 173 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 80 | 1148
5 | 31 | 5 | 1140 | 287 | 503 | 174 | 2 | 88 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 78 | 1140
5 | 31 | 6 | 1166 | 287 | 310 | 174 | 2 | 88 | 38 | 0 | 2 | 0 | 172 | 93 | 1166
5 | 31 | 7 | 1277 | 287 | 507 | 176 | 2 | 88 | 93 | 0 | 3 | 0 | 0 | 121 | 1277
5 | 31 | 8 | 1476 | 287 | 630 | 184 | 2 | 88 | 168 | 0 | 4 | 0 | 0 | 113 | 1476
5 | 31 | 9 | 1604 | 287 | 642 | 187 | 2 | 88 | 319 | 0 | 5 | 0 | 0 | 74 | 1604
5 | 31 | 10 | 1607 | 287 | 544 | 185 | 2 | 88 | 414 | 0 | 3 | 0 | 0 | 84 | 1607
5 | 31 | 11 | 1598 | 287 | 428 | 180 | 2 | 88 | 505 | 0 | 3 | 0 | 0 | 105 | 1598
5 | 31 | 12 | 1503 | 287 | 364 | 178 | 2 | 88 | 479 | 0 | 3 | 0 | 0 | 102 | 1503
5 | 31 | 13 | 1593 | 287 | 541 | 178 | 2 | 88 | 387 | 0 | 4 | 0 | 0 | 106 | 1593
5 | 31 | 14 | 1600 | 287 | 765 | 179 | 2 | 88 | 193 | 0 | 4 | 0 | 0 | 82 | 1600
5 | 31 | 15 | 1563 | 287 | 428 | 185 | 2 | 88 | 120 | 0 | 5 | 0 | 380 | 68 | 1563
5 | 31 | 16 | 1520 | 287 | 800 | 194 | 2 | 88 | 70 | 0 | 5 | 0 | 0 | 74 | 1520
5 | 31 | 17 | 1437 | 287 | 450 | 201 | 2 | 88 | 25 | 0 | 4 | 0 | 380 | 0 | 1437
5 | 31 | 18 | 1408 | 287 | 712 | 206 | 2 | 88 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 105 | 1408
5 | 31 | 19 | 1377 | 287 | 339 | 206 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 350 | 101 | 1377
5 | 31 | 20 | 1322 | 287 | 328 | 197 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 316 | 99 | 1322
5 | 31 | 21 | 1268 | 287 | 606 | 184 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 94 | 1268
5 | 31 | 22 | 1239 | 287 | 563 | 179 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 112 | 1239
5 | 31 | 23 | 1195 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 206 | 119 | 1195
6 | 1 | 0 | 1184 | 287 | 314 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | -3 | 220 | 110 | 1184
6 | 1 | 1 | 1146 | 287 | 456 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | -2 | 0 | 150 | 1146
6 | 1 | 2 | 1140 | 287 | 314 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | -3 | 170 | 115 | 1140
6 | 1 | 3 | 1160 | 287 | 513 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | -3 | 0 | 105 | 1160
6 | 1 | 4 | 1159 | 287 | 500 | 157 | 2 | 88 | 1 | 0 | 9 | -3 | 0 | 118 | 1159
6 | 1 | 5 | 1116 | 287 | 320 | 156 | 2 | 88 | 54 | -6 | 8 | -3 | 0 | 210 | 1116
6 | 1 | 6 | 1078 | 287 | 336 | 158 | 2 | 88 | 226 | -23 | 9 | -3 | -291 | 289 | 1078
6 | 1 | 7 | 1097 | 287 | 362 | 157 | 2 | 88 | 470 | -48 | 7 | -2 | -324 | 98 | 1097
6 | 1 | 8 | 1166 | 287 | 310 | 160 | 2 | 88 | 757 | -168 | 6 | -3 | -370 | 97 | 1166
6 | 1 | 9 | 1218 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 989 | -145 | 4 | -2 | -370 | -109 | 1218
6 | 1 | 10 | 1236 | 287 | 310 | 167 | 2 | 88 | 1103 | -392 | 3 | -1 | -370 | 39 | 1236
6 | 1 | 11 | 1250 | 287 | 310 | 166 | 2 | 88 | 1188 | -422 | 2 | -1 | -370 | 0 | 1250
6 | 1 | 12 | 1235 | 287 | 310 | 160 | 2 | 88 | 1166 | -414 | 1 | 0 | -370 | 5 | 1235
6 | 1 | 13 | 1248 | 287 | 310 | 161 | 2 | 88 | 1094 | -389 | 1 | -1 | -370 | 65 | 1248
6 | 1 | 14 | 1233 | 287 | 310 | 162 | 2 | 88 | 964 | -288 | 1 | 0 | -370 | 77 | 1233
6 | 1 | 15 | 1217 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 742 | -85 | 1 | -1 | -370 | 79 | 1217
6 | 1 | 16 | 1211 | 287 | 355 | 168 | 2 | 88 | 438 | -45 | 1 | 0 | -171 | 88 | 1211
6 | 1 | 17 | 1200 | 287 | 328 | 178 | 2 | 88 | 167 | -17 | 1 | 0 | 77 | 89 | 1200
6 | 1 | 18 | 1202 | 287 | 310 | 185 | 2 | 88 | 20 | -2 | 1 | 0 | 220 | 91 | 1202
6 | 1 | 19 | 1206 | 287 | 310 | 187 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 242 | 89 | 1206
6 | 1 | 20 | 1180 | 287 | 310 | 182 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | -1 | 221 | 89 | 1180
6 | 1 | 21 | 1138 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | -1 | 182 | 90 | 1138
6 | 1 | 22 | 1095 | 287 | 310 | 165 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 147 | 94 | 1095
6 | 1 | 23 | 1066 | 287 | 310 | 161 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 116 | 101 | 1066
6 | 2 | 0 | 1021 | 287 | 310 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66 | 109 | 1021
6 | 2 | 1 | 995 | 287 | 310 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 | 121 | 995
6 | 2 | 2 | 1011 | 287 | 310 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 165 | 1011
6 | 2 | 3 | 1035 | 287 | 310 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 83 | 106 | 1035
6 | 2 | 4 | 1053 | 287 | 310 | 157 | 2 | 88 | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | 117 | 1053
6 | 2 | 5 | 1020 | 287 | 310 | 156 | 2 | 88 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 144 | 1020
6 | 2 | 6 | 1005 | 287 | 310 | 158 | 2 | 88 | 136 | 0 | 2 | 0 | -80 | 102 | 1005
6 | 2 | 7 | 1034 | 287 | 310 | 157 | 2 | 88 | 255 | 0 | 2 | 0 | -174 | 107 | 1034
6 | 2 | 8 | 1082 | 287 | 310 | 160 | 2 | 88 | 379 | 0 | 2 | 0 | -235 | 89 | 1082
6 | 2 | 9 | 1127 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 476 | 0 | 3 | 0 | -290 | 87 | 1127
6 | 2 | 10 | 1161 | 287 | 310 | 167 | 2 | 88 | 504 | 0 | 5 | 0 | -298 | 96 | 1161
6 | 2 | 11 | 1162 | 287 | 310 | 166 | 2 | 88 | 451 | 0 | 4 | 0 | -246 | 100 | 1162
6 | 2 | 12 | 1161 | 287 | 310 | 160 | 2 | 88 | 514 | 0 | 3 | 0 | -295 | 92 | 1161
6 | 2 | 13 | 1153 | 287 | 310 | 161 | 2 | 88 | 572 | 0 | 1 | 0 | -359 | 91 | 1153
6 | 2 | 14 | 1168 | 287 | 310 | 162 | 2 | 88 | 498 | 0 | 0 | 0 | -268 | 89 | 1168
6 | 2 | 15 | 1152 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 353 | 0 | 0 | 0 | -90 | 38 | 1152
6 | 2 | 16 | 1145 | 287 | 310 | 168 | 2 | 88 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 1145
6 | 2 | 17 | 1166 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 78 | 0 | 1 | 0 | 125 | 97 | 1166
6 | 2 | 18 | 1189 | 287 | 310 | 185 | 2 | 88 | 9 | 0 | 3 | 0 | 214 | 91 | 1189
6 | 2 | 19 | 1200 | 287 | 310 | 187 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 266 | 56 | 1200
6 | 2 | 20 | 1175 | 287 | 310 | 182 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 212 | 88 | 1175
6 | 2 | 21 | 1144 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 169 | 103 | 1144
6 | 2 | 22 | 1091 | 287 | 310 | 165 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 139 | 95 | 1091
6 | 2 | 23 | 1062 | 287 | 310 | 161 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 108 | 101 | 1062
6 | 3 | 0 | 1012 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 36 | 119 | 1012
6 | 3 | 1 | 979 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 | 108 | 979
6 | 3 | 2 | 1003 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 146 | 1003
6 | 3 | 3 | 1050 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 81 | 112 | 1050
6 | 3 | 4 | 1082 | 287 | 310 | 163 | 2 | 88 | 1 | 0 | 6 | 0 | 127 | 98 | 1082
6 | 3 | 5 | 1091 | 287 | 310 | 163 | 2 | 88 | 58 | 0 | 6 | 0 | 95 | 82 | 1091
6 | 3 | 6 | 1137 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 245 | 0 | 6 | 0 | -34 | 69 | 1137
6 | 3 | 7 | 1247 | 287 | 310 | 163 | 2 | 88 | 510 | 0 | 4 | 0 | -188 | 71 | 1247
6 | 3 | 8 | 1425 | 287 | 310 | 165 | 2 | 88 | 802 | 0 | 3 | 0 | -284 | 52 | 1425
6 | 3 | 9 | 1562 | 287 | 310 | 168 | 2 | 88 | 1015 | 0 | 4 | 0 | -357 | 45 | 1562
6 | 3 | 10 | 1611 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 1133 | -62 | 4 | -1 | -363 | 43 | 1611
6 | 3 | 11 | 1616 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 1146 | -62 | 4 | -1 | -363 | 35 | 1616
6 | 3 | 12 | 1545 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 1126 | 0 | 3 | 0 | -364 | -71 | 1545
6 | 3 | 13 | 1623 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 1055 | -40 | 3 | -1 | -363 | 118 | 1623
6 | 3 | 14 | 1621 | 287 | 310 | 165 | 2 | 88 | 914 | 0 | 4 | 0 | -280 | 131 | 1621
6 | 3 | 15 | 1596 | 287 | 310 | 173 | 2 | 88 | 731 | 0 | 5 | 0 | -119 | 119 | 1596
6 | 3 | 16 | 1570 | 287 | 310 | 184 | 2 | 88 | 469 | 0 | 5 | 0 | -7 | 232 | 1570
6 | 3 | 17 | 1482 | 287 | 310 | 189 | 2 | 88 | 190 | 0 | 6 | 0 | 5 | 405 | 1482
6 | 3 | 18 | 1447 | 287 | 310 | 191 | 2 | 88 | 20 | 0 | 7 | 0 | 65 | 477 | 1447
6 | 3 | 19 | 1415 | 287 | 310 | 191 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 315 | 216 | 1415
6 | 3 | 20 | 1365 | 287 | 310 | 180 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 135 | 355 | 1365
6 | 3 | 21 | 1324 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 191 | 267 | 1324
6 | 3 | 22 | 1298 | 287 | 310 | 168 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 431 | 1298
6 | 3 | 23 | 1268 | 287 | 310 | 166 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 329 | 77 | 1268
6 | 4 | 0 | 1206 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 348 | 1206
6 | 4 | 1 | 1169 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 194 | 117 | 1169
6 | 4 | 2 | 1170 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 131 | 181 | 1170
6 | 4 | 3 | 1195 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 271 | 66 | 1195
6 | 4 | 4 | 1211 | 287 | 310 | 163 | 2 | 88 | 1 | 0 | 7 | 0 | 276 | 77 | 1211
6 | 4 | 5 | 1209 | 287 | 310 | 163 | 2 | 88 | 60 | 0 | 7 | 0 | 139 | 153 | 1209
6 | 4 | 6 | 1230 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 295 | 0 | 5 | 0 | 0 | 79 | 1230
6 | 4 | 7 | 1304 | 287 | 310 | 163 | 2 | 88 | 611 | 0 | 5 | 0 | -256 | 94 | 1304
6 | 4 | 8 | 1484 | 287 | 310 | 165 | 2 | 88 | 864 | 0 | 6 | 0 | -330 | 92 | 1484
6 | 4 | 9 | 1611 | 287 | 310 | 168 | 2 | 88 | 1042 | 0 | 5 | 0 | -363 | 72 | 1611
6 | 4 | 10 | 1651 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 1143 | 0 | 4 | 0 | -362 | 9 | 1651
6 | 4 | 11 | 1660 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 1171 | 0 | 4 | 0 | -362 | -10 | 1660
6 | 4 | 12 | 1575 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 1148 | 0 | 5 | 0 | -364 | -65 | 1575
6 | 4 | 13 | 1653 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 1067 | 0 | 5 | 0 | -362 | 92 | 1653
6 | 4 | 14 | 1659 | 287 | 310 | 165 | 2 | 88 | 920 | 0 | 6 | 0 | -362 | 243 | 1659
6 | 4 | 15 | 1620 | 287 | 310 | 173 | 2 | 88 | 711 | 0 | 6 | 0 | -152 | 195 | 1620
6 | 4 | 16 | 1589 | 287 | 310 | 184 | 2 | 88 | 449 | 0 | 6 | 0 | -22 | 285 | 1589
6 | 4 | 17 | 1519 | 287 | 310 | 189 | 2 | 88 | 184 | 0 | 6 | 0 | 12 | 441 | 1519
6 | 4 | 18 | 1474 | 287 | 310 | 191 | 2 | 88 | 22 | 0 | 6 | 0 | 191 | 377 | 1474
6 | 4 | 19 | 1441 | 287 | 310 | 191 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 364 | 194 | 1441
6 | 4 | 20 | 1402 | 287 | 310 | 180 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 249 | 281 | 1402
6 | 4 | 21 | 1363 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 61 | 438 | 1363
6 | 4 | 22 | 1319 | 287 | 310 | 168 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 336 | 121 | 1319
6 | 4 | 23 | 1279 | 287 | 310 | 166 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 419 | 1279
6 | 5 | 0 | 1224 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 155 | 211 | 1224
6 | 5 | 1 | 1187 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 219 | 111 | 1187
6 | 5 | 2 | 1180 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 228 | 96 | 1180
6 | 5 | 3 | 1204 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 348 | 1204
6 | 5 | 4 | 1219 | 287 | 310 | 163 | 2 | 88 | 2 | 0 | 5 | 0 | 262 | 100 | 1219
6 | 5 | 5 | 1217 | 287 | 310 | 163 | 2 | 88 | 60 | 0 | 5 | 0 | 144 | 158 | 1217
6 | 5 | 6 | 1235 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 288 | 0 | 4 | 0 | 0 | 92 | 1235
6 | 5 | 7 | 1322 | 287 | 310 | 163 | 2 | 88 | 615 | 0 | 4 | 0 | -264 | 117 | 1322
6 | 5 | 8 | 1497 | 287 | 310 | 165 | 2 | 88 | 882 | 0 | 3 | 0 | -365 | 125 | 1497
6 | 5 | 9 | 1619 | 287 | 310 | 168 | 2 | 88 | 1067 | 0 | 3 | 0 | -363 | 57 | 1619
6 | 5 | 10 | 1651 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 1184 | 0 | 3 | 0 | -362 | -31 | 1651
6 | 5 | 11 | 1669 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 1232 | 0 | 3 | 0 | -362 | -61 | 1669
6 | 5 | 12 | 1587 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 1221 | 0 | 3 | 0 | -363 | -125 | 1587
6 | 5 | 13 | 1672 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 1147 | 0 | 3 | 0 | -362 | 33 | 1672
6 | 5 | 14 | 1682 | 287 | 310 | 165 | 2 | 88 | 1005 | 0 | 2 | 0 | -361 | 184 | 1682
6 | 5 | 15 | 1650 | 287 | 310 | 173 | 2 | 88 | 771 | 0 | 2 | 0 | -362 | 379 | 1650
6 | 5 | 16 | 1628 | 287 | 310 | 184 | 2 | 88 | 474 | 0 | 2 | 0 | -8 | 289 | 1628
6 | 5 | 17 | 1546 | 287 | 494 | 189 | 2 | 88 | 193 | 0 | 2 | 0 | 0 | 291 | 1546
6 | 5 | 18 | 1499 | 287 | 726 | 191 | 2 | 88 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 179 | 1499
6 | 5 | 19 | 1460 | 287 | 586 | 191 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 304 | 1460
6 | 5 | 20 | 1406 | 287 | 720 | 180 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 127 | 1406
6 | 5 | 21 | 1371 | 287 | 327 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 379 | 116 | 1371
6 | 5 | 22 | 1327 | 287 | 684 | 168 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 97 | 1327
6 | 5 | 23 | 1294 | 287 | 323 | 166 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 344 | 82 | 1294
6 | 6 | 0 | 1229 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 299 | 78 | 1229
6 | 6 | 1 | 1192 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 81 | 1192
6 | 6 | 2 | 1187 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 83 | 1187
6 | 6 | 3 | 1211 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 75 | 1211
6 | 6 | 4 | 1221 | 287 | 310 | 163 | 2 | 88 | 2 | 0 | 0 | 0 | 309 | 60 | 1221
6 | 6 | 5 | 1211 | 287 | 310 | 163 | 2 | 88 | 60 | 0 | 0 | 0 | 128 | 173 | 1211
6 | 6 | 6 | 1235 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 1235
6 | 6 | 7 | 1327 | 287 | 310 | 163 | 2 | 88 | 479 | 0 | 0 | 0 | -105 | 103 | 1327
6 | 6 | 8 | 1520 | 287 | 310 | 165 | 2 | 88 | 711 | 0 | 0 | 0 | -144 | 101 | 1520
6 | 6 | 9 | 1662 | 287 | 310 | 168 | 2 | 88 | 871 | 0 | 0 | 0 | -186 | 122 | 1662
6 | 6 | 10 | 1687 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 1018 | 0 | 0 | 0 | -333 | 145 | 1687
6 | 6 | 11 | 1694 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 1042 | 0 | 1 | 0 | -361 | 155 | 1694
6 | 6 | 12 | 1611 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 1019 | 0 | 2 | 0 | -363 | 102 | 1611
6 | 6 | 13 | 1692 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 867 | 0 | 3 | 0 | -185 | 156 | 1692
6 | 6 | 14 | 1687 | 287 | 310 | 165 | 2 | 88 | 561 | 0 | 4 | 0 | -9 | 279 | 1687
6 | 6 | 15 | 1631 | 287 | 420 | 173 | 2 | 88 | 357 | 0 | 3 | 0 | 0 | 301 | 1631
6 | 6 | 16 | 1605 | 287 | 384 | 184 | 2 | 88 | 213 | 0 | 2 | 0 | 303 | 142 | 1605
6 | 6 | 17 | 1526 | 287 | 741 | 189 | 2 | 88 | 87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 131 | 1526
6 | 6 | 18 | 1498 | 287 | 790 | 191 | 2 | 88 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 126 | 1498
6 | 6 | 19 | 1474 | 287 | 812 | 191 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 93 | 1474
6 | 6 | 20 | 1418 | 287 | 761 | 180 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 99 | 1418
6 | 6 | 21 | 1373 | 287 | 747 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78 | 1373
6 | 6 | 22 | 1332 | 287 | 334 | 168 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 380 | 72 | 1332
6 | 6 | 23 | 1298 | 287 | 367 | 166 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 387 | 1298
6 | 7 | 0 | 1232 | 287 | 589 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 1232
6 | 7 | 1 | 1195 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 259 | 84 | 1195
6 | 7 | 2 | 1190 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 84 | 1190
6 | 7 | 3 | 1216 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 270 | 93 | 1216
6 | 7 | 4 | 1224 | 287 | 310 | 163 | 2 | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 289 | 84 | 1224
6 | 7 | 5 | 1217 | 287 | 310 | 163 | 2 | 88 | 37 | 0 | 0 | 0 | 250 | 80 | 1217
6 | 7 | 6 | 1230 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 190 | 0 | 1 | 0 | 0 | 188 | 1230
6 | 7 | 7 | 1333 | 287 | 310 | 163 | 2 | 88 | 470 | 0 | 1 | 0 | -85 | 97 | 1333
6 | 7 | 8 | 1517 | 287 | 310 | 165 | 2 | 88 | 653 | 0 | 1 | 0 | -234 | 245 | 1517
6 | 7 | 9 | 1660 | 287 | 310 | 168 | 2 | 88 | 797 | 0 | 2 | 0 | -332 | 338 | 1660
6 | 7 | 10 | 1684 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 923 | 0 | 3 | 0 | -361 | 262 | 1684
6 | 7 | 11 | 1672 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 985 | 0 | 4 | 0 | -362 | 188 | 1672
6 | 7 | 12 | 1604 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 1040 | 0 | 5 | 0 | -363 | 71 | 1604
6 | 7 | 13 | 1692 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 1028 | 0 | 6 | 0 | -361 | 168 | 1692
6 | 7 | 14 | 1689 | 287 | 310 | 165 | 2 | 88 | 895 | 0 | 6 | 0 | -353 | 289 | 1689
6 | 7 | 15 | 1641 | 287 | 310 | 173 | 2 | 88 | 682 | 0 | 6 | 0 | -323 | 416 | 1641
6 | 7 | 16 | 1611 | 287 | 385 | 184 | 2 | 88 | 422 | 0 | 6 | 0 | 0 | 237 | 1611
6 | 7 | 17 | 1517 | 287 | 437 | 189 | 2 | 88 | 172 | 0 | 5 | 0 | 0 | 337 | 1517
6 | 7 | 18 | 1474 | 287 | 361 | 191 | 2 | 88 | 21 | 0 | 6 | 0 | 380 | 138 | 1474
6 | 7 | 19 | 1446 | 287 | 762 | 191 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 111 | 1446
6 | 7 | 20 | 1405 | 287 | 310 | 180 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 325 | 208 | 1405
6 | 7 | 21 | 1351 | 287 | 410 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 388 | 1351
6 | 7 | 22 | 1324 | 287 | 329 | 168 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 267 | 178 | 1324
6 | 7 | 23 | 1282 | 287 | 310 | 166 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 424 | 1282
6 | 8 | 0 | 1224 | 287 | 310 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 234 | 142 | 1224
6 | 8 | 1 | 1177 | 287 | 310 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 199 | 131 | 1177
6 | 8 | 2 | 1168 | 287 | 310 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 192 | 128 | 1168
6 | 8 | 3 | 1178 | 287 | 310 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 161 | 168 | 1178
6 | 8 | 4 | 1176 | 287 | 310 | 157 | 2 | 88 | 2 | 0 | 5 | 0 | 202 | 123 | 1176
6 | 8 | 5 | 1138 | 287 | 310 | 156 | 2 | 88 | 64 | 0 | 4 | 0 | 0 | 227 | 1138
6 | 8 | 6 | 1120 | 287 | 310 | 158 | 2 | 88 | 297 | 0 | 2 | 0 | -94 | 70 | 1120
6 | 8 | 7 | 1150 | 287 | 310 | 157 | 2 | 88 | 606 | 0 | 1 | 0 | -370 | 69 | 1150
6 | 8 | 8 | 1217 | 287 | 310 | 160 | 2 | 88 | 872 | -213 | 1 | 0 | -370 | 80 | 1217
6 | 8 | 9 | 1279 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 1046 | -319 | 4 | -1 | -369 | 67 | 1279
6 | 8 | 10 | 1304 | 287 | 310 | 167 | 2 | 88 | 1103 | -336 | 7 | -1 | -369 | 46 | 1304
6 | 8 | 11 | 1306 | 287 | 310 | 166 | 2 | 88 | 1115 | -340 | 7 | -1 | -369 | 41 | 1306
6 | 8 | 12 | 1284 | 287 | 310 | 160 | 2 | 88 | 1103 | -303 | 7 | -2 | -369 | 1 | 1284
6 | 8 | 13 | 1286 | 287 | 310 | 161 | 2 | 88 | 970 | -168 | 7 | -2 | -369 | 0 | 1286
6 | 8 | 14 | 1270 | 287 | 310 | 162 | 2 | 88 | 743 | 0 | 8 | 0 | -370 | 40 | 1270
6 | 8 | 15 | 1243 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 539 | 0 | 7 | 0 | -212 | 58 | 1243
6 | 8 | 16 | 1229 | 287 | 310 | 168 | 2 | 88 | 367 | 0 | 4 | 0 | -56 | 59 | 1229
6 | 8 | 17 | 1224 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 170 | 0 | 3 | 0 | 79 | 107 | 1224
6 | 8 | 18 | 1233 | 287 | 310 | 185 | 2 | 88 | 23 | 0 | 3 | 0 | 218 | 117 | 1233
6 | 8 | 19 | 1245 | 287 | 310 | 187 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 196 | 171 | 1245
6 | 8 | 20 | 1217 | 287 | 310 | 182 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 132 | 211 | 1217
6 | 8 | 21 | 1181 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 146 | 165 | 1181
6 | 8 | 22 | 1137 | 287 | 310 | 165 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 135 | 144 | 1137
6 | 8 | 23 | 1103 | 287 | 310 | 161 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 108 | 142 | 1103
6 | 9 | 0 | 1041 | 287 | 310 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 194 | 1041
6 | 9 | 1 | 1009 | 287 | 310 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 160 | 1009
6 | 9 | 2 | 1020 | 287 | 310 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 171 | 1020
6 | 9 | 3 | 1046 | 287 | 310 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 198 | 1046
6 | 9 | 4 | 1068 | 287 | 310 | 157 | 2 | 88 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 221 | 1068
6 | 9 | 5 | 1051 | 287 | 310 | 156 | 2 | 88 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 195 | 1051
6 | 9 | 6 | 1012 | 287 | 310 | 158 | 2 | 88 | 70 | 0 | 2 | 0 | 0 | 95 | 1012
6 | 9 | 7 | 1027 | 287 | 310 | 157 | 2 | 88 | 192 | 0 | 4 | 0 | -99 | 86 | 1027
6 | 9 | 8 | 1081 | 287 | 310 | 160 | 2 | 88 | 303 | 0 | 5 | 0 | -164 | 90 | 1081
6 | 9 | 9 | 1136 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 428 | 0 | 8 | 0 | -227 | 76 | 1136
6 | 9 | 10 | 1153 | 287 | 310 | 167 | 2 | 88 | 476 | 0 | 11 | 0 | -260 | 72 | 1153
6 | 9 | 11 | 1169 | 287 | 310 | 166 | 2 | 88 | 465 | 0 | 11 | 0 | -244 | 84 | 1169
6 | 9 | 12 | 1162 | 287 | 310 | 160 | 2 | 88 | 313 | 0 | 12 | 0 | -80 | 70 | 1162
6 | 9 | 13 | 1155 | 287 | 310 | 161 | 2 | 88 | 244 | 0 | 14 | 0 | -22 | 71 | 1155
6 | 9 | 14 | 1157 | 287 | 310 | 162 | 2 | 88 | 147 | 0 | 15 | 0 | 0 | 146 | 1157
6 | 9 | 15 | 1157 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 93 | 0 | 14 | 0 | 0 | 199 | 1157
6 | 9 | 16 | 1169 | 287 | 310 | 168 | 2 | 88 | 49 | 0 | 10 | 0 | 0 | 255 | 1169
6 | 9 | 17 | 1193 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 26 | 0 | 9 | 0 | 0 | 293 | 1193
6 | 9 | 18 | 1205 | 287 | 310 | 185 | 2 | 88 | 4 | 0 | 9 | 0 | 26 | 294 | 1205
6 | 9 | 19 | 1202 | 287 | 310 | 187 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 319 | 1202
6 | 9 | 20 | 1178 | 287 | 310 | 182 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 144 | 156 | 1178
6 | 9 | 21 | 1143 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 142 | 129 | 1143
6 | 9 | 22 | 1100 | 287 | 310 | 165 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 136 | 106 | 1100
6 | 9 | 23 | 1079 | 287 | 310 | 161 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 77 | 153 | 1079
6 | 10 | 0 | 1027 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 174 | 1027
6 | 10 | 1 | 990 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 137 | 990
6 | 10 | 2 | 1002 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 146 | 1002
6 | 10 | 3 | 1044 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 190 | 1044
6 | 10 | 4 | 1073 | 287 | 310 | 163 | 2 | 88 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 219 | 1073
6 | 10 | 5 | 1085 | 287 | 310 | 163 | 2 | 88 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 201 | 1085
6 | 10 | 6 | 1133 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 194 | 0 | 2 | 0 | 0 | 86 | 1133
6 | 10 | 7 | 1248 | 287 | 310 | 163 | 2 | 88 | 462 | 0 | 1 | 0 | -134 | 69 | 1248
6 | 10 | 8 | 1445 | 287 | 310 | 165 | 2 | 88 | 741 | 0 | 1 | 0 | -145 | -4 | 1445
6 | 10 | 9 | 1604 | 287 | 310 | 168 | 2 | 88 | 940 | 0 | 1 | 0 | -310 | 118 | 1604
6 | 10 | 10 | 1641 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 1016 | 0 | 1 | 0 | -362 | 129 | 1641
6 | 10 | 11 | 1663 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 1056 | 0 | 1 | 0 | -362 | 111 | 1663
6 | 10 | 12 | 1603 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 1037 | 0 | 1 | 0 | -363 | 77 | 1603
6 | 10 | 13 | 1682 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 914 | 0 | 1 | 0 | -281 | 197 | 1682
6 | 10 | 14 | 1698 | 287 | 310 | 165 | 2 | 88 | 824 | 0 | 1 | 0 | -259 | 280 | 1698
6 | 10 | 15 | 1663 | 287 | 310 | 173 | 2 | 88 | 543 | 0 | 1 | 0 | 9 | 250 | 1663
6 | 10 | 16 | 1631 | 287 | 310 | 184 | 2 | 88 | 368 | 0 | 0 | 0 | 232 | 160 | 1631
6 | 10 | 17 | 1550 | 287 | 726 | 189 | 2 | 88 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 1550
6 | 10 | 18 | 1505 | 287 | 842 | 191 | 2 | 88 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 1505
6 | 10 | 19 | 1470 | 287 | 825 | 191 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 76 | 1470
6 | 10 | 20 | 1415 | 287 | 409 | 180 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 380 | 68 | 1415
6 | 10 | 21 | 1376 | 287 | 760 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 68 | 1376
6 | 10 | 22 | 1338 | 287 | 737 | 168 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55 | 1338
6 | 10 | 23 | 1292 | 287 | 311 | 166 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 379 | 58 | 1292
6 | 11 | 0 | 1229 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 311 | 65 | 1229
6 | 11 | 1 | 1193 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 260 | 80 | 1193
6 | 11 | 2 | 1184 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 241 | 90 | 1184
6 | 11 | 3 | 1201 | 287 | 564 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 94 | 1201
6 | 11 | 4 | 1217 | 287 | 573 | 163 | 2 | 88 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 101 | 1217
6 | 11 | 5 | 1220 | 287 | 310 | 163 | 2 | 88 | 64 | 0 | 0 | 0 | 207 | 99 | 1220
6 | 11 | 6 | 1248 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 1248
6 | 11 | 7 | 1350 | 287 | 310 | 163 | 2 | 88 | 590 | 0 | 0 | 0 | -106 | 16 | 1350
6 | 11 | 8 | 1567 | 287 | 310 | 165 | 2 | 88 | 851 | 0 | 0 | 0 | -252 | 116 | 1567
6 | 11 | 9 | 1701 | 287 | 310 | 168 | 2 | 88 | 1010 | 0 | 0 | 0 | -341 | 177 | 1701
6 | 11 | 10 | 1761 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 1138 | 0 | 0 | 0 | -360 | 126 | 1761
6 | 11 | 11 | 1784 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 1179 | 0 | 0 | 0 | -359 | 107 | 1784
6 | 11 | 12 | 1706 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 1154 | 0 | 1 | 0 | -361 | 61 | 1706
6 | 11 | 13 | 1809 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 1057 | 0 | 1 | 0 | -309 | 209 | 1809
6 | 11 | 14 | 1823 | 287 | 310 | 165 | 2 | 88 | 938 | 0 | 2 | 0 | -269 | 300 | 1823
6 | 11 | 15 | 1793 | 287 | 310 | 173 | 2 | 88 | 736 | 0 | 2 | 0 | 11 | 184 | 1793
6 | 11 | 16 | 1757 | 287 | 313 | 184 | 2 | 88 | 435 | 0 | 2 | 0 | 370 | 76 | 1757
6 | 11 | 17 | 1646 | 287 | 835 | 189 | 2 | 88 | 185 | 0 | 2 | 0 | 0 | 58 | 1646
6 | 11 | 18 | 1582 | 287 | 978 | 191 | 2 | 88 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1582
6 | 11 | 19 | 1543 | 287 | 925 | 191 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 48 | 1543
6 | 11 | 20 | 1485 | 287 | 868 | 180 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 59 | 1485
6 | 11 | 21 | 1425 | 287 | 822 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55 | 1425
6 | 11 | 22 | 1383 | 287 | 791 | 168 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 46 | 1383
6 | 11 | 23 | 1342 | 287 | 743 | 166 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55 | 1342
6 | 12 | 0 | 1264 | 287 | 645 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 77 | 1264
6 | 12 | 1 | 1224 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 75 | 1224
6 | 12 | 2 | 1212 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 99 | 1212
6 | 12 | 3 | 1224 | 287 | 595 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 1224
6 | 12 | 4 | 1233 | 287 | 594 | 163 | 2 | 88 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 96 | 1233
6 | 12 | 5 | 1230 | 287 | 534 | 163 | 2 | 88 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 101 | 1230
6 | 12 | 6 | 1264 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 252 | 0 | 1 | 0 | -1 | 161 | 1264
6 | 12 | 7 | 1366 | 287 | 310 | 163 | 2 | 88 | 478 | 0 | 1 | 0 | -3 | 40 | 1366
6 | 12 | 8 | 1605 | 287 | 310 | 165 | 2 | 88 | 759 | 0 | 1 | 0 | -8 | 1 | 1605
6 | 12 | 9 | 1758 | 287 | 310 | 168 | 2 | 88 | 999 | 0 | 1 | 0 | -186 | 89 | 1758
6 | 12 | 10 | 1804 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 1137 | 0 | 1 | 0 | -359 | 168 | 1804
6 | 12 | 11 | 1821 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 1177 | 0 | 1 | 0 | -359 | 145 | 1821
6 | 12 | 12 | 1750 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 1177 | 0 | 2 | 0 | -360 | 80 | 1750
6 | 12 | 13 | 1835 | 287 | 311 | 164 | 2 | 88 | 1094 | 0 | 3 | 0 | -299 | 185 | 1835
6 | 12 | 14 | 1840 | 287 | 312 | 165 | 2 | 88 | 949 | 0 | 4 | 0 | -267 | 300 | 1840
6 | 12 | 15 | 1801 | 287 | 310 | 173 | 2 | 88 | 744 | 0 | 4 | 0 | 11 | 182 | 1801
6 | 12 | 16 | 1765 | 287 | 364 | 184 | 2 | 88 | 461 | 0 | 3 | 0 | 375 | 1 | 1765
6 | 12 | 17 | 1661 | 287 | 858 | 189 | 2 | 88 | 181 | 0 | 3 | 0 | 0 | 53 | 1661
6 | 12 | 18 | 1599 | 287 | 940 | 191 | 2 | 88 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 65 | 1599
6 | 12 | 19 | 1563 | 287 | 946 | 191 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 46 | 1563
6 | 12 | 20 | 1499 | 287 | 901 | 180 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 38 | 1499
6 | 12 | 21 | 1445 | 287 | 853 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 43 | 1445
6 | 12 | 22 | 1405 | 287 | 801 | 168 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 58 | 1405
6 | 12 | 23 | 1359 | 287 | 743 | 166 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 71 | 1359
6 | 13 | 0 | 1282 | 287 | 648 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 91 | 1282
6 | 13 | 1 | 1235 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 281 | 102 | 1235
6 | 13 | 2 | 1229 | 287 | 598 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 89 | 1229
6 | 13 | 3 | 1249 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 375 | 22 | 1249
6 | 13 | 4 | 1252 | 287 | 635 | 163 | 2 | 88 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75 | 1252
6 | 13 | 5 | 1248 | 287 | 618 | 163 | 2 | 88 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 71 | 1248
6 | 13 | 6 | 1274 | 287 | 435 | 164 | 2 | 88 | 106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 191 | 1274
6 | 13 | 7 | 1380 | 287 | 310 | 163 | 2 | 88 | 248 | 0 | 0 | 0 | -3 | 285 | 1380
6 | 13 | 8 | 1595 | 287 | 310 | 165 | 2 | 88 | 371 | 0 | 0 | 0 | 7 | 365 | 1595
6 | 13 | 9 | 1741 | 287 | 310 | 168 | 2 | 88 | 525 | 0 | 0 | 0 | 10 | 351 | 1741
6 | 13 | 10 | 1756 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 549 | 0 | 0 | 0 | -303 | 653 | 1756
6 | 13 | 11 | 1776 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 670 | 0 | 0 | 0 | -11 | 260 | 1776
6 | 13 | 12 | 1708 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 822 | 0 | 0 | 0 | -264 | 299 | 1708
6 | 13 | 13 | 1801 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 912 | 0 | 0 | 0 | -191 | 229 | 1801
6 | 13 | 14 | 1824 | 287 | 310 | 165 | 2 | 88 | 895 | 0 | 0 | 0 | -93 | 170 | 1824
6 | 13 | 15 | 1809 | 287 | 310 | 173 | 2 | 88 | 715 | 0 | 0 | 0 | 20 | 214 | 1809
6 | 13 | 16 | 1788 | 287 | 691 | 184 | 2 | 88 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 1788
6 | 13 | 17 | 1686 | 287 | 862 | 189 | 2 | 88 | 193 | 0 | 1 | 0 | 0 | 64 | 1686
6 | 13 | 18 | 1618 | 287 | 643 | 191 | 2 | 88 | 27 | 0 | 1 | 0 | 380 | -1 | 1618
6 | 13 | 19 | 1575 | 287 | 581 | 191 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 380 | 45 | 1575
6 | 13 | 20 | 1515 | 287 | 958 | 180 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1515
6 | 13 | 21 | 1454 | 287 | 858 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1454
6 | 13 | 22 | 1409 | 287 | 817 | 168 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 46 | 1409
6 | 13 | 23 | 1361 | 287 | 437 | 166 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 380 | 0 | 1361
6 | 14 | 0 | 1284 | 287 | 682 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 | 1284
6 | 14 | 1 | 1230 | 287 | 627 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 61 | 1230
6 | 14 | 2 | 1225 | 287 | 608 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75 | 1225
6 | 14 | 3 | 1236 | 287 | 627 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 1236
6 | 14 | 4 | 1253 | 287 | 650 | 163 | 2 | 88 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 1253
6 | 14 | 5 | 1247 | 287 | 586 | 163 | 2 | 88 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 1247
6 | 14 | 6 | 1295 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 294 | 0 | 0 | 0 | -1 | 151 | 1295
6 | 14 | 7 | 1406 | 287 | 310 | 163 | 2 | 88 | 596 | 0 | 0 | 0 | -41 | 1 | 1406
6 | 14 | 8 | 1637 | 287 | 310 | 165 | 2 | 88 | 864 | 0 | 0 | 0 | -117 | 38 | 1637
6 | 14 | 9 | 1801 | 287 | 310 | 168 | 2 | 88 | 1051 | 0 | 0 | 0 | -231 | 126 | 1801
6 | 14 | 10 | 1858 | 287 | 316 | 170 | 2 | 88 | 1155 | 0 | 0 | 0 | -358 | 198 | 1858
6 | 14 | 11 | 1886 | 287 | 321 | 170 | 2 | 88 | 1197 | 0 | 0 | 0 | -358 | 179 | 1886
6 | 14 | 12 | 1811 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 1180 | 0 | 1 | 0 | -359 | 138 | 1811
6 | 14 | 13 | 1917 | 287 | 327 | 164 | 2 | 88 | 1107 | 0 | 1 | 0 | -169 | 110 | 1917
6 | 14 | 14 | 1933 | 287 | 310 | 165 | 2 | 88 | 969 | 0 | 1 | 0 | 14 | 97 | 1933
6 | 14 | 15 | 1896 | 287 | 310 | 173 | 2 | 88 | 748 | 0 | 2 | 0 | 92 | 194 | 1896
6 | 14 | 16 | 1842 | 287 | 430 | 184 | 2 | 88 | 461 | 0 | 2 | 0 | 380 | 8 | 1842
6 | 14 | 17 | 1720 | 287 | 476 | 189 | 2 | 88 | 197 | 0 | 2 | 0 | 380 | 99 | 1720
6 | 14 | 18 | 1640 | 287 | 607 | 191 | 2 | 88 | 27 | 0 | 3 | 0 | 380 | 55 | 1640
6 | 14 | 19 | 1588 | 287 | 948 | 191 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 68 | 1588
6 | 14 | 20 | 1522 | 287 | 896 | 180 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 65 | 1522
6 | 14 | 21 | 1458 | 287 | 834 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 74 | 1458
6 | 14 | 22 | 1408 | 287 | 862 | 168 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1408
6 | 14 | 23 | 1357 | 287 | 335 | 166 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 380 | 98 | 1357
6 | 15 | 0 | 1282 | 287 | 617 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 128 | 1282
6 | 15 | 1 | 1217 | 287 | 530 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 150 | 1217
6 | 15 | 2 | 1195 | 287 | 310 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 201 | 147 | 1195
6 | 15 | 3 | 1205 | 287 | 533 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 134 | 1205
6 | 15 | 4 | 1198 | 287 | 524 | 157 | 2 | 88 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 135 | 1198
6 | 15 | 5 | 1163 | 287 | 310 | 156 | 2 | 88 | 61 | 0 | 5 | 0 | 0 | 254 | 1163
6 | 15 | 6 | 1143 | 287 | 310 | 158 | 2 | 88 | 231 | 0 | 5 | 0 | -66 | 128 | 1143
6 | 15 | 7 | 1199 | 287 | 310 | 157 | 2 | 88 | 519 | 0 | 7 | 0 | -327 | 156 | 1199
6 | 15 | 8 | 1285 | 287 | 310 | 160 | 2 | 88 | 782 | 0 | 9 | 0 | -369 | 16 | 1285
6 | 15 | 9 | 1366 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 937 | 0 | 11 | 0 | -368 | -65 | 1366
6 | 15 | 10 | 1413 | 287 | 310 | 167 | 2 | 88 | 1047 | 0 | 12 | 0 | -367 | -133 | 1413
6 | 15 | 11 | 1408 | 287 | 310 | 166 | 2 | 88 | 966 | 0 | 13 | 0 | -367 | -57 | 1408
6 | 15 | 12 | 1388 | 287 | 310 | 160 | 2 | 88 | 770 | 0 | 12 | 0 | -367 | 126 | 1388
6 | 15 | 13 | 1383 | 287 | 310 | 161 | 2 | 88 | 603 | 0 | 11 | 0 | -367 | 288 | 1383
6 | 15 | 14 | 1358 | 287 | 310 | 162 | 2 | 88 | 437 | 0 | 10 | 0 | -124 | 186 | 1358
6 | 15 | 15 | 1320 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 256 | 0 | 10 | 0 | -2 | 205 | 1320
6 | 15 | 16 | 1298 | 287 | 310 | 168 | 2 | 88 | 133 | 0 | 7 | 0 | 181 | 122 | 1298
6 | 15 | 17 | 1290 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 61 | 0 | 10 | 0 | 261 | 93 | 1290
6 | 15 | 18 | 1300 | 287 | 310 | 185 | 2 | 88 | 8 | 0 | 11 | 0 | 294 | 115 | 1300
6 | 15 | 19 | 1295 | 287 | 310 | 187 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 280 | 129 | 1295
6 | 15 | 20 | 1257 | 287 | 310 | 182 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 253 | 125 | 1257
6 | 15 | 21 | 1217 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 245 | 99 | 1217
6 | 15 | 22 | 1173 | 287 | 310 | 165 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 212 | 103 | 1173
6 | 15 | 23 | 1138 | 287 | 310 | 161 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 183 | 103 | 1138
6 | 16 | 0 | 1076 | 287 | 310 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 40 | 188 | 1076
6 | 16 | 1 | 1031 | 287 | 310 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 184 | 1031
6 | 16 | 2 | 1033 | 287 | 310 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 186 | 1033
6 | 16 | 3 | 1066 | 287 | 310 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 99 | 120 | 1066
6 | 16 | 4 | 1076 | 287 | 310 | 157 | 2 | 88 | 1 | 0 | 1 | 0 | 31 | 199 | 1076
6 | 16 | 5 | 1053 | 287 | 310 | 156 | 2 | 88 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 1053
6 | 16 | 6 | 1027 | 287 | 310 | 158 | 2 | 88 | 160 | 0 | 0 | 0 | -104 | 126 | 1027
6 | 16 | 7 | 1061 | 287 | 310 | 157 | 2 | 88 | 403 | 0 | 0 | 0 | -339 | 153 | 1061
6 | 16 | 8 | 1127 | 287 | 310 | 160 | 2 | 88 | 611 | 0 | 0 | 0 | -370 | 39 | 1127
6 | 16 | 9 | 1200 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 809 | 0 | 1 | 0 | -370 | -91 | 1200
6 | 16 | 10 | 1248 | 287 | 310 | 167 | 2 | 88 | 977 | -45 | 1 | 0 | -370 | -169 | 1248
6 | 16 | 11 | 1286 | 287 | 310 | 166 | 2 | 88 | 1020 | -47 | 0 | 0 | -369 | -171 | 1286
6 | 16 | 12 | 1315 | 287 | 310 | 160 | 2 | 88 | 1041 | -41 | 1 | 0 | -369 | -164 | 1315
6 | 16 | 13 | 1322 | 287 | 310 | 161 | 2 | 88 | 978 | 0 | 2 | 0 | -369 | -137 | 1322
6 | 16 | 14 | 1331 | 287 | 310 | 162 | 2 | 88 | 842 | 0 | 2 | 0 | -368 | 6 | 1331
6 | 16 | 15 | 1314 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 587 | 0 | 5 | 0 | -229 | 100 | 1314
6 | 16 | 16 | 1292 | 287 | 310 | 168 | 2 | 88 | 290 | 0 | 9 | 0 | -1 | 139 | 1292
6 | 16 | 17 | 1293 | 287 | 505 | 178 | 2 | 88 | 113 | 0 | 8 | 0 | 0 | 112 | 1293
6 | 16 | 18 | 1304 | 287 | 310 | 185 | 2 | 88 | 17 | 0 | 7 | 0 | 379 | 29 | 1304
6 | 16 | 19 | 1312 | 287 | 661 | 187 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 81 | 1312
6 | 16 | 20 | 1278 | 287 | 310 | 182 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 327 | 75 | 1278
6 | 16 | 21 | 1233 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 272 | 91 | 1233
6 | 16 | 22 | 1192 | 287 | 310 | 165 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 310 | 24 | 1192
6 | 16 | 23 | 1157 | 287 | 417 | 161 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 55 | 141 | 1157
6 | 17 | 0 | 1094 | 287 | 390 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 156 | 1094
6 | 17 | 1 | 1051 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 193 | 1051
6 | 17 | 2 | 1053 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 196 | 1053
6 | 17 | 3 | 1079 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 81 | 141 | 1079
6 | 17 | 4 | 1111 | 287 | 403 | 163 | 2 | 88 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 161 | 1111
6 | 17 | 5 | 1126 | 287 | 316 | 163 | 2 | 88 | 63 | 0 | 4 | 0 | 0 | 203 | 1126
6 | 17 | 6 | 1187 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 246 | 0 | 2 | 0 | 0 | 88 | 1187
6 | 17 | 7 | 1328 | 287 | 310 | 163 | 2 | 88 | 547 | 0 | 2 | 0 | -71 | 0 | 1328
6 | 17 | 8 | 1572 | 287 | 310 | 165 | 2 | 88 | 783 | 0 | 2 | 0 | -67 | 2 | 1572
6 | 17 | 9 | 1724 | 287 | 310 | 168 | 2 | 88 | 756 | 0 | 2 | 0 | -10 | 121 | 1724
6 | 17 | 10 | 1739 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 682 | 0 | 2 | 0 | 10 | 188 | 1739
6 | 17 | 11 | 1750 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 582 | 0 | 3 | 0 | 64 | 244 | 1750
6 | 17 | 12 | 1645 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 484 | 0 | 3 | 0 | 71 | 236 | 1645
6 | 17 | 13 | 1713 | 287 | 798 | 164 | 2 | 88 | 372 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1713
6 | 17 | 14 | 1724 | 287 | 833 | 165 | 2 | 88 | 346 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1724
6 | 17 | 15 | 1692 | 287 | 879 | 173 | 2 | 88 | 260 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1692
6 | 17 | 16 | 1681 | 287 | 976 | 184 | 2 | 88 | 141 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1681
6 | 17 | 17 | 1601 | 287 | 988 | 189 | 2 | 88 | 44 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1601
6 | 17 | 18 | 1581 | 287 | 1006 | 191 | 2 | 88 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1581
6 | 17 | 19 | 1531 | 287 | 961 | 191 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1531
6 | 17 | 20 | 1474 | 287 | 837 | 180 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 79 | 1474
6 | 17 | 21 | 1415 | 287 | 867 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1415
6 | 17 | 22 | 1381 | 287 | 752 | 168 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 80 | 1381
6 | 17 | 23 | 1332 | 287 | 711 | 166 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 75 | 1332
6 | 18 | 0 | 1260 | 287 | 637 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 79 | 1260
6 | 18 | 1 | 1217 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 281 | 83 | 1217
6 | 18 | 2 | 1213 | 287 | 529 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 141 | 1213
6 | 18 | 3 | 1226 | 287 | 552 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 128 | 1226
6 | 18 | 4 | 1246 | 287 | 576 | 163 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 126 | 1246
6 | 18 | 5 | 1256 | 287 | 315 | 163 | 2 | 88 | 3 | 0 | 2 | 0 | 353 | 43 | 1256
6 | 18 | 6 | 1287 | 287 | 650 | 164 | 2 | 88 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 83 | 1287
6 | 18 | 7 | 1383 | 287 | 817 | 163 | 2 | 88 | 17 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1383
6 | 18 | 8 | 1576 | 287 | 1000 | 165 | 2 | 88 | 28 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1576
6 | 18 | 9 | 1692 | 287 | 1081 | 168 | 2 | 88 | 42 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17 | 1692
6 | 18 | 10 | 1703 | 287 | 1016 | 170 | 2 | 88 | 53 | 0 | 7 | 0 | 0 | 80 | 1703
6 | 18 | 11 | 1686 | 287 | 770 | 170 | 2 | 88 | 72 | 0 | 4 | 0 | 0 | 293 | 1686
6 | 18 | 12 | 1579 | 287 | 422 | 164 | 2 | 88 | 147 | 0 | 3 | 0 | 0 | 466 | 1579
6 | 18 | 13 | 1657 | 287 | 496 | 164 | 2 | 88 | 267 | 0 | 3 | 0 | 0 | 350 | 1657
6 | 18 | 14 | 1684 | 287 | 310 | 165 | 2 | 88 | 415 | 0 | 5 | 0 | 9 | 403 | 1684
6 | 18 | 15 | 1649 | 287 | 310 | 173 | 2 | 88 | 396 | 0 | 7 | 0 | 8 | 378 | 1649
6 | 18 | 16 | 1626 | 287 | 559 | 184 | 2 | 88 | 235 | 0 | 8 | 0 | 0 | 263 | 1626
6 | 18 | 17 | 1554 | 287 | 814 | 189 | 2 | 88 | 162 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1554
6 | 18 | 18 | 1523 | 287 | 905 | 191 | 2 | 88 | 40 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1523
6 | 18 | 19 | 1494 | 287 | 917 | 191 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1494
6 | 18 | 20 | 1444 | 287 | 880 | 180 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 1444
6 | 18 | 21 | 1398 | 287 | 843 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1398
6 | 18 | 22 | 1365 | 287 | 749 | 168 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 64 | 1365
6 | 18 | 23 | 1325 | 287 | 706 | 166 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 68 | 1325
6 | 19 | 0 | 1254 | 287 | 632 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 71 | 1254
6 | 19 | 1 | 1217 | 287 | 486 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 179 | 1217
6 | 19 | 2 | 1211 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 271 | 80 | 1211
6 | 19 | 3 | 1223 | 287 | 591 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 81 | 1223
6 | 19 | 4 | 1239 | 287 | 603 | 163 | 2 | 88 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 83 | 1239
6 | 19 | 5 | 1233 | 287 | 482 | 163 | 2 | 88 | 56 | 0 | 9 | 0 | 0 | 146 | 1233
6 | 19 | 6 | 1264 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 285 | 0 | 7 | 0 | -1 | 122 | 1264
6 | 19 | 7 | 1358 | 287 | 310 | 163 | 2 | 88 | 614 | 0 | 6 | 0 | -228 | 116 | 1358
6 | 19 | 8 | 1570 | 287 | 310 | 165 | 2 | 88 | 908 | 0 | 5 | 0 | -364 | 169 | 1570
6 | 19 | 9 | 1718 | 287 | 310 | 168 | 2 | 88 | 1093 | 0 | 4 | 0 | -361 | 127 | 1718
6 | 19 | 10 | 1769 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 1184 | 0 | 3 | 0 | -360 | 85 | 1769
6 | 19 | 11 | 1784 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 1196 | 0 | 3 | 0 | -359 | 87 | 1784
6 | 19 | 12 | 1712 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 1170 | 0 | 2 | 0 | -361 | 50 | 1712
6 | 19 | 13 | 1817 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 1064 | 0 | 1 | 0 | -359 | 260 | 1817
6 | 19 | 14 | 1824 | 287 | 310 | 165 | 2 | 88 | 930 | 0 | 0 | 0 | -67 | 109 | 1824
6 | 19 | 15 | 1793 | 287 | 310 | 173 | 2 | 88 | 794 | 0 | 1 | 0 | -11 | 149 | 1793
6 | 19 | 16 | 1771 | 287 | 696 | 184 | 2 | 88 | 513 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1771
6 | 19 | 17 | 1665 | 287 | 887 | 189 | 2 | 88 | 210 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1665
6 | 19 | 18 | 1598 | 287 | 915 | 191 | 2 | 88 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 85 | 1598
6 | 19 | 19 | 1558 | 287 | 989 | 191 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1558
6 | 19 | 20 | 1498 | 287 | 941 | 180 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1498
6 | 19 | 21 | 1444 | 287 | 897 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1444
6 | 19 | 22 | 1397 | 287 | 792 | 168 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1397
6 | 19 | 23 | 1348 | 287 | 805 | 166 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1348
6 | 20 | 0 | 1275 | 287 | 664 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 1275
6 | 20 | 1 | 1224 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 81 | 1224
6 | 20 | 2 | 1217 | 287 | 566 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 1217
6 | 20 | 3 | 1233 | 287 | 575 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 1233
6 | 20 | 4 | 1246 | 287 | 581 | 163 | 2 | 88 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 1246
6 | 20 | 5 | 1233 | 287 | 522 | 163 | 2 | 88 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 1233
6 | 20 | 6 | 1258 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 201 | 0 | 1 | 0 | -1 | 206 | 1258
6 | 20 | 7 | 1364 | 287 | 310 | 163 | 2 | 88 | 440 | 0 | 0 | 0 | -3 | 77 | 1364
6 | 20 | 8 | 1577 | 287 | 310 | 165 | 2 | 88 | 578 | 0 | 0 | 0 | 7 | 140 | 1577
6 | 20 | 9 | 1708 | 287 | 310 | 168 | 2 | 88 | 588 | 0 | 1 | 0 | 10 | 254 | 1708
6 | 20 | 10 | 1736 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 609 | 0 | 1 | 0 | 10 | 259 | 1736
6 | 20 | 11 | 1746 | 287 | 314 | 170 | 2 | 88 | 594 | 0 | 1 | 0 | -10 | 300 | 1746
6 | 20 | 12 | 1666 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 575 | 0 | 2 | 0 | -9 | 247 | 1666
6 | 20 | 13 | 1760 | 287 | 330 | 164 | 2 | 88 | 577 | 0 | 2 | 0 | 11 | 299 | 1760
6 | 20 | 14 | 1768 | 287 | 490 | 165 | 2 | 88 | 527 | 0 | 1 | 0 | 0 | 208 | 1768
6 | 20 | 15 | 1739 | 287 | 778 | 173 | 2 | 88 | 410 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1739
6 | 20 | 16 | 1706 | 287 | 873 | 184 | 2 | 88 | 227 | 0 | 2 | 0 | 0 | 43 | 1706
6 | 20 | 17 | 1616 | 287 | 965 | 189 | 2 | 88 | 82 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1616
6 | 20 | 18 | 1578 | 287 | 996 | 191 | 2 | 88 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1578
6 | 20 | 19 | 1543 | 287 | 973 | 191 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1543
6 | 20 | 20 | 1480 | 287 | 921 | 180 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1480
6 | 20 | 21 | 1433 | 287 | 425 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 380 | 79 | 1433
6 | 20 | 22 | 1391 | 287 | 779 | 168 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 66 | 1391
6 | 20 | 23 | 1349 | 287 | 734 | 166 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 69 | 1349
6 | 21 | 0 | 1277 | 287 | 661 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 70 | 1277
6 | 21 | 1 | 1233 | 287 | 607 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 75 | 1233
6 | 21 | 2 | 1218 | 287 | 530 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 135 | 1218
6 | 21 | 3 | 1233 | 287 | 615 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 66 | 1233
6 | 21 | 4 | 1248 | 287 | 621 | 163 | 2 | 88 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 74 | 1248
6 | 21 | 5 | 1256 | 287 | 623 | 163 | 2 | 88 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 76 | 1256
6 | 21 | 6 | 1278 | 287 | 585 | 164 | 2 | 88 | 17 | 0 | 15 | 0 | 0 | 120 | 1278
6 | 21 | 7 | 1372 | 287 | 651 | 163 | 2 | 88 | 27 | 0 | 15 | 0 | 0 | 139 | 1372
6 | 21 | 8 | 1545 | 287 | 455 | 165 | 2 | 88 | 49 | 0 | 19 | 0 | 380 | 100 | 1545
6 | 21 | 9 | 1648 | 287 | 848 | 168 | 2 | 88 | 85 | 0 | 18 | 0 | 0 | 152 | 1648
6 | 21 | 10 | 1639 | 287 | 516 | 170 | 2 | 88 | 210 | 0 | 15 | 0 | 0 | 351 | 1639
6 | 21 | 11 | 1624 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 485 | 0 | 10 | 0 | 8 | 264 | 1624
6 | 21 | 12 | 1545 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 692 | 0 | 7 | 0 | -6 | 1 | 1545
6 | 21 | 13 | 1653 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 851 | 0 | 4 | 0 | -8 | -45 | 1653
6 | 21 | 14 | 1686 | 287 | 310 | 165 | 2 | 88 | 819 | 0 | 3 | 0 | -9 | 21 | 1686
6 | 21 | 15 | 1671 | 287 | 310 | 173 | 2 | 88 | 679 | 0 | 4 | 0 | 9 | 119 | 1671
6 | 21 | 16 | 1659 | 287 | 526 | 184 | 2 | 88 | 460 | 0 | 3 | 0 | 0 | 109 | 1659
6 | 21 | 17 | 1576 | 287 | 709 | 189 | 2 | 88 | 210 | 0 | 3 | 0 | 0 | 88 | 1576
6 | 21 | 18 | 1522 | 287 | 921 | 191 | 2 | 88 | 28 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1522
6 | 21 | 19 | 1493 | 287 | 919 | 191 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1493
6 | 21 | 20 | 1441 | 287 | 878 | 180 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1441
6 | 21 | 21 | 1389 | 287 | 781 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 55 | 1389
6 | 21 | 22 | 1348 | 287 | 799 | 168 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1348
6 | 21 | 23 | 1305 | 287 | 704 | 166 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 54 | 1305
6 | 22 | 0 | 1233 | 287 | 634 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 62 | 1233
6 | 22 | 1 | 1181 | 287 | 567 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78 | 1181
6 | 22 | 2 | 1169 | 287 | 310 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 249 | 74 | 1169
6 | 22 | 3 | 1179 | 287 | 579 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 1179
6 | 22 | 4 | 1176 | 287 | 310 | 157 | 2 | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 265 | 66 | 1176
6 | 22 | 5 | 1143 | 287 | 310 | 156 | 2 | 88 | 45 | 0 | 0 | 0 | 41 | 214 | 1143
6 | 22 | 6 | 1116 | 287 | 310 | 158 | 2 | 88 | 202 | 0 | 1 | 0 | -38 | 106 | 1116
6 | 22 | 7 | 1157 | 287 | 310 | 157 | 2 | 88 | 428 | 0 | 2 | 0 | -370 | 253 | 1157
6 | 22 | 8 | 1233 | 287 | 310 | 160 | 2 | 88 | 660 | 0 | 3 | 0 | -370 | 93 | 1233
6 | 22 | 9 | 1311 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 821 | 0 | 5 | 0 | -369 | 3 | 1311
6 | 22 | 10 | 1355 | 287 | 310 | 167 | 2 | 88 | 957 | 0 | 6 | 0 | -368 | -94 | 1355
6 | 22 | 11 | 1367 | 287 | 310 | 166 | 2 | 88 | 1013 | 0 | 9 | 0 | -368 | -140 | 1367
6 | 22 | 12 | 1355 | 287 | 310 | 160 | 2 | 88 | 928 | 0 | 11 | 0 | -368 | -63 | 1355
6 | 22 | 13 | 1357 | 287 | 310 | 161 | 2 | 88 | 757 | 0 | 10 | 0 | -368 | 110 | 1357
6 | 22 | 14 | 1323 | 287 | 310 | 162 | 2 | 88 | 468 | 0 | 10 | 0 | -2 | -2 | 1323
6 | 22 | 15 | 1294 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 229 | 0 | 8 | 0 | -1 | 207 | 1294
6 | 22 | 16 | 1284 | 287 | 636 | 168 | 2 | 88 | 94 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1284
6 | 22 | 17 | 1281 | 287 | 692 | 178 | 2 | 88 | 22 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1281
6 | 22 | 18 | 1290 | 287 | 715 | 185 | 2 | 88 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1290
6 | 22 | 19 | 1283 | 287 | 555 | 187 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 156 | 1283
6 | 22 | 20 | 1242 | 287 | 527 | 182 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 148 | 1242
6 | 22 | 21 | 1206 | 287 | 527 | 178 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 115 | 1206
6 | 22 | 22 | 1163 | 287 | 429 | 165 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 182 | 1163
6 | 22 | 23 | 1129 | 287 | 388 | 161 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 193 | 1129
6 | 23 | 0 | 1075 | 287 | 310 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 18 | 204 | 1075
6 | 23 | 1 | 1031 | 287 | 310 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 180 | 1031
6 | 23 | 2 | 1021 | 287 | 310 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 170 | 1021
6 | 23 | 3 | 1054 | 287 | 340 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 172 | 1054
6 | 23 | 4 | 1076 | 287 | 371 | 157 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 162 | 1076
6 | 23 | 5 | 1068 | 287 | 351 | 156 | 2 | 88 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 170 | 1068
6 | 23 | 6 | 1046 | 287 | 310 | 158 | 2 | 88 | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 164 | 1046
6 | 23 | 7 | 1060 | 287 | 310 | 157 | 2 | 88 | 62 | 0 | 8 | 0 | 0 | 146 | 1060
6 | 23 | 8 | 1120 | 287 | 310 | 160 | 2 | 88 | 122 | 0 | 6 | 0 | 0 | 145 | 1120
6 | 23 | 9 | 1178 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 222 | 0 | 5 | 0 | 0 | 100 | 1178
6 | 23 | 10 | 1206 | 287 | 310 | 167 | 2 | 88 | 265 | 0 | 5 | 0 | 0 | 82 | 1206
6 | 23 | 11 | 1214 | 287 | 310 | 166 | 2 | 88 | 233 | 0 | 5 | 0 | 0 | 123 | 1214
6 | 23 | 12 | 1220 | 287 | 310 | 160 | 2 | 88 | 213 | 0 | 5 | 0 | 0 | 155 | 1220
6 | 23 | 13 | 1211 | 287 | 310 | 161 | 2 | 88 | 173 | 0 | 7 | 0 | 0 | 183 | 1211
6 | 23 | 14 | 1211 | 287 | 310 | 162 | 2 | 88 | 176 | 0 | 6 | 0 | 0 | 180 | 1211
6 | 23 | 15 | 1210 | 287 | 337 | 164 | 2 | 88 | 142 | 0 | 5 | 0 | 0 | 185 | 1210
6 | 23 | 16 | 1229 | 287 | 494 | 168 | 2 | 88 | 99 | 0 | 7 | 0 | 0 | 84 | 1229
6 | 23 | 17 | 1252 | 287 | 644 | 178 | 2 | 88 | 45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1252
6 | 23 | 18 | 1282 | 287 | 703 | 185 | 2 | 88 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 1282
6 | 23 | 19 | 1280 | 287 | 328 | 187 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 380 | -1 | 1280
6 | 23 | 20 | 1256 | 287 | 692 | 182 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1256
6 | 23 | 21 | 1221 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 248 | 102 | 1221
6 | 23 | 22 | 1184 | 287 | 310 | 165 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 245 | 81 | 1184
6 | 23 | 23 | 1152 | 287 | 446 | 161 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 160 | 1152
6 | 24 | 0 | 1098 | 287 | 358 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 189 | 1098
6 | 24 | 1 | 1055 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 192 | 1055
6 | 24 | 2 | 1059 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 193 | 1059
6 | 24 | 3 | 1107 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 239 | 1107
6 | 24 | 4 | 1132 | 287 | 327 | 163 | 2 | 88 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 249 | 1132
6 | 24 | 5 | 1140 | 287 | 310 | 163 | 2 | 88 | 44 | 0 | 14 | 0 | 0 | 232 | 1140
6 | 24 | 6 | 1213 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 218 | 0 | 14 | 0 | 0 | 130 | 1213
6 | 24 | 7 | 1372 | 287 | 310 | 163 | 2 | 88 | 458 | 0 | 12 | 0 | -3 | 55 | 1372
6 | 24 | 8 | 1649 | 287 | 310 | 165 | 2 | 88 | 697 | 0 | 9 | 0 | 8 | 83 | 1649
6 | 24 | 9 | 1852 | 287 | 310 | 168 | 2 | 88 | 867 | 0 | 8 | 0 | 12 | 110 | 1852
6 | 24 | 10 | 1898 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 798 | 0 | 9 | 0 | 13 | 221 | 1898
6 | 24 | 11 | 1915 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 798 | 0 | 9 | 0 | 14 | 237 | 1915
6 | 24 | 12 | 1850 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 731 | 0 | 9 | 0 | 12 | 247 | 1850
6 | 24 | 13 | 1922 | 287 | 756 | 164 | 2 | 88 | 618 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 1922
6 | 24 | 14 | 1922 | 287 | 947 | 165 | 2 | 88 | 425 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1922
6 | 24 | 15 | 1869 | 287 | 932 | 173 | 2 | 88 | 380 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1869
6 | 24 | 16 | 1831 | 287 | 1003 | 184 | 2 | 88 | 261 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1831
6 | 24 | 17 | 1734 | 287 | 1021 | 189 | 2 | 88 | 140 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1734
6 | 24 | 18 | 1687 | 287 | 1082 | 191 | 2 | 88 | 29 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1687
6 | 24 | 19 | 1641 | 287 | 1066 | 191 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1641
6 | 24 | 20 | 1573 | 287 | 1009 | 180 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1573
6 | 24 | 21 | 1514 | 287 | 961 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1514
6 | 24 | 22 | 1459 | 287 | 908 | 168 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1459
6 | 24 | 23 | 1412 | 287 | 862 | 166 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1412
6 | 25 | 0 | 1315 | 287 | 739 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 29 | 1315
6 | 25 | 1 | 1265 | 287 | 641 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 78 | 1265
6 | 25 | 2 | 1252 | 287 | 637 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 67 | 1252
6 | 25 | 3 | 1256 | 287 | 660 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 49 | 1256
6 | 25 | 4 | 1271 | 287 | 652 | 163 | 2 | 88 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 71 | 1271
6 | 25 | 5 | 1272 | 287 | 617 | 163 | 2 | 88 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 91 | 1272
6 | 25 | 6 | 1308 | 287 | 625 | 164 | 2 | 88 | 96 | 0 | 6 | 0 | 0 | 40 | 1308
6 | 25 | 7 | 1419 | 287 | 670 | 163 | 2 | 88 | 204 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1419
6 | 25 | 8 | 1656 | 287 | 797 | 165 | 2 | 88 | 312 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1656
6 | 25 | 9 | 1823 | 287 | 770 | 168 | 2 | 88 | 504 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1823
6 | 25 | 10 | 1867 | 287 | 667 | 170 | 2 | 88 | 648 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1867
6 | 25 | 11 | 1894 | 287 | 705 | 170 | 2 | 88 | 635 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 1894
6 | 25 | 12 | 1806 | 287 | 692 | 164 | 2 | 88 | 565 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1806
6 | 25 | 13 | 1898 | 287 | 791 | 164 | 2 | 88 | 560 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1898
6 | 25 | 14 | 1922 | 287 | 809 | 165 | 2 | 88 | 565 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1922
6 | 25 | 15 | 1890 | 287 | 909 | 173 | 2 | 88 | 424 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1890
6 | 25 | 16 | 1853 | 287 | 1056 | 184 | 2 | 88 | 228 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1853
6 | 25 | 17 | 1745 | 287 | 1084 | 189 | 2 | 88 | 86 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1745
6 | 25 | 18 | 1711 | 287 | 1127 | 191 | 2 | 88 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1711
6 | 25 | 19 | 1656 | 287 | 1082 | 191 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1656
6 | 25 | 20 | 1588 | 287 | 1024 | 180 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1588
6 | 25 | 21 | 1524 | 287 | 968 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 1524
6 | 25 | 22 | 1466 | 287 | 914 | 168 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 1466
6 | 25 | 23 | 1420 | 287 | 870 | 166 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 1420
6 | 26 | 0 | 1329 | 287 | 709 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 68 | 1329
6 | 26 | 1 | 1265 | 287 | 597 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 116 | 1265
6 | 26 | 2 | 1248 | 287 | 585 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 114 | 1248
6 | 26 | 3 | 1254 | 287 | 607 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 99 | 1254
6 | 26 | 4 | 1264 | 287 | 633 | 163 | 2 | 88 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 83 | 1264
6 | 26 | 5 | 1258 | 287 | 597 | 163 | 2 | 88 | 17 | 0 | 6 | 0 | 0 | 98 | 1258
6 | 26 | 6 | 1290 | 287 | 509 | 164 | 2 | 88 | 120 | 0 | 6 | 0 | 0 | 114 | 1290
6 | 26 | 7 | 1405 | 287 | 401 | 163 | 2 | 88 | 389 | 0 | 5 | 0 | 0 | 70 | 1405
6 | 26 | 8 | 1638 | 287 | 497 | 165 | 2 | 88 | 570 | 0 | 5 | 0 | 0 | 24 | 1638
6 | 26 | 9 | 1779 | 287 | 418 | 168 | 2 | 88 | 685 | 0 | 8 | 0 | 0 | 123 | 1779
6 | 26 | 10 | 1830 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 977 | 0 | 8 | 0 | -12 | 0 | 1830
6 | 26 | 11 | 1835 | 287 | 311 | 170 | 2 | 88 | 1019 | 0 | 8 | 0 | -199 | 149 | 1835
6 | 26 | 12 | 1734 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 951 | 0 | 9 | 0 | -360 | 283 | 1734
6 | 26 | 13 | 1839 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 866 | 0 | 9 | 0 | 12 | 101 | 1839
6 | 26 | 14 | 1829 | 287 | 655 | 165 | 2 | 88 | 623 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1829
6 | 26 | 15 | 1792 | 287 | 708 | 173 | 2 | 88 | 524 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1792
6 | 26 | 16 | 1745 | 287 | 874 | 184 | 2 | 88 | 302 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 1745
6 | 26 | 17 | 1642 | 287 | 945 | 189 | 2 | 88 | 124 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 1642
6 | 26 | 18 | 1594 | 287 | 998 | 191 | 2 | 88 | 20 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1594
6 | 26 | 19 | 1563 | 287 | 989 | 191 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1563
6 | 26 | 20 | 1506 | 287 | 623 | 180 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 321 | 0 | 1506
6 | 26 | 21 | 1453 | 287 | 903 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1453
6 | 26 | 22 | 1405 | 287 | 857 | 168 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1405
6 | 26 | 23 | 1364 | 287 | 817 | 166 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1364
6 | 27 | 0 | 1286 | 287 | 694 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 47 | 1286
6 | 27 | 1 | 1236 | 287 | 620 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 73 | 1236
6 | 27 | 2 | 1218 | 287 | 600 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 76 | 1218
6 | 27 | 3 | 1224 | 287 | 597 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 85 | 1224
6 | 27 | 4 | 1230 | 287 | 617 | 163 | 2 | 88 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 71 | 1230
6 | 27 | 5 | 1224 | 287 | 549 | 163 | 2 | 88 | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 77 | 1224
6 | 27 | 6 | 1264 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 247 | 0 | 0 | 0 | 1 | 165 | 1264
6 | 27 | 7 | 1380 | 287 | 310 | 163 | 2 | 88 | 493 | 0 | 0 | 0 | -3 | 40 | 1380
6 | 27 | 8 | 1604 | 287 | 310 | 165 | 2 | 88 | 678 | 0 | 0 | 0 | -7 | 81 | 1604
6 | 27 | 9 | 1768 | 287 | 310 | 168 | 2 | 88 | 777 | 0 | 0 | 0 | 11 | 125 | 1768
6 | 27 | 10 | 1799 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 846 | 0 | 0 | 0 | 11 | 85 | 1799
6 | 27 | 11 | 1805 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 838 | 0 | 0 | 0 | 12 | 98 | 1805
6 | 27 | 12 | 1720 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 718 | 0 | 0 | 0 | 10 | 141 | 1720
6 | 27 | 13 | 1799 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 557 | 0 | 1 | 0 | 90 | 300 | 1799
6 | 27 | 14 | 1798 | 287 | 769 | 165 | 2 | 88 | 411 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75 | 1798
6 | 27 | 15 | 1746 | 287 | 936 | 173 | 2 | 88 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1746
6 | 27 | 16 | 1712 | 287 | 979 | 184 | 2 | 88 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1712
6 | 27 | 17 | 1628 | 287 | 973 | 189 | 2 | 88 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1628
6 | 27 | 18 | 1596 | 287 | 632 | 191 | 2 | 88 | 16 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 1596
6 | 27 | 19 | 1557 | 287 | 989 | 191 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1557
6 | 27 | 20 | 1500 | 287 | 943 | 180 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500
6 | 27 | 21 | 1453 | 287 | 526 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 1453
6 | 27 | 22 | 1419 | 287 | 874 | 168 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1419
6 | 27 | 23 | 1374 | 287 | 831 | 166 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1374
6 | 28 | 0 | 1298 | 287 | 684 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 71 | 1298
6 | 28 | 1 | 1249 | 287 | 620 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 85 | 1249
6 | 28 | 2 | 1231 | 287 | 599 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1231
6 | 28 | 3 | 1236 | 287 | 596 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 98 | 1236
6 | 28 | 4 | 1249 | 287 | 630 | 163 | 2 | 88 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 75 | 1249
6 | 28 | 5 | 1256 | 287 | 634 | 163 | 2 | 88 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 75 | 1256
6 | 28 | 6 | 1290 | 287 | 686 | 164 | 2 | 88 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 46 | 1290
6 | 28 | 7 | 1383 | 287 | 805 | 163 | 2 | 88 | 33 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1383
6 | 28 | 8 | 1576 | 287 | 957 | 165 | 2 | 88 | 70 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1576
6 | 28 | 9 | 1699 | 287 | 1013 | 168 | 2 | 88 | 130 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1699
6 | 28 | 10 | 1711 | 287 | 987 | 170 | 2 | 88 | 164 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 1711
6 | 28 | 11 | 1703 | 287 | 551 | 170 | 2 | 88 | 213 | 0 | 12 | 0 | 380 | 0 | 1703
6 | 28 | 12 | 1611 | 287 | 819 | 164 | 2 | 88 | 242 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1611
6 | 28 | 13 | 1703 | 287 | 942 | 164 | 2 | 88 | 213 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 1703
6 | 28 | 14 | 1706 | 287 | 1032 | 165 | 2 | 88 | 123 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1706
6 | 28 | 15 | 1681 | 287 | 1055 | 173 | 2 | 88 | 68 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1681
6 | 28 | 16 | 1646 | 287 | 1020 | 184 | 2 | 88 | 56 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1646
6 | 28 | 17 | 1558 | 287 | 941 | 189 | 2 | 88 | 43 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1558
6 | 28 | 18 | 1528 | 287 | 947 | 191 | 2 | 88 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1528
6 | 28 | 19 | 1492 | 287 | 918 | 191 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1492
6 | 28 | 20 | 1445 | 287 | 885 | 180 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1445
6 | 28 | 21 | 1397 | 287 | 848 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1397
6 | 28 | 22 | 1375 | 287 | 829 | 168 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1375
6 | 28 | 23 | 1329 | 287 | 784 | 166 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1329
6 | 29 | 0 | 1265 | 287 | 659 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 68 | 1265
6 | 29 | 1 | 1217 | 287 | 606 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 74 | 1217
6 | 29 | 2 | 1199 | 287 | 587 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75 | 1199
6 | 29 | 3 | 1210 | 287 | 310 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 292 | 70 | 1210
6 | 29 | 4 | 1207 | 287 | 604 | 157 | 2 | 88 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 65 | 1207
6 | 29 | 5 | 1180 | 287 | 553 | 156 | 2 | 88 | 17 | 0 | 5 | 0 | 0 | 72 | 1180
6 | 29 | 6 | 1140 | 287 | 310 | 158 | 2 | 88 | 110 | 0 | 5 | 0 | 0 | 180 | 1140
6 | 29 | 7 | 1176 | 287 | 310 | 157 | 2 | 88 | 243 | 0 | 5 | 0 | 0 | 84 | 1176
6 | 29 | 8 | 1245 | 287 | 310 | 160 | 2 | 88 | 425 | 0 | 4 | 0 | -203 | 172 | 1245
6 | 29 | 9 | 1332 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 660 | 0 | 4 | 0 | -363 | 180 | 1332
6 | 29 | 10 | 1390 | 287 | 310 | 167 | 2 | 88 | 844 | 0 | 4 | 0 | -361 | 49 | 1390
6 | 29 | 11 | 1402 | 287 | 310 | 166 | 2 | 88 | 991 | 0 | 3 | 0 | -367 | -78 | 1402
6 | 29 | 12 | 1431 | 287 | 310 | 160 | 2 | 88 | 1067 | 0 | 3 | 0 | -366 | -120 | 1431
6 | 29 | 13 | 1439 | 287 | 310 | 161 | 2 | 88 | 999 | 0 | 3 | 0 | -366 | -45 | 1439
6 | 29 | 14 | 1438 | 287 | 310 | 162 | 2 | 88 | 841 | 0 | 4 | 0 | -366 | 110 | 1438
6 | 29 | 15 | 1425 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 659 | 0 | 5 | 0 | -186 | 96 | 1425
6 | 29 | 16 | 1419 | 287 | 358 | 168 | 2 | 88 | 404 | 0 | 4 | 0 | 0 | 108 | 1419
6 | 29 | 17 | 1405 | 287 | 656 | 178 | 2 | 88 | 191 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1405
6 | 29 | 18 | 1383 | 287 | 792 | 185 | 2 | 88 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1383
6 | 29 | 19 | 1373 | 287 | 806 | 187 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1373
6 | 29 | 20 | 1327 | 287 | 765 | 182 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1327
6 | 29 | 21 | 1278 | 287 | 721 | 178 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1278
6 | 29 | 22 | 1233 | 287 | 311 | 165 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 284 | 94 | 1233
6 | 29 | 23 | 1206 | 287 | 461 | 161 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 103 | 103 | 1206
6 | 30 | 0 | 1144 | 287 | 478 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 129 | 1144
6 | 30 | 1 | 1094 | 287 | 312 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 245 | 1094
6 | 30 | 2 | 1092 | 287 | 310 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 246 | 1092
6 | 30 | 3 | 1105 | 287 | 396 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 173 | 1105
6 | 30 | 4 | 1124 | 287 | 426 | 157 | 2 | 88 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 162 | 1124
6 | 30 | 5 | 1097 | 287 | 310 | 156 | 2 | 88 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 245 | 1097
6 | 30 | 6 | 1081 | 287 | 310 | 158 | 2 | 88 | 39 | 0 | 2 | 0 | 0 | 195 | 1081
6 | 30 | 7 | 1113 | 287 | 310 | 157 | 2 | 88 | 114 | 0 | 2 | 0 | 0 | 153 | 1113
6 | 30 | 8 | 1181 | 287 | 310 | 160 | 2 | 88 | 202 | 0 | 1 | 0 | 0 | 131 | 1181
6 | 30 | 9 | 1235 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 277 | 0 | 1 | 0 | -56 | 162 | 1235
6 | 30 | 10 | 1265 | 287 | 310 | 167 | 2 | 88 | 275 | 0 | 4 | 0 | -20 | 152 | 1265
6 | 30 | 11 | 1275 | 287 | 310 | 166 | 2 | 88 | 267 | 0 | 4 | 0 | -45 | 196 | 1275
6 | 30 | 12 | 1286 | 287 | 310 | 160 | 2 | 88 | 268 | 0 | 6 | 0 | -71 | 236 | 1286
6 | 30 | 13 | 1280 | 287 | 310 | 161 | 2 | 88 | 238 | 0 | 6 | 0 | -1 | 189 | 1280
6 | 30 | 14 | 1280 | 287 | 310 | 162 | 2 | 88 | 234 | 0 | 6 | 0 | 1 | 190 | 1280
6 | 30 | 15 | 1279 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 222 | 0 | 7 | 0 | 1 | 198 | 1279
6 | 30 | 16 | 1291 | 287 | 384 | 168 | 2 | 88 | 135 | 0 | 8 | 0 | 0 | 219 | 1291
6 | 30 | 17 | 1318 | 287 | 704 | 178 | 2 | 88 | 50 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1318
6 | 30 | 18 | 1345 | 287 | 767 | 185 | 2 | 88 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1345
6 | 30 | 19 | 1347 | 287 | 774 | 187 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1347
6 | 30 | 20 | 1314 | 287 | 744 | 182 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1314
6 | 30 | 21 | 1278 | 287 | 711 | 178 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1278
6 | 30 | 22 | 1233 | 287 | 584 | 165 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 96 | 1233
6 | 30 | 23 | 1202 | 287 | 429 | 161 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 223 | 1202
7 | 1 | 0 | 1006 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | -370 | 502 | 1006
7 | 1 | 1 | 959 | 287 | 310 | 174 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | -370 | 455 | 959
7 | 1 | 2 | 964 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | -370 | 461 | 964
7 | 1 | 3 | 993 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 16 | 0 | -269 | 388 | 993
7 | 1 | 4 | 1015 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | -370 | 512 | 1015
7 | 1 | 5 | 1056 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 10 | 0 | 15 | 0 | -338 | 512 | 1056
7 | 1 | 6 | 1134 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 54 | 0 | 16 | 0 | 0 | 207 | 1134
7 | 1 | 7 | 1311 | 287 | 310 | 172 | 2 | 88 | 72 | 0 | 15 | 0 | 2 | 363 | 1311
7 | 1 | 8 | 1563 | 287 | 888 | 177 | 2 | 88 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 39 | 1563
7 | 1 | 9 | 1750 | 287 | 1061 | 181 | 2 | 88 | 116 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1750
7 | 1 | 10 | 1763 | 287 | 986 | 181 | 2 | 88 | 206 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 1763
7 | 1 | 11 | 1760 | 287 | 916 | 180 | 2 | 88 | 276 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 1760
7 | 1 | 12 | 1651 | 287 | 833 | 176 | 2 | 88 | 255 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 1651
7 | 1 | 13 | 1735 | 287 | 939 | 178 | 2 | 88 | 235 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1735
7 | 1 | 14 | 1743 | 287 | 984 | 186 | 2 | 88 | 188 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1743
7 | 1 | 15 | 1706 | 287 | 966 | 195 | 2 | 88 | 159 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1706
7 | 1 | 16 | 1674 | 287 | 994 | 202 | 2 | 88 | 95 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1674
7 | 1 | 17 | 1590 | 287 | 862 | 207 | 2 | 88 | 44 | 0 | 4 | 0 | 0 | 96 | 1590
7 | 1 | 18 | 1551 | 287 | 953 | 209 | 2 | 88 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1551
7 | 1 | 19 | 1497 | 287 | 915 | 200 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1497
7 | 1 | 20 | 1436 | 287 | 863 | 193 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1436
7 | 1 | 21 | 1385 | 287 | 823 | 183 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1385
7 | 1 | 22 | 1344 | 287 | 704 | 180 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 81 | 1344
7 | 1 | 23 | 1301 | 287 | 324 | 178 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 341 | 79 | 1301
7 | 2 | 0 | 1227 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 363 | 1227
7 | 2 | 1 | 1162 | 287 | 310 | 174 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 299 | 1162
7 | 2 | 2 | 1144 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 284 | 1144
7 | 2 | 3 | 1158 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 298 | 1158
7 | 2 | 4 | 1171 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 309 | 1171
7 | 2 | 5 | 1176 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 31 | 0 | 4 | 0 | 0 | 284 | 1176
7 | 2 | 6 | 1220 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 177 | 0 | 4 | 0 | 0 | 182 | 1220
7 | 2 | 7 | 1352 | 287 | 310 | 172 | 2 | 88 | 390 | 0 | 4 | 0 | -2 | 101 | 1352
7 | 2 | 8 | 1586 | 287 | 310 | 177 | 2 | 88 | 561 | 0 | 5 | 0 | 7 | 149 | 1586
7 | 2 | 9 | 1775 | 287 | 310 | 181 | 2 | 88 | 616 | 0 | 4 | 0 | 11 | 276 | 1775
7 | 2 | 10 | 1813 | 287 | 317 | 181 | 2 | 88 | 622 | 0 | 6 | 0 | 11 | 299 | 1813
7 | 2 | 11 | 1830 | 287 | 464 | 180 | 2 | 88 | 587 | 0 | 6 | 0 | 0 | 216 | 1830
7 | 2 | 12 | 1720 | 287 | 633 | 176 | 2 | 88 | 528 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1720
7 | 2 | 13 | 1818 | 287 | 846 | 178 | 2 | 88 | 408 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1818
7 | 2 | 14 | 1811 | 287 | 914 | 186 | 2 | 88 | 273 | 0 | 8 | 0 | 0 | 53 | 1811
7 | 2 | 15 | 1760 | 287 | 979 | 195 | 2 | 88 | 202 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1760
7 | 2 | 16 | 1735 | 287 | 1033 | 202 | 2 | 88 | 117 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1735
7 | 2 | 17 | 1637 | 287 | 990 | 207 | 2 | 88 | 57 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1637
7 | 2 | 18 | 1602 | 287 | 1002 | 209 | 2 | 88 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1602
7 | 2 | 19 | 1542 | 287 | 960 | 200 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1542
7 | 2 | 20 | 1486 | 287 | 912 | 193 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1486
7 | 2 | 21 | 1447 | 287 | 503 | 183 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 380 | -1 | 1447
7 | 2 | 22 | 1382 | 287 | 724 | 180 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 96 | 1382
7 | 2 | 23 | 1335 | 287 | 674 | 178 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 101 | 1335
7 | 3 | 0 | 1247 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 380 | 1247
7 | 3 | 1 | 1179 | 287 | 310 | 174 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 314 | 1179
7 | 3 | 2 | 1161 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 299 | 1161
7 | 3 | 3 | 1168 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 305 | 1168
7 | 3 | 4 | 1171 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 307 | 1171
7 | 3 | 5 | 1165 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 29 | 0 | 4 | 0 | 0 | 275 | 1165
7 | 3 | 6 | 1217 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 158 | 0 | 4 | 0 | 0 | 198 | 1217
7 | 3 | 7 | 1368 | 287 | 310 | 172 | 2 | 88 | 379 | 0 | 3 | 0 | -3 | 130 | 1368
7 | 3 | 8 | 1651 | 287 | 310 | 177 | 2 | 88 | 618 | 0 | 2 | 0 | -8 | 175 | 1651
7 | 3 | 9 | 1854 | 287 | 310 | 181 | 2 | 88 | 778 | 0 | 4 | 0 | 12 | 192 | 1854
7 | 3 | 10 | 1922 | 287 | 310 | 181 | 2 | 88 | 933 | 0 | 5 | 0 | 14 | 102 | 1922
7 | 3 | 11 | 1972 | 287 | 310 | 180 | 2 | 88 | 1033 | 0 | 5 | 0 | 15 | 52 | 1972
7 | 3 | 12 | 1902 | 287 | 310 | 176 | 2 | 88 | 991 | 0 | 8 | 0 | 13 | 27 | 1902
7 | 3 | 13 | 2017 | 287 | 372 | 178 | 2 | 88 | 864 | 0 | 9 | 0 | 16 | 201 | 2017
7 | 3 | 14 | 2027 | 287 | 656 | 186 | 2 | 88 | 668 | 0 | 8 | 0 | 0 | 132 | 2027
7 | 3 | 15 | 1990 | 287 | 900 | 195 | 2 | 88 | 510 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1990
7 | 3 | 16 | 1961 | 287 | 1073 | 202 | 2 | 88 | 301 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 1961
7 | 3 | 17 | 1838 | 287 | 1104 | 207 | 2 | 88 | 141 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 1838
7 | 3 | 18 | 1789 | 287 | 790 | 209 | 2 | 88 | 26 | 0 | 7 | 0 | 380 | 0 | 1789
7 | 3 | 19 | 1724 | 287 | 1142 | 200 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1724
7 | 3 | 20 | 1655 | 287 | 1081 | 193 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1655
7 | 3 | 21 | 1578 | 287 | 1015 | 183 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1578
7 | 3 | 22 | 1511 | 287 | 949 | 180 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1511
7 | 3 | 23 | 1444 | 287 | 827 | 178 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 55 | 1444
7 | 4 | 0 | 1334 | 287 | 459 | 175 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 313 | 1334
7 | 4 | 1 | 1260 | 287 | 310 | 174 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | -1 | 391 | 1260
7 | 4 | 2 | 1226 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 359 | 1226
7 | 4 | 3 | 1231 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 362 | 1231
7 | 4 | 4 | 1229 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 358 | 1229
7 | 4 | 5 | 1230 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 30 | 0 | 12 | 0 | 0 | 331 | 1230
7 | 4 | 6 | 1305 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 184 | 0 | 13 | 0 | -2 | 253 | 1305
7 | 4 | 7 | 1502 | 287 | 310 | 172 | 2 | 88 | 473 | 0 | 16 | 0 | -5 | 159 | 1502
7 | 4 | 8 | 1817 | 287 | 425 | 177 | 2 | 88 | 696 | 0 | 19 | 0 | 0 | 123 | 1817
7 | 4 | 9 | 2028 | 287 | 466 | 181 | 2 | 88 | 859 | 0 | 17 | 0 | 128 | 0 | 2028
7 | 4 | 10 | 2066 | 287 | 625 | 181 | 2 | 88 | 868 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2066
7 | 4 | 11 | 2086 | 287 | 614 | 180 | 2 | 88 | 886 | 0 | 12 | 0 | 0 | 17 | 2086
7 | 4 | 12 | 1996 | 287 | 460 | 176 | 2 | 88 | 875 | 0 | 10 | 0 | 0 | 98 | 1996
7 | 4 | 13 | 2086 | 287 | 584 | 178 | 2 | 88 | 805 | 0 | 10 | 0 | 0 | 132 | 2086
7 | 4 | 14 | 2087 | 287 | 769 | 186 | 2 | 88 | 745 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 2087
7 | 4 | 15 | 2053 | 287 | 829 | 195 | 2 | 88 | 641 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2053
7 | 4 | 16 | 2042 | 287 | 998 | 202 | 2 | 88 | 455 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2042
7 | 4 | 17 | 1925 | 287 | 1153 | 207 | 2 | 88 | 179 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1925
7 | 4 | 18 | 1837 | 287 | 1218 | 209 | 2 | 88 | 23 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 1837
7 | 4 | 19 | 1751 | 287 | 1164 | 200 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1751
7 | 4 | 20 | 1668 | 287 | 920 | 193 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 168 | 0 | 1668
7 | 4 | 21 | 1590 | 287 | 641 | 183 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 380 | -1 | 1590
7 | 4 | 22 | 1518 | 287 | 951 | 180 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1518
7 | 4 | 23 | 1437 | 287 | 875 | 178 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1437
7 | 5 | 0 | 1325 | 287 | 329 | 175 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 308 | 129 | 1325
7 | 5 | 1 | 1246 | 287 | 313 | 174 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 374 | 1246
7 | 5 | 2 | 1214 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 348 | 1214
7 | 5 | 3 | 1211 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 345 | 1211
7 | 5 | 4 | 1215 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 349 | 1215
7 | 5 | 5 | 1216 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 43 | 0 | 6 | 0 | 0 | 310 | 1216
7 | 5 | 6 | 1301 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 248 | 0 | 4 | 0 | -1 | 193 | 1301
7 | 5 | 7 | 1467 | 287 | 310 | 172 | 2 | 88 | 539 | 0 | 4 | 0 | -5 | 70 | 1467
7 | 5 | 8 | 1767 | 287 | 310 | 177 | 2 | 88 | 791 | 0 | 6 | 0 | 11 | 95 | 1767
7 | 5 | 9 | 1993 | 287 | 310 | 181 | 2 | 88 | 1002 | 0 | 8 | 0 | 15 | 100 | 1993
7 | 5 | 10 | 2068 | 287 | 310 | 181 | 2 | 88 | 1108 | 0 | 9 | 0 | 17 | 66 | 2068
7 | 5 | 11 | 2111 | 287 | 310 | 180 | 2 | 88 | 1147 | 0 | 10 | 0 | 18 | 69 | 2111
7 | 5 | 12 | 2051 | 287 | 310 | 176 | 2 | 88 | 1137 | 0 | 10 | 0 | 16 | 25 | 2051
7 | 5 | 13 | 2149 | 287 | 408 | 178 | 2 | 88 | 1062 | 0 | 9 | 0 | 8 | 107 | 2149
7 | 5 | 14 | 2190 | 287 | 682 | 186 | 2 | 88 | 937 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 2190
7 | 5 | 15 | 2168 | 287 | 865 | 195 | 2 | 88 | 722 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2168
7 | 5 | 16 | 2143 | 287 | 693 | 202 | 2 | 88 | 463 | 0 | 7 | 0 | 380 | 21 | 2143
7 | 5 | 17 | 2011 | 287 | 1230 | 207 | 2 | 88 | 191 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2011
7 | 5 | 18 | 1907 | 287 | 913 | 209 | 2 | 88 | 24 | 0 | 4 | 0 | 380 | 0 | 1907
7 | 5 | 19 | 1819 | 287 | 1238 | 200 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1819
7 | 5 | 20 | 1727 | 287 | 1153 | 193 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1727
7 | 5 | 21 | 1652 | 287 | 1089 | 183 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1652
7 | 5 | 22 | 1584 | 287 | 1023 | 180 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1584
7 | 5 | 23 | 1507 | 287 | 947 | 178 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1507
7 | 6 | 0 | 1386 | 287 | 732 | 177 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 96 | 1386
7 | 6 | 1 | 1297 | 287 | 324 | 175 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 415 | 1297
7 | 6 | 2 | 1245 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 374 | 1245
7 | 6 | 3 | 1233 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 362 | 1233
7 | 6 | 4 | 1214 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 340 | 1214
7 | 6 | 5 | 1162 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 34 | 0 | 13 | 0 | 0 | 253 | 1162
7 | 6 | 6 | 1163 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 176 | 0 | 12 | 0 | 0 | 113 | 1163
7 | 6 | 7 | 1254 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 394 | 0 | 9 | 0 | -77 | 66 | 1254
7 | 6 | 8 | 1409 | 287 | 310 | 176 | 2 | 88 | 641 | 0 | 5 | 0 | -162 | 62 | 1409
7 | 6 | 9 | 1543 | 287 | 310 | 180 | 2 | 88 | 786 | 0 | 6 | 0 | -279 | 163 | 1543
7 | 6 | 10 | 1615 | 287 | 310 | 181 | 2 | 88 | 850 | 0 | 7 | 0 | -281 | 171 | 1615
7 | 6 | 11 | 1594 | 287 | 310 | 179 | 2 | 88 | 710 | 0 | 11 | 0 | -53 | 60 | 1594
7 | 6 | 12 | 1579 | 287 | 310 | 173 | 2 | 88 | 714 | 0 | 13 | 0 | -7 | -1 | 1579
7 | 6 | 13 | 1626 | 287 | 310 | 172 | 2 | 88 | 724 | 0 | 12 | 0 | -8 | 39 | 1626
7 | 6 | 14 | 1611 | 287 | 310 | 173 | 2 | 88 | 662 | 0 | 9 | 0 | -73 | 153 | 1611
7 | 6 | 15 | 1599 | 287 | 310 | 174 | 2 | 88 | 538 | 0 | 6 | 0 | 7 | 187 | 1599
7 | 6 | 16 | 1593 | 287 | 565 | 180 | 2 | 88 | 315 | 0 | 6 | 0 | 0 | 150 | 1593
7 | 6 | 17 | 1560 | 287 | 857 | 191 | 2 | 88 | 130 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1560
7 | 6 | 18 | 1537 | 287 | 661 | 200 | 2 | 88 | 25 | 0 | 3 | 0 | 271 | 0 | 1537
7 | 6 | 19 | 1523 | 287 | 942 | 201 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1523
7 | 6 | 20 | 1457 | 287 | 718 | 197 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 162 | 1457
7 | 6 | 21 | 1382 | 287 | 430 | 192 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 380 | 1 | 1382
7 | 6 | 22 | 1305 | 287 | 586 | 181 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 159 | 1305
7 | 6 | 23 | 1240 | 287 | 521 | 178 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 163 | 1240
7 | 7 | 0 | 1138 | 287 | 310 | 177 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | -32 | 305 | 1138
7 | 7 | 1 | 1064 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 1064
7 | 7 | 2 | 1043 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 | 1043
7 | 7 | 3 | 1045 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | -370 | 552 | 1045
7 | 7 | 4 | 1047 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 1 | 0 | 1 | 0 | -12 | 195 | 1047
7 | 7 | 5 | 1023 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 42 | 0 | 1 | 0 | -370 | 488 | 1023
7 | 7 | 6 | 1044 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 246 | 0 | 1 | 0 | -370 | 305 | 1044
7 | 7 | 7 | 1133 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 523 | 0 | 1 | 0 | -370 | 117 | 1133
7 | 7 | 8 | 1264 | 287 | 310 | 176 | 2 | 88 | 770 | 0 | 2 | 0 | -370 | -1 | 1264
7 | 7 | 9 | 1399 | 287 | 310 | 180 | 2 | 88 | 948 | 0 | 4 | 0 | -367 | -53 | 1399
7 | 7 | 10 | 1465 | 287 | 310 | 181 | 2 | 88 | 1054 | 0 | 7 | 0 | -366 | -98 | 1465
7 | 7 | 11 | 1520 | 287 | 310 | 179 | 2 | 88 | 1111 | 0 | 11 | 0 | -365 | -103 | 1520
7 | 7 | 12 | 1552 | 287 | 310 | 173 | 2 | 88 | 1123 | 0 | 13 | 0 | -364 | -80 | 1552
7 | 7 | 13 | 1571 | 287 | 310 | 172 | 2 | 88 | 1081 | 0 | 13 | 0 | -364 | -18 | 1571
7 | 7 | 14 | 1573 | 287 | 310 | 173 | 2 | 88 | 955 | 0 | 15 | 0 | -364 | 107 | 1573
7 | 7 | 15 | 1589 | 287 | 310 | 174 | 2 | 88 | 752 | 0 | 15 | 0 | -347 | 308 | 1589
7 | 7 | 16 | 1600 | 287 | 310 | 180 | 2 | 88 | 487 | 0 | 13 | 0 | 7 | 226 | 1600
7 | 7 | 17 | 1615 | 287 | 838 | 191 | 2 | 88 | 199 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1615
7 | 7 | 18 | 1591 | 287 | 906 | 200 | 2 | 88 | 24 | 0 | 9 | 0 | 0 | 75 | 1591
7 | 7 | 19 | 1565 | 287 | 597 | 201 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 380 | 0 | 1565
7 | 7 | 20 | 1509 | 287 | 900 | 197 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 24 | 0 | 1509
7 | 7 | 21 | 1446 | 287 | 486 | 192 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 380 | 0 | 1446
7 | 7 | 22 | 1350 | 287 | 334 | 181 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 380 | 68 | 1350
7 | 7 | 23 | 1277 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 379 | 22 | 1277
7 | 8 | 0 | 1175 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 109 | 192 | 1175
7 | 8 | 1 | 1103 | 287 | 310 | 174 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 229 | 1103
7 | 8 | 2 | 1086 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 214 | 1086
7 | 8 | 3 | 1097 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 225 | 1097
7 | 8 | 4 | 1113 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 240 | 1113
7 | 8 | 5 | 1145 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 32 | 0 | 12 | 0 | 0 | 244 | 1145
7 | 8 | 6 | 1273 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 197 | 0 | 11 | 0 | -1 | 209 | 1273
7 | 8 | 7 | 1513 | 287 | 310 | 172 | 2 | 88 | 373 | 0 | 12 | 0 | 6 | 263 | 1513
7 | 8 | 8 | 1850 | 287 | 582 | 177 | 2 | 88 | 564 | 0 | 12 | 0 | 0 | 138 | 1850
7 | 8 | 9 | 2066 | 287 | 787 | 181 | 2 | 88 | 684 | 0 | 13 | 0 | 0 | 24 | 2066
7 | 8 | 10 | 2109 | 287 | 735 | 181 | 2 | 88 | 698 | 0 | 15 | 0 | 0 | 103 | 2109
7 | 8 | 11 | 2135 | 287 | 644 | 180 | 2 | 88 | 827 | 0 | 13 | 0 | 0 | 94 | 2135
7 | 8 | 12 | 2080 | 287 | 483 | 176 | 2 | 88 | 924 | 0 | 14 | 0 | 0 | 106 | 2080
7 | 8 | 13 | 2207 | 287 | 668 | 178 | 2 | 88 | 921 | 0 | 12 | 0 | 0 | 51 | 2207
7 | 8 | 14 | 2230 | 287 | 842 | 186 | 2 | 88 | 815 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2230
7 | 8 | 15 | 2186 | 287 | 982 | 195 | 2 | 88 | 622 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2186
7 | 8 | 16 | 2155 | 287 | 1162 | 202 | 2 | 88 | 406 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 2155
7 | 8 | 17 | 2025 | 287 | 1274 | 207 | 2 | 88 | 160 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2025
7 | 8 | 18 | 1935 | 287 | 1328 | 209 | 2 | 88 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1935
7 | 8 | 19 | 1865 | 287 | 1282 | 200 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1865
7 | 8 | 20 | 1798 | 287 | 843 | 193 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 380 | 0 | 1798
7 | 8 | 21 | 1713 | 287 | 1147 | 183 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1713
7 | 8 | 22 | 1630 | 287 | 1067 | 180 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1630
7 | 8 | 23 | 1537 | 287 | 977 | 178 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1537
7 | 9 | 0 | 1415 | 287 | 760 | 175 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 99 | 1415
7 | 9 | 1 | 1327 | 287 | 626 | 174 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 146 | 1327
7 | 9 | 2 | 1284 | 287 | 510 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 223 | 1284
7 | 9 | 3 | 1275 | 287 | 586 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 140 | 1275
7 | 9 | 4 | 1268 | 287 | 318 | 171 | 2 | 88 | 1 | 0 | 1 | 0 | 245 | 155 | 1268
7 | 9 | 5 | 1269 | 287 | 487 | 170 | 2 | 88 | 36 | 0 | 2 | 0 | 0 | 197 | 1269
7 | 9 | 6 | 1356 | 287 | 462 | 170 | 2 | 88 | 149 | 0 | 2 | 0 | 0 | 196 | 1356
7 | 9 | 7 | 1543 | 287 | 616 | 172 | 2 | 88 | 324 | 0 | 2 | 0 | 0 | 52 | 1543
7 | 9 | 8 | 1833 | 287 | 815 | 177 | 2 | 88 | 461 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1833
7 | 9 | 9 | 2040 | 287 | 904 | 181 | 2 | 88 | 574 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2040
7 | 9 | 10 | 2107 | 287 | 829 | 181 | 2 | 88 | 716 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 2107
7 | 9 | 11 | 2117 | 287 | 944 | 180 | 2 | 88 | 608 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 2117
7 | 9 | 12 | 1988 | 287 | 910 | 176 | 2 | 88 | 510 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1988
7 | 9 | 13 | 2076 | 287 | 1017 | 178 | 2 | 88 | 490 | 0 | 16 | 0 | 0 | -2 | 2076
7 | 9 | 14 | 2080 | 287 | 1068 | 186 | 2 | 88 | 432 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2080
7 | 9 | 15 | 2033 | 287 | 1105 | 195 | 2 | 88 | 340 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 2033
7 | 9 | 16 | 1996 | 287 | 1233 | 202 | 2 | 88 | 170 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 1996
7 | 9 | 17 | 1862 | 287 | 1165 | 207 | 2 | 88 | 102 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1862
7 | 9 | 18 | 1802 | 287 | 1188 | 209 | 2 | 88 | 19 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1802
7 | 9 | 19 | 1731 | 287 | 1143 | 200 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1731
7 | 9 | 20 | 1655 | 287 | 1076 | 193 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1655
7 | 9 | 21 | 1576 | 287 | 1007 | 183 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1576
7 | 9 | 22 | 1513 | 287 | 696 | 180 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 250 | 0 | 1513
7 | 9 | 23 | 1444 | 287 | 882 | 178 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1444
7 | 10 | 0 | 1341 | 287 | 654 | 175 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 130 | 1341
7 | 10 | 1 | 1262 | 287 | 512 | 174 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 194 | 1262
7 | 10 | 2 | 1234 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 371 | 1234
7 | 10 | 3 | 1230 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 368 | 1230
7 | 10 | 4 | 1240 | 287 | 372 | 171 | 2 | 88 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 316 | 1240
7 | 10 | 5 | 1236 | 287 | 326 | 170 | 2 | 88 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 327 | 1236
7 | 10 | 6 | 1316 | 287 | 336 | 170 | 2 | 88 | 167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 263 | 1316
7 | 10 | 7 | 1471 | 287 | 552 | 172 | 2 | 88 | 322 | 0 | 3 | 0 | 0 | 45 | 1471
7 | 10 | 8 | 1760 | 287 | 671 | 177 | 2 | 88 | 480 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54 | 1760
7 | 10 | 9 | 1950 | 287 | 883 | 181 | 2 | 88 | 509 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1950
7 | 10 | 10 | 1983 | 287 | 826 | 181 | 2 | 88 | 597 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1983
7 | 10 | 11 | 2026 | 287 | 798 | 180 | 2 | 88 | 668 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 2026
7 | 10 | 12 | 1927 | 287 | 765 | 176 | 2 | 88 | 605 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1927
7 | 10 | 13 | 2030 | 287 | 1089 | 178 | 2 | 88 | 381 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 2030
7 | 10 | 14 | 2018 | 287 | 1231 | 186 | 2 | 88 | 218 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2018
7 | 10 | 15 | 1937 | 287 | 1184 | 195 | 2 | 88 | 171 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1937
7 | 10 | 16 | 1902 | 287 | 1224 | 202 | 2 | 88 | 89 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 1902
7 | 10 | 17 | 1799 | 287 | 1183 | 207 | 2 | 88 | 22 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1799
7 | 10 | 18 | 1751 | 287 | 1154 | 209 | 2 | 88 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 1751
7 | 10 | 19 | 1672 | 287 | 1086 | 200 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1672
7 | 10 | 20 | 1620 | 287 | 1042 | 193 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1620
7 | 10 | 21 | 1566 | 287 | 998 | 183 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1566
7 | 10 | 22 | 1504 | 287 | 936 | 180 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1504
7 | 10 | 23 | 1444 | 287 | 819 | 178 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 59 | 1444
7 | 11 | 0 | 1351 | 287 | 616 | 175 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 173 | 1351
7 | 11 | 1 | 1278 | 287 | 502 | 174 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 218 | 1278
7 | 11 | 2 | 1243 | 287 | 358 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 326 | 1243
7 | 11 | 3 | 1239 | 287 | 395 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 284 | 1239
7 | 11 | 4 | 1236 | 287 | 311 | 171 | 2 | 88 | 1 | 0 | 14 | 0 | 189 | 173 | 1236
7 | 11 | 5 | 1243 | 287 | 525 | 170 | 2 | 88 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 150 | 1243
7 | 11 | 6 | 1307 | 287 | 608 | 170 | 2 | 88 | 40 | 0 | 9 | 0 | 0 | 103 | 1307
7 | 11 | 7 | 1436 | 287 | 765 | 172 | 2 | 88 | 116 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1436
7 | 11 | 8 | 1686 | 287 | 950 | 177 | 2 | 88 | 181 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1686
7 | 11 | 9 | 1843 | 287 | 1125 | 181 | 2 | 88 | 158 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1843
7 | 11 | 10 | 1853 | 287 | 1114 | 181 | 2 | 88 | 179 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1853
7 | 11 | 11 | 1835 | 287 | 1013 | 180 | 2 | 88 | 261 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1835
7 | 11 | 12 | 1711 | 287 | 806 | 176 | 2 | 88 | 346 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1711
7 | 11 | 13 | 1808 | 287 | 907 | 178 | 2 | 88 | 333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 1808
7 | 11 | 14 | 1827 | 287 | 992 | 186 | 2 | 88 | 269 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1827
7 | 11 | 15 | 1797 | 287 | 983 | 195 | 2 | 88 | 239 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1797
7 | 11 | 16 | 1771 | 287 | 1038 | 202 | 2 | 88 | 152 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1771
7 | 11 | 17 | 1676 | 287 | 1040 | 207 | 2 | 88 | 48 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1676
7 | 11 | 18 | 1633 | 287 | 1040 | 209 | 2 | 88 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1633
7 | 11 | 19 | 1582 | 287 | 1001 | 200 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1582
7 | 11 | 20 | 1523 | 287 | 947 | 193 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1523
7 | 11 | 21 | 1461 | 287 | 896 | 183 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1461
7 | 11 | 22 | 1415 | 287 | 834 | 180 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 | 1415
7 | 11 | 23 | 1362 | 287 | 731 | 178 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 72 | 1362
7 | 12 | 0 | 1270 | 287 | 567 | 175 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 147 | 1270
7 | 12 | 1 | 1212 | 287 | 310 | 174 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 347 | 1212
7 | 12 | 2 | 1182 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 322 | 1182
7 | 12 | 3 | 1192 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 333 | 1192
7 | 12 | 4 | 1200 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | 1200
7 | 12 | 5 | 1210 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 346 | 1210
7 | 12 | 6 | 1264 | 287 | 332 | 170 | 2 | 88 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 363 | 1264
7 | 12 | 7 | 1391 | 287 | 720 | 172 | 2 | 88 | 40 | 0 | 3 | 0 | 0 | 79 | 1391
7 | 12 | 8 | 1620 | 287 | 999 | 177 | 2 | 88 | 64 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1620
7 | 12 | 9 | 1744 | 287 | 1079 | 181 | 2 | 88 | 105 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1744
7 | 12 | 10 | 1737 | 287 | 1008 | 181 | 2 | 88 | 156 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1737
7 | 12 | 11 | 1719 | 287 | 805 | 180 | 2 | 88 | 224 | 0 | 2 | 0 | 0 | 131 | 1719
7 | 12 | 12 | 1608 | 287 | 397 | 176 | 2 | 88 | 232 | 0 | 1 | 0 | 0 | 425 | 1608
7 | 12 | 13 | 1692 | 287 | 339 | 178 | 2 | 88 | 227 | 0 | 2 | 0 | 374 | 195 | 1692
7 | 12 | 14 | 1701 | 287 | 738 | 186 | 2 | 88 | 254 | 0 | 3 | 0 | 0 | 143 | 1701
7 | 12 | 15 | 1676 | 287 | 768 | 195 | 2 | 88 | 288 | 0 | 8 | 0 | 0 | 40 | 1676
7 | 12 | 16 | 1656 | 287 | 820 | 202 | 2 | 88 | 245 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 1656
7 | 12 | 17 | 1569 | 287 | 837 | 207 | 2 | 88 | 134 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 1569
7 | 12 | 18 | 1519 | 287 | 897 | 209 | 2 | 88 | 22 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1519
7 | 12 | 19 | 1484 | 287 | 894 | 200 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1484
7 | 12 | 20 | 1431 | 287 | 757 | 193 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 91 | 1431
7 | 12 | 21 | 1378 | 287 | 770 | 183 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 35 | 1378
7 | 12 | 22 | 1324 | 287 | 674 | 180 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 80 | 1324
7 | 12 | 23 | 1281 | 287 | 635 | 178 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 81 | 1281
7 | 13 | 0 | 1186 | 287 | 310 | 177 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 315 | 1186
7 | 13 | 1 | 1119 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 251 | 1119
7 | 13 | 2 | 1099 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 232 | 1099
7 | 13 | 3 | 1093 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 228 | 1093
7 | 13 | 4 | 1095 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 230 | 1095
7 | 13 | 5 | 1060 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 161 | 1060
7 | 13 | 6 | 1051 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 209 | 0 | 0 | 0 | -151 | 131 | 1051
7 | 13 | 7 | 1110 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 454 | 0 | 0 | 0 | -366 | 160 | 1110
7 | 13 | 8 | 1220 | 287 | 310 | 176 | 2 | 88 | 682 | 0 | 0 | 0 | -370 | 45 | 1220
7 | 13 | 9 | 1327 | 287 | 310 | 180 | 2 | 88 | 888 | 0 | 0 | 0 | -368 | -60 | 1327
7 | 13 | 10 | 1386 | 287 | 310 | 181 | 2 | 88 | 931 | 0 | 1 | 0 | -367 | -47 | 1386
7 | 13 | 11 | 1400 | 287 | 310 | 179 | 2 | 88 | 845 | 0 | 2 | 0 | -367 | 54 | 1400
7 | 13 | 12 | 1392 | 287 | 310 | 173 | 2 | 88 | 734 | 0 | 3 | 0 | -367 | 162 | 1392
7 | 13 | 13 | 1384 | 287 | 310 | 172 | 2 | 88 | 547 | 0 | 3 | 0 | -367 | 342 | 1384
7 | 13 | 14 | 1342 | 287 | 310 | 173 | 2 | 88 | 396 | 0 | 1 | 0 | -71 | 156 | 1342
7 | 13 | 15 | 1288 | 287 | 310 | 174 | 2 | 88 | 254 | 0 | 2 | 0 | -5 | 176 | 1288
7 | 13 | 16 | 1277 | 287 | 310 | 180 | 2 | 88 | 172 | 0 | 3 | 0 | 6 | 229 | 1277
7 | 13 | 17 | 1262 | 287 | 310 | 191 | 2 | 88 | 80 | 0 | 1 | 0 | 170 | 133 | 1262
7 | 13 | 18 | 1271 | 287 | 310 | 200 | 2 | 88 | 11 | 0 | 1 | 0 | 34 | 338 | 1271
7 | 13 | 19 | 1263 | 287 | 310 | 201 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 127 | 246 | 1263
7 | 13 | 20 | 1224 | 287 | 310 | 197 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 125 | 213 | 1224
7 | 13 | 21 | 1172 | 287 | 310 | 192 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 291 | 1172
7 | 13 | 22 | 1127 | 287 | 310 | 181 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 258 | 1127
7 | 13 | 23 | 1096 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 230 | 1096
7 | 14 | 0 | 1024 | 287 | 310 | 177 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 1024
7 | 14 | 1 | 970 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36 | 144 | 970
7 | 14 | 2 | 968 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44 | 150 | 968
7 | 14 | 3 | 973 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 | 136 | 973
7 | 14 | 4 | 989 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 133 | 989
7 | 14 | 5 | 981 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 11 | 0 | 0 | 0 | -28 | 136 | 981
7 | 14 | 6 | 958 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 56 | 0 | 0 | 0 | -104 | 144 | 958
7 | 14 | 7 | 1007 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 159 | 0 | 0 | 0 | -162 | 148 | 1007
7 | 14 | 8 | 1097 | 287 | 310 | 176 | 2 | 88 | 257 | 0 | 0 | 0 | -171 | 148 | 1097
7 | 14 | 9 | 1158 | 287 | 310 | 180 | 2 | 88 | 338 | 0 | 0 | 0 | -174 | 127 | 1158
7 | 14 | 10 | 1210 | 287 | 310 | 181 | 2 | 88 | 478 | 0 | 0 | 0 | -278 | 142 | 1210
7 | 14 | 11 | 1235 | 287 | 310 | 179 | 2 | 88 | 558 | 0 | 0 | 0 | -322 | 133 | 1235
7 | 14 | 12 | 1244 | 287 | 310 | 173 | 2 | 88 | 538 | 0 | 1 | 0 | -273 | 118 | 1244
7 | 14 | 13 | 1245 | 287 | 310 | 172 | 2 | 88 | 495 | 0 | 1 | 0 | -230 | 120 | 1245
7 | 14 | 14 | 1265 | 287 | 310 | 173 | 2 | 88 | 452 | 0 | 1 | 0 | -168 | 120 | 1265
7 | 14 | 15 | 1241 | 287 | 310 | 174 | 2 | 88 | 258 | 0 | 0 | 0 | 6 | 116 | 1241
7 | 14 | 16 | 1247 | 287 | 310 | 180 | 2 | 88 | 150 | 0 | 0 | 0 | 100 | 130 | 1247
7 | 14 | 17 | 1259 | 287 | 310 | 191 | 2 | 88 | 60 | 0 | 1 | 0 | 198 | 122 | 1259
7 | 14 | 18 | 1291 | 287 | 310 | 200 | 2 | 88 | 9 | 0 | 0 | 0 | 268 | 127 | 1291
7 | 14 | 19 | 1294 | 287 | 310 | 201 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 142 | 1294
7 | 14 | 20 | 1255 | 287 | 310 | 197 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 151 | 1255
7 | 14 | 21 | 1203 | 287 | 310 | 192 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 184 | 139 | 1203
7 | 14 | 22 | 1147 | 287 | 310 | 181 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 119 | 158 | 1147
7 | 14 | 23 | 1110 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 243 | 1110
7 | 15 | 0 | 1045 | 287 | 310 | 177 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 179 | 1045
7 | 15 | 1 | 986 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | -334 | 455 | 986
7 | 15 | 2 | 979 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | -29 | 142 | 979
7 | 15 | 3 | 1003 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 136 | 1003
7 | 15 | 4 | 1022 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 1 | 0 | 4 | 0 | -87 | 242 | 1022
7 | 15 | 5 | 1036 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 146 | 1036
7 | 15 | 6 | 1098 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 174 | 0 | 2 | 0 | -247 | 307 | 1098
7 | 15 | 7 | 1248 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 388 | 0 | 2 | 0 | -370 | 366 | 1248
7 | 15 | 8 | 1462 | 287 | 310 | 176 | 2 | 88 | 546 | 0 | 1 | 0 | -366 | 418 | 1462
7 | 15 | 9 | 1642 | 287 | 310 | 180 | 2 | 88 | 738 | 0 | 1 | 0 | -174 | 210 | 1642
7 | 15 | 10 | 1683 | 287 | 310 | 181 | 2 | 88 | 826 | 0 | 2 | 0 | -361 | 348 | 1683
7 | 15 | 11 | 1701 | 287 | 310 | 179 | 2 | 88 | 740 | 0 | 3 | 0 | -9 | 101 | 1701
7 | 15 | 12 | 1665 | 287 | 310 | 173 | 2 | 88 | 569 | 0 | 4 | 0 | -9 | 241 | 1665
7 | 15 | 13 | 1704 | 287 | 389 | 172 | 2 | 88 | 333 | 0 | 6 | 0 | 1 | 426 | 1704
7 | 15 | 14 | 1659 | 287 | 511 | 173 | 2 | 88 | 191 | 0 | 5 | 0 | 0 | 402 | 1659
7 | 15 | 15 | 1609 | 287 | 789 | 174 | 2 | 88 | 176 | 0 | 2 | 0 | 0 | 91 | 1609
7 | 15 | 16 | 1593 | 287 | 815 | 180 | 2 | 88 | 146 | 0 | 1 | 0 | 0 | 74 | 1593
7 | 15 | 17 | 1559 | 287 | 824 | 191 | 2 | 88 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 99 | 1559
7 | 15 | 18 | 1549 | 287 | 963 | 200 | 2 | 88 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1549
7 | 15 | 19 | 1519 | 287 | 835 | 201 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 105 | 1519
7 | 15 | 20 | 1466 | 287 | 892 | 197 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1466
7 | 15 | 21 | 1421 | 287 | 826 | 192 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1421
7 | 15 | 22 | 1365 | 287 | 713 | 181 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 1365
7 | 15 | 23 | 1305 | 287 | 431 | 178 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 | 1305
7 | 16 | 0 | 1210 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 347 | 1210
7 | 16 | 1 | 1160 | 287 | 310 | 174 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 298 | 1160
7 | 16 | 2 | 1140 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 280 | 1140
7 | 16 | 3 | 1150 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 290 | 1150
7 | 16 | 4 | 1172 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 313 | 1172
7 | 16 | 5 | 1187 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 1187
7 | 16 | 6 | 1242 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 339 | 1242
7 | 16 | 7 | 1383 | 287 | 310 | 172 | 2 | 88 | 133 | 0 | 1 | 0 | -3 | 393 | 1383
7 | 16 | 8 | 1629 | 287 | 706 | 177 | 2 | 88 | 255 | 0 | 1 | 0 | 0 | 113 | 1629
7 | 16 | 9 | 1801 | 287 | 760 | 181 | 2 | 88 | 380 | 0 | 1 | 0 | 0 | 102 | 1801
7 | 16 | 10 | 1849 | 287 | 694 | 181 | 2 | 88 | 498 | 0 | 1 | 0 | 0 | 98 | 1849
7 | 16 | 11 | 1878 | 287 | 624 | 180 | 2 | 88 | 644 | 0 | 1 | 0 | 0 | 52 | 1878
7 | 16 | 12 | 1804 | 287 | 441 | 176 | 2 | 88 | 726 | 0 | 1 | 0 | 0 | 83 | 1804
7 | 16 | 13 | 1918 | 287 | 658 | 178 | 2 | 88 | 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1918
7 | 16 | 14 | 1944 | 287 | 772 | 186 | 2 | 88 | 609 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1944
7 | 16 | 15 | 1919 | 287 | 937 | 195 | 2 | 88 | 410 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1919
7 | 16 | 16 | 1904 | 287 | 1112 | 202 | 2 | 88 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1904
7 | 16 | 17 | 1795 | 287 | 1148 | 207 | 2 | 88 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1795
7 | 16 | 18 | 1736 | 287 | 1141 | 209 | 2 | 88 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1736
7 | 16 | 19 | 1651 | 287 | 1072 | 200 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1651
7 | 16 | 20 | 1570 | 287 | 998 | 193 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1570
7 | 16 | 21 | 1503 | 287 | 879 | 183 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 58 | 1503
7 | 16 | 22 | 1442 | 287 | 877 | 180 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1442
7 | 16 | 23 | 1389 | 287 | 770 | 178 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 1389
7 | 17 | 0 | 1278 | 287 | 320 | 175 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 401 | 1278
7 | 17 | 1 | 1210 | 287 | 310 | 174 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 345 | 1210
7 | 17 | 2 | 1194 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 334 | 1194
7 | 17 | 3 | 1194 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 334 | 1194
7 | 17 | 4 | 1205 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 344 | 1205
7 | 17 | 5 | 1218 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 344 | 1218
7 | 17 | 6 | 1263 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 111 | 0 | 4 | 0 | -1 | 292 | 1263
7 | 17 | 7 | 1412 | 287 | 310 | 172 | 2 | 88 | 280 | 0 | 5 | 0 | -4 | 272 | 1412
7 | 17 | 8 | 1661 | 287 | 522 | 177 | 2 | 88 | 421 | 0 | 5 | 0 | 0 | 159 | 1661
7 | 17 | 9 | 1828 | 287 | 563 | 181 | 2 | 88 | 620 | 0 | 5 | 0 | 0 | 82 | 1828
7 | 17 | 10 | 1894 | 287 | 373 | 181 | 2 | 88 | 837 | 0 | 3 | 0 | 7 | 116 | 1894
7 | 17 | 11 | 1922 | 287 | 310 | 180 | 2 | 88 | 933 | 0 | 3 | 0 | 14 | 105 | 1922
7 | 17 | 12 | 1882 | 287 | 321 | 176 | 2 | 88 | 919 | 0 | 6 | 0 | -84 | 167 | 1882
7 | 17 | 13 | 1979 | 287 | 541 | 178 | 2 | 88 | 803 | 0 | 6 | 0 | 0 | 74 | 1979
7 | 17 | 14 | 2020 | 287 | 713 | 186 | 2 | 88 | 739 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2020
7 | 17 | 15 | 2006 | 287 | 842 | 195 | 2 | 88 | 588 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 2006
7 | 17 | 16 | 1983 | 287 | 1077 | 202 | 2 | 88 | 323 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1983
7 | 17 | 17 | 1864 | 287 | 1177 | 207 | 2 | 88 | 98 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1864
7 | 17 | 18 | 1777 | 287 | 1176 | 209 | 2 | 88 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1777
7 | 17 | 19 | 1671 | 287 | 710 | 200 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 380 | 0 | 1671
7 | 17 | 20 | 1593 | 287 | 965 | 193 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 56 | 1593
7 | 17 | 21 | 1528 | 287 | 966 | 183 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1528
7 | 17 | 22 | 1458 | 287 | 450 | 180 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 380 | 69 | 1458
7 | 17 | 23 | 1392 | 287 | 836 | 178 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1392
7 | 18 | 0 | 1299 | 287 | 642 | 175 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 104 | 1299
7 | 18 | 1 | 1230 | 287 | 310 | 174 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 367 | 1230
7 | 18 | 2 | 1200 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 340 | 1200
7 | 18 | 3 | 1201 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 342 | 1201
7 | 18 | 4 | 1206 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 347 | 1206
7 | 18 | 5 | 1217 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 332 | 1217
7 | 18 | 6 | 1290 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 204 | 0 | 1 | 0 | -1 | 229 | 1290
7 | 18 | 7 | 1459 | 287 | 310 | 172 | 2 | 88 | 494 | 0 | 0 | 0 | -5 | 111 | 1459
7 | 18 | 8 | 1767 | 287 | 415 | 177 | 2 | 88 | 767 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 1767
7 | 18 | 9 | 1972 | 287 | 447 | 181 | 2 | 88 | 944 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | 1972
7 | 18 | 10 | 2043 | 287 | 338 | 181 | 2 | 88 | 1064 | 0 | 1 | 0 | 13 | 69 | 2043
7 | 18 | 11 | 2083 | 287 | 325 | 180 | 2 | 88 | 1127 | 0 | 2 | 0 | 16 | 56 | 2083
7 | 18 | 12 | 2020 | 287 | 310 | 176 | 2 | 88 | 1102 | 0 | 2 | 0 | 16 | 37 | 2020
7 | 18 | 13 | 2124 | 287 | 545 | 178 | 2 | 88 | 1022 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 2124
7 | 18 | 14 | 2146 | 287 | 345 | 186 | 2 | 88 | 869 | 0 | 3 | 0 | 365 | 1 | 2146
7 | 18 | 15 | 2121 | 287 | 863 | 195 | 2 | 88 | 683 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2121
7 | 18 | 16 | 2078 | 287 | 1142 | 202 | 2 | 88 | 355 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2078
7 | 18 | 17 | 1937 | 287 | 1185 | 207 | 2 | 88 | 166 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1937
7 | 18 | 18 | 1855 | 287 | 1241 | 209 | 2 | 88 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1855
7 | 18 | 19 | 1789 | 287 | 1211 | 200 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1789
7 | 18 | 20 | 1695 | 287 | 1105 | 193 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 1695
7 | 18 | 21 | 1620 | 287 | 1058 | 183 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1620
7 | 18 | 22 | 1545 | 287 | 985 | 180 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1545
7 | 18 | 23 | 1466 | 287 | 527 | 178 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 380 | 0 | 1466
7 | 19 | 0 | 1356 | 287 | 734 | 175 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 67 | 1356
7 | 19 | 1 | 1276 | 287 | 587 | 174 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 137 | 1276
7 | 19 | 2 | 1243 | 287 | 383 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 311 | 1243
7 | 19 | 3 | 1241 | 287 | 312 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 72 | 308 | 1241
7 | 19 | 4 | 1241 | 287 | 350 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 1241
7 | 19 | 5 | 1251 | 287 | 313 | 170 | 2 | 88 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 1251
7 | 19 | 6 | 1316 | 287 | 319 | 170 | 2 | 88 | 115 | 0 | 0 | 0 | 1 | 334 | 1316
7 | 19 | 7 | 1484 | 287 | 571 | 172 | 2 | 88 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 1484
7 | 19 | 8 | 1774 | 287 | 752 | 177 | 2 | 88 | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1774
7 | 19 | 9 | 1967 | 287 | 798 | 181 | 2 | 88 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1967
7 | 19 | 10 | 2039 | 287 | 597 | 181 | 2 | 88 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 2039
7 | 19 | 11 | 2099 | 287 | 605 | 180 | 2 | 88 | 937 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2099
7 | 19 | 12 | 2034 | 287 | 538 | 176 | 2 | 88 | 915 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 2034
7 | 19 | 13 | 2147 | 287 | 768 | 178 | 2 | 88 | 823 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2147
7 | 19 | 14 | 2151 | 287 | 892 | 186 | 2 | 88 | 694 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 2151
7 | 19 | 15 | 2115 | 287 | 991 | 195 | 2 | 88 | 519 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | 2115
7 | 19 | 16 | 2048 | 287 | 1156 | 202 | 2 | 88 | 312 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2048
7 | 19 | 17 | 1910 | 287 | 1170 | 207 | 2 | 88 | 155 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1910
7 | 19 | 18 | 1841 | 287 | 1233 | 209 | 2 | 88 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1841
7 | 19 | 19 | 1783 | 287 | 1205 | 200 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1783
7 | 19 | 20 | 1699 | 287 | 1128 | 193 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1699
7 | 19 | 21 | 1630 | 287 | 1069 | 183 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1630
7 | 19 | 22 | 1559 | 287 | 1001 | 180 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1559
7 | 19 | 23 | 1487 | 287 | 496 | 178 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 380 | 54 | 1487
7 | 20 | 0 | 1367 | 287 | 812 | 177 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1367
7 | 20 | 1 | 1287 | 287 | 654 | 175 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 79 | 1287
7 | 20 | 2 | 1239 | 287 | 511 | 175 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 174 | 1239
7 | 20 | 3 | 1228 | 287 | 431 | 175 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 243 | 1228
7 | 20 | 4 | 1214 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | 326 | 1214
7 | 20 | 5 | 1185 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 302 | 1185
7 | 20 | 6 | 1179 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 138 | 0 | 3 | 0 | 0 | 176 | 1179
7 | 20 | 7 | 1268 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 388 | 0 | 4 | 0 | -1 | 15 | 1268
7 | 20 | 8 | 1436 | 287 | 310 | 176 | 2 | 88 | 639 | 0 | 4 | 0 | -70 | 0 | 1436
7 | 20 | 9 | 1578 | 287 | 310 | 180 | 2 | 88 | 767 | 0 | 4 | 0 | -63 | 3 | 1578
7 | 20 | 10 | 1651 | 287 | 310 | 181 | 2 | 88 | 831 | 0 | 5 | 0 | -35 | -18 | 1651
7 | 20 | 11 | 1677 | 287 | 310 | 179 | 2 | 88 | 872 | 0 | 10 | 0 | 9 | -80 | 1677
7 | 20 | 12 | 1689 | 287 | 310 | 173 | 2 | 88 | 897 | 0 | 11 | 0 | 9 | -88 | 1689
7 | 20 | 13 | 1698 | 287 | 310 | 172 | 2 | 88 | 805 | 0 | 11 | 0 | 9 | 14 | 1698
7 | 20 | 14 | 1643 | 287 | 389 | 173 | 2 | 88 | 559 | 0 | 10 | 0 | 0 | 135 | 1643
7 | 20 | 15 | 1568 | 287 | 502 | 174 | 2 | 88 | 391 | 0 | 9 | 0 | 0 | 115 | 1568
7 | 20 | 16 | 1542 | 287 | 759 | 180 | 2 | 88 | 219 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 1542
7 | 20 | 17 | 1478 | 287 | 790 | 191 | 2 | 88 | 117 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1478
7 | 20 | 18 | 1478 | 287 | 870 | 200 | 2 | 88 | 26 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1478
7 | 20 | 19 | 1470 | 287 | 887 | 201 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1470
7 | 20 | 20 | 1410 | 287 | 832 | 197 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1410
7 | 20 | 21 | 1343 | 287 | 391 | 192 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 380 | 0 | 1343
7 | 20 | 22 | 1275 | 287 | 714 | 181 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1275
7 | 20 | 23 | 1209 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 315 | 26 | 1209
7 | 21 | 0 | 1109 | 287 | 310 | 177 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100 | 141 | 1109
7 | 21 | 1 | 1055 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 189 | 1055
7 | 21 | 2 | 1034 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 167 | 1034
7 | 21 | 3 | 1029 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 163 | 1029
7 | 21 | 4 | 1029 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 165 | 1029
7 | 21 | 5 | 1016 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 127 | 1016
7 | 21 | 6 | 1037 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 192 | 0 | 0 | 0 | -18 | 1 | 1037
7 | 21 | 7 | 1113 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 455 | 0 | 0 | 0 | -370 | 166 | 1113
7 | 21 | 8 | 1242 | 287 | 310 | 176 | 2 | 88 | 695 | 0 | 0 | 0 | -370 | 54 | 1242
7 | 21 | 9 | 1379 | 287 | 310 | 180 | 2 | 88 | 875 | 0 | 1 | 0 | -367 | 3 | 1379
7 | 21 | 10 | 1460 | 287 | 310 | 181 | 2 | 88 | 979 | 0 | 1 | 0 | -366 | -22 | 1460
7 | 21 | 11 | 1523 | 287 | 310 | 179 | 2 | 88 | 1068 | 0 | 2 | 0 | -365 | -48 | 1523
7 | 21 | 12 | 1571 | 287 | 310 | 173 | 2 | 88 | 1049 | 0 | 3 | 0 | -364 | 23 | 1571
7 | 21 | 13 | 1583 | 287 | 310 | 172 | 2 | 88 | 1001 | 0 | 4 | 0 | -363 | 82 | 1583
7 | 21 | 14 | 1591 | 287 | 310 | 173 | 2 | 88 | 877 | 0 | 6 | 0 | -328 | 176 | 1591
7 | 21 | 15 | 1588 | 287 | 310 | 174 | 2 | 88 | 683 | 0 | 6 | 0 | 7 | 31 | 1588
7 | 21 | 16 | 1594 | 287 | 509 | 180 | 2 | 88 | 434 | 0 | 4 | 0 | 0 | 90 | 1594
7 | 21 | 17 | 1596 | 287 | 848 | 191 | 2 | 88 | 178 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1596
7 | 21 | 18 | 1594 | 287 | 994 | 200 | 2 | 88 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1594
7 | 21 | 19 | 1573 | 287 | 636 | 201 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 356 | 0 | 1573
7 | 21 | 20 | 1510 | 287 | 933 | 197 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1510
7 | 21 | 21 | 1437 | 287 | 772 | 192 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 94 | 1437
7 | 21 | 22 | 1352 | 287 | 675 | 181 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 117 | 1352
7 | 21 | 23 | 1271 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 379 | 24 | 1271
7 | 22 | 0 | 1171 | 287 | 335 | 175 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 282 | 1171
7 | 22 | 1 | 1096 | 287 | 310 | 174 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 232 | 1096
7 | 22 | 2 | 1072 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 209 | 1072
7 | 22 | 3 | 1093 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 230 | 1093
7 | 22 | 4 | 1109 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 246 | 1109
7 | 22 | 5 | 1145 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 28 | 0 | 6 | 0 | 0 | 254 | 1145
7 | 22 | 6 | 1274 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 211 | 0 | 5 | 0 | -1 | 202 | 1274
7 | 22 | 7 | 1534 | 287 | 310 | 172 | 2 | 88 | 507 | 0 | 4 | 0 | -6 | 170 | 1534
7 | 22 | 8 | 1897 | 287 | 567 | 177 | 2 | 88 | 774 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1897
7 | 22 | 9 | 2135 | 287 | 652 | 181 | 2 | 88 | 921 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2135
7 | 22 | 10 | 2196 | 287 | 620 | 181 | 2 | 88 | 1001 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 | 2196
7 | 22 | 11 | 2235 | 287 | 568 | 180 | 2 | 88 | 1048 | 0 | 6 | 0 | 0 | 56 | 2235
7 | 22 | 12 | 2175 | 287 | 509 | 176 | 2 | 88 | 1042 | 0 | 6 | 0 | 0 | 65 | 2175
7 | 22 | 13 | 2263 | 287 | 732 | 178 | 2 | 88 | 970 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 2263
7 | 22 | 14 | 2293 | 287 | 865 | 186 | 2 | 88 | 859 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 2293
7 | 22 | 15 | 2270 | 287 | 939 | 195 | 2 | 88 | 660 | 0 | 6 | 0 | 93 | 0 | 2270
7 | 22 | 16 | 2250 | 287 | 1291 | 202 | 2 | 88 | 374 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 2250
7 | 22 | 17 | 2111 | 287 | 1406 | 207 | 2 | 88 | 115 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 2111
7 | 22 | 18 | 1996 | 287 | 1395 | 209 | 2 | 88 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1996
7 | 22 | 19 | 1881 | 287 | 1300 | 200 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1881
7 | 22 | 20 | 1792 | 287 | 1216 | 193 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1792
7 | 22 | 21 | 1701 | 287 | 754 | 183 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 380 | 0 | 1701
7 | 22 | 22 | 1601 | 287 | 1038 | 180 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1601
7 | 22 | 23 | 1527 | 287 | 970 | 178 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1527
7 | 23 | 0 | 1399 | 287 | 847 | 175 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1399
7 | 23 | 1 | 1312 | 287 | 591 | 174 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 169 | 1312
7 | 23 | 2 | 1266 | 287 | 393 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 324 | 1266
7 | 23 | 3 | 1253 | 287 | 358 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 345 | 1253
7 | 23 | 4 | 1258 | 287 | 337 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 370 | 1258
7 | 23 | 5 | 1278 | 287 | 327 | 170 | 2 | 88 | 27 | 0 | 4 | 0 | 0 | 373 | 1278
7 | 23 | 6 | 1383 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 214 | 0 | 4 | 0 | 3 | 305 | 1383
7 | 23 | 7 | 1600 | 287 | 310 | 172 | 2 | 88 | 507 | 0 | 2 | 0 | 7 | 225 | 1600
7 | 23 | 8 | 1943 | 287 | 608 | 177 | 2 | 88 | 779 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1943
7 | 23 | 9 | 2165 | 287 | 623 | 181 | 2 | 88 | 980 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2165
7 | 23 | 10 | 2223 | 287 | 572 | 181 | 2 | 88 | 1090 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 2223
7 | 23 | 11 | 2245 | 287 | 564 | 180 | 2 | 88 | 1119 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2245
7 | 23 | 12 | 2188 | 287 | 525 | 176 | 2 | 88 | 1105 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2188
7 | 23 | 13 | 2295 | 287 | 694 | 178 | 2 | 88 | 1041 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2295
7 | 23 | 14 | 2304 | 287 | 830 | 186 | 2 | 88 | 905 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 2304
7 | 23 | 15 | 2294 | 287 | 1023 | 195 | 2 | 88 | 691 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 2294
7 | 23 | 16 | 2249 | 287 | 1277 | 202 | 2 | 88 | 386 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2249
7 | 23 | 17 | 2114 | 287 | 1360 | 207 | 2 | 88 | 166 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2114
7 | 23 | 18 | 2030 | 287 | 1418 | 209 | 2 | 88 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2030
7 | 23 | 19 | 1946 | 287 | 1366 | 200 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1946
7 | 23 | 20 | 1848 | 287 | 1276 | 193 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1848
7 | 23 | 21 | 1751 | 287 | 1189 | 183 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1751
7 | 23 | 22 | 1656 | 287 | 1097 | 180 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1656
7 | 23 | 23 | 1567 | 287 | 1010 | 178 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1567
7 | 24 | 0 | 1439 | 287 | 885 | 175 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1439
7 | 24 | 1 | 1343 | 287 | 332 | 174 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 379 | 78 | 1343
7 | 24 | 2 | 1304 | 287 | 485 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 267 | 1304
7 | 24 | 3 | 1290 | 287 | 436 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 301 | 1290
7 | 24 | 4 | 1282 | 287 | 394 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 335 | 1282
7 | 24 | 5 | 1298 | 287 | 388 | 170 | 2 | 88 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 340 | 1298
7 | 24 | 6 | 1374 | 287 | 428 | 170 | 2 | 88 | 157 | 0 | 4 | 0 | 0 | 238 | 1374
7 | 24 | 7 | 1588 | 287 | 642 | 172 | 2 | 88 | 391 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1588
7 | 24 | 8 | 1907 | 287 | 845 | 177 | 2 | 88 | 505 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1907
7 | 24 | 9 | 2027 | 287 | 958 | 181 | 2 | 88 | 509 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 2027
7 | 24 | 10 | 2019 | 287 | 856 | 181 | 2 | 88 | 600 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2019
7 | 24 | 11 | 2048 | 287 | 664 | 180 | 2 | 88 | 823 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 2048
7 | 24 | 12 | 1975 | 287 | 567 | 176 | 2 | 88 | 851 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1975
7 | 24 | 13 | 2094 | 287 | 680 | 178 | 2 | 88 | 855 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 2094
7 | 24 | 14 | 2121 | 287 | 962 | 186 | 2 | 88 | 590 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2121
7 | 24 | 15 | 2077 | 287 | 1145 | 195 | 2 | 88 | 356 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 2077
7 | 24 | 16 | 2023 | 287 | 1284 | 202 | 2 | 88 | 155 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 2023
7 | 24 | 17 | 1886 | 287 | 1231 | 207 | 2 | 88 | 66 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1886
7 | 24 | 18 | 1821 | 287 | 1220 | 209 | 2 | 88 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1821
7 | 24 | 19 | 1761 | 287 | 1180 | 200 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1761
7 | 24 | 20 | 1683 | 287 | 1110 | 193 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1683
7 | 24 | 21 | 1602 | 287 | 1041 | 183 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1602
7 | 24 | 22 | 1522 | 287 | 964 | 180 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1522
7 | 24 | 23 | 1451 | 287 | 894 | 178 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1451
7 | 25 | 0 | 1340 | 287 | 708 | 175 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 79 | 1340
7 | 25 | 1 | 1262 | 287 | 620 | 174 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 89 | 1262
7 | 25 | 2 | 1223 | 287 | 475 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 197 | 1223
7 | 25 | 3 | 1218 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 205 | 153 | 1218
7 | 25 | 4 | 1221 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 196 | 165 | 1221
7 | 25 | 5 | 1228 | 287 | 495 | 170 | 2 | 88 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 162 | 1228
7 | 25 | 6 | 1303 | 287 | 434 | 170 | 2 | 88 | 164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 157 | 1303
7 | 25 | 7 | 1515 | 287 | 436 | 172 | 2 | 88 | 444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 85 | 1515
7 | 25 | 8 | 1833 | 287 | 586 | 177 | 2 | 88 | 692 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1833
7 | 25 | 9 | 2062 | 287 | 605 | 181 | 2 | 88 | 897 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 2062
7 | 25 | 10 | 2128 | 287 | 577 | 181 | 2 | 88 | 990 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2128
7 | 25 | 11 | 2167 | 287 | 565 | 180 | 2 | 88 | 1041 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 2167
7 | 25 | 12 | 2106 | 287 | 589 | 176 | 2 | 88 | 957 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2106
7 | 25 | 13 | 2205 | 287 | 847 | 178 | 2 | 88 | 797 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2205
7 | 25 | 14 | 2191 | 287 | 1208 | 186 | 2 | 88 | 415 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 2191
7 | 25 | 15 | 2072 | 287 | 1266 | 195 | 2 | 88 | 228 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 2072
7 | 25 | 16 | 2008 | 287 | 1258 | 202 | 2 | 88 | 165 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 2008
7 | 25 | 17 | 1865 | 287 | 1210 | 207 | 2 | 88 | 67 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1865
7 | 25 | 18 | 1782 | 287 | 1183 | 209 | 2 | 88 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1782
7 | 25 | 19 | 1702 | 287 | 1122 | 200 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1702
7 | 25 | 20 | 1617 | 287 | 1044 | 193 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1617
7 | 25 | 21 | 1541 | 287 | 979 | 183 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1541
7 | 25 | 22 | 1467 | 287 | 908 | 180 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1467
7 | 25 | 23 | 1400 | 287 | 844 | 178 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1400
7 | 26 | 0 | 1292 | 287 | 739 | 175 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1292
7 | 26 | 1 | 1215 | 287 | 596 | 174 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 66 | 1215
7 | 26 | 2 | 1183 | 287 | 462 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 172 | 1183
7 | 26 | 3 | 1184 | 287 | 444 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 191 | 1184
7 | 26 | 4 | 1189 | 287 | 470 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 170 | 1189
7 | 26 | 5 | 1204 | 287 | 406 | 170 | 2 | 88 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 227 | 1204
7 | 26 | 6 | 1273 | 287 | 349 | 170 | 2 | 88 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 1273
7 | 26 | 7 | 1454 | 287 | 389 | 172 | 2 | 88 | 452 | 0 | 1 | 0 | 0 | 63 | 1454
7 | 26 | 8 | 1764 | 287 | 415 | 177 | 2 | 88 | 698 | 0 | 1 | 0 | 96 | 0 | 1764
7 | 26 | 9 | 1990 | 287 | 538 | 181 | 2 | 88 | 893 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1990
7 | 26 | 10 | 2075 | 287 | 511 | 181 | 2 | 88 | 1005 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2075
7 | 26 | 11 | 2103 | 287 | 514 | 180 | 2 | 88 | 1029 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2103
7 | 26 | 12 | 2068 | 287 | 489 | 176 | 2 | 88 | 1024 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2068
7 | 26 | 13 | 2157 | 287 | 648 | 178 | 2 | 88 | 951 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 2157
7 | 26 | 14 | 2161 | 287 | 826 | 186 | 2 | 88 | 767 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 2161
7 | 26 | 15 | 2141 | 287 | 1005 | 195 | 2 | 88 | 558 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2141
7 | 26 | 16 | 2111 | 287 | 1227 | 202 | 2 | 88 | 302 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 2111
7 | 26 | 17 | 1956 | 287 | 1261 | 207 | 2 | 88 | 110 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1956
7 | 26 | 18 | 1859 | 287 | 1255 | 209 | 2 | 88 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1859
7 | 26 | 19 | 1796 | 287 | 1218 | 200 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1796
7 | 26 | 20 | 1717 | 287 | 1146 | 193 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1717
7 | 26 | 21 | 1640 | 287 | 1079 | 183 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1640
7 | 26 | 22 | 1560 | 287 | 1002 | 180 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1560
7 | 26 | 23 | 1492 | 287 | 935 | 178 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1492
7 | 27 | 0 | 1378 | 287 | 823 | 177 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1378
7 | 27 | 1 | 1293 | 287 | 689 | 175 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50 | 1293
7 | 27 | 2 | 1249 | 287 | 616 | 175 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 79 | 1249
7 | 27 | 3 | 1222 | 287 | 588 | 175 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 80 | 1222
7 | 27 | 4 | 1207 | 287 | 545 | 175 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 107 | 1207
7 | 27 | 5 | 1185 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 19 | 0 | 3 | 0 | 102 | 199 | 1185
7 | 27 | 6 | 1187 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 169 | 0 | 2 | 0 | 0 | 154 | 1187
7 | 27 | 7 | 1283 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 429 | 0 | 2 | 0 | -10 | 0 | 1283
7 | 27 | 8 | 1435 | 287 | 310 | 176 | 2 | 88 | 699 | 0 | 2 | 0 | -130 | 1 | 1435
7 | 27 | 9 | 1589 | 287 | 310 | 180 | 2 | 88 | 941 | 0 | 3 | 0 | -222 | 0 | 1589
7 | 27 | 10 | 1659 | 287 | 310 | 181 | 2 | 88 | 1055 | 0 | 4 | 0 | -238 | -30 | 1659
7 | 27 | 11 | 1702 | 287 | 310 | 179 | 2 | 88 | 1082 | 0 | 7 | 0 | -78 | -175 | 1702
7 | 27 | 12 | 1717 | 287 | 310 | 173 | 2 | 88 | 1077 | 0 | 7 | 0 | -10 | -217 | 1717
7 | 27 | 13 | 1736 | 287 | 310 | 172 | 2 | 88 | 995 | 0 | 7 | 0 | 10 | -135 | 1736
7 | 27 | 14 | 1740 | 287 | 310 | 173 | 2 | 88 | 845 | 0 | 8 | 0 | 10 | 17 | 1740
7 | 27 | 15 | 1710 | 287 | 554 | 174 | 2 | 88 | 590 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 1710
7 | 27 | 16 | 1684 | 287 | 794 | 180 | 2 | 88 | 327 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1684
7 | 27 | 17 | 1630 | 287 | 920 | 191 | 2 | 88 | 137 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1630
7 | 27 | 18 | 1606 | 287 | 1002 | 200 | 2 | 88 | 24 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1606
7 | 27 | 19 | 1583 | 287 | 999 | 201 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1583
7 | 27 | 20 | 1513 | 287 | 934 | 197 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1513
7 | 27 | 21 | 1430 | 287 | 854 | 192 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1430
7 | 27 | 22 | 1377 | 287 | 810 | 181 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1377
7 | 27 | 23 | 1304 | 287 | 739 | 178 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1304
7 | 28 | 0 | 1198 | 287 | 310 | 177 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 276 | 49 | 1198
7 | 28 | 1 | 1118 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 247 | 1118
7 | 28 | 2 | 1083 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 212 | 1083
7 | 28 | 3 | 1073 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 202 | 1073
7 | 28 | 4 | 1070 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 199 | 1070
7 | 28 | 5 | 1065 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 24 | 0 | 9 | 0 | 0 | 170 | 1065
7 | 28 | 6 | 1092 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 197 | 0 | 9 | 0 | 0 | 24 | 1092
7 | 28 | 7 | 1194 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 475 | 0 | 6 | 0 | -149 | 0 | 1194
7 | 28 | 8 | 1345 | 287 | 310 | 176 | 2 | 88 | 742 | 0 | 5 | 0 | -357 | 92 | 1345
7 | 28 | 9 | 1483 | 287 | 310 | 180 | 2 | 88 | 925 | 0 | 5 | 0 | -365 | 51 | 1483
7 | 28 | 10 | 1533 | 287 | 310 | 181 | 2 | 88 | 1003 | 0 | 5 | 0 | -364 | 21 | 1533
7 | 28 | 11 | 1588 | 287 | 310 | 179 | 2 | 88 | 1025 | 0 | 7 | 0 | -344 | 34 | 1588
7 | 28 | 12 | 1607 | 287 | 310 | 173 | 2 | 88 | 1014 | 0 | 7 | 0 | -159 | -115 | 1607
7 | 28 | 13 | 1614 | 287 | 310 | 172 | 2 | 88 | 960 | 0 | 7 | 0 | -59 | -153 | 1614
7 | 28 | 14 | 1600 | 287 | 310 | 173 | 2 | 88 | 812 | 0 | 9 | 0 | -32 | -49 | 1600
7 | 28 | 15 | 1602 | 287 | 310 | 174 | 2 | 88 | 633 | 0 | 10 | 0 | 7 | 91 | 1602
7 | 28 | 16 | 1603 | 287 | 628 | 180 | 2 | 88 | 409 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1603
7 | 28 | 17 | 1598 | 287 | 856 | 191 | 2 | 88 | 165 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 1598
7 | 28 | 18 | 1578 | 287 | 967 | 200 | 2 | 88 | 21 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1578
7 | 28 | 19 | 1560 | 287 | 969 | 201 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1560
7 | 28 | 20 | 1496 | 287 | 908 | 197 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1496
7 | 28 | 21 | 1421 | 287 | 837 | 192 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1421
7 | 28 | 22 | 1334 | 287 | 764 | 181 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1334
7 | 28 | 23 | 1259 | 287 | 580 | 178 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 110 | 1259
7 | 29 | 0 | 1149 | 287 | 461 | 175 | 2 | 88 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 120 | 1149
7 | 29 | 1 | 1080 | 287 | 310 | 174 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 204 | 1080
7 | 29 | 2 | 1057 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 183 | 1057
7 | 29 | 3 | 1064 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 192 | 1064
7 | 29 | 4 | 1080 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 210 | 1080
7 | 29 | 5 | 1112 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 25 | 0 | 12 | 0 | 0 | 218 | 1112
7 | 29 | 6 | 1243 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 208 | 0 | 11 | 0 | 0 | 167 | 1243
7 | 29 | 7 | 1500 | 287 | 310 | 172 | 2 | 88 | 497 | 0 | 10 | 0 | 5 | 129 | 1500
7 | 29 | 8 | 1868 | 287 | 494 | 177 | 2 | 88 | 771 | 0 | 12 | 0 | 0 | 37 | 1868
7 | 29 | 9 | 2105 | 287 | 559 | 181 | 2 | 88 | 974 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 2105
7 | 29 | 10 | 2175 | 287 | 310 | 181 | 2 | 88 | 1101 | 0 | 11 | 0 | 90 | 105 | 2175
7 | 29 | 11 | 2211 | 287 | 310 | 180 | 2 | 88 | 1141 | 0 | 11 | 0 | 62 | 130 | 2211
7 | 29 | 12 | 2158 | 287 | 313 | 176 | 2 | 88 | 1131 | 0 | 11 | 0 | 33 | 117 | 2158
7 | 29 | 13 | 2241 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 1056 | 0 | 12 | 0 | 204 | 104 | 2241
7 | 29 | 14 | 2252 | 287 | 757 | 186 | 2 | 88 | 922 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2252
7 | 29 | 15 | 2213 | 287 | 919 | 195 | 2 | 88 | 713 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2213
7 | 29 | 16 | 2200 | 287 | 1166 | 202 | 2 | 88 | 445 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 2200
7 | 29 | 17 | 2067 | 287 | 1299 | 207 | 2 | 88 | 171 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2067
7 | 29 | 18 | 1962 | 287 | 1344 | 209 | 2 | 88 | 18 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1962
7 | 29 | 19 | 1866 | 287 | 1273 | 200 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1866
7 | 29 | 20 | 1770 | 287 | 1186 | 193 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1770
7 | 29 | 21 | 1687 | 287 | 1113 | 183 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1687
7 | 29 | 22 | 1594 | 287 | 1022 | 180 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1594
7 | 29 | 23 | 1512 | 287 | 942 | 178 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1512
7 | 30 | 0 | 1391 | 287 | 825 | 175 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 1391
7 | 30 | 1 | 1310 | 287 | 645 | 174 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 101 | 1310
7 | 30 | 2 | 1268 | 287 | 539 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 166 | 1268
7 | 30 | 3 | 1259 | 287 | 472 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 223 | 1259
7 | 30 | 4 | 1257 | 287 | 316 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 165 | 213 | 1257
7 | 30 | 5 | 1282 | 287 | 553 | 170 | 2 | 88 | 18 | 0 | 11 | 0 | 0 | 153 | 1282
7 | 30 | 6 | 1381 | 287 | 570 | 170 | 2 | 88 | 172 | 0 | 11 | 0 | 0 | 81 | 1381
7 | 30 | 7 | 1598 | 287 | 641 | 172 | 2 | 88 | 395 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1598
7 | 30 | 8 | 1930 | 287 | 751 | 177 | 2 | 88 | 610 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1930
7 | 30 | 9 | 2139 | 287 | 788 | 181 | 2 | 88 | 777 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2139
7 | 30 | 10 | 2211 | 287 | 849 | 181 | 2 | 88 | 787 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2211
7 | 30 | 11 | 2240 | 287 | 851 | 180 | 2 | 88 | 816 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2240
7 | 30 | 12 | 2157 | 287 | 837 | 176 | 2 | 88 | 753 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2157
7 | 30 | 13 | 2215 | 287 | 945 | 178 | 2 | 88 | 704 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 2215
7 | 30 | 14 | 2211 | 287 | 995 | 186 | 2 | 88 | 643 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 2211
7 | 30 | 15 | 2179 | 287 | 1067 | 195 | 2 | 88 | 529 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2179
7 | 30 | 16 | 2143 | 287 | 1226 | 202 | 2 | 88 | 328 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 2143
7 | 30 | 17 | 2002 | 287 | 1296 | 207 | 2 | 88 | 111 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2002
7 | 30 | 18 | 1911 | 287 | 1301 | 209 | 2 | 88 | 14 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1911
7 | 30 | 19 | 1834 | 287 | 1245 | 200 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1834
7 | 30 | 20 | 1763 | 287 | 1180 | 193 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1763
7 | 30 | 21 | 1682 | 287 | 1108 | 183 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1682
7 | 30 | 22 | 1595 | 287 | 1027 | 180 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1595
7 | 30 | 23 | 1510 | 287 | 945 | 178 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1510
7 | 31 | 0 | 1388 | 287 | 824 | 175 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 1388
7 | 31 | 1 | 1310 | 287 | 672 | 174 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 74 | 1310
7 | 31 | 2 | 1273 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 340 | 63 | 1273
7 | 31 | 3 | 1255 | 287 | 622 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 75 | 1255
7 | 31 | 4 | 1253 | 287 | 630 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 67 | 1253
7 | 31 | 5 | 1266 | 287 | 633 | 170 | 2 | 88 | 18 | 0 | 9 | 0 | 0 | 59 | 1266
7 | 31 | 6 | 1358 | 287 | 550 | 170 | 2 | 88 | 183 | 0 | 9 | 0 | 0 | 69 | 1358
7 | 31 | 7 | 1571 | 287 | 500 | 172 | 2 | 88 | 463 | 0 | 9 | 0 | 0 | 50 | 1571
7 | 31 | 8 | 1890 | 287 | 610 | 177 | 2 | 88 | 718 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 1890
7 | 31 | 9 | 2097 | 287 | 618 | 181 | 2 | 88 | 912 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2097
7 | 31 | 10 | 2139 | 287 | 524 | 181 | 2 | 88 | 1045 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2139
7 | 31 | 11 | 2177 | 287 | 310 | 180 | 2 | 88 | 1115 | 0 | 15 | 0 | 180 | 0 | 2177
7 | 31 | 12 | 2112 | 287 | 310 | 176 | 2 | 88 | 1095 | 0 | 16 | 0 | 139 | -1 | 2112
7 | 31 | 13 | 2199 | 287 | 619 | 178 | 2 | 88 | 1012 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 2199
7 | 31 | 14 | 2204 | 287 | 751 | 186 | 2 | 88 | 877 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 2204
7 | 31 | 15 | 2161 | 287 | 894 | 195 | 2 | 88 | 681 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2161
7 | 31 | 16 | 2138 | 287 | 1110 | 202 | 2 | 88 | 435 | 0 | 16 | 0 | 0 | -2 | 2138
7 | 31 | 17 | 2007 | 287 | 1241 | 207 | 2 | 88 | 168 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2007
7 | 31 | 18 | 1907 | 287 | 1292 | 209 | 2 | 88 | 18 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1907
7 | 31 | 19 | 1821 | 287 | 1233 | 200 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1821
7 | 31 | 20 | 1728 | 287 | 1148 | 193 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 1728
7 | 31 | 21 | 1643 | 287 | 1074 | 183 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 1643
7 | 31 | 22 | 1546 | 287 | 980 | 180 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1546
7 | 31 | 23 | 1466 | 287 | 903 | 178 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1466
8 | 1 | 0 | 1414 | 287 | 899 | 134 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1414
8 | 1 | 1 | 1344 | 287 | 831 | 133 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1344
8 | 1 | 2 | 1303 | 287 | 793 | 130 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1303
8 | 1 | 3 | 1286 | 287 | 777 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1286
8 | 1 | 4 | 1286 | 287 | 776 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1286
8 | 1 | 5 | 1298 | 287 | 725 | 129 | 2 | 88 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 41 | 1298
8 | 1 | 6 | 1366 | 287 | 563 | 130 | 2 | 88 | 186 | 0 | 4 | 0 | 0 | 106 | 1366
8 | 1 | 7 | 1539 | 287 | 459 | 136 | 2 | 88 | 456 | 0 | 3 | 0 | 0 | 108 | 1539
8 | 1 | 8 | 1811 | 287 | 561 | 146 | 2 | 88 | 725 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1811
8 | 1 | 9 | 2018 | 287 | 561 | 157 | 2 | 88 | 921 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2018
8 | 1 | 10 | 2091 | 287 | 310 | 160 | 2 | 88 | 1037 | 0 | 1 | 0 | 150 | 56 | 2091
8 | 1 | 11 | 2128 | 287 | 432 | 159 | 2 | 88 | 1086 | 0 | 2 | 0 | 18 | 54 | 2128
8 | 1 | 12 | 2071 | 287 | 396 | 151 | 2 | 88 | 1071 | 0 | 2 | 0 | 17 | 57 | 2071
8 | 1 | 13 | 2153 | 287 | 629 | 155 | 2 | 88 | 990 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2153
8 | 1 | 14 | 2174 | 287 | 763 | 170 | 2 | 88 | 862 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2174
8 | 1 | 15 | 2165 | 287 | 920 | 184 | 2 | 88 | 682 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2165
8 | 1 | 16 | 2140 | 287 | 1141 | 195 | 2 | 88 | 425 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2140
8 | 1 | 17 | 2027 | 287 | 1283 | 203 | 2 | 88 | 162 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2027
8 | 1 | 18 | 1933 | 287 | 1335 | 204 | 2 | 88 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1933
8 | 1 | 19 | 1844 | 287 | 1281 | 185 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1844
8 | 1 | 20 | 1759 | 287 | 1218 | 163 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1759
8 | 1 | 21 | 1685 | 287 | 1160 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1685
8 | 1 | 22 | 1611 | 287 | 1091 | 143 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1611
8 | 1 | 23 | 1546 | 287 | 1029 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1546
8 | 2 | 0 | 1442 | 287 | 931 | 134 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1442
8 | 2 | 1 | 1374 | 287 | 863 | 133 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1374
8 | 2 | 2 | 1341 | 287 | 825 | 130 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1341
8 | 2 | 3 | 1327 | 287 | 796 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1327
8 | 2 | 4 | 1325 | 287 | 808 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1325
8 | 2 | 5 | 1336 | 287 | 783 | 129 | 2 | 88 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 1336
8 | 2 | 6 | 1407 | 287 | 603 | 130 | 2 | 88 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 1407
8 | 2 | 7 | 1582 | 287 | 556 | 136 | 2 | 88 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 1582
8 | 2 | 8 | 1880 | 287 | 630 | 146 | 2 | 88 | 727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1880
8 | 2 | 9 | 2077 | 287 | 637 | 157 | 2 | 88 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2077
8 | 2 | 10 | 2144 | 287 | 571 | 160 | 2 | 88 | 1036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2144
8 | 2 | 11 | 2196 | 287 | 563 | 159 | 2 | 88 | 1096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2196
8 | 2 | 12 | 2136 | 287 | 533 | 151 | 2 | 88 | 1074 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2136
8 | 2 | 13 | 2222 | 287 | 692 | 155 | 2 | 88 | 997 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2222
8 | 2 | 14 | 2229 | 287 | 832 | 170 | 2 | 88 | 847 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2229
8 | 2 | 15 | 2207 | 287 | 993 | 184 | 2 | 88 | 651 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2207
8 | 2 | 16 | 2161 | 287 | 1219 | 195 | 2 | 88 | 368 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2161
8 | 2 | 17 | 2013 | 287 | 1298 | 203 | 2 | 88 | 134 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2013
8 | 2 | 18 | 1916 | 287 | 1317 | 204 | 2 | 88 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1916
8 | 2 | 19 | 1839 | 287 | 1276 | 185 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1839
8 | 2 | 20 | 1758 | 287 | 1217 | 163 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1758
8 | 2 | 21 | 1685 | 287 | 1160 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1685
8 | 2 | 22 | 1618 | 287 | 1098 | 143 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1618
8 | 2 | 23 | 1565 | 287 | 1047 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1565
8 | 3 | 0 | 1462 | 287 | 965 | 120 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1462
8 | 3 | 1 | 1386 | 287 | 891 | 118 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1386
8 | 3 | 2 | 1336 | 287 | 842 | 117 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1336
8 | 3 | 3 | 1320 | 287 | 828 | 116 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1320
8 | 3 | 4 | 1310 | 287 | 770 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1310
8 | 3 | 5 | 1290 | 287 | 571 | 112 | 2 | 88 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 1290
8 | 3 | 6 | 1286 | 287 | 365 | 113 | 2 | 88 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 1286
8 | 3 | 7 | 1355 | 287 | 310 | 116 | 2 | 88 | 369 | 0 | 0 | 0 | -3 | 186 | 1355
8 | 3 | 8 | 1508 | 287 | 310 | 126 | 2 | 88 | 629 | 0 | 0 | 0 | -6 | 72 | 1508
8 | 3 | 9 | 1632 | 287 | 310 | 134 | 2 | 88 | 836 | 0 | 0 | 0 | -318 | 293 | 1632
8 | 3 | 10 | 1707 | 287 | 310 | 137 | 2 | 88 | 988 | 0 | 0 | 0 | -316 | 211 | 1707
8 | 3 | 11 | 1752 | 287 | 310 | 137 | 2 | 88 | 1033 | 0 | 0 | 0 | -150 | 45 | 1752
8 | 3 | 12 | 1754 | 287 | 310 | 132 | 2 | 88 | 1021 | 0 | 1 | 0 | -82 | -5 | 1754
8 | 3 | 13 | 1768 | 287 | 310 | 132 | 2 | 88 | 956 | 0 | 1 | 0 | 11 | -19 | 1768
8 | 3 | 14 | 1769 | 287 | 310 | 137 | 2 | 88 | 836 | 0 | 2 | 0 | 36 | 71 | 1769
8 | 3 | 15 | 1753 | 287 | 583 | 150 | 2 | 88 | 642 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1753
8 | 3 | 16 | 1731 | 287 | 796 | 165 | 2 | 88 | 392 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1731
8 | 3 | 17 | 1671 | 287 | 973 | 180 | 2 | 88 | 141 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1671
8 | 3 | 18 | 1632 | 287 | 1054 | 188 | 2 | 88 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1632
8 | 3 | 19 | 1598 | 287 | 1035 | 186 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1598
8 | 3 | 20 | 1541 | 287 | 1004 | 159 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1541
8 | 3 | 21 | 1480 | 287 | 964 | 139 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1480
8 | 3 | 22 | 1430 | 287 | 925 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1430
8 | 3 | 23 | 1377 | 287 | 877 | 123 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1377
8 | 4 | 0 | 1292 | 287 | 795 | 120 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1292
8 | 4 | 1 | 1223 | 287 | 715 | 118 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1223
8 | 4 | 2 | 1192 | 287 | 472 | 117 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 1192
8 | 4 | 3 | 1185 | 287 | 410 | 116 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 1185
8 | 4 | 4 | 1193 | 287 | 405 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 1193
8 | 4 | 5 | 1186 | 287 | 375 | 112 | 2 | 88 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 1186
8 | 4 | 6 | 1195 | 287 | 310 | 113 | 2 | 88 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 1195
8 | 4 | 7 | 1270 | 287 | 310 | 116 | 2 | 88 | 370 | 0 | 0 | 0 | -1 | 98 | 1270
8 | 4 | 8 | 1396 | 287 | 310 | 126 | 2 | 88 | 643 | 0 | 0 | 0 | -150 | 90 | 1396
8 | 4 | 9 | 1514 | 287 | 310 | 134 | 2 | 88 | 838 | 0 | 0 | 0 | -273 | 128 | 1514
8 | 4 | 10 | 1597 | 287 | 310 | 137 | 2 | 88 | 987 | 0 | 0 | 0 | -215 | 1 | 1597
8 | 4 | 11 | 1639 | 287 | 310 | 137 | 2 | 88 | 1047 | 0 | 0 | 0 | -362 | 130 | 1639
8 | 4 | 12 | 1674 | 287 | 310 | 132 | 2 | 88 | 1034 | 0 | 1 | 0 | -272 | 92 | 1674
8 | 4 | 13 | 1686 | 287 | 310 | 132 | 2 | 88 | 954 | 0 | 1 | 0 | 9 | -97 | 1686
8 | 4 | 14 | 1681 | 287 | 310 | 137 | 2 | 88 | 787 | 0 | 1 | 0 | 44 | 25 | 1681
8 | 4 | 15 | 1679 | 287 | 595 | 150 | 2 | 88 | 557 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1679
8 | 4 | 16 | 1671 | 287 | 831 | 165 | 2 | 88 | 297 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1671
8 | 4 | 17 | 1646 | 287 | 1000 | 180 | 2 | 88 | 88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1646
8 | 4 | 18 | 1636 | 287 | 1062 | 188 | 2 | 88 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1636
8 | 4 | 19 | 1620 | 287 | 1057 | 186 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1620
8 | 4 | 20 | 1570 | 287 | 1034 | 159 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1570
8 | 4 | 21 | 1506 | 287 | 989 | 139 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1506
8 | 4 | 22 | 1431 | 287 | 926 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1431
8 | 4 | 23 | 1367 | 287 | 867 | 123 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1367
8 | 5 | 0 | 1286 | 287 | 774 | 134 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1286
8 | 5 | 1 | 1223 | 287 | 713 | 133 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1223
8 | 5 | 2 | 1203 | 287 | 587 | 130 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 1203
8 | 5 | 3 | 1204 | 287 | 572 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 1204
8 | 5 | 4 | 1218 | 287 | 642 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 1218
8 | 5 | 5 | 1263 | 287 | 716 | 129 | 2 | 88 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1263
8 | 5 | 6 | 1362 | 287 | 730 | 130 | 2 | 88 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1362
8 | 5 | 7 | 1584 | 287 | 717 | 136 | 2 | 88 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1584
8 | 5 | 8 | 1915 | 287 | 778 | 146 | 2 | 88 | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1915
8 | 5 | 9 | 2139 | 287 | 793 | 157 | 2 | 88 | 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2139
8 | 5 | 10 | 2223 | 287 | 736 | 160 | 2 | 88 | 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2223
8 | 5 | 11 | 2263 | 287 | 735 | 159 | 2 | 88 | 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2263
8 | 5 | 12 | 2220 | 287 | 692 | 151 | 2 | 88 | 999 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2220
8 | 5 | 13 | 2313 | 287 | 874 | 155 | 2 | 88 | 906 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2313
8 | 5 | 14 | 2333 | 287 | 1123 | 170 | 2 | 88 | 661 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2333
8 | 5 | 15 | 2264 | 287 | 1321 | 184 | 2 | 88 | 381 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2264
8 | 5 | 16 | 2199 | 287 | 1399 | 195 | 2 | 88 | 227 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2199
8 | 5 | 17 | 2056 | 287 | 1383 | 203 | 2 | 88 | 93 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2056
8 | 5 | 18 | 1993 | 287 | 1015 | 204 | 2 | 88 | 15 | 0 | 1 | 0 | 380 | 1 | 1993
8 | 5 | 19 | 1913 | 287 | 1350 | 185 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1913
8 | 5 | 20 | 1830 | 287 | 1290 | 163 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1830
8 | 5 | 21 | 1751 | 287 | 1226 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1751
8 | 5 | 22 | 1676 | 287 | 1157 | 143 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1676
8 | 5 | 23 | 1606 | 287 | 1089 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1606
8 | 6 | 0 | 1503 | 287 | 992 | 134 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1503
8 | 6 | 1 | 1429 | 287 | 919 | 133 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1429
8 | 6 | 2 | 1390 | 287 | 883 | 130 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1390
8 | 6 | 3 | 1379 | 287 | 872 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1379
8 | 6 | 4 | 1371 | 287 | 864 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1371
8 | 6 | 5 | 1391 | 287 | 875 | 129 | 2 | 88 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1391
8 | 6 | 6 | 1459 | 287 | 853 | 130 | 2 | 88 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1459
8 | 6 | 7 | 1618 | 287 | 813 | 136 | 2 | 88 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1618
8 | 6 | 8 | 1916 | 287 | 876 | 146 | 2 | 88 | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1916
8 | 6 | 9 | 2109 | 287 | 880 | 157 | 2 | 88 | 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2109
8 | 6 | 10 | 2164 | 287 | 807 | 160 | 2 | 88 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2164
8 | 6 | 11 | 2199 | 287 | 826 | 159 | 2 | 88 | 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2199
8 | 6 | 12 | 2150 | 287 | 742 | 151 | 2 | 88 | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2150
8 | 6 | 13 | 2239 | 287 | 908 | 155 | 2 | 88 | 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2239
8 | 6 | 14 | 2254 | 287 | 1059 | 170 | 2 | 88 | 648 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2254
8 | 6 | 15 | 2212 | 287 | 1213 | 184 | 2 | 88 | 438 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2212
8 | 6 | 16 | 2172 | 287 | 1325 | 195 | 2 | 88 | 274 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2172
8 | 6 | 17 | 2060 | 287 | 1381 | 203 | 2 | 88 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2060
8 | 6 | 18 | 1984 | 287 | 1393 | 204 | 2 | 88 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1984
8 | 6 | 19 | 1900 | 287 | 1337 | 185 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1900
8 | 6 | 20 | 1817 | 287 | 1276 | 163 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1817
8 | 6 | 21 | 1734 | 287 | 1209 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1734
8 | 6 | 22 | 1646 | 287 | 1126 | 143 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1646
8 | 6 | 23 | 1573 | 287 | 1056 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1573
8 | 7 | 0 | 1467 | 287 | 955 | 134 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1467
8 | 7 | 1 | 1394 | 287 | 884 | 133 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1394
8 | 7 | 2 | 1361 | 287 | 854 | 130 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1361
8 | 7 | 3 | 1352 | 287 | 846 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1352
8 | 7 | 4 | 1351 | 287 | 845 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1351
8 | 7 | 5 | 1367 | 287 | 853 | 129 | 2 | 88 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1367
8 | 7 | 6 | 1432 | 287 | 837 | 130 | 2 | 88 | 87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1432
8 | 7 | 7 | 1601 | 287 | 820 | 136 | 2 | 88 | 267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1601
8 | 7 | 8 | 1882 | 287 | 841 | 146 | 2 | 88 | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1882
8 | 7 | 9 | 2097 | 287 | 787 | 157 | 2 | 88 | 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2097
8 | 7 | 10 | 2165 | 287 | 769 | 160 | 2 | 88 | 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2165
8 | 7 | 11 | 2202 | 287 | 718 | 159 | 2 | 88 | 947 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2202
8 | 7 | 12 | 2149 | 287 | 583 | 151 | 2 | 88 | 974 | 0 | 1 | 0 | 0 | 63 | 2149
8 | 7 | 13 | 2250 | 287 | 827 | 155 | 2 | 88 | 890 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2250
8 | 7 | 14 | 2262 | 287 | 919 | 170 | 2 | 88 | 794 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2262
8 | 7 | 15 | 2215 | 287 | 1045 | 184 | 2 | 88 | 607 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2215
8 | 7 | 16 | 2172 | 287 | 1240 | 195 | 2 | 88 | 359 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2172
8 | 7 | 17 | 2046 | 287 | 1335 | 203 | 2 | 88 | 129 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 2046
8 | 7 | 18 | 1966 | 287 | 1371 | 204 | 2 | 88 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1966
8 | 7 | 19 | 1876 | 287 | 1310 | 185 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1876
8 | 7 | 20 | 1787 | 287 | 1245 | 163 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1787
8 | 7 | 21 | 1702 | 287 | 1176 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1702
8 | 7 | 22 | 1621 | 287 | 1100 | 143 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1621
8 | 7 | 23 | 1548 | 287 | 1029 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1548
8 | 8 | 0 | 1440 | 287 | 927 | 134 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1440
8 | 8 | 1 | 1366 | 287 | 854 | 133 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1366
8 | 8 | 2 | 1326 | 287 | 797 | 130 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 1326
8 | 8 | 3 | 1312 | 287 | 763 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 41 | 1312
8 | 8 | 4 | 1311 | 287 | 776 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 26 | 1311
8 | 8 | 5 | 1328 | 287 | 783 | 129 | 2 | 88 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 22 | 1328
8 | 8 | 6 | 1398 | 287 | 716 | 130 | 2 | 88 | 155 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | 1398
8 | 8 | 7 | 1576 | 287 | 604 | 136 | 2 | 88 | 426 | 0 | 3 | 0 | 0 | 30 | 1576
8 | 8 | 8 | 1851 | 287 | 597 | 146 | 2 | 88 | 695 | 0 | 2 | 0 | 0 | 34 | 1851
8 | 8 | 9 | 2057 | 287 | 580 | 157 | 2 | 88 | 900 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42 | 2057
8 | 8 | 10 | 2119 | 287 | 310 | 160 | 2 | 88 | 980 | 0 | 2 | 0 | 144 | 146 | 2119
8 | 8 | 11 | 2175 | 287 | 310 | 159 | 2 | 88 | 1049 | 0 | 2 | 0 | 137 | 141 | 2175
8 | 8 | 12 | 2124 | 287 | 310 | 151 | 2 | 88 | 1046 | 0 | 1 | 0 | 62 | 177 | 2124
8 | 8 | 13 | 2221 | 287 | 639 | 155 | 2 | 88 | 993 | 0 | 1 | 0 | 0 | 56 | 2221
8 | 8 | 14 | 2220 | 287 | 830 | 170 | 2 | 88 | 842 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2220
8 | 8 | 15 | 2205 | 287 | 995 | 184 | 2 | 88 | 649 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2205
8 | 8 | 16 | 2172 | 287 | 1218 | 195 | 2 | 88 | 382 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2172
8 | 8 | 17 | 2054 | 287 | 1345 | 203 | 2 | 88 | 128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2054
8 | 8 | 18 | 1971 | 287 | 1378 | 204 | 2 | 88 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1971
8 | 8 | 19 | 1890 | 287 | 947 | 185 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 380 | 0 | 1890
8 | 8 | 20 | 1797 | 287 | 1257 | 163 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1797
8 | 8 | 21 | 1714 | 287 | 871 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 318 | 0 | 1714
8 | 8 | 22 | 1636 | 287 | 1116 | 143 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1636
8 | 8 | 23 | 1560 | 287 | 1041 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1560
8 | 9 | 0 | 1450 | 287 | 939 | 134 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1450
8 | 9 | 1 | 1370 | 287 | 860 | 133 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1370
8 | 9 | 2 | 1330 | 287 | 823 | 130 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1330
8 | 9 | 3 | 1317 | 287 | 810 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1317
8 | 9 | 4 | 1314 | 287 | 807 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1314
8 | 9 | 5 | 1329 | 287 | 809 | 129 | 2 | 88 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1329
8 | 9 | 6 | 1398 | 287 | 735 | 130 | 2 | 88 | 155 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1398
8 | 9 | 7 | 1585 | 287 | 626 | 136 | 2 | 88 | 445 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1585
8 | 9 | 8 | 1864 | 287 | 624 | 146 | 2 | 88 | 717 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1864
8 | 9 | 9 | 2064 | 287 | 560 | 157 | 2 | 88 | 925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44 | 2064
8 | 9 | 10 | 2124 | 287 | 497 | 160 | 2 | 88 | 1037 | 0 | 1 | 0 | 0 | 52 | 2124
8 | 9 | 11 | 2169 | 287 | 494 | 159 | 2 | 88 | 1090 | 0 | 2 | 0 | 0 | 47 | 2169
8 | 9 | 12 | 2116 | 287 | 501 | 151 | 2 | 88 | 1062 | 0 | 4 | 0 | 0 | 21 | 2116
8 | 9 | 13 | 2193 | 287 | 661 | 155 | 2 | 88 | 996 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2193
8 | 9 | 14 | 2199 | 287 | 795 | 170 | 2 | 88 | 853 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2199
8 | 9 | 15 | 2157 | 287 | 983 | 184 | 2 | 88 | 610 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2157
8 | 9 | 16 | 2105 | 287 | 1162 | 195 | 2 | 88 | 368 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2105
8 | 9 | 17 | 1961 | 287 | 1249 | 203 | 2 | 88 | 128 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1961
8 | 9 | 18 | 1861 | 287 | 1268 | 204 | 2 | 88 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1861
8 | 9 | 19 | 1781 | 287 | 1213 | 185 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1781
8 | 9 | 20 | 1688 | 287 | 1142 | 163 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1688
8 | 9 | 21 | 1616 | 287 | 1084 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1616
8 | 9 | 22 | 1554 | 287 | 1027 | 143 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 1554
8 | 9 | 23 | 1483 | 287 | 958 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1483
8 | 10 | 0 | 1378 | 287 | 877 | 120 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1378
8 | 10 | 1 | 1299 | 287 | 738 | 118 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 63 | 1299
8 | 10 | 2 | 1253 | 287 | 517 | 117 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 240 | 1253
8 | 10 | 3 | 1234 | 287 | 485 | 116 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 254 | 1234
8 | 10 | 4 | 1216 | 287 | 310 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 130 | 282 | 1216
8 | 10 | 5 | 1192 | 287 | 331 | 112 | 2 | 88 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 356 | 1192
8 | 10 | 6 | 1208 | 287 | 310 | 113 | 2 | 88 | 165 | 0 | 2 | 0 | 0 | 241 | 1208
8 | 10 | 7 | 1284 | 287 | 310 | 116 | 2 | 88 | 432 | 0 | 3 | 0 | -76 | 122 | 1284
8 | 10 | 8 | 1417 | 287 | 310 | 126 | 2 | 88 | 691 | 0 | 4 | 0 | -312 | 221 | 1417
8 | 10 | 9 | 1527 | 287 | 310 | 134 | 2 | 88 | 884 | 0 | 4 | 0 | -364 | 182 | 1527
8 | 10 | 10 | 1588 | 287 | 310 | 137 | 2 | 88 | 1029 | 0 | 4 | 0 | -363 | 94 | 1588
8 | 10 | 11 | 1632 | 287 | 310 | 137 | 2 | 88 | 1063 | 0 | 4 | 0 | -362 | 103 | 1632
8 | 10 | 12 | 1639 | 287 | 310 | 132 | 2 | 88 | 1051 | 0 | 5 | 0 | -362 | 126 | 1639
8 | 10 | 13 | 1663 | 287 | 310 | 132 | 2 | 88 | 1003 | 0 | 6 | 0 | -239 | 74 | 1663
8 | 10 | 14 | 1654 | 287 | 310 | 137 | 2 | 88 | 869 | 0 | 6 | 0 | -121 | 76 | 1654
8 | 10 | 15 | 1642 | 287 | 310 | 150 | 2 | 88 | 650 | 0 | 5 | 0 | 8 | 142 | 1642
8 | 10 | 16 | 1635 | 287 | 705 | 165 | 2 | 88 | 382 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1635
8 | 10 | 17 | 1590 | 287 | 716 | 180 | 2 | 88 | 128 | 0 | 6 | 0 | 0 | 183 | 1590
8 | 10 | 18 | 1555 | 287 | 975 | 188 | 2 | 88 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1555
8 | 10 | 19 | 1527 | 287 | 958 | 186 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1527
8 | 10 | 20 | 1461 | 287 | 920 | 159 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1461
8 | 10 | 21 | 1394 | 287 | 873 | 139 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1394
8 | 10 | 22 | 1342 | 287 | 834 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1342
8 | 10 | 23 | 1292 | 287 | 789 | 123 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1292
8 | 11 | 0 | 1204 | 287 | 428 | 120 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 172 | 104 | 1204
8 | 11 | 1 | 1135 | 287 | 310 | 118 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 327 | 1135
8 | 11 | 2 | 1103 | 287 | 310 | 117 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 296 | 1103
8 | 11 | 3 | 1102 | 287 | 310 | 116 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 297 | 1102
8 | 11 | 4 | 1101 | 287 | 310 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 297 | 1101
8 | 11 | 5 | 1095 | 287 | 310 | 112 | 2 | 88 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 279 | 1095
8 | 11 | 6 | 1110 | 287 | 310 | 113 | 2 | 88 | 170 | 0 | 3 | 0 | 0 | 137 | 1110
8 | 11 | 7 | 1189 | 287 | 310 | 116 | 2 | 88 | 464 | 0 | 2 | 0 | -95 | 15 | 1189
8 | 11 | 8 | 1303 | 287 | 310 | 126 | 2 | 88 | 742 | 0 | 1 | 0 | -369 | 116 | 1303
8 | 11 | 9 | 1401 | 287 | 310 | 134 | 2 | 88 | 945 | 0 | 1 | 0 | -367 | 1 | 1401
8 | 11 | 10 | 1474 | 287 | 310 | 137 | 2 | 88 | 1060 | 0 | 2 | 0 | -366 | -46 | 1474
8 | 11 | 11 | 1526 | 287 | 310 | 137 | 2 | 88 | 1103 | 0 | 4 | 0 | -364 | -41 | 1526
8 | 11 | 12 | 1545 | 287 | 310 | 132 | 2 | 88 | 1095 | 0 | 5 | 0 | -364 | -10 | 1545
8 | 11 | 13 | 1560 | 287 | 310 | 132 | 2 | 88 | 1034 | 0 | 6 | 0 | -364 | 65 | 1560
8 | 11 | 14 | 1554 | 287 | 310 | 137 | 2 | 88 | 893 | 0 | 7 | 0 | -149 | -21 | 1554
8 | 11 | 15 | 1558 | 287 | 310 | 150 | 2 | 88 | 677 | 0 | 9 | 0 | -7 | 42 | 1558
8 | 11 | 16 | 1557 | 287 | 446 | 165 | 2 | 88 | 402 | 0 | 9 | 0 | 0 | 158 | 1557
8 | 11 | 17 | 1547 | 287 | 842 | 180 | 2 | 88 | 137 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1547
8 | 11 | 18 | 1521 | 287 | 840 | 188 | 2 | 88 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 96 | 1521
8 | 11 | 19 | 1498 | 287 | 545 | 186 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 380 | -1 | 1498
8 | 11 | 20 | 1447 | 287 | 521 | 159 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 380 | 0 | 1447
8 | 11 | 21 | 1379 | 287 | 473 | 139 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 380 | 0 | 1379
8 | 11 | 22 | 1311 | 287 | 703 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 95 | 1311
8 | 11 | 23 | 1244 | 287 | 313 | 123 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 380 | 44 | 1244
8 | 12 | 0 | 1155 | 287 | 310 | 120 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 342 | 1155
8 | 12 | 1 | 1094 | 287 | 310 | 118 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 284 | 1094
8 | 12 | 2 | 1074 | 287 | 310 | 117 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 266 | 1074
8 | 12 | 3 | 1068 | 287 | 310 | 116 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 261 | 1068
8 | 12 | 4 | 1077 | 287 | 310 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 272 | 1077
8 | 12 | 5 | 1081 | 287 | 310 | 112 | 2 | 88 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 264 | 1081
8 | 12 | 6 | 1110 | 287 | 310 | 113 | 2 | 88 | 172 | 0 | 3 | 0 | 0 | 135 | 1110
8 | 12 | 7 | 1192 | 287 | 310 | 116 | 2 | 88 | 461 | 0 | 2 | 0 | 0 | -74 | 1192
8 | 12 | 8 | 1320 | 287 | 310 | 126 | 2 | 88 | 745 | 0 | 2 | 0 | -213 | -27 | 1320
8 | 12 | 9 | 1432 | 287 | 310 | 134 | 2 | 88 | 950 | 0 | 3 | 0 | -358 | 16 | 1432
8 | 12 | 10 | 1497 | 287 | 310 | 137 | 2 | 88 | 1061 | 0 | 3 | 0 | -353 | -38 | 1497
8 | 12 | 11 | 1538 | 287 | 310 | 137 | 2 | 88 | 1102 | 0 | 4 | 0 | -364 | -28 | 1538
8 | 12 | 12 | 1560 | 287 | 310 | 132 | 2 | 88 | 1098 | 0 | 3 | 0 | -364 | 4 | 1560
8 | 12 | 13 | 1579 | 287 | 310 | 132 | 2 | 88 | 1029 | 0 | 3 | 0 | -232 | -40 | 1579
8 | 12 | 14 | 1582 | 287 | 310 | 137 | 2 | 88 | 874 | 0 | 3 | 0 | -331 | 212 | 1582
8 | 12 | 15 | 1580 | 287 | 310 | 150 | 2 | 88 | 646 | 0 | 2 | 0 | 7 | 88 | 1580
8 | 12 | 16 | 1585 | 287 | 581 | 165 | 2 | 88 | 383 | 0 | 3 | 0 | 0 | 76 | 1585
8 | 12 | 17 | 1563 | 287 | 805 | 180 | 2 | 88 | 123 | 0 | 2 | 0 | 0 | 76 | 1563
8 | 12 | 18 | 1548 | 287 | 595 | 188 | 2 | 88 | 7 | 0 | 2 | 0 | 380 | -1 | 1548
8 | 12 | 19 | 1525 | 287 | 582 | 186 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 380 | -1 | 1525
8 | 12 | 20 | 1472 | 287 | 556 | 159 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 1472
8 | 12 | 21 | 1403 | 287 | 827 | 139 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1403
8 | 12 | 22 | 1335 | 287 | 391 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 59 | 1335
8 | 12 | 23 | 1277 | 287 | 333 | 123 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 64 | 1277
8 | 13 | 0 | 1184 | 287 | 596 | 134 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 1184
8 | 13 | 1 | 1109 | 287 | 310 | 133 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 1109
8 | 13 | 2 | 1096 | 287 | 310 | 130 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 1096
8 | 13 | 3 | 1087 | 287 | 310 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 1087
8 | 13 | 4 | 1097 | 287 | 310 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 1097
8 | 13 | 5 | 1102 | 287 | 310 | 129 | 2 | 88 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 1102
8 | 13 | 6 | 1140 | 287 | 310 | 130 | 2 | 88 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 1140
8 | 13 | 7 | 1253 | 287 | 310 | 136 | 2 | 88 | 394 | 0 | 0 | 0 | -56 | 92 | 1253
8 | 13 | 8 | 1410 | 287 | 310 | 146 | 2 | 88 | 639 | 0 | 0 | 0 | -4 | -58 | 1410
8 | 13 | 9 | 1506 | 287 | 310 | 157 | 2 | 88 | 814 | 0 | 0 | 0 | -108 | -44 | 1506
8 | 13 | 10 | 1572 | 287 | 310 | 160 | 2 | 88 | 954 | 0 | 0 | 0 | -252 | 23 | 1572
8 | 13 | 11 | 1589 | 287 | 310 | 159 | 2 | 88 | 990 | 0 | 0 | 0 | -200 | -47 | 1589
8 | 13 | 12 | 1630 | 287 | 310 | 151 | 2 | 88 | 1018 | 0 | 1 | 0 | -139 | -88 | 1630
8 | 13 | 13 | 1636 | 287 | 310 | 155 | 2 | 88 | 950 | 0 | 1 | 0 | -15 | -142 | 1636
8 | 13 | 14 | 1633 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 824 | 0 | 1 | 0 | -13 | -36 | 1633
8 | 13 | 15 | 1617 | 287 | 310 | 184 | 2 | 88 | 613 | 0 | 2 | 0 | 8 | 123 | 1617
8 | 13 | 16 | 1614 | 287 | 310 | 195 | 2 | 88 | 362 | 0 | 1 | 0 | 369 | 0 | 1614
8 | 13 | 17 | 1580 | 287 | 413 | 203 | 2 | 88 | 120 | 0 | 1 | 0 | 380 | 86 | 1580
8 | 13 | 18 | 1551 | 287 | 963 | 204 | 2 | 88 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1551
8 | 13 | 19 | 1515 | 287 | 952 | 185 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1515
8 | 13 | 20 | 1457 | 287 | 917 | 163 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1457
8 | 13 | 21 | 1384 | 287 | 794 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 1384
8 | 13 | 22 | 1317 | 287 | 340 | 143 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 77 | 1317
8 | 13 | 23 | 1262 | 287 | 677 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 1262
8 | 14 | 0 | 1161 | 287 | 563 | 134 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 1161
8 | 14 | 1 | 1103 | 287 | 402 | 133 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 1103
8 | 14 | 2 | 1076 | 287 | 310 | 130 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 1076
8 | 14 | 3 | 1076 | 287 | 310 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 1076
8 | 14 | 4 | 1078 | 287 | 310 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 261 | 1078
8 | 14 | 5 | 1091 | 287 | 310 | 129 | 2 | 88 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 264 | 1091
8 | 14 | 6 | 1111 | 287 | 310 | 130 | 2 | 88 | 122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 171 | 1111
8 | 14 | 7 | 1216 | 287 | 310 | 136 | 2 | 88 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1216
8 | 14 | 8 | 1361 | 287 | 310 | 146 | 2 | 88 | 619 | 0 | 0 | 0 | -36 | -55 | 1361
8 | 14 | 9 | 1478 | 287 | 310 | 157 | 2 | 88 | 861 | 0 | 0 | 0 | -85 | -142 | 1478
8 | 14 | 10 | 1550 | 287 | 310 | 160 | 2 | 88 | 1017 | 0 | 0 | 0 | -286 | -28 | 1550
8 | 14 | 11 | 1571 | 287 | 310 | 159 | 2 | 88 | 1024 | 0 | 1 | 0 | -261 | -39 | 1571
8 | 14 | 12 | 1601 | 287 | 310 | 151 | 2 | 88 | 1014 | 0 | 1 | 0 | -156 | -96 | 1601
8 | 14 | 13 | 1620 | 287 | 310 | 155 | 2 | 88 | 952 | 0 | 1 | 0 | -55 | -120 | 1620
8 | 14 | 14 | 1607 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 787 | 0 | 2 | 0 | -8 | -31 | 1607
8 | 14 | 15 | 1588 | 287 | 350 | 184 | 2 | 88 | 569 | 0 | 2 | 0 | 29 | 77 | 1588
8 | 14 | 16 | 1577 | 287 | 549 | 195 | 2 | 88 | 319 | 0 | 2 | 0 | 0 | 135 | 1577
8 | 14 | 17 | 1545 | 287 | 867 | 203 | 2 | 88 | 98 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1545
8 | 14 | 18 | 1533 | 287 | 564 | 204 | 2 | 88 | 6 | 0 | 2 | 0 | 380 | 0 | 1533
8 | 14 | 19 | 1513 | 287 | 949 | 185 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1513
8 | 14 | 20 | 1458 | 287 | 445 | 163 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 380 | 92 | 1458
8 | 14 | 21 | 1394 | 287 | 773 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 96 | 1394
8 | 14 | 22 | 1326 | 287 | 736 | 143 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 1326
8 | 14 | 23 | 1269 | 287 | 667 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 1269
8 | 15 | 0 | 1170 | 287 | 310 | 134 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 84 | 1170
8 | 15 | 1 | 1113 | 287 | 310 | 133 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 1113
8 | 15 | 2 | 1090 | 287 | 310 | 130 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 1090
8 | 15 | 3 | 1085 | 287 | 310 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 1085
8 | 15 | 4 | 1095 | 287 | 310 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 1095
8 | 15 | 5 | 1100 | 287 | 310 | 129 | 2 | 88 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 1100
8 | 15 | 6 | 1126 | 287 | 310 | 130 | 2 | 88 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 1126
8 | 15 | 7 | 1226 | 287 | 310 | 136 | 2 | 88 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 1226
8 | 15 | 8 | 1355 | 287 | 310 | 146 | 2 | 88 | 460 | 0 | 0 | 0 | -224 | 286 | 1355
8 | 15 | 9 | 1479 | 287 | 310 | 157 | 2 | 88 | 740 | 0 | 0 | 0 | -351 | 246 | 1479
8 | 15 | 10 | 1534 | 287 | 310 | 160 | 2 | 88 | 888 | 0 | 0 | 0 | -364 | 163 | 1534
8 | 15 | 11 | 1590 | 287 | 310 | 159 | 2 | 88 | 960 | 0 | 1 | 0 | -363 | 146 | 1590
8 | 15 | 12 | 1611 | 287 | 310 | 151 | 2 | 88 | 949 | 0 | 1 | 0 | -247 | 70 | 1611
8 | 15 | 13 | 1621 | 287 | 310 | 155 | 2 | 88 | 879 | 0 | 2 | 0 | -9 | -93 | 1621
8 | 15 | 14 | 1635 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 766 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 1635
8 | 15 | 15 | 1615 | 287 | 408 | 184 | 2 | 88 | 499 | 0 | 2 | 0 | 0 | 145 | 1615
8 | 15 | 16 | 1566 | 287 | 739 | 195 | 2 | 88 | 255 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 1566
8 | 15 | 17 | 1537 | 287 | 881 | 203 | 2 | 88 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1537
8 | 15 | 18 | 1522 | 287 | 937 | 204 | 2 | 88 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1522
8 | 15 | 19 | 1489 | 287 | 926 | 185 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1489
8 | 15 | 20 | 1434 | 287 | 894 | 163 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1434
8 | 15 | 21 | 1372 | 287 | 468 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 1372
8 | 15 | 22 | 1309 | 287 | 409 | 143 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 380 | -1 | 1309
8 | 15 | 23 | 1257 | 287 | 737 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1257
8 | 16 | 0 | 1160 | 287 | 483 | 134 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 161 | 1160
8 | 16 | 1 | 1103 | 287 | 310 | 133 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 276 | 1103
8 | 16 | 2 | 1081 | 287 | 310 | 130 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 255 | 1081
8 | 16 | 3 | 1085 | 287 | 310 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 260 | 1085
8 | 16 | 4 | 1094 | 287 | 310 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 268 | 1094
8 | 16 | 5 | 1103 | 287 | 310 | 129 | 2 | 88 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 269 | 1103
8 | 16 | 6 | 1121 | 287 | 310 | 130 | 2 | 88 | 105 | 0 | 12 | 0 | 0 | 187 | 1121
8 | 16 | 7 | 1233 | 287 | 310 | 136 | 2 | 88 | 312 | 0 | 12 | 0 | 0 | 86 | 1233
8 | 16 | 8 | 1417 | 287 | 310 | 146 | 2 | 88 | 557 | 0 | 12 | 0 | 4 | 11 | 1417
8 | 16 | 9 | 1552 | 287 | 310 | 157 | 2 | 88 | 753 | 0 | 12 | 0 | 6 | -63 | 1552
8 | 16 | 10 | 1601 | 287 | 310 | 160 | 2 | 88 | 872 | 0 | 13 | 0 | -51 | -80 | 1601
8 | 16 | 11 | 1655 | 287 | 310 | 159 | 2 | 88 | 936 | 0 | 15 | 0 | -70 | -72 | 1655
8 | 16 | 12 | 1668 | 287 | 310 | 151 | 2 | 88 | 902 | 0 | 16 | 0 | -18 | -70 | 1668
8 | 16 | 13 | 1699 | 287 | 310 | 155 | 2 | 88 | 820 | 0 | 17 | 0 | 9 | 11 | 1699
8 | 16 | 14 | 1695 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 710 | 0 | 17 | 0 | 9 | 102 | 1695
8 | 16 | 15 | 1690 | 287 | 439 | 184 | 2 | 88 | 534 | 0 | 16 | 0 | 0 | 140 | 1690
8 | 16 | 16 | 1672 | 287 | 310 | 195 | 2 | 88 | 332 | 0 | 16 | 0 | 371 | 71 | 1672
8 | 16 | 17 | 1620 | 287 | 888 | 203 | 2 | 88 | 120 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 1620
8 | 16 | 18 | 1588 | 287 | 986 | 204 | 2 | 88 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1588
8 | 16 | 19 | 1547 | 287 | 942 | 185 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 28 | 1547
8 | 16 | 20 | 1476 | 287 | 924 | 163 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 1476
8 | 16 | 21 | 1401 | 287 | 865 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1401
8 | 16 | 22 | 1338 | 287 | 807 | 143 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 1338
8 | 16 | 23 | 1292 | 287 | 589 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 173 | 1292
8 | 17 | 0 | 1203 | 287 | 310 | 120 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 384 | 1203
8 | 17 | 1 | 1127 | 287 | 310 | 118 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 310 | 1127
8 | 17 | 2 | 1103 | 287 | 310 | 117 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 289 | 1103
8 | 17 | 3 | 1098 | 287 | 310 | 116 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 285 | 1098
8 | 17 | 4 | 1100 | 287 | 310 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 290 | 1100
8 | 17 | 5 | 1110 | 287 | 310 | 112 | 2 | 88 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 291 | 1110
8 | 17 | 6 | 1145 | 287 | 310 | 113 | 2 | 88 | 159 | 0 | 10 | 0 | 0 | 176 | 1145
8 | 17 | 7 | 1259 | 287 | 310 | 116 | 2 | 88 | 440 | 0 | 9 | 0 | -1 | 8 | 1259
8 | 17 | 8 | 1416 | 287 | 310 | 126 | 2 | 88 | 719 | 0 | 8 | 0 | -228 | 104 | 1416
8 | 17 | 9 | 1546 | 287 | 310 | 134 | 2 | 88 | 911 | 0 | 9 | 0 | -195 | 0 | 1546
8 | 17 | 10 | 1610 | 287 | 310 | 137 | 2 | 88 | 1007 | 0 | 9 | 0 | -363 | 133 | 1610
8 | 17 | 11 | 1650 | 287 | 310 | 137 | 2 | 88 | 1038 | 0 | 9 | 0 | -331 | 110 | 1650
8 | 17 | 12 | 1663 | 287 | 310 | 132 | 2 | 88 | 1032 | 0 | 8 | 0 | -223 | 27 | 1663
8 | 17 | 13 | 1681 | 287 | 310 | 132 | 2 | 88 | 976 | 0 | 9 | 0 | -9 | -114 | 1681
8 | 17 | 14 | 1681 | 287 | 310 | 137 | 2 | 88 | 858 | 0 | 10 | 0 | 9 | -20 | 1681
8 | 17 | 15 | 1668 | 287 | 310 | 150 | 2 | 88 | 653 | 0 | 12 | 0 | 73 | 93 | 1668
8 | 17 | 16 | 1648 | 287 | 345 | 165 | 2 | 88 | 374 | 0 | 12 | 0 | 375 | 0 | 1648
8 | 17 | 17 | 1607 | 287 | 926 | 180 | 2 | 88 | 111 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1607
8 | 17 | 18 | 1572 | 287 | 991 | 188 | 2 | 88 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 1572
8 | 17 | 19 | 1534 | 287 | 960 | 186 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1534
8 | 17 | 20 | 1471 | 287 | 546 | 159 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 380 | 0 | 1471
8 | 17 | 21 | 1398 | 287 | 808 | 139 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 66 | 1398
8 | 17 | 22 | 1338 | 287 | 827 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1338
8 | 17 | 23 | 1284 | 287 | 708 | 123 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 70 | 1284
8 | 18 | 0 | 1190 | 287 | 310 | 120 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 288 | 90 | 1190
8 | 18 | 1 | 1119 | 287 | 310 | 118 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 311 | 1119
8 | 18 | 2 | 1100 | 287 | 310 | 117 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 293 | 1100
8 | 18 | 3 | 1098 | 287 | 310 | 116 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 293 | 1098
8 | 18 | 4 | 1095 | 287 | 310 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 292 | 1095
8 | 18 | 5 | 1101 | 287 | 310 | 112 | 2 | 88 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 294 | 1101
8 | 18 | 6 | 1114 | 287 | 310 | 113 | 2 | 88 | 121 | 0 | 1 | 0 | 0 | 192 | 1114
8 | 18 | 7 | 1205 | 287 | 310 | 116 | 2 | 88 | 340 | 0 | 1 | 0 | 0 | 61 | 1205
8 | 18 | 8 | 1359 | 287 | 310 | 126 | 2 | 88 | 621 | 0 | 0 | 0 | -203 | 128 | 1359
8 | 18 | 9 | 1486 | 287 | 310 | 134 | 2 | 88 | 858 | 0 | 0 | 0 | -365 | 172 | 1486
8 | 18 | 10 | 1534 | 287 | 310 | 137 | 2 | 88 | 952 | 0 | 0 | 0 | -364 | 122 | 1534
8 | 18 | 11 | 1584 | 287 | 310 | 137 | 2 | 88 | 1003 | 0 | 0 | 0 | -363 | 120 | 1584
8 | 18 | 12 | 1620 | 287 | 310 | 132 | 2 | 88 | 1009 | 0 | 1 | 0 | -363 | 154 | 1620
8 | 18 | 13 | 1628 | 287 | 310 | 132 | 2 | 88 | 967 | 0 | 1 | 0 | -362 | 203 | 1628
8 | 18 | 14 | 1624 | 287 | 310 | 137 | 2 | 88 | 832 | 0 | 2 | 0 | -184 | 150 | 1624
8 | 18 | 15 | 1621 | 287 | 310 | 150 | 2 | 88 | 609 | 0 | 2 | 0 | 8 | 165 | 1621
8 | 18 | 16 | 1613 | 287 | 720 | 165 | 2 | 88 | 349 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1613
8 | 18 | 17 | 1605 | 287 | 939 | 180 | 2 | 88 | 108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1605
8 | 18 | 18 | 1598 | 287 | 1029 | 188 | 2 | 88 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1598
8 | 18 | 19 | 1575 | 287 | 1011 | 186 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1575
8 | 18 | 20 | 1527 | 287 | 991 | 159 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1527
8 | 18 | 21 | 1463 | 287 | 947 | 139 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1463
8 | 18 | 22 | 1382 | 287 | 816 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 | 1382
8 | 18 | 23 | 1319 | 287 | 734 | 123 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 84 | 1319
8 | 19 | 0 | 1232 | 287 | 706 | 134 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1232
8 | 19 | 1 | 1167 | 287 | 491 | 133 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 165 | 1167
8 | 19 | 2 | 1146 | 287 | 326 | 130 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 312 | 1146
8 | 19 | 3 | 1149 | 287 | 310 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 332 | 1149
8 | 19 | 4 | 1160 | 287 | 371 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 1160
8 | 19 | 5 | 1204 | 287 | 524 | 129 | 2 | 88 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 1204
8 | 19 | 6 | 1302 | 287 | 664 | 130 | 2 | 88 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1302
8 | 19 | 7 | 1528 | 287 | 717 | 136 | 2 | 88 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1528
8 | 19 | 8 | 1846 | 287 | 913 | 146 | 2 | 88 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1846
8 | 19 | 9 | 2044 | 287 | 1108 | 157 | 2 | 88 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2044
8 | 19 | 10 | 2069 | 287 | 1046 | 160 | 2 | 88 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2069
8 | 19 | 11 | 2100 | 287 | 982 | 159 | 2 | 88 | 581 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2100
8 | 19 | 12 | 2050 | 287 | 959 | 151 | 2 | 88 | 563 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2050
8 | 19 | 13 | 2136 | 287 | 1194 | 155 | 2 | 88 | 410 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2136
8 | 19 | 14 | 2121 | 287 | 1227 | 170 | 2 | 88 | 345 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2121
8 | 19 | 15 | 2081 | 287 | 1276 | 184 | 2 | 88 | 242 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2081
8 | 19 | 16 | 2037 | 287 | 1348 | 195 | 2 | 88 | 116 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2037
8 | 19 | 17 | 1918 | 287 | 1310 | 203 | 2 | 88 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1918
8 | 19 | 18 | 1867 | 287 | 1283 | 204 | 2 | 88 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1867
8 | 19 | 19 | 1782 | 287 | 1218 | 185 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1782
8 | 19 | 20 | 1710 | 287 | 1168 | 163 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1710
8 | 19 | 21 | 1642 | 287 | 1116 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1642
8 | 19 | 22 | 1574 | 287 | 1053 | 143 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1574
8 | 19 | 23 | 1511 | 287 | 991 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1511
8 | 20 | 0 | 1405 | 287 | 892 | 134 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1405
8 | 20 | 1 | 1339 | 287 | 773 | 133 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 53 | 1339
8 | 20 | 2 | 1308 | 287 | 571 | 130 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 226 | 1308
8 | 20 | 3 | 1299 | 287 | 553 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 235 | 1299
8 | 20 | 4 | 1296 | 287 | 608 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 175 | 1296
8 | 20 | 5 | 1301 | 287 | 761 | 129 | 2 | 88 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 25 | 1301
8 | 20 | 6 | 1351 | 287 | 810 | 130 | 2 | 88 | 31 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1351
8 | 20 | 7 | 1467 | 287 | 846 | 136 | 2 | 88 | 107 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1467
8 | 20 | 8 | 1689 | 287 | 895 | 146 | 2 | 88 | 269 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1689
8 | 20 | 9 | 1854 | 287 | 901 | 157 | 2 | 88 | 417 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1854
8 | 20 | 10 | 1886 | 287 | 796 | 160 | 2 | 88 | 551 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1886
8 | 20 | 11 | 1918 | 287 | 692 | 159 | 2 | 88 | 687 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1918
8 | 20 | 12 | 1879 | 287 | 516 | 151 | 2 | 88 | 781 | 0 | 2 | 0 | 0 | 52 | 1879
8 | 20 | 13 | 2010 | 287 | 674 | 155 | 2 | 88 | 801 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2010
8 | 20 | 14 | 2034 | 287 | 809 | 170 | 2 | 88 | 675 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2034
8 | 20 | 15 | 2018 | 287 | 920 | 184 | 2 | 88 | 534 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2018
8 | 20 | 16 | 2013 | 287 | 1122 | 195 | 2 | 88 | 316 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 2013
8 | 20 | 17 | 1903 | 287 | 1240 | 203 | 2 | 88 | 79 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1903
8 | 20 | 18 | 1844 | 287 | 1258 | 204 | 2 | 88 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1844
8 | 20 | 19 | 1765 | 287 | 1200 | 185 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1765
8 | 20 | 20 | 1690 | 287 | 1147 | 163 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1690
8 | 20 | 21 | 1621 | 287 | 1094 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1621
8 | 20 | 22 | 1551 | 287 | 1027 | 143 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1551
8 | 20 | 23 | 1489 | 287 | 966 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1489
8 | 21 | 0 | 1393 | 287 | 876 | 134 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1393
8 | 21 | 1 | 1329 | 287 | 813 | 133 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1329
8 | 21 | 2 | 1298 | 287 | 780 | 130 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1298
8 | 21 | 3 | 1290 | 287 | 777 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1290
8 | 21 | 4 | 1292 | 287 | 779 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1292
8 | 21 | 5 | 1309 | 287 | 786 | 129 | 2 | 88 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1309
8 | 21 | 6 | 1373 | 287 | 712 | 130 | 2 | 88 | 148 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1373
8 | 21 | 7 | 1559 | 287 | 623 | 136 | 2 | 88 | 419 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1559
8 | 21 | 8 | 1844 | 287 | 658 | 146 | 2 | 88 | 662 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1844
8 | 21 | 9 | 2055 | 287 | 660 | 157 | 2 | 88 | 859 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2055
8 | 21 | 10 | 2115 | 287 | 617 | 160 | 2 | 88 | 959 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2115
8 | 21 | 11 | 2160 | 287 | 608 | 159 | 2 | 88 | 1014 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2160
8 | 21 | 12 | 2114 | 287 | 551 | 151 | 2 | 88 | 996 | 0 | 2 | 0 | 0 | 37 | 2114
8 | 21 | 13 | 2205 | 287 | 783 | 155 | 2 | 88 | 888 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2205
8 | 21 | 14 | 2216 | 287 | 961 | 170 | 2 | 88 | 707 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2216
8 | 21 | 15 | 2193 | 287 | 1146 | 184 | 2 | 88 | 485 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2193
8 | 21 | 16 | 2153 | 287 | 1301 | 195 | 2 | 88 | 279 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2153
8 | 21 | 17 | 2027 | 287 | 1358 | 203 | 2 | 88 | 88 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2027
8 | 21 | 18 | 1960 | 287 | 1375 | 204 | 2 | 88 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1960
8 | 21 | 19 | 1870 | 287 | 1306 | 185 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1870
8 | 21 | 20 | 1793 | 287 | 1252 | 163 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1793
8 | 21 | 21 | 1728 | 287 | 1203 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1728
8 | 21 | 22 | 1650 | 287 | 1129 | 143 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1650
8 | 21 | 23 | 1577 | 287 | 1059 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1577
8 | 22 | 0 | 1472 | 287 | 960 | 134 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1472
8 | 22 | 1 | 1397 | 287 | 886 | 133 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1397
8 | 22 | 2 | 1359 | 287 | 823 | 130 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 1359
8 | 22 | 3 | 1350 | 287 | 778 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 65 | 1350
8 | 22 | 4 | 1348 | 287 | 825 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1348
8 | 22 | 5 | 1368 | 287 | 856 | 129 | 2 | 88 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1368
8 | 22 | 6 | 1427 | 287 | 840 | 130 | 2 | 88 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1427
8 | 22 | 7 | 1594 | 287 | 846 | 136 | 2 | 88 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1594
8 | 22 | 8 | 1881 | 287 | 886 | 146 | 2 | 88 | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1881
8 | 22 | 9 | 2093 | 287 | 876 | 157 | 2 | 88 | 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2093
8 | 22 | 10 | 2144 | 287 | 780 | 160 | 2 | 88 | 827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2144
8 | 22 | 11 | 2185 | 287 | 755 | 159 | 2 | 88 | 893 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2185
8 | 22 | 12 | 2134 | 287 | 717 | 151 | 2 | 88 | 887 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2134
8 | 22 | 13 | 2231 | 287 | 874 | 155 | 2 | 88 | 822 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2231
8 | 22 | 14 | 2246 | 287 | 1023 | 170 | 2 | 88 | 671 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2246
8 | 22 | 15 | 2207 | 287 | 1200 | 184 | 2 | 88 | 442 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 2207
8 | 22 | 16 | 2148 | 287 | 1317 | 195 | 2 | 88 | 256 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 2148
8 | 22 | 17 | 2022 | 287 | 1347 | 203 | 2 | 88 | 92 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 2022
8 | 22 | 18 | 1960 | 287 | 1371 | 204 | 2 | 88 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1960
8 | 22 | 19 | 1875 | 287 | 1309 | 185 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1875
8 | 22 | 20 | 1795 | 287 | 1253 | 163 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1795
8 | 22 | 21 | 1718 | 287 | 1192 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1718
8 | 22 | 22 | 1656 | 287 | 1133 | 143 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1656
8 | 22 | 23 | 1593 | 287 | 1073 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1593
8 | 23 | 0 | 1489 | 287 | 975 | 134 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1489
8 | 23 | 1 | 1417 | 287 | 904 | 133 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1417
8 | 23 | 2 | 1381 | 287 | 785 | 130 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 86 | 1381
8 | 23 | 3 | 1364 | 287 | 765 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 91 | 1364
8 | 23 | 4 | 1366 | 287 | 805 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54 | 1366
8 | 23 | 5 | 1391 | 287 | 881 | 129 | 2 | 88 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1391
8 | 23 | 6 | 1459 | 287 | 864 | 130 | 2 | 88 | 87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1459
8 | 23 | 7 | 1630 | 287 | 837 | 136 | 2 | 88 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1630
8 | 23 | 8 | 1905 | 287 | 921 | 146 | 2 | 88 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1905
8 | 23 | 9 | 2071 | 287 | 933 | 157 | 2 | 88 | 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2071
8 | 23 | 10 | 2157 | 287 | 850 | 160 | 2 | 88 | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2157
8 | 23 | 11 | 2193 | 287 | 803 | 159 | 2 | 88 | 853 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2193
8 | 23 | 12 | 2141 | 287 | 736 | 151 | 2 | 88 | 875 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2141
8 | 23 | 13 | 2244 | 287 | 861 | 155 | 2 | 88 | 848 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2244
8 | 23 | 14 | 2249 | 287 | 976 | 170 | 2 | 88 | 722 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2249
8 | 23 | 15 | 2199 | 287 | 1104 | 184 | 2 | 88 | 530 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 2199
8 | 23 | 16 | 2152 | 287 | 1291 | 195 | 2 | 88 | 285 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2152
8 | 23 | 17 | 2011 | 287 | 1348 | 203 | 2 | 88 | 80 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 2011
8 | 23 | 18 | 1929 | 287 | 1342 | 204 | 2 | 88 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1929
8 | 23 | 19 | 1857 | 287 | 1291 | 185 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1857
8 | 23 | 20 | 1772 | 287 | 1230 | 163 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1772
8 | 23 | 21 | 1702 | 287 | 1175 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1702
8 | 23 | 22 | 1637 | 287 | 1115 | 143 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1637
8 | 23 | 23 | 1575 | 287 | 1055 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1575
8 | 24 | 0 | 1466 | 287 | 967 | 120 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1466
8 | 24 | 1 | 1386 | 287 | 890 | 118 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1386
8 | 24 | 2 | 1345 | 287 | 831 | 117 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 1345
8 | 24 | 3 | 1328 | 287 | 802 | 116 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | 1328
8 | 24 | 4 | 1314 | 287 | 780 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42 | 1314
8 | 24 | 5 | 1303 | 287 | 754 | 112 | 2 | 88 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 53 | 1303
8 | 24 | 6 | 1301 | 287 | 532 | 113 | 2 | 88 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 1301
8 | 24 | 7 | 1366 | 287 | 351 | 116 | 2 | 88 | 280 | 0 | 1 | 0 | 0 | 241 | 1366
8 | 24 | 8 | 1499 | 287 | 394 | 126 | 2 | 88 | 467 | 0 | 1 | 0 | 0 | 134 | 1499
8 | 24 | 9 | 1606 | 287 | 384 | 134 | 2 | 88 | 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1606
8 | 24 | 10 | 1687 | 287 | 400 | 137 | 2 | 88 | 808 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35 | 1687
8 | 24 | 11 | 1722 | 287 | 407 | 137 | 2 | 88 | 854 | 0 | 0 | 0 | 0 | -53 | 1722
8 | 24 | 12 | 1724 | 287 | 407 | 132 | 2 | 88 | 864 | 0 | 1 | 0 | 0 | -57 | 1724
8 | 24 | 13 | 1758 | 287 | 414 | 132 | 2 | 88 | 839 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5 | 1758
8 | 24 | 14 | 1756 | 287 | 517 | 137 | 2 | 88 | 723 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1756
8 | 24 | 15 | 1707 | 287 | 678 | 150 | 2 | 88 | 500 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1707
8 | 24 | 16 | 1662 | 287 | 878 | 165 | 2 | 88 | 238 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1662
8 | 24 | 17 | 1614 | 287 | 997 | 180 | 2 | 88 | 58 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1614
8 | 24 | 18 | 1593 | 287 | 1024 | 188 | 2 | 88 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1593
8 | 24 | 19 | 1552 | 287 | 988 | 186 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1552
8 | 24 | 20 | 1487 | 287 | 950 | 159 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1487
8 | 24 | 21 | 1416 | 287 | 898 | 139 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1416
8 | 24 | 22 | 1345 | 287 | 840 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1345
8 | 24 | 23 | 1284 | 287 | 783 | 123 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1284
8 | 25 | 0 | 1199 | 287 | 702 | 120 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1199
8 | 25 | 1 | 1142 | 287 | 492 | 118 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 154 | 1142
8 | 25 | 2 | 1118 | 287 | 310 | 117 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 | 1118
8 | 25 | 3 | 1116 | 287 | 310 | 116 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 312 | 1116
8 | 25 | 4 | 1119 | 287 | 310 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 317 | 1119
8 | 25 | 5 | 1117 | 287 | 310 | 112 | 2 | 88 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 1117
8 | 25 | 6 | 1112 | 287 | 310 | 113 | 2 | 88 | 86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 225 | 1112
8 | 25 | 7 | 1173 | 287 | 310 | 116 | 2 | 88 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1173
8 | 25 | 8 | 1286 | 287 | 321 | 126 | 2 | 88 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 1286
8 | 25 | 9 | 1382 | 287 | 340 | 134 | 2 | 88 | 656 | 0 | 1 | 0 | 0 | -126 | 1382
8 | 25 | 10 | 1478 | 287 | 359 | 137 | 2 | 88 | 870 | -8 | 0 | 0 | 0 | -257 | 1478
8 | 25 | 11 | 1489 | 287 | 361 | 137 | 2 | 88 | 860 | 0 | 1 | 0 | 0 | -247 | 1489
8 | 25 | 12 | 1532 | 287 | 369 | 132 | 2 | 88 | 883 | 0 | 1 | 0 | 0 | -230 | 1532
8 | 25 | 13 | 1523 | 287 | 368 | 132 | 2 | 88 | 774 | 0 | 2 | 0 | 0 | -130 | 1523
8 | 25 | 14 | 1495 | 287 | 362 | 137 | 2 | 88 | 614 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1495
8 | 25 | 15 | 1487 | 287 | 397 | 150 | 2 | 88 | 460 | 0 | 4 | 0 | 0 | 99 | 1487
8 | 25 | 16 | 1491 | 287 | 692 | 165 | 2 | 88 | 252 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1491
8 | 25 | 17 | 1495 | 287 | 883 | 180 | 2 | 88 | 51 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1495
8 | 25 | 18 | 1509 | 287 | 940 | 188 | 2 | 88 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1509
8 | 25 | 19 | 1482 | 287 | 917 | 186 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1482
8 | 25 | 20 | 1435 | 287 | 897 | 159 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1435
8 | 25 | 21 | 1376 | 287 | 857 | 139 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1376
8 | 25 | 22 | 1316 | 287 | 808 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1316
8 | 25 | 23 | 1267 | 287 | 765 | 123 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1267
8 | 26 | 0 | 1179 | 287 | 360 | 134 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 275 | 32 | 1179
8 | 26 | 1 | 1125 | 287 | 310 | 133 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 304 | 1125
8 | 26 | 2 | 1110 | 287 | 310 | 130 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 292 | 1110
8 | 26 | 3 | 1125 | 287 | 310 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 308 | 1125
8 | 26 | 4 | 1146 | 287 | 310 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 328 | 1146
8 | 26 | 5 | 1188 | 287 | 429 | 129 | 2 | 88 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 247 | 1188
8 | 26 | 6 | 1283 | 287 | 593 | 130 | 2 | 88 | 107 | 0 | 3 | 0 | 0 | 73 | 1283
8 | 26 | 7 | 1498 | 287 | 618 | 136 | 2 | 88 | 364 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1498
8 | 26 | 8 | 1802 | 287 | 650 | 146 | 2 | 88 | 623 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1802
8 | 26 | 9 | 2015 | 287 | 673 | 157 | 2 | 88 | 802 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2015
8 | 26 | 10 | 2069 | 287 | 644 | 160 | 2 | 88 | 880 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2069
8 | 26 | 11 | 2097 | 287 | 681 | 159 | 2 | 88 | 871 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 2097
8 | 26 | 12 | 2027 | 287 | 635 | 151 | 2 | 88 | 855 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2027
8 | 26 | 13 | 2118 | 287 | 752 | 155 | 2 | 88 | 825 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 2118
8 | 26 | 14 | 2133 | 287 | 859 | 170 | 2 | 88 | 716 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2133
8 | 26 | 15 | 2086 | 287 | 1057 | 184 | 2 | 88 | 456 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 2086
8 | 26 | 16 | 2046 | 287 | 1243 | 195 | 2 | 88 | 221 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2046
8 | 26 | 17 | 1902 | 287 | 1265 | 203 | 2 | 88 | 49 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 1902
8 | 26 | 18 | 1829 | 287 | 1235 | 204 | 2 | 88 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1829
8 | 26 | 19 | 1732 | 287 | 1159 | 185 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1732
8 | 26 | 20 | 1665 | 287 | 1112 | 163 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1665
8 | 26 | 21 | 1607 | 287 | 1072 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1607
8 | 26 | 22 | 1532 | 287 | 1005 | 143 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1532
8 | 26 | 23 | 1473 | 287 | 949 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1473
8 | 27 | 0 | 1377 | 287 | 859 | 134 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1377
8 | 27 | 1 | 1317 | 287 | 788 | 133 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 12 | 1317
8 | 27 | 2 | 1292 | 287 | 623 | 130 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 151 | 1292
8 | 27 | 3 | 1287 | 287 | 555 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 213 | 1287
8 | 27 | 4 | 1287 | 287 | 652 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 118 | 1287
8 | 27 | 5 | 1311 | 287 | 742 | 129 | 2 | 88 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 55 | 1311
8 | 27 | 6 | 1368 | 287 | 782 | 130 | 2 | 88 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 59 | 1368
8 | 27 | 7 | 1502 | 287 | 941 | 136 | 2 | 88 | 39 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1502
8 | 27 | 8 | 1714 | 287 | 1078 | 146 | 2 | 88 | 107 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1714
8 | 27 | 9 | 1875 | 287 | 1072 | 157 | 2 | 88 | 263 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1875
8 | 27 | 10 | 1915 | 287 | 948 | 160 | 2 | 88 | 425 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1915
8 | 27 | 11 | 1957 | 287 | 870 | 159 | 2 | 88 | 547 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1957
8 | 27 | 12 | 1890 | 287 | 810 | 151 | 2 | 88 | 547 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1890
8 | 27 | 13 | 1974 | 287 | 907 | 155 | 2 | 88 | 494 | 0 | 4 | 0 | 0 | 37 | 1974
8 | 27 | 14 | 1984 | 287 | 940 | 170 | 2 | 88 | 492 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1984
8 | 27 | 15 | 1961 | 287 | 1023 | 184 | 2 | 88 | 375 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1961
8 | 27 | 16 | 1938 | 287 | 1145 | 195 | 2 | 88 | 218 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1938
8 | 27 | 17 | 1835 | 287 | 1193 | 203 | 2 | 88 | 59 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1835
8 | 27 | 18 | 1795 | 287 | 1210 | 204 | 2 | 88 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1795
8 | 27 | 19 | 1704 | 287 | 1138 | 185 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1704
8 | 27 | 20 | 1623 | 287 | 1080 | 163 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1623
8 | 27 | 21 | 1560 | 287 | 1034 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1560
8 | 27 | 22 | 1503 | 287 | 982 | 143 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1503
8 | 27 | 23 | 1452 | 287 | 933 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1452
8 | 28 | 0 | 1365 | 287 | 852 | 134 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1365
8 | 28 | 1 | 1307 | 287 | 781 | 133 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1307
8 | 28 | 2 | 1286 | 287 | 606 | 130 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 171 | 1286
8 | 28 | 3 | 1284 | 287 | 572 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 204 | 1284
8 | 28 | 4 | 1288 | 287 | 666 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 112 | 1288
8 | 28 | 5 | 1311 | 287 | 786 | 129 | 2 | 88 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 1311
8 | 28 | 6 | 1353 | 287 | 825 | 130 | 2 | 88 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1353
8 | 28 | 7 | 1478 | 287 | 509 | 136 | 2 | 88 | 68 | 0 | 7 | 0 | 380 | 1 | 1478
8 | 28 | 8 | 1695 | 287 | 970 | 146 | 2 | 88 | 194 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 1695
8 | 28 | 9 | 1844 | 287 | 1005 | 157 | 2 | 88 | 296 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 1844
8 | 28 | 10 | 1867 | 287 | 901 | 160 | 2 | 88 | 419 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1867
8 | 28 | 11 | 1891 | 287 | 795 | 159 | 2 | 88 | 549 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1891
8 | 28 | 12 | 1810 | 287 | 816 | 151 | 2 | 88 | 452 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1810
8 | 28 | 13 | 1869 | 287 | 961 | 155 | 2 | 88 | 362 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1869
8 | 28 | 14 | 1869 | 287 | 956 | 170 | 2 | 88 | 352 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1869
8 | 28 | 15 | 1827 | 287 | 1004 | 184 | 2 | 88 | 251 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1827
8 | 28 | 16 | 1788 | 287 | 1039 | 195 | 2 | 88 | 169 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1788
8 | 28 | 17 | 1695 | 287 | 680 | 203 | 2 | 88 | 47 | 0 | 9 | 0 | 380 | -1 | 1695
8 | 28 | 18 | 1671 | 287 | 1081 | 204 | 2 | 88 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1671
8 | 28 | 19 | 1607 | 287 | 1036 | 185 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1607
8 | 28 | 20 | 1543 | 287 | 994 | 163 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1543
8 | 28 | 21 | 1479 | 287 | 948 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1479
8 | 28 | 22 | 1431 | 287 | 903 | 143 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1431
8 | 28 | 23 | 1401 | 287 | 874 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1401
8 | 29 | 0 | 1314 | 287 | 794 | 134 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1314
8 | 29 | 1 | 1253 | 287 | 723 | 133 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 9 | 1253
8 | 29 | 2 | 1230 | 287 | 544 | 130 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 167 | 1230
8 | 29 | 3 | 1237 | 287 | 551 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 169 | 1237
8 | 29 | 4 | 1251 | 287 | 628 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 107 | 1251
8 | 29 | 5 | 1273 | 287 | 738 | 129 | 2 | 88 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 15 | 1273
8 | 29 | 6 | 1311 | 287 | 781 | 130 | 2 | 88 | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1311
8 | 29 | 7 | 1432 | 287 | 879 | 136 | 2 | 88 | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1432
8 | 29 | 8 | 1632 | 287 | 1027 | 146 | 2 | 88 | 72 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 1632
8 | 29 | 9 | 1767 | 287 | 1136 | 157 | 2 | 88 | 85 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1767
8 | 29 | 10 | 1770 | 287 | 1091 | 160 | 2 | 88 | 133 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1770
8 | 29 | 11 | 1763 | 287 | 1067 | 159 | 2 | 88 | 147 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1763
8 | 29 | 12 | 1668 | 287 | 1043 | 151 | 2 | 88 | 83 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1668
8 | 29 | 13 | 1725 | 287 | 1095 | 155 | 2 | 88 | 86 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1725
8 | 29 | 14 | 1728 | 287 | 1088 | 170 | 2 | 88 | 80 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1728
8 | 29 | 15 | 1693 | 287 | 1063 | 184 | 2 | 88 | 57 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1693
8 | 29 | 16 | 1663 | 287 | 1055 | 195 | 2 | 88 | 24 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 1663
8 | 29 | 17 | 1592 | 287 | 998 | 203 | 2 | 88 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1592
8 | 29 | 18 | 1561 | 287 | 971 | 204 | 2 | 88 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 1561
8 | 29 | 19 | 1497 | 287 | 926 | 185 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1497
8 | 29 | 20 | 1451 | 287 | 903 | 163 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1451
8 | 29 | 21 | 1406 | 287 | 498 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 380 | 0 | 1406
8 | 29 | 22 | 1369 | 287 | 842 | 143 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1369
8 | 29 | 23 | 1339 | 287 | 815 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1339
8 | 30 | 0 | 1274 | 287 | 692 | 134 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 62 | 1274
8 | 30 | 1 | 1226 | 287 | 515 | 133 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 191 | 1226
8 | 30 | 2 | 1211 | 287 | 310 | 130 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 384 | 1211
8 | 30 | 3 | 1219 | 287 | 337 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 365 | 1219
8 | 30 | 4 | 1230 | 287 | 412 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 301 | 1230
8 | 30 | 5 | 1252 | 287 | 535 | 129 | 2 | 88 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 196 | 1252
8 | 30 | 6 | 1273 | 287 | 644 | 130 | 2 | 88 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 46 | 1273
8 | 30 | 7 | 1395 | 287 | 679 | 136 | 2 | 88 | 193 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 1395
8 | 30 | 8 | 1615 | 287 | 776 | 146 | 2 | 88 | 307 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1615
8 | 30 | 9 | 1758 | 287 | 786 | 157 | 2 | 88 | 429 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1758
8 | 30 | 10 | 1814 | 287 | 757 | 160 | 2 | 88 | 512 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1814
8 | 30 | 11 | 1848 | 287 | 673 | 159 | 2 | 88 | 628 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1848
8 | 30 | 12 | 1783 | 287 | 640 | 151 | 2 | 88 | 603 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1783
8 | 30 | 13 | 1866 | 287 | 680 | 155 | 2 | 88 | 644 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1866
8 | 30 | 14 | 1891 | 287 | 748 | 170 | 2 | 88 | 584 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1891
8 | 30 | 15 | 1858 | 287 | 918 | 184 | 2 | 88 | 367 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1858
8 | 30 | 16 | 1793 | 287 | 1039 | 195 | 2 | 88 | 170 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1793
8 | 30 | 17 | 1672 | 287 | 1023 | 203 | 2 | 88 | 56 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1672
8 | 30 | 18 | 1636 | 287 | 1040 | 204 | 2 | 88 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1636
8 | 30 | 19 | 1575 | 287 | 998 | 185 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1575
8 | 30 | 20 | 1510 | 287 | 954 | 163 | 2 | 88 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1510
8 | 30 | 21 | 1451 | 287 | 912 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1451
8 | 30 | 22 | 1398 | 287 | 863 | 143 | 2 | 88 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 1398
8 | 30 | 23 | 1356 | 287 | 823 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1356
8 | 31 | 0 | 1279 | 287 | 733 | 120 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 34 | 1279
8 | 31 | 1 | 1214 | 287 | 434 | 118 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 270 | 1214
8 | 31 | 2 | 1193 | 287 | 315 | 117 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 369 | 1193
8 | 31 | 3 | 1195 | 287 | 310 | 116 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 378 | 1195
8 | 31 | 4 | 1193 | 287 | 310 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 378 | 1193
8 | 31 | 5 | 1186 | 287 | 310 | 112 | 2 | 88 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 372 | 1186
8 | 31 | 6 | 1165 | 287 | 310 | 113 | 2 | 88 | 35 | 0 | 10 | 0 | 0 | 320 | 1165
8 | 31 | 7 | 1196 | 287 | 310 | 116 | 2 | 88 | 75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 311 | 1196
8 | 31 | 8 | 1292 | 287 | 374 | 126 | 2 | 88 | 140 | 0 | 6 | 0 | 0 | 269 | 1292
8 | 31 | 9 | 1356 | 287 | 412 | 134 | 2 | 88 | 191 | 0 | 8 | 0 | 0 | 234 | 1356
8 | 31 | 10 | 1382 | 287 | 385 | 137 | 2 | 88 | 193 | 0 | 7 | 0 | 0 | 283 | 1382
8 | 31 | 11 | 1395 | 287 | 433 | 137 | 2 | 88 | 133 | 0 | 6 | 0 | 0 | 309 | 1395
8 | 31 | 12 | 1361 | 287 | 338 | 132 | 2 | 88 | 114 | 0 | 8 | 0 | 0 | 392 | 1361
8 | 31 | 13 | 1343 | 287 | 310 | 132 | 2 | 88 | 82 | 0 | 9 | 0 | 2 | 431 | 1343
8 | 31 | 14 | 1326 | 287 | 310 | 137 | 2 | 88 | 37 | 0 | 9 | 0 | 2 | 454 | 1326
8 | 31 | 15 | 1293 | 287 | 366 | 150 | 2 | 88 | 23 | 0 | 10 | 0 | 0 | 367 | 1293
8 | 31 | 16 | 1287 | 287 | 622 | 165 | 2 | 88 | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | 102 | 1287
8 | 31 | 17 | 1286 | 287 | 716 | 180 | 2 | 88 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1286
8 | 31 | 18 | 1286 | 287 | 711 | 188 | 2 | 88 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1286
8 | 31 | 19 | 1262 | 287 | 692 | 186 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1262
8 | 31 | 20 | 1218 | 287 | 677 | 159 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1218
8 | 31 | 21 | 1179 | 287 | 657 | 139 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1179
8 | 31 | 22 | 1142 | 287 | 527 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 104 | 1142
8 | 31 | 23 | 1123 | 287 | 531 | 123 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 87 | 1123
9 | 1 | 0 | 994 | 287 | 310 | 143 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 160 | 994
9 | 1 | 1 | 956 | 287 | 310 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 123 | 956
9 | 1 | 2 | 955 | 287 | 310 | 139 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 123 | 955
9 | 1 | 3 | 968 | 287 | 310 | 139 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 137 | 968
9 | 1 | 4 | 982 | 287 | 311 | 138 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 152 | 982
9 | 1 | 5 | 982 | 287 | 310 | 137 | 2 | 88 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 153 | 982
9 | 1 | 6 | 954 | 287 | 310 | 138 | 2 | 88 | 58 | 0 | 2 | 0 | 0 | 69 | 954
9 | 1 | 7 | 979 | 287 | 310 | 141 | 2 | 88 | 187 | 0 | 2 | 0 | -128 | 90 | 979
9 | 1 | 8 | 1050 | 287 | 310 | 148 | 2 | 88 | 366 | 0 | 2 | 0 | -370 | 217 | 1050
9 | 1 | 9 | 1135 | 287 | 310 | 154 | 2 | 88 | 516 | 0 | 4 | 0 | -370 | 144 | 1135
9 | 1 | 10 | 1199 | 287 | 310 | 156 | 2 | 88 | 573 | 0 | 4 | 0 | -370 | 149 | 1199
9 | 1 | 11 | 1231 | 287 | 310 | 156 | 2 | 88 | 664 | 0 | 5 | 0 | -370 | 89 | 1231
9 | 1 | 12 | 1274 | 287 | 310 | 151 | 2 | 88 | 646 | 0 | 7 | 0 | -370 | 153 | 1274
9 | 1 | 13 | 1278 | 287 | 310 | 151 | 2 | 88 | 521 | 0 | 7 | 0 | -334 | 246 | 1278
9 | 1 | 14 | 1275 | 287 | 310 | 156 | 2 | 88 | 390 | 0 | 8 | 0 | -52 | 86 | 1275
9 | 1 | 15 | 1269 | 287 | 310 | 162 | 2 | 88 | 221 | 0 | 8 | 0 | 1 | 190 | 1269
9 | 1 | 16 | 1262 | 287 | 407 | 178 | 2 | 88 | 90 | 0 | 9 | 0 | 0 | 201 | 1262
9 | 1 | 17 | 1289 | 287 | 645 | 189 | 2 | 88 | 14 | 0 | 11 | 0 | 0 | 53 | 1289
9 | 1 | 18 | 1310 | 287 | 735 | 189 | 2 | 88 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1310
9 | 1 | 19 | 1287 | 287 | 671 | 180 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 54 | 1287
9 | 1 | 20 | 1246 | 287 | 646 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 48 | 1246
9 | 1 | 21 | 1205 | 287 | 615 | 156 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 51 | 1205
9 | 1 | 22 | 1153 | 287 | 556 | 150 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 63 | 1153
9 | 1 | 23 | 1127 | 287 | 310 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 235 | 51 | 1127
9 | 2 | 0 | 1066 | 287 | 310 | 149 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 78 | 146 | 1066
9 | 2 | 1 | 1017 | 287 | 310 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 58 | 119 | 1017
9 | 2 | 2 | 1010 | 287 | 350 | 145 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 135 | 1010
9 | 2 | 3 | 1034 | 287 | 404 | 144 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 106 | 1034
9 | 2 | 4 | 1059 | 287 | 492 | 142 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 46 | 1059
9 | 2 | 5 | 1088 | 287 | 490 | 142 | 2 | 88 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75 | 1088
9 | 2 | 6 | 1170 | 287 | 484 | 143 | 2 | 88 | 95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 70 | 1170
9 | 2 | 7 | 1335 | 287 | 310 | 151 | 2 | 88 | 282 | 0 | 0 | 0 | 2 | 213 | 1335
9 | 2 | 8 | 1605 | 287 | 310 | 161 | 2 | 88 | 493 | 0 | 0 | 0 | 7 | 257 | 1605
9 | 2 | 9 | 1807 | 287 | 310 | 167 | 2 | 88 | 638 | 0 | 0 | 0 | 12 | 303 | 1807
9 | 2 | 10 | 1865 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 740 | 0 | 0 | 0 | 13 | 255 | 1865
9 | 2 | 11 | 1916 | 287 | 310 | 169 | 2 | 88 | 810 | 0 | 0 | 0 | 14 | 236 | 1916
9 | 2 | 12 | 1857 | 287 | 310 | 163 | 2 | 88 | 777 | 0 | 1 | 0 | 13 | 216 | 1857
9 | 2 | 13 | 1963 | 287 | 515 | 168 | 2 | 88 | 691 | 0 | 1 | 0 | 0 | 211 | 1963
9 | 2 | 14 | 1964 | 287 | 740 | 183 | 2 | 88 | 630 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 1964
9 | 2 | 15 | 1929 | 287 | 929 | 194 | 2 | 88 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1929
9 | 2 | 16 | 1876 | 287 | 1107 | 206 | 2 | 88 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1876
9 | 2 | 17 | 1759 | 287 | 977 | 208 | 2 | 88 | 38 | 0 | 1 | 0 | 158 | 0 | 1759
9 | 2 | 18 | 1715 | 287 | 1136 | 201 | 2 | 88 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1715
9 | 2 | 19 | 1641 | 287 | 1079 | 183 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1641
9 | 2 | 20 | 1574 | 287 | 1029 | 168 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1574
9 | 2 | 21 | 1516 | 287 | 979 | 161 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1516
9 | 2 | 22 | 1464 | 287 | 929 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1464
9 | 2 | 23 | 1411 | 287 | 878 | 156 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1411
9 | 3 | 0 | 1314 | 287 | 755 | 149 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | 1314
9 | 3 | 1 | 1251 | 287 | 692 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33 | 1251
9 | 3 | 2 | 1218 | 287 | 662 | 145 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 32 | 1218
9 | 3 | 3 | 1215 | 287 | 662 | 144 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 1215
9 | 3 | 4 | 1225 | 287 | 677 | 142 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 1225
9 | 3 | 5 | 1245 | 287 | 693 | 142 | 2 | 88 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 1245
9 | 3 | 6 | 1288 | 287 | 631 | 143 | 2 | 88 | 107 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 1288
9 | 3 | 7 | 1434 | 287 | 569 | 151 | 2 | 88 | 334 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1434
9 | 3 | 8 | 1693 | 287 | 571 | 161 | 2 | 88 | 582 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1693
9 | 3 | 9 | 1849 | 287 | 596 | 167 | 2 | 88 | 646 | 0 | 3 | 0 | 0 | 60 | 1849
9 | 3 | 10 | 1870 | 287 | 613 | 170 | 2 | 88 | 642 | 0 | 2 | 0 | 0 | 66 | 1870
9 | 3 | 11 | 1896 | 287 | 562 | 169 | 2 | 88 | 694 | 0 | 2 | 0 | 0 | 92 | 1896
9 | 3 | 12 | 1810 | 287 | 390 | 163 | 2 | 88 | 662 | 0 | 3 | 0 | 3 | 212 | 1810
9 | 3 | 13 | 1872 | 287 | 556 | 168 | 2 | 88 | 521 | 0 | 4 | 0 | 0 | 246 | 1872
9 | 3 | 14 | 1872 | 287 | 726 | 183 | 2 | 88 | 417 | 0 | 4 | 0 | 0 | 165 | 1872
9 | 3 | 15 | 1819 | 287 | 917 | 194 | 2 | 88 | 248 | 0 | 4 | 0 | 0 | 79 | 1819
9 | 3 | 16 | 1779 | 287 | 1070 | 206 | 2 | 88 | 122 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1779
9 | 3 | 17 | 1688 | 287 | 1063 | 208 | 2 | 88 | 37 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1688
9 | 3 | 18 | 1659 | 287 | 1076 | 201 | 2 | 88 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1659
9 | 3 | 19 | 1582 | 287 | 1018 | 183 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1582
9 | 3 | 20 | 1517 | 287 | 970 | 168 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1517
9 | 3 | 21 | 1454 | 287 | 916 | 161 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1454
9 | 3 | 22 | 1403 | 287 | 834 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 1403
9 | 3 | 23 | 1350 | 287 | 817 | 156 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350
9 | 4 | 0 | 1266 | 287 | 702 | 149 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1266
9 | 4 | 1 | 1207 | 287 | 642 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 1207
9 | 4 | 2 | 1186 | 287 | 627 | 145 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 1186
9 | 4 | 3 | 1183 | 287 | 622 | 144 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 | 1183
9 | 4 | 4 | 1194 | 287 | 637 | 142 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 1194
9 | 4 | 5 | 1214 | 287 | 310 | 142 | 2 | 88 | 2 | 0 | 1 | 0 | 347 | 35 | 1214
9 | 4 | 6 | 1251 | 287 | 538 | 143 | 2 | 88 | 95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 97 | 1251
9 | 4 | 7 | 1388 | 287 | 310 | 151 | 2 | 88 | 366 | 0 | 1 | 0 | -3 | 186 | 1388
9 | 4 | 8 | 1642 | 287 | 310 | 161 | 2 | 88 | 668 | 0 | 1 | 0 | -8 | 133 | 1642
9 | 4 | 9 | 1814 | 287 | 310 | 167 | 2 | 88 | 851 | 0 | 1 | 0 | -12 | 120 | 1814
9 | 4 | 10 | 1866 | 287 | 317 | 170 | 2 | 88 | 980 | 0 | 0 | 0 | -74 | 96 | 1866
9 | 4 | 11 | 1906 | 287 | 325 | 169 | 2 | 88 | 1039 | 0 | 1 | 0 | -114 | 109 | 1906
9 | 4 | 12 | 1846 | 287 | 313 | 163 | 2 | 88 | 1038 | 0 | 1 | 0 | -166 | 120 | 1846
9 | 4 | 13 | 1939 | 287 | 310 | 168 | 2 | 88 | 975 | 0 | 1 | 0 | 14 | 94 | 1939
9 | 4 | 14 | 1956 | 287 | 310 | 183 | 2 | 88 | 840 | 0 | 1 | 0 | 15 | 230 | 1956
9 | 4 | 15 | 1932 | 287 | 680 | 194 | 2 | 88 | 597 | 0 | 1 | 0 | 0 | 83 | 1932
9 | 4 | 16 | 1888 | 287 | 1005 | 206 | 2 | 88 | 299 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1888
9 | 4 | 17 | 1761 | 287 | 1116 | 208 | 2 | 88 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1761
9 | 4 | 18 | 1705 | 287 | 1126 | 201 | 2 | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1705
9 | 4 | 19 | 1619 | 287 | 1059 | 183 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1619
9 | 4 | 20 | 1549 | 287 | 1003 | 168 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1549
9 | 4 | 21 | 1484 | 287 | 945 | 161 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1484
9 | 4 | 22 | 1420 | 287 | 884 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1420
9 | 4 | 23 | 1366 | 287 | 807 | 156 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 1366
9 | 5 | 0 | 1274 | 287 | 709 | 149 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 37 | 1274
9 | 5 | 1 | 1211 | 287 | 620 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 66 | 1211
9 | 5 | 2 | 1181 | 287 | 578 | 145 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 1181
9 | 5 | 3 | 1177 | 287 | 618 | 144 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1177
9 | 5 | 4 | 1183 | 287 | 617 | 142 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1183
9 | 5 | 5 | 1200 | 287 | 644 | 142 | 2 | 88 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1200
9 | 5 | 6 | 1251 | 287 | 443 | 143 | 2 | 88 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 1251
9 | 5 | 7 | 1403 | 287 | 310 | 151 | 2 | 88 | 415 | 0 | 0 | 0 | -3 | 153 | 1403
9 | 5 | 8 | 1664 | 287 | 310 | 161 | 2 | 88 | 707 | 0 | 0 | 0 | -9 | 118 | 1664
9 | 5 | 9 | 1852 | 287 | 315 | 167 | 2 | 88 | 908 | 0 | 0 | 0 | -13 | 98 | 1852
9 | 5 | 10 | 1912 | 287 | 326 | 170 | 2 | 88 | 1025 | 0 | 0 | 0 | -12 | 26 | 1912
9 | 5 | 11 | 1945 | 287 | 333 | 169 | 2 | 88 | 1063 | 0 | 0 | 0 | -66 | 69 | 1945
9 | 5 | 12 | 1878 | 287 | 320 | 163 | 2 | 88 | 1041 | 0 | 0 | 0 | -83 | 60 | 1878
9 | 5 | 13 | 1994 | 287 | 310 | 168 | 2 | 88 | 967 | 0 | 1 | 0 | 15 | 156 | 1994
9 | 5 | 14 | 2019 | 287 | 310 | 183 | 2 | 88 | 797 | 0 | 1 | 0 | 166 | 185 | 2019
9 | 5 | 15 | 1988 | 287 | 865 | 194 | 2 | 88 | 552 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1988
9 | 5 | 16 | 1950 | 287 | 707 | 206 | 2 | 88 | 279 | 0 | 1 | 0 | 380 | 0 | 1950
9 | 5 | 17 | 1822 | 287 | 1186 | 208 | 2 | 88 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1822
9 | 5 | 18 | 1766 | 287 | 1186 | 201 | 2 | 88 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1766
9 | 5 | 19 | 1671 | 287 | 1111 | 183 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1671
9 | 5 | 20 | 1589 | 287 | 1040 | 168 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1589
9 | 5 | 21 | 1519 | 287 | 980 | 161 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1519
9 | 5 | 22 | 1460 | 287 | 925 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1460
9 | 5 | 23 | 1401 | 287 | 815 | 156 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 52 | 1401
9 | 6 | 0 | 1301 | 287 | 725 | 149 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 49 | 1301
9 | 6 | 1 | 1238 | 287 | 640 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 73 | 1238
9 | 6 | 2 | 1208 | 287 | 579 | 145 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 105 | 1208
9 | 6 | 3 | 1208 | 287 | 529 | 144 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 156 | 1208
9 | 6 | 4 | 1204 | 287 | 560 | 142 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 123 | 1204
9 | 6 | 5 | 1221 | 287 | 310 | 142 | 2 | 88 | 3 | 0 | 1 | 0 | 341 | 47 | 1221
9 | 6 | 6 | 1259 | 287 | 558 | 143 | 2 | 88 | 110 | 0 | 1 | 0 | 0 | 70 | 1259
9 | 6 | 7 | 1403 | 287 | 310 | 151 | 2 | 88 | 392 | 0 | 1 | 0 | 3 | 169 | 1403
9 | 6 | 8 | 1677 | 287 | 310 | 161 | 2 | 88 | 718 | 0 | 1 | 0 | -9 | 119 | 1677
9 | 6 | 9 | 1877 | 287 | 320 | 167 | 2 | 88 | 939 | 0 | 1 | 0 | -125 | 198 | 1877
9 | 6 | 10 | 1947 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 1060 | 0 | 1 | 0 | 14 | 15 | 1947
9 | 6 | 11 | 1986 | 287 | 310 | 169 | 2 | 88 | 1089 | 0 | 2 | 0 | 15 | 24 | 1986
9 | 6 | 12 | 1932 | 287 | 310 | 163 | 2 | 88 | 1059 | 0 | 3 | 0 | 14 | 6 | 1932
9 | 6 | 13 | 2026 | 287 | 310 | 168 | 2 | 88 | 982 | 0 | 4 | 0 | 16 | 169 | 2026
9 | 6 | 14 | 2041 | 287 | 564 | 183 | 2 | 88 | 831 | 0 | 4 | 0 | 0 | 82 | 2041
9 | 6 | 15 | 2014 | 287 | 820 | 194 | 2 | 88 | 592 | 0 | 4 | 0 | 0 | 27 | 2014
9 | 6 | 16 | 1964 | 287 | 1087 | 206 | 2 | 88 | 290 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1964
9 | 6 | 17 | 1822 | 287 | 1181 | 208 | 2 | 88 | 52 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1822
9 | 6 | 18 | 1749 | 287 | 1168 | 201 | 2 | 88 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1749
9 | 6 | 19 | 1659 | 287 | 1097 | 183 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1659
9 | 6 | 20 | 1576 | 287 | 1030 | 168 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1576
9 | 6 | 21 | 1513 | 287 | 974 | 161 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1513
9 | 6 | 22 | 1448 | 287 | 913 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1448
9 | 6 | 23 | 1384 | 287 | 851 | 156 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1384
9 | 7 | 0 | 1288 | 287 | 734 | 143 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 1288
9 | 7 | 1 | 1214 | 287 | 310 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 43 | 1214
9 | 7 | 2 | 1177 | 287 | 582 | 139 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 1177
9 | 7 | 3 | 1165 | 287 | 594 | 139 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1165
9 | 7 | 4 | 1158 | 287 | 587 | 138 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1158
9 | 7 | 5 | 1136 | 287 | 559 | 137 | 2 | 88 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1136
9 | 7 | 6 | 1121 | 287 | 327 | 138 | 2 | 88 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 1121
9 | 7 | 7 | 1183 | 287 | 310 | 141 | 2 | 88 | 419 | 0 | 0 | 0 | -123 | 59 | 1183
9 | 7 | 8 | 1318 | 287 | 310 | 148 | 2 | 88 | 713 | 0 | 0 | 0 | -285 | 55 | 1318
9 | 7 | 9 | 1450 | 287 | 310 | 154 | 2 | 88 | 929 | 0 | 0 | 0 | -366 | 46 | 1450
9 | 7 | 10 | 1516 | 287 | 310 | 156 | 2 | 88 | 1046 | 0 | 0 | 0 | -365 | -8 | 1516
9 | 7 | 11 | 1555 | 287 | 310 | 156 | 2 | 88 | 1060 | 0 | 0 | 0 | -364 | 16 | 1555
9 | 7 | 12 | 1564 | 287 | 310 | 151 | 2 | 88 | 1042 | 0 | 1 | 0 | -364 | 47 | 1564
9 | 7 | 13 | 1588 | 287 | 310 | 151 | 2 | 88 | 952 | 0 | 1 | 0 | -363 | 160 | 1588
9 | 7 | 14 | 1577 | 287 | 310 | 156 | 2 | 88 | 802 | 0 | 1 | 0 | -7 | -62 | 1577
9 | 7 | 15 | 1564 | 287 | 310 | 162 | 2 | 88 | 556 | 0 | 1 | 0 | 7 | 151 | 1564
9 | 7 | 16 | 1538 | 287 | 689 | 178 | 2 | 88 | 263 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 | 1538
9 | 7 | 17 | 1494 | 287 | 862 | 189 | 2 | 88 | 44 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 1494
9 | 7 | 18 | 1476 | 287 | 908 | 189 | 2 | 88 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1476
9 | 7 | 19 | 1434 | 287 | 875 | 180 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1434
9 | 7 | 20 | 1379 | 287 | 812 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1379
9 | 7 | 21 | 1314 | 287 | 781 | 156 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1314
9 | 7 | 22 | 1257 | 287 | 698 | 150 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 1257
9 | 7 | 23 | 1210 | 287 | 310 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 376 | -1 | 1210
9 | 8 | 0 | 1128 | 287 | 560 | 143 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 47 | 1128
9 | 8 | 1 | 1070 | 287 | 415 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 136 | 1070
9 | 8 | 2 | 1052 | 287 | 310 | 139 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 170 | 55 | 1052
9 | 8 | 3 | 1052 | 287 | 310 | 139 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 168 | 57 | 1052
9 | 8 | 4 | 1050 | 287 | 310 | 138 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 170 | 54 | 1050
9 | 8 | 5 | 1046 | 287 | 310 | 137 | 2 | 88 | 3 | 0 | 1 | 0 | 96 | 122 | 1046
9 | 8 | 6 | 1034 | 287 | 310 | 138 | 2 | 88 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 1034
9 | 8 | 7 | 1111 | 287 | 310 | 141 | 2 | 88 | 374 | 0 | 0 | 0 | -159 | 68 | 1111
9 | 8 | 8 | 1218 | 287 | 310 | 148 | 2 | 88 | 646 | 0 | 0 | 0 | -370 | 107 | 1218
9 | 8 | 9 | 1331 | 287 | 310 | 154 | 2 | 88 | 872 | 0 | 0 | 0 | -368 | -14 | 1331
9 | 8 | 10 | 1402 | 287 | 310 | 156 | 2 | 88 | 998 | 0 | 0 | 0 | -367 | -72 | 1402
9 | 8 | 11 | 1458 | 287 | 310 | 156 | 2 | 88 | 1030 | 0 | 0 | 0 | -366 | -49 | 1458
9 | 8 | 12 | 1486 | 287 | 310 | 151 | 2 | 88 | 987 | 0 | 0 | 0 | -365 | 26 | 1486
9 | 8 | 13 | 1505 | 287 | 310 | 151 | 2 | 88 | 917 | 0 | 1 | 0 | -365 | 114 | 1505
9 | 8 | 14 | 1502 | 287 | 310 | 156 | 2 | 88 | 750 | 0 | 1 | 0 | -5 | -87 | 1502
9 | 8 | 15 | 1491 | 287 | 310 | 162 | 2 | 88 | 508 | 0 | 1 | 0 | 5 | 128 | 1491
9 | 8 | 16 | 1483 | 287 | 694 | 178 | 2 | 88 | 233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1483
9 | 8 | 17 | 1479 | 287 | 873 | 189 | 2 | 88 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1479
9 | 8 | 18 | 1485 | 287 | 841 | 189 | 2 | 88 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 76 | 1485
9 | 8 | 19 | 1447 | 287 | 809 | 180 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 80 | 1447
9 | 8 | 20 | 1385 | 287 | 836 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1385
9 | 8 | 21 | 1324 | 287 | 791 | 156 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1324
9 | 8 | 22 | 1254 | 287 | 310 | 150 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 37 | 1254
9 | 8 | 23 | 1200 | 287 | 310 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 66 | 1200
9 | 9 | 0 | 1121 | 287 | 524 | 149 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 1121
9 | 9 | 1 | 1072 | 287 | 466 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 1072
9 | 9 | 2 | 1056 | 287 | 310 | 145 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 102 | 1056
9 | 9 | 3 | 1071 | 287 | 451 | 144 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 1071
9 | 9 | 4 | 1091 | 287 | 479 | 142 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 1091
9 | 9 | 5 | 1132 | 287 | 536 | 142 | 2 | 88 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 1132
9 | 9 | 6 | 1218 | 287 | 528 | 143 | 2 | 88 | 107 | 0 | 1 | 0 | 0 | 62 | 1218
9 | 9 | 7 | 1428 | 287 | 398 | 151 | 2 | 88 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 1428
9 | 9 | 8 | 1727 | 287 | 310 | 161 | 2 | 88 | 651 | 0 | 0 | 0 | 10 | 218 | 1727
9 | 9 | 9 | 1937 | 287 | 310 | 167 | 2 | 88 | 867 | 0 | 1 | 0 | 14 | 201 | 1937
9 | 9 | 10 | 2000 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 976 | 0 | 1 | 0 | 15 | 151 | 2000
9 | 9 | 11 | 2029 | 287 | 310 | 169 | 2 | 88 | 1014 | 0 | 2 | 0 | 16 | 141 | 2029
9 | 9 | 12 | 1987 | 287 | 310 | 163 | 2 | 88 | 1014 | 0 | 3 | 0 | 15 | 105 | 1987
9 | 9 | 13 | 2085 | 287 | 310 | 168 | 2 | 88 | 952 | 0 | 4 | 0 | 24 | 250 | 2085
9 | 9 | 14 | 2097 | 287 | 625 | 183 | 2 | 88 | 787 | 0 | 7 | 0 | 0 | 118 | 2097
9 | 9 | 15 | 2064 | 287 | 929 | 194 | 2 | 88 | 558 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 2064
9 | 9 | 16 | 2009 | 287 | 1151 | 206 | 2 | 88 | 265 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2009
9 | 9 | 17 | 1872 | 287 | 1234 | 208 | 2 | 88 | 42 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1872
9 | 9 | 18 | 1808 | 287 | 1218 | 201 | 2 | 88 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 1808
9 | 9 | 19 | 1710 | 287 | 1138 | 183 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1710
9 | 9 | 20 | 1640 | 287 | 1086 | 168 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1640
9 | 9 | 21 | 1567 | 287 | 1021 | 161 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 1567
9 | 9 | 22 | 1510 | 287 | 969 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1510
9 | 9 | 23 | 1439 | 287 | 902 | 156 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1439
9 | 10 | 0 | 1335 | 287 | 803 | 149 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1335
9 | 10 | 1 | 1273 | 287 | 719 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 25 | 1273
9 | 10 | 2 | 1244 | 287 | 689 | 145 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 28 | 1244
9 | 10 | 3 | 1243 | 287 | 689 | 144 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 27 | 1243
9 | 10 | 4 | 1244 | 287 | 692 | 142 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 27 | 1244
9 | 10 | 5 | 1266 | 287 | 738 | 142 | 2 | 88 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1266
9 | 10 | 6 | 1324 | 287 | 715 | 143 | 2 | 88 | 80 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 1324
9 | 10 | 7 | 1491 | 287 | 676 | 151 | 2 | 88 | 277 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1491
9 | 10 | 8 | 1769 | 287 | 706 | 161 | 2 | 88 | 515 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1769
9 | 10 | 9 | 1958 | 287 | 683 | 167 | 2 | 88 | 653 | 0 | 10 | 0 | 0 | 68 | 1958
9 | 10 | 10 | 2017 | 287 | 614 | 170 | 2 | 88 | 783 | 0 | 8 | 0 | 0 | 65 | 2017
9 | 10 | 11 | 2042 | 287 | 679 | 169 | 2 | 88 | 760 | 0 | 7 | 0 | 0 | 50 | 2042
9 | 10 | 12 | 1974 | 287 | 623 | 163 | 2 | 88 | 748 | 0 | 10 | 0 | 0 | 53 | 1974
9 | 10 | 13 | 2056 | 287 | 884 | 168 | 2 | 88 | 620 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2056
9 | 10 | 14 | 2048 | 287 | 938 | 183 | 2 | 88 | 547 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 2048
9 | 10 | 15 | 1980 | 287 | 995 | 194 | 2 | 88 | 410 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1980
9 | 10 | 16 | 1930 | 287 | 1131 | 206 | 2 | 88 | 214 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1930
9 | 10 | 17 | 1821 | 287 | 1205 | 208 | 2 | 88 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1821
9 | 10 | 18 | 1774 | 287 | 1194 | 201 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1774
9 | 10 | 19 | 1703 | 287 | 1142 | 183 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1703
9 | 10 | 20 | 1631 | 287 | 1085 | 168 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1631
9 | 10 | 21 | 1565 | 287 | 1026 | 161 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1565
9 | 10 | 22 | 1495 | 287 | 960 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1495
9 | 10 | 23 | 1433 | 287 | 900 | 156 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1433
9 | 11 | 0 | 1333 | 287 | 806 | 149 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1333
9 | 11 | 1 | 1265 | 287 | 725 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1265
9 | 11 | 2 | 1241 | 287 | 680 | 145 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 37 | 1241
9 | 11 | 3 | 1233 | 287 | 681 | 144 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1233
9 | 11 | 4 | 1237 | 287 | 693 | 142 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1237
9 | 11 | 5 | 1262 | 287 | 741 | 142 | 2 | 88 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1262
9 | 11 | 6 | 1321 | 287 | 702 | 143 | 2 | 88 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1321
9 | 11 | 7 | 1490 | 287 | 598 | 151 | 2 | 88 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1490
9 | 11 | 8 | 1789 | 287 | 604 | 161 | 2 | 88 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1789
9 | 11 | 9 | 1976 | 287 | 575 | 167 | 2 | 88 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1976
9 | 11 | 10 | 2033 | 287 | 518 | 170 | 2 | 88 | 927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2033
9 | 11 | 11 | 2076 | 287 | 488 | 169 | 2 | 88 | 990 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51 | 2076
9 | 11 | 12 | 2032 | 287 | 310 | 163 | 2 | 88 | 993 | 0 | 1 | 0 | 16 | 172 | 2032
9 | 11 | 13 | 2132 | 287 | 606 | 168 | 2 | 88 | 934 | 0 | 1 | 0 | 0 | 46 | 2132
9 | 11 | 14 | 2160 | 287 | 815 | 183 | 2 | 88 | 784 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2160
9 | 11 | 15 | 2119 | 287 | 1009 | 194 | 2 | 88 | 538 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2119
9 | 11 | 16 | 2087 | 287 | 1260 | 206 | 2 | 88 | 241 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2087
9 | 11 | 17 | 1953 | 287 | 1331 | 208 | 2 | 88 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1953
9 | 11 | 18 | 1889 | 287 | 1311 | 201 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1889
9 | 11 | 19 | 1794 | 287 | 1234 | 183 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1794
9 | 11 | 20 | 1715 | 287 | 1169 | 168 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1715
9 | 11 | 21 | 1629 | 287 | 1090 | 161 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1629
9 | 11 | 22 | 1550 | 287 | 1014 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1550
9 | 11 | 23 | 1472 | 287 | 937 | 156 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1472
9 | 12 | 0 | 1361 | 287 | 834 | 149 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1361
9 | 12 | 1 | 1284 | 287 | 760 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1284
9 | 12 | 2 | 1249 | 287 | 721 | 145 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1249
9 | 12 | 3 | 1242 | 287 | 720 | 144 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1242
9 | 12 | 4 | 1243 | 287 | 724 | 142 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1243
9 | 12 | 5 | 1264 | 287 | 743 | 142 | 2 | 88 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1264
9 | 12 | 6 | 1322 | 287 | 718 | 143 | 2 | 88 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1322
9 | 12 | 7 | 1498 | 287 | 626 | 151 | 2 | 88 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1498
9 | 12 | 8 | 1798 | 287 | 604 | 161 | 2 | 88 | 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1798
9 | 12 | 9 | 1990 | 287 | 669 | 167 | 2 | 88 | 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1990
9 | 12 | 10 | 2057 | 287 | 502 | 170 | 2 | 88 | 907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 2057
9 | 12 | 11 | 2112 | 287 | 310 | 169 | 2 | 88 | 993 | 0 | 0 | 0 | 131 | 132 | 2112
9 | 12 | 12 | 2052 | 287 | 310 | 163 | 2 | 88 | 986 | 0 | 1 | 0 | 27 | 188 | 2052
9 | 12 | 13 | 2150 | 287 | 667 | 168 | 2 | 88 | 903 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 2150
9 | 12 | 14 | 2159 | 287 | 860 | 183 | 2 | 88 | 738 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2159
9 | 12 | 15 | 2112 | 287 | 1053 | 194 | 2 | 88 | 487 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2112
9 | 12 | 16 | 2060 | 287 | 1260 | 206 | 2 | 88 | 215 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2060
9 | 12 | 17 | 1928 | 287 | 1317 | 208 | 2 | 88 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1928
9 | 12 | 18 | 1861 | 287 | 1282 | 201 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1861
9 | 12 | 19 | 1762 | 287 | 1201 | 183 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1762
9 | 12 | 20 | 1677 | 287 | 1132 | 168 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1677
9 | 12 | 21 | 1602 | 287 | 1063 | 161 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1602
9 | 12 | 22 | 1538 | 287 | 1003 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1538
9 | 12 | 23 | 1471 | 287 | 938 | 156 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1471
9 | 13 | 0 | 1367 | 287 | 841 | 149 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1367
9 | 13 | 1 | 1291 | 287 | 767 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1291
9 | 13 | 2 | 1262 | 287 | 731 | 145 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1262
9 | 13 | 3 | 1258 | 287 | 737 | 144 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1258
9 | 13 | 4 | 1255 | 287 | 735 | 142 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1255
9 | 13 | 5 | 1276 | 287 | 755 | 142 | 2 | 88 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1276
9 | 13 | 6 | 1344 | 287 | 728 | 143 | 2 | 88 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1344
9 | 13 | 7 | 1503 | 287 | 619 | 151 | 2 | 88 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1503
9 | 13 | 8 | 1798 | 287 | 654 | 161 | 2 | 88 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1798
9 | 13 | 9 | 1994 | 287 | 641 | 167 | 2 | 88 | 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1994
9 | 13 | 10 | 2020 | 287 | 519 | 170 | 2 | 88 | 864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 2020
9 | 13 | 11 | 2060 | 287 | 310 | 169 | 2 | 88 | 920 | 0 | 1 | 0 | 112 | 171 | 2060
9 | 13 | 12 | 1985 | 287 | 345 | 163 | 2 | 88 | 923 | 0 | 1 | 0 | 15 | 161 | 1985
9 | 13 | 13 | 2089 | 287 | 344 | 168 | 2 | 88 | 883 | 0 | 1 | 0 | 285 | 31 | 2089
9 | 13 | 14 | 2099 | 287 | 779 | 183 | 2 | 88 | 759 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2099
9 | 13 | 15 | 2057 | 287 | 970 | 194 | 2 | 88 | 514 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2057
9 | 13 | 16 | 1988 | 287 | 1177 | 206 | 2 | 88 | 226 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1988
9 | 13 | 17 | 1848 | 287 | 1232 | 208 | 2 | 88 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1848
9 | 13 | 18 | 1778 | 287 | 1198 | 201 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1778
9 | 13 | 19 | 1698 | 287 | 1137 | 183 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1698
9 | 13 | 20 | 1617 | 287 | 1071 | 168 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1617
9 | 13 | 21 | 1550 | 287 | 1011 | 161 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1550
9 | 13 | 22 | 1494 | 287 | 959 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1494
9 | 13 | 23 | 1431 | 287 | 897 | 156 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1431
9 | 14 | 0 | 1334 | 287 | 813 | 143 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1334
9 | 14 | 1 | 1260 | 287 | 706 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 1260
9 | 14 | 2 | 1223 | 287 | 669 | 139 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1223
9 | 14 | 3 | 1207 | 287 | 652 | 139 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 1207
9 | 14 | 4 | 1198 | 287 | 647 | 138 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 34 | 1198
9 | 14 | 5 | 1176 | 287 | 625 | 137 | 2 | 88 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33 | 1176
9 | 14 | 6 | 1167 | 287 | 520 | 138 | 2 | 88 | 88 | 0 | 2 | 0 | 0 | 42 | 1167
9 | 14 | 7 | 1241 | 287 | 310 | 141 | 2 | 88 | 309 | 0 | 2 | 0 | 0 | 102 | 1241
9 | 14 | 8 | 1367 | 287 | 310 | 148 | 2 | 88 | 565 | 0 | 1 | 0 | -21 | -13 | 1367
9 | 14 | 9 | 1495 | 287 | 310 | 154 | 2 | 88 | 787 | 0 | 1 | 0 | -96 | -38 | 1495
9 | 14 | 10 | 1555 | 287 | 310 | 156 | 2 | 88 | 902 | 0 | 2 | 0 | -150 | -42 | 1555
9 | 14 | 11 | 1595 | 287 | 310 | 156 | 2 | 88 | 920 | 0 | 3 | 0 | -190 | 19 | 1595
9 | 14 | 12 | 1592 | 287 | 310 | 151 | 2 | 88 | 865 | 0 | 3 | 0 | -90 | -24 | 1592
9 | 14 | 13 | 1592 | 287 | 310 | 151 | 2 | 88 | 742 | 0 | 3 | 0 | -7 | 16 | 1592
9 | 14 | 14 | 1577 | 287 | 310 | 156 | 2 | 88 | 628 | 0 | 4 | 0 | 7 | 95 | 1577
9 | 14 | 15 | 1559 | 287 | 596 | 162 | 2 | 88 | 420 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1559
9 | 14 | 16 | 1521 | 287 | 805 | 178 | 2 | 88 | 158 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1521
9 | 14 | 17 | 1487 | 287 | 899 | 189 | 2 | 88 | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1487
9 | 14 | 18 | 1493 | 287 | 922 | 189 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1493
9 | 14 | 19 | 1437 | 287 | 873 | 180 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1437
9 | 14 | 20 | 1385 | 287 | 833 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1385
9 | 14 | 21 | 1319 | 287 | 783 | 156 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1319
9 | 14 | 22 | 1270 | 287 | 739 | 150 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1270
9 | 14 | 23 | 1217 | 287 | 691 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1217
9 | 15 | 0 | 1148 | 287 | 310 | 143 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 253 | 62 | 1148
9 | 15 | 1 | 1088 | 287 | 477 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 91 | 1088
9 | 15 | 2 | 1075 | 287 | 446 | 139 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 112 | 1075
9 | 15 | 3 | 1083 | 287 | 401 | 139 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 165 | 1083
9 | 15 | 4 | 1088 | 287 | 437 | 138 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 135 | 1088
9 | 15 | 5 | 1086 | 287 | 451 | 137 | 2 | 88 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 117 | 1086
9 | 15 | 6 | 1084 | 287 | 310 | 138 | 2 | 88 | 47 | 0 | 2 | 0 | 0 | 210 | 1084
9 | 15 | 7 | 1124 | 287 | 310 | 141 | 2 | 88 | 171 | 0 | 1 | 0 | 0 | 124 | 1124
9 | 15 | 8 | 1215 | 287 | 310 | 148 | 2 | 88 | 391 | 0 | 1 | 0 | -11 | -1 | 1215
9 | 15 | 9 | 1318 | 287 | 310 | 154 | 2 | 88 | 551 | 0 | 1 | 0 | -74 | -1 | 1318
9 | 15 | 10 | 1376 | 287 | 310 | 156 | 2 | 88 | 642 | 0 | 2 | 0 | -212 | 101 | 1376
9 | 15 | 11 | 1377 | 287 | 310 | 156 | 2 | 88 | 613 | 0 | 5 | 0 | -367 | 283 | 1377
9 | 15 | 12 | 1393 | 287 | 310 | 151 | 2 | 88 | 613 | 0 | 5 | 0 | -298 | 235 | 1393
9 | 15 | 13 | 1390 | 287 | 310 | 151 | 2 | 88 | 588 | 0 | 3 | 0 | -8 | -31 | 1390
9 | 15 | 14 | 1388 | 287 | 310 | 156 | 2 | 88 | 497 | 0 | 2 | 0 | 3 | 43 | 1388
9 | 15 | 15 | 1386 | 287 | 463 | 162 | 2 | 88 | 317 | 0 | 2 | 0 | 0 | 65 | 1386
9 | 15 | 16 | 1372 | 287 | 688 | 178 | 2 | 88 | 127 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1372
9 | 15 | 17 | 1390 | 287 | 795 | 189 | 2 | 88 | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1390
9 | 15 | 18 | 1421 | 287 | 853 | 189 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1421
9 | 15 | 19 | 1381 | 287 | 822 | 180 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1381
9 | 15 | 20 | 1344 | 287 | 795 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1344
9 | 15 | 21 | 1291 | 287 | 757 | 156 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1291
9 | 15 | 22 | 1235 | 287 | 706 | 150 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1235
9 | 15 | 23 | 1198 | 287 | 673 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1198
9 | 16 | 0 | 1127 | 287 | 551 | 143 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55 | 1127
9 | 16 | 1 | 1073 | 287 | 467 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 87 | 1073
9 | 16 | 2 | 1056 | 287 | 473 | 139 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 66 | 1056
9 | 16 | 3 | 1072 | 287 | 460 | 139 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 1072
9 | 16 | 4 | 1086 | 287 | 450 | 138 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 1086
9 | 16 | 5 | 1122 | 287 | 489 | 137 | 2 | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 1122
9 | 16 | 6 | 1170 | 287 | 461 | 138 | 2 | 88 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 1170
9 | 16 | 7 | 1322 | 287 | 310 | 141 | 2 | 88 | 329 | 0 | 0 | 0 | -2 | 167 | 1322
9 | 16 | 8 | 1564 | 287 | 310 | 148 | 2 | 88 | 611 | 0 | 0 | 0 | -7 | 125 | 1564
9 | 16 | 9 | 1736 | 287 | 310 | 154 | 2 | 88 | 759 | 0 | 0 | 0 | -10 | 146 | 1736
9 | 16 | 10 | 1789 | 287 | 310 | 156 | 2 | 88 | 792 | 0 | 0 | 0 | -11 | 165 | 1789
9 | 16 | 11 | 1816 | 287 | 310 | 156 | 2 | 88 | 785 | 0 | 0 | 0 | -12 | 200 | 1816
9 | 16 | 12 | 1806 | 287 | 310 | 151 | 2 | 88 | 787 | 0 | 1 | 0 | -48 | 228 | 1806
9 | 16 | 13 | 1855 | 287 | 315 | 151 | 2 | 88 | 701 | 0 | 1 | 0 | -12 | 322 | 1855
9 | 16 | 14 | 1873 | 287 | 551 | 156 | 2 | 88 | 583 | 0 | 2 | 0 | 0 | 204 | 1873
9 | 16 | 15 | 1852 | 287 | 909 | 162 | 2 | 88 | 402 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1852
9 | 16 | 16 | 1811 | 287 | 1091 | 178 | 2 | 88 | 163 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1811
9 | 16 | 17 | 1737 | 287 | 1148 | 189 | 2 | 88 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1737
9 | 16 | 18 | 1710 | 287 | 1141 | 189 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1710
9 | 16 | 19 | 1648 | 287 | 1089 | 180 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1648
9 | 16 | 20 | 1585 | 287 | 1037 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1585
9 | 16 | 21 | 1537 | 287 | 1003 | 156 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1537
9 | 16 | 22 | 1466 | 287 | 938 | 150 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1466
9 | 16 | 23 | 1407 | 287 | 881 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1407
9 | 17 | 0 | 1311 | 287 | 782 | 149 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1311
9 | 17 | 1 | 1248 | 287 | 681 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 40 | 1248
9 | 17 | 2 | 1224 | 287 | 658 | 145 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43 | 1224
9 | 17 | 3 | 1218 | 287 | 645 | 144 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51 | 1218
9 | 17 | 4 | 1224 | 287 | 654 | 142 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 1224
9 | 17 | 5 | 1251 | 287 | 688 | 142 | 2 | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1251
9 | 17 | 6 | 1308 | 287 | 724 | 143 | 2 | 88 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1308
9 | 17 | 7 | 1473 | 287 | 541 | 151 | 2 | 88 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 1473
9 | 17 | 8 | 1775 | 287 | 590 | 161 | 2 | 88 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 1775
9 | 17 | 9 | 1946 | 287 | 492 | 167 | 2 | 88 | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 1946
9 | 17 | 10 | 2014 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 875 | 0 | 0 | 0 | 16 | 266 | 2014
9 | 17 | 11 | 2037 | 287 | 310 | 169 | 2 | 88 | 906 | 0 | 0 | 0 | 16 | 259 | 2037
9 | 17 | 12 | 1990 | 287 | 342 | 163 | 2 | 88 | 921 | 0 | 0 | 0 | -12 | 199 | 1990
9 | 17 | 13 | 2074 | 287 | 659 | 168 | 2 | 88 | 826 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43 | 2074
9 | 17 | 14 | 2111 | 287 | 843 | 183 | 2 | 88 | 708 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2111
9 | 17 | 15 | 2081 | 287 | 1033 | 194 | 2 | 88 | 477 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2081
9 | 17 | 16 | 2051 | 287 | 1262 | 206 | 2 | 88 | 206 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2051
9 | 17 | 17 | 1934 | 287 | 1325 | 208 | 2 | 88 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1934
9 | 17 | 18 | 1868 | 287 | 1289 | 201 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1868
9 | 17 | 19 | 1765 | 287 | 1203 | 183 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1765
9 | 17 | 20 | 1677 | 287 | 1132 | 168 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1677
9 | 17 | 21 | 1602 | 287 | 1064 | 161 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1602
9 | 17 | 22 | 1538 | 287 | 1002 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1538
9 | 17 | 23 | 1478 | 287 | 943 | 156 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1478
9 | 18 | 0 | 1376 | 287 | 848 | 149 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1376
9 | 18 | 1 | 1309 | 287 | 783 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1309
9 | 18 | 2 | 1273 | 287 | 735 | 145 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1273
9 | 18 | 3 | 1267 | 287 | 735 | 144 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1267
9 | 18 | 4 | 1264 | 287 | 737 | 142 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1264
9 | 18 | 5 | 1289 | 287 | 768 | 142 | 2 | 88 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1289
9 | 18 | 6 | 1353 | 287 | 744 | 143 | 2 | 88 | 89 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1353
9 | 18 | 7 | 1529 | 287 | 646 | 151 | 2 | 88 | 354 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1529
9 | 18 | 8 | 1824 | 287 | 621 | 161 | 2 | 88 | 642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 1824
9 | 18 | 9 | 2026 | 287 | 627 | 167 | 2 | 88 | 842 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2026
9 | 18 | 10 | 2092 | 287 | 559 | 170 | 2 | 88 | 933 | 0 | 1 | 0 | 0 | 52 | 2092
9 | 18 | 11 | 2145 | 287 | 620 | 169 | 2 | 88 | 947 | 0 | 3 | 0 | 0 | 29 | 2145
9 | 18 | 12 | 2091 | 287 | 541 | 163 | 2 | 88 | 890 | 0 | 4 | 0 | 0 | 116 | 2091
9 | 18 | 13 | 2186 | 287 | 812 | 168 | 2 | 88 | 812 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 2186
9 | 18 | 14 | 2202 | 287 | 997 | 183 | 2 | 88 | 640 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2202
9 | 18 | 15 | 2144 | 287 | 1156 | 194 | 2 | 88 | 411 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2144
9 | 18 | 16 | 2079 | 287 | 1322 | 206 | 2 | 88 | 167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2079
9 | 18 | 17 | 1956 | 287 | 1347 | 208 | 2 | 88 | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1956
9 | 18 | 18 | 1897 | 287 | 1313 | 201 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1897
9 | 18 | 19 | 1816 | 287 | 1250 | 183 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1816
9 | 18 | 20 | 1738 | 287 | 1188 | 168 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1738
9 | 18 | 21 | 1667 | 287 | 1125 | 161 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1667
9 | 18 | 22 | 1586 | 287 | 1048 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1586
9 | 18 | 23 | 1516 | 287 | 979 | 156 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1516
9 | 19 | 0 | 1403 | 287 | 873 | 149 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1403
9 | 19 | 1 | 1319 | 287 | 790 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1319
9 | 19 | 2 | 1283 | 287 | 726 | 145 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 31 | 1283
9 | 19 | 3 | 1274 | 287 | 708 | 144 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 42 | 1274
9 | 19 | 4 | 1273 | 287 | 687 | 142 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 64 | 1273
9 | 19 | 5 | 1290 | 287 | 739 | 142 | 2 | 88 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 28 | 1290
9 | 19 | 6 | 1356 | 287 | 774 | 143 | 2 | 88 | 60 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1356
9 | 19 | 7 | 1533 | 287 | 736 | 151 | 2 | 88 | 264 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1533
9 | 19 | 8 | 1822 | 287 | 817 | 161 | 2 | 88 | 461 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1822
9 | 19 | 9 | 2011 | 287 | 786 | 167 | 2 | 88 | 675 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2011
9 | 19 | 10 | 2084 | 287 | 706 | 170 | 2 | 88 | 819 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 2084
9 | 19 | 11 | 2104 | 287 | 713 | 169 | 2 | 88 | 840 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2104
9 | 19 | 12 | 2064 | 287 | 649 | 163 | 2 | 88 | 826 | 0 | 6 | 0 | 0 | 43 | 2064
9 | 19 | 13 | 2149 | 287 | 886 | 168 | 2 | 88 | 711 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2149
9 | 19 | 14 | 2165 | 287 | 1045 | 183 | 2 | 88 | 552 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2165
9 | 19 | 15 | 2098 | 287 | 1234 | 194 | 2 | 88 | 288 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 2098
9 | 19 | 16 | 2052 | 287 | 1326 | 206 | 2 | 88 | 138 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2052
9 | 19 | 17 | 1951 | 287 | 1350 | 208 | 2 | 88 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1951
9 | 19 | 18 | 1901 | 287 | 1321 | 201 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1901
9 | 19 | 19 | 1804 | 287 | 1242 | 183 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1804
9 | 19 | 20 | 1716 | 287 | 1170 | 168 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1716
9 | 19 | 21 | 1636 | 287 | 1098 | 161 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1636
9 | 19 | 22 | 1561 | 287 | 1025 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1561
9 | 19 | 23 | 1481 | 287 | 947 | 156 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1481
9 | 20 | 0 | 1370 | 287 | 843 | 149 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1370
9 | 20 | 1 | 1286 | 287 | 732 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 | 1286
9 | 20 | 2 | 1251 | 287 | 636 | 145 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 90 | 1251
9 | 20 | 3 | 1244 | 287 | 597 | 144 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 123 | 1244
9 | 20 | 4 | 1242 | 287 | 594 | 142 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 126 | 1242
9 | 20 | 5 | 1260 | 287 | 652 | 142 | 2 | 88 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 86 | 1260
9 | 20 | 6 | 1323 | 287 | 662 | 143 | 2 | 88 | 95 | 0 | 3 | 0 | 0 | 43 | 1323
9 | 20 | 7 | 1505 | 287 | 542 | 151 | 2 | 88 | 382 | 0 | 2 | 0 | 0 | 51 | 1505
9 | 20 | 8 | 1800 | 287 | 442 | 161 | 2 | 88 | 700 | 0 | 4 | 0 | 0 | 116 | 1800
9 | 20 | 9 | 2010 | 287 | 396 | 167 | 2 | 88 | 910 | 0 | 4 | 0 | 8 | 148 | 2010
9 | 20 | 10 | 2087 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 1027 | 0 | 5 | 0 | 17 | 181 | 2087
9 | 20 | 11 | 2133 | 287 | 310 | 169 | 2 | 88 | 1067 | 0 | 6 | 0 | 18 | 186 | 2133
9 | 20 | 12 | 2088 | 287 | 310 | 163 | 2 | 88 | 1040 | 0 | 7 | 0 | 17 | 174 | 2088
9 | 20 | 13 | 2178 | 287 | 598 | 168 | 2 | 88 | 933 | 0 | 7 | 0 | 0 | 95 | 2178
9 | 20 | 14 | 2184 | 287 | 865 | 183 | 2 | 88 | 753 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 2184
9 | 20 | 15 | 2144 | 287 | 1049 | 194 | 2 | 88 | 518 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 2144
9 | 20 | 16 | 2091 | 287 | 1300 | 206 | 2 | 88 | 201 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2091
9 | 20 | 17 | 1942 | 287 | 1338 | 208 | 2 | 88 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1942
9 | 20 | 18 | 1874 | 287 | 1292 | 201 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1874
9 | 20 | 19 | 1782 | 287 | 1217 | 183 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1782
9 | 20 | 20 | 1701 | 287 | 1151 | 168 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1701
9 | 20 | 21 | 1630 | 287 | 1087 | 161 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1630
9 | 20 | 22 | 1564 | 287 | 1024 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1564
9 | 20 | 23 | 1487 | 287 | 950 | 156 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1487
9 | 21 | 0 | 1372 | 287 | 847 | 143 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1372
9 | 21 | 1 | 1290 | 287 | 731 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 35 | 1290
9 | 21 | 2 | 1250 | 287 | 664 | 139 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 63 | 1250
9 | 21 | 3 | 1231 | 287 | 639 | 139 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 69 | 1231
9 | 21 | 4 | 1221 | 287 | 592 | 138 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 108 | 1221
9 | 21 | 5 | 1209 | 287 | 569 | 137 | 2 | 88 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 120 | 1209
9 | 21 | 6 | 1201 | 287 | 511 | 138 | 2 | 88 | 56 | 0 | 5 | 0 | 0 | 114 | 1201
9 | 21 | 7 | 1261 | 287 | 419 | 141 | 2 | 88 | 198 | 0 | 4 | 0 | 0 | 122 | 1261
9 | 21 | 8 | 1374 | 287 | 367 | 148 | 2 | 88 | 350 | 0 | 3 | 0 | 0 | 129 | 1374
9 | 21 | 9 | 1495 | 287 | 310 | 154 | 2 | 88 | 580 | 0 | 4 | 0 | -5 | 75 | 1495
9 | 21 | 10 | 1539 | 287 | 310 | 156 | 2 | 88 | 636 | 0 | 4 | 0 | -6 | 62 | 1539
9 | 21 | 11 | 1552 | 287 | 310 | 156 | 2 | 88 | 654 | 0 | 5 | 0 | -6 | 56 | 1552
9 | 21 | 12 | 1550 | 287 | 310 | 151 | 2 | 88 | 682 | 0 | 5 | 0 | -6 | 31 | 1550
9 | 21 | 13 | 1555 | 287 | 310 | 151 | 2 | 88 | 590 | 0 | 6 | 0 | 7 | 114 | 1555
9 | 21 | 14 | 1537 | 287 | 458 | 156 | 2 | 88 | 430 | 0 | 7 | 0 | 0 | 109 | 1537
9 | 21 | 15 | 1500 | 287 | 718 | 162 | 2 | 88 | 192 | 0 | 6 | 0 | 0 | 45 | 1500
9 | 21 | 16 | 1478 | 287 | 837 | 178 | 2 | 88 | 79 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1478
9 | 21 | 17 | 1457 | 287 | 879 | 189 | 2 | 88 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1457
9 | 21 | 18 | 1458 | 287 | 885 | 189 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1458
9 | 21 | 19 | 1410 | 287 | 846 | 180 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1410
9 | 21 | 20 | 1360 | 287 | 807 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1360
9 | 21 | 21 | 1302 | 287 | 764 | 156 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1302
9 | 21 | 22 | 1259 | 287 | 724 | 150 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1259
9 | 21 | 23 | 1205 | 287 | 618 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 53 | 1205
9 | 22 | 0 | 1136 | 287 | 448 | 143 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 159 | 1136
9 | 22 | 1 | 1087 | 287 | 310 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 252 | 1087
9 | 22 | 2 | 1065 | 287 | 310 | 139 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 229 | 1065
9 | 22 | 3 | 1071 | 287 | 310 | 139 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 233 | 1071
9 | 22 | 4 | 1076 | 287 | 310 | 138 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 239 | 1076
9 | 22 | 5 | 1087 | 287 | 310 | 137 | 2 | 88 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 248 | 1087
9 | 22 | 6 | 1083 | 287 | 310 | 138 | 2 | 88 | 12 | 0 | 15 | 0 | 0 | 231 | 1083
9 | 22 | 7 | 1125 | 287 | 310 | 141 | 2 | 88 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 221 | 1125
9 | 22 | 8 | 1207 | 287 | 310 | 148 | 2 | 88 | 199 | 0 | 18 | 0 | 0 | 155 | 1207
9 | 22 | 9 | 1300 | 287 | 310 | 154 | 2 | 88 | 363 | 0 | 17 | 0 | 1 | 78 | 1300
9 | 22 | 10 | 1324 | 287 | 310 | 156 | 2 | 88 | 436 | 0 | 15 | 0 | -2 | 32 | 1324
9 | 22 | 11 | 1308 | 287 | 310 | 156 | 2 | 88 | 406 | 0 | 11 | 0 | -2 | 50 | 1308
9 | 22 | 12 | 1309 | 287 | 310 | 151 | 2 | 88 | 340 | 0 | 14 | 0 | -2 | 119 | 1309
9 | 22 | 13 | 1271 | 287 | 310 | 151 | 2 | 88 | 336 | 0 | 12 | 0 | -1 | 86 | 1271
9 | 22 | 14 | 1257 | 287 | 310 | 156 | 2 | 88 | 242 | 0 | 12 | 0 | -1 | 161 | 1257
9 | 22 | 15 | 1255 | 287 | 310 | 162 | 2 | 88 | 165 | 0 | 11 | 0 | 0 | 230 | 1255
9 | 22 | 16 | 1250 | 287 | 495 | 178 | 2 | 88 | 60 | 0 | 12 | 0 | 0 | 128 | 1250
9 | 22 | 17 | 1270 | 287 | 637 | 189 | 2 | 88 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 50 | 1270
9 | 22 | 18 | 1285 | 287 | 681 | 189 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 25 | 1285
9 | 22 | 19 | 1246 | 287 | 601 | 180 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 73 | 1246
9 | 22 | 20 | 1199 | 287 | 527 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 106 | 1199
9 | 22 | 21 | 1141 | 287 | 485 | 156 | 2 | 88 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 105 | 1141
9 | 22 | 22 | 1091 | 287 | 437 | 150 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 110 | 1091
9 | 22 | 23 | 1050 | 287 | 363 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 144 | 1050
9 | 23 | 0 | 986 | 287 | 310 | 143 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 136 | 986
9 | 23 | 1 | 944 | 287 | 310 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 97 | 944
9 | 23 | 2 | 942 | 287 | 310 | 139 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 96 | 942
9 | 23 | 3 | 962 | 287 | 310 | 139 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 116 | 962
9 | 23 | 4 | 987 | 287 | 310 | 138 | 2 | 88 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 143 | 987
9 | 23 | 5 | 1017 | 287 | 310 | 137 | 2 | 88 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 174 | 1017
9 | 23 | 6 | 1051 | 287 | 310 | 138 | 2 | 88 | 84 | 0 | 16 | 0 | -164 | 290 | 1051
9 | 23 | 7 | 1161 | 287 | 310 | 141 | 2 | 88 | 364 | 0 | 16 | 0 | -115 | 68 | 1161
9 | 23 | 8 | 1338 | 287 | 310 | 148 | 2 | 88 | 667 | 0 | 14 | 0 | -236 | 58 | 1338
9 | 23 | 9 | 1458 | 287 | 310 | 154 | 2 | 88 | 859 | 0 | 12 | 0 | -366 | 112 | 1458
9 | 23 | 10 | 1494 | 287 | 310 | 156 | 2 | 88 | 944 | 0 | 12 | 0 | -365 | 60 | 1494
9 | 23 | 11 | 1524 | 287 | 310 | 156 | 2 | 88 | 981 | 0 | 8 | 0 | -365 | 57 | 1524
9 | 23 | 12 | 1499 | 287 | 310 | 151 | 2 | 88 | 948 | 0 | 5 | 0 | -365 | 73 | 1499
9 | 23 | 13 | 1555 | 287 | 310 | 151 | 2 | 88 | 831 | 0 | 4 | 0 | -226 | 108 | 1555
9 | 23 | 14 | 1580 | 287 | 310 | 156 | 2 | 88 | 672 | 0 | 2 | 0 | -7 | 70 | 1580
9 | 23 | 15 | 1572 | 287 | 310 | 162 | 2 | 88 | 451 | 0 | 2 | 0 | -7 | 277 | 1572
9 | 23 | 16 | 1550 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 162 | 0 | 2 | 0 | 9 | 512 | 1550
9 | 23 | 17 | 1515 | 287 | 310 | 189 | 2 | 88 | 13 | 0 | 2 | 0 | 222 | 402 | 1515
9 | 23 | 18 | 1494 | 287 | 310 | 189 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 213 | 404 | 1494
9 | 23 | 19 | 1431 | 287 | 310 | 180 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 559 | 1431
9 | 23 | 20 | 1377 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 69 | 448 | 1377
9 | 23 | 21 | 1325 | 287 | 310 | 156 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 89 | 391 | 1325
9 | 23 | 22 | 1275 | 287 | 310 | 150 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 143 | 290 | 1275
9 | 23 | 23 | 1237 | 287 | 310 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 398 | 1237
9 | 24 | 0 | 1160 | 287 | 310 | 149 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 319 | 1160
9 | 24 | 1 | 1111 | 287 | 310 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 272 | 1111
9 | 24 | 2 | 1099 | 287 | 310 | 145 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 262 | 1099
9 | 24 | 3 | 1102 | 287 | 310 | 144 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 265 | 1102
9 | 24 | 4 | 1120 | 287 | 310 | 142 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 284 | 1120
9 | 24 | 5 | 1149 | 287 | 310 | 142 | 2 | 88 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 312 | 1149
9 | 24 | 6 | 1194 | 287 | 310 | 143 | 2 | 88 | 85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 272 | 1194
9 | 24 | 7 | 1286 | 287 | 310 | 151 | 2 | 88 | 317 | 0 | 6 | 0 | -1 | 126 | 1286
9 | 24 | 8 | 1486 | 287 | 310 | 161 | 2 | 88 | 528 | 0 | 7 | 0 | -34 | 137 | 1486
9 | 24 | 9 | 1639 | 287 | 310 | 167 | 2 | 88 | 716 | 0 | 8 | 0 | -84 | 145 | 1639
9 | 24 | 10 | 1679 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 846 | 0 | 9 | 0 | -151 | 118 | 1679
9 | 24 | 11 | 1694 | 287 | 310 | 169 | 2 | 88 | 904 | 0 | 8 | 0 | -195 | 121 | 1694
9 | 24 | 12 | 1619 | 287 | 310 | 163 | 2 | 88 | 960 | 0 | 8 | 0 | -284 | 85 | 1619
9 | 24 | 13 | 1704 | 287 | 310 | 168 | 2 | 88 | 906 | 0 | 7 | 0 | -313 | 249 | 1704
9 | 24 | 14 | 1696 | 287 | 310 | 183 | 2 | 88 | 692 | 0 | 8 | 0 | -9 | 135 | 1696
9 | 24 | 15 | 1652 | 287 | 450 | 194 | 2 | 88 | 440 | 0 | 10 | 0 | 0 | 181 | 1652
9 | 24 | 16 | 1615 | 287 | 860 | 206 | 2 | 88 | 159 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1615
9 | 24 | 17 | 1533 | 287 | 923 | 208 | 2 | 88 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 1533
9 | 24 | 18 | 1494 | 287 | 553 | 201 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 305 | 48 | 1494
9 | 24 | 19 | 1409 | 287 | 769 | 183 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 69 | 1409
9 | 24 | 20 | 1345 | 287 | 727 | 168 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 63 | 1345
9 | 24 | 21 | 1293 | 287 | 695 | 161 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 51 | 1293
9 | 24 | 22 | 1258 | 287 | 668 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 46 | 1258
9 | 24 | 23 | 1225 | 287 | 310 | 156 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 320 | 52 | 1225
9 | 25 | 0 | 1158 | 287 | 310 | 149 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 311 | 1158
9 | 25 | 1 | 1107 | 287 | 310 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 263 | 1107
9 | 25 | 2 | 1090 | 287 | 310 | 145 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 247 | 1090
9 | 25 | 3 | 1104 | 287 | 310 | 144 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 264 | 1104
9 | 25 | 4 | 1124 | 287 | 310 | 142 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 289 | 1124
9 | 25 | 5 | 1149 | 287 | 310 | 142 | 2 | 88 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 316 | 1149
9 | 25 | 6 | 1169 | 287 | 310 | 143 | 2 | 88 | 73 | 0 | 3 | 0 | 0 | 263 | 1169
9 | 25 | 7 | 1259 | 287 | 310 | 151 | 2 | 88 | 322 | 0 | 2 | 0 | -1 | 98 | 1259
9 | 25 | 8 | 1448 | 287 | 310 | 161 | 2 | 88 | 542 | 0 | 1 | 0 | -51 | 108 | 1448
9 | 25 | 9 | 1595 | 287 | 310 | 167 | 2 | 88 | 789 | 0 | 1 | 0 | -169 | 120 | 1595
9 | 25 | 10 | 1638 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 921 | 0 | 1 | 0 | -242 | 101 | 1638
9 | 25 | 11 | 1661 | 287 | 310 | 169 | 2 | 88 | 916 | 0 | 0 | 0 | -235 | 124 | 1661
9 | 25 | 12 | 1581 | 287 | 310 | 163 | 2 | 88 | 806 | 0 | 0 | 0 | -188 | 113 | 1581
9 | 25 | 13 | 1656 | 287 | 310 | 168 | 2 | 88 | 669 | 0 | 0 | 0 | -9 | 141 | 1656
9 | 25 | 14 | 1669 | 287 | 507 | 183 | 2 | 88 | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 1669
9 | 25 | 15 | 1645 | 287 | 685 | 194 | 2 | 88 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 1645
9 | 25 | 16 | 1613 | 287 | 934 | 206 | 2 | 88 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1613
9 | 25 | 17 | 1555 | 287 | 518 | 208 | 2 | 88 | 6 | 0 | 1 | 0 | 380 | 65 | 1555
9 | 25 | 18 | 1525 | 287 | 879 | 201 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 1525
9 | 25 | 19 | 1455 | 287 | 839 | 183 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55 | 1455
9 | 25 | 20 | 1402 | 287 | 821 | 168 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 1402
9 | 25 | 21 | 1344 | 287 | 776 | 161 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1344
9 | 25 | 22 | 1304 | 287 | 739 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1304
9 | 25 | 23 | 1261 | 287 | 686 | 156 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 | 1261
9 | 26 | 0 | 1194 | 287 | 310 | 149 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 151 | 206 | 1194
9 | 26 | 1 | 1136 | 287 | 310 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 1136
9 | 26 | 2 | 1115 | 287 | 310 | 145 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 1115
9 | 26 | 3 | 1122 | 287 | 310 | 144 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 213 | 1122
9 | 26 | 4 | 1133 | 287 | 310 | 142 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 126 | 1133
9 | 26 | 5 | 1154 | 287 | 310 | 142 | 2 | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 221 | 103 | 1154
9 | 26 | 6 | 1186 | 287 | 310 | 143 | 2 | 88 | 50 | 0 | 0 | 0 | 47 | 259 | 1186
9 | 26 | 7 | 1281 | 287 | 310 | 151 | 2 | 88 | 237 | 0 | 0 | 0 | -1 | 207 | 1281
9 | 26 | 8 | 1501 | 287 | 310 | 161 | 2 | 88 | 512 | 0 | 0 | 0 | -5 | 146 | 1501
9 | 26 | 9 | 1677 | 287 | 310 | 167 | 2 | 88 | 798 | 0 | 0 | 0 | -136 | 161 | 1677
9 | 26 | 10 | 1752 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 954 | 0 | 0 | 0 | -330 | 271 | 1752
9 | 26 | 11 | 1781 | 287 | 310 | 169 | 2 | 88 | 977 | 0 | 1 | 0 | -311 | 258 | 1781
9 | 26 | 12 | 1702 | 287 | 310 | 163 | 2 | 88 | 873 | 0 | 2 | 0 | -257 | 234 | 1702
9 | 26 | 13 | 1814 | 287 | 310 | 168 | 2 | 88 | 796 | 0 | 2 | 0 | -145 | 306 | 1814
9 | 26 | 14 | 1813 | 287 | 310 | 183 | 2 | 88 | 555 | 0 | 2 | 0 | 77 | 309 | 1813
9 | 26 | 15 | 1768 | 287 | 801 | 194 | 2 | 88 | 315 | 0 | 2 | 0 | 0 | 79 | 1768
9 | 26 | 16 | 1730 | 287 | 1029 | 206 | 2 | 88 | 116 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1730
9 | 26 | 17 | 1639 | 287 | 1044 | 208 | 2 | 88 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1639
9 | 26 | 18 | 1594 | 287 | 1013 | 201 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1594
9 | 26 | 19 | 1510 | 287 | 947 | 183 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1510
9 | 26 | 20 | 1452 | 287 | 824 | 168 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 79 | 1452
9 | 26 | 21 | 1396 | 287 | 855 | 161 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1396
9 | 26 | 22 | 1349 | 287 | 745 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 67 | 1349
9 | 26 | 23 | 1308 | 287 | 711 | 156 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 62 | 1308
9 | 27 | 0 | 1224 | 287 | 310 | 149 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 321 | 64 | 1224
9 | 27 | 1 | 1164 | 287 | 310 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 261 | 66 | 1164
9 | 27 | 2 | 1143 | 287 | 310 | 145 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 240 | 68 | 1143
9 | 27 | 3 | 1147 | 287 | 310 | 144 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 227 | 86 | 1147
9 | 27 | 4 | 1155 | 287 | 310 | 142 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 175 | 149 | 1155
9 | 27 | 5 | 1173 | 287 | 310 | 142 | 2 | 88 | 1 | 0 | 2 | 0 | 223 | 118 | 1173
9 | 27 | 6 | 1213 | 287 | 574 | 143 | 2 | 88 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 99 | 1213
9 | 27 | 7 | 1307 | 287 | 504 | 151 | 2 | 88 | 124 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 | 1307
9 | 27 | 8 | 1520 | 287 | 469 | 161 | 2 | 88 | 251 | 0 | 2 | 0 | 0 | 260 | 1520
9 | 27 | 9 | 1661 | 287 | 469 | 167 | 2 | 88 | 301 | 0 | 2 | 0 | 0 | 345 | 1661
9 | 27 | 10 | 1701 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 441 | 0 | 2 | 0 | 9 | 392 | 1701
9 | 27 | 11 | 1723 | 287 | 310 | 169 | 2 | 88 | 509 | 0 | 2 | 0 | 10 | 346 | 1723
9 | 27 | 12 | 1648 | 287 | 310 | 163 | 2 | 88 | 568 | 0 | 2 | 0 | 8 | 220 | 1648
9 | 27 | 13 | 1723 | 287 | 310 | 168 | 2 | 88 | 522 | 0 | 2 | 0 | 10 | 334 | 1723
9 | 27 | 14 | 1747 | 287 | 463 | 183 | 2 | 88 | 477 | 0 | 1 | 0 | 0 | 246 | 1747
9 | 27 | 15 | 1725 | 287 | 310 | 194 | 2 | 88 | 343 | 0 | 1 | 0 | 370 | 130 | 1725
9 | 27 | 16 | 1677 | 287 | 972 | 206 | 2 | 88 | 121 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1677
9 | 27 | 17 | 1592 | 287 | 991 | 208 | 2 | 88 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1592
9 | 27 | 18 | 1553 | 287 | 974 | 201 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1553
9 | 27 | 19 | 1475 | 287 | 791 | 183 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 1475
9 | 27 | 20 | 1415 | 287 | 744 | 168 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 1415
9 | 27 | 21 | 1357 | 287 | 707 | 161 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 1357
9 | 27 | 22 | 1326 | 287 | 701 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1326
9 | 27 | 23 | 1283 | 287 | 646 | 156 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 1283
9 | 28 | 0 | 1211 | 287 | 310 | 143 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 138 | 1211
9 | 28 | 1 | 1147 | 287 | 310 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 219 | 1147
9 | 28 | 2 | 1121 | 287 | 310 | 139 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 238 | 1121
9 | 28 | 3 | 1116 | 287 | 468 | 139 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 1116
9 | 28 | 4 | 1115 | 287 | 468 | 138 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 1115
9 | 28 | 5 | 1104 | 287 | 310 | 137 | 2 | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 149 | 130 | 1104
9 | 28 | 6 | 1077 | 287 | 310 | 138 | 2 | 88 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 1077
9 | 28 | 7 | 1100 | 287 | 310 | 141 | 2 | 88 | 101 | 0 | 1 | 0 | 0 | 170 | 1100
9 | 28 | 8 | 1183 | 287 | 310 | 148 | 2 | 88 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 1183
9 | 28 | 9 | 1258 | 287 | 310 | 154 | 2 | 88 | 265 | 0 | 0 | 0 | -13 | 165 | 1258
9 | 28 | 10 | 1283 | 287 | 310 | 156 | 2 | 88 | 369 | 0 | 0 | 0 | -110 | 181 | 1283
9 | 28 | 11 | 1294 | 287 | 310 | 156 | 2 | 88 | 396 | 0 | 0 | 0 | -143 | 198 | 1294
9 | 28 | 12 | 1270 | 287 | 310 | 151 | 2 | 88 | 348 | 0 | 0 | 0 | -117 | 201 | 1270
9 | 28 | 13 | 1281 | 287 | 310 | 151 | 2 | 88 | 286 | 0 | 0 | 0 | -56 | 213 | 1281
9 | 28 | 14 | 1267 | 287 | 310 | 156 | 2 | 88 | 170 | 0 | 0 | 0 | -1 | 255 | 1267
9 | 28 | 15 | 1247 | 287 | 310 | 162 | 2 | 88 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 1247
9 | 28 | 16 | 1246 | 287 | 486 | 178 | 2 | 88 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 1246
9 | 28 | 17 | 1258 | 287 | 539 | 189 | 2 | 88 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 1258
9 | 28 | 18 | 1259 | 287 | 379 | 189 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 313 | 1259
9 | 28 | 19 | 1227 | 287 | 310 | 180 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 359 | 1227
9 | 28 | 20 | 1195 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 175 | 161 | 1195
9 | 28 | 21 | 1149 | 287 | 342 | 156 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 1149
9 | 28 | 22 | 1103 | 287 | 310 | 150 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 166 | 1103
9 | 28 | 23 | 1078 | 287 | 310 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 1078
9 | 29 | 0 | 1006 | 287 | 310 | 143 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 1006
9 | 29 | 1 | 960 | 287 | 310 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | -22 | 153 | 960
9 | 29 | 2 | 953 | 287 | 310 | 139 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 | 131 | 953
9 | 29 | 3 | 969 | 287 | 310 | 139 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 142 | 969
9 | 29 | 4 | 973 | 287 | 310 | 138 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 147 | 973
9 | 29 | 5 | 987 | 287 | 310 | 137 | 2 | 88 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 161 | 987
9 | 29 | 6 | 956 | 287 | 310 | 138 | 2 | 88 | 30 | 0 | 0 | 0 | -43 | 144 | 956
9 | 29 | 7 | 981 | 287 | 310 | 141 | 2 | 88 | 131 | 0 | 1 | 0 | -156 | 177 | 981
9 | 29 | 8 | 1048 | 287 | 310 | 148 | 2 | 88 | 201 | 0 | 1 | 0 | -190 | 201 | 1048
9 | 29 | 9 | 1111 | 287 | 310 | 154 | 2 | 88 | 257 | 0 | 1 | 0 | -327 | 339 | 1111
9 | 29 | 10 | 1129 | 287 | 310 | 156 | 2 | 88 | 307 | 0 | 3 | 0 | -370 | 346 | 1129
9 | 29 | 11 | 1128 | 287 | 310 | 156 | 2 | 88 | 335 | 0 | 3 | 0 | -370 | 317 | 1128
9 | 29 | 12 | 1135 | 287 | 310 | 151 | 2 | 88 | 309 | 0 | 3 | 0 | -340 | 325 | 1135
9 | 29 | 13 | 1127 | 287 | 310 | 151 | 2 | 88 | 273 | 0 | 2 | 0 | -243 | 257 | 1127
9 | 29 | 14 | 1127 | 287 | 310 | 156 | 2 | 88 | 220 | 0 | 2 | 0 | -125 | 187 | 1127
9 | 29 | 15 | 1125 | 287 | 310 | 162 | 2 | 88 | 114 | 0 | 3 | 0 | 0 | 159 | 1125
9 | 29 | 16 | 1140 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 40 | 0 | 3 | 0 | 0 | 232 | 1140
9 | 29 | 17 | 1191 | 287 | 310 | 189 | 2 | 88 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 310 | 1191
9 | 29 | 18 | 1207 | 287 | 310 | 189 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 327 | 1207
9 | 29 | 19 | 1180 | 287 | 310 | 180 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 223 | 86 | 1180
9 | 29 | 20 | 1149 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 89 | 199 | 1149
9 | 29 | 21 | 1107 | 287 | 310 | 156 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 259 | 1107
9 | 29 | 22 | 1063 | 287 | 310 | 150 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 101 | 121 | 1063
9 | 29 | 23 | 1028 | 287 | 310 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 189 | 1028
9 | 30 | 0 | 973 | 287 | 310 | 149 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 132 | 973
9 | 30 | 1 | 932 | 287 | 310 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 93 | 932
9 | 30 | 2 | 934 | 287 | 310 | 145 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 98 | 934
9 | 30 | 3 | 958 | 287 | 310 | 144 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 123 | 958
9 | 30 | 4 | 997 | 287 | 310 | 142 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 163 | 997
9 | 30 | 5 | 1039 | 287 | 310 | 142 | 2 | 88 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 203 | 1039
9 | 30 | 6 | 1086 | 287 | 310 | 143 | 2 | 88 | 71 | 0 | 7 | 0 | 0 | 178 | 1086
9 | 30 | 7 | 1198 | 287 | 310 | 151 | 2 | 88 | 239 | 0 | 7 | 0 | 0 | 114 | 1198
9 | 30 | 8 | 1399 | 287 | 310 | 161 | 2 | 88 | 442 | 0 | 6 | 0 | -3 | 106 | 1399
9 | 30 | 9 | 1552 | 287 | 310 | 167 | 2 | 88 | 665 | 0 | 6 | 0 | -69 | 96 | 1552
9 | 30 | 10 | 1598 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 806 | 0 | 6 | 0 | -156 | 85 | 1598
9 | 30 | 11 | 1626 | 287 | 310 | 169 | 2 | 88 | 888 | 0 | 5 | 0 | -139 | 16 | 1626
9 | 30 | 12 | 1568 | 287 | 310 | 163 | 2 | 88 | 912 | 0 | 4 | 0 | -278 | 80 | 1568
9 | 30 | 13 | 1659 | 287 | 310 | 168 | 2 | 88 | 838 | 0 | 2 | 0 | -137 | 101 | 1659
9 | 30 | 14 | 1677 | 287 | 310 | 183 | 2 | 88 | 655 | 0 | 2 | 0 | -9 | 159 | 1677
9 | 30 | 15 | 1646 | 287 | 581 | 194 | 2 | 88 | 411 | 0 | 2 | 0 | 0 | 81 | 1646
9 | 30 | 16 | 1609 | 287 | 874 | 206 | 2 | 88 | 150 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1609
9 | 30 | 17 | 1524 | 287 | 862 | 208 | 2 | 88 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 69 | 1524
9 | 30 | 18 | 1490 | 287 | 911 | 201 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1490
9 | 30 | 19 | 1411 | 287 | 793 | 183 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 56 | 1411
9 | 30 | 20 | 1357 | 287 | 765 | 168 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 46 | 1357
9 | 30 | 21 | 1311 | 287 | 727 | 161 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 44 | 1311
9 | 30 | 22 | 1274 | 287 | 698 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 38 | 1274
9 | 30 | 23 | 1236 | 287 | 647 | 156 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 54 | 1236
10 | 1 | 0 | 1263 | 287 | 698 | 130 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57 | 1263
10 | 1 | 1 | 1228 | 287 | 662 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 | 1228
10 | 1 | 2 | 1222 | 287 | 654 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 62 | 1222
10 | 1 | 3 | 1229 | 287 | 724 | 127 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1229
10 | 1 | 4 | 1236 | 287 | 732 | 126 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1236
10 | 1 | 5 | 1249 | 287 | 745 | 126 | 2 | 88 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1249
10 | 1 | 6 | 1267 | 287 | 689 | 125 | 2 | 88 | 74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1267
10 | 1 | 7 | 1349 | 287 | 334 | 128 | 2 | 88 | 361 | 0 | 2 | 0 | 0 | 147 | 1349
10 | 1 | 8 | 1527 | 287 | 310 | 134 | 2 | 88 | 682 | 0 | 1 | 0 | -63 | 86 | 1527
10 | 1 | 9 | 1688 | 287 | 310 | 139 | 2 | 88 | 912 | 0 | 1 | 0 | -122 | 71 | 1688
10 | 1 | 10 | 1751 | 287 | 310 | 140 | 2 | 88 | 1038 | 0 | 2 | 0 | -196 | 80 | 1751
10 | 1 | 11 | 1790 | 287 | 310 | 141 | 2 | 88 | 1072 | 0 | 3 | 0 | -192 | 79 | 1790
10 | 1 | 12 | 1739 | 287 | 310 | 138 | 2 | 88 | 1023 | 0 | 3 | 0 | -212 | 100 | 1739
10 | 1 | 13 | 1844 | 287 | 313 | 138 | 2 | 88 | 905 | 0 | 5 | 0 | -12 | 118 | 1844
10 | 1 | 14 | 1861 | 287 | 480 | 144 | 2 | 88 | 700 | 0 | 6 | 0 | 0 | 154 | 1861
10 | 1 | 15 | 1823 | 287 | 874 | 150 | 2 | 88 | 416 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1823
10 | 1 | 16 | 1770 | 287 | 1088 | 156 | 2 | 88 | 144 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1770
10 | 1 | 17 | 1675 | 287 | 1124 | 160 | 2 | 88 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1675
10 | 1 | 18 | 1618 | 287 | 1076 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1618
10 | 1 | 19 | 1533 | 287 | 992 | 153 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1533
10 | 1 | 20 | 1480 | 287 | 951 | 145 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1480
10 | 1 | 21 | 1427 | 287 | 901 | 143 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1427
10 | 1 | 22 | 1383 | 287 | 858 | 142 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1383
10 | 1 | 23 | 1342 | 287 | 819 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1342
10 | 2 | 0 | 1281 | 287 | 755 | 130 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14 | 1281
10 | 2 | 1 | 1244 | 287 | 326 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 380 | 28 | 1244
10 | 2 | 2 | 1232 | 287 | 685 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 37 | 1232
10 | 2 | 3 | 1236 | 287 | 686 | 127 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 43 | 1236
10 | 2 | 4 | 1245 | 287 | 700 | 126 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 40 | 1245
10 | 2 | 5 | 1258 | 287 | 721 | 126 | 2 | 88 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 1258
10 | 2 | 6 | 1276 | 287 | 664 | 125 | 2 | 88 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1276
10 | 2 | 7 | 1361 | 287 | 310 | 128 | 2 | 88 | 356 | 0 | 0 | 0 | 3 | 187 | 1361
10 | 2 | 8 | 1537 | 287 | 310 | 134 | 2 | 88 | 671 | 0 | 0 | 0 | -6 | 51 | 1537
10 | 2 | 9 | 1695 | 287 | 310 | 139 | 2 | 88 | 901 | 0 | 0 | 0 | -33 | 1 | 1695
10 | 2 | 10 | 1749 | 287 | 310 | 140 | 2 | 88 | 1001 | 0 | 0 | 0 | -203 | 124 | 1749
10 | 2 | 11 | 1789 | 287 | 310 | 141 | 2 | 88 | 1022 | 0 | 0 | 0 | -73 | 12 | 1789
10 | 2 | 12 | 1729 | 287 | 310 | 138 | 2 | 88 | 985 | 0 | 0 | 0 | -64 | -17 | 1729
10 | 2 | 13 | 1848 | 287 | 459 | 138 | 2 | 88 | 873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1848
10 | 2 | 14 | 1869 | 287 | 520 | 144 | 2 | 88 | 665 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 1869
10 | 2 | 15 | 1815 | 287 | 899 | 150 | 2 | 88 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1815
10 | 2 | 16 | 1761 | 287 | 1106 | 156 | 2 | 88 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1761
10 | 2 | 17 | 1672 | 287 | 1130 | 160 | 2 | 88 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1672
10 | 2 | 18 | 1619 | 287 | 1083 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1619
10 | 2 | 19 | 1541 | 287 | 1011 | 153 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1541
10 | 2 | 20 | 1494 | 287 | 591 | 145 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 1 | 1494
10 | 2 | 21 | 1453 | 287 | 932 | 143 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1453
10 | 2 | 22 | 1401 | 287 | 746 | 142 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 1401
10 | 2 | 23 | 1359 | 287 | 841 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1359
10 | 3 | 0 | 1292 | 287 | 368 | 130 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 37 | 1292
10 | 3 | 1 | 1256 | 287 | 603 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 1256
10 | 3 | 2 | 1244 | 287 | 646 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 1244
10 | 3 | 3 | 1248 | 287 | 685 | 127 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 58 | 1248
10 | 3 | 4 | 1258 | 287 | 715 | 126 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 38 | 1258
10 | 3 | 5 | 1273 | 287 | 750 | 126 | 2 | 88 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1273
10 | 3 | 6 | 1296 | 287 | 758 | 125 | 2 | 88 | 30 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1296
10 | 3 | 7 | 1375 | 287 | 724 | 128 | 2 | 88 | 136 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1375
10 | 3 | 8 | 1551 | 287 | 809 | 134 | 2 | 88 | 216 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1551
10 | 3 | 9 | 1693 | 287 | 975 | 139 | 2 | 88 | 187 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1693
10 | 3 | 10 | 1710 | 287 | 1049 | 140 | 2 | 88 | 128 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1710
10 | 3 | 11 | 1699 | 287 | 1077 | 141 | 2 | 88 | 89 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1699
10 | 3 | 12 | 1600 | 287 | 862 | 138 | 2 | 88 | 101 | 0 | 15 | 0 | 0 | 107 | 1600
10 | 3 | 13 | 1672 | 287 | 1043 | 138 | 2 | 88 | 101 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1672
10 | 3 | 14 | 1682 | 287 | 1063 | 144 | 2 | 88 | 86 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1682
10 | 3 | 15 | 1670 | 287 | 1091 | 150 | 2 | 88 | 41 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1670
10 | 3 | 16 | 1659 | 287 | 1108 | 156 | 2 | 88 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 1659
10 | 3 | 17 | 1601 | 287 | 1052 | 160 | 2 | 88 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1601
10 | 3 | 18 | 1548 | 287 | 978 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 26 | 1548
10 | 3 | 19 | 1498 | 287 | 924 | 153 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 37 | 1498
10 | 3 | 20 | 1457 | 287 | 928 | 145 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1457
10 | 3 | 21 | 1420 | 287 | 893 | 143 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1420
10 | 3 | 22 | 1393 | 287 | 866 | 142 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1393
10 | 3 | 23 | 1354 | 287 | 828 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1354
10 | 4 | 0 | 1298 | 287 | 785 | 130 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1298
10 | 4 | 1 | 1263 | 287 | 752 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1263
10 | 4 | 2 | 1250 | 287 | 727 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | 1250
10 | 4 | 3 | 1258 | 287 | 749 | 127 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1258
10 | 4 | 4 | 1267 | 287 | 761 | 126 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1267
10 | 4 | 5 | 1283 | 287 | 726 | 126 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 51 | 1283
10 | 4 | 6 | 1309 | 287 | 738 | 125 | 2 | 88 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 54 | 1309
10 | 4 | 7 | 1403 | 287 | 816 | 128 | 2 | 88 | 79 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1403
10 | 4 | 8 | 1561 | 287 | 870 | 134 | 2 | 88 | 178 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1561
10 | 4 | 9 | 1706 | 287 | 933 | 139 | 2 | 88 | 256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1706
10 | 4 | 10 | 1726 | 287 | 927 | 140 | 2 | 88 | 264 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1726
10 | 4 | 11 | 1712 | 287 | 894 | 141 | 2 | 88 | 298 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1712
10 | 4 | 12 | 1616 | 287 | 713 | 138 | 2 | 88 | 274 | 0 | 3 | 0 | 0 | 111 | 1616
10 | 4 | 13 | 1683 | 287 | 929 | 138 | 2 | 88 | 200 | 0 | 3 | 0 | 0 | 36 | 1683
10 | 4 | 14 | 1672 | 287 | 1014 | 144 | 2 | 88 | 136 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1672
10 | 4 | 15 | 1638 | 287 | 1026 | 150 | 2 | 88 | 82 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1638
10 | 4 | 16 | 1609 | 287 | 1055 | 156 | 2 | 88 | 17 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1609
10 | 4 | 17 | 1546 | 287 | 624 | 160 | 2 | 88 | 1 | 0 | 5 | 0 | 380 | -1 | 1546
10 | 4 | 18 | 1507 | 287 | 938 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 29 | 1507
10 | 4 | 19 | 1453 | 287 | 920 | 153 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1453
10 | 4 | 20 | 1405 | 287 | 881 | 145 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1405
10 | 4 | 21 | 1357 | 287 | 834 | 143 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1357
10 | 4 | 22 | 1327 | 287 | 805 | 142 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1327
10 | 4 | 23 | 1304 | 287 | 784 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1304
10 | 5 | 0 | 1256 | 287 | 740 | 135 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1256
10 | 5 | 1 | 1224 | 287 | 310 | 134 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 370 | 29 | 1224
10 | 5 | 2 | 1214 | 287 | 645 | 134 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 54 | 1214
10 | 5 | 3 | 1217 | 287 | 704 | 133 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1217
10 | 5 | 4 | 1221 | 287 | 329 | 131 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 380 | 0 | 1221
10 | 5 | 5 | 1217 | 287 | 704 | 132 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1217
10 | 5 | 6 | 1188 | 287 | 620 | 130 | 2 | 88 | 23 | 0 | 4 | 0 | 0 | 34 | 1188
10 | 5 | 7 | 1202 | 287 | 422 | 130 | 2 | 88 | 128 | 0 | 5 | 0 | 0 | 140 | 1202
10 | 5 | 8 | 1235 | 287 | 310 | 132 | 2 | 88 | 256 | 0 | 4 | 0 | 0 | 156 | 1235
10 | 5 | 9 | 1272 | 287 | 310 | 136 | 2 | 88 | 376 | 0 | 2 | 0 | -1 | 72 | 1272
10 | 5 | 10 | 1292 | 287 | 310 | 138 | 2 | 88 | 546 | 0 | 2 | 0 | -369 | 288 | 1292
10 | 5 | 11 | 1301 | 287 | 310 | 137 | 2 | 88 | 646 | 0 | 1 | 0 | -369 | 199 | 1301
10 | 5 | 12 | 1295 | 287 | 310 | 131 | 2 | 88 | 653 | 0 | 1 | 0 | -369 | 192 | 1295
10 | 5 | 13 | 1316 | 287 | 310 | 131 | 2 | 88 | 638 | 0 | 1 | 0 | -338 | 197 | 1316
10 | 5 | 14 | 1315 | 287 | 310 | 133 | 2 | 88 | 524 | 0 | 1 | 0 | -2 | -28 | 1315
10 | 5 | 15 | 1304 | 287 | 310 | 137 | 2 | 88 | 325 | 0 | 1 | 0 | 1 | 153 | 1304
10 | 5 | 16 | 1304 | 287 | 593 | 148 | 2 | 88 | 94 | 0 | 2 | 0 | 0 | 90 | 1304
10 | 5 | 17 | 1307 | 287 | 691 | 156 | 2 | 88 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 78 | 1307
10 | 5 | 18 | 1296 | 287 | 686 | 156 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75 | 1296
10 | 5 | 19 | 1270 | 287 | 668 | 153 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 70 | 1270
10 | 5 | 20 | 1246 | 287 | 718 | 150 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1246
10 | 5 | 21 | 1224 | 287 | 324 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 380 | 0 | 1224
10 | 5 | 22 | 1199 | 287 | 624 | 137 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 | 1199
10 | 5 | 23 | 1178 | 287 | 596 | 136 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 68 | 1178
10 | 6 | 0 | 1126 | 287 | 535 | 135 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78 | 1126
10 | 6 | 1 | 1087 | 287 | 482 | 134 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 93 | 1087
10 | 6 | 2 | 1096 | 287 | 510 | 134 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 1096
10 | 6 | 3 | 1120 | 287 | 520 | 133 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 89 | 1120
10 | 6 | 4 | 1131 | 287 | 310 | 131 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 81 | 1131
10 | 6 | 5 | 1136 | 287 | 583 | 132 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1136
10 | 6 | 6 | 1114 | 287 | 484 | 130 | 2 | 88 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 1114
10 | 6 | 7 | 1127 | 287 | 310 | 130 | 2 | 88 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 1127
10 | 6 | 8 | 1187 | 287 | 310 | 132 | 2 | 88 | 391 | 0 | 0 | 0 | -112 | 89 | 1187
10 | 6 | 9 | 1222 | 287 | 310 | 136 | 2 | 88 | 530 | 0 | 0 | 0 | -370 | 239 | 1222
10 | 6 | 10 | 1238 | 287 | 310 | 138 | 2 | 88 | 662 | 0 | 0 | 0 | -370 | 121 | 1238
10 | 6 | 11 | 1270 | 287 | 310 | 137 | 2 | 88 | 841 | 0 | 0 | 0 | -370 | -25 | 1270
10 | 6 | 12 | 1295 | 287 | 310 | 131 | 2 | 88 | 862 | 0 | 0 | 0 | -369 | -16 | 1295
10 | 6 | 13 | 1295 | 287 | 310 | 131 | 2 | 88 | 747 | 0 | 0 | 0 | -369 | 99 | 1295
10 | 6 | 14 | 1294 | 287 | 310 | 133 | 2 | 88 | 560 | 0 | 1 | 0 | -69 | -18 | 1294
10 | 6 | 15 | 1291 | 287 | 310 | 137 | 2 | 88 | 317 | 0 | 1 | 0 | 1 | 148 | 1291
10 | 6 | 16 | 1290 | 287 | 675 | 148 | 2 | 88 | 89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1290
10 | 6 | 17 | 1314 | 287 | 729 | 156 | 2 | 88 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 48 | 1314
10 | 6 | 18 | 1317 | 287 | 783 | 156 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1317
10 | 6 | 19 | 1299 | 287 | 767 | 153 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1299
10 | 6 | 20 | 1273 | 287 | 685 | 150 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 59 | 1273
10 | 6 | 21 | 1248 | 287 | 728 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1248
10 | 6 | 22 | 1222 | 287 | 310 | 137 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 380 | 16 | 1222
10 | 6 | 23 | 1205 | 287 | 310 | 136 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 380 | 0 | 1205
10 | 7 | 0 | 1161 | 287 | 582 | 130 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 69 | 1161
10 | 7 | 1 | 1133 | 287 | 582 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 | 1133
10 | 7 | 2 | 1136 | 287 | 603 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1136
10 | 7 | 3 | 1159 | 287 | 310 | 127 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 66 | 1159
10 | 7 | 4 | 1185 | 287 | 682 | 126 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1185
10 | 7 | 5 | 1210 | 287 | 326 | 126 | 2 | 88 | 1 | 0 | 1 | 0 | 380 | -1 | 1210
10 | 7 | 6 | 1244 | 287 | 718 | 125 | 2 | 88 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1244
10 | 7 | 7 | 1336 | 287 | 709 | 128 | 2 | 88 | 121 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1336
10 | 7 | 8 | 1517 | 287 | 714 | 134 | 2 | 88 | 266 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 1517
10 | 7 | 9 | 1656 | 287 | 701 | 139 | 2 | 88 | 437 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1656
10 | 7 | 10 | 1706 | 287 | 602 | 140 | 2 | 88 | 586 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1706
10 | 7 | 11 | 1731 | 287 | 554 | 141 | 2 | 88 | 659 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1731
10 | 7 | 12 | 1666 | 287 | 574 | 138 | 2 | 88 | 575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1666
10 | 7 | 13 | 1744 | 287 | 730 | 138 | 2 | 88 | 473 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 1744
10 | 7 | 14 | 1746 | 287 | 894 | 144 | 2 | 88 | 330 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1746
10 | 7 | 15 | 1723 | 287 | 1031 | 150 | 2 | 88 | 164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1723
10 | 7 | 16 | 1693 | 287 | 1126 | 156 | 2 | 88 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1693
10 | 7 | 17 | 1618 | 287 | 1076 | 160 | 2 | 88 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1618
10 | 7 | 18 | 1562 | 287 | 1020 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1562
10 | 7 | 19 | 1496 | 287 | 932 | 153 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 26 | 1496
10 | 7 | 20 | 1438 | 287 | 908 | 145 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1438
10 | 7 | 21 | 1399 | 287 | 875 | 143 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1399
10 | 7 | 22 | 1362 | 287 | 837 | 142 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1362
10 | 7 | 23 | 1331 | 287 | 724 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 84 | 1331
10 | 8 | 0 | 1280 | 287 | 753 | 130 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 14 | 1280
10 | 8 | 1 | 1248 | 287 | 691 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 47 | 1248
10 | 8 | 2 | 1235 | 287 | 662 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 64 | 1235
10 | 8 | 3 | 1244 | 287 | 681 | 127 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 55 | 1244
10 | 8 | 4 | 1248 | 287 | 684 | 126 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 56 | 1248
10 | 8 | 5 | 1259 | 287 | 718 | 126 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 35 | 1259
10 | 8 | 6 | 1271 | 287 | 319 | 125 | 2 | 88 | 30 | 0 | 5 | 0 | 380 | 35 | 1271
10 | 8 | 7 | 1337 | 287 | 657 | 128 | 2 | 88 | 149 | 0 | 6 | 0 | 0 | 20 | 1337
10 | 8 | 8 | 1500 | 287 | 659 | 134 | 2 | 88 | 324 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1500
10 | 8 | 9 | 1610 | 287 | 690 | 139 | 2 | 88 | 399 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1610
10 | 8 | 10 | 1630 | 287 | 608 | 140 | 2 | 88 | 473 | 0 | 4 | 0 | 0 | 28 | 1630
10 | 8 | 11 | 1633 | 287 | 663 | 141 | 2 | 88 | 424 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 1633
10 | 8 | 12 | 1544 | 287 | 640 | 138 | 2 | 88 | 359 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 | 1544
10 | 8 | 13 | 1622 | 287 | 865 | 138 | 2 | 88 | 239 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1622
10 | 8 | 14 | 1625 | 287 | 940 | 144 | 2 | 88 | 160 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1625
10 | 8 | 15 | 1598 | 287 | 972 | 150 | 2 | 88 | 93 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1598
10 | 8 | 16 | 1582 | 287 | 1018 | 156 | 2 | 88 | 25 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1582
10 | 8 | 17 | 1540 | 287 | 995 | 160 | 2 | 88 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1540
10 | 8 | 18 | 1499 | 287 | 956 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1499
10 | 8 | 19 | 1433 | 287 | 896 | 153 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 1433
10 | 8 | 20 | 1383 | 287 | 853 | 145 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1383
10 | 8 | 21 | 1344 | 287 | 815 | 143 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1344
10 | 8 | 22 | 1313 | 287 | 785 | 142 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1313
10 | 8 | 23 | 1296 | 287 | 767 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 1296
10 | 9 | 0 | 1248 | 287 | 709 | 130 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 18 | 1248
10 | 9 | 1 | 1224 | 287 | 520 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 127 | 59 | 1224
10 | 9 | 2 | 1221 | 287 | 618 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 84 | 1221
10 | 9 | 3 | 1230 | 287 | 627 | 127 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 85 | 1230
10 | 9 | 4 | 1240 | 287 | 633 | 126 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 92 | 1240
10 | 9 | 5 | 1248 | 287 | 680 | 126 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 53 | 1248
10 | 9 | 6 | 1271 | 287 | 706 | 125 | 2 | 88 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 48 | 1271
10 | 9 | 7 | 1320 | 287 | 566 | 128 | 2 | 88 | 44 | 0 | 11 | 0 | 0 | 194 | 1320
10 | 9 | 8 | 1453 | 287 | 310 | 134 | 2 | 88 | 103 | 0 | 11 | 0 | 4 | 514 | 1453
10 | 9 | 9 | 1533 | 287 | 310 | 139 | 2 | 88 | 198 | 0 | 10 | 0 | 6 | 493 | 1533
10 | 9 | 10 | 1544 | 287 | 310 | 140 | 2 | 88 | 379 | 0 | 8 | 0 | -6 | 336 | 1544
10 | 9 | 11 | 1542 | 287 | 310 | 141 | 2 | 88 | 549 | 0 | 7 | 0 | -72 | 230 | 1542
10 | 9 | 12 | 1480 | 287 | 310 | 138 | 2 | 88 | 639 | 0 | 5 | 0 | -255 | 266 | 1480
10 | 9 | 13 | 1545 | 287 | 310 | 138 | 2 | 88 | 665 | 0 | 4 | 0 | -81 | 132 | 1545
10 | 9 | 14 | 1567 | 287 | 310 | 144 | 2 | 88 | 568 | 0 | 5 | 0 | -7 | 170 | 1567
10 | 9 | 15 | 1546 | 287 | 390 | 150 | 2 | 88 | 359 | 0 | 5 | 0 | 0 | 265 | 1546
10 | 9 | 16 | 1527 | 287 | 883 | 156 | 2 | 88 | 107 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1527
10 | 9 | 17 | 1496 | 287 | 802 | 160 | 2 | 88 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 152 | 1496
10 | 9 | 18 | 1466 | 287 | 777 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 151 | 1466
10 | 9 | 19 | 1403 | 287 | 871 | 153 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1403
10 | 9 | 20 | 1361 | 287 | 813 | 145 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23 | 1361
10 | 9 | 21 | 1320 | 287 | 646 | 143 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 152 | 1320
10 | 9 | 22 | 1296 | 287 | 667 | 142 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 108 | 1296
10 | 9 | 23 | 1275 | 287 | 319 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 332 | 103 | 1275
10 | 10 | 0 | 1235 | 287 | 628 | 130 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 98 | 1235
10 | 10 | 1 | 1210 | 287 | 609 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 93 | 1210
10 | 10 | 2 | 1201 | 287 | 599 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 94 | 1201
10 | 10 | 3 | 1215 | 287 | 310 | 127 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 338 | 60 | 1215
10 | 10 | 4 | 1226 | 287 | 657 | 126 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 64 | 1226
10 | 10 | 5 | 1236 | 287 | 730 | 126 | 2 | 88 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1236
10 | 10 | 6 | 1244 | 287 | 697 | 125 | 2 | 88 | 41 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1244
10 | 10 | 7 | 1282 | 287 | 340 | 128 | 2 | 88 | 207 | 0 | 4 | 0 | 0 | 226 | 1282
10 | 10 | 8 | 1416 | 287 | 310 | 134 | 2 | 88 | 542 | 0 | 3 | 0 | -24 | 74 | 1416
10 | 10 | 9 | 1506 | 287 | 310 | 139 | 2 | 88 | 841 | 0 | 2 | 0 | -365 | 202 | 1506
10 | 10 | 10 | 1540 | 287 | 310 | 140 | 2 | 88 | 1030 | 0 | 1 | 0 | -364 | 46 | 1540
10 | 10 | 11 | 1544 | 287 | 310 | 141 | 2 | 88 | 1046 | 0 | 1 | 0 | -364 | 33 | 1544
10 | 10 | 12 | 1490 | 287 | 310 | 138 | 2 | 88 | 992 | 0 | 1 | 0 | -365 | 37 | 1490
10 | 10 | 13 | 1559 | 287 | 310 | 138 | 2 | 88 | 886 | 0 | 1 | 0 | -364 | 211 | 1559
10 | 10 | 14 | 1561 | 287 | 310 | 144 | 2 | 88 | 687 | 0 | 1 | 0 | -7 | 49 | 1561
10 | 10 | 15 | 1553 | 287 | 422 | 150 | 2 | 88 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 1553
10 | 10 | 16 | 1528 | 287 | 882 | 156 | 2 | 88 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1528
10 | 10 | 17 | 1492 | 287 | 923 | 160 | 2 | 88 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 | 1492
10 | 10 | 18 | 1459 | 287 | 522 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 380 | 18 | 1459
10 | 10 | 19 | 1399 | 287 | 829 | 153 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 36 | 1399
10 | 10 | 20 | 1351 | 287 | 825 | 145 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1351
10 | 10 | 21 | 1310 | 287 | 361 | 143 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 380 | 45 | 1310
10 | 10 | 22 | 1294 | 287 | 715 | 142 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 56 | 1294
10 | 10 | 23 | 1271 | 287 | 748 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1271
10 | 11 | 0 | 1235 | 287 | 698 | 130 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 24 | 1235
10 | 11 | 1 | 1209 | 287 | 310 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 329 | 59 | 1209
10 | 11 | 2 | 1200 | 287 | 613 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 75 | 1200
10 | 11 | 3 | 1215 | 287 | 631 | 127 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 73 | 1215
10 | 11 | 4 | 1228 | 287 | 720 | 126 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1228
10 | 11 | 5 | 1238 | 287 | 681 | 126 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 48 | 1238
10 | 11 | 6 | 1246 | 287 | 672 | 125 | 2 | 88 | 65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1246
10 | 11 | 7 | 1291 | 287 | 310 | 128 | 2 | 88 | 280 | 0 | 5 | 0 | -1 | 192 | 1291
10 | 11 | 8 | 1410 | 287 | 310 | 134 | 2 | 88 | 596 | 0 | 4 | 0 | -128 | 117 | 1410
10 | 11 | 9 | 1498 | 287 | 310 | 139 | 2 | 88 | 831 | 0 | 3 | 0 | -365 | 203 | 1498
10 | 11 | 10 | 1516 | 287 | 310 | 140 | 2 | 88 | 973 | 0 | 2 | 0 | -365 | 79 | 1516
10 | 11 | 11 | 1521 | 287 | 310 | 141 | 2 | 88 | 1005 | 0 | 2 | 0 | -365 | 51 | 1521
10 | 11 | 12 | 1464 | 287 | 310 | 138 | 2 | 88 | 904 | 0 | 1 | 0 | -366 | 100 | 1464
10 | 11 | 13 | 1520 | 287 | 310 | 138 | 2 | 88 | 770 | 0 | 2 | 0 | -365 | 288 | 1520
10 | 11 | 14 | 1538 | 287 | 310 | 144 | 2 | 88 | 616 | 0 | 2 | 0 | -6 | 95 | 1538
10 | 11 | 15 | 1510 | 287 | 365 | 150 | 2 | 88 | 381 | 0 | 2 | 0 | 0 | 235 | 1510
10 | 11 | 16 | 1490 | 287 | 842 | 156 | 2 | 88 | 113 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1490
10 | 11 | 17 | 1451 | 287 | 867 | 160 | 2 | 88 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 40 | 1451
10 | 11 | 18 | 1417 | 287 | 848 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 28 | 1417
10 | 11 | 19 | 1364 | 287 | 803 | 153 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 25 | 1364
10 | 11 | 20 | 1319 | 287 | 747 | 145 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 45 | 1319
10 | 11 | 21 | 1291 | 287 | 345 | 143 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 380 | 42 | 1291
10 | 11 | 22 | 1272 | 287 | 369 | 142 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 380 | 0 | 1272
10 | 11 | 23 | 1249 | 287 | 665 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 63 | 1249
10 | 12 | 0 | 1217 | 287 | 624 | 135 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 79 | 1217
10 | 12 | 1 | 1190 | 287 | 586 | 134 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 91 | 1190
10 | 12 | 2 | 1182 | 287 | 310 | 134 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 275 | 85 | 1182
10 | 12 | 3 | 1196 | 287 | 610 | 133 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 74 | 1196
10 | 12 | 4 | 1200 | 287 | 617 | 131 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 74 | 1200
10 | 12 | 5 | 1190 | 287 | 604 | 132 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 76 | 1190
10 | 12 | 6 | 1154 | 287 | 503 | 130 | 2 | 88 | 61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 82 | 1154
10 | 12 | 7 | 1170 | 287 | 310 | 130 | 2 | 88 | 351 | 0 | 1 | 0 | -116 | 117 | 1170
10 | 12 | 8 | 1209 | 287 | 310 | 132 | 2 | 88 | 681 | 0 | 1 | 0 | -370 | 78 | 1209
10 | 12 | 9 | 1235 | 287 | 310 | 136 | 2 | 88 | 924 | 0 | 1 | 0 | -370 | -143 | 1235
10 | 12 | 10 | 1248 | 287 | 310 | 138 | 2 | 88 | 1059 | -153 | 1 | 0 | -370 | -114 | 1248
10 | 12 | 11 | 1263 | 287 | 310 | 137 | 2 | 88 | 1099 | -159 | 1 | 0 | -370 | -132 | 1263
10 | 12 | 12 | 1256 | 287 | 310 | 131 | 2 | 88 | 1054 | -40 | 1 | 0 | -370 | -207 | 1256
10 | 12 | 13 | 1265 | 287 | 310 | 131 | 2 | 88 | 944 | 0 | 1 | 0 | -370 | -128 | 1265
10 | 12 | 14 | 1258 | 287 | 310 | 133 | 2 | 88 | 732 | 0 | 1 | 0 | -370 | 75 | 1258
10 | 12 | 15 | 1251 | 287 | 310 | 137 | 2 | 88 | 424 | 0 | 0 | 0 | -95 | 98 | 1251
10 | 12 | 16 | 1244 | 287 | 462 | 148 | 2 | 88 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 1244
10 | 12 | 17 | 1248 | 287 | 651 | 156 | 2 | 88 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 62 | 1248
10 | 12 | 18 | 1246 | 287 | 651 | 156 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 61 | 1246
10 | 12 | 19 | 1226 | 287 | 431 | 153 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 204 | 60 | 1226
10 | 12 | 20 | 1209 | 287 | 619 | 150 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 1209
10 | 12 | 21 | 1176 | 287 | 310 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 288 | 59 | 1176
10 | 12 | 22 | 1144 | 287 | 310 | 137 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 254 | 65 | 1144
10 | 12 | 23 | 1125 | 287 | 310 | 136 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 72 | 229 | 1125
10 | 13 | 0 | 1086 | 287 | 492 | 135 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 81 | 1086
10 | 13 | 1 | 1055 | 287 | 310 | 134 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 141 | 92 | 1055
10 | 13 | 2 | 1049 | 287 | 310 | 134 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 148 | 79 | 1049
10 | 13 | 3 | 1076 | 287 | 310 | 133 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 183 | 71 | 1076
10 | 13 | 4 | 1098 | 287 | 310 | 131 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 207 | 71 | 1098
10 | 13 | 5 | 1095 | 287 | 310 | 132 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 206 | 69 | 1095
10 | 13 | 6 | 1083 | 287 | 310 | 130 | 2 | 88 | 56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 209 | 1083
10 | 13 | 7 | 1102 | 287 | 310 | 130 | 2 | 88 | 331 | 0 | 1 | 0 | -173 | 126 | 1102
10 | 13 | 8 | 1139 | 287 | 310 | 132 | 2 | 88 | 656 | 0 | 1 | 0 | -370 | 33 | 1139
10 | 13 | 9 | 1182 | 287 | 310 | 136 | 2 | 88 | 916 | -23 | 1 | 0 | -370 | -165 | 1182
10 | 13 | 10 | 1201 | 287 | 310 | 138 | 2 | 88 | 1051 | -313 | 1 | 0 | -370 | 7 | 1201
10 | 13 | 11 | 1215 | 287 | 310 | 137 | 2 | 88 | 1091 | -372 | 1 | 0 | -370 | 41 | 1215
10 | 13 | 12 | 1218 | 287 | 310 | 131 | 2 | 88 | 1053 | -223 | 2 | 0 | -370 | -62 | 1218
10 | 13 | 13 | 1217 | 287 | 310 | 131 | 2 | 88 | 936 | 0 | 3 | 0 | -370 | -170 | 1217
10 | 13 | 14 | 1215 | 287 | 310 | 133 | 2 | 88 | 724 | -12 | 2 | 0 | -370 | 51 | 1215
10 | 13 | 15 | 1215 | 287 | 310 | 137 | 2 | 88 | 424 | 0 | 1 | 0 | -270 | 236 | 1215
10 | 13 | 16 | 1215 | 287 | 310 | 148 | 2 | 88 | 112 | 0 | 0 | 0 | 51 | 217 | 1215
10 | 13 | 17 | 1229 | 287 | 310 | 156 | 2 | 88 | 1 | 0 | 1 | 0 | 214 | 170 | 1229
10 | 13 | 18 | 1234 | 287 | 559 | 156 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 140 | 1234
10 | 13 | 19 | 1222 | 287 | 310 | 153 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 239 | 141 | 1222
10 | 13 | 20 | 1201 | 287 | 310 | 150 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 226 | 136 | 1201
10 | 13 | 21 | 1175 | 287 | 310 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 232 | 113 | 1175
10 | 13 | 22 | 1139 | 287 | 310 | 137 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 212 | 101 | 1139
10 | 13 | 23 | 1120 | 287 | 310 | 136 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 202 | 94 | 1120
10 | 14 | 0 | 1075 | 287 | 310 | 135 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 252 | 1075
10 | 14 | 1 | 1046 | 287 | 375 | 134 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 139 | 1046
10 | 14 | 2 | 1052 | 287 | 431 | 134 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 108 | 1052
10 | 14 | 3 | 1075 | 287 | 454 | 133 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 108 | 1075
10 | 14 | 4 | 1094 | 287 | 310 | 131 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 90 | 181 | 1094
10 | 14 | 5 | 1120 | 287 | 310 | 132 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 200 | 96 | 1120
10 | 14 | 6 | 1111 | 287 | 310 | 130 | 2 | 88 | 59 | 0 | 3 | 0 | 0 | 232 | 1111
10 | 14 | 7 | 1159 | 287 | 310 | 130 | 2 | 88 | 345 | 0 | 3 | 0 | -142 | 136 | 1159
10 | 14 | 8 | 1229 | 287 | 310 | 132 | 2 | 88 | 675 | 0 | 3 | 0 | -370 | 102 | 1229
10 | 14 | 9 | 1278 | 287 | 310 | 136 | 2 | 88 | 908 | -26 | 5 | -1 | -369 | -62 | 1278
10 | 14 | 10 | 1299 | 287 | 310 | 138 | 2 | 88 | 1037 | -212 | 5 | -1 | -369 | 14 | 1299
10 | 14 | 11 | 1310 | 287 | 310 | 137 | 2 | 88 | 1058 | -216 | 5 | -1 | -369 | 9 | 1310
10 | 14 | 12 | 1298 | 287 | 310 | 131 | 2 | 88 | 1012 | 0 | 6 | 0 | -369 | -169 | 1298
10 | 14 | 13 | 1310 | 287 | 310 | 131 | 2 | 88 | 885 | 0 | 6 | 0 | -369 | -30 | 1310
10 | 14 | 14 | 1318 | 287 | 310 | 133 | 2 | 88 | 679 | 0 | 7 | 0 | -298 | 110 | 1318
10 | 14 | 15 | 1309 | 287 | 310 | 137 | 2 | 88 | 390 | 0 | 7 | 0 | -2 | 90 | 1309
10 | 14 | 16 | 1304 | 287 | 684 | 148 | 2 | 88 | 90 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1304
10 | 14 | 17 | 1316 | 287 | 775 | 156 | 2 | 88 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1316
10 | 14 | 18 | 1307 | 287 | 767 | 156 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1307
10 | 14 | 19 | 1281 | 287 | 654 | 153 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 90 | 1281
10 | 14 | 20 | 1249 | 287 | 715 | 150 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 1249
10 | 14 | 21 | 1230 | 287 | 696 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 7 | 1230
10 | 14 | 22 | 1208 | 287 | 310 | 137 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 319 | 55 | 1208
10 | 14 | 23 | 1185 | 287 | 557 | 136 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 105 | 1185
10 | 15 | 0 | 1134 | 287 | 514 | 130 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 102 | 1134
10 | 15 | 1 | 1102 | 287 | 471 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 116 | 1102
10 | 15 | 2 | 1105 | 287 | 491 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 100 | 1105
10 | 15 | 3 | 1146 | 287 | 310 | 127 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 231 | 92 | 1146
10 | 15 | 4 | 1168 | 287 | 656 | 126 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 1168
10 | 15 | 5 | 1198 | 287 | 650 | 126 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 37 | 1198
10 | 15 | 6 | 1221 | 287 | 605 | 125 | 2 | 88 | 22 | 0 | 8 | 0 | 0 | 84 | 1221
10 | 15 | 7 | 1282 | 287 | 382 | 128 | 2 | 88 | 121 | 0 | 6 | 0 | 0 | 268 | 1282
10 | 15 | 8 | 1419 | 287 | 310 | 134 | 2 | 88 | 252 | 0 | 7 | 0 | 22 | 317 | 1419
10 | 15 | 9 | 1520 | 287 | 310 | 139 | 2 | 88 | 388 | 0 | 8 | 0 | -6 | 304 | 1520
10 | 15 | 10 | 1527 | 287 | 310 | 140 | 2 | 88 | 490 | 0 | 9 | 0 | -6 | 207 | 1527
10 | 15 | 11 | 1525 | 287 | 310 | 141 | 2 | 88 | 509 | 0 | 8 | 0 | -6 | 186 | 1525
10 | 15 | 12 | 1469 | 287 | 310 | 138 | 2 | 88 | 543 | 0 | 7 | 0 | -5 | 99 | 1469
10 | 15 | 13 | 1536 | 287 | 310 | 138 | 2 | 88 | 465 | 0 | 7 | 0 | -6 | 245 | 1536
10 | 15 | 14 | 1548 | 287 | 634 | 144 | 2 | 88 | 354 | 0 | 5 | 0 | 0 | 34 | 1548
10 | 15 | 15 | 1538 | 287 | 768 | 150 | 2 | 88 | 208 | 0 | 4 | 0 | 0 | 31 | 1538
10 | 15 | 16 | 1524 | 287 | 916 | 156 | 2 | 88 | 42 | 0 | 3 | 0 | 0 | 30 | 1524
10 | 15 | 17 | 1500 | 287 | 960 | 160 | 2 | 88 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1500
10 | 15 | 18 | 1468 | 287 | 929 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1468
10 | 15 | 19 | 1412 | 287 | 826 | 153 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 52 | 1412
10 | 15 | 20 | 1364 | 287 | 839 | 145 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1364
10 | 15 | 21 | 1327 | 287 | 803 | 143 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1327
10 | 15 | 22 | 1304 | 287 | 782 | 142 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1304
10 | 15 | 23 | 1291 | 287 | 770 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1291
10 | 16 | 0 | 1248 | 287 | 647 | 130 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 92 | 1248
10 | 16 | 1 | 1222 | 287 | 310 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 267 | 138 | 1222
10 | 16 | 2 | 1222 | 287 | 310 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 301 | 104 | 1222
10 | 16 | 3 | 1230 | 287 | 689 | 127 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35 | 1230
10 | 16 | 4 | 1244 | 287 | 723 | 126 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 1244
10 | 16 | 5 | 1248 | 287 | 745 | 126 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1248
10 | 16 | 6 | 1268 | 287 | 753 | 125 | 2 | 88 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1268
10 | 16 | 7 | 1318 | 287 | 756 | 128 | 2 | 88 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1318
10 | 16 | 8 | 1466 | 287 | 800 | 134 | 2 | 88 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1466
10 | 16 | 9 | 1553 | 287 | 764 | 139 | 2 | 88 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1553
10 | 16 | 10 | 1557 | 287 | 707 | 140 | 2 | 88 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1557
10 | 16 | 11 | 1559 | 287 | 490 | 141 | 2 | 88 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 1559
10 | 16 | 12 | 1496 | 287 | 310 | 138 | 2 | 88 | 457 | 0 | 0 | 0 | 5 | 209 | 1496
10 | 16 | 13 | 1579 | 287 | 460 | 138 | 2 | 88 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 1579
10 | 16 | 14 | 1592 | 287 | 784 | 144 | 2 | 88 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1592
10 | 16 | 15 | 1578 | 287 | 891 | 150 | 2 | 88 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1578
10 | 16 | 16 | 1564 | 287 | 975 | 156 | 2 | 88 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1564
10 | 16 | 17 | 1536 | 287 | 998 | 160 | 2 | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1536
10 | 16 | 18 | 1497 | 287 | 961 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1497
10 | 16 | 19 | 1443 | 287 | 914 | 153 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1443
10 | 16 | 20 | 1401 | 287 | 879 | 145 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1401
10 | 16 | 21 | 1353 | 287 | 832 | 143 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1353
10 | 16 | 22 | 1315 | 287 | 796 | 142 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1315
10 | 16 | 23 | 1294 | 287 | 776 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1294
10 | 17 | 0 | 1248 | 287 | 741 | 130 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1248
10 | 17 | 1 | 1225 | 287 | 715 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1225
10 | 17 | 2 | 1217 | 287 | 712 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1217
10 | 17 | 3 | 1229 | 287 | 724 | 127 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1229
10 | 17 | 4 | 1236 | 287 | 732 | 126 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1236
10 | 17 | 5 | 1244 | 287 | 701 | 126 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 | 1244
10 | 17 | 6 | 1257 | 287 | 724 | 125 | 2 | 88 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1257
10 | 17 | 7 | 1310 | 287 | 516 | 128 | 2 | 88 | 225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 63 | 1310
10 | 17 | 8 | 1465 | 287 | 310 | 134 | 2 | 88 | 524 | 0 | 1 | 0 | -5 | 124 | 1465
10 | 17 | 9 | 1579 | 287 | 310 | 139 | 2 | 88 | 798 | 0 | 1 | 0 | -47 | 1 | 1579
10 | 17 | 10 | 1629 | 287 | 310 | 140 | 2 | 88 | 961 | 0 | 1 | 0 | -272 | 112 | 1629
10 | 17 | 11 | 1660 | 287 | 310 | 141 | 2 | 88 | 996 | 0 | 1 | 0 | -293 | 128 | 1660
10 | 17 | 12 | 1599 | 287 | 310 | 138 | 2 | 88 | 942 | 0 | 0 | 0 | -296 | 128 | 1599
10 | 17 | 13 | 1694 | 287 | 310 | 138 | 2 | 88 | 790 | 0 | 0 | 0 | -9 | 88 | 1694
10 | 17 | 14 | 1700 | 287 | 679 | 144 | 2 | 88 | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1700
10 | 17 | 15 | 1648 | 287 | 898 | 150 | 2 | 88 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1648
10 | 17 | 16 | 1611 | 287 | 1035 | 156 | 2 | 88 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1611
10 | 17 | 17 | 1568 | 287 | 1030 | 160 | 2 | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1568
10 | 17 | 18 | 1524 | 287 | 988 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1524
10 | 17 | 19 | 1466 | 287 | 935 | 153 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1466
10 | 17 | 20 | 1416 | 287 | 891 | 145 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1416
10 | 17 | 21 | 1373 | 287 | 470 | 143 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 380 | -1 | 1373
10 | 17 | 22 | 1337 | 287 | 759 | 142 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 54 | 1337
10 | 17 | 23 | 1308 | 287 | 724 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 60 | 1308
10 | 18 | 0 | 1258 | 287 | 365 | 130 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 380 | 0 | 1258
10 | 18 | 1 | 1229 | 287 | 680 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 39 | 1229
10 | 18 | 2 | 1222 | 287 | 318 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 380 | 12 | 1222
10 | 18 | 3 | 1229 | 287 | 719 | 127 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1229
10 | 18 | 4 | 1236 | 287 | 724 | 126 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1236
10 | 18 | 5 | 1244 | 287 | 660 | 126 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 70 | 1244
10 | 18 | 6 | 1261 | 287 | 736 | 125 | 2 | 88 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1261
10 | 18 | 7 | 1320 | 287 | 729 | 128 | 2 | 88 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1320
10 | 18 | 8 | 1469 | 287 | 708 | 134 | 2 | 88 | 178 | 0 | 12 | 0 | 0 | 60 | 1469
10 | 18 | 9 | 1565 | 287 | 627 | 139 | 2 | 88 | 286 | 0 | 10 | 0 | 0 | 126 | 1565
10 | 18 | 10 | 1589 | 287 | 427 | 140 | 2 | 88 | 347 | 0 | 10 | 0 | 0 | 288 | 1589
10 | 18 | 11 | 1595 | 287 | 329 | 141 | 2 | 88 | 400 | 0 | 7 | 0 | 5 | 336 | 1595
10 | 18 | 12 | 1527 | 287 | 310 | 138 | 2 | 88 | 408 | 0 | 7 | 0 | 6 | 281 | 1527
10 | 18 | 13 | 1595 | 287 | 611 | 138 | 2 | 88 | 321 | 0 | 9 | 0 | 0 | 139 | 1595
10 | 18 | 14 | 1619 | 287 | 803 | 144 | 2 | 88 | 272 | 0 | 10 | 0 | 0 | 13 | 1619
10 | 18 | 15 | 1596 | 287 | 934 | 150 | 2 | 88 | 126 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 1596
10 | 18 | 16 | 1584 | 287 | 1015 | 156 | 2 | 88 | 17 | 0 | 8 | 0 | 0 | 11 | 1584
10 | 18 | 17 | 1541 | 287 | 994 | 160 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1541
10 | 18 | 18 | 1498 | 287 | 924 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 30 | 1498
10 | 18 | 19 | 1445 | 287 | 907 | 153 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1445
10 | 18 | 20 | 1401 | 287 | 838 | 145 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 34 | 1401
10 | 18 | 21 | 1357 | 287 | 829 | 143 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1357
10 | 18 | 22 | 1327 | 287 | 801 | 142 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1327
10 | 18 | 23 | 1304 | 287 | 782 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1304
10 | 19 | 0 | 1256 | 287 | 348 | 135 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 380 | 13 | 1256
10 | 19 | 1 | 1225 | 287 | 662 | 134 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 49 | 1225
10 | 19 | 2 | 1217 | 287 | 613 | 134 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 92 | 1217
10 | 19 | 3 | 1222 | 287 | 550 | 133 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 161 | 1222
10 | 19 | 4 | 1217 | 287 | 585 | 131 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 123 | 1217
10 | 19 | 5 | 1212 | 287 | 310 | 132 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 181 | 1212
10 | 19 | 6 | 1190 | 287 | 334 | 130 | 2 | 88 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 319 | 1190
10 | 19 | 7 | 1206 | 287 | 310 | 130 | 2 | 88 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 1206
10 | 19 | 8 | 1248 | 287 | 310 | 132 | 2 | 88 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 1248
10 | 19 | 9 | 1310 | 287 | 310 | 136 | 2 | 88 | 532 | 0 | 1 | 0 | -2 | -44 | 1310
10 | 19 | 10 | 1318 | 287 | 310 | 138 | 2 | 88 | 535 | 0 | 1 | 0 | -2 | -41 | 1318
10 | 19 | 11 | 1318 | 287 | 310 | 137 | 2 | 88 | 413 | 0 | 2 | 0 | -2 | 81 | 1318
10 | 19 | 12 | 1309 | 287 | 310 | 131 | 2 | 88 | 318 | 0 | 3 | 0 | -2 | 172 | 1309
10 | 19 | 13 | 1316 | 287 | 327 | 131 | 2 | 88 | 201 | 0 | 4 | 0 | 0 | 276 | 1316
10 | 19 | 14 | 1304 | 287 | 660 | 133 | 2 | 88 | 131 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1304
10 | 19 | 15 | 1300 | 287 | 733 | 137 | 2 | 88 | 48 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1300
10 | 19 | 16 | 1305 | 287 | 767 | 148 | 2 | 88 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1305
10 | 19 | 17 | 1310 | 287 | 591 | 156 | 2 | 88 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 177 | 1310
10 | 19 | 18 | 1296 | 287 | 755 | 156 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1296
10 | 19 | 19 | 1268 | 287 | 725 | 153 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1268
10 | 19 | 20 | 1238 | 287 | 652 | 150 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 42 | 1238
10 | 19 | 21 | 1212 | 287 | 551 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 122 | 1212
10 | 19 | 22 | 1172 | 287 | 412 | 137 | 2 | 88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 222 | 1172
10 | 19 | 23 | 1146 | 287 | 310 | 136 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 298 | 1146
10 | 20 | 0 | 1094 | 287 | 310 | 135 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 247 | 1094
10 | 20 | 1 | 1056 | 287 | 310 | 134 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 209 | 1056
10 | 20 | 2 | 1057 | 287 | 310 | 134 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 211 | 1057
10 | 20 | 3 | 1081 | 287 | 310 | 133 | 2 | 88 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 238 | 1081
10 | 20 | 4 | 1095 | 287 | 310 | 131 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 257 | 1095
10 | 20 | 5 | 1097 | 287 | 310 | 132 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 257 | 1097
10 | 20 | 6 | 1074 | 287 | 310 | 130 | 2 | 88 | 38 | 0 | 20 | 0 | 0 | 199 | 1074
10 | 20 | 7 | 1086 | 287 | 310 | 130 | 2 | 88 | 256 | 0 | 22 | 0 | -212 | 203 | 1086
10 | 20 | 8 | 1122 | 287 | 310 | 132 | 2 | 88 | 499 | 0 | 22 | 0 | -370 | 152 | 1122
10 | 20 | 9 | 1161 | 287 | 310 | 136 | 2 | 88 | 706 | 0 | 21 | 0 | -370 | -19 | 1161
10 | 20 | 10 | 1171 | 287 | 310 | 138 | 2 | 88 | 764 | 0 | 18 | 0 | -370 | -66 | 1171
10 | 20 | 11 | 1165 | 287 | 310 | 137 | 2 | 88 | 734 | 0 | 16 | 0 | -370 | -39 | 1165
10 | 20 | 12 | 1165 | 287 | 310 | 131 | 2 | 88 | 679 | 0 | 12 | 0 | -370 | 26 | 1165
10 | 20 | 13 | 1162 | 287 | 310 | 131 | 2 | 88 | 575 | 0 | 9 | 0 | -370 | 130 | 1162
10 | 20 | 14 | 1144 | 287 | 310 | 133 | 2 | 88 | 397 | 0 | 8 | 0 | -370 | 289 | 1144
10 | 20 | 15 | 1140 | 287 | 310 | 137 | 2 | 88 | 198 | 0 | 5 | 0 | -110 | 223 | 1140
10 | 20 | 16 | 1164 | 287 | 310 | 148 | 2 | 88 | 37 | 0 | 3 | 0 | 0 | 289 | 1164
10 | 20 | 17 | 1212 | 287 | 310 | 156 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 189 | 176 | 1212
10 | 20 | 18 | 1215 | 287 | 310 | 156 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 193 | 176 | 1215
10 | 20 | 19 | 1205 | 287 | 310 | 153 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 205 | 155 | 1205
10 | 20 | 20 | 1185 | 287 | 310 | 150 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 208 | 134 | 1185
10 | 20 | 21 | 1157 | 287 | 310 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 200 | 121 | 1157
10 | 20 | 22 | 1116 | 287 | 310 | 137 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 193 | 89 | 1116
10 | 20 | 23 | 1100 | 287 | 310 | 136 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 183 | 80 | 1100
10 | 21 | 0 | 1057 | 287 | 449 | 130 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 87 | 1057
10 | 21 | 1 | 1036 | 287 | 376 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 142 | 1036
10 | 21 | 2 | 1049 | 287 | 436 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 95 | 1049
10 | 21 | 3 | 1086 | 287 | 477 | 127 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 92 | 1086
10 | 21 | 4 | 1124 | 287 | 519 | 126 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 90 | 1124
10 | 21 | 5 | 1162 | 287 | 564 | 126 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 81 | 1162
10 | 21 | 6 | 1198 | 287 | 552 | 125 | 2 | 88 | 46 | 0 | 15 | 0 | 0 | 83 | 1198
10 | 21 | 7 | 1252 | 287 | 310 | 128 | 2 | 88 | 323 | 0 | 14 | 0 | 0 | 100 | 1252
10 | 21 | 8 | 1366 | 287 | 310 | 134 | 2 | 88 | 627 | 0 | 12 | 0 | -95 | 1 | 1366
10 | 21 | 9 | 1459 | 287 | 310 | 139 | 2 | 88 | 799 | 0 | 13 | 0 | -285 | 106 | 1459
10 | 21 | 10 | 1470 | 287 | 310 | 140 | 2 | 88 | 958 | 0 | 14 | 0 | -366 | 37 | 1470
10 | 21 | 11 | 1471 | 287 | 310 | 141 | 2 | 88 | 985 | 0 | 15 | 0 | -366 | 9 | 1471
10 | 21 | 12 | 1418 | 287 | 310 | 138 | 2 | 88 | 1008 | 0 | 13 | 0 | -367 | -61 | 1418
10 | 21 | 13 | 1480 | 287 | 310 | 138 | 2 | 88 | 888 | 0 | 12 | 0 | -363 | 118 | 1480
10 | 21 | 14 | 1492 | 287 | 310 | 144 | 2 | 88 | 681 | 0 | 11 | 0 | -124 | 93 | 1492
10 | 21 | 15 | 1492 | 287 | 491 | 150 | 2 | 88 | 386 | 0 | 10 | 0 | 0 | 78 | 1492
10 | 21 | 16 | 1480 | 287 | 789 | 156 | 2 | 88 | 75 | 0 | 10 | 0 | 0 | 73 | 1480
10 | 21 | 17 | 1458 | 287 | 910 | 160 | 2 | 88 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1458
10 | 21 | 18 | 1428 | 287 | 882 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1428
10 | 21 | 19 | 1370 | 287 | 828 | 153 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1370
10 | 21 | 20 | 1327 | 287 | 724 | 145 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 69 | 1327
10 | 21 | 21 | 1297 | 287 | 767 | 143 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1297
10 | 21 | 22 | 1269 | 287 | 318 | 142 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 335 | 86 | 1269
10 | 21 | 23 | 1250 | 287 | 684 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 38 | 1250
10 | 22 | 0 | 1217 | 287 | 627 | 130 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 71 | 1217
10 | 22 | 1 | 1193 | 287 | 582 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 96 | 1193
10 | 22 | 2 | 1196 | 287 | 631 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 53 | 1196
10 | 22 | 3 | 1215 | 287 | 703 | 127 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 1215
10 | 22 | 4 | 1226 | 287 | 714 | 126 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1226
10 | 22 | 5 | 1236 | 287 | 728 | 126 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1236
10 | 22 | 6 | 1248 | 287 | 685 | 125 | 2 | 88 | 58 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1248
10 | 22 | 7 | 1294 | 287 | 323 | 128 | 2 | 88 | 273 | 0 | 4 | 0 | 0 | 189 | 1294
10 | 22 | 8 | 1415 | 287 | 310 | 134 | 2 | 88 | 538 | 0 | 4 | 0 | -4 | 56 | 1415
10 | 22 | 9 | 1499 | 287 | 310 | 139 | 2 | 88 | 778 | 0 | 5 | 0 | -111 | 1 | 1499
10 | 22 | 10 | 1510 | 287 | 310 | 140 | 2 | 88 | 892 | 0 | 7 | 0 | -151 | -65 | 1510
10 | 22 | 11 | 1504 | 287 | 310 | 141 | 2 | 88 | 834 | 0 | 6 | 0 | -75 | -89 | 1504
10 | 22 | 12 | 1440 | 287 | 310 | 138 | 2 | 88 | 655 | 0 | 8 | 0 | -4 | -44 | 1440
10 | 22 | 13 | 1500 | 287 | 423 | 138 | 2 | 88 | 390 | 0 | 6 | 0 | 0 | 166 | 1500
10 | 22 | 14 | 1510 | 287 | 832 | 144 | 2 | 88 | 154 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1510
10 | 22 | 15 | 1500 | 287 | 926 | 150 | 2 | 88 | 44 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1500
10 | 22 | 16 | 1501 | 287 | 924 | 156 | 2 | 88 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 26 | 1501
10 | 22 | 17 | 1475 | 287 | 930 | 160 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1475
10 | 22 | 18 | 1445 | 287 | 895 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1445
10 | 22 | 19 | 1384 | 287 | 838 | 153 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 1384
10 | 22 | 20 | 1343 | 287 | 686 | 145 | 2 | 88 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 117 | 1343
10 | 22 | 21 | 1312 | 287 | 773 | 143 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 1312
10 | 22 | 22 | 1291 | 287 | 752 | 142 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1291
10 | 22 | 23 | 1272 | 287 | 725 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 9 | 1272
10 | 23 | 0 | 1235 | 287 | 639 | 130 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 68 | 1235
10 | 23 | 1 | 1215 | 287 | 594 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 95 | 1215
10 | 23 | 2 | 1214 | 287 | 310 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 287 | 91 | 1214
10 | 23 | 3 | 1225 | 287 | 678 | 127 | 2 | 88 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 25 | 1225
10 | 23 | 4 | 1230 | 287 | 716 | 126 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1230
10 | 23 | 5 | 1241 | 287 | 727 | 126 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1241
10 | 23 | 6 | 1262 | 287 | 742 | 125 | 2 | 88 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1262
10 | 23 | 7 | 1326 | 287 | 693 | 128 | 2 | 88 | 27 | 0 | 13 | 0 | 0 | 88 | 1326
10 | 23 | 8 | 1473 | 287 | 853 | 134 | 2 | 88 | 92 | 0 | 11 | 0 | 0 | 6 | 1473
10 | 23 | 9 | 1567 | 287 | 803 | 139 | 2 | 88 | 180 | 0 | 8 | 0 | 0 | 60 | 1567
10 | 23 | 10 | 1582 | 287 | 640 | 140 | 2 | 88 | 257 | 0 | 7 | 0 | 0 | 161 | 1582
10 | 23 | 11 | 1590 | 287 | 581 | 141 | 2 | 88 | 316 | 0 | 9 | 0 | 0 | 166 | 1590
10 | 23 | 12 | 1524 | 287 | 521 | 138 | 2 | 88 | 248 | 0 | 9 | 0 | 0 | 231 | 1524
10 | 23 | 13 | 1600 | 287 | 766 | 138 | 2 | 88 | 213 | 0 | 9 | 0 | 0 | 97 | 1600
10 | 23 | 14 | 1611 | 287 | 921 | 144 | 2 | 88 | 146 | 0 | 9 | 0 | 0 | 14 | 1611
10 | 23 | 15 | 1603 | 287 | 647 | 150 | 2 | 88 | 97 | 0 | 9 | 0 | 324 | -1 | 1603
10 | 23 | 16 | 1585 | 287 | 1023 | 156 | 2 | 88 | 23 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1585
10 | 23 | 17 | 1544 | 287 | 946 | 160 | 2 | 88 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 54 | 1544
10 | 23 | 18 | 1503 | 287 | 965 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1503
10 | 23 | 19 | 1450 | 287 | 391 | 153 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 380 | 145 | 1450
10 | 23 | 20 | 1401 | 287 | 733 | 145 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 141 | 1401
10 | 23 | 21 | 1359 | 287 | 833 | 143 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1359
10 | 23 | 22 | 1315 | 287 | 678 | 142 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 113 | 1315
10 | 23 | 23 | 1291 | 287 | 662 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 105 | 1291
10 | 24 | 0 | 1245 | 287 | 557 | 130 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 174 | 1245
10 | 24 | 1 | 1217 | 287 | 463 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 241 | 1217
10 | 24 | 2 | 1215 | 287 | 504 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 198 | 1215
10 | 24 | 3 | 1226 | 287 | 588 | 127 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 125 | 1226
10 | 24 | 4 | 1229 | 287 | 644 | 126 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 74 | 1229
10 | 24 | 5 | 1235 | 287 | 707 | 126 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 19 | 1235
10 | 24 | 6 | 1248 | 287 | 642 | 125 | 2 | 88 | 35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 63 | 1248
10 | 24 | 7 | 1304 | 287 | 361 | 128 | 2 | 88 | 237 | 0 | 5 | 0 | 0 | 196 | 1304
10 | 24 | 8 | 1443 | 287 | 310 | 134 | 2 | 88 | 469 | 0 | 3 | 0 | -4 | 154 | 1443
10 | 24 | 9 | 1525 | 287 | 310 | 139 | 2 | 88 | 607 | 0 | 2 | 0 | -6 | 96 | 1525
10 | 24 | 10 | 1546 | 287 | 310 | 140 | 2 | 88 | 586 | 0 | 1 | 0 | -6 | 138 | 1546
10 | 24 | 11 | 1546 | 287 | 310 | 141 | 2 | 88 | 527 | 0 | 2 | 0 | -6 | 195 | 1546
10 | 24 | 12 | 1484 | 287 | 310 | 138 | 2 | 88 | 420 | 0 | 1 | 0 | -5 | 243 | 1484
10 | 24 | 13 | 1536 | 287 | 633 | 138 | 2 | 88 | 322 | 0 | 2 | 0 | 0 | 64 | 1536
10 | 24 | 14 | 1541 | 287 | 841 | 144 | 2 | 88 | 176 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1541
10 | 24 | 15 | 1526 | 287 | 944 | 150 | 2 | 88 | 52 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1526
10 | 24 | 16 | 1524 | 287 | 982 | 156 | 2 | 88 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1524
10 | 24 | 17 | 1496 | 287 | 954 | 160 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1496
10 | 24 | 18 | 1455 | 287 | 914 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1455
10 | 24 | 19 | 1401 | 287 | 483 | 153 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 380 | 0 | 1401
10 | 24 | 20 | 1353 | 287 | 825 | 145 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1353
10 | 24 | 21 | 1313 | 287 | 406 | 143 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 380 | 0 | 1313
10 | 24 | 22 | 1288 | 287 | 764 | 142 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1288
10 | 24 | 23 | 1267 | 287 | 689 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 54 | 1267
10 | 25 | 0 | 1228 | 287 | 680 | 130 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 35 | 1228
10 | 25 | 1 | 1204 | 287 | 310 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 281 | 99 | 1204
10 | 25 | 2 | 1199 | 287 | 559 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 126 | 1199
10 | 25 | 3 | 1217 | 287 | 574 | 127 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 132 | 1217
10 | 25 | 4 | 1225 | 287 | 676 | 126 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 38 | 1225
10 | 25 | 5 | 1235 | 287 | 671 | 126 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 52 | 1235
10 | 25 | 6 | 1244 | 287 | 717 | 125 | 2 | 88 | 13 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1244
10 | 25 | 7 | 1289 | 287 | 512 | 128 | 2 | 88 | 109 | 0 | 11 | 0 | 0 | 152 | 1289
10 | 25 | 8 | 1405 | 287 | 310 | 134 | 2 | 88 | 251 | 0 | 9 | 0 | 4 | 320 | 1405
10 | 25 | 9 | 1493 | 287 | 310 | 139 | 2 | 88 | 552 | 0 | 6 | 0 | -5 | 114 | 1493
10 | 25 | 10 | 1513 | 287 | 310 | 140 | 2 | 88 | 782 | 0 | 4 | 0 | -365 | 265 | 1513
10 | 25 | 11 | 1525 | 287 | 310 | 141 | 2 | 88 | 854 | 0 | 2 | 0 | -365 | 206 | 1525
10 | 25 | 12 | 1471 | 287 | 310 | 138 | 2 | 88 | 817 | 0 | 1 | 0 | -366 | 194 | 1471
10 | 25 | 13 | 1538 | 287 | 310 | 138 | 2 | 88 | 651 | 0 | 1 | 0 | -6 | 67 | 1538
10 | 25 | 14 | 1527 | 287 | 319 | 144 | 2 | 88 | 398 | 0 | 1 | 0 | 5 | 283 | 1527
10 | 25 | 15 | 1498 | 287 | 648 | 150 | 2 | 88 | 179 | 0 | 1 | 0 | 0 | 143 | 1498
10 | 25 | 16 | 1488 | 287 | 924 | 156 | 2 | 88 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1488
10 | 25 | 17 | 1457 | 287 | 919 | 160 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1457
10 | 25 | 18 | 1419 | 287 | 831 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 51 | 1419
10 | 25 | 19 | 1365 | 287 | 834 | 153 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1365
10 | 25 | 20 | 1328 | 287 | 804 | 145 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1328
10 | 25 | 21 | 1294 | 287 | 771 | 143 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1294
10 | 25 | 22 | 1268 | 287 | 746 | 142 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1268
10 | 25 | 23 | 1249 | 287 | 727 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1249
10 | 26 | 0 | 1221 | 287 | 684 | 135 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 | 1221
10 | 26 | 1 | 1190 | 287 | 675 | 134 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1190
10 | 26 | 2 | 1185 | 287 | 671 | 134 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1185
10 | 26 | 3 | 1195 | 287 | 656 | 133 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25 | 1195
10 | 26 | 4 | 1195 | 287 | 670 | 131 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1195
10 | 26 | 5 | 1189 | 287 | 656 | 132 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | 1189
10 | 26 | 6 | 1172 | 287 | 647 | 130 | 2 | 88 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1172
10 | 26 | 7 | 1175 | 287 | 574 | 130 | 2 | 88 | 48 | 0 | 2 | 0 | 0 | 44 | 1175
10 | 26 | 8 | 1209 | 287 | 310 | 132 | 2 | 88 | 105 | 0 | 3 | 0 | 79 | 203 | 1209
10 | 26 | 9 | 1230 | 287 | 310 | 136 | 2 | 88 | 170 | 0 | 2 | 0 | 0 | 235 | 1230
10 | 26 | 10 | 1232 | 287 | 310 | 138 | 2 | 88 | 230 | 0 | 2 | 0 | 0 | 175 | 1232
10 | 26 | 11 | 1232 | 287 | 310 | 137 | 2 | 88 | 245 | 0 | 2 | 0 | 0 | 161 | 1232
10 | 26 | 12 | 1224 | 287 | 310 | 131 | 2 | 88 | 233 | 0 | 2 | 0 | 0 | 171 | 1224
10 | 26 | 13 | 1225 | 287 | 310 | 131 | 2 | 88 | 182 | 0 | 2 | 0 | 0 | 223 | 1225
10 | 26 | 14 | 1222 | 287 | 310 | 133 | 2 | 88 | 128 | 0 | 2 | 0 | 0 | 272 | 1222
10 | 26 | 15 | 1219 | 287 | 540 | 137 | 2 | 88 | 75 | 0 | 3 | 0 | 0 | 87 | 1219
10 | 26 | 16 | 1228 | 287 | 558 | 148 | 2 | 88 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 121 | 1228
10 | 26 | 17 | 1248 | 287 | 623 | 156 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 89 | 1248
10 | 26 | 18 | 1244 | 287 | 708 | 156 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1244
10 | 26 | 19 | 1226 | 287 | 633 | 153 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 60 | 1226
10 | 26 | 20 | 1210 | 287 | 680 | 150 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1210
10 | 26 | 21 | 1184 | 287 | 584 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 80 | 1184
10 | 26 | 22 | 1145 | 287 | 593 | 137 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 35 | 1145
10 | 26 | 23 | 1122 | 287 | 310 | 136 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 239 | 57 | 1122
10 | 27 | 0 | 1079 | 287 | 469 | 135 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 96 | 1079
10 | 27 | 1 | 1051 | 287 | 448 | 134 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 91 | 1051
10 | 27 | 2 | 1056 | 287 | 461 | 134 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 82 | 1056
10 | 27 | 3 | 1082 | 287 | 493 | 133 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 77 | 1082
10 | 27 | 4 | 1096 | 287 | 524 | 131 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 62 | 1096
10 | 27 | 5 | 1098 | 287 | 531 | 132 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 56 | 1098
10 | 27 | 6 | 1066 | 287 | 459 | 130 | 2 | 88 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 85 | 1066
10 | 27 | 7 | 1069 | 287 | 310 | 130 | 2 | 88 | 133 | 0 | 2 | 0 | 0 | 117 | 1069
10 | 27 | 8 | 1115 | 287 | 310 | 132 | 2 | 88 | 333 | 0 | 2 | 0 | -170 | 131 | 1115
10 | 27 | 9 | 1151 | 287 | 310 | 136 | 2 | 88 | 508 | 0 | 2 | 0 | -370 | 188 | 1151
10 | 27 | 10 | 1174 | 287 | 310 | 138 | 2 | 88 | 599 | 0 | 2 | 0 | -370 | 118 | 1174
10 | 27 | 11 | 1172 | 287 | 310 | 137 | 2 | 88 | 528 | 0 | 1 | 0 | -291 | 110 | 1172
10 | 27 | 12 | 1172 | 287 | 310 | 131 | 2 | 88 | 425 | 0 | 1 | 0 | -163 | 91 | 1172
10 | 27 | 13 | 1166 | 287 | 310 | 131 | 2 | 88 | 263 | 0 | 1 | 0 | 0 | 84 | 1166
10 | 27 | 14 | 1161 | 287 | 310 | 133 | 2 | 88 | 155 | 0 | 1 | 0 | 0 | 185 | 1161
10 | 27 | 15 | 1163 | 287 | 534 | 137 | 2 | 88 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44 | 1163
10 | 27 | 16 | 1193 | 287 | 656 | 148 | 2 | 88 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1193
10 | 27 | 17 | 1225 | 287 | 312 | 156 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 380 | -1 | 1225
10 | 27 | 18 | 1225 | 287 | 692 | 156 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1225
10 | 27 | 19 | 1215 | 287 | 685 | 153 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1215
10 | 27 | 20 | 1198 | 287 | 618 | 150 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 1198
10 | 27 | 21 | 1172 | 287 | 310 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 294 | 49 | 1172
10 | 27 | 22 | 1137 | 287 | 602 | 137 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 1137
10 | 27 | 23 | 1122 | 287 | 531 | 136 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 77 | 1122
10 | 28 | 0 | 1078 | 287 | 310 | 130 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 122 | 1078
10 | 28 | 1 | 1052 | 287 | 357 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 1052
10 | 28 | 2 | 1062 | 287 | 438 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 116 | 1062
10 | 28 | 3 | 1100 | 287 | 522 | 127 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 69 | 1100
10 | 28 | 4 | 1124 | 287 | 310 | 126 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 236 | 68 | 1124
10 | 28 | 5 | 1154 | 287 | 577 | 126 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 64 | 1154
10 | 28 | 6 | 1196 | 287 | 677 | 125 | 2 | 88 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1196
10 | 28 | 7 | 1247 | 287 | 605 | 128 | 2 | 88 | 83 | 0 | 12 | 0 | 0 | 42 | 1247
10 | 28 | 8 | 1372 | 287 | 645 | 134 | 2 | 88 | 173 | 0 | 14 | 0 | 0 | 29 | 1372
10 | 28 | 9 | 1474 | 287 | 689 | 139 | 2 | 88 | 253 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1474
10 | 28 | 10 | 1490 | 287 | 505 | 140 | 2 | 88 | 423 | 0 | 15 | 0 | 0 | 30 | 1490
10 | 28 | 11 | 1493 | 287 | 310 | 141 | 2 | 88 | 628 | 0 | 15 | 0 | 5 | 17 | 1493
10 | 28 | 12 | 1418 | 287 | 310 | 138 | 2 | 88 | 623 | 0 | 14 | 0 | 4 | -48 | 1418
10 | 28 | 13 | 1473 | 287 | 310 | 138 | 2 | 88 | 503 | 0 | 14 | 0 | 5 | 126 | 1473
10 | 28 | 14 | 1480 | 287 | 531 | 144 | 2 | 88 | 327 | 0 | 14 | 0 | 0 | 87 | 1480
10 | 28 | 15 | 1469 | 287 | 742 | 150 | 2 | 88 | 187 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1469
10 | 28 | 16 | 1468 | 287 | 902 | 156 | 2 | 88 | 22 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 1468
10 | 28 | 17 | 1452 | 287 | 901 | 160 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1452
10 | 28 | 18 | 1417 | 287 | 869 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1417
10 | 28 | 19 | 1361 | 287 | 819 | 153 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 1361
10 | 28 | 20 | 1319 | 287 | 784 | 145 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1319
10 | 28 | 21 | 1297 | 287 | 360 | 143 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 380 | 27 | 1297
10 | 28 | 22 | 1278 | 287 | 604 | 142 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 145 | 1278
10 | 28 | 23 | 1254 | 287 | 578 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 151 | 1254
10 | 29 | 0 | 1221 | 287 | 570 | 130 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 138 | 1221
10 | 29 | 1 | 1199 | 287 | 530 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 160 | 1199
10 | 29 | 2 | 1196 | 287 | 547 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 141 | 1196
10 | 29 | 3 | 1210 | 287 | 600 | 127 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 103 | 1210
10 | 29 | 4 | 1224 | 287 | 656 | 126 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 62 | 1224
10 | 29 | 5 | 1230 | 287 | 310 | 126 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 290 | 125 | 1230
10 | 29 | 6 | 1247 | 287 | 712 | 125 | 2 | 88 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 | 1247
10 | 29 | 7 | 1297 | 287 | 723 | 128 | 2 | 88 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35 | 1297
10 | 29 | 8 | 1432 | 287 | 831 | 134 | 2 | 88 | 87 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1432
10 | 29 | 9 | 1508 | 287 | 549 | 139 | 2 | 88 | 125 | 0 | 4 | 0 | 116 | 198 | 1508
10 | 29 | 10 | 1517 | 287 | 715 | 140 | 2 | 88 | 138 | 0 | 5 | 0 | 0 | 142 | 1517
10 | 29 | 11 | 1511 | 287 | 365 | 141 | 2 | 88 | 113 | 0 | 5 | 0 | 372 | 138 | 1511
10 | 29 | 12 | 1446 | 287 | 779 | 138 | 2 | 88 | 92 | 0 | 6 | 0 | 0 | 54 | 1446
10 | 29 | 13 | 1502 | 287 | 901 | 138 | 2 | 88 | 77 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1502
10 | 29 | 14 | 1506 | 287 | 921 | 144 | 2 | 88 | 52 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1506
10 | 29 | 15 | 1498 | 287 | 891 | 150 | 2 | 88 | 18 | 0 | 11 | 0 | 0 | 51 | 1498
10 | 29 | 16 | 1500 | 287 | 952 | 156 | 2 | 88 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1500
10 | 29 | 17 | 1471 | 287 | 919 | 160 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1471
10 | 29 | 18 | 1434 | 287 | 884 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1434
10 | 29 | 19 | 1375 | 287 | 831 | 153 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 1375
10 | 29 | 20 | 1332 | 287 | 792 | 145 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1332
10 | 29 | 21 | 1305 | 287 | 768 | 143 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1305
10 | 29 | 22 | 1284 | 287 | 750 | 142 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1284
10 | 29 | 23 | 1262 | 287 | 733 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 1262
10 | 30 | 0 | 1225 | 287 | 670 | 130 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 39 | 1225
10 | 30 | 1 | 1209 | 287 | 661 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 39 | 1209
10 | 30 | 2 | 1204 | 287 | 663 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 31 | 1204
10 | 30 | 3 | 1218 | 287 | 694 | 127 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 11 | 1218
10 | 30 | 4 | 1228 | 287 | 708 | 126 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 4 | 1228
10 | 30 | 5 | 1235 | 287 | 719 | 126 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1235
10 | 30 | 6 | 1246 | 287 | 729 | 125 | 2 | 88 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1246
10 | 30 | 7 | 1294 | 287 | 646 | 128 | 2 | 88 | 92 | 0 | 14 | 0 | 0 | 37 | 1294
10 | 30 | 8 | 1415 | 287 | 310 | 134 | 2 | 88 | 345 | 0 | 16 | 0 | 4 | 229 | 1415
10 | 30 | 9 | 1503 | 287 | 310 | 139 | 2 | 88 | 606 | 0 | 17 | 0 | -5 | 59 | 1503
10 | 30 | 10 | 1517 | 287 | 310 | 140 | 2 | 88 | 766 | 0 | 18 | 0 | -236 | 142 | 1517
10 | 30 | 11 | 1500 | 287 | 310 | 141 | 2 | 88 | 769 | 0 | 19 | 0 | -329 | 213 | 1500
10 | 30 | 12 | 1416 | 287 | 310 | 138 | 2 | 88 | 730 | 0 | 21 | 0 | -367 | 207 | 1416
10 | 30 | 13 | 1471 | 287 | 310 | 138 | 2 | 88 | 574 | 0 | 20 | 0 | -153 | 205 | 1471
10 | 30 | 14 | 1468 | 287 | 310 | 144 | 2 | 88 | 372 | 0 | 20 | 0 | -5 | 250 | 1468
10 | 30 | 15 | 1452 | 287 | 537 | 150 | 2 | 88 | 177 | 0 | 19 | 0 | 0 | 192 | 1452
10 | 30 | 16 | 1450 | 287 | 867 | 156 | 2 | 88 | 32 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 1450
10 | 30 | 17 | 1434 | 287 | 879 | 160 | 2 | 88 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 1434
10 | 30 | 18 | 1401 | 287 | 469 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 380 | 0 | 1401
10 | 30 | 19 | 1352 | 287 | 805 | 153 | 2 | 88 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 1352
10 | 30 | 20 | 1315 | 287 | 779 | 145 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1315
10 | 30 | 21 | 1291 | 287 | 706 | 143 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 54 | 1291
10 | 30 | 22 | 1270 | 287 | 684 | 142 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 53 | 1270
10 | 30 | 23 | 1248 | 287 | 713 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 4 | 1248
10 | 31 | 0 | 1215 | 287 | 641 | 130 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 55 | 1215
10 | 31 | 1 | 1194 | 287 | 604 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 73 | 1194
10 | 31 | 2 | 1193 | 287 | 585 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 89 | 1193
10 | 31 | 3 | 1213 | 287 | 323 | 127 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 380 | 0 | 1213
10 | 31 | 4 | 1225 | 287 | 717 | 126 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1225
10 | 31 | 5 | 1235 | 287 | 728 | 126 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1235
10 | 31 | 6 | 1248 | 287 | 722 | 125 | 2 | 88 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1248
10 | 31 | 7 | 1294 | 287 | 407 | 128 | 2 | 88 | 230 | 0 | 1 | 0 | 0 | 151 | 1294
10 | 31 | 8 | 1407 | 287 | 310 | 134 | 2 | 88 | 498 | 0 | 1 | 0 | -4 | 91 | 1407
10 | 31 | 9 | 1485 | 287 | 310 | 139 | 2 | 88 | 651 | 0 | 0 | 0 | -5 | 13 | 1485
10 | 31 | 10 | 1470 | 287 | 310 | 140 | 2 | 88 | 613 | 0 | 0 | 0 | -99 | 129 | 1470
10 | 31 | 11 | 1471 | 287 | 310 | 141 | 2 | 88 | 683 | 0 | 0 | 0 | -236 | 196 | 1471
10 | 31 | 12 | 1409 | 287 | 310 | 138 | 2 | 88 | 659 | 0 | 0 | 0 | -154 | 79 | 1409
10 | 31 | 13 | 1468 | 287 | 310 | 138 | 2 | 88 | 534 | 0 | 1 | 0 | -5 | 113 | 1468
10 | 31 | 14 | 1468 | 287 | 469 | 144 | 2 | 88 | 325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 152 | 1468
10 | 31 | 15 | 1453 | 287 | 806 | 150 | 2 | 88 | 119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1453
10 | 31 | 16 | 1455 | 287 | 904 | 156 | 2 | 88 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1455
10 | 31 | 17 | 1448 | 287 | 909 | 160 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1448
10 | 31 | 18 | 1415 | 287 | 878 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1415
10 | 31 | 19 | 1361 | 287 | 828 | 153 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1361
10 | 31 | 20 | 1327 | 287 | 799 | 145 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1327
10 | 31 | 21 | 1296 | 287 | 770 | 143 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1296
10 | 31 | 22 | 1272 | 287 | 746 | 142 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1272
10 | 31 | 23 | 1252 | 287 | 723 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1252
11 | 1 | 0 | 1233 | 287 | 739 | 110 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1233
11 | 1 | 1 | 1191 | 287 | 682 | 108 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17 | 1191
11 | 1 | 2 | 1198 | 287 | 706 | 108 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1198
11 | 1 | 3 | 1225 | 287 | 734 | 108 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1225
11 | 1 | 4 | 1249 | 287 | 759 | 107 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1249
11 | 1 | 5 | 1261 | 287 | 709 | 106 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 62 | 1261
11 | 1 | 6 | 1286 | 287 | 788 | 106 | 2 | 88 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1286
11 | 1 | 7 | 1356 | 287 | 764 | 108 | 2 | 88 | 102 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1356
11 | 1 | 8 | 1511 | 287 | 618 | 112 | 2 | 88 | 253 | 0 | 6 | 0 | 0 | 145 | 1511
11 | 1 | 9 | 1623 | 287 | 593 | 116 | 2 | 88 | 382 | 0 | 5 | 0 | 0 | 150 | 1623
11 | 1 | 10 | 1633 | 287 | 513 | 117 | 2 | 88 | 472 | 0 | 5 | 0 | 0 | 149 | 1633
11 | 1 | 11 | 1632 | 287 | 389 | 117 | 2 | 88 | 381 | 0 | 4 | 0 | 215 | 149 | 1632
11 | 1 | 12 | 1536 | 287 | 761 | 108 | 2 | 88 | 249 | 0 | 3 | 0 | 0 | 38 | 1536
11 | 1 | 13 | 1630 | 287 | 974 | 107 | 2 | 88 | 169 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1630
11 | 1 | 14 | 1639 | 287 | 1038 | 112 | 2 | 88 | 109 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1639
11 | 1 | 15 | 1632 | 287 | 1095 | 124 | 2 | 88 | 30 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1632
11 | 1 | 16 | 1633 | 287 | 1122 | 129 | 2 | 88 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1633
11 | 1 | 17 | 1583 | 287 | 1017 | 132 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 54 | 1583
11 | 1 | 18 | 1528 | 287 | 1012 | 134 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1528
11 | 1 | 19 | 1469 | 287 | 955 | 133 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1469
11 | 1 | 20 | 1418 | 287 | 921 | 118 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1418
11 | 1 | 21 | 1371 | 287 | 877 | 112 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1371
11 | 1 | 22 | 1334 | 287 | 842 | 110 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1334
11 | 1 | 23 | 1311 | 287 | 817 | 109 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 1311
11 | 2 | 0 | 1242 | 287 | 746 | 111 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1242
11 | 2 | 1 | 1188 | 287 | 689 | 112 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 1188
11 | 2 | 2 | 1187 | 287 | 687 | 112 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 1187
11 | 2 | 3 | 1208 | 287 | 706 | 112 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1208
11 | 2 | 4 | 1205 | 287 | 649 | 112 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 55 | 1205
11 | 2 | 5 | 1185 | 287 | 686 | 113 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1185
11 | 2 | 6 | 1147 | 287 | 649 | 113 | 2 | 88 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 1147
11 | 2 | 7 | 1179 | 287 | 538 | 114 | 2 | 88 | 7 | 0 | 7 | 0 | 137 | -1 | 1179
11 | 2 | 8 | 1244 | 287 | 714 | 117 | 2 | 88 | 30 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1244
11 | 2 | 9 | 1286 | 287 | 713 | 121 | 2 | 88 | 70 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1286
11 | 2 | 10 | 1278 | 287 | 676 | 122 | 2 | 88 | 96 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1278
11 | 2 | 11 | 1301 | 287 | 612 | 121 | 2 | 88 | 93 | 0 | 8 | 0 | 0 | 90 | 1301
11 | 2 | 12 | 1286 | 287 | 673 | 117 | 2 | 88 | 62 | 0 | 7 | 0 | 0 | 50 | 1286
11 | 2 | 13 | 1298 | 287 | 628 | 115 | 2 | 88 | 29 | 0 | 7 | 0 | 0 | 142 | 1298
11 | 2 | 14 | 1315 | 287 | 680 | 115 | 2 | 88 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 126 | 1315
11 | 2 | 15 | 1322 | 287 | 767 | 120 | 2 | 88 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 39 | 1322
11 | 2 | 16 | 1321 | 287 | 791 | 129 | 2 | 88 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1321
11 | 2 | 17 | 1326 | 287 | 798 | 132 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 1326
11 | 2 | 18 | 1298 | 287 | 768 | 132 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 1298
11 | 2 | 19 | 1254 | 287 | 723 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1254
11 | 2 | 20 | 1218 | 287 | 692 | 125 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 1218
11 | 2 | 21 | 1173 | 287 | 632 | 116 | 2 | 88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 1173
11 | 2 | 22 | 1132 | 287 | 530 | 112 | 2 | 88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 89 | 1132
11 | 2 | 23 | 1111 | 287 | 461 | 111 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 141 | 1111
11 | 3 | 0 | 1037 | 287 | 322 | 111 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 206 | 1037
11 | 3 | 1 | 998 | 287 | 310 | 112 | 2 | 88 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 180 | 998
11 | 3 | 2 | 1011 | 287 | 310 | 112 | 2 | 88 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 193 | 1011
11 | 3 | 3 | 1047 | 287 | 310 | 112 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 228 | 1047
11 | 3 | 4 | 1067 | 287 | 323 | 112 | 2 | 88 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 236 | 1067
11 | 3 | 5 | 1058 | 287 | 310 | 113 | 2 | 88 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 240 | 1058
11 | 3 | 6 | 1027 | 287 | 310 | 113 | 2 | 88 | 18 | 0 | 16 | 0 | 0 | 193 | 1027
11 | 3 | 7 | 1052 | 287 | 310 | 114 | 2 | 88 | 214 | 0 | 16 | 0 | -202 | 223 | 1052
11 | 3 | 8 | 1088 | 287 | 310 | 117 | 2 | 88 | 489 | 0 | 11 | 0 | -370 | 154 | 1088
11 | 3 | 9 | 1113 | 287 | 310 | 121 | 2 | 88 | 737 | 0 | 7 | 0 | -370 | -69 | 1113
11 | 3 | 10 | 1120 | 287 | 310 | 122 | 2 | 88 | 869 | -123 | 7 | -1 | -370 | -71 | 1120
11 | 3 | 11 | 1111 | 287 | 310 | 121 | 2 | 88 | 916 | -302 | 7 | -1 | -370 | 53 | 1111
11 | 3 | 12 | 1112 | 287 | 310 | 117 | 2 | 88 | 872 | -172 | 5 | -1 | -370 | -26 | 1112
11 | 3 | 13 | 1100 | 287 | 310 | 115 | 2 | 88 | 764 | 0 | 4 | 0 | -370 | -100 | 1100
11 | 3 | 14 | 1107 | 287 | 310 | 115 | 2 | 88 | 566 | 0 | 5 | 0 | -370 | 104 | 1107
11 | 3 | 15 | 1130 | 287 | 310 | 120 | 2 | 88 | 284 | 0 | 6 | 0 | 0 | 33 | 1130
11 | 3 | 16 | 1154 | 287 | 430 | 129 | 2 | 88 | 36 | 0 | 4 | 0 | 0 | 178 | 1154
11 | 3 | 17 | 1221 | 287 | 709 | 132 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1221
11 | 3 | 18 | 1222 | 287 | 577 | 132 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 134 | 1222
11 | 3 | 19 | 1195 | 287 | 689 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1195
11 | 3 | 20 | 1174 | 287 | 588 | 125 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 83 | 1174
11 | 3 | 21 | 1137 | 287 | 643 | 116 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1137
11 | 3 | 22 | 1102 | 287 | 310 | 112 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 221 | 80 | 1102
11 | 3 | 23 | 1080 | 287 | 405 | 111 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 185 | 0 | 1080
11 | 4 | 0 | 1018 | 287 | 310 | 111 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 218 | 1018
11 | 4 | 1 | 997 | 287 | 310 | 112 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 | 154 | 997
11 | 4 | 2 | 1012 | 287 | 409 | 112 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 113 | 1012
11 | 4 | 3 | 1058 | 287 | 310 | 112 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 233 | 24 | 1058
11 | 4 | 4 | 1101 | 287 | 356 | 112 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 253 | 1101
11 | 4 | 5 | 1117 | 287 | 363 | 113 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 261 | 1117
11 | 4 | 6 | 1144 | 287 | 468 | 113 | 2 | 88 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 172 | 1144
11 | 4 | 7 | 1211 | 287 | 310 | 114 | 2 | 88 | 163 | 0 | 3 | 0 | 0 | 244 | 1211
11 | 4 | 8 | 1355 | 287 | 310 | 117 | 2 | 88 | 462 | 0 | 2 | 0 | -2 | 89 | 1355
11 | 4 | 9 | 1460 | 287 | 310 | 121 | 2 | 88 | 719 | 0 | 1 | 0 | -366 | 298 | 1460
11 | 4 | 10 | 1484 | 287 | 310 | 122 | 2 | 88 | 847 | 0 | 1 | 0 | -365 | 192 | 1484
11 | 4 | 11 | 1469 | 287 | 310 | 121 | 2 | 88 | 848 | 0 | 1 | 0 | -366 | 178 | 1469
11 | 4 | 12 | 1422 | 287 | 310 | 117 | 2 | 88 | 824 | 0 | 0 | 0 | -367 | 161 | 1422
11 | 4 | 13 | 1481 | 287 | 310 | 115 | 2 | 88 | 694 | 0 | 1 | 0 | -365 | 349 | 1481
11 | 4 | 14 | 1494 | 287 | 310 | 115 | 2 | 88 | 470 | 0 | 1 | 0 | -12 | 233 | 1494
11 | 4 | 15 | 1481 | 287 | 476 | 120 | 2 | 88 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 1481
11 | 4 | 16 | 1487 | 287 | 792 | 129 | 2 | 88 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 164 | 1487
11 | 4 | 17 | 1507 | 287 | 997 | 132 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1507
11 | 4 | 18 | 1483 | 287 | 594 | 132 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 380 | -1 | 1483
11 | 4 | 19 | 1436 | 287 | 930 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1436
11 | 4 | 20 | 1388 | 287 | 732 | 125 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 153 | 1388
11 | 4 | 21 | 1348 | 287 | 704 | 116 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 | 1348
11 | 4 | 22 | 1309 | 287 | 674 | 112 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 1309
11 | 4 | 23 | 1282 | 287 | 659 | 111 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 134 | 1282
11 | 5 | 0 | 1211 | 287 | 529 | 110 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 193 | 1211
11 | 5 | 1 | 1178 | 287 | 310 | 108 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 84 | 295 | 1178
11 | 5 | 2 | 1182 | 287 | 453 | 108 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 239 | 1182
11 | 5 | 3 | 1225 | 287 | 310 | 108 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 380 | 44 | 1225
11 | 5 | 4 | 1240 | 287 | 657 | 107 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 93 | 1240
11 | 5 | 5 | 1262 | 287 | 771 | 106 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1262
11 | 5 | 6 | 1281 | 287 | 778 | 106 | 2 | 88 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1281
11 | 5 | 7 | 1356 | 287 | 736 | 108 | 2 | 88 | 131 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1356
11 | 5 | 8 | 1519 | 287 | 471 | 112 | 2 | 88 | 284 | 0 | 5 | 0 | 0 | 270 | 1519
11 | 5 | 9 | 1627 | 287 | 310 | 116 | 2 | 88 | 414 | 0 | 4 | 0 | 8 | 398 | 1627
11 | 5 | 10 | 1633 | 287 | 310 | 117 | 2 | 88 | 429 | 0 | 3 | 0 | -8 | 405 | 1633
11 | 5 | 11 | 1616 | 287 | 310 | 117 | 2 | 88 | 417 | 0 | 3 | 0 | -8 | 400 | 1616
11 | 5 | 12 | 1529 | 287 | 310 | 108 | 2 | 88 | 400 | 0 | 2 | 0 | -6 | 338 | 1529
11 | 5 | 13 | 1613 | 287 | 310 | 107 | 2 | 88 | 262 | 0 | 2 | 0 | 249 | 306 | 1613
11 | 5 | 14 | 1629 | 287 | 852 | 112 | 2 | 88 | 149 | 0 | 3 | 0 | 0 | 136 | 1629
11 | 5 | 15 | 1617 | 287 | 894 | 124 | 2 | 88 | 91 | 0 | 2 | 0 | 0 | 129 | 1617
11 | 5 | 16 | 1628 | 287 | 1100 | 129 | 2 | 88 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1628
11 | 5 | 17 | 1606 | 287 | 997 | 132 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 98 | 1606
11 | 5 | 18 | 1560 | 287 | 962 | 134 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 84 | 1560
11 | 5 | 19 | 1493 | 287 | 980 | 133 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1493
11 | 5 | 20 | 1435 | 287 | 938 | 118 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1435
11 | 5 | 21 | 1392 | 287 | 900 | 112 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1392
11 | 5 | 22 | 1354 | 287 | 819 | 110 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 45 | 1354
11 | 5 | 23 | 1323 | 287 | 638 | 109 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 157 | 40 | 1323
11 | 6 | 0 | 1246 | 287 | 758 | 110 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1246
11 | 6 | 1 | 1194 | 287 | 310 | 108 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 314 | 83 | 1194
11 | 6 | 2 | 1196 | 287 | 568 | 108 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 139 | 1196
11 | 6 | 3 | 1238 | 287 | 727 | 108 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 20 | 1238
11 | 6 | 4 | 1250 | 287 | 758 | 107 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1250
11 | 6 | 5 | 1272 | 287 | 401 | 106 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 380 | 0 | 1272
11 | 6 | 6 | 1298 | 287 | 416 | 106 | 2 | 88 | 11 | 0 | 8 | 0 | 380 | 0 | 1298
11 | 6 | 7 | 1375 | 287 | 578 | 108 | 2 | 88 | 186 | 0 | 8 | 0 | 0 | 118 | 1375
11 | 6 | 8 | 1546 | 287 | 310 | 112 | 2 | 88 | 480 | 0 | 9 | 0 | 55 | 203 | 1546
11 | 6 | 9 | 1649 | 287 | 310 | 116 | 2 | 88 | 681 | 0 | 8 | 0 | 8 | 149 | 1649
11 | 6 | 10 | 1653 | 287 | 310 | 117 | 2 | 88 | 821 | 0 | 8 | 0 | -8 | 28 | 1653
11 | 6 | 11 | 1656 | 287 | 310 | 117 | 2 | 88 | 892 | 0 | 8 | 0 | -9 | -39 | 1656
11 | 6 | 12 | 1555 | 287 | 310 | 108 | 2 | 88 | 867 | 0 | 8 | 0 | -106 | -9 | 1555
11 | 6 | 13 | 1626 | 287 | 310 | 107 | 2 | 88 | 732 | 0 | 10 | 0 | 8 | 82 | 1626
11 | 6 | 14 | 1631 | 287 | 517 | 112 | 2 | 88 | 560 | 0 | 11 | 0 | 0 | 54 | 1631
11 | 6 | 15 | 1625 | 287 | 836 | 124 | 2 | 88 | 277 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 1625
11 | 6 | 16 | 1610 | 287 | 1029 | 129 | 2 | 88 | 31 | 0 | 12 | 0 | 0 | 32 | 1610
11 | 6 | 17 | 1586 | 287 | 1064 | 132 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1586
11 | 6 | 18 | 1549 | 287 | 1024 | 134 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1549
11 | 6 | 19 | 1484 | 287 | 921 | 133 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 38 | 1484
11 | 6 | 20 | 1434 | 287 | 925 | 118 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 1434
11 | 6 | 21 | 1387 | 287 | 885 | 112 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1387
11 | 6 | 22 | 1344 | 287 | 843 | 110 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1344
11 | 6 | 23 | 1313 | 287 | 706 | 109 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 107 | 1313
11 | 7 | 0 | 1244 | 287 | 644 | 110 | 2 | 88 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 97 | 1244
11 | 7 | 1 | 1201 | 287 | 310 | 108 | 2 | 88 | 0 | 0 | 16 | 0 | 258 | 132 | 1201
11 | 7 | 2 | 1208 | 287 | 546 | 108 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 160 | 1208
11 | 7 | 3 | 1241 | 287 | 598 | 108 | 2 | 88 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 140 | 1241
11 | 7 | 4 | 1262 | 287 | 757 | 107 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1262
11 | 7 | 5 | 1292 | 287 | 787 | 106 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1292
11 | 7 | 6 | 1334 | 287 | 810 | 106 | 2 | 88 | 19 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1334
11 | 7 | 7 | 1404 | 287 | 663 | 108 | 2 | 88 | 236 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 1404
11 | 7 | 8 | 1560 | 287 | 310 | 112 | 2 | 88 | 526 | 0 | 20 | 0 | 7 | 208 | 1560
11 | 7 | 9 | 1632 | 287 | 310 | 116 | 2 | 88 | 755 | 0 | 22 | 0 | -8 | 60 | 1632
11 | 7 | 10 | 1631 | 287 | 310 | 117 | 2 | 88 | 920 | 0 | 22 | 0 | -152 | 37 | 1631
11 | 7 | 11 | 1630 | 287 | 310 | 117 | 2 | 88 | 986 | 0 | 22 | 0 | -219 | 37 | 1630
11 | 7 | 12 | 1524 | 287 | 310 | 108 | 2 | 88 | 962 | 0 | 24 | 0 | -257 | 0 | 1524
11 | 7 | 13 | 1597 | 287 | 310 | 107 | 2 | 88 | 826 | 0 | 23 | 0 | -108 | 62 | 1597
11 | 7 | 14 | 1613 | 287 | 310 | 112 | 2 | 88 | 596 | 0 | 23 | 0 | 65 | 130 | 1613
11 | 7 | 15 | 1613 | 287 | 797 | 124 | 2 | 88 | 292 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1613
11 | 7 | 16 | 1623 | 287 | 1062 | 129 | 2 | 88 | 33 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1623
11 | 7 | 17 | 1626 | 287 | 1093 | 132 | 2 | 88 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1626
11 | 7 | 18 | 1601 | 287 | 1069 | 134 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1601
11 | 7 | 19 | 1539 | 287 | 1009 | 133 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1539
11 | 7 | 20 | 1496 | 287 | 981 | 118 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1496
11 | 7 | 21 | 1451 | 287 | 922 | 112 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 19 | 1451
11 | 7 | 22 | 1405 | 287 | 898 | 110 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1405
11 | 7 | 23 | 1368 | 287 | 822 | 109 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 40 | 1368
11 | 8 | 0 | 1287 | 287 | 782 | 110 | 2 | 88 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1287
11 | 8 | 1 | 1248 | 287 | 746 | 108 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1248
11 | 8 | 2 | 1262 | 287 | 761 | 108 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 1262
11 | 8 | 3 | 1301 | 287 | 779 | 108 | 2 | 88 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 21 | 1301
11 | 8 | 4 | 1327 | 287 | 829 | 107 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 1327
11 | 8 | 5 | 1357 | 287 | 851 | 106 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 9 | 1357
11 | 8 | 6 | 1414 | 287 | 907 | 106 | 2 | 88 | 7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 1414
11 | 8 | 7 | 1469 | 287 | 844 | 108 | 2 | 88 | 130 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1469
11 | 8 | 8 | 1612 | 287 | 812 | 112 | 2 | 88 | 304 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1612
11 | 8 | 9 | 1694 | 287 | 334 | 116 | 2 | 88 | 454 | 0 | 5 | 0 | 7 | 401 | 1694
11 | 8 | 10 | 1687 | 287 | 310 | 117 | 2 | 88 | 637 | 0 | 3 | 0 | -9 | 252 | 1687
11 | 8 | 11 | 1645 | 287 | 310 | 117 | 2 | 88 | 754 | 0 | 2 | 0 | -235 | 320 | 1645
11 | 8 | 12 | 1547 | 287 | 310 | 108 | 2 | 88 | 810 | 0 | 1 | 0 | -364 | 305 | 1547
11 | 8 | 13 | 1619 | 287 | 310 | 107 | 2 | 88 | 713 | 0 | 1 | 0 | -8 | 119 | 1619
11 | 8 | 14 | 1614 | 287 | 310 | 112 | 2 | 88 | 513 | 0 | 2 | 0 | 8 | 292 | 1614
11 | 8 | 15 | 1594 | 287 | 871 | 124 | 2 | 88 | 220 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1594
11 | 8 | 16 | 1612 | 287 | 1084 | 129 | 2 | 88 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1612
11 | 8 | 17 | 1605 | 287 | 1073 | 132 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | 1605
11 | 8 | 18 | 1575 | 287 | 1062 | 134 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1575
11 | 8 | 19 | 1524 | 287 | 1012 | 133 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1524
11 | 8 | 20 | 1483 | 287 | 987 | 118 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1483
11 | 8 | 21 | 1437 | 287 | 947 | 112 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1437
11 | 8 | 22 | 1398 | 287 | 903 | 110 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1398
11 | 8 | 23 | 1360 | 287 | 873 | 109 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1360
11 | 9 | 0 | 1285 | 287 | 758 | 111 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 36 | 1285
11 | 9 | 1 | 1249 | 287 | 727 | 112 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 30 | 1249
11 | 9 | 2 | 1248 | 287 | 731 | 112 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 24 | 1248
11 | 9 | 3 | 1278 | 287 | 759 | 112 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 26 | 1278
11 | 9 | 4 | 1284 | 287 | 792 | 112 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1284
11 | 9 | 5 | 1274 | 287 | 746 | 113 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 36 | 1274
11 | 9 | 6 | 1267 | 287 | 722 | 113 | 2 | 88 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 38 | 1267
11 | 9 | 7 | 1281 | 287 | 516 | 114 | 2 | 88 | 223 | 0 | 2 | 0 | 0 | 49 | 1281
11 | 9 | 8 | 1307 | 287 | 310 | 117 | 2 | 88 | 505 | 0 | 1 | 0 | -4 | 1 | 1307
11 | 9 | 9 | 1328 | 287 | 310 | 121 | 2 | 88 | 743 | 0 | 1 | 0 | -354 | 130 | 1328
11 | 9 | 10 | 1305 | 287 | 310 | 122 | 2 | 88 | 912 | 0 | 1 | 0 | -369 | -48 | 1305
11 | 9 | 11 | 1292 | 287 | 310 | 121 | 2 | 88 | 1005 | -38 | 1 | 0 | -369 | -115 | 1292
11 | 9 | 12 | 1249 | 287 | 310 | 117 | 2 | 88 | 961 | -31 | 1 | 0 | -370 | -116 | 1249
11 | 9 | 13 | 1243 | 287 | 310 | 115 | 2 | 88 | 820 | 0 | 0 | 0 | -370 | -9 | 1243
11 | 9 | 14 | 1236 | 287 | 310 | 115 | 2 | 88 | 574 | 0 | 0 | 0 | -201 | 61 | 1236
11 | 9 | 15 | 1227 | 287 | 310 | 120 | 2 | 88 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 1227
11 | 9 | 16 | 1243 | 287 | 688 | 129 | 2 | 88 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1243
11 | 9 | 17 | 1297 | 287 | 712 | 132 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75 | 1297
11 | 9 | 18 | 1297 | 287 | 732 | 132 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55 | 1297
11 | 9 | 19 | 1283 | 287 | 775 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1283
11 | 9 | 20 | 1259 | 287 | 705 | 125 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50 | 1259
11 | 9 | 21 | 1222 | 287 | 727 | 116 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1222
11 | 9 | 22 | 1173 | 287 | 310 | 112 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 372 | 0 | 1173
11 | 9 | 23 | 1144 | 287 | 310 | 111 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 291 | 54 | 1144
11 | 10 | 0 | 1082 | 287 | 524 | 111 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 68 | 1082
11 | 10 | 1 | 1063 | 287 | 310 | 112 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 197 | 65 | 1063
11 | 10 | 2 | 1074 | 287 | 505 | 112 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 78 | 1074
11 | 10 | 3 | 1112 | 287 | 621 | 112 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1112
11 | 10 | 4 | 1129 | 287 | 573 | 112 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 64 | 1129
11 | 10 | 5 | 1127 | 287 | 574 | 113 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 59 | 1127
11 | 10 | 6 | 1095 | 287 | 594 | 113 | 2 | 88 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1095
11 | 10 | 7 | 1100 | 287 | 410 | 114 | 2 | 88 | 127 | 0 | 5 | 0 | 0 | 67 | 1100
11 | 10 | 8 | 1154 | 287 | 310 | 117 | 2 | 88 | 348 | 0 | 6 | 0 | -4 | 0 | 1154
11 | 10 | 9 | 1174 | 287 | 310 | 121 | 2 | 88 | 482 | 0 | 5 | 0 | -263 | 142 | 1174
11 | 10 | 10 | 1146 | 287 | 310 | 122 | 2 | 88 | 461 | 0 | 5 | 0 | -370 | 241 | 1146
11 | 10 | 11 | 1147 | 287 | 310 | 121 | 2 | 88 | 438 | 0 | 4 | 0 | -370 | 267 | 1147
11 | 10 | 12 | 1135 | 287 | 310 | 117 | 2 | 88 | 401 | 0 | 5 | 0 | -355 | 280 | 1135
11 | 10 | 13 | 1121 | 287 | 310 | 115 | 2 | 88 | 327 | 0 | 5 | 0 | -148 | 135 | 1121
11 | 10 | 14 | 1116 | 287 | 310 | 115 | 2 | 88 | 205 | 0 | 5 | 0 | 0 | 104 | 1116
11 | 10 | 15 | 1130 | 287 | 562 | 120 | 2 | 88 | 68 | 0 | 5 | 0 | 0 | -2 | 1130
11 | 10 | 16 | 1197 | 287 | 346 | 129 | 2 | 88 | 5 | 0 | 4 | 0 | 276 | 60 | 1197
11 | 10 | 17 | 1264 | 287 | 752 | 132 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1264
11 | 10 | 18 | 1263 | 287 | 748 | 132 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1263
11 | 10 | 19 | 1245 | 287 | 732 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1245
11 | 10 | 20 | 1214 | 287 | 328 | 125 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 380 | 0 | 1214
11 | 10 | 21 | 1175 | 287 | 679 | 116 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1175
11 | 10 | 22 | 1121 | 287 | 573 | 112 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 55 | 1121
11 | 10 | 23 | 1090 | 287 | 310 | 111 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 289 | 0 | 1090
11 | 11 | 0 | 1035 | 287 | 310 | 110 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 157 | 79 | 1035
11 | 11 | 1 | 1001 | 287 | 445 | 108 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 69 | 1001
11 | 11 | 2 | 1036 | 287 | 513 | 108 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 34 | 1036
11 | 11 | 3 | 1080 | 287 | 555 | 108 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 35 | 1080
11 | 11 | 4 | 1120 | 287 | 310 | 107 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 286 | 34 | 1120
11 | 11 | 5 | 1148 | 287 | 616 | 106 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 43 | 1148
11 | 11 | 6 | 1216 | 287 | 310 | 106 | 2 | 88 | 2 | 0 | 9 | 0 | 376 | 36 | 1216
11 | 11 | 7 | 1332 | 287 | 798 | 108 | 2 | 88 | 40 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 1332
11 | 11 | 8 | 1507 | 287 | 834 | 112 | 2 | 88 | 152 | 0 | 11 | 0 | 0 | 21 | 1507
11 | 11 | 9 | 1630 | 287 | 310 | 116 | 2 | 88 | 493 | 0 | 12 | 0 | 8 | 314 | 1630
11 | 11 | 10 | 1634 | 287 | 310 | 117 | 2 | 88 | 751 | 0 | 10 | 0 | -8 | 77 | 1634
11 | 11 | 11 | 1624 | 287 | 310 | 117 | 2 | 88 | 896 | 0 | 10 | 0 | -204 | 118 | 1624
11 | 11 | 12 | 1529 | 287 | 310 | 108 | 2 | 88 | 874 | 0 | 13 | 0 | -364 | 211 | 1529
11 | 11 | 13 | 1604 | 287 | 310 | 107 | 2 | 88 | 745 | 0 | 13 | 0 | -26 | 78 | 1604
11 | 11 | 14 | 1626 | 287 | 310 | 112 | 2 | 88 | 549 | 0 | 14 | 0 | 8 | 256 | 1626
11 | 11 | 15 | 1616 | 287 | 845 | 124 | 2 | 88 | 255 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1616
11 | 11 | 16 | 1615 | 287 | 972 | 129 | 2 | 88 | 26 | 0 | 15 | 0 | 0 | 96 | 1615
11 | 11 | 17 | 1590 | 287 | 956 | 132 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 111 | 1590
11 | 11 | 18 | 1543 | 287 | 1019 | 134 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1543
11 | 11 | 19 | 1472 | 287 | 951 | 133 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1472
11 | 11 | 20 | 1424 | 287 | 923 | 118 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1424
11 | 11 | 21 | 1381 | 287 | 887 | 112 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1381
11 | 11 | 22 | 1342 | 287 | 852 | 110 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1342
11 | 11 | 23 | 1306 | 287 | 818 | 109 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1306
11 | 12 | 0 | 1235 | 287 | 748 | 110 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1235
11 | 12 | 1 | 1198 | 287 | 310 | 108 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 59 | 1198
11 | 12 | 2 | 1210 | 287 | 725 | 108 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1210
11 | 12 | 3 | 1250 | 287 | 766 | 108 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1250
11 | 12 | 4 | 1268 | 287 | 765 | 107 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1268
11 | 12 | 5 | 1270 | 287 | 787 | 106 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1270
11 | 12 | 6 | 1315 | 287 | 829 | 106 | 2 | 88 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1315
11 | 12 | 7 | 1381 | 287 | 792 | 108 | 2 | 88 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1381
11 | 12 | 8 | 1546 | 287 | 686 | 112 | 2 | 88 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1546
11 | 12 | 9 | 1653 | 287 | 310 | 116 | 2 | 88 | 572 | 0 | 0 | 0 | -8 | 286 | 1653
11 | 12 | 10 | 1647 | 287 | 310 | 117 | 2 | 88 | 769 | 0 | 0 | 0 | -8 | 82 | 1647
11 | 12 | 11 | 1639 | 287 | 310 | 117 | 2 | 88 | 806 | 0 | 0 | 0 | -69 | 98 | 1639
11 | 12 | 12 | 1551 | 287 | 310 | 108 | 2 | 88 | 782 | 0 | 0 | 0 | -192 | 166 | 1551
11 | 12 | 13 | 1653 | 287 | 310 | 107 | 2 | 88 | 678 | 0 | 0 | 0 | -8 | 189 | 1653
11 | 12 | 14 | 1655 | 287 | 573 | 112 | 2 | 88 | 453 | 0 | 1 | 0 | 0 | 139 | 1655
11 | 12 | 15 | 1630 | 287 | 927 | 124 | 2 | 88 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 1630
11 | 12 | 16 | 1630 | 287 | 1105 | 129 | 2 | 88 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1630
11 | 12 | 17 | 1612 | 287 | 1100 | 132 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1612
11 | 12 | 18 | 1560 | 287 | 1045 | 134 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1560
11 | 12 | 19 | 1484 | 287 | 969 | 133 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1484
11 | 12 | 20 | 1436 | 287 | 866 | 118 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 63 | 1436
11 | 12 | 21 | 1372 | 287 | 778 | 112 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 90 | 1372
11 | 12 | 22 | 1344 | 287 | 841 | 110 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1344
11 | 12 | 23 | 1316 | 287 | 763 | 109 | 2 | 88 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 49 | 1316
11 | 13 | 0 | 1239 | 287 | 734 | 110 | 2 | 88 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1239
11 | 13 | 1 | 1201 | 287 | 700 | 108 | 2 | 88 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1201
11 | 13 | 2 | 1210 | 287 | 710 | 108 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1210
11 | 13 | 3 | 1247 | 287 | 687 | 108 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 61 | 1247
11 | 13 | 4 | 1260 | 287 | 762 | 107 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1260
11 | 13 | 5 | 1269 | 287 | 712 | 106 | 2 | 88 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 58 | 1269
11 | 13 | 6 | 1307 | 287 | 800 | 106 | 2 | 88 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 1307
11 | 13 | 7 | 1390 | 287 | 707 | 108 | 2 | 88 | 187 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 1390
11 | 13 | 8 | 1548 | 287 | 310 | 112 | 2 | 88 | 500 | 0 | 8 | 0 | 6 | 235 | 1548
11 | 13 | 9 | 1632 | 287 | 310 | 116 | 2 | 88 | 752 | 0 | 9 | 0 | -8 | 76 | 1632
11 | 13 | 10 | 1630 | 287 | 310 | 117 | 2 | 88 | 893 | 0 | 8 | 0 | -269 | 194 | 1630
11 | 13 | 11 | 1624 | 287 | 310 | 117 | 2 | 88 | 950 | 0 | 9 | 0 | -363 | 224 | 1624
11 | 13 | 12 | 1525 | 287 | 310 | 108 | 2 | 88 | 907 | 0 | 7 | 0 | -365 | 181 | 1525
11 | 13 | 13 | 1612 | 287 | 310 | 107 | 2 | 88 | 792 | 0 | 5 | 0 | -139 | 160 | 1612
11 | 13 | 14 | 1618 | 287 | 310 | 112 | 2 | 88 | 551 | 0 | 4 | 0 | 8 | 256 | 1618
11 | 13 | 15 | 1612 | 287 | 827 | 124 | 2 | 88 | 244 | 0 | 3 | 0 | 0 | 37 | 1612
11 | 13 | 16 | 1604 | 287 | 1073 | 129 | 2 | 88 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1604
11 | 13 | 17 | 1581 | 287 | 1070 | 132 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1581
11 | 13 | 18 | 1538 | 287 | 1024 | 134 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1538
11 | 13 | 19 | 1481 | 287 | 968 | 133 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1481
11 | 13 | 20 | 1435 | 287 | 937 | 118 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1435
11 | 13 | 21 | 1386 | 287 | 894 | 112 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1386
11 | 13 | 22 | 1353 | 287 | 862 | 110 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1353
11 | 13 | 23 | 1320 | 287 | 832 | 109 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1320
11 | 14 | 0 | 1249 | 287 | 758 | 110 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1249
11 | 14 | 1 | 1210 | 287 | 679 | 108 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 42 | 1210
11 | 14 | 2 | 1224 | 287 | 736 | 108 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1224
11 | 14 | 3 | 1254 | 287 | 766 | 108 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1254
11 | 14 | 4 | 1279 | 287 | 792 | 107 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1279
11 | 14 | 5 | 1296 | 287 | 811 | 106 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1296
11 | 14 | 6 | 1339 | 287 | 853 | 106 | 2 | 88 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1339
11 | 14 | 7 | 1405 | 287 | 878 | 108 | 2 | 88 | 41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1405
11 | 14 | 8 | 1574 | 287 | 930 | 112 | 2 | 88 | 113 | 0 | 2 | 0 | 0 | 40 | 1574
11 | 14 | 9 | 1669 | 287 | 512 | 116 | 2 | 88 | 175 | 0 | 2 | 0 | 0 | 487 | 1669
11 | 14 | 10 | 1665 | 287 | 310 | 117 | 2 | 88 | 242 | 0 | 3 | 0 | -9 | 625 | 1665
11 | 14 | 11 | 1650 | 287 | 310 | 117 | 2 | 88 | 267 | 0 | 3 | 0 | -8 | 584 | 1650
11 | 14 | 12 | 1561 | 287 | 310 | 108 | 2 | 88 | 228 | 0 | 2 | 0 | -7 | 543 | 1561
11 | 14 | 13 | 1649 | 287 | 392 | 107 | 2 | 88 | 179 | 0 | 1 | 0 | 0 | 593 | 1649
11 | 14 | 14 | 1665 | 287 | 804 | 112 | 2 | 88 | 115 | 0 | 3 | 0 | 0 | 254 | 1665
11 | 14 | 15 | 1649 | 287 | 1097 | 124 | 2 | 88 | 48 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1649
11 | 14 | 16 | 1663 | 287 | 1151 | 129 | 2 | 88 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1663
11 | 14 | 17 | 1631 | 287 | 718 | 132 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 380 | 22 | 1631
11 | 14 | 18 | 1591 | 287 | 1078 | 134 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1591
11 | 14 | 19 | 1517 | 287 | 990 | 133 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1517
11 | 14 | 20 | 1484 | 287 | 988 | 118 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1484
11 | 14 | 21 | 1422 | 287 | 932 | 112 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1422
11 | 14 | 22 | 1380 | 287 | 892 | 110 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1380
11 | 14 | 23 | 1342 | 287 | 837 | 109 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1342
11 | 15 | 0 | 1262 | 287 | 774 | 110 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1262
11 | 15 | 1 | 1225 | 287 | 738 | 108 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1225
11 | 15 | 2 | 1231 | 287 | 743 | 108 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1231
11 | 15 | 3 | 1263 | 287 | 775 | 108 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1263
11 | 15 | 4 | 1275 | 287 | 790 | 107 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1275
11 | 15 | 5 | 1285 | 287 | 786 | 106 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1285
11 | 15 | 6 | 1324 | 287 | 840 | 106 | 2 | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1324
11 | 15 | 7 | 1413 | 287 | 899 | 108 | 2 | 88 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1413
11 | 15 | 8 | 1563 | 287 | 944 | 112 | 2 | 88 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1563
11 | 15 | 9 | 1654 | 287 | 876 | 116 | 2 | 88 | 275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1654
11 | 15 | 10 | 1649 | 287 | 805 | 117 | 2 | 88 | 349 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1649
11 | 15 | 11 | 1633 | 287 | 744 | 117 | 2 | 88 | 395 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1633
11 | 15 | 12 | 1530 | 287 | 700 | 108 | 2 | 88 | 345 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1530
11 | 15 | 13 | 1624 | 287 | 880 | 107 | 2 | 88 | 259 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1624
11 | 15 | 14 | 1627 | 287 | 971 | 112 | 2 | 88 | 165 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1627
11 | 15 | 15 | 1613 | 287 | 1047 | 124 | 2 | 88 | 63 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1613
11 | 15 | 16 | 1628 | 287 | 1115 | 129 | 2 | 88 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1628
11 | 15 | 17 | 1591 | 287 | 1076 | 132 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1591
11 | 15 | 18 | 1542 | 287 | 1024 | 134 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1542
11 | 15 | 19 | 1477 | 287 | 961 | 133 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1477
11 | 15 | 20 | 1428 | 287 | 928 | 118 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1428
11 | 15 | 21 | 1382 | 287 | 888 | 112 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1382
11 | 15 | 22 | 1342 | 287 | 851 | 110 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1342
11 | 15 | 23 | 1312 | 287 | 823 | 109 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1312
11 | 16 | 0 | 1244 | 287 | 755 | 111 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1244
11 | 16 | 1 | 1201 | 287 | 711 | 112 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1201
11 | 16 | 2 | 1206 | 287 | 715 | 112 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1206
11 | 16 | 3 | 1220 | 287 | 535 | 112 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 193 | 0 | 1220
11 | 16 | 4 | 1227 | 287 | 734 | 112 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1227
11 | 16 | 5 | 1201 | 287 | 703 | 113 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1201
11 | 16 | 6 | 1176 | 287 | 674 | 113 | 2 | 88 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1176
11 | 16 | 7 | 1196 | 287 | 661 | 114 | 2 | 88 | 34 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1196
11 | 16 | 8 | 1261 | 287 | 520 | 117 | 2 | 88 | 104 | 0 | 14 | 0 | 0 | 129 | 1261
11 | 16 | 9 | 1301 | 287 | 458 | 121 | 2 | 88 | 181 | 0 | 14 | 0 | 0 | 150 | 1301
11 | 16 | 10 | 1292 | 287 | 446 | 122 | 2 | 88 | 184 | 0 | 14 | 0 | 0 | 149 | 1292
11 | 16 | 11 | 1287 | 287 | 461 | 121 | 2 | 88 | 165 | 0 | 12 | 0 | 0 | 151 | 1287
11 | 16 | 12 | 1270 | 287 | 471 | 117 | 2 | 88 | 141 | 0 | 14 | 0 | 0 | 150 | 1270
11 | 16 | 13 | 1270 | 287 | 524 | 115 | 2 | 88 | 91 | 0 | 15 | 0 | 0 | 148 | 1270
11 | 16 | 14 | 1261 | 287 | 711 | 115 | 2 | 88 | 43 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 1261
11 | 16 | 15 | 1266 | 287 | 742 | 120 | 2 | 88 | 13 | 0 | 16 | 0 | 0 | -2 | 1266
11 | 16 | 16 | 1298 | 287 | 777 | 129 | 2 | 88 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 1298
11 | 16 | 17 | 1308 | 287 | 783 | 132 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 1308
11 | 16 | 18 | 1292 | 287 | 765 | 132 | 2 | 88 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 1292
11 | 16 | 19 | 1262 | 287 | 735 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1262
11 | 16 | 20 | 1231 | 287 | 714 | 125 | 2 | 88 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 1231
11 | 16 | 21 | 1193 | 287 | 685 | 116 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1193
11 | 16 | 22 | 1135 | 287 | 310 | 112 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 320 | 1 | 1135
11 | 16 | 23 | 1110 | 287 | 310 | 111 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 299 | 0 | 1110
11 | 17 | 0 | 1043 | 287 | 421 | 111 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 123 | 1043
11 | 17 | 1 | 1016 | 287 | 310 | 112 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 206 | 1016
11 | 17 | 2 | 1039 | 287 | 341 | 112 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 200 | 1039
11 | 17 | 3 | 1077 | 287 | 519 | 112 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 63 | 1077
11 | 17 | 4 | 1097 | 287 | 572 | 112 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 33 | 1097
11 | 17 | 5 | 1092 | 287 | 548 | 113 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 52 | 1092
11 | 17 | 6 | 1056 | 287 | 414 | 113 | 2 | 88 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 148 | 1056
11 | 17 | 7 | 1057 | 287 | 310 | 114 | 2 | 88 | 94 | 0 | 2 | 0 | 0 | 160 | 1057
11 | 17 | 8 | 1101 | 287 | 310 | 117 | 2 | 88 | 324 | 0 | 1 | 0 | -71 | 43 | 1101
11 | 17 | 9 | 1132 | 287 | 310 | 121 | 2 | 88 | 540 | 0 | 0 | 0 | -365 | 149 | 1132
11 | 17 | 10 | 1148 | 287 | 310 | 122 | 2 | 88 | 714 | 0 | 0 | 0 | -370 | -5 | 1148
11 | 17 | 11 | 1158 | 287 | 310 | 121 | 2 | 88 | 758 | 0 | 1 | 0 | -370 | -39 | 1158
11 | 17 | 12 | 1139 | 287 | 310 | 117 | 2 | 88 | 619 | 0 | 1 | 0 | -370 | 85 | 1139
11 | 17 | 13 | 1145 | 287 | 310 | 115 | 2 | 88 | 545 | 0 | 1 | 0 | -203 | 0 | 1145
11 | 17 | 14 | 1144 | 287 | 310 | 115 | 2 | 88 | 387 | 0 | 2 | 0 | -19 | -28 | 1144
11 | 17 | 15 | 1138 | 287 | 310 | 120 | 2 | 88 | 136 | 0 | 4 | 0 | 21 | 170 | 1138
11 | 17 | 16 | 1186 | 287 | 662 | 129 | 2 | 88 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1186
11 | 17 | 17 | 1249 | 287 | 735 | 132 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1249
11 | 17 | 18 | 1257 | 287 | 743 | 132 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1257
11 | 17 | 19 | 1230 | 287 | 310 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 272 | 138 | 1230
11 | 17 | 20 | 1204 | 287 | 696 | 125 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1204
11 | 17 | 21 | 1160 | 287 | 654 | 116 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1160
11 | 17 | 22 | 1112 | 287 | 589 | 112 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 14 | 1112
11 | 17 | 23 | 1088 | 287 | 330 | 111 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 249 | 1088
11 | 18 | 0 | 1034 | 287 | 310 | 110 | 2 | 88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 213 | 1034
11 | 18 | 1 | 999 | 287 | 310 | 108 | 2 | 88 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 181 | 999
11 | 18 | 2 | 1016 | 287 | 310 | 108 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 200 | 1016
11 | 18 | 3 | 1073 | 287 | 310 | 108 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 257 | 1073
11 | 18 | 4 | 1104 | 287 | 353 | 107 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 247 | 1104
11 | 18 | 5 | 1152 | 287 | 310 | 106 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 316 | 22 | 1152
11 | 18 | 6 | 1229 | 287 | 721 | 106 | 2 | 88 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1229
11 | 18 | 7 | 1338 | 287 | 672 | 108 | 2 | 88 | 163 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 1338
11 | 18 | 8 | 1528 | 287 | 449 | 112 | 2 | 88 | 470 | 0 | 20 | 0 | 0 | 100 | 1528
11 | 18 | 9 | 1620 | 287 | 310 | 116 | 2 | 88 | 687 | 0 | 21 | 0 | 8 | 101 | 1620
11 | 18 | 10 | 1619 | 287 | 310 | 117 | 2 | 88 | 803 | 0 | 22 | 0 | -14 | 4 | 1619
11 | 18 | 11 | 1609 | 287 | 310 | 117 | 2 | 88 | 817 | 0 | 23 | 0 | -72 | 37 | 1609
11 | 18 | 12 | 1525 | 287 | 310 | 108 | 2 | 88 | 767 | 0 | 23 | 0 | -191 | 131 | 1525
11 | 18 | 13 | 1607 | 287 | 310 | 107 | 2 | 88 | 655 | 0 | 25 | 0 | -8 | 141 | 1607
11 | 18 | 14 | 1631 | 287 | 472 | 112 | 2 | 88 | 487 | 0 | 25 | 0 | 0 | 158 | 1631
11 | 18 | 15 | 1612 | 287 | 880 | 124 | 2 | 88 | 207 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1612
11 | 18 | 16 | 1626 | 287 | 1081 | 129 | 2 | 88 | 17 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1626
11 | 18 | 17 | 1616 | 287 | 1086 | 132 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1616
11 | 18 | 18 | 1585 | 287 | 1054 | 134 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1585
11 | 18 | 19 | 1527 | 287 | 999 | 133 | 2 | 88 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1527
11 | 18 | 20 | 1491 | 287 | 976 | 118 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1491
11 | 18 | 21 | 1445 | 287 | 935 | 112 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1445
11 | 18 | 22 | 1411 | 287 | 904 | 110 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1411
11 | 18 | 23 | 1368 | 287 | 864 | 109 | 2 | 88 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 1368
11 | 19 | 0 | 1301 | 287 | 796 | 110 | 2 | 88 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 1301
11 | 19 | 1 | 1263 | 287 | 756 | 108 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1263
11 | 19 | 2 | 1280 | 287 | 774 | 108 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 1280
11 | 19 | 3 | 1317 | 287 | 815 | 108 | 2 | 88 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 1317
11 | 19 | 4 | 1342 | 287 | 829 | 107 | 2 | 88 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 1342
11 | 19 | 5 | 1381 | 287 | 875 | 106 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1381
11 | 19 | 6 | 1459 | 287 | 951 | 106 | 2 | 88 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1459
11 | 19 | 7 | 1547 | 287 | 892 | 108 | 2 | 88 | 151 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 1547
11 | 19 | 8 | 1704 | 287 | 772 | 112 | 2 | 88 | 427 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1704
11 | 19 | 9 | 1781 | 287 | 611 | 116 | 2 | 88 | 646 | 0 | 14 | 0 | 0 | 17 | 1781
11 | 19 | 10 | 1767 | 287 | 310 | 117 | 2 | 88 | 780 | 0 | 13 | 0 | -11 | 181 | 1767
11 | 19 | 11 | 1732 | 287 | 310 | 117 | 2 | 88 | 787 | 0 | 12 | 0 | -10 | 139 | 1732
11 | 19 | 12 | 1632 | 287 | 310 | 108 | 2 | 88 | 754 | 0 | 10 | 0 | -8 | 81 | 1632
11 | 19 | 13 | 1693 | 287 | 390 | 107 | 2 | 88 | 623 | 0 | 7 | 0 | 1 | 188 | 1693
11 | 19 | 14 | 1711 | 287 | 784 | 112 | 2 | 88 | 433 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1711
11 | 19 | 15 | 1694 | 287 | 1001 | 124 | 2 | 88 | 186 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1694
11 | 19 | 16 | 1724 | 287 | 1195 | 129 | 2 | 88 | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1724
11 | 19 | 17 | 1716 | 287 | 1201 | 132 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1716
11 | 19 | 18 | 1685 | 287 | 1168 | 134 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1685
11 | 19 | 19 | 1631 | 287 | 1118 | 133 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1631
11 | 19 | 20 | 1586 | 287 | 1088 | 118 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1586
11 | 19 | 21 | 1536 | 287 | 1044 | 112 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1536
11 | 19 | 22 | 1473 | 287 | 982 | 110 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1473
11 | 19 | 23 | 1419 | 287 | 931 | 109 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1419
11 | 20 | 0 | 1342 | 287 | 853 | 110 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1342
11 | 20 | 1 | 1299 | 287 | 811 | 108 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1299
11 | 20 | 2 | 1310 | 287 | 822 | 108 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1310
11 | 20 | 3 | 1343 | 287 | 855 | 108 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1343
11 | 20 | 4 | 1359 | 287 | 872 | 107 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1359
11 | 20 | 5 | 1389 | 287 | 902 | 106 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1389
11 | 20 | 6 | 1447 | 287 | 960 | 106 | 2 | 88 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1447
11 | 20 | 7 | 1539 | 287 | 1029 | 108 | 2 | 88 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1539
11 | 20 | 8 | 1716 | 287 | 1141 | 112 | 2 | 88 | 84 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1716
11 | 20 | 9 | 1810 | 287 | 708 | 116 | 2 | 88 | 174 | 0 | 2 | 0 | 380 | 53 | 1810
11 | 20 | 10 | 1796 | 287 | 609 | 117 | 2 | 88 | 253 | 0 | 2 | 0 | 0 | 438 | 1796
11 | 20 | 11 | 1771 | 287 | 476 | 117 | 2 | 88 | 286 | 0 | 2 | 0 | 0 | 513 | 1771
11 | 20 | 12 | 1662 | 287 | 366 | 108 | 2 | 88 | 263 | 0 | 2 | 0 | 3 | 543 | 1662
11 | 20 | 13 | 1734 | 287 | 635 | 107 | 2 | 88 | 193 | 0 | 1 | 0 | 0 | 421 | 1734
11 | 20 | 14 | 1738 | 287 | 986 | 112 | 2 | 88 | 116 | 0 | 1 | 0 | 0 | 146 | 1738
11 | 20 | 15 | 1734 | 287 | 1192 | 124 | 2 | 88 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1734
11 | 20 | 16 | 1763 | 287 | 1252 | 129 | 2 | 88 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1763
11 | 20 | 17 | 1727 | 287 | 1215 | 132 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1727
11 | 20 | 18 | 1680 | 287 | 1166 | 134 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1680
11 | 20 | 19 | 1627 | 287 | 1113 | 133 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1627
11 | 20 | 20 | 1570 | 287 | 1070 | 118 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1570
11 | 20 | 21 | 1513 | 287 | 1016 | 112 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1513
11 | 20 | 22 | 1446 | 287 | 948 | 110 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1446
11 | 20 | 23 | 1392 | 287 | 892 | 109 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1392
11 | 21 | 0 | 1309 | 287 | 810 | 110 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1309
11 | 21 | 1 | 1272 | 287 | 772 | 108 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1272
11 | 21 | 2 | 1278 | 287 | 777 | 108 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1278
11 | 21 | 3 | 1323 | 287 | 824 | 108 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 1323
11 | 21 | 4 | 1354 | 287 | 855 | 107 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1354
11 | 21 | 5 | 1382 | 287 | 884 | 106 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1382
11 | 21 | 6 | 1453 | 287 | 954 | 106 | 2 | 88 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1453
11 | 21 | 7 | 1548 | 287 | 903 | 108 | 2 | 88 | 139 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 1548
11 | 21 | 8 | 1688 | 287 | 762 | 112 | 2 | 88 | 427 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1688
11 | 21 | 9 | 1766 | 287 | 543 | 116 | 2 | 88 | 715 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 | 1766
11 | 21 | 10 | 1730 | 287 | 310 | 117 | 2 | 88 | 863 | 0 | 9 | 0 | -10 | 64 | 1730
11 | 21 | 11 | 1708 | 287 | 310 | 117 | 2 | 88 | 933 | 0 | 11 | 0 | -10 | -30 | 1708
11 | 21 | 12 | 1592 | 287 | 310 | 108 | 2 | 88 | 893 | 0 | 11 | 0 | -7 | -100 | 1592
11 | 21 | 13 | 1662 | 287 | 310 | 107 | 2 | 88 | 762 | 0 | 12 | 0 | 9 | 85 | 1662
11 | 21 | 14 | 1662 | 287 | 611 | 112 | 2 | 88 | 516 | 0 | 13 | 0 | 0 | 33 | 1662
11 | 21 | 15 | 1655 | 287 | 943 | 124 | 2 | 88 | 198 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1655
11 | 21 | 16 | 1677 | 287 | 1142 | 129 | 2 | 88 | 16 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1677
11 | 21 | 17 | 1671 | 287 | 1148 | 132 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1671
11 | 21 | 18 | 1637 | 287 | 733 | 134 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 380 | 0 | 1637
11 | 21 | 19 | 1587 | 287 | 685 | 133 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 380 | -1 | 1587
11 | 21 | 20 | 1546 | 287 | 1041 | 118 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1546
11 | 21 | 21 | 1507 | 287 | 1010 | 112 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1507
11 | 21 | 22 | 1458 | 287 | 962 | 110 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1458
11 | 21 | 23 | 1411 | 287 | 912 | 109 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1411
11 | 22 | 0 | 1332 | 287 | 832 | 110 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 1332
11 | 22 | 1 | 1295 | 287 | 787 | 108 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 9 | 1295
11 | 22 | 2 | 1304 | 287 | 807 | 108 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1304
11 | 22 | 3 | 1342 | 287 | 847 | 108 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 1342
11 | 22 | 4 | 1360 | 287 | 865 | 107 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1360
11 | 22 | 5 | 1384 | 287 | 890 | 106 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1384
11 | 22 | 6 | 1458 | 287 | 955 | 106 | 2 | 88 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1458
11 | 22 | 7 | 1546 | 287 | 893 | 108 | 2 | 88 | 152 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 1546
11 | 22 | 8 | 1676 | 287 | 735 | 112 | 2 | 88 | 438 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 1676
11 | 22 | 9 | 1738 | 287 | 564 | 116 | 2 | 88 | 668 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1738
11 | 22 | 10 | 1701 | 287 | 310 | 117 | 2 | 88 | 663 | 0 | 16 | 0 | -9 | 227 | 1701
11 | 22 | 11 | 1647 | 287 | 310 | 117 | 2 | 88 | 569 | 0 | 19 | 0 | -8 | 263 | 1647
11 | 22 | 12 | 1586 | 287 | 310 | 108 | 2 | 88 | 703 | 0 | 18 | 0 | -80 | 150 | 1586
11 | 22 | 13 | 1628 | 287 | 411 | 107 | 2 | 88 | 515 | 0 | 19 | 0 | 0 | 199 | 1628
11 | 22 | 14 | 1643 | 287 | 891 | 112 | 2 | 88 | 245 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 1643
11 | 22 | 15 | 1632 | 287 | 662 | 124 | 2 | 88 | 70 | 0 | 19 | 0 | 380 | 0 | 1632
11 | 22 | 16 | 1661 | 287 | 1136 | 129 | 2 | 88 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1661
11 | 22 | 17 | 1637 | 287 | 1109 | 132 | 2 | 88 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1637
11 | 22 | 18 | 1599 | 287 | 1067 | 134 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1599
11 | 22 | 19 | 1546 | 287 | 1017 | 133 | 2 | 88 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1546
11 | 22 | 20 | 1508 | 287 | 990 | 118 | 2 | 88 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1508
11 | 22 | 21 | 1459 | 287 | 951 | 112 | 2 | 88 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1459
11 | 22 | 22 | 1418 | 287 | 910 | 110 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1418
11 | 22 | 23 | 1372 | 287 | 864 | 109 | 2 | 88 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 1372
11 | 23 | 0 | 1291 | 287 | 765 | 111 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 13 | 1291
11 | 23 | 1 | 1251 | 287 | 687 | 112 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 50 | 1251
11 | 23 | 2 | 1249 | 287 | 717 | 112 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 18 | 1249
11 | 23 | 3 | 1280 | 287 | 765 | 112 | 2 | 88 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 1280
11 | 23 | 4 | 1284 | 287 | 766 | 112 | 2 | 88 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1284
11 | 23 | 5 | 1269 | 287 | 753 | 113 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1269
11 | 23 | 6 | 1252 | 287 | 732 | 113 | 2 | 88 | 3 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 1252
11 | 23 | 7 | 1268 | 287 | 621 | 114 | 2 | 88 | 131 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 1268
11 | 23 | 8 | 1304 | 287 | 310 | 117 | 2 | 88 | 435 | 0 | 27 | 0 | 1 | 37 | 1304
11 | 23 | 9 | 1295 | 287 | 310 | 121 | 2 | 88 | 685 | 0 | 29 | 0 | -226 | -1 | 1295
11 | 23 | 10 | 1283 | 287 | 310 | 122 | 2 | 88 | 798 | 0 | 26 | 0 | -369 | 19 | 1283
11 | 23 | 11 | 1262 | 287 | 310 | 121 | 2 | 88 | 818 | 0 | 23 | 0 | -370 | -17 | 1262
11 | 23 | 12 | 1241 | 287 | 310 | 117 | 2 | 88 | 781 | 0 | 20 | 0 | -370 | 6 | 1241
11 | 23 | 13 | 1239 | 287 | 310 | 115 | 2 | 88 | 667 | 0 | 22 | 0 | -313 | 61 | 1239
11 | 23 | 14 | 1228 | 287 | 310 | 115 | 2 | 88 | 434 | 0 | 23 | 0 | -92 | 61 | 1228
11 | 23 | 15 | 1259 | 287 | 485 | 120 | 2 | 88 | 216 | 0 | 20 | 0 | 0 | 41 | 1259
11 | 23 | 16 | 1298 | 287 | 755 | 129 | 2 | 88 | 16 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1298
11 | 23 | 17 | 1386 | 287 | 816 | 132 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 36 | 1386
11 | 23 | 18 | 1388 | 287 | 859 | 132 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 1388
11 | 23 | 19 | 1366 | 287 | 556 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 283 | 0 | 1366
11 | 23 | 20 | 1342 | 287 | 440 | 125 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 380 | -1 | 1342
11 | 23 | 21 | 1304 | 287 | 791 | 116 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1304
11 | 23 | 22 | 1249 | 287 | 740 | 112 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1249
11 | 23 | 23 | 1202 | 287 | 695 | 111 | 2 | 88 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1202
11 | 24 | 0 | 1136 | 287 | 627 | 111 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 1136
11 | 24 | 1 | 1113 | 287 | 602 | 112 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1113
11 | 24 | 2 | 1131 | 287 | 621 | 112 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1131
11 | 24 | 3 | 1181 | 287 | 671 | 112 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1181
11 | 24 | 4 | 1186 | 287 | 676 | 112 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1186
11 | 24 | 5 | 1188 | 287 | 651 | 113 | 2 | 88 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 28 | 1188
11 | 24 | 6 | 1188 | 287 | 635 | 113 | 2 | 88 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 43 | 1188
11 | 24 | 7 | 1218 | 287 | 590 | 114 | 2 | 88 | 120 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1218
11 | 24 | 8 | 1246 | 287 | 310 | 117 | 2 | 88 | 397 | 0 | 18 | 0 | 0 | 27 | 1246
11 | 24 | 9 | 1249 | 287 | 310 | 121 | 2 | 88 | 649 | 0 | 17 | 0 | -225 | 0 | 1249
11 | 24 | 10 | 1219 | 287 | 310 | 122 | 2 | 88 | 810 | 0 | 16 | 0 | -370 | -46 | 1219
11 | 24 | 11 | 1193 | 287 | 310 | 121 | 2 | 88 | 900 | -16 | 17 | -3 | -370 | -143 | 1193
11 | 24 | 12 | 1195 | 287 | 310 | 117 | 2 | 88 | 886 | 0 | 18 | 0 | -370 | -143 | 1195
11 | 24 | 13 | 1165 | 287 | 310 | 115 | 2 | 88 | 759 | 0 | 16 | 0 | -370 | -42 | 1165
11 | 24 | 14 | 1165 | 287 | 310 | 115 | 2 | 88 | 513 | 0 | 17 | 0 | -259 | 92 | 1165
11 | 24 | 15 | 1188 | 287 | 385 | 120 | 2 | 88 | 219 | 0 | 18 | 0 | 0 | 69 | 1188
11 | 24 | 16 | 1242 | 287 | 701 | 129 | 2 | 88 | 17 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 1242
11 | 24 | 17 | 1340 | 287 | 810 | 132 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1340
11 | 24 | 18 | 1353 | 287 | 823 | 132 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1353
11 | 24 | 19 | 1345 | 287 | 819 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1345
11 | 24 | 20 | 1338 | 287 | 816 | 125 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1338
11 | 24 | 21 | 1292 | 287 | 780 | 116 | 2 | 88 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1292
11 | 24 | 22 | 1235 | 287 | 727 | 112 | 2 | 88 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1235
11 | 24 | 23 | 1200 | 287 | 313 | 111 | 2 | 88 | 0 | 0 | 19 | 0 | 380 | 0 | 1200
11 | 25 | 0 | 1139 | 287 | 310 | 110 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 323 | -1 | 1139
11 | 25 | 1 | 1110 | 287 | 310 | 108 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 256 | 37 | 1110
11 | 25 | 2 | 1153 | 287 | 648 | 108 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 1153
11 | 25 | 3 | 1191 | 287 | 687 | 108 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 1191
11 | 25 | 4 | 1229 | 287 | 702 | 107 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 23 | 1229
11 | 25 | 5 | 1282 | 287 | 779 | 106 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 3 | 1282
11 | 25 | 6 | 1413 | 287 | 909 | 106 | 2 | 88 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1413
11 | 25 | 7 | 1552 | 287 | 902 | 108 | 2 | 88 | 148 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 1552
11 | 25 | 8 | 1726 | 287 | 801 | 112 | 2 | 88 | 422 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1726
11 | 25 | 9 | 1791 | 287 | 526 | 116 | 2 | 88 | 726 | 0 | 7 | 0 | 0 | 39 | 1791
11 | 25 | 10 | 1754 | 287 | 310 | 117 | 2 | 88 | 902 | 0 | 5 | 0 | -10 | 53 | 1754
11 | 25 | 11 | 1715 | 287 | 310 | 117 | 2 | 88 | 953 | 0 | 3 | 0 | -128 | 83 | 1715
11 | 25 | 12 | 1606 | 287 | 310 | 108 | 2 | 88 | 917 | 0 | 2 | 0 | -322 | 214 | 1606
11 | 25 | 13 | 1660 | 287 | 310 | 107 | 2 | 88 | 780 | 0 | 1 | 0 | -9 | 94 | 1660
11 | 25 | 14 | 1672 | 287 | 402 | 112 | 2 | 88 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 1672
11 | 25 | 15 | 1670 | 287 | 936 | 124 | 2 | 88 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1670
11 | 25 | 16 | 1696 | 287 | 1172 | 129 | 2 | 88 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1696
11 | 25 | 17 | 1710 | 287 | 1199 | 132 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1710
11 | 25 | 18 | 1694 | 287 | 1181 | 134 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1694
11 | 25 | 19 | 1638 | 287 | 1126 | 133 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1638
11 | 25 | 20 | 1603 | 287 | 1104 | 118 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1603
11 | 25 | 21 | 1553 | 287 | 1056 | 112 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1553
11 | 25 | 22 | 1492 | 287 | 994 | 110 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 1492
11 | 25 | 23 | 1437 | 287 | 938 | 109 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 1437
11 | 26 | 0 | 1363 | 287 | 859 | 110 | 2 | 88 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 1363
11 | 26 | 1 | 1323 | 287 | 817 | 108 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1323
11 | 26 | 2 | 1339 | 287 | 833 | 108 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1339
11 | 26 | 3 | 1367 | 287 | 862 | 108 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1367
11 | 26 | 4 | 1379 | 287 | 873 | 107 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1379
11 | 26 | 5 | 1416 | 287 | 907 | 106 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1416
11 | 26 | 6 | 1507 | 287 | 995 | 106 | 2 | 88 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1507
11 | 26 | 7 | 1604 | 287 | 1029 | 108 | 2 | 88 | 62 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1604
11 | 26 | 8 | 1769 | 287 | 1091 | 112 | 2 | 88 | 157 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1769
11 | 26 | 9 | 1866 | 287 | 1128 | 116 | 2 | 88 | 213 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1866
11 | 26 | 10 | 1846 | 287 | 1093 | 117 | 2 | 88 | 212 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 1846
11 | 26 | 11 | 1819 | 287 | 1013 | 117 | 2 | 88 | 170 | 0 | 32 | 0 | 0 | 110 | 1819
11 | 26 | 12 | 1724 | 287 | 1090 | 108 | 2 | 88 | 117 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1724
11 | 26 | 13 | 1819 | 287 | 1236 | 107 | 2 | 88 | 67 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 1819
11 | 26 | 14 | 1841 | 287 | 1296 | 112 | 2 | 88 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1841
11 | 26 | 15 | 1825 | 287 | 1273 | 124 | 2 | 88 | 7 | 0 | 31 | 0 | 0 | 13 | 1825
11 | 26 | 16 | 1836 | 287 | 1300 | 129 | 2 | 88 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1836
11 | 26 | 17 | 1785 | 287 | 1253 | 132 | 2 | 88 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1785
11 | 26 | 18 | 1734 | 287 | 1199 | 134 | 2 | 88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1734
11 | 26 | 19 | 1666 | 287 | 1133 | 133 | 2 | 88 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1666
11 | 26 | 20 | 1610 | 287 | 1094 | 118 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1610
11 | 26 | 21 | 1552 | 287 | 1040 | 112 | 2 | 88 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1552
11 | 26 | 22 | 1484 | 287 | 848 | 110 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 129 | 1484
11 | 26 | 23 | 1421 | 287 | 916 | 109 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 1421
11 | 27 | 0 | 1332 | 287 | 822 | 110 | 2 | 88 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1332
11 | 27 | 1 | 1291 | 287 | 783 | 108 | 2 | 88 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1291
11 | 27 | 2 | 1297 | 287 | 788 | 108 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 1297
11 | 27 | 3 | 1329 | 287 | 822 | 108 | 2 | 88 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 1329
11 | 27 | 4 | 1343 | 287 | 836 | 107 | 2 | 88 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1343
11 | 27 | 5 | 1354 | 287 | 847 | 106 | 2 | 88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1354
11 | 27 | 6 | 1421 | 287 | 911 | 106 | 2 | 88 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1421
11 | 27 | 7 | 1499 | 287 | 911 | 108 | 2 | 88 | 80 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 1499
11 | 27 | 8 | 1661 | 287 | 852 | 112 | 2 | 88 | 294 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1661
11 | 27 | 9 | 1745 | 287 | 701 | 116 | 2 | 88 | 526 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1745
11 | 27 | 10 | 1722 | 287 | 448 | 117 | 2 | 88 | 756 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1722
11 | 27 | 11 | 1680 | 287 | 353 | 117 | 2 | 88 | 734 | 0 | 26 | 0 | 5 | 68 | 1680
11 | 27 | 12 | 1585 | 287 | 310 | 108 | 2 | 88 | 674 | 0 | 23 | 0 | -7 | 100 | 1585
11 | 27 | 13 | 1658 | 287 | 441 | 107 | 2 | 88 | 601 | 0 | 18 | 0 | 0 | 114 | 1658
11 | 27 | 14 | 1673 | 287 | 747 | 112 | 2 | 88 | 425 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1673
11 | 27 | 15 | 1662 | 287 | 966 | 124 | 2 | 88 | 186 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1662
11 | 27 | 16 | 1680 | 287 | 1156 | 129 | 2 | 88 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1680
11 | 27 | 17 | 1679 | 287 | 1164 | 132 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1679
11 | 27 | 18 | 1646 | 287 | 1130 | 134 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1646
11 | 27 | 19 | 1594 | 287 | 1079 | 133 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1594
11 | 27 | 20 | 1549 | 287 | 1047 | 118 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1549
11 | 27 | 21 | 1501 | 287 | 998 | 112 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1501
11 | 27 | 22 | 1445 | 287 | 941 | 110 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1445
11 | 27 | 23 | 1397 | 287 | 888 | 109 | 2 | 88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 1397
11 | 28 | 0 | 1313 | 287 | 805 | 110 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1313
11 | 28 | 1 | 1285 | 287 | 769 | 108 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 6 | 1285
11 | 28 | 2 | 1293 | 287 | 783 | 108 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1293
11 | 28 | 3 | 1332 | 287 | 823 | 108 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 1332
11 | 28 | 4 | 1349 | 287 | 839 | 107 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1349
11 | 28 | 5 | 1390 | 287 | 878 | 106 | 2 | 88 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1390
11 | 28 | 6 | 1469 | 287 | 961 | 106 | 2 | 88 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1469
11 | 28 | 7 | 1564 | 287 | 932 | 108 | 2 | 88 | 131 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1564
11 | 28 | 8 | 1726 | 287 | 798 | 112 | 2 | 88 | 423 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1726
11 | 28 | 9 | 1785 | 287 | 572 | 116 | 2 | 88 | 658 | 0 | 16 | 0 | 0 | 46 | 1785
11 | 28 | 10 | 1763 | 287 | 310 | 117 | 2 | 88 | 809 | 0 | 14 | 0 | -11 | 147 | 1763
11 | 28 | 11 | 1739 | 287 | 310 | 117 | 2 | 88 | 814 | 0 | 17 | 0 | -10 | 114 | 1739
11 | 28 | 12 | 1630 | 287 | 310 | 108 | 2 | 88 | 745 | 0 | 16 | 0 | -8 | 82 | 1630
11 | 28 | 13 | 1718 | 287 | 347 | 107 | 2 | 88 | 638 | 0 | 15 | 0 | 6 | 228 | 1718
11 | 28 | 14 | 1719 | 287 | 771 | 112 | 2 | 88 | 442 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1719
11 | 28 | 15 | 1709 | 287 | 1018 | 124 | 2 | 88 | 172 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 1709
11 | 28 | 16 | 1753 | 287 | 1218 | 129 | 2 | 88 | 11 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 1753
11 | 28 | 17 | 1759 | 287 | 1234 | 132 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1759
11 | 28 | 18 | 1724 | 287 | 1200 | 134 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1724
11 | 28 | 19 | 1668 | 287 | 1149 | 133 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1668
11 | 28 | 20 | 1630 | 287 | 1128 | 118 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 1630
11 | 28 | 21 | 1577 | 287 | 1082 | 112 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1577
11 | 28 | 22 | 1510 | 287 | 1015 | 110 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1510
11 | 28 | 23 | 1451 | 287 | 958 | 109 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1451
11 | 29 | 0 | 1370 | 287 | 875 | 110 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 1370
11 | 29 | 1 | 1332 | 287 | 839 | 108 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1332
11 | 29 | 2 | 1341 | 287 | 849 | 108 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 1341
11 | 29 | 3 | 1367 | 287 | 872 | 108 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1367
11 | 29 | 4 | 1382 | 287 | 886 | 107 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1382
11 | 29 | 5 | 1422 | 287 | 922 | 106 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1422
11 | 29 | 6 | 1516 | 287 | 1011 | 106 | 2 | 88 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1516
11 | 29 | 7 | 1602 | 287 | 1032 | 108 | 2 | 88 | 65 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1602
11 | 29 | 8 | 1749 | 287 | 942 | 112 | 2 | 88 | 305 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 1749
11 | 29 | 9 | 1811 | 287 | 703 | 116 | 2 | 88 | 582 | 0 | 15 | 0 | 0 | 18 | 1811
11 | 29 | 10 | 1789 | 287 | 339 | 117 | 2 | 88 | 688 | 0 | 20 | 0 | 8 | 240 | 1789
11 | 29 | 11 | 1737 | 287 | 310 | 117 | 2 | 88 | 647 | 0 | 20 | 0 | 10 | 256 | 1737
11 | 29 | 12 | 1640 | 287 | 310 | 108 | 2 | 88 | 598 | 0 | 21 | 0 | 8 | 218 | 1640
11 | 29 | 13 | 1723 | 287 | 561 | 107 | 2 | 88 | 507 | 0 | 21 | 0 | 0 | 150 | 1723
11 | 29 | 14 | 1746 | 287 | 854 | 112 | 2 | 88 | 385 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 1746
11 | 29 | 15 | 1733 | 287 | 1046 | 124 | 2 | 88 | 169 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1733
11 | 29 | 16 | 1767 | 287 | 1035 | 129 | 2 | 88 | 11 | 0 | 15 | 0 | 201 | -1 | 1767
11 | 29 | 17 | 1759 | 287 | 1217 | 132 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 21 | 1759
11 | 29 | 18 | 1725 | 287 | 1202 | 134 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1725
11 | 29 | 19 | 1679 | 287 | 1156 | 133 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1679
11 | 29 | 20 | 1640 | 287 | 1131 | 118 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1640
11 | 29 | 21 | 1589 | 287 | 1081 | 112 | 2 | 88 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1589
11 | 29 | 22 | 1540 | 287 | 1030 | 110 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1540
11 | 29 | 23 | 1493 | 287 | 985 | 109 | 2 | 88 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 1493
11 | 30 | 0 | 1395 | 287 | 888 | 111 | 2 | 88 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1395
11 | 30 | 1 | 1363 | 287 | 854 | 112 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1363
11 | 30 | 2 | 1354 | 287 | 840 | 112 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1354
11 | 30 | 3 | 1366 | 287 | 849 | 112 | 2 | 88 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1366
11 | 30 | 4 | 1356 | 287 | 839 | 112 | 2 | 88 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1356
11 | 30 | 5 | 1346 | 287 | 828 | 113 | 2 | 88 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1346
11 | 30 | 6 | 1356 | 287 | 837 | 113 | 2 | 88 | 2 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1356
11 | 30 | 7 | 1390 | 287 | 787 | 114 | 2 | 88 | 87 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 1390
11 | 30 | 8 | 1453 | 287 | 568 | 117 | 2 | 88 | 316 | 0 | 27 | 0 | 0 | 48 | 1453
11 | 30 | 9 | 1459 | 287 | 310 | 121 | 2 | 88 | 487 | 0 | 28 | 0 | -5 | 141 | 1459
11 | 30 | 10 | 1444 | 287 | 310 | 122 | 2 | 88 | 579 | 0 | 30 | 0 | -4 | 30 | 1444
11 | 30 | 11 | 1422 | 287 | 310 | 121 | 2 | 88 | 670 | 0 | 32 | 0 | -291 | 203 | 1422
11 | 30 | 12 | 1376 | 287 | 310 | 117 | 2 | 88 | 663 | 0 | 30 | 0 | -367 | 246 | 1376
11 | 30 | 13 | 1334 | 287 | 310 | 115 | 2 | 88 | 473 | 0 | 29 | 0 | -2 | 32 | 1334
11 | 30 | 14 | 1337 | 287 | 310 | 115 | 2 | 88 | 356 | 0 | 29 | 0 | -2 | 152 | 1337
11 | 30 | 15 | 1354 | 287 | 540 | 120 | 2 | 88 | 148 | 0 | 28 | 0 | 0 | 141 | 1354
11 | 30 | 16 | 1410 | 287 | 865 | 129 | 2 | 88 | 12 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1410
11 | 30 | 17 | 1481 | 287 | 948 | 132 | 2 | 88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1481
11 | 30 | 18 | 1471 | 287 | 938 | 132 | 2 | 88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1471
11 | 30 | 19 | 1453 | 287 | 921 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1453
11 | 30 | 20 | 1418 | 287 | 890 | 125 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1418
11 | 30 | 21 | 1367 | 287 | 850 | 116 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 1367
11 | 30 | 22 | 1308 | 287 | 796 | 112 | 2 | 88 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1308
11 | 30 | 23 | 1259 | 287 | 750 | 111 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1259
12 | 1 | 0 | 1157 | 287 | 558 | 86 | 2 | 88 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 120 | 1157
12 | 1 | 1 | 1129 | 287 | 521 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 128 | 1129
12 | 1 | 2 | 1146 | 287 | 555 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 114 | 1146
12 | 1 | 3 | 1180 | 287 | 595 | 84 | 2 | 88 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 108 | 1180
12 | 1 | 4 | 1189 | 287 | 310 | 83 | 2 | 88 | 0 | 0 | 18 | 0 | 330 | 71 | 1189
12 | 1 | 5 | 1192 | 287 | 310 | 83 | 2 | 88 | 0 | 0 | 16 | 0 | 337 | 69 | 1192
12 | 1 | 6 | 1199 | 287 | 310 | 84 | 2 | 88 | 1 | 0 | 13 | 0 | 364 | 50 | 1199
12 | 1 | 7 | 1235 | 287 | 566 | 89 | 2 | 88 | 124 | 0 | 18 | 0 | 0 | 61 | 1235
12 | 1 | 8 | 1260 | 287 | 310 | 94 | 2 | 88 | 424 | 0 | 20 | 0 | -1 | 36 | 1260
12 | 1 | 9 | 1254 | 287 | 310 | 96 | 2 | 88 | 701 | 0 | 18 | 0 | -324 | 76 | 1254
12 | 1 | 10 | 1217 | 287 | 310 | 97 | 2 | 88 | 854 | 0 | 13 | 0 | -370 | -64 | 1217
12 | 1 | 11 | 1198 | 287 | 310 | 94 | 2 | 88 | 907 | 0 | 10 | 0 | -370 | -130 | 1198
12 | 1 | 12 | 1166 | 287 | 310 | 88 | 2 | 88 | 837 | 0 | 10 | 0 | -370 | -86 | 1166
12 | 1 | 13 | 1158 | 287 | 310 | 89 | 2 | 88 | 677 | 0 | 11 | 0 | -370 | 64 | 1158
12 | 1 | 14 | 1148 | 287 | 310 | 93 | 2 | 88 | 469 | 0 | 10 | 0 | -198 | 87 | 1148
12 | 1 | 15 | 1168 | 287 | 310 | 101 | 2 | 88 | 196 | 0 | 8 | 0 | 0 | 176 | 1168
12 | 1 | 16 | 1236 | 287 | 725 | 115 | 2 | 88 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1236
12 | 1 | 17 | 1337 | 287 | 827 | 126 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1337
12 | 1 | 18 | 1365 | 287 | 852 | 130 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1365
12 | 1 | 19 | 1358 | 287 | 744 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 102 | 1358
12 | 1 | 20 | 1331 | 287 | 825 | 123 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1331
12 | 1 | 21 | 1294 | 287 | 809 | 102 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1294
12 | 1 | 22 | 1234 | 287 | 763 | 88 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1234
12 | 1 | 23 | 1191 | 287 | 310 | 86 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 380 | 31 | 1191
12 | 2 | 0 | 1125 | 287 | 310 | 91 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 253 | 90 | 1125
12 | 2 | 1 | 1118 | 287 | 554 | 90 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 93 | 1118
12 | 2 | 2 | 1149 | 287 | 609 | 88 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 72 | 1149
12 | 2 | 3 | 1194 | 287 | 329 | 86 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 380 | 18 | 1194
12 | 2 | 4 | 1234 | 287 | 768 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1234
12 | 2 | 5 | 1295 | 287 | 830 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1295
12 | 2 | 6 | 1416 | 287 | 951 | 85 | 2 | 88 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1416
12 | 2 | 7 | 1549 | 287 | 976 | 90 | 2 | 88 | 105 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1549
12 | 2 | 8 | 1697 | 287 | 842 | 98 | 2 | 88 | 379 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1697
12 | 2 | 9 | 1765 | 287 | 573 | 104 | 2 | 88 | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1765
12 | 2 | 10 | 1722 | 287 | 310 | 104 | 2 | 88 | 831 | 0 | 1 | 0 | -137 | 236 | 1722
12 | 2 | 11 | 1682 | 287 | 310 | 98 | 2 | 88 | 912 | 0 | 2 | 0 | -62 | 45 | 1682
12 | 2 | 12 | 1565 | 287 | 310 | 91 | 2 | 88 | 881 | 0 | 2 | 0 | -284 | 188 | 1565
12 | 2 | 13 | 1633 | 287 | 310 | 94 | 2 | 88 | 750 | 0 | 2 | 0 | -8 | 108 | 1633
12 | 2 | 14 | 1639 | 287 | 468 | 100 | 2 | 88 | 513 | 0 | 2 | 0 | 0 | 179 | 1639
12 | 2 | 15 | 1628 | 287 | 930 | 113 | 2 | 88 | 207 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1628
12 | 2 | 16 | 1663 | 287 | 1144 | 127 | 2 | 88 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1663
12 | 2 | 17 | 1675 | 287 | 1164 | 133 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1675
12 | 2 | 18 | 1651 | 287 | 1136 | 137 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1651
12 | 2 | 19 | 1607 | 287 | 1092 | 137 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1607
12 | 2 | 20 | 1577 | 287 | 1080 | 118 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1577
12 | 2 | 21 | 1527 | 287 | 1046 | 103 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1527
12 | 2 | 22 | 1483 | 287 | 1007 | 98 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1483
12 | 2 | 23 | 1429 | 287 | 956 | 95 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1429
12 | 3 | 0 | 1354 | 287 | 796 | 91 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 88 | 1354
12 | 3 | 1 | 1322 | 287 | 731 | 90 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 122 | 1322
12 | 3 | 2 | 1340 | 287 | 804 | 88 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 69 | 1340
12 | 3 | 3 | 1364 | 287 | 788 | 86 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 110 | 1364
12 | 3 | 4 | 1384 | 287 | 918 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1384
12 | 3 | 5 | 1421 | 287 | 954 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1421
12 | 3 | 6 | 1523 | 287 | 675 | 85 | 2 | 88 | 1 | 0 | 4 | 0 | 380 | 1 | 1523
12 | 3 | 7 | 1614 | 287 | 1043 | 90 | 2 | 88 | 99 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1614
12 | 3 | 8 | 1748 | 287 | 888 | 98 | 2 | 88 | 380 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1748
12 | 3 | 9 | 1809 | 287 | 588 | 104 | 2 | 88 | 664 | 0 | 4 | 0 | 0 | 72 | 1809
12 | 3 | 10 | 1750 | 287 | 310 | 104 | 2 | 88 | 838 | 0 | 5 | 0 | -161 | 277 | 1750
12 | 3 | 11 | 1705 | 287 | 310 | 98 | 2 | 88 | 897 | 0 | 6 | 0 | -10 | 27 | 1705
12 | 3 | 12 | 1583 | 287 | 310 | 91 | 2 | 88 | 848 | 0 | 5 | 0 | -117 | 69 | 1583
12 | 3 | 13 | 1660 | 287 | 310 | 94 | 2 | 88 | 691 | 0 | 4 | 0 | 9 | 175 | 1660
12 | 3 | 14 | 1661 | 287 | 743 | 100 | 2 | 88 | 437 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1661
12 | 3 | 15 | 1631 | 287 | 998 | 113 | 2 | 88 | 139 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1631
12 | 3 | 16 | 1670 | 287 | 1151 | 127 | 2 | 88 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1670
12 | 3 | 17 | 1670 | 287 | 1157 | 133 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1670
12 | 3 | 18 | 1640 | 287 | 1123 | 137 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1640
12 | 3 | 19 | 1581 | 287 | 1063 | 137 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1581
12 | 3 | 20 | 1544 | 287 | 1041 | 118 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1544
12 | 3 | 21 | 1496 | 287 | 894 | 103 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 112 | 1496
12 | 3 | 22 | 1446 | 287 | 961 | 98 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 1446
12 | 3 | 23 | 1389 | 287 | 891 | 95 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 15 | 1389
12 | 4 | 0 | 1317 | 287 | 694 | 91 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 144 | 1317
12 | 4 | 1 | 1290 | 287 | 666 | 90 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 147 | 1290
12 | 4 | 2 | 1290 | 287 | 678 | 88 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 136 | 1290
12 | 4 | 3 | 1326 | 287 | 799 | 86 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 51 | 1326
12 | 4 | 4 | 1336 | 287 | 829 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 28 | 1336
12 | 4 | 5 | 1377 | 287 | 890 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 2 | 1377
12 | 4 | 6 | 1453 | 287 | 966 | 85 | 2 | 88 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1453
12 | 4 | 7 | 1551 | 287 | 943 | 90 | 2 | 88 | 118 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1551
12 | 4 | 8 | 1700 | 287 | 819 | 98 | 2 | 88 | 383 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1700
12 | 4 | 9 | 1758 | 287 | 600 | 104 | 2 | 88 | 654 | 0 | 25 | 0 | 0 | -2 | 1758
12 | 4 | 10 | 1724 | 287 | 310 | 104 | 2 | 88 | 787 | 0 | 27 | 0 | 32 | 87 | 1724
12 | 4 | 11 | 1678 | 287 | 310 | 98 | 2 | 88 | 804 | 0 | 28 | 0 | -9 | 70 | 1678
12 | 4 | 12 | 1588 | 287 | 310 | 91 | 2 | 88 | 802 | 0 | 28 | 0 | -20 | 0 | 1588
12 | 4 | 13 | 1651 | 287 | 310 | 94 | 2 | 88 | 672 | 0 | 26 | 0 | 8 | 164 | 1651
12 | 4 | 14 | 1684 | 287 | 677 | 100 | 2 | 88 | 482 | 0 | 26 | 0 | 0 | 22 | 1684
12 | 4 | 15 | 1683 | 287 | 976 | 113 | 2 | 88 | 193 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1683
12 | 4 | 16 | 1711 | 287 | 1168 | 127 | 2 | 88 | 13 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1711
12 | 4 | 17 | 1705 | 287 | 1168 | 133 | 2 | 88 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1705
12 | 4 | 18 | 1686 | 287 | 1148 | 137 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 1686
12 | 4 | 19 | 1639 | 287 | 1101 | 137 | 2 | 88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1639
12 | 4 | 20 | 1607 | 287 | 1088 | 118 | 2 | 88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1607
12 | 4 | 21 | 1562 | 287 | 1057 | 103 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1562
12 | 4 | 22 | 1503 | 287 | 1005 | 98 | 2 | 88 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1503
12 | 4 | 23 | 1444 | 287 | 947 | 95 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 1444
12 | 5 | 0 | 1373 | 287 | 735 | 91 | 2 | 88 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 143 | 1373
12 | 5 | 1 | 1342 | 287 | 740 | 90 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 109 | 1342
12 | 5 | 2 | 1353 | 287 | 802 | 88 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 61 | 1353
12 | 5 | 3 | 1379 | 287 | 893 | 86 | 2 | 88 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1379
12 | 5 | 4 | 1391 | 287 | 903 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1391
12 | 5 | 5 | 1437 | 287 | 950 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 1437
12 | 5 | 6 | 1535 | 287 | 1045 | 85 | 2 | 88 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1535
12 | 5 | 7 | 1631 | 287 | 1047 | 90 | 2 | 88 | 92 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1631
12 | 5 | 8 | 1792 | 287 | 957 | 98 | 2 | 88 | 333 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1792
12 | 5 | 9 | 1848 | 287 | 749 | 104 | 2 | 88 | 591 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 1848
12 | 5 | 10 | 1805 | 287 | 531 | 104 | 2 | 88 | 732 | 0 | 25 | 0 | 0 | 36 | 1805
12 | 5 | 11 | 1761 | 287 | 310 | 98 | 2 | 88 | 853 | 0 | 25 | 0 | -11 | 109 | 1761
12 | 5 | 12 | 1648 | 287 | 310 | 91 | 2 | 88 | 754 | 0 | 23 | 0 | -30 | 123 | 1648
12 | 5 | 13 | 1700 | 287 | 655 | 94 | 2 | 88 | 553 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1700
12 | 5 | 14 | 1719 | 287 | 462 | 100 | 2 | 88 | 375 | 0 | 25 | 0 | 380 | 0 | 1719
12 | 5 | 15 | 1716 | 287 | 1043 | 113 | 2 | 88 | 160 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1716
12 | 5 | 16 | 1754 | 287 | 1218 | 127 | 2 | 88 | 10 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 1754
12 | 5 | 17 | 1760 | 287 | 1230 | 133 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 1760
12 | 5 | 18 | 1738 | 287 | 1204 | 137 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1738
12 | 5 | 19 | 1678 | 287 | 1148 | 137 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 1678
12 | 5 | 20 | 1643 | 287 | 1133 | 118 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1643
12 | 5 | 21 | 1588 | 287 | 1092 | 103 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 1588
12 | 5 | 22 | 1530 | 287 | 1039 | 98 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 1530
12 | 5 | 23 | 1473 | 287 | 983 | 95 | 2 | 88 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 1473
12 | 6 | 0 | 1384 | 287 | 854 | 91 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 41 | 1384
12 | 6 | 1 | 1351 | 287 | 792 | 90 | 2 | 88 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 73 | 1351
12 | 6 | 2 | 1360 | 287 | 877 | 88 | 2 | 88 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 1360
12 | 6 | 3 | 1394 | 287 | 911 | 86 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1394
12 | 6 | 4 | 1407 | 287 | 925 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1407
12 | 6 | 5 | 1454 | 287 | 972 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1454
12 | 6 | 6 | 1553 | 287 | 1072 | 85 | 2 | 88 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1553
12 | 6 | 7 | 1643 | 287 | 1067 | 90 | 2 | 88 | 93 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 1643
12 | 6 | 8 | 1796 | 287 | 1000 | 98 | 2 | 88 | 302 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1796
12 | 6 | 9 | 1852 | 287 | 828 | 104 | 2 | 88 | 523 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1852
12 | 6 | 10 | 1785 | 287 | 678 | 104 | 2 | 88 | 565 | 0 | 23 | 0 | 0 | 38 | 1785
12 | 6 | 11 | 1779 | 287 | 310 | 98 | 2 | 88 | 622 | 0 | 25 | 0 | 90 | 257 | 1779
12 | 6 | 12 | 1684 | 287 | 310 | 91 | 2 | 88 | 583 | 0 | 24 | 0 | -27 | 326 | 1684
12 | 6 | 13 | 1750 | 287 | 817 | 94 | 2 | 88 | 438 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1750
12 | 6 | 14 | 1748 | 287 | 1000 | 100 | 2 | 88 | 252 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1748
12 | 6 | 15 | 1747 | 287 | 1173 | 113 | 2 | 88 | 68 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 1747
12 | 6 | 16 | 1797 | 287 | 1273 | 127 | 2 | 88 | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 1797
12 | 6 | 17 | 1772 | 287 | 1246 | 133 | 2 | 88 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1772
12 | 6 | 18 | 1733 | 287 | 1204 | 137 | 2 | 88 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 1733
12 | 6 | 19 | 1684 | 287 | 1156 | 137 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1684
12 | 6 | 20 | 1648 | 287 | 1141 | 118 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 1648
12 | 6 | 21 | 1592 | 287 | 1098 | 103 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1592
12 | 6 | 22 | 1540 | 287 | 1050 | 98 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1540
12 | 6 | 23 | 1483 | 287 | 992 | 95 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 1483
12 | 7 | 0 | 1395 | 287 | 870 | 86 | 2 | 88 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 39 | 1395
12 | 7 | 1 | 1349 | 287 | 773 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 92 | 1349
12 | 7 | 2 | 1357 | 287 | 869 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 1357
12 | 7 | 3 | 1373 | 287 | 898 | 84 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 1373
12 | 7 | 4 | 1360 | 287 | 887 | 83 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 1360
12 | 7 | 5 | 1356 | 287 | 882 | 83 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 1356
12 | 7 | 6 | 1363 | 287 | 882 | 84 | 2 | 88 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 1363
12 | 7 | 7 | 1401 | 287 | 862 | 89 | 2 | 88 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 1401
12 | 7 | 8 | 1476 | 287 | 738 | 94 | 2 | 88 | 240 | 0 | 21 | 0 | 0 | 6 | 1476
12 | 7 | 9 | 1483 | 287 | 310 | 96 | 2 | 88 | 380 | 0 | 24 | 0 | 5 | 291 | 1483
12 | 7 | 10 | 1453 | 287 | 310 | 97 | 2 | 88 | 505 | 0 | 23 | 0 | -4 | 145 | 1453
12 | 7 | 11 | 1415 | 287 | 310 | 94 | 2 | 88 | 532 | 0 | 20 | 0 | -4 | 86 | 1415
12 | 7 | 12 | 1379 | 287 | 310 | 88 | 2 | 88 | 551 | 0 | 19 | 0 | -42 | 76 | 1379
12 | 7 | 13 | 1377 | 287 | 310 | 89 | 2 | 88 | 446 | 0 | 21 | 0 | -3 | 137 | 1377
12 | 7 | 14 | 1380 | 287 | 310 | 93 | 2 | 88 | 309 | 0 | 19 | 0 | 25 | 247 | 1380
12 | 7 | 15 | 1402 | 287 | 769 | 101 | 2 | 88 | 135 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1402
12 | 7 | 16 | 1449 | 287 | 930 | 115 | 2 | 88 | 9 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 1449
12 | 7 | 17 | 1508 | 287 | 985 | 126 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1508
12 | 7 | 18 | 1509 | 287 | 980 | 130 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1509
12 | 7 | 19 | 1483 | 287 | 954 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1483
12 | 7 | 20 | 1449 | 287 | 925 | 123 | 2 | 88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1449
12 | 7 | 21 | 1399 | 287 | 897 | 102 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1399
12 | 7 | 22 | 1327 | 287 | 839 | 88 | 2 | 88 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1327
12 | 7 | 23 | 1284 | 287 | 796 | 86 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1284
12 | 8 | 0 | 1204 | 287 | 618 | 86 | 2 | 88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 99 | 1204
12 | 8 | 1 | 1176 | 287 | 587 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 101 | 1176
12 | 8 | 2 | 1196 | 287 | 588 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 117 | 1196
12 | 8 | 3 | 1230 | 287 | 712 | 84 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 31 | 1230
12 | 8 | 4 | 1235 | 287 | 704 | 83 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 46 | 1235
12 | 8 | 5 | 1238 | 287 | 717 | 83 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 36 | 1238
12 | 8 | 6 | 1247 | 287 | 675 | 84 | 2 | 88 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 84 | 1247
12 | 8 | 7 | 1282 | 287 | 748 | 89 | 2 | 88 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 12 | 1282
12 | 8 | 8 | 1350 | 287 | 553 | 94 | 2 | 88 | 144 | 0 | 28 | 0 | 0 | 154 | 1350
12 | 8 | 9 | 1373 | 287 | 310 | 96 | 2 | 88 | 315 | 0 | 29 | 0 | -3 | 249 | 1373
12 | 8 | 10 | 1367 | 287 | 310 | 97 | 2 | 88 | 626 | 0 | 27 | 0 | -311 | 241 | 1367
12 | 8 | 11 | 1309 | 287 | 310 | 94 | 2 | 88 | 752 | 0 | 27 | 0 | -369 | 118 | 1309
12 | 8 | 12 | 1292 | 287 | 310 | 88 | 2 | 88 | 744 | 0 | 27 | 0 | -351 | 97 | 1292
12 | 8 | 13 | 1249 | 287 | 310 | 89 | 2 | 88 | 589 | 0 | 31 | 0 | -267 | 120 | 1249
12 | 8 | 14 | 1275 | 287 | 310 | 93 | 2 | 88 | 421 | 0 | 30 | 0 | -1 | 45 | 1275
12 | 8 | 15 | 1307 | 287 | 490 | 101 | 2 | 88 | 165 | 0 | 28 | 0 | 0 | 146 | 1307
12 | 8 | 16 | 1387 | 287 | 860 | 115 | 2 | 88 | 10 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 1387
12 | 8 | 17 | 1498 | 287 | 965 | 126 | 2 | 88 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1498
12 | 8 | 18 | 1522 | 287 | 986 | 130 | 2 | 88 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1522
12 | 8 | 19 | 1523 | 287 | 990 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 1523
12 | 8 | 20 | 1502 | 287 | 975 | 123 | 2 | 88 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 1502
12 | 8 | 21 | 1444 | 287 | 921 | 102 | 2 | 88 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 17 | 1444
12 | 8 | 22 | 1366 | 287 | 875 | 88 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1366
12 | 8 | 23 | 1330 | 287 | 840 | 86 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1330
12 | 9 | 0 | 1269 | 287 | 318 | 91 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 380 | 78 | 1269
12 | 9 | 1 | 1259 | 287 | 694 | 90 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 73 | 1259
12 | 9 | 2 | 1282 | 287 | 792 | 88 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1282
12 | 9 | 3 | 1313 | 287 | 827 | 86 | 2 | 88 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1313
12 | 9 | 4 | 1336 | 287 | 850 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1336
12 | 9 | 5 | 1405 | 287 | 922 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 1405
12 | 9 | 6 | 1561 | 287 | 1076 | 85 | 2 | 88 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1561
12 | 9 | 7 | 1736 | 287 | 1145 | 90 | 2 | 88 | 103 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1736
12 | 9 | 8 | 1916 | 287 | 1035 | 98 | 2 | 88 | 386 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1916
12 | 9 | 9 | 1983 | 287 | 830 | 104 | 2 | 88 | 656 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 1983
12 | 9 | 10 | 1893 | 287 | 543 | 104 | 2 | 88 | 763 | 0 | 17 | 0 | 0 | 89 | 1893
12 | 9 | 11 | 1839 | 287 | 310 | 98 | 2 | 88 | 818 | 0 | 19 | 0 | 12 | 205 | 1839
12 | 9 | 12 | 1708 | 287 | 310 | 91 | 2 | 88 | 740 | 0 | 21 | 0 | 10 | 159 | 1708
12 | 9 | 13 | 1787 | 287 | 672 | 94 | 2 | 88 | 621 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1787
12 | 9 | 14 | 1789 | 287 | 860 | 100 | 2 | 88 | 429 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1789
12 | 9 | 15 | 1797 | 287 | 1089 | 113 | 2 | 88 | 196 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 1797
12 | 9 | 16 | 1854 | 287 | 1316 | 127 | 2 | 88 | 14 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 1854
12 | 9 | 17 | 1880 | 287 | 1347 | 133 | 2 | 88 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1880
12 | 9 | 18 | 1867 | 287 | 1333 | 137 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 1867
12 | 9 | 19 | 1810 | 287 | 1275 | 137 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 1810
12 | 9 | 20 | 1772 | 287 | 1258 | 118 | 2 | 88 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1772
12 | 9 | 21 | 1708 | 287 | 1211 | 103 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1708
12 | 9 | 22 | 1646 | 287 | 1155 | 98 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 1646
12 | 9 | 23 | 1569 | 287 | 1083 | 95 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 1569
12 | 10 | 0 | 1491 | 287 | 1007 | 91 | 2 | 88 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1491
12 | 10 | 1 | 1455 | 287 | 971 | 90 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1455
12 | 10 | 2 | 1461 | 287 | 978 | 88 | 2 | 88 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 1461
12 | 10 | 3 | 1488 | 287 | 1006 | 86 | 2 | 88 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1488
12 | 10 | 4 | 1490 | 287 | 1008 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1490
12 | 10 | 5 | 1541 | 287 | 1060 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1541
12 | 10 | 6 | 1686 | 287 | 1203 | 85 | 2 | 88 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1686
12 | 10 | 7 | 1815 | 287 | 1227 | 90 | 2 | 88 | 106 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1815
12 | 10 | 8 | 1965 | 287 | 1073 | 98 | 2 | 88 | 405 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1965
12 | 10 | 9 | 1987 | 287 | 815 | 104 | 2 | 88 | 684 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 1987
12 | 10 | 10 | 1905 | 287 | 472 | 104 | 2 | 88 | 845 | 0 | 7 | 0 | 0 | 100 | 1905
12 | 10 | 11 | 1840 | 287 | 310 | 98 | 2 | 88 | 855 | 0 | 8 | 0 | 12 | 180 | 1840
12 | 10 | 12 | 1711 | 287 | 310 | 91 | 2 | 88 | 812 | 0 | 11 | 0 | -10 | 120 | 1711
12 | 10 | 13 | 1757 | 287 | 524 | 94 | 2 | 88 | 682 | 0 | 10 | 0 | 0 | 70 | 1757
12 | 10 | 14 | 1778 | 287 | 808 | 100 | 2 | 88 | 479 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1778
12 | 10 | 15 | 1775 | 287 | 1069 | 113 | 2 | 88 | 204 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1775
12 | 10 | 16 | 1805 | 287 | 1278 | 127 | 2 | 88 | 14 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 1805
12 | 10 | 17 | 1822 | 287 | 1301 | 133 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1822
12 | 10 | 18 | 1807 | 287 | 1282 | 137 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1807
12 | 10 | 19 | 1771 | 287 | 1248 | 137 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1771
12 | 10 | 20 | 1736 | 287 | 1233 | 118 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1736
12 | 10 | 21 | 1682 | 287 | 1189 | 103 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 1682
12 | 10 | 22 | 1620 | 287 | 1129 | 98 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 1620
12 | 10 | 23 | 1555 | 287 | 1068 | 95 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1555
12 | 11 | 0 | 1473 | 287 | 991 | 91 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 1473
12 | 11 | 1 | 1432 | 287 | 948 | 90 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1432
12 | 11 | 2 | 1440 | 287 | 957 | 88 | 2 | 88 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1440
12 | 11 | 3 | 1467 | 287 | 985 | 86 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 1467
12 | 11 | 4 | 1475 | 287 | 992 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1475
12 | 11 | 5 | 1525 | 287 | 1043 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1525
12 | 11 | 6 | 1649 | 287 | 1173 | 85 | 2 | 88 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1649
12 | 11 | 7 | 1756 | 287 | 1210 | 90 | 2 | 88 | 70 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 1756
12 | 11 | 8 | 1919 | 287 | 1134 | 98 | 2 | 88 | 301 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1919
12 | 11 | 9 | 1966 | 287 | 974 | 104 | 2 | 88 | 502 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 1966
12 | 11 | 10 | 1902 | 287 | 716 | 104 | 2 | 88 | 696 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 1902
12 | 11 | 11 | 1842 | 287 | 636 | 98 | 2 | 88 | 676 | 0 | 13 | 0 | 0 | 42 | 1842
12 | 11 | 12 | 1727 | 287 | 421 | 91 | 2 | 88 | 574 | 0 | 12 | 0 | 0 | 252 | 1727
12 | 11 | 13 | 1779 | 287 | 860 | 94 | 2 | 88 | 435 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 1779
12 | 11 | 14 | 1804 | 287 | 1049 | 100 | 2 | 88 | 265 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1804
12 | 11 | 15 | 1808 | 287 | 1215 | 113 | 2 | 88 | 90 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1808
12 | 11 | 16 | 1864 | 287 | 1340 | 127 | 2 | 88 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1864
12 | 11 | 17 | 1865 | 287 | 1342 | 133 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1865
12 | 11 | 18 | 1834 | 287 | 1308 | 137 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 1834
12 | 11 | 19 | 1783 | 287 | 1256 | 137 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 1783
12 | 11 | 20 | 1749 | 287 | 1236 | 118 | 2 | 88 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1749
12 | 11 | 21 | 1685 | 287 | 1189 | 103 | 2 | 88 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1685
12 | 11 | 22 | 1615 | 287 | 1122 | 98 | 2 | 88 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1615
12 | 11 | 23 | 1550 | 287 | 1058 | 95 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1550
12 | 12 | 0 | 1462 | 287 | 972 | 91 | 2 | 88 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 1462
12 | 12 | 1 | 1429 | 287 | 940 | 90 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1429
12 | 12 | 2 | 1447 | 287 | 961 | 88 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 1447
12 | 12 | 3 | 1466 | 287 | 981 | 86 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1466
12 | 12 | 4 | 1485 | 287 | 1002 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1485
12 | 12 | 5 | 1532 | 287 | 1051 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1532
12 | 12 | 6 | 1661 | 287 | 1180 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1661
12 | 12 | 7 | 1795 | 287 | 1218 | 90 | 2 | 88 | 91 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1795
12 | 12 | 8 | 1964 | 287 | 1076 | 98 | 2 | 88 | 395 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 1964
12 | 12 | 9 | 1988 | 287 | 805 | 104 | 2 | 88 | 682 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 1988
12 | 12 | 10 | 1916 | 287 | 567 | 104 | 2 | 88 | 838 | 0 | 23 | 0 | 0 | 7 | 1916
12 | 12 | 11 | 1865 | 287 | 310 | 98 | 2 | 88 | 895 | 0 | 26 | 0 | 77 | 82 | 1865
12 | 12 | 12 | 1758 | 287 | 310 | 91 | 2 | 88 | 850 | 0 | 27 | 0 | 11 | 92 | 1758
12 | 12 | 13 | 1814 | 287 | 607 | 94 | 2 | 88 | 709 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1814
12 | 12 | 14 | 1833 | 287 | 802 | 100 | 2 | 88 | 528 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1833
12 | 12 | 15 | 1835 | 287 | 1096 | 113 | 2 | 88 | 226 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1835
12 | 12 | 16 | 1891 | 287 | 1353 | 127 | 2 | 88 | 18 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1891
12 | 12 | 17 | 1919 | 287 | 1396 | 133 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1919
12 | 12 | 18 | 1901 | 287 | 1374 | 137 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 1901
12 | 12 | 19 | 1849 | 287 | 1325 | 137 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1849
12 | 12 | 20 | 1811 | 287 | 1309 | 118 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1811
12 | 12 | 21 | 1763 | 287 | 1277 | 103 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1763
12 | 12 | 22 | 1688 | 287 | 1209 | 98 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1688
12 | 12 | 23 | 1617 | 287 | 1143 | 95 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1617
12 | 13 | 0 | 1536 | 287 | 1066 | 91 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1536
12 | 13 | 1 | 1499 | 287 | 1030 | 90 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1499
12 | 13 | 2 | 1503 | 287 | 758 | 88 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 278 | 0 | 1503
12 | 13 | 3 | 1502 | 287 | 1036 | 86 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1502
12 | 13 | 4 | 1510 | 287 | 1042 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1510
12 | 13 | 5 | 1553 | 287 | 1085 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1553
12 | 13 | 6 | 1695 | 287 | 1226 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1695
12 | 13 | 7 | 1817 | 287 | 1300 | 90 | 2 | 88 | 44 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1817
12 | 13 | 8 | 1980 | 287 | 1333 | 98 | 2 | 88 | 165 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1980
12 | 13 | 9 | 2047 | 287 | 1233 | 104 | 2 | 88 | 330 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 2047
12 | 13 | 10 | 1976 | 287 | 1056 | 104 | 2 | 88 | 438 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1976
12 | 13 | 11 | 1932 | 287 | 946 | 98 | 2 | 88 | 510 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1932
12 | 13 | 12 | 1792 | 287 | 718 | 91 | 2 | 88 | 602 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1792
12 | 13 | 13 | 1830 | 287 | 880 | 94 | 2 | 88 | 475 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1830
12 | 13 | 14 | 1823 | 287 | 1136 | 100 | 2 | 88 | 209 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1823
12 | 13 | 15 | 1829 | 287 | 1283 | 113 | 2 | 88 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1829
12 | 13 | 16 | 1891 | 287 | 1384 | 127 | 2 | 88 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1891
12 | 13 | 17 | 1867 | 287 | 1357 | 133 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1867
12 | 13 | 18 | 1828 | 287 | 1314 | 137 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1828
12 | 13 | 19 | 1774 | 287 | 1255 | 137 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1774
12 | 13 | 20 | 1740 | 287 | 1237 | 118 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1740
12 | 13 | 21 | 1681 | 287 | 1189 | 103 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1681
12 | 13 | 22 | 1620 | 287 | 1130 | 98 | 2 | 88 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 1620
12 | 13 | 23 | 1559 | 287 | 1067 | 95 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1559
12 | 14 | 0 | 1473 | 287 | 985 | 86 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1473
12 | 14 | 1 | 1406 | 287 | 883 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 34 | 1406
12 | 14 | 2 | 1406 | 287 | 918 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 1406
12 | 14 | 3 | 1418 | 287 | 929 | 84 | 2 | 88 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1418
12 | 14 | 4 | 1410 | 287 | 925 | 83 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 1410
12 | 14 | 5 | 1413 | 287 | 925 | 83 | 2 | 88 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1413
12 | 14 | 6 | 1430 | 287 | 945 | 84 | 2 | 88 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 1430
12 | 14 | 7 | 1474 | 287 | 938 | 89 | 2 | 88 | 47 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 1474
12 | 14 | 8 | 1554 | 287 | 809 | 94 | 2 | 88 | 249 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1554
12 | 14 | 9 | 1558 | 287 | 528 | 96 | 2 | 88 | 536 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1558
12 | 14 | 10 | 1499 | 287 | 310 | 97 | 2 | 88 | 731 | 0 | 23 | 0 | -5 | -34 | 1499
12 | 14 | 11 | 1430 | 287 | 310 | 94 | 2 | 88 | 789 | 0 | 22 | 0 | -9 | -153 | 1430
12 | 14 | 12 | 1396 | 287 | 310 | 88 | 2 | 88 | 718 | 0 | 23 | 0 | -121 | 1 | 1396
12 | 14 | 13 | 1406 | 287 | 310 | 89 | 2 | 88 | 618 | 0 | 23 | 0 | -4 | -7 | 1406
12 | 14 | 14 | 1400 | 287 | 473 | 93 | 2 | 88 | 436 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1400
12 | 14 | 15 | 1403 | 287 | 723 | 101 | 2 | 88 | 185 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 1403
12 | 14 | 16 | 1484 | 287 | 964 | 115 | 2 | 88 | 12 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 1484
12 | 14 | 17 | 1581 | 287 | 1064 | 126 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1581
12 | 14 | 18 | 1597 | 287 | 1076 | 130 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 1597
12 | 14 | 19 | 1588 | 287 | 1069 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1588
12 | 14 | 20 | 1563 | 287 | 1051 | 123 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1563
12 | 14 | 21 | 1519 | 287 | 1029 | 102 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1519
12 | 14 | 22 | 1448 | 287 | 972 | 88 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1448
12 | 14 | 23 | 1405 | 287 | 929 | 86 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1405
12 | 15 | 0 | 1342 | 287 | 865 | 86 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1342
12 | 15 | 1 | 1323 | 287 | 845 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1323
12 | 15 | 2 | 1340 | 287 | 861 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 1340
12 | 15 | 3 | 1350 | 287 | 867 | 84 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1350
12 | 15 | 4 | 1341 | 287 | 860 | 83 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1341
12 | 15 | 5 | 1331 | 287 | 847 | 83 | 2 | 88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1331
12 | 15 | 6 | 1358 | 287 | 872 | 84 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1358
12 | 15 | 7 | 1419 | 287 | 848 | 89 | 2 | 88 | 81 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1419
12 | 15 | 8 | 1460 | 287 | 621 | 94 | 2 | 88 | 343 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1460
12 | 15 | 9 | 1436 | 287 | 310 | 96 | 2 | 88 | 585 | 0 | 22 | 0 | 4 | 42 | 1436
12 | 15 | 10 | 1386 | 287 | 310 | 97 | 2 | 88 | 711 | 0 | 24 | 0 | -275 | 142 | 1386
12 | 15 | 11 | 1370 | 287 | 310 | 94 | 2 | 88 | 772 | 0 | 27 | 0 | -345 | 135 | 1370
12 | 15 | 12 | 1316 | 287 | 310 | 88 | 2 | 88 | 674 | 0 | 26 | 0 | -310 | 151 | 1316
12 | 15 | 13 | 1307 | 287 | 310 | 89 | 2 | 88 | 543 | 0 | 28 | 0 | -41 | 1 | 1307
12 | 15 | 14 | 1322 | 287 | 328 | 93 | 2 | 88 | 364 | 0 | 27 | 0 | 0 | 133 | 1322
12 | 15 | 15 | 1355 | 287 | 682 | 101 | 2 | 88 | 167 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 1355
12 | 15 | 16 | 1432 | 287 | 901 | 115 | 2 | 88 | 14 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1432
12 | 15 | 17 | 1541 | 287 | 1013 | 126 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1541
12 | 15 | 18 | 1560 | 287 | 1029 | 130 | 2 | 88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1560
12 | 15 | 19 | 1554 | 287 | 1023 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1554
12 | 15 | 20 | 1527 | 287 | 1003 | 123 | 2 | 88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1527
12 | 15 | 21 | 1477 | 287 | 972 | 102 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1477
12 | 15 | 22 | 1369 | 287 | 878 | 88 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1369
12 | 15 | 23 | 1325 | 287 | 838 | 86 | 2 | 88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1325
12 | 16 | 0 | 1259 | 287 | 757 | 91 | 2 | 88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 10 | 1259
12 | 16 | 1 | 1243 | 287 | 715 | 90 | 2 | 88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 37 | 1243
12 | 16 | 2 | 1267 | 287 | 779 | 88 | 2 | 88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 1267
12 | 16 | 3 | 1291 | 287 | 805 | 86 | 2 | 88 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1291
12 | 16 | 4 | 1323 | 287 | 839 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1323
12 | 16 | 5 | 1395 | 287 | 911 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1395
12 | 16 | 6 | 1547 | 287 | 1065 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1547
12 | 16 | 7 | 1714 | 287 | 1171 | 90 | 2 | 88 | 61 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 1714
12 | 16 | 8 | 1897 | 287 | 1090 | 98 | 2 | 88 | 319 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1897
12 | 16 | 9 | 1952 | 287 | 911 | 104 | 2 | 88 | 549 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 1952
12 | 16 | 10 | 1895 | 287 | 741 | 104 | 2 | 88 | 658 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1895
12 | 16 | 11 | 1861 | 287 | 735 | 98 | 2 | 88 | 636 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1861
12 | 16 | 12 | 1745 | 287 | 625 | 91 | 2 | 88 | 575 | 0 | 17 | 0 | 0 | 60 | 1745
12 | 16 | 13 | 1806 | 287 | 812 | 94 | 2 | 88 | 505 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1806
12 | 16 | 14 | 1818 | 287 | 946 | 100 | 2 | 88 | 377 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1818
12 | 16 | 15 | 1825 | 287 | 1144 | 113 | 2 | 88 | 175 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 1825
12 | 16 | 16 | 1876 | 287 | 1343 | 127 | 2 | 88 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 1876
12 | 16 | 17 | 1892 | 287 | 1364 | 133 | 2 | 88 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1892
12 | 16 | 18 | 1861 | 287 | 1332 | 137 | 2 | 88 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 1861
12 | 16 | 19 | 1808 | 287 | 1274 | 137 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1808
12 | 16 | 20 | 1772 | 287 | 1253 | 118 | 2 | 88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1772
12 | 16 | 21 | 1712 | 287 | 1207 | 103 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1712
12 | 16 | 22 | 1657 | 287 | 1154 | 98 | 2 | 88 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1657
12 | 16 | 23 | 1585 | 287 | 1087 | 95 | 2 | 88 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 1585
12 | 17 | 0 | 1502 | 287 | 1007 | 91 | 2 | 88 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 1502
12 | 17 | 1 | 1474 | 287 | 977 | 90 | 2 | 88 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1474
12 | 17 | 2 | 1478 | 287 | 985 | 88 | 2 | 88 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 1478
12 | 17 | 3 | 1492 | 287 | 1000 | 86 | 2 | 88 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1492
12 | 17 | 4 | 1502 | 287 | 1014 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1502
12 | 17 | 5 | 1558 | 287 | 1075 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1558
12 | 17 | 6 | 1693 | 287 | 1211 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1693
12 | 17 | 7 | 1819 | 287 | 1257 | 90 | 2 | 88 | 76 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1819
12 | 17 | 8 | 1967 | 287 | 1130 | 98 | 2 | 88 | 342 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1967
12 | 17 | 9 | 2012 | 287 | 903 | 104 | 2 | 88 | 608 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2012
12 | 17 | 10 | 1940 | 287 | 658 | 104 | 2 | 88 | 781 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 1940
12 | 17 | 11 | 1876 | 287 | 587 | 98 | 2 | 88 | 796 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 1876
12 | 17 | 12 | 1747 | 287 | 562 | 91 | 2 | 88 | 697 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1747
12 | 17 | 13 | 1829 | 287 | 766 | 94 | 2 | 88 | 573 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1829
12 | 17 | 14 | 1838 | 287 | 952 | 100 | 2 | 88 | 393 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 1838
12 | 17 | 15 | 1834 | 287 | 1169 | 113 | 2 | 88 | 160 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1834
12 | 17 | 16 | 1885 | 287 | 1355 | 127 | 2 | 88 | 12 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1885
12 | 17 | 17 | 1897 | 287 | 1373 | 133 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1897
12 | 17 | 18 | 1876 | 287 | 1347 | 137 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1876
12 | 17 | 19 | 1817 | 287 | 1289 | 137 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1817
12 | 17 | 20 | 1782 | 287 | 1274 | 118 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1782
12 | 17 | 21 | 1724 | 287 | 1228 | 103 | 2 | 88 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1724
12 | 17 | 22 | 1661 | 287 | 1166 | 98 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 1661
12 | 17 | 23 | 1589 | 287 | 1089 | 95 | 2 | 88 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1589
12 | 18 | 0 | 1499 | 287 | 1005 | 91 | 2 | 88 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 1499
12 | 18 | 1 | 1468 | 287 | 976 | 90 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1468
12 | 18 | 2 | 1474 | 287 | 982 | 88 | 2 | 88 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 1474
12 | 18 | 3 | 1491 | 287 | 1001 | 86 | 2 | 88 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1491
12 | 18 | 4 | 1505 | 287 | 1018 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1505
12 | 18 | 5 | 1552 | 287 | 1067 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 1552
12 | 18 | 6 | 1683 | 287 | 1194 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1683
12 | 18 | 7 | 1808 | 287 | 1263 | 90 | 2 | 88 | 52 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1808
12 | 18 | 8 | 1964 | 287 | 1244 | 98 | 2 | 88 | 222 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1964
12 | 18 | 9 | 2026 | 287 | 1138 | 104 | 2 | 88 | 385 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2026
12 | 18 | 10 | 1985 | 287 | 942 | 104 | 2 | 88 | 539 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 1985
12 | 18 | 11 | 1939 | 287 | 758 | 98 | 2 | 88 | 684 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 1939
12 | 18 | 12 | 1821 | 287 | 661 | 91 | 2 | 88 | 674 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 1821
12 | 18 | 13 | 1880 | 287 | 766 | 94 | 2 | 88 | 625 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1880
12 | 18 | 14 | 1855 | 287 | 941 | 100 | 2 | 88 | 425 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 1855
12 | 18 | 15 | 1866 | 287 | 1178 | 113 | 2 | 88 | 188 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 1866
12 | 18 | 16 | 1917 | 287 | 1390 | 127 | 2 | 88 | 14 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 1917
12 | 18 | 17 | 1935 | 287 | 1416 | 133 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1935
12 | 18 | 18 | 1910 | 287 | 1384 | 137 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1910
12 | 18 | 19 | 1858 | 287 | 1332 | 137 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1858
12 | 18 | 20 | 1826 | 287 | 1320 | 118 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1826
12 | 18 | 21 | 1764 | 287 | 1275 | 103 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1764
12 | 18 | 22 | 1681 | 287 | 1198 | 98 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1681
12 | 18 | 23 | 1608 | 287 | 1130 | 95 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1608
12 | 19 | 0 | 1525 | 287 | 1051 | 91 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1525
12 | 19 | 1 | 1492 | 287 | 1019 | 90 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1492
12 | 19 | 2 | 1508 | 287 | 1035 | 88 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1508
12 | 19 | 3 | 1523 | 287 | 1055 | 86 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1523
12 | 19 | 4 | 1531 | 287 | 1065 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1531
12 | 19 | 5 | 1585 | 287 | 1115 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1585
12 | 19 | 6 | 1721 | 287 | 1247 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1721
12 | 19 | 7 | 1857 | 287 | 1308 | 90 | 2 | 88 | 65 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 1857
12 | 19 | 8 | 2031 | 287 | 1193 | 98 | 2 | 88 | 344 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2031
12 | 19 | 9 | 2047 | 287 | 950 | 104 | 2 | 88 | 598 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 2047
12 | 19 | 10 | 1968 | 287 | 659 | 104 | 2 | 88 | 809 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 1968
12 | 19 | 11 | 1898 | 287 | 542 | 98 | 2 | 88 | 860 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 1898
12 | 19 | 12 | 1790 | 287 | 504 | 91 | 2 | 88 | 795 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1790
12 | 19 | 13 | 1873 | 287 | 726 | 94 | 2 | 88 | 648 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1873
12 | 19 | 14 | 1894 | 287 | 902 | 100 | 2 | 88 | 490 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 1894
12 | 19 | 15 | 1910 | 287 | 1172 | 113 | 2 | 88 | 219 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 1910
12 | 19 | 16 | 1974 | 287 | 1424 | 127 | 2 | 88 | 17 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 1974
12 | 19 | 17 | 2004 | 287 | 1466 | 133 | 2 | 88 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2004
12 | 19 | 18 | 1977 | 287 | 1435 | 137 | 2 | 88 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1977
12 | 19 | 19 | 1923 | 287 | 1382 | 137 | 2 | 88 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1923
12 | 19 | 20 | 1888 | 287 | 1367 | 118 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1888
12 | 19 | 21 | 1827 | 287 | 1322 | 103 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1827
12 | 19 | 22 | 1742 | 287 | 1247 | 98 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 1742
12 | 19 | 23 | 1677 | 287 | 1189 | 95 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 1677
12 | 20 | 0 | 1593 | 287 | 1109 | 91 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 1593
12 | 20 | 1 | 1557 | 287 | 1072 | 90 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1557
12 | 20 | 2 | 1561 | 287 | 1078 | 88 | 2 | 88 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1561
12 | 20 | 3 | 1566 | 287 | 1084 | 86 | 2 | 88 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1566
12 | 20 | 4 | 1566 | 287 | 1086 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1566
12 | 20 | 5 | 1610 | 287 | 1134 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1610
12 | 20 | 6 | 1769 | 287 | 1290 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1769
12 | 20 | 7 | 1908 | 287 | 1345 | 90 | 2 | 88 | 80 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 1908
12 | 20 | 8 | 2073 | 287 | 1254 | 98 | 2 | 88 | 333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2073
12 | 20 | 9 | 2104 | 287 | 1019 | 104 | 2 | 88 | 597 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2104
12 | 20 | 10 | 2011 | 287 | 846 | 104 | 2 | 88 | 680 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2011
12 | 20 | 11 | 1944 | 287 | 761 | 98 | 2 | 88 | 662 | 0 | 2 | 0 | 0 | 44 | 1944
12 | 20 | 12 | 1819 | 287 | 748 | 91 | 2 | 88 | 598 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1819
12 | 20 | 13 | 1866 | 287 | 924 | 94 | 2 | 88 | 470 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1866
12 | 20 | 14 | 1846 | 287 | 1105 | 100 | 2 | 88 | 263 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1846
12 | 20 | 15 | 1845 | 287 | 1240 | 113 | 2 | 88 | 116 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 1845
12 | 20 | 16 | 1914 | 287 | 1400 | 127 | 2 | 88 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1914
12 | 20 | 17 | 1918 | 287 | 1407 | 133 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1918
12 | 20 | 18 | 1892 | 287 | 1376 | 137 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1892
12 | 20 | 19 | 1851 | 287 | 1336 | 137 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1851
12 | 20 | 20 | 1821 | 287 | 1326 | 118 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1821
12 | 20 | 21 | 1768 | 287 | 1288 | 103 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1768
12 | 20 | 22 | 1710 | 287 | 1235 | 98 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1710
12 | 20 | 23 | 1647 | 287 | 1173 | 95 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1647
12 | 21 | 0 | 1571 | 287 | 1103 | 86 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1571
12 | 21 | 1 | 1532 | 287 | 1066 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1532
12 | 21 | 2 | 1523 | 287 | 1059 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1523
12 | 21 | 3 | 1519 | 287 | 1055 | 84 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1519
12 | 21 | 4 | 1491 | 287 | 1028 | 83 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1491
12 | 21 | 5 | 1483 | 287 | 1019 | 83 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1483
12 | 21 | 6 | 1523 | 287 | 1058 | 84 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1523
12 | 21 | 7 | 1583 | 287 | 1072 | 89 | 2 | 88 | 41 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1583
12 | 21 | 8 | 1652 | 287 | 1016 | 94 | 2 | 88 | 162 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1652
12 | 21 | 9 | 1681 | 287 | 980 | 96 | 2 | 88 | 226 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1681
12 | 21 | 10 | 1641 | 287 | 819 | 97 | 2 | 88 | 206 | 0 | 2 | 0 | 0 | 140 | 1641
12 | 21 | 11 | 1614 | 287 | 520 | 94 | 2 | 88 | 278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 344 | 1614
12 | 21 | 12 | 1552 | 287 | 373 | 88 | 2 | 88 | 419 | 0 | 3 | 0 | 0 | 292 | 1552
12 | 21 | 13 | 1532 | 287 | 793 | 89 | 2 | 88 | 271 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1532
12 | 21 | 14 | 1507 | 287 | 878 | 93 | 2 | 88 | 157 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1507
12 | 21 | 15 | 1502 | 287 | 913 | 101 | 2 | 88 | 106 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1502
12 | 21 | 16 | 1552 | 287 | 1042 | 115 | 2 | 88 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 1552
12 | 21 | 17 | 1612 | 287 | 1099 | 126 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1612
12 | 21 | 18 | 1615 | 287 | 1101 | 130 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 1615
12 | 21 | 19 | 1591 | 287 | 1068 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1591
12 | 21 | 20 | 1562 | 287 | 1036 | 123 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1562
12 | 21 | 21 | 1498 | 287 | 987 | 102 | 2 | 88 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 1498
12 | 21 | 22 | 1422 | 287 | 924 | 88 | 2 | 88 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1422
12 | 21 | 23 | 1361 | 287 | 864 | 86 | 2 | 88 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 1361
12 | 22 | 0 | 1292 | 287 | 796 | 86 | 2 | 88 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 1292
12 | 22 | 1 | 1257 | 287 | 721 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 42 | 1257
12 | 22 | 2 | 1275 | 287 | 783 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 1275
12 | 22 | 3 | 1300 | 287 | 807 | 84 | 2 | 88 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -1 | 1300
12 | 22 | 4 | 1296 | 287 | 806 | 83 | 2 | 88 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 1296
12 | 22 | 5 | 1309 | 287 | 816 | 83 | 2 | 88 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 4 | 1309
12 | 22 | 6 | 1328 | 287 | 841 | 84 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1328
12 | 22 | 7 | 1379 | 287 | 839 | 89 | 2 | 88 | 51 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1379
12 | 22 | 8 | 1439 | 287 | 707 | 94 | 2 | 88 | 239 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1439
12 | 22 | 9 | 1442 | 287 | 460 | 96 | 2 | 88 | 479 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 1442
12 | 22 | 10 | 1413 | 287 | 310 | 97 | 2 | 88 | 658 | 0 | 17 | 0 | -46 | 0 | 1413
12 | 22 | 11 | 1388 | 287 | 310 | 94 | 2 | 88 | 624 | 0 | 20 | 0 | -36 | -1 | 1388
12 | 22 | 12 | 1368 | 287 | 310 | 88 | 2 | 88 | 534 | 0 | 23 | 0 | -3 | 39 | 1368
12 | 22 | 13 | 1353 | 287 | 310 | 89 | 2 | 88 | 492 | 0 | 20 | 0 | -2 | 67 | 1353
12 | 22 | 14 | 1387 | 287 | 310 | 93 | 2 | 88 | 356 | 0 | 19 | 0 | 12 | 220 | 1387
12 | 22 | 15 | 1399 | 287 | 754 | 101 | 2 | 88 | 141 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 1399
12 | 22 | 16 | 1489 | 287 | 958 | 115 | 2 | 88 | 12 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1489
12 | 22 | 17 | 1610 | 287 | 1077 | 126 | 2 | 88 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1610
12 | 22 | 18 | 1641 | 287 | 1103 | 130 | 2 | 88 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1641
12 | 22 | 19 | 1635 | 287 | 1098 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1635
12 | 22 | 20 | 1622 | 287 | 1091 | 123 | 2 | 88 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1622
12 | 22 | 21 | 1566 | 287 | 1056 | 102 | 2 | 88 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1566
12 | 22 | 22 | 1478 | 287 | 984 | 88 | 2 | 88 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1478
12 | 22 | 23 | 1424 | 287 | 884 | 86 | 2 | 88 | 0 | 0 | 27 | 0 | 49 | 1 | 1424
12 | 23 | 0 | 1355 | 287 | 862 | 91 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1355
12 | 23 | 1 | 1340 | 287 | 471 | 90 | 2 | 88 | 0 | 0 | 23 | 0 | 380 | -1 | 1340
12 | 23 | 2 | 1360 | 287 | 876 | 88 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 1360
12 | 23 | 3 | 1379 | 287 | 898 | 86 | 2 | 88 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1379
12 | 23 | 4 | 1398 | 287 | 916 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1398
12 | 23 | 5 | 1473 | 287 | 992 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1473
12 | 23 | 6 | 1655 | 287 | 1175 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1655
12 | 23 | 7 | 1850 | 287 | 1294 | 90 | 2 | 88 | 71 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1850
12 | 23 | 8 | 2071 | 287 | 1235 | 98 | 2 | 88 | 343 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 2071
12 | 23 | 9 | 2109 | 287 | 996 | 104 | 2 | 88 | 618 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 2109
12 | 23 | 10 | 2029 | 287 | 737 | 104 | 2 | 88 | 795 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 2029
12 | 23 | 11 | 1962 | 287 | 738 | 98 | 2 | 88 | 731 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1962
12 | 23 | 12 | 1859 | 287 | 749 | 91 | 2 | 88 | 624 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1859
12 | 23 | 13 | 1927 | 287 | 897 | 94 | 2 | 88 | 542 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1927
12 | 23 | 14 | 1933 | 287 | 1093 | 100 | 2 | 88 | 345 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1933
12 | 23 | 15 | 1944 | 287 | 1301 | 113 | 2 | 88 | 137 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 1944
12 | 23 | 16 | 1995 | 287 | 1464 | 127 | 2 | 88 | 10 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 1995
12 | 23 | 17 | 1997 | 287 | 1467 | 133 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1997
12 | 23 | 18 | 1961 | 287 | 1425 | 137 | 2 | 88 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 1961
12 | 23 | 19 | 1891 | 287 | 1352 | 137 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1891
12 | 23 | 20 | 1849 | 287 | 1326 | 118 | 2 | 88 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1849
12 | 23 | 21 | 1777 | 287 | 1269 | 103 | 2 | 88 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1777
12 | 23 | 22 | 1684 | 287 | 1182 | 98 | 2 | 88 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1684
12 | 23 | 23 | 1604 | 287 | 1106 | 95 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1604
12 | 24 | 0 | 1513 | 287 | 1018 | 91 | 2 | 88 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 1513
12 | 24 | 1 | 1483 | 287 | 989 | 90 | 2 | 88 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1483
12 | 24 | 2 | 1483 | 287 | 992 | 88 | 2 | 88 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 1483
12 | 24 | 3 | 1495 | 287 | 1003 | 86 | 2 | 88 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1495
12 | 24 | 4 | 1504 | 287 | 1014 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1504
12 | 24 | 5 | 1565 | 287 | 1079 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1565
12 | 24 | 6 | 1702 | 287 | 1217 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1702
12 | 24 | 7 | 1845 | 287 | 1294 | 90 | 2 | 88 | 62 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1845
12 | 24 | 8 | 2042 | 287 | 1253 | 98 | 2 | 88 | 294 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 2042
12 | 24 | 9 | 2089 | 287 | 1061 | 104 | 2 | 88 | 528 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 2089
12 | 24 | 10 | 2005 | 287 | 810 | 104 | 2 | 88 | 694 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2005
12 | 24 | 11 | 1953 | 287 | 741 | 98 | 2 | 88 | 713 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1953
12 | 24 | 12 | 1824 | 287 | 667 | 91 | 2 | 88 | 660 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1824
12 | 24 | 13 | 1871 | 287 | 806 | 94 | 2 | 88 | 566 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1871
12 | 24 | 14 | 1872 | 287 | 943 | 100 | 2 | 88 | 423 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1872
12 | 24 | 15 | 1867 | 287 | 1159 | 113 | 2 | 88 | 192 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 1867
12 | 24 | 16 | 1920 | 287 | 1373 | 127 | 2 | 88 | 17 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 1920
12 | 24 | 17 | 1941 | 287 | 1409 | 133 | 2 | 88 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 1941
12 | 24 | 18 | 1909 | 287 | 1375 | 137 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 1909
12 | 24 | 19 | 1852 | 287 | 1319 | 137 | 2 | 88 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1852
12 | 24 | 20 | 1817 | 287 | 1305 | 118 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1817
12 | 24 | 21 | 1769 | 287 | 1274 | 103 | 2 | 88 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 1769
12 | 24 | 22 | 1687 | 287 | 1193 | 98 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 1687
12 | 24 | 23 | 1622 | 287 | 1131 | 95 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 1622
12 | 25 | 0 | 1538 | 287 | 1053 | 91 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1538
12 | 25 | 1 | 1505 | 287 | 1021 | 90 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1505
12 | 25 | 2 | 1507 | 287 | 1028 | 88 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1507
12 | 25 | 3 | 1507 | 287 | 1032 | 86 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1507
12 | 25 | 4 | 1512 | 287 | 1036 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1512
12 | 25 | 5 | 1563 | 287 | 1085 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1563
12 | 25 | 6 | 1706 | 287 | 1225 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1706
12 | 25 | 7 | 1862 | 287 | 1308 | 90 | 2 | 88 | 68 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 1862
12 | 25 | 8 | 2050 | 287 | 1225 | 98 | 2 | 88 | 339 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 2050
12 | 25 | 9 | 2063 | 287 | 963 | 104 | 2 | 88 | 616 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 2063
12 | 25 | 10 | 1956 | 287 | 732 | 104 | 2 | 88 | 742 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1956
12 | 25 | 11 | 1894 | 287 | 678 | 98 | 2 | 88 | 723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1894
12 | 25 | 12 | 1769 | 287 | 449 | 91 | 2 | 88 | 676 | 0 | 1 | 0 | 0 | 175 | 1769
12 | 25 | 13 | 1822 | 287 | 746 | 94 | 2 | 88 | 603 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1822
12 | 25 | 14 | 1794 | 287 | 918 | 100 | 2 | 88 | 398 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1794
12 | 25 | 15 | 1787 | 287 | 1172 | 113 | 2 | 88 | 125 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1787
12 | 25 | 16 | 1849 | 287 | 1332 | 127 | 2 | 88 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1849
12 | 25 | 17 | 1870 | 287 | 1359 | 133 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1870
12 | 25 | 18 | 1857 | 287 | 1343 | 137 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1857
12 | 25 | 19 | 1817 | 287 | 1302 | 137 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1817
12 | 25 | 20 | 1787 | 287 | 1292 | 118 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1787
12 | 25 | 21 | 1732 | 287 | 1251 | 103 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1732
12 | 25 | 22 | 1638 | 287 | 1162 | 98 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1638
12 | 25 | 23 | 1561 | 287 | 1087 | 95 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1561
12 | 26 | 0 | 1461 | 287 | 991 | 91 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1461
12 | 26 | 1 | 1414 | 287 | 945 | 90 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1414
12 | 26 | 2 | 1406 | 287 | 938 | 88 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1406
12 | 26 | 3 | 1409 | 287 | 940 | 86 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1409
12 | 26 | 4 | 1412 | 287 | 939 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1412
12 | 26 | 5 | 1448 | 287 | 970 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1448
12 | 26 | 6 | 1552 | 287 | 1077 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1552
12 | 26 | 7 | 1687 | 287 | 1194 | 90 | 2 | 88 | 9 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1687
12 | 26 | 8 | 1875 | 287 | 1278 | 98 | 2 | 88 | 99 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1875
12 | 26 | 9 | 1938 | 287 | 1189 | 104 | 2 | 88 | 247 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 1938
12 | 26 | 10 | 1883 | 287 | 979 | 104 | 2 | 88 | 401 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 1883
12 | 26 | 11 | 1827 | 287 | 876 | 98 | 2 | 88 | 455 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 1827
12 | 26 | 12 | 1690 | 287 | 707 | 91 | 2 | 88 | 458 | 0 | 22 | 0 | 0 | 35 | 1690
12 | 26 | 13 | 1752 | 287 | 760 | 94 | 2 | 88 | 496 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1752
12 | 26 | 14 | 1704 | 287 | 871 | 100 | 2 | 88 | 330 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1704
12 | 26 | 15 | 1687 | 287 | 1021 | 113 | 2 | 88 | 156 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 1687
12 | 26 | 16 | 1732 | 287 | 1190 | 127 | 2 | 88 | 15 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 1732
12 | 26 | 17 | 1749 | 287 | 1214 | 133 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1749
12 | 26 | 18 | 1720 | 287 | 1181 | 137 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1720
12 | 26 | 19 | 1683 | 287 | 1148 | 137 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 1683
12 | 26 | 20 | 1648 | 287 | 1132 | 118 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1648
12 | 26 | 21 | 1586 | 287 | 1082 | 103 | 2 | 88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1586
12 | 26 | 22 | 1508 | 287 | 1006 | 98 | 2 | 88 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 1508
12 | 26 | 23 | 1444 | 287 | 946 | 95 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1444
12 | 27 | 0 | 1347 | 287 | 854 | 91 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 1347
12 | 27 | 1 | 1301 | 287 | 812 | 90 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1301
12 | 27 | 2 | 1312 | 287 | 824 | 88 | 2 | 88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 1312
12 | 27 | 3 | 1325 | 287 | 837 | 86 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1325
12 | 27 | 4 | 1324 | 287 | 835 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1324
12 | 27 | 5 | 1358 | 287 | 871 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 1358
12 | 27 | 6 | 1427 | 287 | 941 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1427
12 | 27 | 7 | 1524 | 287 | 670 | 90 | 2 | 88 | 38 | 0 | 24 | 0 | 326 | -1 | 1524
12 | 27 | 8 | 1670 | 287 | 950 | 98 | 2 | 88 | 218 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1670
12 | 27 | 9 | 1686 | 287 | 728 | 104 | 2 | 88 | 447 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1686
12 | 27 | 10 | 1644 | 287 | 373 | 104 | 2 | 88 | 563 | 0 | 29 | 0 | 2 | 196 | 1644
12 | 27 | 11 | 1603 | 287 | 310 | 98 | 2 | 88 | 595 | 0 | 28 | 0 | -41 | 236 | 1603
12 | 27 | 12 | 1535 | 287 | 310 | 91 | 2 | 88 | 594 | 0 | 27 | 0 | -107 | 243 | 1535
12 | 27 | 13 | 1539 | 287 | 310 | 94 | 2 | 88 | 448 | 0 | 27 | 0 | 6 | 277 | 1539
12 | 27 | 14 | 1551 | 287 | 469 | 100 | 2 | 88 | 376 | 0 | 27 | 0 | 0 | 202 | 1551
12 | 27 | 15 | 1529 | 287 | 847 | 113 | 2 | 88 | 168 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 1529
12 | 27 | 16 | 1583 | 287 | 1035 | 127 | 2 | 88 | 19 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 1583
12 | 27 | 17 | 1638 | 287 | 1105 | 133 | 2 | 88 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1638
12 | 27 | 18 | 1633 | 287 | 1100 | 137 | 2 | 88 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1633
12 | 27 | 19 | 1601 | 287 | 1066 | 137 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1601
12 | 27 | 20 | 1562 | 287 | 1045 | 118 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1562
12 | 27 | 21 | 1498 | 287 | 996 | 103 | 2 | 88 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 1498
12 | 27 | 22 | 1404 | 287 | 908 | 98 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1404
12 | 27 | 23 | 1331 | 287 | 834 | 95 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1331
12 | 28 | 0 | 1258 | 287 | 767 | 86 | 2 | 88 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1258
12 | 28 | 1 | 1222 | 287 | 697 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 35 | 1222
12 | 28 | 2 | 1235 | 287 | 738 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 6 | 1235
12 | 28 | 3 | 1243 | 287 | 752 | 84 | 2 | 88 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1243
12 | 28 | 4 | 1236 | 287 | 750 | 83 | 2 | 88 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 1236
12 | 28 | 5 | 1243 | 287 | 759 | 83 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 1243
12 | 28 | 6 | 1294 | 287 | 811 | 84 | 2 | 88 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 1294
12 | 28 | 7 | 1360 | 287 | 827 | 89 | 2 | 88 | 45 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1360
12 | 28 | 8 | 1440 | 287 | 714 | 94 | 2 | 88 | 232 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1440
12 | 28 | 9 | 1440 | 287 | 475 | 96 | 2 | 88 | 468 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1440
12 | 28 | 10 | 1371 | 287 | 310 | 97 | 2 | 88 | 588 | 0 | 24 | 0 | -3 | -22 | 1371
12 | 28 | 11 | 1351 | 287 | 310 | 94 | 2 | 88 | 625 | 0 | 22 | 0 | -65 | -12 | 1351
12 | 28 | 12 | 1331 | 287 | 310 | 88 | 2 | 88 | 660 | 0 | 21 | 0 | -126 | 1 | 1331
12 | 28 | 13 | 1311 | 287 | 310 | 89 | 2 | 88 | 531 | 0 | 22 | 0 | -33 | 15 | 1311
12 | 28 | 14 | 1311 | 287 | 310 | 93 | 2 | 88 | 377 | 0 | 23 | 0 | 2 | 129 | 1311
12 | 28 | 15 | 1345 | 287 | 659 | 101 | 2 | 88 | 187 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 1345
12 | 28 | 16 | 1406 | 287 | 877 | 115 | 2 | 88 | 18 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 1406
12 | 28 | 17 | 1496 | 287 | 977 | 126 | 2 | 88 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1496
12 | 28 | 18 | 1512 | 287 | 991 | 130 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 1512
12 | 28 | 19 | 1504 | 287 | 983 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1504
12 | 28 | 20 | 1473 | 287 | 958 | 123 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1473
12 | 28 | 21 | 1414 | 287 | 919 | 102 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1414
12 | 28 | 22 | 1332 | 287 | 849 | 88 | 2 | 88 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1332
12 | 28 | 23 | 1284 | 287 | 802 | 86 | 2 | 88 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1284
12 | 29 | 0 | 1215 | 287 | 730 | 86 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1215
12 | 29 | 1 | 1182 | 287 | 696 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1182
12 | 29 | 2 | 1210 | 287 | 723 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 1210
12 | 29 | 3 | 1216 | 287 | 730 | 84 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1216
12 | 29 | 4 | 1207 | 287 | 676 | 83 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 45 | 1207
12 | 29 | 5 | 1206 | 287 | 647 | 83 | 2 | 88 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 70 | 1206
12 | 29 | 6 | 1236 | 287 | 743 | 84 | 2 | 88 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 4 | 1236
12 | 29 | 7 | 1311 | 287 | 772 | 89 | 2 | 88 | 49 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 1311
12 | 29 | 8 | 1363 | 287 | 612 | 94 | 2 | 88 | 254 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1363
12 | 29 | 9 | 1348 | 287 | 310 | 96 | 2 | 88 | 523 | 0 | 27 | 0 | 2 | 13 | 1348
12 | 29 | 10 | 1281 | 287 | 310 | 97 | 2 | 88 | 590 | 0 | 28 | 0 | -120 | -1 | 1281
12 | 29 | 11 | 1253 | 287 | 310 | 94 | 2 | 88 | 638 | 0 | 27 | 0 | -338 | 145 | 1253
12 | 29 | 12 | 1235 | 287 | 310 | 88 | 2 | 88 | 573 | 0 | 28 | 0 | -170 | 29 | 1235
12 | 29 | 13 | 1218 | 287 | 310 | 89 | 2 | 88 | 418 | 0 | 30 | 0 | -6 | 0 | 1218
12 | 29 | 14 | 1231 | 287 | 310 | 93 | 2 | 88 | 302 | 0 | 29 | 0 | -17 | 137 | 1231
12 | 29 | 15 | 1258 | 287 | 464 | 101 | 2 | 88 | 175 | 0 | 28 | 0 | 0 | 113 | 1258
12 | 29 | 16 | 1326 | 287 | 791 | 115 | 2 | 88 | 19 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 1326
12 | 29 | 17 | 1440 | 287 | 908 | 126 | 2 | 88 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 1440
12 | 29 | 18 | 1473 | 287 | 938 | 130 | 2 | 88 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1473
12 | 29 | 19 | 1468 | 287 | 943 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1468
12 | 29 | 20 | 1450 | 287 | 933 | 123 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1450
12 | 29 | 21 | 1401 | 287 | 906 | 102 | 2 | 88 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1401
12 | 29 | 22 | 1329 | 287 | 849 | 88 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1329
12 | 29 | 23 | 1282 | 287 | 802 | 86 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1282
12 | 30 | 0 | 1211 | 287 | 321 | 86 | 2 | 88 | 0 | 0 | 16 | 0 | 380 | 31 | 1211
12 | 30 | 1 | 1197 | 287 | 310 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 373 | 32 | 1197
12 | 30 | 2 | 1208 | 287 | 683 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 13 | 35 | 1208
12 | 30 | 3 | 1215 | 287 | 326 | 84 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 380 | 35 | 1215
12 | 30 | 4 | 1217 | 287 | 356 | 83 | 2 | 88 | 0 | 0 | 18 | 0 | 380 | 3 | 1217
12 | 30 | 5 | 1229 | 287 | 753 | 83 | 2 | 88 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1229
12 | 30 | 6 | 1278 | 287 | 773 | 84 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 31 | 1278
12 | 30 | 7 | 1348 | 287 | 745 | 89 | 2 | 88 | 57 | 0 | 12 | 0 | 0 | 68 | 1348
12 | 30 | 8 | 1397 | 287 | 692 | 94 | 2 | 88 | 224 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1397
12 | 30 | 9 | 1373 | 287 | 456 | 96 | 2 | 88 | 436 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1373
12 | 30 | 10 | 1314 | 287 | 310 | 97 | 2 | 88 | 629 | 0 | 6 | 0 | -296 | 191 | 1314
12 | 30 | 11 | 1267 | 287 | 310 | 94 | 2 | 88 | 736 | 0 | 5 | 0 | -370 | 115 | 1267
12 | 30 | 12 | 1222 | 287 | 310 | 88 | 2 | 88 | 715 | 0 | 6 | 0 | -370 | 96 | 1222
12 | 30 | 13 | 1187 | 287 | 310 | 89 | 2 | 88 | 561 | 0 | 6 | 0 | -359 | 203 | 1187
12 | 30 | 14 | 1178 | 287 | 310 | 93 | 2 | 88 | 317 | 0 | 6 | 0 | 0 | 75 | 1178
12 | 30 | 15 | 1197 | 287 | 367 | 101 | 2 | 88 | 131 | 0 | 6 | 0 | 0 | 215 | 1197
12 | 30 | 16 | 1288 | 287 | 639 | 115 | 2 | 88 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 137 | 1288
12 | 30 | 17 | 1402 | 287 | 894 | 126 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1402
12 | 30 | 18 | 1424 | 287 | 914 | 130 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1424
12 | 30 | 19 | 1420 | 287 | 532 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 380 | 0 | 1420
12 | 30 | 20 | 1407 | 287 | 903 | 123 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1407
12 | 30 | 21 | 1370 | 287 | 886 | 102 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1370
12 | 30 | 22 | 1296 | 287 | 686 | 88 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 140 | 1296
12 | 30 | 23 | 1256 | 287 | 775 | 86 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13 | 1256
12 | 31 | 0 | 1197 | 287 | 546 | 86 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 183 | 1197
12 | 31 | 1 | 1163 | 287 | 509 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 187 | 1163
12 | 31 | 2 | 1163 | 287 | 521 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 176 | 1163
12 | 31 | 3 | 1158 | 287 | 310 | 84 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 210 | 172 | 1158
12 | 31 | 4 | 1143 | 287 | 509 | 83 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 170 | 1143
12 | 31 | 5 | 1134 | 287 | 310 | 83 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 198 | 161 | 1134
12 | 31 | 6 | 1161 | 287 | 310 | 84 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 213 | 171 | 1161
12 | 31 | 7 | 1214 | 287 | 597 | 89 | 2 | 88 | 19 | 0 | 8 | 0 | 0 | 124 | 1214
12 | 31 | 8 | 1256 | 287 | 573 | 94 | 2 | 88 | 140 | 0 | 10 | 0 | 0 | 62 | 1256
12 | 31 | 9 | 1238 | 287 | 310 | 96 | 2 | 88 | 300 | 0 | 12 | 0 | 0 | 143 | 1238
12 | 31 | 10 | 1199 | 287 | 310 | 97 | 2 | 88 | 457 | 0 | 18 | 0 | -209 | 149 | 1199
12 | 31 | 11 | 1163 | 287 | 310 | 94 | 2 | 88 | 625 | 0 | 19 | 0 | -370 | 108 | 1163
12 | 31 | 12 | 1156 | 287 | 310 | 88 | 2 | 88 | 634 | 0 | 23 | 0 | -370 | 94 | 1156
12 | 31 | 13 | 1113 | 287 | 310 | 89 | 2 | 88 | 452 | 0 | 23 | 0 | -370 | 232 | 1113
12 | 31 | 14 | 1118 | 287 | 310 | 93 | 2 | 88 | 268 | 0 | 26 | 0 | -179 | 223 | 1118
12 | 31 | 15 | 1149 | 287 | 310 | 101 | 2 | 88 | 113 | 0 | 33 | 0 | 0 | 215 | 1149
12 | 31 | 16 | 1235 | 287 | 547 | 115 | 2 | 88 | 15 | 0 | 34 | 0 | 0 | 147 | 1235
12 | 31 | 17 | 1343 | 287 | 803 | 126 | 2 | 88 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 1343
12 | 31 | 18 | 1355 | 287 | 737 | 130 | 2 | 88 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 76 | 1355
12 | 31 | 19 | 1340 | 287 | 802 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -1 | 1340
12 | 31 | 20 | 1324 | 287 | 789 | 123 | 2 | 88 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 1324
12 | 31 | 21 | 1297 | 287 | 622 | 102 | 2 | 88 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 164 | 1297
12 | 31 | 22 | 1256 | 287 | 755 | 88 | 2 | 88 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 3 | 1256
12 | 31 | 23 | 1253 | 287 | 613 | 86 | 2 | 88 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 145 | 1253
1 | 1 | 0 | 1190 | 287 | 713 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 1190
1 | 1 | 1 | 1158 | 287 | 556 | 69 | 2 | 88 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 127 | 1158
1 | 1 | 2 | 1155 | 287 | 570 | 67 | 2 | 88 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 113 | 1155
1 | 1 | 3 | 1152 | 287 | 685 | 66 | 2 | 88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1152
1 | 1 | 4 | 1139 | 287 | 598 | 66 | 2 | 88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 74 | 1139
1 | 1 | 5 | 1127 | 287 | 310 | 65 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 353 | 1 | 1127
1 | 1 | 6 | 1134 | 287 | 310 | 66 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 361 | 0 | 1134
1 | 1 | 7 | 1187 | 287 | 660 | 73 | 2 | 88 | 59 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1187
1 | 1 | 8 | 1226 | 287 | 425 | 80 | 2 | 88 | 328 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 1226
1 | 1 | 9 | 1174 | 287 | 310 | 83 | 2 | 88 | 597 | 0 | 17 | 0 | -334 | 124 | 1174
1 | 1 | 10 | 1117 | 287 | 310 | 81 | 2 | 88 | 799 | 0 | 19 | 0 | -370 | -99 | 1117
1 | 1 | 11 | 1082 | 287 | 310 | 75 | 2 | 88 | 864 | 0 | 22 | 0 | -370 | -196 | 1082
1 | 1 | 12 | 1049 | 287 | 310 | 71 | 2 | 88 | 814 | 0 | 21 | 0 | -370 | -174 | 1049
1 | 1 | 13 | 1017 | 287 | 310 | 74 | 2 | 88 | 717 | 0 | 16 | 0 | -370 | -107 | 1017
1 | 1 | 14 | 987 | 287 | 310 | 80 | 2 | 88 | 501 | 0 | 13 | 0 | -370 | 76 | 987
1 | 1 | 15 | 1021 | 287 | 310 | 88 | 2 | 88 | 239 | 0 | 12 | 0 | -93 | 88 | 1021
1 | 1 | 16 | 1093 | 287 | 375 | 104 | 2 | 88 | 28 | 0 | 12 | 0 | 0 | 197 | 1093
1 | 1 | 17 | 1216 | 287 | 547 | 113 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 168 | 1216
1 | 1 | 18 | 1248 | 287 | 558 | 117 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 185 | 1248
1 | 1 | 19 | 1258 | 287 | 743 | 116 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 8 | 1258
1 | 1 | 20 | 1263 | 287 | 764 | 106 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1263
1 | 1 | 21 | 1250 | 287 | 776 | 82 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1250
1 | 1 | 22 | 1193 | 287 | 596 | 73 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 130 | 1193
1 | 1 | 23 | 1159 | 287 | 692 | 71 | 2 | 88 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1159
1 | 2 | 0 | 1091 | 287 | 626 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1091
1 | 2 | 1 | 1063 | 287 | 482 | 69 | 2 | 88 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 117 | 1063
1 | 2 | 2 | 1078 | 287 | 600 | 67 | 2 | 88 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 18 | 1078
1 | 2 | 3 | 1094 | 287 | 524 | 66 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 16 | 96 | 1094
1 | 2 | 4 | 1092 | 287 | 550 | 66 | 2 | 88 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 83 | 1092
1 | 2 | 5 | 1092 | 287 | 310 | 65 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 304 | 16 | 1092
1 | 2 | 6 | 1113 | 287 | 556 | 66 | 2 | 88 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 95 | 1113
1 | 2 | 7 | 1169 | 287 | 645 | 73 | 2 | 88 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1169
1 | 2 | 8 | 1206 | 287 | 414 | 80 | 2 | 88 | 317 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1206
1 | 2 | 9 | 1172 | 287 | 310 | 83 | 2 | 88 | 618 | 0 | 17 | 0 | -293 | 60 | 1172
1 | 2 | 10 | 1113 | 287 | 310 | 81 | 2 | 88 | 807 | 0 | 16 | 0 | -370 | -108 | 1113
1 | 2 | 11 | 1073 | 287 | 310 | 75 | 2 | 88 | 884 | -11 | 16 | -3 | -370 | -205 | 1073
1 | 2 | 12 | 1025 | 287 | 310 | 71 | 2 | 88 | 761 | -9 | 18 | -4 | -370 | -129 | 1025
1 | 2 | 13 | 1003 | 287 | 310 | 74 | 2 | 88 | 569 | 0 | 17 | 0 | -370 | 26 | 1003
1 | 2 | 14 | 1021 | 287 | 310 | 80 | 2 | 88 | 401 | 0 | 18 | 0 | -357 | 192 | 1021
1 | 2 | 15 | 1045 | 287 | 310 | 88 | 2 | 88 | 173 | 0 | 18 | 0 | 0 | 79 | 1045
1 | 2 | 16 | 1126 | 287 | 310 | 104 | 2 | 88 | 21 | 0 | 15 | 0 | 299 | 0 | 1126
1 | 2 | 17 | 1233 | 287 | 665 | 113 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 61 | 1233
1 | 2 | 18 | 1256 | 287 | 746 | 117 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 1256
1 | 2 | 19 | 1257 | 287 | 368 | 116 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 380 | -1 | 1257
1 | 2 | 20 | 1249 | 287 | 748 | 106 | 2 | 88 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1249
1 | 2 | 21 | 1230 | 287 | 753 | 82 | 2 | 88 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 1230
1 | 2 | 22 | 1175 | 287 | 706 | 73 | 2 | 88 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1175
1 | 2 | 23 | 1133 | 287 | 666 | 71 | 2 | 88 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1133
1 | 3 | 0 | 1071 | 287 | 310 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 295 | -1 | 1071
1 | 3 | 1 | 1049 | 287 | 552 | 69 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 29 | 1049
1 | 3 | 2 | 1068 | 287 | 310 | 67 | 2 | 88 | 0 | 0 | 23 | 0 | 291 | 0 | 1068
1 | 3 | 3 | 1085 | 287 | 617 | 66 | 2 | 88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1085
1 | 3 | 4 | 1084 | 287 | 310 | 66 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 277 | 28 | 1084
1 | 3 | 5 | 1088 | 287 | 593 | 65 | 2 | 88 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 30 | 1088
1 | 3 | 6 | 1104 | 287 | 310 | 66 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 334 | 0 | 1104
1 | 3 | 7 | 1160 | 287 | 586 | 73 | 2 | 88 | 52 | 0 | 10 | 0 | 0 | 62 | 1160
1 | 3 | 8 | 1201 | 287 | 310 | 80 | 2 | 88 | 276 | 0 | 9 | 0 | 149 | 0 | 1201
1 | 3 | 9 | 1198 | 287 | 310 | 83 | 2 | 88 | 589 | 0 | 9 | 0 | 0 | -170 | 1198
1 | 3 | 10 | 1148 | 287 | 310 | 81 | 2 | 88 | 749 | 0 | 13 | 0 | -162 | -220 | 1148
1 | 3 | 11 | 1092 | 287 | 310 | 75 | 2 | 88 | 659 | 0 | 17 | 0 | -370 | 24 | 1092
1 | 3 | 12 | 1061 | 287 | 310 | 71 | 2 | 88 | 549 | 0 | 20 | 0 | -275 | 9 | 1061
1 | 3 | 13 | 1077 | 287 | 310 | 74 | 2 | 88 | 466 | 0 | 22 | 0 | -241 | 69 | 1077
1 | 3 | 14 | 1081 | 287 | 310 | 80 | 2 | 88 | 341 | 0 | 23 | 0 | 0 | -50 | 1081
1 | 3 | 15 | 1108 | 287 | 310 | 88 | 2 | 88 | 163 | 0 | 22 | 0 | 0 | 148 | 1108
1 | 3 | 16 | 1197 | 287 | 675 | 104 | 2 | 88 | 21 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1197
1 | 3 | 17 | 1319 | 287 | 809 | 113 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 1319
1 | 3 | 18 | 1348 | 287 | 830 | 117 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 1348
1 | 3 | 19 | 1351 | 287 | 837 | 116 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1351
1 | 3 | 20 | 1348 | 287 | 840 | 106 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1348
1 | 3 | 21 | 1317 | 287 | 831 | 82 | 2 | 88 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1317
1 | 3 | 22 | 1245 | 287 | 767 | 73 | 2 | 88 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1245
1 | 3 | 23 | 1203 | 287 | 731 | 71 | 2 | 88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1203
1 | 4 | 0 | 1140 | 287 | 665 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 1140
1 | 4 | 1 | 1117 | 287 | 641 | 69 | 2 | 88 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1117
1 | 4 | 2 | 1131 | 287 | 555 | 67 | 2 | 88 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 103 | 1131
1 | 4 | 3 | 1142 | 287 | 334 | 66 | 2 | 88 | 0 | 0 | 28 | 0 | 336 | 1 | 1142
1 | 4 | 4 | 1130 | 287 | 659 | 66 | 2 | 88 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1130
1 | 4 | 5 | 1128 | 287 | 658 | 65 | 2 | 88 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1128
1 | 4 | 6 | 1168 | 287 | 701 | 66 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 1168
1 | 4 | 7 | 1254 | 287 | 743 | 73 | 2 | 88 | 39 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1254
1 | 4 | 8 | 1354 | 287 | 620 | 80 | 2 | 88 | 254 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1354
1 | 4 | 9 | 1353 | 287 | 334 | 83 | 2 | 88 | 527 | 0 | 19 | 0 | 13 | 0 | 1353
1 | 4 | 10 | 1282 | 287 | 310 | 81 | 2 | 88 | 700 | 0 | 14 | 0 | -215 | 15 | 1282
1 | 4 | 11 | 1245 | 287 | 310 | 75 | 2 | 88 | 782 | 0 | 12 | 0 | -338 | 27 | 1245
1 | 4 | 12 | 1213 | 287 | 310 | 71 | 2 | 88 | 797 | 0 | 9 | 0 | -370 | 19 | 1213
1 | 4 | 13 | 1192 | 287 | 310 | 74 | 2 | 88 | 684 | 0 | 8 | 0 | -311 | 50 | 1192
1 | 4 | 14 | 1177 | 287 | 310 | 80 | 2 | 88 | 472 | 0 | 10 | 0 | -71 | -1 | 1177
1 | 4 | 15 | 1199 | 287 | 504 | 88 | 2 | 88 | 210 | 0 | 11 | 0 | 0 | 9 | 1199
1 | 4 | 16 | 1292 | 287 | 738 | 104 | 2 | 88 | 26 | 0 | 9 | 0 | 0 | 38 | 1292
1 | 4 | 17 | 1409 | 287 | 911 | 113 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 1409
1 | 4 | 18 | 1448 | 287 | 947 | 117 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1448
1 | 4 | 19 | 1449 | 287 | 950 | 116 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1449
1 | 4 | 20 | 1444 | 287 | 952 | 106 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1444
1 | 4 | 21 | 1394 | 287 | 919 | 82 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 7 | 1394
1 | 4 | 22 | 1313 | 287 | 836 | 73 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 19 | 1313
1 | 4 | 23 | 1269 | 287 | 785 | 71 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 28 | 1269
1 | 5 | 0 | 1217 | 287 | 381 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 380 | 0 | 1217
1 | 5 | 1 | 1193 | 287 | 716 | 69 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 23 | 1193
1 | 5 | 2 | 1209 | 287 | 747 | 67 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 1209
1 | 5 | 3 | 1220 | 287 | 760 | 66 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 | 1220
1 | 5 | 4 | 1206 | 287 | 378 | 66 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 380 | -1 | 1206
1 | 5 | 5 | 1209 | 287 | 378 | 65 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 380 | 0 | 1209
1 | 5 | 6 | 1248 | 287 | 798 | 66 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1248
1 | 5 | 7 | 1323 | 287 | 424 | 73 | 2 | 88 | 63 | 0 | 6 | 0 | 380 | 0 | 1323
1 | 5 | 8 | 1428 | 287 | 621 | 80 | 2 | 88 | 344 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1428
1 | 5 | 9 | 1414 | 287 | 310 | 83 | 2 | 88 | 623 | 0 | 4 | 0 | 4 | 13 | 1414
1 | 5 | 10 | 1349 | 287 | 310 | 81 | 2 | 88 | 810 | 0 | 4 | 0 | -261 | 28 | 1349
1 | 5 | 11 | 1286 | 287 | 310 | 75 | 2 | 88 | 806 | 0 | 3 | 0 | -369 | 84 | 1286
1 | 5 | 12 | 1253 | 287 | 310 | 71 | 2 | 88 | 763 | 0 | 3 | 0 | -370 | 99 | 1253
1 | 5 | 13 | 1220 | 287 | 310 | 74 | 2 | 88 | 630 | 0 | 5 | 0 | 0 | -176 | 1220
1 | 5 | 14 | 1212 | 287 | 310 | 80 | 2 | 88 | 497 | 0 | 5 | 0 | 0 | -57 | 1212
1 | 5 | 15 | 1223 | 287 | 457 | 88 | 2 | 88 | 247 | 0 | 3 | 0 | 0 | 51 | 1223
1 | 5 | 16 | 1311 | 287 | 800 | 104 | 2 | 88 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1311
1 | 5 | 17 | 1456 | 287 | 964 | 113 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1456
1 | 5 | 18 | 1496 | 287 | 1001 | 117 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1496
1 | 5 | 19 | 1507 | 287 | 1013 | 116 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1507
1 | 5 | 20 | 1496 | 287 | 1012 | 106 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1496
1 | 5 | 21 | 1449 | 287 | 988 | 82 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1449
1 | 5 | 22 | 1355 | 287 | 841 | 73 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 63 | 1355
1 | 5 | 23 | 1301 | 287 | 768 | 71 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 84 | 1301
1 | 6 | 0 | 1240 | 287 | 789 | 73 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1240
1 | 6 | 1 | 1219 | 287 | 684 | 72 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 84 | 0 | 1219
1 | 6 | 2 | 1238 | 287 | 752 | 72 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 34 | 1238
1 | 6 | 3 | 1254 | 287 | 796 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1254
1 | 6 | 4 | 1251 | 287 | 801 | 69 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1251
1 | 6 | 5 | 1309 | 287 | 860 | 69 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1309
1 | 6 | 6 | 1460 | 287 | 1008 | 72 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1460
1 | 6 | 7 | 1675 | 287 | 1197 | 90 | 2 | 88 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1675
1 | 6 | 8 | 1921 | 287 | 1373 | 103 | 2 | 88 | 62 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1921
1 | 6 | 9 | 2058 | 287 | 1461 | 104 | 2 | 88 | 110 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2058
1 | 6 | 10 | 2043 | 287 | 1445 | 82 | 2 | 88 | 132 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2043
1 | 6 | 11 | 2014 | 287 | 1353 | 78 | 2 | 88 | 198 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2014
1 | 6 | 12 | 1899 | 287 | 1268 | 76 | 2 | 88 | 171 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1899
1 | 6 | 13 | 1990 | 287 | 1465 | 82 | 2 | 88 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1990
1 | 6 | 14 | 1997 | 287 | 1492 | 97 | 2 | 88 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1997
1 | 6 | 15 | 1982 | 287 | 1471 | 120 | 2 | 88 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1982
1 | 6 | 16 | 1997 | 287 | 1485 | 127 | 2 | 88 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1997
1 | 6 | 17 | 1942 | 287 | 1418 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1942
1 | 6 | 18 | 1891 | 287 | 1362 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1891
1 | 6 | 19 | 1814 | 287 | 1288 | 122 | 2 | 88 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1814
1 | 6 | 20 | 1750 | 287 | 1254 | 89 | 2 | 88 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1750
1 | 6 | 21 | 1681 | 287 | 1195 | 77 | 2 | 88 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1681
1 | 6 | 22 | 1601 | 287 | 1118 | 74 | 2 | 88 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1601
1 | 6 | 23 | 1523 | 287 | 1042 | 73 | 2 | 88 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1523
1 | 7 | 0 | 1433 | 287 | 954 | 73 | 2 | 88 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1433
1 | 7 | 1 | 1403 | 287 | 925 | 72 | 2 | 88 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1403
1 | 7 | 2 | 1405 | 287 | 930 | 72 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1405
1 | 7 | 3 | 1413 | 287 | 940 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1413
1 | 7 | 4 | 1424 | 287 | 955 | 69 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1424
1 | 7 | 5 | 1477 | 287 | 1009 | 69 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1477
1 | 7 | 6 | 1607 | 287 | 1132 | 72 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1607
1 | 7 | 7 | 1750 | 287 | 1213 | 90 | 2 | 88 | 43 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1750
1 | 7 | 8 | 1932 | 287 | 1159 | 103 | 2 | 88 | 269 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1932
1 | 7 | 9 | 1996 | 287 | 978 | 104 | 2 | 88 | 510 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1996
1 | 7 | 10 | 1946 | 287 | 809 | 82 | 2 | 88 | 648 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1946
1 | 7 | 11 | 1912 | 287 | 696 | 78 | 2 | 88 | 734 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1912
1 | 7 | 12 | 1754 | 287 | 584 | 76 | 2 | 88 | 689 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1754
1 | 7 | 13 | 1839 | 287 | 733 | 82 | 2 | 88 | 616 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1839
1 | 7 | 14 | 1844 | 287 | 905 | 97 | 2 | 88 | 437 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1844
1 | 7 | 15 | 1866 | 287 | 1121 | 120 | 2 | 88 | 221 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1866
1 | 7 | 16 | 1918 | 287 | 1357 | 127 | 2 | 88 | 32 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 1918
1 | 7 | 17 | 1947 | 287 | 1416 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1947
1 | 7 | 18 | 1928 | 287 | 1397 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 1928
1 | 7 | 19 | 1879 | 287 | 1352 | 122 | 2 | 88 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1879
1 | 7 | 20 | 1842 | 287 | 1349 | 89 | 2 | 88 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 1842
1 | 7 | 21 | 1792 | 287 | 1309 | 77 | 2 | 88 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1792
1 | 7 | 22 | 1726 | 287 | 1247 | 74 | 2 | 88 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1726
1 | 7 | 23 | 1653 | 287 | 1175 | 73 | 2 | 88 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1653
1 | 8 | 0 | 1567 | 287 | 1092 | 73 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 1567
1 | 8 | 1 | 1534 | 287 | 1061 | 72 | 2 | 88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1534
1 | 8 | 2 | 1540 | 287 | 1067 | 72 | 2 | 88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1540
1 | 8 | 3 | 1534 | 287 | 1061 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1534
1 | 8 | 4 | 1528 | 287 | 1054 | 69 | 2 | 88 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1528
1 | 8 | 5 | 1577 | 287 | 1105 | 69 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1577
1 | 8 | 6 | 1733 | 287 | 1259 | 72 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 1733
1 | 8 | 7 | 1885 | 287 | 1352 | 90 | 2 | 88 | 41 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1885
1 | 8 | 8 | 2070 | 287 | 1294 | 103 | 2 | 88 | 273 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2070
1 | 8 | 9 | 2122 | 287 | 1056 | 104 | 2 | 88 | 559 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 2122
1 | 8 | 10 | 2064 | 287 | 847 | 82 | 2 | 88 | 731 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 2064
1 | 8 | 11 | 1995 | 287 | 790 | 78 | 2 | 88 | 720 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1995
1 | 8 | 12 | 1892 | 287 | 707 | 76 | 2 | 88 | 703 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1892
1 | 8 | 13 | 1963 | 287 | 866 | 82 | 2 | 88 | 610 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1963
1 | 8 | 14 | 1956 | 287 | 1055 | 97 | 2 | 88 | 401 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 1956
1 | 8 | 15 | 1981 | 287 | 1284 | 120 | 2 | 88 | 174 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1981
1 | 8 | 16 | 2045 | 287 | 1492 | 127 | 2 | 88 | 22 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2045
1 | 8 | 17 | 2060 | 287 | 1528 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 2060
1 | 8 | 18 | 2038 | 287 | 1511 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2038
1 | 8 | 19 | 1985 | 287 | 1465 | 122 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1985
1 | 8 | 20 | 1939 | 287 | 1454 | 89 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 1939
1 | 8 | 21 | 1872 | 287 | 1401 | 77 | 2 | 88 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 1872
1 | 8 | 22 | 1764 | 287 | 1300 | 74 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1764
1 | 8 | 23 | 1687 | 287 | 1225 | 73 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1687
1 | 9 | 0 | 1601 | 287 | 1141 | 73 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1601
1 | 9 | 1 | 1563 | 287 | 1105 | 72 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1563
1 | 9 | 2 | 1556 | 287 | 1099 | 72 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 1556
1 | 9 | 3 | 1564 | 287 | 1109 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1564
1 | 9 | 4 | 1562 | 287 | 1110 | 69 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1562
1 | 9 | 5 | 1613 | 287 | 1163 | 69 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1613
1 | 9 | 6 | 1785 | 287 | 1332 | 72 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1785
1 | 9 | 7 | 1942 | 287 | 1436 | 90 | 2 | 88 | 33 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1942
1 | 9 | 8 | 2135 | 287 | 1434 | 103 | 2 | 88 | 212 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2135
1 | 9 | 9 | 2182 | 287 | 1207 | 104 | 2 | 88 | 480 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2182
1 | 9 | 10 | 2075 | 287 | 985 | 82 | 2 | 88 | 611 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2075
1 | 9 | 11 | 2007 | 287 | 891 | 78 | 2 | 88 | 636 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 2007
1 | 9 | 12 | 1895 | 287 | 740 | 76 | 2 | 88 | 673 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1895
1 | 9 | 13 | 1966 | 287 | 905 | 82 | 2 | 88 | 574 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1966
1 | 9 | 14 | 1988 | 287 | 1073 | 97 | 2 | 88 | 415 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1988
1 | 9 | 15 | 1997 | 287 | 1252 | 120 | 2 | 88 | 220 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1997
1 | 9 | 16 | 2052 | 287 | 1487 | 127 | 2 | 88 | 34 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 2052
1 | 9 | 17 | 2091 | 287 | 1560 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2091
1 | 9 | 18 | 2085 | 287 | 1552 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 2085
1 | 9 | 19 | 2060 | 287 | 1536 | 122 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 2060
1 | 9 | 20 | 2031 | 287 | 1542 | 89 | 2 | 88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 2031
1 | 9 | 21 | 1969 | 287 | 1495 | 77 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 1969
1 | 9 | 22 | 1856 | 287 | 1385 | 74 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1856
1 | 9 | 23 | 1780 | 287 | 1310 | 73 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1780
1 | 10 | 0 | 1690 | 287 | 1217 | 73 | 2 | 88 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1690
1 | 10 | 1 | 1648 | 287 | 1175 | 72 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 1648
1 | 10 | 2 | 1640 | 287 | 1164 | 72 | 2 | 88 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 1640
1 | 10 | 3 | 1635 | 287 | 1162 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1635
1 | 10 | 4 | 1622 | 287 | 1152 | 69 | 2 | 88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1622
1 | 10 | 5 | 1683 | 287 | 1211 | 69 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1683
1 | 10 | 6 | 1868 | 287 | 1396 | 72 | 2 | 88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 1868
1 | 10 | 7 | 2041 | 287 | 1512 | 90 | 2 | 88 | 37 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 2041
1 | 10 | 8 | 2276 | 287 | 1565 | 103 | 2 | 88 | 205 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2276
1 | 10 | 9 | 2398 | 287 | 1500 | 104 | 2 | 88 | 391 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2398
1 | 10 | 10 | 2343 | 287 | 1323 | 82 | 2 | 88 | 534 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2343
1 | 10 | 11 | 2271 | 287 | 1162 | 78 | 2 | 88 | 625 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 2271
1 | 10 | 12 | 2104 | 287 | 970 | 76 | 2 | 88 | 655 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2104
1 | 10 | 13 | 2142 | 287 | 976 | 82 | 2 | 88 | 682 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2142
1 | 10 | 14 | 2091 | 287 | 1063 | 97 | 2 | 88 | 531 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2091
1 | 10 | 15 | 2049 | 287 | 1272 | 120 | 2 | 88 | 259 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2049
1 | 10 | 16 | 2095 | 287 | 1535 | 127 | 2 | 88 | 39 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 2095
1 | 10 | 17 | 2122 | 287 | 1598 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2122
1 | 10 | 18 | 2102 | 287 | 1574 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2102
1 | 10 | 19 | 2053 | 287 | 1530 | 122 | 2 | 88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2053
1 | 10 | 20 | 2004 | 287 | 1515 | 89 | 2 | 88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 2004
1 | 10 | 21 | 1936 | 287 | 1459 | 77 | 2 | 88 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1936
1 | 10 | 22 | 1850 | 287 | 1379 | 74 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1850
1 | 10 | 23 | 1786 | 287 | 1315 | 73 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1786
1 | 11 | 0 | 1685 | 287 | 1219 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 1685
1 | 11 | 1 | 1631 | 287 | 1167 | 69 | 2 | 88 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 1631
1 | 11 | 2 | 1608 | 287 | 1147 | 67 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1608
1 | 11 | 3 | 1602 | 287 | 1142 | 66 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1602
1 | 11 | 4 | 1568 | 287 | 1108 | 66 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1568
1 | 11 | 5 | 1555 | 287 | 1097 | 65 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1555
1 | 11 | 6 | 1604 | 287 | 1147 | 66 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 1604
1 | 11 | 7 | 1693 | 287 | 1168 | 73 | 2 | 88 | 58 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1693
1 | 11 | 8 | 1795 | 287 | 1000 | 80 | 2 | 88 | 322 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1795
1 | 11 | 9 | 1769 | 287 | 690 | 83 | 2 | 88 | 605 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1769
1 | 11 | 10 | 1673 | 287 | 415 | 81 | 2 | 88 | 786 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1673
1 | 11 | 11 | 1601 | 287 | 310 | 75 | 2 | 88 | 898 | 0 | 12 | 0 | -7 | -64 | 1601
1 | 11 | 12 | 1536 | 287 | 310 | 71 | 2 | 88 | 891 | 0 | 13 | 0 | -124 | -2 | 1536
1 | 11 | 13 | 1492 | 287 | 310 | 74 | 2 | 88 | 765 | 0 | 13 | 0 | 5 | -52 | 1492
1 | 11 | 14 | 1483 | 287 | 450 | 80 | 2 | 88 | 563 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 1483
1 | 11 | 15 | 1486 | 287 | 716 | 88 | 2 | 88 | 291 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1486
1 | 11 | 16 | 1561 | 287 | 1018 | 104 | 2 | 88 | 51 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1561
1 | 11 | 17 | 1675 | 287 | 1172 | 113 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1675
1 | 11 | 18 | 1715 | 287 | 1210 | 117 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 1715
1 | 11 | 19 | 1700 | 287 | 1198 | 116 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1700
1 | 11 | 20 | 1684 | 287 | 1192 | 106 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1684
1 | 11 | 21 | 1640 | 287 | 1172 | 82 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1640
1 | 11 | 22 | 1554 | 287 | 1097 | 73 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1554
1 | 11 | 23 | 1513 | 287 | 1059 | 71 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1513
1 | 12 | 0 | 1428 | 287 | 980 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1428
1 | 12 | 1 | 1404 | 287 | 957 | 69 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1404
1 | 12 | 2 | 1394 | 287 | 948 | 67 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1394
1 | 12 | 3 | 1396 | 287 | 953 | 66 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1396
1 | 12 | 4 | 1367 | 287 | 924 | 66 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1367
1 | 12 | 5 | 1358 | 287 | 914 | 65 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1358
1 | 12 | 6 | 1408 | 287 | 964 | 66 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1408
1 | 12 | 7 | 1472 | 287 | 1006 | 73 | 2 | 88 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1472
1 | 12 | 8 | 1558 | 287 | 1001 | 80 | 2 | 88 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1558
1 | 12 | 9 | 1601 | 287 | 963 | 83 | 2 | 88 | 178 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1601
1 | 12 | 10 | 1572 | 287 | 721 | 81 | 2 | 88 | 341 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51 | 1572
1 | 12 | 11 | 1528 | 287 | 343 | 75 | 2 | 88 | 504 | 0 | 1 | 0 | 3 | 225 | 1528
1 | 12 | 12 | 1455 | 287 | 364 | 71 | 2 | 88 | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 1455
1 | 12 | 13 | 1419 | 287 | 474 | 74 | 2 | 88 | 390 | 0 | 1 | 0 | 0 | 103 | 1419
1 | 12 | 14 | 1408 | 287 | 602 | 80 | 2 | 88 | 249 | 0 | 1 | 0 | 0 | 99 | 1408
1 | 12 | 15 | 1424 | 287 | 854 | 88 | 2 | 88 | 104 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1424
1 | 12 | 16 | 1513 | 287 | 1014 | 104 | 2 | 88 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1513
1 | 12 | 17 | 1627 | 287 | 1133 | 113 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1627
1 | 12 | 18 | 1641 | 287 | 1144 | 117 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1641
1 | 12 | 19 | 1644 | 287 | 1145 | 116 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1644
1 | 12 | 20 | 1622 | 287 | 1128 | 106 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1622
1 | 12 | 21 | 1574 | 287 | 1095 | 82 | 2 | 88 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1574
1 | 12 | 22 | 1496 | 287 | 1024 | 73 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1496
1 | 12 | 23 | 1452 | 287 | 979 | 71 | 2 | 88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1452
1 | 13 | 0 | 1391 | 287 | 539 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 380 | 0 | 1391
1 | 13 | 1 | 1374 | 287 | 853 | 69 | 2 | 88 | 0 | 0 | 27 | 0 | 48 | 0 | 1374
1 | 13 | 2 | 1384 | 287 | 914 | 67 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1384
1 | 13 | 3 | 1409 | 287 | 942 | 66 | 2 | 88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1409
1 | 13 | 4 | 1414 | 287 | 569 | 66 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 380 | 0 | 1414
1 | 13 | 5 | 1452 | 287 | 984 | 65 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1452
1 | 13 | 6 | 1568 | 287 | 1098 | 66 | 2 | 88 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 1568
1 | 13 | 7 | 1746 | 287 | 1218 | 73 | 2 | 88 | 49 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1746
1 | 13 | 8 | 1922 | 287 | 1149 | 80 | 2 | 88 | 287 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1922
1 | 13 | 9 | 1940 | 287 | 876 | 83 | 2 | 88 | 576 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 1940
1 | 13 | 10 | 1862 | 287 | 590 | 81 | 2 | 88 | 786 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1862
1 | 13 | 11 | 1796 | 287 | 310 | 75 | 2 | 88 | 876 | 0 | 30 | 0 | -71 | 199 | 1796
1 | 13 | 12 | 1697 | 287 | 310 | 71 | 2 | 88 | 887 | 0 | 27 | 0 | -9 | 34 | 1697
1 | 13 | 13 | 1718 | 287 | 310 | 74 | 2 | 88 | 802 | 0 | 25 | 0 | -10 | 140 | 1718
1 | 13 | 14 | 1716 | 287 | 598 | 80 | 2 | 88 | 636 | 0 | 23 | 0 | 0 | 2 | 1716
1 | 13 | 15 | 1725 | 287 | 900 | 88 | 2 | 88 | 340 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1725
1 | 13 | 16 | 1796 | 287 | 1239 | 104 | 2 | 88 | 60 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 1796
1 | 13 | 17 | 1887 | 287 | 1379 | 113 | 2 | 88 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1887
1 | 13 | 18 | 1899 | 287 | 1390 | 117 | 2 | 88 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 1899
1 | 13 | 19 | 1875 | 287 | 1372 | 116 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 1875
1 | 13 | 20 | 1855 | 287 | 1360 | 106 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1855
1 | 13 | 21 | 1801 | 287 | 1329 | 82 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1801
1 | 13 | 22 | 1724 | 287 | 1264 | 73 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1724
1 | 13 | 23 | 1659 | 287 | 1197 | 71 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1659
1 | 14 | 0 | 1583 | 287 | 1123 | 73 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 1583
1 | 14 | 1 | 1561 | 287 | 1104 | 72 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 1561
1 | 14 | 2 | 1561 | 287 | 1106 | 72 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1561
1 | 14 | 3 | 1571 | 287 | 1114 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 1571
1 | 14 | 4 | 1574 | 287 | 1114 | 69 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1574
1 | 14 | 5 | 1646 | 287 | 1180 | 69 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1646
1 | 14 | 6 | 1808 | 287 | 1343 | 72 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 1808
1 | 14 | 7 | 1975 | 287 | 1429 | 90 | 2 | 88 | 63 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1975
1 | 14 | 8 | 2154 | 287 | 1317 | 103 | 2 | 88 | 343 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2154
1 | 14 | 9 | 2168 | 287 | 1066 | 104 | 2 | 88 | 604 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2168
1 | 14 | 10 | 2069 | 287 | 777 | 82 | 2 | 88 | 816 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2069
1 | 14 | 11 | 1980 | 287 | 650 | 78 | 2 | 88 | 857 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 1980
1 | 14 | 12 | 1850 | 287 | 456 | 76 | 2 | 88 | 837 | 0 | 20 | 0 | 0 | 84 | 1850
1 | 14 | 13 | 1903 | 287 | 713 | 82 | 2 | 88 | 709 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1903
1 | 14 | 14 | 1905 | 287 | 892 | 97 | 2 | 88 | 519 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1905
1 | 14 | 15 | 1894 | 287 | 1104 | 120 | 2 | 88 | 273 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 1894
1 | 14 | 16 | 1951 | 287 | 1382 | 127 | 2 | 88 | 43 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1951
1 | 14 | 17 | 1980 | 287 | 1451 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1980
1 | 14 | 18 | 1972 | 287 | 1443 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1972
1 | 14 | 19 | 1917 | 287 | 1395 | 122 | 2 | 88 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1917
1 | 14 | 20 | 1880 | 287 | 1394 | 89 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 1880
1 | 14 | 21 | 1810 | 287 | 1336 | 77 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1810
1 | 14 | 22 | 1743 | 287 | 1272 | 74 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 1743
1 | 14 | 23 | 1662 | 287 | 1193 | 73 | 2 | 88 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1662
1 | 15 | 0 | 1574 | 287 | 1107 | 73 | 2 | 88 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 1574
1 | 15 | 1 | 1541 | 287 | 1077 | 72 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1541
1 | 15 | 2 | 1544 | 287 | 1083 | 72 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1544
1 | 15 | 3 | 1544 | 287 | 1088 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1544
1 | 15 | 4 | 1544 | 287 | 1090 | 69 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1544
1 | 15 | 5 | 1598 | 287 | 1145 | 69 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1598
1 | 15 | 6 | 1747 | 287 | 1290 | 72 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1747
1 | 15 | 7 | 1891 | 287 | 1399 | 90 | 2 | 88 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 1891
1 | 15 | 8 | 2086 | 287 | 1491 | 103 | 2 | 88 | 97 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2086
1 | 15 | 9 | 2153 | 287 | 1343 | 104 | 2 | 88 | 311 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 2153
1 | 15 | 10 | 2075 | 287 | 1158 | 82 | 2 | 88 | 434 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2075
1 | 15 | 11 | 2015 | 287 | 1142 | 78 | 2 | 88 | 392 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2015
1 | 15 | 12 | 1909 | 287 | 1049 | 76 | 2 | 88 | 380 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1909
1 | 15 | 13 | 1986 | 287 | 1092 | 82 | 2 | 88 | 407 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1986
1 | 15 | 14 | 1987 | 287 | 1165 | 97 | 2 | 88 | 321 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 1987
1 | 15 | 15 | 1985 | 287 | 1265 | 120 | 2 | 88 | 196 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1985
1 | 15 | 16 | 2029 | 287 | 1456 | 127 | 2 | 88 | 40 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 2029
1 | 15 | 17 | 2063 | 287 | 1529 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 2063
1 | 15 | 18 | 2052 | 287 | 1513 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2052
1 | 15 | 19 | 2014 | 287 | 1484 | 122 | 2 | 88 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2014
1 | 15 | 20 | 1975 | 287 | 1483 | 89 | 2 | 88 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 1975
1 | 15 | 21 | 1894 | 287 | 1414 | 77 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1894
1 | 15 | 22 | 1811 | 287 | 1335 | 74 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1811
1 | 15 | 23 | 1738 | 287 | 1263 | 73 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1738
1 | 16 | 0 | 1652 | 287 | 1177 | 73 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1652
1 | 16 | 1 | 1618 | 287 | 1145 | 72 | 2 | 88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1618
1 | 16 | 2 | 1615 | 287 | 1144 | 72 | 2 | 88 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 1615
1 | 16 | 3 | 1607 | 287 | 1138 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1607
1 | 16 | 4 | 1608 | 287 | 1140 | 69 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1608
1 | 16 | 5 | 1669 | 287 | 1204 | 69 | 2 | 88 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1669
1 | 16 | 6 | 1834 | 287 | 1366 | 72 | 2 | 88 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1834
1 | 16 | 7 | 2014 | 287 | 1468 | 90 | 2 | 88 | 63 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2014
1 | 16 | 8 | 2199 | 287 | 1372 | 103 | 2 | 88 | 334 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2199
1 | 16 | 9 | 2239 | 287 | 1134 | 104 | 2 | 88 | 614 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 2239
1 | 16 | 10 | 2136 | 287 | 902 | 82 | 2 | 88 | 766 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2136
1 | 16 | 11 | 2067 | 287 | 829 | 78 | 2 | 88 | 774 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2067
1 | 16 | 12 | 1919 | 287 | 804 | 76 | 2 | 88 | 651 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1919
1 | 16 | 13 | 1980 | 287 | 913 | 82 | 2 | 88 | 597 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1980
1 | 16 | 14 | 1965 | 287 | 1025 | 97 | 2 | 88 | 456 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 1965
1 | 16 | 15 | 1983 | 287 | 1196 | 120 | 2 | 88 | 279 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1983
1 | 16 | 16 | 2027 | 287 | 1453 | 127 | 2 | 88 | 58 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2027
1 | 16 | 17 | 2069 | 287 | 1551 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2069
1 | 16 | 18 | 2061 | 287 | 1538 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 2061
1 | 16 | 19 | 2008 | 287 | 1493 | 122 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 2008
1 | 16 | 20 | 1964 | 287 | 1480 | 89 | 2 | 88 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1964
1 | 16 | 21 | 1895 | 287 | 1415 | 77 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1895
1 | 16 | 22 | 1805 | 287 | 1325 | 74 | 2 | 88 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1805
1 | 16 | 23 | 1729 | 287 | 1249 | 73 | 2 | 88 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1729
1 | 17 | 0 | 1638 | 287 | 1160 | 73 | 2 | 88 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 1638
1 | 17 | 1 | 1596 | 287 | 1117 | 72 | 2 | 88 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1596
1 | 17 | 2 | 1588 | 287 | 1109 | 72 | 2 | 88 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 1588
1 | 17 | 3 | 1583 | 287 | 1105 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1583
1 | 17 | 4 | 1573 | 287 | 1098 | 69 | 2 | 88 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1573
1 | 17 | 5 | 1631 | 287 | 1159 | 69 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1631
1 | 17 | 6 | 1795 | 287 | 1324 | 72 | 2 | 88 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 1795
1 | 17 | 7 | 1949 | 287 | 1398 | 90 | 2 | 88 | 60 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 1949
1 | 17 | 8 | 2121 | 287 | 1298 | 103 | 2 | 88 | 317 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 2121
1 | 17 | 9 | 2150 | 287 | 1043 | 104 | 2 | 88 | 601 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 2150
1 | 17 | 10 | 2074 | 287 | 842 | 82 | 2 | 88 | 745 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 2074
1 | 17 | 11 | 2024 | 287 | 717 | 78 | 2 | 88 | 824 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 2024
1 | 17 | 12 | 1885 | 287 | 561 | 76 | 2 | 88 | 839 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1885
1 | 17 | 13 | 1961 | 287 | 679 | 82 | 2 | 88 | 791 | 0 | 33 | 0 | 0 | -1 | 1961
1 | 17 | 14 | 1941 | 287 | 833 | 97 | 2 | 88 | 602 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1941
1 | 17 | 15 | 1954 | 287 | 1091 | 120 | 2 | 88 | 336 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 1954
1 | 17 | 16 | 1999 | 287 | 1402 | 127 | 2 | 88 | 64 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1999
1 | 17 | 17 | 2041 | 287 | 1507 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2041
1 | 17 | 18 | 2036 | 287 | 1503 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2036
1 | 17 | 19 | 1993 | 287 | 1470 | 122 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 1993
1 | 17 | 20 | 1973 | 287 | 1483 | 89 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 1973
1 | 17 | 21 | 1902 | 287 | 1424 | 77 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 1902
1 | 17 | 22 | 1822 | 287 | 1347 | 74 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 1822
1 | 17 | 23 | 1761 | 287 | 1288 | 73 | 2 | 88 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1761
1 | 18 | 0 | 1677 | 287 | 1208 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1677
1 | 18 | 1 | 1631 | 287 | 1164 | 69 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1631
1 | 18 | 2 | 1616 | 287 | 1150 | 67 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1616
1 | 18 | 3 | 1596 | 287 | 1131 | 66 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1596
1 | 18 | 4 | 1566 | 287 | 1100 | 66 | 2 | 88 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1566
1 | 18 | 5 | 1557 | 287 | 1094 | 65 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 1557
1 | 18 | 6 | 1624 | 287 | 1160 | 66 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1624
1 | 18 | 7 | 1718 | 287 | 1194 | 73 | 2 | 88 | 54 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1718
1 | 18 | 8 | 1810 | 287 | 1034 | 80 | 2 | 88 | 302 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1810
1 | 18 | 9 | 1767 | 287 | 712 | 83 | 2 | 88 | 580 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 1767
1 | 18 | 10 | 1696 | 287 | 310 | 81 | 2 | 88 | 795 | 0 | 13 | 0 | 9 | 111 | 1696
1 | 18 | 11 | 1605 | 287 | 310 | 75 | 2 | 88 | 908 | 0 | 11 | 0 | -61 | -15 | 1605
1 | 18 | 12 | 1523 | 287 | 310 | 71 | 2 | 88 | 900 | 0 | 7 | 0 | -365 | 223 | 1523
1 | 18 | 13 | 1491 | 287 | 310 | 74 | 2 | 88 | 819 | 0 | 4 | 0 | -171 | 78 | 1491
1 | 18 | 14 | 1472 | 287 | 310 | 80 | 2 | 88 | 658 | 0 | 3 | 0 | 5 | 39 | 1472
1 | 18 | 15 | 1470 | 287 | 638 | 88 | 2 | 88 | 365 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1470
1 | 18 | 16 | 1522 | 287 | 966 | 104 | 2 | 88 | 74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1522
1 | 18 | 17 | 1635 | 287 | 1143 | 113 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1635
1 | 18 | 18 | 1668 | 287 | 1173 | 117 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1668
1 | 18 | 19 | 1667 | 287 | 1174 | 116 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1667
1 | 18 | 20 | 1650 | 287 | 1166 | 106 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1650
1 | 18 | 21 | 1604 | 287 | 1144 | 82 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1604
1 | 18 | 22 | 1514 | 287 | 1062 | 73 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1514
1 | 18 | 23 | 1471 | 287 | 1021 | 71 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1471
1 | 19 | 0 | 1399 | 287 | 949 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1399
1 | 19 | 1 | 1367 | 287 | 918 | 69 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1367
1 | 19 | 2 | 1373 | 287 | 927 | 67 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1373
1 | 19 | 3 | 1377 | 287 | 932 | 66 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1377
1 | 19 | 4 | 1361 | 287 | 917 | 66 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1361
1 | 19 | 5 | 1361 | 287 | 917 | 65 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1361
1 | 19 | 6 | 1404 | 287 | 958 | 66 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1404
1 | 19 | 7 | 1458 | 287 | 970 | 73 | 2 | 88 | 36 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1458
1 | 19 | 8 | 1511 | 287 | 842 | 80 | 2 | 88 | 211 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1511
1 | 19 | 9 | 1514 | 287 | 627 | 83 | 2 | 88 | 426 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1514
1 | 19 | 10 | 1456 | 287 | 310 | 81 | 2 | 88 | 559 | 0 | 1 | 0 | 5 | 123 | 1456
1 | 19 | 11 | 1413 | 287 | 310 | 75 | 2 | 88 | 667 | 0 | 1 | 0 | -204 | 187 | 1413
1 | 19 | 12 | 1357 | 287 | 310 | 71 | 2 | 88 | 707 | 0 | 0 | 0 | -287 | 179 | 1357
1 | 19 | 13 | 1322 | 287 | 310 | 74 | 2 | 88 | 679 | 0 | 0 | 0 | -2 | -116 | 1322
1 | 19 | 14 | 1289 | 287 | 310 | 80 | 2 | 88 | 533 | 0 | 0 | 0 | -1 | -10 | 1289
1 | 19 | 15 | 1300 | 287 | 418 | 88 | 2 | 88 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 1300
1 | 19 | 16 | 1362 | 287 | 819 | 104 | 2 | 88 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1362
1 | 19 | 17 | 1491 | 287 | 1001 | 113 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1491
1 | 19 | 18 | 1538 | 287 | 1044 | 117 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1538
1 | 19 | 19 | 1554 | 287 | 1062 | 116 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1554
1 | 19 | 20 | 1539 | 287 | 1055 | 106 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1539
1 | 19 | 21 | 1481 | 287 | 1022 | 82 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1481
1 | 19 | 22 | 1393 | 287 | 943 | 73 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1393
1 | 19 | 23 | 1339 | 287 | 891 | 71 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1339
1 | 20 | 0 | 1266 | 287 | 816 | 73 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1266
1 | 20 | 1 | 1251 | 287 | 419 | 72 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 380 | 0 | 1251
1 | 20 | 2 | 1278 | 287 | 826 | 72 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1278
1 | 20 | 3 | 1303 | 287 | 853 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1303
1 | 20 | 4 | 1326 | 287 | 498 | 69 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 380 | 0 | 1326
1 | 20 | 5 | 1402 | 287 | 954 | 69 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1402
1 | 20 | 6 | 1555 | 287 | 1106 | 72 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1555
1 | 20 | 7 | 1729 | 287 | 1233 | 90 | 2 | 88 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1729
1 | 20 | 8 | 1936 | 287 | 1265 | 103 | 2 | 88 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1936
1 | 20 | 9 | 2011 | 287 | 1127 | 104 | 2 | 88 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011
1 | 20 | 10 | 1952 | 287 | 822 | 82 | 2 | 88 | 670 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1952
1 | 20 | 11 | 1886 | 287 | 593 | 78 | 2 | 88 | 837 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1886
1 | 20 | 12 | 1742 | 287 | 310 | 76 | 2 | 88 | 818 | 0 | 1 | 0 | 10 | 150 | 1742
1 | 20 | 13 | 1778 | 287 | 586 | 82 | 2 | 88 | 730 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1778
1 | 20 | 14 | 1773 | 287 | 729 | 97 | 2 | 88 | 566 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1773
1 | 20 | 15 | 1749 | 287 | 949 | 120 | 2 | 88 | 298 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1749
1 | 20 | 16 | 1790 | 287 | 1210 | 127 | 2 | 88 | 71 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1790
1 | 20 | 17 | 1823 | 287 | 1310 | 128 | 2 | 88 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1823
1 | 20 | 18 | 1825 | 287 | 1310 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1825
1 | 20 | 19 | 1774 | 287 | 1262 | 122 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 1774
1 | 20 | 20 | 1744 | 287 | 1266 | 89 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 1744
1 | 20 | 21 | 1685 | 287 | 1218 | 77 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1685
1 | 20 | 22 | 1634 | 287 | 1170 | 74 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1634
1 | 20 | 23 | 1567 | 287 | 1105 | 73 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1567
1 | 21 | 0 | 1488 | 287 | 1024 | 73 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1488
1 | 21 | 1 | 1472 | 287 | 1007 | 72 | 2 | 88 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1472
1 | 21 | 2 | 1488 | 287 | 1026 | 72 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1488
1 | 21 | 3 | 1504 | 287 | 1043 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1504
1 | 21 | 4 | 1516 | 287 | 1055 | 69 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1516
1 | 21 | 5 | 1572 | 287 | 1112 | 69 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1572
1 | 21 | 6 | 1705 | 287 | 1244 | 72 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 1705
1 | 21 | 7 | 1849 | 287 | 1311 | 90 | 2 | 88 | 61 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 1849
1 | 21 | 8 | 1995 | 287 | 1170 | 103 | 2 | 88 | 336 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1995
1 | 21 | 9 | 2015 | 287 | 881 | 104 | 2 | 88 | 646 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 2015
1 | 21 | 10 | 1927 | 287 | 592 | 82 | 2 | 88 | 869 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1927
1 | 21 | 11 | 1851 | 287 | 310 | 78 | 2 | 88 | 970 | 0 | 10 | 0 | 12 | 94 | 1851
1 | 21 | 12 | 1716 | 287 | 310 | 76 | 2 | 88 | 973 | 0 | 13 | 0 | 10 | -43 | 1716
1 | 21 | 13 | 1765 | 287 | 415 | 82 | 2 | 88 | 844 | 0 | 12 | 0 | 0 | 35 | 1765
1 | 21 | 14 | 1767 | 287 | 621 | 97 | 2 | 88 | 661 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 1767
1 | 21 | 15 | 1766 | 287 | 886 | 120 | 2 | 88 | 372 | 0 | 13 | 0 | 0 | -2 | 1766
1 | 21 | 16 | 1803 | 287 | 1200 | 127 | 2 | 88 | 84 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1803
1 | 21 | 17 | 1848 | 287 | 1322 | 128 | 2 | 88 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1848
1 | 21 | 18 | 1849 | 287 | 1323 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1849
1 | 21 | 19 | 1803 | 287 | 1286 | 122 | 2 | 88 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 1803
1 | 21 | 20 | 1781 | 287 | 1298 | 89 | 2 | 88 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 1781
1 | 21 | 21 | 1725 | 287 | 1255 | 77 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 1725
1 | 21 | 22 | 1659 | 287 | 1192 | 74 | 2 | 88 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1659
1 | 21 | 23 | 1604 | 287 | 1137 | 73 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1604
1 | 22 | 0 | 1531 | 287 | 1066 | 73 | 2 | 88 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 1531
1 | 22 | 1 | 1503 | 287 | 1041 | 72 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 1503
1 | 22 | 2 | 1520 | 287 | 1058 | 72 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1520
1 | 22 | 3 | 1534 | 287 | 1073 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1534
1 | 22 | 4 | 1537 | 287 | 1074 | 69 | 2 | 88 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1537
1 | 22 | 5 | 1593 | 287 | 1131 | 69 | 2 | 88 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1593
1 | 22 | 6 | 1747 | 287 | 1284 | 72 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 1747
1 | 22 | 7 | 1888 | 287 | 1330 | 90 | 2 | 88 | 77 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 1888
1 | 22 | 8 | 2041 | 287 | 1176 | 103 | 2 | 88 | 376 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 2041
1 | 22 | 9 | 2041 | 287 | 890 | 104 | 2 | 88 | 660 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2041
1 | 22 | 10 | 1947 | 287 | 645 | 82 | 2 | 88 | 833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1947
1 | 22 | 11 | 1869 | 287 | 441 | 78 | 2 | 88 | 905 | 0 | 10 | 0 | 0 | 58 | 1869
1 | 22 | 12 | 1736 | 287 | 310 | 76 | 2 | 88 | 941 | 0 | 14 | 0 | -43 | 61 | 1736
1 | 22 | 13 | 1780 | 287 | 310 | 82 | 2 | 88 | 811 | 0 | 16 | 0 | 102 | 82 | 1780
1 | 22 | 14 | 1792 | 287 | 658 | 97 | 2 | 88 | 647 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1792
1 | 22 | 15 | 1786 | 287 | 920 | 120 | 2 | 88 | 360 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 1786
1 | 22 | 16 | 1815 | 287 | 1226 | 127 | 2 | 88 | 76 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1815
1 | 22 | 17 | 1857 | 287 | 1343 | 128 | 2 | 88 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1857
1 | 22 | 18 | 1866 | 287 | 1354 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1866
1 | 22 | 19 | 1824 | 287 | 1319 | 122 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1824
1 | 22 | 20 | 1793 | 287 | 1323 | 89 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1793
1 | 22 | 21 | 1740 | 287 | 1283 | 77 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1740
1 | 22 | 22 | 1660 | 287 | 1206 | 74 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1660
1 | 22 | 23 | 1614 | 287 | 1161 | 73 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1614
1 | 23 | 0 | 1537 | 287 | 1084 | 73 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1537
1 | 23 | 1 | 1503 | 287 | 1052 | 72 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1503
1 | 23 | 2 | 1514 | 287 | 1063 | 72 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1514
1 | 23 | 3 | 1525 | 287 | 1075 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1525
1 | 23 | 4 | 1531 | 287 | 1082 | 69 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1531
1 | 23 | 5 | 1586 | 287 | 1137 | 69 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1586
1 | 23 | 6 | 1737 | 287 | 1287 | 72 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1737
1 | 23 | 7 | 1879 | 287 | 1366 | 90 | 2 | 88 | 44 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1879
1 | 23 | 8 | 2048 | 287 | 1319 | 103 | 2 | 88 | 248 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2048
1 | 23 | 9 | 2091 | 287 | 1088 | 104 | 2 | 88 | 522 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2091
1 | 23 | 10 | 2000 | 287 | 766 | 82 | 2 | 88 | 774 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2000
1 | 23 | 11 | 1904 | 287 | 310 | 78 | 2 | 88 | 872 | 0 | 2 | 0 | 13 | 252 | 1904
1 | 23 | 12 | 1756 | 287 | 310 | 76 | 2 | 88 | 882 | 0 | 4 | 0 | 11 | 96 | 1756
1 | 23 | 13 | 1799 | 287 | 310 | 82 | 2 | 88 | 786 | 0 | 4 | 0 | 14 | 226 | 1799
1 | 23 | 14 | 1786 | 287 | 680 | 97 | 2 | 88 | 578 | 0 | 4 | 0 | 0 | 50 | 1786
1 | 23 | 15 | 1770 | 287 | 969 | 120 | 2 | 88 | 302 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1770
1 | 23 | 16 | 1795 | 287 | 1229 | 127 | 2 | 88 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1795
1 | 23 | 17 | 1842 | 287 | 1332 | 128 | 2 | 88 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1842
1 | 23 | 18 | 1844 | 287 | 1336 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1844
1 | 23 | 19 | 1803 | 287 | 1301 | 122 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1803
1 | 23 | 20 | 1770 | 287 | 1301 | 89 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1770
1 | 23 | 21 | 1718 | 287 | 880 | 77 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 380 | 1 | 1718
1 | 23 | 22 | 1641 | 287 | 1186 | 74 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1641
1 | 23 | 23 | 1583 | 287 | 1125 | 73 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1583
1 | 24 | 0 | 1502 | 287 | 1047 | 73 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1502
1 | 24 | 1 | 1470 | 287 | 1016 | 72 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1470
1 | 24 | 2 | 1483 | 287 | 1030 | 72 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1483
1 | 24 | 3 | 1493 | 287 | 1043 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1493
1 | 24 | 4 | 1497 | 287 | 1046 | 69 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1497
1 | 24 | 5 | 1550 | 287 | 1099 | 69 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1550
1 | 24 | 6 | 1696 | 287 | 1242 | 72 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1696
1 | 24 | 7 | 1834 | 287 | 1323 | 90 | 2 | 88 | 37 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1834
1 | 24 | 8 | 2009 | 287 | 1292 | 103 | 2 | 88 | 232 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2009
1 | 24 | 9 | 2036 | 287 | 1046 | 104 | 2 | 88 | 506 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2036
1 | 24 | 10 | 1944 | 287 | 690 | 82 | 2 | 88 | 792 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1944
1 | 24 | 11 | 1847 | 287 | 310 | 78 | 2 | 88 | 914 | 0 | 3 | 0 | 12 | 153 | 1847
1 | 24 | 12 | 1707 | 287 | 310 | 76 | 2 | 88 | 943 | 0 | 3 | 0 | -303 | 301 | 1707
1 | 24 | 13 | 1747 | 287 | 310 | 82 | 2 | 88 | 841 | 0 | 5 | 0 | -10 | 142 | 1747
1 | 24 | 14 | 1728 | 287 | 541 | 97 | 2 | 88 | 639 | 0 | 7 | 0 | 0 | 67 | 1728
1 | 24 | 15 | 1731 | 287 | 858 | 120 | 2 | 88 | 370 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1731
1 | 24 | 16 | 1765 | 287 | 1168 | 127 | 2 | 88 | 85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1765
1 | 24 | 17 | 1801 | 287 | 1286 | 128 | 2 | 88 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 1801
1 | 24 | 18 | 1802 | 287 | 903 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 380 | 0 | 1802
1 | 24 | 19 | 1761 | 287 | 1249 | 122 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 1761
1 | 24 | 20 | 1733 | 287 | 1254 | 89 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1733
1 | 24 | 21 | 1682 | 287 | 1215 | 77 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1682
1 | 24 | 22 | 1618 | 287 | 1153 | 74 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1618
1 | 24 | 23 | 1563 | 287 | 1096 | 73 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1563
1 | 25 | 0 | 1481 | 287 | 1014 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1481
1 | 25 | 1 | 1446 | 287 | 979 | 69 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1446
1 | 25 | 2 | 1442 | 287 | 977 | 67 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 1442
1 | 25 | 3 | 1450 | 287 | 985 | 66 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1450
1 | 25 | 4 | 1435 | 287 | 972 | 66 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 1435
1 | 25 | 5 | 1432 | 287 | 968 | 65 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1432
1 | 25 | 6 | 1470 | 287 | 1006 | 66 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 1470
1 | 25 | 7 | 1530 | 287 | 996 | 73 | 2 | 88 | 63 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1530
1 | 25 | 8 | 1591 | 287 | 754 | 80 | 2 | 88 | 358 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1591
1 | 25 | 9 | 1552 | 287 | 310 | 83 | 2 | 88 | 667 | 0 | 22 | 0 | 6 | 87 | 1552
1 | 25 | 10 | 1504 | 287 | 310 | 81 | 2 | 88 | 893 | 0 | 25 | 0 | -5 | -177 | 1504
1 | 25 | 11 | 1446 | 287 | 310 | 75 | 2 | 88 | 989 | 0 | 26 | 0 | -203 | -128 | 1446
1 | 25 | 12 | 1394 | 287 | 310 | 71 | 2 | 88 | 1005 | 0 | 26 | 0 | -367 | -28 | 1394
1 | 25 | 13 | 1381 | 287 | 310 | 74 | 2 | 88 | 930 | 0 | 25 | 0 | -367 | 32 | 1381
1 | 25 | 14 | 1350 | 287 | 310 | 80 | 2 | 88 | 727 | 0 | 26 | 0 | -2 | -168 | 1350
1 | 25 | 15 | 1362 | 287 | 310 | 88 | 2 | 88 | 422 | 0 | 25 | 0 | 3 | 137 | 1362
1 | 25 | 16 | 1422 | 287 | 809 | 104 | 2 | 88 | 108 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 1422
1 | 25 | 17 | 1518 | 287 | 1004 | 113 | 2 | 88 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 1518
1 | 25 | 18 | 1557 | 287 | 1042 | 117 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1557
1 | 25 | 19 | 1549 | 287 | 1037 | 116 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 1549
1 | 25 | 20 | 1536 | 287 | 1035 | 106 | 2 | 88 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 1536
1 | 25 | 21 | 1491 | 287 | 1011 | 82 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1491
1 | 25 | 22 | 1421 | 287 | 952 | 73 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 1421
1 | 25 | 23 | 1386 | 287 | 919 | 71 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 1386
1 | 26 | 0 | 1331 | 287 | 864 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1331
1 | 26 | 1 | 1312 | 287 | 847 | 69 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 1312
1 | 26 | 2 | 1325 | 287 | 861 | 67 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 1325
1 | 26 | 3 | 1343 | 287 | 878 | 66 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1343
1 | 26 | 4 | 1320 | 287 | 856 | 66 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1320
1 | 26 | 5 | 1315 | 287 | 853 | 65 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1315
1 | 26 | 6 | 1354 | 287 | 893 | 66 | 2 | 88 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1354
1 | 26 | 7 | 1420 | 287 | 862 | 73 | 2 | 88 | 85 | 0 | 17 | 0 | 0 | 6 | 1420
1 | 26 | 8 | 1450 | 287 | 586 | 80 | 2 | 88 | 393 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1450
1 | 26 | 9 | 1420 | 287 | 310 | 83 | 2 | 88 | 690 | 0 | 10 | 0 | 4 | -54 | 1420
1 | 26 | 10 | 1365 | 287 | 310 | 81 | 2 | 88 | 897 | 0 | 11 | 0 | -311 | 0 | 1365
1 | 26 | 11 | 1312 | 287 | 310 | 75 | 2 | 88 | 987 | 0 | 15 | 0 | -369 | -83 | 1312
1 | 26 | 12 | 1267 | 287 | 310 | 71 | 2 | 88 | 979 | 0 | 19 | 0 | -370 | -119 | 1267
1 | 26 | 13 | 1248 | 287 | 310 | 74 | 2 | 88 | 897 | 0 | 20 | 0 | -370 | -60 | 1248
1 | 26 | 14 | 1228 | 287 | 310 | 80 | 2 | 88 | 718 | 0 | 20 | 0 | -277 | 0 | 1228
1 | 26 | 15 | 1257 | 287 | 310 | 88 | 2 | 88 | 434 | 0 | 18 | 0 | 1 | 29 | 1257
1 | 26 | 16 | 1320 | 287 | 333 | 104 | 2 | 88 | 109 | 0 | 17 | 0 | 380 | 0 | 1320
1 | 26 | 17 | 1462 | 287 | 956 | 113 | 2 | 88 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 1462
1 | 26 | 18 | 1531 | 287 | 1021 | 117 | 2 | 88 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1531
1 | 26 | 19 | 1532 | 287 | 1022 | 116 | 2 | 88 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 1532
1 | 26 | 20 | 1523 | 287 | 1026 | 106 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1523
1 | 26 | 21 | 1480 | 287 | 1009 | 82 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1480
1 | 26 | 22 | 1399 | 287 | 939 | 73 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1399
1 | 26 | 23 | 1354 | 287 | 895 | 71 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1354
1 | 27 | 0 | 1306 | 287 | 849 | 73 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1306
1 | 27 | 1 | 1309 | 287 | 855 | 72 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1309
1 | 27 | 2 | 1337 | 287 | 886 | 72 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1337
1 | 27 | 3 | 1363 | 287 | 914 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1363
1 | 27 | 4 | 1380 | 287 | 932 | 69 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1380
1 | 27 | 5 | 1444 | 287 | 997 | 69 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1444
1 | 27 | 6 | 1609 | 287 | 1159 | 72 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1609
1 | 27 | 7 | 1791 | 287 | 1306 | 90 | 2 | 88 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1791
1 | 27 | 8 | 2019 | 287 | 1446 | 103 | 2 | 88 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019
1 | 27 | 9 | 2103 | 287 | 1402 | 104 | 2 | 88 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2103
1 | 27 | 10 | 2044 | 287 | 1250 | 82 | 2 | 88 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2044
1 | 27 | 11 | 2011 | 287 | 1186 | 78 | 2 | 88 | 369 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2011
1 | 27 | 12 | 1877 | 287 | 1085 | 76 | 2 | 88 | 338 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1877
1 | 27 | 13 | 1931 | 287 | 1225 | 82 | 2 | 88 | 245 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1931
1 | 27 | 14 | 1927 | 287 | 1274 | 97 | 2 | 88 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1927
1 | 27 | 15 | 1926 | 287 | 1311 | 120 | 2 | 88 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1926
1 | 27 | 16 | 1953 | 287 | 1415 | 127 | 2 | 88 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1953
1 | 27 | 17 | 1962 | 287 | 1456 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1962
1 | 27 | 18 | 1941 | 287 | 1434 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1941
1 | 27 | 19 | 1863 | 287 | 1364 | 122 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1863
1 | 27 | 20 | 1828 | 287 | 1362 | 89 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1828
1 | 27 | 21 | 1753 | 287 | 1298 | 77 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1753
1 | 27 | 22 | 1663 | 287 | 1211 | 74 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1663
1 | 27 | 23 | 1585 | 287 | 1133 | 73 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1585
1 | 28 | 0 | 1487 | 287 | 1035 | 73 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1487
1 | 28 | 1 | 1457 | 287 | 1001 | 72 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 1457
1 | 28 | 2 | 1468 | 287 | 1004 | 72 | 2 | 88 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 1468
1 | 28 | 3 | 1481 | 287 | 1015 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1481
1 | 28 | 4 | 1494 | 287 | 1027 | 69 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1494
1 | 28 | 5 | 1543 | 287 | 1071 | 69 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1543
1 | 28 | 6 | 1672 | 287 | 1198 | 72 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1672
1 | 28 | 7 | 1804 | 287 | 1276 | 90 | 2 | 88 | 36 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1804
1 | 28 | 8 | 1973 | 287 | 1245 | 103 | 2 | 88 | 223 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 1973
1 | 28 | 9 | 2041 | 287 | 964 | 104 | 2 | 88 | 571 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 2041
1 | 28 | 10 | 1987 | 287 | 688 | 82 | 2 | 88 | 814 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1987
1 | 28 | 11 | 1917 | 287 | 513 | 78 | 2 | 88 | 921 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1917
1 | 28 | 12 | 1785 | 287 | 310 | 76 | 2 | 88 | 957 | 0 | 26 | 0 | 11 | 28 | 1785
1 | 28 | 13 | 1840 | 287 | 497 | 82 | 2 | 88 | 859 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1840
1 | 28 | 14 | 1840 | 287 | 682 | 97 | 2 | 88 | 658 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1840
1 | 28 | 15 | 1839 | 287 | 939 | 120 | 2 | 88 | 378 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 1839
1 | 28 | 16 | 1891 | 287 | 1265 | 127 | 2 | 88 | 99 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1891
1 | 28 | 17 | 1925 | 287 | 1398 | 128 | 2 | 88 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1925
1 | 28 | 18 | 1928 | 287 | 1405 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1928
1 | 28 | 19 | 1879 | 287 | 1367 | 122 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 1879
1 | 28 | 20 | 1845 | 287 | 1367 | 89 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 1845
1 | 28 | 21 | 1786 | 287 | 1322 | 77 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1786
1 | 28 | 22 | 1701 | 287 | 1238 | 74 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1701
1 | 28 | 23 | 1631 | 287 | 1167 | 73 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1631
1 | 29 | 0 | 1554 | 287 | 1095 | 73 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 1554
1 | 29 | 1 | 1515 | 287 | 1052 | 72 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1515
1 | 29 | 2 | 1515 | 287 | 1050 | 72 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 1515
1 | 29 | 3 | 1523 | 287 | 1058 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1523
1 | 29 | 4 | 1519 | 287 | 1057 | 69 | 2 | 88 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1519
1 | 29 | 5 | 1575 | 287 | 1111 | 69 | 2 | 88 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1575
1 | 29 | 6 | 1728 | 287 | 1263 | 72 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 1728
1 | 29 | 7 | 1879 | 287 | 1314 | 90 | 2 | 88 | 80 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 1879
1 | 29 | 8 | 2050 | 287 | 1183 | 103 | 2 | 88 | 365 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2050
1 | 29 | 9 | 2076 | 287 | 972 | 104 | 2 | 88 | 599 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 2076
1 | 29 | 10 | 2010 | 287 | 778 | 82 | 2 | 88 | 746 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2010
1 | 29 | 11 | 1986 | 287 | 703 | 78 | 2 | 88 | 801 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1986
1 | 29 | 12 | 1856 | 287 | 487 | 76 | 2 | 88 | 768 | 0 | 28 | 0 | 0 | 120 | 1856
1 | 29 | 13 | 1931 | 287 | 787 | 82 | 2 | 88 | 658 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1931
1 | 29 | 14 | 1915 | 287 | 919 | 97 | 2 | 88 | 498 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1915
1 | 29 | 15 | 1905 | 287 | 1113 | 120 | 2 | 88 | 272 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1905
1 | 29 | 16 | 1965 | 287 | 1363 | 127 | 2 | 88 | 76 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1965
1 | 29 | 17 | 1995 | 287 | 1466 | 128 | 2 | 88 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 1995
1 | 29 | 18 | 1996 | 287 | 1469 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1996
1 | 29 | 19 | 1938 | 287 | 1422 | 122 | 2 | 88 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 1938
1 | 29 | 20 | 1904 | 287 | 1417 | 89 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 1904
1 | 29 | 21 | 1839 | 287 | 1358 | 77 | 2 | 88 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1839
1 | 29 | 22 | 1740 | 287 | 1264 | 74 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1740
1 | 29 | 23 | 1674 | 287 | 1202 | 73 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1674
1 | 30 | 0 | 1591 | 287 | 1117 | 73 | 2 | 88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1591
1 | 30 | 1 | 1555 | 287 | 1080 | 72 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1555
1 | 30 | 2 | 1554 | 287 | 1079 | 72 | 2 | 88 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 1554
1 | 30 | 3 | 1552 | 287 | 1078 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1552
1 | 30 | 4 | 1556 | 287 | 1082 | 69 | 2 | 88 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1556
1 | 30 | 5 | 1607 | 287 | 1133 | 69 | 2 | 88 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1607
1 | 30 | 6 | 1767 | 287 | 1292 | 72 | 2 | 88 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 1767
1 | 30 | 7 | 1925 | 287 | 1353 | 90 | 2 | 88 | 79 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 1925
1 | 30 | 8 | 2097 | 287 | 1257 | 103 | 2 | 88 | 331 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 2097
1 | 30 | 9 | 2180 | 287 | 1080 | 104 | 2 | 88 | 590 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2180
1 | 30 | 10 | 2087 | 287 | 929 | 82 | 2 | 88 | 670 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 2087
1 | 30 | 11 | 2039 | 287 | 853 | 78 | 2 | 88 | 698 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2039
1 | 30 | 12 | 1936 | 287 | 725 | 76 | 2 | 88 | 696 | 0 | 33 | 0 | 0 | 29 | 1936
1 | 30 | 13 | 2019 | 287 | 897 | 82 | 2 | 88 | 630 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2019
1 | 30 | 14 | 2024 | 287 | 997 | 97 | 2 | 88 | 521 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2024
1 | 30 | 15 | 2019 | 287 | 1179 | 120 | 2 | 88 | 311 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2019
1 | 30 | 16 | 2061 | 287 | 1450 | 127 | 2 | 88 | 76 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2061
1 | 30 | 17 | 2102 | 287 | 1563 | 128 | 2 | 88 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2102
1 | 30 | 18 | 2098 | 287 | 1558 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2098
1 | 30 | 19 | 2036 | 287 | 1504 | 122 | 2 | 88 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 2036
1 | 30 | 20 | 1988 | 287 | 1489 | 89 | 2 | 88 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 1988
1 | 30 | 21 | 1923 | 287 | 1436 | 77 | 2 | 88 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1923
1 | 30 | 22 | 1812 | 287 | 1328 | 74 | 2 | 88 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1812
1 | 30 | 23 | 1739 | 287 | 1255 | 73 | 2 | 88 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1739
1 | 31 | 0 | 1642 | 287 | 1159 | 73 | 2 | 88 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 1642
1 | 31 | 1 | 1597 | 287 | 1116 | 72 | 2 | 88 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -1 | 1597
1 | 31 | 2 | 1597 | 287 | 1116 | 72 | 2 | 88 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1597
1 | 31 | 3 | 1594 | 287 | 1116 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1594
1 | 31 | 4 | 1596 | 287 | 1120 | 69 | 2 | 88 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1596
1 | 31 | 5 | 1638 | 287 | 1164 | 69 | 2 | 88 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1638
1 | 31 | 6 | 1803 | 287 | 1331 | 72 | 2 | 88 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 1803
1 | 31 | 7 | 1948 | 287 | 1373 | 90 | 2 | 88 | 85 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1948
1 | 31 | 8 | 2104 | 287 | 1264 | 103 | 2 | 88 | 339 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2104
1 | 31 | 9 | 2142 | 287 | 1075 | 104 | 2 | 88 | 568 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2142
1 | 31 | 10 | 2069 | 287 | 907 | 82 | 2 | 88 | 684 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2069
1 | 31 | 11 | 1999 | 287 | 888 | 78 | 2 | 88 | 637 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 1999
1 | 31 | 12 | 1878 | 287 | 516 | 76 | 2 | 88 | 593 | 0 | 19 | 0 | 0 | 297 | 1878
1 | 31 | 13 | 1945 | 287 | 917 | 82 | 2 | 88 | 549 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1945
1 | 31 | 14 | 1941 | 287 | 995 | 97 | 2 | 88 | 451 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1941
1 | 31 | 15 | 1924 | 287 | 1122 | 120 | 2 | 88 | 285 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 1924
1 | 31 | 16 | 1948 | 287 | 1353 | 127 | 2 | 88 | 70 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1948
1 | 31 | 17 | 1982 | 287 | 1448 | 128 | 2 | 88 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1982
1 | 31 | 18 | 1974 | 287 | 1442 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1974
1 | 31 | 19 | 1916 | 287 | 1392 | 122 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1916
1 | 31 | 20 | 1875 | 287 | 1392 | 89 | 2 | 88 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 1875
1 | 31 | 21 | 1811 | 287 | 1340 | 77 | 2 | 88 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 1811
1 | 31 | 22 | 1728 | 287 | 1264 | 74 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1728
1 | 31 | 23 | 1665 | 287 | 1202 | 73 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1665
2 | 1 | 0 | 1500 | 287 | 1040 | 69 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 1500
2 | 1 | 1 | 1451 | 287 | 992 | 68 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 1451
2 | 1 | 2 | 1443 | 287 | 985 | 68 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1443
2 | 1 | 3 | 1427 | 287 | 971 | 67 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1427
2 | 1 | 4 | 1396 | 287 | 943 | 65 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1396
2 | 1 | 5 | 1377 | 287 | 925 | 64 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1377
2 | 1 | 6 | 1425 | 287 | 971 | 67 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1425
2 | 1 | 7 | 1504 | 287 | 990 | 78 | 2 | 88 | 51 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1504
2 | 1 | 8 | 1582 | 287 | 782 | 86 | 2 | 88 | 332 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1582
2 | 1 | 9 | 1554 | 287 | 436 | 88 | 2 | 88 | 651 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1554
2 | 1 | 10 | 1463 | 287 | 310 | 82 | 2 | 88 | 855 | 0 | 1 | 0 | -278 | 116 | 1463
2 | 1 | 11 | 1390 | 287 | 310 | 79 | 2 | 88 | 966 | 0 | 1 | 0 | -185 | -158 | 1390
2 | 1 | 12 | 1317 | 287 | 310 | 76 | 2 | 88 | 665 | 0 | 2 | 0 | -2 | -111 | 1317
2 | 1 | 13 | 1324 | 287 | 310 | 78 | 2 | 88 | 372 | 0 | 1 | 0 | 2 | 184 | 1324
2 | 1 | 14 | 1319 | 287 | 653 | 80 | 2 | 88 | 208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1319
2 | 1 | 15 | 1337 | 287 | 785 | 87 | 2 | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1337
2 | 1 | 16 | 1399 | 287 | 904 | 108 | 2 | 88 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1399
2 | 1 | 17 | 1495 | 287 | 993 | 126 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1495
2 | 1 | 18 | 1509 | 287 | 1001 | 131 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1509
2 | 1 | 19 | 1486 | 287 | 978 | 131 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1486
2 | 1 | 20 | 1453 | 287 | 952 | 124 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1453
2 | 1 | 21 | 1398 | 287 | 925 | 94 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1398
2 | 1 | 22 | 1311 | 287 | 857 | 76 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1311
2 | 1 | 23 | 1254 | 287 | 807 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1254
2 | 2 | 0 | 1193 | 287 | 746 | 69 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1193
2 | 2 | 1 | 1169 | 287 | 723 | 68 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1169
2 | 2 | 2 | 1190 | 287 | 740 | 68 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1190
2 | 2 | 3 | 1208 | 287 | 759 | 67 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1208
2 | 2 | 4 | 1205 | 287 | 731 | 65 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 29 | 1205
2 | 2 | 5 | 1208 | 287 | 701 | 64 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 64 | 1208
2 | 2 | 6 | 1221 | 287 | 739 | 67 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 35 | 1221
2 | 2 | 7 | 1282 | 287 | 818 | 78 | 2 | 88 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1282
2 | 2 | 8 | 1368 | 287 | 854 | 86 | 2 | 88 | 48 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1368
2 | 2 | 9 | 1404 | 287 | 767 | 88 | 2 | 88 | 130 | 0 | 4 | 0 | 0 | 38 | 1404
2 | 2 | 10 | 1367 | 287 | 324 | 82 | 2 | 88 | 252 | 0 | 5 | 0 | 3 | 324 | 1367
2 | 2 | 11 | 1344 | 287 | 310 | 79 | 2 | 88 | 342 | 0 | 4 | 0 | 2 | 230 | 1344
2 | 2 | 12 | 1309 | 287 | 310 | 76 | 2 | 88 | 366 | 0 | 4 | 0 | -2 | 178 | 1309
2 | 2 | 13 | 1265 | 287 | 310 | 78 | 2 | 88 | 278 | 0 | 5 | 0 | -1 | 218 | 1265
2 | 2 | 14 | 1265 | 287 | 414 | 80 | 2 | 88 | 132 | 0 | 4 | 0 | 0 | 258 | 1265
2 | 2 | 15 | 1281 | 287 | 499 | 87 | 2 | 88 | 82 | 0 | 2 | 0 | 0 | 234 | 1281
2 | 2 | 16 | 1333 | 287 | 794 | 108 | 2 | 88 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 1333
2 | 2 | 17 | 1445 | 287 | 941 | 126 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1445
2 | 2 | 18 | 1479 | 287 | 970 | 131 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1479
2 | 2 | 19 | 1462 | 287 | 954 | 131 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1462
2 | 2 | 20 | 1441 | 287 | 940 | 124 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1441
2 | 2 | 21 | 1374 | 287 | 902 | 94 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1374
2 | 2 | 22 | 1283 | 287 | 828 | 76 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1283
2 | 2 | 23 | 1226 | 287 | 470 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 308 | 0 | 1226
2 | 3 | 0 | 1155 | 287 | 314 | 72 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 380 | 11 | 1155
2 | 3 | 1 | 1136 | 287 | 626 | 71 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 61 | 1136
2 | 3 | 2 | 1162 | 287 | 683 | 71 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 1162
2 | 3 | 3 | 1195 | 287 | 649 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 98 | 0 | 1195
2 | 3 | 4 | 1222 | 287 | 394 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 380 | -1 | 1222
2 | 3 | 5 | 1298 | 287 | 849 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1298
2 | 3 | 6 | 1455 | 287 | 1003 | 73 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1455
2 | 3 | 7 | 1648 | 287 | 1157 | 91 | 2 | 88 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1648
2 | 3 | 8 | 1867 | 287 | 1260 | 107 | 2 | 88 | 119 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1867
2 | 3 | 9 | 1966 | 287 | 1152 | 111 | 2 | 88 | 321 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1966
2 | 3 | 10 | 1899 | 287 | 856 | 92 | 2 | 88 | 567 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1899
2 | 3 | 11 | 1813 | 287 | 760 | 84 | 2 | 88 | 556 | 0 | 10 | 0 | 0 | 26 | 1813
2 | 3 | 12 | 1670 | 287 | 589 | 82 | 2 | 88 | 519 | 0 | 10 | 0 | 0 | 93 | 1670
2 | 3 | 13 | 1759 | 287 | 794 | 86 | 2 | 88 | 493 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1759
2 | 3 | 14 | 1761 | 287 | 904 | 94 | 2 | 88 | 378 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1761
2 | 3 | 15 | 1742 | 287 | 1027 | 116 | 2 | 88 | 214 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1742
2 | 3 | 16 | 1786 | 287 | 1211 | 137 | 2 | 88 | 54 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 1786
2 | 3 | 17 | 1816 | 287 | 1284 | 145 | 2 | 88 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 1816
2 | 3 | 18 | 1812 | 287 | 1272 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1812
2 | 3 | 19 | 1758 | 287 | 1224 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1758
2 | 3 | 20 | 1741 | 287 | 1230 | 115 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 1741
2 | 3 | 21 | 1680 | 287 | 1192 | 90 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 1680
2 | 3 | 22 | 1615 | 287 | 1129 | 81 | 2 | 88 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1615
2 | 3 | 23 | 1543 | 287 | 1060 | 78 | 2 | 88 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1543
2 | 4 | 0 | 1466 | 287 | 987 | 72 | 2 | 88 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 1466
2 | 4 | 1 | 1443 | 287 | 966 | 71 | 2 | 88 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1443
2 | 4 | 2 | 1456 | 287 | 983 | 71 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 1456
2 | 4 | 3 | 1480 | 287 | 1003 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1480
2 | 4 | 4 | 1486 | 287 | 1011 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1486
2 | 4 | 5 | 1544 | 287 | 1068 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1544
2 | 4 | 6 | 1709 | 287 | 1232 | 73 | 2 | 88 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 1709
2 | 4 | 7 | 1861 | 287 | 1293 | 91 | 2 | 88 | 73 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1861
2 | 4 | 8 | 2061 | 287 | 1257 | 107 | 2 | 88 | 291 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2061
2 | 4 | 9 | 2139 | 287 | 1055 | 111 | 2 | 88 | 567 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2139
2 | 4 | 10 | 2069 | 287 | 856 | 92 | 2 | 88 | 715 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2069
2 | 4 | 11 | 2019 | 287 | 658 | 84 | 2 | 88 | 798 | 0 | 28 | 0 | 0 | 74 | 2019
2 | 4 | 12 | 1872 | 287 | 497 | 82 | 2 | 88 | 803 | 0 | 27 | 0 | 0 | 86 | 1872
2 | 4 | 13 | 1956 | 287 | 722 | 86 | 2 | 88 | 744 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1956
2 | 4 | 14 | 1944 | 287 | 880 | 94 | 2 | 88 | 564 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1944
2 | 4 | 15 | 1951 | 287 | 1078 | 116 | 2 | 88 | 353 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1951
2 | 4 | 16 | 2002 | 287 | 1356 | 137 | 2 | 88 | 104 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 2002
2 | 4 | 17 | 2045 | 287 | 1494 | 145 | 2 | 88 | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 2045
2 | 4 | 18 | 2060 | 287 | 1508 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 2060
2 | 4 | 19 | 2005 | 287 | 1461 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 2005
2 | 4 | 20 | 1982 | 287 | 1462 | 115 | 2 | 88 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1982
2 | 4 | 21 | 1894 | 287 | 1400 | 90 | 2 | 88 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1894
2 | 4 | 22 | 1802 | 287 | 1315 | 81 | 2 | 88 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1802
2 | 4 | 23 | 1730 | 287 | 1246 | 78 | 2 | 88 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1730
2 | 5 | 0 | 1624 | 287 | 1146 | 72 | 2 | 88 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1624
2 | 5 | 1 | 1590 | 287 | 1112 | 71 | 2 | 88 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1590
2 | 5 | 2 | 1578 | 287 | 1101 | 71 | 2 | 88 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 1578
2 | 5 | 3 | 1569 | 287 | 1093 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1569
2 | 5 | 4 | 1566 | 287 | 1089 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1566
2 | 5 | 5 | 1629 | 287 | 1154 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 1629
2 | 5 | 6 | 1818 | 287 | 1338 | 73 | 2 | 88 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1818
2 | 5 | 7 | 2001 | 287 | 1434 | 91 | 2 | 88 | 74 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 2001
2 | 5 | 8 | 2207 | 287 | 1393 | 107 | 2 | 88 | 303 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2207
2 | 5 | 9 | 2265 | 287 | 1227 | 111 | 2 | 88 | 521 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 2265
2 | 5 | 10 | 2186 | 287 | 1048 | 92 | 2 | 88 | 644 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2186
2 | 5 | 11 | 2119 | 287 | 911 | 84 | 2 | 88 | 722 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2119
2 | 5 | 12 | 1983 | 287 | 775 | 82 | 2 | 88 | 722 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1983
2 | 5 | 13 | 2038 | 287 | 949 | 86 | 2 | 88 | 599 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2038
2 | 5 | 14 | 2054 | 287 | 1042 | 94 | 2 | 88 | 515 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2054
2 | 5 | 15 | 2044 | 287 | 1241 | 116 | 2 | 88 | 281 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2044
2 | 5 | 16 | 2128 | 287 | 1500 | 137 | 2 | 88 | 85 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2128
2 | 5 | 17 | 2161 | 287 | 1606 | 145 | 2 | 88 | 2 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2161
2 | 5 | 18 | 2182 | 287 | 1628 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 2182
2 | 5 | 19 | 2131 | 287 | 1581 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2131
2 | 5 | 20 | 2112 | 287 | 1589 | 115 | 2 | 88 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2112
2 | 5 | 21 | 2025 | 287 | 1528 | 90 | 2 | 88 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 2025
2 | 5 | 22 | 1904 | 287 | 1418 | 81 | 2 | 88 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1904
2 | 5 | 23 | 1829 | 287 | 1347 | 78 | 2 | 88 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1829
2 | 6 | 0 | 1722 | 287 | 1246 | 72 | 2 | 88 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1722
2 | 6 | 1 | 1670 | 287 | 1197 | 71 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1670
2 | 6 | 2 | 1646 | 287 | 1174 | 71 | 2 | 88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1646
2 | 6 | 3 | 1628 | 287 | 1155 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1628
2 | 6 | 4 | 1611 | 287 | 1138 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1611
2 | 6 | 5 | 1679 | 287 | 1206 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 1679
2 | 6 | 6 | 1867 | 287 | 1394 | 73 | 2 | 88 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1867
2 | 6 | 7 | 2043 | 287 | 1470 | 91 | 2 | 88 | 86 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2043
2 | 6 | 8 | 2230 | 287 | 1372 | 107 | 2 | 88 | 352 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2230
2 | 6 | 9 | 2276 | 287 | 1167 | 111 | 2 | 88 | 597 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2276
2 | 6 | 10 | 2202 | 287 | 961 | 92 | 2 | 88 | 748 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2202
2 | 6 | 11 | 2166 | 287 | 827 | 84 | 2 | 88 | 852 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2166
2 | 6 | 12 | 2002 | 287 | 669 | 82 | 2 | 88 | 850 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 2002
2 | 6 | 13 | 2053 | 287 | 868 | 86 | 2 | 88 | 696 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 2053
2 | 6 | 14 | 2042 | 287 | 1114 | 94 | 2 | 88 | 432 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2042
2 | 6 | 15 | 2042 | 287 | 1277 | 116 | 2 | 88 | 246 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 2042
2 | 6 | 16 | 2092 | 287 | 1453 | 137 | 2 | 88 | 100 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 2092
2 | 6 | 17 | 2135 | 287 | 1586 | 145 | 2 | 88 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2135
2 | 6 | 18 | 2146 | 287 | 1597 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2146
2 | 6 | 19 | 2086 | 287 | 1544 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 2086
2 | 6 | 20 | 2051 | 287 | 1534 | 115 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2051
2 | 6 | 21 | 1959 | 287 | 1465 | 90 | 2 | 88 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1959
2 | 6 | 22 | 1836 | 287 | 1353 | 81 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1836
2 | 6 | 23 | 1754 | 287 | 1276 | 78 | 2 | 88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 1754
2 | 7 | 0 | 1648 | 287 | 1174 | 72 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1648
2 | 7 | 1 | 1607 | 287 | 1132 | 71 | 2 | 88 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 1607
2 | 7 | 2 | 1596 | 287 | 1124 | 71 | 2 | 88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1596
2 | 7 | 3 | 1587 | 287 | 1118 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1587
2 | 7 | 4 | 1578 | 287 | 1113 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 1578
2 | 7 | 5 | 1647 | 287 | 1184 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1647
2 | 7 | 6 | 1839 | 287 | 1371 | 73 | 2 | 88 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1839
2 | 7 | 7 | 2007 | 287 | 1430 | 91 | 2 | 88 | 94 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 2007
2 | 7 | 8 | 2196 | 287 | 1369 | 107 | 2 | 88 | 328 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 2196
2 | 7 | 9 | 2279 | 287 | 1263 | 111 | 2 | 88 | 509 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2279
2 | 7 | 10 | 2215 | 287 | 1095 | 92 | 2 | 88 | 632 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2215
2 | 7 | 11 | 2139 | 287 | 997 | 84 | 2 | 88 | 667 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2139
2 | 7 | 12 | 1990 | 287 | 822 | 82 | 2 | 88 | 696 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1990
2 | 7 | 13 | 2048 | 287 | 911 | 86 | 2 | 88 | 660 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2048
2 | 7 | 14 | 2020 | 287 | 1011 | 94 | 2 | 88 | 527 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2020
2 | 7 | 15 | 1998 | 287 | 1204 | 116 | 2 | 88 | 292 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1998
2 | 7 | 16 | 2039 | 287 | 1446 | 137 | 2 | 88 | 73 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 2039
2 | 7 | 17 | 2068 | 287 | 1538 | 145 | 2 | 88 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 2068
2 | 7 | 18 | 2059 | 287 | 1525 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2059
2 | 7 | 19 | 2000 | 287 | 1469 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2000
2 | 7 | 20 | 1980 | 287 | 1465 | 115 | 2 | 88 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1980
2 | 7 | 21 | 1932 | 287 | 1435 | 90 | 2 | 88 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1932
2 | 7 | 22 | 1850 | 287 | 1361 | 81 | 2 | 88 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1850
2 | 7 | 23 | 1791 | 287 | 1305 | 78 | 2 | 88 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1791
2 | 8 | 0 | 1684 | 287 | 1204 | 69 | 2 | 88 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1684
2 | 8 | 1 | 1637 | 287 | 1157 | 68 | 2 | 88 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1637
2 | 8 | 2 | 1603 | 287 | 1126 | 68 | 2 | 88 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -1 | 1603
2 | 8 | 3 | 1593 | 287 | 1116 | 67 | 2 | 88 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 1593
2 | 8 | 4 | 1543 | 287 | 1069 | 65 | 2 | 88 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1543
2 | 8 | 5 | 1541 | 287 | 1069 | 64 | 2 | 88 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1541
2 | 8 | 6 | 1621 | 287 | 1145 | 67 | 2 | 88 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 1621
2 | 8 | 7 | 1733 | 287 | 1210 | 78 | 2 | 88 | 37 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1733
2 | 8 | 8 | 1850 | 287 | 1226 | 86 | 2 | 88 | 131 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1850
2 | 8 | 9 | 1905 | 287 | 1153 | 88 | 2 | 88 | 256 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1905
2 | 8 | 10 | 1844 | 287 | 1009 | 82 | 2 | 88 | 346 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1844
2 | 8 | 11 | 1790 | 287 | 858 | 79 | 2 | 88 | 447 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1790
2 | 8 | 12 | 1725 | 287 | 554 | 76 | 2 | 88 | 480 | 0 | 31 | 0 | 0 | 207 | 1725
2 | 8 | 13 | 1662 | 287 | 535 | 78 | 2 | 88 | 457 | 0 | 30 | 0 | 0 | 185 | 1662
2 | 8 | 14 | 1625 | 287 | 751 | 80 | 2 | 88 | 386 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1625
2 | 8 | 15 | 1605 | 287 | 869 | 87 | 2 | 88 | 244 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1605
2 | 8 | 16 | 1666 | 287 | 1068 | 108 | 2 | 88 | 89 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 1666
2 | 8 | 17 | 1766 | 287 | 1238 | 126 | 2 | 88 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 1766
2 | 8 | 18 | 1810 | 287 | 1278 | 131 | 2 | 88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1810
2 | 8 | 19 | 1777 | 287 | 1244 | 131 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1777
2 | 8 | 20 | 1753 | 287 | 1227 | 124 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 1753
2 | 8 | 21 | 1684 | 287 | 1189 | 94 | 2 | 88 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1684
2 | 8 | 22 | 1579 | 287 | 1106 | 76 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1579
2 | 8 | 23 | 1520 | 287 | 1052 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1520
2 | 9 | 0 | 1449 | 287 | 981 | 69 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1449
2 | 9 | 1 | 1414 | 287 | 949 | 68 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1414
2 | 9 | 2 | 1406 | 287 | 942 | 68 | 2 | 88 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1406
2 | 9 | 3 | 1414 | 287 | 950 | 67 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1414
2 | 9 | 4 | 1387 | 287 | 927 | 65 | 2 | 88 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 1387
2 | 9 | 5 | 1398 | 287 | 937 | 64 | 2 | 88 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1398
2 | 9 | 6 | 1446 | 287 | 983 | 67 | 2 | 88 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 1446
2 | 9 | 7 | 1522 | 287 | 957 | 78 | 2 | 88 | 91 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1522
2 | 9 | 8 | 1555 | 287 | 747 | 86 | 2 | 88 | 326 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 1555
2 | 9 | 9 | 1525 | 287 | 498 | 88 | 2 | 88 | 543 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1525
2 | 9 | 10 | 1439 | 287 | 310 | 82 | 2 | 88 | 668 | 0 | 18 | 0 | -148 | 132 | 1439
2 | 9 | 11 | 1374 | 287 | 310 | 79 | 2 | 88 | 761 | 0 | 23 | 0 | -308 | 132 | 1374
2 | 9 | 12 | 1323 | 287 | 310 | 76 | 2 | 88 | 765 | 0 | 23 | 0 | -293 | 65 | 1323
2 | 9 | 13 | 1287 | 287 | 310 | 78 | 2 | 88 | 699 | 0 | 24 | 0 | -304 | 103 | 1287
2 | 9 | 14 | 1265 | 287 | 310 | 80 | 2 | 88 | 563 | 0 | 21 | 0 | -172 | 86 | 1265
2 | 9 | 15 | 1291 | 287 | 371 | 87 | 2 | 88 | 373 | 0 | 21 | 0 | 0 | 62 | 1291
2 | 9 | 16 | 1397 | 287 | 750 | 108 | 2 | 88 | 147 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 1397
2 | 9 | 17 | 1561 | 287 | 1039 | 126 | 2 | 88 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 1561
2 | 9 | 18 | 1655 | 287 | 1129 | 131 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1655
2 | 9 | 19 | 1661 | 287 | 1136 | 131 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1661
2 | 9 | 20 | 1658 | 287 | 1142 | 124 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1658
2 | 9 | 21 | 1606 | 287 | 1119 | 94 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1606
2 | 9 | 22 | 1496 | 287 | 1030 | 76 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1496
2 | 9 | 23 | 1440 | 287 | 982 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1440
2 | 10 | 0 | 1379 | 287 | 917 | 72 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1379
2 | 10 | 1 | 1354 | 287 | 892 | 71 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1354
2 | 10 | 2 | 1367 | 287 | 906 | 71 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1367
2 | 10 | 3 | 1374 | 287 | 913 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1374
2 | 10 | 4 | 1396 | 287 | 933 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1396
2 | 10 | 5 | 1478 | 287 | 1014 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1478
2 | 10 | 6 | 1692 | 287 | 1226 | 73 | 2 | 88 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1692
2 | 10 | 7 | 1905 | 287 | 1310 | 91 | 2 | 88 | 114 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1905
2 | 10 | 8 | 2090 | 287 | 1207 | 107 | 2 | 88 | 389 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2090
2 | 10 | 9 | 2131 | 287 | 994 | 111 | 2 | 88 | 635 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2131
2 | 10 | 10 | 2067 | 287 | 877 | 92 | 2 | 88 | 702 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 2067
2 | 10 | 11 | 1998 | 287 | 824 | 84 | 2 | 88 | 695 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1998
2 | 10 | 12 | 1875 | 287 | 696 | 82 | 2 | 88 | 699 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1875
2 | 10 | 13 | 1942 | 287 | 764 | 86 | 2 | 88 | 691 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1942
2 | 10 | 14 | 1907 | 287 | 852 | 94 | 2 | 88 | 559 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1907
2 | 10 | 15 | 1892 | 287 | 1014 | 116 | 2 | 88 | 362 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 1892
2 | 10 | 16 | 1964 | 287 | 1300 | 137 | 2 | 88 | 130 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1964
2 | 10 | 17 | 2003 | 287 | 1459 | 145 | 2 | 88 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2003
2 | 10 | 18 | 2017 | 287 | 1473 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2017
2 | 10 | 19 | 1948 | 287 | 1409 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1948
2 | 10 | 20 | 1923 | 287 | 1411 | 115 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1923
2 | 10 | 21 | 1847 | 287 | 1358 | 90 | 2 | 88 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 1847
2 | 10 | 22 | 1758 | 287 | 1275 | 81 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 1758
2 | 10 | 23 | 1682 | 287 | 1200 | 78 | 2 | 88 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1682
2 | 11 | 0 | 1590 | 287 | 1117 | 69 | 2 | 88 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 1590
2 | 11 | 1 | 1549 | 287 | 1078 | 68 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1549
2 | 11 | 2 | 1550 | 287 | 1073 | 68 | 2 | 88 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1550
2 | 11 | 3 | 1542 | 287 | 1064 | 67 | 2 | 88 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1542
2 | 11 | 4 | 1523 | 287 | 1052 | 65 | 2 | 88 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1523
2 | 11 | 5 | 1553 | 287 | 1086 | 64 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1553
2 | 11 | 6 | 1673 | 287 | 1198 | 67 | 2 | 88 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1673
2 | 11 | 7 | 1814 | 287 | 1217 | 78 | 2 | 88 | 115 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 1814
2 | 11 | 8 | 1950 | 287 | 1084 | 86 | 2 | 88 | 377 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 1950
2 | 11 | 9 | 1970 | 287 | 863 | 88 | 2 | 88 | 615 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1970
2 | 11 | 10 | 1899 | 287 | 628 | 82 | 2 | 88 | 659 | 0 | 30 | 0 | 0 | 123 | 1899
2 | 11 | 11 | 1862 | 287 | 310 | 79 | 2 | 88 | 733 | 0 | 32 | 0 | 13 | 318 | 1862
2 | 11 | 12 | 1732 | 287 | 310 | 76 | 2 | 88 | 787 | 0 | 32 | 0 | -10 | 160 | 1732
2 | 11 | 13 | 1773 | 287 | 310 | 78 | 2 | 88 | 748 | 0 | 32 | 0 | -11 | 239 | 1773
2 | 11 | 14 | 1760 | 287 | 589 | 80 | 2 | 88 | 621 | 0 | 30 | 0 | 0 | 63 | 1760
2 | 11 | 15 | 1759 | 287 | 843 | 87 | 2 | 88 | 413 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 1759
2 | 11 | 16 | 1845 | 287 | 1183 | 108 | 2 | 88 | 147 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1845
2 | 11 | 17 | 1934 | 287 | 1399 | 126 | 2 | 88 | 4 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 1934
2 | 11 | 18 | 1978 | 287 | 1444 | 131 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1978
2 | 11 | 19 | 1942 | 287 | 1414 | 131 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1942
2 | 11 | 20 | 1914 | 287 | 1393 | 124 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1914
2 | 11 | 21 | 1856 | 287 | 1362 | 94 | 2 | 88 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1856
2 | 11 | 22 | 1750 | 287 | 1279 | 76 | 2 | 88 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 1750
2 | 11 | 23 | 1682 | 287 | 1217 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 1682
2 | 12 | 0 | 1610 | 287 | 1142 | 72 | 2 | 88 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1610
2 | 12 | 1 | 1574 | 287 | 1110 | 71 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 1574
2 | 12 | 2 | 1574 | 287 | 1114 | 71 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1574
2 | 12 | 3 | 1554 | 287 | 1104 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1554
2 | 12 | 4 | 1551 | 287 | 1104 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1551
2 | 12 | 5 | 1620 | 287 | 1171 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1620
2 | 12 | 6 | 1801 | 287 | 1348 | 73 | 2 | 88 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1801
2 | 12 | 7 | 1959 | 287 | 1369 | 91 | 2 | 88 | 121 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1959
2 | 12 | 8 | 2120 | 287 | 1278 | 107 | 2 | 88 | 357 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2120
2 | 12 | 9 | 2166 | 287 | 782 | 111 | 2 | 88 | 513 | 0 | 2 | 0 | 380 | 1 | 2166
2 | 12 | 10 | 2093 | 287 | 1156 | 92 | 2 | 88 | 465 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2093
2 | 12 | 11 | 2049 | 287 | 1231 | 84 | 2 | 88 | 353 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2049
2 | 12 | 12 | 1942 | 287 | 1168 | 82 | 2 | 88 | 312 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1942
2 | 12 | 13 | 2033 | 287 | 1360 | 86 | 2 | 88 | 206 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2033
2 | 12 | 14 | 2045 | 287 | 1437 | 94 | 2 | 88 | 131 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2045
2 | 12 | 15 | 2056 | 287 | 1500 | 116 | 2 | 88 | 57 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 2056
2 | 12 | 16 | 2099 | 287 | 1566 | 137 | 2 | 88 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2099
2 | 12 | 17 | 2088 | 287 | 1559 | 145 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2088
2 | 12 | 18 | 2058 | 287 | 1527 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2058
2 | 12 | 19 | 1986 | 287 | 1462 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1986
2 | 12 | 20 | 1919 | 287 | 1422 | 115 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1919
2 | 12 | 21 | 1840 | 287 | 1368 | 90 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1840
2 | 12 | 22 | 1707 | 287 | 1242 | 81 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1707
2 | 12 | 23 | 1612 | 287 | 1149 | 78 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1612
2 | 13 | 0 | 1502 | 287 | 1035 | 72 | 2 | 88 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1502
2 | 13 | 1 | 1442 | 287 | 972 | 71 | 2 | 88 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 1442
2 | 13 | 2 | 1429 | 287 | 575 | 71 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 380 | 0 | 1429
2 | 13 | 3 | 1422 | 287 | 568 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 27 | 0 | 380 | 0 | 1422
2 | 13 | 4 | 1413 | 287 | 934 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1413
2 | 13 | 5 | 1453 | 287 | 973 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1453
2 | 13 | 6 | 1608 | 287 | 1123 | 73 | 2 | 88 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 1608
2 | 13 | 7 | 1761 | 287 | 1180 | 91 | 2 | 88 | 80 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1761
2 | 13 | 8 | 1966 | 287 | 1136 | 107 | 2 | 88 | 312 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1966
2 | 13 | 9 | 2060 | 287 | 972 | 111 | 2 | 88 | 565 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2060
2 | 13 | 10 | 2003 | 287 | 757 | 92 | 2 | 88 | 744 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2003
2 | 13 | 11 | 1970 | 287 | 556 | 84 | 2 | 88 | 884 | 0 | 31 | 0 | 0 | 38 | 1970
2 | 13 | 12 | 1832 | 287 | 311 | 82 | 2 | 88 | 872 | 0 | 29 | 0 | -12 | 173 | 1832
2 | 13 | 13 | 1906 | 287 | 490 | 86 | 2 | 88 | 836 | 0 | 29 | 0 | 0 | 88 | 1906
2 | 13 | 14 | 1892 | 287 | 666 | 94 | 2 | 88 | 726 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1892
2 | 13 | 15 | 1886 | 287 | 859 | 116 | 2 | 88 | 504 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1886
2 | 13 | 16 | 1930 | 287 | 1208 | 137 | 2 | 88 | 179 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 1930
2 | 13 | 17 | 1976 | 287 | 1416 | 145 | 2 | 88 | 6 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1976
2 | 13 | 18 | 2006 | 287 | 1448 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2006
2 | 13 | 19 | 1957 | 287 | 1408 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 1957
2 | 13 | 20 | 1920 | 287 | 1397 | 115 | 2 | 88 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 1920
2 | 13 | 21 | 1843 | 287 | 1344 | 90 | 2 | 88 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -1 | 1843
2 | 13 | 22 | 1738 | 287 | 1248 | 81 | 2 | 88 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1738
2 | 13 | 23 | 1662 | 287 | 1177 | 78 | 2 | 88 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1662
2 | 14 | 0 | 1570 | 287 | 1091 | 72 | 2 | 88 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1570
2 | 14 | 1 | 1527 | 287 | 1049 | 71 | 2 | 88 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1527
2 | 14 | 2 | 1517 | 287 | 1040 | 71 | 2 | 88 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1517
2 | 14 | 3 | 1510 | 287 | 1035 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1510
2 | 14 | 4 | 1498 | 287 | 1024 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1498
2 | 14 | 5 | 1552 | 287 | 1079 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1552
2 | 14 | 6 | 1732 | 287 | 1255 | 73 | 2 | 88 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 1732
2 | 14 | 7 | 1884 | 287 | 1238 | 91 | 2 | 88 | 153 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 1884
2 | 14 | 8 | 2038 | 287 | 1027 | 107 | 2 | 88 | 503 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2038
2 | 14 | 9 | 2065 | 287 | 804 | 111 | 2 | 88 | 746 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2065
2 | 14 | 10 | 1984 | 287 | 310 | 92 | 2 | 88 | 929 | 0 | 27 | 0 | 69 | 180 | 1984
2 | 14 | 11 | 1910 | 287 | 310 | 84 | 2 | 88 | 1047 | 0 | 28 | 0 | 14 | 50 | 1910
2 | 14 | 12 | 1745 | 287 | 310 | 82 | 2 | 88 | 1040 | 0 | 27 | 0 | -174 | 83 | 1745
2 | 14 | 13 | 1775 | 287 | 310 | 86 | 2 | 88 | 963 | 0 | 27 | 0 | -40 | 52 | 1775
2 | 14 | 14 | 1759 | 287 | 310 | 94 | 2 | 88 | 808 | 0 | 26 | 0 | -11 | 155 | 1759
2 | 14 | 15 | 1734 | 287 | 629 | 116 | 2 | 88 | 537 | 0 | 22 | 0 | 0 | 53 | 1734
2 | 14 | 16 | 1772 | 287 | 1040 | 137 | 2 | 88 | 197 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1772
2 | 14 | 17 | 1792 | 287 | 1239 | 145 | 2 | 88 | 8 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1792
2 | 14 | 18 | 1826 | 287 | 1278 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1826
2 | 14 | 19 | 1789 | 287 | 1247 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1789
2 | 14 | 20 | 1774 | 287 | 1259 | 115 | 2 | 88 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1774
2 | 14 | 21 | 1716 | 287 | 1226 | 90 | 2 | 88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 1716
2 | 14 | 22 | 1644 | 287 | 1164 | 81 | 2 | 88 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 1644
2 | 14 | 23 | 1590 | 287 | 1113 | 78 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1590
2 | 15 | 0 | 1491 | 287 | 1023 | 69 | 2 | 88 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 1491
2 | 15 | 1 | 1450 | 287 | 983 | 68 | 2 | 88 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 1450
2 | 15 | 2 | 1444 | 287 | 979 | 68 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1444
2 | 15 | 3 | 1443 | 287 | 980 | 67 | 2 | 88 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1443
2 | 15 | 4 | 1426 | 287 | 966 | 65 | 2 | 88 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1426
2 | 15 | 5 | 1430 | 287 | 973 | 64 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1430
2 | 15 | 6 | 1483 | 287 | 1029 | 67 | 2 | 88 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 1483
2 | 15 | 7 | 1540 | 287 | 928 | 78 | 2 | 88 | 153 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1540
2 | 15 | 8 | 1604 | 287 | 582 | 86 | 2 | 88 | 493 | 0 | 1 | 0 | 0 | 65 | 1604
2 | 15 | 9 | 1569 | 287 | 310 | 88 | 2 | 88 | 756 | 0 | 0 | 0 | -7 | 45 | 1569
2 | 15 | 10 | 1482 | 287 | 310 | 82 | 2 | 88 | 927 | 0 | 0 | 0 | -365 | 151 | 1482
2 | 15 | 11 | 1413 | 287 | 310 | 79 | 2 | 88 | 1029 | 0 | 1 | 0 | -367 | -16 | 1413
2 | 15 | 12 | 1345 | 287 | 310 | 76 | 2 | 88 | 1025 | 0 | 0 | 0 | -368 | -75 | 1345
2 | 15 | 13 | 1319 | 287 | 310 | 78 | 2 | 88 | 938 | 0 | 1 | 0 | -369 | -16 | 1319
2 | 15 | 14 | 1269 | 287 | 310 | 80 | 2 | 88 | 702 | 0 | 2 | 0 | -348 | 146 | 1269
2 | 15 | 15 | 1259 | 287 | 310 | 87 | 2 | 88 | 406 | 0 | 2 | 0 | -1 | 78 | 1259
2 | 15 | 16 | 1279 | 287 | 668 | 108 | 2 | 88 | 125 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1279
2 | 15 | 17 | 1378 | 287 | 823 | 126 | 2 | 88 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 44 | 1378
2 | 15 | 18 | 1431 | 287 | 921 | 131 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1431
2 | 15 | 19 | 1418 | 287 | 909 | 131 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1418
2 | 15 | 20 | 1394 | 287 | 892 | 124 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1394
2 | 15 | 21 | 1337 | 287 | 865 | 94 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1337
2 | 15 | 22 | 1252 | 287 | 418 | 76 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 380 | 0 | 1252
2 | 15 | 23 | 1221 | 287 | 774 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1221
2 | 16 | 0 | 1153 | 287 | 687 | 69 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 1153
2 | 16 | 1 | 1131 | 287 | 623 | 68 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 1131
2 | 16 | 2 | 1146 | 287 | 310 | 68 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 354 | 36 | 1146
2 | 16 | 3 | 1170 | 287 | 656 | 67 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 68 | 1170
2 | 16 | 4 | 1163 | 287 | 604 | 65 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 112 | 1163
2 | 16 | 5 | 1155 | 287 | 310 | 64 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 269 | 129 | 1155
2 | 16 | 6 | 1158 | 287 | 567 | 67 | 2 | 88 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 135 | 1158
2 | 16 | 7 | 1186 | 287 | 532 | 78 | 2 | 88 | 45 | 0 | 9 | 0 | 0 | 145 | 1186
2 | 16 | 8 | 1226 | 287 | 310 | 86 | 2 | 88 | 271 | 0 | 8 | 0 | 0 | 174 | 1226
2 | 16 | 9 | 1242 | 287 | 310 | 88 | 2 | 88 | 670 | 0 | 10 | 0 | -213 | 0 | 1242
2 | 16 | 10 | 1184 | 287 | 310 | 82 | 2 | 88 | 818 | 0 | 9 | 0 | -370 | -42 | 1184
2 | 16 | 11 | 1164 | 287 | 310 | 79 | 2 | 88 | 855 | 0 | 8 | 0 | -370 | -95 | 1164
2 | 16 | 12 | 1119 | 287 | 310 | 76 | 2 | 88 | 796 | 0 | 9 | 0 | -370 | -79 | 1119
2 | 16 | 13 | 1093 | 287 | 310 | 78 | 2 | 88 | 655 | 0 | 9 | 0 | -370 | 34 | 1093
2 | 16 | 14 | 1092 | 287 | 310 | 80 | 2 | 88 | 458 | 0 | 9 | 0 | -370 | 228 | 1092
2 | 16 | 15 | 1096 | 287 | 310 | 87 | 2 | 88 | 252 | 0 | 8 | 0 | -27 | 89 | 1096
2 | 16 | 16 | 1156 | 287 | 310 | 108 | 2 | 88 | 133 | 0 | 8 | 0 | 0 | 220 | 1156
2 | 16 | 17 | 1276 | 287 | 750 | 126 | 2 | 88 | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1276
2 | 16 | 18 | 1363 | 287 | 844 | 131 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 1363
2 | 16 | 19 | 1369 | 287 | 465 | 131 | 2 | 88 | 0 | 0 | 16 | 0 | 380 | 0 | 1369
2 | 16 | 20 | 1356 | 287 | 839 | 124 | 2 | 88 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1356
2 | 16 | 21 | 1304 | 287 | 817 | 94 | 2 | 88 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1304
2 | 16 | 22 | 1232 | 287 | 719 | 76 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 6 | 40 | 1232
2 | 16 | 23 | 1193 | 287 | 310 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 16 | 0 | 297 | 123 | 1193
2 | 17 | 0 | 1133 | 287 | 310 | 72 | 2 | 88 | 0 | 0 | 18 | 0 | 356 | 0 | 1133
2 | 17 | 1 | 1129 | 287 | 310 | 71 | 2 | 88 | 0 | 0 | 23 | 0 | 380 | -32 | 1129
2 | 17 | 2 | 1160 | 287 | 594 | 71 | 2 | 88 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 95 | 1160
2 | 17 | 3 | 1187 | 287 | 627 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 87 | 1187
2 | 17 | 4 | 1219 | 287 | 662 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 85 | 1219
2 | 17 | 5 | 1298 | 287 | 816 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 14 | 1298
2 | 17 | 6 | 1469 | 287 | 998 | 73 | 2 | 88 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1469
2 | 17 | 7 | 1636 | 287 | 1021 | 91 | 2 | 88 | 129 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 1636
2 | 17 | 8 | 1823 | 287 | 950 | 107 | 2 | 88 | 368 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 1823
2 | 17 | 9 | 1921 | 287 | 906 | 111 | 2 | 88 | 501 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1921
2 | 17 | 10 | 1904 | 287 | 696 | 92 | 2 | 88 | 535 | 0 | 26 | 0 | 0 | 178 | 1904
2 | 17 | 11 | 1877 | 287 | 310 | 84 | 2 | 88 | 641 | 0 | 29 | 0 | 89 | 347 | 1877
2 | 17 | 12 | 1762 | 287 | 310 | 82 | 2 | 88 | 684 | 0 | 31 | 0 | 11 | 267 | 1762
2 | 17 | 13 | 1837 | 287 | 310 | 86 | 2 | 88 | 697 | 0 | 32 | 0 | 107 | 228 | 1837
2 | 17 | 14 | 1824 | 287 | 456 | 94 | 2 | 88 | 643 | 0 | 33 | 0 | 0 | 221 | 1824
2 | 17 | 15 | 1805 | 287 | 879 | 116 | 2 | 88 | 400 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1805
2 | 17 | 16 | 1857 | 287 | 1169 | 137 | 2 | 88 | 141 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1857
2 | 17 | 17 | 1895 | 287 | 1330 | 145 | 2 | 88 | 10 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 1895
2 | 17 | 18 | 1932 | 287 | 1373 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1932
2 | 17 | 19 | 1888 | 287 | 1336 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -1 | 1888
2 | 17 | 20 | 1866 | 287 | 1341 | 115 | 2 | 88 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1866
2 | 17 | 21 | 1801 | 287 | 1301 | 90 | 2 | 88 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 1801
2 | 17 | 22 | 1709 | 287 | 1218 | 81 | 2 | 88 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 1709
2 | 17 | 23 | 1645 | 287 | 1158 | 78 | 2 | 88 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1645
2 | 18 | 0 | 1550 | 287 | 1070 | 72 | 2 | 88 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 1550
2 | 18 | 1 | 1529 | 287 | 1050 | 71 | 2 | 88 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1529
2 | 18 | 2 | 1537 | 287 | 1058 | 71 | 2 | 88 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1537
2 | 18 | 3 | 1539 | 287 | 1062 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1539
2 | 18 | 4 | 1528 | 287 | 1051 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1528
2 | 18 | 5 | 1599 | 287 | 1122 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1599
2 | 18 | 6 | 1781 | 287 | 1300 | 73 | 2 | 88 | 3 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1781
2 | 18 | 7 | 1937 | 287 | 1307 | 91 | 2 | 88 | 135 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1937
2 | 18 | 8 | 2116 | 287 | 1154 | 107 | 2 | 88 | 451 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 2116
2 | 18 | 9 | 2159 | 287 | 926 | 111 | 2 | 88 | 719 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2159
2 | 18 | 10 | 2079 | 287 | 702 | 92 | 2 | 88 | 879 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 2079
2 | 18 | 11 | 2034 | 287 | 633 | 84 | 2 | 88 | 912 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2034
2 | 18 | 12 | 1912 | 287 | 487 | 82 | 2 | 88 | 920 | 0 | 28 | 0 | 0 | 18 | 1912
2 | 18 | 13 | 1960 | 287 | 668 | 86 | 2 | 88 | 801 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1960
2 | 18 | 14 | 1952 | 287 | 809 | 94 | 2 | 88 | 645 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1952
2 | 18 | 15 | 1944 | 287 | 1010 | 116 | 2 | 88 | 414 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1944
2 | 18 | 16 | 1987 | 287 | 1306 | 137 | 2 | 88 | 142 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1987
2 | 18 | 17 | 2028 | 287 | 1472 | 145 | 2 | 88 | 9 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2028
2 | 18 | 18 | 2057 | 287 | 1509 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2057
2 | 18 | 19 | 2001 | 287 | 1461 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 2001
2 | 18 | 20 | 1979 | 287 | 1463 | 115 | 2 | 88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1979
2 | 18 | 21 | 1896 | 287 | 1404 | 90 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1896
2 | 18 | 22 | 1789 | 287 | 1306 | 81 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1789
2 | 18 | 23 | 1705 | 287 | 1225 | 78 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1705
2 | 19 | 0 | 1613 | 287 | 1139 | 72 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 1613
2 | 19 | 1 | 1572 | 287 | 1100 | 71 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 1572
2 | 19 | 2 | 1558 | 287 | 1084 | 71 | 2 | 88 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 1558
2 | 19 | 3 | 1558 | 287 | 1084 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1558
2 | 19 | 4 | 1555 | 287 | 1082 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1555
2 | 19 | 5 | 1620 | 287 | 1147 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1620
2 | 19 | 6 | 1805 | 287 | 1325 | 73 | 2 | 88 | 4 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1805
2 | 19 | 7 | 1958 | 287 | 1320 | 91 | 2 | 88 | 148 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1958
2 | 19 | 8 | 2126 | 287 | 1213 | 107 | 2 | 88 | 407 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2126
2 | 19 | 9 | 2173 | 287 | 1025 | 111 | 2 | 88 | 636 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 2173
2 | 19 | 10 | 2094 | 287 | 856 | 92 | 2 | 88 | 745 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2094
2 | 19 | 11 | 2022 | 287 | 779 | 84 | 2 | 88 | 760 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2022
2 | 19 | 12 | 1904 | 287 | 455 | 82 | 2 | 88 | 802 | 0 | 23 | 0 | 0 | 165 | 1904
2 | 19 | 13 | 1947 | 287 | 750 | 86 | 2 | 88 | 714 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1947
2 | 19 | 14 | 1935 | 287 | 851 | 94 | 2 | 88 | 593 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1935
2 | 19 | 15 | 1939 | 287 | 1026 | 116 | 2 | 88 | 402 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1939
2 | 19 | 16 | 2011 | 287 | 1300 | 137 | 2 | 88 | 178 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 2011
2 | 19 | 17 | 2052 | 287 | 1498 | 145 | 2 | 88 | 11 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2052
2 | 19 | 18 | 2097 | 287 | 1555 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2097
2 | 19 | 19 | 2051 | 287 | 1518 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2051
2 | 19 | 20 | 2030 | 287 | 1525 | 115 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2030
2 | 19 | 21 | 1942 | 287 | 1463 | 90 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 1942
2 | 19 | 22 | 1830 | 287 | 1357 | 81 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1830
2 | 19 | 23 | 1748 | 287 | 1278 | 78 | 2 | 88 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 1748
2 | 20 | 0 | 1649 | 287 | 1184 | 72 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 1649
2 | 20 | 1 | 1607 | 287 | 1142 | 71 | 2 | 88 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 1607
2 | 20 | 2 | 1587 | 287 | 1125 | 71 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1587
2 | 20 | 3 | 1576 | 287 | 1119 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1576
2 | 20 | 4 | 1574 | 287 | 1118 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 1574
2 | 20 | 5 | 1644 | 287 | 1186 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1644
2 | 20 | 6 | 1838 | 287 | 992 | 73 | 2 | 88 | 5 | 0 | 11 | 0 | 380 | 0 | 1838
2 | 20 | 7 | 2008 | 287 | 1356 | 91 | 2 | 88 | 173 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2008
2 | 20 | 8 | 2175 | 287 | 1197 | 107 | 2 | 88 | 484 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2175
2 | 20 | 9 | 2206 | 287 | 946 | 111 | 2 | 88 | 762 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2206
2 | 20 | 10 | 2101 | 287 | 735 | 92 | 2 | 88 | 884 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2101
2 | 20 | 11 | 2021 | 287 | 678 | 84 | 2 | 88 | 867 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2021
2 | 20 | 12 | 1878 | 287 | 544 | 82 | 2 | 88 | 832 | 0 | 18 | 0 | 0 | 25 | 1878
2 | 20 | 13 | 1948 | 287 | 641 | 86 | 2 | 88 | 826 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1948
2 | 20 | 14 | 1923 | 287 | 726 | 94 | 2 | 88 | 708 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1923
2 | 20 | 15 | 1892 | 287 | 890 | 116 | 2 | 88 | 492 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1892
2 | 20 | 16 | 1953 | 287 | 1211 | 137 | 2 | 88 | 212 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1953
2 | 20 | 17 | 1995 | 287 | 1446 | 145 | 2 | 88 | 15 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1995
2 | 20 | 18 | 2051 | 287 | 1514 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2051
2 | 20 | 19 | 2005 | 287 | 1477 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 2005
2 | 20 | 20 | 1973 | 287 | 1472 | 115 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1973
2 | 20 | 21 | 1890 | 287 | 1416 | 90 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1890
2 | 20 | 22 | 1785 | 287 | 1320 | 81 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1785
2 | 20 | 23 | 1716 | 287 | 1255 | 78 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1716
2 | 21 | 0 | 1620 | 287 | 1165 | 72 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1620
2 | 21 | 1 | 1576 | 287 | 1120 | 71 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1576
2 | 21 | 2 | 1572 | 287 | 1116 | 71 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1572
2 | 21 | 3 | 1569 | 287 | 1113 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1569
2 | 21 | 4 | 1558 | 287 | 1106 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1558
2 | 21 | 5 | 1621 | 287 | 1170 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1621
2 | 21 | 6 | 1809 | 287 | 1350 | 73 | 2 | 88 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1809
2 | 21 | 7 | 1959 | 287 | 1377 | 91 | 2 | 88 | 109 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1959
2 | 21 | 8 | 2148 | 287 | 1310 | 107 | 2 | 88 | 348 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2148
2 | 21 | 9 | 2191 | 287 | 1079 | 111 | 2 | 88 | 620 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2191
2 | 21 | 10 | 2101 | 287 | 809 | 92 | 2 | 88 | 820 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2101
2 | 21 | 11 | 1995 | 287 | 657 | 84 | 2 | 88 | 873 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1995
2 | 21 | 12 | 1849 | 287 | 503 | 82 | 2 | 88 | 864 | 0 | 7 | 0 | 0 | 16 | 1849
2 | 21 | 13 | 1897 | 287 | 624 | 86 | 2 | 88 | 800 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1897
2 | 21 | 14 | 1872 | 287 | 735 | 94 | 2 | 88 | 654 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1872
2 | 21 | 15 | 1861 | 287 | 931 | 116 | 2 | 88 | 426 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1861
2 | 21 | 16 | 1893 | 287 | 1201 | 137 | 2 | 88 | 166 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1893
2 | 21 | 17 | 1922 | 287 | 1374 | 145 | 2 | 88 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1922
2 | 21 | 18 | 1968 | 287 | 1431 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1968
2 | 21 | 19 | 1936 | 287 | 1405 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 1936
2 | 21 | 20 | 1912 | 287 | 1409 | 115 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1912
2 | 21 | 21 | 1853 | 287 | 1376 | 90 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1853
2 | 21 | 22 | 1758 | 287 | 1292 | 81 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1758
2 | 21 | 23 | 1698 | 287 | 1235 | 78 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1698
2 | 22 | 0 | 1607 | 287 | 1154 | 69 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1607
2 | 22 | 1 | 1555 | 287 | 1101 | 68 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1555
2 | 22 | 2 | 1534 | 287 | 1078 | 68 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1534
2 | 22 | 3 | 1518 | 287 | 1061 | 67 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1518
2 | 22 | 4 | 1481 | 287 | 1023 | 65 | 2 | 88 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1481
2 | 22 | 5 | 1462 | 287 | 1006 | 64 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1462
2 | 22 | 6 | 1519 | 287 | 1054 | 67 | 2 | 88 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1519
2 | 22 | 7 | 1585 | 287 | 986 | 78 | 2 | 88 | 128 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1585
2 | 22 | 8 | 1662 | 287 | 825 | 86 | 2 | 88 | 355 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 1662
2 | 22 | 9 | 1674 | 287 | 637 | 88 | 2 | 88 | 548 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1674
2 | 22 | 10 | 1629 | 287 | 310 | 82 | 2 | 88 | 683 | 0 | 26 | 0 | -37 | 188 | 1629
2 | 22 | 11 | 1604 | 287 | 310 | 79 | 2 | 88 | 697 | 0 | 25 | 0 | -236 | 352 | 1604
2 | 22 | 12 | 1503 | 287 | 310 | 76 | 2 | 88 | 607 | 0 | 24 | 0 | -192 | 301 | 1503
2 | 22 | 13 | 1477 | 287 | 310 | 78 | 2 | 88 | 599 | 0 | 22 | 0 | -100 | 191 | 1477
2 | 22 | 14 | 1450 | 287 | 310 | 80 | 2 | 88 | 544 | 0 | 24 | 0 | 88 | 27 | 1450
2 | 22 | 15 | 1446 | 287 | 462 | 87 | 2 | 88 | 372 | 0 | 27 | 0 | 0 | 121 | 1446
2 | 22 | 16 | 1518 | 287 | 833 | 108 | 2 | 88 | 177 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 1518
2 | 22 | 17 | 1623 | 287 | 1088 | 126 | 2 | 88 | 12 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1623
2 | 22 | 18 | 1711 | 287 | 1182 | 131 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1711
2 | 22 | 19 | 1708 | 287 | 1178 | 131 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1708
2 | 22 | 20 | 1686 | 287 | 1167 | 124 | 2 | 88 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1686
2 | 22 | 21 | 1630 | 287 | 1142 | 94 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1630
2 | 22 | 22 | 1535 | 287 | 1065 | 76 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1535
2 | 22 | 23 | 1494 | 287 | 1030 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 1494
2 | 23 | 0 | 1418 | 287 | 957 | 69 | 2 | 88 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 1418
2 | 23 | 1 | 1390 | 287 | 932 | 68 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1390
2 | 23 | 2 | 1389 | 287 | 933 | 68 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1389
2 | 23 | 3 | 1381 | 287 | 543 | 67 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 380 | 0 | 1381
2 | 23 | 4 | 1360 | 287 | 904 | 65 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1360
2 | 23 | 5 | 1361 | 287 | 905 | 64 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1361
2 | 23 | 6 | 1415 | 287 | 952 | 67 | 2 | 88 | 7 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 1415
2 | 23 | 7 | 1482 | 287 | 838 | 78 | 2 | 88 | 179 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1482
2 | 23 | 8 | 1524 | 287 | 545 | 86 | 2 | 88 | 508 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1524
2 | 23 | 9 | 1497 | 287 | 310 | 88 | 2 | 88 | 806 | 0 | 8 | 0 | -223 | 131 | 1497
2 | 23 | 10 | 1411 | 287 | 310 | 82 | 2 | 88 | 950 | 0 | 9 | 0 | -317 | 0 | 1411
2 | 23 | 11 | 1364 | 287 | 310 | 79 | 2 | 88 | 961 | 0 | 8 | 0 | -368 | -3 | 1364
2 | 23 | 12 | 1311 | 287 | 310 | 76 | 2 | 88 | 908 | 0 | 11 | 0 | -369 | -2 | 1311
2 | 23 | 13 | 1278 | 287 | 310 | 78 | 2 | 88 | 874 | 0 | 10 | 0 | -369 | -2 | 1278
2 | 23 | 14 | 1276 | 287 | 310 | 80 | 2 | 88 | 750 | 0 | 10 | 0 | -346 | 95 | 1276
2 | 23 | 15 | 1261 | 287 | 310 | 87 | 2 | 88 | 487 | 0 | 10 | 0 | -1 | -9 | 1261
2 | 23 | 16 | 1332 | 287 | 627 | 108 | 2 | 88 | 211 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 1332
2 | 23 | 17 | 1470 | 287 | 944 | 126 | 2 | 88 | 17 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1470
2 | 23 | 18 | 1583 | 287 | 1069 | 131 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1583
2 | 23 | 19 | 1605 | 287 | 1091 | 131 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1605
2 | 23 | 20 | 1592 | 287 | 1084 | 124 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 1592
2 | 23 | 21 | 1548 | 287 | 1069 | 94 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1548
2 | 23 | 22 | 1459 | 287 | 1000 | 76 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1459
2 | 23 | 23 | 1416 | 287 | 958 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1416
2 | 24 | 0 | 1348 | 287 | 510 | 69 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 380 | 0 | 1348
2 | 24 | 1 | 1324 | 287 | 865 | 68 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1324
2 | 24 | 2 | 1328 | 287 | 866 | 68 | 2 | 88 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 1328
2 | 24 | 3 | 1329 | 287 | 867 | 67 | 2 | 88 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1329
2 | 24 | 4 | 1338 | 287 | 877 | 65 | 2 | 88 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1338
2 | 24 | 5 | 1386 | 287 | 921 | 64 | 2 | 88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1386
2 | 24 | 6 | 1533 | 287 | 1060 | 67 | 2 | 88 | 7 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1533
2 | 24 | 7 | 1698 | 287 | 1036 | 78 | 2 | 88 | 186 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1698
2 | 24 | 8 | 1875 | 287 | 923 | 86 | 2 | 88 | 465 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1875
2 | 24 | 9 | 1917 | 287 | 657 | 88 | 2 | 88 | 770 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1917
2 | 24 | 10 | 1831 | 287 | 310 | 82 | 2 | 88 | 943 | 0 | 24 | 0 | 12 | 83 | 1831
2 | 24 | 11 | 1778 | 287 | 310 | 79 | 2 | 88 | 1040 | 0 | 22 | 0 | -11 | -39 | 1778
2 | 24 | 12 | 1669 | 287 | 310 | 76 | 2 | 88 | 966 | 0 | 23 | 0 | -9 | -74 | 1669
2 | 24 | 13 | 1734 | 287 | 310 | 78 | 2 | 88 | 897 | 0 | 26 | 0 | -335 | 381 | 1734
2 | 24 | 14 | 1697 | 287 | 310 | 80 | 2 | 88 | 719 | 0 | 26 | 0 | 9 | 176 | 1697
2 | 24 | 15 | 1700 | 287 | 576 | 87 | 2 | 88 | 536 | 0 | 30 | 0 | 0 | 94 | 1700
2 | 24 | 16 | 1757 | 287 | 1007 | 108 | 2 | 88 | 236 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 1757
2 | 24 | 17 | 1825 | 287 | 1277 | 126 | 2 | 88 | 16 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1825
2 | 24 | 18 | 1903 | 287 | 1371 | 131 | 2 | 88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1903
2 | 24 | 19 | 1884 | 287 | 1351 | 131 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1884
2 | 24 | 20 | 1865 | 287 | 1339 | 124 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1865
2 | 24 | 21 | 1803 | 287 | 1307 | 94 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1803
2 | 24 | 22 | 1693 | 287 | 1216 | 76 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 1693
2 | 24 | 23 | 1622 | 287 | 1151 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1622
2 | 25 | 0 | 1530 | 287 | 1058 | 72 | 2 | 88 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1530
2 | 25 | 1 | 1496 | 287 | 1026 | 71 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1496
2 | 25 | 2 | 1507 | 287 | 657 | 71 | 2 | 88 | 0 | 0 | 23 | 0 | 380 | -1 | 1507
2 | 25 | 3 | 1508 | 287 | 1039 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1508
2 | 25 | 4 | 1506 | 287 | 1039 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 1506
2 | 25 | 5 | 1567 | 287 | 1101 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1567
2 | 25 | 6 | 1769 | 287 | 1290 | 73 | 2 | 88 | 10 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1769
2 | 25 | 7 | 1922 | 287 | 1210 | 91 | 2 | 88 | 227 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1922
2 | 25 | 8 | 2060 | 287 | 974 | 107 | 2 | 88 | 586 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2060
2 | 25 | 9 | 2086 | 287 | 691 | 111 | 2 | 88 | 896 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2086
2 | 25 | 10 | 1996 | 287 | 310 | 92 | 2 | 88 | 1075 | 0 | 6 | 0 | 15 | 121 | 1996
2 | 25 | 11 | 1915 | 287 | 327 | 84 | 2 | 88 | 1156 | 0 | 4 | 0 | -121 | 88 | 1915
2 | 25 | 12 | 1753 | 287 | 310 | 82 | 2 | 88 | 1166 | 0 | 4 | 0 | -267 | 81 | 1753
2 | 25 | 13 | 1791 | 287 | 310 | 86 | 2 | 88 | 1092 | 0 | 3 | 0 | -121 | 44 | 1791
2 | 25 | 14 | 1758 | 287 | 310 | 94 | 2 | 88 | 919 | 0 | 1 | 0 | -107 | 164 | 1758
2 | 25 | 15 | 1724 | 287 | 409 | 116 | 2 | 88 | 630 | 0 | 2 | 0 | 0 | 190 | 1724
2 | 25 | 16 | 1757 | 287 | 976 | 137 | 2 | 88 | 264 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1757
2 | 25 | 17 | 1787 | 287 | 1240 | 145 | 2 | 88 | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1787
2 | 25 | 18 | 1856 | 287 | 1322 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1856
2 | 25 | 19 | 1818 | 287 | 1292 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 1818
2 | 25 | 20 | 1804 | 287 | 1306 | 115 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1804
2 | 25 | 21 | 1745 | 287 | 1272 | 90 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1745
2 | 25 | 22 | 1649 | 287 | 1185 | 81 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1649
2 | 25 | 23 | 1573 | 287 | 1111 | 78 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1573
2 | 26 | 0 | 1484 | 287 | 1028 | 72 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 1484
2 | 26 | 1 | 1452 | 287 | 995 | 71 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1452
2 | 26 | 2 | 1456 | 287 | 997 | 71 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1456
2 | 26 | 3 | 1448 | 287 | 988 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1448
2 | 26 | 4 | 1441 | 287 | 979 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1441
2 | 26 | 5 | 1499 | 287 | 1035 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1499
2 | 26 | 6 | 1650 | 287 | 1176 | 73 | 2 | 88 | 7 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1650
2 | 26 | 7 | 1764 | 287 | 1125 | 91 | 2 | 88 | 151 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1764
2 | 26 | 8 | 1923 | 287 | 947 | 107 | 2 | 88 | 473 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 1923
2 | 26 | 9 | 1957 | 287 | 617 | 111 | 2 | 88 | 759 | 0 | 20 | 0 | 0 | 73 | 1957
2 | 26 | 10 | 1897 | 287 | 310 | 92 | 2 | 88 | 833 | 0 | 21 | 0 | 13 | 251 | 1897
2 | 26 | 11 | 1864 | 287 | 317 | 84 | 2 | 88 | 879 | 0 | 23 | 0 | -12 | 196 | 1864
2 | 26 | 12 | 1704 | 287 | 310 | 82 | 2 | 88 | 961 | 0 | 24 | 0 | -243 | 193 | 1704
2 | 26 | 13 | 1745 | 287 | 310 | 86 | 2 | 88 | 861 | 0 | 24 | 0 | -10 | 97 | 1745
2 | 26 | 14 | 1729 | 287 | 310 | 94 | 2 | 88 | 736 | 0 | 22 | 0 | -10 | 200 | 1729
2 | 26 | 15 | 1712 | 287 | 310 | 116 | 2 | 88 | 531 | 0 | 20 | 0 | 75 | 283 | 1712
2 | 26 | 16 | 1737 | 287 | 983 | 137 | 2 | 88 | 226 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 1737
2 | 26 | 17 | 1764 | 287 | 1213 | 145 | 2 | 88 | 17 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1764
2 | 26 | 18 | 1811 | 287 | 1276 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1811
2 | 26 | 19 | 1771 | 287 | 1242 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1771
2 | 26 | 20 | 1747 | 287 | 1246 | 115 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 1747
2 | 26 | 21 | 1682 | 287 | 1205 | 90 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1682
2 | 26 | 22 | 1591 | 287 | 1121 | 81 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1591
2 | 26 | 23 | 1522 | 287 | 1056 | 78 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1522
2 | 27 | 0 | 1438 | 287 | 978 | 72 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 1438
2 | 27 | 1 | 1411 | 287 | 950 | 71 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1411
2 | 27 | 2 | 1407 | 287 | 946 | 71 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1407
2 | 27 | 3 | 1410 | 287 | 570 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 380 | 0 | 1410
2 | 27 | 4 | 1419 | 287 | 955 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1419
2 | 27 | 5 | 1479 | 287 | 1015 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 1479
2 | 27 | 6 | 1635 | 287 | 1156 | 73 | 2 | 88 | 10 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1635
2 | 27 | 7 | 1743 | 287 | 1057 | 91 | 2 | 88 | 201 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1743
2 | 27 | 8 | 1885 | 287 | 827 | 107 | 2 | 88 | 563 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 1885
2 | 27 | 9 | 1916 | 287 | 310 | 111 | 2 | 88 | 832 | 0 | 11 | 0 | 30 | 245 | 1916
2 | 27 | 10 | 1833 | 287 | 311 | 92 | 2 | 88 | 1036 | 0 | 12 | 0 | -87 | 92 | 1833
2 | 27 | 11 | 1762 | 287 | 310 | 84 | 2 | 88 | 1126 | 0 | 16 | 0 | -360 | 209 | 1762
2 | 27 | 12 | 1617 | 287 | 310 | 82 | 2 | 88 | 1143 | 0 | 14 | 0 | -363 | 54 | 1617
2 | 27 | 13 | 1658 | 287 | 310 | 86 | 2 | 88 | 1071 | 0 | 14 | 0 | -362 | 162 | 1658
2 | 27 | 14 | 1635 | 287 | 310 | 94 | 2 | 88 | 897 | 0 | 12 | 0 | -56 | 1 | 1635
2 | 27 | 15 | 1606 | 287 | 310 | 116 | 2 | 88 | 608 | 0 | 11 | 0 | 27 | 157 | 1606
2 | 27 | 16 | 1628 | 287 | 867 | 137 | 2 | 88 | 237 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1628
2 | 27 | 17 | 1655 | 287 | 730 | 145 | 2 | 88 | 16 | 0 | 7 | 0 | 380 | 0 | 1655
2 | 27 | 18 | 1711 | 287 | 1182 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1711
2 | 27 | 19 | 1674 | 287 | 1153 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1674
2 | 27 | 20 | 1642 | 287 | 1148 | 115 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1642
2 | 27 | 21 | 1581 | 287 | 1113 | 90 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1581
2 | 27 | 22 | 1505 | 287 | 1046 | 81 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1505
2 | 27 | 23 | 1440 | 287 | 983 | 78 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1440
2 | 28 | 0 | 1355 | 287 | 904 | 72 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1355
2 | 28 | 1 | 1322 | 287 | 870 | 71 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1322
2 | 28 | 2 | 1336 | 287 | 477 | 71 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 380 | 26 | 1336
2 | 28 | 3 | 1343 | 287 | 892 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1343
2 | 28 | 4 | 1354 | 287 | 906 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1354
2 | 28 | 5 | 1410 | 287 | 580 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 380 | 1 | 1410
2 | 28 | 6 | 1537 | 287 | 1077 | 73 | 2 | 88 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1537
2 | 28 | 7 | 1631 | 287 | 1020 | 91 | 2 | 88 | 140 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1631
2 | 28 | 8 | 1787 | 287 | 997 | 107 | 2 | 88 | 304 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1787
2 | 28 | 9 | 1841 | 287 | 893 | 111 | 2 | 88 | 460 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1841
2 | 28 | 10 | 1790 | 287 | 497 | 92 | 2 | 88 | 581 | 0 | 1 | 0 | 0 | 242 | 1790
2 | 28 | 11 | 1728 | 287 | 493 | 84 | 2 | 88 | 473 | 0 | 2 | 0 | 0 | 299 | 1728
2 | 28 | 12 | 1615 | 287 | 386 | 82 | 2 | 88 | 449 | 0 | 1 | 0 | 0 | 320 | 1615
2 | 28 | 13 | 1656 | 287 | 497 | 86 | 2 | 88 | 394 | 0 | 1 | 0 | 0 | 301 | 1656
2 | 28 | 14 | 1631 | 287 | 586 | 94 | 2 | 88 | 272 | 0 | 2 | 0 | 0 | 300 | 1631
2 | 28 | 15 | 1612 | 287 | 919 | 116 | 2 | 88 | 198 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1612
2 | 28 | 16 | 1622 | 287 | 1033 | 137 | 2 | 88 | 73 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1622
2 | 28 | 17 | 1614 | 287 | 1084 | 145 | 2 | 88 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1614
2 | 28 | 18 | 1629 | 287 | 1101 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1629
2 | 28 | 19 | 1595 | 287 | 1072 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1595
2 | 28 | 20 | 1568 | 287 | 1068 | 115 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1568
2 | 28 | 21 | 1522 | 287 | 1046 | 90 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1522
2 | 28 | 22 | 1462 | 287 | 995 | 81 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1462
2 | 28 | 23 | 1407 | 287 | 942 | 78 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1407
3 | 1 | 0 | 1469 | 287 | 976 | 108 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 1469
3 | 1 | 1 | 1443 | 287 | 953 | 106 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1443
3 | 1 | 2 | 1450 | 287 | 963 | 106 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1450
3 | 1 | 3 | 1451 | 287 | 965 | 106 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1451
3 | 1 | 4 | 1447 | 287 | 958 | 107 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1447
3 | 1 | 5 | 1440 | 287 | 949 | 107 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1440
3 | 1 | 6 | 1457 | 287 | 953 | 109 | 2 | 88 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1457
3 | 1 | 7 | 1474 | 287 | 733 | 118 | 2 | 88 | 241 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1474
3 | 1 | 8 | 1476 | 287 | 310 | 127 | 2 | 88 | 587 | 0 | 2 | 0 | 5 | 68 | 1476
3 | 1 | 9 | 1453 | 287 | 310 | 127 | 2 | 88 | 884 | 0 | 1 | 0 | -246 | 0 | 1453
3 | 1 | 10 | 1415 | 287 | 310 | 123 | 2 | 88 | 1070 | 0 | 0 | 0 | -367 | -98 | 1415
3 | 1 | 11 | 1388 | 287 | 310 | 117 | 2 | 88 | 1144 | 0 | 0 | 0 | -367 | -193 | 1388
3 | 1 | 12 | 1349 | 287 | 310 | 117 | 2 | 88 | 1131 | 0 | 1 | 0 | -368 | -219 | 1349
3 | 1 | 13 | 1326 | 287 | 310 | 118 | 2 | 88 | 1028 | 0 | 2 | 0 | -368 | -141 | 1326
3 | 1 | 14 | 1307 | 287 | 310 | 124 | 2 | 88 | 839 | 0 | 2 | 0 | -369 | 24 | 1307
3 | 1 | 15 | 1299 | 287 | 310 | 127 | 2 | 88 | 560 | 0 | 2 | 0 | -164 | 87 | 1299
3 | 1 | 16 | 1307 | 287 | 523 | 134 | 2 | 88 | 217 | 0 | 4 | 0 | 0 | 52 | 1307
3 | 1 | 17 | 1352 | 287 | 809 | 146 | 2 | 88 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1352
3 | 1 | 18 | 1408 | 287 | 880 | 149 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1408
3 | 1 | 19 | 1409 | 287 | 880 | 150 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1409
3 | 1 | 20 | 1389 | 287 | 864 | 146 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1389
3 | 1 | 21 | 1362 | 287 | 848 | 136 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1362
3 | 1 | 22 | 1321 | 287 | 819 | 121 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1321
3 | 1 | 23 | 1293 | 287 | 797 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1293
3 | 2 | 0 | 1258 | 287 | 718 | 108 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 50 | 1258
3 | 2 | 1 | 1250 | 287 | 663 | 106 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100 | 1250
3 | 2 | 2 | 1273 | 287 | 705 | 106 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 81 | 1273
3 | 2 | 3 | 1278 | 287 | 790 | 106 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1278
3 | 2 | 4 | 1275 | 287 | 785 | 107 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1275
3 | 2 | 5 | 1274 | 287 | 785 | 107 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1274
3 | 2 | 6 | 1259 | 287 | 764 | 109 | 2 | 88 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1259
3 | 2 | 7 | 1264 | 287 | 317 | 118 | 2 | 88 | 71 | 0 | 4 | 0 | 378 | -1 | 1264
3 | 2 | 8 | 1307 | 287 | 450 | 127 | 2 | 88 | 172 | 0 | 5 | 0 | 0 | 176 | 1307
3 | 2 | 9 | 1316 | 287 | 310 | 127 | 2 | 88 | 261 | 0 | 5 | 0 | 2 | 234 | 1316
3 | 2 | 10 | 1311 | 287 | 310 | 123 | 2 | 88 | 328 | 0 | 5 | 0 | -2 | 170 | 1311
3 | 2 | 11 | 1312 | 287 | 310 | 117 | 2 | 88 | 539 | 0 | 8 | 0 | -75 | 36 | 1312
3 | 2 | 12 | 1281 | 287 | 310 | 117 | 2 | 88 | 540 | 0 | 8 | 0 | -121 | 50 | 1281
3 | 2 | 13 | 1275 | 287 | 310 | 118 | 2 | 88 | 571 | 0 | 8 | 0 | -186 | 77 | 1275
3 | 2 | 14 | 1248 | 287 | 310 | 124 | 2 | 88 | 446 | 0 | 9 | 0 | -45 | 27 | 1248
3 | 2 | 15 | 1247 | 287 | 310 | 127 | 2 | 88 | 238 | 0 | 7 | 0 | 0 | 188 | 1247
3 | 2 | 16 | 1290 | 287 | 675 | 134 | 2 | 88 | 80 | 0 | 6 | 0 | 0 | 18 | 1290
3 | 2 | 17 | 1352 | 287 | 818 | 146 | 2 | 88 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1352
3 | 2 | 18 | 1388 | 287 | 856 | 149 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1388
3 | 2 | 19 | 1382 | 287 | 849 | 150 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1382
3 | 2 | 20 | 1354 | 287 | 827 | 146 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1354
3 | 2 | 21 | 1330 | 287 | 740 | 136 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 73 | 1330
3 | 2 | 22 | 1280 | 287 | 399 | 121 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 380 | 0 | 1280
3 | 2 | 23 | 1256 | 287 | 310 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 380 | 73 | 1256
3 | 3 | 0 | 1214 | 287 | 310 | 116 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 380 | 29 | 1214
3 | 3 | 1 | 1210 | 287 | 310 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 360 | 48 | 1210
3 | 3 | 2 | 1241 | 287 | 613 | 113 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 137 | 1241
3 | 3 | 3 | 1275 | 287 | 650 | 113 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 134 | 1275
3 | 3 | 4 | 1290 | 287 | 415 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 380 | 2 | 1290
3 | 3 | 5 | 1321 | 287 | 825 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1321
3 | 3 | 6 | 1406 | 287 | 904 | 119 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1406
3 | 3 | 7 | 1534 | 287 | 1013 | 132 | 2 | 88 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1534
3 | 3 | 8 | 1734 | 287 | 1194 | 138 | 2 | 88 | 10 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 1734
3 | 3 | 9 | 1864 | 287 | 1299 | 134 | 2 | 88 | 30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1864
3 | 3 | 10 | 1864 | 287 | 1263 | 125 | 2 | 88 | 75 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 1864
3 | 3 | 11 | 1858 | 287 | 1155 | 121 | 2 | 88 | 178 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1858
3 | 3 | 12 | 1776 | 287 | 1108 | 120 | 2 | 88 | 142 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1776
3 | 3 | 13 | 1834 | 287 | 1109 | 122 | 2 | 88 | 199 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1834
3 | 3 | 14 | 1828 | 287 | 1160 | 130 | 2 | 88 | 136 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1828
3 | 3 | 15 | 1812 | 287 | 1179 | 141 | 2 | 88 | 93 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1812
3 | 3 | 16 | 1811 | 287 | 1215 | 156 | 2 | 88 | 39 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1811
3 | 3 | 17 | 1805 | 287 | 1233 | 165 | 2 | 88 | 5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1805
3 | 3 | 18 | 1808 | 287 | 1236 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1808
3 | 3 | 19 | 1764 | 287 | 1195 | 169 | 2 | 88 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1764
3 | 3 | 20 | 1723 | 287 | 1177 | 157 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1723
3 | 3 | 21 | 1670 | 287 | 1145 | 139 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 1670
3 | 3 | 22 | 1613 | 287 | 1101 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 1613
3 | 3 | 23 | 1569 | 287 | 1063 | 122 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1569
3 | 4 | 0 | 1510 | 287 | 1012 | 116 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1510
3 | 4 | 1 | 1493 | 287 | 998 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1493
3 | 4 | 2 | 1493 | 287 | 998 | 113 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1493
3 | 4 | 3 | 1505 | 287 | 1010 | 113 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1505
3 | 4 | 4 | 1509 | 287 | 1014 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1509
3 | 4 | 5 | 1544 | 287 | 1049 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1544
3 | 4 | 6 | 1628 | 287 | 1129 | 119 | 2 | 88 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1628
3 | 4 | 7 | 1739 | 287 | 1203 | 132 | 2 | 88 | 24 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1739
3 | 4 | 8 | 1933 | 287 | 1354 | 138 | 2 | 88 | 56 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1933
3 | 4 | 9 | 2057 | 287 | 1456 | 134 | 2 | 88 | 79 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2057
3 | 4 | 10 | 2025 | 287 | 1390 | 125 | 2 | 88 | 123 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 2025
3 | 4 | 11 | 2008 | 287 | 1379 | 121 | 2 | 88 | 111 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2008
3 | 4 | 12 | 1919 | 287 | 1303 | 120 | 2 | 88 | 91 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 1919
3 | 4 | 13 | 2004 | 287 | 1379 | 122 | 2 | 88 | 95 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 2004
3 | 4 | 14 | 2016 | 287 | 1422 | 130 | 2 | 88 | 55 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2016
3 | 4 | 15 | 2006 | 287 | 1422 | 141 | 2 | 88 | 34 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2006
3 | 4 | 16 | 2012 | 287 | 1440 | 156 | 2 | 88 | 8 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2012
3 | 4 | 17 | 1986 | 287 | 1412 | 165 | 2 | 88 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1986
3 | 4 | 18 | 1952 | 287 | 1370 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 1952
3 | 4 | 19 | 1875 | 287 | 1294 | 169 | 2 | 88 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1875
3 | 4 | 20 | 1816 | 287 | 1247 | 157 | 2 | 88 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1816
3 | 4 | 21 | 1745 | 287 | 1195 | 139 | 2 | 88 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1745
3 | 4 | 22 | 1662 | 287 | 1128 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1662
3 | 4 | 23 | 1594 | 287 | 1068 | 122 | 2 | 88 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 1594
3 | 5 | 0 | 1522 | 287 | 1005 | 116 | 2 | 88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1522
3 | 5 | 1 | 1495 | 287 | 981 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1495
3 | 5 | 2 | 1497 | 287 | 985 | 113 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1497
3 | 5 | 3 | 1504 | 287 | 993 | 113 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1504
3 | 5 | 4 | 1506 | 287 | 998 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 1506
3 | 5 | 5 | 1533 | 287 | 1024 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1533
3 | 5 | 6 | 1605 | 287 | 1091 | 119 | 2 | 88 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1605
3 | 5 | 7 | 1705 | 287 | 1164 | 132 | 2 | 88 | 14 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 1705
3 | 5 | 8 | 1883 | 287 | 1298 | 138 | 2 | 88 | 53 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1883
3 | 5 | 9 | 1991 | 287 | 1382 | 134 | 2 | 88 | 83 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1991
3 | 5 | 10 | 1957 | 287 | 1332 | 125 | 2 | 88 | 114 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1957
3 | 5 | 11 | 1927 | 287 | 1310 | 121 | 2 | 88 | 115 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1927
3 | 5 | 12 | 1821 | 287 | 1190 | 120 | 2 | 88 | 130 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1821
3 | 5 | 13 | 1879 | 287 | 1262 | 122 | 2 | 88 | 115 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1879
3 | 5 | 14 | 1873 | 287 | 1252 | 130 | 2 | 88 | 108 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1873
3 | 5 | 15 | 1830 | 287 | 1183 | 141 | 2 | 88 | 121 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1830
3 | 5 | 16 | 1818 | 287 | 1226 | 156 | 2 | 88 | 48 | 0 | 13 | 0 | 0 | -2 | 1818
3 | 5 | 17 | 1802 | 287 | 1236 | 165 | 2 | 88 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1802
3 | 5 | 18 | 1801 | 287 | 1230 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1801
3 | 5 | 19 | 1747 | 287 | 1174 | 169 | 2 | 88 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 1747
3 | 5 | 20 | 1706 | 287 | 1142 | 157 | 2 | 88 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1706
3 | 5 | 21 | 1654 | 287 | 1109 | 139 | 2 | 88 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 1654
3 | 5 | 22 | 1593 | 287 | 1059 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 1593
3 | 5 | 23 | 1545 | 287 | 1018 | 122 | 2 | 88 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 1545
3 | 6 | 0 | 1489 | 287 | 968 | 116 | 2 | 88 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 1489
3 | 6 | 1 | 1465 | 287 | 945 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1465
3 | 6 | 2 | 1469 | 287 | 950 | 113 | 2 | 88 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1469
3 | 6 | 3 | 1481 | 287 | 963 | 113 | 2 | 88 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1481
3 | 6 | 4 | 1492 | 287 | 975 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1492
3 | 6 | 5 | 1521 | 287 | 1004 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1521
3 | 6 | 6 | 1598 | 287 | 1070 | 119 | 2 | 88 | 5 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 1598
3 | 6 | 7 | 1683 | 287 | 1074 | 132 | 2 | 88 | 73 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1683
3 | 6 | 8 | 1827 | 287 | 1021 | 138 | 2 | 88 | 265 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 1827
3 | 6 | 9 | 1889 | 287 | 829 | 134 | 2 | 88 | 521 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1889
3 | 6 | 10 | 1843 | 287 | 634 | 125 | 2 | 88 | 619 | 0 | 30 | 0 | 0 | 58 | 1843
3 | 6 | 11 | 1799 | 287 | 310 | 121 | 2 | 88 | 697 | 0 | 29 | 0 | 51 | 214 | 1799
3 | 6 | 12 | 1690 | 287 | 310 | 120 | 2 | 88 | 762 | 0 | 29 | 0 | -9 | 101 | 1690
3 | 6 | 13 | 1745 | 287 | 490 | 122 | 2 | 88 | 657 | 0 | 29 | 0 | 0 | 70 | 1745
3 | 6 | 14 | 1764 | 287 | 839 | 130 | 2 | 88 | 359 | 0 | 29 | 0 | 0 | 30 | 1764
3 | 6 | 15 | 1776 | 287 | 1052 | 141 | 2 | 88 | 177 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 1776
3 | 6 | 16 | 1812 | 287 | 1163 | 156 | 2 | 88 | 87 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 1812
3 | 6 | 17 | 1815 | 287 | 1217 | 165 | 2 | 88 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1815
3 | 6 | 18 | 1852 | 287 | 1272 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1852
3 | 6 | 19 | 1815 | 287 | 1236 | 169 | 2 | 88 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1815
3 | 6 | 20 | 1781 | 287 | 1215 | 157 | 2 | 88 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1781
3 | 6 | 21 | 1723 | 287 | 1177 | 139 | 2 | 88 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1723
3 | 6 | 22 | 1664 | 287 | 1129 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1664
3 | 6 | 23 | 1609 | 287 | 1081 | 122 | 2 | 88 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1609
3 | 7 | 0 | 1545 | 287 | 1026 | 116 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1545
3 | 7 | 1 | 1520 | 287 | 1003 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1520
3 | 7 | 2 | 1526 | 287 | 1009 | 113 | 2 | 88 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1526
3 | 7 | 3 | 1531 | 287 | 1013 | 113 | 2 | 88 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1531
3 | 7 | 4 | 1537 | 287 | 1017 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 1537
3 | 7 | 5 | 1570 | 287 | 1049 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1570
3 | 7 | 6 | 1671 | 287 | 1123 | 119 | 2 | 88 | 25 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 1671
3 | 7 | 7 | 1759 | 287 | 955 | 132 | 2 | 88 | 272 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 1759
3 | 7 | 8 | 1872 | 287 | 735 | 138 | 2 | 88 | 600 | 0 | 24 | 0 | 0 | -2 | 1872
3 | 7 | 9 | 1921 | 287 | 310 | 134 | 2 | 88 | 827 | 0 | 23 | 0 | 14 | 236 | 1921
3 | 7 | 10 | 1880 | 287 | 310 | 125 | 2 | 88 | 988 | 0 | 25 | 0 | 13 | 42 | 1880
3 | 7 | 11 | 1828 | 287 | 310 | 121 | 2 | 88 | 1075 | 0 | 27 | 0 | -122 | 40 | 1828
3 | 7 | 12 | 1726 | 287 | 310 | 120 | 2 | 88 | 1095 | 0 | 29 | 0 | -360 | 155 | 1726
3 | 7 | 13 | 1763 | 287 | 310 | 122 | 2 | 88 | 1028 | 0 | 28 | 0 | -158 | 56 | 1763
3 | 7 | 14 | 1746 | 287 | 310 | 130 | 2 | 88 | 887 | 0 | 29 | 0 | -10 | 23 | 1746
3 | 7 | 15 | 1734 | 287 | 531 | 141 | 2 | 88 | 631 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 1734
3 | 7 | 16 | 1768 | 287 | 918 | 156 | 2 | 88 | 289 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1768
3 | 7 | 17 | 1784 | 287 | 1179 | 165 | 2 | 88 | 34 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1784
3 | 7 | 18 | 1838 | 287 | 1265 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1838
3 | 7 | 19 | 1815 | 287 | 1243 | 169 | 2 | 88 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 1815
3 | 7 | 20 | 1787 | 287 | 1229 | 157 | 2 | 88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1787
3 | 7 | 21 | 1741 | 287 | 1203 | 139 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1741
3 | 7 | 22 | 1690 | 287 | 1165 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 1690
3 | 7 | 23 | 1645 | 287 | 1126 | 122 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1645
3 | 8 | 0 | 1578 | 287 | 1071 | 108 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1578
3 | 8 | 1 | 1545 | 287 | 1045 | 106 | 2 | 88 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 1545
3 | 8 | 2 | 1533 | 287 | 1037 | 106 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1533
3 | 8 | 3 | 1526 | 287 | 1033 | 106 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1526
3 | 8 | 4 | 1510 | 287 | 1018 | 107 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1510
3 | 8 | 5 | 1497 | 287 | 1008 | 107 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1497
3 | 8 | 6 | 1517 | 287 | 1019 | 109 | 2 | 88 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1517
3 | 8 | 7 | 1550 | 287 | 967 | 118 | 2 | 88 | 85 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1550
3 | 8 | 8 | 1615 | 287 | 908 | 127 | 2 | 88 | 201 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1615
3 | 8 | 9 | 1637 | 287 | 756 | 127 | 2 | 88 | 333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43 | 1637
3 | 8 | 10 | 1612 | 287 | 310 | 123 | 2 | 88 | 502 | 0 | 1 | 0 | -8 | 307 | 1612
3 | 8 | 11 | 1560 | 287 | 310 | 117 | 2 | 88 | 612 | 0 | 2 | 0 | -7 | 149 | 1560
3 | 8 | 12 | 1512 | 287 | 310 | 117 | 2 | 88 | 604 | 0 | 2 | 0 | -16 | 118 | 1512
3 | 8 | 13 | 1497 | 287 | 310 | 118 | 2 | 88 | 548 | 0 | 2 | 0 | 5 | 137 | 1497
3 | 8 | 14 | 1474 | 287 | 310 | 124 | 2 | 88 | 499 | 0 | 1 | 0 | 5 | 158 | 1474
3 | 8 | 15 | 1457 | 287 | 537 | 127 | 2 | 88 | 314 | 0 | 1 | 0 | 0 | 101 | 1457
3 | 8 | 16 | 1474 | 287 | 854 | 134 | 2 | 88 | 108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1474
3 | 8 | 17 | 1526 | 287 | 994 | 146 | 2 | 88 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1526
3 | 8 | 18 | 1567 | 287 | 1038 | 149 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1567
3 | 8 | 19 | 1561 | 287 | 1029 | 150 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1561
3 | 8 | 20 | 1545 | 287 | 1019 | 146 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1545
3 | 8 | 21 | 1503 | 287 | 987 | 136 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1503
3 | 8 | 22 | 1445 | 287 | 942 | 121 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1445
3 | 8 | 23 | 1410 | 287 | 912 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1410
3 | 9 | 0 | 1370 | 287 | 878 | 108 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 1370
3 | 9 | 1 | 1361 | 287 | 869 | 106 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1361
3 | 9 | 2 | 1378 | 287 | 880 | 106 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1378
3 | 9 | 3 | 1397 | 287 | 517 | 106 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 380 | 0 | 1397
3 | 9 | 4 | 1392 | 287 | 889 | 107 | 2 | 88 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1392
3 | 9 | 5 | 1388 | 287 | 886 | 107 | 2 | 88 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 1388
3 | 9 | 6 | 1398 | 287 | 868 | 109 | 2 | 88 | 27 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 1398
3 | 9 | 7 | 1414 | 287 | 620 | 118 | 2 | 88 | 280 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1414
3 | 9 | 8 | 1414 | 287 | 310 | 127 | 2 | 88 | 633 | 0 | 19 | 0 | -4 | -48 | 1414
3 | 9 | 9 | 1416 | 287 | 310 | 127 | 2 | 88 | 911 | 0 | 18 | 0 | -367 | 40 | 1416
3 | 9 | 10 | 1387 | 287 | 310 | 123 | 2 | 88 | 1073 | 0 | 18 | 0 | -367 | -147 | 1387
3 | 9 | 11 | 1345 | 287 | 310 | 117 | 2 | 88 | 1135 | 0 | 17 | -3 | -368 | -240 | 1345
3 | 9 | 12 | 1318 | 287 | 310 | 117 | 2 | 88 | 1132 | -24 | 14 | -3 | -369 | -236 | 1318
3 | 9 | 13 | 1301 | 287 | 310 | 118 | 2 | 88 | 1041 | 0 | 14 | 0 | -369 | -190 | 1301
3 | 9 | 14 | 1281 | 287 | 310 | 124 | 2 | 88 | 891 | 0 | 17 | 0 | -369 | -69 | 1281
3 | 9 | 15 | 1291 | 287 | 310 | 127 | 2 | 88 | 646 | 0 | 21 | 0 | -369 | 179 | 1291
3 | 9 | 16 | 1328 | 287 | 310 | 134 | 2 | 88 | 308 | 0 | 22 | 0 | 2 | 175 | 1328
3 | 9 | 17 | 1412 | 287 | 832 | 146 | 2 | 88 | 37 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 1412
3 | 9 | 18 | 1500 | 287 | 958 | 149 | 2 | 88 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1500
3 | 9 | 19 | 1510 | 287 | 969 | 150 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1510
3 | 9 | 20 | 1509 | 287 | 652 | 146 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 320 | 0 | 1509
3 | 9 | 21 | 1480 | 287 | 953 | 136 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 1480
3 | 9 | 22 | 1419 | 287 | 907 | 121 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 1419
3 | 9 | 23 | 1388 | 287 | 497 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 380 | 5 | 1388
3 | 10 | 0 | 1347 | 287 | 457 | 116 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 380 | 3 | 1347
3 | 10 | 1 | 1349 | 287 | 845 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1349
3 | 10 | 2 | 1375 | 287 | 873 | 113 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1375
3 | 10 | 3 | 1399 | 287 | 897 | 113 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 1399
3 | 10 | 4 | 1417 | 287 | 914 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 1417
3 | 10 | 5 | 1476 | 287 | 974 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1476
3 | 10 | 6 | 1589 | 287 | 1054 | 119 | 2 | 88 | 32 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1589
3 | 10 | 7 | 1698 | 287 | 885 | 132 | 2 | 88 | 300 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1698
3 | 10 | 8 | 1821 | 287 | 648 | 138 | 2 | 88 | 656 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1821
3 | 10 | 9 | 1848 | 287 | 314 | 134 | 2 | 88 | 937 | 0 | 1 | 0 | -102 | 187 | 1848
3 | 10 | 10 | 1788 | 287 | 310 | 125 | 2 | 88 | 1101 | 0 | 0 | 0 | -359 | 234 | 1788
3 | 10 | 11 | 1734 | 287 | 310 | 121 | 2 | 88 | 1160 | 0 | 1 | 0 | -360 | 125 | 1734
3 | 10 | 12 | 1618 | 287 | 310 | 120 | 2 | 88 | 1142 | 0 | 2 | 0 | -363 | 30 | 1618
3 | 10 | 13 | 1663 | 287 | 310 | 122 | 2 | 88 | 1086 | 0 | 2 | 0 | -362 | 128 | 1663
3 | 10 | 14 | 1642 | 287 | 310 | 130 | 2 | 88 | 900 | 0 | 2 | 0 | -200 | 123 | 1642
3 | 10 | 15 | 1618 | 287 | 310 | 141 | 2 | 88 | 615 | 0 | 5 | 0 | 8 | 162 | 1618
3 | 10 | 16 | 1633 | 287 | 839 | 156 | 2 | 88 | 256 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1633
3 | 10 | 17 | 1653 | 287 | 1077 | 165 | 2 | 88 | 26 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1653
3 | 10 | 18 | 1695 | 287 | 1139 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1695
3 | 10 | 19 | 1655 | 287 | 1103 | 169 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1655
3 | 10 | 20 | 1621 | 287 | 1083 | 157 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1621
3 | 10 | 21 | 1578 | 287 | 1058 | 139 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1578
3 | 10 | 22 | 1532 | 287 | 997 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 25 | 1532
3 | 10 | 23 | 1495 | 287 | 990 | 122 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1495
3 | 11 | 0 | 1430 | 287 | 934 | 116 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1430
3 | 11 | 1 | 1410 | 287 | 917 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1410
3 | 11 | 2 | 1419 | 287 | 927 | 113 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1419
3 | 11 | 3 | 1428 | 287 | 937 | 113 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1428
3 | 11 | 4 | 1435 | 287 | 943 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1435
3 | 11 | 5 | 1461 | 287 | 968 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1461
3 | 11 | 6 | 1533 | 287 | 1030 | 119 | 2 | 88 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1533
3 | 11 | 7 | 1621 | 287 | 1067 | 132 | 2 | 88 | 43 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1621
3 | 11 | 8 | 1789 | 287 | 1151 | 138 | 2 | 88 | 121 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1789
3 | 11 | 9 | 1877 | 287 | 1210 | 134 | 2 | 88 | 154 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1877
3 | 11 | 10 | 1860 | 287 | 1045 | 125 | 2 | 88 | 169 | 0 | 2 | 0 | 0 | 142 | 1860
3 | 11 | 11 | 1835 | 287 | 906 | 121 | 2 | 88 | 193 | 0 | 2 | 0 | 0 | 236 | 1835
3 | 11 | 12 | 1741 | 287 | 793 | 120 | 2 | 88 | 211 | 0 | 3 | 0 | 0 | 237 | 1741
3 | 11 | 13 | 1811 | 287 | 1073 | 122 | 2 | 88 | 190 | 0 | 4 | 0 | 0 | 45 | 1811
3 | 11 | 14 | 1812 | 287 | 1139 | 130 | 2 | 88 | 161 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1812
3 | 11 | 15 | 1792 | 287 | 1166 | 141 | 2 | 88 | 104 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1792
3 | 11 | 16 | 1794 | 287 | 1213 | 156 | 2 | 88 | 46 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1794
3 | 11 | 17 | 1775 | 287 | 1225 | 165 | 2 | 88 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1775
3 | 11 | 18 | 1766 | 287 | 1215 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1766
3 | 11 | 19 | 1707 | 287 | 1159 | 169 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1707
3 | 11 | 20 | 1664 | 287 | 1126 | 157 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1664
3 | 11 | 21 | 1608 | 287 | 1090 | 139 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1608
3 | 11 | 22 | 1553 | 287 | 1045 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1553
3 | 11 | 23 | 1509 | 287 | 1007 | 122 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1509
3 | 12 | 0 | 1440 | 287 | 945 | 116 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1440
3 | 12 | 1 | 1415 | 287 | 922 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1415
3 | 12 | 2 | 1419 | 287 | 927 | 113 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1419
3 | 12 | 3 | 1432 | 287 | 939 | 113 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1432
3 | 12 | 4 | 1444 | 287 | 570 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 380 | 0 | 1444
3 | 12 | 5 | 1464 | 287 | 968 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1464
3 | 12 | 6 | 1521 | 287 | 996 | 119 | 2 | 88 | 23 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1521
3 | 12 | 7 | 1577 | 287 | 878 | 132 | 2 | 88 | 185 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1577
3 | 12 | 8 | 1701 | 287 | 811 | 138 | 2 | 88 | 367 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 1701
3 | 12 | 9 | 1758 | 287 | 656 | 134 | 2 | 88 | 448 | 0 | 7 | 0 | 0 | 136 | 1758
3 | 12 | 10 | 1724 | 287 | 310 | 125 | 2 | 88 | 474 | 0 | 4 | 0 | 10 | 424 | 1724
3 | 12 | 11 | 1698 | 287 | 310 | 121 | 2 | 88 | 501 | 0 | 3 | 0 | 9 | 377 | 1698
3 | 12 | 12 | 1618 | 287 | 310 | 120 | 2 | 88 | 378 | 0 | 2 | 0 | -8 | 439 | 1618
3 | 12 | 13 | 1688 | 287 | 505 | 122 | 2 | 88 | 295 | 0 | 2 | 0 | 0 | 387 | 1688
3 | 12 | 14 | 1690 | 287 | 862 | 130 | 2 | 88 | 189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 131 | 1690
3 | 12 | 15 | 1683 | 287 | 1038 | 141 | 2 | 88 | 126 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1683
3 | 12 | 16 | 1688 | 287 | 1083 | 156 | 2 | 88 | 71 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1688
3 | 12 | 17 | 1667 | 287 | 1114 | 165 | 2 | 88 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1667
3 | 12 | 18 | 1666 | 287 | 1117 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1666
3 | 12 | 19 | 1619 | 287 | 1072 | 169 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1619
3 | 12 | 20 | 1583 | 287 | 1047 | 157 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1583
3 | 12 | 21 | 1542 | 287 | 1025 | 139 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1542
3 | 12 | 22 | 1506 | 287 | 997 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1506
3 | 12 | 23 | 1466 | 287 | 963 | 122 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1466
3 | 13 | 0 | 1408 | 287 | 906 | 116 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1408
3 | 13 | 1 | 1389 | 287 | 886 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1389
3 | 13 | 2 | 1399 | 287 | 895 | 113 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1399
3 | 13 | 3 | 1415 | 287 | 911 | 113 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1415
3 | 13 | 4 | 1419 | 287 | 914 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1419
3 | 13 | 5 | 1434 | 287 | 929 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1434
3 | 13 | 6 | 1478 | 287 | 941 | 119 | 2 | 88 | 29 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 1478
3 | 13 | 7 | 1535 | 287 | 774 | 132 | 2 | 88 | 237 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1535
3 | 13 | 8 | 1644 | 287 | 310 | 138 | 2 | 88 | 515 | 0 | 16 | 0 | 8 | 280 | 1644
3 | 13 | 9 | 1698 | 287 | 310 | 134 | 2 | 88 | 718 | 0 | 17 | 0 | -9 | 151 | 1698
3 | 13 | 10 | 1667 | 287 | 310 | 125 | 2 | 88 | 703 | 0 | 18 | 0 | -113 | 247 | 1667
3 | 13 | 11 | 1647 | 287 | 310 | 121 | 2 | 88 | 707 | 0 | 19 | 0 | -142 | 255 | 1647
3 | 13 | 12 | 1563 | 287 | 310 | 120 | 2 | 88 | 709 | 0 | 19 | 0 | -185 | 213 | 1563
3 | 13 | 13 | 1617 | 287 | 310 | 122 | 2 | 88 | 767 | 0 | 22 | 0 | -140 | 159 | 1617
3 | 13 | 14 | 1606 | 287 | 310 | 130 | 2 | 88 | 524 | 0 | 25 | 0 | -8 | 248 | 1606
3 | 13 | 15 | 1605 | 287 | 391 | 141 | 2 | 88 | 344 | 0 | 27 | 0 | 0 | 325 | 1605
3 | 13 | 16 | 1609 | 287 | 898 | 156 | 2 | 88 | 149 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1609
3 | 13 | 17 | 1627 | 287 | 1042 | 165 | 2 | 88 | 15 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1627
3 | 13 | 18 | 1655 | 287 | 1079 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1655
3 | 13 | 19 | 1621 | 287 | 1047 | 169 | 2 | 88 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 1621
3 | 13 | 20 | 1593 | 287 | 1032 | 157 | 2 | 88 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1593
3 | 13 | 21 | 1558 | 287 | 636 | 139 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 380 | 0 | 1558
3 | 13 | 22 | 1520 | 287 | 988 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1520
3 | 13 | 23 | 1487 | 287 | 963 | 122 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1487
3 | 14 | 0 | 1423 | 287 | 909 | 116 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 1423
3 | 14 | 1 | 1410 | 287 | 898 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1410
3 | 14 | 2 | 1419 | 287 | 908 | 113 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1419
3 | 14 | 3 | 1443 | 287 | 934 | 113 | 2 | 88 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1443
3 | 14 | 4 | 1457 | 287 | 947 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1457
3 | 14 | 5 | 1490 | 287 | 982 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1490
3 | 14 | 6 | 1549 | 287 | 623 | 119 | 2 | 88 | 33 | 0 | 17 | 0 | 380 | 0 | 1549
3 | 14 | 7 | 1590 | 287 | 810 | 132 | 2 | 88 | 256 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 1590
3 | 14 | 8 | 1706 | 287 | 406 | 138 | 2 | 88 | 537 | 0 | 12 | 0 | 0 | 236 | 1706
3 | 14 | 9 | 1746 | 287 | 310 | 134 | 2 | 88 | 752 | 0 | 9 | 0 | -10 | 174 | 1746
3 | 14 | 10 | 1702 | 287 | 310 | 125 | 2 | 88 | 916 | 0 | 9 | 0 | -272 | 237 | 1702
3 | 14 | 11 | 1673 | 287 | 310 | 121 | 2 | 88 | 1058 | 0 | 10 | 0 | -362 | 159 | 1673
3 | 14 | 12 | 1577 | 287 | 310 | 120 | 2 | 88 | 1128 | 0 | 12 | 0 | -363 | -7 | 1577
3 | 14 | 13 | 1605 | 287 | 310 | 122 | 2 | 88 | 1097 | 0 | 15 | 0 | -363 | 47 | 1605
3 | 14 | 14 | 1593 | 287 | 310 | 130 | 2 | 88 | 963 | 0 | 20 | 0 | -363 | 156 | 1593
3 | 14 | 15 | 1573 | 287 | 310 | 141 | 2 | 88 | 694 | 0 | 23 | 0 | -85 | 113 | 1573
3 | 14 | 16 | 1577 | 287 | 536 | 156 | 2 | 88 | 331 | 0 | 20 | 0 | 0 | 157 | 1577
3 | 14 | 17 | 1560 | 287 | 949 | 165 | 2 | 88 | 44 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1560
3 | 14 | 18 | 1595 | 287 | 1023 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1595
3 | 14 | 19 | 1581 | 287 | 1013 | 169 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1581
3 | 14 | 20 | 1570 | 287 | 1014 | 157 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1570
3 | 14 | 21 | 1542 | 287 | 1004 | 139 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1542
3 | 14 | 22 | 1512 | 287 | 985 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1512
3 | 14 | 23 | 1497 | 287 | 976 | 122 | 2 | 88 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 1497
3 | 15 | 0 | 1428 | 287 | 919 | 108 | 2 | 88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1428
3 | 15 | 1 | 1408 | 287 | 904 | 106 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1408
3 | 15 | 2 | 1415 | 287 | 913 | 106 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 1415
3 | 15 | 3 | 1427 | 287 | 924 | 106 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1427
3 | 15 | 4 | 1421 | 287 | 921 | 107 | 2 | 88 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1421
3 | 15 | 5 | 1409 | 287 | 898 | 107 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 12 | 1409
3 | 15 | 6 | 1410 | 287 | 900 | 109 | 2 | 88 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1410
3 | 15 | 7 | 1423 | 287 | 811 | 118 | 2 | 88 | 110 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1423
3 | 15 | 8 | 1481 | 287 | 550 | 127 | 2 | 88 | 158 | 0 | 5 | 0 | 224 | 40 | 1481
3 | 15 | 9 | 1526 | 287 | 627 | 127 | 2 | 88 | 142 | 0 | 3 | 0 | 0 | 250 | 1526
3 | 15 | 10 | 1517 | 287 | 756 | 123 | 2 | 88 | 157 | 0 | 2 | 0 | 0 | 102 | 1517
3 | 15 | 11 | 1517 | 287 | 889 | 117 | 2 | 88 | 132 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1517
3 | 15 | 12 | 1506 | 287 | 912 | 117 | 2 | 88 | 97 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1506
3 | 15 | 13 | 1526 | 287 | 950 | 118 | 2 | 88 | 71 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1526
3 | 15 | 14 | 1533 | 287 | 957 | 124 | 2 | 88 | 60 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1533
3 | 15 | 15 | 1522 | 287 | 949 | 127 | 2 | 88 | 59 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1522
3 | 15 | 16 | 1529 | 287 | 985 | 134 | 2 | 88 | 24 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1529
3 | 15 | 17 | 1545 | 287 | 1012 | 146 | 2 | 88 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 1545
3 | 15 | 18 | 1563 | 287 | 648 | 149 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 380 | -1 | 1563
3 | 15 | 19 | 1548 | 287 | 1009 | 150 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 1548
3 | 15 | 20 | 1522 | 287 | 982 | 146 | 2 | 88 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 1522
3 | 15 | 21 | 1489 | 287 | 953 | 136 | 2 | 88 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1489
3 | 15 | 22 | 1423 | 287 | 902 | 121 | 2 | 88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 1423
3 | 15 | 23 | 1385 | 287 | 870 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 1385
3 | 16 | 0 | 1325 | 287 | 814 | 108 | 2 | 88 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 1325
3 | 16 | 1 | 1304 | 287 | 793 | 106 | 2 | 88 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1304
3 | 16 | 2 | 1312 | 287 | 797 | 106 | 2 | 88 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1312
3 | 16 | 3 | 1322 | 287 | 809 | 106 | 2 | 88 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1322
3 | 16 | 4 | 1320 | 287 | 807 | 107 | 2 | 88 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1320
3 | 16 | 5 | 1315 | 287 | 805 | 107 | 2 | 88 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 1315
3 | 16 | 6 | 1318 | 287 | 805 | 109 | 2 | 88 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1318
3 | 16 | 7 | 1348 | 287 | 810 | 118 | 2 | 88 | 19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1348
3 | 16 | 8 | 1408 | 287 | 800 | 127 | 2 | 88 | 81 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1408
3 | 16 | 9 | 1432 | 287 | 671 | 127 | 2 | 88 | 235 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 1432
3 | 16 | 10 | 1414 | 287 | 511 | 123 | 2 | 88 | 360 | 0 | 22 | 0 | 0 | 21 | 1414
3 | 16 | 11 | 1385 | 287 | 400 | 117 | 2 | 88 | 440 | 0 | 21 | 0 | 0 | 30 | 1385
3 | 16 | 12 | 1358 | 287 | 413 | 117 | 2 | 88 | 389 | 0 | 17 | 0 | 0 | 45 | 1358
3 | 16 | 13 | 1348 | 287 | 595 | 118 | 2 | 88 | 205 | 0 | 8 | 0 | 0 | 45 | 1348
3 | 16 | 14 | 1358 | 287 | 713 | 124 | 2 | 88 | 91 | 0 | 7 | 0 | 0 | 46 | 1358
3 | 16 | 15 | 1381 | 287 | 360 | 127 | 2 | 88 | 65 | 0 | 12 | 0 | 380 | 60 | 1381
3 | 16 | 16 | 1409 | 287 | 838 | 134 | 2 | 88 | 41 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1409
3 | 16 | 17 | 1472 | 287 | 924 | 146 | 2 | 88 | 4 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 1472
3 | 16 | 18 | 1510 | 287 | 963 | 149 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 1510
3 | 16 | 19 | 1504 | 287 | 954 | 150 | 2 | 88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 1504
3 | 16 | 20 | 1484 | 287 | 938 | 146 | 2 | 88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 1484
3 | 16 | 21 | 1432 | 287 | 899 | 136 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1432
3 | 16 | 22 | 1372 | 287 | 846 | 121 | 2 | 88 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 1372
3 | 16 | 23 | 1341 | 287 | 310 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 31 | 0 | 378 | 131 | 1341
3 | 17 | 0 | 1290 | 287 | 770 | 116 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1290
3 | 17 | 1 | 1287 | 287 | 744 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 25 | 1287
3 | 17 | 2 | 1307 | 287 | 795 | 113 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1307
3 | 17 | 3 | 1338 | 287 | 331 | 113 | 2 | 88 | 0 | 0 | 23 | 0 | 380 | 114 | 1338
3 | 17 | 4 | 1364 | 287 | 845 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1364
3 | 17 | 5 | 1409 | 287 | 889 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 1409
3 | 17 | 6 | 1500 | 287 | 947 | 119 | 2 | 88 | 30 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 1500
3 | 17 | 7 | 1595 | 287 | 846 | 132 | 2 | 88 | 215 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 1595
3 | 17 | 8 | 1758 | 287 | 631 | 138 | 2 | 88 | 465 | 0 | 28 | 0 | 0 | 119 | 1758
3 | 17 | 9 | 1849 | 287 | 459 | 134 | 2 | 88 | 613 | 0 | 29 | 0 | 0 | 237 | 1849
3 | 17 | 10 | 1834 | 287 | 310 | 125 | 2 | 88 | 757 | 0 | 30 | 0 | 12 | 223 | 1834
3 | 17 | 11 | 1801 | 287 | 310 | 121 | 2 | 88 | 925 | 0 | 33 | 0 | -11 | 46 | 1801
3 | 17 | 12 | 1706 | 287 | 310 | 120 | 2 | 88 | 1011 | 0 | 34 | 0 | -266 | 120 | 1706
3 | 17 | 13 | 1752 | 287 | 310 | 122 | 2 | 88 | 1020 | 0 | 33 | 0 | -142 | 32 | 1752
3 | 17 | 14 | 1723 | 287 | 310 | 130 | 2 | 88 | 881 | 0 | 28 | 0 | -42 | 39 | 1723
3 | 17 | 15 | 1697 | 287 | 402 | 141 | 2 | 88 | 652 | 0 | 28 | 0 | 0 | 97 | 1697
3 | 17 | 16 | 1716 | 287 | 825 | 156 | 2 | 88 | 332 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 1716
3 | 17 | 17 | 1720 | 287 | 1111 | 165 | 2 | 88 | 44 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1720
3 | 17 | 18 | 1775 | 287 | 1205 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1775
3 | 17 | 19 | 1745 | 287 | 1176 | 169 | 2 | 88 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1745
3 | 17 | 20 | 1717 | 287 | 779 | 157 | 2 | 88 | 0 | 0 | 23 | 0 | 380 | 1 | 1717
3 | 17 | 21 | 1675 | 287 | 1138 | 139 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1675
3 | 17 | 22 | 1621 | 287 | 1094 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 1621
3 | 17 | 23 | 1577 | 287 | 1059 | 122 | 2 | 88 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1577
3 | 18 | 0 | 1524 | 287 | 1014 | 116 | 2 | 88 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 1524
3 | 18 | 1 | 1512 | 287 | 1004 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 1512
3 | 18 | 2 | 1520 | 287 | 1014 | 113 | 2 | 88 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1520
3 | 18 | 3 | 1530 | 287 | 1028 | 113 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1530
3 | 18 | 4 | 1536 | 287 | 1034 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1536
3 | 18 | 5 | 1577 | 287 | 1075 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1577
3 | 18 | 6 | 1667 | 287 | 735 | 119 | 2 | 88 | 47 | 0 | 9 | 0 | 380 | 0 | 1667
3 | 18 | 7 | 1733 | 287 | 920 | 132 | 2 | 88 | 297 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1733
3 | 18 | 8 | 1854 | 287 | 715 | 138 | 2 | 88 | 622 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1854
3 | 18 | 9 | 1892 | 287 | 310 | 134 | 2 | 88 | 848 | 0 | 2 | 0 | 13 | 208 | 1892
3 | 18 | 10 | 1831 | 287 | 311 | 125 | 2 | 88 | 1013 | 0 | 2 | 0 | -44 | 47 | 1831
3 | 18 | 11 | 1795 | 287 | 310 | 121 | 2 | 88 | 1126 | 0 | 1 | 0 | -202 | 62 | 1795
3 | 18 | 12 | 1672 | 287 | 310 | 120 | 2 | 88 | 1133 | 0 | 1 | 0 | -336 | 67 | 1672
3 | 18 | 13 | 1710 | 287 | 310 | 122 | 2 | 88 | 1072 | 0 | 2 | 0 | -173 | 0 | 1710
3 | 18 | 14 | 1696 | 287 | 310 | 130 | 2 | 88 | 908 | 0 | 5 | 0 | -35 | 1 | 1696
3 | 18 | 15 | 1666 | 287 | 414 | 141 | 2 | 88 | 613 | 0 | 8 | 0 | 0 | 113 | 1666
3 | 18 | 16 | 1680 | 287 | 840 | 156 | 2 | 88 | 299 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 1680
3 | 18 | 17 | 1685 | 287 | 1098 | 165 | 2 | 88 | 39 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1685
3 | 18 | 18 | 1740 | 287 | 1188 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1740
3 | 18 | 19 | 1713 | 287 | 1164 | 169 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1713
3 | 18 | 20 | 1676 | 287 | 1132 | 157 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1676
3 | 18 | 21 | 1635 | 287 | 1105 | 139 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1635
3 | 18 | 22 | 1588 | 287 | 1062 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1588
3 | 18 | 23 | 1555 | 287 | 1034 | 122 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1555
3 | 19 | 0 | 1508 | 287 | 997 | 116 | 2 | 88 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 1508
3 | 19 | 1 | 1497 | 287 | 985 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1497
3 | 19 | 2 | 1503 | 287 | 993 | 113 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1503
3 | 19 | 3 | 1510 | 287 | 1003 | 113 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1510
3 | 19 | 4 | 1518 | 287 | 976 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 33 | 1518
3 | 19 | 5 | 1549 | 287 | 1019 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 16 | 1549
3 | 19 | 6 | 1635 | 287 | 1047 | 119 | 2 | 88 | 43 | 0 | 25 | 0 | 0 | 24 | 1635
3 | 19 | 7 | 1717 | 287 | 931 | 132 | 2 | 88 | 249 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 1717
3 | 19 | 8 | 1868 | 287 | 843 | 138 | 2 | 88 | 478 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 1868
3 | 19 | 9 | 1952 | 287 | 725 | 134 | 2 | 88 | 682 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 1952
3 | 19 | 10 | 1892 | 287 | 679 | 125 | 2 | 88 | 678 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1892
3 | 19 | 11 | 1863 | 287 | 504 | 121 | 2 | 88 | 745 | 0 | 34 | 0 | 0 | 82 | 1863
3 | 19 | 12 | 1748 | 287 | 310 | 120 | 2 | 88 | 782 | 0 | 33 | 0 | 10 | 116 | 1748
3 | 19 | 13 | 1784 | 287 | 310 | 122 | 2 | 88 | 770 | 0 | 33 | 0 | 100 | 72 | 1784
3 | 19 | 14 | 1780 | 287 | 418 | 130 | 2 | 88 | 711 | 0 | 34 | 0 | 0 | 110 | 1780
3 | 19 | 15 | 1767 | 287 | 662 | 141 | 2 | 88 | 555 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 1767
3 | 19 | 16 | 1766 | 287 | 553 | 156 | 2 | 88 | 271 | 0 | 30 | 0 | 380 | -1 | 1766
3 | 19 | 17 | 1762 | 287 | 1143 | 165 | 2 | 88 | 44 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1762
3 | 19 | 18 | 1823 | 287 | 1243 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1823
3 | 19 | 19 | 1794 | 287 | 1218 | 169 | 2 | 88 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 1794
3 | 19 | 20 | 1772 | 287 | 1209 | 157 | 2 | 88 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1772
3 | 19 | 21 | 1734 | 287 | 1190 | 139 | 2 | 88 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 1734
3 | 19 | 22 | 1680 | 287 | 1126 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 22 | 1680
3 | 19 | 23 | 1631 | 287 | 1107 | 122 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1631
3 | 20 | 0 | 1570 | 287 | 1063 | 108 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1570
3 | 20 | 1 | 1555 | 287 | 1054 | 106 | 2 | 88 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1555
3 | 20 | 2 | 1561 | 287 | 677 | 106 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 380 | 0 | 1561
3 | 20 | 3 | 1562 | 287 | 1022 | 106 | 2 | 88 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 38 | 1562
3 | 20 | 4 | 1555 | 287 | 1054 | 107 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1555
3 | 20 | 5 | 1570 | 287 | 1048 | 107 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 23 | 1570
3 | 20 | 6 | 1627 | 287 | 1031 | 109 | 2 | 88 | 62 | 0 | 15 | 0 | 0 | 33 | 1627
3 | 20 | 7 | 1683 | 287 | 479 | 118 | 2 | 88 | 316 | 0 | 12 | 0 | 380 | 1 | 1683
3 | 20 | 8 | 1770 | 287 | 493 | 127 | 2 | 88 | 662 | 0 | 11 | 0 | 0 | 100 | 1770
3 | 20 | 9 | 1792 | 287 | 310 | 127 | 2 | 88 | 902 | 0 | 11 | 0 | -11 | 76 | 1792
3 | 20 | 10 | 1735 | 287 | 310 | 123 | 2 | 88 | 1024 | 0 | 12 | 0 | -360 | 249 | 1735
3 | 20 | 11 | 1698 | 287 | 310 | 117 | 2 | 88 | 1086 | 0 | 14 | 0 | -361 | 155 | 1698
3 | 20 | 12 | 1610 | 287 | 310 | 117 | 2 | 88 | 1061 | 0 | 14 | 0 | -363 | 94 | 1610
3 | 20 | 13 | 1617 | 287 | 310 | 118 | 2 | 88 | 952 | 0 | 15 | 0 | -363 | 208 | 1617
3 | 20 | 14 | 1601 | 287 | 310 | 124 | 2 | 88 | 814 | 0 | 16 | 0 | -307 | 267 | 1601
3 | 20 | 15 | 1596 | 287 | 310 | 127 | 2 | 88 | 592 | 0 | 15 | 0 | -7 | 182 | 1596
3 | 20 | 16 | 1621 | 287 | 539 | 134 | 2 | 88 | 305 | 0 | 16 | 0 | 0 | 250 | 1621
3 | 20 | 17 | 1657 | 287 | 972 | 146 | 2 | 88 | 49 | 0 | 15 | 0 | 0 | 98 | 1657
3 | 20 | 18 | 1726 | 287 | 1126 | 149 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 63 | 1726
3 | 20 | 19 | 1710 | 287 | 1173 | 150 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1710
3 | 20 | 20 | 1699 | 287 | 1165 | 146 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1699
3 | 20 | 21 | 1671 | 287 | 1151 | 136 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 1671
3 | 20 | 22 | 1616 | 287 | 1111 | 121 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 1616
3 | 20 | 23 | 1569 | 287 | 1069 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1569
3 | 21 | 0 | 1520 | 287 | 1017 | 116 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1520
3 | 21 | 1 | 1508 | 287 | 1006 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1508
3 | 21 | 2 | 1510 | 287 | 1010 | 113 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1510
3 | 21 | 3 | 1522 | 287 | 1023 | 113 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1522
3 | 21 | 4 | 1520 | 287 | 1020 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1520
3 | 21 | 5 | 1558 | 287 | 1059 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1558
3 | 21 | 6 | 1621 | 287 | 1064 | 119 | 2 | 88 | 54 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1621
3 | 21 | 7 | 1666 | 287 | 863 | 132 | 2 | 88 | 288 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1666
3 | 21 | 8 | 1777 | 287 | 310 | 138 | 2 | 88 | 620 | 0 | 8 | 0 | -11 | 335 | 1777
3 | 21 | 9 | 1795 | 287 | 310 | 134 | 2 | 88 | 889 | 0 | 11 | 0 | -141 | 215 | 1795
3 | 21 | 10 | 1734 | 287 | 310 | 125 | 2 | 88 | 1055 | 0 | 14 | 0 | -360 | 213 | 1734
3 | 21 | 11 | 1688 | 287 | 310 | 121 | 2 | 88 | 1132 | 0 | 18 | 0 | -361 | 91 | 1688
3 | 21 | 12 | 1589 | 287 | 310 | 120 | 2 | 88 | 1141 | 0 | 17 | 0 | -363 | -13 | 1589
3 | 21 | 13 | 1619 | 287 | 310 | 122 | 2 | 88 | 1061 | 0 | 16 | 0 | -363 | 96 | 1619
3 | 21 | 14 | 1594 | 287 | 310 | 130 | 2 | 88 | 900 | 0 | 16 | 0 | -363 | 224 | 1594
3 | 21 | 15 | 1569 | 287 | 310 | 141 | 2 | 88 | 637 | 0 | 14 | 0 | -104 | 194 | 1569
3 | 21 | 16 | 1570 | 287 | 310 | 156 | 2 | 88 | 302 | 0 | 11 | 0 | 139 | 275 | 1570
3 | 21 | 17 | 1561 | 287 | 801 | 165 | 2 | 88 | 44 | 0 | 9 | 0 | 0 | 165 | 1561
3 | 21 | 18 | 1605 | 287 | 1049 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1605
3 | 21 | 19 | 1590 | 287 | 1039 | 169 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1590
3 | 21 | 20 | 1569 | 287 | 488 | 157 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 380 | 162 | 1569
3 | 21 | 21 | 1540 | 287 | 885 | 139 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 134 | 1540
3 | 21 | 22 | 1506 | 287 | 995 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1506
3 | 21 | 23 | 1471 | 287 | 418 | 122 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 380 | 166 | 1471
3 | 22 | 0 | 1410 | 287 | 742 | 108 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 175 | 1410
3 | 22 | 1 | 1392 | 287 | 725 | 106 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 176 | 1392
3 | 22 | 2 | 1401 | 287 | 351 | 106 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 380 | 180 | 1401
3 | 22 | 3 | 1408 | 287 | 773 | 106 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 144 | 1408
3 | 22 | 4 | 1408 | 287 | 557 | 107 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 197 | 163 | 1408
3 | 22 | 5 | 1404 | 287 | 369 | 107 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 380 | 164 | 1404
3 | 22 | 6 | 1394 | 287 | 660 | 109 | 2 | 88 | 59 | 0 | 11 | 0 | 0 | 178 | 1394
3 | 22 | 7 | 1389 | 287 | 310 | 118 | 2 | 88 | 343 | 0 | 12 | 0 | -3 | 232 | 1389
3 | 22 | 8 | 1406 | 287 | 310 | 127 | 2 | 88 | 691 | 0 | 11 | 0 | -367 | 257 | 1406
3 | 22 | 9 | 1403 | 287 | 310 | 127 | 2 | 88 | 964 | 0 | 14 | 0 | -367 | -22 | 1403
3 | 22 | 10 | 1384 | 287 | 310 | 123 | 2 | 88 | 1123 | 0 | 19 | 0 | -367 | -201 | 1384
3 | 22 | 11 | 1362 | 287 | 310 | 117 | 2 | 88 | 1184 | -139 | 20 | -4 | -368 | -135 | 1362
3 | 22 | 12 | 1332 | 287 | 310 | 117 | 2 | 88 | 1173 | -138 | 18 | -4 | -368 | -153 | 1332
3 | 22 | 13 | 1316 | 287 | 310 | 118 | 2 | 88 | 1093 | -31 | 20 | -4 | -369 | -198 | 1316
3 | 22 | 14 | 1294 | 287 | 310 | 124 | 2 | 88 | 931 | 0 | 19 | 0 | -369 | -98 | 1294
3 | 22 | 15 | 1278 | 287 | 310 | 127 | 2 | 88 | 655 | 0 | 21 | 0 | -369 | 157 | 1278
3 | 22 | 16 | 1282 | 287 | 310 | 134 | 2 | 88 | 301 | 0 | 19 | 0 | -1 | 142 | 1282
3 | 22 | 17 | 1310 | 287 | 540 | 146 | 2 | 88 | 46 | 0 | 18 | 0 | 0 | 183 | 1310
3 | 22 | 18 | 1361 | 287 | 310 | 149 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 344 | 166 | 1361
3 | 22 | 19 | 1358 | 287 | 658 | 150 | 2 | 88 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 157 | 1358
3 | 22 | 20 | 1342 | 287 | 665 | 146 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 141 | 1342
3 | 22 | 21 | 1315 | 287 | 310 | 136 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 343 | 136 | 1315
3 | 22 | 22 | 1276 | 287 | 310 | 121 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 258 | 196 | 1276
3 | 22 | 23 | 1248 | 287 | 314 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 16 | 0 | 227 | 200 | 1248
3 | 23 | 0 | 1198 | 287 | 310 | 108 | 2 | 88 | 0 | 0 | 16 | 0 | 158 | 229 | 1198
3 | 23 | 1 | 1185 | 287 | 310 | 106 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 147 | 228 | 1185
3 | 23 | 2 | 1215 | 287 | 310 | 106 | 2 | 88 | 0 | 0 | 18 | 0 | 199 | 205 | 1215
3 | 23 | 3 | 1247 | 287 | 534 | 106 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 209 | 1247
3 | 23 | 4 | 1247 | 287 | 567 | 107 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 175 | 1247
3 | 23 | 5 | 1242 | 287 | 597 | 107 | 2 | 88 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 143 | 1242
3 | 23 | 6 | 1214 | 287 | 310 | 109 | 2 | 88 | 54 | 0 | 18 | 0 | 204 | 142 | 1214
3 | 23 | 7 | 1219 | 287 | 310 | 118 | 2 | 88 | 315 | 0 | 15 | 0 | 0 | 84 | 1219
3 | 23 | 8 | 1243 | 287 | 310 | 127 | 2 | 88 | 654 | 0 | 14 | 0 | -370 | 131 | 1243
3 | 23 | 9 | 1252 | 287 | 310 | 127 | 2 | 88 | 934 | 0 | 16 | 0 | -370 | -142 | 1252
3 | 23 | 10 | 1241 | 287 | 310 | 123 | 2 | 88 | 1101 | -147 | 21 | -4 | -370 | -170 | 1241
3 | 23 | 11 | 1241 | 287 | 310 | 117 | 2 | 88 | 1166 | -223 | 20 | -4 | -370 | -152 | 1241
3 | 23 | 12 | 1227 | 287 | 310 | 117 | 2 | 88 | 1162 | -222 | 19 | -4 | -370 | -162 | 1227
3 | 23 | 13 | 1203 | 287 | 310 | 118 | 2 | 88 | 1085 | -157 | 17 | -3 | -370 | -174 | 1203
3 | 23 | 14 | 1194 | 287 | 310 | 124 | 2 | 88 | 920 | 0 | 16 | 0 | -370 | -183 | 1194
3 | 23 | 15 | 1194 | 287 | 310 | 127 | 2 | 88 | 649 | 0 | 17 | 0 | -370 | 84 | 1194
3 | 23 | 16 | 1202 | 287 | 310 | 134 | 2 | 88 | 309 | 0 | 15 | 0 | 0 | 57 | 1202
3 | 23 | 17 | 1261 | 287 | 449 | 146 | 2 | 88 | 48 | 0 | 11 | 0 | 101 | 129 | 1261
3 | 23 | 18 | 1318 | 287 | 317 | 149 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 379 | 88 | 1318
3 | 23 | 19 | 1316 | 287 | 321 | 150 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 379 | 83 | 1316
3 | 23 | 20 | 1306 | 287 | 310 | 146 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 379 | 89 | 1306
3 | 23 | 21 | 1277 | 287 | 670 | 136 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 89 | 1277
3 | 23 | 22 | 1231 | 287 | 645 | 121 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 83 | 1231
3 | 23 | 23 | 1205 | 287 | 310 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 313 | 88 | 1205
3 | 24 | 0 | 1179 | 287 | 310 | 116 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 328 | 45 | 1179
3 | 24 | 1 | 1174 | 287 | 310 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 252 | 118 | 1174
3 | 24 | 2 | 1215 | 287 | 618 | 113 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 105 | 1215
3 | 24 | 3 | 1258 | 287 | 316 | 113 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 345 | 104 | 1258
3 | 24 | 4 | 1278 | 287 | 679 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 106 | 1278
3 | 24 | 5 | 1311 | 287 | 717 | 114 | 2 | 88 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 101 | 1311
3 | 24 | 6 | 1362 | 287 | 728 | 119 | 2 | 88 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 105 | 1362
3 | 24 | 7 | 1452 | 287 | 685 | 132 | 2 | 88 | 149 | 0 | 1 | 0 | 0 | 108 | 1452
3 | 24 | 8 | 1582 | 287 | 542 | 138 | 2 | 88 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 1582
3 | 24 | 9 | 1647 | 287 | 310 | 134 | 2 | 88 | 704 | 0 | 1 | 0 | -8 | 129 | 1647
3 | 24 | 10 | 1626 | 287 | 310 | 125 | 2 | 88 | 816 | 0 | 2 | 0 | -162 | 158 | 1626
3 | 24 | 11 | 1594 | 287 | 310 | 121 | 2 | 88 | 822 | 0 | 3 | 0 | -209 | 170 | 1594
3 | 24 | 12 | 1519 | 287 | 310 | 120 | 2 | 88 | 852 | 0 | 4 | 0 | -365 | 221 | 1519
3 | 24 | 13 | 1563 | 287 | 310 | 122 | 2 | 88 | 794 | 0 | 6 | 0 | -246 | 200 | 1563
3 | 24 | 14 | 1560 | 287 | 310 | 130 | 2 | 88 | 602 | 0 | 6 | 0 | -7 | 142 | 1560
3 | 24 | 15 | 1547 | 287 | 330 | 141 | 2 | 88 | 351 | 0 | 4 | 0 | 4 | 340 | 1547
3 | 24 | 16 | 1544 | 287 | 733 | 156 | 2 | 88 | 110 | 0 | 3 | 0 | 0 | 165 | 1544
3 | 24 | 17 | 1536 | 287 | 800 | 165 | 2 | 88 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 179 | 1536
3 | 24 | 18 | 1541 | 287 | 412 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 380 | 196 | 1541
3 | 24 | 19 | 1506 | 287 | 949 | 169 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 1506
3 | 24 | 20 | 1476 | 287 | 926 | 157 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1476
3 | 24 | 21 | 1443 | 287 | 782 | 139 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 133 | 1443
3 | 24 | 22 | 1417 | 287 | 460 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 260 | 183 | 1417
3 | 24 | 23 | 1389 | 287 | 341 | 122 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 380 | 161 | 1389
3 | 25 | 0 | 1337 | 287 | 648 | 116 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 189 | 1337
3 | 25 | 1 | 1319 | 287 | 328 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 299 | 195 | 1319
3 | 25 | 2 | 1335 | 287 | 655 | 113 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 185 | 1335
3 | 25 | 3 | 1352 | 287 | 815 | 113 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 42 | 1352
3 | 25 | 4 | 1366 | 287 | 719 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 152 | 1366
3 | 25 | 5 | 1384 | 287 | 845 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 43 | 1384
3 | 25 | 6 | 1406 | 287 | 655 | 119 | 2 | 88 | 57 | 0 | 5 | 0 | 0 | 193 | 1406
3 | 25 | 7 | 1463 | 287 | 494 | 132 | 2 | 88 | 301 | 0 | 6 | 0 | 0 | 153 | 1463
3 | 25 | 8 | 1578 | 287 | 310 | 138 | 2 | 88 | 615 | 0 | 4 | 0 | -68 | 202 | 1578
3 | 25 | 9 | 1630 | 287 | 310 | 134 | 2 | 88 | 864 | 0 | 5 | 0 | -362 | 302 | 1630
3 | 25 | 10 | 1618 | 287 | 310 | 125 | 2 | 88 | 1001 | 0 | 7 | 0 | -363 | 161 | 1618
3 | 25 | 11 | 1602 | 287 | 310 | 121 | 2 | 88 | 1051 | 0 | 8 | 0 | -363 | 98 | 1602
3 | 25 | 12 | 1531 | 287 | 310 | 120 | 2 | 88 | 1063 | 0 | 8 | 0 | -364 | 17 | 1531
3 | 25 | 13 | 1578 | 287 | 310 | 122 | 2 | 88 | 1019 | 0 | 9 | 0 | -363 | 104 | 1578
3 | 25 | 14 | 1572 | 287 | 310 | 130 | 2 | 88 | 853 | 0 | 7 | 0 | -364 | 259 | 1572
3 | 25 | 15 | 1555 | 287 | 310 | 141 | 2 | 88 | 585 | 0 | 7 | 0 | -104 | 239 | 1555
3 | 25 | 16 | 1543 | 287 | 383 | 156 | 2 | 88 | 266 | 0 | 5 | 0 | 0 | 356 | 1543
3 | 25 | 17 | 1511 | 287 | 785 | 165 | 2 | 88 | 45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 137 | 1511
3 | 25 | 18 | 1524 | 287 | 809 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 166 | 1524
3 | 25 | 19 | 1491 | 287 | 736 | 169 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 207 | 1491
3 | 25 | 20 | 1459 | 287 | 718 | 157 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 204 | 1459
3 | 25 | 21 | 1428 | 287 | 715 | 139 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 193 | 1428
3 | 25 | 22 | 1404 | 287 | 697 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 197 | 1404
3 | 25 | 23 | 1374 | 287 | 669 | 122 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 199 | 1374
3 | 26 | 0 | 1322 | 287 | 328 | 116 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 331 | 162 | 1322
3 | 26 | 1 | 1304 | 287 | 605 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 199 | 1304
3 | 26 | 2 | 1313 | 287 | 606 | 113 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 207 | 1313
3 | 26 | 3 | 1325 | 287 | 670 | 113 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 158 | 1325
3 | 26 | 4 | 1337 | 287 | 669 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 168 | 1337
3 | 26 | 5 | 1345 | 287 | 639 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 203 | 1345
3 | 26 | 6 | 1357 | 287 | 587 | 119 | 2 | 88 | 54 | 0 | 14 | 0 | 0 | 206 | 1357
3 | 26 | 7 | 1406 | 287 | 310 | 132 | 2 | 88 | 286 | 0 | 16 | 0 | 4 | 281 | 1406
3 | 26 | 8 | 1529 | 287 | 310 | 138 | 2 | 88 | 568 | 0 | 14 | 0 | -6 | 128 | 1529
3 | 26 | 9 | 1591 | 287 | 310 | 134 | 2 | 88 | 825 | 0 | 14 | 0 | -363 | 294 | 1591
3 | 26 | 10 | 1584 | 287 | 310 | 125 | 2 | 88 | 1025 | 0 | 15 | 0 | -363 | 95 | 1584
3 | 26 | 11 | 1576 | 287 | 310 | 121 | 2 | 88 | 1123 | 0 | 15 | 0 | -363 | -7 | 1576
3 | 26 | 12 | 1506 | 287 | 310 | 120 | 2 | 88 | 1123 | 0 | 15 | 0 | -365 | -74 | 1506
3 | 26 | 13 | 1549 | 287 | 310 | 122 | 2 | 88 | 1043 | 0 | 14 | 0 | -364 | 47 | 1549
3 | 26 | 14 | 1546 | 287 | 310 | 130 | 2 | 88 | 874 | 0 | 12 | 0 | -364 | 207 | 1546
3 | 26 | 15 | 1532 | 287 | 310 | 141 | 2 | 88 | 602 | 0 | 11 | 0 | -48 | 139 | 1532
3 | 26 | 16 | 1520 | 287 | 424 | 156 | 2 | 88 | 274 | 0 | 10 | 0 | 0 | 279 | 1520
3 | 26 | 17 | 1497 | 287 | 795 | 165 | 2 | 88 | 50 | 0 | 9 | 0 | 0 | 101 | 1497
3 | 26 | 18 | 1513 | 287 | 859 | 170 | 2 | 88 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 97 | 1513
3 | 26 | 19 | 1484 | 287 | 841 | 169 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 87 | 1484
3 | 26 | 20 | 1448 | 287 | 524 | 157 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 380 | 0 | 1448
3 | 26 | 21 | 1417 | 287 | 798 | 139 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 97 | 1417
3 | 26 | 22 | 1385 | 287 | 755 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 123 | 1385
3 | 26 | 23 | 1362 | 287 | 808 | 122 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 53 | 1362
3 | 27 | 0 | 1317 | 287 | 695 | 116 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 127 | 1317
3 | 27 | 1 | 1304 | 287 | 688 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 121 | 1304
3 | 27 | 2 | 1319 | 287 | 328 | 113 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 378 | 119 | 1319
3 | 27 | 3 | 1341 | 287 | 830 | 113 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 1341
3 | 27 | 4 | 1352 | 287 | 755 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 103 | 1352
3 | 27 | 5 | 1366 | 287 | 841 | 114 | 2 | 88 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | 1366
3 | 27 | 6 | 1379 | 287 | 750 | 119 | 2 | 88 | 73 | 0 | 2 | 0 | 0 | 58 | 1379
3 | 27 | 7 | 1419 | 287 | 401 | 132 | 2 | 88 | 343 | 0 | 3 | 0 | 0 | 163 | 1419
3 | 27 | 8 | 1540 | 287 | 310 | 138 | 2 | 88 | 605 | 0 | 4 | 0 | 6 | 100 | 1540
3 | 27 | 9 | 1600 | 287 | 310 | 134 | 2 | 88 | 755 | 0 | 6 | 0 | -170 | 188 | 1600
3 | 27 | 10 | 1594 | 287 | 310 | 125 | 2 | 88 | 802 | 0 | 6 | 0 | -251 | 225 | 1594
3 | 27 | 11 | 1578 | 287 | 310 | 121 | 2 | 88 | 715 | 0 | 6 | 0 | -118 | 167 | 1578
3 | 27 | 12 | 1510 | 287 | 310 | 120 | 2 | 88 | 561 | 0 | 5 | 0 | -210 | 347 | 1510
3 | 27 | 13 | 1570 | 287 | 310 | 122 | 2 | 88 | 419 | 0 | 7 | 0 | -7 | 342 | 1570
3 | 27 | 14 | 1577 | 287 | 378 | 130 | 2 | 88 | 255 | 0 | 11 | 0 | 0 | 426 | 1577
3 | 27 | 15 | 1564 | 287 | 653 | 141 | 2 | 88 | 149 | 0 | 8 | 0 | 0 | 236 | 1564
3 | 27 | 16 | 1559 | 287 | 727 | 156 | 2 | 88 | 81 | 0 | 11 | 0 | 0 | 207 | 1559
3 | 27 | 17 | 1539 | 287 | 977 | 165 | 2 | 88 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 1539
3 | 27 | 18 | 1534 | 287 | 978 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1534
3 | 27 | 19 | 1497 | 287 | 747 | 169 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 195 | 1497
3 | 27 | 20 | 1464 | 287 | 793 | 157 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 125 | 1464
3 | 27 | 21 | 1424 | 287 | 335 | 139 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 379 | 184 | 1424
3 | 27 | 22 | 1389 | 287 | 859 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 15 | 1389
3 | 27 | 23 | 1357 | 287 | 428 | 122 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 380 | 42 | 1357
3 | 28 | 0 | 1304 | 287 | 699 | 116 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 101 | 1304
3 | 28 | 1 | 1282 | 287 | 708 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 64 | 1282
3 | 28 | 2 | 1290 | 287 | 322 | 113 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 374 | 87 | 1290
3 | 28 | 3 | 1307 | 287 | 700 | 113 | 2 | 88 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 99 | 1307
3 | 28 | 4 | 1309 | 287 | 684 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 120 | 1309
3 | 28 | 5 | 1302 | 287 | 706 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 102 | 1302
3 | 28 | 6 | 1316 | 287 | 370 | 119 | 2 | 88 | 16 | 0 | 6 | 0 | 325 | 103 | 1316
3 | 28 | 7 | 1369 | 287 | 657 | 132 | 2 | 88 | 161 | 0 | 14 | 0 | 0 | 28 | 1369
3 | 28 | 8 | 1493 | 287 | 488 | 138 | 2 | 88 | 359 | 0 | 14 | 0 | 0 | 117 | 1493
3 | 28 | 9 | 1569 | 287 | 405 | 134 | 2 | 88 | 534 | 0 | 12 | 0 | 0 | 107 | 1569
3 | 28 | 10 | 1562 | 287 | 310 | 125 | 2 | 88 | 604 | 0 | 14 | 0 | -7 | 139 | 1562
3 | 28 | 11 | 1554 | 287 | 310 | 121 | 2 | 88 | 552 | 0 | 23 | 0 | -6 | 177 | 1554
3 | 28 | 12 | 1485 | 287 | 310 | 120 | 2 | 88 | 589 | 0 | 23 | 0 | -5 | 71 | 1485
3 | 28 | 13 | 1531 | 287 | 310 | 122 | 2 | 88 | 639 | 0 | 20 | 0 | -6 | 69 | 1531
3 | 28 | 14 | 1529 | 287 | 310 | 130 | 2 | 88 | 574 | 0 | 17 | 0 | 57 | 64 | 1529
3 | 28 | 15 | 1508 | 287 | 484 | 141 | 2 | 88 | 415 | 0 | 21 | 0 | 0 | 70 | 1508
3 | 28 | 16 | 1504 | 287 | 789 | 156 | 2 | 88 | 151 | 0 | 28 | 0 | 0 | 3 | 1504
3 | 28 | 17 | 1494 | 287 | 868 | 165 | 2 | 88 | 18 | 0 | 29 | 0 | 0 | 37 | 1494
3 | 28 | 18 | 1502 | 287 | 798 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 128 | 1502
3 | 28 | 19 | 1466 | 287 | 891 | 169 | 2 | 88 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 1466
3 | 28 | 20 | 1434 | 287 | 753 | 157 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 122 | 1434
3 | 28 | 21 | 1406 | 287 | 864 | 139 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1406
3 | 28 | 22 | 1385 | 287 | 470 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 30 | 0 | 380 | 0 | 1385
3 | 28 | 23 | 1362 | 287 | 716 | 122 | 2 | 88 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 115 | 1362
3 | 29 | 0 | 1310 | 287 | 683 | 108 | 2 | 88 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 108 | 1310
3 | 29 | 1 | 1299 | 287 | 677 | 106 | 2 | 88 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 107 | 1299
3 | 29 | 2 | 1303 | 287 | 689 | 106 | 2 | 88 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 101 | 1303
3 | 29 | 3 | 1321 | 287 | 751 | 106 | 2 | 88 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 57 | 1321
3 | 29 | 4 | 1321 | 287 | 425 | 107 | 2 | 88 | 0 | 0 | 32 | 0 | 380 | 0 | 1321
3 | 29 | 5 | 1307 | 287 | 352 | 107 | 2 | 88 | 1 | 0 | 27 | 0 | 380 | 63 | 1307
3 | 29 | 6 | 1304 | 287 | 786 | 109 | 2 | 88 | 7 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1304
3 | 29 | 7 | 1307 | 287 | 550 | 118 | 2 | 88 | 117 | 0 | 22 | 0 | 0 | 123 | 1307
3 | 29 | 8 | 1368 | 287 | 310 | 127 | 2 | 88 | 200 | 0 | 22 | 0 | 3 | 329 | 1368
3 | 29 | 9 | 1410 | 287 | 310 | 127 | 2 | 88 | 196 | 0 | 22 | 0 | -4 | 382 | 1410
3 | 29 | 10 | 1414 | 287 | 310 | 123 | 2 | 88 | 546 | 0 | 19 | 0 | -367 | 406 | 1414
3 | 29 | 11 | 1405 | 287 | 310 | 117 | 2 | 88 | 828 | 0 | 17 | 0 | -367 | 123 | 1405
3 | 29 | 12 | 1352 | 287 | 310 | 117 | 2 | 88 | 894 | 0 | 15 | 0 | -368 | 7 | 1352
3 | 29 | 13 | 1337 | 287 | 310 | 118 | 2 | 88 | 923 | 0 | 15 | 0 | -368 | -38 | 1337
3 | 29 | 14 | 1307 | 287 | 310 | 124 | 2 | 88 | 789 | 0 | 15 | 0 | -369 | 61 | 1307
3 | 29 | 15 | 1286 | 287 | 310 | 127 | 2 | 88 | 428 | 0 | 19 | 0 | -1 | 26 | 1286
3 | 29 | 16 | 1307 | 287 | 545 | 134 | 2 | 88 | 142 | 0 | 17 | 0 | 0 | 92 | 1307
3 | 29 | 17 | 1363 | 287 | 747 | 146 | 2 | 88 | 18 | 0 | 14 | 0 | 0 | 61 | 1363
3 | 29 | 18 | 1409 | 287 | 447 | 149 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 380 | 45 | 1409
3 | 29 | 19 | 1409 | 287 | 823 | 150 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 50 | 1409
3 | 29 | 20 | 1394 | 287 | 862 | 146 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 1394
3 | 29 | 21 | 1362 | 287 | 843 | 136 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1362
3 | 29 | 22 | 1318 | 287 | 749 | 121 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 68 | 1318
3 | 29 | 23 | 1284 | 287 | 717 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 74 | 1284
3 | 30 | 0 | 1241 | 287 | 625 | 108 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 130 | 1241
3 | 30 | 1 | 1231 | 287 | 602 | 106 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 145 | 1231
3 | 30 | 2 | 1252 | 287 | 310 | 106 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 380 | 78 | 1252
3 | 30 | 3 | 1278 | 287 | 625 | 106 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 168 | 1278
3 | 30 | 4 | 1290 | 287 | 625 | 107 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 175 | 1290
3 | 30 | 5 | 1292 | 287 | 614 | 107 | 2 | 88 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 184 | 1292
3 | 30 | 6 | 1263 | 287 | 498 | 109 | 2 | 88 | 80 | 0 | 12 | 0 | 0 | 187 | 1263
3 | 30 | 7 | 1267 | 287 | 310 | 118 | 2 | 88 | 401 | 0 | 12 | 0 | 1 | 48 | 1267
3 | 30 | 8 | 1287 | 287 | 310 | 127 | 2 | 88 | 701 | 0 | 14 | 0 | -369 | 127 | 1287
3 | 30 | 9 | 1301 | 287 | 310 | 127 | 2 | 88 | 869 | 0 | 16 | 0 | -369 | -29 | 1301
3 | 30 | 10 | 1307 | 287 | 310 | 123 | 2 | 88 | 1011 | 0 | 16 | 0 | -369 | -161 | 1307
3 | 30 | 11 | 1296 | 287 | 310 | 117 | 2 | 88 | 1055 | 0 | 19 | 0 | -369 | -213 | 1296
3 | 30 | 12 | 1286 | 287 | 310 | 117 | 2 | 88 | 1050 | 0 | 21 | 0 | -369 | -220 | 1286
3 | 30 | 13 | 1272 | 287 | 310 | 118 | 2 | 88 | 995 | 0 | 24 | 0 | -370 | -182 | 1272
3 | 30 | 14 | 1261 | 287 | 310 | 124 | 2 | 88 | 861 | 0 | 25 | 0 | -370 | -66 | 1261
3 | 30 | 15 | 1260 | 287 | 310 | 127 | 2 | 88 | 615 | 0 | 29 | 0 | -316 | 118 | 1260
3 | 30 | 16 | 1278 | 287 | 310 | 134 | 2 | 88 | 302 | 0 | 29 | 0 | 1 | 125 | 1278
3 | 30 | 17 | 1348 | 287 | 310 | 146 | 2 | 88 | 58 | 0 | 28 | 0 | 378 | 51 | 1348
3 | 30 | 18 | 1434 | 287 | 877 | 149 | 2 | 88 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 1434
3 | 30 | 19 | 1450 | 287 | 820 | 150 | 2 | 88 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 73 | 1450
3 | 30 | 20 | 1444 | 287 | 891 | 146 | 2 | 88 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 1444
3 | 30 | 21 | 1417 | 287 | 827 | 136 | 2 | 88 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 45 | 1417
3 | 30 | 22 | 1368 | 287 | 786 | 121 | 2 | 88 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 57 | 1368
3 | 30 | 23 | 1328 | 287 | 812 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1328
3 | 31 | 0 | 1291 | 287 | 721 | 116 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 52 | 1291
3 | 31 | 1 | 1286 | 287 | 336 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 380 | 53 | 1286
3 | 31 | 2 | 1301 | 287 | 787 | 113 | 2 | 88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1301
3 | 31 | 3 | 1327 | 287 | 816 | 113 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1327
3 | 31 | 4 | 1337 | 287 | 398 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 18 | 0 | 380 | 50 | 1337
3 | 31 | 5 | 1385 | 287 | 825 | 114 | 2 | 88 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 51 | 1385
3 | 31 | 6 | 1452 | 287 | 869 | 119 | 2 | 88 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1452
3 | 31 | 7 | 1533 | 287 | 656 | 132 | 2 | 88 | 299 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 1533
3 | 31 | 8 | 1675 | 287 | 433 | 138 | 2 | 88 | 564 | 0 | 8 | 0 | 0 | 155 | 1675
3 | 31 | 9 | 1740 | 287 | 310 | 134 | 2 | 88 | 709 | 0 | 4 | 0 | -10 | 216 | 1740
3 | 31 | 10 | 1707 | 287 | 310 | 125 | 2 | 88 | 698 | 0 | 2 | 0 | -85 | 280 | 1707
3 | 31 | 11 | 1697 | 287 | 310 | 121 | 2 | 88 | 659 | 0 | 1 | 0 | -228 | 457 | 1697
3 | 31 | 12 | 1615 | 287 | 310 | 120 | 2 | 88 | 624 | 0 | 1 | 0 | -327 | 510 | 1615
3 | 31 | 13 | 1653 | 287 | 310 | 122 | 2 | 88 | 537 | 0 | 1 | 0 | -8 | 314 | 1653
3 | 31 | 14 | 1638 | 287 | 310 | 130 | 2 | 88 | 413 | 0 | 1 | 0 | 8 | 399 | 1638
3 | 31 | 15 | 1619 | 287 | 310 | 141 | 2 | 88 | 284 | 0 | 2 | 0 | 8 | 497 | 1619
3 | 31 | 16 | 1622 | 287 | 689 | 156 | 2 | 88 | 181 | 0 | 2 | 0 | 0 | 217 | 1622
3 | 31 | 17 | 1619 | 287 | 1040 | 165 | 2 | 88 | 36 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1619
3 | 31 | 18 | 1654 | 287 | 1104 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1654
3 | 31 | 19 | 1626 | 287 | 1077 | 169 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1626
3 | 31 | 20 | 1598 | 287 | 1035 | 157 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25 | 1598
3 | 31 | 21 | 1560 | 287 | 1006 | 139 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 34 | 1560
3 | 31 | 22 | 1525 | 287 | 986 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 29 | 1525
3 | 31 | 23 | 1484 | 287 | 639 | 122 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 316 | 25 | 1484
合計（百万kWh） |  |  | 129395.83 | 25141.2 | 58909.88 | 12190.44 | 175.2 | 7708.8 | 20149.26 | -723.62 | 822.23 | -10.46 | -991.57 | 6209.13 | 129580.49

## ケース②
（単位：万kW）
月 | 日 | 時 | エリア需要
|  |  |  | 原子力 | 火力 | 水力 | 地熱 | バイオマス | 太陽光 |  | 風力 |  | 揚水+蓄電池 | 連系線 | 合計
[9 empty] | 制御前 | 制御量 | 制御前 | 制御量
4 | 1 | 0 | 1059 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 62 | 136 | 1059
4 | 1 | 1 | 1051 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 26 | 165 | 1051
4 | 1 | 2 | 1078 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 216 | 1078
4 | 1 | 3 | 1113 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 249 | 1113
4 | 1 | 4 | 1140 | 287 | 310 | 169 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 205 | 69 | 1140
4 | 1 | 5 | 1170 | 287 | 310 | 169 | 2 | 88 | 1 | 0 | 10 | 0 | 248 | 55 | 1170
4 | 1 | 6 | 1212 | 287 | 310 | 168 | 2 | 88 | 94 | 0 | 11 | 0 | 0 | 252 | 1212
4 | 1 | 7 | 1308 | 287 | 310 | 172 | 2 | 88 | 431 | 0 | 10 | 0 | -69 | 77 | 1308
4 | 1 | 8 | 1464 | 287 | 310 | 177 | 2 | 88 | 820 | 0 | 10 | 0 | -366 | 136 | 1464
4 | 1 | 9 | 1566 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 1088 | 0 | 11 | 0 | -364 | -34 | 1566
4 | 1 | 10 | 1575 | 287 | 310 | 177 | 2 | 88 | 1209 | 0 | 15 | 0 | -363 | -150 | 1575
4 | 1 | 11 | 1582 | 287 | 310 | 174 | 2 | 88 | 1278 | -161 | 21 | -5 | -363 | -49 | 1582
4 | 1 | 12 | 1501 | 287 | 310 | 173 | 2 | 88 | 1282 | -162 | 24 | -6 | -365 | -132 | 1501
4 | 1 | 13 | 1560 | 287 | 310 | 176 | 2 | 88 | 1227 | -125 | 23 | -5 | -364 | -59 | 1560
4 | 1 | 14 | 1542 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 1052 | 0 | 22 | 0 | -364 | -33 | 1542
4 | 1 | 15 | 1517 | 287 | 310 | 184 | 2 | 88 | 781 | 0 | 21 | 0 | -365 | 209 | 1517
4 | 1 | 16 | 1513 | 287 | 310 | 192 | 2 | 88 | 411 | 0 | 22 | 0 | -6 | 207 | 1513
4 | 1 | 17 | 1478 | 287 | 484 | 197 | 2 | 88 | 86 | 0 | 24 | 0 | 0 | 310 | 1478
4 | 1 | 18 | 1516 | 287 | 366 | 202 | 2 | 88 | 0 | 0 | 27 | 0 | 285 | 259 | 1516
4 | 1 | 19 | 1494 | 287 | 638 | 201 | 2 | 88 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 250 | 1494
4 | 1 | 20 | 1457 | 287 | 310 | 190 | 2 | 88 | 0 | 0 | 27 | 0 | 319 | 234 | 1457
4 | 1 | 21 | 1432 | 287 | 345 | 181 | 2 | 88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 279 | 226 | 1432
4 | 1 | 22 | 1400 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 364 | 150 | 1400
4 | 1 | 23 | 1375 | 287 | 575 | 176 | 2 | 88 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 229 | 1375
4 | 2 | 0 | 1309 | 287 | 326 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 267 | 155 | 1309
4 | 2 | 1 | 1289 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 217 | 205 | 1289
4 | 2 | 2 | 1311 | 287 | 567 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 186 | 1311
4 | 2 | 3 | 1342 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 325 | 150 | 1342
4 | 2 | 4 | 1357 | 287 | 310 | 169 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 342 | 150 | 1357
4 | 2 | 5 | 1382 | 287 | 649 | 169 | 2 | 88 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 177 | 1382
4 | 2 | 6 | 1422 | 287 | 310 | 168 | 2 | 88 | 126 | 0 | 5 | 0 | 252 | 184 | 1422
4 | 2 | 7 | 1460 | 287 | 310 | 172 | 2 | 88 | 469 | 0 | 2 | 0 | -71 | 201 | 1460
4 | 2 | 8 | 1602 | 287 | 310 | 177 | 2 | 88 | 828 | 0 | 2 | 0 | -301 | 209 | 1602
4 | 2 | 9 | 1677 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 1080 | 0 | 3 | 0 | -361 | 90 | 1677
4 | 2 | 10 | 1667 | 287 | 310 | 177 | 2 | 88 | 1177 | 0 | 6 | 0 | -362 | -18 | 1667
4 | 2 | 11 | 1626 | 287 | 310 | 174 | 2 | 88 | 1134 | 0 | 7 | 0 | -362 | -14 | 1626
4 | 2 | 12 | 1538 | 287 | 310 | 173 | 2 | 88 | 1062 | 0 | 8 | 0 | -364 | -28 | 1538
4 | 2 | 13 | 1598 | 287 | 310 | 176 | 2 | 88 | 871 | 0 | 8 | 0 | -294 | 150 | 1598
4 | 2 | 14 | 1590 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 679 | 0 | 8 | 0 | -111 | 149 | 1590
4 | 2 | 15 | 1560 | 287 | 310 | 184 | 2 | 88 | 439 | 0 | 7 | 0 | 7 | 236 | 1560
4 | 2 | 16 | 1551 | 287 | 402 | 192 | 2 | 88 | 195 | 0 | 6 | 0 | 380 | -1 | 1551
4 | 2 | 17 | 1522 | 287 | 908 | 197 | 2 | 88 | 36 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1522
4 | 2 | 18 | 1556 | 287 | 936 | 202 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 38 | 1556
4 | 2 | 19 | 1525 | 287 | 946 | 201 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1525
4 | 2 | 20 | 1483 | 287 | 844 | 190 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 70 | 1483
4 | 2 | 21 | 1454 | 287 | 438 | 181 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 380 | 76 | 1454
4 | 2 | 22 | 1408 | 287 | 761 | 178 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 91 | 1408
4 | 2 | 23 | 1367 | 287 | 750 | 176 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 63 | 1367
4 | 3 | 0 | 1305 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 317 | 128 | 1305
4 | 3 | 1 | 1282 | 287 | 590 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 144 | 1282
4 | 3 | 2 | 1286 | 287 | 641 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 97 | 1286
4 | 3 | 3 | 1312 | 287 | 640 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 124 | 1312
4 | 3 | 4 | 1319 | 287 | 634 | 169 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 138 | 1319
4 | 3 | 5 | 1337 | 287 | 667 | 169 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 122 | 1337
4 | 3 | 6 | 1374 | 287 | 675 | 168 | 2 | 88 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 138 | 1374
4 | 3 | 7 | 1462 | 287 | 857 | 172 | 2 | 88 | 46 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1462
4 | 3 | 8 | 1658 | 287 | 1024 | 177 | 2 | 88 | 70 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1658
4 | 3 | 9 | 1786 | 287 | 1103 | 178 | 2 | 88 | 119 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 1786
4 | 3 | 10 | 1778 | 287 | 1015 | 177 | 2 | 88 | 132 | 0 | 13 | 0 | 0 | 64 | 1778
4 | 3 | 11 | 1767 | 287 | 1053 | 174 | 2 | 88 | 147 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1767
4 | 3 | 12 | 1676 | 287 | 1005 | 173 | 2 | 88 | 103 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1676
4 | 3 | 13 | 1771 | 287 | 1095 | 176 | 2 | 88 | 72 | 0 | 19 | 0 | 0 | 32 | 1771
4 | 3 | 14 | 1780 | 287 | 1141 | 178 | 2 | 88 | 44 | 0 | 16 | 0 | 0 | 24 | 1780
4 | 3 | 15 | 1750 | 287 | 1133 | 184 | 2 | 88 | 23 | 0 | 13 | 0 | 0 | 20 | 1750
4 | 3 | 16 | 1733 | 287 | 1107 | 192 | 2 | 88 | 10 | 0 | 13 | 0 | 0 | 34 | 1733
4 | 3 | 17 | 1691 | 287 | 1101 | 197 | 2 | 88 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1691
4 | 3 | 18 | 1671 | 287 | 1077 | 202 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1671
4 | 3 | 19 | 1606 | 287 | 1013 | 201 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1606
4 | 3 | 20 | 1558 | 287 | 886 | 190 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 91 | 1558
4 | 3 | 21 | 1514 | 287 | 832 | 181 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 112 | 1514
4 | 3 | 22 | 1458 | 287 | 897 | 178 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1458
4 | 3 | 23 | 1407 | 287 | 742 | 176 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 109 | 1407
4 | 4 | 0 | 1341 | 287 | 696 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 90 | 1341
4 | 4 | 1 | 1301 | 287 | 679 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 67 | 1301
4 | 4 | 2 | 1301 | 287 | 706 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 39 | 1301
4 | 4 | 3 | 1323 | 287 | 731 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 35 | 1323
4 | 4 | 4 | 1325 | 287 | 391 | 169 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 380 | -1 | 1325
4 | 4 | 5 | 1326 | 287 | 735 | 169 | 2 | 88 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 33 | 1326
4 | 4 | 6 | 1347 | 287 | 694 | 168 | 2 | 88 | 61 | 0 | 14 | 0 | 0 | 33 | 1347
4 | 4 | 7 | 1425 | 287 | 486 | 172 | 2 | 88 | 332 | 0 | 14 | 0 | 0 | 44 | 1425
4 | 4 | 8 | 1575 | 287 | 310 | 177 | 2 | 88 | 605 | 0 | 12 | 0 | 25 | 69 | 1575
4 | 4 | 9 | 1659 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 837 | 0 | 13 | 0 | -56 | 0 | 1659
4 | 4 | 10 | 1657 | 287 | 310 | 177 | 2 | 88 | 901 | 0 | 15 | 0 | -124 | 1 | 1657
4 | 4 | 11 | 1643 | 287 | 310 | 174 | 2 | 88 | 947 | 0 | 16 | 0 | -181 | 0 | 1643
4 | 4 | 12 | 1551 | 287 | 310 | 173 | 2 | 88 | 940 | 0 | 17 | 0 | -364 | 98 | 1551
4 | 4 | 13 | 1612 | 287 | 310 | 176 | 2 | 88 | 896 | 0 | 18 | 0 | -296 | 131 | 1612
4 | 4 | 14 | 1603 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 774 | 0 | 18 | 0 | -169 | 115 | 1603
4 | 4 | 15 | 1569 | 287 | 310 | 184 | 2 | 88 | 521 | 0 | 19 | 0 | -7 | 165 | 1569
4 | 4 | 16 | 1554 | 287 | 599 | 192 | 2 | 88 | 254 | 0 | 20 | 0 | 6 | 106 | 1554
4 | 4 | 17 | 1524 | 287 | 786 | 197 | 2 | 88 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 98 | 1524
4 | 4 | 18 | 1548 | 287 | 952 | 202 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1548
4 | 4 | 19 | 1519 | 287 | 927 | 201 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1519
4 | 4 | 20 | 1479 | 287 | 791 | 190 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 106 | 1479
4 | 4 | 21 | 1445 | 287 | 370 | 181 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 380 | 122 | 1445
4 | 4 | 22 | 1404 | 287 | 344 | 178 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 380 | 110 | 1404
4 | 4 | 23 | 1367 | 287 | 666 | 176 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 134 | 1367
4 | 5 | 0 | 1300 | 287 | 612 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 127 | 1300
4 | 5 | 1 | 1273 | 287 | 602 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 111 | 1273
4 | 5 | 2 | 1285 | 287 | 637 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 89 | 1285
4 | 5 | 3 | 1314 | 287 | 327 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 380 | 49 | 1314
4 | 5 | 4 | 1324 | 287 | 683 | 169 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 84 | 1324
4 | 5 | 5 | 1330 | 287 | 695 | 169 | 2 | 88 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 77 | 1330
4 | 5 | 6 | 1362 | 287 | 645 | 168 | 2 | 88 | 53 | 0 | 9 | 0 | 0 | 110 | 1362
4 | 5 | 7 | 1438 | 287 | 571 | 172 | 2 | 88 | 161 | 0 | 7 | 0 | 0 | 150 | 1438
4 | 5 | 8 | 1601 | 287 | 419 | 177 | 2 | 88 | 300 | 0 | 4 | 0 | 0 | 324 | 1601
4 | 5 | 9 | 1704 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 439 | 0 | 3 | 0 | 9 | 388 | 1704
4 | 5 | 10 | 1683 | 287 | 310 | 177 | 2 | 88 | 474 | 0 | 2 | 0 | -9 | 352 | 1683
4 | 5 | 11 | 1671 | 287 | 310 | 174 | 2 | 88 | 395 | 0 | 2 | 0 | -9 | 422 | 1671
4 | 5 | 12 | 1578 | 287 | 310 | 173 | 2 | 88 | 278 | 0 | 1 | 0 | -7 | 446 | 1578
4 | 5 | 13 | 1674 | 287 | 310 | 176 | 2 | 88 | 190 | 0 | 1 | 0 | 9 | 611 | 1674
4 | 5 | 14 | 1680 | 287 | 450 | 178 | 2 | 88 | 122 | 0 | 2 | 0 | 0 | 551 | 1680
4 | 5 | 15 | 1660 | 287 | 529 | 184 | 2 | 88 | 73 | 0 | 3 | 0 | 0 | 494 | 1660
4 | 5 | 16 | 1647 | 287 | 823 | 192 | 2 | 88 | 27 | 0 | 5 | 0 | 0 | 223 | 1647
4 | 5 | 17 | 1610 | 287 | 891 | 197 | 2 | 88 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 135 | 1610
4 | 5 | 18 | 1597 | 287 | 1011 | 202 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 1597
4 | 5 | 19 | 1556 | 287 | 971 | 201 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 1556
4 | 5 | 20 | 1515 | 287 | 862 | 190 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 79 | 1515
4 | 5 | 21 | 1468 | 287 | 817 | 181 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 88 | 1468
4 | 5 | 22 | 1420 | 287 | 862 | 178 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1420
4 | 5 | 23 | 1386 | 287 | 765 | 176 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 67 | 1386
4 | 6 | 0 | 1301 | 287 | 730 | 149 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44 | 1301
4 | 6 | 1 | 1267 | 287 | 669 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 1267
4 | 6 | 2 | 1274 | 287 | 698 | 146 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 1274
4 | 6 | 3 | 1293 | 287 | 719 | 146 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 1293
4 | 6 | 4 | 1278 | 287 | 755 | 145 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1278
4 | 6 | 5 | 1248 | 287 | 670 | 145 | 2 | 88 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1248
4 | 6 | 6 | 1201 | 287 | 490 | 145 | 2 | 88 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1201
4 | 6 | 7 | 1212 | 287 | 310 | 150 | 2 | 88 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1212
4 | 6 | 8 | 1263 | 287 | 310 | 157 | 2 | 88 | 572 | 0 | 0 | 0 | -242 | 89 | 1263
4 | 6 | 9 | 1297 | 287 | 310 | 158 | 2 | 88 | 835 | 0 | 0 | 0 | -369 | -14 | 1297
4 | 6 | 10 | 1281 | 287 | 310 | 159 | 2 | 88 | 1016 | -89 | 0 | 0 | -369 | -123 | 1281
4 | 6 | 11 | 1272 | 287 | 310 | 152 | 2 | 88 | 1094 | -116 | 0 | 0 | -370 | -175 | 1272
4 | 6 | 12 | 1249 | 287 | 310 | 150 | 2 | 88 | 1049 | -147 | 0 | 0 | -370 | -120 | 1249
4 | 6 | 13 | 1226 | 287 | 310 | 150 | 2 | 88 | 985 | -107 | 0 | 0 | -370 | -119 | 1226
4 | 6 | 14 | 1214 | 287 | 310 | 152 | 2 | 88 | 821 | 0 | 0 | 0 | -370 | -76 | 1214
4 | 6 | 15 | 1196 | 287 | 310 | 156 | 2 | 88 | 542 | 0 | 0 | 0 | -211 | 22 | 1196
4 | 6 | 16 | 1201 | 287 | 310 | 166 | 2 | 88 | 217 | 0 | 0 | 0 | 9 | 122 | 1201
4 | 6 | 17 | 1234 | 287 | 493 | 180 | 2 | 88 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 154 | 1234
4 | 6 | 18 | 1281 | 287 | 461 | 186 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 256 | 1281
4 | 6 | 19 | 1274 | 287 | 454 | 186 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 256 | 1274
4 | 6 | 20 | 1248 | 287 | 310 | 181 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 102 | 1248
4 | 6 | 21 | 1212 | 287 | 310 | 173 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 1212
4 | 6 | 22 | 1171 | 287 | 310 | 157 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 216 | 110 | 1171
4 | 6 | 23 | 1144 | 287 | 310 | 152 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 199 | 105 | 1144
4 | 7 | 0 | 1089 | 287 | 310 | 149 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 124 | 1089
4 | 7 | 1 | 1067 | 287 | 393 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 1067
4 | 7 | 2 | 1083 | 287 | 310 | 146 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 98 | 1083
4 | 7 | 3 | 1124 | 287 | 310 | 146 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 198 | 92 | 1124
4 | 7 | 4 | 1134 | 287 | 310 | 145 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 222 | 78 | 1134
4 | 7 | 5 | 1115 | 287 | 310 | 145 | 2 | 88 | 3 | 0 | 1 | 0 | 182 | 97 | 1115
4 | 7 | 6 | 1072 | 287 | 310 | 145 | 2 | 88 | 124 | 0 | 1 | 0 | 0 | 115 | 1072
4 | 7 | 7 | 1087 | 287 | 310 | 150 | 2 | 88 | 403 | 0 | 1 | 0 | -320 | 166 | 1087
4 | 7 | 8 | 1131 | 287 | 310 | 157 | 2 | 88 | 740 | 0 | 0 | 0 | -370 | -83 | 1131
4 | 7 | 9 | 1155 | 287 | 310 | 158 | 2 | 88 | 911 | -133 | 0 | 0 | -370 | -98 | 1155
4 | 7 | 10 | 1150 | 287 | 310 | 159 | 2 | 88 | 1003 | -297 | 0 | 0 | -370 | -32 | 1150
4 | 7 | 11 | 1165 | 287 | 310 | 152 | 2 | 88 | 1150 | -476 | 1 | 0 | -370 | 21 | 1165
4 | 7 | 12 | 1171 | 287 | 310 | 150 | 2 | 88 | 1254 | -519 | 1 | 0 | -370 | -32 | 1171
4 | 7 | 13 | 1148 | 287 | 310 | 150 | 2 | 88 | 1188 | -492 | 2 | -1 | -370 | -16 | 1148
4 | 7 | 14 | 1139 | 287 | 310 | 152 | 2 | 88 | 938 | -378 | 4 | -1 | -370 | 107 | 1139
4 | 7 | 15 | 1131 | 287 | 310 | 156 | 2 | 88 | 597 | 0 | 2 | 0 | -370 | 59 | 1131
4 | 7 | 16 | 1144 | 287 | 310 | 166 | 2 | 88 | 300 | 0 | 1 | 0 | -159 | 149 | 1144
4 | 7 | 17 | 1181 | 287 | 440 | 180 | 2 | 88 | 68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 115 | 1181
4 | 7 | 18 | 1246 | 287 | 310 | 186 | 2 | 88 | 1 | 0 | 1 | 0 | 243 | 128 | 1246
4 | 7 | 19 | 1242 | 287 | 310 | 186 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 275 | 92 | 1242
4 | 7 | 20 | 1223 | 287 | 310 | 181 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 255 | 98 | 1223
4 | 7 | 21 | 1190 | 287 | 310 | 173 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 226 | 102 | 1190
4 | 7 | 22 | 1142 | 287 | 310 | 157 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 184 | 113 | 1142
4 | 7 | 23 | 1126 | 287 | 310 | 152 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 174 | 112 | 1126
4 | 8 | 0 | 1078 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 95 | 123 | 1078
4 | 8 | 1 | 1056 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 57 | 139 | 1056
4 | 8 | 2 | 1087 | 287 | 430 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 105 | 1087
4 | 8 | 3 | 1135 | 287 | 490 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 91 | 1135
4 | 8 | 4 | 1148 | 287 | 515 | 169 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 82 | 1148
4 | 8 | 5 | 1162 | 287 | 310 | 169 | 2 | 88 | 3 | 0 | 6 | 0 | 207 | 90 | 1162
4 | 8 | 6 | 1205 | 287 | 448 | 168 | 2 | 88 | 77 | 0 | 7 | 0 | 0 | 128 | 1205
4 | 8 | 7 | 1306 | 287 | 310 | 172 | 2 | 88 | 223 | 0 | 5 | 0 | 2 | 217 | 1306
4 | 8 | 8 | 1493 | 287 | 314 | 177 | 2 | 88 | 372 | 0 | 5 | 0 | 5 | 243 | 1493
4 | 8 | 9 | 1601 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 500 | 0 | 6 | 0 | 7 | 223 | 1601
4 | 8 | 10 | 1614 | 287 | 310 | 177 | 2 | 88 | 574 | 0 | 7 | 0 | 8 | 161 | 1614
4 | 8 | 11 | 1593 | 287 | 310 | 174 | 2 | 88 | 437 | 0 | 7 | 0 | 7 | 281 | 1593
4 | 8 | 12 | 1520 | 287 | 310 | 173 | 2 | 88 | 345 | 0 | 7 | 0 | 6 | 302 | 1520
4 | 8 | 13 | 1606 | 287 | 533 | 176 | 2 | 88 | 288 | 0 | 10 | 0 | 0 | 222 | 1606
4 | 8 | 14 | 1605 | 287 | 764 | 178 | 2 | 88 | 190 | 0 | 11 | 0 | 0 | 85 | 1605
4 | 8 | 15 | 1592 | 287 | 889 | 184 | 2 | 88 | 130 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1592
4 | 8 | 16 | 1592 | 287 | 524 | 192 | 2 | 88 | 54 | 0 | 12 | 0 | 380 | 53 | 1592
4 | 8 | 17 | 1557 | 287 | 962 | 197 | 2 | 88 | 8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1557
4 | 8 | 18 | 1555 | 287 | 519 | 202 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 380 | 65 | 1555
4 | 8 | 19 | 1492 | 287 | 521 | 201 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 380 | 0 | 1492
4 | 8 | 20 | 1453 | 287 | 873 | 190 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 1453
4 | 8 | 21 | 1423 | 287 | 771 | 181 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 81 | 1423
4 | 8 | 22 | 1382 | 287 | 723 | 178 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 87 | 1382
4 | 8 | 23 | 1349 | 287 | 681 | 176 | 2 | 88 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 97 | 1349
4 | 9 | 0 | 1286 | 287 | 607 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 116 | 1286
4 | 9 | 1 | 1266 | 287 | 558 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 148 | 1266
4 | 9 | 2 | 1278 | 287 | 570 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 150 | 1278
4 | 9 | 3 | 1300 | 287 | 588 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 155 | 1300
4 | 9 | 4 | 1301 | 287 | 615 | 169 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 125 | 1301
4 | 9 | 5 | 1309 | 287 | 575 | 169 | 2 | 88 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 171 | 1309
4 | 9 | 6 | 1348 | 287 | 650 | 168 | 2 | 88 | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 127 | 1348
4 | 9 | 7 | 1441 | 287 | 713 | 172 | 2 | 88 | 19 | 0 | 25 | 0 | 0 | 135 | 1441
4 | 9 | 8 | 1609 | 287 | 902 | 177 | 2 | 88 | 69 | 0 | 27 | 0 | 0 | 57 | 1609
4 | 9 | 9 | 1716 | 287 | 857 | 178 | 2 | 88 | 185 | 0 | 25 | 0 | 0 | 94 | 1716
4 | 9 | 10 | 1714 | 287 | 573 | 177 | 2 | 88 | 321 | 0 | 26 | 0 | 0 | 240 | 1714
4 | 9 | 11 | 1698 | 287 | 310 | 174 | 2 | 88 | 610 | 0 | 27 | 0 | 9 | 191 | 1698
4 | 9 | 12 | 1592 | 287 | 310 | 173 | 2 | 88 | 926 | 0 | 27 | 0 | -197 | -24 | 1592
4 | 9 | 13 | 1643 | 287 | 310 | 176 | 2 | 88 | 971 | 0 | 25 | 0 | -158 | -58 | 1643
4 | 9 | 14 | 1628 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 886 | 0 | 25 | 0 | -109 | -39 | 1628
4 | 9 | 15 | 1585 | 287 | 310 | 184 | 2 | 88 | 687 | 0 | 26 | 0 | 7 | -6 | 1585
4 | 9 | 16 | 1577 | 287 | 511 | 192 | 2 | 88 | 374 | 0 | 26 | 0 | 7 | 90 | 1577
4 | 9 | 17 | 1548 | 287 | 859 | 197 | 2 | 88 | 89 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1548
4 | 9 | 18 | 1569 | 287 | 964 | 202 | 2 | 88 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 1569
4 | 9 | 19 | 1554 | 287 | 951 | 201 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 1554
4 | 9 | 20 | 1524 | 287 | 846 | 190 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 85 | 1524
4 | 9 | 21 | 1492 | 287 | 807 | 181 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 102 | 1492
4 | 9 | 22 | 1451 | 287 | 867 | 178 | 2 | 88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 5 | 1451
4 | 9 | 23 | 1398 | 287 | 713 | 176 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 111 | 1398
4 | 10 | 0 | 1345 | 287 | 651 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 127 | 1345
4 | 10 | 1 | 1317 | 287 | 623 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 128 | 1317
4 | 10 | 2 | 1335 | 287 | 658 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 115 | 1335
4 | 10 | 3 | 1369 | 287 | 792 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | 1369
4 | 10 | 4 | 1380 | 287 | 765 | 169 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 54 | 1380
4 | 10 | 5 | 1405 | 287 | 522 | 169 | 2 | 88 | 4 | 0 | 13 | 0 | 320 | 0 | 1405
4 | 10 | 6 | 1451 | 287 | 677 | 168 | 2 | 88 | 162 | 0 | 12 | 0 | 0 | 55 | 1451
4 | 10 | 7 | 1481 | 287 | 310 | 172 | 2 | 88 | 492 | 0 | 8 | 0 | -5 | 127 | 1481
4 | 10 | 8 | 1601 | 287 | 310 | 177 | 2 | 88 | 768 | 0 | 3 | 0 | -327 | 293 | 1601
4 | 10 | 9 | 1693 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 1006 | 0 | 1 | 0 | -361 | 182 | 1693
4 | 10 | 10 | 1697 | 287 | 310 | 177 | 2 | 88 | 1186 | 0 | 1 | 0 | -361 | 7 | 1697
4 | 10 | 11 | 1676 | 287 | 310 | 174 | 2 | 88 | 1308 | 0 | 1 | 0 | -361 | -133 | 1676
4 | 10 | 12 | 1566 | 287 | 310 | 173 | 2 | 88 | 1312 | -189 | 2 | 0 | -364 | -55 | 1566
4 | 10 | 13 | 1613 | 287 | 310 | 176 | 2 | 88 | 1232 | 0 | 3 | 0 | -363 | -122 | 1613
4 | 10 | 14 | 1602 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 1035 | 0 | 5 | 0 | -363 | 60 | 1602
4 | 10 | 15 | 1560 | 287 | 310 | 184 | 2 | 88 | 717 | 0 | 6 | 0 | -364 | 330 | 1560
4 | 10 | 16 | 1562 | 287 | 310 | 192 | 2 | 88 | 373 | 0 | 6 | 0 | 7 | 297 | 1562
4 | 10 | 17 | 1522 | 287 | 758 | 197 | 2 | 88 | 81 | 0 | 6 | 0 | 0 | 103 | 1522
4 | 10 | 18 | 1562 | 287 | 876 | 202 | 2 | 88 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 100 | 1562
4 | 10 | 19 | 1534 | 287 | 493 | 201 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 380 | 79 | 1534
4 | 10 | 20 | 1503 | 287 | 817 | 190 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 113 | 1503
4 | 10 | 21 | 1458 | 287 | 791 | 181 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 102 | 1458
4 | 10 | 22 | 1415 | 287 | 737 | 178 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 117 | 1415
4 | 10 | 23 | 1372 | 287 | 686 | 176 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 127 | 1372
4 | 11 | 0 | 1303 | 287 | 325 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 298 | 126 | 1303
4 | 11 | 1 | 1276 | 287 | 598 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 124 | 1276
4 | 11 | 2 | 1289 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 324 | 102 | 1289
4 | 11 | 3 | 1317 | 287 | 327 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 353 | 85 | 1317
4 | 11 | 4 | 1335 | 287 | 712 | 169 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 71 | 1335
4 | 11 | 5 | 1342 | 287 | 718 | 169 | 2 | 88 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 67 | 1342
4 | 11 | 6 | 1368 | 287 | 586 | 168 | 2 | 88 | 139 | 0 | 4 | 0 | 0 | 94 | 1368
4 | 11 | 7 | 1426 | 287 | 310 | 172 | 2 | 88 | 432 | 0 | 4 | 0 | -4 | 135 | 1426
4 | 11 | 8 | 1557 | 287 | 310 | 177 | 2 | 88 | 734 | 0 | 4 | 0 | -185 | 140 | 1557
4 | 11 | 9 | 1648 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 948 | 0 | 4 | 0 | -362 | 193 | 1648
4 | 11 | 10 | 1635 | 287 | 310 | 177 | 2 | 88 | 1013 | 0 | 6 | 0 | -362 | 114 | 1635
4 | 11 | 11 | 1619 | 287 | 310 | 174 | 2 | 88 | 1052 | 0 | 6 | 0 | -363 | 63 | 1619
4 | 11 | 12 | 1525 | 287 | 310 | 173 | 2 | 88 | 1032 | 0 | 5 | 0 | -365 | -7 | 1525
4 | 11 | 13 | 1598 | 287 | 310 | 176 | 2 | 88 | 985 | 0 | 4 | 0 | -363 | 109 | 1598
4 | 11 | 14 | 1593 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 858 | 0 | 4 | 0 | -272 | 138 | 1593
4 | 11 | 15 | 1556 | 287 | 310 | 184 | 2 | 88 | 567 | 0 | 4 | 0 | -7 | 121 | 1556
4 | 11 | 16 | 1542 | 287 | 623 | 192 | 2 | 88 | 260 | 0 | 3 | 0 | 0 | 87 | 1542
4 | 11 | 17 | 1513 | 287 | 823 | 197 | 2 | 88 | 54 | 0 | 4 | 0 | 0 | 58 | 1513
4 | 11 | 18 | 1544 | 287 | 530 | 202 | 2 | 88 | 1 | 0 | 6 | 0 | 380 | 48 | 1544
4 | 11 | 19 | 1511 | 287 | 879 | 201 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 50 | 1511
4 | 11 | 20 | 1471 | 287 | 837 | 190 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 65 | 1471
4 | 11 | 21 | 1426 | 287 | 392 | 181 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 380 | 93 | 1426
4 | 11 | 22 | 1380 | 287 | 331 | 178 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 371 | 118 | 1380
4 | 11 | 23 | 1339 | 287 | 310 | 176 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 336 | 137 | 1339
4 | 12 | 0 | 1269 | 287 | 590 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 129 | 1269
4 | 12 | 1 | 1247 | 287 | 582 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 114 | 1247
4 | 12 | 2 | 1254 | 287 | 616 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 87 | 1254
4 | 12 | 3 | 1291 | 287 | 322 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 343 | 74 | 1291
4 | 12 | 4 | 1297 | 287 | 675 | 169 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 72 | 1297
4 | 12 | 5 | 1303 | 287 | 693 | 169 | 2 | 88 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 58 | 1303
4 | 12 | 6 | 1324 | 287 | 310 | 168 | 2 | 88 | 79 | 0 | 2 | 0 | 307 | 81 | 1324
4 | 12 | 7 | 1393 | 287 | 310 | 172 | 2 | 88 | 330 | 0 | 2 | 0 | -3 | 205 | 1393
4 | 12 | 8 | 1535 | 287 | 310 | 177 | 2 | 88 | 677 | 0 | 2 | 0 | -275 | 267 | 1535
4 | 12 | 9 | 1610 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 935 | 0 | 2 | 0 | -363 | 171 | 1610
4 | 12 | 10 | 1625 | 287 | 310 | 177 | 2 | 88 | 1154 | 0 | 3 | 0 | -363 | -33 | 1625
4 | 12 | 11 | 1604 | 287 | 310 | 174 | 2 | 88 | 1222 | 0 | 3 | 0 | -363 | -119 | 1604
4 | 12 | 12 | 1521 | 287 | 310 | 173 | 2 | 88 | 1227 | -88 | 3 | -1 | -365 | -115 | 1521
4 | 12 | 13 | 1573 | 287 | 310 | 176 | 2 | 88 | 1155 | 0 | 3 | 0 | -364 | -84 | 1573
4 | 12 | 14 | 1573 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 992 | 0 | 2 | 0 | -364 | 78 | 1573
4 | 12 | 15 | 1547 | 287 | 310 | 184 | 2 | 88 | 725 | 0 | 2 | 0 | -323 | 272 | 1547
4 | 12 | 16 | 1523 | 287 | 310 | 192 | 2 | 88 | 395 | 0 | 1 | 0 | 6 | 242 | 1523
4 | 12 | 17 | 1468 | 287 | 647 | 197 | 2 | 88 | 103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 143 | 1468
4 | 12 | 18 | 1481 | 287 | 778 | 202 | 2 | 88 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 121 | 1481
4 | 12 | 19 | 1452 | 287 | 738 | 201 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 134 | 1452
4 | 12 | 20 | 1411 | 287 | 325 | 190 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 378 | 139 | 1411
4 | 12 | 21 | 1370 | 287 | 678 | 181 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 133 | 1370
4 | 12 | 22 | 1347 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 347 | 133 | 1347
4 | 12 | 23 | 1314 | 287 | 622 | 176 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 137 | 1314
4 | 13 | 0 | 1252 | 287 | 582 | 149 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 142 | 1252
4 | 13 | 1 | 1216 | 287 | 310 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 240 | 141 | 1216
4 | 13 | 2 | 1230 | 287 | 310 | 146 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 290 | 106 | 1230
4 | 13 | 3 | 1249 | 287 | 310 | 146 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 317 | 98 | 1249
4 | 13 | 4 | 1241 | 287 | 310 | 145 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 210 | 198 | 1241
4 | 13 | 5 | 1210 | 287 | 310 | 145 | 2 | 88 | 8 | 0 | 0 | 0 | 285 | 85 | 1210
4 | 13 | 6 | 1163 | 287 | 310 | 145 | 2 | 88 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 1163
4 | 13 | 7 | 1164 | 287 | 310 | 150 | 2 | 88 | 459 | 0 | 0 | 0 | -228 | 96 | 1164
4 | 13 | 8 | 1216 | 287 | 310 | 157 | 2 | 88 | 808 | -160 | 0 | 0 | -370 | 94 | 1216
4 | 13 | 9 | 1254 | 287 | 310 | 158 | 2 | 88 | 1039 | -364 | 0 | 0 | -370 | 104 | 1254
4 | 13 | 10 | 1272 | 287 | 310 | 159 | 2 | 88 | 1229 | -492 | 0 | 0 | -370 | 59 | 1272
4 | 13 | 11 | 1259 | 287 | 310 | 152 | 2 | 88 | 1248 | -500 | 0 | 0 | -370 | 42 | 1259
4 | 13 | 12 | 1234 | 287 | 310 | 150 | 2 | 88 | 1183 | -474 | 1 | 0 | -370 | 57 | 1234
4 | 13 | 13 | 1232 | 287 | 310 | 150 | 2 | 88 | 1099 | -435 | 1 | 0 | -370 | 100 | 1232
4 | 13 | 14 | 1212 | 287 | 310 | 152 | 2 | 88 | 928 | -297 | 2 | 0 | -370 | 110 | 1212
4 | 13 | 15 | 1186 | 287 | 310 | 156 | 2 | 88 | 646 | -45 | 2 | 0 | -370 | 110 | 1186
4 | 13 | 16 | 1189 | 287 | 310 | 166 | 2 | 88 | 319 | 0 | 2 | 0 | -81 | 96 | 1189
4 | 13 | 17 | 1205 | 287 | 310 | 180 | 2 | 88 | 89 | 0 | 2 | 0 | 157 | 90 | 1205
4 | 13 | 18 | 1254 | 287 | 310 | 186 | 2 | 88 | 1 | 0 | 3 | 0 | 293 | 84 | 1254
4 | 13 | 19 | 1250 | 287 | 310 | 186 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 293 | 82 | 1250
4 | 13 | 20 | 1217 | 287 | 310 | 181 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 70 | 277 | 1217
4 | 13 | 21 | 1176 | 287 | 310 | 173 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 222 | 92 | 1176
4 | 13 | 22 | 1134 | 287 | 310 | 157 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 186 | 103 | 1134
4 | 13 | 23 | 1113 | 287 | 310 | 152 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 169 | 104 | 1113
4 | 14 | 0 | 1066 | 287 | 310 | 149 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 120 | 1066
4 | 14 | 1 | 1056 | 287 | 310 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 116 | 1056
4 | 14 | 2 | 1075 | 287 | 310 | 146 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 134 | 1075
4 | 14 | 3 | 1110 | 287 | 310 | 146 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 110 | 1110
4 | 14 | 4 | 1122 | 287 | 310 | 145 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 97 | 1122
4 | 14 | 5 | 1096 | 287 | 310 | 145 | 2 | 88 | 6 | -1 | 0 | 0 | 156 | 103 | 1096
4 | 14 | 6 | 1047 | 287 | 345 | 145 | 2 | 88 | 160 | -35 | 0 | 0 | -46 | 101 | 1047
4 | 14 | 7 | 1059 | 287 | 391 | 150 | 2 | 88 | 498 | -108 | 0 | 0 | -370 | 121 | 1059
4 | 14 | 8 | 1107 | 287 | 310 | 157 | 2 | 88 | 845 | -346 | 0 | 0 | -370 | 134 | 1107
4 | 14 | 9 | 1144 | 287 | 310 | 158 | 2 | 88 | 1088 | -543 | 1 | 0 | -370 | 123 | 1144
4 | 14 | 10 | 1154 | 287 | 310 | 159 | 2 | 88 | 1231 | -612 | 1 | -1 | -370 | 59 | 1154
4 | 14 | 11 | 1175 | 287 | 310 | 152 | 2 | 88 | 1266 | -629 | 1 | -1 | -370 | 69 | 1175
4 | 14 | 12 | 1173 | 287 | 310 | 150 | 2 | 88 | 1229 | -611 | 1 | -1 | -370 | 88 | 1173
4 | 14 | 13 | 1158 | 287 | 310 | 150 | 2 | 88 | 1190 | -592 | 1 | -1 | -370 | 93 | 1158
4 | 14 | 14 | 1143 | 287 | 310 | 152 | 2 | 88 | 1022 | -473 | 2 | -2 | -370 | 125 | 1143
4 | 14 | 15 | 1138 | 287 | 310 | 156 | 2 | 88 | 754 | -204 | 2 | -2 | -370 | 115 | 1138
4 | 14 | 16 | 1145 | 287 | 396 | 166 | 2 | 88 | 397 | -86 | 1 | -1 | -214 | 109 | 1145
4 | 14 | 17 | 1178 | 287 | 334 | 180 | 2 | 88 | 96 | -21 | 1 | -1 | 115 | 97 | 1178
4 | 14 | 18 | 1226 | 287 | 310 | 186 | 2 | 88 | 1 | 0 | 3 | -2 | 260 | 91 | 1226
4 | 14 | 19 | 1221 | 287 | 310 | 186 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | -2 | 216 | 131 | 1221
4 | 14 | 20 | 1202 | 287 | 310 | 181 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | -1 | 236 | 97 | 1202
4 | 14 | 21 | 1162 | 287 | 310 | 173 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | -1 | 150 | 151 | 1162
4 | 14 | 22 | 1110 | 287 | 310 | 157 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | -1 | 45 | 221 | 1110
4 | 14 | 23 | 1087 | 287 | 310 | 152 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 248 | 1087
4 | 15 | 0 | 1040 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 | 186 | 1040
4 | 15 | 1 | 1029 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | -46 | 217 | 1029
4 | 15 | 2 | 1064 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 205 | 1064
4 | 15 | 3 | 1108 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48 | 202 | 1108
4 | 15 | 4 | 1136 | 287 | 310 | 169 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 134 | 143 | 1136
4 | 15 | 5 | 1148 | 287 | 310 | 169 | 2 | 88 | 10 | 0 | 3 | 0 | 143 | 136 | 1148
4 | 15 | 6 | 1187 | 287 | 310 | 168 | 2 | 88 | 172 | 0 | 3 | 0 | 31 | 126 | 1187
4 | 15 | 7 | 1286 | 287 | 310 | 172 | 2 | 88 | 502 | 0 | 2 | 0 | -227 | 150 | 1286
4 | 15 | 8 | 1464 | 287 | 310 | 177 | 2 | 88 | 796 | 0 | 3 | 0 | -366 | 167 | 1464
4 | 15 | 9 | 1577 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 1005 | 0 | 4 | 0 | -363 | 66 | 1577
4 | 15 | 10 | 1594 | 287 | 310 | 177 | 2 | 88 | 1133 | -42 | 6 | -1 | -363 | -3 | 1594
4 | 15 | 11 | 1602 | 287 | 310 | 174 | 2 | 88 | 1185 | 0 | 7 | 0 | -363 | -88 | 1602
4 | 15 | 12 | 1515 | 287 | 310 | 173 | 2 | 88 | 1163 | -43 | 8 | -2 | -365 | -106 | 1515
4 | 15 | 13 | 1594 | 287 | 310 | 176 | 2 | 88 | 1085 | 0 | 12 | 0 | -363 | -3 | 1594
4 | 15 | 14 | 1588 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 822 | 0 | 11 | 0 | -259 | 149 | 1588
4 | 15 | 15 | 1555 | 287 | 310 | 184 | 2 | 88 | 517 | 0 | 9 | 0 | -6 | 164 | 1555
4 | 15 | 16 | 1538 | 287 | 609 | 192 | 2 | 88 | 245 | 0 | 8 | 0 | 0 | 107 | 1538
4 | 15 | 17 | 1489 | 287 | 361 | 197 | 2 | 88 | 62 | 0 | 7 | 0 | 363 | 122 | 1489
4 | 15 | 18 | 1503 | 287 | 802 | 202 | 2 | 88 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 114 | 1503
4 | 15 | 19 | 1456 | 287 | 756 | 201 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 114 | 1456
4 | 15 | 20 | 1405 | 287 | 345 | 190 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 372 | 113 | 1405
4 | 15 | 21 | 1374 | 287 | 314 | 181 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 378 | 118 | 1374
4 | 15 | 22 | 1342 | 287 | 647 | 178 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 130 | 1342
4 | 15 | 23 | 1310 | 287 | 613 | 176 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 131 | 1310
4 | 16 | 0 | 1251 | 287 | 488 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 203 | 1251
4 | 16 | 1 | 1218 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 23 | 324 | 1218
4 | 16 | 2 | 1231 | 287 | 311 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 101 | 265 | 1231
4 | 16 | 3 | 1256 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 127 | 265 | 1256
4 | 16 | 4 | 1268 | 287 | 473 | 169 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 242 | 1268
4 | 16 | 5 | 1275 | 287 | 464 | 169 | 2 | 88 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 254 | 1275
4 | 16 | 6 | 1287 | 287 | 321 | 168 | 2 | 88 | 62 | 0 | 9 | 0 | 36 | 314 | 1287
4 | 16 | 7 | 1347 | 287 | 310 | 172 | 2 | 88 | 215 | 0 | 7 | 0 | -2 | 268 | 1347
4 | 16 | 8 | 1525 | 287 | 310 | 177 | 2 | 88 | 342 | 0 | 7 | 0 | -6 | 318 | 1525
4 | 16 | 9 | 1627 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 465 | 0 | 8 | 0 | -8 | 297 | 1627
4 | 16 | 10 | 1648 | 287 | 310 | 177 | 2 | 88 | 619 | 0 | 8 | 0 | -167 | 324 | 1648
4 | 16 | 11 | 1634 | 287 | 310 | 174 | 2 | 88 | 606 | 0 | 9 | 0 | -339 | 497 | 1634
4 | 16 | 12 | 1548 | 287 | 310 | 173 | 2 | 88 | 655 | 0 | 10 | 0 | -364 | 387 | 1548
4 | 16 | 13 | 1621 | 287 | 310 | 176 | 2 | 88 | 529 | 0 | 9 | 0 | -343 | 563 | 1621
4 | 16 | 14 | 1628 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 373 | 0 | 9 | 0 | -8 | 389 | 1628
4 | 16 | 15 | 1607 | 287 | 310 | 184 | 2 | 88 | 267 | 0 | 7 | 0 | -8 | 470 | 1607
4 | 16 | 16 | 1593 | 287 | 685 | 192 | 2 | 88 | 153 | 0 | 5 | 0 | 0 | 181 | 1593
4 | 16 | 17 | 1547 | 287 | 821 | 197 | 2 | 88 | 35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 111 | 1547
4 | 16 | 18 | 1544 | 287 | 479 | 202 | 2 | 88 | 1 | 0 | 7 | 0 | 380 | 98 | 1544
4 | 16 | 19 | 1494 | 287 | 424 | 201 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 380 | 104 | 1494
4 | 16 | 20 | 1453 | 287 | 380 | 190 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 380 | 119 | 1453
4 | 16 | 21 | 1398 | 287 | 723 | 181 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 111 | 1398
4 | 16 | 22 | 1358 | 287 | 689 | 178 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 108 | 1358
4 | 16 | 23 | 1318 | 287 | 328 | 176 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 340 | 93 | 1318
4 | 17 | 0 | 1258 | 287 | 599 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 107 | 1258
4 | 17 | 1 | 1229 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 166 | 201 | 1229
4 | 17 | 2 | 1245 | 287 | 585 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 109 | 1245
4 | 17 | 3 | 1269 | 287 | 625 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 93 | 1269
4 | 17 | 4 | 1284 | 287 | 321 | 169 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 336 | 78 | 1284
4 | 17 | 5 | 1281 | 287 | 630 | 169 | 2 | 88 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 97 | 1281
4 | 17 | 6 | 1295 | 287 | 310 | 168 | 2 | 88 | 78 | 0 | 1 | 0 | 200 | 161 | 1295
4 | 17 | 7 | 1364 | 287 | 310 | 172 | 2 | 88 | 338 | 0 | 1 | 0 | -3 | 169 | 1364
4 | 17 | 8 | 1527 | 287 | 310 | 177 | 2 | 88 | 745 | 0 | 1 | 0 | -364 | 281 | 1527
4 | 17 | 9 | 1636 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 1040 | 0 | 2 | 0 | -362 | 91 | 1636
4 | 17 | 10 | 1642 | 287 | 310 | 177 | 2 | 88 | 1188 | 0 | 3 | 0 | -362 | -51 | 1642
4 | 17 | 11 | 1636 | 287 | 310 | 174 | 2 | 88 | 1252 | -136 | 5 | -1 | -362 | 17 | 1636
4 | 17 | 12 | 1542 | 287 | 310 | 173 | 2 | 88 | 1268 | -267 | 8 | -2 | -364 | 39 | 1542
4 | 17 | 13 | 1596 | 287 | 310 | 176 | 2 | 88 | 1175 | 0 | 9 | 0 | -363 | -88 | 1596
4 | 17 | 14 | 1599 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 1002 | 0 | 10 | 0 | -363 | 85 | 1599
4 | 17 | 15 | 1577 | 287 | 310 | 184 | 2 | 88 | 697 | 0 | 11 | 0 | -136 | 134 | 1577
4 | 17 | 16 | 1555 | 287 | 537 | 192 | 2 | 88 | 341 | 0 | 12 | 0 | 0 | 96 | 1555
4 | 17 | 17 | 1493 | 287 | 707 | 197 | 2 | 88 | 88 | 0 | 13 | 0 | 0 | 111 | 1493
4 | 17 | 18 | 1506 | 287 | 801 | 202 | 2 | 88 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 109 | 1506
4 | 17 | 19 | 1462 | 287 | 759 | 201 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 116 | 1462
4 | 17 | 20 | 1415 | 287 | 347 | 190 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 361 | 130 | 1415
4 | 17 | 21 | 1373 | 287 | 692 | 181 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 116 | 1373
4 | 17 | 22 | 1328 | 287 | 330 | 178 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 330 | 106 | 1328
4 | 17 | 23 | 1294 | 287 | 626 | 176 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 109 | 1294
4 | 18 | 0 | 1230 | 287 | 561 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 116 | 1230
4 | 18 | 1 | 1200 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 224 | 115 | 1200
4 | 18 | 2 | 1214 | 287 | 551 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 112 | 1214
4 | 18 | 3 | 1241 | 287 | 572 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 119 | 1241
4 | 18 | 4 | 1253 | 287 | 592 | 169 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 113 | 1253
4 | 18 | 5 | 1254 | 287 | 594 | 169 | 2 | 88 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1254
4 | 18 | 6 | 1260 | 287 | 322 | 168 | 2 | 88 | 109 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283 | 1260
4 | 18 | 7 | 1326 | 287 | 310 | 172 | 2 | 88 | 246 | 0 | 1 | 0 | 2 | 218 | 1326
4 | 18 | 8 | 1486 | 287 | 310 | 177 | 2 | 88 | 431 | 0 | 2 | 0 | -5 | 194 | 1486
4 | 18 | 9 | 1585 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 504 | 0 | 2 | 0 | -7 | 221 | 1585
4 | 18 | 10 | 1587 | 287 | 310 | 177 | 2 | 88 | 465 | 0 | 2 | 0 | -7 | 263 | 1587
4 | 18 | 11 | 1586 | 287 | 310 | 174 | 2 | 88 | 448 | 0 | 2 | 0 | -7 | 282 | 1586
4 | 18 | 12 | 1494 | 287 | 310 | 173 | 2 | 88 | 509 | 0 | 1 | 0 | -145 | 269 | 1494
4 | 18 | 13 | 1577 | 287 | 310 | 176 | 2 | 88 | 500 | 0 | 1 | 0 | -7 | 220 | 1577
4 | 18 | 14 | 1576 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 365 | 0 | 1 | 0 | -7 | 352 | 1576
4 | 18 | 15 | 1555 | 287 | 310 | 184 | 2 | 88 | 251 | 0 | 1 | 0 | 7 | 425 | 1555
4 | 18 | 16 | 1550 | 287 | 419 | 192 | 2 | 88 | 119 | 0 | 2 | 0 | 0 | 441 | 1550
4 | 18 | 17 | 1510 | 287 | 766 | 197 | 2 | 88 | 31 | 0 | 4 | 0 | 0 | 135 | 1510
4 | 18 | 18 | 1510 | 287 | 407 | 202 | 2 | 88 | 4 | 0 | 8 | 0 | 380 | 132 | 1510
4 | 18 | 19 | 1470 | 287 | 752 | 201 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 128 | 1470
4 | 18 | 20 | 1416 | 287 | 718 | 190 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 118 | 1416
4 | 18 | 21 | 1384 | 287 | 373 | 181 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 328 | 111 | 1384
4 | 18 | 22 | 1338 | 287 | 662 | 178 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 106 | 1338
4 | 18 | 23 | 1301 | 287 | 620 | 176 | 2 | 88 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 109 | 1301
4 | 19 | 0 | 1234 | 287 | 311 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 241 | 114 | 1234
4 | 19 | 1 | 1205 | 287 | 514 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 123 | 1205
4 | 19 | 2 | 1214 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 232 | 104 | 1214
4 | 19 | 3 | 1244 | 287 | 601 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 75 | 1244
4 | 19 | 4 | 1255 | 287 | 613 | 169 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 75 | 1255
4 | 19 | 5 | 1259 | 287 | 316 | 169 | 2 | 88 | 18 | 0 | 19 | 0 | 290 | 70 | 1259
4 | 19 | 6 | 1287 | 287 | 310 | 168 | 2 | 88 | 199 | 0 | 18 | 0 | 1 | 214 | 1287
4 | 19 | 7 | 1340 | 287 | 310 | 172 | 2 | 88 | 548 | 0 | 18 | 0 | -211 | 126 | 1340
4 | 19 | 8 | 1488 | 287 | 310 | 177 | 2 | 88 | 890 | 0 | 19 | 0 | -365 | 80 | 1488
4 | 19 | 9 | 1581 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 1121 | -56 | 20 | -5 | -363 | -1 | 1581
4 | 19 | 10 | 1588 | 287 | 310 | 177 | 2 | 88 | 1257 | -216 | 20 | -5 | -363 | 31 | 1588
4 | 19 | 11 | 1582 | 287 | 310 | 174 | 2 | 88 | 1305 | -264 | 20 | -5 | -363 | 28 | 1582
4 | 19 | 12 | 1489 | 287 | 310 | 173 | 2 | 88 | 1299 | -361 | 19 | -4 | -365 | 41 | 1489
4 | 19 | 13 | 1564 | 287 | 310 | 176 | 2 | 88 | 1228 | -179 | 19 | -4 | -364 | 1 | 1564
4 | 19 | 14 | 1559 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 1066 | -24 | 21 | -5 | -364 | 0 | 1559
4 | 19 | 15 | 1530 | 287 | 310 | 184 | 2 | 88 | 797 | 0 | 22 | 0 | -364 | 204 | 1530
4 | 19 | 16 | 1515 | 287 | 310 | 192 | 2 | 88 | 444 | 0 | 21 | 0 | 9 | 162 | 1515
4 | 19 | 17 | 1453 | 287 | 310 | 197 | 2 | 88 | 121 | 0 | 18 | 0 | 237 | 193 | 1453
4 | 19 | 18 | 1460 | 287 | 310 | 202 | 2 | 88 | 4 | 0 | 17 | 0 | 294 | 256 | 1460
4 | 19 | 19 | 1431 | 287 | 310 | 201 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 376 | 153 | 1431
4 | 19 | 20 | 1387 | 287 | 310 | 190 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 306 | 191 | 1387
4 | 19 | 21 | 1345 | 287 | 310 | 181 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 209 | 253 | 1345
4 | 19 | 22 | 1318 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 179 | 259 | 1318
4 | 19 | 23 | 1281 | 287 | 310 | 176 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 379 | 24 | 1281
4 | 20 | 0 | 1212 | 287 | 310 | 149 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 363 | 1212
4 | 20 | 1 | 1181 | 287 | 310 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 332 | 1181
4 | 20 | 2 | 1187 | 287 | 310 | 146 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 340 | 1187
4 | 20 | 3 | 1212 | 287 | 310 | 146 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 141 | 225 | 1212
4 | 20 | 4 | 1212 | 287 | 310 | 145 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 58 | 309 | 1212
4 | 20 | 5 | 1179 | 287 | 310 | 145 | 2 | 88 | 21 | 0 | 15 | 0 | 0 | 311 | 1179
4 | 20 | 6 | 1141 | 287 | 310 | 145 | 2 | 88 | 215 | 0 | 11 | 0 | 0 | 83 | 1141
4 | 20 | 7 | 1143 | 287 | 310 | 150 | 2 | 88 | 560 | 0 | 7 | 0 | -265 | 4 | 1143
4 | 20 | 8 | 1195 | 287 | 310 | 157 | 2 | 88 | 824 | -205 | 6 | -1 | -370 | 97 | 1195
4 | 20 | 9 | 1225 | 287 | 310 | 158 | 2 | 88 | 866 | -218 | 6 | -1 | -370 | 97 | 1225
4 | 20 | 10 | 1242 | 287 | 310 | 159 | 2 | 88 | 1004 | -327 | 6 | -1 | -370 | 84 | 1242
4 | 20 | 11 | 1248 | 287 | 310 | 152 | 2 | 88 | 1139 | -365 | 6 | -1 | -370 | 0 | 1248
4 | 20 | 12 | 1212 | 287 | 310 | 150 | 2 | 88 | 932 | -192 | 7 | -1 | -370 | -1 | 1212
4 | 20 | 13 | 1215 | 287 | 310 | 150 | 2 | 88 | 800 | -57 | 7 | -2 | -370 | 0 | 1215
4 | 20 | 14 | 1208 | 287 | 310 | 152 | 2 | 88 | 742 | -7 | 6 | -1 | -370 | -1 | 1208
4 | 20 | 15 | 1191 | 287 | 310 | 156 | 2 | 88 | 538 | 0 | 6 | 0 | -196 | 0 | 1191
4 | 20 | 16 | 1189 | 287 | 310 | 166 | 2 | 88 | 220 | 0 | 6 | 0 | 0 | 110 | 1189
4 | 20 | 17 | 1204 | 287 | 310 | 180 | 2 | 88 | 41 | 0 | 5 | 0 | 66 | 225 | 1204
4 | 20 | 18 | 1242 | 287 | 310 | 186 | 2 | 88 | 3 | 0 | 6 | 0 | 135 | 225 | 1242
4 | 20 | 19 | 1224 | 287 | 310 | 186 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 122 | 225 | 1224
4 | 20 | 20 | 1194 | 287 | 310 | 181 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 324 | 1194
4 | 20 | 21 | 1156 | 287 | 310 | 173 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 293 | 1156
4 | 20 | 22 | 1113 | 287 | 310 | 157 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 150 | 116 | 1113
4 | 20 | 23 | 1090 | 287 | 310 | 152 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 248 | 1090
4 | 21 | 0 | 1028 | 287 | 310 | 149 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 188 | 1028
4 | 21 | 1 | 1013 | 287 | 310 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | -55 | 230 | 1013
4 | 21 | 2 | 1036 | 287 | 310 | 146 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 199 | 1036
4 | 21 | 3 | 1067 | 287 | 310 | 146 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 231 | 1067
4 | 21 | 4 | 1072 | 287 | 310 | 145 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 239 | 1072
4 | 21 | 5 | 1047 | 287 | 310 | 145 | 2 | 88 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 1047
4 | 21 | 6 | 997 | 287 | 310 | 145 | 2 | 88 | 81 | 0 | 0 | 0 | -80 | 164 | 997
4 | 21 | 7 | 1010 | 287 | 310 | 150 | 2 | 88 | 222 | 0 | 1 | 0 | -241 | 191 | 1010
4 | 21 | 8 | 1064 | 287 | 310 | 157 | 2 | 88 | 457 | 0 | 2 | 0 | -238 | -1 | 1064
4 | 21 | 9 | 1107 | 287 | 310 | 158 | 2 | 88 | 496 | 0 | 2 | 0 | -236 | 0 | 1107
4 | 21 | 10 | 1110 | 287 | 310 | 159 | 2 | 88 | 457 | 0 | 1 | 0 | -194 | 0 | 1110
4 | 21 | 11 | 1121 | 287 | 310 | 152 | 2 | 88 | 385 | 0 | 1 | 0 | -104 | 0 | 1121
4 | 21 | 12 | 1125 | 287 | 310 | 150 | 2 | 88 | 285 | 0 | 2 | 0 | -173 | 174 | 1125
4 | 21 | 13 | 1123 | 287 | 310 | 150 | 2 | 88 | 231 | 0 | 3 | 0 | 0 | 52 | 1123
4 | 21 | 14 | 1122 | 287 | 310 | 152 | 2 | 88 | 137 | 0 | 2 | 0 | 0 | 144 | 1122
4 | 21 | 15 | 1136 | 287 | 310 | 156 | 2 | 88 | 66 | 0 | 2 | 0 | 0 | 225 | 1136
4 | 21 | 16 | 1163 | 287 | 310 | 166 | 2 | 88 | 27 | 0 | 3 | 0 | 49 | 231 | 1163
4 | 21 | 17 | 1208 | 287 | 310 | 180 | 2 | 88 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 327 | 1208
4 | 21 | 18 | 1233 | 287 | 310 | 186 | 2 | 88 | 3 | 0 | 5 | 0 | 351 | 1 | 1233
4 | 21 | 19 | 1224 | 287 | 310 | 186 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 346 | 1224
4 | 21 | 20 | 1198 | 287 | 310 | 181 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 324 | 1198
4 | 21 | 21 | 1159 | 287 | 310 | 173 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 292 | 0 | 1159
4 | 21 | 22 | 1117 | 287 | 310 | 157 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 211 | 54 | 1117
4 | 21 | 23 | 1092 | 287 | 310 | 152 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 136 | 106 | 1092
4 | 22 | 0 | 1045 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 175 | 1045
4 | 22 | 1 | 1028 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | -76 | 235 | 1028
4 | 22 | 2 | 1054 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 186 | 1054
4 | 22 | 3 | 1102 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 235 | 1102
4 | 22 | 4 | 1118 | 287 | 310 | 169 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 86 | 165 | 1118
4 | 22 | 5 | 1138 | 287 | 310 | 169 | 2 | 88 | 8 | 0 | 11 | 0 | 110 | 153 | 1138
4 | 22 | 6 | 1171 | 287 | 310 | 168 | 2 | 88 | 64 | 0 | 10 | 0 | 82 | 160 | 1171
4 | 22 | 7 | 1277 | 287 | 334 | 172 | 2 | 88 | 226 | 0 | 10 | 0 | 0 | 158 | 1277
4 | 22 | 8 | 1449 | 287 | 310 | 177 | 2 | 88 | 413 | 0 | 9 | 0 | 4 | 159 | 1449
4 | 22 | 9 | 1573 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 635 | 0 | 8 | 0 | -7 | 72 | 1573
4 | 22 | 10 | 1593 | 287 | 310 | 177 | 2 | 88 | 778 | 0 | 7 | 0 | -100 | 44 | 1593
4 | 22 | 11 | 1586 | 287 | 310 | 174 | 2 | 88 | 770 | 0 | 7 | 0 | -201 | 149 | 1586
4 | 22 | 12 | 1505 | 287 | 310 | 173 | 2 | 88 | 785 | 0 | 7 | 0 | -297 | 150 | 1505
4 | 22 | 13 | 1587 | 287 | 310 | 176 | 2 | 88 | 704 | 0 | 7 | 0 | -137 | 150 | 1587
4 | 22 | 14 | 1595 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 524 | 0 | 5 | 0 | 9 | 192 | 1595
4 | 22 | 15 | 1563 | 287 | 554 | 184 | 2 | 88 | 338 | 0 | 4 | 0 | 0 | 106 | 1563
4 | 22 | 16 | 1551 | 287 | 712 | 192 | 2 | 88 | 175 | 0 | 5 | 0 | 0 | 90 | 1551
4 | 22 | 17 | 1502 | 287 | 804 | 197 | 2 | 88 | 40 | 0 | 4 | 0 | 0 | 80 | 1502
4 | 22 | 18 | 1506 | 287 | 847 | 202 | 2 | 88 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 73 | 1506
4 | 22 | 19 | 1464 | 287 | 883 | 201 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1464
4 | 22 | 20 | 1421 | 287 | 851 | 190 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1421
4 | 22 | 21 | 1369 | 287 | 808 | 181 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1369
4 | 22 | 22 | 1343 | 287 | 777 | 178 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1343
4 | 22 | 23 | 1311 | 287 | 310 | 176 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 374 | 70 | 1311
4 | 23 | 0 | 1245 | 287 | 570 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 124 | 1245
4 | 23 | 1 | 1212 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 205 | 147 | 1212
4 | 23 | 2 | 1226 | 287 | 537 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 139 | 1226
4 | 23 | 3 | 1251 | 287 | 619 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 82 | 1251
4 | 23 | 4 | 1254 | 287 | 623 | 169 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 82 | 1254
4 | 23 | 5 | 1254 | 287 | 310 | 169 | 2 | 88 | 8 | 0 | 5 | 0 | 316 | 69 | 1254
4 | 23 | 6 | 1277 | 287 | 578 | 168 | 2 | 88 | 36 | 0 | 6 | 0 | 0 | 112 | 1277
4 | 23 | 7 | 1342 | 287 | 555 | 172 | 2 | 88 | 100 | 0 | 8 | 0 | 0 | 130 | 1342
4 | 23 | 8 | 1517 | 287 | 765 | 177 | 2 | 88 | 192 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1517
4 | 23 | 9 | 1623 | 287 | 739 | 178 | 2 | 88 | 248 | 0 | 5 | 0 | 0 | 76 | 1623
4 | 23 | 10 | 1629 | 287 | 680 | 177 | 2 | 88 | 288 | 0 | 7 | 0 | 0 | 100 | 1629
4 | 23 | 11 | 1611 | 287 | 660 | 174 | 2 | 88 | 329 | 0 | 7 | 0 | 0 | 64 | 1611
4 | 23 | 12 | 1523 | 287 | 538 | 173 | 2 | 88 | 307 | 0 | 9 | 0 | 0 | 119 | 1523
4 | 23 | 13 | 1600 | 287 | 716 | 176 | 2 | 88 | 226 | 0 | 12 | 0 | 0 | 93 | 1600
4 | 23 | 14 | 1597 | 287 | 845 | 178 | 2 | 88 | 184 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1597
4 | 23 | 15 | 1573 | 287 | 866 | 184 | 2 | 88 | 131 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1573
4 | 23 | 16 | 1560 | 287 | 806 | 192 | 2 | 88 | 79 | 0 | 17 | 0 | 0 | 89 | 1560
4 | 23 | 17 | 1515 | 287 | 891 | 197 | 2 | 88 | 27 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1515
4 | 23 | 18 | 1513 | 287 | 908 | 202 | 2 | 88 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 1513
4 | 23 | 19 | 1463 | 287 | 746 | 201 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 114 | 1463
4 | 23 | 20 | 1416 | 287 | 824 | 190 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1416
4 | 23 | 21 | 1372 | 287 | 789 | 181 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1372
4 | 23 | 22 | 1329 | 287 | 639 | 178 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 109 | 1329
4 | 23 | 23 | 1293 | 287 | 591 | 176 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 124 | 1293
4 | 24 | 0 | 1224 | 287 | 363 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 287 | 1224
4 | 24 | 1 | 1192 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 63 | 246 | 1192
4 | 24 | 2 | 1204 | 287 | 391 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 240 | 1204
4 | 24 | 3 | 1234 | 287 | 474 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 187 | 1234
4 | 24 | 4 | 1243 | 287 | 490 | 169 | 2 | 88 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 180 | 1243
4 | 24 | 5 | 1247 | 287 | 476 | 169 | 2 | 88 | 4 | 0 | 27 | 0 | 0 | 194 | 1247
4 | 24 | 6 | 1270 | 287 | 451 | 168 | 2 | 88 | 24 | 0 | 28 | 0 | 0 | 222 | 1270
4 | 24 | 7 | 1352 | 287 | 475 | 172 | 2 | 88 | 76 | 0 | 28 | 0 | 0 | 224 | 1352
4 | 24 | 8 | 1524 | 287 | 807 | 177 | 2 | 88 | 136 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1524
4 | 24 | 9 | 1624 | 287 | 394 | 178 | 2 | 88 | 198 | 0 | 26 | 0 | 372 | 79 | 1624
4 | 24 | 10 | 1623 | 287 | 698 | 177 | 2 | 88 | 264 | 0 | 25 | 0 | 0 | 82 | 1623
4 | 24 | 11 | 1605 | 287 | 563 | 174 | 2 | 88 | 299 | 0 | 25 | 0 | 0 | 167 | 1605
4 | 24 | 12 | 1522 | 287 | 310 | 173 | 2 | 88 | 316 | 0 | 25 | 0 | 6 | 315 | 1522
4 | 24 | 13 | 1596 | 287 | 477 | 176 | 2 | 88 | 316 | 0 | 24 | 0 | 0 | 226 | 1596
4 | 24 | 14 | 1598 | 287 | 637 | 178 | 2 | 88 | 280 | 0 | 24 | 0 | 0 | 102 | 1598
4 | 24 | 15 | 1577 | 287 | 778 | 184 | 2 | 88 | 166 | 0 | 23 | 0 | 0 | 49 | 1577
4 | 24 | 16 | 1560 | 287 | 810 | 192 | 2 | 88 | 82 | 0 | 23 | 0 | 0 | 76 | 1560
4 | 24 | 17 | 1519 | 287 | 900 | 197 | 2 | 88 | 24 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1519
4 | 24 | 18 | 1516 | 287 | 915 | 202 | 2 | 88 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1516
4 | 24 | 19 | 1470 | 287 | 877 | 201 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1470
4 | 24 | 20 | 1426 | 287 | 815 | 190 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 35 | 1426
4 | 24 | 21 | 1379 | 287 | 715 | 181 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 103 | 1379
4 | 24 | 22 | 1338 | 287 | 675 | 178 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 106 | 1338
4 | 24 | 23 | 1292 | 287 | 635 | 176 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 102 | 1292
4 | 25 | 0 | 1226 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 247 | 118 | 1226
4 | 25 | 1 | 1193 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 92 | 239 | 1193
4 | 25 | 2 | 1205 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 156 | 186 | 1205
4 | 25 | 3 | 1228 | 287 | 527 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 147 | 1228
4 | 25 | 4 | 1238 | 287 | 562 | 169 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 121 | 1238
4 | 25 | 5 | 1232 | 287 | 521 | 169 | 2 | 88 | 23 | 0 | 10 | 0 | 0 | 132 | 1232
4 | 25 | 6 | 1256 | 287 | 310 | 168 | 2 | 88 | 230 | 0 | 12 | 0 | -18 | 177 | 1256
4 | 25 | 7 | 1330 | 287 | 310 | 172 | 2 | 88 | 586 | 0 | 15 | 0 | -368 | 238 | 1330
4 | 25 | 8 | 1489 | 287 | 310 | 177 | 2 | 88 | 907 | 0 | 15 | 0 | -365 | 68 | 1489
4 | 25 | 9 | 1576 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 1094 | 0 | 16 | 0 | -363 | -36 | 1576
4 | 25 | 10 | 1595 | 287 | 310 | 177 | 2 | 88 | 1220 | -22 | 16 | -4 | -363 | -116 | 1595
4 | 25 | 11 | 1588 | 287 | 310 | 174 | 2 | 88 | 1293 | -210 | 15 | -3 | -363 | -5 | 1588
4 | 25 | 12 | 1498 | 287 | 310 | 173 | 2 | 88 | 1308 | -213 | 14 | -3 | -365 | -103 | 1498
4 | 25 | 13 | 1566 | 287 | 310 | 176 | 2 | 88 | 1255 | -84 | 15 | -3 | -364 | -116 | 1566
4 | 25 | 14 | 1564 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 1094 | 0 | 16 | 0 | -364 | -47 | 1564
4 | 25 | 15 | 1535 | 287 | 310 | 184 | 2 | 88 | 813 | 0 | 17 | 0 | -364 | 198 | 1535
4 | 25 | 16 | 1517 | 287 | 310 | 192 | 2 | 88 | 454 | 0 | 17 | 0 | -124 | 291 | 1517
4 | 25 | 17 | 1458 | 287 | 310 | 197 | 2 | 88 | 145 | 0 | 16 | 0 | 139 | 274 | 1458
4 | 25 | 18 | 1458 | 287 | 310 | 202 | 2 | 88 | 5 | 0 | 18 | 0 | 275 | 271 | 1458
4 | 25 | 19 | 1427 | 287 | 310 | 201 | 2 | 88 | 0 | 0 | 18 | 0 | 372 | 149 | 1427
4 | 25 | 20 | 1384 | 287 | 310 | 190 | 2 | 88 | 0 | 0 | 16 | 0 | 273 | 218 | 1384
4 | 25 | 21 | 1343 | 287 | 310 | 181 | 2 | 88 | 0 | 0 | 16 | 0 | 309 | 150 | 1343
4 | 25 | 22 | 1307 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 197 | 230 | 1307
4 | 25 | 23 | 1270 | 287 | 310 | 176 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 246 | 150 | 1270
4 | 26 | 0 | 1202 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 89 | 244 | 1202
4 | 26 | 1 | 1168 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 53 | 248 | 1168
4 | 26 | 2 | 1172 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 52 | 256 | 1172
4 | 26 | 3 | 1208 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 96 | 249 | 1208
4 | 26 | 4 | 1221 | 287 | 310 | 169 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 114 | 248 | 1221
4 | 26 | 5 | 1218 | 287 | 310 | 169 | 2 | 88 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90 | 242 | 1218
4 | 26 | 6 | 1226 | 287 | 310 | 168 | 2 | 88 | 248 | 0 | 0 | 0 | -95 | 218 | 1226
4 | 26 | 7 | 1294 | 287 | 310 | 172 | 2 | 88 | 577 | 0 | 1 | 0 | -369 | 226 | 1294
4 | 26 | 8 | 1442 | 287 | 310 | 177 | 2 | 88 | 818 | 0 | 2 | 0 | -366 | 124 | 1442
4 | 26 | 9 | 1545 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 939 | 0 | 4 | 0 | -364 | 101 | 1545
4 | 26 | 10 | 1555 | 287 | 310 | 177 | 2 | 88 | 1021 | 0 | 5 | 0 | -364 | 29 | 1555
4 | 26 | 11 | 1554 | 287 | 310 | 174 | 2 | 88 | 937 | 0 | 6 | 0 | -364 | 114 | 1554
4 | 26 | 12 | 1462 | 287 | 310 | 173 | 2 | 88 | 805 | 0 | 5 | 0 | -366 | 158 | 1462
4 | 26 | 13 | 1527 | 287 | 310 | 176 | 2 | 88 | 640 | 0 | 6 | 0 | -296 | 314 | 1527
4 | 26 | 14 | 1517 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 406 | 0 | 3 | 0 | 26 | 217 | 1517
4 | 26 | 15 | 1490 | 287 | 310 | 184 | 2 | 88 | 259 | 0 | 1 | 0 | 110 | 249 | 1490
4 | 26 | 16 | 1465 | 287 | 310 | 192 | 2 | 88 | 136 | 0 | 1 | 0 | 221 | 228 | 1465
4 | 26 | 17 | 1417 | 287 | 310 | 197 | 2 | 88 | 36 | 0 | 1 | 0 | 267 | 229 | 1417
4 | 26 | 18 | 1428 | 287 | 310 | 202 | 2 | 88 | 3 | 0 | 4 | 0 | 376 | 156 | 1428
4 | 26 | 19 | 1393 | 287 | 310 | 201 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 256 | 245 | 1393
4 | 26 | 20 | 1343 | 287 | 310 | 190 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 206 | 257 | 1343
4 | 26 | 21 | 1300 | 287 | 310 | 181 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 277 | 150 | 1300
4 | 26 | 22 | 1251 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 101 | 280 | 1251
4 | 26 | 23 | 1212 | 287 | 310 | 176 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 61 | 284 | 1212
4 | 27 | 0 | 1147 | 287 | 310 | 149 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 308 | 1147
4 | 27 | 1 | 1107 | 287 | 310 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | -38 | 309 | 1107
4 | 27 | 2 | 1121 | 287 | 310 | 146 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 287 | 1121
4 | 27 | 3 | 1143 | 287 | 310 | 146 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 284 | 1143
4 | 27 | 4 | 1138 | 287 | 310 | 145 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 305 | 1138
4 | 27 | 5 | 1106 | 287 | 310 | 145 | 2 | 88 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 264 | 1106
4 | 27 | 6 | 1065 | 287 | 310 | 145 | 2 | 88 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 198 | 1065
4 | 27 | 7 | 1079 | 287 | 310 | 150 | 2 | 88 | 129 | 0 | 4 | 0 | 0 | 109 | 1079
4 | 27 | 8 | 1136 | 287 | 310 | 157 | 2 | 88 | 285 | 0 | 2 | 0 | -130 | 135 | 1136
4 | 27 | 9 | 1165 | 287 | 310 | 158 | 2 | 88 | 443 | 0 | 1 | 0 | -248 | 124 | 1165
4 | 27 | 10 | 1193 | 287 | 310 | 159 | 2 | 88 | 620 | 0 | 1 | 0 | -370 | 96 | 1193
4 | 27 | 11 | 1194 | 287 | 310 | 152 | 2 | 88 | 514 | 0 | 1 | 0 | -275 | 115 | 1194
4 | 27 | 12 | 1176 | 287 | 310 | 150 | 2 | 88 | 390 | 0 | 2 | 0 | -176 | 123 | 1176
4 | 27 | 13 | 1168 | 287 | 310 | 150 | 2 | 88 | 268 | 0 | 1 | 0 | -47 | 109 | 1168
4 | 27 | 14 | 1164 | 287 | 310 | 152 | 2 | 88 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | 144 | 1164
4 | 27 | 15 | 1161 | 287 | 310 | 156 | 2 | 88 | 173 | 0 | 2 | 0 | 0 | 143 | 1161
4 | 27 | 16 | 1154 | 287 | 310 | 166 | 2 | 88 | 127 | 0 | 1 | 0 | 0 | 173 | 1154
4 | 27 | 17 | 1162 | 287 | 310 | 180 | 2 | 88 | 62 | 0 | 0 | 0 | 87 | 146 | 1162
4 | 27 | 18 | 1192 | 287 | 310 | 186 | 2 | 88 | 5 | 0 | 2 | 0 | 194 | 118 | 1192
4 | 27 | 19 | 1191 | 287 | 310 | 186 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 115 | 1191
4 | 27 | 20 | 1158 | 287 | 310 | 181 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 124 | 1158
4 | 27 | 21 | 1114 | 287 | 310 | 173 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 114 | 1114
4 | 27 | 22 | 1067 | 287 | 310 | 157 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 1067
4 | 27 | 23 | 1040 | 287 | 310 | 152 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 126 | 1040
4 | 28 | 0 | 997 | 287 | 310 | 149 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | -1 | 8 | 153 | 997
4 | 28 | 1 | 967 | 287 | 310 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | -1 | -38 | 171 | 967
4 | 28 | 2 | 992 | 287 | 310 | 146 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 158 | 992
4 | 28 | 3 | 1022 | 287 | 310 | 146 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 189 | 1022
4 | 28 | 4 | 1029 | 287 | 310 | 145 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | -2 | 0 | 196 | 1029
4 | 28 | 5 | 1004 | 287 | 318 | 145 | 2 | 88 | 31 | -7 | 3 | -2 | 27 | 112 | 1004
4 | 28 | 6 | 986 | 287 | 367 | 145 | 2 | 88 | 249 | -54 | 2 | -2 | -216 | 118 | 986
4 | 28 | 7 | 1000 | 287 | 310 | 150 | 2 | 88 | 607 | -271 | 1 | -1 | -310 | 137 | 1000
4 | 28 | 8 | 1053 | 287 | 310 | 157 | 2 | 88 | 938 | -549 | 0 | 0 | -331 | 151 | 1053
4 | 28 | 9 | 1097 | 287 | 310 | 158 | 2 | 88 | 1157 | -673 | 0 | 0 | -370 | 138 | 1097
4 | 28 | 10 | 1125 | 287 | 310 | 159 | 2 | 88 | 1272 | -739 | 0 | 0 | -370 | 116 | 1125
4 | 28 | 11 | 1140 | 287 | 310 | 152 | 2 | 88 | 1309 | -760 | 0 | 0 | -370 | 122 | 1140
4 | 28 | 12 | 1131 | 287 | 310 | 150 | 2 | 88 | 1269 | -733 | 1 | 0 | -370 | 127 | 1131
4 | 28 | 13 | 1124 | 287 | 310 | 150 | 2 | 88 | 1128 | -657 | 1 | -1 | -319 | 135 | 1124
4 | 28 | 14 | 1113 | 287 | 310 | 152 | 2 | 88 | 891 | -522 | 1 | -1 | -226 | 131 | 1113
4 | 28 | 15 | 1107 | 287 | 310 | 156 | 2 | 88 | 644 | -139 | 2 | -1 | -370 | 128 | 1107
4 | 28 | 16 | 1110 | 287 | 387 | 166 | 2 | 88 | 354 | -77 | 2 | -1 | -206 | 108 | 1110
4 | 28 | 17 | 1117 | 287 | 337 | 180 | 2 | 88 | 117 | -25 | 3 | -2 | 92 | 38 | 1117
4 | 28 | 18 | 1152 | 287 | 315 | 186 | 2 | 88 | 5 | -1 | 5 | -4 | 165 | 104 | 1152
4 | 28 | 19 | 1162 | 287 | 310 | 186 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | -2 | 179 | 109 | 1162
4 | 28 | 20 | 1131 | 287 | 310 | 181 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | -2 | 150 | 113 | 1131
4 | 28 | 21 | 1093 | 287 | 310 | 173 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | -1 | 117 | 115 | 1093
4 | 28 | 22 | 1046 | 287 | 310 | 157 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | -1 | 112 | 90 | 1046
4 | 28 | 23 | 1023 | 287 | 310 | 152 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | -1 | 56 | 128 | 1023
4 | 29 | 0 | 968 | 287 | 310 | 149 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70 | 308 | 1074
4 | 29 | 1 | 941 | 287 | 310 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | -102 | 316 | 1049
4 | 29 | 2 | 964 | 287 | 310 | 146 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | -59 | 295 | 1070
4 | 29 | 3 | 1002 | 287 | 310 | 146 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 274 | 1109
4 | 29 | 4 | 1019 | 287 | 310 | 145 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 270 | 1125
4 | 29 | 5 | 988 | 287 | 310 | 145 | 2 | 88 | 29 | 0 | 1 | 0 | -5 | 237 | 1094
4 | 29 | 6 | 968 | 287 | 310 | 145 | 2 | 88 | 181 | 0 | 2 | 0 | -10 | 70 | 1075
4 | 29 | 7 | 1004 | 287 | 310 | 150 | 2 | 88 | 389 | 0 | 1 | 0 | -217 | 101 | 1111
4 | 29 | 8 | 1086 | 287 | 310 | 157 | 2 | 88 | 569 | 0 | 2 | 0 | -370 | 149 | 1194
4 | 29 | 9 | 1145 | 287 | 310 | 158 | 2 | 88 | 741 | 0 | 3 | 0 | -370 | 33 | 1252
4 | 29 | 10 | 1150 | 287 | 310 | 159 | 2 | 88 | 787 | -9 | 4 | -1 | -370 | 0 | 1257
4 | 29 | 11 | 1162 | 287 | 310 | 152 | 2 | 88 | 701 | 0 | 4 | 0 | -370 | 95 | 1269
4 | 29 | 12 | 1148 | 287 | 310 | 150 | 2 | 88 | 545 | 0 | 7 | 0 | -250 | 116 | 1255
4 | 29 | 13 | 1150 | 287 | 310 | 150 | 2 | 88 | 352 | 0 | 7 | 0 | -52 | 113 | 1257
4 | 29 | 14 | 1155 | 287 | 310 | 152 | 2 | 88 | 204 | 0 | 9 | 0 | 0 | 210 | 1262
4 | 29 | 15 | 1142 | 287 | 310 | 156 | 2 | 88 | 123 | 0 | 10 | 0 | 0 | 273 | 1249
4 | 29 | 16 | 1159 | 287 | 310 | 166 | 2 | 88 | 84 | 0 | 11 | 0 | 198 | 121 | 1267
4 | 29 | 17 | 1180 | 287 | 310 | 180 | 2 | 88 | 27 | 0 | 13 | 0 | 291 | 90 | 1288
4 | 29 | 18 | 1202 | 287 | 310 | 186 | 2 | 88 | 4 | 0 | 15 | 0 | 348 | 70 | 1310
4 | 29 | 19 | 1193 | 287 | 310 | 186 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 102 | 309 | 1299
4 | 29 | 20 | 1159 | 287 | 310 | 181 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 168 | 215 | 1266
4 | 29 | 21 | 1119 | 287 | 310 | 173 | 2 | 88 | 0 | 0 | 18 | 0 | 77 | 272 | 1227
4 | 29 | 22 | 1062 | 287 | 310 | 157 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 245 | 62 | 1168
4 | 29 | 23 | 1036 | 287 | 310 | 152 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 287 | 1143
4 | 30 | 0 | 985 | 287 | 310 | 149 | 2 | 88 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 240 | 1092
4 | 30 | 1 | 957 | 287 | 310 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 214 | 1064
4 | 30 | 2 | 978 | 287 | 310 | 146 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 238 | 1085
4 | 30 | 3 | 1018 | 287 | 310 | 146 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 279 | 1125
4 | 30 | 4 | 1032 | 287 | 310 | 145 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 38 | 258 | 1138
4 | 30 | 5 | 1025 | 287 | 310 | 145 | 2 | 88 | 12 | 0 | 10 | 0 | 24 | 255 | 1133
4 | 30 | 6 | 1023 | 287 | 310 | 145 | 2 | 88 | 96 | 0 | 9 | 0 | 0 | 193 | 1130
4 | 30 | 7 | 1075 | 287 | 310 | 150 | 2 | 88 | 200 | 0 | 9 | 0 | 0 | 136 | 1182
4 | 30 | 8 | 1193 | 287 | 310 | 157 | 2 | 88 | 301 | 0 | 6 | 0 | 0 | 149 | 1300
4 | 30 | 9 | 1238 | 287 | 310 | 158 | 2 | 88 | 363 | 0 | 3 | 0 | 0 | 134 | 1345
4 | 30 | 10 | 1257 | 287 | 310 | 159 | 2 | 88 | 523 | 0 | 1 | 0 | -47 | 41 | 1364
4 | 30 | 11 | 1259 | 287 | 310 | 152 | 2 | 88 | 566 | 0 | 0 | 0 | -73 | 32 | 1364
4 | 30 | 12 | 1211 | 287 | 310 | 150 | 2 | 88 | 589 | 0 | 0 | 0 | -149 | 40 | 1317
4 | 30 | 13 | 1275 | 287 | 310 | 150 | 2 | 88 | 726 | 0 | 0 | 0 | -213 | 31 | 1381
4 | 30 | 14 | 1272 | 287 | 310 | 152 | 2 | 88 | 570 | 0 | 1 | 0 | -101 | 70 | 1379
4 | 30 | 15 | 1259 | 287 | 310 | 156 | 2 | 88 | 468 | 0 | 1 | 0 | 39 | 16 | 1367
4 | 30 | 16 | 1248 | 287 | 310 | 166 | 2 | 88 | 269 | 0 | 2 | 0 | 6 | 225 | 1355
4 | 30 | 17 | 1229 | 287 | 310 | 180 | 2 | 88 | 81 | 0 | 4 | 0 | 350 | 35 | 1337
4 | 30 | 18 | 1245 | 287 | 310 | 186 | 2 | 88 | 4 | 0 | 8 | 0 | 380 | 87 | 1352
4 | 30 | 19 | 1230 | 287 | 310 | 186 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 380 | 74 | 1337
4 | 30 | 20 | 1188 | 287 | 310 | 181 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 169 | 249 | 1295
4 | 30 | 21 | 1136 | 287 | 310 | 173 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 329 | 44 | 1243
4 | 30 | 22 | 1080 | 287 | 310 | 157 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 270 | 60 | 1187
4 | 30 | 23 | 1058 | 287 | 310 | 152 | 2 | 88 | 0 | 0 | 16 | 0 | 95 | 214 | 1164
5 | 1 | 0 | 849 | 287 | 310 | 142 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 111 | 955
5 | 1 | 1 | 811 | 287 | 310 | 140 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | -11 | 84 | 917
5 | 1 | 2 | 825 | 287 | 310 | 140 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 85 | 933
5 | 1 | 3 | 868 | 287 | 310 | 139 | 2 | 88 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 133 | 975
5 | 1 | 4 | 893 | 287 | 310 | 138 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 160 | 999
5 | 1 | 5 | 890 | 287 | 310 | 139 | 2 | 88 | 8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 150 | 997
5 | 1 | 6 | 883 | 287 | 310 | 140 | 2 | 88 | 38 | 0 | 13 | 0 | -2 | 113 | 989
5 | 1 | 7 | 941 | 287 | 310 | 144 | 2 | 88 | 125 | 0 | 13 | 0 | -42 | 121 | 1048
5 | 1 | 8 | 1061 | 287 | 310 | 151 | 2 | 88 | 216 | 0 | 13 | 0 | -3 | 104 | 1168
5 | 1 | 9 | 1145 | 287 | 310 | 155 | 2 | 88 | 311 | 0 | 12 | 0 | -18 | 106 | 1253
5 | 1 | 10 | 1153 | 287 | 310 | 155 | 2 | 88 | 372 | 0 | 10 | 0 | -105 | 141 | 1260
5 | 1 | 11 | 1155 | 287 | 310 | 149 | 2 | 88 | 308 | 0 | 11 | 0 | -30 | 138 | 1263
5 | 1 | 12 | 1097 | 287 | 310 | 147 | 2 | 88 | 264 | 0 | 10 | 0 | -71 | 166 | 1203
5 | 1 | 13 | 1131 | 287 | 310 | 148 | 2 | 88 | 298 | 0 | 11 | 0 | -70 | 164 | 1238
5 | 1 | 14 | 1141 | 287 | 310 | 151 | 2 | 88 | 247 | 0 | 12 | 0 | 0 | 151 | 1248
5 | 1 | 15 | 1135 | 287 | 310 | 158 | 2 | 88 | 138 | 0 | 14 | 0 | 0 | 244 | 1241
5 | 1 | 16 | 1134 | 287 | 310 | 169 | 2 | 88 | 60 | 0 | 16 | 0 | 0 | 309 | 1241
5 | 1 | 17 | 1127 | 287 | 310 | 181 | 2 | 88 | 25 | 0 | 16 | 0 | 162 | 163 | 1234
5 | 1 | 18 | 1144 | 287 | 310 | 190 | 2 | 88 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 351 | 1251
5 | 1 | 19 | 1114 | 287 | 310 | 192 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 325 | 1221
5 | 1 | 20 | 1066 | 287 | 310 | 185 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 86 | 198 | 1173
5 | 1 | 21 | 1001 | 287 | 310 | 172 | 2 | 88 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 231 | 1108
5 | 1 | 22 | 939 | 287 | 310 | 160 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 181 | 1045
5 | 1 | 23 | 902 | 287 | 310 | 156 | 2 | 88 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 149 | 1010
5 | 2 | 0 | 836 | 287 | 310 | 142 | 2 | 88 | 0 | 0 | 18 | -14 | 0 | 95 | 928
5 | 2 | 1 | 804 | 287 | 310 | 140 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | -13 | 0 | 67 | 898
5 | 2 | 2 | 824 | 287 | 310 | 140 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | -13 | 0 | 87 | 918
5 | 2 | 3 | 866 | 287 | 310 | 139 | 2 | 88 | 0 | 0 | 18 | -14 | -170 | 299 | 959
5 | 2 | 4 | 890 | 287 | 310 | 138 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | -11 | 0 | 157 | 985
5 | 2 | 5 | 890 | 287 | 310 | 139 | 2 | 88 | 28 | -7 | 12 | -9 | 119 | 12 | 981
5 | 2 | 6 | 885 | 287 | 310 | 140 | 2 | 88 | 193 | -46 | 10 | -8 | 0 | 14 | 990
5 | 2 | 7 | 918 | 287 | 310 | 144 | 2 | 88 | 431 | -284 | 9 | -9 | 0 | 47 | 1025
5 | 2 | 8 | 1039 | 287 | 310 | 151 | 2 | 88 | 742 | -480 | 7 | -7 | 0 | 45 | 1145
5 | 2 | 9 | 1115 | 287 | 310 | 155 | 2 | 88 | 988 | -266 | 4 | -4 | -370 | 28 | 1222
5 | 2 | 10 | 1124 | 287 | 310 | 155 | 2 | 88 | 1116 | -386 | 3 | -3 | -370 | 28 | 1230
5 | 2 | 11 | 1107 | 287 | 310 | 149 | 2 | 88 | 1133 | -789 | 1 | -1 | 0 | 34 | 1214
5 | 2 | 12 | 1070 | 287 | 310 | 147 | 2 | 88 | 1135 | -827 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1176
5 | 2 | 13 | 1101 | 287 | 310 | 148 | 2 | 88 | 1086 | -752 | 1 | -1 | 0 | 39 | 1208
5 | 2 | 14 | 1075 | 287 | 310 | 151 | 2 | 88 | 937 | -259 | 1 | -1 | -370 | 37 | 1183
5 | 2 | 15 | 1046 | 287 | 310 | 158 | 2 | 88 | 739 | -393 | 1 | -1 | -69 | 31 | 1153
5 | 2 | 16 | 1040 | 287 | 310 | 169 | 2 | 88 | 430 | -103 | 0 | 0 | -168 | 25 | 1040
5 | 2 | 17 | 1021 | 287 | 310 | 181 | 2 | 88 | 142 | -34 | 1 | -1 | 97 | 21 | 1094
5 | 2 | 18 | 1049 | 287 | 310 | 190 | 2 | 88 | 11 | -3 | 1 | -1 | 252 | 16 | 1153
5 | 2 | 19 | 1059 | 287 | 310 | 192 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | -1 | 269 | 16 | 1164
5 | 2 | 20 | 1015 | 287 | 310 | 185 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | -1 | 223 | 26 | 1122
5 | 2 | 21 | 954 | 287 | 310 | 172 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | -1 | 104 | 96 | 1060
5 | 2 | 22 | 895 | 287 | 310 | 160 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 154 | 1001
5 | 2 | 23 | 859 | 287 | 310 | 156 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | -1 | -34 | 157 | 966
5 | 3 | 0 | 786 | 287 | 310 | 142 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | -1 | -299 | 363 | 893
5 | 3 | 1 | 754 | 287 | 310 | 140 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | -1 | 233 | -200 | 860
5 | 3 | 2 | 775 | 287 | 310 | 140 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 56 | 883
5 | 3 | 3 | 823 | 287 | 310 | 139 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | -1 | -370 | 474 | 930
5 | 3 | 4 | 841 | 287 | 310 | 138 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | -2 | -370 | 493 | 948
5 | 3 | 5 | 824 | 287 | 310 | 139 | 2 | 88 | 42 | -10 | 2 | -1 | 380 | -318 | 921
5 | 3 | 6 | 807 | 287 | 310 | 140 | 2 | 88 | 285 | -213 | 1 | -1 | 0 | 27 | 926
5 | 3 | 7 | 835 | 287 | 310 | 144 | 2 | 88 | 637 | -476 | 0 | 0 | -120 | 82 | 954
5 | 3 | 8 | 889 | 287 | 310 | 151 | 2 | 88 | 939 | -702 | 0 | 0 | -170 | 102 | 1007
5 | 3 | 9 | 924 | 287 | 310 | 155 | 2 | 88 | 1121 | -837 | 1 | -1 | -370 | 289 | 1045
5 | 3 | 10 | 952 | 287 | 310 | 155 | 2 | 88 | 1240 | -927 | 1 | -1 | -173 | 89 | 1071
5 | 3 | 11 | 951 | 287 | 310 | 149 | 2 | 88 | 1279 | -956 | 1 | -1 | -176 | 87 | 1070
5 | 3 | 12 | 944 | 287 | 310 | 147 | 2 | 88 | 1273 | -951 | 1 | -1 | -370 | 278 | 1064
5 | 3 | 13 | 944 | 287 | 310 | 148 | 2 | 88 | 1208 | -903 | 2 | -2 | -176 | 98 | 1062
5 | 3 | 14 | 929 | 287 | 310 | 151 | 2 | 88 | 1069 | -799 | 2 | -2 | -85 | 25 | 1048
5 | 3 | 15 | 913 | 287 | 310 | 158 | 2 | 88 | 823 | -615 | 2 | -2 | -113 | 91 | 1031
5 | 3 | 16 | 920 | 287 | 310 | 169 | 2 | 88 | 485 | -362 | 1 | -1 | 0 | 60 | 1039
5 | 3 | 17 | 936 | 287 | 310 | 181 | 2 | 88 | 155 | -37 | 1 | -1 | 380 | -362 | 1004
5 | 3 | 18 | 964 | 287 | 310 | 190 | 2 | 88 | 10 | -2 | 1 | -1 | 380 | -197 | 1068
5 | 3 | 19 | 981 | 287 | 310 | 192 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | -1 | -370 | 579 | 1088
5 | 3 | 20 | 951 | 287 | 310 | 185 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | -1 | -370 | 556 | 1058
5 | 3 | 21 | 910 | 287 | 310 | 172 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | -2 | 380 | -225 | 1014
5 | 3 | 22 | 870 | 287 | 310 | 160 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | -3 | 380 | -254 | 973
5 | 3 | 23 | 841 | 287 | 310 | 156 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | -3 | 364 | -263 | 945
5 | 4 | 0 | 782 | 287 | 310 | 142 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | -3 | -370 | 431 | 890
5 | 4 | 1 | 755 | 287 | 310 | 140 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | -3 | -370 | 404 | 861
5 | 4 | 2 | 786 | 287 | 310 | 140 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | -2 | -370 | 437 | 894
5 | 4 | 3 | 832 | 287 | 310 | 139 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | -2 | 380 | -270 | 937
5 | 4 | 4 | 849 | 287 | 310 | 138 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | -2 | 380 | -252 | 954
5 | 4 | 5 | 818 | 287 | 310 | 139 | 2 | 88 | 42 | -31 | 2 | -2 | -370 | 466 | 933
5 | 4 | 6 | 798 | 287 | 310 | 140 | 2 | 88 | 281 | -210 | 1 | -1 | -370 | 389 | 917
5 | 4 | 7 | 832 | 287 | 310 | 144 | 2 | 88 | 622 | -464 | 0 | 0 | -129 | 92 | 952
5 | 4 | 8 | 894 | 287 | 310 | 151 | 2 | 88 | 945 | -706 | 0 | 0 | -172 | 108 | 1013
5 | 4 | 9 | 942 | 287 | 310 | 155 | 2 | 88 | 1145 | -855 | 0 | 0 | -171 | 101 | 1062
5 | 4 | 10 | 960 | 287 | 310 | 155 | 2 | 88 | 1258 | -940 | 1 | -1 | -158 | 77 | 1079
5 | 4 | 11 | 988 | 287 | 310 | 149 | 2 | 88 | 1289 | -963 | 2 | -2 | -152 | 98 | 1108
5 | 4 | 12 | 978 | 287 | 310 | 147 | 2 | 88 | 1280 | -957 | 3 | -3 | -163 | 103 | 1097
5 | 4 | 13 | 970 | 287 | 310 | 148 | 2 | 88 | 1195 | -893 | 3 | -3 | -153 | 104 | 1088
5 | 4 | 14 | 955 | 287 | 310 | 151 | 2 | 88 | 1045 | -780 | 4 | -4 | -123 | 95 | 1075
5 | 4 | 15 | 947 | 287 | 310 | 158 | 2 | 88 | 797 | -595 | 4 | -4 | 0 | 21 | 1068
5 | 4 | 16 | 947 | 287 | 310 | 169 | 2 | 88 | 463 | -346 | 3 | -3 | 0 | 93 | 1066
5 | 4 | 17 | 961 | 287 | 310 | 181 | 2 | 88 | 154 | -37 | 3 | -3 | 380 | -337 | 1028
5 | 4 | 18 | 998 | 287 | 310 | 190 | 2 | 88 | 10 | -2 | 3 | -3 | 380 | -165 | 1100
5 | 4 | 19 | 1008 | 287 | 310 | 192 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | -2 | -370 | 606 | 1115
5 | 4 | 20 | 967 | 287 | 310 | 185 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | -1 | -370 | 572 | 1074
5 | 4 | 21 | 923 | 287 | 310 | 172 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | -2 | -370 | 541 | 1030
5 | 4 | 22 | 869 | 287 | 310 | 160 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | -2 | -370 | 499 | 976
5 | 4 | 23 | 851 | 287 | 310 | 156 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | -1 | 324 | -210 | 957
5 | 5 | 0 | 795 | 287 | 310 | 142 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | -1 | 380 | -308 | 901
5 | 5 | 1 | 767 | 287 | 310 | 140 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | -1 | -370 | 417 | 874
5 | 5 | 2 | 782 | 287 | 310 | 140 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | -1 | -370 | 433 | 890
5 | 5 | 3 | 831 | 287 | 310 | 139 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | -269 | 937
5 | 5 | 4 | 847 | 287 | 310 | 138 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | -252 | 953
5 | 5 | 5 | 813 | 287 | 310 | 139 | 2 | 88 | 41 | -31 | 1 | -1 | -370 | 461 | 927
5 | 5 | 6 | 813 | 287 | 310 | 140 | 2 | 88 | 269 | -201 | 1 | -1 | -370 | 407 | 932
5 | 5 | 7 | 843 | 287 | 310 | 144 | 2 | 88 | 603 | -451 | 1 | -1 | -117 | 96 | 962
5 | 5 | 8 | 929 | 287 | 310 | 151 | 2 | 88 | 939 | -702 | 1 | -1 | -135 | 107 | 1047
5 | 5 | 9 | 979 | 287 | 310 | 155 | 2 | 88 | 1159 | -866 | 2 | -2 | -133 | 96 | 1098
5 | 5 | 10 | 1008 | 287 | 310 | 155 | 2 | 88 | 1283 | -959 | 3 | -3 | -40 | 0 | 1126
5 | 5 | 11 | 1004 | 287 | 310 | 149 | 2 | 88 | 1302 | -973 | 4 | -4 | -42 | 0 | 1123
5 | 5 | 12 | 983 | 287 | 310 | 147 | 2 | 88 | 1277 | -954 | 5 | -5 | -55 | 0 | 1102
5 | 5 | 13 | 978 | 287 | 310 | 148 | 2 | 88 | 1209 | -904 | 6 | -6 | -44 | 0 | 1096
5 | 5 | 14 | 982 | 287 | 310 | 151 | 2 | 88 | 1060 | -792 | 8 | -8 | -5 | 0 | 1101
5 | 5 | 15 | 977 | 287 | 310 | 158 | 2 | 88 | 819 | -612 | 8 | -8 | 0 | 44 | 1096
5 | 5 | 16 | 980 | 287 | 310 | 169 | 2 | 88 | 485 | -363 | 9 | -9 | -276 | 397 | 1099
5 | 5 | 17 | 998 | 287 | 310 | 181 | 2 | 88 | 152 | -114 | 9 | -9 | -114 | 325 | 1117
5 | 5 | 18 | 1028 | 287 | 310 | 190 | 2 | 88 | 7 | -2 | 9 | -7 | 380 | -138 | 1126
5 | 5 | 19 | 1043 | 287 | 310 | 192 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | -4 | 380 | -114 | 1146
5 | 5 | 20 | 1017 | 287 | 310 | 185 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | -5 | -370 | 622 | 1125
5 | 5 | 21 | 979 | 287 | 310 | 172 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | -9 | -370 | 597 | 1086
5 | 5 | 22 | 931 | 287 | 310 | 160 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | -10 | -370 | 561 | 1038
5 | 5 | 23 | 890 | 287 | 310 | 156 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | -9 | 380 | -237 | 988
5 | 6 | 0 | 842 | 287 | 310 | 142 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | -182 | 182 | 842
5 | 6 | 1 | 807 | 287 | 310 | 140 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | -217 | 184 | 807
5 | 6 | 2 | 833 | 287 | 310 | 140 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | -176 | 170 | 833
5 | 6 | 3 | 872 | 287 | 310 | 139 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | -137 | 169 | 872
5 | 6 | 4 | 894 | 287 | 310 | 138 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | -108 | 163 | 894
5 | 6 | 5 | 881 | 287 | 310 | 139 | 2 | 88 | 26 | 0 | 14 | 0 | -146 | 161 | 881
5 | 6 | 6 | 895 | 287 | 310 | 140 | 2 | 88 | 114 | 0 | 12 | 0 | -228 | 170 | 895
5 | 6 | 7 | 996 | 287 | 310 | 144 | 2 | 88 | 156 | 0 | 11 | 0 | -162 | 160 | 996
5 | 6 | 8 | 1150 | 287 | 310 | 151 | 2 | 88 | 224 | 0 | 17 | 0 | -91 | 162 | 1150
5 | 6 | 9 | 1268 | 287 | 310 | 155 | 2 | 88 | 308 | 0 | 18 | 0 | -51 | 151 | 1268
5 | 6 | 10 | 1283 | 287 | 310 | 155 | 2 | 88 | 313 | 0 | 12 | 0 | -31 | 147 | 1283
5 | 6 | 11 | 1294 | 287 | 310 | 149 | 2 | 88 | 290 | 0 | 7 | 0 | -1 | 162 | 1294
5 | 6 | 12 | 1250 | 287 | 310 | 147 | 2 | 88 | 281 | 0 | 5 | 0 | 0 | 130 | 1250
5 | 6 | 13 | 1292 | 287 | 310 | 148 | 2 | 88 | 352 | 0 | 9 | 0 | -52 | 148 | 1292
5 | 6 | 14 | 1293 | 287 | 310 | 151 | 2 | 88 | 336 | 0 | 13 | 0 | -41 | 147 | 1293
5 | 6 | 15 | 1272 | 287 | 310 | 158 | 2 | 88 | 242 | 0 | 11 | 0 | 1 | 173 | 1272
5 | 6 | 16 | 1286 | 287 | 310 | 169 | 2 | 88 | 110 | 0 | 9 | 0 | 1 | 310 | 1286
5 | 6 | 17 | 1279 | 287 | 310 | 181 | 2 | 88 | 34 | 0 | 10 | 0 | 1 | 366 | 1279
5 | 6 | 18 | 1318 | 287 | 310 | 190 | 2 | 88 | 4 | 0 | 14 | 0 | 2 | 421 | 1318
5 | 6 | 19 | 1298 | 287 | 310 | 192 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 405 | 1298
5 | 6 | 20 | 1250 | 287 | 310 | 185 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 368 | 1250
5 | 6 | 21 | 1205 | 287 | 310 | 172 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 336 | 1205
5 | 6 | 22 | 1153 | 287 | 310 | 160 | 2 | 88 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 290 | 1153
5 | 6 | 23 | 1114 | 287 | 310 | 156 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 256 | 1114
5 | 7 | 0 | 1044 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 152 | 1044
5 | 7 | 1 | 998 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 16 | 0 | -27 | 151 | 998
5 | 7 | 2 | 1007 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 135 | 1007
5 | 7 | 3 | 1056 | 287 | 310 | 172 | 2 | 88 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 181 | 1056
5 | 7 | 4 | 1073 | 287 | 310 | 173 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 198 | 1073
5 | 7 | 5 | 1082 | 287 | 310 | 174 | 2 | 88 | 7 | 0 | 13 | 0 | 0 | 201 | 1082
5 | 7 | 6 | 1141 | 287 | 310 | 174 | 2 | 88 | 23 | 0 | 12 | 0 | 0 | 245 | 1141
5 | 7 | 7 | 1277 | 287 | 310 | 176 | 2 | 88 | 62 | 0 | 13 | 0 | 1 | 338 | 1277
5 | 7 | 8 | 1477 | 287 | 310 | 184 | 2 | 88 | 125 | 0 | 12 | 0 | 375 | 94 | 1477
5 | 7 | 9 | 1625 | 287 | 310 | 187 | 2 | 88 | 169 | 0 | 9 | 0 | 157 | 416 | 1625
5 | 7 | 10 | 1632 | 287 | 310 | 185 | 2 | 88 | 294 | 0 | 12 | 0 | 23 | 431 | 1632
5 | 7 | 11 | 1617 | 287 | 310 | 180 | 2 | 88 | 401 | 0 | 12 | 0 | 8 | 329 | 1617
5 | 7 | 12 | 1509 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 422 | 0 | 9 | 0 | 6 | 207 | 1509
5 | 7 | 13 | 1610 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 398 | 0 | 7 | 0 | 8 | 332 | 1610
5 | 7 | 14 | 1618 | 287 | 310 | 179 | 2 | 88 | 386 | 0 | 7 | 0 | 8 | 351 | 1618
5 | 7 | 15 | 1571 | 287 | 310 | 185 | 2 | 88 | 283 | 0 | 4 | 0 | 7 | 405 | 1571
5 | 7 | 16 | 1552 | 287 | 310 | 194 | 2 | 88 | 180 | 0 | 5 | 0 | 306 | 180 | 1552
5 | 7 | 17 | 1467 | 287 | 310 | 201 | 2 | 88 | 69 | 0 | 3 | 0 | 16 | 491 | 1467
5 | 7 | 18 | 1462 | 287 | 310 | 206 | 2 | 88 | 9 | 0 | 5 | 0 | 271 | 284 | 1462
5 | 7 | 19 | 1415 | 287 | 310 | 206 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 198 | 317 | 1415
5 | 7 | 20 | 1362 | 287 | 310 | 197 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 150 | 321 | 1362
5 | 7 | 21 | 1308 | 287 | 310 | 184 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 428 | 1308
5 | 7 | 22 | 1249 | 287 | 310 | 179 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 375 | 1249
5 | 7 | 23 | 1212 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 341 | 1212
5 | 8 | 0 | 1120 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 253 | 1120
5 | 8 | 1 | 1068 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 200 | 1068
5 | 8 | 2 | 1080 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 26 | 187 | 1080
5 | 8 | 3 | 1122 | 287 | 310 | 172 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 252 | 1122
5 | 8 | 4 | 1144 | 287 | 310 | 173 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 271 | 1144
5 | 8 | 5 | 1133 | 287 | 310 | 174 | 2 | 88 | 39 | 0 | 15 | 0 | 0 | 218 | 1133
5 | 8 | 6 | 1160 | 287 | 310 | 174 | 2 | 88 | 262 | 0 | 16 | 0 | -66 | 87 | 1160
5 | 8 | 7 | 1261 | 287 | 310 | 176 | 2 | 88 | 583 | 0 | 15 | 0 | -285 | 85 | 1261
5 | 8 | 8 | 1460 | 287 | 310 | 184 | 2 | 88 | 835 | 0 | 15 | 0 | -334 | 73 | 1460
5 | 8 | 9 | 1627 | 287 | 310 | 187 | 2 | 88 | 993 | 0 | 15 | 0 | -362 | 107 | 1627
5 | 8 | 10 | 1636 | 287 | 310 | 185 | 2 | 88 | 1087 | -25 | 17 | -4 | -362 | 51 | 1636
5 | 8 | 11 | 1626 | 287 | 310 | 180 | 2 | 88 | 1125 | -66 | 18 | -4 | -362 | 48 | 1626
5 | 8 | 12 | 1507 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 1061 | -136 | 19 | -4 | -365 | 67 | 1507
5 | 8 | 13 | 1586 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 992 | 0 | 21 | 0 | -353 | 61 | 1586
5 | 8 | 14 | 1589 | 287 | 310 | 179 | 2 | 88 | 882 | 0 | 23 | 0 | -239 | 57 | 1589
5 | 8 | 15 | 1539 | 287 | 310 | 185 | 2 | 88 | 678 | 0 | 26 | 0 | -99 | 62 | 1539
5 | 8 | 16 | 1514 | 287 | 310 | 194 | 2 | 88 | 433 | 0 | 28 | 0 | 6 | 166 | 1514
5 | 8 | 17 | 1437 | 287 | 310 | 201 | 2 | 88 | 158 | 0 | 28 | 0 | 4 | 359 | 1437
5 | 8 | 18 | 1423 | 287 | 310 | 206 | 2 | 88 | 13 | 0 | 28 | 0 | 376 | 113 | 1423
5 | 8 | 19 | 1405 | 287 | 310 | 206 | 2 | 88 | 0 | 0 | 27 | 0 | 377 | 108 | 1405
5 | 8 | 20 | 1356 | 287 | 310 | 197 | 2 | 88 | 0 | 0 | 27 | 0 | 316 | 129 | 1356
5 | 8 | 21 | 1306 | 287 | 310 | 184 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 325 | 85 | 1306
5 | 8 | 22 | 1271 | 287 | 310 | 179 | 2 | 88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 380 | 1271
5 | 8 | 23 | 1227 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 183 | 161 | 1227
5 | 9 | 0 | 1133 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 257 | 1133
5 | 9 | 1 | 1080 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 205 | 1080
5 | 9 | 2 | 1091 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 18 | 0 | 118 | 97 | 1091
5 | 9 | 3 | 1147 | 287 | 310 | 172 | 2 | 88 | 0 | 0 | 18 | 0 | 132 | 138 | 1147
5 | 9 | 4 | 1171 | 287 | 310 | 173 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 136 | 158 | 1171
5 | 9 | 5 | 1174 | 287 | 310 | 174 | 2 | 88 | 13 | 0 | 17 | 0 | 63 | 220 | 1174
5 | 9 | 6 | 1191 | 287 | 310 | 174 | 2 | 88 | 127 | 0 | 19 | 0 | 0 | 184 | 1191
5 | 9 | 7 | 1278 | 287 | 310 | 176 | 2 | 88 | 344 | 0 | 20 | 0 | -20 | 71 | 1278
5 | 9 | 8 | 1489 | 287 | 310 | 184 | 2 | 88 | 673 | 0 | 21 | 0 | -135 | 59 | 1489
5 | 9 | 9 | 1631 | 287 | 310 | 187 | 2 | 88 | 981 | -52 | 22 | -5 | -362 | 173 | 1631
5 | 9 | 10 | 1619 | 287 | 310 | 185 | 2 | 88 | 1169 | -342 | 22 | -5 | -363 | 266 | 1619
5 | 9 | 11 | 1603 | 287 | 310 | 180 | 2 | 88 | 1232 | -196 | 20 | -5 | -363 | 48 | 1603
5 | 9 | 12 | 1497 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 1268 | -137 | 21 | -5 | -365 | -150 | 1497
5 | 9 | 13 | 1585 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 1229 | 0 | 19 | 0 | -363 | -165 | 1585
5 | 9 | 14 | 1556 | 287 | 310 | 179 | 2 | 88 | 1069 | -97 | 22 | -5 | -364 | 65 | 1556
5 | 9 | 15 | 1523 | 287 | 310 | 185 | 2 | 88 | 835 | 0 | 24 | 0 | -292 | 84 | 1523
5 | 9 | 16 | 1505 | 287 | 310 | 194 | 2 | 88 | 508 | 0 | 20 | 0 | 20 | 76 | 1505
5 | 9 | 17 | 1440 | 287 | 310 | 201 | 2 | 88 | 168 | 0 | 17 | 0 | 280 | 87 | 1440
5 | 9 | 18 | 1434 | 287 | 310 | 206 | 2 | 88 | 7 | 0 | 16 | 0 | 376 | 142 | 1434
5 | 9 | 19 | 1427 | 287 | 310 | 206 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 376 | 145 | 1427
5 | 9 | 20 | 1372 | 287 | 310 | 197 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 377 | 100 | 1372
5 | 9 | 21 | 1333 | 287 | 310 | 184 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 369 | 83 | 1333
5 | 9 | 22 | 1287 | 287 | 310 | 179 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 307 | 106 | 1287
5 | 9 | 23 | 1248 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 263 | 114 | 1248
5 | 10 | 0 | 1158 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | -2 | 151 | 144 | 1158
5 | 10 | 1 | 1108 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | -1 | 84 | 163 | 1108
5 | 10 | 2 | 1131 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 109 | 162 | 1131
5 | 10 | 3 | 1183 | 287 | 310 | 172 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 323 | 1183
5 | 10 | 4 | 1207 | 287 | 310 | 173 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 191 | 155 | 1207
5 | 10 | 5 | 1201 | 287 | 314 | 174 | 2 | 88 | 49 | -3 | 0 | 0 | 0 | 290 | 1201
5 | 10 | 6 | 1229 | 287 | 331 | 174 | 2 | 88 | 317 | -21 | 0 | 0 | -26 | 77 | 1229
5 | 10 | 7 | 1303 | 287 | 354 | 176 | 2 | 88 | 673 | -44 | 1 | 0 | -331 | 97 | 1303
5 | 10 | 8 | 1474 | 287 | 310 | 184 | 2 | 88 | 982 | -92 | 2 | -1 | -366 | 78 | 1474
5 | 10 | 9 | 1607 | 287 | 310 | 187 | 2 | 88 | 1183 | -487 | 2 | -1 | -363 | 399 | 1607
5 | 10 | 10 | 1633 | 287 | 310 | 185 | 2 | 88 | 1291 | -730 | 2 | -1 | -362 | 561 | 1633
5 | 10 | 11 | 1627 | 287 | 310 | 180 | 2 | 88 | 1328 | -762 | 1 | -1 | -362 | 556 | 1627
5 | 10 | 12 | 1518 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 1309 | -361 | 1 | -1 | -365 | 70 | 1518
5 | 10 | 13 | 1592 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 1230 | -212 | 2 | -1 | -363 | 71 | 1592
5 | 10 | 14 | 1585 | 287 | 310 | 179 | 2 | 88 | 1078 | -71 | 2 | -1 | -363 | 74 | 1585
5 | 10 | 15 | 1536 | 287 | 363 | 185 | 2 | 88 | 827 | -54 | 2 | 0 | -364 | 200 | 1536
5 | 10 | 16 | 1514 | 287 | 343 | 194 | 2 | 88 | 491 | -32 | 1 | 0 | 6 | 134 | 1514
5 | 10 | 17 | 1428 | 287 | 323 | 201 | 2 | 88 | 164 | -11 | 1 | 0 | 173 | 200 | 1428
5 | 10 | 18 | 1407 | 287 | 310 | 206 | 2 | 88 | 9 | -1 | 1 | 0 | 377 | 128 | 1407
5 | 10 | 19 | 1390 | 287 | 310 | 206 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 377 | 119 | 1390
5 | 10 | 20 | 1343 | 287 | 310 | 197 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 361 | 97 | 1343
5 | 10 | 21 | 1294 | 287 | 310 | 184 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 320 | 102 | 1294
5 | 10 | 22 | 1251 | 287 | 310 | 179 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 277 | 106 | 1251
5 | 10 | 23 | 1213 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 349 | 1213
5 | 11 | 0 | 1119 | 287 | 310 | 142 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | -2 | 168 | 121 | 1119
5 | 11 | 1 | 1075 | 287 | 310 | 140 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | -2 | 17 | 230 | 1075
5 | 11 | 2 | 1090 | 287 | 310 | 140 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 263 | 1090
5 | 11 | 3 | 1126 | 287 | 310 | 139 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 299 | 1126
5 | 11 | 4 | 1125 | 287 | 310 | 138 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | -1 | 212 | 87 | 1125
5 | 11 | 5 | 1064 | 287 | 323 | 139 | 2 | 88 | 48 | -12 | 2 | -1 | 0 | 188 | 1064
5 | 11 | 6 | 1026 | 287 | 310 | 140 | 2 | 88 | 295 | -208 | 4 | -4 | -10 | 122 | 1026
5 | 11 | 7 | 1047 | 287 | 310 | 144 | 2 | 88 | 628 | -431 | 3 | -3 | -123 | 142 | 1047
5 | 11 | 8 | 1132 | 287 | 310 | 151 | 2 | 88 | 935 | -636 | 3 | -3 | -147 | 142 | 1132
5 | 11 | 9 | 1210 | 287 | 310 | 155 | 2 | 88 | 1121 | -760 | 2 | -2 | -117 | 124 | 1210
5 | 11 | 10 | 1224 | 287 | 310 | 155 | 2 | 88 | 1226 | -830 | 4 | -4 | -132 | 118 | 1224
5 | 11 | 11 | 1246 | 287 | 310 | 149 | 2 | 88 | 1279 | -865 | 6 | -6 | -115 | 111 | 1246
5 | 11 | 12 | 1223 | 287 | 310 | 147 | 2 | 88 | 1270 | -859 | 8 | -8 | -137 | 115 | 1223
5 | 11 | 13 | 1217 | 287 | 310 | 148 | 2 | 88 | 1199 | -812 | 8 | -8 | -123 | 118 | 1217
5 | 11 | 14 | 1192 | 287 | 310 | 151 | 2 | 88 | 1053 | -714 | 7 | -7 | -108 | 123 | 1192
5 | 11 | 15 | 1169 | 287 | 310 | 158 | 2 | 88 | 807 | -550 | 9 | -9 | -58 | 125 | 1169
5 | 11 | 16 | 1163 | 287 | 310 | 169 | 2 | 88 | 480 | -321 | 10 | -10 | 0 | 148 | 1163
5 | 11 | 17 | 1146 | 287 | 351 | 181 | 2 | 88 | 143 | -34 | 9 | -7 | 0 | 126 | 1146
5 | 11 | 18 | 1177 | 287 | 319 | 190 | 2 | 88 | 7 | -2 | 9 | -7 | 180 | 104 | 1177
5 | 11 | 19 | 1172 | 287 | 317 | 192 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | -6 | 178 | 106 | 1172
5 | 11 | 20 | 1124 | 287 | 317 | 185 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | -6 | 131 | 112 | 1124
5 | 11 | 21 | 1083 | 287 | 317 | 172 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | -6 | 92 | 123 | 1083
5 | 11 | 22 | 1024 | 287 | 316 | 160 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | -5 | 138 | 32 | 1024
5 | 11 | 23 | 997 | 287 | 310 | 156 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | -3 | 29 | 124 | 997
5 | 12 | 0 | 923 | 287 | 310 | 142 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | -1 | -137 | 226 | 923
5 | 12 | 1 | 895 | 287 | 310 | 140 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | -1 | -87 | 150 | 895
5 | 12 | 2 | 919 | 287 | 310 | 140 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | -2 | -188 | 274 | 919
5 | 12 | 3 | 964 | 287 | 310 | 139 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | -2 | 129 | 2 | 964
5 | 12 | 4 | 977 | 287 | 310 | 138 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | -2 | 61 | 84 | 977
5 | 12 | 5 | 932 | 287 | 310 | 139 | 2 | 88 | 20 | -1 | 10 | -2 | -263 | 342 | 932
5 | 12 | 6 | 870 | 287 | 310 | 140 | 2 | 88 | 87 | -6 | 12 | -3 | -191 | 144 | 870
5 | 12 | 7 | 902 | 287 | 310 | 144 | 2 | 88 | 181 | -13 | 11 | -3 | -257 | 152 | 902
5 | 12 | 8 | 959 | 287 | 310 | 151 | 2 | 88 | 321 | -23 | 9 | -4 | -332 | 150 | 959
5 | 12 | 9 | 1022 | 287 | 310 | 155 | 2 | 88 | 405 | -30 | 7 | -3 | -338 | 139 | 1022
5 | 12 | 10 | 1041 | 287 | 310 | 155 | 2 | 88 | 478 | -35 | 9 | -4 | -351 | 102 | 1041
5 | 12 | 11 | 1048 | 287 | 310 | 149 | 2 | 88 | 574 | -42 | 10 | -4 | -325 | -1 | 1048
5 | 12 | 12 | 1050 | 287 | 310 | 147 | 2 | 88 | 511 | -38 | 8 | -4 | -262 | 1 | 1050
5 | 12 | 13 | 1032 | 287 | 310 | 148 | 2 | 88 | 408 | -30 | 8 | -4 | -318 | 133 | 1032
5 | 12 | 14 | 1029 | 287 | 310 | 151 | 2 | 88 | 332 | -25 | 6 | -3 | -253 | 134 | 1029
5 | 12 | 15 | 1036 | 287 | 310 | 158 | 2 | 88 | 234 | -17 | 5 | -2 | -161 | 132 | 1036
5 | 12 | 16 | 1047 | 287 | 317 | 169 | 2 | 88 | 98 | -7 | 6 | -1 | 40 | 48 | 1047
5 | 12 | 17 | 1095 | 287 | 314 | 181 | 2 | 88 | 30 | -2 | 5 | -1 | 78 | 113 | 1095
5 | 12 | 18 | 1152 | 287 | 310 | 190 | 2 | 88 | 2 | 0 | 7 | -2 | 164 | 104 | 1152
5 | 12 | 19 | 1151 | 287 | 310 | 192 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | -2 | 154 | 112 | 1151
5 | 12 | 20 | 1103 | 287 | 310 | 185 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | -3 | 106 | 117 | 1103
5 | 12 | 21 | 1064 | 287 | 310 | 172 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | -3 | 79 | 115 | 1064
5 | 12 | 22 | 1013 | 287 | 310 | 160 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | -3 | 62 | 95 | 1013
5 | 12 | 23 | 985 | 287 | 310 | 156 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | -2 | 0 | 136 | 985
5 | 13 | 0 | 933 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | -97 | 163 | 933
5 | 13 | 1 | 903 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | -130 | 166 | 903
5 | 13 | 2 | 934 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | -78 | 141 | 934
5 | 13 | 3 | 984 | 287 | 310 | 172 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | -36 | 150 | 984
5 | 13 | 4 | 1006 | 287 | 310 | 173 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | -14 | 152 | 1006
5 | 13 | 5 | 1028 | 287 | 310 | 174 | 2 | 88 | 4 | 0 | 10 | 0 | -95 | 248 | 1028
5 | 13 | 6 | 1090 | 287 | 310 | 174 | 2 | 88 | 23 | 0 | 11 | 0 | 0 | 195 | 1090
5 | 13 | 7 | 1247 | 287 | 371 | 176 | 2 | 88 | 55 | 0 | 13 | 0 | 0 | 255 | 1247
5 | 13 | 8 | 1472 | 287 | 693 | 184 | 2 | 88 | 96 | 0 | 14 | 0 | 0 | 108 | 1472
5 | 13 | 9 | 1622 | 287 | 822 | 187 | 2 | 88 | 146 | 0 | 16 | 0 | 0 | 74 | 1622
5 | 13 | 10 | 1633 | 287 | 389 | 185 | 2 | 88 | 189 | 0 | 19 | 0 | 0 | 474 | 1633
5 | 13 | 11 | 1621 | 287 | 469 | 180 | 2 | 88 | 242 | 0 | 17 | 0 | 0 | 336 | 1621
5 | 13 | 12 | 1507 | 287 | 460 | 178 | 2 | 88 | 205 | 0 | 17 | 0 | 0 | 270 | 1507
5 | 13 | 13 | 1604 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 154 | 0 | 16 | 0 | 347 | 222 | 1604
5 | 13 | 14 | 1612 | 287 | 310 | 179 | 2 | 88 | 136 | 0 | 17 | 0 | 309 | 284 | 1612
5 | 13 | 15 | 1579 | 287 | 442 | 185 | 2 | 88 | 91 | 0 | 20 | 0 | 0 | 464 | 1579
5 | 13 | 16 | 1571 | 287 | 310 | 194 | 2 | 88 | 55 | 0 | 22 | 0 | 153 | 460 | 1571
5 | 13 | 17 | 1497 | 287 | 310 | 201 | 2 | 88 | 49 | 0 | 21 | 0 | 375 | 164 | 1497
5 | 13 | 18 | 1477 | 287 | 536 | 206 | 2 | 88 | 11 | 0 | 20 | 0 | 0 | 327 | 1477
5 | 13 | 19 | 1439 | 287 | 362 | 206 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 376 | 101 | 1439
5 | 13 | 20 | 1385 | 287 | 693 | 197 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 101 | 1385
5 | 13 | 21 | 1345 | 287 | 310 | 184 | 2 | 88 | 0 | 0 | 18 | 0 | 275 | 181 | 1345
5 | 13 | 22 | 1280 | 287 | 587 | 179 | 2 | 88 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 121 | 1280
5 | 13 | 23 | 1247 | 287 | 521 | 175 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 160 | 1247
5 | 14 | 0 | 1161 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 290 | 1161
5 | 14 | 1 | 1108 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 238 | 1108
5 | 14 | 2 | 1119 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 250 | 1119
5 | 14 | 3 | 1168 | 287 | 310 | 172 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 301 | 1168
5 | 14 | 4 | 1194 | 287 | 310 | 173 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 31 | 298 | 1194
5 | 14 | 5 | 1189 | 287 | 310 | 174 | 2 | 88 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 307 | 1189
5 | 14 | 6 | 1205 | 287 | 310 | 174 | 2 | 88 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | 163 | 1205
5 | 14 | 7 | 1284 | 287 | 310 | 176 | 2 | 88 | 445 | 0 | 1 | 0 | -293 | 268 | 1284
5 | 14 | 8 | 1502 | 287 | 310 | 184 | 2 | 88 | 763 | 0 | 1 | 0 | -365 | 232 | 1502
5 | 14 | 9 | 1639 | 287 | 310 | 187 | 2 | 88 | 1058 | 0 | 1 | 0 | -362 | 68 | 1639
5 | 14 | 10 | 1661 | 287 | 310 | 185 | 2 | 88 | 1223 | 0 | 2 | 0 | -362 | -74 | 1661
5 | 14 | 11 | 1668 | 287 | 310 | 180 | 2 | 88 | 1276 | -115 | 3 | -1 | -362 | 0 | 1668
5 | 14 | 12 | 1559 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 1270 | -284 | 5 | -1 | -364 | 68 | 1559
5 | 14 | 13 | 1649 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 1196 | -120 | 4 | -1 | -362 | 67 | 1649
5 | 14 | 14 | 1643 | 287 | 310 | 179 | 2 | 88 | 1050 | 0 | 5 | 0 | -362 | 84 | 1643
5 | 14 | 15 | 1603 | 287 | 310 | 185 | 2 | 88 | 816 | 0 | 5 | 0 | -361 | 271 | 1603
5 | 14 | 16 | 1582 | 287 | 310 | 194 | 2 | 88 | 500 | 0 | 5 | 0 | -7 | 203 | 1582
5 | 14 | 17 | 1498 | 287 | 310 | 201 | 2 | 88 | 176 | 0 | 6 | 0 | 298 | 130 | 1498
5 | 14 | 18 | 1466 | 287 | 310 | 206 | 2 | 88 | 12 | 0 | 6 | 0 | 375 | 180 | 1466
5 | 14 | 19 | 1438 | 287 | 310 | 206 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 376 | 164 | 1438
5 | 14 | 20 | 1388 | 287 | 310 | 197 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 373 | 127 | 1388
5 | 14 | 21 | 1336 | 287 | 310 | 184 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 68 | 394 | 1336
5 | 14 | 22 | 1292 | 287 | 310 | 179 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 422 | 1292
5 | 14 | 23 | 1254 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 389 | 1254
5 | 15 | 0 | 1167 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 305 | 1167
5 | 15 | 1 | 1108 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 246 | 1108
5 | 15 | 2 | 1112 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 241 | 1112
5 | 15 | 3 | 1166 | 287 | 310 | 172 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 303 | 1166
5 | 15 | 4 | 1176 | 287 | 310 | 173 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 135 | 177 | 1176
5 | 15 | 5 | 1166 | 287 | 310 | 174 | 2 | 88 | 49 | 0 | 3 | 0 | 0 | 253 | 1166
5 | 15 | 6 | 1184 | 287 | 310 | 174 | 2 | 88 | 268 | 0 | 3 | 0 | -124 | 176 | 1184
5 | 15 | 7 | 1300 | 287 | 310 | 176 | 2 | 88 | 611 | 0 | 3 | 0 | -369 | 192 | 1300
5 | 15 | 8 | 1505 | 287 | 310 | 184 | 2 | 88 | 890 | 0 | 3 | 0 | -365 | 106 | 1505
5 | 15 | 9 | 1643 | 287 | 310 | 187 | 2 | 88 | 920 | 0 | 3 | 0 | -362 | 208 | 1643
5 | 15 | 10 | 1657 | 287 | 310 | 185 | 2 | 88 | 925 | 0 | 3 | 0 | -362 | 219 | 1657
5 | 15 | 11 | 1651 | 287 | 310 | 180 | 2 | 88 | 854 | 0 | 4 | 0 | -259 | 185 | 1651
5 | 15 | 12 | 1541 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 738 | 0 | 3 | 0 | -267 | 202 | 1541
5 | 15 | 13 | 1643 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 715 | 0 | 2 | 0 | -362 | 423 | 1643
5 | 15 | 14 | 1641 | 287 | 310 | 179 | 2 | 88 | 475 | 0 | 3 | 0 | -60 | 357 | 1641
5 | 15 | 15 | 1584 | 287 | 310 | 185 | 2 | 88 | 263 | 0 | 4 | 0 | 7 | 438 | 1584
5 | 15 | 16 | 1563 | 287 | 310 | 194 | 2 | 88 | 117 | 0 | 4 | 0 | 373 | 188 | 1563
5 | 15 | 17 | 1500 | 287 | 310 | 201 | 2 | 88 | 27 | 0 | 4 | 0 | 375 | 206 | 1500
5 | 15 | 18 | 1480 | 287 | 310 | 206 | 2 | 88 | 5 | 0 | 5 | 0 | 354 | 223 | 1480
5 | 15 | 19 | 1440 | 287 | 310 | 206 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 349 | 190 | 1440
5 | 15 | 20 | 1387 | 287 | 310 | 197 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 377 | 118 | 1387
5 | 15 | 21 | 1339 | 287 | 310 | 184 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 345 | 117 | 1339
5 | 15 | 22 | 1298 | 287 | 310 | 179 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 29 | 399 | 1298
5 | 15 | 23 | 1252 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 165 | 221 | 1252
5 | 16 | 0 | 1165 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 303 | 1165
5 | 16 | 1 | 1113 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 252 | 1113
5 | 16 | 2 | 1119 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 258 | 1119
5 | 16 | 3 | 1159 | 287 | 310 | 172 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 298 | 1159
5 | 16 | 4 | 1174 | 287 | 310 | 173 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 312 | 1174
5 | 16 | 5 | 1154 | 287 | 310 | 174 | 2 | 88 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 276 | 1154
5 | 16 | 6 | 1178 | 287 | 310 | 174 | 2 | 88 | 101 | 0 | 1 | 0 | 0 | 215 | 1178
5 | 16 | 7 | 1296 | 287 | 310 | 176 | 2 | 88 | 254 | 0 | 1 | 0 | 1 | 177 | 1296
5 | 16 | 8 | 1511 | 287 | 310 | 184 | 2 | 88 | 426 | 0 | 2 | 0 | -6 | 218 | 1511
5 | 16 | 9 | 1659 | 287 | 310 | 187 | 2 | 88 | 577 | 0 | 2 | 0 | -9 | 215 | 1659
5 | 16 | 10 | 1721 | 287 | 310 | 185 | 2 | 88 | 846 | 0 | 9 | 0 | -39 | 33 | 1721
5 | 16 | 11 | 1699 | 287 | 310 | 180 | 2 | 88 | 906 | 0 | 13 | 0 | -173 | 86 | 1699
5 | 16 | 12 | 1587 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 820 | 0 | 15 | 0 | -168 | 55 | 1587
5 | 16 | 13 | 1648 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 667 | 0 | 18 | 0 | 8 | 90 | 1648
5 | 16 | 14 | 1603 | 287 | 310 | 179 | 2 | 88 | 646 | 0 | 18 | 0 | 7 | 66 | 1603
5 | 16 | 15 | 1574 | 287 | 310 | 185 | 2 | 88 | 682 | 0 | 17 | 0 | -205 | 208 | 1574
5 | 16 | 16 | 1552 | 287 | 310 | 194 | 2 | 88 | 476 | 0 | 19 | 0 | -6 | 182 | 1552
5 | 16 | 17 | 1470 | 287 | 310 | 201 | 2 | 88 | 169 | 0 | 19 | 0 | 5 | 389 | 1470
5 | 16 | 18 | 1434 | 287 | 310 | 206 | 2 | 88 | 11 | 0 | 20 | 0 | 237 | 273 | 1434
5 | 16 | 19 | 1413 | 287 | 310 | 206 | 2 | 88 | 0 | 0 | 23 | 0 | 41 | 456 | 1413
5 | 16 | 20 | 1367 | 287 | 310 | 197 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 3 | 455 | 1367
5 | 16 | 21 | 1317 | 287 | 310 | 184 | 2 | 88 | 0 | 0 | 23 | 0 | 2 | 421 | 1317
5 | 16 | 22 | 1270 | 287 | 310 | 179 | 2 | 88 | 0 | 0 | 18 | 0 | 50 | 336 | 1270
5 | 16 | 23 | 1232 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 71 | 286 | 1232
5 | 17 | 0 | 1142 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 273 | 1142
5 | 17 | 1 | 1086 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 215 | 1086
5 | 17 | 2 | 1097 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 225 | 1097
5 | 17 | 3 | 1152 | 287 | 310 | 172 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 279 | 1152
5 | 17 | 4 | 1157 | 287 | 310 | 173 | 2 | 88 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 283 | 1157
5 | 17 | 5 | 1142 | 287 | 310 | 174 | 2 | 88 | 56 | 0 | 13 | 0 | 0 | 212 | 1142
5 | 17 | 6 | 1179 | 287 | 310 | 174 | 2 | 88 | 305 | 0 | 8 | 0 | -82 | 87 | 1179
5 | 17 | 7 | 1265 | 287 | 310 | 176 | 2 | 88 | 656 | 0 | 10 | 0 | -361 | 97 | 1265
5 | 17 | 8 | 1460 | 287 | 310 | 184 | 2 | 88 | 969 | -111 | 13 | -3 | -366 | 87 | 1460
5 | 17 | 9 | 1590 | 287 | 310 | 187 | 2 | 88 | 1179 | -167 | 14 | -3 | -363 | 56 | 1590
5 | 17 | 10 | 1613 | 287 | 310 | 185 | 2 | 88 | 1277 | -236 | 13 | -3 | -363 | 53 | 1613
5 | 17 | 11 | 1620 | 287 | 310 | 180 | 2 | 88 | 1322 | -264 | 11 | -3 | -363 | 50 | 1620
5 | 17 | 12 | 1508 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 1300 | -368 | 11 | -2 | -365 | 67 | 1508
5 | 17 | 13 | 1596 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 1230 | -214 | 9 | -2 | -363 | 71 | 1596
5 | 17 | 14 | 1596 | 287 | 310 | 179 | 2 | 88 | 1077 | -48 | 8 | -2 | -363 | 58 | 1596
5 | 17 | 15 | 1555 | 287 | 310 | 185 | 2 | 88 | 827 | 0 | 8 | 0 | -364 | 212 | 1555
5 | 17 | 16 | 1516 | 287 | 310 | 194 | 2 | 88 | 464 | 0 | 8 | 0 | 6 | 157 | 1516
5 | 17 | 17 | 1424 | 287 | 310 | 201 | 2 | 88 | 178 | 0 | 8 | 0 | 259 | 91 | 1424
5 | 17 | 18 | 1405 | 287 | 310 | 206 | 2 | 88 | 14 | 0 | 8 | 0 | 366 | 124 | 1405
5 | 17 | 19 | 1390 | 287 | 310 | 206 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 371 | 121 | 1390
5 | 17 | 20 | 1334 | 287 | 310 | 197 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 317 | 127 | 1334
5 | 17 | 21 | 1281 | 287 | 310 | 184 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 300 | 104 | 1281
5 | 17 | 22 | 1245 | 287 | 310 | 179 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 263 | 109 | 1245
5 | 17 | 23 | 1207 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 154 | 183 | 1207
5 | 18 | 0 | 1115 | 287 | 315 | 142 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | -5 | 158 | 121 | 1115
5 | 18 | 1 | 1057 | 287 | 314 | 140 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | -4 | 37 | 188 | 1057
5 | 18 | 2 | 1056 | 287 | 310 | 140 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | -2 | 116 | 112 | 1056
5 | 18 | 3 | 1086 | 287 | 310 | 139 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | -2 | 0 | 259 | 1086
5 | 18 | 4 | 1087 | 287 | 310 | 138 | 2 | 88 | 1 | 0 | 3 | -2 | 0 | 260 | 1087
5 | 18 | 5 | 1051 | 287 | 326 | 139 | 2 | 88 | 59 | -14 | 1 | -1 | 0 | 164 | 1051
5 | 18 | 6 | 1011 | 287 | 310 | 140 | 2 | 88 | 328 | -191 | 1 | -1 | -68 | 115 | 1011
5 | 18 | 7 | 1033 | 287 | 310 | 144 | 2 | 88 | 674 | -384 | 0 | 0 | -225 | 137 | 1033
5 | 18 | 8 | 1113 | 287 | 310 | 151 | 2 | 88 | 973 | -550 | 0 | 0 | -274 | 126 | 1113
5 | 18 | 9 | 1192 | 287 | 310 | 155 | 2 | 88 | 1165 | -657 | 0 | 0 | -276 | 118 | 1192
5 | 18 | 10 | 1226 | 287 | 310 | 155 | 2 | 88 | 1271 | -716 | 1 | -1 | -288 | 117 | 1226
5 | 18 | 11 | 1235 | 287 | 310 | 149 | 2 | 88 | 1302 | -733 | 1 | -1 | -271 | 101 | 1235
5 | 18 | 12 | 1228 | 287 | 310 | 147 | 2 | 88 | 1272 | -717 | 1 | -1 | -280 | 119 | 1228
5 | 18 | 13 | 1226 | 287 | 310 | 148 | 2 | 88 | 1157 | -653 | 1 | -1 | -232 | 119 | 1226
5 | 18 | 14 | 1206 | 287 | 310 | 151 | 2 | 88 | 972 | -550 | 1 | -1 | -159 | 105 | 1206
5 | 18 | 15 | 1189 | 287 | 310 | 158 | 2 | 88 | 748 | -425 | 1 | -1 | -95 | 116 | 1189
5 | 18 | 16 | 1169 | 287 | 310 | 169 | 2 | 88 | 444 | -209 | 1 | -1 | 0 | 78 | 1169
5 | 18 | 17 | 1145 | 287 | 347 | 181 | 2 | 88 | 146 | -35 | 1 | -1 | 246 | -117 | 1145
5 | 18 | 18 | 1171 | 287 | 314 | 190 | 2 | 88 | 9 | -2 | 1 | -1 | 380 | -97 | 1171
5 | 18 | 19 | 1173 | 287 | 310 | 192 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | -1 | 183 | 110 | 1173
5 | 18 | 20 | 1116 | 287 | 310 | 185 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | -1 | 112 | 132 | 1116
5 | 18 | 21 | 1052 | 287 | 310 | 172 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | -1 | 49 | 144 | 1052
5 | 18 | 22 | 1002 | 287 | 310 | 160 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 155 | 1002
5 | 18 | 23 | 972 | 287 | 310 | 156 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | -1 | -25 | 154 | 972
5 | 19 | 0 | 908 | 287 | 310 | 142 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | -76 | 154 | 908
5 | 19 | 1 | 869 | 287 | 310 | 140 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | -113 | 154 | 869
5 | 19 | 2 | 898 | 287 | 310 | 140 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | -68 | 139 | 898
5 | 19 | 3 | 934 | 287 | 310 | 139 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 | 122 | 934
5 | 19 | 4 | 949 | 287 | 310 | 138 | 2 | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 949
5 | 19 | 5 | 911 | 287 | 310 | 139 | 2 | 88 | 11 | 0 | 1 | 0 | -44 | 117 | 911
5 | 19 | 6 | 872 | 287 | 310 | 140 | 2 | 88 | 50 | -2 | 2 | -1 | -147 | 143 | 872
5 | 19 | 7 | 896 | 287 | 310 | 144 | 2 | 88 | 108 | -5 | 2 | -1 | -195 | 156 | 896
5 | 19 | 8 | 945 | 287 | 310 | 151 | 2 | 88 | 201 | -8 | 2 | -1 | -237 | 150 | 945
5 | 19 | 9 | 994 | 287 | 310 | 155 | 2 | 88 | 348 | -15 | 1 | -1 | -325 | 144 | 994
5 | 19 | 10 | 1015 | 287 | 310 | 155 | 2 | 88 | 453 | -19 | 2 | -1 | -370 | 108 | 1015
5 | 19 | 11 | 1009 | 287 | 310 | 149 | 2 | 88 | 510 | -21 | 2 | -1 | -370 | 53 | 1009
5 | 19 | 12 | 1022 | 287 | 310 | 147 | 2 | 88 | 550 | -23 | 3 | -1 | -370 | 29 | 1022
5 | 19 | 13 | 1000 | 287 | 310 | 148 | 2 | 88 | 477 | -19 | 7 | -2 | -370 | 72 | 1000
5 | 19 | 14 | 996 | 287 | 310 | 151 | 2 | 88 | 335 | -12 | 8 | -3 | -305 | 135 | 996
5 | 19 | 15 | 989 | 287 | 310 | 158 | 2 | 88 | 224 | -8 | 11 | -2 | -217 | 136 | 989
5 | 19 | 16 | 1006 | 287 | 310 | 169 | 2 | 88 | 99 | -4 | 12 | -2 | -81 | 126 | 1006
5 | 19 | 17 | 1065 | 287 | 310 | 181 | 2 | 88 | 18 | -1 | 12 | -1 | 94 | 75 | 1065
5 | 19 | 18 | 1114 | 287 | 310 | 190 | 2 | 88 | 2 | 0 | 12 | -1 | 317 | -93 | 1114
5 | 19 | 19 | 1115 | 287 | 310 | 192 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | -1 | 317 | -91 | 1115
5 | 19 | 20 | 1073 | 287 | 310 | 185 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | -1 | 267 | -73 | 1073
5 | 19 | 21 | 1032 | 287 | 310 | 172 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | -1 | 178 | -13 | 1032
5 | 19 | 22 | 980 | 287 | 310 | 160 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | -1 | 182 | -59 | 980
5 | 19 | 23 | 954 | 287 | 310 | 156 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | -2 | -40 | 138 | 954
5 | 20 | 0 | 896 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | -121 | 147 | 896
5 | 20 | 1 | 873 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | -151 | 154 | 873
5 | 20 | 2 | 904 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | -93 | 130 | 904
5 | 20 | 3 | 962 | 287 | 310 | 172 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | -39 | 135 | 962
5 | 20 | 4 | 999 | 287 | 310 | 173 | 2 | 88 | 1 | 0 | 5 | 0 | -7 | 140 | 999
5 | 20 | 5 | 1010 | 287 | 310 | 174 | 2 | 88 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 136 | 1010
5 | 20 | 6 | 1057 | 287 | 310 | 174 | 2 | 88 | 112 | 0 | 4 | 0 | -44 | 124 | 1057
5 | 20 | 7 | 1210 | 287 | 310 | 176 | 2 | 88 | 279 | 0 | 3 | 0 | 0 | 65 | 1210
5 | 20 | 8 | 1441 | 287 | 310 | 184 | 2 | 88 | 560 | 0 | 3 | 0 | 125 | -118 | 1441
5 | 20 | 9 | 1613 | 287 | 310 | 187 | 2 | 88 | 888 | 0 | 2 | 0 | -205 | 54 | 1613
5 | 20 | 10 | 1661 | 287 | 310 | 185 | 2 | 88 | 1058 | -96 | 1 | 0 | -362 | 188 | 1661
5 | 20 | 11 | 1687 | 287 | 310 | 180 | 2 | 88 | 1128 | 0 | 2 | 0 | -361 | 51 | 1687
5 | 20 | 12 | 1554 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 1011 | 0 | 2 | 0 | -364 | 40 | 1554
5 | 20 | 13 | 1665 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 941 | 0 | 4 | 0 | -362 | 217 | 1665
5 | 20 | 14 | 1679 | 287 | 310 | 179 | 2 | 88 | 828 | 0 | 6 | 0 | -219 | 198 | 1679
5 | 20 | 15 | 1635 | 287 | 310 | 185 | 2 | 88 | 656 | 0 | 7 | 0 | -67 | 167 | 1635
5 | 20 | 16 | 1602 | 287 | 310 | 194 | 2 | 88 | 411 | 0 | 8 | 0 | 7 | 295 | 1602
5 | 20 | 17 | 1515 | 287 | 310 | 201 | 2 | 88 | 157 | 0 | 10 | 0 | 324 | 136 | 1515
5 | 20 | 18 | 1480 | 287 | 310 | 206 | 2 | 88 | 16 | 0 | 12 | 0 | 341 | 218 | 1480
5 | 20 | 19 | 1449 | 287 | 310 | 206 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 358 | 186 | 1449
5 | 20 | 20 | 1384 | 287 | 310 | 197 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 222 | 268 | 1384
5 | 20 | 21 | 1338 | 287 | 310 | 184 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 321 | 136 | 1338
5 | 20 | 22 | 1303 | 287 | 310 | 179 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 279 | 145 | 1303
5 | 20 | 23 | 1252 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 159 | 218 | 1252
5 | 21 | 0 | 1173 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 303 | 1173
5 | 21 | 1 | 1113 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 242 | 1113
5 | 21 | 2 | 1125 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 255 | 1125
5 | 21 | 3 | 1158 | 287 | 310 | 172 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 287 | 1158
5 | 21 | 4 | 1177 | 287 | 310 | 173 | 2 | 88 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 305 | 1177
5 | 21 | 5 | 1153 | 287 | 310 | 174 | 2 | 88 | 48 | 0 | 11 | 0 | 0 | 233 | 1153
5 | 21 | 6 | 1188 | 287 | 310 | 174 | 2 | 88 | 210 | 0 | 11 | 0 | -12 | 118 | 1188
5 | 21 | 7 | 1296 | 287 | 310 | 176 | 2 | 88 | 474 | 0 | 12 | 0 | -168 | 115 | 1296
5 | 21 | 8 | 1529 | 287 | 310 | 184 | 2 | 88 | 785 | 0 | 9 | 0 | -273 | 137 | 1529
5 | 21 | 9 | 1667 | 287 | 310 | 187 | 2 | 88 | 1006 | 0 | 8 | 0 | -362 | 141 | 1667
5 | 21 | 10 | 1706 | 287 | 310 | 185 | 2 | 88 | 1186 | -5 | 9 | -2 | -361 | 7 | 1706
5 | 21 | 11 | 1724 | 287 | 310 | 180 | 2 | 88 | 1283 | 0 | 11 | 0 | -361 | -76 | 1724
5 | 21 | 12 | 1601 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 1290 | -5 | 14 | -3 | -363 | -197 | 1601
5 | 21 | 13 | 1695 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 1217 | -4 | 16 | -4 | -361 | -34 | 1695
5 | 21 | 14 | 1698 | 287 | 310 | 179 | 2 | 88 | 1077 | 0 | 19 | 0 | -361 | 97 | 1698
5 | 21 | 15 | 1658 | 287 | 310 | 185 | 2 | 88 | 833 | 0 | 17 | 0 | -245 | 181 | 1658
5 | 21 | 16 | 1641 | 287 | 310 | 194 | 2 | 88 | 516 | 0 | 16 | 0 | -8 | 236 | 1641
5 | 21 | 17 | 1536 | 287 | 310 | 201 | 2 | 88 | 193 | 0 | 15 | 0 | 271 | 169 | 1536
5 | 21 | 18 | 1486 | 287 | 310 | 206 | 2 | 88 | 16 | 0 | 13 | 0 | 375 | 189 | 1486
5 | 21 | 19 | 1455 | 287 | 310 | 206 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 376 | 172 | 1455
5 | 21 | 20 | 1390 | 287 | 310 | 197 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 203 | 291 | 1390
5 | 21 | 21 | 1340 | 287 | 310 | 184 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 361 | 99 | 1340
5 | 21 | 22 | 1307 | 287 | 310 | 179 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 316 | 117 | 1307
5 | 21 | 23 | 1257 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 265 | 123 | 1257
5 | 22 | 0 | 1164 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 299 | 1164
5 | 22 | 1 | 1118 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 255 | 1118
5 | 22 | 2 | 1126 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 263 | 1126
5 | 22 | 3 | 1153 | 287 | 310 | 172 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 105 | 187 | 1153
5 | 22 | 4 | 1174 | 287 | 310 | 173 | 2 | 88 | 1 | 0 | 3 | 0 | 164 | 146 | 1174
5 | 22 | 5 | 1152 | 287 | 310 | 174 | 2 | 88 | 40 | 0 | 4 | 0 | 0 | 247 | 1152
5 | 22 | 6 | 1182 | 287 | 310 | 174 | 2 | 88 | 181 | 0 | 4 | 0 | 0 | 136 | 1182
5 | 22 | 7 | 1301 | 287 | 310 | 176 | 2 | 88 | 415 | 0 | 5 | 0 | -146 | 164 | 1301
5 | 22 | 8 | 1503 | 287 | 310 | 184 | 2 | 88 | 649 | 0 | 5 | 0 | -210 | 188 | 1503
5 | 22 | 9 | 1663 | 287 | 310 | 187 | 2 | 88 | 819 | 0 | 6 | 0 | -334 | 298 | 1663
5 | 22 | 10 | 1710 | 287 | 310 | 185 | 2 | 88 | 943 | 0 | 8 | 0 | -361 | 248 | 1710
5 | 22 | 11 | 1710 | 287 | 310 | 180 | 2 | 88 | 930 | 0 | 9 | 0 | -361 | 265 | 1710
5 | 22 | 12 | 1576 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 860 | 0 | 9 | 0 | -363 | 205 | 1576
5 | 22 | 13 | 1682 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 723 | 0 | 9 | 0 | -352 | 437 | 1682
5 | 22 | 14 | 1675 | 287 | 310 | 179 | 2 | 88 | 580 | 0 | 8 | 0 | -217 | 438 | 1675
5 | 22 | 15 | 1633 | 287 | 310 | 185 | 2 | 88 | 455 | 0 | 8 | 0 | -56 | 354 | 1633
5 | 22 | 16 | 1591 | 287 | 310 | 194 | 2 | 88 | 273 | 0 | 7 | 0 | 312 | 118 | 1591
5 | 22 | 17 | 1494 | 287 | 310 | 201 | 2 | 88 | 97 | 0 | 6 | 0 | 147 | 356 | 1494
5 | 22 | 18 | 1478 | 287 | 310 | 206 | 2 | 88 | 12 | 0 | 6 | 0 | 375 | 192 | 1478
5 | 22 | 19 | 1449 | 287 | 310 | 206 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 376 | 175 | 1449
5 | 22 | 20 | 1391 | 287 | 310 | 197 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 327 | 175 | 1391
5 | 22 | 21 | 1340 | 287 | 310 | 184 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 21 | 443 | 1340
5 | 22 | 22 | 1297 | 287 | 310 | 179 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 | 403 | 1297
5 | 22 | 23 | 1254 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 175 | 214 | 1254
5 | 23 | 0 | 1167 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 307 | 1167
5 | 23 | 1 | 1104 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 244 | 1104
5 | 23 | 2 | 1103 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 242 | 1103
5 | 23 | 3 | 1143 | 287 | 310 | 172 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 282 | 1143
5 | 23 | 4 | 1170 | 287 | 310 | 173 | 2 | 88 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 306 | 1170
5 | 23 | 5 | 1154 | 287 | 310 | 174 | 2 | 88 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 268 | 1154
5 | 23 | 6 | 1178 | 287 | 310 | 174 | 2 | 88 | 105 | 0 | 1 | 0 | 0 | 211 | 1178
5 | 23 | 7 | 1299 | 287 | 310 | 176 | 2 | 88 | 235 | 0 | 1 | 0 | -53 | 253 | 1299
5 | 23 | 8 | 1511 | 287 | 310 | 184 | 2 | 88 | 395 | 0 | 1 | 0 | -6 | 250 | 1511
5 | 23 | 9 | 1659 | 287 | 310 | 187 | 2 | 88 | 541 | 0 | 1 | 0 | -9 | 252 | 1659
5 | 23 | 10 | 1690 | 287 | 310 | 185 | 2 | 88 | 784 | 0 | 1 | 0 | -361 | 394 | 1690
5 | 23 | 11 | 1705 | 287 | 310 | 180 | 2 | 88 | 881 | 0 | 0 | 0 | -228 | 185 | 1705
5 | 23 | 12 | 1589 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 900 | 0 | 1 | 0 | -363 | 186 | 1589
5 | 23 | 13 | 1698 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 797 | 0 | 1 | 0 | -361 | 396 | 1698
5 | 23 | 14 | 1693 | 287 | 310 | 179 | 2 | 88 | 526 | 0 | 2 | 0 | -99 | 398 | 1693
5 | 23 | 15 | 1648 | 287 | 310 | 185 | 2 | 88 | 386 | 0 | 3 | 0 | 8 | 379 | 1648
5 | 23 | 16 | 1617 | 287 | 310 | 194 | 2 | 88 | 281 | 0 | 2 | 0 | 350 | 103 | 1617
5 | 23 | 17 | 1531 | 287 | 310 | 201 | 2 | 88 | 103 | 0 | 1 | 0 | 192 | 347 | 1531
5 | 23 | 18 | 1504 | 287 | 310 | 206 | 2 | 88 | 16 | 0 | 2 | 0 | 375 | 218 | 1504
5 | 23 | 19 | 1469 | 287 | 310 | 206 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 375 | 200 | 1469
5 | 23 | 20 | 1409 | 287 | 310 | 197 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 159 | 365 | 1409
5 | 23 | 21 | 1367 | 287 | 310 | 184 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 105 | 390 | 1367
5 | 23 | 22 | 1315 | 287 | 310 | 179 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 388 | 1315
5 | 23 | 23 | 1266 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 403 | 1266
5 | 24 | 0 | 1172 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 313 | 1172
5 | 24 | 1 | 1110 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 251 | 1110
5 | 24 | 2 | 1115 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 255 | 1115
5 | 24 | 3 | 1151 | 287 | 310 | 172 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 288 | 1151
5 | 24 | 4 | 1155 | 287 | 310 | 173 | 2 | 88 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 286 | 1155
5 | 24 | 5 | 1129 | 287 | 310 | 174 | 2 | 88 | 63 | 0 | 6 | 0 | 0 | 199 | 1129
5 | 24 | 6 | 1162 | 287 | 310 | 174 | 2 | 88 | 282 | 0 | 7 | 0 | -177 | 189 | 1162
5 | 24 | 7 | 1278 | 287 | 310 | 176 | 2 | 88 | 434 | 0 | 6 | 0 | -276 | 251 | 1278
5 | 24 | 8 | 1486 | 287 | 310 | 184 | 2 | 88 | 654 | 0 | 5 | 0 | -330 | 286 | 1486
5 | 24 | 9 | 1668 | 287 | 310 | 187 | 2 | 88 | 970 | 0 | 6 | 0 | -362 | 180 | 1668
5 | 24 | 10 | 1713 | 287 | 310 | 185 | 2 | 88 | 1096 | -21 | 5 | -1 | -361 | 123 | 1713
5 | 24 | 11 | 1743 | 287 | 310 | 180 | 2 | 88 | 1170 | 0 | 5 | 0 | -360 | 61 | 1743
5 | 24 | 12 | 1647 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 1117 | 0 | 5 | 0 | -362 | 22 | 1647
5 | 24 | 13 | 1754 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 1011 | 0 | 6 | 0 | -360 | 232 | 1754
5 | 24 | 14 | 1769 | 287 | 310 | 179 | 2 | 88 | 773 | 0 | 7 | 0 | -360 | 483 | 1769
5 | 24 | 15 | 1723 | 287 | 310 | 185 | 2 | 88 | 550 | 0 | 9 | 0 | 202 | 90 | 1723
5 | 24 | 16 | 1660 | 287 | 310 | 194 | 2 | 88 | 326 | 0 | 11 | 0 | 112 | 330 | 1660
5 | 24 | 17 | 1529 | 287 | 310 | 201 | 2 | 88 | 138 | 0 | 13 | 0 | 46 | 444 | 1529
5 | 24 | 18 | 1492 | 287 | 310 | 206 | 2 | 88 | 17 | 0 | 18 | 0 | 368 | 196 | 1492
5 | 24 | 19 | 1451 | 287 | 310 | 206 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 376 | 160 | 1451
5 | 24 | 20 | 1393 | 287 | 310 | 197 | 2 | 88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 328 | 157 | 1393
5 | 24 | 21 | 1325 | 287 | 310 | 184 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 275 | 157 | 1325
5 | 24 | 22 | 1290 | 287 | 310 | 179 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 255 | 147 | 1290
5 | 24 | 23 | 1226 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 100 | 240 | 1226
5 | 25 | 0 | 1133 | 287 | 327 | 142 | 2 | 88 | 0 | 0 | 24 | -18 | 0 | 281 | 1133
5 | 25 | 1 | 1059 | 287 | 327 | 140 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | -16 | 0 | 211 | 1059
5 | 25 | 2 | 1047 | 287 | 326 | 140 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | -16 | 0 | 200 | 1047
5 | 25 | 3 | 1085 | 287 | 327 | 139 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | -17 | 0 | 237 | 1085
5 | 25 | 4 | 1080 | 287 | 327 | 138 | 2 | 88 | 3 | -1 | 21 | -16 | 0 | 231 | 1080
5 | 25 | 5 | 1029 | 287 | 310 | 139 | 2 | 88 | 67 | -39 | 21 | -21 | 0 | 175 | 1029
5 | 25 | 6 | 1015 | 287 | 310 | 140 | 2 | 88 | 332 | -248 | 20 | -20 | -5 | 113 | 1019
5 | 25 | 7 | 1032 | 287 | 310 | 144 | 2 | 88 | 654 | -487 | 20 | -20 | -97 | 131 | 1032
5 | 25 | 8 | 1112 | 287 | 310 | 151 | 2 | 88 | 922 | -682 | 19 | -19 | -98 | 132 | 1112
5 | 25 | 9 | 1179 | 287 | 310 | 155 | 2 | 88 | 1147 | -846 | 16 | -16 | -77 | 113 | 1179
5 | 25 | 10 | 1212 | 287 | 310 | 155 | 2 | 88 | 1256 | -925 | 14 | -14 | -74 | 113 | 1212
5 | 25 | 11 | 1223 | 287 | 310 | 149 | 2 | 88 | 1286 | -947 | 11 | -11 | -63 | 111 | 1223
5 | 25 | 12 | 1211 | 287 | 310 | 147 | 2 | 88 | 1289 | -949 | 12 | -12 | -85 | 122 | 1211
5 | 25 | 13 | 1209 | 287 | 310 | 148 | 2 | 88 | 1207 | -890 | 11 | -11 | -70 | 127 | 1209
5 | 25 | 14 | 1184 | 287 | 310 | 151 | 2 | 88 | 1028 | -759 | 11 | -11 | -52 | 129 | 1184
5 | 25 | 15 | 1162 | 287 | 310 | 158 | 2 | 88 | 798 | -592 | 10 | -10 | -16 | 127 | 1162
5 | 25 | 16 | 1151 | 287 | 310 | 169 | 2 | 88 | 511 | -382 | 9 | -9 | -33 | 199 | 1151
5 | 25 | 17 | 1129 | 287 | 363 | 181 | 2 | 88 | 198 | -47 | 8 | -6 | 0 | 55 | 1129
5 | 25 | 18 | 1122 | 287 | 321 | 190 | 2 | 88 | 20 | -5 | 8 | -6 | 129 | 88 | 1122
5 | 25 | 19 | 1138 | 287 | 316 | 192 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | -5 | 151 | 100 | 1138
5 | 25 | 20 | 1100 | 287 | 315 | 185 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | -5 | 118 | 104 | 1100
5 | 25 | 21 | 1034 | 287 | 310 | 172 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | -3 | 56 | 118 | 1034
5 | 25 | 22 | 981 | 287 | 310 | 160 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | -2 | 17 | 117 | 981
5 | 25 | 23 | 944 | 287 | 310 | 156 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 101 | 944
5 | 26 | 0 | 876 | 287 | 310 | 142 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | -3 | -100 | 146 | 876
5 | 26 | 1 | 843 | 287 | 310 | 140 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | -4 | -129 | 144 | 843
5 | 26 | 2 | 863 | 287 | 310 | 140 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | -4 | -94 | 129 | 863
5 | 26 | 3 | 907 | 287 | 310 | 139 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | -3 | -33 | 113 | 907
5 | 26 | 4 | 929 | 287 | 310 | 138 | 2 | 88 | 2 | -1 | 4 | -4 | -18 | 121 | 929
5 | 26 | 5 | 892 | 287 | 310 | 139 | 2 | 88 | 37 | -23 | 4 | -4 | -48 | 100 | 892
5 | 26 | 6 | 861 | 287 | 310 | 140 | 2 | 88 | 221 | -134 | 6 | -6 | -183 | 130 | 861
5 | 26 | 7 | 889 | 287 | 310 | 144 | 2 | 88 | 472 | -277 | 6 | -6 | -284 | 147 | 889
5 | 26 | 8 | 972 | 287 | 310 | 151 | 2 | 88 | 701 | -408 | 6 | -6 | -313 | 154 | 972
5 | 26 | 9 | 1047 | 287 | 310 | 155 | 2 | 88 | 874 | -506 | 6 | -6 | -301 | 138 | 1047
5 | 26 | 10 | 1096 | 287 | 310 | 155 | 2 | 88 | 1035 | -598 | 6 | -6 | -316 | 133 | 1096
5 | 26 | 11 | 1109 | 287 | 310 | 149 | 2 | 88 | 1049 | -606 | 7 | -6 | -301 | 130 | 1109
5 | 26 | 12 | 1098 | 287 | 310 | 147 | 2 | 88 | 1028 | -594 | 8 | -8 | -300 | 130 | 1098
5 | 26 | 13 | 1085 | 287 | 310 | 148 | 2 | 88 | 943 | -545 | 9 | -9 | -283 | 135 | 1085
5 | 26 | 14 | 1065 | 287 | 310 | 151 | 2 | 88 | 789 | -457 | 10 | -10 | -241 | 136 | 1065
5 | 26 | 15 | 1055 | 287 | 310 | 158 | 2 | 88 | 554 | -323 | 9 | -9 | -136 | 115 | 1055
5 | 26 | 16 | 1056 | 287 | 310 | 169 | 2 | 88 | 319 | -189 | 9 | -9 | 0 | 70 | 1056
5 | 26 | 17 | 1075 | 287 | 346 | 181 | 2 | 88 | 122 | -29 | 9 | -7 | 76 | 0 | 1075
5 | 26 | 18 | 1116 | 287 | 320 | 190 | 2 | 88 | 15 | -4 | 7 | -6 | 122 | 95 | 1116
5 | 26 | 19 | 1136 | 287 | 316 | 192 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | -5 | 167 | 83 | 1136
5 | 26 | 20 | 1105 | 287 | 315 | 185 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | -5 | 126 | 101 | 1105
5 | 26 | 21 | 1058 | 287 | 318 | 172 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | -7 | 78 | 111 | 1058
5 | 26 | 22 | 1004 | 287 | 315 | 160 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | -5 | 42 | 108 | 1004
5 | 26 | 23 | 962 | 287 | 310 | 156 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | -4 | -8 | 126 | 962
5 | 27 | 0 | 892 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | -257 | 285 | 892
5 | 27 | 1 | 863 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | -65 | 62 | 863
5 | 27 | 2 | 891 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 25 | 891
5 | 27 | 3 | 935 | 287 | 310 | 172 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 68 | 935
5 | 27 | 4 | 978 | 287 | 310 | 173 | 2 | 88 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 109 | 978
5 | 27 | 5 | 998 | 287 | 310 | 174 | 2 | 88 | 21 | 0 | 7 | 0 | 0 | 109 | 998
5 | 27 | 6 | 1068 | 287 | 310 | 174 | 2 | 88 | 61 | 0 | 8 | 0 | 0 | 138 | 1068
5 | 27 | 7 | 1233 | 287 | 310 | 176 | 2 | 88 | 87 | 0 | 7 | 0 | 0 | 276 | 1233
5 | 27 | 8 | 1489 | 287 | 764 | 184 | 2 | 88 | 90 | 0 | 6 | 0 | 0 | 68 | 1489
5 | 27 | 9 | 1653 | 287 | 687 | 187 | 2 | 88 | 124 | 0 | 6 | 0 | 0 | 272 | 1653
5 | 27 | 10 | 1676 | 287 | 613 | 185 | 2 | 88 | 196 | 0 | 7 | 0 | 9 | 289 | 1676
5 | 27 | 11 | 1667 | 287 | 500 | 180 | 2 | 88 | 254 | 0 | 6 | 0 | 0 | 350 | 1667
5 | 27 | 12 | 1548 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 279 | 0 | 5 | 0 | -6 | 405 | 1548
5 | 27 | 13 | 1654 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 320 | 0 | 5 | 0 | -8 | 472 | 1654
5 | 27 | 14 | 1668 | 287 | 310 | 179 | 2 | 88 | 298 | 0 | 2 | 0 | -14 | 516 | 1668
5 | 27 | 15 | 1626 | 287 | 596 | 185 | 2 | 88 | 248 | 0 | 1 | 0 | 0 | 219 | 1626
5 | 27 | 16 | 1606 | 287 | 660 | 194 | 2 | 88 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 1606
5 | 27 | 17 | 1530 | 287 | 882 | 201 | 2 | 88 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1530
5 | 27 | 18 | 1513 | 287 | 921 | 206 | 2 | 88 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1513
5 | 27 | 19 | 1459 | 287 | 876 | 206 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1459
5 | 27 | 20 | 1401 | 287 | 734 | 197 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 92 | 1401
5 | 27 | 21 | 1358 | 287 | 796 | 184 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1358
5 | 27 | 22 | 1322 | 287 | 649 | 179 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 115 | 1322
5 | 27 | 23 | 1281 | 287 | 624 | 175 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 104 | 1281
5 | 28 | 0 | 1197 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 178 | 159 | 1197
5 | 28 | 1 | 1137 | 287 | 314 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 271 | 1137
5 | 28 | 2 | 1136 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 273 | 1136
5 | 28 | 3 | 1171 | 287 | 310 | 172 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 90 | 216 | 1171
5 | 28 | 4 | 1189 | 287 | 469 | 173 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 165 | 1189
5 | 28 | 5 | 1197 | 287 | 451 | 174 | 2 | 88 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 181 | 1197
5 | 28 | 6 | 1235 | 287 | 573 | 174 | 2 | 88 | 17 | 0 | 8 | 0 | 0 | 86 | 1235
5 | 28 | 7 | 1363 | 287 | 757 | 176 | 2 | 88 | 45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1363
5 | 28 | 8 | 1589 | 287 | 939 | 184 | 2 | 88 | 85 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1589
5 | 28 | 9 | 1753 | 287 | 1065 | 187 | 2 | 88 | 120 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1753
5 | 28 | 10 | 1764 | 287 | 742 | 185 | 2 | 88 | 122 | 0 | 5 | 0 | 333 | 0 | 1764
5 | 28 | 11 | 1762 | 287 | 990 | 180 | 2 | 88 | 135 | 0 | 8 | 0 | 0 | 72 | 1762
5 | 28 | 12 | 1637 | 287 | 798 | 178 | 2 | 88 | 140 | 0 | 10 | 0 | 0 | 134 | 1637
5 | 28 | 13 | 1745 | 287 | 1046 | 178 | 2 | 88 | 133 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1745
5 | 28 | 14 | 1752 | 287 | 701 | 179 | 2 | 88 | 103 | 0 | 12 | 0 | 380 | 0 | 1752
5 | 28 | 15 | 1717 | 287 | 863 | 185 | 2 | 88 | 63 | 0 | 15 | 0 | 0 | 214 | 1717
5 | 28 | 16 | 1694 | 287 | 878 | 194 | 2 | 88 | 25 | 0 | 13 | 0 | 0 | 207 | 1694
5 | 28 | 17 | 1606 | 287 | 966 | 201 | 2 | 88 | 15 | 0 | 17 | 0 | 0 | 30 | 1606
5 | 28 | 18 | 1564 | 287 | 376 | 206 | 2 | 88 | 10 | 0 | 21 | 0 | 380 | 194 | 1564
5 | 28 | 19 | 1483 | 287 | 632 | 206 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 248 | 1483
5 | 28 | 20 | 1410 | 287 | 597 | 197 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 219 | 1410
5 | 28 | 21 | 1357 | 287 | 310 | 184 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 330 | 134 | 1357
5 | 28 | 22 | 1307 | 287 | 619 | 179 | 2 | 88 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 109 | 1307
5 | 28 | 23 | 1258 | 287 | 576 | 175 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 108 | 1258
5 | 29 | 0 | 1169 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 97 | 193 | 1169
5 | 29 | 1 | 1097 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 217 | 1097
5 | 29 | 2 | 1094 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 212 | 1094
5 | 29 | 3 | 1134 | 287 | 310 | 172 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 250 | 1134
5 | 29 | 4 | 1155 | 287 | 318 | 173 | 2 | 88 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 260 | 1155
5 | 29 | 5 | 1144 | 287 | 310 | 174 | 2 | 88 | 54 | 0 | 26 | 0 | 0 | 203 | 1144
5 | 29 | 6 | 1187 | 287 | 310 | 174 | 2 | 88 | 282 | 0 | 26 | 0 | -98 | 116 | 1187
5 | 29 | 7 | 1282 | 287 | 310 | 176 | 2 | 88 | 623 | 0 | 24 | 0 | -369 | 141 | 1282
5 | 29 | 8 | 1486 | 287 | 310 | 184 | 2 | 88 | 920 | 0 | 25 | 0 | -365 | 35 | 1486
5 | 29 | 9 | 1631 | 287 | 310 | 187 | 2 | 88 | 1146 | 0 | 26 | 0 | -362 | -53 | 1631
5 | 29 | 10 | 1650 | 287 | 310 | 185 | 2 | 88 | 1273 | 0 | 23 | 0 | -362 | -156 | 1650
5 | 29 | 11 | 1662 | 287 | 310 | 180 | 2 | 88 | 1325 | 0 | 19 | 0 | -362 | -187 | 1662
5 | 29 | 12 | 1551 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 1302 | -73 | 18 | -4 | -364 | -193 | 1551
5 | 29 | 13 | 1653 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 1246 | 0 | 17 | 0 | -362 | -113 | 1653
5 | 29 | 14 | 1659 | 287 | 310 | 179 | 2 | 88 | 1110 | 0 | 19 | 0 | -362 | 26 | 1659
5 | 29 | 15 | 1601 | 287 | 310 | 185 | 2 | 88 | 850 | 0 | 18 | 0 | -363 | 224 | 1601
5 | 29 | 16 | 1583 | 287 | 310 | 194 | 2 | 88 | 538 | 0 | 12 | 0 | -140 | 292 | 1583
5 | 29 | 17 | 1493 | 287 | 310 | 201 | 2 | 88 | 211 | 0 | 8 | 0 | 5 | 381 | 1493
5 | 29 | 18 | 1451 | 287 | 310 | 206 | 2 | 88 | 22 | 0 | 9 | 0 | 184 | 343 | 1451
5 | 29 | 19 | 1421 | 287 | 310 | 206 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 169 | 351 | 1421
5 | 29 | 20 | 1369 | 287 | 310 | 197 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 377 | 104 | 1369
5 | 29 | 21 | 1319 | 287 | 310 | 184 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 366 | 80 | 1319
5 | 29 | 22 | 1270 | 287 | 310 | 179 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62 | 341 | 1270
5 | 29 | 23 | 1220 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 357 | 1220
5 | 30 | 0 | 1127 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 1127
5 | 30 | 1 | 1078 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 1078
5 | 30 | 2 | 1079 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 220 | 1079
5 | 30 | 3 | 1117 | 287 | 310 | 172 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 1117
5 | 30 | 4 | 1138 | 287 | 310 | 173 | 2 | 88 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 274 | 1138
5 | 30 | 5 | 1133 | 287 | 310 | 174 | 2 | 88 | 68 | 0 | 3 | 0 | 0 | 201 | 1133
5 | 30 | 6 | 1174 | 287 | 310 | 174 | 2 | 88 | 337 | 0 | 2 | 0 | -162 | 136 | 1174
5 | 30 | 7 | 1287 | 287 | 310 | 176 | 2 | 88 | 674 | 0 | 2 | 0 | -369 | 117 | 1287
5 | 30 | 8 | 1508 | 287 | 310 | 184 | 2 | 88 | 945 | 0 | 2 | 0 | -365 | 55 | 1508
5 | 30 | 9 | 1678 | 287 | 310 | 187 | 2 | 88 | 1092 | 0 | 2 | 0 | -361 | 71 | 1678
5 | 30 | 10 | 1714 | 287 | 310 | 185 | 2 | 88 | 1136 | 0 | 4 | 0 | -361 | 63 | 1714
5 | 30 | 11 | 1722 | 287 | 310 | 180 | 2 | 88 | 1096 | 0 | 4 | 0 | -361 | 116 | 1722
5 | 30 | 12 | 1619 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 985 | 0 | 5 | 0 | -363 | 127 | 1619
5 | 30 | 13 | 1708 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 780 | 0 | 5 | 0 | -128 | 186 | 1708
5 | 30 | 14 | 1704 | 287 | 310 | 179 | 2 | 88 | 536 | 0 | 5 | 0 | -115 | 412 | 1704
5 | 30 | 15 | 1655 | 287 | 310 | 185 | 2 | 88 | 398 | 0 | 6 | 0 | 116 | 263 | 1655
5 | 30 | 16 | 1613 | 287 | 684 | 194 | 2 | 88 | 251 | 0 | 8 | 0 | 0 | 99 | 1613
5 | 30 | 17 | 1526 | 287 | 745 | 201 | 2 | 88 | 97 | 0 | 8 | 0 | 0 | 98 | 1526
5 | 30 | 18 | 1504 | 287 | 815 | 206 | 2 | 88 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 93 | 1504
5 | 30 | 19 | 1465 | 287 | 775 | 206 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 102 | 1465
5 | 30 | 20 | 1405 | 287 | 752 | 197 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 75 | 1405
5 | 30 | 21 | 1356 | 287 | 332 | 184 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 380 | 75 | 1356
5 | 30 | 22 | 1302 | 287 | 657 | 179 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 84 | 1302
5 | 30 | 23 | 1254 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 293 | 94 | 1254
5 | 31 | 0 | 1161 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 181 | 119 | 1161
5 | 31 | 1 | 1094 | 287 | 427 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 116 | 1094
5 | 31 | 2 | 1096 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 146 | 90 | 1096
5 | 31 | 3 | 1134 | 287 | 466 | 172 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 117 | 1134
5 | 31 | 4 | 1148 | 287 | 510 | 173 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 86 | 1148
5 | 31 | 5 | 1140 | 287 | 310 | 174 | 2 | 88 | 6 | 0 | 2 | 0 | 191 | 80 | 1140
5 | 31 | 6 | 1166 | 287 | 310 | 174 | 2 | 88 | 41 | 0 | 2 | 0 | 168 | 94 | 1166
5 | 31 | 7 | 1277 | 287 | 493 | 176 | 2 | 88 | 99 | 0 | 3 | 0 | 0 | 129 | 1277
5 | 31 | 8 | 1476 | 287 | 310 | 184 | 2 | 88 | 179 | 0 | 4 | 0 | 300 | 122 | 1476
5 | 31 | 9 | 1604 | 287 | 695 | 187 | 2 | 88 | 340 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1604
5 | 31 | 10 | 1607 | 287 | 310 | 185 | 2 | 88 | 442 | 0 | 3 | 0 | 202 | 88 | 1607
5 | 31 | 11 | 1598 | 287 | 387 | 180 | 2 | 88 | 538 | 0 | 3 | 0 | 0 | 113 | 1598
5 | 31 | 12 | 1503 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 511 | 0 | 3 | 0 | -5 | 129 | 1503
5 | 31 | 13 | 1593 | 287 | 485 | 178 | 2 | 88 | 413 | 0 | 4 | 0 | 0 | 136 | 1593
5 | 31 | 14 | 1600 | 287 | 746 | 179 | 2 | 88 | 205 | 0 | 4 | 0 | 0 | 89 | 1600
5 | 31 | 15 | 1563 | 287 | 438 | 185 | 2 | 88 | 128 | 0 | 5 | 0 | 380 | 50 | 1563
5 | 31 | 16 | 1520 | 287 | 792 | 194 | 2 | 88 | 75 | 0 | 5 | 0 | 0 | 77 | 1520
5 | 31 | 17 | 1437 | 287 | 733 | 201 | 2 | 88 | 26 | 0 | 5 | 0 | 0 | 95 | 1437
5 | 31 | 18 | 1408 | 287 | 345 | 206 | 2 | 88 | 3 | 0 | 6 | 0 | 359 | 112 | 1408
5 | 31 | 19 | 1377 | 287 | 683 | 206 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 107 | 1377
5 | 31 | 20 | 1322 | 287 | 541 | 197 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 86 | 116 | 1322
5 | 31 | 21 | 1268 | 287 | 591 | 184 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 109 | 1268
5 | 31 | 22 | 1239 | 287 | 312 | 179 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 259 | 104 | 1239
5 | 31 | 23 | 1195 | 287 | 498 | 175 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 136 | 1195
6 | 1 | 0 | 1184 | 287 | 528 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | -5 | 0 | 117 | 1184
6 | 1 | 1 | 1146 | 287 | 314 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | -4 | 45 | 249 | 1146
6 | 1 | 2 | 1140 | 287 | 486 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | -5 | 0 | 115 | 1140
6 | 1 | 3 | 1160 | 287 | 518 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | -6 | 0 | 102 | 1160
6 | 1 | 4 | 1159 | 287 | 499 | 157 | 2 | 88 | 1 | 0 | 9 | -5 | 0 | 121 | 1159
6 | 1 | 5 | 1116 | 287 | 326 | 156 | 2 | 88 | 58 | -10 | 8 | -5 | 0 | 206 | 1116
6 | 1 | 6 | 1078 | 287 | 356 | 158 | 2 | 88 | 241 | -41 | 9 | -5 | -225 | 208 | 1078
6 | 1 | 7 | 1097 | 287 | 399 | 157 | 2 | 88 | 502 | -85 | 8 | -4 | -356 | 99 | 1097
6 | 1 | 8 | 1166 | 287 | 310 | 160 | 2 | 88 | 807 | -218 | 6 | -5 | -370 | 99 | 1166
6 | 1 | 9 | 1218 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 1054 | -410 | 4 | -3 | -370 | 92 | 1218
6 | 1 | 10 | 1236 | 287 | 310 | 167 | 2 | 88 | 1177 | -465 | 3 | -2 | -370 | 39 | 1236
6 | 1 | 11 | 1250 | 287 | 310 | 166 | 2 | 88 | 1266 | -500 | 2 | -1 | -370 | 0 | 1250
6 | 1 | 12 | 1235 | 287 | 310 | 160 | 2 | 88 | 1244 | -492 | 1 | -1 | -370 | 6 | 1235
6 | 1 | 13 | 1248 | 287 | 310 | 161 | 2 | 88 | 1167 | -462 | 1 | -1 | -370 | 65 | 1248
6 | 1 | 14 | 1233 | 287 | 310 | 162 | 2 | 88 | 1028 | -365 | 1 | -1 | -370 | 91 | 1233
6 | 1 | 15 | 1217 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 791 | -135 | 1 | -1 | -370 | 80 | 1217
6 | 1 | 16 | 1211 | 287 | 391 | 168 | 2 | 88 | 467 | -79 | 1 | -1 | -201 | 88 | 1211
6 | 1 | 17 | 1200 | 287 | 342 | 178 | 2 | 88 | 178 | -30 | 1 | -1 | 177 | -22 | 1200
6 | 1 | 18 | 1202 | 287 | 314 | 185 | 2 | 88 | 21 | -4 | 1 | 0 | 219 | 89 | 1202
6 | 1 | 19 | 1206 | 287 | 310 | 187 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | -1 | 380 | -48 | 1206
6 | 1 | 20 | 1180 | 287 | 310 | 182 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | -1 | 221 | 89 | 1180
6 | 1 | 21 | 1138 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | -1 | 182 | 90 | 1138
6 | 1 | 22 | 1095 | 287 | 310 | 165 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | -1 | 147 | 95 | 1095
6 | 1 | 23 | 1066 | 287 | 310 | 161 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | -1 | 245 | -27 | 1066
6 | 2 | 0 | 1021 | 287 | 310 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 101 | 74 | 1021
6 | 2 | 1 | 995 | 287 | 310 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | 122 | 995
6 | 2 | 2 | 1011 | 287 | 310 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66 | 99 | 1011
6 | 2 | 3 | 1035 | 287 | 310 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 164 | 1035
6 | 2 | 4 | 1053 | 287 | 310 | 157 | 2 | 88 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | 177 | 1053
6 | 2 | 5 | 1020 | 287 | 310 | 156 | 2 | 88 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 142 | 1020
6 | 2 | 6 | 1005 | 287 | 310 | 158 | 2 | 88 | 145 | 0 | 2 | 0 | -77 | 90 | 1005
6 | 2 | 7 | 1034 | 287 | 310 | 157 | 2 | 88 | 272 | 0 | 2 | 0 | -179 | 95 | 1034
6 | 2 | 8 | 1082 | 287 | 310 | 160 | 2 | 88 | 405 | 0 | 2 | 0 | -264 | 92 | 1082
6 | 2 | 9 | 1127 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 508 | 0 | 3 | 0 | -334 | 99 | 1127
6 | 2 | 10 | 1161 | 287 | 310 | 167 | 2 | 88 | 538 | 0 | 5 | 0 | -320 | 84 | 1161
6 | 2 | 11 | 1162 | 287 | 310 | 166 | 2 | 88 | 481 | 0 | 5 | 0 | -277 | 100 | 1162
6 | 2 | 12 | 1161 | 287 | 310 | 160 | 2 | 88 | 548 | 0 | 3 | 0 | -331 | 94 | 1161
6 | 2 | 13 | 1153 | 287 | 310 | 161 | 2 | 88 | 610 | 0 | 1 | 0 | -370 | 64 | 1153
6 | 2 | 14 | 1168 | 287 | 310 | 162 | 2 | 88 | 531 | 0 | 0 | 0 | -314 | 102 | 1168
6 | 2 | 15 | 1152 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 376 | 0 | 0 | 0 | -57 | -18 | 1152
6 | 2 | 16 | 1145 | 287 | 310 | 168 | 2 | 88 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 1145
6 | 2 | 17 | 1166 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 83 | 0 | 1 | 0 | 115 | 102 | 1166
6 | 2 | 18 | 1189 | 287 | 310 | 185 | 2 | 88 | 10 | 0 | 3 | 0 | 213 | 91 | 1189
6 | 2 | 19 | 1200 | 287 | 310 | 187 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 233 | 89 | 1200
6 | 2 | 20 | 1175 | 287 | 310 | 182 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 212 | 88 | 1175
6 | 2 | 21 | 1144 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 170 | 102 | 1144
6 | 2 | 22 | 1091 | 287 | 310 | 165 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 | 219 | 1091
6 | 2 | 23 | 1062 | 287 | 310 | 161 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 57 | 151 | 1062
6 | 3 | 0 | 1012 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 42 | 113 | 1012
6 | 3 | 1 | 979 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 94 | 27 | 979
6 | 3 | 2 | 1003 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 29 | 116 | 1003
6 | 3 | 3 | 1050 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 99 | 94 | 1050
6 | 3 | 4 | 1082 | 287 | 310 | 163 | 2 | 88 | 1 | 0 | 6 | 0 | 142 | 83 | 1082
6 | 3 | 5 | 1091 | 287 | 310 | 163 | 2 | 88 | 62 | 0 | 6 | 0 | 91 | 82 | 1091
6 | 3 | 6 | 1137 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 262 | 0 | 6 | 0 | -51 | 69 | 1137
6 | 3 | 7 | 1247 | 287 | 310 | 163 | 2 | 88 | 543 | 0 | 4 | 0 | -222 | 72 | 1247
6 | 3 | 8 | 1425 | 287 | 310 | 165 | 2 | 88 | 855 | 0 | 4 | 0 | -338 | 52 | 1425
6 | 3 | 9 | 1562 | 287 | 310 | 168 | 2 | 88 | 1082 | -212 | 4 | -1 | -273 | 107 | 1562
6 | 3 | 10 | 1611 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 1208 | -236 | 4 | -1 | -363 | 142 | 1611
6 | 3 | 11 | 1616 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 1222 | -239 | 4 | -1 | -363 | 136 | 1616
6 | 3 | 12 | 1545 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 1200 | 0 | 3 | 0 | -359 | -150 | 1545
6 | 3 | 13 | 1623 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 1125 | -220 | 3 | -1 | -363 | 228 | 1623
6 | 3 | 14 | 1621 | 287 | 310 | 165 | 2 | 88 | 974 | 0 | 4 | 0 | -363 | 154 | 1621
6 | 3 | 15 | 1596 | 287 | 310 | 173 | 2 | 88 | 780 | 0 | 5 | 0 | -225 | 176 | 1596
6 | 3 | 16 | 1570 | 287 | 310 | 184 | 2 | 88 | 500 | 0 | 5 | 0 | -7 | 201 | 1570
6 | 3 | 17 | 1482 | 287 | 310 | 189 | 2 | 88 | 203 | 0 | 6 | 0 | 84 | 313 | 1482
6 | 3 | 18 | 1447 | 287 | 310 | 191 | 2 | 88 | 22 | 0 | 7 | 0 | 340 | 200 | 1447
6 | 3 | 19 | 1415 | 287 | 310 | 191 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 306 | 225 | 1415
6 | 3 | 20 | 1365 | 287 | 310 | 180 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 233 | 257 | 1365
6 | 3 | 21 | 1324 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 351 | 106 | 1324
6 | 3 | 22 | 1298 | 287 | 310 | 168 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 431 | 1298
6 | 3 | 23 | 1268 | 287 | 310 | 166 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 405 | 1268
6 | 4 | 0 | 1206 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 216 | 131 | 1206
6 | 4 | 1 | 1169 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 311 | 1169
6 | 4 | 2 | 1170 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 234 | 78 | 1170
6 | 4 | 3 | 1195 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 248 | 89 | 1195
6 | 4 | 4 | 1211 | 287 | 310 | 163 | 2 | 88 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 353 | 1211
6 | 4 | 5 | 1209 | 287 | 310 | 163 | 2 | 88 | 64 | 0 | 7 | 0 | 181 | 107 | 1209
6 | 4 | 6 | 1230 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 315 | 0 | 5 | 0 | -12 | 71 | 1230
6 | 4 | 7 | 1304 | 287 | 310 | 163 | 2 | 88 | 652 | 0 | 6 | 0 | -314 | 110 | 1304
6 | 4 | 8 | 1484 | 287 | 310 | 165 | 2 | 88 | 922 | 0 | 6 | 0 | -365 | 69 | 1484
6 | 4 | 9 | 1611 | 287 | 310 | 168 | 2 | 88 | 1111 | 0 | 5 | 0 | -363 | 3 | 1611
6 | 4 | 10 | 1651 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 1219 | -67 | 4 | -1 | -362 | 1 | 1651
6 | 4 | 11 | 1660 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 1249 | -88 | 5 | -1 | -362 | 0 | 1660
6 | 4 | 12 | 1575 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 1224 | 0 | 6 | 0 | -364 | -142 | 1575
6 | 4 | 13 | 1653 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 1138 | -278 | 6 | -1 | -362 | 299 | 1653
6 | 4 | 14 | 1659 | 287 | 310 | 165 | 2 | 88 | 981 | 0 | 6 | 0 | -362 | 182 | 1659
6 | 4 | 15 | 1620 | 287 | 310 | 173 | 2 | 88 | 758 | 0 | 6 | 0 | -161 | 157 | 1620
6 | 4 | 16 | 1589 | 287 | 310 | 184 | 2 | 88 | 479 | 0 | 6 | 0 | -110 | 343 | 1589
6 | 4 | 17 | 1519 | 287 | 310 | 189 | 2 | 88 | 196 | 0 | 6 | 0 | 6 | 435 | 1519
6 | 4 | 18 | 1474 | 287 | 310 | 191 | 2 | 88 | 24 | 0 | 6 | 0 | 296 | 270 | 1474
6 | 4 | 19 | 1441 | 287 | 310 | 191 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 307 | 250 | 1441
6 | 4 | 20 | 1402 | 287 | 310 | 180 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 358 | 172 | 1402
6 | 4 | 21 | 1363 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 351 | 148 | 1363
6 | 4 | 22 | 1319 | 287 | 310 | 168 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 322 | 135 | 1319
6 | 4 | 23 | 1279 | 287 | 310 | 166 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 294 | 126 | 1279
6 | 5 | 0 | 1224 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 366 | 1224
6 | 5 | 1 | 1187 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 330 | 1187
6 | 5 | 2 | 1180 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 31 | 293 | 1180
6 | 5 | 3 | 1204 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 348 | 1204
6 | 5 | 4 | 1219 | 287 | 310 | 163 | 2 | 88 | 2 | 0 | 6 | 0 | 264 | 97 | 1219
6 | 5 | 5 | 1217 | 287 | 310 | 163 | 2 | 88 | 64 | 0 | 5 | 0 | 0 | 298 | 1217
6 | 5 | 6 | 1235 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 307 | 0 | 4 | 0 | -6 | 79 | 1235
6 | 5 | 7 | 1322 | 287 | 310 | 163 | 2 | 88 | 656 | 0 | 4 | 0 | -320 | 132 | 1322
6 | 5 | 8 | 1497 | 287 | 310 | 165 | 2 | 88 | 941 | 0 | 3 | 0 | -365 | 66 | 1497
6 | 5 | 9 | 1619 | 287 | 310 | 168 | 2 | 88 | 1138 | -15 | 3 | -1 | -363 | 2 | 1619
6 | 5 | 10 | 1651 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 1263 | -139 | 3 | -1 | -362 | 30 | 1651
6 | 5 | 11 | 1669 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 1314 | -172 | 4 | -1 | -362 | 29 | 1669
6 | 5 | 12 | 1587 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 1302 | -218 | 3 | -1 | -363 | 13 | 1587
6 | 5 | 13 | 1672 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 1223 | -42 | 3 | -1 | -362 | 0 | 1672
6 | 5 | 14 | 1682 | 287 | 310 | 165 | 2 | 88 | 1072 | -180 | 2 | 0 | -361 | 297 | 1682
6 | 5 | 15 | 1650 | 287 | 310 | 173 | 2 | 88 | 823 | 0 | 2 | 0 | -312 | 277 | 1650
6 | 5 | 16 | 1628 | 287 | 310 | 184 | 2 | 88 | 505 | 0 | 2 | 0 | -8 | 258 | 1628
6 | 5 | 17 | 1546 | 287 | 362 | 189 | 2 | 88 | 206 | 0 | 2 | 0 | 193 | 217 | 1546
6 | 5 | 18 | 1499 | 287 | 323 | 191 | 2 | 88 | 26 | 0 | 2 | 0 | 376 | 204 | 1499
6 | 5 | 19 | 1460 | 287 | 339 | 191 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 378 | 173 | 1460
6 | 5 | 20 | 1406 | 287 | 406 | 180 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 441 | 1406
6 | 5 | 21 | 1371 | 287 | 395 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 427 | 1371
6 | 5 | 22 | 1327 | 287 | 390 | 168 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 391 | 1327
6 | 5 | 23 | 1294 | 287 | 378 | 166 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 371 | 1294
6 | 6 | 0 | 1229 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 298 | 79 | 1229
6 | 6 | 1 | 1192 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 85 | 1192
6 | 6 | 2 | 1187 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 88 | 1187
6 | 6 | 3 | 1211 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 89 | 1211
6 | 6 | 4 | 1221 | 287 | 310 | 163 | 2 | 88 | 2 | 0 | 0 | 0 | 297 | 72 | 1221
6 | 6 | 5 | 1211 | 287 | 310 | 163 | 2 | 88 | 63 | 0 | 0 | 0 | 78 | 220 | 1211
6 | 6 | 6 | 1235 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 1235
6 | 6 | 7 | 1327 | 287 | 310 | 163 | 2 | 88 | 511 | 0 | 0 | 0 | -140 | 106 | 1327
6 | 6 | 8 | 1520 | 287 | 310 | 165 | 2 | 88 | 759 | 0 | 0 | 0 | -196 | 105 | 1520
6 | 6 | 9 | 1662 | 287 | 310 | 168 | 2 | 88 | 929 | 0 | 0 | 0 | -249 | 127 | 1662
6 | 6 | 10 | 1687 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 1086 | 0 | 0 | 0 | -361 | 105 | 1687
6 | 6 | 11 | 1694 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 1111 | 0 | 1 | 0 | -361 | 86 | 1694
6 | 6 | 12 | 1611 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 1087 | 0 | 2 | 0 | -363 | 34 | 1611
6 | 6 | 13 | 1692 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 925 | 0 | 3 | 0 | -243 | 156 | 1692
6 | 6 | 14 | 1687 | 287 | 310 | 165 | 2 | 88 | 598 | 0 | 4 | 0 | -9 | 242 | 1687
6 | 6 | 15 | 1631 | 287 | 310 | 173 | 2 | 88 | 381 | 0 | 3 | 0 | -8 | 395 | 1631
6 | 6 | 16 | 1605 | 287 | 384 | 184 | 2 | 88 | 228 | 0 | 3 | 0 | 0 | 429 | 1605
6 | 6 | 17 | 1526 | 287 | 424 | 189 | 2 | 88 | 92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 443 | 1526
6 | 6 | 18 | 1498 | 287 | 747 | 191 | 2 | 88 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 168 | 1498
6 | 6 | 19 | 1474 | 287 | 367 | 191 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 380 | 158 | 1474
6 | 6 | 20 | 1418 | 287 | 556 | 180 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 304 | 1418
6 | 6 | 21 | 1373 | 287 | 338 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 487 | 1373
6 | 6 | 22 | 1332 | 287 | 310 | 168 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 378 | 98 | 1332
6 | 6 | 23 | 1298 | 287 | 324 | 166 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 430 | 1298
6 | 7 | 0 | 1232 | 287 | 311 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 1232
6 | 7 | 1 | 1195 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 254 | 89 | 1195
6 | 7 | 2 | 1190 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 89 | 1190
6 | 7 | 3 | 1216 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 271 | 92 | 1216
6 | 7 | 4 | 1224 | 287 | 310 | 163 | 2 | 88 | 2 | 0 | 0 | 0 | 282 | 90 | 1224
6 | 7 | 5 | 1217 | 287 | 310 | 163 | 2 | 88 | 39 | 0 | 0 | 0 | 242 | 86 | 1217
6 | 7 | 6 | 1230 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 175 | 1230
6 | 7 | 7 | 1333 | 287 | 310 | 163 | 2 | 88 | 501 | 0 | 1 | 0 | -120 | 101 | 1333
6 | 7 | 8 | 1517 | 287 | 310 | 165 | 2 | 88 | 696 | 0 | 1 | 0 | -365 | 333 | 1517
6 | 7 | 9 | 1660 | 287 | 310 | 168 | 2 | 88 | 850 | 0 | 2 | 0 | -362 | 315 | 1660
6 | 7 | 10 | 1684 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 984 | 0 | 3 | 0 | -361 | 201 | 1684
6 | 7 | 11 | 1672 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 1050 | 0 | 5 | 0 | -362 | 122 | 1672
6 | 7 | 12 | 1604 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 1109 | 0 | 5 | 0 | -363 | 2 | 1604
6 | 7 | 13 | 1692 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 1097 | 0 | 6 | 0 | -361 | 99 | 1692
6 | 7 | 14 | 1689 | 287 | 310 | 165 | 2 | 88 | 954 | 0 | 6 | 0 | -361 | 238 | 1689
6 | 7 | 15 | 1641 | 287 | 310 | 173 | 2 | 88 | 727 | 0 | 6 | 0 | -362 | 410 | 1641
6 | 7 | 16 | 1611 | 287 | 310 | 184 | 2 | 88 | 450 | 0 | 6 | 0 | -8 | 292 | 1611
6 | 7 | 17 | 1517 | 287 | 340 | 189 | 2 | 88 | 184 | 0 | 5 | 0 | 257 | 165 | 1517
6 | 7 | 18 | 1474 | 287 | 310 | 191 | 2 | 88 | 22 | 0 | 6 | 0 | 306 | 262 | 1474
6 | 7 | 19 | 1446 | 287 | 310 | 191 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 376 | 186 | 1446
6 | 7 | 20 | 1405 | 287 | 310 | 180 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 342 | 191 | 1405
6 | 7 | 21 | 1351 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 378 | 110 | 1351
6 | 7 | 22 | 1324 | 287 | 310 | 168 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 328 | 136 | 1324
6 | 7 | 23 | 1282 | 287 | 310 | 166 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 424 | 1282
6 | 8 | 0 | 1224 | 287 | 310 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | -1 | 0 | 377 | 1224
6 | 8 | 1 | 1177 | 287 | 310 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | -1 | 0 | 330 | 1177
6 | 8 | 2 | 1168 | 287 | 310 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | -1 | 131 | 190 | 1168
6 | 8 | 3 | 1178 | 287 | 310 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | -1 | 0 | 330 | 1178
6 | 8 | 4 | 1176 | 287 | 310 | 157 | 2 | 88 | 2 | 0 | 5 | -1 | 0 | 326 | 1176
6 | 8 | 5 | 1138 | 287 | 316 | 156 | 2 | 88 | 69 | -5 | 4 | -1 | 0 | 222 | 1138
6 | 8 | 6 | 1120 | 287 | 330 | 158 | 2 | 88 | 316 | -21 | 2 | 0 | -114 | 72 | 1120
6 | 8 | 7 | 1150 | 287 | 310 | 157 | 2 | 88 | 646 | -42 | 1 | 0 | -370 | 71 | 1150
6 | 8 | 8 | 1217 | 287 | 310 | 160 | 2 | 88 | 930 | -271 | 1 | -1 | -370 | 81 | 1217
6 | 8 | 9 | 1279 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 1116 | -375 | 4 | -2 | -369 | 54 | 1279
6 | 8 | 10 | 1304 | 287 | 310 | 167 | 2 | 88 | 1176 | -395 | 7 | -3 | -369 | 34 | 1304
6 | 8 | 11 | 1306 | 287 | 310 | 166 | 2 | 88 | 1189 | -399 | 7 | -3 | -369 | 28 | 1306
6 | 8 | 12 | 1284 | 287 | 310 | 160 | 2 | 88 | 1176 | -395 | 8 | -3 | -369 | 20 | 1284
6 | 8 | 13 | 1286 | 287 | 310 | 161 | 2 | 88 | 1034 | -293 | 8 | -3 | -369 | 61 | 1286
6 | 8 | 14 | 1270 | 287 | 310 | 162 | 2 | 88 | 792 | -61 | 8 | -4 | -370 | 56 | 1270
6 | 8 | 15 | 1243 | 287 | 351 | 164 | 2 | 88 | 575 | -38 | 7 | -2 | -249 | 58 | 1243
6 | 8 | 16 | 1229 | 287 | 337 | 168 | 2 | 88 | 392 | -26 | 5 | -1 | -81 | 58 | 1229
6 | 8 | 17 | 1224 | 287 | 324 | 178 | 2 | 88 | 181 | -12 | 3 | -1 | 0 | 174 | 1224
6 | 8 | 18 | 1233 | 287 | 310 | 185 | 2 | 88 | 25 | -2 | 3 | -1 | 134 | 202 | 1233
6 | 8 | 19 | 1245 | 287 | 310 | 187 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | -1 | 299 | 69 | 1245
6 | 8 | 20 | 1217 | 287 | 310 | 182 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | -1 | 0 | 344 | 1217
6 | 8 | 21 | 1181 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | -1 | 241 | 71 | 1181
6 | 8 | 22 | 1137 | 287 | 310 | 165 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | -1 | 0 | 280 | 1137
6 | 8 | 23 | 1103 | 287 | 310 | 161 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | -1 | 0 | 251 | 1103
6 | 9 | 0 | 1041 | 287 | 310 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 97 | 96 | 1041
6 | 9 | 1 | 1009 | 287 | 310 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 65 | 95 | 1009
6 | 9 | 2 | 1020 | 287 | 310 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 81 | 90 | 1020
6 | 9 | 3 | 1046 | 287 | 310 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 113 | 85 | 1046
6 | 9 | 4 | 1068 | 287 | 310 | 157 | 2 | 88 | 1 | 0 | 2 | 0 | 114 | 107 | 1068
6 | 9 | 5 | 1051 | 287 | 310 | 156 | 2 | 88 | 12 | 0 | 2 | 0 | 113 | 81 | 1051
6 | 9 | 6 | 1012 | 287 | 310 | 158 | 2 | 88 | 74 | 0 | 2 | 0 | 0 | 91 | 1012
6 | 9 | 7 | 1027 | 287 | 310 | 157 | 2 | 88 | 205 | 0 | 4 | 0 | -124 | 98 | 1027
6 | 9 | 8 | 1081 | 287 | 310 | 160 | 2 | 88 | 323 | 0 | 5 | 0 | -173 | 79 | 1081
6 | 9 | 9 | 1136 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 457 | 0 | 8 | 0 | -253 | 73 | 1136
6 | 9 | 10 | 1153 | 287 | 310 | 167 | 2 | 88 | 508 | 0 | 11 | 0 | -292 | 72 | 1153
6 | 9 | 11 | 1169 | 287 | 310 | 166 | 2 | 88 | 496 | 0 | 11 | 0 | -264 | 73 | 1169
6 | 9 | 12 | 1162 | 287 | 310 | 160 | 2 | 88 | 334 | 0 | 12 | 0 | -114 | 83 | 1162
6 | 9 | 13 | 1155 | 287 | 310 | 161 | 2 | 88 | 260 | 0 | 15 | 0 | -42 | 74 | 1155
6 | 9 | 14 | 1157 | 287 | 310 | 162 | 2 | 88 | 157 | 0 | 16 | 0 | 54 | 81 | 1157
6 | 9 | 15 | 1157 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 100 | 0 | 14 | 0 | 115 | 77 | 1157
6 | 9 | 16 | 1169 | 287 | 310 | 168 | 2 | 88 | 53 | 0 | 10 | 0 | 0 | 251 | 1169
6 | 9 | 17 | 1193 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 28 | 0 | 9 | 0 | 173 | 118 | 1193
6 | 9 | 18 | 1205 | 287 | 310 | 185 | 2 | 88 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 319 | 1205
6 | 9 | 19 | 1202 | 287 | 310 | 187 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 319 | 1202
6 | 9 | 20 | 1178 | 287 | 310 | 182 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 300 | 1178
6 | 9 | 21 | 1143 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 271 | 1143
6 | 9 | 22 | 1100 | 287 | 310 | 165 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 242 | 1100
6 | 9 | 23 | 1079 | 287 | 310 | 161 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 113 | 117 | 1079
6 | 10 | 0 | 1027 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 174 | 1027
6 | 10 | 1 | 990 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 137 | 990
6 | 10 | 2 | 1002 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 146 | 1002
6 | 10 | 3 | 1044 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 190 | 1044
6 | 10 | 4 | 1073 | 287 | 310 | 163 | 2 | 88 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 219 | 1073
6 | 10 | 5 | 1085 | 287 | 310 | 163 | 2 | 88 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 199 | 1085
6 | 10 | 6 | 1133 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 206 | 0 | 2 | 0 | 0 | 74 | 1133
6 | 10 | 7 | 1248 | 287 | 310 | 163 | 2 | 88 | 492 | 0 | 1 | 0 | 0 | -95 | 1248
6 | 10 | 8 | 1445 | 287 | 310 | 165 | 2 | 88 | 791 | 0 | 1 | 0 | -90 | -109 | 1445
6 | 10 | 9 | 1604 | 287 | 310 | 168 | 2 | 88 | 1003 | 0 | 1 | 0 | -363 | 108 | 1604
6 | 10 | 10 | 1641 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 1083 | 0 | 1 | 0 | -338 | 38 | 1641
6 | 10 | 11 | 1663 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 1126 | 0 | 1 | 0 | -362 | 41 | 1663
6 | 10 | 12 | 1603 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 1106 | 0 | 1 | 0 | -363 | 8 | 1603
6 | 10 | 13 | 1682 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 975 | 0 | 1 | 0 | -330 | 185 | 1682
6 | 10 | 14 | 1698 | 287 | 310 | 165 | 2 | 88 | 879 | 0 | 1 | 0 | -361 | 327 | 1698
6 | 10 | 15 | 1663 | 287 | 310 | 173 | 2 | 88 | 579 | 0 | 1 | 0 | -9 | 232 | 1663
6 | 10 | 16 | 1631 | 287 | 389 | 184 | 2 | 88 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 1631
6 | 10 | 17 | 1550 | 287 | 711 | 189 | 2 | 88 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1550
6 | 10 | 18 | 1505 | 287 | 459 | 191 | 2 | 88 | 22 | 0 | 0 | 0 | 380 | 76 | 1505
6 | 10 | 19 | 1470 | 287 | 832 | 191 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 69 | 1470
6 | 10 | 20 | 1415 | 287 | 396 | 180 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 380 | 81 | 1415
6 | 10 | 21 | 1376 | 287 | 747 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 81 | 1376
6 | 10 | 22 | 1338 | 287 | 349 | 168 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 380 | 63 | 1338
6 | 10 | 23 | 1292 | 287 | 310 | 166 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 379 | 59 | 1292
6 | 11 | 0 | 1229 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 311 | 65 | 1229
6 | 11 | 1 | 1193 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 256 | 84 | 1193
6 | 11 | 2 | 1184 | 287 | 486 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 155 | 1184
6 | 11 | 3 | 1201 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 348 | 1201
6 | 11 | 4 | 1217 | 287 | 564 | 163 | 2 | 88 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 110 | 1217
6 | 11 | 5 | 1220 | 287 | 476 | 163 | 2 | 88 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 1220
6 | 11 | 6 | 1248 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 313 | 0 | 0 | 0 | -32 | 116 | 1248
6 | 11 | 7 | 1350 | 287 | 310 | 163 | 2 | 88 | 629 | 0 | 0 | 0 | -267 | 138 | 1350
6 | 11 | 8 | 1567 | 287 | 310 | 165 | 2 | 88 | 907 | 0 | 0 | 0 | -364 | 172 | 1567
6 | 11 | 9 | 1701 | 287 | 310 | 168 | 2 | 88 | 1077 | 0 | 0 | 0 | -361 | 130 | 1701
6 | 11 | 10 | 1761 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 1213 | 0 | 0 | 0 | -360 | 51 | 1761
6 | 11 | 11 | 1784 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 1257 | 0 | 0 | 0 | -359 | 29 | 1784
6 | 11 | 12 | 1706 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 1230 | 0 | 1 | 0 | -361 | -15 | 1706
6 | 11 | 13 | 1809 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 1128 | 0 | 1 | 0 | -359 | 188 | 1809
6 | 11 | 14 | 1823 | 287 | 310 | 165 | 2 | 88 | 1000 | 0 | 2 | 0 | -159 | 128 | 1823
6 | 11 | 15 | 1793 | 287 | 310 | 173 | 2 | 88 | 784 | 0 | 3 | 0 | -82 | 228 | 1793
6 | 11 | 16 | 1757 | 287 | 648 | 184 | 2 | 88 | 464 | 0 | 2 | 0 | 0 | 82 | 1757
6 | 11 | 17 | 1646 | 287 | 820 | 189 | 2 | 88 | 197 | 0 | 2 | 0 | 0 | 61 | 1646
6 | 11 | 18 | 1582 | 287 | 928 | 191 | 2 | 88 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 52 | 1582
6 | 11 | 19 | 1543 | 287 | 913 | 191 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 60 | 1543
6 | 11 | 20 | 1485 | 287 | 498 | 180 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 380 | 49 | 1485
6 | 11 | 21 | 1425 | 287 | 440 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 380 | 57 | 1425
6 | 11 | 22 | 1383 | 287 | 410 | 168 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 380 | 47 | 1383
6 | 11 | 23 | 1342 | 287 | 361 | 166 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 380 | 57 | 1342
6 | 12 | 0 | 1264 | 287 | 653 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 69 | 1264
6 | 12 | 1 | 1224 | 287 | 604 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 1224
6 | 12 | 2 | 1212 | 287 | 536 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 1212
6 | 12 | 3 | 1224 | 287 | 583 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1224
6 | 12 | 4 | 1233 | 287 | 310 | 163 | 2 | 88 | 2 | 0 | 1 | 0 | 272 | 108 | 1233
6 | 12 | 5 | 1230 | 287 | 482 | 163 | 2 | 88 | 58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 149 | 1230
6 | 12 | 6 | 1264 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 269 | 0 | 1 | 0 | -1 | 144 | 1264
6 | 12 | 7 | 1366 | 287 | 310 | 163 | 2 | 88 | 510 | 0 | 1 | 0 | -120 | 125 | 1366
6 | 12 | 8 | 1605 | 287 | 310 | 165 | 2 | 88 | 809 | 0 | 1 | 0 | -173 | 116 | 1605
6 | 12 | 9 | 1758 | 287 | 310 | 168 | 2 | 88 | 1065 | 0 | 1 | 0 | -360 | 197 | 1758
6 | 12 | 10 | 1804 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 1213 | 0 | 1 | 0 | -359 | 92 | 1804
6 | 12 | 11 | 1821 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 1255 | 0 | 1 | 0 | -359 | 67 | 1821
6 | 12 | 12 | 1750 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 1255 | 0 | 2 | 0 | -360 | 2 | 1750
6 | 12 | 13 | 1835 | 287 | 311 | 164 | 2 | 88 | 1166 | 0 | 3 | 0 | -358 | 172 | 1835
6 | 12 | 14 | 1840 | 287 | 312 | 165 | 2 | 88 | 1012 | 0 | 4 | 0 | -134 | 104 | 1840
6 | 12 | 15 | 1801 | 287 | 310 | 173 | 2 | 88 | 794 | 0 | 4 | 0 | -67 | 210 | 1801
6 | 12 | 16 | 1765 | 287 | 633 | 184 | 2 | 88 | 492 | 0 | 4 | 0 | 0 | 75 | 1765
6 | 12 | 17 | 1661 | 287 | 474 | 189 | 2 | 88 | 194 | 0 | 3 | 0 | 380 | 44 | 1661
6 | 12 | 18 | 1599 | 287 | 930 | 191 | 2 | 88 | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 74 | 1599
6 | 12 | 19 | 1563 | 287 | 943 | 191 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 49 | 1563
6 | 12 | 20 | 1499 | 287 | 900 | 180 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 39 | 1499
6 | 12 | 21 | 1445 | 287 | 896 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1445
6 | 12 | 22 | 1405 | 287 | 796 | 168 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 63 | 1405
6 | 12 | 23 | 1359 | 287 | 735 | 166 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 79 | 1359
6 | 13 | 0 | 1282 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 327 | 102 | 1282
6 | 13 | 1 | 1235 | 287 | 559 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 134 | 1235
6 | 13 | 2 | 1229 | 287 | 589 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 98 | 1229
6 | 13 | 3 | 1249 | 287 | 617 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1249
6 | 13 | 4 | 1252 | 287 | 310 | 163 | 2 | 88 | 1 | 0 | 1 | 0 | 319 | 81 | 1252
6 | 13 | 5 | 1248 | 287 | 612 | 163 | 2 | 88 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75 | 1248
6 | 13 | 6 | 1274 | 287 | 328 | 164 | 2 | 88 | 113 | 0 | 1 | 0 | 0 | 291 | 1274
6 | 13 | 7 | 1380 | 287 | 310 | 163 | 2 | 88 | 265 | 0 | 0 | 0 | -3 | 268 | 1380
6 | 13 | 8 | 1595 | 287 | 310 | 165 | 2 | 88 | 395 | 0 | 0 | 0 | -7 | 355 | 1595
6 | 13 | 9 | 1741 | 287 | 310 | 168 | 2 | 88 | 560 | 0 | 0 | 0 | -10 | 336 | 1741
6 | 13 | 10 | 1756 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 586 | 0 | 0 | 0 | -11 | 324 | 1756
6 | 13 | 11 | 1776 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 715 | 0 | 0 | 0 | -68 | 272 | 1776
6 | 13 | 12 | 1708 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 877 | 0 | 0 | 0 | -361 | 341 | 1708
6 | 13 | 13 | 1801 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 972 | 0 | 0 | 0 | -277 | 255 | 1801
6 | 13 | 14 | 1824 | 287 | 310 | 165 | 2 | 88 | 954 | 0 | 0 | 0 | -12 | 30 | 1824
6 | 13 | 15 | 1809 | 287 | 310 | 173 | 2 | 88 | 763 | 0 | 0 | 0 | 12 | 174 | 1809
6 | 13 | 16 | 1788 | 287 | 652 | 184 | 2 | 88 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 1788
6 | 13 | 17 | 1686 | 287 | 463 | 189 | 2 | 88 | 206 | 0 | 1 | 0 | 380 | 70 | 1686
6 | 13 | 18 | 1618 | 287 | 1021 | 191 | 2 | 88 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1618
6 | 13 | 19 | 1575 | 287 | 1006 | 191 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1575
6 | 13 | 20 | 1515 | 287 | 689 | 180 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 225 | 43 | 1515
6 | 13 | 21 | 1454 | 287 | 477 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 50 | 1454
6 | 13 | 22 | 1409 | 287 | 815 | 168 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 | 1409
6 | 13 | 23 | 1361 | 287 | 748 | 166 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 69 | 1361
6 | 14 | 0 | 1284 | 287 | 681 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 61 | 1284
6 | 14 | 1 | 1230 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 316 | 62 | 1230
6 | 14 | 2 | 1225 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 307 | 66 | 1225
6 | 14 | 3 | 1236 | 287 | 614 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 1236
6 | 14 | 4 | 1253 | 287 | 310 | 163 | 2 | 88 | 2 | 0 | 0 | 0 | 339 | 62 | 1253
6 | 14 | 5 | 1247 | 287 | 310 | 163 | 2 | 88 | 68 | 0 | 0 | 0 | 225 | 104 | 1247
6 | 14 | 6 | 1295 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 313 | 0 | 0 | 0 | -1 | 132 | 1295
6 | 14 | 7 | 1406 | 287 | 310 | 163 | 2 | 88 | 636 | 0 | 0 | 0 | -189 | 109 | 1406
6 | 14 | 8 | 1637 | 287 | 310 | 165 | 2 | 88 | 922 | 0 | 0 | 0 | -362 | 225 | 1637
6 | 14 | 9 | 1801 | 287 | 310 | 168 | 2 | 88 | 1121 | 0 | 0 | 0 | -359 | 184 | 1801
6 | 14 | 10 | 1858 | 287 | 316 | 170 | 2 | 88 | 1232 | 0 | 0 | 0 | -358 | 121 | 1858
6 | 14 | 11 | 1886 | 287 | 321 | 170 | 2 | 88 | 1277 | 0 | 0 | 0 | -358 | 99 | 1886
6 | 14 | 12 | 1811 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 1258 | 0 | 1 | 0 | -359 | 60 | 1811
6 | 14 | 13 | 1917 | 287 | 327 | 164 | 2 | 88 | 1180 | 0 | 1 | 0 | -358 | 226 | 1917
6 | 14 | 14 | 1933 | 287 | 331 | 165 | 2 | 88 | 1033 | 0 | 1 | 0 | -154 | 180 | 1933
6 | 14 | 15 | 1896 | 287 | 310 | 173 | 2 | 88 | 798 | 0 | 2 | 0 | 13 | 223 | 1896
6 | 14 | 16 | 1842 | 287 | 649 | 184 | 2 | 88 | 491 | 0 | 2 | 0 | 0 | 139 | 1842
6 | 14 | 17 | 1720 | 287 | 817 | 189 | 2 | 88 | 210 | 0 | 2 | 0 | 0 | 125 | 1720
6 | 14 | 18 | 1640 | 287 | 561 | 191 | 2 | 88 | 28 | 0 | 3 | 0 | 380 | 100 | 1640
6 | 14 | 19 | 1588 | 287 | 933 | 191 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 83 | 1588
6 | 14 | 20 | 1522 | 287 | 893 | 180 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 68 | 1522
6 | 14 | 21 | 1458 | 287 | 461 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 380 | 67 | 1458
6 | 14 | 22 | 1408 | 287 | 406 | 168 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 380 | 75 | 1408
6 | 14 | 23 | 1357 | 287 | 685 | 166 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 128 | 1357
6 | 15 | 0 | 1282 | 287 | 310 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 285 | 150 | 1282
6 | 15 | 1 | 1217 | 287 | 471 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 209 | 1217
6 | 15 | 2 | 1195 | 287 | 310 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 176 | 172 | 1195
6 | 15 | 3 | 1205 | 287 | 511 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 156 | 1205
6 | 15 | 4 | 1198 | 287 | 500 | 157 | 2 | 88 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 159 | 1198
6 | 15 | 5 | 1163 | 287 | 310 | 156 | 2 | 88 | 65 | 0 | 5 | 0 | 0 | 250 | 1163
6 | 15 | 6 | 1143 | 287 | 310 | 158 | 2 | 88 | 246 | 0 | 6 | 0 | -94 | 140 | 1143
6 | 15 | 7 | 1199 | 287 | 310 | 157 | 2 | 88 | 553 | 0 | 7 | 0 | -370 | 165 | 1199
6 | 15 | 8 | 1285 | 287 | 310 | 160 | 2 | 88 | 834 | 0 | 9 | 0 | -369 | -36 | 1285
6 | 15 | 9 | 1366 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 999 | -87 | 11 | -2 | -368 | -38 | 1366
6 | 15 | 10 | 1413 | 287 | 310 | 167 | 2 | 88 | 1117 | -97 | 13 | -3 | -367 | -104 | 1413
6 | 15 | 11 | 1408 | 287 | 310 | 166 | 2 | 88 | 1030 | -24 | 13 | -3 | -367 | -94 | 1408
6 | 15 | 12 | 1388 | 287 | 310 | 160 | 2 | 88 | 821 | 0 | 13 | 0 | -367 | 74 | 1388
6 | 15 | 13 | 1383 | 287 | 310 | 161 | 2 | 88 | 643 | 0 | 11 | 0 | -367 | 248 | 1383
6 | 15 | 14 | 1358 | 287 | 310 | 162 | 2 | 88 | 466 | 0 | 10 | 0 | -177 | 210 | 1358
6 | 15 | 15 | 1320 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 273 | 0 | 10 | 0 | -2 | 188 | 1320
6 | 15 | 16 | 1298 | 287 | 324 | 168 | 2 | 88 | 141 | 0 | 7 | 0 | 0 | 281 | 1298
6 | 15 | 17 | 1290 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 65 | 0 | 10 | 0 | 244 | 106 | 1290
6 | 15 | 18 | 1300 | 287 | 310 | 185 | 2 | 88 | 9 | 0 | 11 | 0 | 262 | 146 | 1300
6 | 15 | 19 | 1295 | 287 | 323 | 187 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 243 | 152 | 1295
6 | 15 | 20 | 1257 | 287 | 310 | 182 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 230 | 148 | 1257
6 | 15 | 21 | 1217 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 244 | 100 | 1217
6 | 15 | 22 | 1173 | 287 | 310 | 165 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 188 | 127 | 1173
6 | 15 | 23 | 1138 | 287 | 310 | 161 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 286 | 1138
6 | 16 | 0 | 1076 | 287 | 310 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 | 203 | 1076
6 | 16 | 1 | 1031 | 287 | 310 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 184 | 1031
6 | 16 | 2 | 1033 | 287 | 310 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 186 | 1033
6 | 16 | 3 | 1066 | 287 | 310 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 219 | 1066
6 | 16 | 4 | 1076 | 287 | 310 | 157 | 2 | 88 | 2 | 0 | 1 | 0 | 30 | 199 | 1076
6 | 16 | 5 | 1053 | 287 | 310 | 156 | 2 | 88 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 1053
6 | 16 | 6 | 1027 | 287 | 310 | 158 | 2 | 88 | 170 | 0 | 0 | 0 | -123 | 135 | 1027
6 | 16 | 7 | 1061 | 287 | 310 | 157 | 2 | 88 | 430 | 0 | 0 | 0 | -370 | 157 | 1061
6 | 16 | 8 | 1127 | 287 | 310 | 160 | 2 | 88 | 652 | 0 | 0 | 0 | -370 | -2 | 1127
6 | 16 | 9 | 1200 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 863 | 0 | 1 | 0 | -370 | -145 | 1200
6 | 16 | 10 | 1248 | 287 | 310 | 167 | 2 | 88 | 1042 | -119 | 1 | 0 | -370 | -160 | 1248
6 | 16 | 11 | 1286 | 287 | 310 | 166 | 2 | 88 | 1088 | -133 | 0 | 0 | -369 | -153 | 1286
6 | 16 | 12 | 1315 | 287 | 310 | 160 | 2 | 88 | 1110 | -136 | 1 | 0 | -369 | -138 | 1315
6 | 16 | 13 | 1322 | 287 | 310 | 161 | 2 | 88 | 1043 | -49 | 2 | 0 | -369 | -153 | 1322
6 | 16 | 14 | 1331 | 287 | 310 | 162 | 2 | 88 | 898 | -84 | 2 | 0 | -368 | 34 | 1331
6 | 16 | 15 | 1314 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 626 | 0 | 5 | 0 | -347 | 179 | 1314
6 | 16 | 16 | 1292 | 287 | 310 | 168 | 2 | 88 | 309 | 0 | 9 | 0 | -8 | 127 | 1292
6 | 16 | 17 | 1293 | 287 | 323 | 178 | 2 | 88 | 121 | 0 | 8 | 0 | 177 | 109 | 1293
6 | 16 | 18 | 1304 | 287 | 325 | 185 | 2 | 88 | 18 | 0 | 7 | 0 | 300 | 92 | 1304
6 | 16 | 19 | 1312 | 287 | 310 | 187 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 354 | 78 | 1312
6 | 16 | 20 | 1278 | 287 | 320 | 182 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 311 | 81 | 1278
6 | 16 | 21 | 1233 | 287 | 311 | 178 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 73 | 289 | 1233
6 | 16 | 22 | 1192 | 287 | 310 | 165 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 194 | 140 | 1192
6 | 16 | 23 | 1157 | 287 | 310 | 161 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 142 | 160 | 1157
6 | 17 | 0 | 1094 | 287 | 372 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 174 | 1094
6 | 17 | 1 | 1051 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 192 | 1051
6 | 17 | 2 | 1053 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 196 | 1053
6 | 17 | 3 | 1079 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 66 | 156 | 1079
6 | 17 | 4 | 1111 | 287 | 372 | 163 | 2 | 88 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 192 | 1111
6 | 17 | 5 | 1126 | 287 | 310 | 163 | 2 | 88 | 67 | 0 | 4 | 0 | 0 | 205 | 1126
6 | 17 | 6 | 1187 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 263 | 0 | 2 | 0 | -45 | 116 | 1187
6 | 17 | 7 | 1328 | 287 | 310 | 163 | 2 | 88 | 583 | 0 | 2 | 0 | -245 | 138 | 1328
6 | 17 | 8 | 1572 | 287 | 310 | 165 | 2 | 88 | 835 | 0 | 2 | 0 | -234 | 117 | 1572
6 | 17 | 9 | 1724 | 287 | 310 | 168 | 2 | 88 | 807 | 0 | 2 | 0 | -82 | 142 | 1724
6 | 17 | 10 | 1739 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 727 | 0 | 2 | 0 | 10 | 143 | 1739
6 | 17 | 11 | 1750 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 620 | 0 | 3 | 0 | 10 | 260 | 1750
6 | 17 | 12 | 1645 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 516 | 0 | 3 | 0 | 8 | 267 | 1645
6 | 17 | 13 | 1713 | 287 | 773 | 164 | 2 | 88 | 396 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1713
6 | 17 | 14 | 1724 | 287 | 810 | 165 | 2 | 88 | 369 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1724
6 | 17 | 15 | 1692 | 287 | 862 | 173 | 2 | 88 | 277 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1692
6 | 17 | 16 | 1681 | 287 | 967 | 184 | 2 | 88 | 151 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1681
6 | 17 | 17 | 1601 | 287 | 985 | 189 | 2 | 88 | 47 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1601
6 | 17 | 18 | 1581 | 287 | 1006 | 191 | 2 | 88 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1581
6 | 17 | 19 | 1531 | 287 | 961 | 191 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1531
6 | 17 | 20 | 1474 | 287 | 634 | 180 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 282 | 0 | 1474
6 | 17 | 21 | 1415 | 287 | 866 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1415
6 | 17 | 22 | 1381 | 287 | 363 | 168 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 380 | 89 | 1381
6 | 17 | 23 | 1332 | 287 | 704 | 166 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 82 | 1332
6 | 18 | 0 | 1260 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 328 | 77 | 1260
6 | 18 | 1 | 1217 | 287 | 580 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 94 | 1217
6 | 18 | 2 | 1213 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 247 | 113 | 1213
6 | 18 | 3 | 1226 | 287 | 534 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 146 | 1226
6 | 18 | 4 | 1246 | 287 | 557 | 163 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 144 | 1246
6 | 18 | 5 | 1256 | 287 | 590 | 163 | 2 | 88 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 121 | 1256
6 | 18 | 6 | 1287 | 287 | 639 | 164 | 2 | 88 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 93 | 1287
6 | 18 | 7 | 1383 | 287 | 789 | 163 | 2 | 88 | 18 | 0 | 9 | 0 | 0 | 27 | 1383
6 | 18 | 8 | 1576 | 287 | 954 | 165 | 2 | 88 | 29 | 0 | 7 | 0 | 0 | 44 | 1576
6 | 18 | 9 | 1692 | 287 | 1076 | 168 | 2 | 88 | 44 | 0 | 8 | 0 | 0 | 19 | 1692
6 | 18 | 10 | 1703 | 287 | 963 | 170 | 2 | 88 | 57 | 0 | 7 | 0 | 0 | 129 | 1703
6 | 18 | 11 | 1686 | 287 | 725 | 170 | 2 | 88 | 77 | 0 | 4 | 0 | 0 | 333 | 1686
6 | 18 | 12 | 1579 | 287 | 405 | 164 | 2 | 88 | 157 | 0 | 3 | 0 | 0 | 473 | 1579
6 | 18 | 13 | 1657 | 287 | 406 | 164 | 2 | 88 | 285 | 0 | 3 | 0 | 0 | 422 | 1657
6 | 18 | 14 | 1684 | 287 | 310 | 165 | 2 | 88 | 442 | 0 | 6 | 0 | 9 | 375 | 1684
6 | 18 | 15 | 1649 | 287 | 310 | 173 | 2 | 88 | 422 | 0 | 7 | 0 | 8 | 352 | 1649
6 | 18 | 16 | 1626 | 287 | 423 | 184 | 2 | 88 | 251 | 0 | 8 | 0 | 0 | 383 | 1626
6 | 18 | 17 | 1554 | 287 | 310 | 189 | 2 | 88 | 173 | 0 | 12 | 0 | 354 | 139 | 1554
6 | 18 | 18 | 1523 | 287 | 902 | 191 | 2 | 88 | 43 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 1523
6 | 18 | 19 | 1494 | 287 | 917 | 191 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1494
6 | 18 | 20 | 1444 | 287 | 879 | 180 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1444
6 | 18 | 21 | 1398 | 287 | 843 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1398
6 | 18 | 22 | 1365 | 287 | 744 | 168 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 69 | 1365
6 | 18 | 23 | 1325 | 287 | 701 | 166 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 73 | 1325
6 | 19 | 0 | 1254 | 287 | 315 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 271 | 117 | 1254
6 | 19 | 1 | 1217 | 287 | 551 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 114 | 1217
6 | 19 | 2 | 1211 | 287 | 576 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 85 | 1211
6 | 19 | 3 | 1223 | 287 | 550 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 122 | 1223
6 | 19 | 4 | 1239 | 287 | 595 | 163 | 2 | 88 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 91 | 1239
6 | 19 | 5 | 1233 | 287 | 404 | 163 | 2 | 88 | 60 | 0 | 10 | 0 | 0 | 219 | 1233
6 | 19 | 6 | 1264 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 304 | 0 | 8 | 0 | -1 | 102 | 1264
6 | 19 | 7 | 1358 | 287 | 310 | 163 | 2 | 88 | 655 | 0 | 6 | 0 | -174 | 21 | 1358
6 | 19 | 8 | 1570 | 287 | 310 | 165 | 2 | 88 | 968 | 0 | 6 | 0 | -364 | 108 | 1570
6 | 19 | 9 | 1718 | 287 | 310 | 168 | 2 | 88 | 1166 | 0 | 4 | 0 | -361 | 54 | 1718
6 | 19 | 10 | 1769 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 1262 | 0 | 3 | 0 | -360 | 7 | 1769
6 | 19 | 11 | 1784 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 1275 | 0 | 3 | 0 | -359 | 8 | 1784
6 | 19 | 12 | 1712 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 1248 | 0 | 3 | 0 | -361 | -29 | 1712
6 | 19 | 13 | 1817 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 1134 | 0 | 1 | 0 | -359 | 190 | 1817
6 | 19 | 14 | 1824 | 287 | 310 | 165 | 2 | 88 | 992 | 0 | 0 | 0 | -183 | 163 | 1824
6 | 19 | 15 | 1793 | 287 | 310 | 173 | 2 | 88 | 847 | 0 | 1 | 0 | -301 | 386 | 1793
6 | 19 | 16 | 1771 | 287 | 569 | 184 | 2 | 88 | 547 | 0 | 1 | 0 | 0 | 93 | 1771
6 | 19 | 17 | 1665 | 287 | 873 | 189 | 2 | 88 | 224 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1665
6 | 19 | 18 | 1598 | 287 | 999 | 191 | 2 | 88 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1598
6 | 19 | 19 | 1558 | 287 | 989 | 191 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1558
6 | 19 | 20 | 1498 | 287 | 941 | 180 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1498
6 | 19 | 21 | 1444 | 287 | 897 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1444
6 | 19 | 22 | 1397 | 287 | 788 | 168 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1397
6 | 19 | 23 | 1348 | 287 | 425 | 166 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 1348
6 | 20 | 0 | 1275 | 287 | 319 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 35 | 1275
6 | 20 | 1 | 1224 | 287 | 597 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 1224
6 | 20 | 2 | 1217 | 287 | 553 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 1217
6 | 20 | 3 | 1233 | 287 | 560 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 1233
6 | 20 | 4 | 1246 | 287 | 563 | 163 | 2 | 88 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 1246
6 | 20 | 5 | 1233 | 287 | 496 | 163 | 2 | 88 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 1233
6 | 20 | 6 | 1258 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 215 | 0 | 1 | 0 | -1 | 192 | 1258
6 | 20 | 7 | 1364 | 287 | 310 | 163 | 2 | 88 | 469 | 0 | 0 | 0 | -3 | 48 | 1364
6 | 20 | 8 | 1577 | 287 | 310 | 165 | 2 | 88 | 617 | 0 | 0 | 0 | 7 | 101 | 1577
6 | 20 | 9 | 1708 | 287 | 310 | 168 | 2 | 88 | 627 | 0 | 1 | 0 | 10 | 215 | 1708
6 | 20 | 10 | 1736 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 649 | 0 | 1 | 0 | -10 | 239 | 1736
6 | 20 | 11 | 1746 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 634 | 0 | 1 | 0 | -10 | 264 | 1746
6 | 20 | 12 | 1666 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 614 | 0 | 2 | 0 | -9 | 208 | 1666
6 | 20 | 13 | 1760 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 615 | 0 | 2 | 0 | 11 | 281 | 1760
6 | 20 | 14 | 1768 | 287 | 310 | 165 | 2 | 88 | 562 | 0 | 1 | 0 | 53 | 300 | 1768
6 | 20 | 15 | 1739 | 287 | 750 | 173 | 2 | 88 | 437 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1739
6 | 20 | 16 | 1706 | 287 | 901 | 184 | 2 | 88 | 243 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1706
6 | 20 | 17 | 1616 | 287 | 960 | 189 | 2 | 88 | 88 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1616
6 | 20 | 18 | 1578 | 287 | 995 | 191 | 2 | 88 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1578
6 | 20 | 19 | 1543 | 287 | 592 | 191 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 380 | 1 | 1543
6 | 20 | 20 | 1480 | 287 | 921 | 180 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1480
6 | 20 | 21 | 1433 | 287 | 884 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1433
6 | 20 | 22 | 1391 | 287 | 845 | 168 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1391
6 | 20 | 23 | 1349 | 287 | 762 | 166 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 41 | 1349
6 | 21 | 0 | 1277 | 287 | 655 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 76 | 1277
6 | 21 | 1 | 1233 | 287 | 600 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 82 | 1233
6 | 21 | 2 | 1218 | 287 | 583 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 81 | 1218
6 | 21 | 3 | 1233 | 287 | 600 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 80 | 1233
6 | 21 | 4 | 1248 | 287 | 615 | 163 | 2 | 88 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 80 | 1248
6 | 21 | 5 | 1256 | 287 | 613 | 163 | 2 | 88 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 84 | 1256
6 | 21 | 6 | 1278 | 287 | 563 | 164 | 2 | 88 | 18 | 0 | 15 | 0 | 0 | 141 | 1278
6 | 21 | 7 | 1372 | 287 | 623 | 163 | 2 | 88 | 28 | 0 | 15 | 0 | 0 | 166 | 1372
6 | 21 | 8 | 1545 | 287 | 777 | 165 | 2 | 88 | 53 | 0 | 20 | 0 | 0 | 153 | 1545
6 | 21 | 9 | 1648 | 287 | 737 | 168 | 2 | 88 | 91 | 0 | 19 | 0 | 0 | 256 | 1648
6 | 21 | 10 | 1639 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 224 | 0 | 15 | 0 | 70 | 473 | 1639
6 | 21 | 11 | 1624 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 517 | 0 | 10 | 0 | -8 | 248 | 1624
6 | 21 | 12 | 1545 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 738 | 0 | 8 | 0 | -73 | 21 | 1545
6 | 21 | 13 | 1653 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 908 | 0 | 4 | 0 | -118 | 8 | 1653
6 | 21 | 14 | 1686 | 287 | 310 | 165 | 2 | 88 | 873 | 0 | 3 | 0 | -53 | 11 | 1686
6 | 21 | 15 | 1671 | 287 | 310 | 173 | 2 | 88 | 724 | 0 | 4 | 0 | -138 | 221 | 1671
6 | 21 | 16 | 1659 | 287 | 449 | 184 | 2 | 88 | 491 | 0 | 3 | 0 | 0 | 155 | 1659
6 | 21 | 17 | 1576 | 287 | 708 | 189 | 2 | 88 | 224 | 0 | 4 | 0 | 0 | 74 | 1576
6 | 21 | 18 | 1522 | 287 | 919 | 191 | 2 | 88 | 30 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1522
6 | 21 | 19 | 1493 | 287 | 919 | 191 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1493
6 | 21 | 20 | 1441 | 287 | 814 | 180 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 63 | 1441
6 | 21 | 21 | 1389 | 287 | 780 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 56 | 1389
6 | 21 | 22 | 1348 | 287 | 748 | 168 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 50 | 1348
6 | 21 | 23 | 1305 | 287 | 325 | 166 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 380 | 53 | 1305
6 | 22 | 0 | 1233 | 287 | 632 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 64 | 1233
6 | 22 | 1 | 1181 | 287 | 310 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 252 | 83 | 1181
6 | 22 | 2 | 1169 | 287 | 310 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 246 | 77 | 1169
6 | 22 | 3 | 1179 | 287 | 577 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 1179
6 | 22 | 4 | 1176 | 287 | 576 | 157 | 2 | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 1176
6 | 22 | 5 | 1143 | 287 | 310 | 156 | 2 | 88 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 1143
6 | 22 | 6 | 1116 | 287 | 310 | 158 | 2 | 88 | 215 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55 | 1116
6 | 22 | 7 | 1157 | 287 | 310 | 157 | 2 | 88 | 456 | 0 | 2 | 0 | -370 | 225 | 1157
6 | 22 | 8 | 1233 | 287 | 310 | 160 | 2 | 88 | 704 | 0 | 3 | 0 | -370 | 49 | 1233
6 | 22 | 9 | 1311 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 875 | 0 | 5 | 0 | -369 | -51 | 1311
6 | 22 | 10 | 1355 | 287 | 310 | 167 | 2 | 88 | 1021 | 0 | 6 | 0 | -368 | -158 | 1355
6 | 22 | 11 | 1367 | 287 | 310 | 166 | 2 | 88 | 1081 | 0 | 9 | 0 | -368 | -208 | 1367
6 | 22 | 12 | 1355 | 287 | 310 | 160 | 2 | 88 | 989 | 0 | 11 | 0 | -368 | -124 | 1355
6 | 22 | 13 | 1357 | 287 | 310 | 161 | 2 | 88 | 808 | 0 | 10 | 0 | -368 | 59 | 1357
6 | 22 | 14 | 1323 | 287 | 310 | 162 | 2 | 88 | 500 | 0 | 10 | 0 | -2 | -34 | 1323
6 | 22 | 15 | 1294 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 244 | 0 | 9 | 0 | -1 | 191 | 1294
6 | 22 | 16 | 1284 | 287 | 457 | 168 | 2 | 88 | 100 | 0 | 9 | 0 | 0 | 173 | 1284
6 | 22 | 17 | 1281 | 287 | 537 | 178 | 2 | 88 | 24 | 0 | 12 | 0 | 0 | 153 | 1281
6 | 22 | 18 | 1290 | 287 | 556 | 185 | 2 | 88 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 159 | 1290
6 | 22 | 19 | 1283 | 287 | 515 | 187 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 195 | 1283
6 | 22 | 20 | 1242 | 287 | 493 | 182 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 182 | 1242
6 | 22 | 21 | 1206 | 287 | 439 | 178 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 202 | 1206
6 | 22 | 22 | 1163 | 287 | 310 | 165 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 153 | 148 | 1163
6 | 22 | 23 | 1129 | 287 | 310 | 161 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 47 | 224 | 1129
6 | 23 | 0 | 1075 | 287 | 310 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 221 | 1075
6 | 23 | 1 | 1031 | 287 | 310 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 179 | 1031
6 | 23 | 2 | 1021 | 287 | 310 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 170 | 1021
6 | 23 | 3 | 1054 | 287 | 310 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 202 | 1054
6 | 23 | 4 | 1076 | 287 | 310 | 157 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 25 | 197 | 1076
6 | 23 | 5 | 1068 | 287 | 310 | 156 | 2 | 88 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 209 | 1068
6 | 23 | 6 | 1046 | 287 | 310 | 158 | 2 | 88 | 30 | 0 | 9 | 0 | 0 | 162 | 1046
6 | 23 | 7 | 1060 | 287 | 310 | 157 | 2 | 88 | 66 | 0 | 9 | 0 | -6 | 147 | 1060
6 | 23 | 8 | 1120 | 287 | 310 | 160 | 2 | 88 | 130 | 0 | 6 | 0 | 0 | 137 | 1120
6 | 23 | 9 | 1178 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 236 | 0 | 5 | 0 | 0 | 86 | 1178
6 | 23 | 10 | 1206 | 287 | 310 | 167 | 2 | 88 | 282 | 0 | 5 | 0 | 0 | 65 | 1206
6 | 23 | 11 | 1214 | 287 | 310 | 166 | 2 | 88 | 249 | 0 | 5 | 0 | 0 | 107 | 1214
6 | 23 | 12 | 1220 | 287 | 310 | 160 | 2 | 88 | 227 | 0 | 6 | 0 | 0 | 140 | 1220
6 | 23 | 13 | 1211 | 287 | 310 | 161 | 2 | 88 | 184 | 0 | 8 | 0 | 0 | 171 | 1211
6 | 23 | 14 | 1211 | 287 | 310 | 162 | 2 | 88 | 188 | 0 | 6 | 0 | 0 | 168 | 1211
6 | 23 | 15 | 1210 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 152 | 0 | 6 | 0 | 0 | 201 | 1210
6 | 23 | 16 | 1229 | 287 | 336 | 168 | 2 | 88 | 106 | 0 | 7 | 0 | 0 | 235 | 1229
6 | 23 | 17 | 1252 | 287 | 640 | 178 | 2 | 88 | 49 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1252
6 | 23 | 18 | 1282 | 287 | 691 | 185 | 2 | 88 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 11 | 1282
6 | 23 | 19 | 1280 | 287 | 707 | 187 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1280
6 | 23 | 20 | 1256 | 287 | 554 | 182 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 137 | 1256
6 | 23 | 21 | 1221 | 287 | 518 | 178 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 141 | 1221
6 | 23 | 22 | 1184 | 287 | 478 | 165 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 157 | 1184
6 | 23 | 23 | 1152 | 287 | 310 | 161 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 139 | 156 | 1152
6 | 24 | 0 | 1098 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 25 | 212 | 1098
6 | 24 | 1 | 1055 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 192 | 1055
6 | 24 | 2 | 1059 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 193 | 1059
6 | 24 | 3 | 1107 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 238 | 1107
6 | 24 | 4 | 1132 | 287 | 310 | 163 | 2 | 88 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 266 | 1132
6 | 24 | 5 | 1140 | 287 | 310 | 163 | 2 | 88 | 47 | 0 | 14 | 0 | 0 | 229 | 1140
6 | 24 | 6 | 1213 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 232 | 0 | 14 | 0 | 0 | 116 | 1213
6 | 24 | 7 | 1372 | 287 | 310 | 163 | 2 | 88 | 488 | 0 | 13 | 0 | -3 | 24 | 1372
6 | 24 | 8 | 1649 | 287 | 310 | 165 | 2 | 88 | 744 | 0 | 10 | 0 | -8 | 51 | 1649
6 | 24 | 9 | 1852 | 287 | 310 | 168 | 2 | 88 | 925 | 0 | 9 | 0 | 12 | 51 | 1852
6 | 24 | 10 | 1898 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 851 | 0 | 9 | 0 | 13 | 168 | 1898
6 | 24 | 11 | 1915 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 851 | 0 | 10 | 0 | 14 | 183 | 1915
6 | 24 | 12 | 1850 | 287 | 314 | 164 | 2 | 88 | 780 | 0 | 9 | 0 | -12 | 218 | 1850
6 | 24 | 13 | 1922 | 287 | 667 | 164 | 2 | 88 | 659 | 0 | 9 | 0 | 0 | 46 | 1922
6 | 24 | 14 | 1922 | 287 | 918 | 165 | 2 | 88 | 453 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1922
6 | 24 | 15 | 1869 | 287 | 906 | 173 | 2 | 88 | 405 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1869
6 | 24 | 16 | 1831 | 287 | 986 | 184 | 2 | 88 | 278 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1831
6 | 24 | 17 | 1734 | 287 | 1011 | 189 | 2 | 88 | 149 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1734
6 | 24 | 18 | 1687 | 287 | 1080 | 191 | 2 | 88 | 31 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1687
6 | 24 | 19 | 1641 | 287 | 1066 | 191 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1641
6 | 24 | 20 | 1573 | 287 | 1008 | 180 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1573
6 | 24 | 21 | 1514 | 287 | 960 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1514
6 | 24 | 22 | 1459 | 287 | 908 | 168 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1459
6 | 24 | 23 | 1412 | 287 | 862 | 166 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 1412
6 | 25 | 0 | 1315 | 287 | 730 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 38 | 1315
6 | 25 | 1 | 1265 | 287 | 635 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 84 | 1265
6 | 25 | 2 | 1252 | 287 | 634 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 70 | 1252
6 | 25 | 3 | 1256 | 287 | 655 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 53 | 1256
6 | 25 | 4 | 1271 | 287 | 638 | 163 | 2 | 88 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 85 | 1271
6 | 25 | 5 | 1272 | 287 | 599 | 163 | 2 | 88 | 17 | 0 | 8 | 0 | 0 | 108 | 1272
6 | 25 | 6 | 1308 | 287 | 581 | 164 | 2 | 88 | 103 | 0 | 6 | 0 | 0 | 77 | 1308
6 | 25 | 7 | 1419 | 287 | 656 | 163 | 2 | 88 | 217 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1419
6 | 25 | 8 | 1656 | 287 | 776 | 165 | 2 | 88 | 333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1656
6 | 25 | 9 | 1823 | 287 | 363 | 168 | 2 | 88 | 537 | 0 | 4 | 0 | 374 | 0 | 1823
6 | 25 | 10 | 1867 | 287 | 624 | 170 | 2 | 88 | 692 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1867
6 | 25 | 11 | 1894 | 287 | 662 | 170 | 2 | 88 | 677 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1894
6 | 25 | 12 | 1806 | 287 | 654 | 164 | 2 | 88 | 603 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1806
6 | 25 | 13 | 1898 | 287 | 753 | 164 | 2 | 88 | 597 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1898
6 | 25 | 14 | 1922 | 287 | 771 | 165 | 2 | 88 | 603 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1922
6 | 25 | 15 | 1890 | 287 | 881 | 173 | 2 | 88 | 453 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1890
6 | 25 | 16 | 1853 | 287 | 1041 | 184 | 2 | 88 | 243 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1853
6 | 25 | 17 | 1745 | 287 | 1078 | 189 | 2 | 88 | 92 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1745
6 | 25 | 18 | 1711 | 287 | 1126 | 191 | 2 | 88 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1711
6 | 25 | 19 | 1656 | 287 | 1082 | 191 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1656
6 | 25 | 20 | 1588 | 287 | 1024 | 180 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1588
6 | 25 | 21 | 1524 | 287 | 968 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 1524
6 | 25 | 22 | 1466 | 287 | 914 | 168 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 1466
6 | 25 | 23 | 1420 | 287 | 870 | 166 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 1420
6 | 26 | 0 | 1329 | 287 | 690 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 87 | 1329
6 | 26 | 1 | 1265 | 287 | 582 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 131 | 1265
6 | 26 | 2 | 1248 | 287 | 570 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 128 | 1248
6 | 26 | 3 | 1254 | 287 | 585 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 121 | 1254
6 | 26 | 4 | 1264 | 287 | 621 | 163 | 2 | 88 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 95 | 1264
6 | 26 | 5 | 1258 | 287 | 585 | 163 | 2 | 88 | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 109 | 1258
6 | 26 | 6 | 1290 | 287 | 487 | 164 | 2 | 88 | 128 | 0 | 6 | 0 | 0 | 128 | 1290
6 | 26 | 7 | 1405 | 287 | 310 | 163 | 2 | 88 | 414 | 0 | 5 | 0 | 4 | 132 | 1405
6 | 26 | 8 | 1638 | 287 | 310 | 165 | 2 | 88 | 608 | 0 | 5 | 0 | 8 | 165 | 1638
6 | 26 | 9 | 1779 | 287 | 310 | 168 | 2 | 88 | 730 | 0 | 9 | 0 | -56 | 241 | 1779
6 | 26 | 10 | 1830 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 1042 | 0 | 8 | 0 | -339 | 262 | 1830
6 | 26 | 11 | 1835 | 287 | 311 | 170 | 2 | 88 | 1087 | 0 | 8 | 0 | -358 | 240 | 1835
6 | 26 | 12 | 1734 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 1014 | 0 | 9 | 0 | -360 | 220 | 1734
6 | 26 | 13 | 1839 | 287 | 312 | 164 | 2 | 88 | 923 | 0 | 9 | 0 | -126 | 180 | 1839
6 | 26 | 14 | 1829 | 287 | 557 | 165 | 2 | 88 | 664 | 0 | 10 | 0 | 0 | 56 | 1829
6 | 26 | 15 | 1792 | 287 | 673 | 173 | 2 | 88 | 559 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1792
6 | 26 | 16 | 1745 | 287 | 853 | 184 | 2 | 88 | 322 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1745
6 | 26 | 17 | 1642 | 287 | 936 | 189 | 2 | 88 | 132 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1642
6 | 26 | 18 | 1594 | 287 | 996 | 191 | 2 | 88 | 22 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 1594
6 | 26 | 19 | 1563 | 287 | 988 | 191 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1563
6 | 26 | 20 | 1506 | 287 | 944 | 180 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1506
6 | 26 | 21 | 1453 | 287 | 903 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1453
6 | 26 | 22 | 1405 | 287 | 857 | 168 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -2 | 1405
6 | 26 | 23 | 1364 | 287 | 817 | 166 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1364
6 | 27 | 0 | 1286 | 287 | 691 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 50 | 1286
6 | 27 | 1 | 1236 | 287 | 619 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 74 | 1236
6 | 27 | 2 | 1218 | 287 | 598 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78 | 1218
6 | 27 | 3 | 1224 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 347 | 25 | 1224
6 | 27 | 4 | 1230 | 287 | 614 | 163 | 2 | 88 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 73 | 1230
6 | 27 | 5 | 1224 | 287 | 541 | 163 | 2 | 88 | 61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 81 | 1224
6 | 27 | 6 | 1264 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 264 | 0 | 0 | 0 | -1 | 150 | 1264
6 | 27 | 7 | 1380 | 287 | 310 | 163 | 2 | 88 | 526 | 0 | 0 | 0 | -3 | 7 | 1380
6 | 27 | 8 | 1604 | 287 | 310 | 165 | 2 | 88 | 723 | 0 | 0 | 0 | -7 | 36 | 1604
6 | 27 | 9 | 1768 | 287 | 310 | 168 | 2 | 88 | 828 | 0 | 0 | 0 | 11 | 74 | 1768
6 | 27 | 10 | 1799 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 902 | 0 | 0 | 0 | 11 | 29 | 1799
6 | 27 | 11 | 1805 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 893 | 0 | 0 | 0 | 12 | 43 | 1805
6 | 27 | 12 | 1720 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 766 | 0 | 0 | 0 | 10 | 93 | 1720
6 | 27 | 13 | 1799 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 594 | 0 | 1 | 0 | 53 | 300 | 1799
6 | 27 | 14 | 1798 | 287 | 643 | 165 | 2 | 88 | 439 | 0 | 1 | 0 | 0 | 173 | 1798
6 | 27 | 15 | 1746 | 287 | 919 | 173 | 2 | 88 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1746
6 | 27 | 16 | 1712 | 287 | 968 | 184 | 2 | 88 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1712
6 | 27 | 17 | 1628 | 287 | 967 | 189 | 2 | 88 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1628
6 | 27 | 18 | 1596 | 287 | 1011 | 191 | 2 | 88 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1596
6 | 27 | 19 | 1557 | 287 | 989 | 191 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1557
6 | 27 | 20 | 1500 | 287 | 943 | 180 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500
6 | 27 | 21 | 1453 | 287 | 906 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1453
6 | 27 | 22 | 1419 | 287 | 874 | 168 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1419
6 | 27 | 23 | 1374 | 287 | 831 | 166 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1374
6 | 28 | 0 | 1298 | 287 | 683 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 72 | 1298
6 | 28 | 1 | 1249 | 287 | 616 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 89 | 1249
6 | 28 | 2 | 1231 | 287 | 593 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 96 | 1231
6 | 28 | 3 | 1236 | 287 | 589 | 164 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 105 | 1236
6 | 28 | 4 | 1249 | 287 | 626 | 163 | 2 | 88 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 79 | 1249
6 | 28 | 5 | 1256 | 287 | 310 | 163 | 2 | 88 | 3 | 0 | 5 | 0 | 364 | 34 | 1256
6 | 28 | 6 | 1290 | 287 | 670 | 164 | 2 | 88 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 61 | 1290
6 | 28 | 7 | 1383 | 287 | 803 | 163 | 2 | 88 | 35 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1383
6 | 28 | 8 | 1576 | 287 | 952 | 165 | 2 | 88 | 75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1576
6 | 28 | 9 | 1699 | 287 | 1004 | 168 | 2 | 88 | 139 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1699
6 | 28 | 10 | 1711 | 287 | 975 | 170 | 2 | 88 | 175 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1711
6 | 28 | 11 | 1703 | 287 | 537 | 170 | 2 | 88 | 227 | 0 | 12 | 0 | 380 | 0 | 1703
6 | 28 | 12 | 1611 | 287 | 423 | 164 | 2 | 88 | 258 | 0 | 9 | 0 | 380 | 0 | 1611
6 | 28 | 13 | 1703 | 287 | 927 | 164 | 2 | 88 | 227 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1703
6 | 28 | 14 | 1706 | 287 | 1023 | 165 | 2 | 88 | 131 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1706
6 | 28 | 15 | 1681 | 287 | 1050 | 173 | 2 | 88 | 72 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1681
6 | 28 | 16 | 1646 | 287 | 1016 | 184 | 2 | 88 | 60 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1646
6 | 28 | 17 | 1558 | 287 | 938 | 189 | 2 | 88 | 46 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1558
6 | 28 | 18 | 1528 | 287 | 566 | 191 | 2 | 88 | 7 | 0 | 7 | 0 | 380 | 0 | 1528
6 | 28 | 19 | 1492 | 287 | 918 | 191 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1492
6 | 28 | 20 | 1445 | 287 | 885 | 180 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1445
6 | 28 | 21 | 1397 | 287 | 848 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1397
6 | 28 | 22 | 1375 | 287 | 829 | 168 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1375
6 | 28 | 23 | 1329 | 287 | 777 | 166 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1329
6 | 29 | 0 | 1265 | 287 | 658 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 69 | 1265
6 | 29 | 1 | 1217 | 287 | 606 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 74 | 1217
6 | 29 | 2 | 1199 | 287 | 587 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75 | 1199
6 | 29 | 3 | 1210 | 287 | 602 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 70 | 1210
6 | 29 | 4 | 1207 | 287 | 603 | 157 | 2 | 88 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 66 | 1207
6 | 29 | 5 | 1180 | 287 | 551 | 156 | 2 | 88 | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 73 | 1180
6 | 29 | 6 | 1140 | 287 | 310 | 158 | 2 | 88 | 118 | 0 | 5 | 0 | 0 | 172 | 1140
6 | 29 | 7 | 1176 | 287 | 310 | 157 | 2 | 88 | 259 | 0 | 5 | 0 | 0 | 68 | 1176
6 | 29 | 8 | 1245 | 287 | 310 | 160 | 2 | 88 | 454 | 0 | 4 | 0 | -60 | 0 | 1245
6 | 29 | 9 | 1332 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 704 | 0 | 4 | 0 | -261 | 34 | 1332
6 | 29 | 10 | 1390 | 287 | 310 | 167 | 2 | 88 | 900 | 0 | 4 | 0 | -367 | -1 | 1390
6 | 29 | 11 | 1402 | 287 | 310 | 166 | 2 | 88 | 1057 | 0 | 3 | 0 | -367 | -144 | 1402
6 | 29 | 12 | 1431 | 287 | 310 | 160 | 2 | 88 | 1138 | 0 | 3 | 0 | -366 | -191 | 1431
6 | 29 | 13 | 1439 | 287 | 310 | 161 | 2 | 88 | 1066 | 0 | 3 | 0 | -366 | -112 | 1439
6 | 29 | 14 | 1438 | 287 | 310 | 162 | 2 | 88 | 897 | 0 | 4 | 0 | -366 | 54 | 1438
6 | 29 | 15 | 1425 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 702 | 0 | 6 | 0 | -134 | 0 | 1425
6 | 29 | 16 | 1419 | 287 | 347 | 168 | 2 | 88 | 431 | 0 | 4 | 0 | 0 | 92 | 1419
6 | 29 | 17 | 1405 | 287 | 377 | 178 | 2 | 88 | 203 | 0 | 4 | 0 | 266 | 0 | 1405
6 | 29 | 18 | 1383 | 287 | 790 | 185 | 2 | 88 | 27 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1383
6 | 29 | 19 | 1373 | 287 | 806 | 187 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1373
6 | 29 | 20 | 1327 | 287 | 765 | 182 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1327
6 | 29 | 21 | 1278 | 287 | 647 | 178 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 74 | 1278
6 | 29 | 22 | 1233 | 287 | 589 | 165 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1233
6 | 29 | 23 | 1206 | 287 | 575 | 161 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 92 | 1206
6 | 30 | 0 | 1144 | 287 | 310 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 141 | 156 | 1144
6 | 30 | 1 | 1094 | 287 | 310 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 247 | 1094
6 | 30 | 2 | 1092 | 287 | 310 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 246 | 1092
6 | 30 | 3 | 1105 | 287 | 310 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 249 | 1105
6 | 30 | 4 | 1124 | 287 | 310 | 157 | 2 | 88 | 1 | 0 | 1 | 0 | 82 | 196 | 1124
6 | 30 | 5 | 1097 | 287 | 310 | 156 | 2 | 88 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 244 | 1097
6 | 30 | 6 | 1081 | 287 | 310 | 158 | 2 | 88 | 42 | 0 | 2 | 0 | 0 | 192 | 1081
6 | 30 | 7 | 1113 | 287 | 310 | 157 | 2 | 88 | 122 | 0 | 2 | 0 | 0 | 145 | 1113
6 | 30 | 8 | 1181 | 287 | 310 | 160 | 2 | 88 | 216 | 0 | 1 | 0 | 0 | 117 | 1181
6 | 30 | 9 | 1235 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 296 | 0 | 1 | 0 | -100 | 187 | 1235
6 | 30 | 10 | 1265 | 287 | 310 | 167 | 2 | 88 | 294 | 0 | 4 | 0 | -158 | 271 | 1265
6 | 30 | 11 | 1275 | 287 | 310 | 166 | 2 | 88 | 285 | 0 | 4 | 0 | -108 | 241 | 1275
6 | 30 | 12 | 1286 | 287 | 310 | 160 | 2 | 88 | 285 | 0 | 6 | 0 | -118 | 266 | 1286
6 | 30 | 13 | 1280 | 287 | 310 | 161 | 2 | 88 | 254 | 0 | 6 | 0 | -94 | 266 | 1280
6 | 30 | 14 | 1280 | 287 | 310 | 162 | 2 | 88 | 249 | 0 | 6 | 0 | 1 | 175 | 1280
6 | 30 | 15 | 1279 | 287 | 310 | 164 | 2 | 88 | 237 | 0 | 7 | 0 | 1 | 183 | 1279
6 | 30 | 16 | 1291 | 287 | 335 | 168 | 2 | 88 | 144 | 0 | 8 | 0 | 0 | 259 | 1291
6 | 30 | 17 | 1318 | 287 | 535 | 178 | 2 | 88 | 53 | 0 | 9 | 0 | 0 | 166 | 1318
6 | 30 | 18 | 1345 | 287 | 559 | 185 | 2 | 88 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 208 | 1345
6 | 30 | 19 | 1347 | 287 | 773 | 187 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1347
6 | 30 | 20 | 1314 | 287 | 503 | 182 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 241 | 1314
6 | 30 | 21 | 1278 | 287 | 462 | 178 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 248 | 1278
6 | 30 | 22 | 1233 | 287 | 423 | 165 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 256 | 1233
6 | 30 | 23 | 1202 | 287 | 389 | 161 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 263 | 1202
7 | 1 | 0 | 1006 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | -370 | 501 | 1006
7 | 1 | 1 | 959 | 287 | 310 | 174 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | -370 | 455 | 959
7 | 1 | 2 | 964 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 16 | 0 | -370 | 460 | 964
7 | 1 | 3 | 993 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | -370 | 488 | 993
7 | 1 | 4 | 1015 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 16 | 0 | -267 | 408 | 1015
7 | 1 | 5 | 1056 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 10 | 0 | 16 | 0 | -370 | 543 | 1056
7 | 1 | 6 | 1134 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 57 | 0 | 17 | 0 | -97 | 300 | 1134
7 | 1 | 7 | 1311 | 287 | 310 | 172 | 2 | 88 | 77 | 0 | 15 | 0 | 2 | 358 | 1311
7 | 1 | 8 | 1563 | 287 | 633 | 177 | 2 | 88 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 290 | 1563
7 | 1 | 9 | 1750 | 287 | 1053 | 181 | 2 | 88 | 124 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1750
7 | 1 | 10 | 1763 | 287 | 971 | 181 | 2 | 88 | 220 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1763
7 | 1 | 11 | 1760 | 287 | 897 | 180 | 2 | 88 | 294 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 1760
7 | 1 | 12 | 1651 | 287 | 811 | 176 | 2 | 88 | 272 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4 | 1651
7 | 1 | 13 | 1735 | 287 | 543 | 178 | 2 | 88 | 250 | 0 | 7 | 0 | 380 | 0 | 1735
7 | 1 | 14 | 1743 | 287 | 972 | 186 | 2 | 88 | 201 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 1743
7 | 1 | 15 | 1706 | 287 | 955 | 195 | 2 | 88 | 170 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1706
7 | 1 | 16 | 1674 | 287 | 608 | 202 | 2 | 88 | 101 | 0 | 7 | 0 | 380 | -1 | 1674
7 | 1 | 17 | 1590 | 287 | 956 | 207 | 2 | 88 | 47 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1590
7 | 1 | 18 | 1551 | 287 | 861 | 209 | 2 | 88 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 91 | 1551
7 | 1 | 19 | 1497 | 287 | 812 | 200 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 103 | 1497
7 | 1 | 20 | 1436 | 287 | 863 | 193 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1436
7 | 1 | 21 | 1385 | 287 | 803 | 183 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 | 1385
7 | 1 | 22 | 1344 | 287 | 703 | 180 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 82 | 1344
7 | 1 | 23 | 1301 | 287 | 619 | 178 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 125 | 1301
7 | 2 | 0 | 1227 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 363 | 1227
7 | 2 | 1 | 1162 | 287 | 310 | 174 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 299 | 1162
7 | 2 | 2 | 1144 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 284 | 1144
7 | 2 | 3 | 1158 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 298 | 1158
7 | 2 | 4 | 1171 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 309 | 1171
7 | 2 | 5 | 1176 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 33 | 0 | 4 | 0 | 0 | 282 | 1176
7 | 2 | 6 | 1220 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 188 | 0 | 4 | 0 | 0 | 171 | 1220
7 | 2 | 7 | 1352 | 287 | 310 | 172 | 2 | 88 | 416 | 0 | 4 | 0 | -2 | 75 | 1352
7 | 2 | 8 | 1586 | 287 | 310 | 177 | 2 | 88 | 599 | 0 | 5 | 0 | -7 | 125 | 1586
7 | 2 | 9 | 1775 | 287 | 310 | 181 | 2 | 88 | 657 | 0 | 4 | 0 | 11 | 235 | 1775
7 | 2 | 10 | 1813 | 287 | 310 | 181 | 2 | 88 | 663 | 0 | 6 | 0 | 12 | 264 | 1813
7 | 2 | 11 | 1830 | 287 | 310 | 180 | 2 | 88 | 626 | 0 | 6 | 0 | 32 | 299 | 1830
7 | 2 | 12 | 1720 | 287 | 540 | 176 | 2 | 88 | 563 | 0 | 8 | 0 | 0 | 56 | 1720
7 | 2 | 13 | 1818 | 287 | 496 | 178 | 2 | 88 | 436 | 0 | 9 | 0 | 322 | 0 | 1818
7 | 2 | 14 | 1811 | 287 | 936 | 186 | 2 | 88 | 291 | 0 | 8 | 0 | 0 | 13 | 1811
7 | 2 | 15 | 1760 | 287 | 585 | 195 | 2 | 88 | 215 | 0 | 7 | 0 | 380 | 1 | 1760
7 | 2 | 16 | 1735 | 287 | 965 | 202 | 2 | 88 | 125 | 0 | 6 | 0 | 0 | 60 | 1735
7 | 2 | 17 | 1637 | 287 | 986 | 207 | 2 | 88 | 61 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1637
7 | 2 | 18 | 1602 | 287 | 1002 | 209 | 2 | 88 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1602
7 | 2 | 19 | 1542 | 287 | 870 | 200 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 91 | 1542
7 | 2 | 20 | 1486 | 287 | 912 | 193 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1486
7 | 2 | 21 | 1447 | 287 | 883 | 183 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1447
7 | 2 | 22 | 1382 | 287 | 721 | 180 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 99 | 1382
7 | 2 | 23 | 1335 | 287 | 665 | 178 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 110 | 1335
7 | 3 | 0 | 1247 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 380 | 1247
7 | 3 | 1 | 1179 | 287 | 310 | 174 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 314 | 1179
7 | 3 | 2 | 1161 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 299 | 1161
7 | 3 | 3 | 1168 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 305 | 1168
7 | 3 | 4 | 1171 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 307 | 1171
7 | 3 | 5 | 1165 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 31 | 0 | 4 | 0 | 0 | 273 | 1165
7 | 3 | 6 | 1217 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 169 | 0 | 4 | 0 | 0 | 187 | 1217
7 | 3 | 7 | 1368 | 287 | 310 | 172 | 2 | 88 | 404 | 0 | 3 | 0 | -3 | 105 | 1368
7 | 3 | 8 | 1651 | 287 | 310 | 177 | 2 | 88 | 659 | 0 | 3 | 0 | -8 | 133 | 1651
7 | 3 | 9 | 1854 | 287 | 310 | 181 | 2 | 88 | 830 | 0 | 4 | 0 | 12 | 140 | 1854
7 | 3 | 10 | 1922 | 287 | 310 | 181 | 2 | 88 | 995 | 0 | 5 | 0 | 14 | 40 | 1922
7 | 3 | 11 | 1972 | 287 | 338 | 180 | 2 | 88 | 1102 | 0 | 5 | 0 | -187 | 157 | 1972
7 | 3 | 12 | 1902 | 287 | 324 | 176 | 2 | 88 | 1056 | 0 | 9 | 0 | -201 | 161 | 1902
7 | 3 | 13 | 2017 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 921 | 0 | 9 | 0 | 16 | 206 | 2017
7 | 3 | 14 | 2027 | 287 | 503 | 186 | 2 | 88 | 712 | 0 | 8 | 0 | 0 | 241 | 2027
7 | 3 | 15 | 1990 | 287 | 717 | 195 | 2 | 88 | 544 | 0 | 9 | 0 | 0 | 148 | 1990
7 | 3 | 16 | 1961 | 287 | 1053 | 202 | 2 | 88 | 321 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 1961
7 | 3 | 17 | 1838 | 287 | 1094 | 207 | 2 | 88 | 150 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1838
7 | 3 | 18 | 1789 | 287 | 1126 | 209 | 2 | 88 | 27 | 0 | 8 | 0 | 0 | 42 | 1789
7 | 3 | 19 | 1724 | 287 | 1142 | 200 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1724
7 | 3 | 20 | 1655 | 287 | 1081 | 193 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1655
7 | 3 | 21 | 1578 | 287 | 860 | 183 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 155 | 1578
7 | 3 | 22 | 1511 | 287 | 948 | 180 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1511
7 | 3 | 23 | 1444 | 287 | 800 | 178 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 81 | 1444
7 | 4 | 0 | 1334 | 287 | 346 | 175 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 426 | 1334
7 | 4 | 1 | 1260 | 287 | 310 | 174 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | -1 | 390 | 1260
7 | 4 | 2 | 1226 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 359 | 1226
7 | 4 | 3 | 1231 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 362 | 1231
7 | 4 | 4 | 1229 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 358 | 1229
7 | 4 | 5 | 1230 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 32 | 0 | 12 | 0 | 0 | 329 | 1230
7 | 4 | 6 | 1305 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 196 | 0 | 13 | 0 | -2 | 241 | 1305
7 | 4 | 7 | 1502 | 287 | 310 | 172 | 2 | 88 | 504 | 0 | 17 | 0 | -5 | 127 | 1502
7 | 4 | 8 | 1817 | 287 | 310 | 177 | 2 | 88 | 742 | 0 | 20 | 0 | -58 | 249 | 1817
7 | 4 | 9 | 2028 | 287 | 392 | 181 | 2 | 88 | 916 | 0 | 18 | 0 | 8 | 136 | 2028
7 | 4 | 10 | 2066 | 287 | 474 | 181 | 2 | 88 | 925 | 0 | 15 | 0 | 0 | 94 | 2066
7 | 4 | 11 | 2086 | 287 | 310 | 180 | 2 | 88 | 945 | 0 | 13 | 0 | 112 | 149 | 2086
7 | 4 | 12 | 1996 | 287 | 310 | 176 | 2 | 88 | 933 | 0 | 11 | 0 | 26 | 163 | 1996
7 | 4 | 13 | 2086 | 287 | 538 | 178 | 2 | 88 | 858 | 0 | 11 | 0 | 0 | 124 | 2086
7 | 4 | 14 | 2087 | 287 | 553 | 186 | 2 | 88 | 794 | 0 | 12 | 0 | 0 | 165 | 2087
7 | 4 | 15 | 2053 | 287 | 786 | 195 | 2 | 88 | 684 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2053
7 | 4 | 16 | 2042 | 287 | 968 | 202 | 2 | 88 | 486 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 2042
7 | 4 | 17 | 1925 | 287 | 760 | 207 | 2 | 88 | 191 | 0 | 10 | 0 | 380 | 0 | 1925
7 | 4 | 18 | 1837 | 287 | 1216 | 209 | 2 | 88 | 24 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1837
7 | 4 | 19 | 1751 | 287 | 783 | 200 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 380 | 1 | 1751
7 | 4 | 20 | 1668 | 287 | 1088 | 193 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1668
7 | 4 | 21 | 1590 | 287 | 640 | 183 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 380 | 0 | 1590
7 | 4 | 22 | 1518 | 287 | 800 | 180 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 151 | 1518
7 | 4 | 23 | 1437 | 287 | 746 | 178 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 128 | 1437
7 | 5 | 0 | 1325 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 310 | 146 | 1325
7 | 5 | 1 | 1246 | 287 | 310 | 174 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 377 | 1246
7 | 5 | 2 | 1214 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 347 | 1214
7 | 5 | 3 | 1211 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 345 | 1211
7 | 5 | 4 | 1215 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 349 | 1215
7 | 5 | 5 | 1216 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 46 | 0 | 6 | 0 | 0 | 307 | 1216
7 | 5 | 6 | 1301 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 265 | 0 | 4 | 0 | -1 | 176 | 1301
7 | 5 | 7 | 1467 | 287 | 310 | 172 | 2 | 88 | 574 | 0 | 4 | 0 | -7 | 37 | 1467
7 | 5 | 8 | 1767 | 287 | 310 | 177 | 2 | 88 | 844 | 0 | 7 | 0 | -100 | 152 | 1767
7 | 5 | 9 | 1993 | 287 | 310 | 181 | 2 | 88 | 1068 | 0 | 9 | 0 | 15 | 33 | 1993
7 | 5 | 10 | 2068 | 287 | 310 | 181 | 2 | 88 | 1182 | 0 | 9 | 0 | 17 | -8 | 2068
7 | 5 | 11 | 2111 | 287 | 310 | 180 | 2 | 88 | 1223 | 0 | 11 | 0 | 18 | -8 | 2111
7 | 5 | 12 | 2051 | 287 | 310 | 176 | 2 | 88 | 1213 | 0 | 11 | 0 | 16 | -52 | 2051
7 | 5 | 13 | 2149 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 1132 | 0 | 10 | 0 | 18 | 124 | 2149
7 | 5 | 14 | 2190 | 287 | 505 | 186 | 2 | 88 | 999 | 0 | 9 | 0 | 0 | 114 | 2190
7 | 5 | 15 | 2168 | 287 | 817 | 195 | 2 | 88 | 770 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2168
7 | 5 | 16 | 2143 | 287 | 1063 | 202 | 2 | 88 | 494 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 2143
7 | 5 | 17 | 2011 | 287 | 1217 | 207 | 2 | 88 | 203 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2011
7 | 5 | 18 | 1907 | 287 | 1292 | 209 | 2 | 88 | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1907
7 | 5 | 19 | 1819 | 287 | 1238 | 200 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1819
7 | 5 | 20 | 1727 | 287 | 1153 | 193 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1727
7 | 5 | 21 | 1652 | 287 | 1088 | 183 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1652
7 | 5 | 22 | 1584 | 287 | 1023 | 180 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1584
7 | 5 | 23 | 1507 | 287 | 832 | 178 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 115 | 1507
7 | 6 | 0 | 1386 | 287 | 709 | 177 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 119 | 1386
7 | 6 | 1 | 1297 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 427 | 1297
7 | 6 | 2 | 1245 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 374 | 1245
7 | 6 | 3 | 1233 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 361 | 1233
7 | 6 | 4 | 1214 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 340 | 1214
7 | 6 | 5 | 1162 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 37 | 0 | 13 | 0 | 0 | 250 | 1162
7 | 6 | 6 | 1163 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 188 | 0 | 12 | 0 | -67 | 168 | 1163
7 | 6 | 7 | 1254 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 420 | 0 | 9 | 0 | -219 | 182 | 1254
7 | 6 | 8 | 1409 | 287 | 310 | 176 | 2 | 88 | 684 | 0 | 5 | 0 | -367 | 224 | 1409
7 | 6 | 9 | 1543 | 287 | 310 | 180 | 2 | 88 | 838 | 0 | 6 | 0 | -364 | 196 | 1543
7 | 6 | 10 | 1615 | 287 | 310 | 181 | 2 | 88 | 906 | 0 | 8 | 0 | -363 | 196 | 1615
7 | 6 | 11 | 1594 | 287 | 310 | 179 | 2 | 88 | 757 | 0 | 11 | 0 | -363 | 323 | 1594
7 | 6 | 12 | 1579 | 287 | 310 | 173 | 2 | 88 | 761 | 0 | 13 | 0 | -204 | 149 | 1579
7 | 6 | 13 | 1626 | 287 | 310 | 172 | 2 | 88 | 772 | 0 | 12 | 0 | -8 | -9 | 1626
7 | 6 | 14 | 1611 | 287 | 310 | 173 | 2 | 88 | 706 | 0 | 9 | 0 | -8 | 44 | 1611
7 | 6 | 15 | 1599 | 287 | 310 | 174 | 2 | 88 | 574 | 0 | 7 | 0 | 7 | 150 | 1599
7 | 6 | 16 | 1593 | 287 | 310 | 180 | 2 | 88 | 336 | 0 | 6 | 0 | 222 | 162 | 1593
7 | 6 | 17 | 1560 | 287 | 677 | 191 | 2 | 88 | 139 | 0 | 6 | 0 | 0 | 170 | 1560
7 | 6 | 18 | 1537 | 287 | 930 | 200 | 2 | 88 | 26 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1537
7 | 6 | 19 | 1523 | 287 | 462 | 201 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 380 | 100 | 1523
7 | 6 | 20 | 1457 | 287 | 322 | 197 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 377 | 181 | 1457
7 | 6 | 21 | 1382 | 287 | 310 | 192 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 377 | 123 | 1382
7 | 6 | 22 | 1305 | 287 | 310 | 181 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 280 | 155 | 1305
7 | 6 | 23 | 1240 | 287 | 504 | 178 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 | 1240
7 | 7 | 0 | 1138 | 287 | 310 | 177 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 273 | 1138
7 | 7 | 1 | 1064 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 1064
7 | 7 | 2 | 1043 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | -236 | 416 | 1043
7 | 7 | 3 | 1045 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | -240 | 422 | 1045
7 | 7 | 4 | 1047 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 1 | 0 | 1 | 0 | -215 | 398 | 1047
7 | 7 | 5 | 1023 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 44 | 0 | 1 | 0 | -103 | 219 | 1023
7 | 7 | 6 | 1044 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 263 | 0 | 1 | 0 | -345 | 263 | 1044
7 | 7 | 7 | 1133 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 557 | 0 | 1 | 0 | -370 | 83 | 1133
7 | 7 | 8 | 1264 | 287 | 310 | 176 | 2 | 88 | 822 | 0 | 2 | 0 | -370 | -53 | 1264
7 | 7 | 9 | 1399 | 287 | 310 | 180 | 2 | 88 | 1011 | 0 | 4 | 0 | -367 | -116 | 1399
7 | 7 | 10 | 1465 | 287 | 310 | 181 | 2 | 88 | 1124 | 0 | 7 | 0 | -366 | -168 | 1465
7 | 7 | 11 | 1520 | 287 | 310 | 179 | 2 | 88 | 1185 | 0 | 11 | 0 | -365 | -177 | 1520
7 | 7 | 12 | 1552 | 287 | 310 | 173 | 2 | 88 | 1197 | 0 | 14 | 0 | -364 | -155 | 1552
7 | 7 | 13 | 1571 | 287 | 310 | 172 | 2 | 88 | 1153 | 0 | 13 | 0 | -364 | -90 | 1571
7 | 7 | 14 | 1573 | 287 | 310 | 173 | 2 | 88 | 1019 | 0 | 15 | 0 | -364 | 43 | 1573
7 | 7 | 15 | 1589 | 287 | 310 | 174 | 2 | 88 | 802 | 0 | 15 | 0 | -363 | 274 | 1589
7 | 7 | 16 | 1600 | 287 | 310 | 180 | 2 | 88 | 519 | 0 | 13 | 0 | 7 | 194 | 1600
7 | 7 | 17 | 1615 | 287 | 719 | 191 | 2 | 88 | 213 | 0 | 10 | 0 | 0 | 105 | 1615
7 | 7 | 18 | 1591 | 287 | 600 | 200 | 2 | 88 | 25 | 0 | 9 | 0 | 380 | 0 | 1591
7 | 7 | 19 | 1565 | 287 | 597 | 201 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 380 | 0 | 1565
7 | 7 | 20 | 1509 | 287 | 751 | 197 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 172 | 1 | 1509
7 | 7 | 21 | 1446 | 287 | 865 | 192 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1446
7 | 7 | 22 | 1350 | 287 | 334 | 181 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 282 | 166 | 1350
7 | 7 | 23 | 1277 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 329 | 72 | 1277
7 | 8 | 0 | 1175 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 27 | 274 | 1175
7 | 8 | 1 | 1103 | 287 | 310 | 174 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 229 | 1103
7 | 8 | 2 | 1086 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 213 | 1086
7 | 8 | 3 | 1097 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 224 | 1097
7 | 8 | 4 | 1113 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 240 | 1113
7 | 8 | 5 | 1145 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 34 | 0 | 13 | 0 | 0 | 241 | 1145
7 | 8 | 6 | 1273 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 210 | 0 | 12 | 0 | -1 | 195 | 1273
7 | 8 | 7 | 1513 | 287 | 310 | 172 | 2 | 88 | 398 | 0 | 12 | 0 | 6 | 238 | 1513
7 | 8 | 8 | 1850 | 287 | 477 | 177 | 2 | 88 | 602 | 0 | 12 | 0 | 0 | 205 | 1850
7 | 8 | 9 | 2066 | 287 | 627 | 181 | 2 | 88 | 729 | 0 | 13 | 0 | 0 | 139 | 2066
7 | 8 | 10 | 2109 | 287 | 635 | 181 | 2 | 88 | 744 | 0 | 15 | 0 | 0 | 157 | 2109
7 | 8 | 11 | 2135 | 287 | 445 | 180 | 2 | 88 | 882 | 0 | 13 | 0 | 4 | 234 | 2135
7 | 8 | 12 | 2080 | 287 | 310 | 176 | 2 | 88 | 986 | 0 | 14 | 0 | 17 | 200 | 2080
7 | 8 | 13 | 2207 | 287 | 541 | 178 | 2 | 88 | 982 | 0 | 12 | 0 | 0 | 117 | 2207
7 | 8 | 14 | 2230 | 287 | 735 | 186 | 2 | 88 | 869 | 0 | 11 | 0 | 0 | 52 | 2230
7 | 8 | 15 | 2186 | 287 | 940 | 195 | 2 | 88 | 664 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2186
7 | 8 | 16 | 2155 | 287 | 1135 | 202 | 2 | 88 | 433 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 2155
7 | 8 | 17 | 2025 | 287 | 1263 | 207 | 2 | 88 | 171 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2025
7 | 8 | 18 | 1935 | 287 | 1327 | 209 | 2 | 88 | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1935
7 | 8 | 19 | 1865 | 287 | 1282 | 200 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1865
7 | 8 | 20 | 1798 | 287 | 1223 | 193 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1798
7 | 8 | 21 | 1713 | 287 | 1147 | 183 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1713
7 | 8 | 22 | 1630 | 287 | 1067 | 180 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1630
7 | 8 | 23 | 1537 | 287 | 976 | 178 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1537
7 | 9 | 0 | 1415 | 287 | 673 | 175 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 186 | 1415
7 | 9 | 1 | 1327 | 287 | 624 | 174 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 148 | 1327
7 | 9 | 2 | 1284 | 287 | 521 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 212 | 1284
7 | 9 | 3 | 1275 | 287 | 545 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 181 | 1275
7 | 9 | 4 | 1268 | 287 | 541 | 171 | 2 | 88 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 177 | 1268
7 | 9 | 5 | 1269 | 287 | 423 | 170 | 2 | 88 | 38 | 0 | 2 | 0 | 0 | 259 | 1269
7 | 9 | 6 | 1356 | 287 | 362 | 170 | 2 | 88 | 159 | 0 | 2 | 0 | 0 | 286 | 1356
7 | 9 | 7 | 1543 | 287 | 512 | 172 | 2 | 88 | 346 | 0 | 2 | 0 | 0 | 134 | 1543
7 | 9 | 8 | 1833 | 287 | 785 | 177 | 2 | 88 | 492 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1833
7 | 9 | 9 | 2040 | 287 | 866 | 181 | 2 | 88 | 612 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2040
7 | 9 | 10 | 2107 | 287 | 781 | 181 | 2 | 88 | 764 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 2107
7 | 9 | 11 | 2117 | 287 | 903 | 180 | 2 | 88 | 648 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 2117
7 | 9 | 12 | 1988 | 287 | 876 | 176 | 2 | 88 | 544 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1988
7 | 9 | 13 | 2076 | 287 | 984 | 178 | 2 | 88 | 522 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 2076
7 | 9 | 14 | 2080 | 287 | 1038 | 186 | 2 | 88 | 461 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2080
7 | 9 | 15 | 2033 | 287 | 1082 | 195 | 2 | 88 | 362 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 2033
7 | 9 | 16 | 1996 | 287 | 1221 | 202 | 2 | 88 | 181 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1996
7 | 9 | 17 | 1862 | 287 | 778 | 207 | 2 | 88 | 109 | 0 | 11 | 0 | 380 | 0 | 1862
7 | 9 | 18 | 1802 | 287 | 1186 | 209 | 2 | 88 | 21 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1802
7 | 9 | 19 | 1731 | 287 | 1142 | 200 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1731
7 | 9 | 20 | 1655 | 287 | 1076 | 193 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1655
7 | 9 | 21 | 1576 | 287 | 1007 | 183 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 1576
7 | 9 | 22 | 1513 | 287 | 945 | 180 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1513
7 | 9 | 23 | 1444 | 287 | 881 | 178 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1444
7 | 10 | 0 | 1341 | 287 | 638 | 175 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 145 | 1341
7 | 10 | 1 | 1262 | 287 | 460 | 174 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 246 | 1262
7 | 10 | 2 | 1234 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 371 | 1234
7 | 10 | 3 | 1230 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 368 | 1230
7 | 10 | 4 | 1240 | 287 | 324 | 171 | 2 | 88 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 364 | 1240
7 | 10 | 5 | 1236 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 36 | 0 | 2 | 0 | 0 | 341 | 1236
7 | 10 | 6 | 1316 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 178 | 0 | 3 | 0 | 2 | 276 | 1316
7 | 10 | 7 | 1471 | 287 | 358 | 172 | 2 | 88 | 343 | 0 | 3 | 0 | 107 | 111 | 1471
7 | 10 | 8 | 1760 | 287 | 693 | 177 | 2 | 88 | 512 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1760
7 | 10 | 9 | 1950 | 287 | 849 | 181 | 2 | 88 | 543 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1950
7 | 10 | 10 | 1983 | 287 | 786 | 181 | 2 | 88 | 637 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1983
7 | 10 | 11 | 2026 | 287 | 753 | 180 | 2 | 88 | 712 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2026
7 | 10 | 12 | 1927 | 287 | 725 | 176 | 2 | 88 | 645 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1927
7 | 10 | 13 | 2030 | 287 | 684 | 178 | 2 | 88 | 406 | 0 | 6 | 0 | 380 | -1 | 2030
7 | 10 | 14 | 2018 | 287 | 1216 | 186 | 2 | 88 | 233 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2018
7 | 10 | 15 | 1937 | 287 | 1173 | 195 | 2 | 88 | 183 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 1937
7 | 10 | 16 | 1902 | 287 | 1218 | 202 | 2 | 88 | 95 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 1902
7 | 10 | 17 | 1799 | 287 | 1182 | 207 | 2 | 88 | 23 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1799
7 | 10 | 18 | 1751 | 287 | 1154 | 209 | 2 | 88 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 1751
7 | 10 | 19 | 1672 | 287 | 1086 | 200 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1672
7 | 10 | 20 | 1620 | 287 | 1041 | 193 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1620
7 | 10 | 21 | 1566 | 287 | 998 | 183 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 1566
7 | 10 | 22 | 1504 | 287 | 936 | 180 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1504
7 | 10 | 23 | 1444 | 287 | 780 | 178 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 97 | 1444
7 | 11 | 0 | 1351 | 287 | 588 | 175 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 201 | 1351
7 | 11 | 1 | 1278 | 287 | 457 | 174 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 263 | 1278
7 | 11 | 2 | 1243 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 | 368 | 1243
7 | 11 | 3 | 1239 | 287 | 342 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 336 | 1239
7 | 11 | 4 | 1236 | 287 | 443 | 171 | 2 | 88 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 230 | 1236
7 | 11 | 5 | 1243 | 287 | 470 | 170 | 2 | 88 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 204 | 1243
7 | 11 | 6 | 1307 | 287 | 595 | 170 | 2 | 88 | 43 | 0 | 9 | 0 | 0 | 113 | 1307
7 | 11 | 7 | 1436 | 287 | 757 | 172 | 2 | 88 | 123 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1436
7 | 11 | 8 | 1686 | 287 | 937 | 177 | 2 | 88 | 193 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1686
7 | 11 | 9 | 1843 | 287 | 1115 | 181 | 2 | 88 | 168 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1843
7 | 11 | 10 | 1853 | 287 | 1102 | 181 | 2 | 88 | 191 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1853
7 | 11 | 11 | 1835 | 287 | 995 | 180 | 2 | 88 | 278 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1835
7 | 11 | 12 | 1711 | 287 | 783 | 176 | 2 | 88 | 369 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1711
7 | 11 | 13 | 1808 | 287 | 893 | 178 | 2 | 88 | 355 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1808
7 | 11 | 14 | 1827 | 287 | 974 | 186 | 2 | 88 | 287 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1827
7 | 11 | 15 | 1797 | 287 | 967 | 195 | 2 | 88 | 255 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1797
7 | 11 | 16 | 1771 | 287 | 1028 | 202 | 2 | 88 | 162 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1771
7 | 11 | 17 | 1676 | 287 | 1037 | 207 | 2 | 88 | 51 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1676
7 | 11 | 18 | 1633 | 287 | 1040 | 209 | 2 | 88 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1633
7 | 11 | 19 | 1582 | 287 | 1001 | 200 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1582
7 | 11 | 20 | 1523 | 287 | 946 | 193 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1523
7 | 11 | 21 | 1461 | 287 | 515 | 183 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 380 | 1 | 1461
7 | 11 | 22 | 1415 | 287 | 801 | 180 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 53 | 1415
7 | 11 | 23 | 1362 | 287 | 731 | 178 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 72 | 1362
7 | 12 | 0 | 1270 | 287 | 547 | 175 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 167 | 1270
7 | 12 | 1 | 1212 | 287 | 310 | 174 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 347 | 1212
7 | 12 | 2 | 1182 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 322 | 1182
7 | 12 | 3 | 1192 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 333 | 1192
7 | 12 | 4 | 1200 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | 1200
7 | 12 | 5 | 1210 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 345 | 1210
7 | 12 | 6 | 1264 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 382 | 1264
7 | 12 | 7 | 1391 | 287 | 715 | 172 | 2 | 88 | 43 | 0 | 3 | 0 | 0 | 81 | 1391
7 | 12 | 8 | 1620 | 287 | 995 | 177 | 2 | 88 | 68 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1620
7 | 12 | 9 | 1744 | 287 | 1072 | 181 | 2 | 88 | 112 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1744
7 | 12 | 10 | 1737 | 287 | 919 | 181 | 2 | 88 | 166 | 0 | 3 | 0 | 0 | 91 | 1737
7 | 12 | 11 | 1719 | 287 | 652 | 180 | 2 | 88 | 239 | 0 | 2 | 0 | 0 | 269 | 1719
7 | 12 | 12 | 1608 | 287 | 310 | 176 | 2 | 88 | 247 | 0 | 1 | 0 | 20 | 477 | 1608
7 | 12 | 13 | 1692 | 287 | 554 | 178 | 2 | 88 | 242 | 0 | 2 | 0 | 0 | 339 | 1692
7 | 12 | 14 | 1701 | 287 | 594 | 186 | 2 | 88 | 271 | 0 | 3 | 0 | 0 | 270 | 1701
7 | 12 | 15 | 1676 | 287 | 639 | 195 | 2 | 88 | 307 | 0 | 8 | 0 | 0 | 150 | 1676
7 | 12 | 16 | 1656 | 287 | 804 | 202 | 2 | 88 | 261 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 1656
7 | 12 | 17 | 1569 | 287 | 604 | 207 | 2 | 88 | 143 | 0 | 15 | 0 | 224 | -1 | 1569
7 | 12 | 18 | 1519 | 287 | 895 | 209 | 2 | 88 | 23 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1519
7 | 12 | 19 | 1484 | 287 | 893 | 200 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1484
7 | 12 | 20 | 1431 | 287 | 847 | 193 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1431
7 | 12 | 21 | 1378 | 287 | 768 | 183 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 36 | 1378
7 | 12 | 22 | 1324 | 287 | 673 | 180 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 81 | 1324
7 | 12 | 23 | 1281 | 287 | 634 | 178 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 82 | 1281
7 | 13 | 0 | 1186 | 287 | 310 | 177 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 315 | 1186
7 | 13 | 1 | 1119 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 251 | 1119
7 | 13 | 2 | 1099 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 232 | 1099
7 | 13 | 3 | 1093 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 228 | 1093
7 | 13 | 4 | 1095 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 230 | 1095
7 | 13 | 5 | 1060 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 159 | 1060
7 | 13 | 6 | 1051 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 223 | 0 | 0 | 0 | -143 | 109 | 1051
7 | 13 | 7 | 1110 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 485 | 0 | 0 | 0 | -338 | 101 | 1110
7 | 13 | 8 | 1220 | 287 | 310 | 176 | 2 | 88 | 727 | 0 | 0 | 0 | -370 | 0 | 1220
7 | 13 | 9 | 1327 | 287 | 310 | 180 | 2 | 88 | 947 | 0 | 0 | 0 | -368 | -119 | 1327
7 | 13 | 10 | 1386 | 287 | 310 | 181 | 2 | 88 | 992 | 0 | 1 | 0 | -367 | -108 | 1386
7 | 13 | 11 | 1400 | 287 | 310 | 179 | 2 | 88 | 901 | 0 | 2 | 0 | -367 | -2 | 1400
7 | 13 | 12 | 1392 | 287 | 310 | 173 | 2 | 88 | 783 | 0 | 3 | 0 | -312 | 58 | 1392
7 | 13 | 13 | 1384 | 287 | 310 | 172 | 2 | 88 | 583 | 0 | 3 | 0 | -367 | 306 | 1384
7 | 13 | 14 | 1342 | 287 | 310 | 173 | 2 | 88 | 423 | 0 | 1 | 0 | 5 | 53 | 1342
7 | 13 | 15 | 1288 | 287 | 310 | 174 | 2 | 88 | 271 | 0 | 2 | 0 | 110 | 44 | 1288
7 | 13 | 16 | 1277 | 287 | 310 | 180 | 2 | 88 | 183 | 0 | 3 | 0 | 70 | 154 | 1277
7 | 13 | 17 | 1262 | 287 | 310 | 191 | 2 | 88 | 86 | 0 | 1 | 0 | 212 | 85 | 1262
7 | 13 | 18 | 1271 | 287 | 310 | 200 | 2 | 88 | 12 | 0 | 1 | 0 | 83 | 288 | 1271
7 | 13 | 19 | 1263 | 287 | 310 | 201 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 84 | 289 | 1263
7 | 13 | 20 | 1224 | 287 | 310 | 197 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 338 | 1224
7 | 13 | 21 | 1172 | 287 | 310 | 192 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 291 | 1172
7 | 13 | 22 | 1127 | 287 | 310 | 181 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 258 | 1127
7 | 13 | 23 | 1096 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 230 | 1096
7 | 14 | 0 | 1024 | 287 | 310 | 177 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 1024
7 | 14 | 1 | 970 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 115 | 970
7 | 14 | 2 | 968 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18 | 124 | 968
7 | 14 | 3 | 973 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 118 | 973
7 | 14 | 4 | 989 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 989
7 | 14 | 5 | 981 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 11 | 0 | 0 | 0 | -6 | 114 | 981
7 | 14 | 6 | 958 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 60 | 0 | 0 | 0 | -87 | 123 | 958
7 | 14 | 7 | 1007 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 170 | 0 | 0 | 0 | -133 | 108 | 1007
7 | 14 | 8 | 1097 | 287 | 310 | 176 | 2 | 88 | 274 | 0 | 0 | 0 | -150 | 110 | 1097
7 | 14 | 9 | 1158 | 287 | 310 | 180 | 2 | 88 | 360 | 0 | 0 | 0 | -154 | 85 | 1158
7 | 14 | 10 | 1210 | 287 | 310 | 181 | 2 | 88 | 510 | 0 | 0 | 0 | -250 | 82 | 1210
7 | 14 | 11 | 1235 | 287 | 310 | 179 | 2 | 88 | 595 | 0 | 0 | 0 | -306 | 80 | 1235
7 | 14 | 12 | 1244 | 287 | 310 | 173 | 2 | 88 | 573 | 0 | 1 | 0 | -278 | 88 | 1244
7 | 14 | 13 | 1245 | 287 | 310 | 172 | 2 | 88 | 528 | 0 | 1 | 0 | -231 | 88 | 1245
7 | 14 | 14 | 1265 | 287 | 310 | 173 | 2 | 88 | 482 | 0 | 1 | 0 | -168 | 90 | 1265
7 | 14 | 15 | 1241 | 287 | 310 | 174 | 2 | 88 | 275 | 0 | 0 | 0 | 11 | 94 | 1241
7 | 14 | 16 | 1247 | 287 | 310 | 180 | 2 | 88 | 160 | 0 | 0 | 0 | 90 | 130 | 1247
7 | 14 | 17 | 1259 | 287 | 310 | 191 | 2 | 88 | 64 | 0 | 1 | 0 | 193 | 123 | 1259
7 | 14 | 18 | 1291 | 287 | 310 | 200 | 2 | 88 | 9 | 0 | 0 | 0 | 102 | 293 | 1291
7 | 14 | 19 | 1294 | 287 | 310 | 201 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 279 | 1294
7 | 14 | 20 | 1255 | 287 | 310 | 197 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 86 | 1255
7 | 14 | 21 | 1203 | 287 | 310 | 192 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 176 | 147 | 1203
7 | 14 | 22 | 1147 | 287 | 310 | 181 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 277 | 1147
7 | 14 | 23 | 1110 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 243 | 1110
7 | 15 | 0 | 1045 | 287 | 310 | 177 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | -285 | 464 | 1045
7 | 15 | 1 | 986 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | -341 | 462 | 986
7 | 15 | 2 | 979 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 113 | 979
7 | 15 | 3 | 1003 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 136 | 1003
7 | 15 | 4 | 1022 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 155 | 1022
7 | 15 | 5 | 1036 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 27 | 0 | 3 | 0 | 0 | 144 | 1036
7 | 15 | 6 | 1098 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 186 | 0 | 2 | 0 | -84 | 132 | 1098
7 | 15 | 7 | 1248 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 413 | 0 | 2 | 0 | -329 | 300 | 1248
7 | 15 | 8 | 1462 | 287 | 310 | 176 | 2 | 88 | 582 | 0 | 1 | 0 | -366 | 382 | 1462
7 | 15 | 9 | 1642 | 287 | 310 | 180 | 2 | 88 | 788 | 0 | 1 | 0 | -208 | 194 | 1642
7 | 15 | 10 | 1683 | 287 | 310 | 181 | 2 | 88 | 881 | 0 | 2 | 0 | -249 | 181 | 1683
7 | 15 | 11 | 1701 | 287 | 310 | 179 | 2 | 88 | 790 | 0 | 3 | 0 | -345 | 387 | 1701
7 | 15 | 12 | 1665 | 287 | 310 | 173 | 2 | 88 | 607 | 0 | 4 | 0 | -9 | 203 | 1665
7 | 15 | 13 | 1704 | 287 | 310 | 172 | 2 | 88 | 356 | 0 | 6 | 0 | 46 | 437 | 1704
7 | 15 | 14 | 1659 | 287 | 493 | 173 | 2 | 88 | 203 | 0 | 5 | 0 | 0 | 408 | 1659
7 | 15 | 15 | 1609 | 287 | 367 | 174 | 2 | 88 | 188 | 0 | 3 | 0 | 378 | 122 | 1609
7 | 15 | 16 | 1593 | 287 | 783 | 180 | 2 | 88 | 156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 96 | 1593
7 | 15 | 17 | 1559 | 287 | 803 | 191 | 2 | 88 | 71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 116 | 1559
7 | 15 | 18 | 1549 | 287 | 460 | 200 | 2 | 88 | 9 | 0 | 1 | 0 | 380 | 122 | 1549
7 | 15 | 19 | 1519 | 287 | 824 | 201 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 116 | 1519
7 | 15 | 20 | 1466 | 287 | 790 | 197 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 1466
7 | 15 | 21 | 1421 | 287 | 752 | 192 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1421
7 | 15 | 22 | 1365 | 287 | 700 | 181 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 1365
7 | 15 | 23 | 1305 | 287 | 364 | 178 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 | 1305
7 | 16 | 0 | 1210 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 347 | 1210
7 | 16 | 1 | 1160 | 287 | 310 | 174 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 298 | 1160
7 | 16 | 2 | 1140 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 280 | 1140
7 | 16 | 3 | 1150 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 290 | 1150
7 | 16 | 4 | 1172 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 313 | 1172
7 | 16 | 5 | 1187 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 1187
7 | 16 | 6 | 1242 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 337 | 1242
7 | 16 | 7 | 1383 | 287 | 310 | 172 | 2 | 88 | 142 | 0 | 1 | 0 | -3 | 384 | 1383
7 | 16 | 8 | 1629 | 287 | 655 | 177 | 2 | 88 | 272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 147 | 1629
7 | 16 | 9 | 1801 | 287 | 718 | 181 | 2 | 88 | 406 | 0 | 1 | 0 | 0 | 118 | 1801
7 | 16 | 10 | 1849 | 287 | 653 | 181 | 2 | 88 | 531 | 0 | 1 | 0 | 0 | 106 | 1849
7 | 16 | 11 | 1878 | 287 | 533 | 180 | 2 | 88 | 687 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1878
7 | 16 | 12 | 1804 | 287 | 437 | 176 | 2 | 88 | 774 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 | 1804
7 | 16 | 13 | 1918 | 287 | 611 | 178 | 2 | 88 | 753 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1918
7 | 16 | 14 | 1944 | 287 | 732 | 186 | 2 | 88 | 649 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1944
7 | 16 | 15 | 1919 | 287 | 910 | 195 | 2 | 88 | 437 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1919
7 | 16 | 16 | 1904 | 287 | 1098 | 202 | 2 | 88 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1904
7 | 16 | 17 | 1795 | 287 | 764 | 207 | 2 | 88 | 67 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 1795
7 | 16 | 18 | 1736 | 287 | 1139 | 209 | 2 | 88 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1736
7 | 16 | 19 | 1651 | 287 | 1072 | 200 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1651
7 | 16 | 20 | 1570 | 287 | 998 | 193 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1570
7 | 16 | 21 | 1503 | 287 | 938 | 183 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1503
7 | 16 | 22 | 1442 | 287 | 817 | 180 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 60 | 1442
7 | 16 | 23 | 1389 | 287 | 762 | 178 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 65 | 1389
7 | 17 | 0 | 1278 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 410 | 1278
7 | 17 | 1 | 1210 | 287 | 310 | 174 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 345 | 1210
7 | 17 | 2 | 1194 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 334 | 1194
7 | 17 | 3 | 1194 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 334 | 1194
7 | 17 | 4 | 1205 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 344 | 1205
7 | 17 | 5 | 1218 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 343 | 1218
7 | 17 | 6 | 1263 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 119 | 0 | 4 | 0 | -1 | 284 | 1263
7 | 17 | 7 | 1412 | 287 | 310 | 172 | 2 | 88 | 299 | 0 | 5 | 0 | -4 | 253 | 1412
7 | 17 | 8 | 1661 | 287 | 310 | 177 | 2 | 88 | 449 | 0 | 5 | 0 | 29 | 314 | 1661
7 | 17 | 9 | 1828 | 287 | 433 | 181 | 2 | 88 | 661 | 0 | 5 | 0 | 0 | 171 | 1828
7 | 17 | 10 | 1894 | 287 | 310 | 181 | 2 | 88 | 893 | 0 | 3 | 0 | 13 | 117 | 1894
7 | 17 | 11 | 1922 | 287 | 328 | 180 | 2 | 88 | 995 | 0 | 3 | 0 | -275 | 314 | 1922
7 | 17 | 12 | 1882 | 287 | 321 | 176 | 2 | 88 | 980 | 0 | 6 | 0 | -358 | 380 | 1882
7 | 17 | 13 | 1979 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 856 | 0 | 6 | 0 | 104 | 148 | 1979
7 | 17 | 14 | 2020 | 287 | 577 | 186 | 2 | 88 | 788 | 0 | 5 | 0 | 0 | 87 | 2020
7 | 17 | 15 | 2006 | 287 | 803 | 195 | 2 | 88 | 627 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 2006
7 | 17 | 16 | 1983 | 287 | 1055 | 202 | 2 | 88 | 345 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1983
7 | 17 | 17 | 1864 | 287 | 1170 | 207 | 2 | 88 | 104 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1864
7 | 17 | 18 | 1777 | 287 | 1175 | 209 | 2 | 88 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1777
7 | 17 | 19 | 1671 | 287 | 1089 | 200 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1671
7 | 17 | 20 | 1593 | 287 | 1021 | 193 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1593
7 | 17 | 21 | 1528 | 287 | 966 | 183 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1528
7 | 17 | 22 | 1458 | 287 | 898 | 180 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1458
7 | 17 | 23 | 1392 | 287 | 836 | 178 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1392
7 | 18 | 0 | 1299 | 287 | 626 | 175 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 120 | 1299
7 | 18 | 1 | 1230 | 287 | 310 | 174 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 367 | 1230
7 | 18 | 2 | 1200 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 340 | 1200
7 | 18 | 3 | 1201 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 342 | 1201
7 | 18 | 4 | 1206 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 347 | 1206
7 | 18 | 5 | 1217 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 330 | 1217
7 | 18 | 6 | 1290 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 218 | 0 | 1 | 0 | -1 | 215 | 1290
7 | 18 | 7 | 1459 | 287 | 310 | 172 | 2 | 88 | 527 | 0 | 0 | 0 | -5 | 78 | 1459
7 | 18 | 8 | 1767 | 287 | 310 | 177 | 2 | 88 | 818 | 0 | 1 | 0 | 11 | 73 | 1767
7 | 18 | 9 | 1972 | 287 | 310 | 181 | 2 | 88 | 1006 | 0 | 1 | 0 | 34 | 63 | 1972
7 | 18 | 10 | 2043 | 287 | 310 | 181 | 2 | 88 | 1134 | 0 | 1 | 0 | 16 | 24 | 2043
7 | 18 | 11 | 2083 | 287 | 310 | 180 | 2 | 88 | 1201 | 0 | 2 | 0 | 17 | -4 | 2083
7 | 18 | 12 | 2020 | 287 | 310 | 176 | 2 | 88 | 1175 | 0 | 2 | 0 | 16 | -36 | 2020
7 | 18 | 13 | 2124 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 1090 | 0 | 3 | 0 | 166 | 0 | 2124
7 | 18 | 14 | 2146 | 287 | 652 | 186 | 2 | 88 | 927 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2146
7 | 18 | 15 | 2121 | 287 | 818 | 195 | 2 | 88 | 729 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 2121
7 | 18 | 16 | 2078 | 287 | 1082 | 202 | 2 | 88 | 379 | 0 | 2 | 0 | 0 | 36 | 2078
7 | 18 | 17 | 1937 | 287 | 1159 | 207 | 2 | 88 | 177 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1937
7 | 18 | 18 | 1855 | 287 | 1230 | 209 | 2 | 88 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1855
7 | 18 | 19 | 1789 | 287 | 831 | 200 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 380 | 0 | 1789
7 | 18 | 20 | 1695 | 287 | 1104 | 193 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 1695
7 | 18 | 21 | 1620 | 287 | 1014 | 183 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 44 | 1620
7 | 18 | 22 | 1545 | 287 | 985 | 180 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1545
7 | 18 | 23 | 1466 | 287 | 907 | 178 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1466
7 | 19 | 0 | 1356 | 287 | 729 | 175 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 72 | 1356
7 | 19 | 1 | 1276 | 287 | 530 | 174 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 194 | 1276
7 | 19 | 2 | 1243 | 287 | 313 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 381 | 1243
7 | 19 | 3 | 1241 | 287 | 349 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 343 | 1241
7 | 19 | 4 | 1241 | 287 | 312 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 1241
7 | 19 | 5 | 1251 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379 | 1251
7 | 19 | 6 | 1316 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 122 | 0 | 0 | 0 | -2 | 339 | 1316
7 | 19 | 7 | 1484 | 287 | 469 | 172 | 2 | 88 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 1484
7 | 19 | 8 | 1774 | 287 | 674 | 177 | 2 | 88 | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1774
7 | 19 | 9 | 1967 | 287 | 711 | 181 | 2 | 88 | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1967
7 | 19 | 10 | 2039 | 287 | 528 | 181 | 2 | 88 | 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 2039
7 | 19 | 11 | 2099 | 287 | 543 | 180 | 2 | 88 | 1000 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 2099
7 | 19 | 12 | 2034 | 287 | 310 | 176 | 2 | 88 | 976 | 0 | 2 | 0 | 150 | 43 | 2034
7 | 19 | 13 | 2147 | 287 | 702 | 178 | 2 | 88 | 878 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2147
7 | 19 | 14 | 2151 | 287 | 846 | 186 | 2 | 88 | 740 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 2151
7 | 19 | 15 | 2115 | 287 | 988 | 195 | 2 | 88 | 554 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2115
7 | 19 | 16 | 2048 | 287 | 1136 | 202 | 2 | 88 | 332 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2048
7 | 19 | 17 | 1910 | 287 | 1159 | 207 | 2 | 88 | 166 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1910
7 | 19 | 18 | 1841 | 287 | 1232 | 209 | 2 | 88 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1841
7 | 19 | 19 | 1783 | 287 | 1205 | 200 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1783
7 | 19 | 20 | 1699 | 287 | 1128 | 193 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1699
7 | 19 | 21 | 1630 | 287 | 1069 | 183 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1630
7 | 19 | 22 | 1559 | 287 | 1001 | 180 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1559
7 | 19 | 23 | 1487 | 287 | 930 | 178 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1487
7 | 20 | 0 | 1367 | 287 | 802 | 177 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1367
7 | 20 | 1 | 1287 | 287 | 651 | 175 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 82 | 1287
7 | 20 | 2 | 1239 | 287 | 466 | 175 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 219 | 1239
7 | 20 | 3 | 1228 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 69 | 295 | 1228
7 | 20 | 4 | 1214 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 350 | 1214
7 | 20 | 5 | 1185 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 300 | 1185
7 | 20 | 6 | 1179 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 147 | 0 | 3 | 0 | 0 | 167 | 1179
7 | 20 | 7 | 1268 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 414 | 0 | 4 | 0 | -13 | 1 | 1268
7 | 20 | 8 | 1436 | 287 | 310 | 176 | 2 | 88 | 681 | 0 | 4 | 0 | -113 | 1 | 1436
7 | 20 | 9 | 1578 | 287 | 310 | 180 | 2 | 88 | 818 | 0 | 4 | 0 | -255 | 144 | 1578
7 | 20 | 10 | 1651 | 287 | 310 | 181 | 2 | 88 | 886 | 0 | 5 | 0 | -327 | 219 | 1651
7 | 20 | 11 | 1677 | 287 | 310 | 179 | 2 | 88 | 930 | 0 | 10 | 0 | -156 | 27 | 1677
7 | 20 | 12 | 1689 | 287 | 310 | 173 | 2 | 88 | 956 | 0 | 12 | 0 | -9 | -130 | 1689
7 | 20 | 13 | 1698 | 287 | 310 | 172 | 2 | 88 | 859 | 0 | 11 | 0 | 9 | -40 | 1698
7 | 20 | 14 | 1643 | 287 | 310 | 173 | 2 | 88 | 596 | 0 | 10 | 0 | 8 | 169 | 1643
7 | 20 | 15 | 1568 | 287 | 459 | 174 | 2 | 88 | 417 | 0 | 9 | 0 | 0 | 132 | 1568
7 | 20 | 16 | 1542 | 287 | 608 | 180 | 2 | 88 | 233 | 0 | 8 | 0 | 0 | 136 | 1542
7 | 20 | 17 | 1478 | 287 | 402 | 191 | 2 | 88 | 124 | 0 | 4 | 0 | 380 | 0 | 1478
7 | 20 | 18 | 1478 | 287 | 868 | 200 | 2 | 88 | 28 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1478
7 | 20 | 19 | 1470 | 287 | 887 | 201 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1470
7 | 20 | 20 | 1410 | 287 | 452 | 197 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 380 | 0 | 1410
7 | 20 | 21 | 1343 | 287 | 390 | 192 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 380 | 1 | 1343
7 | 20 | 22 | 1275 | 287 | 714 | 181 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1275
7 | 20 | 23 | 1209 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 307 | 34 | 1209
7 | 21 | 0 | 1109 | 287 | 387 | 177 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 164 | 1109
7 | 21 | 1 | 1055 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 189 | 1055
7 | 21 | 2 | 1034 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 167 | 1034
7 | 21 | 3 | 1029 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 163 | 1029
7 | 21 | 4 | 1029 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 164 | 1029
7 | 21 | 5 | 1016 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 125 | 1016
7 | 21 | 6 | 1037 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 205 | 0 | 0 | 0 | -181 | 151 | 1037
7 | 21 | 7 | 1113 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 485 | 0 | 0 | 0 | -370 | 136 | 1113
7 | 21 | 8 | 1242 | 287 | 310 | 176 | 2 | 88 | 741 | 0 | 0 | 0 | -370 | 8 | 1242
7 | 21 | 9 | 1379 | 287 | 310 | 180 | 2 | 88 | 933 | 0 | 1 | 0 | -367 | -55 | 1379
7 | 21 | 10 | 1460 | 287 | 310 | 181 | 2 | 88 | 1044 | 0 | 1 | 0 | -366 | -87 | 1460
7 | 21 | 11 | 1523 | 287 | 310 | 179 | 2 | 88 | 1139 | 0 | 2 | 0 | -365 | -119 | 1523
7 | 21 | 12 | 1571 | 287 | 310 | 173 | 2 | 88 | 1119 | 0 | 3 | 0 | -364 | -47 | 1571
7 | 21 | 13 | 1583 | 287 | 310 | 172 | 2 | 88 | 1067 | 0 | 4 | 0 | -363 | 16 | 1583
7 | 21 | 14 | 1591 | 287 | 310 | 173 | 2 | 88 | 935 | 0 | 6 | 0 | -363 | 153 | 1591
7 | 21 | 15 | 1588 | 287 | 310 | 174 | 2 | 88 | 728 | 0 | 6 | 0 | -7 | 0 | 1588
7 | 21 | 16 | 1594 | 287 | 468 | 180 | 2 | 88 | 463 | 0 | 4 | 0 | 0 | 102 | 1594
7 | 21 | 17 | 1596 | 287 | 836 | 191 | 2 | 88 | 190 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1596
7 | 21 | 18 | 1594 | 287 | 613 | 200 | 2 | 88 | 23 | 0 | 2 | 0 | 380 | -1 | 1594
7 | 21 | 19 | 1573 | 287 | 992 | 201 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1573
7 | 21 | 20 | 1510 | 287 | 553 | 197 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 380 | 0 | 1510
7 | 21 | 21 | 1437 | 287 | 757 | 192 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 109 | 1437
7 | 21 | 22 | 1352 | 287 | 657 | 181 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 135 | 1352
7 | 21 | 23 | 1271 | 287 | 333 | 178 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 380 | 0 | 1271
7 | 22 | 0 | 1171 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 306 | 1171
7 | 22 | 1 | 1096 | 287 | 310 | 174 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 232 | 1096
7 | 22 | 2 | 1072 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 209 | 1072
7 | 22 | 3 | 1093 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 230 | 1093
7 | 22 | 4 | 1109 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 246 | 1109
7 | 22 | 5 | 1145 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 30 | 0 | 6 | 0 | 0 | 252 | 1145
7 | 22 | 6 | 1274 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 225 | 0 | 5 | 0 | -1 | 188 | 1274
7 | 22 | 7 | 1534 | 287 | 310 | 172 | 2 | 88 | 541 | 0 | 4 | 0 | -6 | 136 | 1534
7 | 22 | 8 | 1897 | 287 | 441 | 177 | 2 | 88 | 825 | 0 | 3 | 0 | 0 | 74 | 1897
7 | 22 | 9 | 2135 | 287 | 590 | 181 | 2 | 88 | 982 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2135
7 | 22 | 10 | 2196 | 287 | 557 | 181 | 2 | 88 | 1068 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 2196
7 | 22 | 11 | 2235 | 287 | 507 | 180 | 2 | 88 | 1118 | 0 | 7 | 0 | 0 | 46 | 2235
7 | 22 | 12 | 2175 | 287 | 310 | 176 | 2 | 88 | 1111 | 0 | 7 | 0 | 104 | 90 | 2175
7 | 22 | 13 | 2263 | 287 | 599 | 178 | 2 | 88 | 1034 | 0 | 7 | 0 | 0 | 68 | 2263
7 | 22 | 14 | 2293 | 287 | 807 | 186 | 2 | 88 | 916 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2293
7 | 22 | 15 | 2270 | 287 | 988 | 195 | 2 | 88 | 704 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 2270
7 | 22 | 16 | 2250 | 287 | 1266 | 202 | 2 | 88 | 398 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2250
7 | 22 | 17 | 2111 | 287 | 1398 | 207 | 2 | 88 | 122 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2111
7 | 22 | 18 | 1996 | 287 | 1394 | 209 | 2 | 88 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1996
7 | 22 | 19 | 1881 | 287 | 1300 | 200 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1881
7 | 22 | 20 | 1792 | 287 | 1216 | 193 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1792
7 | 22 | 21 | 1701 | 287 | 1134 | 183 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1701
7 | 22 | 22 | 1601 | 287 | 1038 | 180 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1601
7 | 22 | 23 | 1527 | 287 | 970 | 178 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1527
7 | 23 | 0 | 1399 | 287 | 835 | 175 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1399
7 | 23 | 1 | 1312 | 287 | 529 | 174 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 231 | 1312
7 | 23 | 2 | 1266 | 287 | 344 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 373 | 1266
7 | 23 | 3 | 1253 | 287 | 330 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 373 | 1253
7 | 23 | 4 | 1258 | 287 | 330 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 377 | 1258
7 | 23 | 5 | 1278 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 29 | 0 | 5 | 0 | 5 | 382 | 1278
7 | 23 | 6 | 1383 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 228 | 0 | 4 | 0 | -3 | 297 | 1383
7 | 23 | 7 | 1600 | 287 | 310 | 172 | 2 | 88 | 541 | 0 | 2 | 0 | -7 | 205 | 1600
7 | 23 | 8 | 1943 | 287 | 485 | 177 | 2 | 88 | 831 | 0 | 2 | 0 | 0 | 71 | 1943
7 | 23 | 9 | 2165 | 287 | 495 | 181 | 2 | 88 | 1045 | 0 | 5 | 0 | 0 | 62 | 2165
7 | 23 | 10 | 2223 | 287 | 310 | 181 | 2 | 88 | 1162 | 0 | 4 | 0 | 178 | 11 | 2223
7 | 23 | 11 | 2245 | 287 | 310 | 180 | 2 | 88 | 1194 | 0 | 5 | 0 | 172 | 7 | 2245
7 | 23 | 12 | 2188 | 287 | 310 | 176 | 2 | 88 | 1179 | 0 | 5 | 0 | 50 | 91 | 2188
7 | 23 | 13 | 2295 | 287 | 609 | 178 | 2 | 88 | 1110 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15 | 2295
7 | 23 | 14 | 2304 | 287 | 769 | 186 | 2 | 88 | 965 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2304
7 | 23 | 15 | 2294 | 287 | 977 | 195 | 2 | 88 | 736 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2294
7 | 23 | 16 | 2249 | 287 | 1251 | 202 | 2 | 88 | 412 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2249
7 | 23 | 17 | 2114 | 287 | 1349 | 207 | 2 | 88 | 177 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 2114
7 | 23 | 18 | 2030 | 287 | 1416 | 209 | 2 | 88 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2030
7 | 23 | 19 | 1946 | 287 | 1366 | 200 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1946
7 | 23 | 20 | 1848 | 287 | 1275 | 193 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1848
7 | 23 | 21 | 1751 | 287 | 1189 | 183 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1751
7 | 23 | 22 | 1656 | 287 | 1096 | 180 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1656
7 | 23 | 23 | 1567 | 287 | 1010 | 178 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1567
7 | 24 | 0 | 1439 | 287 | 885 | 175 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1439
7 | 24 | 1 | 1343 | 287 | 626 | 174 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 163 | 1343
7 | 24 | 2 | 1304 | 287 | 347 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 405 | 1304
7 | 24 | 3 | 1290 | 287 | 330 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 407 | 1290
7 | 24 | 4 | 1282 | 287 | 320 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 409 | 1282
7 | 24 | 5 | 1298 | 287 | 324 | 170 | 2 | 88 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 402 | 1298
7 | 24 | 6 | 1374 | 287 | 338 | 170 | 2 | 88 | 167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 318 | 1374
7 | 24 | 7 | 1588 | 287 | 570 | 172 | 2 | 88 | 417 | 0 | 5 | 0 | 0 | 47 | 1588
7 | 24 | 8 | 1907 | 287 | 811 | 177 | 2 | 88 | 539 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1907
7 | 24 | 9 | 2027 | 287 | 924 | 181 | 2 | 88 | 543 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 2027
7 | 24 | 10 | 2019 | 287 | 816 | 181 | 2 | 88 | 640 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 2019
7 | 24 | 11 | 2048 | 287 | 609 | 180 | 2 | 88 | 878 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 2048
7 | 24 | 12 | 1975 | 287 | 510 | 176 | 2 | 88 | 907 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1975
7 | 24 | 13 | 2094 | 287 | 623 | 178 | 2 | 88 | 912 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 2094
7 | 24 | 14 | 2121 | 287 | 923 | 186 | 2 | 88 | 629 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2121
7 | 24 | 15 | 2077 | 287 | 1121 | 195 | 2 | 88 | 379 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 2077
7 | 24 | 16 | 2023 | 287 | 1274 | 202 | 2 | 88 | 165 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 2023
7 | 24 | 17 | 1886 | 287 | 1227 | 207 | 2 | 88 | 70 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1886
7 | 24 | 18 | 1821 | 287 | 1220 | 209 | 2 | 88 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1821
7 | 24 | 19 | 1761 | 287 | 1180 | 200 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1761
7 | 24 | 20 | 1683 | 287 | 1110 | 193 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1683
7 | 24 | 21 | 1602 | 287 | 1041 | 183 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1602
7 | 24 | 22 | 1522 | 287 | 964 | 180 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1522
7 | 24 | 23 | 1451 | 287 | 894 | 178 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1451
7 | 25 | 0 | 1340 | 287 | 725 | 175 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 62 | 1340
7 | 25 | 1 | 1262 | 287 | 609 | 174 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1262
7 | 25 | 2 | 1223 | 287 | 428 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 244 | 1223
7 | 25 | 3 | 1218 | 287 | 479 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 189 | 1218
7 | 25 | 4 | 1221 | 287 | 465 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 206 | 1221
7 | 25 | 5 | 1228 | 287 | 454 | 170 | 2 | 88 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 202 | 1228
7 | 25 | 6 | 1303 | 287 | 364 | 170 | 2 | 88 | 175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 216 | 1303
7 | 25 | 7 | 1515 | 287 | 397 | 172 | 2 | 88 | 474 | 0 | 1 | 0 | 0 | 94 | 1515
7 | 25 | 8 | 1833 | 287 | 465 | 177 | 2 | 88 | 738 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75 | 1833
7 | 25 | 9 | 2062 | 287 | 545 | 181 | 2 | 88 | 957 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 2062
7 | 25 | 10 | 2128 | 287 | 511 | 181 | 2 | 88 | 1056 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2128
7 | 25 | 11 | 2167 | 287 | 495 | 180 | 2 | 88 | 1111 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 2167
7 | 25 | 12 | 2106 | 287 | 528 | 176 | 2 | 88 | 1021 | 0 | 6 | 0 | 0 | -2 | 2106
7 | 25 | 13 | 2205 | 287 | 794 | 178 | 2 | 88 | 850 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2205
7 | 25 | 14 | 2191 | 287 | 1180 | 186 | 2 | 88 | 442 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2191
7 | 25 | 15 | 2072 | 287 | 1251 | 195 | 2 | 88 | 243 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 2072
7 | 25 | 16 | 2008 | 287 | 1247 | 202 | 2 | 88 | 176 | 0 | 8 | 0 | 0 | -2 | 2008
7 | 25 | 17 | 1865 | 287 | 1205 | 207 | 2 | 88 | 72 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1865
7 | 25 | 18 | 1782 | 287 | 1182 | 209 | 2 | 88 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1782
7 | 25 | 19 | 1702 | 287 | 1122 | 200 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1702
7 | 25 | 20 | 1617 | 287 | 1044 | 193 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1617
7 | 25 | 21 | 1541 | 287 | 599 | 183 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 380 | 0 | 1541
7 | 25 | 22 | 1467 | 287 | 908 | 180 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1467
7 | 25 | 23 | 1400 | 287 | 844 | 178 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1400
7 | 26 | 0 | 1292 | 287 | 701 | 175 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 37 | 1292
7 | 26 | 1 | 1215 | 287 | 310 | 174 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 280 | 72 | 1215
7 | 26 | 2 | 1183 | 287 | 427 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 207 | 1183
7 | 26 | 3 | 1184 | 287 | 398 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 237 | 1184
7 | 26 | 4 | 1189 | 287 | 429 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 211 | 1189
7 | 26 | 5 | 1204 | 287 | 358 | 170 | 2 | 88 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 274 | 1204
7 | 26 | 6 | 1273 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 188 | 0 | 0 | 0 | 1 | 227 | 1273
7 | 26 | 7 | 1454 | 287 | 310 | 172 | 2 | 88 | 482 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108 | 1454
7 | 26 | 8 | 1764 | 287 | 427 | 177 | 2 | 88 | 745 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 1764
7 | 26 | 9 | 1990 | 287 | 478 | 181 | 2 | 88 | 953 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1990
7 | 26 | 10 | 2075 | 287 | 310 | 181 | 2 | 88 | 1072 | 0 | 1 | 0 | 134 | 0 | 2075
7 | 26 | 11 | 2103 | 287 | 310 | 180 | 2 | 88 | 1098 | 0 | 2 | 0 | 136 | 0 | 2103
7 | 26 | 12 | 2068 | 287 | 310 | 176 | 2 | 88 | 1092 | 0 | 2 | 0 | 111 | 0 | 2068
7 | 26 | 13 | 2157 | 287 | 585 | 178 | 2 | 88 | 1014 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 2157
7 | 26 | 14 | 2161 | 287 | 775 | 186 | 2 | 88 | 818 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 2161
7 | 26 | 15 | 2141 | 287 | 968 | 195 | 2 | 88 | 595 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2141
7 | 26 | 16 | 2111 | 287 | 1207 | 202 | 2 | 88 | 322 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 2111
7 | 26 | 17 | 1956 | 287 | 1254 | 207 | 2 | 88 | 117 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1956
7 | 26 | 18 | 1859 | 287 | 1254 | 209 | 2 | 88 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1859
7 | 26 | 19 | 1796 | 287 | 1218 | 200 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1796
7 | 26 | 20 | 1717 | 287 | 1146 | 193 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1717
7 | 26 | 21 | 1640 | 287 | 1079 | 183 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1640
7 | 26 | 22 | 1560 | 287 | 1002 | 180 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1560
7 | 26 | 23 | 1492 | 287 | 935 | 178 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1492
7 | 27 | 0 | 1378 | 287 | 823 | 177 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1378
7 | 27 | 1 | 1293 | 287 | 686 | 175 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 52 | 1293
7 | 27 | 2 | 1249 | 287 | 604 | 175 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 90 | 1249
7 | 27 | 3 | 1222 | 287 | 578 | 175 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 90 | 1222
7 | 27 | 4 | 1207 | 287 | 535 | 175 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 117 | 1207
7 | 27 | 5 | 1185 | 287 | 394 | 175 | 2 | 88 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 216 | 1185
7 | 27 | 6 | 1187 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 181 | 0 | 2 | 0 | 0 | 142 | 1187
7 | 27 | 7 | 1283 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 458 | 0 | 2 | 0 | -39 | 0 | 1283
7 | 27 | 8 | 1435 | 287 | 310 | 176 | 2 | 88 | 746 | 0 | 2 | 0 | -177 | 1 | 1435
7 | 27 | 9 | 1589 | 287 | 310 | 180 | 2 | 88 | 1004 | 0 | 3 | 0 | -306 | 21 | 1589
7 | 27 | 10 | 1659 | 287 | 310 | 181 | 2 | 88 | 1125 | 0 | 4 | 0 | -362 | 24 | 1659
7 | 27 | 11 | 1702 | 287 | 310 | 179 | 2 | 88 | 1154 | 0 | 7 | 0 | -333 | 8 | 1702
7 | 27 | 12 | 1717 | 287 | 310 | 173 | 2 | 88 | 1149 | 0 | 7 | 0 | -82 | -217 | 1717
7 | 27 | 13 | 1736 | 287 | 310 | 172 | 2 | 88 | 1062 | 0 | 8 | 0 | -10 | -183 | 1736
7 | 27 | 14 | 1740 | 287 | 310 | 173 | 2 | 88 | 901 | 0 | 8 | 0 | 10 | -39 | 1740
7 | 27 | 15 | 1710 | 287 | 466 | 174 | 2 | 88 | 629 | 0 | 8 | 0 | 0 | 56 | 1710
7 | 27 | 16 | 1684 | 287 | 772 | 180 | 2 | 88 | 349 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1684
7 | 27 | 17 | 1630 | 287 | 911 | 191 | 2 | 88 | 147 | 0 | 6 | 0 | 0 | -2 | 1630
7 | 27 | 18 | 1606 | 287 | 1000 | 200 | 2 | 88 | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1606
7 | 27 | 19 | 1583 | 287 | 999 | 201 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1583
7 | 27 | 20 | 1513 | 287 | 934 | 197 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1513
7 | 27 | 21 | 1430 | 287 | 853 | 192 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1430
7 | 27 | 22 | 1377 | 287 | 430 | 181 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 380 | 1 | 1377
7 | 27 | 23 | 1304 | 287 | 739 | 178 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1304
7 | 28 | 0 | 1198 | 287 | 534 | 177 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 100 | 1198
7 | 28 | 1 | 1118 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 247 | 1118
7 | 28 | 2 | 1083 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 211 | 1083
7 | 28 | 3 | 1073 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 201 | 1073
7 | 28 | 4 | 1070 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 199 | 1070
7 | 28 | 5 | 1065 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 168 | 1065
7 | 28 | 6 | 1092 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 210 | 0 | 9 | 0 | 0 | 11 | 1092
7 | 28 | 7 | 1194 | 287 | 310 | 175 | 2 | 88 | 506 | 0 | 7 | 0 | -181 | 0 | 1194
7 | 28 | 8 | 1345 | 287 | 310 | 176 | 2 | 88 | 791 | 0 | 5 | 0 | -368 | 54 | 1345
7 | 28 | 9 | 1483 | 287 | 310 | 180 | 2 | 88 | 986 | 0 | 5 | 0 | -365 | -10 | 1483
7 | 28 | 10 | 1533 | 287 | 310 | 181 | 2 | 88 | 1069 | 0 | 5 | 0 | -364 | -45 | 1533
7 | 28 | 11 | 1588 | 287 | 310 | 179 | 2 | 88 | 1093 | 0 | 7 | 0 | -363 | -15 | 1588
7 | 28 | 12 | 1607 | 287 | 310 | 173 | 2 | 88 | 1081 | 0 | 7 | 0 | -363 | 22 | 1607
7 | 28 | 13 | 1614 | 287 | 310 | 172 | 2 | 88 | 1024 | 0 | 8 | 0 | -279 | 2 | 1614
7 | 28 | 14 | 1600 | 287 | 310 | 173 | 2 | 88 | 866 | 0 | 9 | 0 | -7 | -128 | 1600
7 | 28 | 15 | 1602 | 287 | 310 | 174 | 2 | 88 | 675 | 0 | 10 | 0 | 7 | 49 | 1602
7 | 28 | 16 | 1603 | 287 | 600 | 180 | 2 | 88 | 436 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1603
7 | 28 | 17 | 1598 | 287 | 844 | 191 | 2 | 88 | 176 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 1598
7 | 28 | 18 | 1578 | 287 | 651 | 200 | 2 | 88 | 23 | 0 | 14 | 0 | 313 | 0 | 1578
7 | 28 | 19 | 1560 | 287 | 969 | 201 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 1560
7 | 28 | 20 | 1496 | 287 | 908 | 197 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1496
7 | 28 | 21 | 1421 | 287 | 837 | 192 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1421
7 | 28 | 22 | 1334 | 287 | 670 | 181 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 93 | 1334
7 | 28 | 23 | 1259 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 266 | 114 | 1259
7 | 29 | 0 | 1149 | 287 | 449 | 175 | 2 | 88 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 132 | 1149
7 | 29 | 1 | 1080 | 287 | 310 | 174 | 2 | 88 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 203 | 1080
7 | 29 | 2 | 1057 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 182 | 1057
7 | 29 | 3 | 1064 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 192 | 1064
7 | 29 | 4 | 1080 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 209 | 1080
7 | 29 | 5 | 1112 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 26 | 0 | 12 | 0 | 0 | 217 | 1112
7 | 29 | 6 | 1243 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 221 | 0 | 11 | 0 | 0 | 154 | 1243
7 | 29 | 7 | 1500 | 287 | 310 | 172 | 2 | 88 | 530 | 0 | 11 | 0 | 5 | 95 | 1500
7 | 29 | 8 | 1868 | 287 | 310 | 177 | 2 | 88 | 823 | 0 | 12 | 0 | 121 | 48 | 1868
7 | 29 | 9 | 2105 | 287 | 310 | 181 | 2 | 88 | 1038 | 0 | 12 | 0 | 128 | 59 | 2105
7 | 29 | 10 | 2175 | 287 | 310 | 181 | 2 | 88 | 1174 | 0 | 12 | 0 | 19 | 102 | 2175
7 | 29 | 11 | 2211 | 287 | 310 | 180 | 2 | 88 | 1217 | 0 | 11 | 0 | 20 | 96 | 2211
7 | 29 | 12 | 2158 | 287 | 310 | 176 | 2 | 88 | 1206 | 0 | 12 | 0 | 19 | 58 | 2158
7 | 29 | 13 | 2241 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 1126 | 0 | 12 | 0 | 90 | 148 | 2241
7 | 29 | 14 | 2252 | 287 | 570 | 186 | 2 | 88 | 984 | 0 | 10 | 0 | 0 | 125 | 2252
7 | 29 | 15 | 2213 | 287 | 872 | 195 | 2 | 88 | 761 | 0 | 10 | 0 | 0 | -2 | 2213
7 | 29 | 16 | 2200 | 287 | 1136 | 202 | 2 | 88 | 474 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2200
7 | 29 | 17 | 2067 | 287 | 1288 | 207 | 2 | 88 | 183 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 2067
7 | 29 | 18 | 1962 | 287 | 1343 | 209 | 2 | 88 | 19 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1962
7 | 29 | 19 | 1866 | 287 | 1273 | 200 | 2 | 88 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1866
7 | 29 | 20 | 1770 | 287 | 1185 | 193 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1770
7 | 29 | 21 | 1687 | 287 | 1112 | 183 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1687
7 | 29 | 22 | 1594 | 287 | 1021 | 180 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1594
7 | 29 | 23 | 1512 | 287 | 942 | 178 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1512
7 | 30 | 0 | 1391 | 287 | 811 | 175 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 13 | 1391
7 | 30 | 1 | 1310 | 287 | 569 | 174 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 177 | 1310
7 | 30 | 2 | 1268 | 287 | 416 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 288 | 1268
7 | 30 | 3 | 1259 | 287 | 386 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 309 | 1259
7 | 30 | 4 | 1257 | 287 | 394 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 300 | 1257
7 | 30 | 5 | 1282 | 287 | 471 | 170 | 2 | 88 | 19 | 0 | 12 | 0 | 0 | 233 | 1282
7 | 30 | 6 | 1381 | 287 | 434 | 170 | 2 | 88 | 183 | 0 | 11 | 0 | 0 | 206 | 1381
7 | 30 | 7 | 1598 | 287 | 538 | 172 | 2 | 88 | 421 | 0 | 13 | 0 | 0 | 77 | 1598
7 | 30 | 8 | 1930 | 287 | 710 | 177 | 2 | 88 | 651 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1930
7 | 30 | 9 | 2139 | 287 | 736 | 181 | 2 | 88 | 829 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 2139
7 | 30 | 10 | 2211 | 287 | 796 | 181 | 2 | 88 | 840 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 2211
7 | 30 | 11 | 2240 | 287 | 775 | 180 | 2 | 88 | 870 | 0 | 16 | 0 | 0 | 22 | 2240
7 | 30 | 12 | 2157 | 287 | 768 | 176 | 2 | 88 | 803 | 0 | 15 | 0 | 0 | 18 | 2157
7 | 30 | 13 | 2215 | 287 | 898 | 178 | 2 | 88 | 750 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 2215
7 | 30 | 14 | 2211 | 287 | 952 | 186 | 2 | 88 | 686 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 2211
7 | 30 | 15 | 2179 | 287 | 1031 | 195 | 2 | 88 | 564 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2179
7 | 30 | 16 | 2143 | 287 | 1204 | 202 | 2 | 88 | 350 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 2143
7 | 30 | 17 | 2002 | 287 | 1288 | 207 | 2 | 88 | 118 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2002
7 | 30 | 18 | 1911 | 287 | 1300 | 209 | 2 | 88 | 15 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 1911
7 | 30 | 19 | 1834 | 287 | 1245 | 200 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1834
7 | 30 | 20 | 1763 | 287 | 1179 | 193 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1763
7 | 30 | 21 | 1682 | 287 | 1108 | 183 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1682
7 | 30 | 22 | 1595 | 287 | 1026 | 180 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1595
7 | 30 | 23 | 1510 | 287 | 945 | 178 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 1510
7 | 31 | 0 | 1388 | 287 | 440 | 175 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 380 | 3 | 1388
7 | 31 | 1 | 1310 | 287 | 664 | 174 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 82 | 1310
7 | 31 | 2 | 1273 | 287 | 644 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 68 | 1273
7 | 31 | 3 | 1255 | 287 | 613 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 84 | 1255
7 | 31 | 4 | 1253 | 287 | 622 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 74 | 1253
7 | 31 | 5 | 1266 | 287 | 625 | 170 | 2 | 88 | 19 | 0 | 9 | 0 | 0 | 66 | 1266
7 | 31 | 6 | 1358 | 287 | 530 | 170 | 2 | 88 | 196 | 0 | 9 | 0 | 0 | 76 | 1358
7 | 31 | 7 | 1571 | 287 | 435 | 172 | 2 | 88 | 494 | 0 | 10 | 0 | 0 | 83 | 1571
7 | 31 | 8 | 1890 | 287 | 562 | 177 | 2 | 88 | 766 | 0 | 10 | 0 | 0 | -2 | 1890
7 | 31 | 9 | 2097 | 287 | 557 | 181 | 2 | 88 | 973 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2097
7 | 31 | 10 | 2139 | 287 | 310 | 181 | 2 | 88 | 1115 | 0 | 12 | 0 | 144 | 0 | 2139
7 | 31 | 11 | 2177 | 287 | 310 | 180 | 2 | 88 | 1189 | 0 | 16 | 0 | 106 | -1 | 2177
7 | 31 | 12 | 2112 | 287 | 341 | 176 | 2 | 88 | 1167 | 0 | 16 | 0 | 35 | 0 | 2112
7 | 31 | 13 | 2199 | 287 | 551 | 178 | 2 | 88 | 1079 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 2199
7 | 31 | 14 | 2204 | 287 | 692 | 186 | 2 | 88 | 935 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 2204
7 | 31 | 15 | 2161 | 287 | 849 | 195 | 2 | 88 | 726 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 2161
7 | 31 | 16 | 2138 | 287 | 1080 | 202 | 2 | 88 | 463 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2138
7 | 31 | 17 | 2007 | 287 | 1229 | 207 | 2 | 88 | 180 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2007
7 | 31 | 18 | 1907 | 287 | 1291 | 209 | 2 | 88 | 20 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 1907
7 | 31 | 19 | 1821 | 287 | 1232 | 200 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1821
7 | 31 | 20 | 1728 | 287 | 1147 | 193 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1728
7 | 31 | 21 | 1643 | 287 | 1073 | 183 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1643
7 | 31 | 22 | 1546 | 287 | 980 | 180 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1546
7 | 31 | 23 | 1466 | 287 | 903 | 178 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1466
8 | 1 | 0 | 1414 | 287 | 899 | 134 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1414
8 | 1 | 1 | 1344 | 287 | 831 | 133 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1344
8 | 1 | 2 | 1303 | 287 | 793 | 130 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1303
8 | 1 | 3 | 1286 | 287 | 777 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1286
8 | 1 | 4 | 1286 | 287 | 776 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1286
8 | 1 | 5 | 1298 | 287 | 698 | 129 | 2 | 88 | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 67 | 1298
8 | 1 | 6 | 1366 | 287 | 467 | 130 | 2 | 88 | 199 | 0 | 4 | 0 | 0 | 189 | 1366
8 | 1 | 7 | 1539 | 287 | 310 | 136 | 2 | 88 | 486 | 0 | 4 | 0 | 44 | 182 | 1539
8 | 1 | 8 | 1811 | 287 | 437 | 146 | 2 | 88 | 774 | 0 | 3 | 0 | 0 | 74 | 1811
8 | 1 | 9 | 2018 | 287 | 464 | 157 | 2 | 88 | 982 | 0 | 2 | 0 | 0 | 36 | 2018
8 | 1 | 10 | 2091 | 287 | 310 | 160 | 2 | 88 | 1106 | 0 | 1 | 0 | 62 | 75 | 2091
8 | 1 | 11 | 2128 | 287 | 310 | 159 | 2 | 88 | 1158 | 0 | 2 | 0 | 30 | 92 | 2128
8 | 1 | 12 | 2071 | 287 | 310 | 151 | 2 | 88 | 1142 | 0 | 2 | 0 | 17 | 72 | 2071
8 | 1 | 13 | 2153 | 287 | 498 | 155 | 2 | 88 | 1056 | 0 | 2 | 0 | 0 | 65 | 2153
8 | 1 | 14 | 2174 | 287 | 705 | 170 | 2 | 88 | 919 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2174
8 | 1 | 15 | 2165 | 287 | 875 | 184 | 2 | 88 | 727 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2165
8 | 1 | 16 | 2140 | 287 | 1113 | 195 | 2 | 88 | 454 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2140
8 | 1 | 17 | 2027 | 287 | 1272 | 203 | 2 | 88 | 173 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2027
8 | 1 | 18 | 1933 | 287 | 1334 | 204 | 2 | 88 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1933
8 | 1 | 19 | 1844 | 287 | 1281 | 185 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1844
8 | 1 | 20 | 1759 | 287 | 1218 | 163 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1759
8 | 1 | 21 | 1685 | 287 | 1160 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1685
8 | 1 | 22 | 1611 | 287 | 1091 | 143 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1611
8 | 1 | 23 | 1546 | 287 | 1029 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1546
8 | 2 | 0 | 1442 | 287 | 931 | 134 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1442
8 | 2 | 1 | 1374 | 287 | 863 | 133 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1374
8 | 2 | 2 | 1341 | 287 | 812 | 130 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1341
8 | 2 | 3 | 1327 | 287 | 784 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1327
8 | 2 | 4 | 1325 | 287 | 795 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 1325
8 | 2 | 5 | 1336 | 287 | 758 | 129 | 2 | 88 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51 | 1336
8 | 2 | 6 | 1407 | 287 | 528 | 130 | 2 | 88 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 1407
8 | 2 | 7 | 1582 | 287 | 459 | 136 | 2 | 88 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 1582
8 | 2 | 8 | 1880 | 287 | 582 | 146 | 2 | 88 | 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1880
8 | 2 | 9 | 2077 | 287 | 577 | 157 | 2 | 88 | 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2077
8 | 2 | 10 | 2144 | 287 | 502 | 160 | 2 | 88 | 1105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2144
8 | 2 | 11 | 2196 | 287 | 310 | 159 | 2 | 88 | 1169 | 0 | 0 | 0 | 180 | 1 | 2196
8 | 2 | 12 | 2136 | 287 | 310 | 151 | 2 | 88 | 1145 | 0 | 1 | 0 | 152 | 0 | 2136
8 | 2 | 13 | 2222 | 287 | 625 | 155 | 2 | 88 | 1063 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2222
8 | 2 | 14 | 2229 | 287 | 776 | 170 | 2 | 88 | 903 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2229
8 | 2 | 15 | 2207 | 287 | 949 | 184 | 2 | 88 | 694 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2207
8 | 2 | 16 | 2161 | 287 | 1195 | 195 | 2 | 88 | 393 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2161
8 | 2 | 17 | 2013 | 287 | 1289 | 203 | 2 | 88 | 143 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2013
8 | 2 | 18 | 1916 | 287 | 1316 | 204 | 2 | 88 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1916
8 | 2 | 19 | 1839 | 287 | 1275 | 185 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1839
8 | 2 | 20 | 1758 | 287 | 1217 | 163 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1758
8 | 2 | 21 | 1685 | 287 | 1160 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1685
8 | 2 | 22 | 1618 | 287 | 1098 | 143 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1618
8 | 2 | 23 | 1565 | 287 | 1047 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1565
8 | 3 | 0 | 1462 | 287 | 965 | 120 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1462
8 | 3 | 1 | 1386 | 287 | 891 | 118 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1386
8 | 3 | 2 | 1336 | 287 | 842 | 117 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1336
8 | 3 | 3 | 1320 | 287 | 818 | 116 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1320
8 | 3 | 4 | 1310 | 287 | 759 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1310
8 | 3 | 5 | 1290 | 287 | 552 | 112 | 2 | 88 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 1290
8 | 3 | 6 | 1286 | 287 | 342 | 113 | 2 | 88 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 | 1286
8 | 3 | 7 | 1355 | 287 | 310 | 116 | 2 | 88 | 393 | 0 | 0 | 0 | -3 | 162 | 1355
8 | 3 | 8 | 1508 | 287 | 310 | 126 | 2 | 88 | 671 | 0 | 0 | 0 | -6 | 30 | 1508
8 | 3 | 9 | 1632 | 287 | 310 | 134 | 2 | 88 | 891 | 0 | 0 | 0 | -105 | 25 | 1632
8 | 3 | 10 | 1707 | 287 | 310 | 137 | 2 | 88 | 1053 | 0 | 0 | 0 | -361 | 191 | 1707
8 | 3 | 11 | 1752 | 287 | 310 | 137 | 2 | 88 | 1102 | 0 | 0 | 0 | -360 | 186 | 1752
8 | 3 | 12 | 1754 | 287 | 310 | 132 | 2 | 88 | 1089 | 0 | 1 | 0 | -360 | 205 | 1754
8 | 3 | 13 | 1768 | 287 | 310 | 132 | 2 | 88 | 1020 | 0 | 1 | 0 | -109 | 37 | 1768
8 | 3 | 14 | 1769 | 287 | 310 | 137 | 2 | 88 | 892 | 0 | 2 | 0 | 11 | 40 | 1769
8 | 3 | 15 | 1753 | 287 | 540 | 150 | 2 | 88 | 684 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1753
8 | 3 | 16 | 1731 | 287 | 770 | 165 | 2 | 88 | 418 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1731
8 | 3 | 17 | 1671 | 287 | 963 | 180 | 2 | 88 | 150 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1671
8 | 3 | 18 | 1632 | 287 | 1053 | 188 | 2 | 88 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1632
8 | 3 | 19 | 1598 | 287 | 1035 | 186 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1598
8 | 3 | 20 | 1541 | 287 | 1004 | 159 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1541
8 | 3 | 21 | 1480 | 287 | 964 | 139 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1480
8 | 3 | 22 | 1430 | 287 | 925 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1430
8 | 3 | 23 | 1377 | 287 | 877 | 123 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1377
8 | 4 | 0 | 1292 | 287 | 795 | 120 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1292
8 | 4 | 1 | 1223 | 287 | 707 | 118 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1223
8 | 4 | 2 | 1192 | 287 | 465 | 117 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 1192
8 | 4 | 3 | 1185 | 287 | 399 | 116 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 1185
8 | 4 | 4 | 1193 | 287 | 310 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 322 | 1193
8 | 4 | 5 | 1186 | 287 | 371 | 112 | 2 | 88 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 | 1186
8 | 4 | 6 | 1195 | 287 | 310 | 113 | 2 | 88 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 1195
8 | 4 | 7 | 1270 | 287 | 310 | 116 | 2 | 88 | 394 | 0 | 0 | 0 | -1 | 74 | 1270
8 | 4 | 8 | 1396 | 287 | 310 | 126 | 2 | 88 | 685 | 0 | 0 | 0 | -102 | 0 | 1396
8 | 4 | 9 | 1514 | 287 | 310 | 134 | 2 | 88 | 894 | 0 | 0 | 0 | -312 | 111 | 1514
8 | 4 | 10 | 1597 | 287 | 310 | 137 | 2 | 88 | 1053 | 0 | 0 | 0 | -363 | 83 | 1597
8 | 4 | 11 | 1639 | 287 | 310 | 137 | 2 | 88 | 1116 | 0 | 0 | 0 | -362 | 61 | 1639
8 | 4 | 12 | 1674 | 287 | 310 | 132 | 2 | 88 | 1102 | 0 | 1 | 0 | -362 | 114 | 1674
8 | 4 | 13 | 1686 | 287 | 310 | 132 | 2 | 88 | 1018 | 0 | 1 | 0 | -231 | 79 | 1686
8 | 4 | 14 | 1681 | 287 | 310 | 137 | 2 | 88 | 839 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 1681
8 | 4 | 15 | 1679 | 287 | 398 | 150 | 2 | 88 | 594 | 0 | 1 | 0 | 159 | 0 | 1679
8 | 4 | 16 | 1671 | 287 | 811 | 165 | 2 | 88 | 317 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1671
8 | 4 | 17 | 1646 | 287 | 995 | 180 | 2 | 88 | 94 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1646
8 | 4 | 18 | 1636 | 287 | 1061 | 188 | 2 | 88 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1636
8 | 4 | 19 | 1620 | 287 | 1057 | 186 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1620
8 | 4 | 20 | 1570 | 287 | 1034 | 159 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1570
8 | 4 | 21 | 1506 | 287 | 989 | 139 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1506
8 | 4 | 22 | 1431 | 287 | 926 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1431
8 | 4 | 23 | 1367 | 287 | 551 | 123 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0 | 1367
8 | 5 | 0 | 1286 | 287 | 774 | 134 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1286
8 | 5 | 1 | 1223 | 287 | 310 | 133 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379 | 24 | 1223
8 | 5 | 2 | 1203 | 287 | 584 | 130 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 1203
8 | 5 | 3 | 1204 | 287 | 565 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 1204
8 | 5 | 4 | 1218 | 287 | 310 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 78 | 1218
8 | 5 | 5 | 1263 | 287 | 692 | 129 | 2 | 88 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 1263
8 | 5 | 6 | 1362 | 287 | 722 | 130 | 2 | 88 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1362
8 | 5 | 7 | 1584 | 287 | 693 | 136 | 2 | 88 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1584
8 | 5 | 8 | 1915 | 287 | 738 | 146 | 2 | 88 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1915
8 | 5 | 9 | 2139 | 287 | 739 | 157 | 2 | 88 | 867 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2139
8 | 5 | 10 | 2223 | 287 | 673 | 160 | 2 | 88 | 1012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2223
8 | 5 | 11 | 2263 | 287 | 669 | 159 | 2 | 88 | 1057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2263
8 | 5 | 12 | 2220 | 287 | 585 | 151 | 2 | 88 | 1066 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 2220
8 | 5 | 13 | 2313 | 287 | 814 | 155 | 2 | 88 | 966 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2313
8 | 5 | 14 | 2333 | 287 | 1080 | 170 | 2 | 88 | 704 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2333
8 | 5 | 15 | 2264 | 287 | 1295 | 184 | 2 | 88 | 406 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2264
8 | 5 | 16 | 2199 | 287 | 1384 | 195 | 2 | 88 | 242 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2199
8 | 5 | 17 | 2056 | 287 | 1377 | 203 | 2 | 88 | 99 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2056
8 | 5 | 18 | 1993 | 287 | 1394 | 204 | 2 | 88 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1993
8 | 5 | 19 | 1913 | 287 | 1350 | 185 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1913
8 | 5 | 20 | 1830 | 287 | 1290 | 163 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1830
8 | 5 | 21 | 1751 | 287 | 1226 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1751
8 | 5 | 22 | 1676 | 287 | 1157 | 143 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1676
8 | 5 | 23 | 1606 | 287 | 1089 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1606
8 | 6 | 0 | 1503 | 287 | 992 | 134 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1503
8 | 6 | 1 | 1429 | 287 | 919 | 133 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1429
8 | 6 | 2 | 1390 | 287 | 883 | 130 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1390
8 | 6 | 3 | 1379 | 287 | 872 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1379
8 | 6 | 4 | 1371 | 287 | 864 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1371
8 | 6 | 5 | 1391 | 287 | 875 | 129 | 2 | 88 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1391
8 | 6 | 6 | 1459 | 287 | 847 | 130 | 2 | 88 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1459
8 | 6 | 7 | 1618 | 287 | 794 | 136 | 2 | 88 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1618
8 | 6 | 8 | 1916 | 287 | 841 | 146 | 2 | 88 | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1916
8 | 6 | 9 | 2109 | 287 | 834 | 157 | 2 | 88 | 741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2109
8 | 6 | 10 | 2164 | 287 | 753 | 160 | 2 | 88 | 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2164
8 | 6 | 11 | 2199 | 287 | 771 | 159 | 2 | 88 | 892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2199
8 | 6 | 12 | 2150 | 287 | 650 | 151 | 2 | 88 | 938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2150
8 | 6 | 13 | 2239 | 287 | 854 | 155 | 2 | 88 | 852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2239
8 | 6 | 14 | 2254 | 287 | 1016 | 170 | 2 | 88 | 691 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2254
8 | 6 | 15 | 2212 | 287 | 1184 | 184 | 2 | 88 | 467 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2212
8 | 6 | 16 | 2172 | 287 | 1307 | 195 | 2 | 88 | 293 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2172
8 | 6 | 17 | 2060 | 287 | 1374 | 203 | 2 | 88 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2060
8 | 6 | 18 | 1984 | 287 | 1392 | 204 | 2 | 88 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1984
8 | 6 | 19 | 1900 | 287 | 1337 | 185 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1900
8 | 6 | 20 | 1817 | 287 | 1276 | 163 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1817
8 | 6 | 21 | 1734 | 287 | 1209 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1734
8 | 6 | 22 | 1646 | 287 | 1126 | 143 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1646
8 | 6 | 23 | 1573 | 287 | 1056 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1573
8 | 7 | 0 | 1467 | 287 | 955 | 134 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1467
8 | 7 | 1 | 1394 | 287 | 884 | 133 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1394
8 | 7 | 2 | 1361 | 287 | 854 | 130 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1361
8 | 7 | 3 | 1352 | 287 | 846 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1352
8 | 7 | 4 | 1351 | 287 | 845 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1351
8 | 7 | 5 | 1367 | 287 | 853 | 129 | 2 | 88 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1367
8 | 7 | 6 | 1432 | 287 | 831 | 130 | 2 | 88 | 93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1432
8 | 7 | 7 | 1601 | 287 | 802 | 136 | 2 | 88 | 285 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1601
8 | 7 | 8 | 1882 | 287 | 774 | 146 | 2 | 88 | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1882
8 | 7 | 9 | 2097 | 287 | 736 | 157 | 2 | 88 | 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2097
8 | 7 | 10 | 2165 | 287 | 663 | 160 | 2 | 88 | 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2165
8 | 7 | 11 | 2202 | 287 | 588 | 159 | 2 | 88 | 1010 | 0 | 1 | 0 | 0 | 67 | 2202
8 | 7 | 12 | 2149 | 287 | 502 | 151 | 2 | 88 | 1038 | 0 | 1 | 0 | 0 | 80 | 2149
8 | 7 | 13 | 2250 | 287 | 703 | 155 | 2 | 88 | 949 | 0 | 1 | 0 | 0 | 65 | 2250
8 | 7 | 14 | 2262 | 287 | 866 | 170 | 2 | 88 | 847 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2262
8 | 7 | 15 | 2215 | 287 | 1005 | 184 | 2 | 88 | 647 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2215
8 | 7 | 16 | 2172 | 287 | 1216 | 195 | 2 | 88 | 383 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2172
8 | 7 | 17 | 2046 | 287 | 1326 | 203 | 2 | 88 | 138 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 2046
8 | 7 | 18 | 1966 | 287 | 990 | 204 | 2 | 88 | 12 | 0 | 3 | 0 | 380 | 0 | 1966
8 | 7 | 19 | 1876 | 287 | 1309 | 185 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1876
8 | 7 | 20 | 1787 | 287 | 1245 | 163 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1787
8 | 7 | 21 | 1702 | 287 | 1176 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1702
8 | 7 | 22 | 1621 | 287 | 1100 | 143 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1621
8 | 7 | 23 | 1548 | 287 | 1029 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1548
8 | 8 | 0 | 1440 | 287 | 927 | 134 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1440
8 | 8 | 1 | 1366 | 287 | 854 | 133 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1366
8 | 8 | 2 | 1326 | 287 | 771 | 130 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 46 | 1326
8 | 8 | 3 | 1312 | 287 | 757 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 47 | 1312
8 | 8 | 4 | 1311 | 287 | 771 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 30 | 1311
8 | 8 | 5 | 1328 | 287 | 791 | 129 | 2 | 88 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1328
8 | 8 | 6 | 1398 | 287 | 625 | 130 | 2 | 88 | 165 | 0 | 3 | 0 | 0 | 98 | 1398
8 | 8 | 7 | 1576 | 287 | 527 | 136 | 2 | 88 | 455 | 0 | 3 | 0 | 0 | 78 | 1576
8 | 8 | 8 | 1851 | 287 | 514 | 146 | 2 | 88 | 742 | 0 | 2 | 0 | 0 | 70 | 1851
8 | 8 | 9 | 2057 | 287 | 310 | 157 | 2 | 88 | 960 | 0 | 1 | 0 | 76 | 176 | 2057
8 | 8 | 10 | 2119 | 287 | 310 | 160 | 2 | 88 | 1045 | 0 | 2 | 0 | 18 | 207 | 2119
8 | 8 | 11 | 2175 | 287 | 310 | 159 | 2 | 88 | 1118 | 0 | 2 | 0 | 19 | 190 | 2175
8 | 8 | 12 | 2124 | 287 | 310 | 151 | 2 | 88 | 1115 | 0 | 1 | 0 | 18 | 152 | 2124
8 | 8 | 13 | 2221 | 287 | 533 | 155 | 2 | 88 | 1059 | 0 | 1 | 0 | 0 | 96 | 2221
8 | 8 | 14 | 2220 | 287 | 754 | 170 | 2 | 88 | 898 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 2220
8 | 8 | 15 | 2205 | 287 | 952 | 184 | 2 | 88 | 692 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2205
8 | 8 | 16 | 2172 | 287 | 1193 | 195 | 2 | 88 | 407 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2172
8 | 8 | 17 | 2054 | 287 | 1337 | 203 | 2 | 88 | 137 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2054
8 | 8 | 18 | 1971 | 287 | 1377 | 204 | 2 | 88 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1971
8 | 8 | 19 | 1890 | 287 | 1327 | 185 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1890
8 | 8 | 20 | 1797 | 287 | 1256 | 163 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1797
8 | 8 | 21 | 1714 | 287 | 1189 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1714
8 | 8 | 22 | 1636 | 287 | 1116 | 143 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1636
8 | 8 | 23 | 1560 | 287 | 1041 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1560
8 | 9 | 0 | 1450 | 287 | 939 | 134 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1450
8 | 9 | 1 | 1370 | 287 | 860 | 133 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1370
8 | 9 | 2 | 1330 | 287 | 822 | 130 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1330
8 | 9 | 3 | 1317 | 287 | 810 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1317
8 | 9 | 4 | 1314 | 287 | 807 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1314
8 | 9 | 5 | 1329 | 287 | 798 | 129 | 2 | 88 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1329
8 | 9 | 6 | 1398 | 287 | 718 | 130 | 2 | 88 | 166 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1398
8 | 9 | 7 | 1585 | 287 | 566 | 136 | 2 | 88 | 475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 1585
8 | 9 | 8 | 1864 | 287 | 515 | 146 | 2 | 88 | 764 | 0 | 1 | 0 | 0 | 61 | 1864
8 | 9 | 9 | 2064 | 287 | 490 | 157 | 2 | 88 | 986 | 0 | 1 | 0 | 0 | 53 | 2064
8 | 9 | 10 | 2124 | 287 | 310 | 160 | 2 | 88 | 1106 | 0 | 1 | 0 | 73 | 97 | 2124
8 | 9 | 11 | 2169 | 287 | 368 | 159 | 2 | 88 | 1163 | 0 | 2 | 0 | 26 | 74 | 2169
8 | 9 | 12 | 2116 | 287 | 310 | 151 | 2 | 88 | 1133 | 0 | 4 | 0 | 43 | 98 | 2116
8 | 9 | 13 | 2193 | 287 | 595 | 155 | 2 | 88 | 1062 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2193
8 | 9 | 14 | 2199 | 287 | 738 | 170 | 2 | 88 | 910 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2199
8 | 9 | 15 | 2157 | 287 | 942 | 184 | 2 | 88 | 650 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2157
8 | 9 | 16 | 2105 | 287 | 1137 | 195 | 2 | 88 | 393 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2105
8 | 9 | 17 | 1961 | 287 | 1241 | 203 | 2 | 88 | 136 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1961
8 | 9 | 18 | 1861 | 287 | 1267 | 204 | 2 | 88 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1861
8 | 9 | 19 | 1781 | 287 | 1213 | 185 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1781
8 | 9 | 20 | 1688 | 287 | 1142 | 163 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1688
8 | 9 | 21 | 1616 | 287 | 1084 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1616
8 | 9 | 22 | 1554 | 287 | 1026 | 143 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1554
8 | 9 | 23 | 1483 | 287 | 958 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1483
8 | 10 | 0 | 1378 | 287 | 877 | 120 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1378
8 | 10 | 1 | 1299 | 287 | 724 | 118 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 77 | 1299
8 | 10 | 2 | 1253 | 287 | 486 | 117 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 270 | 1253
8 | 10 | 3 | 1234 | 287 | 461 | 116 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 277 | 1234
8 | 10 | 4 | 1216 | 287 | 417 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 305 | 1216
8 | 10 | 5 | 1192 | 287 | 328 | 112 | 2 | 88 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 358 | 1192
8 | 10 | 6 | 1208 | 287 | 310 | 113 | 2 | 88 | 176 | 0 | 2 | 0 | 0 | 230 | 1208
8 | 10 | 7 | 1284 | 287 | 310 | 116 | 2 | 88 | 461 | 0 | 3 | 0 | -118 | 135 | 1284
8 | 10 | 8 | 1417 | 287 | 310 | 126 | 2 | 88 | 737 | 0 | 4 | 0 | -367 | 230 | 1417
8 | 10 | 9 | 1527 | 287 | 310 | 134 | 2 | 88 | 943 | 0 | 4 | 0 | -364 | 123 | 1527
8 | 10 | 10 | 1588 | 287 | 310 | 137 | 2 | 88 | 1097 | 0 | 4 | 0 | -363 | 26 | 1588
8 | 10 | 11 | 1632 | 287 | 310 | 137 | 2 | 88 | 1133 | 0 | 4 | 0 | -362 | 33 | 1632
8 | 10 | 12 | 1639 | 287 | 310 | 132 | 2 | 88 | 1121 | 0 | 5 | 0 | -362 | 56 | 1639
8 | 10 | 13 | 1663 | 287 | 310 | 132 | 2 | 88 | 1070 | 0 | 6 | 0 | -362 | 130 | 1663
8 | 10 | 14 | 1654 | 287 | 310 | 137 | 2 | 88 | 927 | 0 | 6 | 0 | -93 | -10 | 1654
8 | 10 | 15 | 1642 | 287 | 310 | 150 | 2 | 88 | 693 | 0 | 6 | 0 | 8 | 98 | 1642
8 | 10 | 16 | 1635 | 287 | 310 | 165 | 2 | 88 | 408 | 0 | 6 | 0 | 121 | 248 | 1635
8 | 10 | 17 | 1590 | 287 | 656 | 180 | 2 | 88 | 137 | 0 | 6 | 0 | 0 | 234 | 1590
8 | 10 | 18 | 1555 | 287 | 825 | 188 | 2 | 88 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 148 | 1555
8 | 10 | 19 | 1527 | 287 | 957 | 186 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1527
8 | 10 | 20 | 1461 | 287 | 847 | 159 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 72 | 1461
8 | 10 | 21 | 1394 | 287 | 493 | 139 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 380 | 1 | 1394
8 | 10 | 22 | 1342 | 287 | 454 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 380 | -1 | 1342
8 | 10 | 23 | 1292 | 287 | 691 | 123 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 98 | 1292
8 | 11 | 0 | 1204 | 287 | 310 | 120 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 240 | 154 | 1204
8 | 11 | 1 | 1135 | 287 | 310 | 118 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 327 | 1135
8 | 11 | 2 | 1103 | 287 | 310 | 117 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 296 | 1103
8 | 11 | 3 | 1102 | 287 | 310 | 116 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 296 | 1102
8 | 11 | 4 | 1101 | 287 | 310 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 297 | 1101
8 | 11 | 5 | 1095 | 287 | 310 | 112 | 2 | 88 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 277 | 1095
8 | 11 | 6 | 1110 | 287 | 310 | 113 | 2 | 88 | 181 | 0 | 3 | 0 | 0 | 126 | 1110
8 | 11 | 7 | 1189 | 287 | 310 | 116 | 2 | 88 | 495 | 0 | 2 | 0 | -241 | 130 | 1189
8 | 11 | 8 | 1303 | 287 | 310 | 126 | 2 | 88 | 791 | 0 | 1 | 0 | -369 | 67 | 1303
8 | 11 | 9 | 1401 | 287 | 310 | 134 | 2 | 88 | 1008 | 0 | 1 | 0 | -367 | -62 | 1401
8 | 11 | 10 | 1474 | 287 | 310 | 137 | 2 | 88 | 1130 | 0 | 2 | 0 | -366 | -116 | 1474
8 | 11 | 11 | 1526 | 287 | 310 | 137 | 2 | 88 | 1176 | 0 | 4 | 0 | -364 | -114 | 1526
8 | 11 | 12 | 1545 | 287 | 310 | 132 | 2 | 88 | 1167 | 0 | 5 | 0 | -364 | -82 | 1545
8 | 11 | 13 | 1560 | 287 | 310 | 132 | 2 | 88 | 1103 | 0 | 6 | 0 | -364 | -4 | 1560
8 | 11 | 14 | 1554 | 287 | 310 | 137 | 2 | 88 | 952 | 0 | 8 | 0 | -364 | 134 | 1554
8 | 11 | 15 | 1558 | 287 | 310 | 150 | 2 | 88 | 722 | 0 | 9 | 0 | -7 | -3 | 1558
8 | 11 | 16 | 1557 | 287 | 374 | 165 | 2 | 88 | 428 | 0 | 10 | 0 | 15 | 188 | 1557
8 | 11 | 17 | 1547 | 287 | 453 | 180 | 2 | 88 | 146 | 0 | 10 | 0 | 380 | 1 | 1547
8 | 11 | 18 | 1521 | 287 | 821 | 188 | 2 | 88 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 114 | 1521
8 | 11 | 19 | 1498 | 287 | 924 | 186 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1498
8 | 11 | 20 | 1447 | 287 | 859 | 159 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 42 | 1447
8 | 11 | 21 | 1379 | 287 | 761 | 139 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 92 | 1379
8 | 11 | 22 | 1311 | 287 | 320 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 379 | 99 | 1311
8 | 11 | 23 | 1244 | 287 | 313 | 123 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 380 | 44 | 1244
8 | 12 | 0 | 1155 | 287 | 310 | 120 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 179 | 163 | 1155
8 | 12 | 1 | 1094 | 287 | 310 | 118 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 284 | 1094
8 | 12 | 2 | 1074 | 287 | 310 | 117 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 266 | 1074
8 | 12 | 3 | 1068 | 287 | 310 | 116 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 261 | 1068
8 | 12 | 4 | 1077 | 287 | 310 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 272 | 1077
8 | 12 | 5 | 1081 | 287 | 310 | 112 | 2 | 88 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 263 | 1081
8 | 12 | 6 | 1110 | 287 | 310 | 113 | 2 | 88 | 183 | 0 | 3 | 0 | 0 | 124 | 1110
8 | 12 | 7 | 1192 | 287 | 310 | 116 | 2 | 88 | 492 | 0 | 2 | 0 | 0 | -105 | 1192
8 | 12 | 8 | 1320 | 287 | 310 | 126 | 2 | 88 | 794 | 0 | 2 | 0 | -279 | -10 | 1320
8 | 12 | 9 | 1432 | 287 | 310 | 134 | 2 | 88 | 1013 | -38 | 3 | -1 | -366 | 0 | 1432
8 | 12 | 10 | 1497 | 287 | 310 | 137 | 2 | 88 | 1132 | -42 | 3 | -1 | -365 | -54 | 1497
8 | 12 | 11 | 1538 | 287 | 310 | 137 | 2 | 88 | 1176 | -44 | 4 | -1 | -364 | -57 | 1538
8 | 12 | 12 | 1560 | 287 | 310 | 132 | 2 | 88 | 1171 | -44 | 4 | -1 | -364 | -25 | 1560
8 | 12 | 13 | 1579 | 287 | 310 | 132 | 2 | 88 | 1098 | 0 | 3 | 0 | -363 | 22 | 1579
8 | 12 | 14 | 1582 | 287 | 310 | 137 | 2 | 88 | 933 | 0 | 3 | 0 | -363 | 185 | 1582
8 | 12 | 15 | 1580 | 287 | 310 | 150 | 2 | 88 | 689 | 0 | 2 | 0 | -7 | 59 | 1580
8 | 12 | 16 | 1585 | 287 | 310 | 165 | 2 | 88 | 409 | 0 | 3 | 0 | 322 | -1 | 1585
8 | 12 | 17 | 1563 | 287 | 425 | 180 | 2 | 88 | 131 | 0 | 2 | 0 | 380 | 68 | 1563
8 | 12 | 18 | 1548 | 287 | 594 | 188 | 2 | 88 | 8 | 0 | 2 | 0 | 380 | -1 | 1548
8 | 12 | 19 | 1525 | 287 | 962 | 186 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1525
8 | 12 | 20 | 1472 | 287 | 506 | 159 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 50 | 1472
8 | 12 | 21 | 1403 | 287 | 837 | 139 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1403
8 | 12 | 22 | 1335 | 287 | 390 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 60 | 1335
8 | 12 | 23 | 1277 | 287 | 713 | 123 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1277
8 | 13 | 0 | 1184 | 287 | 310 | 134 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 53 | 1184
8 | 13 | 1 | 1109 | 287 | 310 | 133 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 1109
8 | 13 | 2 | 1096 | 287 | 310 | 130 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 1096
8 | 13 | 3 | 1087 | 287 | 310 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 1087
8 | 13 | 4 | 1097 | 287 | 310 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 1097
8 | 13 | 5 | 1102 | 287 | 310 | 129 | 2 | 88 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 1102
8 | 13 | 6 | 1140 | 287 | 310 | 130 | 2 | 88 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 1140
8 | 13 | 7 | 1253 | 287 | 310 | 136 | 2 | 88 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1253
8 | 13 | 8 | 1410 | 287 | 310 | 146 | 2 | 88 | 681 | 0 | 0 | 0 | -207 | 103 | 1410
8 | 13 | 9 | 1506 | 287 | 310 | 157 | 2 | 88 | 868 | 0 | 0 | 0 | -365 | 159 | 1506
8 | 13 | 10 | 1572 | 287 | 310 | 160 | 2 | 88 | 1017 | 0 | 0 | 0 | -364 | 72 | 1572
8 | 13 | 11 | 1589 | 287 | 310 | 159 | 2 | 88 | 1055 | 0 | 0 | 0 | -363 | 51 | 1589
8 | 13 | 12 | 1630 | 287 | 310 | 151 | 2 | 88 | 1085 | 0 | 1 | 0 | -316 | 22 | 1630
8 | 13 | 13 | 1636 | 287 | 310 | 155 | 2 | 88 | 1013 | 0 | 1 | 0 | -188 | -32 | 1636
8 | 13 | 14 | 1633 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 879 | 0 | 1 | 0 | -8 | -96 | 1633
8 | 13 | 15 | 1617 | 287 | 310 | 184 | 2 | 88 | 654 | 0 | 2 | 0 | 8 | 82 | 1617
8 | 13 | 16 | 1614 | 287 | 437 | 195 | 2 | 88 | 386 | 0 | 1 | 0 | 142 | 76 | 1614
8 | 13 | 17 | 1580 | 287 | 491 | 203 | 2 | 88 | 128 | 0 | 1 | 0 | 380 | 0 | 1580
8 | 13 | 18 | 1551 | 287 | 963 | 204 | 2 | 88 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1551
8 | 13 | 19 | 1515 | 287 | 572 | 185 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 380 | 0 | 1515
8 | 13 | 20 | 1457 | 287 | 838 | 163 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 1457
8 | 13 | 21 | 1384 | 287 | 789 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 1384
8 | 13 | 22 | 1317 | 287 | 716 | 143 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 1317
8 | 13 | 23 | 1262 | 287 | 745 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1262
8 | 14 | 0 | 1161 | 287 | 310 | 134 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 25 | 1161
8 | 14 | 1 | 1103 | 287 | 384 | 133 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 1103
8 | 14 | 2 | 1076 | 287 | 310 | 130 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 1076
8 | 14 | 3 | 1076 | 287 | 310 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 1076
8 | 14 | 4 | 1078 | 287 | 310 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 261 | 1078
8 | 14 | 5 | 1091 | 287 | 310 | 129 | 2 | 88 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 264 | 1091
8 | 14 | 6 | 1111 | 287 | 310 | 130 | 2 | 88 | 130 | 0 | 1 | 0 | 0 | 163 | 1111
8 | 14 | 7 | 1216 | 287 | 310 | 136 | 2 | 88 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1216
8 | 14 | 8 | 1361 | 287 | 310 | 146 | 2 | 88 | 660 | 0 | 0 | 0 | -144 | 12 | 1361
8 | 14 | 9 | 1478 | 287 | 310 | 157 | 2 | 88 | 918 | 0 | 0 | 0 | -365 | 81 | 1478
8 | 14 | 10 | 1550 | 287 | 310 | 160 | 2 | 88 | 1085 | 0 | 0 | 0 | -364 | -18 | 1550
8 | 14 | 11 | 1571 | 287 | 310 | 159 | 2 | 88 | 1092 | 0 | 1 | 0 | -364 | -4 | 1571
8 | 14 | 12 | 1601 | 287 | 310 | 151 | 2 | 88 | 1081 | 0 | 1 | 0 | -363 | 44 | 1601
8 | 14 | 13 | 1620 | 287 | 310 | 155 | 2 | 88 | 1015 | 0 | 1 | 0 | -198 | -40 | 1620
8 | 14 | 14 | 1607 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 840 | 0 | 2 | 0 | -8 | -84 | 1607
8 | 14 | 15 | 1588 | 287 | 310 | 184 | 2 | 88 | 607 | 0 | 2 | 0 | 7 | 101 | 1588
8 | 14 | 16 | 1577 | 287 | 652 | 195 | 2 | 88 | 340 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1577
8 | 14 | 17 | 1545 | 287 | 480 | 203 | 2 | 88 | 105 | 0 | 1 | 0 | 380 | -1 | 1545
8 | 14 | 18 | 1533 | 287 | 944 | 204 | 2 | 88 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1533
8 | 14 | 19 | 1513 | 287 | 569 | 185 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 380 | 1 | 1513
8 | 14 | 20 | 1458 | 287 | 538 | 163 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 380 | -1 | 1458
8 | 14 | 21 | 1394 | 287 | 751 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 118 | 1394
8 | 14 | 22 | 1326 | 287 | 342 | 143 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 84 | 1326
8 | 14 | 23 | 1269 | 287 | 318 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 53 | 1269
8 | 15 | 0 | 1170 | 287 | 310 | 134 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 | 0 | 1170
8 | 15 | 1 | 1113 | 287 | 310 | 133 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 1113
8 | 15 | 2 | 1090 | 287 | 310 | 130 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 1090
8 | 15 | 3 | 1085 | 287 | 310 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 1085
8 | 15 | 4 | 1095 | 287 | 310 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 1095
8 | 15 | 5 | 1100 | 287 | 310 | 129 | 2 | 88 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 1100
8 | 15 | 6 | 1126 | 287 | 310 | 130 | 2 | 88 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 1126
8 | 15 | 7 | 1226 | 287 | 310 | 136 | 2 | 88 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 1226
8 | 15 | 8 | 1355 | 287 | 310 | 146 | 2 | 88 | 490 | 0 | 0 | 0 | -54 | 86 | 1355
8 | 15 | 9 | 1479 | 287 | 310 | 157 | 2 | 88 | 789 | 0 | 0 | 0 | -365 | 211 | 1479
8 | 15 | 10 | 1534 | 287 | 310 | 160 | 2 | 88 | 947 | 0 | 0 | 0 | -364 | 104 | 1534
8 | 15 | 11 | 1590 | 287 | 310 | 159 | 2 | 88 | 1024 | 0 | 1 | 0 | -363 | 82 | 1590
8 | 15 | 12 | 1611 | 287 | 310 | 151 | 2 | 88 | 1012 | 0 | 1 | 0 | -363 | 123 | 1611
8 | 15 | 13 | 1621 | 287 | 310 | 155 | 2 | 88 | 937 | 0 | 2 | 0 | -299 | 139 | 1621
8 | 15 | 14 | 1635 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 817 | 0 | 2 | 0 | -8 | -33 | 1635
8 | 15 | 15 | 1615 | 287 | 386 | 184 | 2 | 88 | 532 | 0 | 2 | 0 | 0 | 134 | 1615
8 | 15 | 16 | 1566 | 287 | 586 | 195 | 2 | 88 | 272 | 0 | 2 | 0 | 0 | 134 | 1566
8 | 15 | 17 | 1537 | 287 | 876 | 203 | 2 | 88 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1537
8 | 15 | 18 | 1522 | 287 | 937 | 204 | 2 | 88 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1522
8 | 15 | 19 | 1489 | 287 | 546 | 185 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 380 | 0 | 1489
8 | 15 | 20 | 1434 | 287 | 514 | 163 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 1434
8 | 15 | 21 | 1372 | 287 | 665 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 1372
8 | 15 | 22 | 1309 | 287 | 632 | 143 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 156 | 1309
8 | 15 | 23 | 1257 | 287 | 729 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1257
8 | 16 | 0 | 1160 | 287 | 449 | 134 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 195 | 1160
8 | 16 | 1 | 1103 | 287 | 310 | 133 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 276 | 1103
8 | 16 | 2 | 1081 | 287 | 310 | 130 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 254 | 1081
8 | 16 | 3 | 1085 | 287 | 310 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 259 | 1085
8 | 16 | 4 | 1094 | 287 | 310 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 268 | 1094
8 | 16 | 5 | 1103 | 287 | 310 | 129 | 2 | 88 | 7 | 0 | 13 | 0 | 0 | 267 | 1103
8 | 16 | 6 | 1121 | 287 | 310 | 130 | 2 | 88 | 112 | 0 | 13 | 0 | 0 | 179 | 1121
8 | 16 | 7 | 1233 | 287 | 310 | 136 | 2 | 88 | 333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 64 | 1233
8 | 16 | 8 | 1417 | 287 | 310 | 146 | 2 | 88 | 594 | 0 | 12 | 0 | -4 | -18 | 1417
8 | 16 | 9 | 1552 | 287 | 310 | 157 | 2 | 88 | 804 | 0 | 12 | 0 | -71 | -37 | 1552
8 | 16 | 10 | 1601 | 287 | 310 | 160 | 2 | 88 | 929 | 0 | 14 | 0 | -152 | -37 | 1601
8 | 16 | 11 | 1655 | 287 | 310 | 159 | 2 | 88 | 998 | 0 | 15 | 0 | -175 | -29 | 1655
8 | 16 | 12 | 1668 | 287 | 310 | 151 | 2 | 88 | 962 | 0 | 17 | 0 | -122 | -27 | 1668
8 | 16 | 13 | 1699 | 287 | 310 | 155 | 2 | 88 | 874 | 0 | 18 | 0 | -11 | -24 | 1699
8 | 16 | 14 | 1695 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 757 | 0 | 17 | 0 | 9 | 55 | 1695
8 | 16 | 15 | 1690 | 287 | 310 | 184 | 2 | 88 | 570 | 0 | 16 | 0 | 73 | 160 | 1690
8 | 16 | 16 | 1672 | 287 | 460 | 195 | 2 | 88 | 354 | 0 | 17 | 0 | 0 | 269 | 1672
8 | 16 | 17 | 1620 | 287 | 896 | 203 | 2 | 88 | 127 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1620
8 | 16 | 18 | 1588 | 287 | 786 | 204 | 2 | 88 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0 | 199 | 1588
8 | 16 | 19 | 1547 | 287 | 707 | 185 | 2 | 88 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 262 | 1547
8 | 16 | 20 | 1476 | 287 | 923 | 163 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1476
8 | 16 | 21 | 1401 | 287 | 485 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 380 | 0 | 1401
8 | 16 | 22 | 1338 | 287 | 800 | 143 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 1338
8 | 16 | 23 | 1292 | 287 | 498 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 264 | 1292
8 | 17 | 0 | 1203 | 287 | 310 | 120 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 383 | 1203
8 | 17 | 1 | 1127 | 287 | 310 | 118 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 310 | 1127
8 | 17 | 2 | 1103 | 287 | 310 | 117 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 289 | 1103
8 | 17 | 3 | 1098 | 287 | 310 | 116 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 285 | 1098
8 | 17 | 4 | 1100 | 287 | 310 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 289 | 1100
8 | 17 | 5 | 1110 | 287 | 310 | 112 | 2 | 88 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 289 | 1110
8 | 17 | 6 | 1145 | 287 | 310 | 113 | 2 | 88 | 170 | 0 | 10 | 0 | 0 | 165 | 1145
8 | 17 | 7 | 1259 | 287 | 310 | 116 | 2 | 88 | 469 | 0 | 9 | 0 | -23 | 1 | 1259
8 | 17 | 8 | 1416 | 287 | 310 | 126 | 2 | 88 | 767 | 0 | 9 | 0 | -173 | 0 | 1416
8 | 17 | 9 | 1546 | 287 | 310 | 134 | 2 | 88 | 971 | 0 | 9 | 0 | -364 | 109 | 1546
8 | 17 | 10 | 1610 | 287 | 310 | 137 | 2 | 88 | 1073 | 0 | 10 | 0 | -363 | 66 | 1610
8 | 17 | 11 | 1650 | 287 | 310 | 137 | 2 | 88 | 1107 | 0 | 9 | 0 | -362 | 72 | 1650
8 | 17 | 12 | 1663 | 287 | 310 | 132 | 2 | 88 | 1100 | 0 | 8 | 0 | -362 | 98 | 1663
8 | 17 | 13 | 1681 | 287 | 310 | 132 | 2 | 88 | 1041 | 0 | 9 | 0 | -71 | -117 | 1681
8 | 17 | 14 | 1681 | 287 | 310 | 137 | 2 | 88 | 915 | 0 | 10 | 0 | -143 | 75 | 1681
8 | 17 | 15 | 1668 | 287 | 310 | 150 | 2 | 88 | 696 | 0 | 12 | 0 | 9 | 114 | 1668
8 | 17 | 16 | 1648 | 287 | 310 | 165 | 2 | 88 | 398 | 0 | 13 | 0 | 372 | 13 | 1648
8 | 17 | 17 | 1607 | 287 | 918 | 180 | 2 | 88 | 119 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1607
8 | 17 | 18 | 1572 | 287 | 990 | 188 | 2 | 88 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1572
8 | 17 | 19 | 1534 | 287 | 579 | 186 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 380 | 1 | 1534
8 | 17 | 20 | 1471 | 287 | 926 | 159 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 1471
8 | 17 | 21 | 1398 | 287 | 808 | 139 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 66 | 1398
8 | 17 | 22 | 1338 | 287 | 759 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 67 | 1338
8 | 17 | 23 | 1284 | 287 | 778 | 123 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1284
8 | 18 | 0 | 1190 | 287 | 310 | 120 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 328 | 50 | 1190
8 | 18 | 1 | 1119 | 287 | 310 | 118 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 38 | 272 | 1119
8 | 18 | 2 | 1100 | 287 | 310 | 117 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 293 | 1100
8 | 18 | 3 | 1098 | 287 | 310 | 116 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 293 | 1098
8 | 18 | 4 | 1095 | 287 | 310 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 292 | 1095
8 | 18 | 5 | 1101 | 287 | 310 | 112 | 2 | 88 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 293 | 1101
8 | 18 | 6 | 1114 | 287 | 310 | 113 | 2 | 88 | 129 | 0 | 1 | 0 | 0 | 184 | 1114
8 | 18 | 7 | 1205 | 287 | 310 | 116 | 2 | 88 | 362 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 | 1205
8 | 18 | 8 | 1359 | 287 | 310 | 126 | 2 | 88 | 662 | 0 | 0 | 0 | -365 | 249 | 1359
8 | 18 | 9 | 1486 | 287 | 310 | 134 | 2 | 88 | 915 | 0 | 0 | 0 | -365 | 115 | 1486
8 | 18 | 10 | 1534 | 287 | 310 | 137 | 2 | 88 | 1015 | 0 | 0 | 0 | -364 | 59 | 1534
8 | 18 | 11 | 1584 | 287 | 310 | 137 | 2 | 88 | 1070 | 0 | 0 | 0 | -363 | 53 | 1584
8 | 18 | 12 | 1620 | 287 | 310 | 132 | 2 | 88 | 1076 | 0 | 1 | 0 | -363 | 87 | 1620
8 | 18 | 13 | 1628 | 287 | 310 | 132 | 2 | 88 | 1032 | 0 | 1 | 0 | -362 | 138 | 1628
8 | 18 | 14 | 1624 | 287 | 310 | 137 | 2 | 88 | 887 | 0 | 2 | 0 | -262 | 173 | 1624
8 | 18 | 15 | 1621 | 287 | 310 | 150 | 2 | 88 | 649 | 0 | 2 | 0 | 8 | 125 | 1621
8 | 18 | 16 | 1613 | 287 | 310 | 165 | 2 | 88 | 372 | 0 | 2 | 0 | 372 | 15 | 1613
8 | 18 | 17 | 1605 | 287 | 932 | 180 | 2 | 88 | 115 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1605
8 | 18 | 18 | 1598 | 287 | 648 | 188 | 2 | 88 | 4 | 0 | 1 | 0 | 380 | 0 | 1598
8 | 18 | 19 | 1575 | 287 | 1011 | 186 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1575
8 | 18 | 20 | 1527 | 287 | 991 | 159 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1527
8 | 18 | 21 | 1463 | 287 | 947 | 139 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1463
8 | 18 | 22 | 1382 | 287 | 791 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 85 | 1382
8 | 18 | 23 | 1319 | 287 | 717 | 123 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 101 | 1319
8 | 19 | 0 | 1232 | 287 | 700 | 134 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 1232
8 | 19 | 1 | 1167 | 287 | 477 | 133 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 179 | 1167
8 | 19 | 2 | 1146 | 287 | 315 | 130 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 323 | 1146
8 | 19 | 3 | 1149 | 287 | 310 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 332 | 1149
8 | 19 | 4 | 1160 | 287 | 360 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 1160
8 | 19 | 5 | 1204 | 287 | 506 | 129 | 2 | 88 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 1204
8 | 19 | 6 | 1302 | 287 | 636 | 130 | 2 | 88 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1302
8 | 19 | 7 | 1528 | 287 | 697 | 136 | 2 | 88 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1528
8 | 19 | 8 | 1846 | 287 | 886 | 146 | 2 | 88 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1846
8 | 19 | 9 | 2044 | 287 | 1082 | 157 | 2 | 88 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2044
8 | 19 | 10 | 2069 | 287 | 1013 | 160 | 2 | 88 | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2069
8 | 19 | 11 | 2100 | 287 | 943 | 159 | 2 | 88 | 620 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2100
8 | 19 | 12 | 2050 | 287 | 921 | 151 | 2 | 88 | 600 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2050
8 | 19 | 13 | 2136 | 287 | 1167 | 155 | 2 | 88 | 437 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2136
8 | 19 | 14 | 2121 | 287 | 1204 | 170 | 2 | 88 | 368 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2121
8 | 19 | 15 | 2081 | 287 | 1260 | 184 | 2 | 88 | 258 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2081
8 | 19 | 16 | 2037 | 287 | 1340 | 195 | 2 | 88 | 124 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2037
8 | 19 | 17 | 1918 | 287 | 1308 | 203 | 2 | 88 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1918
8 | 19 | 18 | 1867 | 287 | 1282 | 204 | 2 | 88 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1867
8 | 19 | 19 | 1782 | 287 | 1218 | 185 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1782
8 | 19 | 20 | 1710 | 287 | 1168 | 163 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1710
8 | 19 | 21 | 1642 | 287 | 1116 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1642
8 | 19 | 22 | 1574 | 287 | 1053 | 143 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1574
8 | 19 | 23 | 1511 | 287 | 991 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1511
8 | 20 | 0 | 1405 | 287 | 849 | 134 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 43 | 1405
8 | 20 | 1 | 1339 | 287 | 748 | 133 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 78 | 1339
8 | 20 | 2 | 1308 | 287 | 546 | 130 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 250 | 1308
8 | 20 | 3 | 1299 | 287 | 524 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 263 | 1299
8 | 20 | 4 | 1296 | 287 | 581 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 202 | 1296
8 | 20 | 5 | 1301 | 287 | 707 | 129 | 2 | 88 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 79 | 1301
8 | 20 | 6 | 1351 | 287 | 807 | 130 | 2 | 88 | 33 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1351
8 | 20 | 7 | 1467 | 287 | 839 | 136 | 2 | 88 | 114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1467
8 | 20 | 8 | 1689 | 287 | 877 | 146 | 2 | 88 | 287 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1689
8 | 20 | 9 | 1854 | 287 | 873 | 157 | 2 | 88 | 444 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1854
8 | 20 | 10 | 1886 | 287 | 760 | 160 | 2 | 88 | 587 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1886
8 | 20 | 11 | 1918 | 287 | 541 | 159 | 2 | 88 | 733 | 0 | 2 | 0 | 0 | 106 | 1918
8 | 20 | 12 | 1879 | 287 | 437 | 151 | 2 | 88 | 833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 79 | 1879
8 | 20 | 13 | 2010 | 287 | 554 | 155 | 2 | 88 | 854 | 0 | 3 | 0 | 0 | 67 | 2010
8 | 20 | 14 | 2034 | 287 | 764 | 170 | 2 | 88 | 720 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2034
8 | 20 | 15 | 2018 | 287 | 884 | 184 | 2 | 88 | 570 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2018
8 | 20 | 16 | 2013 | 287 | 1101 | 195 | 2 | 88 | 337 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 2013
8 | 20 | 17 | 1903 | 287 | 1235 | 203 | 2 | 88 | 85 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1903
8 | 20 | 18 | 1844 | 287 | 1258 | 204 | 2 | 88 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1844
8 | 20 | 19 | 1765 | 287 | 1200 | 185 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1765
8 | 20 | 20 | 1690 | 287 | 1147 | 163 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1690
8 | 20 | 21 | 1621 | 287 | 1094 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1621
8 | 20 | 22 | 1551 | 287 | 1027 | 143 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1551
8 | 20 | 23 | 1489 | 287 | 966 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1489
8 | 21 | 0 | 1393 | 287 | 876 | 134 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1393
8 | 21 | 1 | 1329 | 287 | 813 | 133 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1329
8 | 21 | 2 | 1298 | 287 | 776 | 130 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 1298
8 | 21 | 3 | 1290 | 287 | 777 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1290
8 | 21 | 4 | 1292 | 287 | 779 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1292
8 | 21 | 5 | 1309 | 287 | 786 | 129 | 2 | 88 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1309
8 | 21 | 6 | 1373 | 287 | 702 | 130 | 2 | 88 | 158 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1373
8 | 21 | 7 | 1559 | 287 | 595 | 136 | 2 | 88 | 447 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1559
8 | 21 | 8 | 1844 | 287 | 614 | 146 | 2 | 88 | 706 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1844
8 | 21 | 9 | 2055 | 287 | 603 | 157 | 2 | 88 | 916 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2055
8 | 21 | 10 | 2115 | 287 | 483 | 160 | 2 | 88 | 1023 | 0 | 2 | 0 | 0 | 70 | 2115
8 | 21 | 11 | 2160 | 287 | 492 | 159 | 2 | 88 | 1081 | 0 | 2 | 0 | 0 | 49 | 2160
8 | 21 | 12 | 2114 | 287 | 483 | 151 | 2 | 88 | 1062 | 0 | 2 | 0 | 0 | 39 | 2114
8 | 21 | 13 | 2205 | 287 | 724 | 155 | 2 | 88 | 947 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2205
8 | 21 | 14 | 2216 | 287 | 914 | 170 | 2 | 88 | 754 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2216
8 | 21 | 15 | 2193 | 287 | 1114 | 184 | 2 | 88 | 517 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2193
8 | 21 | 16 | 2153 | 287 | 1282 | 195 | 2 | 88 | 298 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2153
8 | 21 | 17 | 2027 | 287 | 1352 | 203 | 2 | 88 | 94 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2027
8 | 21 | 18 | 1960 | 287 | 1375 | 204 | 2 | 88 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1960
8 | 21 | 19 | 1870 | 287 | 1306 | 185 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1870
8 | 21 | 20 | 1793 | 287 | 1252 | 163 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1793
8 | 21 | 21 | 1728 | 287 | 1203 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1728
8 | 21 | 22 | 1650 | 287 | 1129 | 143 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1650
8 | 21 | 23 | 1577 | 287 | 1059 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1577
8 | 22 | 0 | 1472 | 287 | 960 | 134 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1472
8 | 22 | 1 | 1397 | 287 | 886 | 133 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1397
8 | 22 | 2 | 1359 | 287 | 814 | 130 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 1359
8 | 22 | 3 | 1350 | 287 | 759 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 84 | 1350
8 | 22 | 4 | 1348 | 287 | 811 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1348
8 | 22 | 5 | 1368 | 287 | 856 | 129 | 2 | 88 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1368
8 | 22 | 6 | 1427 | 287 | 835 | 130 | 2 | 88 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1427
8 | 22 | 7 | 1594 | 287 | 831 | 136 | 2 | 88 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1594
8 | 22 | 8 | 1881 | 287 | 854 | 146 | 2 | 88 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1881
8 | 22 | 9 | 2093 | 287 | 830 | 157 | 2 | 88 | 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2093
8 | 22 | 10 | 2144 | 287 | 691 | 160 | 2 | 88 | 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2144
8 | 22 | 11 | 2185 | 287 | 597 | 159 | 2 | 88 | 952 | 0 | 1 | 0 | 0 | 99 | 2185
8 | 22 | 12 | 2134 | 287 | 517 | 151 | 2 | 88 | 945 | 0 | 2 | 0 | 0 | 142 | 2134
8 | 22 | 13 | 2231 | 287 | 819 | 155 | 2 | 88 | 877 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 2231
8 | 22 | 14 | 2246 | 287 | 978 | 170 | 2 | 88 | 716 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2246
8 | 22 | 15 | 2207 | 287 | 1170 | 184 | 2 | 88 | 471 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2207
8 | 22 | 16 | 2148 | 287 | 1300 | 195 | 2 | 88 | 273 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 2148
8 | 22 | 17 | 2022 | 287 | 1340 | 203 | 2 | 88 | 98 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2022
8 | 22 | 18 | 1960 | 287 | 1371 | 204 | 2 | 88 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1960
8 | 22 | 19 | 1875 | 287 | 1309 | 185 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1875
8 | 22 | 20 | 1795 | 287 | 1253 | 163 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1795
8 | 22 | 21 | 1718 | 287 | 1192 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1718
8 | 22 | 22 | 1656 | 287 | 1133 | 143 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1656
8 | 22 | 23 | 1593 | 287 | 1072 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1593
8 | 23 | 0 | 1489 | 287 | 975 | 134 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1489
8 | 23 | 1 | 1417 | 287 | 903 | 133 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1417
8 | 23 | 2 | 1381 | 287 | 745 | 130 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 126 | 1381
8 | 23 | 3 | 1364 | 287 | 726 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 130 | 1364
8 | 23 | 4 | 1366 | 287 | 766 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 93 | 1366
8 | 23 | 5 | 1391 | 287 | 880 | 129 | 2 | 88 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1391
8 | 23 | 6 | 1459 | 287 | 859 | 130 | 2 | 88 | 93 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1459
8 | 23 | 7 | 1630 | 287 | 818 | 136 | 2 | 88 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1630
8 | 23 | 8 | 1905 | 287 | 890 | 146 | 2 | 88 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1905
8 | 23 | 9 | 2071 | 287 | 893 | 157 | 2 | 88 | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2071
8 | 23 | 10 | 2157 | 287 | 795 | 160 | 2 | 88 | 821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2157
8 | 23 | 11 | 2193 | 287 | 717 | 159 | 2 | 88 | 910 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 2193
8 | 23 | 12 | 2141 | 287 | 562 | 151 | 2 | 88 | 933 | 0 | 2 | 0 | 0 | 116 | 2141
8 | 23 | 13 | 2244 | 287 | 805 | 155 | 2 | 88 | 904 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2244
8 | 23 | 14 | 2249 | 287 | 928 | 170 | 2 | 88 | 770 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2249
8 | 23 | 15 | 2199 | 287 | 1068 | 184 | 2 | 88 | 565 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2199
8 | 23 | 16 | 2152 | 287 | 1272 | 195 | 2 | 88 | 304 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 2152
8 | 23 | 17 | 2011 | 287 | 1342 | 203 | 2 | 88 | 85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2011
8 | 23 | 18 | 1929 | 287 | 1342 | 204 | 2 | 88 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1929
8 | 23 | 19 | 1857 | 287 | 1291 | 185 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1857
8 | 23 | 20 | 1772 | 287 | 1230 | 163 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1772
8 | 23 | 21 | 1702 | 287 | 1175 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1702
8 | 23 | 22 | 1637 | 287 | 1115 | 143 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1637
8 | 23 | 23 | 1575 | 287 | 1055 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1575
8 | 24 | 0 | 1466 | 287 | 967 | 120 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1466
8 | 24 | 1 | 1386 | 287 | 890 | 118 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1386
8 | 24 | 2 | 1345 | 287 | 772 | 117 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78 | 1345
8 | 24 | 3 | 1328 | 287 | 750 | 116 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 83 | 1328
8 | 24 | 4 | 1314 | 287 | 732 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1314
8 | 24 | 5 | 1303 | 287 | 707 | 112 | 2 | 88 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1303
8 | 24 | 6 | 1301 | 287 | 462 | 113 | 2 | 88 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 1301
8 | 24 | 7 | 1366 | 287 | 337 | 116 | 2 | 88 | 299 | 0 | 1 | 0 | 0 | 236 | 1366
8 | 24 | 8 | 1499 | 287 | 363 | 126 | 2 | 88 | 498 | 0 | 1 | 0 | 0 | 134 | 1499
8 | 24 | 9 | 1606 | 287 | 384 | 134 | 2 | 88 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1606
8 | 24 | 10 | 1687 | 287 | 400 | 137 | 2 | 88 | 861 | 0 | 0 | 0 | 0 | -88 | 1687
8 | 24 | 11 | 1722 | 287 | 407 | 137 | 2 | 88 | 911 | 0 | 0 | 0 | 0 | -110 | 1722
8 | 24 | 12 | 1724 | 287 | 407 | 132 | 2 | 88 | 921 | 0 | 1 | 0 | 0 | -114 | 1724
8 | 24 | 13 | 1758 | 287 | 414 | 132 | 2 | 88 | 895 | 0 | 1 | 0 | 0 | -61 | 1758
8 | 24 | 14 | 1756 | 287 | 415 | 137 | 2 | 88 | 771 | 0 | 2 | 0 | 0 | 54 | 1756
8 | 24 | 15 | 1707 | 287 | 644 | 150 | 2 | 88 | 533 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1707
8 | 24 | 16 | 1662 | 287 | 862 | 165 | 2 | 88 | 254 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1662
8 | 24 | 17 | 1614 | 287 | 993 | 180 | 2 | 88 | 61 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1614
8 | 24 | 18 | 1593 | 287 | 1024 | 188 | 2 | 88 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1593
8 | 24 | 19 | 1552 | 287 | 988 | 186 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1552
8 | 24 | 20 | 1487 | 287 | 950 | 159 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1487
8 | 24 | 21 | 1416 | 287 | 898 | 139 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1416
8 | 24 | 22 | 1345 | 287 | 840 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1345
8 | 24 | 23 | 1284 | 287 | 783 | 123 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1284
8 | 25 | 0 | 1199 | 287 | 702 | 120 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1199
8 | 25 | 1 | 1142 | 287 | 484 | 118 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 162 | 1142
8 | 25 | 2 | 1118 | 287 | 310 | 117 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 | 1118
8 | 25 | 3 | 1116 | 287 | 310 | 116 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 312 | 1116
8 | 25 | 4 | 1119 | 287 | 310 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 317 | 1119
8 | 25 | 5 | 1117 | 287 | 310 | 112 | 2 | 88 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 1117
8 | 25 | 6 | 1112 | 287 | 310 | 113 | 2 | 88 | 92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 219 | 1112
8 | 25 | 7 | 1173 | 287 | 310 | 116 | 2 | 88 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 1173
8 | 25 | 8 | 1286 | 287 | 321 | 126 | 2 | 88 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36 | 1286
8 | 25 | 9 | 1382 | 287 | 340 | 134 | 2 | 88 | 700 | 0 | 1 | 0 | 0 | -170 | 1382
8 | 25 | 10 | 1478 | 287 | 359 | 137 | 2 | 88 | 927 | -29 | 0 | 0 | 0 | -293 | 1478
8 | 25 | 11 | 1489 | 287 | 361 | 137 | 2 | 88 | 917 | -10 | 1 | 0 | 0 | -294 | 1489
8 | 25 | 12 | 1532 | 287 | 369 | 132 | 2 | 88 | 941 | 0 | 1 | 0 | 0 | -288 | 1532
8 | 25 | 13 | 1523 | 287 | 368 | 132 | 2 | 88 | 826 | 0 | 2 | 0 | 0 | -182 | 1523
8 | 25 | 14 | 1495 | 287 | 362 | 137 | 2 | 88 | 655 | 0 | 3 | 0 | 0 | -39 | 1495
8 | 25 | 15 | 1487 | 287 | 361 | 150 | 2 | 88 | 491 | 0 | 4 | 0 | 0 | 104 | 1487
8 | 25 | 16 | 1491 | 287 | 675 | 165 | 2 | 88 | 269 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1491
8 | 25 | 17 | 1495 | 287 | 880 | 180 | 2 | 88 | 55 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1495
8 | 25 | 18 | 1509 | 287 | 940 | 188 | 2 | 88 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1509
8 | 25 | 19 | 1482 | 287 | 916 | 186 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1482
8 | 25 | 20 | 1435 | 287 | 897 | 159 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1435
8 | 25 | 21 | 1376 | 287 | 857 | 139 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1376
8 | 25 | 22 | 1316 | 287 | 808 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1316
8 | 25 | 23 | 1267 | 287 | 765 | 123 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1267
8 | 26 | 0 | 1179 | 287 | 663 | 134 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1179
8 | 26 | 1 | 1125 | 287 | 310 | 133 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 304 | 1125
8 | 26 | 2 | 1110 | 287 | 310 | 130 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 292 | 1110
8 | 26 | 3 | 1125 | 287 | 310 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 308 | 1125
8 | 26 | 4 | 1146 | 287 | 315 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 323 | 1146
8 | 26 | 5 | 1188 | 287 | 399 | 129 | 2 | 88 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 277 | 1188
8 | 26 | 6 | 1283 | 287 | 495 | 130 | 2 | 88 | 114 | 0 | 3 | 0 | 0 | 164 | 1283
8 | 26 | 7 | 1498 | 287 | 580 | 136 | 2 | 88 | 388 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1498
8 | 26 | 8 | 1802 | 287 | 606 | 146 | 2 | 88 | 665 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1802
8 | 26 | 9 | 2015 | 287 | 575 | 157 | 2 | 88 | 856 | 0 | 6 | 0 | 0 | 44 | 2015
8 | 26 | 10 | 2069 | 287 | 533 | 160 | 2 | 88 | 939 | 0 | 9 | 0 | 0 | 51 | 2069
8 | 26 | 11 | 2097 | 287 | 585 | 159 | 2 | 88 | 929 | 0 | 10 | 0 | 0 | 37 | 2097
8 | 26 | 12 | 2027 | 287 | 542 | 151 | 2 | 88 | 912 | 0 | 9 | 0 | 0 | 36 | 2027
8 | 26 | 13 | 2118 | 287 | 697 | 155 | 2 | 88 | 880 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 2118
8 | 26 | 14 | 2133 | 287 | 811 | 170 | 2 | 88 | 764 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2133
8 | 26 | 15 | 2086 | 287 | 1026 | 184 | 2 | 88 | 486 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 2086
8 | 26 | 16 | 2046 | 287 | 1228 | 195 | 2 | 88 | 235 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2046
8 | 26 | 17 | 1902 | 287 | 1262 | 203 | 2 | 88 | 52 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 1902
8 | 26 | 18 | 1829 | 287 | 855 | 204 | 2 | 88 | 3 | 0 | 11 | 0 | 380 | -1 | 1829
8 | 26 | 19 | 1732 | 287 | 1159 | 185 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1732
8 | 26 | 20 | 1665 | 287 | 1111 | 163 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1665
8 | 26 | 21 | 1607 | 287 | 1072 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1607
8 | 26 | 22 | 1532 | 287 | 1005 | 143 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 1532
8 | 26 | 23 | 1473 | 287 | 948 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 1473
8 | 27 | 0 | 1377 | 287 | 859 | 134 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1377
8 | 27 | 1 | 1317 | 287 | 762 | 133 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 37 | 1317
8 | 27 | 2 | 1292 | 287 | 587 | 130 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 187 | 1292
8 | 27 | 3 | 1287 | 287 | 480 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 288 | 1287
8 | 27 | 4 | 1287 | 287 | 583 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 187 | 1287
8 | 27 | 5 | 1311 | 287 | 697 | 129 | 2 | 88 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 99 | 1311
8 | 27 | 6 | 1368 | 287 | 710 | 130 | 2 | 88 | 13 | 0 | 9 | 0 | 0 | 129 | 1368
8 | 27 | 7 | 1502 | 287 | 938 | 136 | 2 | 88 | 42 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 1502
8 | 27 | 8 | 1714 | 287 | 1070 | 146 | 2 | 88 | 114 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1714
8 | 27 | 9 | 1875 | 287 | 1055 | 157 | 2 | 88 | 280 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1875
8 | 27 | 10 | 1915 | 287 | 854 | 160 | 2 | 88 | 453 | 0 | 6 | 0 | 0 | 65 | 1915
8 | 27 | 11 | 1957 | 287 | 753 | 159 | 2 | 88 | 584 | 0 | 5 | 0 | 0 | 79 | 1957
8 | 27 | 12 | 1890 | 287 | 690 | 151 | 2 | 88 | 583 | 0 | 5 | 0 | 0 | 84 | 1890
8 | 27 | 13 | 1974 | 287 | 911 | 155 | 2 | 88 | 527 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1974
8 | 27 | 14 | 1984 | 287 | 907 | 170 | 2 | 88 | 525 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1984
8 | 27 | 15 | 1961 | 287 | 998 | 184 | 2 | 88 | 400 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1961
8 | 27 | 16 | 1938 | 287 | 1130 | 195 | 2 | 88 | 232 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1938
8 | 27 | 17 | 1835 | 287 | 1188 | 203 | 2 | 88 | 62 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1835
8 | 27 | 18 | 1795 | 287 | 1210 | 204 | 2 | 88 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1795
8 | 27 | 19 | 1704 | 287 | 1138 | 185 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1704
8 | 27 | 20 | 1623 | 287 | 1080 | 163 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1623
8 | 27 | 21 | 1560 | 287 | 1034 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1560
8 | 27 | 22 | 1503 | 287 | 982 | 143 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1503
8 | 27 | 23 | 1452 | 287 | 933 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1452
8 | 28 | 0 | 1365 | 287 | 852 | 134 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1365
8 | 28 | 1 | 1307 | 287 | 721 | 133 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 74 | 1307
8 | 28 | 2 | 1286 | 287 | 571 | 130 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 206 | 1286
8 | 28 | 3 | 1284 | 287 | 511 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 265 | 1284
8 | 28 | 4 | 1288 | 287 | 639 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 139 | 1288
8 | 28 | 5 | 1311 | 287 | 772 | 129 | 2 | 88 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 28 | 1311
8 | 28 | 6 | 1353 | 287 | 824 | 130 | 2 | 88 | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1353
8 | 28 | 7 | 1478 | 287 | 885 | 136 | 2 | 88 | 73 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1478
8 | 28 | 8 | 1695 | 287 | 957 | 146 | 2 | 88 | 207 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 1695
8 | 28 | 9 | 1844 | 287 | 985 | 157 | 2 | 88 | 315 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 1844
8 | 28 | 10 | 1867 | 287 | 873 | 160 | 2 | 88 | 447 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 1867
8 | 28 | 11 | 1891 | 287 | 440 | 159 | 2 | 88 | 585 | 0 | 12 | 0 | 318 | 0 | 1891
8 | 28 | 12 | 1810 | 287 | 786 | 151 | 2 | 88 | 482 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1810
8 | 28 | 13 | 1869 | 287 | 936 | 155 | 2 | 88 | 387 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1869
8 | 28 | 14 | 1869 | 287 | 933 | 170 | 2 | 88 | 375 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1869
8 | 28 | 15 | 1827 | 287 | 987 | 184 | 2 | 88 | 268 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1827
8 | 28 | 16 | 1788 | 287 | 1028 | 195 | 2 | 88 | 180 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1788
8 | 28 | 17 | 1695 | 287 | 1056 | 203 | 2 | 88 | 50 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1695
8 | 28 | 18 | 1671 | 287 | 1081 | 204 | 2 | 88 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1671
8 | 28 | 19 | 1607 | 287 | 1036 | 185 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1607
8 | 28 | 20 | 1543 | 287 | 994 | 163 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 1543
8 | 28 | 21 | 1479 | 287 | 948 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1479
8 | 28 | 22 | 1431 | 287 | 903 | 143 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 1431
8 | 28 | 23 | 1401 | 287 | 874 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 1401
8 | 29 | 0 | 1314 | 287 | 794 | 134 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1314
8 | 29 | 1 | 1253 | 287 | 683 | 133 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 49 | 1253
8 | 29 | 2 | 1230 | 287 | 535 | 130 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 176 | 1230
8 | 29 | 3 | 1237 | 287 | 541 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 179 | 1237
8 | 29 | 4 | 1251 | 287 | 616 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 119 | 1251
8 | 29 | 5 | 1273 | 287 | 721 | 129 | 2 | 88 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 32 | 1273
8 | 29 | 6 | 1311 | 287 | 780 | 130 | 2 | 88 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1311
8 | 29 | 7 | 1432 | 287 | 877 | 136 | 2 | 88 | 32 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1432
8 | 29 | 8 | 1632 | 287 | 1021 | 146 | 2 | 88 | 77 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1632
8 | 29 | 9 | 1767 | 287 | 1130 | 157 | 2 | 88 | 90 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1767
8 | 29 | 10 | 1770 | 287 | 1082 | 160 | 2 | 88 | 142 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1770
8 | 29 | 11 | 1763 | 287 | 1057 | 159 | 2 | 88 | 157 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1763
8 | 29 | 12 | 1668 | 287 | 1037 | 151 | 2 | 88 | 89 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1668
8 | 29 | 13 | 1725 | 287 | 1089 | 155 | 2 | 88 | 91 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1725
8 | 29 | 14 | 1728 | 287 | 1082 | 170 | 2 | 88 | 85 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1728
8 | 29 | 15 | 1693 | 287 | 1059 | 184 | 2 | 88 | 61 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1693
8 | 29 | 16 | 1663 | 287 | 1053 | 195 | 2 | 88 | 26 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 1663
8 | 29 | 17 | 1592 | 287 | 997 | 203 | 2 | 88 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1592
8 | 29 | 18 | 1561 | 287 | 970 | 204 | 2 | 88 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1561
8 | 29 | 19 | 1497 | 287 | 926 | 185 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1497
8 | 29 | 20 | 1451 | 287 | 903 | 163 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1451
8 | 29 | 21 | 1406 | 287 | 878 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1406
8 | 29 | 22 | 1369 | 287 | 842 | 143 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1369
8 | 29 | 23 | 1339 | 287 | 736 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 77 | 1339
8 | 30 | 0 | 1274 | 287 | 685 | 134 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 69 | 1274
8 | 30 | 1 | 1226 | 287 | 461 | 133 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 244 | 1226
8 | 30 | 2 | 1211 | 287 | 310 | 130 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 384 | 1211
8 | 30 | 3 | 1219 | 287 | 310 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 391 | 1219
8 | 30 | 4 | 1230 | 287 | 378 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 334 | 1230
8 | 30 | 5 | 1252 | 287 | 485 | 129 | 2 | 88 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 245 | 1252
8 | 30 | 6 | 1273 | 287 | 635 | 130 | 2 | 88 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 51 | 1273
8 | 30 | 7 | 1395 | 287 | 622 | 136 | 2 | 88 | 205 | 0 | 11 | 0 | 0 | 44 | 1395
8 | 30 | 8 | 1615 | 287 | 756 | 146 | 2 | 88 | 327 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 1615
8 | 30 | 9 | 1758 | 287 | 757 | 157 | 2 | 88 | 458 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 1758
8 | 30 | 10 | 1814 | 287 | 723 | 160 | 2 | 88 | 546 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 1814
8 | 30 | 11 | 1848 | 287 | 631 | 159 | 2 | 88 | 670 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1848
8 | 30 | 12 | 1783 | 287 | 600 | 151 | 2 | 88 | 643 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1783
8 | 30 | 13 | 1866 | 287 | 637 | 155 | 2 | 88 | 687 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 1866
8 | 30 | 14 | 1891 | 287 | 709 | 170 | 2 | 88 | 623 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1891
8 | 30 | 15 | 1858 | 287 | 894 | 184 | 2 | 88 | 392 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 1858
8 | 30 | 16 | 1793 | 287 | 1027 | 195 | 2 | 88 | 182 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1793
8 | 30 | 17 | 1672 | 287 | 765 | 203 | 2 | 88 | 60 | 0 | 14 | 0 | 254 | -1 | 1672
8 | 30 | 18 | 1636 | 287 | 1039 | 204 | 2 | 88 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1636
8 | 30 | 19 | 1575 | 287 | 998 | 185 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1575
8 | 30 | 20 | 1510 | 287 | 953 | 163 | 2 | 88 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1510
8 | 30 | 21 | 1451 | 287 | 912 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1451
8 | 30 | 22 | 1398 | 287 | 862 | 143 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 1398
8 | 30 | 23 | 1356 | 287 | 822 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1356
8 | 31 | 0 | 1279 | 287 | 732 | 120 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 35 | 1279
8 | 31 | 1 | 1214 | 287 | 348 | 118 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 356 | 1214
8 | 31 | 2 | 1193 | 287 | 310 | 117 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 374 | 1193
8 | 31 | 3 | 1195 | 287 | 310 | 116 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 378 | 1195
8 | 31 | 4 | 1193 | 287 | 310 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 377 | 1193
8 | 31 | 5 | 1186 | 287 | 310 | 112 | 2 | 88 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 372 | 1186
8 | 31 | 6 | 1165 | 287 | 310 | 113 | 2 | 88 | 37 | 0 | 11 | 0 | 0 | 317 | 1165
8 | 31 | 7 | 1196 | 287 | 310 | 116 | 2 | 88 | 80 | 0 | 8 | 0 | 0 | 305 | 1196
8 | 31 | 8 | 1292 | 287 | 310 | 126 | 2 | 88 | 149 | 0 | 7 | 0 | 1 | 322 | 1292
8 | 31 | 9 | 1356 | 287 | 378 | 134 | 2 | 88 | 204 | 0 | 9 | 0 | 0 | 254 | 1356
8 | 31 | 10 | 1382 | 287 | 310 | 137 | 2 | 88 | 206 | 0 | 7 | 0 | 29 | 316 | 1382
8 | 31 | 11 | 1395 | 287 | 394 | 137 | 2 | 88 | 142 | 0 | 6 | 0 | 0 | 339 | 1395
8 | 31 | 12 | 1361 | 287 | 310 | 132 | 2 | 88 | 121 | 0 | 9 | 0 | 3 | 409 | 1361
8 | 31 | 13 | 1343 | 287 | 310 | 132 | 2 | 88 | 87 | 0 | 9 | 0 | 2 | 426 | 1343
8 | 31 | 14 | 1326 | 287 | 310 | 137 | 2 | 88 | 39 | 0 | 10 | 0 | 2 | 451 | 1326
8 | 31 | 15 | 1293 | 287 | 310 | 150 | 2 | 88 | 25 | 0 | 10 | 0 | 1 | 420 | 1293
8 | 31 | 16 | 1287 | 287 | 608 | 165 | 2 | 88 | 15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 115 | 1287
8 | 31 | 17 | 1286 | 287 | 716 | 180 | 2 | 88 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1286
8 | 31 | 18 | 1286 | 287 | 711 | 188 | 2 | 88 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1286
8 | 31 | 19 | 1262 | 287 | 692 | 186 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 1262
8 | 31 | 20 | 1218 | 287 | 677 | 159 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1218
8 | 31 | 21 | 1179 | 287 | 310 | 139 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 346 | 0 | 1179
8 | 31 | 22 | 1142 | 287 | 514 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 117 | 1142
8 | 31 | 23 | 1123 | 287 | 524 | 123 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 94 | 1123
9 | 1 | 0 | 994 | 287 | 310 | 143 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 159 | 994
9 | 1 | 1 | 956 | 287 | 310 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 123 | 956
9 | 1 | 2 | 955 | 287 | 310 | 139 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 123 | 955
9 | 1 | 3 | 968 | 287 | 310 | 139 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 137 | 968
9 | 1 | 4 | 982 | 287 | 310 | 138 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 152 | 982
9 | 1 | 5 | 982 | 287 | 310 | 137 | 2 | 88 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 153 | 982
9 | 1 | 6 | 954 | 287 | 310 | 138 | 2 | 88 | 62 | 0 | 3 | 0 | 0 | 64 | 954
9 | 1 | 7 | 979 | 287 | 310 | 141 | 2 | 88 | 199 | 0 | 2 | 0 | -146 | 96 | 979
9 | 1 | 8 | 1050 | 287 | 310 | 148 | 2 | 88 | 390 | 0 | 2 | 0 | -370 | 193 | 1050
9 | 1 | 9 | 1135 | 287 | 310 | 154 | 2 | 88 | 550 | 0 | 4 | 0 | -370 | 110 | 1135
9 | 1 | 10 | 1199 | 287 | 310 | 156 | 2 | 88 | 611 | 0 | 4 | 0 | -370 | 111 | 1199
9 | 1 | 11 | 1231 | 287 | 310 | 156 | 2 | 88 | 708 | 0 | 5 | 0 | -370 | 45 | 1231
9 | 1 | 12 | 1274 | 287 | 310 | 151 | 2 | 88 | 689 | 0 | 7 | 0 | -370 | 110 | 1274
9 | 1 | 13 | 1278 | 287 | 310 | 151 | 2 | 88 | 555 | 0 | 8 | 0 | -369 | 246 | 1278
9 | 1 | 14 | 1275 | 287 | 310 | 156 | 2 | 88 | 415 | 0 | 8 | 0 | -235 | 244 | 1275
9 | 1 | 15 | 1269 | 287 | 310 | 162 | 2 | 88 | 235 | 0 | 8 | 0 | -1 | 178 | 1269
9 | 1 | 16 | 1262 | 287 | 317 | 178 | 2 | 88 | 96 | 0 | 10 | 0 | 0 | 284 | 1262
9 | 1 | 17 | 1289 | 287 | 639 | 189 | 2 | 88 | 15 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 1289
9 | 1 | 18 | 1310 | 287 | 680 | 189 | 2 | 88 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 54 | 1310
9 | 1 | 19 | 1287 | 287 | 664 | 180 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 61 | 1287
9 | 1 | 20 | 1246 | 287 | 694 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1246
9 | 1 | 21 | 1205 | 287 | 610 | 156 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 56 | 1205
9 | 1 | 22 | 1153 | 287 | 310 | 150 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 253 | 56 | 1153
9 | 1 | 23 | 1127 | 287 | 310 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 232 | 53 | 1127
9 | 2 | 0 | 1066 | 287 | 382 | 149 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 151 | 1066
9 | 2 | 1 | 1017 | 287 | 331 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 156 | 1017
9 | 2 | 2 | 1010 | 287 | 310 | 145 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 175 | 1010
9 | 2 | 3 | 1034 | 287 | 310 | 144 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 86 | 114 | 1034
9 | 2 | 4 | 1059 | 287 | 310 | 142 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 178 | 50 | 1059
9 | 2 | 5 | 1088 | 287 | 478 | 142 | 2 | 88 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 87 | 1088
9 | 2 | 6 | 1170 | 287 | 420 | 143 | 2 | 88 | 101 | 0 | 1 | 0 | 0 | 128 | 1170
9 | 2 | 7 | 1335 | 287 | 310 | 151 | 2 | 88 | 301 | 0 | 0 | 0 | 2 | 194 | 1335
9 | 2 | 8 | 1605 | 287 | 310 | 161 | 2 | 88 | 526 | 0 | 0 | 0 | 7 | 224 | 1605
9 | 2 | 9 | 1807 | 287 | 310 | 167 | 2 | 88 | 681 | 0 | 0 | 0 | 12 | 260 | 1807
9 | 2 | 10 | 1865 | 287 | 317 | 170 | 2 | 88 | 789 | 0 | 0 | 0 | -174 | 386 | 1865
9 | 2 | 11 | 1916 | 287 | 327 | 169 | 2 | 88 | 864 | 0 | 0 | 0 | -165 | 344 | 1916
9 | 2 | 12 | 1857 | 287 | 316 | 163 | 2 | 88 | 828 | 0 | 1 | 0 | -42 | 214 | 1857
9 | 2 | 13 | 1963 | 287 | 310 | 168 | 2 | 88 | 737 | 0 | 1 | 0 | 19 | 351 | 1963
9 | 2 | 14 | 1964 | 287 | 569 | 183 | 2 | 88 | 672 | 0 | 1 | 0 | 0 | 162 | 1964
9 | 2 | 15 | 1929 | 287 | 863 | 194 | 2 | 88 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1929
9 | 2 | 16 | 1876 | 287 | 1094 | 206 | 2 | 88 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1876
9 | 2 | 17 | 1759 | 287 | 1132 | 208 | 2 | 88 | 41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1759
9 | 2 | 18 | 1715 | 287 | 1135 | 201 | 2 | 88 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1715
9 | 2 | 19 | 1641 | 287 | 1078 | 183 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1641
9 | 2 | 20 | 1574 | 287 | 995 | 168 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1574
9 | 2 | 21 | 1516 | 287 | 979 | 161 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1516
9 | 2 | 22 | 1464 | 287 | 904 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1464
9 | 2 | 23 | 1411 | 287 | 498 | 156 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 380 | -1 | 1411
9 | 3 | 0 | 1314 | 287 | 761 | 149 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 1314
9 | 3 | 1 | 1251 | 287 | 692 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33 | 1251
9 | 3 | 2 | 1218 | 287 | 649 | 145 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 45 | 1218
9 | 3 | 3 | 1215 | 287 | 310 | 144 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 351 | 32 | 1215
9 | 3 | 4 | 1225 | 287 | 676 | 142 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 1225
9 | 3 | 5 | 1245 | 287 | 681 | 142 | 2 | 88 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 | 1245
9 | 3 | 6 | 1288 | 287 | 617 | 143 | 2 | 88 | 114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 1288
9 | 3 | 7 | 1434 | 287 | 350 | 151 | 2 | 88 | 357 | 0 | 2 | 0 | 197 | 0 | 1434
9 | 3 | 8 | 1693 | 287 | 532 | 161 | 2 | 88 | 620 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1693
9 | 3 | 9 | 1849 | 287 | 547 | 167 | 2 | 88 | 689 | 0 | 3 | 0 | 0 | 66 | 1849
9 | 3 | 10 | 1870 | 287 | 353 | 170 | 2 | 88 | 685 | 0 | 3 | 0 | 104 | 178 | 1870
9 | 3 | 11 | 1896 | 287 | 310 | 169 | 2 | 88 | 740 | 0 | 2 | 0 | 99 | 199 | 1896
9 | 3 | 12 | 1810 | 287 | 310 | 163 | 2 | 88 | 706 | 0 | 3 | 0 | 12 | 239 | 1810
9 | 3 | 13 | 1872 | 287 | 458 | 168 | 2 | 88 | 555 | 0 | 4 | 0 | 0 | 310 | 1872
9 | 3 | 14 | 1872 | 287 | 602 | 183 | 2 | 88 | 445 | 0 | 4 | 0 | 0 | 261 | 1872
9 | 3 | 15 | 1819 | 287 | 887 | 194 | 2 | 88 | 264 | 0 | 4 | 0 | 0 | 93 | 1819
9 | 3 | 16 | 1779 | 287 | 1062 | 206 | 2 | 88 | 130 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1779
9 | 3 | 17 | 1688 | 287 | 1061 | 208 | 2 | 88 | 39 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1688
9 | 3 | 18 | 1659 | 287 | 1076 | 201 | 2 | 88 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1659
9 | 3 | 19 | 1582 | 287 | 1018 | 183 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1582
9 | 3 | 20 | 1517 | 287 | 970 | 168 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1517
9 | 3 | 21 | 1454 | 287 | 916 | 161 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1454
9 | 3 | 22 | 1403 | 287 | 828 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 | 1403
9 | 3 | 23 | 1350 | 287 | 780 | 156 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1350
9 | 4 | 0 | 1266 | 287 | 699 | 149 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1266
9 | 4 | 1 | 1207 | 287 | 310 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 329 | 43 | 1207
9 | 4 | 2 | 1186 | 287 | 625 | 145 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 1186
9 | 4 | 3 | 1183 | 287 | 619 | 144 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42 | 1183
9 | 4 | 4 | 1194 | 287 | 635 | 142 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 | 1194
9 | 4 | 5 | 1214 | 287 | 655 | 142 | 2 | 88 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 1214
9 | 4 | 6 | 1251 | 287 | 478 | 143 | 2 | 88 | 102 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 | 1251
9 | 4 | 7 | 1388 | 287 | 310 | 151 | 2 | 88 | 390 | 0 | 1 | 0 | -3 | 162 | 1388
9 | 4 | 8 | 1642 | 287 | 310 | 161 | 2 | 88 | 713 | 0 | 1 | 0 | -8 | 88 | 1642
9 | 4 | 9 | 1814 | 287 | 310 | 167 | 2 | 88 | 907 | 0 | 1 | 0 | -93 | 145 | 1814
9 | 4 | 10 | 1866 | 287 | 317 | 170 | 2 | 88 | 1046 | 0 | 0 | 0 | -319 | 275 | 1866
9 | 4 | 11 | 1906 | 287 | 325 | 169 | 2 | 88 | 1108 | 0 | 1 | 0 | -347 | 273 | 1906
9 | 4 | 12 | 1846 | 287 | 313 | 163 | 2 | 88 | 1107 | 0 | 1 | 0 | -358 | 243 | 1846
9 | 4 | 13 | 1939 | 287 | 332 | 168 | 2 | 88 | 1040 | 0 | 1 | 0 | -84 | 105 | 1939
9 | 4 | 14 | 1956 | 287 | 310 | 183 | 2 | 88 | 896 | 0 | 1 | 0 | 15 | 174 | 1956
9 | 4 | 15 | 1932 | 287 | 448 | 194 | 2 | 88 | 637 | 0 | 1 | 0 | 162 | 113 | 1932
9 | 4 | 16 | 1888 | 287 | 985 | 206 | 2 | 88 | 319 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1888
9 | 4 | 17 | 1761 | 287 | 732 | 208 | 2 | 88 | 64 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 1761
9 | 4 | 18 | 1705 | 287 | 1126 | 201 | 2 | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1705
9 | 4 | 19 | 1619 | 287 | 1059 | 183 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1619
9 | 4 | 20 | 1549 | 287 | 990 | 168 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1549
9 | 4 | 21 | 1484 | 287 | 932 | 161 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1484
9 | 4 | 22 | 1420 | 287 | 868 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1420
9 | 4 | 23 | 1366 | 287 | 806 | 156 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 1366
9 | 5 | 0 | 1274 | 287 | 707 | 149 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 39 | 1274
9 | 5 | 1 | 1211 | 287 | 633 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 53 | 1211
9 | 5 | 2 | 1181 | 287 | 574 | 145 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 1181
9 | 5 | 3 | 1177 | 287 | 615 | 144 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1177
9 | 5 | 4 | 1183 | 287 | 627 | 142 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1183
9 | 5 | 5 | 1200 | 287 | 310 | 142 | 2 | 88 | 3 | 0 | 0 | 0 | 334 | 34 | 1200
9 | 5 | 6 | 1251 | 287 | 364 | 143 | 2 | 88 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 1251
9 | 5 | 7 | 1403 | 287 | 310 | 151 | 2 | 88 | 442 | 0 | 0 | 0 | -3 | 126 | 1403
9 | 5 | 8 | 1664 | 287 | 310 | 161 | 2 | 88 | 754 | 0 | 0 | 0 | -9 | 71 | 1664
9 | 5 | 9 | 1852 | 287 | 315 | 167 | 2 | 88 | 968 | 0 | 0 | 0 | -49 | 74 | 1852
9 | 5 | 10 | 1912 | 287 | 326 | 170 | 2 | 88 | 1093 | 0 | 0 | 0 | -210 | 156 | 1912
9 | 5 | 11 | 1945 | 287 | 333 | 169 | 2 | 88 | 1133 | 0 | 0 | 0 | -259 | 192 | 1945
9 | 5 | 12 | 1878 | 287 | 320 | 163 | 2 | 88 | 1110 | 0 | 0 | 0 | -310 | 218 | 1878
9 | 5 | 13 | 1994 | 287 | 342 | 168 | 2 | 88 | 1031 | 0 | 1 | 0 | -207 | 282 | 1994
9 | 5 | 14 | 2019 | 287 | 310 | 183 | 2 | 88 | 850 | 0 | 1 | 0 | 16 | 282 | 2019
9 | 5 | 15 | 1988 | 287 | 795 | 194 | 2 | 88 | 588 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 1988
9 | 5 | 16 | 1950 | 287 | 1068 | 206 | 2 | 88 | 298 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1950
9 | 5 | 17 | 1822 | 287 | 1179 | 208 | 2 | 88 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1822
9 | 5 | 18 | 1766 | 287 | 1174 | 201 | 2 | 88 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1766
9 | 5 | 19 | 1671 | 287 | 1111 | 183 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1671
9 | 5 | 20 | 1589 | 287 | 654 | 168 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 380 | 9 | 1589
9 | 5 | 21 | 1519 | 287 | 980 | 161 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1519
9 | 5 | 22 | 1460 | 287 | 925 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1460
9 | 5 | 23 | 1401 | 287 | 867 | 156 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1401
9 | 6 | 0 | 1301 | 287 | 712 | 149 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 62 | 1301
9 | 6 | 1 | 1238 | 287 | 639 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 74 | 1238
9 | 6 | 2 | 1208 | 287 | 483 | 145 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 201 | 1208
9 | 6 | 3 | 1208 | 287 | 488 | 144 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 197 | 1208
9 | 6 | 4 | 1204 | 287 | 499 | 142 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 184 | 1204
9 | 6 | 5 | 1221 | 287 | 593 | 142 | 2 | 88 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 105 | 1221
9 | 6 | 6 | 1259 | 287 | 493 | 143 | 2 | 88 | 118 | 0 | 1 | 0 | 0 | 127 | 1259
9 | 6 | 7 | 1403 | 287 | 310 | 151 | 2 | 88 | 418 | 0 | 1 | 0 | -3 | 149 | 1403
9 | 6 | 8 | 1677 | 287 | 310 | 161 | 2 | 88 | 766 | 0 | 1 | 0 | -9 | 71 | 1677
9 | 6 | 9 | 1877 | 287 | 320 | 167 | 2 | 88 | 1001 | 0 | 1 | 0 | -85 | 96 | 1877
9 | 6 | 10 | 1947 | 287 | 333 | 170 | 2 | 88 | 1130 | 0 | 1 | 0 | -188 | 124 | 1947
9 | 6 | 11 | 1986 | 287 | 341 | 169 | 2 | 88 | 1161 | 0 | 2 | 0 | -358 | 294 | 1986
9 | 6 | 12 | 1932 | 287 | 330 | 163 | 2 | 88 | 1129 | 0 | 3 | 0 | -358 | 288 | 1932
9 | 6 | 13 | 2026 | 287 | 310 | 168 | 2 | 88 | 1047 | 0 | 4 | 0 | 16 | 104 | 2026
9 | 6 | 14 | 2041 | 287 | 310 | 183 | 2 | 88 | 886 | 0 | 4 | 0 | 91 | 190 | 2041
9 | 6 | 15 | 2014 | 287 | 775 | 194 | 2 | 88 | 631 | 0 | 4 | 0 | 0 | 33 | 2014
9 | 6 | 16 | 1964 | 287 | 1049 | 206 | 2 | 88 | 310 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18 | 1964
9 | 6 | 17 | 1822 | 287 | 1171 | 208 | 2 | 88 | 56 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1822
9 | 6 | 18 | 1749 | 287 | 1167 | 201 | 2 | 88 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1749
9 | 6 | 19 | 1659 | 287 | 1097 | 183 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1659
9 | 6 | 20 | 1576 | 287 | 1028 | 168 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1576
9 | 6 | 21 | 1513 | 287 | 957 | 161 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1513
9 | 6 | 22 | 1448 | 287 | 889 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1448
9 | 6 | 23 | 1384 | 287 | 851 | 156 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1384
9 | 7 | 0 | 1288 | 287 | 352 | 143 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 380 | 35 | 1288
9 | 7 | 1 | 1214 | 287 | 310 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | 41 | 1214
9 | 7 | 2 | 1177 | 287 | 614 | 139 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1177
9 | 7 | 3 | 1165 | 287 | 560 | 139 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 1165
9 | 7 | 4 | 1158 | 287 | 577 | 138 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 1158
9 | 7 | 5 | 1136 | 287 | 553 | 137 | 2 | 88 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 1136
9 | 7 | 6 | 1121 | 287 | 383 | 138 | 2 | 88 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 1121
9 | 7 | 7 | 1183 | 287 | 310 | 141 | 2 | 88 | 447 | 0 | 0 | 0 | -159 | 67 | 1183
9 | 7 | 8 | 1318 | 287 | 310 | 148 | 2 | 88 | 761 | 0 | 0 | 0 | -369 | 91 | 1318
9 | 7 | 9 | 1450 | 287 | 310 | 154 | 2 | 88 | 991 | 0 | 0 | 0 | -366 | -16 | 1450
9 | 7 | 10 | 1516 | 287 | 310 | 156 | 2 | 88 | 1115 | 0 | 0 | 0 | -365 | -77 | 1516
9 | 7 | 11 | 1555 | 287 | 310 | 156 | 2 | 88 | 1131 | 0 | 0 | 0 | -364 | -55 | 1555
9 | 7 | 12 | 1564 | 287 | 310 | 151 | 2 | 88 | 1111 | 0 | 1 | 0 | -364 | -22 | 1564
9 | 7 | 13 | 1588 | 287 | 310 | 151 | 2 | 88 | 1015 | 0 | 1 | 0 | -363 | 97 | 1588
9 | 7 | 14 | 1577 | 287 | 310 | 156 | 2 | 88 | 855 | 0 | 1 | 0 | -120 | -2 | 1577
9 | 7 | 15 | 1564 | 287 | 310 | 162 | 2 | 88 | 593 | 0 | 1 | 0 | 7 | 114 | 1564
9 | 7 | 16 | 1538 | 287 | 701 | 178 | 2 | 88 | 281 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1538
9 | 7 | 17 | 1494 | 287 | 878 | 189 | 2 | 88 | 47 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1494
9 | 7 | 18 | 1476 | 287 | 908 | 189 | 2 | 88 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1476
9 | 7 | 19 | 1434 | 287 | 468 | 180 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 377 | 31 | 1434
9 | 7 | 20 | 1379 | 287 | 804 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 1379
9 | 7 | 21 | 1314 | 287 | 748 | 156 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 1314
9 | 7 | 22 | 1257 | 287 | 317 | 150 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 380 | 32 | 1257
9 | 7 | 23 | 1210 | 287 | 310 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 376 | -1 | 1210
9 | 8 | 0 | 1128 | 287 | 310 | 143 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 272 | 25 | 1128
9 | 8 | 1 | 1070 | 287 | 424 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 127 | 1070
9 | 8 | 2 | 1052 | 287 | 386 | 139 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 149 | 1052
9 | 8 | 3 | 1052 | 287 | 466 | 139 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 69 | 1052
9 | 8 | 4 | 1050 | 287 | 393 | 138 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 141 | 1050
9 | 8 | 5 | 1046 | 287 | 471 | 137 | 2 | 88 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57 | 1046
9 | 8 | 6 | 1034 | 287 | 310 | 138 | 2 | 88 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 1034
9 | 8 | 7 | 1111 | 287 | 310 | 141 | 2 | 88 | 399 | 0 | 0 | 0 | -188 | 72 | 1111
9 | 8 | 8 | 1218 | 287 | 310 | 148 | 2 | 88 | 689 | 0 | 0 | 0 | -370 | 64 | 1218
9 | 8 | 9 | 1331 | 287 | 310 | 154 | 2 | 88 | 930 | 0 | 0 | 0 | -368 | -72 | 1331
9 | 8 | 10 | 1402 | 287 | 310 | 156 | 2 | 88 | 1064 | 0 | 0 | 0 | -367 | -138 | 1402
9 | 8 | 11 | 1458 | 287 | 310 | 156 | 2 | 88 | 1098 | 0 | 0 | 0 | -366 | -117 | 1458
9 | 8 | 12 | 1486 | 287 | 310 | 151 | 2 | 88 | 1053 | 0 | 0 | 0 | -365 | -40 | 1486
9 | 8 | 13 | 1505 | 287 | 310 | 151 | 2 | 88 | 978 | 0 | 1 | 0 | -365 | 53 | 1505
9 | 8 | 14 | 1502 | 287 | 310 | 156 | 2 | 88 | 800 | 0 | 1 | 0 | -151 | 9 | 1502
9 | 8 | 15 | 1491 | 287 | 310 | 162 | 2 | 88 | 541 | 0 | 1 | 0 | 5 | 95 | 1491
9 | 8 | 16 | 1483 | 287 | 598 | 178 | 2 | 88 | 249 | 0 | 1 | 0 | 0 | 80 | 1483
9 | 8 | 17 | 1479 | 287 | 870 | 189 | 2 | 88 | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1479
9 | 8 | 18 | 1485 | 287 | 918 | 189 | 2 | 88 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1485
9 | 8 | 19 | 1447 | 287 | 795 | 180 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 94 | 1447
9 | 8 | 20 | 1385 | 287 | 791 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 | 1385
9 | 8 | 21 | 1324 | 287 | 687 | 156 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 103 | 1324
9 | 8 | 22 | 1254 | 287 | 310 | 150 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 37 | 1254
9 | 8 | 23 | 1200 | 287 | 310 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 | 0 | 1200
9 | 9 | 0 | 1121 | 287 | 517 | 149 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 1121
9 | 9 | 1 | 1072 | 287 | 457 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 1072
9 | 9 | 2 | 1056 | 287 | 418 | 145 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 1056
9 | 9 | 3 | 1071 | 287 | 397 | 144 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 1071
9 | 9 | 4 | 1091 | 287 | 310 | 142 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 107 | 1091
9 | 9 | 5 | 1132 | 287 | 526 | 142 | 2 | 88 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 1132
9 | 9 | 6 | 1218 | 287 | 515 | 143 | 2 | 88 | 114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 68 | 1218
9 | 9 | 7 | 1428 | 287 | 310 | 151 | 2 | 88 | 417 | 0 | 0 | 0 | 4 | 169 | 1428
9 | 9 | 8 | 1727 | 287 | 310 | 161 | 2 | 88 | 694 | 0 | 0 | 0 | 10 | 175 | 1727
9 | 9 | 9 | 1937 | 287 | 310 | 167 | 2 | 88 | 924 | 0 | 1 | 0 | 14 | 144 | 1937
9 | 9 | 10 | 2000 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 1041 | 0 | 1 | 0 | 15 | 86 | 2000
9 | 9 | 11 | 2029 | 287 | 310 | 169 | 2 | 88 | 1081 | 0 | 2 | 0 | 16 | 74 | 2029
9 | 9 | 12 | 1987 | 287 | 310 | 163 | 2 | 88 | 1082 | 0 | 3 | 0 | 15 | 37 | 1987
9 | 9 | 13 | 2085 | 287 | 310 | 168 | 2 | 88 | 1015 | 0 | 4 | 0 | 17 | 194 | 2085
9 | 9 | 14 | 2097 | 287 | 549 | 183 | 2 | 88 | 840 | 0 | 7 | 0 | 0 | 141 | 2097
9 | 9 | 15 | 2064 | 287 | 891 | 194 | 2 | 88 | 595 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 2064
9 | 9 | 16 | 2009 | 287 | 1133 | 206 | 2 | 88 | 283 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2009
9 | 9 | 17 | 1872 | 287 | 1230 | 208 | 2 | 88 | 45 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1872
9 | 9 | 18 | 1808 | 287 | 1217 | 201 | 2 | 88 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1808
9 | 9 | 19 | 1710 | 287 | 1137 | 183 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1710
9 | 9 | 20 | 1640 | 287 | 1086 | 168 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 1640
9 | 9 | 21 | 1567 | 287 | 1020 | 161 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1567
9 | 9 | 22 | 1510 | 287 | 969 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1510
9 | 9 | 23 | 1439 | 287 | 902 | 156 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1439
9 | 10 | 0 | 1335 | 287 | 796 | 149 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 1335
9 | 10 | 1 | 1273 | 287 | 708 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 35 | 1273
9 | 10 | 2 | 1244 | 287 | 688 | 145 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 29 | 1244
9 | 10 | 3 | 1243 | 287 | 688 | 144 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 28 | 1243
9 | 10 | 4 | 1244 | 287 | 690 | 142 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 28 | 1244
9 | 10 | 5 | 1266 | 287 | 738 | 142 | 2 | 88 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 1266
9 | 10 | 6 | 1324 | 287 | 709 | 143 | 2 | 88 | 85 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1324
9 | 10 | 7 | 1491 | 287 | 656 | 151 | 2 | 88 | 295 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1491
9 | 10 | 8 | 1769 | 287 | 592 | 161 | 2 | 88 | 549 | 0 | 10 | 0 | 0 | 80 | 1769
9 | 10 | 9 | 1958 | 287 | 612 | 167 | 2 | 88 | 696 | 0 | 10 | 0 | 0 | 96 | 1958
9 | 10 | 10 | 2017 | 287 | 493 | 170 | 2 | 88 | 835 | 0 | 8 | 0 | 0 | 134 | 2017
9 | 10 | 11 | 2042 | 287 | 537 | 169 | 2 | 88 | 811 | 0 | 7 | 0 | 0 | 141 | 2042
9 | 10 | 12 | 1974 | 287 | 310 | 163 | 2 | 88 | 798 | 0 | 11 | 0 | 64 | 251 | 1974
9 | 10 | 13 | 2056 | 287 | 843 | 168 | 2 | 88 | 661 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2056
9 | 10 | 14 | 2048 | 287 | 901 | 183 | 2 | 88 | 583 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2048
9 | 10 | 15 | 1980 | 287 | 967 | 194 | 2 | 88 | 438 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1980
9 | 10 | 16 | 1930 | 287 | 1117 | 206 | 2 | 88 | 228 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1930
9 | 10 | 17 | 1821 | 287 | 1202 | 208 | 2 | 88 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1821
9 | 10 | 18 | 1774 | 287 | 1194 | 201 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1774
9 | 10 | 19 | 1703 | 287 | 1142 | 183 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1703
9 | 10 | 20 | 1631 | 287 | 1085 | 168 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1631
9 | 10 | 21 | 1565 | 287 | 1026 | 161 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1565
9 | 10 | 22 | 1495 | 287 | 960 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1495
9 | 10 | 23 | 1433 | 287 | 900 | 156 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1433
9 | 11 | 0 | 1333 | 287 | 806 | 149 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1333
9 | 11 | 1 | 1265 | 287 | 715 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 1265
9 | 11 | 2 | 1241 | 287 | 672 | 145 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 45 | 1241
9 | 11 | 3 | 1233 | 287 | 673 | 144 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1233
9 | 11 | 4 | 1237 | 287 | 685 | 142 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1237
9 | 11 | 5 | 1262 | 287 | 724 | 142 | 2 | 88 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1262
9 | 11 | 6 | 1321 | 287 | 695 | 143 | 2 | 88 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1321
9 | 11 | 7 | 1490 | 287 | 574 | 151 | 2 | 88 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1490
9 | 11 | 8 | 1789 | 287 | 506 | 161 | 2 | 88 | 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1789
9 | 11 | 9 | 1976 | 287 | 498 | 167 | 2 | 88 | 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1976
9 | 11 | 10 | 2033 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 989 | 0 | 0 | 0 | 40 | 147 | 2033
9 | 11 | 11 | 2076 | 287 | 310 | 169 | 2 | 88 | 1055 | 0 | 1 | 0 | 17 | 147 | 2076
9 | 11 | 12 | 2032 | 287 | 310 | 163 | 2 | 88 | 1059 | 0 | 1 | 0 | 16 | 106 | 2032
9 | 11 | 13 | 2132 | 287 | 310 | 168 | 2 | 88 | 996 | 0 | 1 | 0 | 153 | 127 | 2132
9 | 11 | 14 | 2160 | 287 | 492 | 183 | 2 | 88 | 836 | 0 | 2 | 0 | 230 | 40 | 2160
9 | 11 | 15 | 2119 | 287 | 974 | 194 | 2 | 88 | 573 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2119
9 | 11 | 16 | 2087 | 287 | 1244 | 206 | 2 | 88 | 257 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2087
9 | 11 | 17 | 1953 | 287 | 1328 | 208 | 2 | 88 | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1953
9 | 11 | 18 | 1889 | 287 | 1311 | 201 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1889
9 | 11 | 19 | 1794 | 287 | 1234 | 183 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1794
9 | 11 | 20 | 1715 | 287 | 1169 | 168 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1715
9 | 11 | 21 | 1629 | 287 | 1090 | 161 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1629
9 | 11 | 22 | 1550 | 287 | 1014 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1550
9 | 11 | 23 | 1472 | 287 | 937 | 156 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1472
9 | 12 | 0 | 1361 | 287 | 834 | 149 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1361
9 | 12 | 1 | 1284 | 287 | 760 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1284
9 | 12 | 2 | 1249 | 287 | 707 | 145 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 1249
9 | 12 | 3 | 1242 | 287 | 718 | 144 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1242
9 | 12 | 4 | 1243 | 287 | 724 | 142 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1243
9 | 12 | 5 | 1264 | 287 | 743 | 142 | 2 | 88 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1264
9 | 12 | 6 | 1322 | 287 | 712 | 143 | 2 | 88 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1322
9 | 12 | 7 | 1498 | 287 | 572 | 151 | 2 | 88 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1498
9 | 12 | 8 | 1798 | 287 | 527 | 161 | 2 | 88 | 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1798
9 | 12 | 9 | 1990 | 287 | 478 | 167 | 2 | 88 | 829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 1990
9 | 12 | 10 | 2057 | 287 | 333 | 170 | 2 | 88 | 967 | 0 | 0 | 0 | 17 | 193 | 2057
9 | 12 | 11 | 2112 | 287 | 310 | 169 | 2 | 88 | 1059 | 0 | 0 | 0 | 18 | 179 | 2112
9 | 12 | 12 | 2052 | 287 | 310 | 163 | 2 | 88 | 1051 | 0 | 1 | 0 | 16 | 134 | 2052
9 | 12 | 13 | 2150 | 287 | 563 | 168 | 2 | 88 | 963 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78 | 2150
9 | 12 | 14 | 2159 | 287 | 811 | 183 | 2 | 88 | 787 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2159
9 | 12 | 15 | 2112 | 287 | 1020 | 194 | 2 | 88 | 519 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2112
9 | 12 | 16 | 2060 | 287 | 1245 | 206 | 2 | 88 | 229 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2060
9 | 12 | 17 | 1928 | 287 | 1315 | 208 | 2 | 88 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1928
9 | 12 | 18 | 1861 | 287 | 1282 | 201 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1861
9 | 12 | 19 | 1762 | 287 | 821 | 183 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 380 | 0 | 1762
9 | 12 | 20 | 1677 | 287 | 938 | 168 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 1677
9 | 12 | 21 | 1602 | 287 | 1063 | 161 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1602
9 | 12 | 22 | 1538 | 287 | 1003 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1538
9 | 12 | 23 | 1471 | 287 | 938 | 156 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1471
9 | 13 | 0 | 1367 | 287 | 841 | 149 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1367
9 | 13 | 1 | 1291 | 287 | 767 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1291
9 | 13 | 2 | 1262 | 287 | 729 | 145 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1262
9 | 13 | 3 | 1258 | 287 | 735 | 144 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1258
9 | 13 | 4 | 1255 | 287 | 734 | 142 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1255
9 | 13 | 5 | 1276 | 287 | 755 | 142 | 2 | 88 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1276
9 | 13 | 6 | 1344 | 287 | 722 | 143 | 2 | 88 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1344
9 | 13 | 7 | 1503 | 287 | 594 | 151 | 2 | 88 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1503
9 | 13 | 8 | 1798 | 287 | 588 | 161 | 2 | 88 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 1798
9 | 13 | 9 | 1994 | 287 | 528 | 167 | 2 | 88 | 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 1994
9 | 13 | 10 | 2020 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 921 | 0 | 0 | 0 | 16 | 226 | 2020
9 | 13 | 11 | 2060 | 287 | 310 | 169 | 2 | 88 | 982 | 0 | 1 | 0 | 17 | 204 | 2060
9 | 13 | 12 | 1985 | 287 | 310 | 163 | 2 | 88 | 984 | 0 | 1 | 0 | 15 | 135 | 1985
9 | 13 | 13 | 2089 | 287 | 310 | 168 | 2 | 88 | 942 | 0 | 1 | 0 | 111 | 180 | 2089
9 | 13 | 14 | 2099 | 287 | 712 | 183 | 2 | 88 | 809 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2099
9 | 13 | 15 | 2057 | 287 | 936 | 194 | 2 | 88 | 548 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2057
9 | 13 | 16 | 1988 | 287 | 1162 | 206 | 2 | 88 | 240 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1988
9 | 13 | 17 | 1848 | 287 | 1230 | 208 | 2 | 88 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1848
9 | 13 | 18 | 1778 | 287 | 1198 | 201 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1778
9 | 13 | 19 | 1698 | 287 | 1137 | 183 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1698
9 | 13 | 20 | 1617 | 287 | 1071 | 168 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1617
9 | 13 | 21 | 1550 | 287 | 1011 | 161 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1550
9 | 13 | 22 | 1494 | 287 | 959 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1494
9 | 13 | 23 | 1431 | 287 | 897 | 156 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1431
9 | 14 | 0 | 1334 | 287 | 813 | 143 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1334
9 | 14 | 1 | 1260 | 287 | 704 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 1260
9 | 14 | 2 | 1223 | 287 | 667 | 139 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1223
9 | 14 | 3 | 1207 | 287 | 651 | 139 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 | 1207
9 | 14 | 4 | 1198 | 287 | 646 | 138 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35 | 1198
9 | 14 | 5 | 1176 | 287 | 625 | 137 | 2 | 88 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33 | 1176
9 | 14 | 6 | 1167 | 287 | 512 | 138 | 2 | 88 | 94 | 0 | 2 | 0 | 0 | 44 | 1167
9 | 14 | 7 | 1241 | 287 | 310 | 141 | 2 | 88 | 330 | 0 | 2 | 0 | 0 | 81 | 1241
9 | 14 | 8 | 1367 | 287 | 310 | 148 | 2 | 88 | 603 | 0 | 1 | 0 | -42 | -30 | 1367
9 | 14 | 9 | 1495 | 287 | 310 | 154 | 2 | 88 | 840 | 0 | 1 | 0 | -358 | 171 | 1495
9 | 14 | 10 | 1555 | 287 | 310 | 156 | 2 | 88 | 962 | 0 | 2 | 0 | -364 | 112 | 1555
9 | 14 | 11 | 1595 | 287 | 310 | 156 | 2 | 88 | 981 | 0 | 3 | 0 | -363 | 131 | 1595
9 | 14 | 12 | 1592 | 287 | 310 | 151 | 2 | 88 | 923 | 0 | 3 | 0 | -363 | 191 | 1592
9 | 14 | 13 | 1592 | 287 | 310 | 151 | 2 | 88 | 792 | 0 | 3 | 0 | -7 | -34 | 1592
9 | 14 | 14 | 1577 | 287 | 310 | 156 | 2 | 88 | 670 | 0 | 4 | 0 | 7 | 53 | 1577
9 | 14 | 15 | 1559 | 287 | 503 | 162 | 2 | 88 | 447 | 0 | 4 | 0 | 0 | 66 | 1559
9 | 14 | 16 | 1521 | 287 | 794 | 178 | 2 | 88 | 168 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1521
9 | 14 | 17 | 1487 | 287 | 897 | 189 | 2 | 88 | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1487
9 | 14 | 18 | 1493 | 287 | 922 | 189 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1493
9 | 14 | 19 | 1437 | 287 | 873 | 180 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1437
9 | 14 | 20 | 1385 | 287 | 833 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1385
9 | 14 | 21 | 1319 | 287 | 783 | 156 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1319
9 | 14 | 22 | 1270 | 287 | 739 | 150 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1270
9 | 14 | 23 | 1217 | 287 | 691 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1217
9 | 15 | 0 | 1148 | 287 | 557 | 143 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 68 | 1148
9 | 15 | 1 | 1088 | 287 | 423 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 145 | 1088
9 | 15 | 2 | 1075 | 287 | 328 | 139 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 230 | 1075
9 | 15 | 3 | 1083 | 287 | 310 | 139 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 256 | 1083
9 | 15 | 4 | 1088 | 287 | 310 | 138 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 262 | 1088
9 | 15 | 5 | 1086 | 287 | 310 | 137 | 2 | 88 | 2 | 0 | 2 | 0 | 43 | 215 | 1086
9 | 15 | 6 | 1084 | 287 | 310 | 138 | 2 | 88 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 206 | 1084
9 | 15 | 7 | 1124 | 287 | 310 | 141 | 2 | 88 | 182 | 0 | 1 | 0 | 0 | 113 | 1124
9 | 15 | 8 | 1215 | 287 | 310 | 148 | 2 | 88 | 417 | 0 | 1 | 0 | -67 | 29 | 1215
9 | 15 | 9 | 1318 | 287 | 310 | 154 | 2 | 88 | 587 | 0 | 1 | 0 | -251 | 140 | 1318
9 | 15 | 10 | 1376 | 287 | 310 | 156 | 2 | 88 | 685 | 0 | 2 | 0 | -274 | 120 | 1376
9 | 15 | 11 | 1377 | 287 | 310 | 156 | 2 | 88 | 654 | 0 | 5 | 0 | -198 | 73 | 1377
9 | 15 | 12 | 1393 | 287 | 310 | 151 | 2 | 88 | 653 | 0 | 5 | 0 | -367 | 264 | 1393
9 | 15 | 13 | 1390 | 287 | 310 | 151 | 2 | 88 | 628 | 0 | 3 | 0 | -180 | 101 | 1390
9 | 15 | 14 | 1388 | 287 | 310 | 156 | 2 | 88 | 530 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10 | 1388
9 | 15 | 15 | 1386 | 287 | 413 | 162 | 2 | 88 | 338 | 0 | 2 | 0 | 0 | 94 | 1386
9 | 15 | 16 | 1372 | 287 | 630 | 178 | 2 | 88 | 135 | 0 | 3 | 0 | 0 | 49 | 1372
9 | 15 | 17 | 1390 | 287 | 794 | 189 | 2 | 88 | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1390
9 | 15 | 18 | 1421 | 287 | 853 | 189 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1421
9 | 15 | 19 | 1381 | 287 | 822 | 180 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1381
9 | 15 | 20 | 1344 | 287 | 363 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 380 | 52 | 1344
9 | 15 | 21 | 1291 | 287 | 756 | 156 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1291
9 | 15 | 22 | 1235 | 287 | 706 | 150 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1235
9 | 15 | 23 | 1198 | 287 | 630 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43 | 1198
9 | 16 | 0 | 1127 | 287 | 551 | 143 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55 | 1127
9 | 16 | 1 | 1073 | 287 | 429 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 125 | 1073
9 | 16 | 2 | 1056 | 287 | 459 | 139 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 80 | 1056
9 | 16 | 3 | 1072 | 287 | 450 | 139 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 1072
9 | 16 | 4 | 1086 | 287 | 431 | 138 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 1086
9 | 16 | 5 | 1122 | 287 | 469 | 137 | 2 | 88 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 1122
9 | 16 | 6 | 1170 | 287 | 435 | 138 | 2 | 88 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 1170
9 | 16 | 7 | 1322 | 287 | 310 | 141 | 2 | 88 | 351 | 0 | 0 | 0 | -2 | 145 | 1322
9 | 16 | 8 | 1564 | 287 | 310 | 148 | 2 | 88 | 651 | 0 | 0 | 0 | -13 | 91 | 1564
9 | 16 | 9 | 1736 | 287 | 310 | 154 | 2 | 88 | 810 | 0 | 0 | 0 | -108 | 193 | 1736
9 | 16 | 10 | 1789 | 287 | 310 | 156 | 2 | 88 | 844 | 0 | 0 | 0 | -121 | 223 | 1789
9 | 16 | 11 | 1816 | 287 | 310 | 156 | 2 | 88 | 837 | 0 | 0 | 0 | -84 | 220 | 1816
9 | 16 | 12 | 1806 | 287 | 310 | 151 | 2 | 88 | 840 | 0 | 1 | 0 | -34 | 161 | 1806
9 | 16 | 13 | 1855 | 287 | 310 | 151 | 2 | 88 | 748 | 0 | 1 | 0 | 12 | 256 | 1855
9 | 16 | 14 | 1873 | 287 | 350 | 156 | 2 | 88 | 622 | 0 | 2 | 0 | 9 | 357 | 1873
9 | 16 | 15 | 1852 | 287 | 837 | 162 | 2 | 88 | 429 | 0 | 2 | 0 | 0 | 45 | 1852
9 | 16 | 16 | 1811 | 287 | 1080 | 178 | 2 | 88 | 173 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1811
9 | 16 | 17 | 1737 | 287 | 1147 | 189 | 2 | 88 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1737
9 | 16 | 18 | 1710 | 287 | 1141 | 189 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1710
9 | 16 | 19 | 1648 | 287 | 1089 | 180 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1648
9 | 16 | 20 | 1585 | 287 | 1037 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1585
9 | 16 | 21 | 1537 | 287 | 1003 | 156 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1537
9 | 16 | 22 | 1466 | 287 | 938 | 150 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1466
9 | 16 | 23 | 1407 | 287 | 881 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1407
9 | 17 | 0 | 1311 | 287 | 782 | 149 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1311
9 | 17 | 1 | 1248 | 287 | 679 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 42 | 1248
9 | 17 | 2 | 1224 | 287 | 655 | 145 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 46 | 1224
9 | 17 | 3 | 1218 | 287 | 640 | 144 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 56 | 1218
9 | 17 | 4 | 1224 | 287 | 649 | 142 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55 | 1224
9 | 17 | 5 | 1251 | 287 | 683 | 142 | 2 | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1251
9 | 17 | 6 | 1308 | 287 | 720 | 143 | 2 | 88 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1308
9 | 17 | 7 | 1473 | 287 | 429 | 151 | 2 | 88 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 1473
9 | 17 | 8 | 1775 | 287 | 369 | 161 | 2 | 88 | 615 | 0 | 0 | 0 | 5 | 248 | 1775
9 | 17 | 9 | 1946 | 287 | 310 | 167 | 2 | 88 | 787 | 0 | 0 | 0 | 14 | 291 | 1946
9 | 17 | 10 | 2014 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 933 | 0 | 0 | 0 | 16 | 208 | 2014
9 | 17 | 11 | 2037 | 287 | 310 | 169 | 2 | 88 | 966 | 0 | 0 | 0 | 16 | 199 | 2037
9 | 17 | 12 | 1990 | 287 | 310 | 163 | 2 | 88 | 982 | 0 | 0 | 0 | 15 | 143 | 1990
9 | 17 | 13 | 2074 | 287 | 545 | 168 | 2 | 88 | 881 | 0 | 1 | 0 | 0 | 102 | 2074
9 | 17 | 14 | 2111 | 287 | 796 | 183 | 2 | 88 | 755 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2111
9 | 17 | 15 | 2081 | 287 | 1002 | 194 | 2 | 88 | 509 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 2081
9 | 17 | 16 | 2051 | 287 | 1248 | 206 | 2 | 88 | 219 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2051
9 | 17 | 17 | 1934 | 287 | 1323 | 208 | 2 | 88 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1934
9 | 17 | 18 | 1868 | 287 | 1289 | 201 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1868
9 | 17 | 19 | 1765 | 287 | 1203 | 183 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1765
9 | 17 | 20 | 1677 | 287 | 1132 | 168 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1677
9 | 17 | 21 | 1602 | 287 | 1064 | 161 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1602
9 | 17 | 22 | 1538 | 287 | 1002 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1538
9 | 17 | 23 | 1478 | 287 | 943 | 156 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1478
9 | 18 | 0 | 1376 | 287 | 848 | 149 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1376
9 | 18 | 1 | 1309 | 287 | 783 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1309
9 | 18 | 2 | 1273 | 287 | 732 | 145 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1273
9 | 18 | 3 | 1267 | 287 | 732 | 144 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1267
9 | 18 | 4 | 1264 | 287 | 733 | 142 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1264
9 | 18 | 5 | 1289 | 287 | 740 | 142 | 2 | 88 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 1289
9 | 18 | 6 | 1353 | 287 | 738 | 143 | 2 | 88 | 94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1353
9 | 18 | 7 | 1529 | 287 | 622 | 151 | 2 | 88 | 378 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1529
9 | 18 | 8 | 1824 | 287 | 575 | 161 | 2 | 88 | 685 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 1824
9 | 18 | 9 | 2026 | 287 | 501 | 167 | 2 | 88 | 898 | 0 | 1 | 0 | 0 | 82 | 2026
9 | 18 | 10 | 2092 | 287 | 327 | 170 | 2 | 88 | 995 | 0 | 1 | 0 | 17 | 205 | 2092
9 | 18 | 11 | 2145 | 287 | 389 | 169 | 2 | 88 | 1010 | 0 | 3 | 0 | 18 | 179 | 2145
9 | 18 | 12 | 2091 | 287 | 310 | 163 | 2 | 88 | 949 | 0 | 4 | 0 | 49 | 239 | 2091
9 | 18 | 13 | 2186 | 287 | 746 | 168 | 2 | 88 | 865 | 0 | 4 | 0 | 0 | 26 | 2186
9 | 18 | 14 | 2202 | 287 | 954 | 183 | 2 | 88 | 683 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2202
9 | 18 | 15 | 2144 | 287 | 1129 | 194 | 2 | 88 | 438 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2144
9 | 18 | 16 | 2079 | 287 | 1311 | 206 | 2 | 88 | 178 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2079
9 | 18 | 17 | 1956 | 287 | 1345 | 208 | 2 | 88 | 19 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1956
9 | 18 | 18 | 1897 | 287 | 1312 | 201 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1897
9 | 18 | 19 | 1816 | 287 | 1249 | 183 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1816
9 | 18 | 20 | 1738 | 287 | 1188 | 168 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1738
9 | 18 | 21 | 1667 | 287 | 1125 | 161 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1667
9 | 18 | 22 | 1586 | 287 | 1048 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1586
9 | 18 | 23 | 1516 | 287 | 979 | 156 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1516
9 | 19 | 0 | 1403 | 287 | 873 | 149 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1403
9 | 19 | 1 | 1319 | 287 | 790 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1319
9 | 19 | 2 | 1283 | 287 | 711 | 145 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 46 | 1283
9 | 19 | 3 | 1274 | 287 | 688 | 144 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 62 | 1274
9 | 19 | 4 | 1273 | 287 | 616 | 142 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 135 | 1273
9 | 19 | 5 | 1290 | 287 | 717 | 142 | 2 | 88 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 50 | 1290
9 | 19 | 6 | 1356 | 287 | 770 | 143 | 2 | 88 | 64 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1356
9 | 19 | 7 | 1533 | 287 | 719 | 151 | 2 | 88 | 282 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1533
9 | 19 | 8 | 1822 | 287 | 786 | 161 | 2 | 88 | 492 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1822
9 | 19 | 9 | 2011 | 287 | 683 | 167 | 2 | 88 | 720 | 0 | 5 | 0 | 0 | 59 | 2011
9 | 19 | 10 | 2084 | 287 | 549 | 170 | 2 | 88 | 874 | 0 | 5 | 0 | 0 | 109 | 2084
9 | 19 | 11 | 2104 | 287 | 505 | 169 | 2 | 88 | 896 | 0 | 5 | 0 | 0 | 152 | 2104
9 | 19 | 12 | 2064 | 287 | 449 | 163 | 2 | 88 | 881 | 0 | 7 | 0 | 3 | 184 | 2064
9 | 19 | 13 | 2149 | 287 | 806 | 168 | 2 | 88 | 759 | 0 | 7 | 0 | 0 | 32 | 2149
9 | 19 | 14 | 2165 | 287 | 1009 | 183 | 2 | 88 | 589 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 2165
9 | 19 | 15 | 2098 | 287 | 1215 | 194 | 2 | 88 | 307 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 2098
9 | 19 | 16 | 2052 | 287 | 1317 | 206 | 2 | 88 | 147 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2052
9 | 19 | 17 | 1951 | 287 | 1349 | 208 | 2 | 88 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1951
9 | 19 | 18 | 1901 | 287 | 1321 | 201 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1901
9 | 19 | 19 | 1804 | 287 | 1242 | 183 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1804
9 | 19 | 20 | 1716 | 287 | 1170 | 168 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1716
9 | 19 | 21 | 1636 | 287 | 1098 | 161 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1636
9 | 19 | 22 | 1561 | 287 | 1025 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1561
9 | 19 | 23 | 1481 | 287 | 947 | 156 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1481
9 | 20 | 0 | 1370 | 287 | 843 | 149 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1370
9 | 20 | 1 | 1286 | 287 | 714 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 46 | 1286
9 | 20 | 2 | 1251 | 287 | 607 | 145 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 119 | 1251
9 | 20 | 3 | 1244 | 287 | 560 | 144 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 160 | 1244
9 | 20 | 4 | 1242 | 287 | 554 | 142 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 166 | 1242
9 | 20 | 5 | 1260 | 287 | 552 | 142 | 2 | 88 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 186 | 1260
9 | 20 | 6 | 1323 | 287 | 609 | 143 | 2 | 88 | 101 | 0 | 3 | 0 | 0 | 90 | 1323
9 | 20 | 7 | 1505 | 287 | 445 | 151 | 2 | 88 | 407 | 0 | 2 | 0 | 0 | 123 | 1505
9 | 20 | 8 | 1800 | 287 | 310 | 161 | 2 | 88 | 747 | 0 | 4 | 0 | 11 | 190 | 1800
9 | 20 | 9 | 2010 | 287 | 310 | 167 | 2 | 88 | 970 | 0 | 4 | 0 | 16 | 166 | 2010
9 | 20 | 10 | 2087 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 1095 | 0 | 5 | 0 | 17 | 113 | 2087
9 | 20 | 11 | 2133 | 287 | 310 | 169 | 2 | 88 | 1138 | 0 | 6 | 0 | 18 | 115 | 2133
9 | 20 | 12 | 2088 | 287 | 310 | 163 | 2 | 88 | 1109 | 0 | 7 | 0 | 17 | 105 | 2088
9 | 20 | 13 | 2178 | 287 | 496 | 168 | 2 | 88 | 995 | 0 | 7 | 0 | 0 | 135 | 2178
9 | 20 | 14 | 2184 | 287 | 815 | 183 | 2 | 88 | 803 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 2184
9 | 20 | 15 | 2144 | 287 | 1014 | 194 | 2 | 88 | 552 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2144
9 | 20 | 16 | 2091 | 287 | 1286 | 206 | 2 | 88 | 215 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 2091
9 | 20 | 17 | 1942 | 287 | 1337 | 208 | 2 | 88 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1942
9 | 20 | 18 | 1874 | 287 | 1291 | 201 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1874
9 | 20 | 19 | 1782 | 287 | 1217 | 183 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1782
9 | 20 | 20 | 1701 | 287 | 1151 | 168 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1701
9 | 20 | 21 | 1630 | 287 | 1087 | 161 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1630
9 | 20 | 22 | 1564 | 287 | 1024 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1564
9 | 20 | 23 | 1487 | 287 | 950 | 156 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1487
9 | 21 | 0 | 1372 | 287 | 847 | 143 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1372
9 | 21 | 1 | 1290 | 287 | 719 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 47 | 1290
9 | 21 | 2 | 1250 | 287 | 655 | 139 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 72 | 1250
9 | 21 | 3 | 1231 | 287 | 629 | 139 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 79 | 1231
9 | 21 | 4 | 1221 | 287 | 570 | 138 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 130 | 1221
9 | 21 | 5 | 1209 | 287 | 544 | 137 | 2 | 88 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 145 | 1209
9 | 21 | 6 | 1201 | 287 | 483 | 138 | 2 | 88 | 59 | 0 | 5 | 0 | 0 | 139 | 1201
9 | 21 | 7 | 1261 | 287 | 316 | 141 | 2 | 88 | 211 | 0 | 4 | 0 | 0 | 212 | 1261
9 | 21 | 8 | 1374 | 287 | 310 | 148 | 2 | 88 | 373 | 0 | 3 | 0 | 3 | 160 | 1374
9 | 21 | 9 | 1495 | 287 | 310 | 154 | 2 | 88 | 619 | 0 | 4 | 0 | 5 | 26 | 1495
9 | 21 | 10 | 1539 | 287 | 310 | 156 | 2 | 88 | 678 | 0 | 5 | 0 | 6 | 7 | 1539
9 | 21 | 11 | 1552 | 287 | 310 | 156 | 2 | 88 | 698 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 1552
9 | 21 | 12 | 1550 | 287 | 310 | 151 | 2 | 88 | 727 | 0 | 6 | 0 | 6 | -27 | 1550
9 | 21 | 13 | 1555 | 287 | 310 | 151 | 2 | 88 | 629 | 0 | 7 | 0 | 7 | 74 | 1555
9 | 21 | 14 | 1537 | 287 | 370 | 156 | 2 | 88 | 459 | 0 | 7 | 0 | 0 | 168 | 1537
9 | 21 | 15 | 1500 | 287 | 650 | 162 | 2 | 88 | 204 | 0 | 6 | 0 | 0 | 101 | 1500
9 | 21 | 16 | 1478 | 287 | 832 | 178 | 2 | 88 | 84 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1478
9 | 21 | 17 | 1457 | 287 | 878 | 189 | 2 | 88 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1457
9 | 21 | 18 | 1458 | 287 | 885 | 189 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1458
9 | 21 | 19 | 1410 | 287 | 846 | 180 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1410
9 | 21 | 20 | 1360 | 287 | 807 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1360
9 | 21 | 21 | 1302 | 287 | 764 | 156 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1302
9 | 21 | 22 | 1259 | 287 | 724 | 150 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1259
9 | 21 | 23 | 1205 | 287 | 553 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 118 | 1205
9 | 22 | 0 | 1136 | 287 | 387 | 143 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 219 | 1136
9 | 22 | 1 | 1087 | 287 | 310 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 251 | 1087
9 | 22 | 2 | 1065 | 287 | 310 | 139 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 228 | 1065
9 | 22 | 3 | 1071 | 287 | 310 | 139 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 233 | 1071
9 | 22 | 4 | 1076 | 287 | 310 | 138 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 238 | 1076
9 | 22 | 5 | 1087 | 287 | 310 | 137 | 2 | 88 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 247 | 1087
9 | 22 | 6 | 1083 | 287 | 310 | 138 | 2 | 88 | 13 | 0 | 15 | 0 | 0 | 230 | 1083
9 | 22 | 7 | 1125 | 287 | 310 | 141 | 2 | 88 | 61 | 0 | 20 | 0 | 0 | 216 | 1125
9 | 22 | 8 | 1207 | 287 | 310 | 148 | 2 | 88 | 212 | 0 | 18 | 0 | 0 | 142 | 1207
9 | 22 | 9 | 1300 | 287 | 310 | 154 | 2 | 88 | 387 | 0 | 18 | 0 | -1 | 55 | 1300
9 | 22 | 10 | 1324 | 287 | 310 | 156 | 2 | 88 | 465 | 0 | 16 | 0 | -43 | 43 | 1324
9 | 22 | 11 | 1308 | 287 | 310 | 156 | 2 | 88 | 433 | 0 | 11 | 0 | -2 | 23 | 1308
9 | 22 | 12 | 1309 | 287 | 310 | 151 | 2 | 88 | 363 | 0 | 14 | 0 | -2 | 96 | 1309
9 | 22 | 13 | 1271 | 287 | 310 | 151 | 2 | 88 | 358 | 0 | 12 | 0 | -1 | 64 | 1271
9 | 22 | 14 | 1257 | 287 | 310 | 156 | 2 | 88 | 259 | 0 | 12 | 0 | -1 | 144 | 1257
9 | 22 | 15 | 1255 | 287 | 310 | 162 | 2 | 88 | 176 | 0 | 12 | 0 | 0 | 218 | 1255
9 | 22 | 16 | 1250 | 287 | 461 | 178 | 2 | 88 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 158 | 1250
9 | 22 | 17 | 1270 | 287 | 614 | 189 | 2 | 88 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 72 | 1270
9 | 22 | 18 | 1285 | 287 | 660 | 189 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 45 | 1285
9 | 22 | 19 | 1246 | 287 | 583 | 180 | 2 | 88 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 90 | 1246
9 | 22 | 20 | 1199 | 287 | 511 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 121 | 1199
9 | 22 | 21 | 1141 | 287 | 465 | 156 | 2 | 88 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 124 | 1141
9 | 22 | 22 | 1091 | 287 | 350 | 150 | 2 | 88 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 196 | 1091
9 | 22 | 23 | 1050 | 287 | 310 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 196 | 1050
9 | 23 | 0 | 986 | 287 | 310 | 143 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 135 | 986
9 | 23 | 1 | 944 | 287 | 310 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 96 | 944
9 | 23 | 2 | 942 | 287 | 310 | 139 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 95 | 942
9 | 23 | 3 | 962 | 287 | 310 | 139 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 116 | 962
9 | 23 | 4 | 987 | 287 | 310 | 138 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 142 | 987
9 | 23 | 5 | 1017 | 287 | 310 | 137 | 2 | 88 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 174 | 1017
9 | 23 | 6 | 1051 | 287 | 310 | 138 | 2 | 88 | 90 | 0 | 17 | 0 | 0 | 119 | 1051
9 | 23 | 7 | 1161 | 287 | 310 | 141 | 2 | 88 | 388 | 0 | 16 | 0 | -253 | 182 | 1161
9 | 23 | 8 | 1338 | 287 | 310 | 148 | 2 | 88 | 711 | 0 | 14 | 0 | -270 | 48 | 1338
9 | 23 | 9 | 1458 | 287 | 310 | 154 | 2 | 88 | 916 | 0 | 13 | 0 | -352 | 40 | 1458
9 | 23 | 10 | 1494 | 287 | 310 | 156 | 2 | 88 | 1007 | 0 | 12 | 0 | -365 | -3 | 1494
9 | 23 | 11 | 1524 | 287 | 310 | 156 | 2 | 88 | 1047 | 0 | 8 | 0 | -365 | -9 | 1524
9 | 23 | 12 | 1499 | 287 | 310 | 151 | 2 | 88 | 1011 | 0 | 5 | 0 | -365 | 10 | 1499
9 | 23 | 13 | 1555 | 287 | 310 | 151 | 2 | 88 | 887 | 0 | 4 | 0 | -216 | 42 | 1555
9 | 23 | 14 | 1580 | 287 | 310 | 156 | 2 | 88 | 717 | 0 | 2 | 0 | -23 | 41 | 1580
9 | 23 | 15 | 1572 | 287 | 310 | 162 | 2 | 88 | 480 | 0 | 2 | 0 | -7 | 248 | 1572
9 | 23 | 16 | 1550 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 173 | 0 | 2 | 0 | 60 | 450 | 1550
9 | 23 | 17 | 1515 | 287 | 310 | 189 | 2 | 88 | 14 | 0 | 2 | 0 | 374 | 249 | 1515
9 | 23 | 18 | 1494 | 287 | 310 | 189 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 359 | 258 | 1494
9 | 23 | 19 | 1431 | 287 | 310 | 180 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 114 | 449 | 1431
9 | 23 | 20 | 1377 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 69 | 448 | 1377
9 | 23 | 21 | 1325 | 287 | 310 | 156 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 | 448 | 1325
9 | 23 | 22 | 1275 | 287 | 310 | 150 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 432 | 1275
9 | 23 | 23 | 1237 | 287 | 310 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 55 | 343 | 1237
9 | 24 | 0 | 1160 | 287 | 310 | 149 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 318 | 1160
9 | 24 | 1 | 1111 | 287 | 310 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 272 | 1111
9 | 24 | 2 | 1099 | 287 | 310 | 145 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 261 | 1099
9 | 24 | 3 | 1102 | 287 | 310 | 144 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 265 | 1102
9 | 24 | 4 | 1120 | 287 | 310 | 142 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 284 | 1120
9 | 24 | 5 | 1149 | 287 | 310 | 142 | 2 | 88 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 312 | 1149
9 | 24 | 6 | 1194 | 287 | 310 | 143 | 2 | 88 | 91 | 0 | 7 | 0 | 0 | 266 | 1194
9 | 24 | 7 | 1286 | 287 | 310 | 151 | 2 | 88 | 338 | 0 | 6 | 0 | -5 | 109 | 1286
9 | 24 | 8 | 1486 | 287 | 310 | 161 | 2 | 88 | 563 | 0 | 7 | 0 | -80 | 148 | 1486
9 | 24 | 9 | 1639 | 287 | 310 | 167 | 2 | 88 | 764 | 0 | 9 | 0 | -142 | 154 | 1639
9 | 24 | 10 | 1679 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 902 | 0 | 9 | 0 | -216 | 127 | 1679
9 | 24 | 11 | 1694 | 287 | 310 | 169 | 2 | 88 | 965 | 0 | 9 | 0 | -263 | 127 | 1694
9 | 24 | 12 | 1619 | 287 | 310 | 163 | 2 | 88 | 1024 | 0 | 8 | 0 | -354 | 91 | 1619
9 | 24 | 13 | 1704 | 287 | 310 | 168 | 2 | 88 | 966 | 0 | 8 | 0 | -361 | 236 | 1704
9 | 24 | 14 | 1696 | 287 | 310 | 183 | 2 | 88 | 738 | 0 | 8 | 0 | -91 | 171 | 1696
9 | 24 | 15 | 1652 | 287 | 310 | 194 | 2 | 88 | 469 | 0 | 11 | 0 | -8 | 299 | 1652
9 | 24 | 16 | 1615 | 287 | 375 | 206 | 2 | 88 | 170 | 0 | 13 | 0 | 379 | 95 | 1615
9 | 24 | 17 | 1533 | 287 | 774 | 208 | 2 | 88 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 152 | 1533
9 | 24 | 18 | 1494 | 287 | 586 | 201 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 319 | 1494
9 | 24 | 19 | 1409 | 287 | 394 | 183 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 380 | 64 | 1409
9 | 24 | 20 | 1345 | 287 | 471 | 168 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 319 | 1345
9 | 24 | 21 | 1293 | 287 | 323 | 161 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 380 | 43 | 1293
9 | 24 | 22 | 1258 | 287 | 414 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 299 | 1258
9 | 24 | 23 | 1225 | 287 | 310 | 156 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 229 | 142 | 1225
9 | 25 | 0 | 1158 | 287 | 310 | 149 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 7 | 304 | 1158
9 | 25 | 1 | 1107 | 287 | 310 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 262 | 1107
9 | 25 | 2 | 1090 | 287 | 310 | 145 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 246 | 1090
9 | 25 | 3 | 1104 | 287 | 310 | 144 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 264 | 1104
9 | 25 | 4 | 1124 | 287 | 310 | 142 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 289 | 1124
9 | 25 | 5 | 1149 | 287 | 310 | 142 | 2 | 88 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | 306 | 1149
9 | 25 | 6 | 1169 | 287 | 310 | 143 | 2 | 88 | 78 | 0 | 3 | 0 | 0 | 258 | 1169
9 | 25 | 7 | 1259 | 287 | 310 | 151 | 2 | 88 | 343 | 0 | 2 | 0 | -2 | 78 | 1259
9 | 25 | 8 | 1448 | 287 | 310 | 161 | 2 | 88 | 578 | 0 | 1 | 0 | -92 | 113 | 1448
9 | 25 | 9 | 1595 | 287 | 310 | 167 | 2 | 88 | 842 | 0 | 1 | 0 | -228 | 126 | 1595
9 | 25 | 10 | 1638 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 983 | 0 | 1 | 0 | -287 | 84 | 1638
9 | 25 | 11 | 1661 | 287 | 310 | 169 | 2 | 88 | 977 | 0 | 0 | 0 | -305 | 133 | 1661
9 | 25 | 12 | 1581 | 287 | 310 | 163 | 2 | 88 | 860 | 0 | 0 | 0 | -329 | 200 | 1581
9 | 25 | 13 | 1656 | 287 | 310 | 168 | 2 | 88 | 714 | 0 | 0 | 0 | -33 | 120 | 1656
9 | 25 | 14 | 1669 | 287 | 453 | 183 | 2 | 88 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 1669
9 | 25 | 15 | 1645 | 287 | 310 | 194 | 2 | 88 | 325 | 0 | 0 | 0 | 219 | 220 | 1645
9 | 25 | 16 | 1613 | 287 | 844 | 206 | 2 | 88 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 1613
9 | 25 | 17 | 1555 | 287 | 890 | 208 | 2 | 88 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 73 | 1555
9 | 25 | 18 | 1525 | 287 | 633 | 201 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 | 1525
9 | 25 | 19 | 1455 | 287 | 847 | 183 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 47 | 1455
9 | 25 | 20 | 1402 | 287 | 808 | 168 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 | 1402
9 | 25 | 21 | 1344 | 287 | 775 | 161 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1344
9 | 25 | 22 | 1304 | 287 | 704 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 1304
9 | 25 | 23 | 1261 | 287 | 581 | 156 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 146 | 1261
9 | 26 | 0 | 1194 | 287 | 310 | 149 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62 | 295 | 1194
9 | 26 | 1 | 1136 | 287 | 310 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 1136
9 | 26 | 2 | 1115 | 287 | 310 | 145 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 1115
9 | 26 | 3 | 1122 | 287 | 310 | 144 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 1122
9 | 26 | 4 | 1133 | 287 | 310 | 142 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 220 | 1133
9 | 26 | 5 | 1154 | 287 | 310 | 142 | 2 | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 153 | 171 | 1154
9 | 26 | 6 | 1186 | 287 | 310 | 143 | 2 | 88 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 1186
9 | 26 | 7 | 1281 | 287 | 310 | 151 | 2 | 88 | 253 | 0 | 0 | 0 | -1 | 191 | 1281
9 | 26 | 8 | 1501 | 287 | 310 | 161 | 2 | 88 | 546 | 0 | 0 | 0 | -5 | 112 | 1501
9 | 26 | 9 | 1677 | 287 | 310 | 167 | 2 | 88 | 851 | 0 | 0 | 0 | -342 | 314 | 1677
9 | 26 | 10 | 1752 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 1018 | 0 | 0 | 0 | -360 | 237 | 1752
9 | 26 | 11 | 1781 | 287 | 310 | 169 | 2 | 88 | 1041 | 0 | 1 | 0 | -359 | 242 | 1781
9 | 26 | 12 | 1702 | 287 | 310 | 163 | 2 | 88 | 931 | 0 | 2 | 0 | -361 | 280 | 1702
9 | 26 | 13 | 1814 | 287 | 310 | 168 | 2 | 88 | 849 | 0 | 2 | 0 | -12 | 120 | 1814
9 | 26 | 14 | 1813 | 287 | 310 | 183 | 2 | 88 | 592 | 0 | 2 | 0 | 12 | 337 | 1813
9 | 26 | 15 | 1768 | 287 | 770 | 194 | 2 | 88 | 336 | 0 | 2 | 0 | 0 | 89 | 1768
9 | 26 | 16 | 1730 | 287 | 1021 | 206 | 2 | 88 | 124 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1730
9 | 26 | 17 | 1639 | 287 | 996 | 208 | 2 | 88 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 48 | 1639
9 | 26 | 18 | 1594 | 287 | 909 | 201 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 104 | 1594
9 | 26 | 19 | 1510 | 287 | 947 | 183 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1510
9 | 26 | 20 | 1452 | 287 | 756 | 168 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 54 | 93 | 1452
9 | 26 | 21 | 1396 | 287 | 855 | 161 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1396
9 | 26 | 22 | 1349 | 287 | 733 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 79 | 1349
9 | 26 | 23 | 1308 | 287 | 703 | 156 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 70 | 1308
9 | 27 | 0 | 1224 | 287 | 310 | 149 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 314 | 71 | 1224
9 | 27 | 1 | 1164 | 287 | 310 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 253 | 74 | 1164
9 | 27 | 2 | 1143 | 287 | 310 | 145 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 183 | 124 | 1143
9 | 27 | 3 | 1147 | 287 | 310 | 144 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 202 | 111 | 1147
9 | 27 | 4 | 1155 | 287 | 310 | 142 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 211 | 113 | 1155
9 | 27 | 5 | 1173 | 287 | 310 | 142 | 2 | 88 | 1 | 0 | 2 | 0 | 199 | 142 | 1173
9 | 27 | 6 | 1213 | 287 | 310 | 143 | 2 | 88 | 19 | 0 | 2 | 0 | 243 | 119 | 1213
9 | 27 | 7 | 1307 | 287 | 410 | 151 | 2 | 88 | 132 | 0 | 1 | 0 | 0 | 236 | 1307
9 | 27 | 8 | 1520 | 287 | 367 | 161 | 2 | 88 | 267 | 0 | 2 | 0 | 0 | 346 | 1520
9 | 27 | 9 | 1661 | 287 | 395 | 167 | 2 | 88 | 321 | 0 | 2 | 0 | 0 | 399 | 1661
9 | 27 | 10 | 1701 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 471 | 0 | 2 | 0 | -9 | 380 | 1701
9 | 27 | 11 | 1723 | 287 | 310 | 169 | 2 | 88 | 543 | 0 | 2 | 0 | 10 | 312 | 1723
9 | 27 | 12 | 1648 | 287 | 310 | 163 | 2 | 88 | 605 | 0 | 2 | 0 | 8 | 183 | 1648
9 | 27 | 13 | 1723 | 287 | 310 | 168 | 2 | 88 | 557 | 0 | 2 | 0 | 10 | 299 | 1723
9 | 27 | 14 | 1747 | 287 | 310 | 183 | 2 | 88 | 509 | 0 | 1 | 0 | 10 | 357 | 1747
9 | 27 | 15 | 1725 | 287 | 628 | 194 | 2 | 88 | 366 | 0 | 1 | 0 | 0 | 159 | 1725
9 | 27 | 16 | 1677 | 287 | 887 | 206 | 2 | 88 | 129 | 0 | 1 | 0 | 0 | 77 | 1677
9 | 27 | 17 | 1592 | 287 | 847 | 208 | 2 | 88 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 1592
9 | 27 | 18 | 1553 | 287 | 438 | 201 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 380 | 156 | 1553
9 | 27 | 19 | 1475 | 287 | 440 | 183 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 95 | 1475
9 | 27 | 20 | 1415 | 287 | 718 | 168 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 1415
9 | 27 | 21 | 1357 | 287 | 684 | 161 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 1357
9 | 27 | 22 | 1326 | 287 | 692 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 1326
9 | 27 | 23 | 1283 | 287 | 626 | 156 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 1283
9 | 28 | 0 | 1211 | 287 | 310 | 143 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 129 | 1211
9 | 28 | 1 | 1147 | 287 | 310 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 211 | 1147
9 | 28 | 2 | 1121 | 287 | 310 | 139 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 215 | 1121
9 | 28 | 3 | 1116 | 287 | 310 | 139 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 225 | 1116
9 | 28 | 4 | 1115 | 287 | 310 | 138 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 247 | 1115
9 | 28 | 5 | 1104 | 287 | 310 | 137 | 2 | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 91 | 188 | 1104
9 | 28 | 6 | 1077 | 287 | 310 | 138 | 2 | 88 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 1077
9 | 28 | 7 | 1100 | 287 | 310 | 141 | 2 | 88 | 108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 163 | 1100
9 | 28 | 8 | 1183 | 287 | 310 | 148 | 2 | 88 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 1183
9 | 28 | 9 | 1258 | 287 | 310 | 154 | 2 | 88 | 283 | 0 | 0 | 0 | -56 | 190 | 1258
9 | 28 | 10 | 1283 | 287 | 310 | 156 | 2 | 88 | 393 | 0 | 0 | 0 | -163 | 210 | 1283
9 | 28 | 11 | 1294 | 287 | 310 | 156 | 2 | 88 | 422 | 0 | 0 | 0 | -227 | 256 | 1294
9 | 28 | 12 | 1270 | 287 | 310 | 151 | 2 | 88 | 371 | 0 | 0 | 0 | -222 | 283 | 1270
9 | 28 | 13 | 1281 | 287 | 310 | 151 | 2 | 88 | 305 | 0 | 0 | 0 | -107 | 245 | 1281
9 | 28 | 14 | 1267 | 287 | 310 | 156 | 2 | 88 | 181 | 0 | 0 | 0 | -1 | 244 | 1267
9 | 28 | 15 | 1247 | 287 | 310 | 162 | 2 | 88 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 1247
9 | 28 | 16 | 1246 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 | 1246
9 | 28 | 17 | 1258 | 287 | 310 | 189 | 2 | 88 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 379 | 1258
9 | 28 | 18 | 1259 | 287 | 310 | 189 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 162 | 220 | 1259
9 | 28 | 19 | 1227 | 287 | 310 | 180 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 359 | 1227
9 | 28 | 20 | 1195 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 336 | 1195
9 | 28 | 21 | 1149 | 287 | 310 | 156 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | -74 | 1149
9 | 28 | 22 | 1103 | 287 | 310 | 150 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 1103
9 | 28 | 23 | 1078 | 287 | 310 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 1078
9 | 29 | 0 | 1006 | 287 | 310 | 143 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | 202 | 1006
9 | 29 | 1 | 960 | 287 | 310 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | -42 | 173 | 960
9 | 29 | 2 | 953 | 287 | 310 | 139 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | -20 | 146 | 953
9 | 29 | 3 | 969 | 287 | 310 | 139 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | -13 | 155 | 969
9 | 29 | 4 | 973 | 287 | 310 | 138 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | -17 | 164 | 973
9 | 29 | 5 | 987 | 287 | 310 | 137 | 2 | 88 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 161 | 987
9 | 29 | 6 | 956 | 287 | 310 | 138 | 2 | 88 | 32 | 0 | 0 | 0 | -65 | 164 | 956
9 | 29 | 7 | 981 | 287 | 310 | 141 | 2 | 88 | 140 | 0 | 1 | 0 | -239 | 251 | 981
9 | 29 | 8 | 1048 | 287 | 310 | 148 | 2 | 88 | 214 | 0 | 1 | 0 | -247 | 245 | 1048
9 | 29 | 9 | 1111 | 287 | 310 | 154 | 2 | 88 | 274 | 0 | 1 | 0 | -370 | 365 | 1111
9 | 29 | 10 | 1129 | 287 | 310 | 156 | 2 | 88 | 328 | 0 | 3 | 0 | -370 | 325 | 1129
9 | 29 | 11 | 1128 | 287 | 310 | 156 | 2 | 88 | 358 | 0 | 3 | 0 | -370 | 294 | 1128
9 | 29 | 12 | 1135 | 287 | 310 | 151 | 2 | 88 | 330 | 0 | 3 | 0 | -370 | 334 | 1135
9 | 29 | 13 | 1127 | 287 | 310 | 151 | 2 | 88 | 291 | 0 | 3 | 0 | -347 | 342 | 1127
9 | 29 | 14 | 1127 | 287 | 310 | 156 | 2 | 88 | 234 | 0 | 3 | 0 | -169 | 216 | 1127
9 | 29 | 15 | 1125 | 287 | 310 | 162 | 2 | 88 | 121 | 0 | 3 | 0 | -25 | 177 | 1125
9 | 29 | 16 | 1140 | 287 | 310 | 178 | 2 | 88 | 42 | 0 | 3 | 0 | 148 | 82 | 1140
9 | 29 | 17 | 1191 | 287 | 310 | 189 | 2 | 88 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 310 | 1191
9 | 29 | 18 | 1207 | 287 | 310 | 189 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 327 | 1207
9 | 29 | 19 | 1180 | 287 | 310 | 180 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 309 | 1180
9 | 29 | 20 | 1149 | 287 | 310 | 171 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 287 | 1149
9 | 29 | 21 | 1107 | 287 | 310 | 156 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 186 | 73 | 1107
9 | 29 | 22 | 1063 | 287 | 310 | 150 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 222 | 1063
9 | 29 | 23 | 1028 | 287 | 310 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 189 | 1028
9 | 30 | 0 | 973 | 287 | 310 | 149 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 132 | 973
9 | 30 | 1 | 932 | 287 | 310 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 93 | 932
9 | 30 | 2 | 934 | 287 | 310 | 145 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 98 | 934
9 | 30 | 3 | 958 | 287 | 310 | 144 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 123 | 958
9 | 30 | 4 | 997 | 287 | 310 | 142 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 163 | 997
9 | 30 | 5 | 1039 | 287 | 310 | 142 | 2 | 88 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 203 | 1039
9 | 30 | 6 | 1086 | 287 | 310 | 143 | 2 | 88 | 76 | 0 | 7 | 0 | 0 | 173 | 1086
9 | 30 | 7 | 1198 | 287 | 310 | 151 | 2 | 88 | 254 | 0 | 8 | 0 | 0 | 98 | 1198
9 | 30 | 8 | 1399 | 287 | 310 | 161 | 2 | 88 | 471 | 0 | 7 | 0 | -66 | 139 | 1399
9 | 30 | 9 | 1552 | 287 | 310 | 167 | 2 | 88 | 709 | 0 | 7 | 0 | -123 | 105 | 1552
9 | 30 | 10 | 1598 | 287 | 310 | 170 | 2 | 88 | 859 | 0 | 6 | 0 | -363 | 239 | 1598
9 | 30 | 11 | 1626 | 287 | 310 | 169 | 2 | 88 | 947 | 0 | 5 | 0 | -362 | 180 | 1626
9 | 30 | 12 | 1568 | 287 | 310 | 163 | 2 | 88 | 972 | 0 | 4 | 0 | -364 | 106 | 1568
9 | 30 | 13 | 1659 | 287 | 310 | 168 | 2 | 88 | 893 | 0 | 3 | 0 | -213 | 121 | 1659
9 | 30 | 14 | 1677 | 287 | 310 | 183 | 2 | 88 | 698 | 0 | 2 | 0 | -122 | 229 | 1677
9 | 30 | 15 | 1646 | 287 | 546 | 194 | 2 | 88 | 439 | 0 | 2 | 0 | 0 | 88 | 1646
9 | 30 | 16 | 1609 | 287 | 864 | 206 | 2 | 88 | 160 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1609
9 | 30 | 17 | 1524 | 287 | 902 | 208 | 2 | 88 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 1524
9 | 30 | 18 | 1490 | 287 | 911 | 201 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1490
9 | 30 | 19 | 1411 | 287 | 788 | 183 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 61 | 1411
9 | 30 | 20 | 1357 | 287 | 761 | 168 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 1357
9 | 30 | 21 | 1311 | 287 | 713 | 161 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 1311
9 | 30 | 22 | 1274 | 287 | 684 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 52 | 1274
9 | 30 | 23 | 1236 | 287 | 643 | 156 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 58 | 1236
10 | 1 | 0 | 1263 | 287 | 375 | 130 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 380 | 0 | 1263
10 | 1 | 1 | 1228 | 287 | 568 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | 64 | 1228
10 | 1 | 2 | 1222 | 287 | 310 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 339 | 67 | 1222
10 | 1 | 3 | 1229 | 287 | 724 | 127 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1229
10 | 1 | 4 | 1236 | 287 | 732 | 126 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1236
10 | 1 | 5 | 1249 | 287 | 745 | 126 | 2 | 88 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1249
10 | 1 | 6 | 1267 | 287 | 605 | 125 | 2 | 88 | 79 | 0 | 2 | 0 | 0 | 79 | 1267
10 | 1 | 7 | 1349 | 287 | 310 | 128 | 2 | 88 | 385 | 0 | 2 | 0 | 2 | 145 | 1349
10 | 1 | 8 | 1527 | 287 | 310 | 134 | 2 | 88 | 727 | 0 | 1 | 0 | -23 | 1 | 1527
10 | 1 | 9 | 1688 | 287 | 310 | 139 | 2 | 88 | 973 | 0 | 1 | 0 | -202 | 90 | 1688
10 | 1 | 10 | 1751 | 287 | 310 | 140 | 2 | 88 | 1107 | 0 | 2 | 0 | -360 | 175 | 1751
10 | 1 | 11 | 1790 | 287 | 310 | 141 | 2 | 88 | 1143 | 0 | 3 | 0 | -359 | 175 | 1790
10 | 1 | 12 | 1739 | 287 | 310 | 138 | 2 | 88 | 1091 | 0 | 3 | 0 | -360 | 180 | 1739
10 | 1 | 13 | 1844 | 287 | 313 | 138 | 2 | 88 | 965 | 0 | 5 | 0 | -12 | 58 | 1844
10 | 1 | 14 | 1861 | 287 | 310 | 144 | 2 | 88 | 746 | 0 | 6 | 0 | 13 | 265 | 1861
10 | 1 | 15 | 1823 | 287 | 843 | 150 | 2 | 88 | 444 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1823
10 | 1 | 16 | 1770 | 287 | 1078 | 156 | 2 | 88 | 154 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1770
10 | 1 | 17 | 1675 | 287 | 1123 | 160 | 2 | 88 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1675
10 | 1 | 18 | 1618 | 287 | 1076 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1618
10 | 1 | 19 | 1533 | 287 | 995 | 153 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1533
10 | 1 | 20 | 1480 | 287 | 951 | 145 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1480
10 | 1 | 21 | 1427 | 287 | 901 | 143 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1427
10 | 1 | 22 | 1383 | 287 | 858 | 142 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1383
10 | 1 | 23 | 1342 | 287 | 439 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 380 | -1 | 1342
10 | 2 | 0 | 1281 | 287 | 732 | 130 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 37 | 1281
10 | 2 | 1 | 1244 | 287 | 687 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 47 | 1244
10 | 2 | 2 | 1232 | 287 | 666 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 56 | 1232
10 | 2 | 3 | 1236 | 287 | 663 | 127 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 66 | 1236
10 | 2 | 4 | 1245 | 287 | 674 | 126 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 66 | 1245
10 | 2 | 5 | 1258 | 287 | 694 | 126 | 2 | 88 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 59 | 1258
10 | 2 | 6 | 1276 | 287 | 628 | 125 | 2 | 88 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 1276
10 | 2 | 7 | 1361 | 287 | 310 | 128 | 2 | 88 | 380 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 1361
10 | 2 | 8 | 1537 | 287 | 310 | 134 | 2 | 88 | 716 | 0 | 0 | 0 | -156 | 156 | 1537
10 | 2 | 9 | 1695 | 287 | 310 | 139 | 2 | 88 | 961 | 0 | 0 | 0 | -190 | 98 | 1695
10 | 2 | 10 | 1749 | 287 | 310 | 140 | 2 | 88 | 1068 | 0 | 0 | 0 | -210 | 64 | 1749
10 | 2 | 11 | 1789 | 287 | 310 | 141 | 2 | 88 | 1090 | 0 | 0 | 0 | -196 | 67 | 1789
10 | 2 | 12 | 1729 | 287 | 310 | 138 | 2 | 88 | 1050 | 0 | 0 | 0 | -259 | 113 | 1729
10 | 2 | 13 | 1848 | 287 | 310 | 138 | 2 | 88 | 931 | 0 | 0 | 0 | 12 | 80 | 1848
10 | 2 | 14 | 1869 | 287 | 639 | 144 | 2 | 88 | 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1869
10 | 2 | 15 | 1815 | 287 | 873 | 150 | 2 | 88 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1815
10 | 2 | 16 | 1761 | 287 | 1098 | 156 | 2 | 88 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1761
10 | 2 | 17 | 1672 | 287 | 1129 | 160 | 2 | 88 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1672
10 | 2 | 18 | 1619 | 287 | 1083 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1619
10 | 2 | 19 | 1541 | 287 | 918 | 153 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 1541
10 | 2 | 20 | 1494 | 287 | 808 | 145 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 1494
10 | 2 | 21 | 1453 | 287 | 932 | 143 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1453
10 | 2 | 22 | 1401 | 287 | 716 | 142 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 1401
10 | 2 | 23 | 1359 | 287 | 841 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1359
10 | 3 | 0 | 1292 | 287 | 719 | 130 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 1292
10 | 3 | 1 | 1256 | 287 | 646 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 1256
10 | 3 | 2 | 1244 | 287 | 642 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 1244
10 | 3 | 3 | 1248 | 287 | 656 | 127 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 87 | 1248
10 | 3 | 4 | 1258 | 287 | 688 | 126 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 65 | 1258
10 | 3 | 5 | 1273 | 287 | 725 | 126 | 2 | 88 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 41 | 1273
10 | 3 | 6 | 1296 | 287 | 606 | 125 | 2 | 88 | 32 | 0 | 6 | 0 | 0 | 150 | 1296
10 | 3 | 7 | 1375 | 287 | 715 | 128 | 2 | 88 | 145 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1375
10 | 3 | 8 | 1551 | 287 | 795 | 134 | 2 | 88 | 231 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1551
10 | 3 | 9 | 1693 | 287 | 882 | 139 | 2 | 88 | 200 | 0 | 15 | 0 | 0 | 80 | 1693
10 | 3 | 10 | 1710 | 287 | 1040 | 140 | 2 | 88 | 136 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1710
10 | 3 | 11 | 1699 | 287 | 1071 | 141 | 2 | 88 | 95 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 1699
10 | 3 | 12 | 1600 | 287 | 962 | 138 | 2 | 88 | 108 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 1600
10 | 3 | 13 | 1672 | 287 | 1036 | 138 | 2 | 88 | 108 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1672
10 | 3 | 14 | 1682 | 287 | 1057 | 144 | 2 | 88 | 92 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1682
10 | 3 | 15 | 1670 | 287 | 1088 | 150 | 2 | 88 | 44 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1670
10 | 3 | 16 | 1659 | 287 | 1107 | 156 | 2 | 88 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 1659
10 | 3 | 17 | 1601 | 287 | 1052 | 160 | 2 | 88 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1601
10 | 3 | 18 | 1548 | 287 | 1004 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1548
10 | 3 | 19 | 1498 | 287 | 552 | 153 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 380 | 28 | 1498
10 | 3 | 20 | 1457 | 287 | 884 | 145 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 43 | 1457
10 | 3 | 21 | 1420 | 287 | 459 | 143 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 380 | 54 | 1420
10 | 3 | 22 | 1393 | 287 | 865 | 142 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1393
10 | 3 | 23 | 1354 | 287 | 828 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 1354
10 | 4 | 0 | 1298 | 287 | 785 | 130 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1298
10 | 4 | 1 | 1263 | 287 | 742 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 1263
10 | 4 | 2 | 1250 | 287 | 714 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 25 | 1250
10 | 4 | 3 | 1258 | 287 | 738 | 127 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 1258
10 | 4 | 4 | 1267 | 287 | 761 | 126 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1267
10 | 4 | 5 | 1283 | 287 | 778 | 126 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1283
10 | 4 | 6 | 1309 | 287 | 731 | 125 | 2 | 88 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 61 | 1309
10 | 4 | 7 | 1403 | 287 | 811 | 128 | 2 | 88 | 84 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1403
10 | 4 | 8 | 1561 | 287 | 858 | 134 | 2 | 88 | 190 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1561
10 | 4 | 9 | 1706 | 287 | 759 | 139 | 2 | 88 | 273 | 0 | 1 | 0 | 157 | 0 | 1706
10 | 4 | 10 | 1726 | 287 | 927 | 140 | 2 | 88 | 281 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1726
10 | 4 | 11 | 1712 | 287 | 826 | 141 | 2 | 88 | 317 | 0 | 2 | 0 | 0 | 49 | 1712
10 | 4 | 12 | 1616 | 287 | 659 | 138 | 2 | 88 | 292 | 0 | 3 | 0 | 0 | 147 | 1616
10 | 4 | 13 | 1683 | 287 | 444 | 138 | 2 | 88 | 214 | 0 | 3 | 0 | 380 | 127 | 1683
10 | 4 | 14 | 1672 | 287 | 1005 | 144 | 2 | 88 | 145 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1672
10 | 4 | 15 | 1638 | 287 | 955 | 150 | 2 | 88 | 88 | 0 | 4 | 0 | 0 | 64 | 1638
10 | 4 | 16 | 1609 | 287 | 1054 | 156 | 2 | 88 | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1609
10 | 4 | 17 | 1546 | 287 | 1003 | 160 | 2 | 88 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1546
10 | 4 | 18 | 1507 | 287 | 929 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 38 | 1507
10 | 4 | 19 | 1453 | 287 | 920 | 153 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1453
10 | 4 | 20 | 1405 | 287 | 881 | 145 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1405
10 | 4 | 21 | 1357 | 287 | 834 | 143 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1357
10 | 4 | 22 | 1327 | 287 | 805 | 142 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1327
10 | 4 | 23 | 1304 | 287 | 783 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1304
10 | 5 | 0 | 1256 | 287 | 740 | 135 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1256
10 | 5 | 1 | 1224 | 287 | 675 | 134 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 34 | 1224
10 | 5 | 2 | 1214 | 287 | 672 | 134 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 27 | 1214
10 | 5 | 3 | 1217 | 287 | 319 | 133 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 380 | 4 | 1217
10 | 5 | 4 | 1221 | 287 | 329 | 131 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 380 | 0 | 1221
10 | 5 | 5 | 1217 | 287 | 704 | 132 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1217
10 | 5 | 6 | 1188 | 287 | 604 | 130 | 2 | 88 | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 48 | 1188
10 | 5 | 7 | 1202 | 287 | 340 | 130 | 2 | 88 | 136 | 0 | 5 | 0 | 0 | 214 | 1202
10 | 5 | 8 | 1235 | 287 | 310 | 132 | 2 | 88 | 273 | 0 | 4 | 0 | 0 | 139 | 1235
10 | 5 | 9 | 1272 | 287 | 310 | 136 | 2 | 88 | 401 | 0 | 2 | 0 | -222 | 268 | 1272
10 | 5 | 10 | 1292 | 287 | 310 | 138 | 2 | 88 | 582 | 0 | 2 | 0 | -369 | 252 | 1292
10 | 5 | 11 | 1301 | 287 | 310 | 137 | 2 | 88 | 689 | 0 | 1 | 0 | -369 | 156 | 1301
10 | 5 | 12 | 1295 | 287 | 310 | 131 | 2 | 88 | 697 | 0 | 1 | 0 | -369 | 148 | 1295
10 | 5 | 13 | 1316 | 287 | 310 | 131 | 2 | 88 | 681 | 0 | 1 | 0 | -369 | 185 | 1316
10 | 5 | 14 | 1315 | 287 | 310 | 133 | 2 | 88 | 559 | 0 | 1 | 0 | -35 | -30 | 1315
10 | 5 | 15 | 1304 | 287 | 310 | 137 | 2 | 88 | 346 | 0 | 1 | 0 | 1 | 132 | 1304
10 | 5 | 16 | 1304 | 287 | 573 | 148 | 2 | 88 | 101 | 0 | 2 | 0 | 0 | 103 | 1304
10 | 5 | 17 | 1307 | 287 | 770 | 156 | 2 | 88 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1307
10 | 5 | 18 | 1296 | 287 | 677 | 156 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 84 | 1296
10 | 5 | 19 | 1270 | 287 | 662 | 153 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 76 | 1270
10 | 5 | 20 | 1246 | 287 | 718 | 150 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1246
10 | 5 | 21 | 1224 | 287 | 642 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 62 | 1224
10 | 5 | 22 | 1199 | 287 | 310 | 137 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 373 | 1 | 1199
10 | 5 | 23 | 1178 | 287 | 310 | 136 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 342 | 12 | 1178
10 | 6 | 0 | 1126 | 287 | 310 | 135 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 212 | 91 | 1126
10 | 6 | 1 | 1087 | 287 | 310 | 134 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 174 | 91 | 1087
10 | 6 | 2 | 1096 | 287 | 310 | 134 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 87 | 1096
10 | 6 | 3 | 1120 | 287 | 310 | 133 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 217 | 82 | 1120
10 | 6 | 4 | 1131 | 287 | 538 | 131 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 1131
10 | 6 | 5 | 1136 | 287 | 548 | 132 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 1136
10 | 6 | 6 | 1114 | 287 | 310 | 130 | 2 | 88 | 32 | 0 | 0 | 0 | 164 | 101 | 1114
10 | 6 | 7 | 1127 | 287 | 310 | 130 | 2 | 88 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 1127
10 | 6 | 8 | 1187 | 287 | 310 | 132 | 2 | 88 | 417 | 0 | 0 | 0 | -218 | 169 | 1187
10 | 6 | 9 | 1222 | 287 | 310 | 136 | 2 | 88 | 565 | 0 | 0 | 0 | -370 | 204 | 1222
10 | 6 | 10 | 1238 | 287 | 310 | 138 | 2 | 88 | 706 | 0 | 0 | 0 | -370 | 77 | 1238
10 | 6 | 11 | 1270 | 287 | 310 | 137 | 2 | 88 | 897 | 0 | 0 | 0 | -370 | -81 | 1270
10 | 6 | 12 | 1295 | 287 | 310 | 131 | 2 | 88 | 919 | 0 | 0 | 0 | -369 | -73 | 1295
10 | 6 | 13 | 1295 | 287 | 310 | 131 | 2 | 88 | 797 | 0 | 0 | 0 | -369 | 49 | 1295
10 | 6 | 14 | 1294 | 287 | 310 | 133 | 2 | 88 | 597 | 0 | 1 | 0 | -264 | 140 | 1294
10 | 6 | 15 | 1291 | 287 | 310 | 137 | 2 | 88 | 338 | 0 | 1 | 0 | 1 | 127 | 1291
10 | 6 | 16 | 1290 | 287 | 669 | 148 | 2 | 88 | 95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1290
10 | 6 | 17 | 1314 | 287 | 777 | 156 | 2 | 88 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1314
10 | 6 | 18 | 1317 | 287 | 729 | 156 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54 | 1317
10 | 6 | 19 | 1299 | 287 | 714 | 153 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 53 | 1299
10 | 6 | 20 | 1273 | 287 | 745 | 150 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1273
10 | 6 | 21 | 1248 | 287 | 651 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 77 | 1248
10 | 6 | 22 | 1222 | 287 | 310 | 137 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 323 | 73 | 1222
10 | 6 | 23 | 1205 | 287 | 310 | 136 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 330 | 50 | 1205
10 | 7 | 0 | 1161 | 287 | 310 | 130 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 281 | 60 | 1161
10 | 7 | 1 | 1133 | 287 | 310 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 47 | 1133
10 | 7 | 2 | 1136 | 287 | 602 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1136
10 | 7 | 3 | 1159 | 287 | 643 | 127 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1159
10 | 7 | 4 | 1185 | 287 | 363 | 126 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | 2 | 1185
10 | 7 | 5 | 1210 | 287 | 652 | 126 | 2 | 88 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 53 | 1210
10 | 7 | 6 | 1244 | 287 | 663 | 125 | 2 | 88 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54 | 1244
10 | 7 | 7 | 1336 | 287 | 701 | 128 | 2 | 88 | 129 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1336
10 | 7 | 8 | 1517 | 287 | 721 | 134 | 2 | 88 | 284 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1517
10 | 7 | 9 | 1656 | 287 | 653 | 139 | 2 | 88 | 466 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 1656
10 | 7 | 10 | 1706 | 287 | 561 | 140 | 2 | 88 | 625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1706
10 | 7 | 11 | 1731 | 287 | 510 | 141 | 2 | 88 | 702 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1731
10 | 7 | 12 | 1666 | 287 | 536 | 138 | 2 | 88 | 613 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1666
10 | 7 | 13 | 1744 | 287 | 723 | 138 | 2 | 88 | 505 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1744
10 | 7 | 14 | 1746 | 287 | 872 | 144 | 2 | 88 | 352 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1746
10 | 7 | 15 | 1723 | 287 | 1020 | 150 | 2 | 88 | 175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1723
10 | 7 | 16 | 1693 | 287 | 1124 | 156 | 2 | 88 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1693
10 | 7 | 17 | 1618 | 287 | 1075 | 160 | 2 | 88 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1618
10 | 7 | 18 | 1562 | 287 | 1019 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1562
10 | 7 | 19 | 1496 | 287 | 958 | 153 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 1496
10 | 7 | 20 | 1438 | 287 | 908 | 145 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1438
10 | 7 | 21 | 1399 | 287 | 875 | 143 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1399
10 | 7 | 22 | 1362 | 287 | 837 | 142 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1362
10 | 7 | 23 | 1331 | 287 | 808 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1331
10 | 8 | 0 | 1280 | 287 | 355 | 130 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 380 | 32 | 1280
10 | 8 | 1 | 1248 | 287 | 671 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 67 | 1248
10 | 8 | 2 | 1235 | 287 | 635 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 91 | 1235
10 | 8 | 3 | 1244 | 287 | 651 | 127 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 85 | 1244
10 | 8 | 4 | 1248 | 287 | 650 | 126 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 90 | 1248
10 | 8 | 5 | 1259 | 287 | 689 | 126 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 63 | 1259
10 | 8 | 6 | 1271 | 287 | 675 | 125 | 2 | 88 | 32 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 1271
10 | 8 | 7 | 1337 | 287 | 602 | 128 | 2 | 88 | 159 | 0 | 6 | 0 | 0 | 65 | 1337
10 | 8 | 8 | 1500 | 287 | 602 | 134 | 2 | 88 | 346 | 0 | 6 | 0 | 0 | 35 | 1500
10 | 8 | 9 | 1610 | 287 | 635 | 139 | 2 | 88 | 425 | 0 | 5 | 0 | 0 | 29 | 1610
10 | 8 | 10 | 1630 | 287 | 569 | 140 | 2 | 88 | 504 | 0 | 4 | 0 | 0 | 36 | 1630
10 | 8 | 11 | 1633 | 287 | 629 | 141 | 2 | 88 | 452 | 0 | 3 | 0 | 0 | 31 | 1633
10 | 8 | 12 | 1544 | 287 | 611 | 138 | 2 | 88 | 382 | 0 | 2 | 0 | 0 | 34 | 1544
10 | 8 | 13 | 1622 | 287 | 849 | 138 | 2 | 88 | 255 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1622
10 | 8 | 14 | 1625 | 287 | 929 | 144 | 2 | 88 | 171 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1625
10 | 8 | 15 | 1598 | 287 | 965 | 150 | 2 | 88 | 99 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1598
10 | 8 | 16 | 1582 | 287 | 971 | 156 | 2 | 88 | 27 | 0 | 7 | 0 | 0 | 44 | 1582
10 | 8 | 17 | 1540 | 287 | 995 | 160 | 2 | 88 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1540
10 | 8 | 18 | 1499 | 287 | 956 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1499
10 | 8 | 19 | 1433 | 287 | 895 | 153 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1433
10 | 8 | 20 | 1383 | 287 | 853 | 145 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1383
10 | 8 | 21 | 1344 | 287 | 815 | 143 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1344
10 | 8 | 22 | 1313 | 287 | 785 | 142 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1313
10 | 8 | 23 | 1296 | 287 | 766 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1296
10 | 9 | 0 | 1248 | 287 | 698 | 130 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 29 | 1248
10 | 9 | 1 | 1224 | 287 | 639 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 67 | 1224
10 | 9 | 2 | 1221 | 287 | 310 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 292 | 100 | 1221
10 | 9 | 3 | 1230 | 287 | 596 | 127 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 115 | 1230
10 | 9 | 4 | 1240 | 287 | 593 | 126 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 132 | 1240
10 | 9 | 5 | 1248 | 287 | 647 | 126 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 86 | 1248
10 | 9 | 6 | 1271 | 287 | 640 | 125 | 2 | 88 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 112 | 1271
10 | 9 | 7 | 1320 | 287 | 449 | 128 | 2 | 88 | 47 | 0 | 12 | 0 | 0 | 307 | 1320
10 | 9 | 8 | 1453 | 287 | 310 | 134 | 2 | 88 | 110 | 0 | 11 | 0 | 4 | 507 | 1453
10 | 9 | 9 | 1533 | 287 | 310 | 139 | 2 | 88 | 211 | 0 | 10 | 0 | 6 | 480 | 1533
10 | 9 | 10 | 1544 | 287 | 310 | 140 | 2 | 88 | 405 | 0 | 8 | 0 | -27 | 331 | 1544
10 | 9 | 11 | 1542 | 287 | 310 | 141 | 2 | 88 | 585 | 0 | 7 | 0 | -225 | 347 | 1542
10 | 9 | 12 | 1480 | 287 | 310 | 138 | 2 | 88 | 682 | 0 | 5 | 0 | -365 | 333 | 1480
10 | 9 | 13 | 1545 | 287 | 310 | 138 | 2 | 88 | 710 | 0 | 4 | 0 | -303 | 309 | 1545
10 | 9 | 14 | 1567 | 287 | 310 | 144 | 2 | 88 | 606 | 0 | 5 | 0 | -7 | 132 | 1567
10 | 9 | 15 | 1546 | 287 | 310 | 150 | 2 | 88 | 383 | 0 | 6 | 0 | 6 | 314 | 1546
10 | 9 | 16 | 1527 | 287 | 857 | 156 | 2 | 88 | 114 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19 | 1527
10 | 9 | 17 | 1496 | 287 | 765 | 160 | 2 | 88 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 189 | 1496
10 | 9 | 18 | 1466 | 287 | 740 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 188 | 1466
10 | 9 | 19 | 1403 | 287 | 696 | 153 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 174 | 1403
10 | 9 | 20 | 1361 | 287 | 836 | 145 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1361
10 | 9 | 21 | 1320 | 287 | 667 | 143 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 130 | 1320
10 | 9 | 22 | 1296 | 287 | 644 | 142 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 131 | 1296
10 | 9 | 23 | 1275 | 287 | 629 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 125 | 1275
10 | 10 | 0 | 1235 | 287 | 610 | 130 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 116 | 1235
10 | 10 | 1 | 1210 | 287 | 585 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 117 | 1210
10 | 10 | 2 | 1201 | 287 | 581 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 112 | 1201
10 | 10 | 3 | 1215 | 287 | 310 | 127 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 344 | 54 | 1215
10 | 10 | 4 | 1226 | 287 | 720 | 126 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1226
10 | 10 | 5 | 1236 | 287 | 690 | 126 | 2 | 88 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 39 | 1236
10 | 10 | 6 | 1244 | 287 | 613 | 125 | 2 | 88 | 44 | 0 | 4 | 0 | 0 | 81 | 1244
10 | 10 | 7 | 1282 | 287 | 310 | 128 | 2 | 88 | 221 | 0 | 4 | 0 | -1 | 243 | 1282
10 | 10 | 8 | 1416 | 287 | 310 | 134 | 2 | 88 | 579 | 0 | 3 | 0 | -66 | 79 | 1416
10 | 10 | 9 | 1506 | 287 | 310 | 139 | 2 | 88 | 896 | 0 | 2 | 0 | -365 | 147 | 1506
10 | 10 | 10 | 1540 | 287 | 310 | 140 | 2 | 88 | 1099 | 0 | 1 | 0 | -364 | -23 | 1540
10 | 10 | 11 | 1544 | 287 | 310 | 141 | 2 | 88 | 1116 | 0 | 1 | 0 | -364 | -37 | 1544
10 | 10 | 12 | 1490 | 287 | 310 | 138 | 2 | 88 | 1058 | 0 | 1 | 0 | -365 | -29 | 1490
10 | 10 | 13 | 1559 | 287 | 310 | 138 | 2 | 88 | 945 | 0 | 1 | 0 | -364 | 152 | 1559
10 | 10 | 14 | 1561 | 287 | 310 | 144 | 2 | 88 | 733 | 0 | 1 | 0 | -80 | 76 | 1561
10 | 10 | 15 | 1553 | 287 | 313 | 150 | 2 | 88 | 449 | 0 | 0 | 0 | 6 | 258 | 1553
10 | 10 | 16 | 1528 | 287 | 847 | 156 | 2 | 88 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1528
10 | 10 | 17 | 1492 | 287 | 922 | 160 | 2 | 88 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 | 1492
10 | 10 | 18 | 1459 | 287 | 510 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 380 | 30 | 1459
10 | 10 | 19 | 1399 | 287 | 485 | 153 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 380 | 0 | 1399
10 | 10 | 20 | 1351 | 287 | 785 | 145 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 40 | 1351
10 | 10 | 21 | 1310 | 287 | 355 | 143 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 380 | 51 | 1310
10 | 10 | 22 | 1294 | 287 | 706 | 142 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 65 | 1294
10 | 10 | 23 | 1271 | 287 | 675 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 72 | 1271
10 | 11 | 0 | 1235 | 287 | 686 | 130 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 36 | 1235
10 | 11 | 1 | 1209 | 287 | 616 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 82 | 1209
10 | 11 | 2 | 1200 | 287 | 451 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 151 | 85 | 1200
10 | 11 | 3 | 1215 | 287 | 618 | 127 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 86 | 1215
10 | 11 | 4 | 1228 | 287 | 312 | 126 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 380 | 27 | 1228
10 | 11 | 5 | 1238 | 287 | 729 | 126 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1238
10 | 11 | 6 | 1246 | 287 | 591 | 125 | 2 | 88 | 70 | 0 | 7 | 0 | 0 | 76 | 1246
10 | 11 | 7 | 1291 | 287 | 310 | 128 | 2 | 88 | 299 | 0 | 5 | 0 | -1 | 173 | 1291
10 | 11 | 8 | 1410 | 287 | 310 | 134 | 2 | 88 | 636 | 0 | 4 | 0 | -102 | 51 | 1410
10 | 11 | 9 | 1498 | 287 | 310 | 139 | 2 | 88 | 886 | 0 | 3 | 0 | -365 | 148 | 1498
10 | 11 | 10 | 1516 | 287 | 310 | 140 | 2 | 88 | 1038 | 0 | 2 | 0 | -365 | 14 | 1516
10 | 11 | 11 | 1521 | 287 | 310 | 141 | 2 | 88 | 1072 | 0 | 2 | 0 | -365 | -16 | 1521
10 | 11 | 12 | 1464 | 287 | 310 | 138 | 2 | 88 | 964 | 0 | 1 | 0 | -366 | 40 | 1464
10 | 11 | 13 | 1520 | 287 | 310 | 138 | 2 | 88 | 821 | 0 | 2 | 0 | -365 | 237 | 1520
10 | 11 | 14 | 1538 | 287 | 310 | 144 | 2 | 88 | 657 | 0 | 2 | 0 | -119 | 167 | 1538
10 | 11 | 15 | 1510 | 287 | 310 | 150 | 2 | 88 | 407 | 0 | 3 | 0 | 6 | 257 | 1510
10 | 11 | 16 | 1490 | 287 | 798 | 156 | 2 | 88 | 120 | 0 | 3 | 0 | 0 | 36 | 1490
10 | 11 | 17 | 1451 | 287 | 483 | 160 | 2 | 88 | 2 | 0 | 6 | 0 | 380 | 43 | 1451
10 | 11 | 18 | 1417 | 287 | 835 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 41 | 1417
10 | 11 | 19 | 1364 | 287 | 805 | 153 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 23 | 1364
10 | 11 | 20 | 1319 | 287 | 755 | 145 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 37 | 1319
10 | 11 | 21 | 1291 | 287 | 710 | 143 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 56 | 1291
10 | 11 | 22 | 1272 | 287 | 687 | 142 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 62 | 1272
10 | 11 | 23 | 1249 | 287 | 656 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 72 | 1249
10 | 12 | 0 | 1217 | 287 | 310 | 135 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 304 | 89 | 1217
10 | 12 | 1 | 1190 | 287 | 575 | 134 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 102 | 1190
10 | 12 | 2 | 1182 | 287 | 574 | 134 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 96 | 1182
10 | 12 | 3 | 1196 | 287 | 310 | 133 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 290 | 84 | 1196
10 | 12 | 4 | 1200 | 287 | 310 | 131 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 297 | 84 | 1200
10 | 12 | 5 | 1190 | 287 | 438 | 132 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 156 | 85 | 1190
10 | 12 | 6 | 1154 | 287 | 490 | 130 | 2 | 88 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 91 | 1154
10 | 12 | 7 | 1170 | 287 | 310 | 130 | 2 | 88 | 375 | 0 | 1 | 0 | -148 | 125 | 1170
10 | 12 | 8 | 1209 | 287 | 310 | 132 | 2 | 88 | 726 | 0 | 1 | 0 | -370 | 33 | 1209
10 | 12 | 9 | 1235 | 287 | 310 | 136 | 2 | 88 | 986 | -204 | 1 | 0 | -370 | -1 | 1235
10 | 12 | 10 | 1248 | 287 | 310 | 138 | 2 | 88 | 1129 | -339 | 1 | 0 | -370 | 2 | 1248
10 | 12 | 11 | 1263 | 287 | 310 | 137 | 2 | 88 | 1172 | -352 | 1 | 0 | -370 | -12 | 1263
10 | 12 | 12 | 1256 | 287 | 310 | 131 | 2 | 88 | 1124 | -330 | 1 | 0 | -370 | 13 | 1256
10 | 12 | 13 | 1265 | 287 | 310 | 131 | 2 | 88 | 1007 | 0 | 1 | 0 | -370 | -191 | 1265
10 | 12 | 14 | 1258 | 287 | 310 | 133 | 2 | 88 | 780 | 0 | 1 | 0 | -370 | 27 | 1258
10 | 12 | 15 | 1251 | 287 | 310 | 137 | 2 | 88 | 452 | 0 | 0 | 0 | -130 | 105 | 1251
10 | 12 | 16 | 1244 | 287 | 499 | 148 | 2 | 88 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 1244
10 | 12 | 17 | 1248 | 287 | 310 | 156 | 2 | 88 | 1 | 0 | 1 | 0 | 335 | 68 | 1248
10 | 12 | 18 | 1246 | 287 | 648 | 156 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 64 | 1246
10 | 12 | 19 | 1226 | 287 | 475 | 153 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 220 | 1226
10 | 12 | 20 | 1209 | 287 | 310 | 150 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | 54 | 1209
10 | 12 | 21 | 1176 | 287 | 310 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 284 | 63 | 1176
10 | 12 | 22 | 1144 | 287 | 310 | 137 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 251 | 68 | 1144
10 | 12 | 23 | 1125 | 287 | 310 | 136 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 71 | 1125
10 | 13 | 0 | 1086 | 287 | 310 | 135 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 168 | 95 | 1086
10 | 13 | 1 | 1055 | 287 | 418 | 134 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 124 | 1055
10 | 13 | 2 | 1049 | 287 | 447 | 134 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 89 | 1049
10 | 13 | 3 | 1076 | 287 | 310 | 133 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 232 | 1076
10 | 13 | 4 | 1098 | 287 | 310 | 131 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 278 | 1098
10 | 13 | 5 | 1095 | 287 | 512 | 132 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 73 | 1095
10 | 13 | 6 | 1083 | 287 | 310 | 130 | 2 | 88 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 205 | 1083
10 | 13 | 7 | 1102 | 287 | 310 | 130 | 2 | 88 | 353 | 0 | 1 | 0 | -202 | 133 | 1102
10 | 13 | 8 | 1139 | 287 | 310 | 132 | 2 | 88 | 699 | 0 | 1 | 0 | -370 | -10 | 1139
10 | 13 | 9 | 1182 | 287 | 310 | 136 | 2 | 88 | 977 | -266 | 1 | 0 | -370 | 17 | 1182
10 | 13 | 10 | 1201 | 287 | 310 | 138 | 2 | 88 | 1121 | -434 | 1 | 0 | -370 | 58 | 1201
10 | 13 | 11 | 1215 | 287 | 310 | 137 | 2 | 88 | 1163 | -457 | 1 | 0 | -370 | 54 | 1215
10 | 13 | 12 | 1218 | 287 | 310 | 131 | 2 | 88 | 1123 | -382 | 2 | 0 | -370 | 27 | 1218
10 | 13 | 13 | 1217 | 287 | 310 | 131 | 2 | 88 | 998 | -290 | 3 | -1 | -370 | 59 | 1217
10 | 13 | 14 | 1215 | 287 | 310 | 133 | 2 | 88 | 772 | 0 | 2 | 0 | -370 | -9 | 1215
10 | 13 | 15 | 1215 | 287 | 310 | 137 | 2 | 88 | 453 | 0 | 1 | 0 | -337 | 274 | 1215
10 | 13 | 16 | 1215 | 287 | 310 | 148 | 2 | 88 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 1215
10 | 13 | 17 | 1229 | 287 | 507 | 156 | 2 | 88 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 186 | 1229
10 | 13 | 18 | 1234 | 287 | 517 | 156 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 164 | 1234
10 | 13 | 19 | 1222 | 287 | 310 | 153 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 215 | 165 | 1222
10 | 13 | 20 | 1201 | 287 | 310 | 150 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 195 | 167 | 1201
10 | 13 | 21 | 1175 | 287 | 310 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 217 | 128 | 1175
10 | 13 | 22 | 1139 | 287 | 310 | 137 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 202 | 111 | 1139
10 | 13 | 23 | 1120 | 287 | 310 | 136 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 195 | 100 | 1120
10 | 14 | 0 | 1075 | 287 | 310 | 135 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 59 | 193 | 1075
10 | 14 | 1 | 1046 | 287 | 310 | 134 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 102 | 121 | 1046
10 | 14 | 2 | 1052 | 287 | 310 | 134 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 123 | 106 | 1052
10 | 14 | 3 | 1075 | 287 | 310 | 133 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 252 | 1075
10 | 14 | 4 | 1094 | 287 | 310 | 131 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 271 | 1094
10 | 14 | 5 | 1120 | 287 | 310 | 132 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 296 | 1120
10 | 14 | 6 | 1111 | 287 | 310 | 130 | 2 | 88 | 63 | 0 | 3 | 0 | 86 | 142 | 1111
10 | 14 | 7 | 1159 | 287 | 310 | 130 | 2 | 88 | 368 | 0 | 3 | 0 | -179 | 150 | 1159
10 | 14 | 8 | 1229 | 287 | 310 | 132 | 2 | 88 | 720 | 0 | 3 | 0 | -370 | 57 | 1229
10 | 14 | 9 | 1278 | 287 | 310 | 136 | 2 | 88 | 969 | 0 | 6 | 0 | -369 | -151 | 1278
10 | 14 | 10 | 1299 | 287 | 310 | 138 | 2 | 88 | 1106 | -58 | 6 | -1 | -369 | -210 | 1299
10 | 14 | 11 | 1310 | 287 | 310 | 137 | 2 | 88 | 1128 | -59 | 6 | -1 | -369 | -219 | 1310
10 | 14 | 12 | 1298 | 287 | 310 | 131 | 2 | 88 | 1080 | -45 | 6 | -1 | -369 | -191 | 1298
10 | 14 | 13 | 1310 | 287 | 310 | 131 | 2 | 88 | 944 | 0 | 6 | 0 | -369 | -89 | 1310
10 | 14 | 14 | 1318 | 287 | 310 | 133 | 2 | 88 | 724 | 0 | 7 | 0 | -348 | 115 | 1318
10 | 14 | 15 | 1309 | 287 | 310 | 137 | 2 | 88 | 415 | 0 | 7 | 0 | -2 | 65 | 1309
10 | 14 | 16 | 1304 | 287 | 634 | 148 | 2 | 88 | 96 | 0 | 6 | 0 | 0 | 43 | 1304
10 | 14 | 17 | 1316 | 287 | 775 | 156 | 2 | 88 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1316
10 | 14 | 18 | 1307 | 287 | 706 | 156 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 61 | 1307
10 | 14 | 19 | 1281 | 287 | 639 | 153 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 104 | 1281
10 | 14 | 20 | 1249 | 287 | 592 | 150 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 122 | 1249
10 | 14 | 21 | 1230 | 287 | 596 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 106 | 1230
10 | 14 | 22 | 1208 | 287 | 573 | 137 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 111 | 1208
10 | 14 | 23 | 1185 | 287 | 541 | 136 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 121 | 1185
10 | 15 | 0 | 1134 | 287 | 310 | 130 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 189 | 117 | 1134
10 | 15 | 1 | 1102 | 287 | 446 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 141 | 1102
10 | 15 | 2 | 1105 | 287 | 310 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 167 | 114 | 1105
10 | 15 | 3 | 1146 | 287 | 310 | 127 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 219 | 104 | 1146
10 | 15 | 4 | 1168 | 287 | 551 | 126 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 104 | 1168
10 | 15 | 5 | 1198 | 287 | 310 | 126 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 289 | 88 | 1198
10 | 15 | 6 | 1221 | 287 | 592 | 125 | 2 | 88 | 23 | 0 | 8 | 0 | 0 | 96 | 1221
10 | 15 | 7 | 1282 | 287 | 339 | 128 | 2 | 88 | 129 | 0 | 7 | 0 | 0 | 302 | 1282
10 | 15 | 8 | 1419 | 287 | 310 | 134 | 2 | 88 | 269 | 0 | 8 | 0 | -4 | 325 | 1419
10 | 15 | 9 | 1520 | 287 | 310 | 139 | 2 | 88 | 414 | 0 | 9 | 0 | -6 | 277 | 1520
10 | 15 | 10 | 1527 | 287 | 310 | 140 | 2 | 88 | 522 | 0 | 9 | 0 | -6 | 175 | 1527
10 | 15 | 11 | 1525 | 287 | 310 | 141 | 2 | 88 | 542 | 0 | 9 | 0 | -41 | 187 | 1525
10 | 15 | 12 | 1469 | 287 | 310 | 138 | 2 | 88 | 579 | 0 | 7 | 0 | -20 | 78 | 1469
10 | 15 | 13 | 1536 | 287 | 310 | 138 | 2 | 88 | 496 | 0 | 7 | 0 | -6 | 214 | 1536
10 | 15 | 14 | 1548 | 287 | 593 | 144 | 2 | 88 | 377 | 0 | 6 | 0 | 0 | 51 | 1548
10 | 15 | 15 | 1538 | 287 | 405 | 150 | 2 | 88 | 222 | 0 | 4 | 0 | 380 | 0 | 1538
10 | 15 | 16 | 1524 | 287 | 944 | 156 | 2 | 88 | 45 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1524
10 | 15 | 17 | 1500 | 287 | 960 | 160 | 2 | 88 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1500
10 | 15 | 18 | 1468 | 287 | 929 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1468
10 | 15 | 19 | 1412 | 287 | 878 | 153 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1412
10 | 15 | 20 | 1364 | 287 | 839 | 145 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1364
10 | 15 | 21 | 1327 | 287 | 803 | 143 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1327
10 | 15 | 22 | 1304 | 287 | 782 | 142 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1304
10 | 15 | 23 | 1291 | 287 | 748 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 | 1291
10 | 16 | 0 | 1248 | 287 | 705 | 130 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 34 | 1248
10 | 16 | 1 | 1222 | 287 | 310 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 237 | 168 | 1222
10 | 16 | 2 | 1222 | 287 | 310 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 233 | 172 | 1222
10 | 16 | 3 | 1230 | 287 | 667 | 127 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 57 | 1230
10 | 16 | 4 | 1244 | 287 | 702 | 126 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 37 | 1244
10 | 16 | 5 | 1248 | 287 | 690 | 126 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1248
10 | 16 | 6 | 1268 | 287 | 752 | 125 | 2 | 88 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1268
10 | 16 | 7 | 1318 | 287 | 752 | 128 | 2 | 88 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1318
10 | 16 | 8 | 1466 | 287 | 817 | 134 | 2 | 88 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1466
10 | 16 | 9 | 1553 | 287 | 396 | 139 | 2 | 88 | 267 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 1553
10 | 16 | 10 | 1557 | 287 | 653 | 140 | 2 | 88 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1557
10 | 16 | 11 | 1559 | 287 | 363 | 141 | 2 | 88 | 425 | 0 | 0 | 0 | 1 | 252 | 1559
10 | 16 | 12 | 1496 | 287 | 310 | 138 | 2 | 88 | 488 | 0 | 0 | 0 | 5 | 178 | 1496
10 | 16 | 13 | 1579 | 287 | 333 | 138 | 2 | 88 | 426 | 0 | 0 | 0 | 5 | 300 | 1579
10 | 16 | 14 | 1592 | 287 | 696 | 144 | 2 | 88 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1592
10 | 16 | 15 | 1578 | 287 | 896 | 150 | 2 | 88 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1578
10 | 16 | 16 | 1564 | 287 | 996 | 156 | 2 | 88 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1564
10 | 16 | 17 | 1536 | 287 | 998 | 160 | 2 | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1536
10 | 16 | 18 | 1497 | 287 | 953 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1497
10 | 16 | 19 | 1443 | 287 | 914 | 153 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1443
10 | 16 | 20 | 1401 | 287 | 879 | 145 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1401
10 | 16 | 21 | 1353 | 287 | 832 | 143 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1353
10 | 16 | 22 | 1315 | 287 | 762 | 142 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1315
10 | 16 | 23 | 1294 | 287 | 776 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1294
10 | 17 | 0 | 1248 | 287 | 741 | 130 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1248
10 | 17 | 1 | 1225 | 287 | 671 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1225
10 | 17 | 2 | 1217 | 287 | 666 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1217
10 | 17 | 3 | 1229 | 287 | 724 | 127 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1229
10 | 17 | 4 | 1236 | 287 | 732 | 126 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1236
10 | 17 | 5 | 1244 | 287 | 696 | 126 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44 | 1244
10 | 17 | 6 | 1257 | 287 | 663 | 125 | 2 | 88 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 59 | 1257
10 | 17 | 7 | 1310 | 287 | 326 | 128 | 2 | 88 | 240 | 0 | 1 | 0 | 147 | 91 | 1310
10 | 17 | 8 | 1465 | 287 | 310 | 134 | 2 | 88 | 559 | 0 | 1 | 0 | -5 | 89 | 1465
10 | 17 | 9 | 1579 | 287 | 310 | 139 | 2 | 88 | 851 | 0 | 1 | 0 | -228 | 129 | 1579
10 | 17 | 10 | 1629 | 287 | 310 | 140 | 2 | 88 | 1025 | 0 | 1 | 0 | -362 | 138 | 1629
10 | 17 | 11 | 1660 | 287 | 310 | 141 | 2 | 88 | 1063 | 0 | 1 | 0 | -362 | 130 | 1660
10 | 17 | 12 | 1599 | 287 | 310 | 138 | 2 | 88 | 1005 | 0 | 0 | 0 | -363 | 132 | 1599
10 | 17 | 13 | 1694 | 287 | 310 | 138 | 2 | 88 | 842 | 0 | 0 | 0 | -9 | 36 | 1694
10 | 17 | 14 | 1700 | 287 | 514 | 144 | 2 | 88 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 1700
10 | 17 | 15 | 1648 | 287 | 883 | 150 | 2 | 88 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1648
10 | 17 | 16 | 1611 | 287 | 1014 | 156 | 2 | 88 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1611
10 | 17 | 17 | 1568 | 287 | 1030 | 160 | 2 | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1568
10 | 17 | 18 | 1524 | 287 | 988 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1524
10 | 17 | 19 | 1466 | 287 | 808 | 153 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 127 | 1466
10 | 17 | 20 | 1416 | 287 | 891 | 145 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1416
10 | 17 | 21 | 1373 | 287 | 394 | 143 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 377 | 78 | 1373
10 | 17 | 22 | 1337 | 287 | 813 | 142 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1337
10 | 17 | 23 | 1308 | 287 | 784 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1308
10 | 18 | 0 | 1258 | 287 | 745 | 130 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1258
10 | 18 | 1 | 1229 | 287 | 694 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 25 | 1229
10 | 18 | 2 | 1222 | 287 | 630 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 80 | 1222
10 | 18 | 3 | 1229 | 287 | 624 | 127 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 94 | 1229
10 | 18 | 4 | 1236 | 287 | 377 | 126 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 346 | 1 | 1236
10 | 18 | 5 | 1244 | 287 | 350 | 126 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 380 | -1 | 1244
10 | 18 | 6 | 1261 | 287 | 735 | 125 | 2 | 88 | 13 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1261
10 | 18 | 7 | 1320 | 287 | 634 | 128 | 2 | 88 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 91 | 1320
10 | 18 | 8 | 1469 | 287 | 684 | 134 | 2 | 88 | 190 | 0 | 13 | 0 | 0 | 71 | 1469
10 | 18 | 9 | 1565 | 287 | 511 | 139 | 2 | 88 | 305 | 0 | 10 | 0 | 0 | 223 | 1565
10 | 18 | 10 | 1589 | 287 | 310 | 140 | 2 | 88 | 370 | 0 | 10 | 0 | 7 | 375 | 1589
10 | 18 | 11 | 1595 | 287 | 310 | 141 | 2 | 88 | 427 | 0 | 7 | 0 | 20 | 313 | 1595
10 | 18 | 12 | 1527 | 287 | 310 | 138 | 2 | 88 | 435 | 0 | 8 | 0 | 6 | 253 | 1527
10 | 18 | 13 | 1595 | 287 | 496 | 138 | 2 | 88 | 342 | 0 | 9 | 0 | 0 | 233 | 1595
10 | 18 | 14 | 1619 | 287 | 782 | 144 | 2 | 88 | 290 | 0 | 10 | 0 | 0 | 16 | 1619
10 | 18 | 15 | 1596 | 287 | 926 | 150 | 2 | 88 | 134 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 1596
10 | 18 | 16 | 1584 | 287 | 1025 | 156 | 2 | 88 | 19 | 0 | 9 | 0 | 0 | -2 | 1584
10 | 18 | 17 | 1541 | 287 | 981 | 160 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 14 | 1541
10 | 18 | 18 | 1498 | 287 | 954 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1498
10 | 18 | 19 | 1445 | 287 | 907 | 153 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 1445
10 | 18 | 20 | 1401 | 287 | 871 | 145 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1401
10 | 18 | 21 | 1357 | 287 | 829 | 143 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1357
10 | 18 | 22 | 1327 | 287 | 801 | 142 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 1327
10 | 18 | 23 | 1304 | 287 | 781 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1304
10 | 19 | 0 | 1256 | 287 | 706 | 135 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 35 | 1256
10 | 19 | 1 | 1225 | 287 | 587 | 134 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 124 | 1225
10 | 19 | 2 | 1217 | 287 | 310 | 134 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 242 | 153 | 1217
10 | 19 | 3 | 1222 | 287 | 310 | 133 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 196 | 205 | 1222
10 | 19 | 4 | 1217 | 287 | 480 | 131 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 228 | 1217
10 | 19 | 5 | 1212 | 287 | 310 | 132 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 277 | 1212
10 | 19 | 6 | 1190 | 287 | 310 | 130 | 2 | 88 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | 1190
10 | 19 | 7 | 1206 | 287 | 310 | 130 | 2 | 88 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 1206
10 | 19 | 8 | 1248 | 287 | 310 | 132 | 2 | 88 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1248
10 | 19 | 9 | 1310 | 287 | 310 | 136 | 2 | 88 | 567 | 0 | 1 | 0 | -2 | -79 | 1310
10 | 19 | 10 | 1318 | 287 | 310 | 138 | 2 | 88 | 571 | 0 | 1 | 0 | -37 | -42 | 1318
10 | 19 | 11 | 1318 | 287 | 310 | 137 | 2 | 88 | 440 | 0 | 2 | 0 | -2 | 54 | 1318
10 | 19 | 12 | 1309 | 287 | 310 | 131 | 2 | 88 | 339 | 0 | 3 | 0 | -2 | 151 | 1309
10 | 19 | 13 | 1316 | 287 | 327 | 131 | 2 | 88 | 215 | 0 | 4 | 0 | 0 | 262 | 1316
10 | 19 | 14 | 1304 | 287 | 325 | 133 | 2 | 88 | 140 | 0 | 4 | 0 | 0 | 325 | 1304
10 | 19 | 15 | 1300 | 287 | 496 | 137 | 2 | 88 | 51 | 0 | 6 | 0 | 0 | 233 | 1300
10 | 19 | 16 | 1305 | 287 | 541 | 148 | 2 | 88 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 225 | 1305
10 | 19 | 17 | 1310 | 287 | 551 | 156 | 2 | 88 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 217 | 1310
10 | 19 | 18 | 1296 | 287 | 531 | 156 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 223 | 1296
10 | 19 | 19 | 1268 | 287 | 685 | 153 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 42 | 1268
10 | 19 | 20 | 1238 | 287 | 610 | 150 | 2 | 88 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 83 | 1238
10 | 19 | 21 | 1212 | 287 | 310 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 68 | 294 | 1212
10 | 19 | 22 | 1172 | 287 | 310 | 137 | 2 | 88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 324 | 1172
10 | 19 | 23 | 1146 | 287 | 310 | 136 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 297 | 1146
10 | 20 | 0 | 1094 | 287 | 310 | 135 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 246 | 1094
10 | 20 | 1 | 1056 | 287 | 310 | 134 | 2 | 88 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 208 | 1056
10 | 20 | 2 | 1057 | 287 | 310 | 134 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 210 | 1057
10 | 20 | 3 | 1081 | 287 | 310 | 133 | 2 | 88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 237 | 1081
10 | 20 | 4 | 1095 | 287 | 310 | 131 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 256 | 1095
10 | 20 | 5 | 1097 | 287 | 310 | 132 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 256 | 1097
10 | 20 | 6 | 1074 | 287 | 310 | 130 | 2 | 88 | 40 | 0 | 21 | 0 | 0 | 196 | 1074
10 | 20 | 7 | 1086 | 287 | 310 | 130 | 2 | 88 | 273 | 0 | 23 | 0 | -263 | 236 | 1086
10 | 20 | 8 | 1122 | 287 | 310 | 132 | 2 | 88 | 532 | 0 | 23 | 0 | -370 | 118 | 1122
10 | 20 | 9 | 1161 | 287 | 310 | 136 | 2 | 88 | 753 | -86 | 22 | -5 | -370 | 24 | 1161
10 | 20 | 10 | 1171 | 287 | 310 | 138 | 2 | 88 | 815 | -102 | 19 | -4 | -370 | -12 | 1171
10 | 20 | 11 | 1165 | 287 | 310 | 137 | 2 | 88 | 783 | -98 | 17 | -4 | -370 | 13 | 1165
10 | 20 | 12 | 1165 | 287 | 310 | 131 | 2 | 88 | 724 | 0 | 12 | 0 | -370 | -19 | 1165
10 | 20 | 13 | 1162 | 287 | 310 | 131 | 2 | 88 | 613 | 0 | 9 | 0 | -370 | 92 | 1162
10 | 20 | 14 | 1144 | 287 | 310 | 133 | 2 | 88 | 423 | 0 | 8 | 0 | -370 | 263 | 1144
10 | 20 | 15 | 1140 | 287 | 310 | 137 | 2 | 88 | 211 | 0 | 5 | 0 | -160 | 260 | 1140
10 | 20 | 16 | 1164 | 287 | 310 | 148 | 2 | 88 | 39 | 0 | 3 | 0 | 23 | 264 | 1164
10 | 20 | 17 | 1212 | 287 | 310 | 156 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 365 | 1212
10 | 20 | 18 | 1215 | 287 | 310 | 156 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 368 | 1215
10 | 20 | 19 | 1205 | 287 | 310 | 153 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 175 | 185 | 1205
10 | 20 | 20 | 1185 | 287 | 310 | 150 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 121 | 221 | 1185
10 | 20 | 21 | 1157 | 287 | 310 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 321 | 1157
10 | 20 | 22 | 1116 | 287 | 310 | 137 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 178 | 103 | 1116
10 | 20 | 23 | 1100 | 287 | 310 | 136 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 176 | 86 | 1100
10 | 21 | 0 | 1057 | 287 | 310 | 130 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 131 | 94 | 1057
10 | 21 | 1 | 1036 | 287 | 310 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 96 | 111 | 1036
10 | 21 | 2 | 1049 | 287 | 424 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 107 | 1049
10 | 21 | 3 | 1086 | 287 | 463 | 127 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 105 | 1086
10 | 21 | 4 | 1124 | 287 | 409 | 126 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 101 | 98 | 1124
10 | 21 | 5 | 1162 | 287 | 539 | 126 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 106 | 1162
10 | 21 | 6 | 1198 | 287 | 535 | 125 | 2 | 88 | 49 | 0 | 16 | 0 | 0 | 96 | 1198
10 | 21 | 7 | 1252 | 287 | 310 | 128 | 2 | 88 | 345 | 0 | 15 | 0 | -44 | 121 | 1252
10 | 21 | 8 | 1366 | 287 | 310 | 134 | 2 | 88 | 669 | 0 | 12 | 0 | -269 | 133 | 1366
10 | 21 | 9 | 1459 | 287 | 310 | 139 | 2 | 88 | 852 | 0 | 13 | 0 | -366 | 134 | 1459
10 | 21 | 10 | 1470 | 287 | 310 | 140 | 2 | 88 | 1021 | 0 | 15 | 0 | -366 | -27 | 1470
10 | 21 | 11 | 1471 | 287 | 310 | 141 | 2 | 88 | 1050 | 0 | 15 | 0 | -366 | -56 | 1471
10 | 21 | 12 | 1418 | 287 | 310 | 138 | 2 | 88 | 1075 | 0 | 13 | 0 | -367 | -128 | 1418
10 | 21 | 13 | 1480 | 287 | 310 | 138 | 2 | 88 | 947 | 0 | 12 | 0 | -365 | 61 | 1480
10 | 21 | 14 | 1492 | 287 | 310 | 144 | 2 | 88 | 726 | 0 | 11 | 0 | -180 | 104 | 1492
10 | 21 | 15 | 1492 | 287 | 429 | 150 | 2 | 88 | 412 | 0 | 11 | 0 | 0 | 113 | 1492
10 | 21 | 16 | 1480 | 287 | 857 | 156 | 2 | 88 | 80 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 1480
10 | 21 | 17 | 1458 | 287 | 826 | 160 | 2 | 88 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 83 | 1458
10 | 21 | 18 | 1428 | 287 | 881 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1428
10 | 21 | 19 | 1370 | 287 | 827 | 153 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1370
10 | 21 | 20 | 1327 | 287 | 710 | 145 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 83 | 1327
10 | 21 | 21 | 1297 | 287 | 666 | 143 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 101 | 1297
10 | 21 | 22 | 1269 | 287 | 635 | 142 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 104 | 1269
10 | 21 | 23 | 1250 | 287 | 618 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 104 | 1250
10 | 22 | 0 | 1217 | 287 | 310 | 130 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 294 | 94 | 1217
10 | 22 | 1 | 1193 | 287 | 565 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 112 | 1193
10 | 22 | 2 | 1196 | 287 | 310 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 313 | 61 | 1196
10 | 22 | 3 | 1215 | 287 | 664 | 127 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 38 | 1215
10 | 22 | 4 | 1226 | 287 | 700 | 126 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 14 | 1226
10 | 22 | 5 | 1236 | 287 | 648 | 126 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 80 | 1236
10 | 22 | 6 | 1248 | 287 | 595 | 125 | 2 | 88 | 62 | 0 | 3 | 0 | 0 | 86 | 1248
10 | 22 | 7 | 1294 | 287 | 310 | 128 | 2 | 88 | 291 | 0 | 4 | 0 | 1 | 183 | 1294
10 | 22 | 8 | 1415 | 287 | 310 | 134 | 2 | 88 | 573 | 0 | 4 | 0 | -4 | 21 | 1415
10 | 22 | 9 | 1499 | 287 | 310 | 139 | 2 | 88 | 830 | 0 | 5 | 0 | -239 | 77 | 1499
10 | 22 | 10 | 1510 | 287 | 310 | 140 | 2 | 88 | 951 | 0 | 7 | 0 | -276 | 1 | 1510
10 | 22 | 11 | 1504 | 287 | 310 | 141 | 2 | 88 | 890 | 0 | 6 | 0 | -220 | 0 | 1504
10 | 22 | 12 | 1440 | 287 | 310 | 138 | 2 | 88 | 699 | 0 | 8 | 0 | -21 | -71 | 1440
10 | 22 | 13 | 1500 | 287 | 392 | 138 | 2 | 88 | 416 | 0 | 7 | 0 | 0 | 170 | 1500
10 | 22 | 14 | 1510 | 287 | 821 | 144 | 2 | 88 | 164 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1510
10 | 22 | 15 | 1500 | 287 | 923 | 150 | 2 | 88 | 47 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1500
10 | 22 | 16 | 1501 | 287 | 949 | 156 | 2 | 88 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 1501
10 | 22 | 17 | 1475 | 287 | 930 | 160 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1475
10 | 22 | 18 | 1445 | 287 | 895 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1445
10 | 22 | 19 | 1384 | 287 | 687 | 153 | 2 | 88 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 149 | 1384
10 | 22 | 20 | 1343 | 287 | 803 | 145 | 2 | 88 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 1343
10 | 22 | 21 | 1312 | 287 | 661 | 143 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 110 | 1312
10 | 22 | 22 | 1291 | 287 | 631 | 142 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 121 | 1291
10 | 22 | 23 | 1272 | 287 | 699 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 34 | 1272
10 | 23 | 0 | 1235 | 287 | 578 | 130 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 128 | 1235
10 | 23 | 1 | 1215 | 287 | 310 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 256 | 122 | 1215
10 | 23 | 2 | 1214 | 287 | 586 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 101 | 1214
10 | 23 | 3 | 1225 | 287 | 656 | 127 | 2 | 88 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 47 | 1225
10 | 23 | 4 | 1230 | 287 | 697 | 126 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 19 | 1230
10 | 23 | 5 | 1241 | 287 | 634 | 126 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 94 | 1241
10 | 23 | 6 | 1262 | 287 | 652 | 125 | 2 | 88 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 90 | 1262
10 | 23 | 7 | 1326 | 287 | 751 | 128 | 2 | 88 | 29 | 0 | 14 | 0 | 0 | 27 | 1326
10 | 23 | 8 | 1473 | 287 | 748 | 134 | 2 | 88 | 98 | 0 | 11 | 0 | 0 | 105 | 1473
10 | 23 | 9 | 1567 | 287 | 750 | 139 | 2 | 88 | 192 | 0 | 8 | 0 | 0 | 101 | 1567
10 | 23 | 10 | 1582 | 287 | 498 | 140 | 2 | 88 | 274 | 0 | 7 | 0 | 0 | 286 | 1582
10 | 23 | 11 | 1590 | 287 | 428 | 141 | 2 | 88 | 337 | 0 | 9 | 0 | 0 | 298 | 1590
10 | 23 | 12 | 1524 | 287 | 379 | 138 | 2 | 88 | 264 | 0 | 10 | 0 | 0 | 356 | 1524
10 | 23 | 13 | 1600 | 287 | 640 | 138 | 2 | 88 | 227 | 0 | 9 | 0 | 0 | 209 | 1600
10 | 23 | 14 | 1611 | 287 | 804 | 144 | 2 | 88 | 155 | 0 | 10 | 0 | 0 | 121 | 1611
10 | 23 | 15 | 1603 | 287 | 801 | 150 | 2 | 88 | 104 | 0 | 9 | 0 | 0 | 162 | 1603
10 | 23 | 16 | 1585 | 287 | 941 | 156 | 2 | 88 | 25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 79 | 1585
10 | 23 | 17 | 1544 | 287 | 999 | 160 | 2 | 88 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1544
10 | 23 | 18 | 1503 | 287 | 965 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1503
10 | 23 | 19 | 1450 | 287 | 916 | 153 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1450
10 | 23 | 20 | 1401 | 287 | 874 | 145 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1401
10 | 23 | 21 | 1359 | 287 | 833 | 143 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1359
10 | 23 | 22 | 1315 | 287 | 782 | 142 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 1315
10 | 23 | 23 | 1291 | 287 | 640 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 127 | 1291
10 | 24 | 0 | 1245 | 287 | 507 | 130 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 224 | 1245
10 | 24 | 1 | 1217 | 287 | 310 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 153 | 241 | 1217
10 | 24 | 2 | 1215 | 287 | 452 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 250 | 1215
10 | 24 | 3 | 1226 | 287 | 552 | 127 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 161 | 1226
10 | 24 | 4 | 1229 | 287 | 522 | 126 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 196 | 1229
10 | 24 | 5 | 1235 | 287 | 571 | 126 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 154 | 1235
10 | 24 | 6 | 1248 | 287 | 552 | 125 | 2 | 88 | 38 | 0 | 6 | 0 | 0 | 150 | 1248
10 | 24 | 7 | 1304 | 287 | 341 | 128 | 2 | 88 | 253 | 0 | 5 | 0 | 0 | 200 | 1304
10 | 24 | 8 | 1443 | 287 | 310 | 134 | 2 | 88 | 500 | 0 | 3 | 0 | -4 | 123 | 1443
10 | 24 | 9 | 1525 | 287 | 310 | 139 | 2 | 88 | 648 | 0 | 2 | 0 | -6 | 55 | 1525
10 | 24 | 10 | 1546 | 287 | 310 | 140 | 2 | 88 | 625 | 0 | 1 | 0 | -6 | 99 | 1546
10 | 24 | 11 | 1546 | 287 | 310 | 141 | 2 | 88 | 562 | 0 | 2 | 0 | -6 | 160 | 1546
10 | 24 | 12 | 1484 | 287 | 310 | 138 | 2 | 88 | 448 | 0 | 1 | 0 | -5 | 215 | 1484
10 | 24 | 13 | 1536 | 287 | 597 | 138 | 2 | 88 | 344 | 0 | 2 | 0 | 0 | 78 | 1536
10 | 24 | 14 | 1541 | 287 | 830 | 144 | 2 | 88 | 188 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1541
10 | 24 | 15 | 1526 | 287 | 941 | 150 | 2 | 88 | 56 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1526
10 | 24 | 16 | 1524 | 287 | 982 | 156 | 2 | 88 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1524
10 | 24 | 17 | 1496 | 287 | 899 | 160 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 54 | 1496
10 | 24 | 18 | 1455 | 287 | 914 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1455
10 | 24 | 19 | 1401 | 287 | 803 | 153 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 60 | 1401
10 | 24 | 20 | 1353 | 287 | 825 | 145 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1353
10 | 24 | 21 | 1313 | 287 | 696 | 143 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 90 | 1313
10 | 24 | 22 | 1288 | 287 | 384 | 142 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 380 | 0 | 1288
10 | 24 | 23 | 1267 | 287 | 744 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1267
10 | 25 | 0 | 1228 | 287 | 664 | 130 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 51 | 1228
10 | 25 | 1 | 1204 | 287 | 564 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 125 | 1204
10 | 25 | 2 | 1199 | 287 | 544 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 141 | 1199
10 | 25 | 3 | 1217 | 287 | 544 | 127 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 162 | 1217
10 | 25 | 4 | 1225 | 287 | 648 | 126 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 66 | 1225
10 | 25 | 5 | 1235 | 287 | 608 | 126 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 115 | 1235
10 | 25 | 6 | 1244 | 287 | 650 | 125 | 2 | 88 | 14 | 0 | 12 | 0 | 0 | 66 | 1244
10 | 25 | 7 | 1289 | 287 | 474 | 128 | 2 | 88 | 116 | 0 | 12 | 0 | 0 | 182 | 1289
10 | 25 | 8 | 1405 | 287 | 310 | 134 | 2 | 88 | 268 | 0 | 9 | 0 | -4 | 311 | 1405
10 | 25 | 9 | 1493 | 287 | 310 | 139 | 2 | 88 | 589 | 0 | 6 | 0 | -264 | 336 | 1493
10 | 25 | 10 | 1513 | 287 | 310 | 140 | 2 | 88 | 834 | 0 | 4 | 0 | -365 | 213 | 1513
10 | 25 | 11 | 1525 | 287 | 310 | 141 | 2 | 88 | 910 | 0 | 2 | 0 | -365 | 150 | 1525
10 | 25 | 12 | 1471 | 287 | 310 | 138 | 2 | 88 | 871 | 0 | 2 | 0 | -366 | 139 | 1471
10 | 25 | 13 | 1538 | 287 | 310 | 138 | 2 | 88 | 694 | 0 | 2 | 0 | -207 | 224 | 1538
10 | 25 | 14 | 1527 | 287 | 310 | 144 | 2 | 88 | 424 | 0 | 1 | 0 | 6 | 265 | 1527
10 | 25 | 15 | 1498 | 287 | 693 | 150 | 2 | 88 | 191 | 0 | 1 | 0 | 0 | 86 | 1498
10 | 25 | 16 | 1488 | 287 | 788 | 156 | 2 | 88 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 133 | 1488
10 | 25 | 17 | 1457 | 287 | 821 | 160 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 98 | 1457
10 | 25 | 18 | 1419 | 287 | 811 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 71 | 1419
10 | 25 | 19 | 1365 | 287 | 834 | 153 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1365
10 | 25 | 20 | 1328 | 287 | 804 | 145 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1328
10 | 25 | 21 | 1294 | 287 | 715 | 143 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 56 | 1294
10 | 25 | 22 | 1268 | 287 | 745 | 142 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1268
10 | 25 | 23 | 1249 | 287 | 727 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1249
10 | 26 | 0 | 1221 | 287 | 650 | 135 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 54 | 1221
10 | 26 | 1 | 1190 | 287 | 612 | 134 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 63 | 1190
10 | 26 | 2 | 1185 | 287 | 594 | 134 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 76 | 1185
10 | 26 | 3 | 1195 | 287 | 612 | 133 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 69 | 1195
10 | 26 | 4 | 1195 | 287 | 614 | 131 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 69 | 1195
10 | 26 | 5 | 1189 | 287 | 612 | 132 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 65 | 1189
10 | 26 | 6 | 1172 | 287 | 310 | 130 | 2 | 88 | 6 | 0 | 2 | 0 | 328 | 19 | 1172
10 | 26 | 7 | 1175 | 287 | 470 | 130 | 2 | 88 | 51 | 0 | 2 | 0 | 0 | 145 | 1175
10 | 26 | 8 | 1209 | 287 | 317 | 132 | 2 | 88 | 113 | 0 | 3 | 0 | 0 | 267 | 1209
10 | 26 | 9 | 1230 | 287 | 310 | 136 | 2 | 88 | 181 | 0 | 2 | 0 | 0 | 224 | 1230
10 | 26 | 10 | 1232 | 287 | 310 | 138 | 2 | 88 | 245 | 0 | 2 | 0 | 0 | 160 | 1232
10 | 26 | 11 | 1232 | 287 | 310 | 137 | 2 | 88 | 262 | 0 | 2 | 0 | -1 | 145 | 1232
10 | 26 | 12 | 1224 | 287 | 310 | 131 | 2 | 88 | 249 | 0 | 2 | 0 | 0 | 155 | 1224
10 | 26 | 13 | 1225 | 287 | 310 | 131 | 2 | 88 | 194 | 0 | 2 | 0 | 0 | 211 | 1225
10 | 26 | 14 | 1222 | 287 | 310 | 133 | 2 | 88 | 136 | 0 | 2 | 0 | 0 | 264 | 1222
10 | 26 | 15 | 1219 | 287 | 453 | 137 | 2 | 88 | 80 | 0 | 3 | 0 | 0 | 169 | 1219
10 | 26 | 16 | 1228 | 287 | 678 | 148 | 2 | 88 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1228
10 | 26 | 17 | 1248 | 287 | 609 | 156 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 103 | 1248
10 | 26 | 18 | 1244 | 287 | 634 | 156 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 74 | 1244
10 | 26 | 19 | 1226 | 287 | 692 | 153 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1226
10 | 26 | 20 | 1210 | 287 | 602 | 150 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 78 | 1210
10 | 26 | 21 | 1184 | 287 | 651 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1184
10 | 26 | 22 | 1145 | 287 | 310 | 137 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 270 | 48 | 1145
10 | 26 | 23 | 1122 | 287 | 509 | 136 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 97 | 1122
10 | 27 | 0 | 1079 | 287 | 310 | 135 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 151 | 104 | 1079
10 | 27 | 1 | 1051 | 287 | 310 | 134 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 120 | 109 | 1051
10 | 27 | 2 | 1056 | 287 | 310 | 134 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 145 | 88 | 1056
10 | 27 | 3 | 1082 | 287 | 310 | 133 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 176 | 84 | 1082
10 | 27 | 4 | 1096 | 287 | 516 | 131 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 70 | 1096
10 | 27 | 5 | 1098 | 287 | 514 | 132 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 73 | 1098
10 | 27 | 6 | 1066 | 287 | 450 | 130 | 2 | 88 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 93 | 1066
10 | 27 | 7 | 1069 | 287 | 310 | 130 | 2 | 88 | 142 | 0 | 2 | 0 | 0 | 108 | 1069
10 | 27 | 8 | 1115 | 287 | 310 | 132 | 2 | 88 | 355 | 0 | 2 | 0 | -77 | 16 | 1115
10 | 27 | 9 | 1151 | 287 | 310 | 136 | 2 | 88 | 542 | 0 | 2 | 0 | -370 | 154 | 1151
10 | 27 | 10 | 1174 | 287 | 310 | 138 | 2 | 88 | 639 | 0 | 2 | 0 | -370 | 78 | 1174
10 | 27 | 11 | 1172 | 287 | 310 | 137 | 2 | 88 | 563 | 0 | 1 | 0 | -370 | 154 | 1172
10 | 27 | 12 | 1172 | 287 | 310 | 131 | 2 | 88 | 453 | 0 | 1 | 0 | -195 | 95 | 1172
10 | 27 | 13 | 1166 | 287 | 310 | 131 | 2 | 88 | 281 | 0 | 1 | 0 | -17 | 83 | 1166
10 | 27 | 14 | 1161 | 287 | 310 | 133 | 2 | 88 | 165 | 0 | 1 | 0 | 0 | 175 | 1161
10 | 27 | 15 | 1163 | 287 | 310 | 137 | 2 | 88 | 75 | 0 | 1 | 0 | 201 | 62 | 1163
10 | 27 | 16 | 1193 | 287 | 474 | 148 | 2 | 88 | 12 | 0 | 1 | 0 | 181 | 0 | 1193
10 | 27 | 17 | 1225 | 287 | 310 | 156 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 335 | 46 | 1225
10 | 27 | 18 | 1225 | 287 | 628 | 156 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 63 | 1225
10 | 27 | 19 | 1215 | 287 | 310 | 153 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 1 | 1215
10 | 27 | 20 | 1198 | 287 | 671 | 150 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1198
10 | 27 | 21 | 1172 | 287 | 653 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1172
10 | 27 | 22 | 1137 | 287 | 310 | 137 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 244 | 68 | 1137
10 | 27 | 23 | 1122 | 287 | 608 | 136 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1122
10 | 28 | 0 | 1078 | 287 | 433 | 130 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 1078
10 | 28 | 1 | 1052 | 287 | 310 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 225 | 1052
10 | 28 | 2 | 1062 | 287 | 400 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 154 | 1062
10 | 28 | 3 | 1100 | 287 | 516 | 127 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 74 | 1100
10 | 28 | 4 | 1124 | 287 | 481 | 126 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 49 | 84 | 1124
10 | 28 | 5 | 1154 | 287 | 588 | 126 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 53 | 1154
10 | 28 | 6 | 1196 | 287 | 665 | 125 | 2 | 88 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 1196
10 | 28 | 7 | 1247 | 287 | 595 | 128 | 2 | 88 | 89 | 0 | 12 | 0 | 0 | 46 | 1247
10 | 28 | 8 | 1372 | 287 | 661 | 134 | 2 | 88 | 185 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1372
10 | 28 | 9 | 1474 | 287 | 643 | 139 | 2 | 88 | 270 | 0 | 16 | 0 | 0 | 29 | 1474
10 | 28 | 10 | 1490 | 287 | 417 | 140 | 2 | 88 | 451 | 0 | 15 | 0 | 0 | 90 | 1490
10 | 28 | 11 | 1493 | 287 | 310 | 141 | 2 | 88 | 669 | 0 | 15 | 0 | 5 | -24 | 1493
10 | 28 | 12 | 1418 | 287 | 310 | 138 | 2 | 88 | 664 | 0 | 14 | 0 | -21 | -64 | 1418
10 | 28 | 13 | 1473 | 287 | 310 | 138 | 2 | 88 | 536 | 0 | 15 | 0 | -5 | 102 | 1473
10 | 28 | 14 | 1480 | 287 | 429 | 144 | 2 | 88 | 349 | 0 | 15 | 0 | 0 | 166 | 1480
10 | 28 | 15 | 1469 | 287 | 692 | 150 | 2 | 88 | 199 | 0 | 13 | 0 | 0 | 38 | 1469
10 | 28 | 16 | 1468 | 287 | 520 | 156 | 2 | 88 | 23 | 0 | 13 | 0 | 380 | -1 | 1468
10 | 28 | 17 | 1452 | 287 | 900 | 160 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1452
10 | 28 | 18 | 1417 | 287 | 716 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 153 | 1417
10 | 28 | 19 | 1361 | 287 | 818 | 153 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1361
10 | 28 | 20 | 1319 | 287 | 768 | 145 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 16 | 1319
10 | 28 | 21 | 1297 | 287 | 702 | 143 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 64 | 1297
10 | 28 | 22 | 1278 | 287 | 570 | 142 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 179 | 1278
10 | 28 | 23 | 1254 | 287 | 600 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 128 | 1254
10 | 29 | 0 | 1221 | 287 | 544 | 130 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 163 | 1221
10 | 29 | 1 | 1199 | 287 | 483 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 207 | 1199
10 | 29 | 2 | 1196 | 287 | 485 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 203 | 1196
10 | 29 | 3 | 1210 | 287 | 563 | 127 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 139 | 1210
10 | 29 | 4 | 1224 | 287 | 626 | 126 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 92 | 1224
10 | 29 | 5 | 1230 | 287 | 570 | 126 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 155 | 1230
10 | 29 | 6 | 1247 | 287 | 683 | 125 | 2 | 88 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 57 | 1247
10 | 29 | 7 | 1297 | 287 | 593 | 128 | 2 | 88 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 163 | 1297
10 | 29 | 8 | 1432 | 287 | 627 | 134 | 2 | 88 | 92 | 0 | 3 | 0 | 0 | 199 | 1432
10 | 29 | 9 | 1508 | 287 | 365 | 139 | 2 | 88 | 133 | 0 | 4 | 0 | 340 | 150 | 1508
10 | 29 | 10 | 1517 | 287 | 697 | 140 | 2 | 88 | 147 | 0 | 5 | 0 | 0 | 151 | 1517
10 | 29 | 11 | 1511 | 287 | 727 | 141 | 2 | 88 | 120 | 0 | 5 | 0 | 0 | 141 | 1511
10 | 29 | 12 | 1446 | 287 | 548 | 138 | 2 | 88 | 98 | 0 | 6 | 0 | 0 | 279 | 1446
10 | 29 | 13 | 1502 | 287 | 896 | 138 | 2 | 88 | 83 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 1502
10 | 29 | 14 | 1506 | 287 | 917 | 144 | 2 | 88 | 56 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1506
10 | 29 | 15 | 1498 | 287 | 940 | 150 | 2 | 88 | 19 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1498
10 | 29 | 16 | 1500 | 287 | 951 | 156 | 2 | 88 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 1500
10 | 29 | 17 | 1471 | 287 | 919 | 160 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1471
10 | 29 | 18 | 1434 | 287 | 883 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1434
10 | 29 | 19 | 1375 | 287 | 830 | 153 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1375
10 | 29 | 20 | 1332 | 287 | 792 | 145 | 2 | 88 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1332
10 | 29 | 21 | 1305 | 287 | 767 | 143 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1305
10 | 29 | 22 | 1284 | 287 | 750 | 142 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1284
10 | 29 | 23 | 1262 | 287 | 352 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 380 | 0 | 1262
10 | 30 | 0 | 1225 | 287 | 660 | 130 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 49 | 1225
10 | 30 | 1 | 1209 | 287 | 660 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 40 | 1209
10 | 30 | 2 | 1204 | 287 | 661 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 33 | 1204
10 | 30 | 3 | 1218 | 287 | 665 | 127 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 39 | 1218
10 | 30 | 4 | 1228 | 287 | 693 | 126 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 19 | 1228
10 | 30 | 5 | 1235 | 287 | 703 | 126 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 17 | 1235
10 | 30 | 6 | 1246 | 287 | 720 | 125 | 2 | 88 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 1246
10 | 30 | 7 | 1294 | 287 | 635 | 128 | 2 | 88 | 98 | 0 | 15 | 0 | 0 | 41 | 1294
10 | 30 | 8 | 1415 | 287 | 310 | 134 | 2 | 88 | 368 | 0 | 17 | 0 | 4 | 205 | 1415
10 | 30 | 9 | 1503 | 287 | 310 | 139 | 2 | 88 | 647 | 0 | 18 | 0 | -5 | 17 | 1503
10 | 30 | 10 | 1517 | 287 | 310 | 140 | 2 | 88 | 817 | 0 | 19 | 0 | -365 | 219 | 1517
10 | 30 | 11 | 1500 | 287 | 310 | 141 | 2 | 88 | 820 | 0 | 20 | 0 | -365 | 197 | 1500
10 | 30 | 12 | 1416 | 287 | 310 | 138 | 2 | 88 | 779 | 0 | 21 | 0 | -367 | 158 | 1416
10 | 30 | 13 | 1471 | 287 | 310 | 138 | 2 | 88 | 612 | 0 | 21 | 0 | -327 | 340 | 1471
10 | 30 | 14 | 1468 | 287 | 310 | 144 | 2 | 88 | 397 | 0 | 21 | 0 | -5 | 224 | 1468
10 | 30 | 15 | 1452 | 287 | 440 | 150 | 2 | 88 | 189 | 0 | 20 | 0 | 0 | 276 | 1452
10 | 30 | 16 | 1450 | 287 | 864 | 156 | 2 | 88 | 34 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 1450
10 | 30 | 17 | 1434 | 287 | 782 | 160 | 2 | 88 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 96 | 1434
10 | 30 | 18 | 1401 | 287 | 848 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1401
10 | 30 | 19 | 1352 | 287 | 755 | 153 | 2 | 88 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 48 | 1352
10 | 30 | 20 | 1315 | 287 | 779 | 145 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1315
10 | 30 | 21 | 1291 | 287 | 696 | 143 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 64 | 1291
10 | 30 | 22 | 1270 | 287 | 734 | 142 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 3 | 1270
10 | 30 | 23 | 1248 | 287 | 661 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 55 | 1248
10 | 31 | 0 | 1215 | 287 | 621 | 130 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 75 | 1215
10 | 31 | 1 | 1194 | 287 | 524 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 153 | 1194
10 | 31 | 2 | 1193 | 287 | 481 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 198 | 1193
10 | 31 | 3 | 1213 | 287 | 310 | 127 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 365 | 28 | 1213
10 | 31 | 4 | 1225 | 287 | 716 | 126 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1225
10 | 31 | 5 | 1235 | 287 | 695 | 126 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 32 | 1235
10 | 31 | 6 | 1248 | 287 | 341 | 125 | 2 | 88 | 22 | 0 | 3 | 0 | 380 | 0 | 1248
10 | 31 | 7 | 1294 | 287 | 383 | 128 | 2 | 88 | 245 | 0 | 1 | 0 | 0 | 160 | 1294
10 | 31 | 8 | 1407 | 287 | 310 | 134 | 2 | 88 | 531 | 0 | 1 | 0 | -4 | 58 | 1407
10 | 31 | 9 | 1485 | 287 | 310 | 139 | 2 | 88 | 694 | 0 | 0 | 0 | -125 | 90 | 1485
10 | 31 | 10 | 1470 | 287 | 310 | 140 | 2 | 88 | 654 | 0 | 0 | 0 | -161 | 150 | 1470
10 | 31 | 11 | 1471 | 287 | 310 | 141 | 2 | 88 | 728 | 0 | 0 | 0 | -235 | 150 | 1471
10 | 31 | 12 | 1409 | 287 | 310 | 138 | 2 | 88 | 703 | 0 | 0 | 0 | -291 | 172 | 1409
10 | 31 | 13 | 1468 | 287 | 310 | 138 | 2 | 88 | 569 | 0 | 1 | 0 | -5 | 78 | 1468
10 | 31 | 14 | 1468 | 287 | 408 | 144 | 2 | 88 | 347 | 0 | 1 | 0 | 0 | 191 | 1468
10 | 31 | 15 | 1453 | 287 | 755 | 150 | 2 | 88 | 127 | 0 | 2 | 0 | 0 | 42 | 1453
10 | 31 | 16 | 1455 | 287 | 871 | 156 | 2 | 88 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | 1455
10 | 31 | 17 | 1448 | 287 | 889 | 160 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 1448
10 | 31 | 18 | 1415 | 287 | 877 | 158 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1415
10 | 31 | 19 | 1361 | 287 | 828 | 153 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1361
10 | 31 | 20 | 1327 | 287 | 799 | 145 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1327
10 | 31 | 21 | 1296 | 287 | 770 | 143 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1296
10 | 31 | 22 | 1272 | 287 | 746 | 142 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1272
10 | 31 | 23 | 1252 | 287 | 643 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 84 | 1252
11 | 1 | 0 | 1233 | 287 | 739 | 110 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 1233
11 | 1 | 1 | 1191 | 287 | 670 | 108 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 29 | 1191
11 | 1 | 2 | 1198 | 287 | 637 | 108 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 69 | 1198
11 | 1 | 3 | 1225 | 287 | 734 | 108 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1225
11 | 1 | 4 | 1249 | 287 | 759 | 107 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1249
11 | 1 | 5 | 1261 | 287 | 696 | 106 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 75 | 1261
11 | 1 | 6 | 1286 | 287 | 787 | 106 | 2 | 88 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1286
11 | 1 | 7 | 1356 | 287 | 757 | 108 | 2 | 88 | 109 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1356
11 | 1 | 8 | 1511 | 287 | 597 | 112 | 2 | 88 | 270 | 0 | 6 | 0 | 0 | 149 | 1511
11 | 1 | 9 | 1623 | 287 | 567 | 116 | 2 | 88 | 408 | 0 | 5 | 0 | 0 | 150 | 1623
11 | 1 | 10 | 1633 | 287 | 389 | 117 | 2 | 88 | 503 | 0 | 5 | 0 | 93 | 149 | 1633
11 | 1 | 11 | 1632 | 287 | 578 | 117 | 2 | 88 | 406 | 0 | 4 | 0 | 0 | 150 | 1632
11 | 1 | 12 | 1536 | 287 | 633 | 108 | 2 | 88 | 265 | 0 | 3 | 0 | 0 | 150 | 1536
11 | 1 | 13 | 1630 | 287 | 963 | 107 | 2 | 88 | 180 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1630
11 | 1 | 14 | 1639 | 287 | 1031 | 112 | 2 | 88 | 116 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1639
11 | 1 | 15 | 1632 | 287 | 1093 | 124 | 2 | 88 | 32 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1632
11 | 1 | 16 | 1633 | 287 | 1122 | 129 | 2 | 88 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1633
11 | 1 | 17 | 1583 | 287 | 1071 | 132 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1583
11 | 1 | 18 | 1528 | 287 | 1012 | 134 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1528
11 | 1 | 19 | 1469 | 287 | 955 | 133 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1469
11 | 1 | 20 | 1418 | 287 | 921 | 118 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1418
11 | 1 | 21 | 1371 | 287 | 877 | 112 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1371
11 | 1 | 22 | 1334 | 287 | 808 | 110 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 33 | 1334
11 | 1 | 23 | 1311 | 287 | 437 | 109 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 380 | -1 | 1311
11 | 2 | 0 | 1242 | 287 | 745 | 111 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1242
11 | 2 | 1 | 1188 | 287 | 635 | 112 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 52 | 1188
11 | 2 | 2 | 1187 | 287 | 686 | 112 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1187
11 | 2 | 3 | 1208 | 287 | 705 | 112 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1208
11 | 2 | 4 | 1205 | 287 | 704 | 112 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1205
11 | 2 | 5 | 1185 | 287 | 686 | 113 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1185
11 | 2 | 6 | 1147 | 287 | 578 | 113 | 2 | 88 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 70 | 1147
11 | 2 | 7 | 1179 | 287 | 675 | 114 | 2 | 88 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1179
11 | 2 | 8 | 1244 | 287 | 712 | 117 | 2 | 88 | 32 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1244
11 | 2 | 9 | 1286 | 287 | 328 | 121 | 2 | 88 | 75 | 0 | 5 | 0 | 380 | 0 | 1286
11 | 2 | 10 | 1278 | 287 | 581 | 122 | 2 | 88 | 103 | 0 | 7 | 0 | 0 | 88 | 1278
11 | 2 | 11 | 1301 | 287 | 565 | 121 | 2 | 88 | 99 | 0 | 8 | 0 | 0 | 131 | 1301
11 | 2 | 12 | 1286 | 287 | 618 | 117 | 2 | 88 | 66 | 0 | 7 | 0 | 0 | 101 | 1286
11 | 2 | 13 | 1298 | 287 | 655 | 115 | 2 | 88 | 31 | 0 | 7 | 0 | 0 | 113 | 1298
11 | 2 | 14 | 1315 | 287 | 635 | 115 | 2 | 88 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 170 | 1315
11 | 2 | 15 | 1322 | 287 | 631 | 120 | 2 | 88 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 175 | 1322
11 | 2 | 16 | 1321 | 287 | 575 | 129 | 2 | 88 | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 215 | 1321
11 | 2 | 17 | 1326 | 287 | 797 | 132 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 1326
11 | 2 | 18 | 1298 | 287 | 387 | 132 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 380 | 0 | 1298
11 | 2 | 19 | 1254 | 287 | 722 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1254
11 | 2 | 20 | 1218 | 287 | 684 | 125 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 6 | 1218
11 | 2 | 21 | 1173 | 287 | 588 | 116 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 67 | 1173
11 | 2 | 22 | 1132 | 287 | 485 | 112 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 133 | 1132
11 | 2 | 23 | 1111 | 287 | 390 | 111 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 211 | 1111
11 | 3 | 0 | 1037 | 287 | 310 | 111 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 218 | 1037
11 | 3 | 1 | 998 | 287 | 310 | 112 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 179 | 998
11 | 3 | 2 | 1011 | 287 | 310 | 112 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 192 | 1011
11 | 3 | 3 | 1047 | 287 | 310 | 112 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 227 | 1047
11 | 3 | 4 | 1067 | 287 | 310 | 112 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 248 | 1067
11 | 3 | 5 | 1058 | 287 | 310 | 113 | 2 | 88 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 239 | 1058
11 | 3 | 6 | 1027 | 287 | 310 | 113 | 2 | 88 | 19 | 0 | 17 | 0 | 0 | 191 | 1027
11 | 3 | 7 | 1052 | 287 | 310 | 114 | 2 | 88 | 228 | 0 | 17 | 0 | 0 | 6 | 1052
11 | 3 | 8 | 1088 | 287 | 310 | 117 | 2 | 88 | 521 | 0 | 11 | 0 | -370 | 122 | 1088
11 | 3 | 9 | 1113 | 287 | 310 | 121 | 2 | 88 | 786 | 0 | 7 | 0 | -370 | -118 | 1113
11 | 3 | 10 | 1120 | 287 | 310 | 122 | 2 | 88 | 927 | -264 | 7 | -2 | -370 | 13 | 1120
11 | 3 | 11 | 1111 | 287 | 310 | 121 | 2 | 88 | 977 | -371 | 7 | -2 | -370 | 62 | 1111
11 | 3 | 12 | 1112 | 287 | 310 | 117 | 2 | 88 | 930 | -335 | 5 | -1 | -370 | 79 | 1112
11 | 3 | 13 | 1100 | 287 | 310 | 115 | 2 | 88 | 815 | -10 | 4 | -1 | -370 | -140 | 1100
11 | 3 | 14 | 1107 | 287 | 310 | 115 | 2 | 88 | 603 | 0 | 5 | 0 | -370 | 67 | 1107
11 | 3 | 15 | 1130 | 287 | 310 | 120 | 2 | 88 | 303 | 0 | 6 | 0 | -86 | 100 | 1130
11 | 3 | 16 | 1154 | 287 | 396 | 129 | 2 | 88 | 38 | 0 | 4 | 0 | 0 | 210 | 1154
11 | 3 | 17 | 1221 | 287 | 538 | 132 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 171 | 1221
11 | 3 | 18 | 1222 | 287 | 712 | 132 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1222
11 | 3 | 19 | 1195 | 287 | 689 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1195
11 | 3 | 20 | 1174 | 287 | 593 | 125 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78 | 1174
11 | 3 | 21 | 1137 | 287 | 546 | 116 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 97 | 1137
11 | 3 | 22 | 1102 | 287 | 372 | 112 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 144 | 95 | 1102
11 | 3 | 23 | 1080 | 287 | 310 | 111 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 180 | 100 | 1080
11 | 4 | 0 | 1018 | 287 | 310 | 111 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 218 | 1018
11 | 4 | 1 | 997 | 287 | 310 | 112 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 197 | 997
11 | 4 | 2 | 1012 | 287 | 310 | 112 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 211 | 1012
11 | 4 | 3 | 1058 | 287 | 310 | 112 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 257 | 1058
11 | 4 | 4 | 1101 | 287 | 310 | 112 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22 | 276 | 1101
11 | 4 | 5 | 1117 | 287 | 310 | 113 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 34 | 280 | 1117
11 | 4 | 6 | 1144 | 287 | 310 | 113 | 2 | 88 | 12 | 0 | 3 | 0 | 44 | 285 | 1144
11 | 4 | 7 | 1211 | 287 | 310 | 114 | 2 | 88 | 174 | 0 | 3 | 0 | 0 | 233 | 1211
11 | 4 | 8 | 1355 | 287 | 310 | 117 | 2 | 88 | 493 | 0 | 2 | 0 | -298 | 354 | 1355
11 | 4 | 9 | 1460 | 287 | 310 | 121 | 2 | 88 | 767 | 0 | 1 | 0 | -366 | 250 | 1460
11 | 4 | 10 | 1484 | 287 | 310 | 122 | 2 | 88 | 903 | 0 | 1 | 0 | -365 | 136 | 1484
11 | 4 | 11 | 1469 | 287 | 310 | 121 | 2 | 88 | 905 | 0 | 1 | 0 | -366 | 121 | 1469
11 | 4 | 12 | 1422 | 287 | 310 | 117 | 2 | 88 | 879 | 0 | 0 | 0 | -367 | 106 | 1422
11 | 4 | 13 | 1481 | 287 | 310 | 115 | 2 | 88 | 740 | 0 | 1 | 0 | -365 | 303 | 1481
11 | 4 | 14 | 1494 | 287 | 310 | 115 | 2 | 88 | 501 | 0 | 1 | 0 | -233 | 423 | 1494
11 | 4 | 15 | 1481 | 287 | 310 | 120 | 2 | 88 | 230 | 0 | 0 | 0 | 5 | 439 | 1481
11 | 4 | 16 | 1487 | 287 | 812 | 129 | 2 | 88 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 142 | 1487
11 | 4 | 17 | 1507 | 287 | 838 | 132 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 159 | 1507
11 | 4 | 18 | 1483 | 287 | 825 | 132 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 148 | 1483
11 | 4 | 19 | 1436 | 287 | 742 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 1436
11 | 4 | 20 | 1388 | 287 | 341 | 125 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 380 | 164 | 1388
11 | 4 | 21 | 1348 | 287 | 333 | 116 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 380 | 141 | 1348
11 | 4 | 22 | 1309 | 287 | 787 | 112 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1309
11 | 4 | 23 | 1282 | 287 | 745 | 111 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 | 1282
11 | 5 | 0 | 1211 | 287 | 454 | 110 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 268 | 1211
11 | 5 | 1 | 1178 | 287 | 310 | 108 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 26 | 352 | 1178
11 | 5 | 2 | 1182 | 287 | 310 | 108 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 171 | 210 | 1182
11 | 5 | 3 | 1225 | 287 | 611 | 108 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 123 | 1225
11 | 5 | 4 | 1240 | 287 | 723 | 107 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 27 | 1240
11 | 5 | 5 | 1262 | 287 | 676 | 106 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 95 | 1262
11 | 5 | 6 | 1281 | 287 | 685 | 106 | 2 | 88 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 93 | 1281
11 | 5 | 7 | 1356 | 287 | 574 | 108 | 2 | 88 | 140 | 0 | 5 | 0 | 0 | 152 | 1356
11 | 5 | 8 | 1519 | 287 | 425 | 112 | 2 | 88 | 303 | 0 | 5 | 0 | 0 | 297 | 1519
11 | 5 | 9 | 1627 | 287 | 310 | 116 | 2 | 88 | 442 | 0 | 4 | 0 | -8 | 386 | 1627
11 | 5 | 10 | 1633 | 287 | 310 | 117 | 2 | 88 | 458 | 0 | 3 | 0 | -8 | 376 | 1633
11 | 5 | 11 | 1616 | 287 | 310 | 117 | 2 | 88 | 445 | 0 | 3 | 0 | -8 | 372 | 1616
11 | 5 | 12 | 1529 | 287 | 310 | 108 | 2 | 88 | 426 | 0 | 2 | 0 | -6 | 312 | 1529
11 | 5 | 13 | 1613 | 287 | 416 | 107 | 2 | 88 | 279 | 0 | 2 | 0 | 0 | 432 | 1613
11 | 5 | 14 | 1629 | 287 | 397 | 112 | 2 | 88 | 159 | 0 | 3 | 0 | 380 | 201 | 1629
11 | 5 | 15 | 1617 | 287 | 474 | 124 | 2 | 88 | 97 | 0 | 2 | 0 | 380 | 163 | 1617
11 | 5 | 16 | 1628 | 287 | 949 | 129 | 2 | 88 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 150 | 1628
11 | 5 | 17 | 1606 | 287 | 973 | 132 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 122 | 1606
11 | 5 | 18 | 1560 | 287 | 1046 | 134 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1560
11 | 5 | 19 | 1493 | 287 | 880 | 133 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 1493
11 | 5 | 20 | 1435 | 287 | 558 | 118 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 380 | -1 | 1435
11 | 5 | 21 | 1392 | 287 | 900 | 112 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1392
11 | 5 | 22 | 1354 | 287 | 864 | 110 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1354
11 | 5 | 23 | 1323 | 287 | 835 | 109 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1323
11 | 6 | 0 | 1246 | 287 | 650 | 110 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 107 | 1246
11 | 6 | 1 | 1194 | 287 | 535 | 108 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 172 | 1194
11 | 6 | 2 | 1196 | 287 | 552 | 108 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 154 | 1196
11 | 6 | 3 | 1238 | 287 | 561 | 108 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 185 | 1238
11 | 6 | 4 | 1250 | 287 | 562 | 107 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 196 | 1250
11 | 6 | 5 | 1272 | 287 | 688 | 106 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 93 | 1272
11 | 6 | 6 | 1298 | 287 | 795 | 106 | 2 | 88 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1298
11 | 6 | 7 | 1375 | 287 | 534 | 108 | 2 | 88 | 198 | 0 | 9 | 0 | 0 | 149 | 1375
11 | 6 | 8 | 1546 | 287 | 310 | 112 | 2 | 88 | 511 | 0 | 9 | 0 | 6 | 221 | 1546
11 | 6 | 9 | 1649 | 287 | 310 | 116 | 2 | 88 | 726 | 0 | 9 | 0 | -8 | 119 | 1649
11 | 6 | 10 | 1653 | 287 | 310 | 117 | 2 | 88 | 876 | 0 | 9 | 0 | -8 | -28 | 1653
11 | 6 | 11 | 1656 | 287 | 310 | 117 | 2 | 88 | 951 | 0 | 8 | 0 | -97 | -10 | 1656
11 | 6 | 12 | 1555 | 287 | 310 | 108 | 2 | 88 | 925 | 0 | 9 | 0 | -249 | 75 | 1555
11 | 6 | 13 | 1626 | 287 | 310 | 107 | 2 | 88 | 781 | 0 | 11 | 0 | -8 | 48 | 1626
11 | 6 | 14 | 1631 | 287 | 398 | 112 | 2 | 88 | 597 | 0 | 11 | 0 | 0 | 136 | 1631
11 | 6 | 15 | 1625 | 287 | 817 | 124 | 2 | 88 | 295 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1625
11 | 6 | 16 | 1610 | 287 | 1059 | 129 | 2 | 88 | 33 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 1610
11 | 6 | 17 | 1586 | 287 | 1064 | 132 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1586
11 | 6 | 18 | 1549 | 287 | 1024 | 134 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1549
11 | 6 | 19 | 1484 | 287 | 959 | 133 | 2 | 88 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 1484
11 | 6 | 20 | 1434 | 287 | 924 | 118 | 2 | 88 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 1434
11 | 6 | 21 | 1387 | 287 | 743 | 112 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 141 | 1387
11 | 6 | 22 | 1344 | 287 | 843 | 110 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1344
11 | 6 | 23 | 1313 | 287 | 795 | 109 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 18 | 1313
11 | 7 | 0 | 1244 | 287 | 547 | 110 | 2 | 88 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 194 | 1244
11 | 7 | 1 | 1201 | 287 | 339 | 108 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 360 | 1201
11 | 7 | 2 | 1208 | 287 | 310 | 108 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 123 | 273 | 1208
11 | 7 | 3 | 1241 | 287 | 644 | 108 | 2 | 88 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 93 | 1241
11 | 7 | 4 | 1262 | 287 | 590 | 107 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 166 | 1262
11 | 7 | 5 | 1292 | 287 | 787 | 106 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1292
11 | 7 | 6 | 1334 | 287 | 428 | 106 | 2 | 88 | 20 | 0 | 23 | 0 | 380 | 0 | 1334
11 | 7 | 7 | 1404 | 287 | 554 | 108 | 2 | 88 | 251 | 0 | 22 | 0 | 0 | 92 | 1404
11 | 7 | 8 | 1560 | 287 | 310 | 112 | 2 | 88 | 561 | 0 | 21 | 0 | -33 | 212 | 1560
11 | 7 | 9 | 1632 | 287 | 310 | 116 | 2 | 88 | 805 | 0 | 23 | 0 | -8 | 9 | 1632
11 | 7 | 10 | 1631 | 287 | 310 | 117 | 2 | 88 | 981 | 0 | 23 | 0 | -247 | 70 | 1631
11 | 7 | 11 | 1630 | 287 | 310 | 117 | 2 | 88 | 1051 | 0 | 23 | 0 | -362 | 114 | 1630
11 | 7 | 12 | 1524 | 287 | 310 | 108 | 2 | 88 | 1026 | 0 | 25 | 0 | -365 | 43 | 1524
11 | 7 | 13 | 1597 | 287 | 310 | 107 | 2 | 88 | 880 | 0 | 24 | 0 | -187 | 86 | 1597
11 | 7 | 14 | 1613 | 287 | 310 | 112 | 2 | 88 | 636 | 0 | 24 | 0 | -9 | 163 | 1613
11 | 7 | 15 | 1613 | 287 | 777 | 124 | 2 | 88 | 311 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1613
11 | 7 | 16 | 1623 | 287 | 1059 | 129 | 2 | 88 | 35 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1623
11 | 7 | 17 | 1626 | 287 | 1093 | 132 | 2 | 88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1626
11 | 7 | 18 | 1601 | 287 | 1068 | 134 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1601
11 | 7 | 19 | 1539 | 287 | 628 | 133 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 380 | 1 | 1539
11 | 7 | 20 | 1496 | 287 | 981 | 118 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 1496
11 | 7 | 21 | 1451 | 287 | 940 | 112 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1451
11 | 7 | 22 | 1405 | 287 | 861 | 110 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 36 | 1405
11 | 7 | 23 | 1368 | 287 | 811 | 109 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 50 | 1368
11 | 8 | 0 | 1287 | 287 | 781 | 110 | 2 | 88 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1287
11 | 8 | 1 | 1248 | 287 | 745 | 108 | 2 | 88 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1248
11 | 8 | 2 | 1262 | 287 | 760 | 108 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1262
11 | 8 | 3 | 1301 | 287 | 770 | 108 | 2 | 88 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 30 | 1301
11 | 8 | 4 | 1327 | 287 | 828 | 107 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1327
11 | 8 | 5 | 1357 | 287 | 831 | 106 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 29 | 1357
11 | 8 | 6 | 1414 | 287 | 897 | 106 | 2 | 88 | 8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 1414
11 | 8 | 7 | 1469 | 287 | 835 | 108 | 2 | 88 | 139 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 1469
11 | 8 | 8 | 1612 | 287 | 722 | 112 | 2 | 88 | 325 | 0 | 7 | 0 | 0 | 69 | 1612
11 | 8 | 9 | 1694 | 287 | 310 | 116 | 2 | 88 | 485 | 0 | 5 | 0 | 9 | 392 | 1694
11 | 8 | 10 | 1687 | 287 | 310 | 117 | 2 | 88 | 679 | 0 | 3 | 0 | -31 | 232 | 1687
11 | 8 | 11 | 1645 | 287 | 310 | 117 | 2 | 88 | 804 | 0 | 2 | 0 | -362 | 397 | 1645
11 | 8 | 12 | 1547 | 287 | 310 | 108 | 2 | 88 | 864 | 0 | 2 | 0 | -364 | 250 | 1547
11 | 8 | 13 | 1619 | 287 | 310 | 107 | 2 | 88 | 760 | 0 | 1 | 0 | -131 | 195 | 1619
11 | 8 | 14 | 1614 | 287 | 310 | 112 | 2 | 88 | 547 | 0 | 2 | 0 | 8 | 258 | 1614
11 | 8 | 15 | 1594 | 287 | 851 | 124 | 2 | 88 | 235 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1594
11 | 8 | 16 | 1612 | 287 | 1061 | 129 | 2 | 88 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 1612
11 | 8 | 17 | 1605 | 287 | 1070 | 132 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23 | 1605
11 | 8 | 18 | 1575 | 287 | 667 | 134 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 380 | 14 | 1575
11 | 8 | 19 | 1524 | 287 | 1012 | 133 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1524
11 | 8 | 20 | 1483 | 287 | 982 | 118 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1483
11 | 8 | 21 | 1437 | 287 | 947 | 112 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1437
11 | 8 | 22 | 1398 | 287 | 897 | 110 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1398
11 | 8 | 23 | 1360 | 287 | 861 | 109 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1360
11 | 9 | 0 | 1285 | 287 | 794 | 111 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1285
11 | 9 | 1 | 1249 | 287 | 723 | 112 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 33 | 1249
11 | 9 | 2 | 1248 | 287 | 756 | 112 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1248
11 | 9 | 3 | 1278 | 287 | 754 | 112 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 31 | 1278
11 | 9 | 4 | 1284 | 287 | 752 | 112 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 40 | 1284
11 | 9 | 5 | 1274 | 287 | 402 | 113 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 380 | -1 | 1274
11 | 9 | 6 | 1267 | 287 | 710 | 113 | 2 | 88 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 49 | 1267
11 | 9 | 7 | 1281 | 287 | 494 | 114 | 2 | 88 | 238 | 0 | 2 | 0 | 0 | 56 | 1281
11 | 9 | 8 | 1307 | 287 | 310 | 117 | 2 | 88 | 539 | 0 | 1 | 0 | -37 | 0 | 1307
11 | 9 | 9 | 1328 | 287 | 310 | 121 | 2 | 88 | 792 | 0 | 1 | 0 | -368 | 95 | 1328
11 | 9 | 10 | 1305 | 287 | 310 | 122 | 2 | 88 | 972 | 0 | 1 | 0 | -369 | -108 | 1305
11 | 9 | 11 | 1292 | 287 | 310 | 121 | 2 | 88 | 1072 | -106 | 1 | 0 | -369 | -114 | 1292
11 | 9 | 12 | 1249 | 287 | 310 | 117 | 2 | 88 | 1025 | -94 | 1 | 0 | -370 | -117 | 1249
11 | 9 | 13 | 1243 | 287 | 310 | 115 | 2 | 88 | 874 | -37 | 0 | 0 | -370 | -26 | 1243
11 | 9 | 14 | 1236 | 287 | 310 | 115 | 2 | 88 | 612 | 0 | 0 | 0 | -355 | 177 | 1236
11 | 9 | 15 | 1227 | 287 | 310 | 120 | 2 | 88 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 1227
11 | 9 | 16 | 1243 | 287 | 577 | 129 | 2 | 88 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 1243
11 | 9 | 17 | 1297 | 287 | 697 | 132 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1297
11 | 9 | 18 | 1297 | 287 | 715 | 132 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 72 | 1297
11 | 9 | 19 | 1283 | 287 | 344 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 380 | 50 | 1283
11 | 9 | 20 | 1259 | 287 | 710 | 125 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 45 | 1259
11 | 9 | 21 | 1222 | 287 | 663 | 116 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 64 | 1222
11 | 9 | 22 | 1173 | 287 | 616 | 112 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 66 | 1173
11 | 9 | 23 | 1144 | 287 | 310 | 111 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 345 | -1 | 1144
11 | 10 | 0 | 1082 | 287 | 559 | 111 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33 | 1082
11 | 10 | 1 | 1063 | 287 | 499 | 112 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 73 | 1063
11 | 10 | 2 | 1074 | 287 | 532 | 112 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 51 | 1074
11 | 10 | 3 | 1112 | 287 | 310 | 112 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 272 | 39 | 1112
11 | 10 | 4 | 1129 | 287 | 564 | 112 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 73 | 1129
11 | 10 | 5 | 1127 | 287 | 633 | 113 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1127
11 | 10 | 6 | 1095 | 287 | 524 | 113 | 2 | 88 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 69 | 1095
11 | 10 | 7 | 1100 | 287 | 391 | 114 | 2 | 88 | 135 | 0 | 6 | 0 | 0 | 77 | 1100
11 | 10 | 8 | 1154 | 287 | 310 | 117 | 2 | 88 | 371 | 0 | 6 | 0 | -142 | 115 | 1154
11 | 10 | 9 | 1174 | 287 | 310 | 121 | 2 | 88 | 514 | 0 | 5 | 0 | -344 | 191 | 1174
11 | 10 | 10 | 1146 | 287 | 310 | 122 | 2 | 88 | 491 | 0 | 5 | 0 | -370 | 211 | 1146
11 | 10 | 11 | 1147 | 287 | 310 | 121 | 2 | 88 | 467 | 0 | 5 | 0 | -370 | 237 | 1147
11 | 10 | 12 | 1135 | 287 | 310 | 117 | 2 | 88 | 428 | 0 | 5 | 0 | -370 | 268 | 1135
11 | 10 | 13 | 1121 | 287 | 310 | 115 | 2 | 88 | 348 | 0 | 5 | 0 | -187 | 153 | 1121
11 | 10 | 14 | 1116 | 287 | 310 | 115 | 2 | 88 | 219 | 0 | 5 | 0 | 0 | 90 | 1116
11 | 10 | 15 | 1130 | 287 | 473 | 120 | 2 | 88 | 72 | 0 | 5 | 0 | 0 | 83 | 1130
11 | 10 | 16 | 1197 | 287 | 310 | 129 | 2 | 88 | 5 | 0 | 5 | 0 | 371 | 0 | 1197
11 | 10 | 17 | 1264 | 287 | 690 | 132 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 61 | 1264
11 | 10 | 18 | 1263 | 287 | 317 | 132 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 380 | 51 | 1263
11 | 10 | 19 | 1245 | 287 | 732 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1245
11 | 10 | 20 | 1214 | 287 | 707 | 125 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1214
11 | 10 | 21 | 1175 | 287 | 616 | 116 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 62 | 1175
11 | 10 | 22 | 1121 | 287 | 310 | 112 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 312 | 6 | 1121
11 | 10 | 23 | 1090 | 287 | 310 | 111 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 289 | 0 | 1090
11 | 11 | 0 | 1035 | 287 | 310 | 110 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 155 | 81 | 1035
11 | 11 | 1 | 1001 | 287 | 441 | 108 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 73 | 1001
11 | 11 | 2 | 1036 | 287 | 310 | 108 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 177 | 60 | 1036
11 | 11 | 3 | 1080 | 287 | 310 | 108 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 243 | 37 | 1080
11 | 11 | 4 | 1120 | 287 | 310 | 107 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 284 | 36 | 1120
11 | 11 | 5 | 1148 | 287 | 657 | 106 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1148
11 | 11 | 6 | 1216 | 287 | 723 | 106 | 2 | 88 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 1216
11 | 11 | 7 | 1332 | 287 | 755 | 108 | 2 | 88 | 43 | 0 | 10 | 0 | 0 | 39 | 1332
11 | 11 | 8 | 1507 | 287 | 795 | 112 | 2 | 88 | 162 | 0 | 11 | 0 | 0 | 50 | 1507
11 | 11 | 9 | 1630 | 287 | 310 | 116 | 2 | 88 | 525 | 0 | 12 | 0 | 8 | 282 | 1630
11 | 11 | 10 | 1634 | 287 | 310 | 117 | 2 | 88 | 800 | 0 | 11 | 0 | -139 | 158 | 1634
11 | 11 | 11 | 1624 | 287 | 310 | 117 | 2 | 88 | 955 | 0 | 10 | 0 | -363 | 218 | 1624
11 | 11 | 12 | 1529 | 287 | 310 | 108 | 2 | 88 | 932 | 0 | 13 | 0 | -364 | 153 | 1529
11 | 11 | 13 | 1604 | 287 | 310 | 107 | 2 | 88 | 794 | 0 | 14 | 0 | -197 | 199 | 1604
11 | 11 | 14 | 1626 | 287 | 310 | 112 | 2 | 88 | 586 | 0 | 15 | 0 | -8 | 234 | 1626
11 | 11 | 15 | 1616 | 287 | 724 | 124 | 2 | 88 | 272 | 0 | 16 | 0 | 0 | 103 | 1616
11 | 11 | 16 | 1615 | 287 | 947 | 129 | 2 | 88 | 28 | 0 | 16 | 0 | 0 | 118 | 1615
11 | 11 | 17 | 1590 | 287 | 1066 | 132 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1590
11 | 11 | 18 | 1543 | 287 | 1019 | 134 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1543
11 | 11 | 19 | 1472 | 287 | 951 | 133 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1472
11 | 11 | 20 | 1424 | 287 | 922 | 118 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1424
11 | 11 | 21 | 1381 | 287 | 887 | 112 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1381
11 | 11 | 22 | 1342 | 287 | 575 | 110 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 277 | 0 | 1342
11 | 11 | 23 | 1306 | 287 | 818 | 109 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1306
11 | 12 | 0 | 1235 | 287 | 748 | 110 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1235
11 | 12 | 1 | 1198 | 287 | 712 | 108 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1198
11 | 12 | 2 | 1210 | 287 | 725 | 108 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1210
11 | 12 | 3 | 1250 | 287 | 766 | 108 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1250
11 | 12 | 4 | 1268 | 287 | 783 | 107 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1268
11 | 12 | 5 | 1270 | 287 | 787 | 106 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1270
11 | 12 | 6 | 1315 | 287 | 828 | 106 | 2 | 88 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1315
11 | 12 | 7 | 1381 | 287 | 785 | 108 | 2 | 88 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1381
11 | 12 | 8 | 1546 | 287 | 570 | 112 | 2 | 88 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 1546
11 | 12 | 9 | 1653 | 287 | 310 | 116 | 2 | 88 | 610 | 0 | 0 | 0 | -8 | 248 | 1653
11 | 12 | 10 | 1647 | 287 | 310 | 117 | 2 | 88 | 820 | 0 | 0 | 0 | -95 | 118 | 1647
11 | 12 | 11 | 1639 | 287 | 310 | 117 | 2 | 88 | 859 | 0 | 0 | 0 | -275 | 251 | 1639
11 | 12 | 12 | 1551 | 287 | 310 | 108 | 2 | 88 | 834 | 0 | 0 | 0 | -364 | 286 | 1551
11 | 12 | 13 | 1653 | 287 | 310 | 107 | 2 | 88 | 723 | 0 | 0 | 0 | -8 | 144 | 1653
11 | 12 | 14 | 1655 | 287 | 449 | 112 | 2 | 88 | 483 | 0 | 1 | 0 | 0 | 233 | 1655
11 | 12 | 15 | 1630 | 287 | 936 | 124 | 2 | 88 | 192 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1630
11 | 12 | 16 | 1630 | 287 | 1104 | 129 | 2 | 88 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1630
11 | 12 | 17 | 1612 | 287 | 1100 | 132 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1612
11 | 12 | 18 | 1560 | 287 | 1044 | 134 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1560
11 | 12 | 19 | 1484 | 287 | 968 | 133 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1484
11 | 12 | 20 | 1436 | 287 | 929 | 118 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 1436
11 | 12 | 21 | 1372 | 287 | 868 | 112 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1372
11 | 12 | 22 | 1344 | 287 | 723 | 110 | 2 | 88 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 118 | 1344
11 | 12 | 23 | 1316 | 287 | 811 | 109 | 2 | 88 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1316
11 | 13 | 0 | 1239 | 287 | 734 | 110 | 2 | 88 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 1239
11 | 13 | 1 | 1201 | 287 | 671 | 108 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 28 | 1201
11 | 13 | 2 | 1210 | 287 | 330 | 108 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 380 | 0 | 1210
11 | 13 | 3 | 1247 | 287 | 747 | 108 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1247
11 | 13 | 4 | 1260 | 287 | 761 | 107 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1260
11 | 13 | 5 | 1269 | 287 | 769 | 106 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1269
11 | 13 | 6 | 1307 | 287 | 799 | 106 | 2 | 88 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1307
11 | 13 | 7 | 1390 | 287 | 638 | 108 | 2 | 88 | 199 | 0 | 12 | 0 | 0 | 56 | 1390
11 | 13 | 8 | 1548 | 287 | 310 | 112 | 2 | 88 | 533 | 0 | 8 | 0 | -6 | 214 | 1548
11 | 13 | 9 | 1632 | 287 | 310 | 116 | 2 | 88 | 802 | 0 | 9 | 0 | -52 | 70 | 1632
11 | 13 | 10 | 1630 | 287 | 310 | 117 | 2 | 88 | 953 | 0 | 9 | 0 | -362 | 226 | 1630
11 | 13 | 11 | 1624 | 287 | 310 | 117 | 2 | 88 | 1013 | 0 | 9 | 0 | -363 | 161 | 1624
11 | 13 | 12 | 1525 | 287 | 310 | 108 | 2 | 88 | 967 | 0 | 8 | 0 | -365 | 120 | 1525
11 | 13 | 13 | 1612 | 287 | 310 | 107 | 2 | 88 | 844 | 0 | 5 | 0 | -342 | 311 | 1612
11 | 13 | 14 | 1618 | 287 | 310 | 112 | 2 | 88 | 588 | 0 | 4 | 0 | -8 | 235 | 1618
11 | 13 | 15 | 1612 | 287 | 703 | 124 | 2 | 88 | 260 | 0 | 3 | 0 | 0 | 145 | 1612
11 | 13 | 16 | 1604 | 287 | 1071 | 129 | 2 | 88 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1604
11 | 13 | 17 | 1581 | 287 | 1070 | 132 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1581
11 | 13 | 18 | 1538 | 287 | 1024 | 134 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1538
11 | 13 | 19 | 1481 | 287 | 968 | 133 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1481
11 | 13 | 20 | 1435 | 287 | 937 | 118 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1435
11 | 13 | 21 | 1386 | 287 | 894 | 112 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1386
11 | 13 | 22 | 1353 | 287 | 862 | 110 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1353
11 | 13 | 23 | 1320 | 287 | 832 | 109 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1320
11 | 14 | 0 | 1249 | 287 | 738 | 110 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 | 1249
11 | 14 | 1 | 1210 | 287 | 698 | 108 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 22 | 1210
11 | 14 | 2 | 1224 | 287 | 356 | 108 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 380 | -1 | 1224
11 | 14 | 3 | 1254 | 287 | 766 | 108 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1254
11 | 14 | 4 | 1279 | 287 | 792 | 107 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1279
11 | 14 | 5 | 1296 | 287 | 811 | 106 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1296
11 | 14 | 6 | 1339 | 287 | 852 | 106 | 2 | 88 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1339
11 | 14 | 7 | 1405 | 287 | 816 | 108 | 2 | 88 | 44 | 0 | 2 | 0 | 0 | 58 | 1405
11 | 14 | 8 | 1574 | 287 | 894 | 112 | 2 | 88 | 120 | 0 | 2 | 0 | 0 | 69 | 1574
11 | 14 | 9 | 1669 | 287 | 312 | 116 | 2 | 88 | 187 | 0 | 3 | 0 | 9 | 665 | 1669
11 | 14 | 10 | 1665 | 287 | 310 | 117 | 2 | 88 | 258 | 0 | 3 | 0 | -9 | 609 | 1665
11 | 14 | 11 | 1650 | 287 | 310 | 117 | 2 | 88 | 285 | 0 | 3 | 0 | -8 | 566 | 1650
11 | 14 | 12 | 1561 | 287 | 310 | 108 | 2 | 88 | 243 | 0 | 2 | 0 | -7 | 528 | 1561
11 | 14 | 13 | 1649 | 287 | 393 | 107 | 2 | 88 | 191 | 0 | 1 | 0 | 0 | 580 | 1649
11 | 14 | 14 | 1665 | 287 | 692 | 112 | 2 | 88 | 123 | 0 | 3 | 0 | 0 | 358 | 1665
11 | 14 | 15 | 1649 | 287 | 1094 | 124 | 2 | 88 | 51 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1649
11 | 14 | 16 | 1663 | 287 | 1151 | 129 | 2 | 88 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1663
11 | 14 | 17 | 1631 | 287 | 1120 | 132 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1631
11 | 14 | 18 | 1591 | 287 | 1078 | 134 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1591
11 | 14 | 19 | 1517 | 287 | 1006 | 133 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1517
11 | 14 | 20 | 1484 | 287 | 988 | 118 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1484
11 | 14 | 21 | 1422 | 287 | 931 | 112 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1422
11 | 14 | 22 | 1380 | 287 | 892 | 110 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1380
11 | 14 | 23 | 1342 | 287 | 855 | 109 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1342
11 | 15 | 0 | 1262 | 287 | 774 | 110 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1262
11 | 15 | 1 | 1225 | 287 | 738 | 108 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1225
11 | 15 | 2 | 1231 | 287 | 743 | 108 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1231
11 | 15 | 3 | 1263 | 287 | 748 | 108 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 27 | 1263
11 | 15 | 4 | 1275 | 287 | 790 | 107 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1275
11 | 15 | 5 | 1285 | 287 | 801 | 106 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1285
11 | 15 | 6 | 1324 | 287 | 840 | 106 | 2 | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1324
11 | 15 | 7 | 1413 | 287 | 897 | 108 | 2 | 88 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1413
11 | 15 | 8 | 1563 | 287 | 939 | 112 | 2 | 88 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1563
11 | 15 | 9 | 1654 | 287 | 867 | 116 | 2 | 88 | 293 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1654
11 | 15 | 10 | 1649 | 287 | 782 | 117 | 2 | 88 | 373 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1649
11 | 15 | 11 | 1633 | 287 | 389 | 117 | 2 | 88 | 422 | 0 | 1 | 0 | 328 | -1 | 1633
11 | 15 | 12 | 1530 | 287 | 677 | 108 | 2 | 88 | 368 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1530
11 | 15 | 13 | 1624 | 287 | 863 | 107 | 2 | 88 | 276 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1624
11 | 15 | 14 | 1627 | 287 | 960 | 112 | 2 | 88 | 176 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1627
11 | 15 | 15 | 1613 | 287 | 1042 | 124 | 2 | 88 | 67 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1613
11 | 15 | 16 | 1628 | 287 | 1115 | 129 | 2 | 88 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1628
11 | 15 | 17 | 1591 | 287 | 1076 | 132 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1591
11 | 15 | 18 | 1542 | 287 | 1024 | 134 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1542
11 | 15 | 19 | 1477 | 287 | 960 | 133 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1477
11 | 15 | 20 | 1428 | 287 | 928 | 118 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1428
11 | 15 | 21 | 1382 | 287 | 888 | 112 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1382
11 | 15 | 22 | 1342 | 287 | 851 | 110 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1342
11 | 15 | 23 | 1312 | 287 | 823 | 109 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1312
11 | 16 | 0 | 1244 | 287 | 755 | 111 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1244
11 | 16 | 1 | 1201 | 287 | 711 | 112 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1201
11 | 16 | 2 | 1206 | 287 | 335 | 112 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 380 | 0 | 1206
11 | 16 | 3 | 1220 | 287 | 728 | 112 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1220
11 | 16 | 4 | 1227 | 287 | 734 | 112 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1227
11 | 16 | 5 | 1201 | 287 | 323 | 113 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 380 | -1 | 1201
11 | 16 | 6 | 1176 | 287 | 674 | 113 | 2 | 88 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 1176
11 | 16 | 7 | 1196 | 287 | 658 | 114 | 2 | 88 | 37 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1196
11 | 16 | 8 | 1261 | 287 | 492 | 117 | 2 | 88 | 111 | 0 | 14 | 0 | 0 | 150 | 1261
11 | 16 | 9 | 1301 | 287 | 446 | 121 | 2 | 88 | 193 | 0 | 14 | 0 | 0 | 150 | 1301
11 | 16 | 10 | 1292 | 287 | 433 | 122 | 2 | 88 | 196 | 0 | 14 | 0 | 0 | 150 | 1292
11 | 16 | 11 | 1287 | 287 | 450 | 121 | 2 | 88 | 176 | 0 | 13 | 0 | 0 | 150 | 1287
11 | 16 | 12 | 1270 | 287 | 461 | 117 | 2 | 88 | 150 | 0 | 14 | 0 | 0 | 151 | 1270
11 | 16 | 13 | 1270 | 287 | 436 | 115 | 2 | 88 | 97 | 0 | 15 | 0 | 0 | 230 | 1270
11 | 16 | 14 | 1261 | 287 | 707 | 115 | 2 | 88 | 46 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1261
11 | 16 | 15 | 1266 | 287 | 740 | 120 | 2 | 88 | 13 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 1266
11 | 16 | 16 | 1298 | 287 | 740 | 129 | 2 | 88 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 36 | 1298
11 | 16 | 17 | 1308 | 287 | 783 | 132 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 1308
11 | 16 | 18 | 1292 | 287 | 711 | 132 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 52 | 1292
11 | 16 | 19 | 1262 | 287 | 735 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1262
11 | 16 | 20 | 1231 | 287 | 713 | 125 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 1231
11 | 16 | 21 | 1193 | 287 | 684 | 116 | 2 | 88 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1193
11 | 16 | 22 | 1135 | 287 | 630 | 112 | 2 | 88 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1135
11 | 16 | 23 | 1110 | 287 | 310 | 111 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 298 | 0 | 1110
11 | 17 | 0 | 1043 | 287 | 356 | 111 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 188 | 1043
11 | 17 | 1 | 1016 | 287 | 310 | 112 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 206 | 1016
11 | 17 | 2 | 1039 | 287 | 310 | 112 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 231 | 1039
11 | 17 | 3 | 1077 | 287 | 310 | 112 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 142 | 130 | 1077
11 | 17 | 4 | 1097 | 287 | 503 | 112 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 102 | 1097
11 | 17 | 5 | 1092 | 287 | 467 | 113 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 133 | 1092
11 | 17 | 6 | 1056 | 287 | 341 | 113 | 2 | 88 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 220 | 1056
11 | 17 | 7 | 1057 | 287 | 310 | 114 | 2 | 88 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 154 | 1057
11 | 17 | 8 | 1101 | 287 | 310 | 117 | 2 | 88 | 346 | 0 | 1 | 0 | -119 | 69 | 1101
11 | 17 | 9 | 1132 | 287 | 310 | 121 | 2 | 88 | 576 | 0 | 0 | 0 | -370 | 118 | 1132
11 | 17 | 10 | 1148 | 287 | 310 | 122 | 2 | 88 | 761 | 0 | 0 | 0 | -370 | -52 | 1148
11 | 17 | 11 | 1158 | 287 | 310 | 121 | 2 | 88 | 808 | 0 | 1 | 0 | -370 | -89 | 1158
11 | 17 | 12 | 1139 | 287 | 310 | 117 | 2 | 88 | 660 | 0 | 1 | 0 | -370 | 44 | 1139
11 | 17 | 13 | 1145 | 287 | 310 | 115 | 2 | 88 | 581 | 0 | 1 | 0 | -370 | 131 | 1145
11 | 17 | 14 | 1144 | 287 | 310 | 115 | 2 | 88 | 413 | 0 | 2 | 0 | -131 | 58 | 1144
11 | 17 | 15 | 1138 | 287 | 311 | 120 | 2 | 88 | 145 | 0 | 4 | 0 | 0 | 181 | 1138
11 | 17 | 16 | 1186 | 287 | 620 | 129 | 2 | 88 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 41 | 1186
11 | 17 | 17 | 1249 | 287 | 735 | 132 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1249
11 | 17 | 18 | 1257 | 287 | 743 | 132 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1257
11 | 17 | 19 | 1230 | 287 | 569 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 151 | 1230
11 | 17 | 20 | 1204 | 287 | 695 | 125 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1204
11 | 17 | 21 | 1160 | 287 | 310 | 116 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 343 | 1 | 1160
11 | 17 | 22 | 1112 | 287 | 310 | 112 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 29 | 263 | 1112
11 | 17 | 23 | 1088 | 287 | 310 | 111 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 268 | 1088
11 | 18 | 0 | 1034 | 287 | 310 | 110 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 212 | 1034
11 | 18 | 1 | 999 | 287 | 310 | 108 | 2 | 88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 180 | 999
11 | 18 | 2 | 1016 | 287 | 310 | 108 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 199 | 1016
11 | 18 | 3 | 1073 | 287 | 310 | 108 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 256 | 1073
11 | 18 | 4 | 1104 | 287 | 328 | 107 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 272 | 1104
11 | 18 | 5 | 1152 | 287 | 421 | 106 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 226 | 1152
11 | 18 | 6 | 1229 | 287 | 587 | 106 | 2 | 88 | 5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 133 | 1229
11 | 18 | 7 | 1338 | 287 | 657 | 108 | 2 | 88 | 174 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 1338
11 | 18 | 8 | 1528 | 287 | 316 | 112 | 2 | 88 | 501 | 0 | 21 | 0 | 5 | 196 | 1528
11 | 18 | 9 | 1620 | 287 | 310 | 116 | 2 | 88 | 733 | 0 | 22 | 0 | -24 | 86 | 1620
11 | 18 | 10 | 1619 | 287 | 310 | 117 | 2 | 88 | 856 | 0 | 23 | 0 | -63 | -1 | 1619
11 | 18 | 11 | 1609 | 287 | 310 | 117 | 2 | 88 | 871 | 0 | 24 | 0 | -162 | 72 | 1609
11 | 18 | 12 | 1525 | 287 | 310 | 108 | 2 | 88 | 818 | 0 | 24 | 0 | -285 | 173 | 1525
11 | 18 | 13 | 1607 | 287 | 310 | 107 | 2 | 88 | 698 | 0 | 26 | 0 | -22 | 111 | 1607
11 | 18 | 14 | 1631 | 287 | 310 | 112 | 2 | 88 | 520 | 0 | 26 | 0 | 8 | 278 | 1631
11 | 18 | 15 | 1612 | 287 | 799 | 124 | 2 | 88 | 221 | 0 | 25 | 0 | 0 | 66 | 1612
11 | 18 | 16 | 1626 | 287 | 1079 | 129 | 2 | 88 | 18 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1626
11 | 18 | 17 | 1616 | 287 | 1085 | 132 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1616
11 | 18 | 18 | 1585 | 287 | 1053 | 134 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1585
11 | 18 | 19 | 1527 | 287 | 998 | 133 | 2 | 88 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1527
11 | 18 | 20 | 1491 | 287 | 975 | 118 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1491
11 | 18 | 21 | 1445 | 287 | 934 | 112 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1445
11 | 18 | 22 | 1411 | 287 | 904 | 110 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 1411
11 | 18 | 23 | 1368 | 287 | 863 | 109 | 2 | 88 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1368
11 | 19 | 0 | 1301 | 287 | 772 | 110 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 22 | 1301
11 | 19 | 1 | 1263 | 287 | 740 | 108 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 16 | 1263
11 | 19 | 2 | 1280 | 287 | 773 | 108 | 2 | 88 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 1280
11 | 19 | 3 | 1317 | 287 | 800 | 108 | 2 | 88 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 14 | 1317
11 | 19 | 4 | 1342 | 287 | 819 | 107 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 19 | 1342
11 | 19 | 5 | 1381 | 287 | 874 | 106 | 2 | 88 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1381
11 | 19 | 6 | 1459 | 287 | 940 | 106 | 2 | 88 | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 11 | 1459
11 | 19 | 7 | 1547 | 287 | 855 | 108 | 2 | 88 | 161 | 0 | 20 | 0 | 0 | 26 | 1547
11 | 19 | 8 | 1704 | 287 | 737 | 112 | 2 | 88 | 456 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | 1704
11 | 19 | 9 | 1781 | 287 | 327 | 116 | 2 | 88 | 689 | 0 | 14 | 0 | 9 | 249 | 1781
11 | 19 | 10 | 1767 | 287 | 310 | 117 | 2 | 88 | 832 | 0 | 13 | 0 | -11 | 129 | 1767
11 | 19 | 11 | 1732 | 287 | 310 | 117 | 2 | 88 | 840 | 0 | 12 | 0 | -10 | 86 | 1732
11 | 19 | 12 | 1632 | 287 | 310 | 108 | 2 | 88 | 804 | 0 | 10 | 0 | -8 | 31 | 1632
11 | 19 | 13 | 1693 | 287 | 310 | 107 | 2 | 88 | 664 | 0 | 8 | 0 | 9 | 218 | 1693
11 | 19 | 14 | 1711 | 287 | 703 | 112 | 2 | 88 | 461 | 0 | 6 | 0 | 0 | 52 | 1711
11 | 19 | 15 | 1694 | 287 | 988 | 124 | 2 | 88 | 198 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1694
11 | 19 | 16 | 1724 | 287 | 1194 | 129 | 2 | 88 | 19 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1724
11 | 19 | 17 | 1716 | 287 | 1200 | 132 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1716
11 | 19 | 18 | 1685 | 287 | 1168 | 134 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1685
11 | 19 | 19 | 1631 | 287 | 1114 | 133 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1631
11 | 19 | 20 | 1586 | 287 | 1088 | 118 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1586
11 | 19 | 21 | 1536 | 287 | 1044 | 112 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1536
11 | 19 | 22 | 1473 | 287 | 602 | 110 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 380 | 0 | 1473
11 | 19 | 23 | 1419 | 287 | 931 | 109 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1419
11 | 20 | 0 | 1342 | 287 | 853 | 110 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1342
11 | 20 | 1 | 1299 | 287 | 811 | 108 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1299
11 | 20 | 2 | 1310 | 287 | 809 | 108 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1310
11 | 20 | 3 | 1343 | 287 | 855 | 108 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1343
11 | 20 | 4 | 1359 | 287 | 872 | 107 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1359
11 | 20 | 5 | 1389 | 287 | 902 | 106 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1389
11 | 20 | 6 | 1447 | 287 | 960 | 106 | 2 | 88 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1447
11 | 20 | 7 | 1539 | 287 | 1027 | 108 | 2 | 88 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1539
11 | 20 | 8 | 1716 | 287 | 1135 | 112 | 2 | 88 | 90 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1716
11 | 20 | 9 | 1810 | 287 | 969 | 116 | 2 | 88 | 185 | 0 | 2 | 0 | 0 | 161 | 1810
11 | 20 | 10 | 1796 | 287 | 527 | 117 | 2 | 88 | 270 | 0 | 2 | 0 | 0 | 503 | 1796
11 | 20 | 11 | 1771 | 287 | 382 | 117 | 2 | 88 | 305 | 0 | 2 | 0 | 4 | 584 | 1771
11 | 20 | 12 | 1662 | 287 | 310 | 108 | 2 | 88 | 280 | 0 | 2 | 0 | 9 | 576 | 1662
11 | 20 | 13 | 1734 | 287 | 596 | 107 | 2 | 88 | 205 | 0 | 2 | 0 | 0 | 447 | 1734
11 | 20 | 14 | 1738 | 287 | 886 | 112 | 2 | 88 | 124 | 0 | 1 | 0 | 0 | 238 | 1738
11 | 20 | 15 | 1734 | 287 | 1056 | 124 | 2 | 88 | 43 | 0 | 1 | 0 | 134 | -1 | 1734
11 | 20 | 16 | 1763 | 287 | 1252 | 129 | 2 | 88 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1763
11 | 20 | 17 | 1727 | 287 | 1215 | 132 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1727
11 | 20 | 18 | 1680 | 287 | 1166 | 134 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1680
11 | 20 | 19 | 1627 | 287 | 1112 | 133 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1627
11 | 20 | 20 | 1570 | 287 | 1070 | 118 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1570
11 | 20 | 21 | 1513 | 287 | 1016 | 112 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1513
11 | 20 | 22 | 1446 | 287 | 948 | 110 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1446
11 | 20 | 23 | 1392 | 287 | 889 | 109 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 1392
11 | 21 | 0 | 1309 | 287 | 796 | 110 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 14 | 1309
11 | 21 | 1 | 1272 | 287 | 772 | 108 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1272
11 | 21 | 2 | 1278 | 287 | 773 | 108 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 1278
11 | 21 | 3 | 1323 | 287 | 823 | 108 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1323
11 | 21 | 4 | 1354 | 287 | 854 | 107 | 2 | 88 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1354
11 | 21 | 5 | 1382 | 287 | 884 | 106 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1382
11 | 21 | 6 | 1453 | 287 | 953 | 106 | 2 | 88 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1453
11 | 21 | 7 | 1548 | 287 | 882 | 108 | 2 | 88 | 149 | 0 | 13 | 0 | 0 | 19 | 1548
11 | 21 | 8 | 1688 | 287 | 733 | 112 | 2 | 88 | 455 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1688
11 | 21 | 9 | 1766 | 287 | 466 | 116 | 2 | 88 | 763 | 0 | 9 | 0 | 0 | 35 | 1766
11 | 21 | 10 | 1730 | 287 | 310 | 117 | 2 | 88 | 920 | 0 | 10 | 0 | -10 | 6 | 1730
11 | 21 | 11 | 1708 | 287 | 310 | 117 | 2 | 88 | 995 | 0 | 12 | 0 | -80 | -23 | 1708
11 | 21 | 12 | 1592 | 287 | 310 | 108 | 2 | 88 | 952 | 0 | 12 | 0 | -177 | 10 | 1592
11 | 21 | 13 | 1662 | 287 | 310 | 107 | 2 | 88 | 813 | 0 | 12 | 0 | -9 | 52 | 1662
11 | 21 | 14 | 1662 | 287 | 490 | 112 | 2 | 88 | 550 | 0 | 14 | 0 | 0 | 119 | 1662
11 | 21 | 15 | 1655 | 287 | 930 | 124 | 2 | 88 | 212 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 1655
11 | 21 | 16 | 1677 | 287 | 1141 | 129 | 2 | 88 | 17 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1677
11 | 21 | 17 | 1671 | 287 | 1148 | 132 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 1671
11 | 21 | 18 | 1637 | 287 | 1112 | 134 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1637
11 | 21 | 19 | 1587 | 287 | 684 | 133 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 380 | 0 | 1587
11 | 21 | 20 | 1546 | 287 | 1041 | 118 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1546
11 | 21 | 21 | 1507 | 287 | 1010 | 112 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1507
11 | 21 | 22 | 1458 | 287 | 962 | 110 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1458
11 | 21 | 23 | 1411 | 287 | 912 | 109 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 1411
11 | 22 | 0 | 1332 | 287 | 688 | 110 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 142 | 1332
11 | 22 | 1 | 1295 | 287 | 745 | 108 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 51 | 1295
11 | 22 | 2 | 1304 | 287 | 807 | 108 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 1304
11 | 22 | 3 | 1342 | 287 | 846 | 108 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1342
11 | 22 | 4 | 1360 | 287 | 865 | 107 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1360
11 | 22 | 5 | 1384 | 287 | 774 | 106 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 116 | 1384
11 | 22 | 6 | 1458 | 287 | 954 | 106 | 2 | 88 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1458
11 | 22 | 7 | 1546 | 287 | 883 | 108 | 2 | 88 | 162 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 1546
11 | 22 | 8 | 1676 | 287 | 705 | 112 | 2 | 88 | 467 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 1676
11 | 22 | 9 | 1738 | 287 | 423 | 116 | 2 | 88 | 712 | 0 | 14 | 0 | 0 | 96 | 1738
11 | 22 | 10 | 1701 | 287 | 310 | 117 | 2 | 88 | 707 | 0 | 17 | 0 | -9 | 182 | 1701
11 | 22 | 11 | 1647 | 287 | 310 | 117 | 2 | 88 | 607 | 0 | 19 | 0 | -8 | 225 | 1647
11 | 22 | 12 | 1586 | 287 | 310 | 108 | 2 | 88 | 750 | 0 | 19 | 0 | -7 | 29 | 1586
11 | 22 | 13 | 1628 | 287 | 310 | 107 | 2 | 88 | 549 | 0 | 20 | 0 | 8 | 257 | 1628
11 | 22 | 14 | 1643 | 287 | 475 | 112 | 2 | 88 | 261 | 0 | 19 | 0 | 380 | 19 | 1643
11 | 22 | 15 | 1632 | 287 | 1037 | 124 | 2 | 88 | 75 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 1632
11 | 22 | 16 | 1661 | 287 | 1136 | 129 | 2 | 88 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 1661
11 | 22 | 17 | 1637 | 287 | 1109 | 132 | 2 | 88 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1637
11 | 22 | 18 | 1599 | 287 | 1067 | 134 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1599
11 | 22 | 19 | 1546 | 287 | 1016 | 133 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1546
11 | 22 | 20 | 1508 | 287 | 990 | 118 | 2 | 88 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1508
11 | 22 | 21 | 1459 | 287 | 490 | 112 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 380 | 80 | 1459
11 | 22 | 22 | 1418 | 287 | 909 | 110 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1418
11 | 22 | 23 | 1372 | 287 | 685 | 109 | 2 | 88 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 178 | 1372
11 | 23 | 0 | 1291 | 287 | 580 | 111 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 197 | 1291
11 | 23 | 1 | 1251 | 287 | 539 | 112 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 197 | 1251
11 | 23 | 2 | 1249 | 287 | 670 | 112 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 64 | 1249
11 | 23 | 3 | 1280 | 287 | 583 | 112 | 2 | 88 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 180 | 1280
11 | 23 | 4 | 1284 | 287 | 641 | 112 | 2 | 88 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 125 | 1284
11 | 23 | 5 | 1269 | 287 | 372 | 113 | 2 | 88 | 0 | 0 | 27 | 0 | 380 | 0 | 1269
11 | 23 | 6 | 1252 | 287 | 730 | 113 | 2 | 88 | 3 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1252
11 | 23 | 7 | 1268 | 287 | 535 | 114 | 2 | 88 | 139 | 0 | 27 | 0 | 0 | 76 | 1268
11 | 23 | 8 | 1304 | 287 | 310 | 117 | 2 | 88 | 464 | 0 | 28 | 0 | -1 | 9 | 1304
11 | 23 | 9 | 1295 | 287 | 310 | 121 | 2 | 88 | 730 | 0 | 29 | 0 | -343 | 71 | 1295
11 | 23 | 10 | 1283 | 287 | 310 | 122 | 2 | 88 | 851 | 0 | 26 | 0 | -369 | -34 | 1283
11 | 23 | 11 | 1262 | 287 | 310 | 121 | 2 | 88 | 872 | 0 | 24 | 0 | -370 | -72 | 1262
11 | 23 | 12 | 1241 | 287 | 310 | 117 | 2 | 88 | 833 | 0 | 21 | 0 | -370 | -47 | 1241
11 | 23 | 13 | 1239 | 287 | 310 | 115 | 2 | 88 | 712 | 0 | 23 | 0 | -370 | 72 | 1239
11 | 23 | 14 | 1228 | 287 | 310 | 115 | 2 | 88 | 463 | 0 | 23 | 0 | -60 | 0 | 1228
11 | 23 | 15 | 1259 | 287 | 462 | 120 | 2 | 88 | 230 | 0 | 21 | 0 | 0 | 49 | 1259
11 | 23 | 16 | 1298 | 287 | 753 | 129 | 2 | 88 | 17 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1298
11 | 23 | 17 | 1386 | 287 | 851 | 132 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1386
11 | 23 | 18 | 1388 | 287 | 858 | 132 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1388
11 | 23 | 19 | 1366 | 287 | 838 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1366
11 | 23 | 20 | 1342 | 287 | 819 | 125 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1342
11 | 23 | 21 | 1304 | 287 | 790 | 116 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1304
11 | 23 | 22 | 1249 | 287 | 739 | 112 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1249
11 | 23 | 23 | 1202 | 287 | 695 | 111 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 1202
11 | 24 | 0 | 1136 | 287 | 626 | 111 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1136
11 | 24 | 1 | 1113 | 287 | 310 | 112 | 2 | 88 | 0 | 0 | 23 | 0 | 291 | 0 | 1113
11 | 24 | 2 | 1131 | 287 | 612 | 112 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 8 | 1131
11 | 24 | 3 | 1181 | 287 | 671 | 112 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 1181
11 | 24 | 4 | 1186 | 287 | 310 | 112 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 365 | 1 | 1186
11 | 24 | 5 | 1188 | 287 | 679 | 113 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 1188
11 | 24 | 6 | 1188 | 287 | 310 | 113 | 2 | 88 | 2 | 0 | 19 | 0 | 367 | 0 | 1188
11 | 24 | 7 | 1218 | 287 | 529 | 114 | 2 | 88 | 128 | 0 | 18 | 0 | 0 | 52 | 1218
11 | 24 | 8 | 1246 | 287 | 310 | 117 | 2 | 88 | 423 | 0 | 18 | 0 | -81 | 82 | 1246
11 | 24 | 9 | 1249 | 287 | 310 | 121 | 2 | 88 | 692 | 0 | 17 | 0 | -286 | 18 | 1249
11 | 24 | 10 | 1219 | 287 | 310 | 122 | 2 | 88 | 864 | 0 | 17 | 0 | -370 | -101 | 1219
11 | 24 | 11 | 1193 | 287 | 310 | 121 | 2 | 88 | 960 | -75 | 18 | -4 | -370 | -144 | 1193
11 | 24 | 12 | 1195 | 287 | 310 | 117 | 2 | 88 | 945 | -55 | 18 | -4 | -370 | -143 | 1195
11 | 24 | 13 | 1165 | 287 | 310 | 115 | 2 | 88 | 810 | 0 | 17 | 0 | -370 | -94 | 1165
11 | 24 | 14 | 1165 | 287 | 310 | 115 | 2 | 88 | 548 | 0 | 18 | 0 | -308 | 105 | 1165
11 | 24 | 15 | 1188 | 287 | 362 | 120 | 2 | 88 | 233 | 0 | 18 | 0 | 0 | 78 | 1188
11 | 24 | 16 | 1242 | 287 | 699 | 129 | 2 | 88 | 18 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 1242
11 | 24 | 17 | 1340 | 287 | 809 | 132 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1340
11 | 24 | 18 | 1353 | 287 | 822 | 132 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1353
11 | 24 | 19 | 1345 | 287 | 818 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1345
11 | 24 | 20 | 1338 | 287 | 815 | 125 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1338
11 | 24 | 21 | 1292 | 287 | 780 | 116 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 1292
11 | 24 | 22 | 1235 | 287 | 726 | 112 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1235
11 | 24 | 23 | 1200 | 287 | 310 | 111 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 339 | 43 | 1200
11 | 25 | 0 | 1139 | 287 | 310 | 110 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 322 | -1 | 1139
11 | 25 | 1 | 1110 | 287 | 310 | 108 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 292 | 1 | 1110
11 | 25 | 2 | 1153 | 287 | 647 | 108 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 1153
11 | 25 | 3 | 1191 | 287 | 310 | 108 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 376 | -1 | 1191
11 | 25 | 4 | 1229 | 287 | 725 | 107 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1229
11 | 25 | 5 | 1282 | 287 | 781 | 106 | 2 | 88 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1282
11 | 25 | 6 | 1413 | 287 | 908 | 106 | 2 | 88 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1413
11 | 25 | 7 | 1552 | 287 | 501 | 108 | 2 | 88 | 158 | 0 | 18 | 0 | 380 | 10 | 1552
11 | 25 | 8 | 1726 | 287 | 772 | 112 | 2 | 88 | 451 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1726
11 | 25 | 9 | 1791 | 287 | 310 | 116 | 2 | 88 | 775 | 0 | 7 | 0 | 11 | 195 | 1791
11 | 25 | 10 | 1754 | 287 | 310 | 117 | 2 | 88 | 962 | 0 | 5 | 0 | -98 | 81 | 1754
11 | 25 | 11 | 1715 | 287 | 310 | 117 | 2 | 88 | 1016 | 0 | 3 | 0 | -313 | 205 | 1715
11 | 25 | 12 | 1606 | 287 | 310 | 108 | 2 | 88 | 978 | 0 | 2 | 0 | -363 | 194 | 1606
11 | 25 | 13 | 1660 | 287 | 310 | 107 | 2 | 88 | 832 | 0 | 1 | 0 | -76 | 109 | 1660
11 | 25 | 14 | 1672 | 287 | 310 | 112 | 2 | 88 | 582 | 0 | 0 | 0 | 9 | 282 | 1672
11 | 25 | 15 | 1670 | 287 | 921 | 124 | 2 | 88 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1670
11 | 25 | 16 | 1696 | 287 | 1171 | 129 | 2 | 88 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1696
11 | 25 | 17 | 1710 | 287 | 1199 | 132 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1710
11 | 25 | 18 | 1694 | 287 | 1181 | 134 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1694
11 | 25 | 19 | 1638 | 287 | 1126 | 133 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1638
11 | 25 | 20 | 1603 | 287 | 1104 | 118 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1603
11 | 25 | 21 | 1553 | 287 | 1055 | 112 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1553
11 | 25 | 22 | 1492 | 287 | 993 | 110 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1492
11 | 25 | 23 | 1437 | 287 | 938 | 109 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 1437
11 | 26 | 0 | 1363 | 287 | 858 | 110 | 2 | 88 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1363
11 | 26 | 1 | 1323 | 287 | 816 | 108 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1323
11 | 26 | 2 | 1339 | 287 | 833 | 108 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 1339
11 | 26 | 3 | 1367 | 287 | 861 | 108 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1367
11 | 26 | 4 | 1379 | 287 | 873 | 107 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1379
11 | 26 | 5 | 1416 | 287 | 906 | 106 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1416
11 | 26 | 6 | 1507 | 287 | 994 | 106 | 2 | 88 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1507
11 | 26 | 7 | 1604 | 287 | 1024 | 108 | 2 | 88 | 66 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1604
11 | 26 | 8 | 1769 | 287 | 1079 | 112 | 2 | 88 | 168 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1769
11 | 26 | 9 | 1866 | 287 | 1113 | 116 | 2 | 88 | 227 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1866
11 | 26 | 10 | 1846 | 287 | 943 | 117 | 2 | 88 | 226 | 0 | 33 | 0 | 0 | 150 | 1846
11 | 26 | 11 | 1819 | 287 | 961 | 117 | 2 | 88 | 181 | 0 | 33 | 0 | 0 | 150 | 1819
11 | 26 | 12 | 1724 | 287 | 970 | 108 | 2 | 88 | 125 | 0 | 33 | 0 | 0 | 111 | 1724
11 | 26 | 13 | 1819 | 287 | 1231 | 107 | 2 | 88 | 72 | 0 | 33 | 0 | 0 | -1 | 1819
11 | 26 | 14 | 1841 | 287 | 1293 | 112 | 2 | 88 | 26 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1841
11 | 26 | 15 | 1825 | 287 | 1285 | 124 | 2 | 88 | 7 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1825
11 | 26 | 16 | 1836 | 287 | 1299 | 129 | 2 | 88 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1836
11 | 26 | 17 | 1785 | 287 | 1252 | 132 | 2 | 88 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1785
11 | 26 | 18 | 1734 | 287 | 1198 | 134 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1734
11 | 26 | 19 | 1666 | 287 | 1132 | 133 | 2 | 88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1666
11 | 26 | 20 | 1610 | 287 | 1093 | 118 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1610
11 | 26 | 21 | 1552 | 287 | 1039 | 112 | 2 | 88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1552
11 | 26 | 22 | 1484 | 287 | 975 | 110 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1484
11 | 26 | 23 | 1421 | 287 | 915 | 109 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 1421
11 | 27 | 0 | 1332 | 287 | 821 | 110 | 2 | 88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1332
11 | 27 | 1 | 1291 | 287 | 782 | 108 | 2 | 88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1291
11 | 27 | 2 | 1297 | 287 | 787 | 108 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1297
11 | 27 | 3 | 1329 | 287 | 821 | 108 | 2 | 88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 1329
11 | 27 | 4 | 1343 | 287 | 835 | 107 | 2 | 88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1343
11 | 27 | 5 | 1354 | 287 | 846 | 106 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1354
11 | 27 | 6 | 1421 | 287 | 910 | 106 | 2 | 88 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1421
11 | 27 | 7 | 1499 | 287 | 905 | 108 | 2 | 88 | 85 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 1499
11 | 27 | 8 | 1661 | 287 | 832 | 112 | 2 | 88 | 314 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 1661
11 | 27 | 9 | 1745 | 287 | 665 | 116 | 2 | 88 | 561 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1745
11 | 27 | 10 | 1722 | 287 | 379 | 117 | 2 | 88 | 806 | 0 | 25 | 0 | 3 | 15 | 1722
11 | 27 | 11 | 1680 | 287 | 310 | 117 | 2 | 88 | 783 | 0 | 26 | 0 | -9 | 76 | 1680
11 | 27 | 12 | 1585 | 287 | 310 | 108 | 2 | 88 | 718 | 0 | 23 | 0 | -7 | 56 | 1585
11 | 27 | 13 | 1658 | 287 | 310 | 107 | 2 | 88 | 641 | 0 | 18 | 0 | 9 | 196 | 1658
11 | 27 | 14 | 1673 | 287 | 714 | 112 | 2 | 88 | 453 | 0 | 13 | 0 | 0 | 4 | 1673
11 | 27 | 15 | 1662 | 287 | 953 | 124 | 2 | 88 | 198 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1662
11 | 27 | 16 | 1680 | 287 | 1155 | 129 | 2 | 88 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1680
11 | 27 | 17 | 1679 | 287 | 1164 | 132 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1679
11 | 27 | 18 | 1646 | 287 | 1130 | 134 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1646
11 | 27 | 19 | 1594 | 287 | 1078 | 133 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1594
11 | 27 | 20 | 1549 | 287 | 1047 | 118 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 1549
11 | 27 | 21 | 1501 | 287 | 998 | 112 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1501
11 | 27 | 22 | 1445 | 287 | 940 | 110 | 2 | 88 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1445
11 | 27 | 23 | 1397 | 287 | 887 | 109 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 1397
11 | 28 | 0 | 1313 | 287 | 782 | 110 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 1313
11 | 28 | 1 | 1285 | 287 | 729 | 108 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 45 | 1285
11 | 28 | 2 | 1293 | 287 | 778 | 108 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 4 | 1293
11 | 28 | 3 | 1332 | 287 | 822 | 108 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 1332
11 | 28 | 4 | 1349 | 287 | 838 | 107 | 2 | 88 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1349
11 | 28 | 5 | 1390 | 287 | 877 | 106 | 2 | 88 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1390
11 | 28 | 6 | 1469 | 287 | 960 | 106 | 2 | 88 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1469
11 | 28 | 7 | 1564 | 287 | 923 | 108 | 2 | 88 | 140 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 1564
11 | 28 | 8 | 1726 | 287 | 770 | 112 | 2 | 88 | 451 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1726
11 | 28 | 9 | 1785 | 287 | 419 | 116 | 2 | 88 | 702 | 0 | 16 | 0 | 0 | 155 | 1785
11 | 28 | 10 | 1763 | 287 | 310 | 117 | 2 | 88 | 863 | 0 | 14 | 0 | -11 | 93 | 1763
11 | 28 | 11 | 1739 | 287 | 310 | 117 | 2 | 88 | 868 | 0 | 17 | 0 | -47 | 97 | 1739
11 | 28 | 12 | 1630 | 287 | 310 | 108 | 2 | 88 | 794 | 0 | 17 | 0 | -8 | 32 | 1630
11 | 28 | 13 | 1718 | 287 | 310 | 107 | 2 | 88 | 681 | 0 | 16 | 0 | -10 | 237 | 1718
11 | 28 | 14 | 1719 | 287 | 645 | 112 | 2 | 88 | 471 | 0 | 17 | 0 | 0 | 97 | 1719
11 | 28 | 15 | 1709 | 287 | 1006 | 124 | 2 | 88 | 183 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1709
11 | 28 | 16 | 1753 | 287 | 1217 | 129 | 2 | 88 | 11 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1753
11 | 28 | 17 | 1759 | 287 | 1234 | 132 | 2 | 88 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1759
11 | 28 | 18 | 1724 | 287 | 1199 | 134 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1724
11 | 28 | 19 | 1668 | 287 | 1149 | 133 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1668
11 | 28 | 20 | 1630 | 287 | 1127 | 118 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1630
11 | 28 | 21 | 1577 | 287 | 1081 | 112 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1577
11 | 28 | 22 | 1510 | 287 | 1014 | 110 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1510
11 | 28 | 23 | 1451 | 287 | 957 | 109 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1451
11 | 29 | 0 | 1370 | 287 | 875 | 110 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 1370
11 | 29 | 1 | 1332 | 287 | 839 | 108 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1332
11 | 29 | 2 | 1341 | 287 | 848 | 108 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1341
11 | 29 | 3 | 1367 | 287 | 872 | 108 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1367
11 | 29 | 4 | 1382 | 287 | 886 | 107 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1382
11 | 29 | 5 | 1422 | 287 | 921 | 106 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1422
11 | 29 | 6 | 1516 | 287 | 1011 | 106 | 2 | 88 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1516
11 | 29 | 7 | 1602 | 287 | 1027 | 108 | 2 | 88 | 70 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 1602
11 | 29 | 8 | 1749 | 287 | 921 | 112 | 2 | 88 | 325 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1749
11 | 29 | 9 | 1811 | 287 | 518 | 116 | 2 | 88 | 620 | 0 | 15 | 0 | 0 | 165 | 1811
11 | 29 | 10 | 1789 | 287 | 310 | 117 | 2 | 88 | 734 | 0 | 21 | 0 | -11 | 241 | 1789
11 | 29 | 11 | 1737 | 287 | 310 | 117 | 2 | 88 | 690 | 0 | 21 | 0 | -10 | 232 | 1737
11 | 29 | 12 | 1640 | 287 | 310 | 108 | 2 | 88 | 638 | 0 | 22 | 0 | -8 | 193 | 1640
11 | 29 | 13 | 1723 | 287 | 478 | 107 | 2 | 88 | 541 | 0 | 21 | 0 | 0 | 199 | 1723
11 | 29 | 14 | 1746 | 287 | 827 | 112 | 2 | 88 | 410 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1746
11 | 29 | 15 | 1733 | 287 | 1034 | 124 | 2 | 88 | 180 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1733
11 | 29 | 16 | 1767 | 287 | 1234 | 129 | 2 | 88 | 12 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1767
11 | 29 | 17 | 1759 | 287 | 1237 | 132 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1759
11 | 29 | 18 | 1725 | 287 | 1202 | 134 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1725
11 | 29 | 19 | 1679 | 287 | 1156 | 133 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 1679
11 | 29 | 20 | 1640 | 287 | 1131 | 118 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1640
11 | 29 | 21 | 1589 | 287 | 1080 | 112 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1589
11 | 29 | 22 | 1540 | 287 | 1030 | 110 | 2 | 88 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1540
11 | 29 | 23 | 1493 | 287 | 984 | 109 | 2 | 88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 1493
11 | 30 | 0 | 1395 | 287 | 888 | 111 | 2 | 88 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1395
11 | 30 | 1 | 1363 | 287 | 854 | 112 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 1363
11 | 30 | 2 | 1354 | 287 | 840 | 112 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 1354
11 | 30 | 3 | 1366 | 287 | 848 | 112 | 2 | 88 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1366
11 | 30 | 4 | 1356 | 287 | 838 | 112 | 2 | 88 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1356
11 | 30 | 5 | 1346 | 287 | 827 | 113 | 2 | 88 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1346
11 | 30 | 6 | 1356 | 287 | 836 | 113 | 2 | 88 | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1356
11 | 30 | 7 | 1390 | 287 | 780 | 114 | 2 | 88 | 92 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1390
11 | 30 | 8 | 1453 | 287 | 445 | 117 | 2 | 88 | 337 | 0 | 28 | 0 | 0 | 149 | 1453
11 | 30 | 9 | 1459 | 287 | 310 | 121 | 2 | 88 | 520 | 0 | 29 | 0 | -5 | 107 | 1459
11 | 30 | 10 | 1444 | 287 | 310 | 122 | 2 | 88 | 618 | 0 | 31 | 0 | -227 | 213 | 1444
11 | 30 | 11 | 1422 | 287 | 310 | 121 | 2 | 88 | 714 | 0 | 33 | 0 | -367 | 234 | 1422
11 | 30 | 12 | 1376 | 287 | 310 | 117 | 2 | 88 | 707 | 0 | 31 | 0 | -367 | 201 | 1376
11 | 30 | 13 | 1334 | 287 | 310 | 115 | 2 | 88 | 504 | 0 | 30 | 0 | -31 | 29 | 1334
11 | 30 | 14 | 1337 | 287 | 310 | 115 | 2 | 88 | 379 | 0 | 29 | 0 | -2 | 129 | 1337
11 | 30 | 15 | 1354 | 287 | 489 | 120 | 2 | 88 | 158 | 0 | 29 | 0 | 0 | 181 | 1354
11 | 30 | 16 | 1410 | 287 | 863 | 129 | 2 | 88 | 13 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1410
11 | 30 | 17 | 1481 | 287 | 948 | 132 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 1481
11 | 30 | 18 | 1471 | 287 | 937 | 132 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1471
11 | 30 | 19 | 1453 | 287 | 920 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1453
11 | 30 | 20 | 1418 | 287 | 889 | 125 | 2 | 88 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1418
11 | 30 | 21 | 1367 | 287 | 749 | 116 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 99 | 1367
11 | 30 | 22 | 1308 | 287 | 675 | 112 | 2 | 88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 120 | 1308
11 | 30 | 23 | 1259 | 287 | 642 | 111 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 107 | 1259
12 | 1 | 0 | 1157 | 287 | 529 | 86 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 148 | 1157
12 | 1 | 1 | 1129 | 287 | 516 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 133 | 1129
12 | 1 | 2 | 1146 | 287 | 398 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 16 | 0 | 141 | 129 | 1146
12 | 1 | 3 | 1180 | 287 | 554 | 84 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 148 | 1180
12 | 1 | 4 | 1189 | 287 | 310 | 83 | 2 | 88 | 0 | 0 | 18 | 0 | 260 | 141 | 1189
12 | 1 | 5 | 1192 | 287 | 310 | 83 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 330 | 75 | 1192
12 | 1 | 6 | 1199 | 287 | 310 | 84 | 2 | 88 | 1 | 0 | 14 | 0 | 339 | 74 | 1199
12 | 1 | 7 | 1235 | 287 | 526 | 89 | 2 | 88 | 133 | 0 | 19 | 0 | 0 | 91 | 1235
12 | 1 | 8 | 1260 | 287 | 310 | 94 | 2 | 88 | 452 | 0 | 21 | 0 | -1 | 7 | 1260
12 | 1 | 9 | 1254 | 287 | 310 | 96 | 2 | 88 | 747 | 0 | 19 | 0 | -370 | 75 | 1254
12 | 1 | 10 | 1217 | 287 | 310 | 97 | 2 | 88 | 911 | 0 | 14 | 0 | -370 | -122 | 1217
12 | 1 | 11 | 1198 | 287 | 310 | 94 | 2 | 88 | 967 | 0 | 10 | 0 | -370 | -190 | 1198
12 | 1 | 12 | 1166 | 287 | 310 | 88 | 2 | 88 | 893 | 0 | 10 | 0 | -370 | -142 | 1166
12 | 1 | 13 | 1158 | 287 | 310 | 89 | 2 | 88 | 722 | 0 | 11 | 0 | -370 | 19 | 1158
12 | 1 | 14 | 1148 | 287 | 310 | 93 | 2 | 88 | 501 | 0 | 11 | 0 | -251 | 107 | 1148
12 | 1 | 15 | 1168 | 287 | 310 | 101 | 2 | 88 | 209 | 0 | 8 | 0 | 0 | 163 | 1168
12 | 1 | 16 | 1236 | 287 | 669 | 115 | 2 | 88 | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | 54 | 1236
12 | 1 | 17 | 1337 | 287 | 827 | 126 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1337
12 | 1 | 18 | 1365 | 287 | 852 | 130 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1365
12 | 1 | 19 | 1358 | 287 | 847 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1358
12 | 1 | 20 | 1331 | 287 | 825 | 123 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1331
12 | 1 | 21 | 1294 | 287 | 809 | 102 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1294
12 | 1 | 22 | 1234 | 287 | 763 | 88 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1234
12 | 1 | 23 | 1191 | 287 | 310 | 86 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 380 | 31 | 1191
12 | 2 | 0 | 1125 | 287 | 545 | 91 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 108 | 1125
12 | 2 | 1 | 1118 | 287 | 514 | 90 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 133 | 1118
12 | 2 | 2 | 1149 | 287 | 310 | 88 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 308 | 62 | 1149
12 | 2 | 3 | 1194 | 287 | 702 | 86 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25 | 1194
12 | 2 | 4 | 1234 | 287 | 768 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1234
12 | 2 | 5 | 1295 | 287 | 830 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1295
12 | 2 | 6 | 1416 | 287 | 570 | 85 | 2 | 88 | 1 | 0 | 2 | 0 | 380 | 1 | 1416
12 | 2 | 7 | 1549 | 287 | 969 | 90 | 2 | 88 | 112 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1549
12 | 2 | 8 | 1697 | 287 | 817 | 98 | 2 | 88 | 404 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1697
12 | 2 | 9 | 1765 | 287 | 499 | 104 | 2 | 88 | 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 1765
12 | 2 | 10 | 1722 | 287 | 310 | 104 | 2 | 88 | 886 | 0 | 1 | 0 | -52 | 96 | 1722
12 | 2 | 11 | 1682 | 287 | 310 | 98 | 2 | 88 | 973 | 0 | 2 | 0 | -263 | 185 | 1682
12 | 2 | 12 | 1565 | 287 | 310 | 91 | 2 | 88 | 939 | 0 | 2 | 0 | -364 | 210 | 1565
12 | 2 | 13 | 1633 | 287 | 310 | 94 | 2 | 88 | 799 | 0 | 2 | 0 | -156 | 207 | 1633
12 | 2 | 14 | 1639 | 287 | 310 | 100 | 2 | 88 | 547 | 0 | 2 | 0 | 20 | 283 | 1639
12 | 2 | 15 | 1628 | 287 | 917 | 113 | 2 | 88 | 220 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1628
12 | 2 | 16 | 1663 | 287 | 1143 | 127 | 2 | 88 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1663
12 | 2 | 17 | 1675 | 287 | 1164 | 133 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1675
12 | 2 | 18 | 1651 | 287 | 1136 | 137 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1651
12 | 2 | 19 | 1607 | 287 | 1092 | 137 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1607
12 | 2 | 20 | 1577 | 287 | 1080 | 118 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1577
12 | 2 | 21 | 1527 | 287 | 666 | 103 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 380 | -1 | 1527
12 | 2 | 22 | 1483 | 287 | 1007 | 98 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1483
12 | 2 | 23 | 1429 | 287 | 956 | 95 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1429
12 | 3 | 0 | 1354 | 287 | 762 | 91 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 122 | 1354
12 | 3 | 1 | 1322 | 287 | 696 | 90 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 157 | 1322
12 | 3 | 2 | 1340 | 287 | 706 | 88 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 167 | 1340
12 | 3 | 3 | 1364 | 287 | 874 | 86 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 | 1364
12 | 3 | 4 | 1384 | 287 | 918 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1384
12 | 3 | 5 | 1421 | 287 | 954 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1421
12 | 3 | 6 | 1523 | 287 | 1055 | 85 | 2 | 88 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1523
12 | 3 | 7 | 1614 | 287 | 1036 | 90 | 2 | 88 | 106 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1614
12 | 3 | 8 | 1748 | 287 | 863 | 98 | 2 | 88 | 406 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1748
12 | 3 | 9 | 1809 | 287 | 556 | 104 | 2 | 88 | 708 | 0 | 4 | 0 | 0 | 60 | 1809
12 | 3 | 10 | 1750 | 287 | 310 | 104 | 2 | 88 | 894 | 0 | 5 | 0 | -33 | 93 | 1750
12 | 3 | 11 | 1705 | 287 | 310 | 98 | 2 | 88 | 956 | 0 | 6 | 0 | -42 | 0 | 1705
12 | 3 | 12 | 1583 | 287 | 310 | 91 | 2 | 88 | 905 | 0 | 5 | 0 | -199 | 94 | 1583
12 | 3 | 13 | 1660 | 287 | 310 | 94 | 2 | 88 | 737 | 0 | 4 | 0 | -66 | 204 | 1660
12 | 3 | 14 | 1661 | 287 | 706 | 100 | 2 | 88 | 467 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1661
12 | 3 | 15 | 1631 | 287 | 988 | 113 | 2 | 88 | 148 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1631
12 | 3 | 16 | 1670 | 287 | 1150 | 127 | 2 | 88 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1670
12 | 3 | 17 | 1670 | 287 | 1157 | 133 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1670
12 | 3 | 18 | 1640 | 287 | 1123 | 137 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1640
12 | 3 | 19 | 1581 | 287 | 1063 | 137 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1581
12 | 3 | 20 | 1544 | 287 | 1041 | 118 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 1544
12 | 3 | 21 | 1496 | 287 | 1006 | 103 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1496
12 | 3 | 22 | 1446 | 287 | 960 | 98 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1446
12 | 3 | 23 | 1389 | 287 | 847 | 95 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 59 | 1389
12 | 4 | 0 | 1317 | 287 | 660 | 91 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 177 | 1317
12 | 4 | 1 | 1290 | 287 | 631 | 90 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 182 | 1290
12 | 4 | 2 | 1290 | 287 | 631 | 88 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 182 | 1290
12 | 4 | 3 | 1326 | 287 | 759 | 86 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 90 | 1326
12 | 4 | 4 | 1336 | 287 | 789 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 67 | 1336
12 | 4 | 5 | 1377 | 287 | 849 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 42 | 1377
12 | 4 | 6 | 1453 | 287 | 965 | 85 | 2 | 88 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1453
12 | 4 | 7 | 1551 | 287 | 935 | 90 | 2 | 88 | 126 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1551
12 | 4 | 8 | 1700 | 287 | 793 | 98 | 2 | 88 | 408 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1700
12 | 4 | 9 | 1758 | 287 | 414 | 104 | 2 | 88 | 697 | 0 | 26 | 0 | 0 | 140 | 1758
12 | 4 | 10 | 1724 | 287 | 310 | 104 | 2 | 88 | 839 | 0 | 28 | 0 | -10 | 76 | 1724
12 | 4 | 11 | 1678 | 287 | 310 | 98 | 2 | 88 | 858 | 0 | 29 | 0 | -139 | 145 | 1678
12 | 4 | 12 | 1588 | 287 | 310 | 91 | 2 | 88 | 856 | 0 | 29 | 0 | -171 | 96 | 1588
12 | 4 | 13 | 1651 | 287 | 310 | 94 | 2 | 88 | 717 | 0 | 27 | 0 | -29 | 155 | 1651
12 | 4 | 14 | 1684 | 287 | 551 | 100 | 2 | 88 | 514 | 0 | 26 | 0 | 0 | 116 | 1684
12 | 4 | 15 | 1683 | 287 | 962 | 113 | 2 | 88 | 206 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1683
12 | 4 | 16 | 1711 | 287 | 1166 | 127 | 2 | 88 | 14 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1711
12 | 4 | 17 | 1705 | 287 | 1167 | 133 | 2 | 88 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1705
12 | 4 | 18 | 1686 | 287 | 1147 | 137 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 1686
12 | 4 | 19 | 1639 | 287 | 1100 | 137 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1639
12 | 4 | 20 | 1607 | 287 | 1087 | 118 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1607
12 | 4 | 21 | 1562 | 287 | 1056 | 103 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1562
12 | 4 | 22 | 1503 | 287 | 1005 | 98 | 2 | 88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 1503
12 | 4 | 23 | 1444 | 287 | 946 | 95 | 2 | 88 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 1444
12 | 5 | 0 | 1373 | 287 | 762 | 91 | 2 | 88 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 115 | 1373
12 | 5 | 1 | 1342 | 287 | 672 | 90 | 2 | 88 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 176 | 1342
12 | 5 | 2 | 1353 | 287 | 754 | 88 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 108 | 1353
12 | 5 | 3 | 1379 | 287 | 892 | 86 | 2 | 88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1379
12 | 5 | 4 | 1391 | 287 | 776 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 127 | 1391
12 | 5 | 5 | 1437 | 287 | 949 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1437
12 | 5 | 6 | 1535 | 287 | 1044 | 85 | 2 | 88 | 2 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1535
12 | 5 | 7 | 1631 | 287 | 660 | 90 | 2 | 88 | 98 | 0 | 25 | 0 | 380 | 1 | 1631
12 | 5 | 8 | 1792 | 287 | 934 | 98 | 2 | 88 | 355 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1792
12 | 5 | 9 | 1848 | 287 | 709 | 104 | 2 | 88 | 630 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 1848
12 | 5 | 10 | 1805 | 287 | 310 | 104 | 2 | 88 | 781 | 0 | 26 | 0 | 19 | 188 | 1805
12 | 5 | 11 | 1761 | 287 | 310 | 98 | 2 | 88 | 909 | 0 | 26 | 0 | -16 | 57 | 1761
12 | 5 | 12 | 1648 | 287 | 310 | 91 | 2 | 88 | 804 | 0 | 23 | 0 | -13 | 56 | 1648
12 | 5 | 13 | 1700 | 287 | 462 | 94 | 2 | 88 | 590 | 0 | 21 | 0 | 0 | 156 | 1700
12 | 5 | 14 | 1719 | 287 | 816 | 100 | 2 | 88 | 400 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1719
12 | 5 | 15 | 1716 | 287 | 1032 | 113 | 2 | 88 | 170 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1716
12 | 5 | 16 | 1754 | 287 | 1216 | 127 | 2 | 88 | 11 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 1754
12 | 5 | 17 | 1760 | 287 | 1229 | 133 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 1760
12 | 5 | 18 | 1738 | 287 | 1204 | 137 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1738
12 | 5 | 19 | 1678 | 287 | 1147 | 137 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1678
12 | 5 | 20 | 1643 | 287 | 1133 | 118 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1643
12 | 5 | 21 | 1588 | 287 | 1091 | 103 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1588
12 | 5 | 22 | 1530 | 287 | 1038 | 98 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1530
12 | 5 | 23 | 1473 | 287 | 982 | 95 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 1473
12 | 6 | 0 | 1384 | 287 | 796 | 91 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 99 | 1384
12 | 6 | 1 | 1351 | 287 | 746 | 90 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 118 | 1351
12 | 6 | 2 | 1360 | 287 | 849 | 88 | 2 | 88 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 27 | 1360
12 | 6 | 3 | 1394 | 287 | 774 | 86 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 136 | 1394
12 | 6 | 4 | 1407 | 287 | 924 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1407
12 | 6 | 5 | 1454 | 287 | 818 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 153 | 1454
12 | 6 | 6 | 1553 | 287 | 1071 | 85 | 2 | 88 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1553
12 | 6 | 7 | 1643 | 287 | 1060 | 90 | 2 | 88 | 99 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 1643
12 | 6 | 8 | 1796 | 287 | 980 | 98 | 2 | 88 | 322 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1796
12 | 6 | 9 | 1852 | 287 | 793 | 104 | 2 | 88 | 557 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1852
12 | 6 | 10 | 1785 | 287 | 310 | 104 | 2 | 88 | 603 | 0 | 23 | 0 | 103 | 265 | 1785
12 | 6 | 11 | 1779 | 287 | 310 | 98 | 2 | 88 | 663 | 0 | 25 | 0 | -11 | 317 | 1779
12 | 6 | 12 | 1684 | 287 | 310 | 91 | 2 | 88 | 622 | 0 | 25 | 0 | -9 | 268 | 1684
12 | 6 | 13 | 1750 | 287 | 581 | 94 | 2 | 88 | 467 | 0 | 24 | 0 | 0 | 207 | 1750
12 | 6 | 14 | 1748 | 287 | 846 | 100 | 2 | 88 | 268 | 0 | 20 | 0 | 0 | 137 | 1748
12 | 6 | 15 | 1747 | 287 | 1167 | 113 | 2 | 88 | 73 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1747
12 | 6 | 16 | 1797 | 287 | 1272 | 127 | 2 | 88 | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1797
12 | 6 | 17 | 1772 | 287 | 1246 | 133 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 1772
12 | 6 | 18 | 1733 | 287 | 1203 | 137 | 2 | 88 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1733
12 | 6 | 19 | 1684 | 287 | 1156 | 137 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1684
12 | 6 | 20 | 1648 | 287 | 1140 | 118 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1648
12 | 6 | 21 | 1592 | 287 | 1097 | 103 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1592
12 | 6 | 22 | 1540 | 287 | 1050 | 98 | 2 | 88 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 1540
12 | 6 | 23 | 1483 | 287 | 825 | 95 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 166 | 1483
12 | 7 | 0 | 1395 | 287 | 836 | 86 | 2 | 88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72 | 1395
12 | 7 | 1 | 1349 | 287 | 738 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 126 | 1349
12 | 7 | 2 | 1357 | 287 | 844 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 31 | 1357
12 | 7 | 3 | 1373 | 287 | 897 | 84 | 2 | 88 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 1373
12 | 7 | 4 | 1360 | 287 | 887 | 83 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 1360
12 | 7 | 5 | 1356 | 287 | 882 | 83 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 1356
12 | 7 | 6 | 1363 | 287 | 885 | 84 | 2 | 88 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 1363
12 | 7 | 7 | 1401 | 287 | 835 | 89 | 2 | 88 | 59 | 0 | 19 | 0 | 0 | 22 | 1401
12 | 7 | 8 | 1476 | 287 | 727 | 94 | 2 | 88 | 256 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1476
12 | 7 | 9 | 1483 | 287 | 310 | 96 | 2 | 88 | 406 | 0 | 24 | 0 | 5 | 265 | 1483
12 | 7 | 10 | 1453 | 287 | 310 | 97 | 2 | 88 | 538 | 0 | 24 | 0 | -4 | 111 | 1453
12 | 7 | 11 | 1415 | 287 | 310 | 94 | 2 | 88 | 567 | 0 | 21 | 0 | -156 | 202 | 1415
12 | 7 | 12 | 1379 | 287 | 310 | 88 | 2 | 88 | 587 | 0 | 20 | 0 | -217 | 214 | 1379
12 | 7 | 13 | 1377 | 287 | 310 | 89 | 2 | 88 | 476 | 0 | 22 | 0 | -3 | 106 | 1377
12 | 7 | 14 | 1380 | 287 | 310 | 93 | 2 | 88 | 330 | 0 | 20 | 0 | 3 | 247 | 1380
12 | 7 | 15 | 1402 | 287 | 759 | 101 | 2 | 88 | 144 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1402
12 | 7 | 16 | 1449 | 287 | 929 | 115 | 2 | 88 | 9 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1449
12 | 7 | 17 | 1508 | 287 | 984 | 126 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1508
12 | 7 | 18 | 1509 | 287 | 979 | 130 | 2 | 88 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1509
12 | 7 | 19 | 1483 | 287 | 953 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1483
12 | 7 | 20 | 1449 | 287 | 924 | 123 | 2 | 88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1449
12 | 7 | 21 | 1399 | 287 | 870 | 102 | 2 | 88 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 27 | 1399
12 | 7 | 22 | 1327 | 287 | 804 | 88 | 2 | 88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 34 | 1327
12 | 7 | 23 | 1284 | 287 | 795 | 86 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1284
12 | 8 | 0 | 1204 | 287 | 310 | 86 | 2 | 88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 298 | 109 | 1204
12 | 8 | 1 | 1176 | 287 | 567 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 120 | 1176
12 | 8 | 2 | 1196 | 287 | 556 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 149 | 1196
12 | 8 | 3 | 1230 | 287 | 310 | 84 | 2 | 88 | 0 | 0 | 27 | 0 | 372 | 60 | 1230
12 | 8 | 4 | 1235 | 287 | 596 | 83 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 153 | 1235
12 | 8 | 5 | 1238 | 287 | 686 | 83 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 66 | 1238
12 | 8 | 6 | 1247 | 287 | 628 | 84 | 2 | 88 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 130 | 1247
12 | 8 | 7 | 1282 | 287 | 694 | 89 | 2 | 88 | 30 | 0 | 29 | 0 | 0 | 63 | 1282
12 | 8 | 8 | 1350 | 287 | 502 | 94 | 2 | 88 | 153 | 0 | 29 | 0 | 0 | 195 | 1350
12 | 8 | 9 | 1373 | 287 | 310 | 96 | 2 | 88 | 336 | 0 | 30 | 0 | -3 | 227 | 1373
12 | 8 | 10 | 1367 | 287 | 310 | 97 | 2 | 88 | 668 | 0 | 28 | 0 | -368 | 255 | 1367
12 | 8 | 11 | 1309 | 287 | 310 | 94 | 2 | 88 | 802 | 0 | 28 | 0 | -369 | 67 | 1309
12 | 8 | 12 | 1292 | 287 | 310 | 88 | 2 | 88 | 794 | 0 | 28 | 0 | -369 | 64 | 1292
12 | 8 | 13 | 1249 | 287 | 310 | 89 | 2 | 88 | 628 | 0 | 32 | 0 | -291 | 104 | 1249
12 | 8 | 14 | 1275 | 287 | 310 | 93 | 2 | 88 | 449 | 0 | 31 | 0 | -1 | 16 | 1275
12 | 8 | 15 | 1307 | 287 | 325 | 101 | 2 | 88 | 175 | 0 | 29 | 0 | 79 | 221 | 1307
12 | 8 | 16 | 1387 | 287 | 858 | 115 | 2 | 88 | 11 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 1387
12 | 8 | 17 | 1498 | 287 | 964 | 126 | 2 | 88 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1498
12 | 8 | 18 | 1522 | 287 | 985 | 130 | 2 | 88 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1522
12 | 8 | 19 | 1523 | 287 | 989 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 1523
12 | 8 | 20 | 1502 | 287 | 974 | 123 | 2 | 88 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 1502
12 | 8 | 21 | 1444 | 287 | 937 | 102 | 2 | 88 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1444
12 | 8 | 22 | 1366 | 287 | 874 | 88 | 2 | 88 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1366
12 | 8 | 23 | 1330 | 287 | 728 | 86 | 2 | 88 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 112 | 1330
12 | 9 | 0 | 1269 | 287 | 310 | 91 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 348 | 117 | 1269
12 | 9 | 1 | 1259 | 287 | 672 | 90 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 94 | 1259
12 | 9 | 2 | 1282 | 287 | 778 | 88 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 13 | 1282
12 | 9 | 3 | 1313 | 287 | 826 | 86 | 2 | 88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1313
12 | 9 | 4 | 1336 | 287 | 849 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1336
12 | 9 | 5 | 1405 | 287 | 921 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1405
12 | 9 | 6 | 1561 | 287 | 1076 | 85 | 2 | 88 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1561
12 | 9 | 7 | 1736 | 287 | 1137 | 90 | 2 | 88 | 110 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1736
12 | 9 | 8 | 1916 | 287 | 1008 | 98 | 2 | 88 | 412 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1916
12 | 9 | 9 | 1983 | 287 | 786 | 104 | 2 | 88 | 699 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 1983
12 | 9 | 10 | 1893 | 287 | 310 | 104 | 2 | 88 | 814 | 0 | 18 | 0 | 34 | 236 | 1893
12 | 9 | 11 | 1839 | 287 | 310 | 98 | 2 | 88 | 872 | 0 | 20 | 0 | 12 | 150 | 1839
12 | 9 | 12 | 1708 | 287 | 310 | 91 | 2 | 88 | 789 | 0 | 22 | 0 | 10 | 109 | 1708
12 | 9 | 13 | 1787 | 287 | 310 | 94 | 2 | 88 | 662 | 0 | 23 | 0 | 83 | 238 | 1787
12 | 9 | 14 | 1789 | 287 | 831 | 100 | 2 | 88 | 458 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1789
12 | 9 | 15 | 1797 | 287 | 1075 | 113 | 2 | 88 | 209 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 1797
12 | 9 | 16 | 1854 | 287 | 1314 | 127 | 2 | 88 | 14 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1854
12 | 9 | 17 | 1880 | 287 | 1347 | 133 | 2 | 88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 1880
12 | 9 | 18 | 1867 | 287 | 1332 | 137 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 1867
12 | 9 | 19 | 1810 | 287 | 1274 | 137 | 2 | 88 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 1810
12 | 9 | 20 | 1772 | 287 | 1258 | 118 | 2 | 88 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1772
12 | 9 | 21 | 1708 | 287 | 1210 | 103 | 2 | 88 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1708
12 | 9 | 22 | 1646 | 287 | 1155 | 98 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 1646
12 | 9 | 23 | 1569 | 287 | 1082 | 95 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1569
12 | 10 | 0 | 1491 | 287 | 1007 | 91 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 1491
12 | 10 | 1 | 1455 | 287 | 970 | 90 | 2 | 88 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1455
12 | 10 | 2 | 1461 | 287 | 977 | 88 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 1461
12 | 10 | 3 | 1488 | 287 | 1005 | 86 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1488
12 | 10 | 4 | 1490 | 287 | 1007 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1490
12 | 10 | 5 | 1541 | 287 | 1060 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 1541
12 | 10 | 6 | 1686 | 287 | 1202 | 85 | 2 | 88 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1686
12 | 10 | 7 | 1815 | 287 | 1219 | 90 | 2 | 88 | 113 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1815
12 | 10 | 8 | 1965 | 287 | 1045 | 98 | 2 | 88 | 431 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1965
12 | 10 | 9 | 1987 | 287 | 769 | 104 | 2 | 88 | 729 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1987
12 | 10 | 10 | 1905 | 287 | 310 | 104 | 2 | 88 | 901 | 0 | 7 | 0 | 14 | 192 | 1905
12 | 10 | 11 | 1840 | 287 | 312 | 98 | 2 | 88 | 912 | 0 | 9 | 0 | -12 | 144 | 1840
12 | 10 | 12 | 1711 | 287 | 310 | 91 | 2 | 88 | 865 | 0 | 12 | 0 | -10 | 66 | 1711
12 | 10 | 13 | 1757 | 287 | 310 | 94 | 2 | 88 | 728 | 0 | 10 | 0 | 47 | 191 | 1757
12 | 10 | 14 | 1778 | 287 | 776 | 100 | 2 | 88 | 511 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1778
12 | 10 | 15 | 1775 | 287 | 1055 | 113 | 2 | 88 | 218 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 1775
12 | 10 | 16 | 1805 | 287 | 1277 | 127 | 2 | 88 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 1805
12 | 10 | 17 | 1822 | 287 | 1301 | 133 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1822
12 | 10 | 18 | 1807 | 287 | 1282 | 137 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1807
12 | 10 | 19 | 1771 | 287 | 1248 | 137 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 1771
12 | 10 | 20 | 1736 | 287 | 1232 | 118 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1736
12 | 10 | 21 | 1682 | 287 | 1188 | 103 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1682
12 | 10 | 22 | 1620 | 287 | 1128 | 98 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1620
12 | 10 | 23 | 1555 | 287 | 1068 | 95 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1555
12 | 11 | 0 | 1473 | 287 | 991 | 91 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 1473
12 | 11 | 1 | 1432 | 287 | 947 | 90 | 2 | 88 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1432
12 | 11 | 2 | 1440 | 287 | 957 | 88 | 2 | 88 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1440
12 | 11 | 3 | 1467 | 287 | 984 | 86 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1467
12 | 11 | 4 | 1475 | 287 | 991 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1475
12 | 11 | 5 | 1525 | 287 | 1043 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1525
12 | 11 | 6 | 1649 | 287 | 1172 | 85 | 2 | 88 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1649
12 | 11 | 7 | 1756 | 287 | 1205 | 90 | 2 | 88 | 74 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1756
12 | 11 | 8 | 1919 | 287 | 1114 | 98 | 2 | 88 | 321 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1919
12 | 11 | 9 | 1966 | 287 | 940 | 104 | 2 | 88 | 535 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1966
12 | 11 | 10 | 1902 | 287 | 669 | 104 | 2 | 88 | 742 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1902
12 | 11 | 11 | 1842 | 287 | 310 | 98 | 2 | 88 | 720 | 0 | 13 | 0 | 31 | 293 | 1842
12 | 11 | 12 | 1727 | 287 | 310 | 91 | 2 | 88 | 612 | 0 | 12 | 0 | -10 | 335 | 1727
12 | 11 | 13 | 1779 | 287 | 720 | 94 | 2 | 88 | 464 | 0 | 14 | 0 | 0 | 110 | 1779
12 | 11 | 14 | 1804 | 287 | 1031 | 100 | 2 | 88 | 282 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1804
12 | 11 | 15 | 1808 | 287 | 1209 | 113 | 2 | 88 | 96 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 1808
12 | 11 | 16 | 1864 | 287 | 1339 | 127 | 2 | 88 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1864
12 | 11 | 17 | 1865 | 287 | 1342 | 133 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1865
12 | 11 | 18 | 1834 | 287 | 1307 | 137 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 1834
12 | 11 | 19 | 1783 | 287 | 1255 | 137 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 1783
12 | 11 | 20 | 1749 | 287 | 1235 | 118 | 2 | 88 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1749
12 | 11 | 21 | 1685 | 287 | 1188 | 103 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1685
12 | 11 | 22 | 1615 | 287 | 1122 | 98 | 2 | 88 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1615
12 | 11 | 23 | 1550 | 287 | 1057 | 95 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1550
12 | 12 | 0 | 1462 | 287 | 971 | 91 | 2 | 88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 1462
12 | 12 | 1 | 1429 | 287 | 939 | 90 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1429
12 | 12 | 2 | 1447 | 287 | 960 | 88 | 2 | 88 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 1447
12 | 12 | 3 | 1466 | 287 | 981 | 86 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1466
12 | 12 | 4 | 1485 | 287 | 1002 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 1485
12 | 12 | 5 | 1532 | 287 | 1050 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1532
12 | 12 | 6 | 1661 | 287 | 1179 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1661
12 | 12 | 7 | 1795 | 287 | 1211 | 90 | 2 | 88 | 98 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 1795
12 | 12 | 8 | 1964 | 287 | 1049 | 98 | 2 | 88 | 421 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1964
12 | 12 | 9 | 1988 | 287 | 759 | 104 | 2 | 88 | 727 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1988
12 | 12 | 10 | 1916 | 287 | 444 | 104 | 2 | 88 | 894 | 0 | 23 | 0 | 0 | 74 | 1916
12 | 12 | 11 | 1865 | 287 | 310 | 98 | 2 | 88 | 954 | 0 | 27 | 0 | 13 | 86 | 1865
12 | 12 | 12 | 1758 | 287 | 310 | 91 | 2 | 88 | 906 | 0 | 28 | 0 | -27 | 73 | 1758
12 | 12 | 13 | 1814 | 287 | 518 | 94 | 2 | 88 | 756 | 0 | 28 | 0 | 0 | 41 | 1814
12 | 12 | 14 | 1833 | 287 | 766 | 100 | 2 | 88 | 563 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1833
12 | 12 | 15 | 1835 | 287 | 1080 | 113 | 2 | 88 | 241 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1835
12 | 12 | 16 | 1891 | 287 | 1351 | 127 | 2 | 88 | 20 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 1891
12 | 12 | 17 | 1919 | 287 | 1396 | 133 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 1919
12 | 12 | 18 | 1901 | 287 | 1373 | 137 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1901
12 | 12 | 19 | 1849 | 287 | 1325 | 137 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1849
12 | 12 | 20 | 1811 | 287 | 1308 | 118 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1811
12 | 12 | 21 | 1763 | 287 | 1276 | 103 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1763
12 | 12 | 22 | 1688 | 287 | 1209 | 98 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1688
12 | 12 | 23 | 1617 | 287 | 1142 | 95 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1617
12 | 13 | 0 | 1536 | 287 | 1066 | 91 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1536
12 | 13 | 1 | 1499 | 287 | 1029 | 90 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1499
12 | 13 | 2 | 1503 | 287 | 1036 | 88 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1503
12 | 13 | 3 | 1502 | 287 | 1036 | 86 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1502
12 | 13 | 4 | 1510 | 287 | 1042 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1510
12 | 13 | 5 | 1553 | 287 | 1085 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1553
12 | 13 | 6 | 1695 | 287 | 1226 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1695
12 | 13 | 7 | 1817 | 287 | 1297 | 90 | 2 | 88 | 47 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1817
12 | 13 | 8 | 1980 | 287 | 1322 | 98 | 2 | 88 | 176 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1980
12 | 13 | 9 | 2047 | 287 | 1211 | 104 | 2 | 88 | 352 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 2047
12 | 13 | 10 | 1976 | 287 | 1027 | 104 | 2 | 88 | 467 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1976
12 | 13 | 11 | 1932 | 287 | 894 | 98 | 2 | 88 | 544 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 1932
12 | 13 | 12 | 1792 | 287 | 678 | 91 | 2 | 88 | 642 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1792
12 | 13 | 13 | 1830 | 287 | 848 | 94 | 2 | 88 | 507 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1830
12 | 13 | 14 | 1823 | 287 | 1122 | 100 | 2 | 88 | 223 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1823
12 | 13 | 15 | 1829 | 287 | 1279 | 113 | 2 | 88 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1829
12 | 13 | 16 | 1891 | 287 | 1384 | 127 | 2 | 88 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1891
12 | 13 | 17 | 1867 | 287 | 1357 | 133 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1867
12 | 13 | 18 | 1828 | 287 | 1314 | 137 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1828
12 | 13 | 19 | 1774 | 287 | 1255 | 137 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1774
12 | 13 | 20 | 1740 | 287 | 1237 | 118 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1740
12 | 13 | 21 | 1681 | 287 | 1189 | 103 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1681
12 | 13 | 22 | 1620 | 287 | 1129 | 98 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 1620
12 | 13 | 23 | 1559 | 287 | 1066 | 95 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1559
12 | 14 | 0 | 1473 | 287 | 984 | 86 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1473
12 | 14 | 1 | 1406 | 287 | 833 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 83 | 1406
12 | 14 | 2 | 1406 | 287 | 917 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 1406
12 | 14 | 3 | 1418 | 287 | 928 | 84 | 2 | 88 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1418
12 | 14 | 4 | 1410 | 287 | 924 | 83 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1410
12 | 14 | 5 | 1413 | 287 | 925 | 83 | 2 | 88 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 1413
12 | 14 | 6 | 1430 | 287 | 944 | 84 | 2 | 88 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1430
12 | 14 | 7 | 1474 | 287 | 934 | 89 | 2 | 88 | 50 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1474
12 | 14 | 8 | 1554 | 287 | 791 | 94 | 2 | 88 | 266 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1554
12 | 14 | 9 | 1558 | 287 | 380 | 96 | 2 | 88 | 572 | 0 | 21 | 0 | 0 | 112 | 1558
12 | 14 | 10 | 1499 | 287 | 310 | 97 | 2 | 88 | 779 | 0 | 24 | 0 | -80 | -8 | 1499
12 | 14 | 11 | 1430 | 287 | 310 | 94 | 2 | 88 | 842 | 0 | 23 | 0 | -215 | -1 | 1430
12 | 14 | 12 | 1396 | 287 | 310 | 88 | 2 | 88 | 766 | 0 | 24 | 0 | -169 | 0 | 1396
12 | 14 | 13 | 1406 | 287 | 310 | 89 | 2 | 88 | 659 | 0 | 24 | 0 | -53 | 0 | 1406
12 | 14 | 14 | 1400 | 287 | 384 | 93 | 2 | 88 | 465 | 0 | 22 | 0 | 0 | 59 | 1400
12 | 14 | 15 | 1403 | 287 | 710 | 101 | 2 | 88 | 197 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1403
12 | 14 | 16 | 1484 | 287 | 962 | 115 | 2 | 88 | 13 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1484
12 | 14 | 17 | 1581 | 287 | 1063 | 126 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1581
12 | 14 | 18 | 1597 | 287 | 1075 | 130 | 2 | 88 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 1597
12 | 14 | 19 | 1588 | 287 | 1069 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 1588
12 | 14 | 20 | 1563 | 287 | 1051 | 123 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1563
12 | 14 | 21 | 1519 | 287 | 1028 | 102 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1519
12 | 14 | 22 | 1448 | 287 | 972 | 88 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1448
12 | 14 | 23 | 1405 | 287 | 929 | 86 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1405
12 | 15 | 0 | 1342 | 287 | 864 | 86 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1342
12 | 15 | 1 | 1323 | 287 | 844 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1323
12 | 15 | 2 | 1340 | 287 | 860 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1340
12 | 15 | 3 | 1350 | 287 | 867 | 84 | 2 | 88 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 1350
12 | 15 | 4 | 1341 | 287 | 859 | 83 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1341
12 | 15 | 5 | 1331 | 287 | 836 | 83 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 10 | 1331
12 | 15 | 6 | 1358 | 287 | 871 | 84 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1358
12 | 15 | 7 | 1419 | 287 | 841 | 89 | 2 | 88 | 87 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1419
12 | 15 | 8 | 1460 | 287 | 598 | 94 | 2 | 88 | 366 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1460
12 | 15 | 9 | 1436 | 287 | 310 | 96 | 2 | 88 | 623 | 0 | 23 | 0 | -4 | 11 | 1436
12 | 15 | 10 | 1386 | 287 | 310 | 97 | 2 | 88 | 759 | 0 | 25 | 0 | -182 | 0 | 1386
12 | 15 | 11 | 1370 | 287 | 310 | 94 | 2 | 88 | 823 | 0 | 28 | 0 | -368 | 106 | 1370
12 | 15 | 12 | 1316 | 287 | 310 | 88 | 2 | 88 | 718 | 0 | 27 | 0 | -204 | 0 | 1316
12 | 15 | 13 | 1307 | 287 | 310 | 89 | 2 | 88 | 579 | 0 | 29 | 0 | -78 | 1 | 1307
12 | 15 | 14 | 1322 | 287 | 310 | 93 | 2 | 88 | 388 | 0 | 28 | 0 | -2 | 128 | 1322
12 | 15 | 15 | 1355 | 287 | 670 | 101 | 2 | 88 | 178 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 1355
12 | 15 | 16 | 1432 | 287 | 899 | 115 | 2 | 88 | 15 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1432
12 | 15 | 17 | 1541 | 287 | 1013 | 126 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 1541
12 | 15 | 18 | 1560 | 287 | 1028 | 130 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1560
12 | 15 | 19 | 1554 | 287 | 642 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 380 | 0 | 1554
12 | 15 | 20 | 1527 | 287 | 1003 | 123 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 1527
12 | 15 | 21 | 1477 | 287 | 971 | 102 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1477
12 | 15 | 22 | 1369 | 287 | 877 | 88 | 2 | 88 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1369
12 | 15 | 23 | 1325 | 287 | 837 | 86 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1325
12 | 16 | 0 | 1259 | 287 | 716 | 91 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 50 | 1259
12 | 16 | 1 | 1243 | 287 | 310 | 90 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 380 | 61 | 1243
12 | 16 | 2 | 1267 | 287 | 778 | 88 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 1267
12 | 16 | 3 | 1291 | 287 | 805 | 86 | 2 | 88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 1291
12 | 16 | 4 | 1323 | 287 | 838 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1323
12 | 16 | 5 | 1395 | 287 | 911 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1395
12 | 16 | 6 | 1547 | 287 | 1064 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1547
12 | 16 | 7 | 1714 | 287 | 1166 | 90 | 2 | 88 | 65 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1714
12 | 16 | 8 | 1897 | 287 | 1069 | 98 | 2 | 88 | 340 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1897
12 | 16 | 9 | 1952 | 287 | 874 | 104 | 2 | 88 | 585 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1952
12 | 16 | 10 | 1895 | 287 | 697 | 104 | 2 | 88 | 702 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1895
12 | 16 | 11 | 1861 | 287 | 505 | 98 | 2 | 88 | 678 | 0 | 16 | 0 | 0 | 187 | 1861
12 | 16 | 12 | 1745 | 287 | 369 | 91 | 2 | 88 | 614 | 0 | 18 | 0 | 40 | 236 | 1745
12 | 16 | 13 | 1806 | 287 | 778 | 94 | 2 | 88 | 539 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1806
12 | 16 | 14 | 1818 | 287 | 921 | 100 | 2 | 88 | 402 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1818
12 | 16 | 15 | 1825 | 287 | 1132 | 113 | 2 | 88 | 186 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1825
12 | 16 | 16 | 1876 | 287 | 1341 | 127 | 2 | 88 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 1876
12 | 16 | 17 | 1892 | 287 | 1364 | 133 | 2 | 88 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 1892
12 | 16 | 18 | 1861 | 287 | 1331 | 137 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 1861
12 | 16 | 19 | 1808 | 287 | 1274 | 137 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 1808
12 | 16 | 20 | 1772 | 287 | 1252 | 118 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1772
12 | 16 | 21 | 1712 | 287 | 1206 | 103 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1712
12 | 16 | 22 | 1657 | 287 | 1153 | 98 | 2 | 88 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1657
12 | 16 | 23 | 1585 | 287 | 1086 | 95 | 2 | 88 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 1585
12 | 17 | 0 | 1502 | 287 | 1006 | 91 | 2 | 88 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 1502
12 | 17 | 1 | 1474 | 287 | 976 | 90 | 2 | 88 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1474
12 | 17 | 2 | 1478 | 287 | 984 | 88 | 2 | 88 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 1478
12 | 17 | 3 | 1492 | 287 | 999 | 86 | 2 | 88 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1492
12 | 17 | 4 | 1502 | 287 | 1013 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1502
12 | 17 | 5 | 1558 | 287 | 1075 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 1558
12 | 17 | 6 | 1693 | 287 | 1210 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1693
12 | 17 | 7 | 1819 | 287 | 1251 | 90 | 2 | 88 | 81 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1819
12 | 17 | 8 | 1967 | 287 | 1107 | 98 | 2 | 88 | 365 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1967
12 | 17 | 9 | 2012 | 287 | 862 | 104 | 2 | 88 | 649 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 2012
12 | 17 | 10 | 1940 | 287 | 605 | 104 | 2 | 88 | 833 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1940
12 | 17 | 11 | 1876 | 287 | 488 | 98 | 2 | 88 | 849 | 0 | 19 | 0 | 0 | 45 | 1876
12 | 17 | 12 | 1747 | 287 | 413 | 91 | 2 | 88 | 744 | 0 | 20 | 0 | 0 | 102 | 1747
12 | 17 | 13 | 1829 | 287 | 727 | 94 | 2 | 88 | 611 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1829
12 | 17 | 14 | 1838 | 287 | 925 | 100 | 2 | 88 | 419 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1838
12 | 17 | 15 | 1834 | 287 | 1158 | 113 | 2 | 88 | 171 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 1834
12 | 17 | 16 | 1885 | 287 | 1354 | 127 | 2 | 88 | 13 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1885
12 | 17 | 17 | 1897 | 287 | 1372 | 133 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1897
12 | 17 | 18 | 1876 | 287 | 1347 | 137 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1876
12 | 17 | 19 | 1817 | 287 | 1289 | 137 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 1817
12 | 17 | 20 | 1782 | 287 | 1274 | 118 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 1782
12 | 17 | 21 | 1724 | 287 | 1228 | 103 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 1724
12 | 17 | 22 | 1661 | 287 | 1165 | 98 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1661
12 | 17 | 23 | 1589 | 287 | 1088 | 95 | 2 | 88 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1589
12 | 18 | 0 | 1499 | 287 | 1004 | 91 | 2 | 88 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 1499
12 | 18 | 1 | 1468 | 287 | 975 | 90 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1468
12 | 18 | 2 | 1474 | 287 | 981 | 88 | 2 | 88 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 1474
12 | 18 | 3 | 1491 | 287 | 1000 | 86 | 2 | 88 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1491
12 | 18 | 4 | 1505 | 287 | 1017 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1505
12 | 18 | 5 | 1552 | 287 | 1066 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1552
12 | 18 | 6 | 1683 | 287 | 1193 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1683
12 | 18 | 7 | 1808 | 287 | 1258 | 90 | 2 | 88 | 56 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1808
12 | 18 | 8 | 1964 | 287 | 1229 | 98 | 2 | 88 | 237 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1964
12 | 18 | 9 | 2026 | 287 | 1112 | 104 | 2 | 88 | 411 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 2026
12 | 18 | 10 | 1985 | 287 | 905 | 104 | 2 | 88 | 575 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 1985
12 | 18 | 11 | 1939 | 287 | 671 | 98 | 2 | 88 | 729 | 0 | 24 | 0 | 0 | 40 | 1939
12 | 18 | 12 | 1821 | 287 | 450 | 91 | 2 | 88 | 719 | 0 | 19 | 0 | 0 | 165 | 1821
12 | 18 | 13 | 1880 | 287 | 724 | 94 | 2 | 88 | 666 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1880
12 | 18 | 14 | 1855 | 287 | 912 | 100 | 2 | 88 | 453 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1855
12 | 18 | 15 | 1866 | 287 | 1165 | 113 | 2 | 88 | 200 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1866
12 | 18 | 16 | 1917 | 287 | 1388 | 127 | 2 | 88 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1917
12 | 18 | 17 | 1935 | 287 | 1416 | 133 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1935
12 | 18 | 18 | 1910 | 287 | 1384 | 137 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1910
12 | 18 | 19 | 1858 | 287 | 1331 | 137 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1858
12 | 18 | 20 | 1826 | 287 | 1320 | 118 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1826
12 | 18 | 21 | 1764 | 287 | 1274 | 103 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1764
12 | 18 | 22 | 1681 | 287 | 1198 | 98 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1681
12 | 18 | 23 | 1608 | 287 | 1129 | 95 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1608
12 | 19 | 0 | 1525 | 287 | 1050 | 91 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1525
12 | 19 | 1 | 1492 | 287 | 1018 | 90 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1492
12 | 19 | 2 | 1508 | 287 | 1034 | 88 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1508
12 | 19 | 3 | 1523 | 287 | 1055 | 86 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1523
12 | 19 | 4 | 1531 | 287 | 1065 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1531
12 | 19 | 5 | 1585 | 287 | 1115 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1585
12 | 19 | 6 | 1721 | 287 | 1246 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1721
12 | 19 | 7 | 1857 | 287 | 1303 | 90 | 2 | 88 | 69 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1857
12 | 19 | 8 | 2031 | 287 | 1170 | 98 | 2 | 88 | 367 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2031
12 | 19 | 9 | 2047 | 287 | 910 | 104 | 2 | 88 | 638 | 0 | 20 | 0 | 0 | -2 | 2047
12 | 19 | 10 | 1968 | 287 | 604 | 104 | 2 | 88 | 863 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 1968
12 | 19 | 11 | 1898 | 287 | 484 | 98 | 2 | 88 | 917 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 1898
12 | 19 | 12 | 1790 | 287 | 449 | 91 | 2 | 88 | 848 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1790
12 | 19 | 13 | 1873 | 287 | 682 | 94 | 2 | 88 | 691 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1873
12 | 19 | 14 | 1894 | 287 | 868 | 100 | 2 | 88 | 522 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1894
12 | 19 | 15 | 1910 | 287 | 1157 | 113 | 2 | 88 | 233 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 1910
12 | 19 | 16 | 1974 | 287 | 1421 | 127 | 2 | 88 | 18 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1974
12 | 19 | 17 | 2004 | 287 | 1465 | 133 | 2 | 88 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2004
12 | 19 | 18 | 1977 | 287 | 1434 | 137 | 2 | 88 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1977
12 | 19 | 19 | 1923 | 287 | 1381 | 137 | 2 | 88 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1923
12 | 19 | 20 | 1888 | 287 | 1366 | 118 | 2 | 88 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1888
12 | 19 | 21 | 1827 | 287 | 1321 | 103 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1827
12 | 19 | 22 | 1742 | 287 | 1246 | 98 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 1742
12 | 19 | 23 | 1677 | 287 | 1189 | 95 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 1677
12 | 20 | 0 | 1593 | 287 | 1109 | 91 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 1593
12 | 20 | 1 | 1557 | 287 | 1072 | 90 | 2 | 88 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1557
12 | 20 | 2 | 1561 | 287 | 1078 | 88 | 2 | 88 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 1561
12 | 20 | 3 | 1566 | 287 | 1084 | 86 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 1566
12 | 20 | 4 | 1566 | 287 | 1086 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 1566
12 | 20 | 5 | 1610 | 287 | 1134 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1610
12 | 20 | 6 | 1769 | 287 | 1289 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1769
12 | 20 | 7 | 1908 | 287 | 1339 | 90 | 2 | 88 | 85 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1908
12 | 20 | 8 | 2073 | 287 | 1232 | 98 | 2 | 88 | 355 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2073
12 | 20 | 9 | 2104 | 287 | 979 | 104 | 2 | 88 | 636 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2104
12 | 20 | 10 | 2011 | 287 | 747 | 104 | 2 | 88 | 725 | 0 | 4 | 0 | 0 | 54 | 2011
12 | 20 | 11 | 1944 | 287 | 525 | 98 | 2 | 88 | 706 | 0 | 2 | 0 | 0 | 236 | 1944
12 | 20 | 12 | 1819 | 287 | 476 | 91 | 2 | 88 | 638 | 0 | 1 | 0 | 0 | 236 | 1819
12 | 20 | 13 | 1866 | 287 | 893 | 94 | 2 | 88 | 501 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1866
12 | 20 | 14 | 1846 | 287 | 1088 | 100 | 2 | 88 | 280 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1846
12 | 20 | 15 | 1845 | 287 | 1232 | 113 | 2 | 88 | 123 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1845
12 | 20 | 16 | 1914 | 287 | 1399 | 127 | 2 | 88 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1914
12 | 20 | 17 | 1918 | 287 | 1407 | 133 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1918
12 | 20 | 18 | 1892 | 287 | 1376 | 137 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1892
12 | 20 | 19 | 1851 | 287 | 1336 | 137 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1851
12 | 20 | 20 | 1821 | 287 | 1326 | 118 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1821
12 | 20 | 21 | 1768 | 287 | 1288 | 103 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1768
12 | 20 | 22 | 1710 | 287 | 1234 | 98 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1710
12 | 20 | 23 | 1647 | 287 | 1173 | 95 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1647
12 | 21 | 0 | 1571 | 287 | 1103 | 86 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1571
12 | 21 | 1 | 1532 | 287 | 1066 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1532
12 | 21 | 2 | 1523 | 287 | 1059 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1523
12 | 21 | 3 | 1519 | 287 | 1055 | 84 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1519
12 | 21 | 4 | 1491 | 287 | 1028 | 83 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1491
12 | 21 | 5 | 1483 | 287 | 1019 | 83 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1483
12 | 21 | 6 | 1523 | 287 | 1058 | 84 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1523
12 | 21 | 7 | 1583 | 287 | 1069 | 89 | 2 | 88 | 43 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1583
12 | 21 | 8 | 1652 | 287 | 1005 | 94 | 2 | 88 | 173 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1652
12 | 21 | 9 | 1681 | 287 | 965 | 96 | 2 | 88 | 241 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1681
12 | 21 | 10 | 1641 | 287 | 709 | 97 | 2 | 88 | 220 | 0 | 2 | 0 | 0 | 236 | 1641
12 | 21 | 11 | 1614 | 287 | 464 | 94 | 2 | 88 | 296 | 0 | 1 | 0 | 0 | 382 | 1614
12 | 21 | 12 | 1552 | 287 | 310 | 88 | 2 | 88 | 447 | 0 | 3 | 0 | 6 | 321 | 1552
12 | 21 | 13 | 1532 | 287 | 749 | 89 | 2 | 88 | 289 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 1532
12 | 21 | 14 | 1507 | 287 | 868 | 93 | 2 | 88 | 167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1507
12 | 21 | 15 | 1502 | 287 | 906 | 101 | 2 | 88 | 113 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1502
12 | 21 | 16 | 1552 | 287 | 1041 | 115 | 2 | 88 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 1552
12 | 21 | 17 | 1612 | 287 | 1099 | 126 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1612
12 | 21 | 18 | 1615 | 287 | 1100 | 130 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1615
12 | 21 | 19 | 1591 | 287 | 1068 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1591
12 | 21 | 20 | 1562 | 287 | 1035 | 123 | 2 | 88 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1562
12 | 21 | 21 | 1498 | 287 | 986 | 102 | 2 | 88 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 1498
12 | 21 | 22 | 1422 | 287 | 923 | 88 | 2 | 88 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1422
12 | 21 | 23 | 1361 | 287 | 863 | 86 | 2 | 88 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 1361
12 | 22 | 0 | 1292 | 287 | 795 | 86 | 2 | 88 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1292
12 | 22 | 1 | 1257 | 287 | 664 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 98 | 1257
12 | 22 | 2 | 1275 | 287 | 738 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 43 | 1275
12 | 22 | 3 | 1300 | 287 | 801 | 84 | 2 | 88 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 1300
12 | 22 | 4 | 1296 | 287 | 788 | 83 | 2 | 88 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 1296
12 | 22 | 5 | 1309 | 287 | 775 | 83 | 2 | 88 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 44 | 1309
12 | 22 | 6 | 1328 | 287 | 840 | 84 | 2 | 88 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1328
12 | 22 | 7 | 1379 | 287 | 834 | 89 | 2 | 88 | 55 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1379
12 | 22 | 8 | 1439 | 287 | 691 | 94 | 2 | 88 | 255 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1439
12 | 22 | 9 | 1442 | 287 | 310 | 96 | 2 | 88 | 511 | 0 | 20 | 0 | 4 | 124 | 1442
12 | 22 | 10 | 1413 | 287 | 310 | 97 | 2 | 88 | 702 | 0 | 17 | 0 | -90 | 0 | 1413
12 | 22 | 11 | 1388 | 287 | 310 | 94 | 2 | 88 | 666 | 0 | 20 | 0 | -236 | 157 | 1388
12 | 22 | 12 | 1368 | 287 | 310 | 88 | 2 | 88 | 569 | 0 | 23 | 0 | -159 | 160 | 1368
12 | 22 | 13 | 1353 | 287 | 310 | 89 | 2 | 88 | 524 | 0 | 20 | 0 | -134 | 167 | 1353
12 | 22 | 14 | 1387 | 287 | 310 | 93 | 2 | 88 | 380 | 0 | 19 | 0 | 3 | 205 | 1387
12 | 22 | 15 | 1399 | 287 | 677 | 101 | 2 | 88 | 150 | 0 | 24 | 0 | 0 | 70 | 1399
12 | 22 | 16 | 1489 | 287 | 957 | 115 | 2 | 88 | 13 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 1489
12 | 22 | 17 | 1610 | 287 | 1076 | 126 | 2 | 88 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1610
12 | 22 | 18 | 1641 | 287 | 1102 | 130 | 2 | 88 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1641
12 | 22 | 19 | 1635 | 287 | 1096 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1635
12 | 22 | 20 | 1622 | 287 | 1090 | 123 | 2 | 88 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1622
12 | 22 | 21 | 1566 | 287 | 1055 | 102 | 2 | 88 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 1566
12 | 22 | 22 | 1478 | 287 | 983 | 88 | 2 | 88 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1478
12 | 22 | 23 | 1424 | 287 | 933 | 86 | 2 | 88 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1424
12 | 23 | 0 | 1355 | 287 | 861 | 91 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1355
12 | 23 | 1 | 1340 | 287 | 725 | 90 | 2 | 88 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 125 | 1340
12 | 23 | 2 | 1360 | 287 | 764 | 88 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 110 | 1360
12 | 23 | 3 | 1379 | 287 | 518 | 86 | 2 | 88 | 0 | 0 | 19 | 0 | 380 | -1 | 1379
12 | 23 | 4 | 1398 | 287 | 915 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1398
12 | 23 | 5 | 1473 | 287 | 991 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1473
12 | 23 | 6 | 1655 | 287 | 1175 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1655
12 | 23 | 7 | 1850 | 287 | 1289 | 90 | 2 | 88 | 75 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1850
12 | 23 | 8 | 2071 | 287 | 1212 | 98 | 2 | 88 | 366 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2071
12 | 23 | 9 | 2109 | 287 | 955 | 104 | 2 | 88 | 659 | 0 | 16 | 0 | 0 | -2 | 2109
12 | 23 | 10 | 2029 | 287 | 683 | 104 | 2 | 88 | 847 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 2029
12 | 23 | 11 | 1962 | 287 | 689 | 98 | 2 | 88 | 780 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 1962
12 | 23 | 12 | 1859 | 287 | 648 | 91 | 2 | 88 | 666 | 0 | 18 | 0 | 0 | 59 | 1859
12 | 23 | 13 | 1927 | 287 | 861 | 94 | 2 | 88 | 578 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1927
12 | 23 | 14 | 1933 | 287 | 1070 | 100 | 2 | 88 | 368 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1933
12 | 23 | 15 | 1944 | 287 | 1291 | 113 | 2 | 88 | 146 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1944
12 | 23 | 16 | 1995 | 287 | 1463 | 127 | 2 | 88 | 11 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 1995
12 | 23 | 17 | 1997 | 287 | 1466 | 133 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1997
12 | 23 | 18 | 1961 | 287 | 1424 | 137 | 2 | 88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 1961
12 | 23 | 19 | 1891 | 287 | 1351 | 137 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1891
12 | 23 | 20 | 1849 | 287 | 1325 | 118 | 2 | 88 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1849
12 | 23 | 21 | 1777 | 287 | 1268 | 103 | 2 | 88 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1777
12 | 23 | 22 | 1684 | 287 | 1181 | 98 | 2 | 88 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1684
12 | 23 | 23 | 1604 | 287 | 1106 | 95 | 2 | 88 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 1604
12 | 24 | 0 | 1513 | 287 | 1017 | 91 | 2 | 88 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 1513
12 | 24 | 1 | 1483 | 287 | 988 | 90 | 2 | 88 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1483
12 | 24 | 2 | 1483 | 287 | 991 | 88 | 2 | 88 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 1483
12 | 24 | 3 | 1495 | 287 | 1002 | 86 | 2 | 88 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1495
12 | 24 | 4 | 1504 | 287 | 691 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 29 | 0 | 322 | 0 | 1504
12 | 24 | 5 | 1565 | 287 | 1079 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 1565
12 | 24 | 6 | 1702 | 287 | 1216 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1702
12 | 24 | 7 | 1845 | 287 | 1289 | 90 | 2 | 88 | 66 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1845
12 | 24 | 8 | 2042 | 287 | 1233 | 98 | 2 | 88 | 313 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2042
12 | 24 | 9 | 2089 | 287 | 1025 | 104 | 2 | 88 | 563 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2089
12 | 24 | 10 | 2005 | 287 | 764 | 104 | 2 | 88 | 740 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2005
12 | 24 | 11 | 1953 | 287 | 693 | 98 | 2 | 88 | 760 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1953
12 | 24 | 12 | 1824 | 287 | 449 | 91 | 2 | 88 | 704 | 0 | 30 | 0 | 0 | 173 | 1824
12 | 24 | 13 | 1871 | 287 | 768 | 94 | 2 | 88 | 604 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1871
12 | 24 | 14 | 1872 | 287 | 914 | 100 | 2 | 88 | 452 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 1872
12 | 24 | 15 | 1867 | 287 | 1145 | 113 | 2 | 88 | 205 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 1867
12 | 24 | 16 | 1920 | 287 | 1371 | 127 | 2 | 88 | 18 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 1920
12 | 24 | 17 | 1941 | 287 | 1408 | 133 | 2 | 88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 1941
12 | 24 | 18 | 1909 | 287 | 1374 | 137 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1909
12 | 24 | 19 | 1852 | 287 | 1319 | 137 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 1852
12 | 24 | 20 | 1817 | 287 | 1305 | 118 | 2 | 88 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 1817
12 | 24 | 21 | 1769 | 287 | 1273 | 103 | 2 | 88 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1769
12 | 24 | 22 | 1687 | 287 | 1192 | 98 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 1687
12 | 24 | 23 | 1622 | 287 | 1130 | 95 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1622
12 | 25 | 0 | 1538 | 287 | 1053 | 91 | 2 | 88 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 1538
12 | 25 | 1 | 1505 | 287 | 1021 | 90 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1505
12 | 25 | 2 | 1507 | 287 | 1028 | 88 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1507
12 | 25 | 3 | 1507 | 287 | 1032 | 86 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1507
12 | 25 | 4 | 1512 | 287 | 1036 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1512
12 | 25 | 5 | 1563 | 287 | 1085 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 1563
12 | 25 | 6 | 1706 | 287 | 1224 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1706
12 | 25 | 7 | 1862 | 287 | 1303 | 90 | 2 | 88 | 72 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 1862
12 | 25 | 8 | 2050 | 287 | 1202 | 98 | 2 | 88 | 361 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2050
12 | 25 | 9 | 2063 | 287 | 922 | 104 | 2 | 88 | 657 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 2063
12 | 25 | 10 | 1956 | 287 | 683 | 104 | 2 | 88 | 791 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1956
12 | 25 | 11 | 1894 | 287 | 576 | 98 | 2 | 88 | 771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1894
12 | 25 | 12 | 1769 | 287 | 310 | 91 | 2 | 88 | 721 | 0 | 1 | 0 | 11 | 258 | 1769
12 | 25 | 13 | 1822 | 287 | 619 | 94 | 2 | 88 | 643 | 0 | 1 | 0 | 0 | 88 | 1822
12 | 25 | 14 | 1794 | 287 | 891 | 100 | 2 | 88 | 425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1794
12 | 25 | 15 | 1787 | 287 | 1163 | 113 | 2 | 88 | 133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1787
12 | 25 | 16 | 1849 | 287 | 1331 | 127 | 2 | 88 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1849
12 | 25 | 17 | 1870 | 287 | 1359 | 133 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1870
12 | 25 | 18 | 1857 | 287 | 1343 | 137 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1857
12 | 25 | 19 | 1817 | 287 | 1302 | 137 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1817
12 | 25 | 20 | 1787 | 287 | 1292 | 118 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1787
12 | 25 | 21 | 1732 | 287 | 1251 | 103 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1732
12 | 25 | 22 | 1638 | 287 | 1162 | 98 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1638
12 | 25 | 23 | 1561 | 287 | 1087 | 95 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1561
12 | 26 | 0 | 1461 | 287 | 991 | 91 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1461
12 | 26 | 1 | 1414 | 287 | 931 | 90 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1414
12 | 26 | 2 | 1406 | 287 | 937 | 88 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1406
12 | 26 | 3 | 1409 | 287 | 940 | 86 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1409
12 | 26 | 4 | 1412 | 287 | 939 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1412
12 | 26 | 5 | 1448 | 287 | 970 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1448
12 | 26 | 6 | 1552 | 287 | 1076 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1552
12 | 26 | 7 | 1687 | 287 | 1193 | 90 | 2 | 88 | 10 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1687
12 | 26 | 8 | 1875 | 287 | 1271 | 98 | 2 | 88 | 106 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1875
12 | 26 | 9 | 1938 | 287 | 1171 | 104 | 2 | 88 | 263 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1938
12 | 26 | 10 | 1883 | 287 | 952 | 104 | 2 | 88 | 428 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 1883
12 | 26 | 11 | 1827 | 287 | 741 | 98 | 2 | 88 | 486 | 0 | 23 | 0 | 0 | 102 | 1827
12 | 26 | 12 | 1690 | 287 | 417 | 91 | 2 | 88 | 488 | 0 | 23 | 0 | 0 | 294 | 1690
12 | 26 | 13 | 1752 | 287 | 688 | 94 | 2 | 88 | 529 | 0 | 26 | 0 | 0 | 38 | 1752
12 | 26 | 14 | 1704 | 287 | 848 | 100 | 2 | 88 | 352 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1704
12 | 26 | 15 | 1687 | 287 | 1010 | 113 | 2 | 88 | 166 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 1687
12 | 26 | 16 | 1732 | 287 | 1189 | 127 | 2 | 88 | 16 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 1732
12 | 26 | 17 | 1749 | 287 | 1213 | 133 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1749
12 | 26 | 18 | 1720 | 287 | 1181 | 137 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 1720
12 | 26 | 19 | 1683 | 287 | 1147 | 137 | 2 | 88 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 1683
12 | 26 | 20 | 1648 | 287 | 1131 | 118 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1648
12 | 26 | 21 | 1586 | 287 | 1081 | 103 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1586
12 | 26 | 22 | 1508 | 287 | 1005 | 98 | 2 | 88 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 1508
12 | 26 | 23 | 1444 | 287 | 946 | 95 | 2 | 88 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 1444
12 | 27 | 0 | 1347 | 287 | 853 | 91 | 2 | 88 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 1347
12 | 27 | 1 | 1301 | 287 | 785 | 90 | 2 | 88 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 26 | 1301
12 | 27 | 2 | 1312 | 287 | 823 | 88 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 1312
12 | 27 | 3 | 1325 | 287 | 837 | 86 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 1325
12 | 27 | 4 | 1324 | 287 | 835 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 1324
12 | 27 | 5 | 1358 | 287 | 870 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1358
12 | 27 | 6 | 1427 | 287 | 941 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1427
12 | 27 | 7 | 1524 | 287 | 993 | 90 | 2 | 88 | 40 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 1524
12 | 27 | 8 | 1670 | 287 | 935 | 98 | 2 | 88 | 233 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1670
12 | 27 | 9 | 1686 | 287 | 698 | 104 | 2 | 88 | 477 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 1686
12 | 27 | 10 | 1644 | 287 | 310 | 104 | 2 | 88 | 600 | 0 | 30 | 0 | -8 | 231 | 1644
12 | 27 | 11 | 1603 | 287 | 310 | 98 | 2 | 88 | 634 | 0 | 29 | 0 | -55 | 210 | 1603
12 | 27 | 12 | 1535 | 287 | 310 | 91 | 2 | 88 | 633 | 0 | 28 | 0 | -6 | 102 | 1535
12 | 27 | 13 | 1539 | 287 | 310 | 94 | 2 | 88 | 478 | 0 | 28 | 0 | -6 | 258 | 1539
12 | 27 | 14 | 1551 | 287 | 310 | 100 | 2 | 88 | 400 | 0 | 28 | 0 | 8 | 328 | 1551
12 | 27 | 15 | 1529 | 287 | 827 | 113 | 2 | 88 | 179 | 0 | 26 | 0 | 0 | 7 | 1529
12 | 27 | 16 | 1583 | 287 | 653 | 127 | 2 | 88 | 20 | 0 | 27 | 0 | 380 | -1 | 1583
12 | 27 | 17 | 1638 | 287 | 1105 | 133 | 2 | 88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 1638
12 | 27 | 18 | 1633 | 287 | 1100 | 137 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 1633
12 | 27 | 19 | 1601 | 287 | 1066 | 137 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 1601
12 | 27 | 20 | 1562 | 287 | 1044 | 118 | 2 | 88 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1562
12 | 27 | 21 | 1498 | 287 | 995 | 103 | 2 | 88 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1498
12 | 27 | 22 | 1404 | 287 | 908 | 98 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 1404
12 | 27 | 23 | 1331 | 287 | 833 | 95 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1331
12 | 28 | 0 | 1258 | 287 | 762 | 86 | 2 | 88 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 4 | 1258
12 | 28 | 1 | 1222 | 287 | 620 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 111 | 1222
12 | 28 | 2 | 1235 | 287 | 586 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 157 | 1235
12 | 28 | 3 | 1243 | 287 | 658 | 84 | 2 | 88 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 93 | 1243
12 | 28 | 4 | 1236 | 287 | 720 | 83 | 2 | 88 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 1236
12 | 28 | 5 | 1243 | 287 | 753 | 83 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 4 | 1243
12 | 28 | 6 | 1294 | 287 | 810 | 84 | 2 | 88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 1294
12 | 28 | 7 | 1360 | 287 | 823 | 89 | 2 | 88 | 48 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1360
12 | 28 | 8 | 1440 | 287 | 697 | 94 | 2 | 88 | 247 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1440
12 | 28 | 9 | 1440 | 287 | 310 | 96 | 2 | 88 | 500 | 0 | 24 | 0 | 4 | 129 | 1440
12 | 28 | 10 | 1371 | 287 | 310 | 97 | 2 | 88 | 627 | 0 | 25 | 0 | -42 | -23 | 1371
12 | 28 | 11 | 1351 | 287 | 310 | 94 | 2 | 88 | 667 | 0 | 23 | 0 | -126 | 6 | 1351
12 | 28 | 12 | 1331 | 287 | 310 | 88 | 2 | 88 | 704 | 0 | 22 | 0 | -188 | 18 | 1331
12 | 28 | 13 | 1311 | 287 | 310 | 89 | 2 | 88 | 566 | 0 | 22 | 0 | -89 | 36 | 1311
12 | 28 | 14 | 1311 | 287 | 310 | 93 | 2 | 88 | 402 | 0 | 23 | 0 | -2 | 108 | 1311
12 | 28 | 15 | 1345 | 287 | 645 | 101 | 2 | 88 | 199 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1345
12 | 28 | 16 | 1406 | 287 | 875 | 115 | 2 | 88 | 19 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 1406
12 | 28 | 17 | 1496 | 287 | 976 | 126 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1496
12 | 28 | 18 | 1512 | 287 | 991 | 130 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 1512
12 | 28 | 19 | 1504 | 287 | 982 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1504
12 | 28 | 20 | 1473 | 287 | 957 | 123 | 2 | 88 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1473
12 | 28 | 21 | 1414 | 287 | 918 | 102 | 2 | 88 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1414
12 | 28 | 22 | 1332 | 287 | 848 | 88 | 2 | 88 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1332
12 | 28 | 23 | 1284 | 287 | 801 | 86 | 2 | 88 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1284
12 | 29 | 0 | 1215 | 287 | 730 | 86 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1215
12 | 29 | 1 | 1182 | 287 | 696 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1182
12 | 29 | 2 | 1210 | 287 | 342 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 27 | 0 | 380 | -1 | 1210
12 | 29 | 3 | 1216 | 287 | 718 | 84 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 11 | 1216
12 | 29 | 4 | 1207 | 287 | 635 | 83 | 2 | 88 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 85 | 1207
12 | 29 | 5 | 1206 | 287 | 606 | 83 | 2 | 88 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 110 | 1206
12 | 29 | 6 | 1236 | 287 | 699 | 84 | 2 | 88 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 47 | 1236
12 | 29 | 7 | 1311 | 287 | 767 | 89 | 2 | 88 | 52 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1311
12 | 29 | 8 | 1363 | 287 | 594 | 94 | 2 | 88 | 271 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1363
12 | 29 | 9 | 1348 | 287 | 310 | 96 | 2 | 88 | 558 | 0 | 28 | 0 | -213 | 192 | 1348
12 | 29 | 10 | 1281 | 287 | 310 | 97 | 2 | 88 | 629 | 0 | 29 | 0 | -344 | 183 | 1281
12 | 29 | 11 | 1253 | 287 | 310 | 94 | 2 | 88 | 680 | 0 | 28 | 0 | -370 | 134 | 1253
12 | 29 | 12 | 1235 | 287 | 310 | 88 | 2 | 88 | 611 | 0 | 29 | 0 | -370 | 190 | 1235
12 | 29 | 13 | 1218 | 287 | 310 | 89 | 2 | 88 | 446 | 0 | 31 | 0 | -225 | 190 | 1218
12 | 29 | 14 | 1231 | 287 | 310 | 93 | 2 | 88 | 322 | 0 | 30 | 0 | -78 | 177 | 1231
12 | 29 | 15 | 1258 | 287 | 418 | 101 | 2 | 88 | 186 | 0 | 29 | 0 | 0 | 147 | 1258
12 | 29 | 16 | 1326 | 287 | 789 | 115 | 2 | 88 | 20 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1326
12 | 29 | 17 | 1440 | 287 | 907 | 126 | 2 | 88 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 1440
12 | 29 | 18 | 1473 | 287 | 938 | 130 | 2 | 88 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 1473
12 | 29 | 19 | 1468 | 287 | 943 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 1468
12 | 29 | 20 | 1450 | 287 | 933 | 123 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1450
12 | 29 | 21 | 1401 | 287 | 905 | 102 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1401
12 | 29 | 22 | 1329 | 287 | 849 | 88 | 2 | 88 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 1329
12 | 29 | 23 | 1282 | 287 | 802 | 86 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1282
12 | 30 | 0 | 1211 | 287 | 310 | 86 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 375 | 46 | 1211
12 | 30 | 1 | 1197 | 287 | 334 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 380 | 1 | 1197
12 | 30 | 2 | 1208 | 287 | 731 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 1208
12 | 30 | 3 | 1215 | 287 | 741 | 84 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1215
12 | 30 | 4 | 1217 | 287 | 723 | 83 | 2 | 88 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 16 | 1217
12 | 30 | 5 | 1229 | 287 | 345 | 83 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 380 | 27 | 1229
12 | 30 | 6 | 1278 | 287 | 761 | 84 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 43 | 1278
12 | 30 | 7 | 1348 | 287 | 809 | 89 | 2 | 88 | 61 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1348
12 | 30 | 8 | 1397 | 287 | 677 | 94 | 2 | 88 | 239 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1397
12 | 30 | 9 | 1373 | 287 | 338 | 96 | 2 | 88 | 465 | 0 | 7 | 0 | 0 | 90 | 1373
12 | 30 | 10 | 1314 | 287 | 310 | 97 | 2 | 88 | 671 | 0 | 6 | 0 | -166 | 19 | 1314
12 | 30 | 11 | 1267 | 287 | 310 | 94 | 2 | 88 | 785 | 0 | 5 | 0 | -370 | 66 | 1267
12 | 30 | 12 | 1222 | 287 | 310 | 88 | 2 | 88 | 763 | 0 | 6 | 0 | -370 | 48 | 1222
12 | 30 | 13 | 1187 | 287 | 310 | 89 | 2 | 88 | 599 | 0 | 7 | 0 | -370 | 175 | 1187
12 | 30 | 14 | 1178 | 287 | 310 | 93 | 2 | 88 | 338 | 0 | 7 | 0 | 0 | 53 | 1178
12 | 30 | 15 | 1197 | 287 | 310 | 101 | 2 | 88 | 140 | 0 | 7 | 0 | 0 | 262 | 1197
12 | 30 | 16 | 1288 | 287 | 776 | 115 | 2 | 88 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1288
12 | 30 | 17 | 1402 | 287 | 461 | 126 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 380 | 53 | 1402
12 | 30 | 18 | 1424 | 287 | 914 | 130 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1424
12 | 30 | 19 | 1420 | 287 | 872 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 39 | 1420
12 | 30 | 20 | 1407 | 287 | 727 | 123 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 176 | 1407
12 | 30 | 21 | 1370 | 287 | 886 | 102 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1370
12 | 30 | 22 | 1296 | 287 | 651 | 88 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 175 | 1296
12 | 30 | 23 | 1256 | 287 | 738 | 86 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 50 | 1256
12 | 31 | 0 | 1197 | 287 | 310 | 86 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 197 | 222 | 1197
12 | 31 | 1 | 1163 | 287 | 469 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 227 | 1163
12 | 31 | 2 | 1163 | 287 | 310 | 85 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 161 | 226 | 1163
12 | 31 | 3 | 1158 | 287 | 482 | 84 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 210 | 1158
12 | 31 | 4 | 1143 | 287 | 310 | 83 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 148 | 221 | 1143
12 | 31 | 5 | 1134 | 287 | 465 | 83 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 204 | 1134
12 | 31 | 6 | 1161 | 287 | 310 | 84 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 173 | 211 | 1161
12 | 31 | 7 | 1214 | 287 | 579 | 89 | 2 | 88 | 21 | 0 | 8 | 0 | 0 | 140 | 1214
12 | 31 | 8 | 1256 | 287 | 486 | 94 | 2 | 88 | 150 | 0 | 10 | 0 | 0 | 139 | 1256
12 | 31 | 9 | 1238 | 287 | 310 | 96 | 2 | 88 | 319 | 0 | 13 | 0 | 0 | 123 | 1238
12 | 31 | 10 | 1199 | 287 | 310 | 97 | 2 | 88 | 487 | 0 | 19 | 0 | -357 | 266 | 1199
12 | 31 | 11 | 1163 | 287 | 310 | 94 | 2 | 88 | 666 | 0 | 19 | 0 | -370 | 67 | 1163
12 | 31 | 12 | 1156 | 287 | 310 | 88 | 2 | 88 | 677 | 0 | 23 | 0 | -370 | 51 | 1156
12 | 31 | 13 | 1113 | 287 | 310 | 89 | 2 | 88 | 482 | 0 | 24 | 0 | -370 | 201 | 1113
12 | 31 | 14 | 1118 | 287 | 310 | 93 | 2 | 88 | 286 | 0 | 27 | 0 | -328 | 353 | 1118
12 | 31 | 15 | 1149 | 287 | 310 | 101 | 2 | 88 | 120 | 0 | 34 | 0 | 0 | 207 | 1149
12 | 31 | 16 | 1235 | 287 | 505 | 115 | 2 | 88 | 16 | 0 | 35 | 0 | 0 | 187 | 1235
12 | 31 | 17 | 1343 | 287 | 802 | 126 | 2 | 88 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1343
12 | 31 | 18 | 1355 | 287 | 696 | 130 | 2 | 88 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 116 | 1355
12 | 31 | 19 | 1340 | 287 | 801 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 1340
12 | 31 | 20 | 1324 | 287 | 589 | 123 | 2 | 88 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 199 | 1324
12 | 31 | 21 | 1297 | 287 | 592 | 102 | 2 | 88 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 192 | 1297
12 | 31 | 22 | 1256 | 287 | 565 | 88 | 2 | 88 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 192 | 1256
12 | 31 | 23 | 1253 | 287 | 315 | 86 | 2 | 88 | 0 | 0 | 33 | 0 | 257 | 185 | 1253
1 | 1 | 0 | 1190 | 287 | 531 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 180 | 1190
1 | 1 | 1 | 1158 | 287 | 638 | 69 | 2 | 88 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 44 | 1158
1 | 1 | 2 | 1155 | 287 | 667 | 67 | 2 | 88 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 15 | 1155
1 | 1 | 3 | 1152 | 287 | 310 | 66 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 374 | 0 | 1152
1 | 1 | 4 | 1139 | 287 | 310 | 66 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 362 | -1 | 1139
1 | 1 | 5 | 1127 | 287 | 663 | 65 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1127
1 | 1 | 6 | 1134 | 287 | 671 | 66 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1134
1 | 1 | 7 | 1187 | 287 | 550 | 73 | 2 | 88 | 63 | 0 | 19 | 0 | 0 | 105 | 1187
1 | 1 | 8 | 1226 | 287 | 310 | 80 | 2 | 88 | 350 | 0 | 17 | 0 | 0 | 92 | 1226
1 | 1 | 9 | 1174 | 287 | 310 | 83 | 2 | 88 | 637 | 0 | 17 | 0 | -370 | 120 | 1174
1 | 1 | 10 | 1117 | 287 | 310 | 81 | 2 | 88 | 852 | 0 | 20 | 0 | -370 | -153 | 1117
1 | 1 | 11 | 1082 | 287 | 310 | 75 | 2 | 88 | 921 | -102 | 23 | -5 | -370 | -147 | 1082
1 | 1 | 12 | 1049 | 287 | 310 | 71 | 2 | 88 | 868 | -96 | 21 | -5 | -370 | -127 | 1049
1 | 1 | 13 | 1017 | 287 | 310 | 74 | 2 | 88 | 764 | 0 | 17 | 0 | -370 | -155 | 1017
1 | 1 | 14 | 987 | 287 | 310 | 80 | 2 | 88 | 534 | 0 | 14 | 0 | -370 | 42 | 987
1 | 1 | 15 | 1021 | 287 | 310 | 88 | 2 | 88 | 254 | 0 | 12 | 0 | -226 | 206 | 1021
1 | 1 | 16 | 1093 | 287 | 326 | 104 | 2 | 88 | 30 | 0 | 12 | 0 | 0 | 244 | 1093
1 | 1 | 17 | 1216 | 287 | 715 | 113 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1216
1 | 1 | 18 | 1248 | 287 | 743 | 117 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 1248
1 | 1 | 19 | 1258 | 287 | 751 | 116 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1258
1 | 1 | 20 | 1263 | 287 | 606 | 106 | 2 | 88 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 158 | 1263
1 | 1 | 21 | 1250 | 287 | 775 | 82 | 2 | 88 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1250
1 | 1 | 22 | 1193 | 287 | 726 | 73 | 2 | 88 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 1193
1 | 1 | 23 | 1159 | 287 | 691 | 71 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1159
1 | 2 | 0 | 1091 | 287 | 604 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 22 | 1091
1 | 2 | 1 | 1063 | 287 | 310 | 69 | 2 | 88 | 0 | 0 | 18 | 0 | 235 | 54 | 1063
1 | 2 | 2 | 1078 | 287 | 570 | 67 | 2 | 88 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 48 | 1078
1 | 2 | 3 | 1094 | 287 | 310 | 66 | 2 | 88 | 0 | 0 | 16 | 0 | 206 | 119 | 1094
1 | 2 | 4 | 1092 | 287 | 310 | 66 | 2 | 88 | 0 | 0 | 16 | 0 | 296 | 27 | 1092
1 | 2 | 5 | 1092 | 287 | 592 | 65 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 37 | 1092
1 | 2 | 6 | 1113 | 287 | 541 | 66 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 109 | 1113
1 | 2 | 7 | 1169 | 287 | 310 | 73 | 2 | 88 | 58 | 0 | 20 | 0 | 227 | 104 | 1169
1 | 2 | 8 | 1206 | 287 | 310 | 80 | 2 | 88 | 338 | 0 | 18 | 0 | 0 | 83 | 1206
1 | 2 | 9 | 1172 | 287 | 310 | 83 | 2 | 88 | 659 | 0 | 18 | 0 | -274 | -1 | 1172
1 | 2 | 10 | 1113 | 287 | 310 | 81 | 2 | 88 | 861 | 0 | 17 | 0 | -370 | -163 | 1113
1 | 2 | 11 | 1073 | 287 | 310 | 75 | 2 | 88 | 943 | 0 | 17 | 0 | -370 | -279 | 1073
1 | 2 | 12 | 1025 | 287 | 310 | 71 | 2 | 88 | 812 | 0 | 18 | 0 | -370 | -193 | 1025
1 | 2 | 13 | 1003 | 287 | 310 | 74 | 2 | 88 | 607 | 0 | 18 | 0 | -370 | -13 | 1003
1 | 2 | 14 | 1021 | 287 | 310 | 80 | 2 | 88 | 427 | 0 | 19 | 0 | -370 | 178 | 1021
1 | 2 | 15 | 1045 | 287 | 310 | 88 | 2 | 88 | 184 | 0 | 19 | 0 | 0 | 67 | 1045
1 | 2 | 16 | 1126 | 287 | 310 | 104 | 2 | 88 | 22 | 0 | 16 | 0 | 297 | 0 | 1126
1 | 2 | 17 | 1233 | 287 | 658 | 113 | 2 | 88 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 67 | 1233
1 | 2 | 18 | 1256 | 287 | 710 | 117 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 35 | 1256
1 | 2 | 19 | 1257 | 287 | 367 | 116 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 380 | 0 | 1257
1 | 2 | 20 | 1249 | 287 | 747 | 106 | 2 | 88 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1249
1 | 2 | 21 | 1230 | 287 | 752 | 82 | 2 | 88 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1230
1 | 2 | 22 | 1175 | 287 | 597 | 73 | 2 | 88 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 109 | 1175
1 | 2 | 23 | 1133 | 287 | 666 | 71 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 1133
1 | 3 | 0 | 1071 | 287 | 527 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 77 | 1071
1 | 3 | 1 | 1049 | 287 | 546 | 69 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 35 | 1049
1 | 3 | 2 | 1068 | 287 | 310 | 67 | 2 | 88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 290 | 0 | 1068
1 | 3 | 3 | 1085 | 287 | 616 | 66 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1085
1 | 3 | 4 | 1084 | 287 | 615 | 66 | 2 | 88 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 1084
1 | 3 | 5 | 1088 | 287 | 310 | 65 | 2 | 88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 277 | 35 | 1088
1 | 3 | 6 | 1104 | 287 | 310 | 66 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 277 | 57 | 1104
1 | 3 | 7 | 1160 | 287 | 645 | 73 | 2 | 88 | 55 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1160
1 | 3 | 8 | 1201 | 287 | 441 | 80 | 2 | 88 | 294 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1201
1 | 3 | 9 | 1198 | 287 | 310 | 83 | 2 | 88 | 628 | 0 | 9 | 0 | -22 | -187 | 1198
1 | 3 | 10 | 1148 | 287 | 310 | 81 | 2 | 88 | 799 | 0 | 14 | 0 | -370 | -63 | 1148
1 | 3 | 11 | 1092 | 287 | 310 | 75 | 2 | 88 | 702 | 0 | 18 | 0 | -370 | -20 | 1092
1 | 3 | 12 | 1061 | 287 | 310 | 71 | 2 | 88 | 586 | 0 | 21 | 0 | -370 | 66 | 1061
1 | 3 | 13 | 1077 | 287 | 310 | 74 | 2 | 88 | 497 | 0 | 22 | 0 | -370 | 167 | 1077
1 | 3 | 14 | 1081 | 287 | 310 | 80 | 2 | 88 | 364 | 0 | 24 | 0 | 0 | -74 | 1081
1 | 3 | 15 | 1108 | 287 | 310 | 88 | 2 | 88 | 173 | 0 | 22 | 0 | 0 | 138 | 1108
1 | 3 | 16 | 1197 | 287 | 673 | 104 | 2 | 88 | 23 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1197
1 | 3 | 17 | 1319 | 287 | 808 | 113 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1319
1 | 3 | 18 | 1348 | 287 | 829 | 117 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 1348
1 | 3 | 19 | 1351 | 287 | 836 | 116 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1351
1 | 3 | 20 | 1348 | 287 | 839 | 106 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1348
1 | 3 | 21 | 1317 | 287 | 830 | 82 | 2 | 88 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1317
1 | 3 | 22 | 1245 | 287 | 766 | 73 | 2 | 88 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1245
1 | 3 | 23 | 1203 | 287 | 676 | 71 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 54 | 1203
1 | 4 | 0 | 1140 | 287 | 664 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 1140
1 | 4 | 1 | 1117 | 287 | 310 | 69 | 2 | 88 | 0 | 0 | 31 | 0 | 330 | 0 | 1117
1 | 4 | 2 | 1131 | 287 | 658 | 67 | 2 | 88 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 1131
1 | 4 | 3 | 1142 | 287 | 670 | 66 | 2 | 88 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1142
1 | 4 | 4 | 1130 | 287 | 658 | 66 | 2 | 88 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1130
1 | 4 | 5 | 1128 | 287 | 310 | 65 | 2 | 88 | 0 | 0 | 29 | 0 | 347 | 0 | 1128
1 | 4 | 6 | 1168 | 287 | 700 | 66 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 1168
1 | 4 | 7 | 1254 | 287 | 709 | 73 | 2 | 88 | 42 | 0 | 22 | 0 | 0 | 31 | 1254
1 | 4 | 8 | 1354 | 287 | 603 | 80 | 2 | 88 | 270 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1354
1 | 4 | 9 | 1353 | 287 | 310 | 83 | 2 | 88 | 562 | 0 | 20 | 0 | 2 | -1 | 1353
1 | 4 | 10 | 1282 | 287 | 310 | 81 | 2 | 88 | 747 | 0 | 15 | 0 | -266 | 18 | 1282
1 | 4 | 11 | 1245 | 287 | 310 | 75 | 2 | 88 | 834 | 0 | 12 | 0 | -363 | 0 | 1245
1 | 4 | 12 | 1213 | 287 | 310 | 71 | 2 | 88 | 850 | 0 | 9 | 0 | -370 | -34 | 1213
1 | 4 | 13 | 1192 | 287 | 310 | 74 | 2 | 88 | 729 | 0 | 9 | 0 | -361 | 54 | 1192
1 | 4 | 14 | 1177 | 287 | 310 | 80 | 2 | 88 | 503 | 0 | 10 | 0 | -169 | 66 | 1177
1 | 4 | 15 | 1199 | 287 | 310 | 88 | 2 | 88 | 224 | 0 | 11 | 0 | 127 | 62 | 1199
1 | 4 | 16 | 1292 | 287 | 775 | 104 | 2 | 88 | 27 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1292
1 | 4 | 17 | 1409 | 287 | 910 | 113 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1409
1 | 4 | 18 | 1448 | 287 | 947 | 117 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1448
1 | 4 | 19 | 1449 | 287 | 950 | 116 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1449
1 | 4 | 20 | 1444 | 287 | 951 | 106 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1444
1 | 4 | 21 | 1394 | 287 | 899 | 82 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 27 | 1394
1 | 4 | 22 | 1313 | 287 | 824 | 73 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 31 | 1313
1 | 4 | 23 | 1269 | 287 | 771 | 71 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 41 | 1269
1 | 5 | 0 | 1217 | 287 | 381 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 380 | 0 | 1217
1 | 5 | 1 | 1193 | 287 | 359 | 69 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 380 | -1 | 1193
1 | 5 | 2 | 1209 | 287 | 757 | 67 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1209
1 | 5 | 3 | 1220 | 287 | 390 | 66 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 380 | 0 | 1220
1 | 5 | 4 | 1206 | 287 | 758 | 66 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1206
1 | 5 | 5 | 1209 | 287 | 314 | 65 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 380 | 64 | 1209
1 | 5 | 6 | 1248 | 287 | 798 | 66 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1248
1 | 5 | 7 | 1323 | 287 | 799 | 73 | 2 | 88 | 67 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1323
1 | 5 | 8 | 1428 | 287 | 598 | 80 | 2 | 88 | 367 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1428
1 | 5 | 9 | 1414 | 287 | 310 | 83 | 2 | 88 | 665 | 0 | 4 | 0 | 4 | -29 | 1414
1 | 5 | 10 | 1349 | 287 | 310 | 81 | 2 | 88 | 864 | 0 | 4 | 0 | -368 | 81 | 1349
1 | 5 | 11 | 1286 | 287 | 310 | 75 | 2 | 88 | 860 | 0 | 3 | 0 | -369 | 30 | 1286
1 | 5 | 12 | 1253 | 287 | 310 | 71 | 2 | 88 | 814 | 0 | 3 | 0 | -370 | 48 | 1253
1 | 5 | 13 | 1220 | 287 | 310 | 74 | 2 | 88 | 672 | 0 | 5 | 0 | -186 | -32 | 1220
1 | 5 | 14 | 1212 | 287 | 310 | 80 | 2 | 88 | 530 | 0 | 5 | 0 | 0 | -90 | 1212
1 | 5 | 15 | 1223 | 287 | 347 | 88 | 2 | 88 | 264 | 0 | 4 | 0 | 0 | 143 | 1223
1 | 5 | 16 | 1311 | 287 | 798 | 104 | 2 | 88 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1311
1 | 5 | 17 | 1456 | 287 | 964 | 113 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1456
1 | 5 | 18 | 1496 | 287 | 1001 | 117 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1496
1 | 5 | 19 | 1507 | 287 | 633 | 116 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 380 | 0 | 1507
1 | 5 | 20 | 1496 | 287 | 1012 | 106 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1496
1 | 5 | 21 | 1449 | 287 | 988 | 82 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1449
1 | 5 | 22 | 1355 | 287 | 905 | 73 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1355
1 | 5 | 23 | 1301 | 287 | 739 | 71 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 113 | 1301
1 | 6 | 0 | 1240 | 287 | 789 | 73 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1240
1 | 6 | 1 | 1219 | 287 | 593 | 72 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 176 | -1 | 1219
1 | 6 | 2 | 1238 | 287 | 787 | 72 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1238
1 | 6 | 3 | 1254 | 287 | 803 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1254
1 | 6 | 4 | 1251 | 287 | 801 | 69 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1251
1 | 6 | 5 | 1309 | 287 | 859 | 69 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1309
1 | 6 | 6 | 1460 | 287 | 1008 | 72 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1460
1 | 6 | 7 | 1675 | 287 | 1197 | 90 | 2 | 88 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1675
1 | 6 | 8 | 1921 | 287 | 1369 | 103 | 2 | 88 | 66 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1921
1 | 6 | 9 | 2058 | 287 | 1453 | 104 | 2 | 88 | 118 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2058
1 | 6 | 10 | 2043 | 287 | 1436 | 82 | 2 | 88 | 141 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2043
1 | 6 | 11 | 2014 | 287 | 1339 | 78 | 2 | 88 | 211 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2014
1 | 6 | 12 | 1899 | 287 | 1256 | 76 | 2 | 88 | 183 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1899
1 | 6 | 13 | 1990 | 287 | 1461 | 82 | 2 | 88 | 64 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1990
1 | 6 | 14 | 1997 | 287 | 1490 | 97 | 2 | 88 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1997
1 | 6 | 15 | 1982 | 287 | 1471 | 120 | 2 | 88 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1982
1 | 6 | 16 | 1997 | 287 | 1485 | 127 | 2 | 88 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1997
1 | 6 | 17 | 1942 | 287 | 1417 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1942
1 | 6 | 18 | 1891 | 287 | 1361 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1891
1 | 6 | 19 | 1814 | 287 | 1287 | 122 | 2 | 88 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1814
1 | 6 | 20 | 1750 | 287 | 1253 | 89 | 2 | 88 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1750
1 | 6 | 21 | 1681 | 287 | 1194 | 77 | 2 | 88 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1681
1 | 6 | 22 | 1601 | 287 | 1117 | 74 | 2 | 88 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1601
1 | 6 | 23 | 1523 | 287 | 1041 | 73 | 2 | 88 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 1523
1 | 7 | 0 | 1433 | 287 | 953 | 73 | 2 | 88 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1433
1 | 7 | 1 | 1403 | 287 | 924 | 72 | 2 | 88 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1403
1 | 7 | 2 | 1405 | 287 | 930 | 72 | 2 | 88 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 1405
1 | 7 | 3 | 1413 | 287 | 939 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1413
1 | 7 | 4 | 1424 | 287 | 954 | 69 | 2 | 88 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1424
1 | 7 | 5 | 1477 | 287 | 1008 | 69 | 2 | 88 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1477
1 | 7 | 6 | 1607 | 287 | 1131 | 72 | 2 | 88 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1607
1 | 7 | 7 | 1750 | 287 | 1209 | 90 | 2 | 88 | 46 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1750
1 | 7 | 8 | 1932 | 287 | 1140 | 103 | 2 | 88 | 286 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1932
1 | 7 | 9 | 1996 | 287 | 944 | 104 | 2 | 88 | 544 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 1996
1 | 7 | 10 | 1946 | 287 | 765 | 82 | 2 | 88 | 691 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1946
1 | 7 | 11 | 1912 | 287 | 646 | 78 | 2 | 88 | 783 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1912
1 | 7 | 12 | 1754 | 287 | 535 | 76 | 2 | 88 | 735 | 0 | 29 | 0 | 0 | 2 | 1754
1 | 7 | 13 | 1839 | 287 | 691 | 82 | 2 | 88 | 657 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1839
1 | 7 | 14 | 1844 | 287 | 875 | 97 | 2 | 88 | 466 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1844
1 | 7 | 15 | 1866 | 287 | 1105 | 120 | 2 | 88 | 236 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1866
1 | 7 | 16 | 1918 | 287 | 1354 | 127 | 2 | 88 | 34 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 1918
1 | 7 | 17 | 1947 | 287 | 1415 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1947
1 | 7 | 18 | 1928 | 287 | 1396 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1928
1 | 7 | 19 | 1879 | 287 | 1351 | 122 | 2 | 88 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1879
1 | 7 | 20 | 1842 | 287 | 1348 | 89 | 2 | 88 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 1842
1 | 7 | 21 | 1792 | 287 | 1308 | 77 | 2 | 88 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1792
1 | 7 | 22 | 1726 | 287 | 1246 | 74 | 2 | 88 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1726
1 | 7 | 23 | 1653 | 287 | 1174 | 73 | 2 | 88 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1653
1 | 8 | 0 | 1567 | 287 | 1091 | 73 | 2 | 88 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 1567
1 | 8 | 1 | 1534 | 287 | 1060 | 72 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1534
1 | 8 | 2 | 1540 | 287 | 1066 | 72 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1540
1 | 8 | 3 | 1534 | 287 | 1060 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1534
1 | 8 | 4 | 1528 | 287 | 1053 | 69 | 2 | 88 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1528
1 | 8 | 5 | 1577 | 287 | 1104 | 69 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1577
1 | 8 | 6 | 1733 | 287 | 1258 | 72 | 2 | 88 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 1733
1 | 8 | 7 | 1885 | 287 | 1348 | 90 | 2 | 88 | 44 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1885
1 | 8 | 8 | 2070 | 287 | 1275 | 103 | 2 | 88 | 291 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2070
1 | 8 | 9 | 2122 | 287 | 1018 | 104 | 2 | 88 | 596 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 2122
1 | 8 | 10 | 2064 | 287 | 797 | 82 | 2 | 88 | 779 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2064
1 | 8 | 11 | 1995 | 287 | 741 | 78 | 2 | 88 | 768 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1995
1 | 8 | 12 | 1892 | 287 | 557 | 76 | 2 | 88 | 750 | 0 | 30 | 0 | 0 | 102 | 1892
1 | 8 | 13 | 1963 | 287 | 825 | 82 | 2 | 88 | 650 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1963
1 | 8 | 14 | 1956 | 287 | 1027 | 97 | 2 | 88 | 427 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1956
1 | 8 | 15 | 1981 | 287 | 1271 | 120 | 2 | 88 | 186 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1981
1 | 8 | 16 | 2045 | 287 | 1489 | 127 | 2 | 88 | 24 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2045
1 | 8 | 17 | 2060 | 287 | 1527 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 2060
1 | 8 | 18 | 2038 | 287 | 1510 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2038
1 | 8 | 19 | 1985 | 287 | 1465 | 122 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1985
1 | 8 | 20 | 1939 | 287 | 1454 | 89 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 1939
1 | 8 | 21 | 1872 | 287 | 1400 | 77 | 2 | 88 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1872
1 | 8 | 22 | 1764 | 287 | 1299 | 74 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1764
1 | 8 | 23 | 1687 | 287 | 1225 | 73 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1687
1 | 9 | 0 | 1601 | 287 | 1141 | 73 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 1601
1 | 9 | 1 | 1563 | 287 | 1104 | 72 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1563
1 | 9 | 2 | 1556 | 287 | 1098 | 72 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1556
1 | 9 | 3 | 1564 | 287 | 1109 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1564
1 | 9 | 4 | 1562 | 287 | 1110 | 69 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1562
1 | 9 | 5 | 1613 | 287 | 1163 | 69 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1613
1 | 9 | 6 | 1785 | 287 | 1332 | 72 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1785
1 | 9 | 7 | 1942 | 287 | 1434 | 90 | 2 | 88 | 35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1942
1 | 9 | 8 | 2135 | 287 | 1419 | 103 | 2 | 88 | 226 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2135
1 | 9 | 9 | 2182 | 287 | 1174 | 104 | 2 | 88 | 512 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2182
1 | 9 | 10 | 2075 | 287 | 944 | 82 | 2 | 88 | 651 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2075
1 | 9 | 11 | 2007 | 287 | 848 | 78 | 2 | 88 | 679 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2007
1 | 9 | 12 | 1895 | 287 | 694 | 76 | 2 | 88 | 717 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1895
1 | 9 | 13 | 1966 | 287 | 866 | 82 | 2 | 88 | 612 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1966
1 | 9 | 14 | 1988 | 287 | 1044 | 97 | 2 | 88 | 443 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1988
1 | 9 | 15 | 1997 | 287 | 1237 | 120 | 2 | 88 | 235 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 1997
1 | 9 | 16 | 2052 | 287 | 1484 | 127 | 2 | 88 | 37 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2052
1 | 9 | 17 | 2091 | 287 | 1559 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2091
1 | 9 | 18 | 2085 | 287 | 1552 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2085
1 | 9 | 19 | 2060 | 287 | 1535 | 122 | 2 | 88 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 2060
1 | 9 | 20 | 2031 | 287 | 1541 | 89 | 2 | 88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2031
1 | 9 | 21 | 1969 | 287 | 1494 | 77 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 1969
1 | 9 | 22 | 1856 | 287 | 1384 | 74 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1856
1 | 9 | 23 | 1780 | 287 | 1309 | 73 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1780
1 | 10 | 0 | 1690 | 287 | 1216 | 73 | 2 | 88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1690
1 | 10 | 1 | 1648 | 287 | 1174 | 72 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1648
1 | 10 | 2 | 1640 | 287 | 1163 | 72 | 2 | 88 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 1640
1 | 10 | 3 | 1635 | 287 | 1161 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1635
1 | 10 | 4 | 1622 | 287 | 1151 | 69 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1622
1 | 10 | 5 | 1683 | 287 | 1210 | 69 | 2 | 88 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1683
1 | 10 | 6 | 1868 | 287 | 1395 | 72 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 1868
1 | 10 | 7 | 2041 | 287 | 1509 | 90 | 2 | 88 | 39 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 2041
1 | 10 | 8 | 2276 | 287 | 1551 | 103 | 2 | 88 | 219 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 2276
1 | 10 | 9 | 2398 | 287 | 1473 | 104 | 2 | 88 | 417 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 2398
1 | 10 | 10 | 2343 | 287 | 1287 | 82 | 2 | 88 | 569 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2343
1 | 10 | 11 | 2271 | 287 | 1120 | 78 | 2 | 88 | 666 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 2271
1 | 10 | 12 | 2104 | 287 | 926 | 76 | 2 | 88 | 698 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2104
1 | 10 | 13 | 2142 | 287 | 930 | 82 | 2 | 88 | 727 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2142
1 | 10 | 14 | 2091 | 287 | 1027 | 97 | 2 | 88 | 566 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2091
1 | 10 | 15 | 2049 | 287 | 1254 | 120 | 2 | 88 | 277 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 2049
1 | 10 | 16 | 2095 | 287 | 1532 | 127 | 2 | 88 | 42 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2095
1 | 10 | 17 | 2122 | 287 | 1597 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2122
1 | 10 | 18 | 2102 | 287 | 1573 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2102
1 | 10 | 19 | 2053 | 287 | 1530 | 122 | 2 | 88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2053
1 | 10 | 20 | 2004 | 287 | 1514 | 89 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 2004
1 | 10 | 21 | 1936 | 287 | 1459 | 77 | 2 | 88 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1936
1 | 10 | 22 | 1850 | 287 | 1378 | 74 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1850
1 | 10 | 23 | 1786 | 287 | 1314 | 73 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1786
1 | 11 | 0 | 1685 | 287 | 1218 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1685
1 | 11 | 1 | 1631 | 287 | 1166 | 69 | 2 | 88 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1631
1 | 11 | 2 | 1608 | 287 | 1147 | 67 | 2 | 88 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 1608
1 | 11 | 3 | 1602 | 287 | 1142 | 66 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1602
1 | 11 | 4 | 1568 | 287 | 1108 | 66 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1568
1 | 11 | 5 | 1555 | 287 | 1096 | 65 | 2 | 88 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1555
1 | 11 | 6 | 1604 | 287 | 1146 | 66 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1604
1 | 11 | 7 | 1693 | 287 | 1163 | 73 | 2 | 88 | 62 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1693
1 | 11 | 8 | 1795 | 287 | 978 | 80 | 2 | 88 | 344 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1795
1 | 11 | 9 | 1769 | 287 | 649 | 83 | 2 | 88 | 645 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1769
1 | 11 | 10 | 1673 | 287 | 310 | 81 | 2 | 88 | 838 | 0 | 15 | 0 | 52 | 0 | 1673
1 | 11 | 11 | 1601 | 287 | 310 | 75 | 2 | 88 | 957 | 0 | 12 | 0 | -182 | 52 | 1601
1 | 11 | 12 | 1536 | 287 | 310 | 71 | 2 | 88 | 950 | 0 | 13 | 0 | -183 | -2 | 1536
1 | 11 | 13 | 1492 | 287 | 310 | 74 | 2 | 88 | 815 | 0 | 13 | 0 | -7 | -90 | 1492
1 | 11 | 14 | 1483 | 287 | 412 | 80 | 2 | 88 | 600 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1483
1 | 11 | 15 | 1486 | 287 | 696 | 88 | 2 | 88 | 310 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1486
1 | 11 | 16 | 1561 | 287 | 1014 | 104 | 2 | 88 | 55 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 1561
1 | 11 | 17 | 1675 | 287 | 1171 | 113 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1675
1 | 11 | 18 | 1715 | 287 | 1210 | 117 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 1715
1 | 11 | 19 | 1700 | 287 | 1198 | 116 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 1700
1 | 11 | 20 | 1684 | 287 | 1192 | 106 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1684
1 | 11 | 21 | 1640 | 287 | 1172 | 82 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1640
1 | 11 | 22 | 1554 | 287 | 1097 | 73 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1554
1 | 11 | 23 | 1513 | 287 | 1059 | 71 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1513
1 | 12 | 0 | 1428 | 287 | 980 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1428
1 | 12 | 1 | 1404 | 287 | 957 | 69 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1404
1 | 12 | 2 | 1394 | 287 | 948 | 67 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1394
1 | 12 | 3 | 1396 | 287 | 953 | 66 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1396
1 | 12 | 4 | 1367 | 287 | 924 | 66 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1367
1 | 12 | 5 | 1358 | 287 | 914 | 65 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1358
1 | 12 | 6 | 1408 | 287 | 963 | 66 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1408
1 | 12 | 7 | 1472 | 287 | 1005 | 73 | 2 | 88 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1472
1 | 12 | 8 | 1558 | 287 | 994 | 80 | 2 | 88 | 107 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1558
1 | 12 | 9 | 1601 | 287 | 951 | 83 | 2 | 88 | 190 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1601
1 | 12 | 10 | 1572 | 287 | 580 | 81 | 2 | 88 | 363 | 0 | 1 | 0 | 0 | 170 | 1572
1 | 12 | 11 | 1528 | 287 | 310 | 75 | 2 | 88 | 538 | 0 | 2 | 0 | 6 | 220 | 1528
1 | 12 | 12 | 1455 | 287 | 310 | 71 | 2 | 88 | 494 | 0 | 0 | 0 | 5 | 198 | 1455
1 | 12 | 13 | 1419 | 287 | 310 | 74 | 2 | 88 | 416 | 0 | 1 | 0 | 22 | 219 | 1419
1 | 12 | 14 | 1408 | 287 | 554 | 80 | 2 | 88 | 265 | 0 | 1 | 0 | 0 | 131 | 1408
1 | 12 | 15 | 1424 | 287 | 847 | 88 | 2 | 88 | 111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1424
1 | 12 | 16 | 1513 | 287 | 1013 | 104 | 2 | 88 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1513
1 | 12 | 17 | 1627 | 287 | 1133 | 113 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1627
1 | 12 | 18 | 1641 | 287 | 1144 | 117 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1641
1 | 12 | 19 | 1644 | 287 | 1145 | 116 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1644
1 | 12 | 20 | 1622 | 287 | 1128 | 106 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1622
1 | 12 | 21 | 1574 | 287 | 1095 | 82 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1574
1 | 12 | 22 | 1496 | 287 | 1023 | 73 | 2 | 88 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1496
1 | 12 | 23 | 1452 | 287 | 979 | 71 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1452
1 | 13 | 0 | 1391 | 287 | 918 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1391
1 | 13 | 1 | 1374 | 287 | 520 | 69 | 2 | 88 | 0 | 0 | 28 | 0 | 380 | 0 | 1374
1 | 13 | 2 | 1384 | 287 | 533 | 67 | 2 | 88 | 0 | 0 | 27 | 0 | 380 | 0 | 1384
1 | 13 | 3 | 1409 | 287 | 560 | 66 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 380 | 1 | 1409
1 | 13 | 4 | 1414 | 287 | 948 | 66 | 2 | 88 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1414
1 | 13 | 5 | 1452 | 287 | 984 | 65 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1452
1 | 13 | 6 | 1568 | 287 | 1097 | 66 | 2 | 88 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 1568
1 | 13 | 7 | 1746 | 287 | 1214 | 73 | 2 | 88 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1746
1 | 13 | 8 | 1922 | 287 | 1129 | 80 | 2 | 88 | 306 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1922
1 | 13 | 9 | 1940 | 287 | 837 | 83 | 2 | 88 | 614 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 1940
1 | 13 | 10 | 1862 | 287 | 508 | 81 | 2 | 88 | 838 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 1862
1 | 13 | 11 | 1796 | 287 | 310 | 75 | 2 | 88 | 934 | 0 | 31 | 0 | -11 | 80 | 1796
1 | 13 | 12 | 1697 | 287 | 310 | 71 | 2 | 88 | 946 | 0 | 28 | 0 | -99 | 64 | 1697
1 | 13 | 13 | 1718 | 287 | 310 | 74 | 2 | 88 | 855 | 0 | 26 | 0 | -10 | 86 | 1718
1 | 13 | 14 | 1716 | 287 | 501 | 80 | 2 | 88 | 678 | 0 | 23 | 0 | 0 | 57 | 1716
1 | 13 | 15 | 1725 | 287 | 877 | 88 | 2 | 88 | 362 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1725
1 | 13 | 16 | 1796 | 287 | 1234 | 104 | 2 | 88 | 64 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1796
1 | 13 | 17 | 1887 | 287 | 1378 | 113 | 2 | 88 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1887
1 | 13 | 18 | 1899 | 287 | 1389 | 117 | 2 | 88 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1899
1 | 13 | 19 | 1875 | 287 | 1371 | 116 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1875
1 | 13 | 20 | 1855 | 287 | 1360 | 106 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1855
1 | 13 | 21 | 1801 | 287 | 1329 | 82 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1801
1 | 13 | 22 | 1724 | 287 | 1264 | 73 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1724
1 | 13 | 23 | 1659 | 287 | 1196 | 71 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1659
1 | 14 | 0 | 1583 | 287 | 1122 | 73 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 1583
1 | 14 | 1 | 1561 | 287 | 1104 | 72 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 1561
1 | 14 | 2 | 1561 | 287 | 1106 | 72 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1561
1 | 14 | 3 | 1571 | 287 | 1113 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1571
1 | 14 | 4 | 1574 | 287 | 1114 | 69 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1574
1 | 14 | 5 | 1646 | 287 | 1179 | 69 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1646
1 | 14 | 6 | 1808 | 287 | 1342 | 72 | 2 | 88 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 1808
1 | 14 | 7 | 1975 | 287 | 1424 | 90 | 2 | 88 | 67 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1975
1 | 14 | 8 | 2154 | 287 | 1294 | 103 | 2 | 88 | 366 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 2154
1 | 14 | 9 | 2168 | 287 | 1026 | 104 | 2 | 88 | 644 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2168
1 | 14 | 10 | 2069 | 287 | 722 | 82 | 2 | 88 | 870 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 2069
1 | 14 | 11 | 1980 | 287 | 473 | 78 | 2 | 88 | 914 | 0 | 19 | 0 | 0 | 119 | 1980
1 | 14 | 12 | 1850 | 287 | 314 | 76 | 2 | 88 | 893 | 0 | 21 | 0 | -24 | 193 | 1850
1 | 14 | 13 | 1903 | 287 | 665 | 82 | 2 | 88 | 756 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1903
1 | 14 | 14 | 1905 | 287 | 857 | 97 | 2 | 88 | 554 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 1905
1 | 14 | 15 | 1894 | 287 | 1085 | 120 | 2 | 88 | 291 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1894
1 | 14 | 16 | 1951 | 287 | 1378 | 127 | 2 | 88 | 46 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1951
1 | 14 | 17 | 1980 | 287 | 1450 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1980
1 | 14 | 18 | 1972 | 287 | 1442 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1972
1 | 14 | 19 | 1917 | 287 | 1395 | 122 | 2 | 88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 1917
1 | 14 | 20 | 1880 | 287 | 1393 | 89 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 1880
1 | 14 | 21 | 1810 | 287 | 1335 | 77 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1810
1 | 14 | 22 | 1743 | 287 | 1271 | 74 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1743
1 | 14 | 23 | 1662 | 287 | 1192 | 73 | 2 | 88 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1662
1 | 15 | 0 | 1574 | 287 | 1107 | 73 | 2 | 88 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 1574
1 | 15 | 1 | 1541 | 287 | 1076 | 72 | 2 | 88 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1541
1 | 15 | 2 | 1544 | 287 | 1083 | 72 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 1544
1 | 15 | 3 | 1544 | 287 | 1088 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1544
1 | 15 | 4 | 1544 | 287 | 1090 | 69 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1544
1 | 15 | 5 | 1598 | 287 | 1145 | 69 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1598
1 | 15 | 6 | 1747 | 287 | 1290 | 72 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1747
1 | 15 | 7 | 1891 | 287 | 1398 | 90 | 2 | 88 | 14 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 1891
1 | 15 | 8 | 2086 | 287 | 1484 | 103 | 2 | 88 | 104 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 2086
1 | 15 | 9 | 2153 | 287 | 1322 | 104 | 2 | 88 | 331 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 2153
1 | 15 | 10 | 2075 | 287 | 1129 | 82 | 2 | 88 | 463 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2075
1 | 15 | 11 | 2015 | 287 | 1115 | 78 | 2 | 88 | 418 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2015
1 | 15 | 12 | 1909 | 287 | 1023 | 76 | 2 | 88 | 406 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 1909
1 | 15 | 13 | 1986 | 287 | 1064 | 82 | 2 | 88 | 434 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1986
1 | 15 | 14 | 1987 | 287 | 1143 | 97 | 2 | 88 | 342 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 1987
1 | 15 | 15 | 1985 | 287 | 1251 | 120 | 2 | 88 | 209 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1985
1 | 15 | 16 | 2029 | 287 | 1453 | 127 | 2 | 88 | 43 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2029
1 | 15 | 17 | 2063 | 287 | 1527 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2063
1 | 15 | 18 | 2052 | 287 | 1511 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2052
1 | 15 | 19 | 2014 | 287 | 1483 | 122 | 2 | 88 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2014
1 | 15 | 20 | 1975 | 287 | 1482 | 89 | 2 | 88 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 1975
1 | 15 | 21 | 1894 | 287 | 1413 | 77 | 2 | 88 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1894
1 | 15 | 22 | 1811 | 287 | 1334 | 74 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1811
1 | 15 | 23 | 1738 | 287 | 1262 | 73 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1738
1 | 16 | 0 | 1652 | 287 | 1177 | 73 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 1652
1 | 16 | 1 | 1618 | 287 | 1144 | 72 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1618
1 | 16 | 2 | 1615 | 287 | 1143 | 72 | 2 | 88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 1615
1 | 16 | 3 | 1607 | 287 | 1138 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1607
1 | 16 | 4 | 1608 | 287 | 1139 | 69 | 2 | 88 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1608
1 | 16 | 5 | 1669 | 287 | 1203 | 69 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1669
1 | 16 | 6 | 1834 | 287 | 1366 | 72 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 1834
1 | 16 | 7 | 2014 | 287 | 1463 | 90 | 2 | 88 | 68 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 2014
1 | 16 | 8 | 2199 | 287 | 1349 | 103 | 2 | 88 | 356 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2199
1 | 16 | 9 | 2239 | 287 | 1092 | 104 | 2 | 88 | 654 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2239
1 | 16 | 10 | 2136 | 287 | 850 | 82 | 2 | 88 | 817 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2136
1 | 16 | 11 | 2067 | 287 | 777 | 78 | 2 | 88 | 825 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2067
1 | 16 | 12 | 1919 | 287 | 761 | 76 | 2 | 88 | 694 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1919
1 | 16 | 13 | 1980 | 287 | 873 | 82 | 2 | 88 | 636 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1980
1 | 16 | 14 | 1965 | 287 | 994 | 97 | 2 | 88 | 486 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 1965
1 | 16 | 15 | 1983 | 287 | 1177 | 120 | 2 | 88 | 298 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1983
1 | 16 | 16 | 2027 | 287 | 1449 | 127 | 2 | 88 | 62 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2027
1 | 16 | 17 | 2069 | 287 | 1551 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2069
1 | 16 | 18 | 2061 | 287 | 1538 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2061
1 | 16 | 19 | 2008 | 287 | 1493 | 122 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 2008
1 | 16 | 20 | 1964 | 287 | 1479 | 89 | 2 | 88 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1964
1 | 16 | 21 | 1895 | 287 | 1414 | 77 | 2 | 88 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1895
1 | 16 | 22 | 1805 | 287 | 1324 | 74 | 2 | 88 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1805
1 | 16 | 23 | 1729 | 287 | 1248 | 73 | 2 | 88 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1729
1 | 17 | 0 | 1638 | 287 | 1159 | 73 | 2 | 88 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1638
1 | 17 | 1 | 1596 | 287 | 1116 | 72 | 2 | 88 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1596
1 | 17 | 2 | 1588 | 287 | 1108 | 72 | 2 | 88 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 1588
1 | 17 | 3 | 1583 | 287 | 1104 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1583
1 | 17 | 4 | 1573 | 287 | 1097 | 69 | 2 | 88 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1573
1 | 17 | 5 | 1631 | 287 | 1158 | 69 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1631
1 | 17 | 6 | 1795 | 287 | 1323 | 72 | 2 | 88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 1795
1 | 17 | 7 | 1949 | 287 | 1393 | 90 | 2 | 88 | 64 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 1949
1 | 17 | 8 | 2121 | 287 | 1276 | 103 | 2 | 88 | 338 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 2121
1 | 17 | 9 | 2150 | 287 | 1002 | 104 | 2 | 88 | 641 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2150
1 | 17 | 10 | 2074 | 287 | 792 | 82 | 2 | 88 | 795 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2074
1 | 17 | 11 | 2024 | 287 | 661 | 78 | 2 | 88 | 879 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 2024
1 | 17 | 12 | 1885 | 287 | 451 | 76 | 2 | 88 | 894 | 0 | 33 | 0 | 0 | 54 | 1885
1 | 17 | 13 | 1961 | 287 | 625 | 82 | 2 | 88 | 843 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1961
1 | 17 | 14 | 1941 | 287 | 792 | 97 | 2 | 88 | 642 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1941
1 | 17 | 15 | 1954 | 287 | 1067 | 120 | 2 | 88 | 358 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1954
1 | 17 | 16 | 1999 | 287 | 1397 | 127 | 2 | 88 | 68 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1999
1 | 17 | 17 | 2041 | 287 | 1506 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2041
1 | 17 | 18 | 2036 | 287 | 1502 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2036
1 | 17 | 19 | 1993 | 287 | 1469 | 122 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 1993
1 | 17 | 20 | 1973 | 287 | 1482 | 89 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 1973
1 | 17 | 21 | 1902 | 287 | 1423 | 77 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1902
1 | 17 | 22 | 1822 | 287 | 1346 | 74 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 1822
1 | 17 | 23 | 1761 | 287 | 1287 | 73 | 2 | 88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1761
1 | 18 | 0 | 1677 | 287 | 1207 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1677
1 | 18 | 1 | 1631 | 287 | 1164 | 69 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 1631
1 | 18 | 2 | 1616 | 287 | 1149 | 67 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1616
1 | 18 | 3 | 1596 | 287 | 1130 | 66 | 2 | 88 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1596
1 | 18 | 4 | 1566 | 287 | 1100 | 66 | 2 | 88 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1566
1 | 18 | 5 | 1557 | 287 | 1093 | 65 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1557
1 | 18 | 6 | 1624 | 287 | 1159 | 66 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1624
1 | 18 | 7 | 1718 | 287 | 1190 | 73 | 2 | 88 | 57 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1718
1 | 18 | 8 | 1810 | 287 | 1013 | 80 | 2 | 88 | 322 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1810
1 | 18 | 9 | 1767 | 287 | 673 | 83 | 2 | 88 | 618 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1767
1 | 18 | 10 | 1696 | 287 | 310 | 81 | 2 | 88 | 848 | 0 | 13 | 0 | 11 | 56 | 1696
1 | 18 | 11 | 1605 | 287 | 310 | 75 | 2 | 88 | 968 | 0 | 11 | 0 | -308 | 172 | 1605
1 | 18 | 12 | 1523 | 287 | 310 | 71 | 2 | 88 | 960 | 0 | 7 | 0 | -365 | 163 | 1523
1 | 18 | 13 | 1491 | 287 | 310 | 74 | 2 | 88 | 874 | 0 | 4 | 0 | -359 | 211 | 1491
1 | 18 | 14 | 1472 | 287 | 310 | 80 | 2 | 88 | 702 | 0 | 3 | 0 | -5 | 5 | 1472
1 | 18 | 15 | 1470 | 287 | 578 | 88 | 2 | 88 | 389 | 0 | 2 | 0 | 0 | 36 | 1470
1 | 18 | 16 | 1522 | 287 | 961 | 104 | 2 | 88 | 79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1522
1 | 18 | 17 | 1635 | 287 | 1143 | 113 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1635
1 | 18 | 18 | 1668 | 287 | 1173 | 117 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1668
1 | 18 | 19 | 1667 | 287 | 1174 | 116 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1667
1 | 18 | 20 | 1650 | 287 | 1166 | 106 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1650
1 | 18 | 21 | 1604 | 287 | 1144 | 82 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1604
1 | 18 | 22 | 1514 | 287 | 1062 | 73 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1514
1 | 18 | 23 | 1471 | 287 | 1021 | 71 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1471
1 | 19 | 0 | 1399 | 287 | 949 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1399
1 | 19 | 1 | 1367 | 287 | 918 | 69 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1367
1 | 19 | 2 | 1373 | 287 | 927 | 67 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1373
1 | 19 | 3 | 1377 | 287 | 932 | 66 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1377
1 | 19 | 4 | 1361 | 287 | 917 | 66 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1361
1 | 19 | 5 | 1361 | 287 | 917 | 65 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1361
1 | 19 | 6 | 1404 | 287 | 958 | 66 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1404
1 | 19 | 7 | 1458 | 287 | 967 | 73 | 2 | 88 | 39 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1458
1 | 19 | 8 | 1511 | 287 | 828 | 80 | 2 | 88 | 225 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1511
1 | 19 | 9 | 1514 | 287 | 509 | 83 | 2 | 88 | 454 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1514
1 | 19 | 10 | 1456 | 287 | 310 | 81 | 2 | 88 | 596 | 0 | 1 | 0 | -5 | 96 | 1456
1 | 19 | 11 | 1413 | 287 | 310 | 75 | 2 | 88 | 712 | 0 | 1 | 0 | -367 | 305 | 1413
1 | 19 | 12 | 1357 | 287 | 310 | 71 | 2 | 88 | 754 | 0 | 0 | 0 | -368 | 213 | 1357
1 | 19 | 13 | 1322 | 287 | 310 | 74 | 2 | 88 | 725 | 0 | 0 | 0 | -266 | 102 | 1322
1 | 19 | 14 | 1289 | 287 | 310 | 80 | 2 | 88 | 568 | 0 | 0 | 0 | -1 | -45 | 1289
1 | 19 | 15 | 1300 | 287 | 378 | 88 | 2 | 88 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 1300
1 | 19 | 16 | 1362 | 287 | 815 | 104 | 2 | 88 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1362
1 | 19 | 17 | 1491 | 287 | 1001 | 113 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1491
1 | 19 | 18 | 1538 | 287 | 1044 | 117 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1538
1 | 19 | 19 | 1554 | 287 | 1062 | 116 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1554
1 | 19 | 20 | 1539 | 287 | 1055 | 106 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1539
1 | 19 | 21 | 1481 | 287 | 1022 | 82 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1481
1 | 19 | 22 | 1393 | 287 | 943 | 73 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1393
1 | 19 | 23 | 1339 | 287 | 511 | 71 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 380 | -1 | 1339
1 | 20 | 0 | 1266 | 287 | 816 | 73 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1266
1 | 20 | 1 | 1251 | 287 | 799 | 72 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1251
1 | 20 | 2 | 1278 | 287 | 826 | 72 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1278
1 | 20 | 3 | 1303 | 287 | 473 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 380 | -1 | 1303
1 | 20 | 4 | 1326 | 287 | 497 | 69 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 380 | 1 | 1326
1 | 20 | 5 | 1402 | 287 | 954 | 69 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1402
1 | 20 | 6 | 1555 | 287 | 1106 | 72 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1555
1 | 20 | 7 | 1729 | 287 | 1231 | 90 | 2 | 88 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1729
1 | 20 | 8 | 1936 | 287 | 1252 | 103 | 2 | 88 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1936
1 | 20 | 9 | 2011 | 287 | 1100 | 104 | 2 | 88 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011
1 | 20 | 10 | 1952 | 287 | 778 | 82 | 2 | 88 | 715 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1952
1 | 20 | 11 | 1886 | 287 | 310 | 78 | 2 | 88 | 893 | 0 | 2 | 0 | 100 | 126 | 1886
1 | 20 | 12 | 1742 | 287 | 310 | 76 | 2 | 88 | 872 | 0 | 1 | 0 | 10 | 96 | 1742
1 | 20 | 13 | 1778 | 287 | 418 | 82 | 2 | 88 | 779 | 0 | 3 | 0 | 0 | 119 | 1778
1 | 20 | 14 | 1773 | 287 | 692 | 97 | 2 | 88 | 604 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1773
1 | 20 | 15 | 1749 | 287 | 929 | 120 | 2 | 88 | 318 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1749
1 | 20 | 16 | 1790 | 287 | 1205 | 127 | 2 | 88 | 76 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1790
1 | 20 | 17 | 1823 | 287 | 1310 | 128 | 2 | 88 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1823
1 | 20 | 18 | 1825 | 287 | 1309 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1825
1 | 20 | 19 | 1774 | 287 | 1262 | 122 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 1774
1 | 20 | 20 | 1744 | 287 | 1265 | 89 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1744
1 | 20 | 21 | 1685 | 287 | 1217 | 77 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1685
1 | 20 | 22 | 1634 | 287 | 1169 | 74 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1634
1 | 20 | 23 | 1567 | 287 | 1104 | 73 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1567
1 | 21 | 0 | 1488 | 287 | 1024 | 73 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1488
1 | 21 | 1 | 1472 | 287 | 1006 | 72 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1472
1 | 21 | 2 | 1488 | 287 | 1026 | 72 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 1488
1 | 21 | 3 | 1504 | 287 | 1042 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1504
1 | 21 | 4 | 1516 | 287 | 674 | 69 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 380 | 1 | 1516
1 | 21 | 5 | 1572 | 287 | 1112 | 69 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1572
1 | 21 | 6 | 1705 | 287 | 1244 | 72 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -2 | 1705
1 | 21 | 7 | 1849 | 287 | 1306 | 90 | 2 | 88 | 65 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1849
1 | 21 | 8 | 1995 | 287 | 1147 | 103 | 2 | 88 | 359 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1995
1 | 21 | 9 | 2015 | 287 | 838 | 104 | 2 | 88 | 688 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2015
1 | 21 | 10 | 1927 | 287 | 490 | 82 | 2 | 88 | 926 | 0 | 8 | 0 | 0 | 44 | 1927
1 | 21 | 11 | 1851 | 287 | 310 | 78 | 2 | 88 | 1034 | 0 | 11 | 0 | 12 | 29 | 1851
1 | 21 | 12 | 1716 | 287 | 310 | 76 | 2 | 88 | 1038 | 0 | 13 | 0 | 10 | -108 | 1716
1 | 21 | 13 | 1765 | 287 | 310 | 82 | 2 | 88 | 900 | 0 | 13 | 0 | 17 | 66 | 1765
1 | 21 | 14 | 1767 | 287 | 576 | 97 | 2 | 88 | 705 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1767
1 | 21 | 15 | 1766 | 287 | 860 | 120 | 2 | 88 | 396 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1766
1 | 21 | 16 | 1803 | 287 | 1194 | 127 | 2 | 88 | 89 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1803
1 | 21 | 17 | 1848 | 287 | 1321 | 128 | 2 | 88 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1848
1 | 21 | 18 | 1849 | 287 | 1322 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1849
1 | 21 | 19 | 1803 | 287 | 1286 | 122 | 2 | 88 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 1803
1 | 21 | 20 | 1781 | 287 | 1298 | 89 | 2 | 88 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 1781
1 | 21 | 21 | 1725 | 287 | 1254 | 77 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1725
1 | 21 | 22 | 1659 | 287 | 1192 | 74 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 1659
1 | 21 | 23 | 1604 | 287 | 1136 | 73 | 2 | 88 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1604
1 | 22 | 0 | 1531 | 287 | 1065 | 73 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 1531
1 | 22 | 1 | 1503 | 287 | 1040 | 72 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1503
1 | 22 | 2 | 1520 | 287 | 1058 | 72 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 1520
1 | 22 | 3 | 1534 | 287 | 1073 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1534
1 | 22 | 4 | 1537 | 287 | 1074 | 69 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1537
1 | 22 | 5 | 1593 | 287 | 1130 | 69 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1593
1 | 22 | 6 | 1747 | 287 | 1283 | 72 | 2 | 88 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 1747
1 | 22 | 7 | 1888 | 287 | 1325 | 90 | 2 | 88 | 82 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 1888
1 | 22 | 8 | 2041 | 287 | 1151 | 103 | 2 | 88 | 400 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2041
1 | 22 | 9 | 2041 | 287 | 846 | 104 | 2 | 88 | 704 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2041
1 | 22 | 10 | 1947 | 287 | 589 | 82 | 2 | 88 | 889 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1947
1 | 22 | 11 | 1869 | 287 | 318 | 78 | 2 | 88 | 965 | 0 | 10 | 0 | -12 | 133 | 1869
1 | 22 | 12 | 1736 | 287 | 310 | 76 | 2 | 88 | 1003 | 0 | 14 | 0 | -124 | 80 | 1736
1 | 22 | 13 | 1780 | 287 | 310 | 82 | 2 | 88 | 865 | 0 | 16 | 0 | 11 | 119 | 1780
1 | 22 | 14 | 1792 | 287 | 614 | 97 | 2 | 88 | 690 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1792
1 | 22 | 15 | 1786 | 287 | 895 | 120 | 2 | 88 | 384 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1786
1 | 22 | 16 | 1815 | 287 | 1221 | 127 | 2 | 88 | 81 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1815
1 | 22 | 17 | 1857 | 287 | 1343 | 128 | 2 | 88 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1857
1 | 22 | 18 | 1866 | 287 | 1353 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1866
1 | 22 | 19 | 1824 | 287 | 1319 | 122 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1824
1 | 22 | 20 | 1793 | 287 | 1323 | 89 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1793
1 | 22 | 21 | 1740 | 287 | 1282 | 77 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1740
1 | 22 | 22 | 1660 | 287 | 1206 | 74 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1660
1 | 22 | 23 | 1614 | 287 | 1161 | 73 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1614
1 | 23 | 0 | 1537 | 287 | 1084 | 73 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1537
1 | 23 | 1 | 1503 | 287 | 1051 | 72 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1503
1 | 23 | 2 | 1514 | 287 | 1063 | 72 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1514
1 | 23 | 3 | 1525 | 287 | 1075 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1525
1 | 23 | 4 | 1531 | 287 | 1082 | 69 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1531
1 | 23 | 5 | 1586 | 287 | 1137 | 69 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1586
1 | 23 | 6 | 1737 | 287 | 956 | 72 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 331 | -1 | 1737
1 | 23 | 7 | 1879 | 287 | 1363 | 90 | 2 | 88 | 47 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1879
1 | 23 | 8 | 2048 | 287 | 1302 | 103 | 2 | 88 | 264 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2048
1 | 23 | 9 | 2091 | 287 | 1053 | 104 | 2 | 88 | 557 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2091
1 | 23 | 10 | 2000 | 287 | 627 | 82 | 2 | 88 | 825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 88 | 2000
1 | 23 | 11 | 1904 | 287 | 310 | 78 | 2 | 88 | 930 | 0 | 2 | 0 | 13 | 194 | 1904
1 | 23 | 12 | 1756 | 287 | 310 | 76 | 2 | 88 | 940 | 0 | 4 | 0 | -11 | 60 | 1756
1 | 23 | 13 | 1799 | 287 | 310 | 82 | 2 | 88 | 839 | 0 | 4 | 0 | -11 | 198 | 1799
1 | 23 | 14 | 1786 | 287 | 504 | 97 | 2 | 88 | 616 | 0 | 4 | 0 | 0 | 188 | 1786
1 | 23 | 15 | 1770 | 287 | 949 | 120 | 2 | 88 | 322 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1770
1 | 23 | 16 | 1795 | 287 | 1225 | 127 | 2 | 88 | 64 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1795
1 | 23 | 17 | 1842 | 287 | 1332 | 128 | 2 | 88 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1842
1 | 23 | 18 | 1844 | 287 | 1336 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1844
1 | 23 | 19 | 1803 | 287 | 1301 | 122 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1803
1 | 23 | 20 | 1770 | 287 | 1301 | 89 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1770
1 | 23 | 21 | 1718 | 287 | 1260 | 77 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1718
1 | 23 | 22 | 1641 | 287 | 1185 | 74 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1641
1 | 23 | 23 | 1583 | 287 | 1125 | 73 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1583
1 | 24 | 0 | 1502 | 287 | 1046 | 73 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1502
1 | 24 | 1 | 1470 | 287 | 1016 | 72 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1470
1 | 24 | 2 | 1483 | 287 | 1030 | 72 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1483
1 | 24 | 3 | 1493 | 287 | 1042 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1493
1 | 24 | 4 | 1497 | 287 | 1046 | 69 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1497
1 | 24 | 5 | 1550 | 287 | 1099 | 69 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1550
1 | 24 | 6 | 1696 | 287 | 1241 | 72 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1696
1 | 24 | 7 | 1834 | 287 | 1321 | 90 | 2 | 88 | 39 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1834
1 | 24 | 8 | 2009 | 287 | 1276 | 103 | 2 | 88 | 247 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2009
1 | 24 | 9 | 2036 | 287 | 1012 | 104 | 2 | 88 | 539 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2036
1 | 24 | 10 | 1944 | 287 | 587 | 82 | 2 | 88 | 844 | 0 | 3 | 0 | 0 | 51 | 1944
1 | 24 | 11 | 1847 | 287 | 314 | 78 | 2 | 88 | 975 | 0 | 3 | 0 | -300 | 400 | 1847
1 | 24 | 12 | 1707 | 287 | 310 | 76 | 2 | 88 | 1005 | 0 | 3 | 0 | -65 | 1 | 1707
1 | 24 | 13 | 1747 | 287 | 310 | 82 | 2 | 88 | 897 | 0 | 5 | 0 | -10 | 86 | 1747
1 | 24 | 14 | 1728 | 287 | 310 | 97 | 2 | 88 | 681 | 0 | 7 | 0 | 74 | 182 | 1728
1 | 24 | 15 | 1731 | 287 | 833 | 120 | 2 | 88 | 394 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1731
1 | 24 | 16 | 1765 | 287 | 1163 | 127 | 2 | 88 | 90 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1765
1 | 24 | 17 | 1801 | 287 | 1285 | 128 | 2 | 88 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1801
1 | 24 | 18 | 1802 | 287 | 1282 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1802
1 | 24 | 19 | 1761 | 287 | 1248 | 122 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1761
1 | 24 | 20 | 1733 | 287 | 1254 | 89 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1733
1 | 24 | 21 | 1682 | 287 | 1215 | 77 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 1682
1 | 24 | 22 | 1618 | 287 | 1153 | 74 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1618
1 | 24 | 23 | 1563 | 287 | 1095 | 73 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1563
1 | 25 | 0 | 1481 | 287 | 1013 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1481
1 | 25 | 1 | 1446 | 287 | 979 | 69 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 1446
1 | 25 | 2 | 1442 | 287 | 976 | 67 | 2 | 88 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 1442
1 | 25 | 3 | 1450 | 287 | 985 | 66 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1450
1 | 25 | 4 | 1435 | 287 | 971 | 66 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1435
1 | 25 | 5 | 1432 | 287 | 968 | 65 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1432
1 | 25 | 6 | 1470 | 287 | 1005 | 66 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1470
1 | 25 | 7 | 1530 | 287 | 991 | 73 | 2 | 88 | 68 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1530
1 | 25 | 8 | 1591 | 287 | 729 | 80 | 2 | 88 | 382 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1591
1 | 25 | 9 | 1552 | 287 | 310 | 83 | 2 | 88 | 712 | 0 | 23 | 0 | 107 | -60 | 1552
1 | 25 | 10 | 1504 | 287 | 310 | 81 | 2 | 88 | 952 | 0 | 26 | 0 | -65 | -177 | 1504
1 | 25 | 11 | 1446 | 287 | 310 | 75 | 2 | 88 | 1054 | 0 | 27 | 0 | -366 | -31 | 1446
1 | 25 | 12 | 1394 | 287 | 310 | 71 | 2 | 88 | 1072 | 0 | 27 | 0 | -367 | -96 | 1394
1 | 25 | 13 | 1381 | 287 | 310 | 74 | 2 | 88 | 992 | 0 | 26 | 0 | -367 | -31 | 1381
1 | 25 | 14 | 1350 | 287 | 310 | 80 | 2 | 88 | 775 | 0 | 27 | 0 | -143 | -76 | 1350
1 | 25 | 15 | 1362 | 287 | 310 | 88 | 2 | 88 | 450 | 0 | 26 | 0 | 17 | 94 | 1362
1 | 25 | 16 | 1422 | 287 | 801 | 104 | 2 | 88 | 115 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 1422
1 | 25 | 17 | 1518 | 287 | 623 | 113 | 2 | 88 | 1 | 0 | 25 | 0 | 380 | -1 | 1518
1 | 25 | 18 | 1557 | 287 | 1042 | 117 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 1557
1 | 25 | 19 | 1549 | 287 | 1036 | 116 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 1549
1 | 25 | 20 | 1536 | 287 | 1034 | 106 | 2 | 88 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1536
1 | 25 | 21 | 1491 | 287 | 1011 | 82 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1491
1 | 25 | 22 | 1421 | 287 | 951 | 73 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1421
1 | 25 | 23 | 1386 | 287 | 918 | 71 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1386
1 | 26 | 0 | 1331 | 287 | 864 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 1331
1 | 26 | 1 | 1312 | 287 | 846 | 69 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1312
1 | 26 | 2 | 1325 | 287 | 860 | 67 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1325
1 | 26 | 3 | 1343 | 287 | 877 | 66 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1343
1 | 26 | 4 | 1320 | 287 | 856 | 66 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 1320
1 | 26 | 5 | 1315 | 287 | 852 | 65 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1315
1 | 26 | 6 | 1354 | 287 | 893 | 66 | 2 | 88 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1354
1 | 26 | 7 | 1420 | 287 | 862 | 73 | 2 | 88 | 90 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1420
1 | 26 | 8 | 1450 | 287 | 560 | 80 | 2 | 88 | 419 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1450
1 | 26 | 9 | 1420 | 287 | 310 | 83 | 2 | 88 | 736 | 0 | 11 | 0 | -33 | -64 | 1420
1 | 26 | 10 | 1365 | 287 | 310 | 81 | 2 | 88 | 957 | 0 | 11 | 0 | -368 | -3 | 1365
1 | 26 | 11 | 1312 | 287 | 310 | 75 | 2 | 88 | 1052 | 0 | 15 | 0 | -369 | -148 | 1312
1 | 26 | 12 | 1267 | 287 | 310 | 71 | 2 | 88 | 1044 | 0 | 20 | 0 | -370 | -185 | 1267
1 | 26 | 13 | 1248 | 287 | 310 | 74 | 2 | 88 | 957 | 0 | 21 | 0 | -370 | -121 | 1248
1 | 26 | 14 | 1228 | 287 | 310 | 80 | 2 | 88 | 766 | 0 | 21 | 0 | -370 | 44 | 1228
1 | 26 | 15 | 1257 | 287 | 310 | 88 | 2 | 88 | 463 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1257
1 | 26 | 16 | 1320 | 287 | 706 | 104 | 2 | 88 | 116 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 1320
1 | 26 | 17 | 1462 | 287 | 955 | 113 | 2 | 88 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1462
1 | 26 | 18 | 1531 | 287 | 1020 | 117 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1531
1 | 26 | 19 | 1532 | 287 | 1022 | 116 | 2 | 88 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 1532
1 | 26 | 20 | 1523 | 287 | 1025 | 106 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1523
1 | 26 | 21 | 1480 | 287 | 1009 | 82 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1480
1 | 26 | 22 | 1399 | 287 | 938 | 73 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1399
1 | 26 | 23 | 1354 | 287 | 514 | 71 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 380 | 1 | 1354
1 | 27 | 0 | 1306 | 287 | 849 | 73 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1306
1 | 27 | 1 | 1309 | 287 | 855 | 72 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1309
1 | 27 | 2 | 1337 | 287 | 886 | 72 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1337
1 | 27 | 3 | 1363 | 287 | 914 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1363
1 | 27 | 4 | 1380 | 287 | 932 | 69 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1380
1 | 27 | 5 | 1444 | 287 | 997 | 69 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1444
1 | 27 | 6 | 1609 | 287 | 1159 | 72 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1609
1 | 27 | 7 | 1791 | 287 | 1305 | 90 | 2 | 88 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1791
1 | 27 | 8 | 2019 | 287 | 1440 | 103 | 2 | 88 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2019
1 | 27 | 9 | 2103 | 287 | 1387 | 104 | 2 | 88 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2103
1 | 27 | 10 | 2044 | 287 | 1227 | 82 | 2 | 88 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2044
1 | 27 | 11 | 2011 | 287 | 1162 | 78 | 2 | 88 | 394 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2011
1 | 27 | 12 | 1877 | 287 | 1063 | 76 | 2 | 88 | 360 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1877
1 | 27 | 13 | 1931 | 287 | 1209 | 82 | 2 | 88 | 261 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1931
1 | 27 | 14 | 1927 | 287 | 1262 | 97 | 2 | 88 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1927
1 | 27 | 15 | 1926 | 287 | 1303 | 120 | 2 | 88 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1926
1 | 27 | 16 | 1953 | 287 | 1413 | 127 | 2 | 88 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1953
1 | 27 | 17 | 1962 | 287 | 1456 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1962
1 | 27 | 18 | 1941 | 287 | 1433 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1941
1 | 27 | 19 | 1863 | 287 | 1364 | 122 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1863
1 | 27 | 20 | 1828 | 287 | 1362 | 89 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1828
1 | 27 | 21 | 1753 | 287 | 1298 | 77 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1753
1 | 27 | 22 | 1663 | 287 | 1211 | 74 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1663
1 | 27 | 23 | 1585 | 287 | 1133 | 73 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1585
1 | 28 | 0 | 1487 | 287 | 1034 | 73 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1487
1 | 28 | 1 | 1457 | 287 | 1000 | 72 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1457
1 | 28 | 2 | 1468 | 287 | 1003 | 72 | 2 | 88 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1468
1 | 28 | 3 | 1481 | 287 | 1014 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1481
1 | 28 | 4 | 1494 | 287 | 1026 | 69 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1494
1 | 28 | 5 | 1543 | 287 | 1070 | 69 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1543
1 | 28 | 6 | 1672 | 287 | 1197 | 72 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1672
1 | 28 | 7 | 1804 | 287 | 1273 | 90 | 2 | 88 | 39 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 1804
1 | 28 | 8 | 1973 | 287 | 1229 | 103 | 2 | 88 | 237 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1973
1 | 28 | 9 | 2041 | 287 | 925 | 104 | 2 | 88 | 609 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 2041
1 | 28 | 10 | 1987 | 287 | 633 | 82 | 2 | 88 | 869 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 1987
1 | 28 | 11 | 1917 | 287 | 444 | 78 | 2 | 88 | 982 | 0 | 28 | 0 | 0 | 8 | 1917
1 | 28 | 12 | 1785 | 287 | 310 | 76 | 2 | 88 | 1020 | 0 | 27 | 0 | -15 | -10 | 1785
1 | 28 | 13 | 1840 | 287 | 438 | 82 | 2 | 88 | 916 | 0 | 25 | 0 | 0 | 2 | 1840
1 | 28 | 14 | 1840 | 287 | 638 | 97 | 2 | 88 | 702 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 1840
1 | 28 | 15 | 1839 | 287 | 913 | 120 | 2 | 88 | 403 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 1839
1 | 28 | 16 | 1891 | 287 | 1257 | 127 | 2 | 88 | 105 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1891
1 | 28 | 17 | 1925 | 287 | 1397 | 128 | 2 | 88 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1925
1 | 28 | 18 | 1928 | 287 | 1404 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1928
1 | 28 | 19 | 1879 | 287 | 1366 | 122 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 1879
1 | 28 | 20 | 1845 | 287 | 1367 | 89 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 1845
1 | 28 | 21 | 1786 | 287 | 1321 | 77 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1786
1 | 28 | 22 | 1701 | 287 | 1238 | 74 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1701
1 | 28 | 23 | 1631 | 287 | 1166 | 73 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1631
1 | 29 | 0 | 1554 | 287 | 1094 | 73 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 1554
1 | 29 | 1 | 1515 | 287 | 1052 | 72 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 1515
1 | 29 | 2 | 1515 | 287 | 1049 | 72 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1515
1 | 29 | 3 | 1523 | 287 | 1057 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1523
1 | 29 | 4 | 1519 | 287 | 1056 | 69 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1519
1 | 29 | 5 | 1575 | 287 | 1110 | 69 | 2 | 88 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1575
1 | 29 | 6 | 1728 | 287 | 1262 | 72 | 2 | 88 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 1728
1 | 29 | 7 | 1879 | 287 | 1308 | 90 | 2 | 88 | 86 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 1879
1 | 29 | 8 | 2050 | 287 | 1158 | 103 | 2 | 88 | 389 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2050
1 | 29 | 9 | 2076 | 287 | 931 | 104 | 2 | 88 | 638 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2076
1 | 29 | 10 | 2010 | 287 | 728 | 82 | 2 | 88 | 795 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2010
1 | 29 | 11 | 1986 | 287 | 310 | 78 | 2 | 88 | 854 | 0 | 28 | 0 | 110 | 229 | 1986
1 | 29 | 12 | 1856 | 287 | 315 | 76 | 2 | 88 | 819 | 0 | 29 | 0 | -12 | 252 | 1856
1 | 29 | 13 | 1931 | 287 | 743 | 82 | 2 | 88 | 701 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1931
1 | 29 | 14 | 1915 | 287 | 885 | 97 | 2 | 88 | 531 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1915
1 | 29 | 15 | 1905 | 287 | 1094 | 120 | 2 | 88 | 290 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1905
1 | 29 | 16 | 1965 | 287 | 1357 | 127 | 2 | 88 | 82 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 1965
1 | 29 | 17 | 1995 | 287 | 1465 | 128 | 2 | 88 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1995
1 | 29 | 18 | 1996 | 287 | 1469 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1996
1 | 29 | 19 | 1938 | 287 | 1421 | 122 | 2 | 88 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1938
1 | 29 | 20 | 1904 | 287 | 1416 | 89 | 2 | 88 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 1904
1 | 29 | 21 | 1839 | 287 | 1357 | 77 | 2 | 88 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1839
1 | 29 | 22 | 1740 | 287 | 1263 | 74 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1740
1 | 29 | 23 | 1674 | 287 | 1201 | 73 | 2 | 88 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1674
1 | 30 | 0 | 1591 | 287 | 1117 | 73 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 1591
1 | 30 | 1 | 1555 | 287 | 1079 | 72 | 2 | 88 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1555
1 | 30 | 2 | 1554 | 287 | 1078 | 72 | 2 | 88 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 1554
1 | 30 | 3 | 1552 | 287 | 1077 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1552
1 | 30 | 4 | 1556 | 287 | 1081 | 69 | 2 | 88 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1556
1 | 30 | 5 | 1607 | 287 | 1132 | 69 | 2 | 88 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1607
1 | 30 | 6 | 1767 | 287 | 1291 | 72 | 2 | 88 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 1767
1 | 30 | 7 | 1925 | 287 | 1347 | 90 | 2 | 88 | 84 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 1925
1 | 30 | 8 | 2097 | 287 | 1234 | 103 | 2 | 88 | 353 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 2097
1 | 30 | 9 | 2180 | 287 | 1040 | 104 | 2 | 88 | 629 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 2180
1 | 30 | 10 | 2087 | 287 | 883 | 82 | 2 | 88 | 714 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2087
1 | 30 | 11 | 2039 | 287 | 789 | 78 | 2 | 88 | 744 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 2039
1 | 30 | 12 | 1936 | 287 | 439 | 76 | 2 | 88 | 742 | 0 | 34 | 0 | 1 | 267 | 1936
1 | 30 | 13 | 2019 | 287 | 785 | 82 | 2 | 88 | 672 | 0 | 34 | 0 | 0 | 69 | 2019
1 | 30 | 14 | 2024 | 287 | 961 | 97 | 2 | 88 | 556 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2024
1 | 30 | 15 | 2019 | 287 | 1157 | 120 | 2 | 88 | 332 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2019
1 | 30 | 16 | 2061 | 287 | 1444 | 127 | 2 | 88 | 81 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2061
1 | 30 | 17 | 2102 | 287 | 1562 | 128 | 2 | 88 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2102
1 | 30 | 18 | 2098 | 287 | 1556 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2098
1 | 30 | 19 | 2036 | 287 | 1502 | 122 | 2 | 88 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2036
1 | 30 | 20 | 1988 | 287 | 1488 | 89 | 2 | 88 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -1 | 1988
1 | 30 | 21 | 1923 | 287 | 1435 | 77 | 2 | 88 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1923
1 | 30 | 22 | 1812 | 287 | 1327 | 74 | 2 | 88 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1812
1 | 30 | 23 | 1739 | 287 | 1254 | 73 | 2 | 88 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1739
1 | 31 | 0 | 1642 | 287 | 1158 | 73 | 2 | 88 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -1 | 1642
1 | 31 | 1 | 1597 | 287 | 1115 | 72 | 2 | 88 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 1597
1 | 31 | 2 | 1597 | 287 | 1115 | 72 | 2 | 88 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 1597
1 | 31 | 3 | 1594 | 287 | 1115 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1594
1 | 31 | 4 | 1596 | 287 | 1118 | 69 | 2 | 88 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 1596
1 | 31 | 5 | 1638 | 287 | 1163 | 69 | 2 | 88 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1638
1 | 31 | 6 | 1803 | 287 | 1330 | 72 | 2 | 88 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 1803
1 | 31 | 7 | 1948 | 287 | 1367 | 90 | 2 | 88 | 91 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1948
1 | 31 | 8 | 2104 | 287 | 1240 | 103 | 2 | 88 | 361 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 2104
1 | 31 | 9 | 2142 | 287 | 1037 | 104 | 2 | 88 | 605 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2142
1 | 31 | 10 | 2069 | 287 | 861 | 82 | 2 | 88 | 729 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2069
1 | 31 | 11 | 1999 | 287 | 545 | 78 | 2 | 88 | 679 | 0 | 20 | 0 | 0 | 300 | 1999
1 | 31 | 12 | 1878 | 287 | 472 | 76 | 2 | 88 | 632 | 0 | 20 | 0 | 0 | 301 | 1878
1 | 31 | 13 | 1945 | 287 | 580 | 82 | 2 | 88 | 585 | 0 | 21 | 0 | 0 | 300 | 1945
1 | 31 | 14 | 1941 | 287 | 964 | 97 | 2 | 88 | 480 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1941
1 | 31 | 15 | 1924 | 287 | 1102 | 120 | 2 | 88 | 303 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1924
1 | 31 | 16 | 1948 | 287 | 1348 | 127 | 2 | 88 | 75 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 1948
1 | 31 | 17 | 1982 | 287 | 1447 | 128 | 2 | 88 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1982
1 | 31 | 18 | 1974 | 287 | 1441 | 129 | 2 | 88 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1974
1 | 31 | 19 | 1916 | 287 | 1392 | 122 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 1916
1 | 31 | 20 | 1875 | 287 | 1391 | 89 | 2 | 88 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 1875
1 | 31 | 21 | 1811 | 287 | 1339 | 77 | 2 | 88 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1811
1 | 31 | 22 | 1728 | 287 | 1263 | 74 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1728
1 | 31 | 23 | 1665 | 287 | 1201 | 73 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1665
2 | 1 | 0 | 1500 | 287 | 1040 | 69 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 1500
2 | 1 | 1 | 1451 | 287 | 991 | 68 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1451
2 | 1 | 2 | 1443 | 287 | 985 | 68 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 1443
2 | 1 | 3 | 1427 | 287 | 971 | 67 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1427
2 | 1 | 4 | 1396 | 287 | 942 | 65 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1396
2 | 1 | 5 | 1377 | 287 | 925 | 64 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1377
2 | 1 | 6 | 1425 | 287 | 970 | 67 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1425
2 | 1 | 7 | 1504 | 287 | 986 | 78 | 2 | 88 | 54 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1504
2 | 1 | 8 | 1582 | 287 | 760 | 86 | 2 | 88 | 355 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1582
2 | 1 | 9 | 1554 | 287 | 393 | 88 | 2 | 88 | 695 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1554
2 | 1 | 10 | 1463 | 287 | 310 | 82 | 2 | 88 | 912 | 0 | 1 | 0 | -219 | 0 | 1463
2 | 1 | 11 | 1390 | 287 | 310 | 79 | 2 | 88 | 1030 | 0 | 1 | 0 | -338 | -69 | 1390
2 | 1 | 12 | 1317 | 287 | 310 | 76 | 2 | 88 | 710 | 0 | 2 | 0 | -2 | -156 | 1317
2 | 1 | 13 | 1324 | 287 | 310 | 78 | 2 | 88 | 397 | 0 | 1 | 0 | 2 | 159 | 1324
2 | 1 | 14 | 1319 | 287 | 639 | 80 | 2 | 88 | 222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1319
2 | 1 | 15 | 1337 | 287 | 779 | 87 | 2 | 88 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1337
2 | 1 | 16 | 1399 | 287 | 903 | 108 | 2 | 88 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1399
2 | 1 | 17 | 1495 | 287 | 993 | 126 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1495
2 | 1 | 18 | 1509 | 287 | 1001 | 131 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1509
2 | 1 | 19 | 1486 | 287 | 978 | 131 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1486
2 | 1 | 20 | 1453 | 287 | 952 | 124 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1453
2 | 1 | 21 | 1398 | 287 | 925 | 94 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1398
2 | 1 | 22 | 1311 | 287 | 857 | 76 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1311
2 | 1 | 23 | 1254 | 287 | 807 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1254
2 | 2 | 0 | 1193 | 287 | 746 | 69 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1193
2 | 2 | 1 | 1169 | 287 | 710 | 68 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1169
2 | 2 | 2 | 1190 | 287 | 719 | 68 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23 | 1190
2 | 2 | 3 | 1208 | 287 | 735 | 67 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25 | 1208
2 | 2 | 4 | 1205 | 287 | 706 | 65 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 54 | 1205
2 | 2 | 5 | 1208 | 287 | 676 | 64 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 89 | 1208
2 | 2 | 6 | 1221 | 287 | 714 | 67 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 60 | 1221
2 | 2 | 7 | 1282 | 287 | 817 | 78 | 2 | 88 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1282
2 | 2 | 8 | 1368 | 287 | 851 | 86 | 2 | 88 | 51 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1368
2 | 2 | 9 | 1404 | 287 | 619 | 88 | 2 | 88 | 139 | 0 | 4 | 0 | 0 | 177 | 1404
2 | 2 | 10 | 1367 | 287 | 310 | 82 | 2 | 88 | 269 | 0 | 5 | 0 | 3 | 321 | 1367
2 | 2 | 11 | 1344 | 287 | 310 | 79 | 2 | 88 | 365 | 0 | 4 | 0 | -2 | 211 | 1344
2 | 2 | 12 | 1309 | 287 | 310 | 76 | 2 | 88 | 391 | 0 | 4 | 0 | -2 | 153 | 1309
2 | 2 | 13 | 1265 | 287 | 310 | 78 | 2 | 88 | 296 | 0 | 5 | 0 | 1 | 198 | 1265
2 | 2 | 14 | 1265 | 287 | 325 | 80 | 2 | 88 | 141 | 0 | 4 | 0 | 0 | 338 | 1265
2 | 2 | 15 | 1281 | 287 | 417 | 87 | 2 | 88 | 88 | 0 | 2 | 0 | 0 | 310 | 1281
2 | 2 | 16 | 1333 | 287 | 640 | 108 | 2 | 88 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 178 | 1333
2 | 2 | 17 | 1445 | 287 | 941 | 126 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1445
2 | 2 | 18 | 1479 | 287 | 970 | 131 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1479
2 | 2 | 19 | 1462 | 287 | 954 | 131 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1462
2 | 2 | 20 | 1441 | 287 | 940 | 124 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1441
2 | 2 | 21 | 1374 | 287 | 902 | 94 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1374
2 | 2 | 22 | 1283 | 287 | 828 | 76 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1283
2 | 2 | 23 | 1226 | 287 | 481 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 297 | 0 | 1226
2 | 3 | 0 | 1155 | 287 | 310 | 72 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 380 | 14 | 1155
2 | 3 | 1 | 1136 | 287 | 310 | 71 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 301 | 76 | 1136
2 | 3 | 2 | 1162 | 287 | 666 | 71 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 47 | 1162
2 | 3 | 3 | 1195 | 287 | 747 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1195
2 | 3 | 4 | 1222 | 287 | 393 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 380 | 0 | 1222
2 | 3 | 5 | 1298 | 287 | 849 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1298
2 | 3 | 6 | 1455 | 287 | 1003 | 73 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1455
2 | 3 | 7 | 1648 | 287 | 1155 | 91 | 2 | 88 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1648
2 | 3 | 8 | 1867 | 287 | 1252 | 107 | 2 | 88 | 127 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1867
2 | 3 | 9 | 1966 | 287 | 1130 | 111 | 2 | 88 | 343 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1966
2 | 3 | 10 | 1899 | 287 | 755 | 92 | 2 | 88 | 604 | 0 | 7 | 0 | 0 | 64 | 1899
2 | 3 | 11 | 1813 | 287 | 633 | 84 | 2 | 88 | 593 | 0 | 10 | 0 | 0 | 116 | 1813
2 | 3 | 12 | 1670 | 287 | 510 | 82 | 2 | 88 | 554 | 0 | 11 | 0 | 0 | 136 | 1670
2 | 3 | 13 | 1759 | 287 | 669 | 86 | 2 | 88 | 526 | 0 | 9 | 0 | 0 | 92 | 1759
2 | 3 | 14 | 1761 | 287 | 878 | 94 | 2 | 88 | 404 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1761
2 | 3 | 15 | 1742 | 287 | 1013 | 116 | 2 | 88 | 228 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 1742
2 | 3 | 16 | 1786 | 287 | 1207 | 137 | 2 | 88 | 57 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1786
2 | 3 | 17 | 1816 | 287 | 1284 | 145 | 2 | 88 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 1816
2 | 3 | 18 | 1812 | 287 | 1272 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 1812
2 | 3 | 19 | 1758 | 287 | 1223 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1758
2 | 3 | 20 | 1741 | 287 | 1229 | 115 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 1741
2 | 3 | 21 | 1680 | 287 | 1191 | 90 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1680
2 | 3 | 22 | 1615 | 287 | 1128 | 81 | 2 | 88 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1615
2 | 3 | 23 | 1543 | 287 | 1059 | 78 | 2 | 88 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1543
2 | 4 | 0 | 1466 | 287 | 986 | 72 | 2 | 88 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 1466
2 | 4 | 1 | 1443 | 287 | 965 | 71 | 2 | 88 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1443
2 | 4 | 2 | 1456 | 287 | 982 | 71 | 2 | 88 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 1456
2 | 4 | 3 | 1480 | 287 | 1002 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1480
2 | 4 | 4 | 1486 | 287 | 1010 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1486
2 | 4 | 5 | 1544 | 287 | 1067 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1544
2 | 4 | 6 | 1709 | 287 | 1231 | 73 | 2 | 88 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 1709
2 | 4 | 7 | 1861 | 287 | 1287 | 91 | 2 | 88 | 78 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1861
2 | 4 | 8 | 2061 | 287 | 1237 | 107 | 2 | 88 | 310 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2061
2 | 4 | 9 | 2139 | 287 | 1016 | 111 | 2 | 88 | 604 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 2139
2 | 4 | 10 | 2069 | 287 | 689 | 92 | 2 | 88 | 763 | 0 | 30 | 0 | 0 | 118 | 2069
2 | 4 | 11 | 2019 | 287 | 310 | 84 | 2 | 88 | 851 | 0 | 29 | 0 | 101 | 267 | 2019
2 | 4 | 12 | 1872 | 287 | 310 | 82 | 2 | 88 | 857 | 0 | 28 | 0 | 13 | 205 | 1872
2 | 4 | 13 | 1956 | 287 | 671 | 86 | 2 | 88 | 794 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1956
2 | 4 | 14 | 1944 | 287 | 842 | 94 | 2 | 88 | 602 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1944
2 | 4 | 15 | 1951 | 287 | 1054 | 116 | 2 | 88 | 377 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 1951
2 | 4 | 16 | 2002 | 287 | 1348 | 137 | 2 | 88 | 111 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2002
2 | 4 | 17 | 2045 | 287 | 1493 | 145 | 2 | 88 | 2 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 2045
2 | 4 | 18 | 2060 | 287 | 1507 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 2060
2 | 4 | 19 | 2005 | 287 | 1460 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 2005
2 | 4 | 20 | 1982 | 287 | 1461 | 115 | 2 | 88 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1982
2 | 4 | 21 | 1894 | 287 | 1399 | 90 | 2 | 88 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1894
2 | 4 | 22 | 1802 | 287 | 1314 | 81 | 2 | 88 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1802
2 | 4 | 23 | 1730 | 287 | 1245 | 78 | 2 | 88 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1730
2 | 5 | 0 | 1624 | 287 | 1145 | 72 | 2 | 88 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1624
2 | 5 | 1 | 1590 | 287 | 1111 | 71 | 2 | 88 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1590
2 | 5 | 2 | 1578 | 287 | 1100 | 71 | 2 | 88 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 1578
2 | 5 | 3 | 1569 | 287 | 1092 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1569
2 | 5 | 4 | 1566 | 287 | 1088 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1566
2 | 5 | 5 | 1629 | 287 | 1153 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 1629
2 | 5 | 6 | 1818 | 287 | 1337 | 73 | 2 | 88 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1818
2 | 5 | 7 | 2001 | 287 | 1428 | 91 | 2 | 88 | 79 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 2001
2 | 5 | 8 | 2207 | 287 | 1371 | 107 | 2 | 88 | 323 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 2207
2 | 5 | 9 | 2265 | 287 | 1192 | 111 | 2 | 88 | 556 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2265
2 | 5 | 10 | 2186 | 287 | 1004 | 92 | 2 | 88 | 687 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 2186
2 | 5 | 11 | 2119 | 287 | 862 | 84 | 2 | 88 | 770 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2119
2 | 5 | 12 | 1983 | 287 | 726 | 82 | 2 | 88 | 770 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1983
2 | 5 | 13 | 2038 | 287 | 908 | 86 | 2 | 88 | 639 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2038
2 | 5 | 14 | 2054 | 287 | 1007 | 94 | 2 | 88 | 549 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2054
2 | 5 | 15 | 2044 | 287 | 1222 | 116 | 2 | 88 | 300 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 2044
2 | 5 | 16 | 2128 | 287 | 1493 | 137 | 2 | 88 | 91 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2128
2 | 5 | 17 | 2161 | 287 | 1605 | 145 | 2 | 88 | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2161
2 | 5 | 18 | 2182 | 287 | 1626 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2182
2 | 5 | 19 | 2131 | 287 | 1580 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2131
2 | 5 | 20 | 2112 | 287 | 1588 | 115 | 2 | 88 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2112
2 | 5 | 21 | 2025 | 287 | 1527 | 90 | 2 | 88 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 2025
2 | 5 | 22 | 1904 | 287 | 1417 | 81 | 2 | 88 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1904
2 | 5 | 23 | 1829 | 287 | 1346 | 78 | 2 | 88 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1829
2 | 6 | 0 | 1722 | 287 | 1246 | 72 | 2 | 88 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 1722
2 | 6 | 1 | 1670 | 287 | 1196 | 71 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1670
2 | 6 | 2 | 1646 | 287 | 1173 | 71 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1646
2 | 6 | 3 | 1628 | 287 | 1154 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1628
2 | 6 | 4 | 1611 | 287 | 1138 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 1611
2 | 6 | 5 | 1679 | 287 | 1205 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 1679
2 | 6 | 6 | 1867 | 287 | 1394 | 73 | 2 | 88 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1867
2 | 6 | 7 | 2043 | 287 | 1464 | 91 | 2 | 88 | 92 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 2043
2 | 6 | 8 | 2230 | 287 | 1348 | 107 | 2 | 88 | 376 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2230
2 | 6 | 9 | 2276 | 287 | 1127 | 111 | 2 | 88 | 636 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 2276
2 | 6 | 10 | 2202 | 287 | 910 | 92 | 2 | 88 | 797 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 2202
2 | 6 | 11 | 2166 | 287 | 770 | 84 | 2 | 88 | 909 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2166
2 | 6 | 12 | 2002 | 287 | 553 | 82 | 2 | 88 | 906 | 0 | 25 | 0 | 0 | 59 | 2002
2 | 6 | 13 | 2053 | 287 | 821 | 86 | 2 | 88 | 743 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2053
2 | 6 | 14 | 2042 | 287 | 1084 | 94 | 2 | 88 | 460 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 2042
2 | 6 | 15 | 2042 | 287 | 1260 | 116 | 2 | 88 | 262 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 2042
2 | 6 | 16 | 2092 | 287 | 1445 | 137 | 2 | 88 | 106 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2092
2 | 6 | 17 | 2135 | 287 | 1585 | 145 | 2 | 88 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 2135
2 | 6 | 18 | 2146 | 287 | 1596 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2146
2 | 6 | 19 | 2086 | 287 | 1543 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 2086
2 | 6 | 20 | 2051 | 287 | 1533 | 115 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2051
2 | 6 | 21 | 1959 | 287 | 1464 | 90 | 2 | 88 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1959
2 | 6 | 22 | 1836 | 287 | 1353 | 81 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 1836
2 | 6 | 23 | 1754 | 287 | 1275 | 78 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 1754
2 | 7 | 0 | 1648 | 287 | 1173 | 72 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1648
2 | 7 | 1 | 1607 | 287 | 1131 | 71 | 2 | 88 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 1607
2 | 7 | 2 | 1596 | 287 | 1123 | 71 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1596
2 | 7 | 3 | 1587 | 287 | 1117 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1587
2 | 7 | 4 | 1578 | 287 | 1112 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1578
2 | 7 | 5 | 1647 | 287 | 1184 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1647
2 | 7 | 6 | 1839 | 287 | 1370 | 73 | 2 | 88 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1839
2 | 7 | 7 | 2007 | 287 | 1423 | 91 | 2 | 88 | 100 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 2007
2 | 7 | 8 | 2196 | 287 | 1346 | 107 | 2 | 88 | 349 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2196
2 | 7 | 9 | 2279 | 287 | 1228 | 111 | 2 | 88 | 543 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2279
2 | 7 | 10 | 2215 | 287 | 1052 | 92 | 2 | 88 | 674 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 2215
2 | 7 | 11 | 2139 | 287 | 952 | 84 | 2 | 88 | 711 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2139
2 | 7 | 12 | 1990 | 287 | 775 | 82 | 2 | 88 | 742 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1990
2 | 7 | 13 | 2048 | 287 | 867 | 86 | 2 | 88 | 704 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2048
2 | 7 | 14 | 2020 | 287 | 975 | 94 | 2 | 88 | 562 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2020
2 | 7 | 15 | 1998 | 287 | 1185 | 116 | 2 | 88 | 311 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 1998
2 | 7 | 16 | 2039 | 287 | 1440 | 137 | 2 | 88 | 78 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2039
2 | 7 | 17 | 2068 | 287 | 1538 | 145 | 2 | 88 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 2068
2 | 7 | 18 | 2059 | 287 | 1525 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2059
2 | 7 | 19 | 2000 | 287 | 1469 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 2000
2 | 7 | 20 | 1980 | 287 | 1464 | 115 | 2 | 88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1980
2 | 7 | 21 | 1932 | 287 | 1434 | 90 | 2 | 88 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1932
2 | 7 | 22 | 1850 | 287 | 1360 | 81 | 2 | 88 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1850
2 | 7 | 23 | 1791 | 287 | 1304 | 78 | 2 | 88 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 1791
2 | 8 | 0 | 1684 | 287 | 1203 | 69 | 2 | 88 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1684
2 | 8 | 1 | 1637 | 287 | 1156 | 68 | 2 | 88 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1637
2 | 8 | 2 | 1603 | 287 | 1125 | 68 | 2 | 88 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 1603
2 | 8 | 3 | 1593 | 287 | 1115 | 67 | 2 | 88 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 1593
2 | 8 | 4 | 1543 | 287 | 1068 | 65 | 2 | 88 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1543
2 | 8 | 5 | 1541 | 287 | 1068 | 64 | 2 | 88 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1541
2 | 8 | 6 | 1621 | 287 | 1144 | 67 | 2 | 88 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | -1 | 1621
2 | 8 | 7 | 1733 | 287 | 1207 | 78 | 2 | 88 | 39 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1733
2 | 8 | 8 | 1850 | 287 | 1216 | 86 | 2 | 88 | 140 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1850
2 | 8 | 9 | 1905 | 287 | 1135 | 88 | 2 | 88 | 273 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 1905
2 | 8 | 10 | 1844 | 287 | 985 | 82 | 2 | 88 | 369 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1844
2 | 8 | 11 | 1790 | 287 | 617 | 79 | 2 | 88 | 477 | 0 | 30 | 0 | 0 | 210 | 1790
2 | 8 | 12 | 1725 | 287 | 407 | 76 | 2 | 88 | 512 | 0 | 32 | 0 | 0 | 321 | 1725
2 | 8 | 13 | 1662 | 287 | 310 | 78 | 2 | 88 | 487 | 0 | 31 | 0 | 9 | 370 | 1662
2 | 8 | 14 | 1625 | 287 | 630 | 80 | 2 | 88 | 411 | 0 | 32 | 0 | 0 | 95 | 1625
2 | 8 | 15 | 1605 | 287 | 834 | 87 | 2 | 88 | 260 | 0 | 29 | 0 | 0 | 18 | 1605
2 | 8 | 16 | 1666 | 287 | 1062 | 108 | 2 | 88 | 94 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 1666
2 | 8 | 17 | 1766 | 287 | 1237 | 126 | 2 | 88 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 1766
2 | 8 | 18 | 1810 | 287 | 1277 | 131 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1810
2 | 8 | 19 | 1777 | 287 | 1243 | 131 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1777
2 | 8 | 20 | 1753 | 287 | 1226 | 124 | 2 | 88 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 1753
2 | 8 | 21 | 1684 | 287 | 1188 | 94 | 2 | 88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1684
2 | 8 | 22 | 1579 | 287 | 1105 | 76 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1579
2 | 8 | 23 | 1520 | 287 | 1051 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1520
2 | 9 | 0 | 1449 | 287 | 980 | 69 | 2 | 88 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1449
2 | 9 | 1 | 1414 | 287 | 948 | 68 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1414
2 | 9 | 2 | 1406 | 287 | 942 | 68 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 1406
2 | 9 | 3 | 1414 | 287 | 949 | 67 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1414
2 | 9 | 4 | 1387 | 287 | 926 | 65 | 2 | 88 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1387
2 | 9 | 5 | 1398 | 287 | 937 | 64 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1398
2 | 9 | 6 | 1446 | 287 | 982 | 67 | 2 | 88 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1446
2 | 9 | 7 | 1522 | 287 | 950 | 78 | 2 | 88 | 97 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1522
2 | 9 | 8 | 1555 | 287 | 725 | 86 | 2 | 88 | 347 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 1555
2 | 9 | 9 | 1525 | 287 | 368 | 88 | 2 | 88 | 579 | 0 | 20 | 0 | 0 | 93 | 1525
2 | 9 | 10 | 1439 | 287 | 310 | 82 | 2 | 88 | 712 | 0 | 19 | 0 | -366 | 305 | 1439
2 | 9 | 11 | 1374 | 287 | 310 | 79 | 2 | 88 | 812 | 0 | 24 | 0 | -364 | 136 | 1374
2 | 9 | 12 | 1323 | 287 | 310 | 76 | 2 | 88 | 816 | 0 | 24 | 0 | -364 | 84 | 1323
2 | 9 | 13 | 1287 | 287 | 310 | 78 | 2 | 88 | 746 | 0 | 24 | 0 | -369 | 121 | 1287
2 | 9 | 14 | 1265 | 287 | 310 | 80 | 2 | 88 | 601 | 0 | 22 | 0 | -227 | 102 | 1265
2 | 9 | 15 | 1291 | 287 | 332 | 87 | 2 | 88 | 398 | 0 | 21 | 0 | 0 | 76 | 1291
2 | 9 | 16 | 1397 | 287 | 740 | 108 | 2 | 88 | 156 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 1397
2 | 9 | 17 | 1561 | 287 | 1038 | 126 | 2 | 88 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 1561
2 | 9 | 18 | 1655 | 287 | 1129 | 131 | 2 | 88 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1655
2 | 9 | 19 | 1661 | 287 | 1135 | 131 | 2 | 88 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1661
2 | 9 | 20 | 1658 | 287 | 1142 | 124 | 2 | 88 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 1658
2 | 9 | 21 | 1606 | 287 | 1118 | 94 | 2 | 88 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1606
2 | 9 | 22 | 1496 | 287 | 1029 | 76 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1496
2 | 9 | 23 | 1440 | 287 | 981 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1440
2 | 10 | 0 | 1379 | 287 | 917 | 72 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 1379
2 | 10 | 1 | 1354 | 287 | 892 | 71 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1354
2 | 10 | 2 | 1367 | 287 | 905 | 71 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1367
2 | 10 | 3 | 1374 | 287 | 913 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 1374
2 | 10 | 4 | 1396 | 287 | 932 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1396
2 | 10 | 5 | 1478 | 287 | 1013 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1478
2 | 10 | 6 | 1692 | 287 | 1226 | 73 | 2 | 88 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1692
2 | 10 | 7 | 1905 | 287 | 1302 | 91 | 2 | 88 | 122 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1905
2 | 10 | 8 | 2090 | 287 | 1181 | 107 | 2 | 88 | 415 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 2090
2 | 10 | 9 | 2131 | 287 | 952 | 111 | 2 | 88 | 677 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2131
2 | 10 | 10 | 2067 | 287 | 829 | 92 | 2 | 88 | 749 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 2067
2 | 10 | 11 | 1998 | 287 | 777 | 84 | 2 | 88 | 741 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1998
2 | 10 | 12 | 1875 | 287 | 444 | 82 | 2 | 88 | 746 | 0 | 21 | 0 | 0 | 205 | 1875
2 | 10 | 13 | 1942 | 287 | 717 | 86 | 2 | 88 | 737 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1942
2 | 10 | 14 | 1907 | 287 | 814 | 94 | 2 | 88 | 597 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1907
2 | 10 | 15 | 1892 | 287 | 989 | 116 | 2 | 88 | 386 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 1892
2 | 10 | 16 | 1964 | 287 | 911 | 137 | 2 | 88 | 139 | 0 | 20 | 0 | 380 | 0 | 1964
2 | 10 | 17 | 2003 | 287 | 1459 | 145 | 2 | 88 | 4 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 2003
2 | 10 | 18 | 2017 | 287 | 1473 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 2017
2 | 10 | 19 | 1948 | 287 | 1408 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1948
2 | 10 | 20 | 1923 | 287 | 1411 | 115 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 1923
2 | 10 | 21 | 1847 | 287 | 1085 | 90 | 2 | 88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 272 | -1 | 1847
2 | 10 | 22 | 1758 | 287 | 1274 | 81 | 2 | 88 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 1758
2 | 10 | 23 | 1682 | 287 | 1199 | 78 | 2 | 88 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1682
2 | 11 | 0 | 1590 | 287 | 1116 | 69 | 2 | 88 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 1590
2 | 11 | 1 | 1549 | 287 | 1077 | 68 | 2 | 88 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1549
2 | 11 | 2 | 1550 | 287 | 1072 | 68 | 2 | 88 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1550
2 | 11 | 3 | 1542 | 287 | 1063 | 67 | 2 | 88 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1542
2 | 11 | 4 | 1523 | 287 | 1051 | 65 | 2 | 88 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1523
2 | 11 | 5 | 1553 | 287 | 1085 | 64 | 2 | 88 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1553
2 | 11 | 6 | 1673 | 287 | 1197 | 67 | 2 | 88 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1673
2 | 11 | 7 | 1814 | 287 | 1208 | 78 | 2 | 88 | 123 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 1814
2 | 11 | 8 | 1950 | 287 | 1058 | 86 | 2 | 88 | 402 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 1950
2 | 11 | 9 | 1970 | 287 | 821 | 88 | 2 | 88 | 656 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1970
2 | 11 | 10 | 1899 | 287 | 310 | 82 | 2 | 88 | 703 | 0 | 31 | 0 | 95 | 301 | 1899
2 | 11 | 11 | 1862 | 287 | 316 | 79 | 2 | 88 | 782 | 0 | 33 | 0 | -12 | 287 | 1862
2 | 11 | 12 | 1732 | 287 | 310 | 76 | 2 | 88 | 840 | 0 | 33 | 0 | -10 | 106 | 1732
2 | 11 | 13 | 1773 | 287 | 310 | 78 | 2 | 88 | 798 | 0 | 33 | 0 | -11 | 188 | 1773
2 | 11 | 14 | 1760 | 287 | 310 | 80 | 2 | 88 | 662 | 0 | 31 | 0 | 11 | 289 | 1760
2 | 11 | 15 | 1759 | 287 | 799 | 87 | 2 | 88 | 440 | 0 | 33 | 0 | 0 | 23 | 1759
2 | 11 | 16 | 1845 | 287 | 1172 | 108 | 2 | 88 | 157 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1845
2 | 11 | 17 | 1934 | 287 | 1398 | 126 | 2 | 88 | 4 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1934
2 | 11 | 18 | 1978 | 287 | 1444 | 131 | 2 | 88 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 1978
2 | 11 | 19 | 1942 | 287 | 1413 | 131 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1942
2 | 11 | 20 | 1914 | 287 | 1392 | 124 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1914
2 | 11 | 21 | 1856 | 287 | 1361 | 94 | 2 | 88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1856
2 | 11 | 22 | 1750 | 287 | 1278 | 76 | 2 | 88 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1750
2 | 11 | 23 | 1682 | 287 | 1216 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 1682
2 | 12 | 0 | 1610 | 287 | 1142 | 72 | 2 | 88 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1610
2 | 12 | 1 | 1574 | 287 | 1109 | 71 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1574
2 | 12 | 2 | 1574 | 287 | 1114 | 71 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1574
2 | 12 | 3 | 1554 | 287 | 724 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 380 | 0 | 1554
2 | 12 | 4 | 1551 | 287 | 1104 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1551
2 | 12 | 5 | 1620 | 287 | 1171 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1620
2 | 12 | 6 | 1801 | 287 | 1347 | 73 | 2 | 88 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1801
2 | 12 | 7 | 1959 | 287 | 1361 | 91 | 2 | 88 | 129 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1959
2 | 12 | 8 | 2120 | 287 | 1254 | 107 | 2 | 88 | 381 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2120
2 | 12 | 9 | 2166 | 287 | 1128 | 111 | 2 | 88 | 548 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2166
2 | 12 | 10 | 2093 | 287 | 1125 | 92 | 2 | 88 | 495 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2093
2 | 12 | 11 | 2049 | 287 | 1208 | 84 | 2 | 88 | 377 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 2049
2 | 12 | 12 | 1942 | 287 | 1147 | 82 | 2 | 88 | 333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1942
2 | 12 | 13 | 2033 | 287 | 1346 | 86 | 2 | 88 | 220 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2033
2 | 12 | 14 | 2045 | 287 | 1428 | 94 | 2 | 88 | 139 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2045
2 | 12 | 15 | 2056 | 287 | 1496 | 116 | 2 | 88 | 60 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2056
2 | 12 | 16 | 2099 | 287 | 1565 | 137 | 2 | 88 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2099
2 | 12 | 17 | 2088 | 287 | 1558 | 145 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2088
2 | 12 | 18 | 2058 | 287 | 1527 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2058
2 | 12 | 19 | 1986 | 287 | 1462 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1986
2 | 12 | 20 | 1919 | 287 | 1421 | 115 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1919
2 | 12 | 21 | 1840 | 287 | 1368 | 90 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1840
2 | 12 | 22 | 1707 | 287 | 1241 | 81 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1707
2 | 12 | 23 | 1612 | 287 | 1148 | 78 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1612
2 | 13 | 0 | 1502 | 287 | 1035 | 72 | 2 | 88 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 1502
2 | 13 | 1 | 1442 | 287 | 824 | 71 | 2 | 88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 146 | 1442
2 | 13 | 2 | 1429 | 287 | 954 | 71 | 2 | 88 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1429
2 | 13 | 3 | 1422 | 287 | 947 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1422
2 | 13 | 4 | 1413 | 287 | 933 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1413
2 | 13 | 5 | 1453 | 287 | 972 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1453
2 | 13 | 6 | 1608 | 287 | 1122 | 73 | 2 | 88 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 1608
2 | 13 | 7 | 1761 | 287 | 1174 | 91 | 2 | 88 | 85 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1761
2 | 13 | 8 | 1966 | 287 | 1114 | 107 | 2 | 88 | 333 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1966
2 | 13 | 9 | 2060 | 287 | 934 | 111 | 2 | 88 | 602 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2060
2 | 13 | 10 | 2003 | 287 | 706 | 92 | 2 | 88 | 793 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 2003
2 | 13 | 11 | 1970 | 287 | 310 | 84 | 2 | 88 | 943 | 0 | 32 | 0 | 15 | 209 | 1970
2 | 13 | 12 | 1832 | 287 | 310 | 82 | 2 | 88 | 930 | 0 | 30 | 0 | 12 | 91 | 1832
2 | 13 | 13 | 1906 | 287 | 310 | 86 | 2 | 88 | 891 | 0 | 30 | 0 | 14 | 198 | 1906
2 | 13 | 14 | 1892 | 287 | 565 | 94 | 2 | 88 | 774 | 0 | 29 | 0 | 0 | 53 | 1892
2 | 13 | 15 | 1886 | 287 | 825 | 116 | 2 | 88 | 538 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 1886
2 | 13 | 16 | 1930 | 287 | 1196 | 137 | 2 | 88 | 190 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 1930
2 | 13 | 17 | 1976 | 287 | 1414 | 145 | 2 | 88 | 7 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1976
2 | 13 | 18 | 2006 | 287 | 1447 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2006
2 | 13 | 19 | 1957 | 287 | 1027 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 33 | 0 | 380 | -1 | 1957
2 | 13 | 20 | 1920 | 287 | 1396 | 115 | 2 | 88 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -1 | 1920
2 | 13 | 21 | 1843 | 287 | 1343 | 90 | 2 | 88 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 1843
2 | 13 | 22 | 1738 | 287 | 1247 | 81 | 2 | 88 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1738
2 | 13 | 23 | 1662 | 287 | 1176 | 78 | 2 | 88 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1662
2 | 14 | 0 | 1570 | 287 | 1090 | 72 | 2 | 88 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1570
2 | 14 | 1 | 1527 | 287 | 1048 | 71 | 2 | 88 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1527
2 | 14 | 2 | 1517 | 287 | 1039 | 71 | 2 | 88 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1517
2 | 14 | 3 | 1510 | 287 | 1034 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1510
2 | 14 | 4 | 1498 | 287 | 1023 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1498
2 | 14 | 5 | 1552 | 287 | 1078 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1552
2 | 14 | 6 | 1732 | 287 | 1254 | 73 | 2 | 88 | 2 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 1732
2 | 14 | 7 | 1884 | 287 | 1227 | 91 | 2 | 88 | 163 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 1884
2 | 14 | 8 | 2038 | 287 | 993 | 107 | 2 | 88 | 537 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2038
2 | 14 | 9 | 2065 | 287 | 754 | 111 | 2 | 88 | 795 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2065
2 | 14 | 10 | 1984 | 287 | 310 | 92 | 2 | 88 | 991 | 0 | 28 | 0 | 15 | 171 | 1984
2 | 14 | 11 | 1910 | 287 | 326 | 84 | 2 | 88 | 1117 | 0 | 29 | 0 | -156 | 133 | 1910
2 | 14 | 12 | 1745 | 287 | 310 | 82 | 2 | 88 | 1109 | 0 | 28 | 0 | -350 | 189 | 1745
2 | 14 | 13 | 1775 | 287 | 310 | 86 | 2 | 88 | 1027 | 0 | 28 | 0 | -139 | 86 | 1775
2 | 14 | 14 | 1759 | 287 | 310 | 94 | 2 | 88 | 862 | 0 | 27 | 0 | -191 | 280 | 1759
2 | 14 | 15 | 1734 | 287 | 489 | 116 | 2 | 88 | 572 | 0 | 23 | 0 | 0 | 157 | 1734
2 | 14 | 16 | 1772 | 287 | 1027 | 137 | 2 | 88 | 210 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 1772
2 | 14 | 17 | 1792 | 287 | 1237 | 145 | 2 | 88 | 9 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1792
2 | 14 | 18 | 1826 | 287 | 1277 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1826
2 | 14 | 19 | 1789 | 287 | 1246 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1789
2 | 14 | 20 | 1774 | 287 | 1258 | 115 | 2 | 88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1774
2 | 14 | 21 | 1716 | 287 | 1225 | 90 | 2 | 88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1716
2 | 14 | 22 | 1644 | 287 | 1163 | 81 | 2 | 88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 1644
2 | 14 | 23 | 1590 | 287 | 759 | 78 | 2 | 88 | 0 | 0 | 23 | 0 | 354 | -1 | 1590
2 | 15 | 0 | 1491 | 287 | 1022 | 69 | 2 | 88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 1491
2 | 15 | 1 | 1450 | 287 | 982 | 68 | 2 | 88 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1450
2 | 15 | 2 | 1444 | 287 | 978 | 68 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1444
2 | 15 | 3 | 1443 | 287 | 979 | 67 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1443
2 | 15 | 4 | 1426 | 287 | 965 | 65 | 2 | 88 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1426
2 | 15 | 5 | 1430 | 287 | 973 | 64 | 2 | 88 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1430
2 | 15 | 6 | 1483 | 287 | 1028 | 67 | 2 | 88 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 1483
2 | 15 | 7 | 1540 | 287 | 918 | 78 | 2 | 88 | 164 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1540
2 | 15 | 8 | 1604 | 287 | 383 | 86 | 2 | 88 | 525 | 0 | 2 | 0 | 231 | 0 | 1604
2 | 15 | 9 | 1569 | 287 | 310 | 88 | 2 | 88 | 806 | 0 | 0 | 0 | -59 | 47 | 1569
2 | 15 | 10 | 1482 | 287 | 310 | 82 | 2 | 88 | 989 | 0 | 0 | 0 | -365 | 89 | 1482
2 | 15 | 11 | 1413 | 287 | 310 | 79 | 2 | 88 | 1097 | 0 | 1 | 0 | -367 | -84 | 1413
2 | 15 | 12 | 1345 | 287 | 310 | 76 | 2 | 88 | 1093 | 0 | 0 | 0 | -368 | -143 | 1345
2 | 15 | 13 | 1319 | 287 | 310 | 78 | 2 | 88 | 1001 | 0 | 1 | 0 | -369 | -79 | 1319
2 | 15 | 14 | 1269 | 287 | 310 | 80 | 2 | 88 | 749 | 0 | 2 | 0 | -370 | 121 | 1269
2 | 15 | 15 | 1259 | 287 | 310 | 87 | 2 | 88 | 433 | 0 | 2 | 0 | -65 | 115 | 1259
2 | 15 | 16 | 1279 | 287 | 660 | 108 | 2 | 88 | 133 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1279
2 | 15 | 17 | 1378 | 287 | 867 | 126 | 2 | 88 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1378
2 | 15 | 18 | 1431 | 287 | 921 | 131 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1431
2 | 15 | 19 | 1418 | 287 | 884 | 131 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 1418
2 | 15 | 20 | 1394 | 287 | 892 | 124 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1394
2 | 15 | 21 | 1337 | 287 | 865 | 94 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1337
2 | 15 | 22 | 1252 | 287 | 478 | 76 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 320 | 0 | 1252
2 | 15 | 23 | 1221 | 287 | 343 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 380 | 50 | 1221
2 | 16 | 0 | 1153 | 287 | 693 | 69 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1153
2 | 16 | 1 | 1131 | 287 | 621 | 68 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 1131
2 | 16 | 2 | 1146 | 287 | 645 | 68 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55 | 1146
2 | 16 | 3 | 1170 | 287 | 614 | 67 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 110 | 1170
2 | 16 | 4 | 1163 | 287 | 564 | 65 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 152 | 1163
2 | 16 | 5 | 1155 | 287 | 545 | 64 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 163 | 1155
2 | 16 | 6 | 1158 | 287 | 310 | 67 | 2 | 88 | 2 | 0 | 11 | 0 | 255 | 136 | 1158
2 | 16 | 7 | 1186 | 287 | 600 | 78 | 2 | 88 | 48 | 0 | 9 | 0 | 0 | 74 | 1186
2 | 16 | 8 | 1226 | 287 | 310 | 86 | 2 | 88 | 289 | 0 | 8 | 0 | 0 | 156 | 1226
2 | 16 | 9 | 1242 | 287 | 310 | 88 | 2 | 88 | 714 | 0 | 11 | 0 | -370 | 112 | 1242
2 | 16 | 10 | 1184 | 287 | 310 | 82 | 2 | 88 | 873 | 0 | 9 | 0 | -370 | -97 | 1184
2 | 16 | 11 | 1164 | 287 | 310 | 79 | 2 | 88 | 912 | 0 | 8 | 0 | -370 | -152 | 1164
2 | 16 | 12 | 1119 | 287 | 310 | 76 | 2 | 88 | 849 | 0 | 9 | 0 | -370 | -132 | 1119
2 | 16 | 13 | 1093 | 287 | 310 | 78 | 2 | 88 | 699 | 0 | 9 | 0 | -370 | -10 | 1093
2 | 16 | 14 | 1092 | 287 | 310 | 80 | 2 | 88 | 489 | 0 | 9 | 0 | -370 | 197 | 1092
2 | 16 | 15 | 1096 | 287 | 310 | 87 | 2 | 88 | 269 | 0 | 8 | 0 | -217 | 262 | 1096
2 | 16 | 16 | 1156 | 287 | 310 | 108 | 2 | 88 | 141 | 0 | 9 | 0 | 0 | 211 | 1156
2 | 16 | 17 | 1276 | 287 | 577 | 126 | 2 | 88 | 13 | 0 | 12 | 0 | 0 | 171 | 1276
2 | 16 | 18 | 1363 | 287 | 843 | 131 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1363
2 | 16 | 19 | 1369 | 287 | 845 | 131 | 2 | 88 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1369
2 | 16 | 20 | 1356 | 287 | 839 | 124 | 2 | 88 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1356
2 | 16 | 21 | 1304 | 287 | 816 | 94 | 2 | 88 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1304
2 | 16 | 22 | 1232 | 287 | 311 | 76 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 304 | 150 | 1232
2 | 16 | 23 | 1193 | 287 | 310 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 271 | 148 | 1193
2 | 17 | 0 | 1133 | 287 | 310 | 72 | 2 | 88 | 0 | 0 | 19 | 0 | 215 | 140 | 1133
2 | 17 | 1 | 1129 | 287 | 310 | 71 | 2 | 88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 198 | 149 | 1129
2 | 17 | 2 | 1160 | 287 | 573 | 71 | 2 | 88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 115 | 1160
2 | 17 | 3 | 1187 | 287 | 606 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 107 | 1187
2 | 17 | 4 | 1219 | 287 | 684 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 62 | 1219
2 | 17 | 5 | 1298 | 287 | 785 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 44 | 1298
2 | 17 | 6 | 1469 | 287 | 997 | 73 | 2 | 88 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1469
2 | 17 | 7 | 1636 | 287 | 1011 | 91 | 2 | 88 | 137 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1636
2 | 17 | 8 | 1823 | 287 | 925 | 107 | 2 | 88 | 392 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1823
2 | 17 | 9 | 1921 | 287 | 837 | 111 | 2 | 88 | 534 | 0 | 27 | 0 | 0 | 35 | 1921
2 | 17 | 10 | 1904 | 287 | 313 | 92 | 2 | 88 | 570 | 0 | 27 | 0 | 13 | 512 | 1904
2 | 17 | 11 | 1877 | 287 | 320 | 84 | 2 | 88 | 684 | 0 | 30 | 0 | -79 | 461 | 1877
2 | 17 | 12 | 1762 | 287 | 310 | 82 | 2 | 88 | 729 | 0 | 32 | 0 | -11 | 243 | 1762
2 | 17 | 13 | 1837 | 287 | 310 | 86 | 2 | 88 | 743 | 0 | 33 | 0 | 12 | 276 | 1837
2 | 17 | 14 | 1824 | 287 | 310 | 94 | 2 | 88 | 685 | 0 | 34 | 0 | 12 | 312 | 1824
2 | 17 | 15 | 1805 | 287 | 754 | 116 | 2 | 88 | 427 | 0 | 35 | 0 | 0 | 96 | 1805
2 | 17 | 16 | 1857 | 287 | 1158 | 137 | 2 | 88 | 150 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 1857
2 | 17 | 17 | 1895 | 287 | 1328 | 145 | 2 | 88 | 11 | 0 | 35 | 0 | 0 | -1 | 1895
2 | 17 | 18 | 1932 | 287 | 1372 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -1 | 1932
2 | 17 | 19 | 1888 | 287 | 1335 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 1888
2 | 17 | 20 | 1866 | 287 | 1340 | 115 | 2 | 88 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1866
2 | 17 | 21 | 1801 | 287 | 1300 | 90 | 2 | 88 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1801
2 | 17 | 22 | 1709 | 287 | 1217 | 81 | 2 | 88 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1709
2 | 17 | 23 | 1645 | 287 | 1157 | 78 | 2 | 88 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1645
2 | 18 | 0 | 1550 | 287 | 1068 | 72 | 2 | 88 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1550
2 | 18 | 1 | 1529 | 287 | 1049 | 71 | 2 | 88 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1529
2 | 18 | 2 | 1537 | 287 | 1056 | 71 | 2 | 88 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1537
2 | 18 | 3 | 1539 | 287 | 1061 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1539
2 | 18 | 4 | 1528 | 287 | 853 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 31 | 0 | 196 | 1 | 1528
2 | 18 | 5 | 1599 | 287 | 1121 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1599
2 | 18 | 6 | 1781 | 287 | 919 | 73 | 2 | 88 | 3 | 0 | 29 | 0 | 380 | 0 | 1781
2 | 18 | 7 | 1937 | 287 | 1298 | 91 | 2 | 88 | 144 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 1937
2 | 18 | 8 | 2116 | 287 | 1123 | 107 | 2 | 88 | 481 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 2116
2 | 18 | 9 | 2159 | 287 | 878 | 111 | 2 | 88 | 766 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2159
2 | 18 | 10 | 2079 | 287 | 643 | 92 | 2 | 88 | 937 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 2079
2 | 18 | 11 | 2034 | 287 | 543 | 84 | 2 | 88 | 972 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 2034
2 | 18 | 12 | 1912 | 287 | 310 | 82 | 2 | 88 | 981 | 0 | 29 | 0 | 14 | 119 | 1912
2 | 18 | 13 | 1960 | 287 | 528 | 86 | 2 | 88 | 854 | 0 | 29 | 0 | 0 | 86 | 1960
2 | 18 | 14 | 1952 | 287 | 765 | 94 | 2 | 88 | 687 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1952
2 | 18 | 15 | 1944 | 287 | 982 | 116 | 2 | 88 | 442 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 1944
2 | 18 | 16 | 1987 | 287 | 1295 | 137 | 2 | 88 | 152 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1987
2 | 18 | 17 | 2028 | 287 | 1471 | 145 | 2 | 88 | 10 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 2028
2 | 18 | 18 | 2057 | 287 | 1128 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 380 | 0 | 2057
2 | 18 | 19 | 2001 | 287 | 1460 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2001
2 | 18 | 20 | 1979 | 287 | 1462 | 115 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1979
2 | 18 | 21 | 1896 | 287 | 1403 | 90 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1896
2 | 18 | 22 | 1789 | 287 | 1305 | 81 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1789
2 | 18 | 23 | 1705 | 287 | 1225 | 78 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1705
2 | 19 | 0 | 1613 | 287 | 1138 | 72 | 2 | 88 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 1613
2 | 19 | 1 | 1572 | 287 | 1099 | 71 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 1572
2 | 19 | 2 | 1558 | 287 | 1083 | 71 | 2 | 88 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 1558
2 | 19 | 3 | 1558 | 287 | 1083 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1558
2 | 19 | 4 | 1555 | 287 | 1081 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1555
2 | 19 | 5 | 1620 | 287 | 1146 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1620
2 | 19 | 6 | 1805 | 287 | 1324 | 73 | 2 | 88 | 5 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1805
2 | 19 | 7 | 1958 | 287 | 1309 | 91 | 2 | 88 | 158 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1958
2 | 19 | 8 | 2126 | 287 | 1185 | 107 | 2 | 88 | 434 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2126
2 | 19 | 9 | 2173 | 287 | 982 | 111 | 2 | 88 | 678 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 2173
2 | 19 | 10 | 2094 | 287 | 806 | 92 | 2 | 88 | 794 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2094
2 | 19 | 11 | 2022 | 287 | 625 | 84 | 2 | 88 | 810 | 0 | 23 | 0 | 0 | 103 | 2022
2 | 19 | 12 | 1904 | 287 | 310 | 82 | 2 | 88 | 855 | 0 | 24 | 0 | 13 | 243 | 1904
2 | 19 | 13 | 1947 | 287 | 310 | 86 | 2 | 88 | 761 | 0 | 20 | 0 | 133 | 260 | 1947
2 | 19 | 14 | 1935 | 287 | 811 | 94 | 2 | 88 | 633 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1935
2 | 19 | 15 | 1939 | 287 | 999 | 116 | 2 | 88 | 429 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1939
2 | 19 | 16 | 2011 | 287 | 1288 | 137 | 2 | 88 | 190 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 2011
2 | 19 | 17 | 2052 | 287 | 1497 | 145 | 2 | 88 | 12 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 2052
2 | 19 | 18 | 2097 | 287 | 1554 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2097
2 | 19 | 19 | 2051 | 287 | 1518 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 2051
2 | 19 | 20 | 2030 | 287 | 1524 | 115 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2030
2 | 19 | 21 | 1942 | 287 | 1463 | 90 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 1942
2 | 19 | 22 | 1830 | 287 | 1356 | 81 | 2 | 88 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1830
2 | 19 | 23 | 1748 | 287 | 1277 | 78 | 2 | 88 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1748
2 | 20 | 0 | 1649 | 287 | 1183 | 72 | 2 | 88 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 1649
2 | 20 | 1 | 1607 | 287 | 1141 | 71 | 2 | 88 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1607
2 | 20 | 2 | 1587 | 287 | 1125 | 71 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1587
2 | 20 | 3 | 1576 | 287 | 1119 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1576
2 | 20 | 4 | 1574 | 287 | 1118 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 1574
2 | 20 | 5 | 1644 | 287 | 1186 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 1644
2 | 20 | 6 | 1838 | 287 | 1371 | 73 | 2 | 88 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1838
2 | 20 | 7 | 2008 | 287 | 1345 | 91 | 2 | 88 | 184 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2008
2 | 20 | 8 | 2175 | 287 | 1165 | 107 | 2 | 88 | 516 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2175
2 | 20 | 9 | 2206 | 287 | 895 | 111 | 2 | 88 | 813 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2206
2 | 20 | 10 | 2101 | 287 | 676 | 92 | 2 | 88 | 943 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2101
2 | 20 | 11 | 2021 | 287 | 606 | 84 | 2 | 88 | 925 | 0 | 16 | 0 | 0 | 13 | 2021
2 | 20 | 12 | 1878 | 287 | 310 | 82 | 2 | 88 | 887 | 0 | 18 | 0 | 35 | 169 | 1878
2 | 20 | 13 | 1948 | 287 | 566 | 86 | 2 | 88 | 881 | 0 | 18 | 0 | 0 | 20 | 1948
2 | 20 | 14 | 1923 | 287 | 639 | 94 | 2 | 88 | 755 | 0 | 19 | 0 | 0 | 39 | 1923
2 | 20 | 15 | 1892 | 287 | 857 | 116 | 2 | 88 | 525 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 1892
2 | 20 | 16 | 1953 | 287 | 1197 | 137 | 2 | 88 | 227 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 1953
2 | 20 | 17 | 1995 | 287 | 1444 | 145 | 2 | 88 | 16 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1995
2 | 20 | 18 | 2051 | 287 | 1513 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2051
2 | 20 | 19 | 2005 | 287 | 1476 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 2005
2 | 20 | 20 | 1973 | 287 | 1472 | 115 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1973
2 | 20 | 21 | 1890 | 287 | 1415 | 90 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1890
2 | 20 | 22 | 1785 | 287 | 1320 | 81 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1785
2 | 20 | 23 | 1716 | 287 | 1255 | 78 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1716
2 | 21 | 0 | 1620 | 287 | 1165 | 72 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1620
2 | 21 | 1 | 1576 | 287 | 1120 | 71 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1576
2 | 21 | 2 | 1572 | 287 | 1115 | 71 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1572
2 | 21 | 3 | 1569 | 287 | 1113 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1569
2 | 21 | 4 | 1558 | 287 | 1105 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1558
2 | 21 | 5 | 1621 | 287 | 1169 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1621
2 | 21 | 6 | 1809 | 287 | 1350 | 73 | 2 | 88 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1809
2 | 21 | 7 | 1959 | 287 | 1370 | 91 | 2 | 88 | 116 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1959
2 | 21 | 8 | 2148 | 287 | 1287 | 107 | 2 | 88 | 371 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2148
2 | 21 | 9 | 2191 | 287 | 1038 | 111 | 2 | 88 | 661 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2191
2 | 21 | 10 | 2101 | 287 | 755 | 92 | 2 | 88 | 874 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2101
2 | 21 | 11 | 1995 | 287 | 599 | 84 | 2 | 88 | 931 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1995
2 | 21 | 12 | 1849 | 287 | 310 | 82 | 2 | 88 | 922 | 0 | 7 | 0 | 12 | 139 | 1849
2 | 21 | 13 | 1897 | 287 | 571 | 86 | 2 | 88 | 853 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 1897
2 | 21 | 14 | 1872 | 287 | 691 | 94 | 2 | 88 | 698 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1872
2 | 21 | 15 | 1861 | 287 | 902 | 116 | 2 | 88 | 455 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 1861
2 | 21 | 16 | 1893 | 287 | 1189 | 137 | 2 | 88 | 177 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1893
2 | 21 | 17 | 1922 | 287 | 1372 | 145 | 2 | 88 | 14 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1922
2 | 21 | 18 | 1968 | 287 | 1431 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1968
2 | 21 | 19 | 1936 | 287 | 1404 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1936
2 | 21 | 20 | 1912 | 287 | 1409 | 115 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1912
2 | 21 | 21 | 1853 | 287 | 1376 | 90 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1853
2 | 21 | 22 | 1758 | 287 | 1292 | 81 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1758
2 | 21 | 23 | 1698 | 287 | 1235 | 78 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1698
2 | 22 | 0 | 1607 | 287 | 1154 | 69 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 1607
2 | 22 | 1 | 1555 | 287 | 1101 | 68 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1555
2 | 22 | 2 | 1534 | 287 | 1078 | 68 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1534
2 | 22 | 3 | 1518 | 287 | 1061 | 67 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1518
2 | 22 | 4 | 1481 | 287 | 1023 | 65 | 2 | 88 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1481
2 | 22 | 5 | 1462 | 287 | 1005 | 64 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1462
2 | 22 | 6 | 1519 | 287 | 1054 | 67 | 2 | 88 | 5 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 1519
2 | 22 | 7 | 1585 | 287 | 977 | 78 | 2 | 88 | 136 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1585
2 | 22 | 8 | 1662 | 287 | 801 | 86 | 2 | 88 | 379 | 0 | 21 | 0 | 0 | -2 | 1662
2 | 22 | 9 | 1674 | 287 | 542 | 88 | 2 | 88 | 585 | 0 | 25 | 0 | 0 | 57 | 1674
2 | 22 | 10 | 1629 | 287 | 310 | 82 | 2 | 88 | 728 | 0 | 26 | 0 | -331 | 437 | 1629
2 | 22 | 11 | 1604 | 287 | 310 | 79 | 2 | 88 | 744 | 0 | 26 | 0 | -7 | 75 | 1604
2 | 22 | 12 | 1503 | 287 | 310 | 76 | 2 | 88 | 648 | 0 | 25 | 0 | -20 | 87 | 1503
2 | 22 | 13 | 1477 | 287 | 310 | 78 | 2 | 88 | 639 | 0 | 23 | 0 | -217 | 267 | 1477
2 | 22 | 14 | 1450 | 287 | 310 | 80 | 2 | 88 | 580 | 0 | 24 | 0 | -62 | 141 | 1450
2 | 22 | 15 | 1446 | 287 | 377 | 87 | 2 | 88 | 397 | 0 | 28 | 0 | 0 | 180 | 1446
2 | 22 | 16 | 1518 | 287 | 820 | 108 | 2 | 88 | 189 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 1518
2 | 22 | 17 | 1623 | 287 | 1087 | 126 | 2 | 88 | 13 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 1623
2 | 22 | 18 | 1711 | 287 | 1181 | 131 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1711
2 | 22 | 19 | 1708 | 287 | 1177 | 131 | 2 | 88 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1708
2 | 22 | 20 | 1686 | 287 | 1166 | 124 | 2 | 88 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1686
2 | 22 | 21 | 1630 | 287 | 1142 | 94 | 2 | 88 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 1630
2 | 22 | 22 | 1535 | 287 | 1065 | 76 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1535
2 | 22 | 23 | 1494 | 287 | 1030 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 1494
2 | 23 | 0 | 1418 | 287 | 956 | 69 | 2 | 88 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1418
2 | 23 | 1 | 1390 | 287 | 931 | 68 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1390
2 | 23 | 2 | 1389 | 287 | 933 | 68 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 1389
2 | 23 | 3 | 1381 | 287 | 598 | 67 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 325 | 0 | 1381
2 | 23 | 4 | 1360 | 287 | 904 | 65 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1360
2 | 23 | 5 | 1361 | 287 | 905 | 64 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1361
2 | 23 | 6 | 1415 | 287 | 951 | 67 | 2 | 88 | 7 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 1415
2 | 23 | 7 | 1482 | 287 | 826 | 78 | 2 | 88 | 190 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1482
2 | 23 | 8 | 1524 | 287 | 511 | 86 | 2 | 88 | 542 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1524
2 | 23 | 9 | 1497 | 287 | 310 | 88 | 2 | 88 | 859 | 0 | 8 | 0 | -145 | 0 | 1497
2 | 23 | 10 | 1411 | 287 | 310 | 82 | 2 | 88 | 1013 | 0 | 9 | 0 | -367 | -13 | 1411
2 | 23 | 11 | 1364 | 287 | 310 | 79 | 2 | 88 | 1025 | 0 | 8 | 0 | -368 | -67 | 1364
2 | 23 | 12 | 1311 | 287 | 310 | 76 | 2 | 88 | 968 | 0 | 11 | 0 | -369 | -62 | 1311
2 | 23 | 13 | 1278 | 287 | 310 | 78 | 2 | 88 | 932 | 0 | 10 | 0 | -369 | -60 | 1278
2 | 23 | 14 | 1276 | 287 | 310 | 80 | 2 | 88 | 800 | 0 | 11 | 0 | -369 | 67 | 1276
2 | 23 | 15 | 1261 | 287 | 310 | 87 | 2 | 88 | 520 | 0 | 11 | 0 | -56 | 12 | 1261
2 | 23 | 16 | 1332 | 287 | 549 | 108 | 2 | 88 | 225 | 0 | 11 | 0 | 0 | 62 | 1332
2 | 23 | 17 | 1470 | 287 | 943 | 126 | 2 | 88 | 18 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1470
2 | 23 | 18 | 1583 | 287 | 1069 | 131 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1583
2 | 23 | 19 | 1605 | 287 | 1091 | 131 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1605
2 | 23 | 20 | 1592 | 287 | 1083 | 124 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1592
2 | 23 | 21 | 1548 | 287 | 1069 | 94 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1548
2 | 23 | 22 | 1459 | 287 | 999 | 76 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1459
2 | 23 | 23 | 1416 | 287 | 958 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1416
2 | 24 | 0 | 1348 | 287 | 890 | 69 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1348
2 | 24 | 1 | 1324 | 287 | 865 | 68 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 1324
2 | 24 | 2 | 1328 | 287 | 865 | 68 | 2 | 88 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1328
2 | 24 | 3 | 1329 | 287 | 866 | 67 | 2 | 88 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1329
2 | 24 | 4 | 1338 | 287 | 496 | 65 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 380 | 0 | 1338
2 | 24 | 5 | 1386 | 287 | 920 | 64 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1386
2 | 24 | 6 | 1533 | 287 | 1059 | 67 | 2 | 88 | 8 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 1533
2 | 24 | 7 | 1698 | 287 | 1022 | 78 | 2 | 88 | 199 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1698
2 | 24 | 8 | 1875 | 287 | 513 | 86 | 2 | 88 | 496 | 0 | 24 | 0 | 379 | 0 | 1875
2 | 24 | 9 | 1917 | 287 | 605 | 88 | 2 | 88 | 821 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1917
2 | 24 | 10 | 1831 | 287 | 310 | 82 | 2 | 88 | 1006 | 0 | 25 | 0 | 12 | 19 | 1831
2 | 24 | 11 | 1778 | 287 | 310 | 79 | 2 | 88 | 1109 | 0 | 23 | 0 | -11 | -109 | 1778
2 | 24 | 12 | 1669 | 287 | 310 | 76 | 2 | 88 | 1030 | 0 | 24 | 0 | -166 | 18 | 1669
2 | 24 | 13 | 1734 | 287 | 310 | 78 | 2 | 88 | 956 | 0 | 27 | 0 | -101 | 87 | 1734
2 | 24 | 14 | 1697 | 287 | 310 | 80 | 2 | 88 | 767 | 0 | 27 | 0 | -136 | 272 | 1697
2 | 24 | 15 | 1700 | 287 | 510 | 87 | 2 | 88 | 571 | 0 | 31 | 0 | 0 | 124 | 1700
2 | 24 | 16 | 1757 | 287 | 990 | 108 | 2 | 88 | 251 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1757
2 | 24 | 17 | 1825 | 287 | 1275 | 126 | 2 | 88 | 17 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1825
2 | 24 | 18 | 1903 | 287 | 1370 | 131 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1903
2 | 24 | 19 | 1884 | 287 | 1350 | 131 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1884
2 | 24 | 20 | 1865 | 287 | 1338 | 124 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1865
2 | 24 | 21 | 1803 | 287 | 1306 | 94 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1803
2 | 24 | 22 | 1693 | 287 | 1204 | 76 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 11 | 1693
2 | 24 | 23 | 1622 | 287 | 1144 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 6 | 1622
2 | 25 | 0 | 1530 | 287 | 1049 | 72 | 2 | 88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 8 | 1530
2 | 25 | 1 | 1496 | 287 | 645 | 71 | 2 | 88 | 0 | 0 | 23 | 0 | 380 | 0 | 1496
2 | 25 | 2 | 1507 | 287 | 1036 | 71 | 2 | 88 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1507
2 | 25 | 3 | 1508 | 287 | 1038 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1508
2 | 25 | 4 | 1506 | 287 | 1038 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1506
2 | 25 | 5 | 1567 | 287 | 720 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 380 | 0 | 1567
2 | 25 | 6 | 1769 | 287 | 1289 | 73 | 2 | 88 | 10 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1769
2 | 25 | 7 | 1922 | 287 | 1194 | 91 | 2 | 88 | 242 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1922
2 | 25 | 8 | 2060 | 287 | 922 | 107 | 2 | 88 | 625 | 0 | 16 | 0 | 0 | 13 | 2060
2 | 25 | 9 | 2086 | 287 | 619 | 111 | 2 | 88 | 955 | 0 | 11 | 0 | 0 | 13 | 2086
2 | 25 | 10 | 1996 | 287 | 343 | 92 | 2 | 88 | 1147 | 0 | 6 | 0 | -232 | 263 | 1996
2 | 25 | 11 | 1915 | 287 | 327 | 84 | 2 | 88 | 1233 | 0 | 4 | 0 | -110 | 0 | 1915
2 | 25 | 12 | 1753 | 287 | 310 | 82 | 2 | 88 | 1243 | 0 | 4 | 0 | -360 | 97 | 1753
2 | 25 | 13 | 1791 | 287 | 310 | 86 | 2 | 88 | 1164 | 0 | 3 | 0 | -345 | 196 | 1791
2 | 25 | 14 | 1758 | 287 | 310 | 94 | 2 | 88 | 980 | 0 | 1 | 0 | -96 | 92 | 1758
2 | 25 | 15 | 1724 | 287 | 310 | 116 | 2 | 88 | 672 | 0 | 2 | 0 | 10 | 237 | 1724
2 | 25 | 16 | 1757 | 287 | 959 | 137 | 2 | 88 | 281 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1757
2 | 25 | 17 | 1787 | 287 | 1238 | 145 | 2 | 88 | 21 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1787
2 | 25 | 18 | 1856 | 287 | 1322 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 1856
2 | 25 | 19 | 1818 | 287 | 1292 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 1818
2 | 25 | 20 | 1804 | 287 | 925 | 115 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 380 | 0 | 1804
2 | 25 | 21 | 1745 | 287 | 1272 | 90 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1745
2 | 25 | 22 | 1649 | 287 | 1185 | 81 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1649
2 | 25 | 23 | 1573 | 287 | 1111 | 78 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1573
2 | 26 | 0 | 1484 | 287 | 1028 | 72 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 1484
2 | 26 | 1 | 1452 | 287 | 995 | 71 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1452
2 | 26 | 2 | 1456 | 287 | 997 | 71 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1456
2 | 26 | 3 | 1448 | 287 | 608 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 380 | -1 | 1448
2 | 26 | 4 | 1441 | 287 | 979 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1441
2 | 26 | 5 | 1499 | 287 | 1035 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1499
2 | 26 | 6 | 1650 | 287 | 1175 | 73 | 2 | 88 | 8 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1650
2 | 26 | 7 | 1764 | 287 | 1114 | 91 | 2 | 88 | 161 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1764
2 | 26 | 8 | 1923 | 287 | 914 | 107 | 2 | 88 | 504 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1923
2 | 26 | 9 | 1957 | 287 | 310 | 111 | 2 | 88 | 809 | 0 | 21 | 0 | 15 | 314 | 1957
2 | 26 | 10 | 1897 | 287 | 310 | 92 | 2 | 88 | 889 | 0 | 22 | 0 | 13 | 194 | 1897
2 | 26 | 11 | 1864 | 287 | 317 | 84 | 2 | 88 | 938 | 0 | 24 | 0 | -99 | 223 | 1864
2 | 26 | 12 | 1704 | 287 | 310 | 82 | 2 | 88 | 1025 | 0 | 25 | 0 | -361 | 246 | 1704
2 | 26 | 13 | 1745 | 287 | 310 | 86 | 2 | 88 | 918 | 0 | 25 | 0 | -180 | 209 | 1745
2 | 26 | 14 | 1729 | 287 | 310 | 94 | 2 | 88 | 785 | 0 | 23 | 0 | -10 | 150 | 1729
2 | 26 | 15 | 1712 | 287 | 310 | 116 | 2 | 88 | 567 | 0 | 21 | 0 | -10 | 331 | 1712
2 | 26 | 16 | 1737 | 287 | 968 | 137 | 2 | 88 | 240 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1737
2 | 26 | 17 | 1764 | 287 | 1211 | 145 | 2 | 88 | 18 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1764
2 | 26 | 18 | 1811 | 287 | 895 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 380 | 0 | 1811
2 | 26 | 19 | 1771 | 287 | 1242 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 1771
2 | 26 | 20 | 1747 | 287 | 1245 | 115 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1747
2 | 26 | 21 | 1682 | 287 | 1205 | 90 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1682
2 | 26 | 22 | 1591 | 287 | 741 | 81 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 380 | 0 | 1591
2 | 26 | 23 | 1522 | 287 | 1056 | 78 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1522
2 | 27 | 0 | 1438 | 287 | 847 | 72 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 129 | 1438
2 | 27 | 1 | 1411 | 287 | 950 | 71 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 1411
2 | 27 | 2 | 1407 | 287 | 946 | 71 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 1407
2 | 27 | 3 | 1410 | 287 | 949 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1410
2 | 27 | 4 | 1419 | 287 | 895 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 59 | 1419
2 | 27 | 5 | 1479 | 287 | 1014 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1479
2 | 27 | 6 | 1635 | 287 | 1154 | 73 | 2 | 88 | 11 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1635
2 | 27 | 7 | 1743 | 287 | 1043 | 91 | 2 | 88 | 215 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1743
2 | 27 | 8 | 1885 | 287 | 789 | 107 | 2 | 88 | 600 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1885
2 | 27 | 9 | 1916 | 287 | 310 | 111 | 2 | 88 | 887 | 0 | 11 | 0 | 14 | 206 | 1916
2 | 27 | 10 | 1833 | 287 | 311 | 92 | 2 | 88 | 1105 | 0 | 13 | 0 | -253 | 188 | 1833
2 | 27 | 11 | 1762 | 287 | 310 | 84 | 2 | 88 | 1201 | 0 | 17 | 0 | -360 | 133 | 1762
2 | 27 | 12 | 1617 | 287 | 310 | 82 | 2 | 88 | 1219 | 0 | 15 | 0 | -363 | -23 | 1617
2 | 27 | 13 | 1658 | 287 | 310 | 86 | 2 | 88 | 1142 | 0 | 14 | 0 | -362 | 91 | 1658
2 | 27 | 14 | 1635 | 287 | 310 | 94 | 2 | 88 | 957 | 0 | 13 | 0 | -308 | 192 | 1635
2 | 27 | 15 | 1606 | 287 | 310 | 116 | 2 | 88 | 648 | 0 | 11 | 0 | -50 | 194 | 1606
2 | 27 | 16 | 1628 | 287 | 851 | 137 | 2 | 88 | 253 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1628
2 | 27 | 17 | 1655 | 287 | 729 | 145 | 2 | 88 | 17 | 0 | 7 | 0 | 380 | 0 | 1655
2 | 27 | 18 | 1711 | 287 | 1181 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1711
2 | 27 | 19 | 1674 | 287 | 1152 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1674
2 | 27 | 20 | 1642 | 287 | 768 | 115 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 380 | 0 | 1642
2 | 27 | 21 | 1581 | 287 | 1113 | 90 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1581
2 | 27 | 22 | 1505 | 287 | 1010 | 81 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35 | 1505
2 | 27 | 23 | 1440 | 287 | 922 | 78 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 61 | 1440
2 | 28 | 0 | 1355 | 287 | 904 | 72 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1355
2 | 28 | 1 | 1322 | 287 | 870 | 71 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1322
2 | 28 | 2 | 1336 | 287 | 883 | 71 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1336
2 | 28 | 3 | 1343 | 287 | 892 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1343
2 | 28 | 4 | 1354 | 287 | 881 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 1354
2 | 28 | 5 | 1410 | 287 | 960 | 70 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1410
2 | 28 | 6 | 1537 | 287 | 1076 | 73 | 2 | 88 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1537
2 | 28 | 7 | 1631 | 287 | 660 | 91 | 2 | 88 | 150 | 0 | 3 | 0 | 351 | -1 | 1631
2 | 28 | 8 | 1787 | 287 | 977 | 107 | 2 | 88 | 324 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1787
2 | 28 | 9 | 1841 | 287 | 862 | 111 | 2 | 88 | 490 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1841
2 | 28 | 10 | 1790 | 287 | 388 | 92 | 2 | 88 | 620 | 0 | 1 | 0 | 11 | 301 | 1790
2 | 28 | 11 | 1728 | 287 | 462 | 84 | 2 | 88 | 504 | 0 | 2 | 0 | 0 | 299 | 1728
2 | 28 | 12 | 1615 | 287 | 310 | 82 | 2 | 88 | 479 | 0 | 2 | 0 | 65 | 300 | 1615
2 | 28 | 13 | 1656 | 287 | 471 | 86 | 2 | 88 | 420 | 0 | 2 | 0 | 0 | 300 | 1656
2 | 28 | 14 | 1631 | 287 | 568 | 94 | 2 | 88 | 290 | 0 | 2 | 0 | 0 | 300 | 1631
2 | 28 | 15 | 1612 | 287 | 905 | 116 | 2 | 88 | 211 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1612
2 | 28 | 16 | 1622 | 287 | 1028 | 137 | 2 | 88 | 78 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1622
2 | 28 | 17 | 1614 | 287 | 1084 | 145 | 2 | 88 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1614
2 | 28 | 18 | 1629 | 287 | 1101 | 147 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1629
2 | 28 | 19 | 1595 | 287 | 1071 | 141 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1595
2 | 28 | 20 | 1568 | 287 | 1067 | 115 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1568
2 | 28 | 21 | 1522 | 287 | 893 | 90 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 153 | 1522
2 | 28 | 22 | 1462 | 287 | 844 | 81 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 151 | 1462
2 | 28 | 23 | 1407 | 287 | 942 | 78 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1407
3 | 1 | 0 | 1469 | 287 | 975 | 108 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1469
3 | 1 | 1 | 1443 | 287 | 953 | 106 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1443
3 | 1 | 2 | 1450 | 287 | 963 | 106 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1450
3 | 1 | 3 | 1451 | 287 | 964 | 106 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1451
3 | 1 | 4 | 1447 | 287 | 957 | 107 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1447
3 | 1 | 5 | 1440 | 287 | 949 | 107 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1440
3 | 1 | 6 | 1457 | 287 | 952 | 109 | 2 | 88 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1457
3 | 1 | 7 | 1474 | 287 | 717 | 118 | 2 | 88 | 257 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1474
3 | 1 | 8 | 1476 | 287 | 310 | 127 | 2 | 88 | 626 | 0 | 3 | 0 | -5 | 38 | 1476
3 | 1 | 9 | 1453 | 287 | 310 | 127 | 2 | 88 | 943 | 0 | 1 | 0 | -354 | 49 | 1453
3 | 1 | 10 | 1415 | 287 | 310 | 123 | 2 | 88 | 1141 | 0 | 0 | 0 | -367 | -169 | 1415
3 | 1 | 11 | 1388 | 287 | 310 | 117 | 2 | 88 | 1220 | -98 | 0 | 0 | -367 | -171 | 1388
3 | 1 | 12 | 1349 | 287 | 310 | 117 | 2 | 88 | 1206 | -142 | 1 | 0 | -368 | -152 | 1349
3 | 1 | 13 | 1326 | 287 | 310 | 118 | 2 | 88 | 1097 | 0 | 2 | 0 | -368 | -210 | 1326
3 | 1 | 14 | 1307 | 287 | 310 | 124 | 2 | 88 | 894 | 0 | 3 | 0 | -369 | -32 | 1307
3 | 1 | 15 | 1299 | 287 | 310 | 127 | 2 | 88 | 597 | 0 | 3 | 0 | -264 | 149 | 1299
3 | 1 | 16 | 1307 | 287 | 458 | 134 | 2 | 88 | 232 | 0 | 4 | 0 | 0 | 102 | 1307
3 | 1 | 17 | 1352 | 287 | 808 | 146 | 2 | 88 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1352
3 | 1 | 18 | 1408 | 287 | 880 | 149 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1408
3 | 1 | 19 | 1409 | 287 | 880 | 150 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1409
3 | 1 | 20 | 1389 | 287 | 864 | 146 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1389
3 | 1 | 21 | 1362 | 287 | 848 | 136 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1362
3 | 1 | 22 | 1321 | 287 | 671 | 121 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 148 | 1321
3 | 1 | 23 | 1293 | 287 | 650 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 146 | 1293
3 | 2 | 0 | 1258 | 287 | 316 | 108 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 314 | 138 | 1258
3 | 2 | 1 | 1250 | 287 | 713 | 106 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 50 | 1250
3 | 2 | 2 | 1273 | 287 | 778 | 106 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1273
3 | 2 | 3 | 1278 | 287 | 682 | 106 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 108 | 1278
3 | 2 | 4 | 1275 | 287 | 785 | 107 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1275
3 | 2 | 5 | 1274 | 287 | 785 | 107 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1274
3 | 2 | 6 | 1259 | 287 | 763 | 109 | 2 | 88 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1259
3 | 2 | 7 | 1264 | 287 | 609 | 118 | 2 | 88 | 75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 81 | 1264
3 | 2 | 8 | 1307 | 287 | 325 | 127 | 2 | 88 | 183 | 0 | 5 | 0 | 0 | 290 | 1307
3 | 2 | 9 | 1316 | 287 | 310 | 127 | 2 | 88 | 278 | 0 | 5 | 0 | -2 | 221 | 1316
3 | 2 | 10 | 1311 | 287 | 310 | 123 | 2 | 88 | 350 | 0 | 5 | 0 | -2 | 148 | 1311
3 | 2 | 11 | 1312 | 287 | 310 | 117 | 2 | 88 | 575 | 0 | 8 | 0 | -128 | 53 | 1312
3 | 2 | 12 | 1281 | 287 | 310 | 117 | 2 | 88 | 576 | 0 | 8 | 0 | -261 | 154 | 1281
3 | 2 | 13 | 1275 | 287 | 310 | 118 | 2 | 88 | 609 | 0 | 9 | 0 | -304 | 156 | 1275
3 | 2 | 14 | 1248 | 287 | 310 | 124 | 2 | 88 | 476 | 0 | 9 | 0 | -48 | 0 | 1248
3 | 2 | 15 | 1247 | 287 | 310 | 127 | 2 | 88 | 254 | 0 | 8 | 0 | 0 | 171 | 1247
3 | 2 | 16 | 1290 | 287 | 664 | 134 | 2 | 88 | 86 | 0 | 6 | 0 | 0 | 23 | 1290
3 | 2 | 17 | 1352 | 287 | 807 | 146 | 2 | 88 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 1352
3 | 2 | 18 | 1388 | 287 | 855 | 149 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1388
3 | 2 | 19 | 1382 | 287 | 791 | 150 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 1382
3 | 2 | 20 | 1354 | 287 | 827 | 146 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1354
3 | 2 | 21 | 1330 | 287 | 814 | 136 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1330
3 | 2 | 22 | 1280 | 287 | 631 | 121 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 148 | 1280
3 | 2 | 23 | 1256 | 287 | 310 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 380 | 73 | 1256
3 | 3 | 0 | 1214 | 287 | 310 | 116 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 253 | 156 | 1214
3 | 3 | 1 | 1210 | 287 | 310 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 276 | 132 | 1210
3 | 3 | 2 | 1241 | 287 | 313 | 113 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 263 | 174 | 1241
3 | 3 | 3 | 1275 | 287 | 610 | 113 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 174 | 1275
3 | 3 | 4 | 1290 | 287 | 378 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 380 | 39 | 1290
3 | 3 | 5 | 1321 | 287 | 812 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13 | 1321
3 | 3 | 6 | 1406 | 287 | 904 | 119 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1406
3 | 3 | 7 | 1534 | 287 | 1013 | 132 | 2 | 88 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1534
3 | 3 | 8 | 1734 | 287 | 1193 | 138 | 2 | 88 | 10 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1734
3 | 3 | 9 | 1864 | 287 | 1296 | 134 | 2 | 88 | 32 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1864
3 | 3 | 10 | 1864 | 287 | 1257 | 125 | 2 | 88 | 80 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 1864
3 | 3 | 11 | 1858 | 287 | 1143 | 121 | 2 | 88 | 189 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1858
3 | 3 | 12 | 1776 | 287 | 1098 | 120 | 2 | 88 | 151 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1776
3 | 3 | 13 | 1834 | 287 | 1095 | 122 | 2 | 88 | 212 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1834
3 | 3 | 14 | 1828 | 287 | 1150 | 130 | 2 | 88 | 145 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1828
3 | 3 | 15 | 1812 | 287 | 1172 | 141 | 2 | 88 | 99 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1812
3 | 3 | 16 | 1811 | 287 | 1212 | 156 | 2 | 88 | 42 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1811
3 | 3 | 17 | 1805 | 287 | 1232 | 165 | 2 | 88 | 5 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1805
3 | 3 | 18 | 1808 | 287 | 1235 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1808
3 | 3 | 19 | 1764 | 287 | 1194 | 169 | 2 | 88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1764
3 | 3 | 20 | 1723 | 287 | 1176 | 157 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1723
3 | 3 | 21 | 1670 | 287 | 1144 | 139 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1670
3 | 3 | 22 | 1613 | 287 | 1101 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 1613
3 | 3 | 23 | 1569 | 287 | 1063 | 122 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1569
3 | 4 | 0 | 1510 | 287 | 1012 | 116 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1510
3 | 4 | 1 | 1493 | 287 | 997 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1493
3 | 4 | 2 | 1493 | 287 | 998 | 113 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1493
3 | 4 | 3 | 1505 | 287 | 1010 | 113 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1505
3 | 4 | 4 | 1509 | 287 | 1013 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1509
3 | 4 | 5 | 1544 | 287 | 1049 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1544
3 | 4 | 6 | 1628 | 287 | 1129 | 119 | 2 | 88 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1628
3 | 4 | 7 | 1739 | 287 | 1201 | 132 | 2 | 88 | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1739
3 | 4 | 8 | 1933 | 287 | 1349 | 138 | 2 | 88 | 60 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1933
3 | 4 | 9 | 2057 | 287 | 1451 | 134 | 2 | 88 | 84 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2057
3 | 4 | 10 | 2025 | 287 | 1381 | 125 | 2 | 88 | 131 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2025
3 | 4 | 11 | 2008 | 287 | 1371 | 121 | 2 | 88 | 119 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 2008
3 | 4 | 12 | 1919 | 287 | 1296 | 120 | 2 | 88 | 97 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1919
3 | 4 | 13 | 2004 | 287 | 1371 | 122 | 2 | 88 | 101 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2004
3 | 4 | 14 | 2016 | 287 | 1417 | 130 | 2 | 88 | 59 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2016
3 | 4 | 15 | 2006 | 287 | 1419 | 141 | 2 | 88 | 36 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2006
3 | 4 | 16 | 2012 | 287 | 1439 | 156 | 2 | 88 | 9 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 2012
3 | 4 | 17 | 1986 | 287 | 1411 | 165 | 2 | 88 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | -1 | 1986
3 | 4 | 18 | 1952 | 287 | 1369 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1952
3 | 4 | 19 | 1875 | 287 | 1293 | 169 | 2 | 88 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1875
3 | 4 | 20 | 1816 | 287 | 1246 | 157 | 2 | 88 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1816
3 | 4 | 21 | 1745 | 287 | 1194 | 139 | 2 | 88 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1745
3 | 4 | 22 | 1662 | 287 | 1127 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1662
3 | 4 | 23 | 1594 | 287 | 1067 | 122 | 2 | 88 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 1594
3 | 5 | 0 | 1522 | 287 | 1005 | 116 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 1522
3 | 5 | 1 | 1495 | 287 | 981 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 1495
3 | 5 | 2 | 1497 | 287 | 984 | 113 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1497
3 | 5 | 3 | 1504 | 287 | 992 | 113 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1504
3 | 5 | 4 | 1506 | 287 | 997 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 1506
3 | 5 | 5 | 1533 | 287 | 1023 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1533
3 | 5 | 6 | 1605 | 287 | 1091 | 119 | 2 | 88 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 1605
3 | 5 | 7 | 1705 | 287 | 1163 | 132 | 2 | 88 | 15 | 0 | 20 | 0 | 0 | -2 | 1705
3 | 5 | 8 | 1883 | 287 | 1294 | 138 | 2 | 88 | 56 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1883
3 | 5 | 9 | 1991 | 287 | 1376 | 134 | 2 | 88 | 88 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1991
3 | 5 | 10 | 1957 | 287 | 1324 | 125 | 2 | 88 | 122 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1957
3 | 5 | 11 | 1927 | 287 | 1302 | 121 | 2 | 88 | 123 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1927
3 | 5 | 12 | 1821 | 287 | 1181 | 120 | 2 | 88 | 139 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1821
3 | 5 | 13 | 1879 | 287 | 1254 | 122 | 2 | 88 | 123 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1879
3 | 5 | 14 | 1873 | 287 | 1244 | 130 | 2 | 88 | 115 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1873
3 | 5 | 15 | 1830 | 287 | 1174 | 141 | 2 | 88 | 129 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1830
3 | 5 | 16 | 1818 | 287 | 1222 | 156 | 2 | 88 | 51 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 1818
3 | 5 | 17 | 1802 | 287 | 1235 | 165 | 2 | 88 | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1802
3 | 5 | 18 | 1801 | 287 | 1230 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1801
3 | 5 | 19 | 1747 | 287 | 1173 | 169 | 2 | 88 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 1747
3 | 5 | 20 | 1706 | 287 | 761 | 157 | 2 | 88 | 0 | 0 | 31 | 0 | 380 | 0 | 1706
3 | 5 | 21 | 1654 | 287 | 1108 | 139 | 2 | 88 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 1654
3 | 5 | 22 | 1593 | 287 | 1058 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 1593
3 | 5 | 23 | 1545 | 287 | 1017 | 122 | 2 | 88 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 1545
3 | 6 | 0 | 1489 | 287 | 967 | 116 | 2 | 88 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 1489
3 | 6 | 1 | 1465 | 287 | 944 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1465
3 | 6 | 2 | 1469 | 287 | 949 | 113 | 2 | 88 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1469
3 | 6 | 3 | 1481 | 287 | 962 | 113 | 2 | 88 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1481
3 | 6 | 4 | 1492 | 287 | 975 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 1492
3 | 6 | 5 | 1521 | 287 | 1003 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1521
3 | 6 | 6 | 1598 | 287 | 1068 | 119 | 2 | 88 | 5 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1598
3 | 6 | 7 | 1683 | 287 | 1069 | 132 | 2 | 88 | 78 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 1683
3 | 6 | 8 | 1827 | 287 | 1002 | 138 | 2 | 88 | 283 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 1827
3 | 6 | 9 | 1889 | 287 | 793 | 134 | 2 | 88 | 555 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1889
3 | 6 | 10 | 1843 | 287 | 529 | 125 | 2 | 88 | 660 | 0 | 31 | 0 | 0 | 121 | 1843
3 | 6 | 11 | 1799 | 287 | 310 | 121 | 2 | 88 | 744 | 0 | 30 | 0 | -11 | 228 | 1799
3 | 6 | 12 | 1690 | 287 | 310 | 120 | 2 | 88 | 813 | 0 | 30 | 0 | -205 | 245 | 1690
3 | 6 | 13 | 1745 | 287 | 310 | 122 | 2 | 88 | 700 | 0 | 30 | 0 | 10 | 196 | 1745
3 | 6 | 14 | 1764 | 287 | 794 | 130 | 2 | 88 | 383 | 0 | 30 | 0 | 0 | 50 | 1764
3 | 6 | 15 | 1776 | 287 | 1002 | 141 | 2 | 88 | 189 | 0 | 31 | 0 | 0 | 36 | 1776
3 | 6 | 16 | 1812 | 287 | 1156 | 156 | 2 | 88 | 93 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 1812
3 | 6 | 17 | 1815 | 287 | 1214 | 165 | 2 | 88 | 25 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 1815
3 | 6 | 18 | 1852 | 287 | 1271 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1852
3 | 6 | 19 | 1815 | 287 | 1235 | 169 | 2 | 88 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -1 | 1815
3 | 6 | 20 | 1781 | 287 | 1214 | 157 | 2 | 88 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1781
3 | 6 | 21 | 1723 | 287 | 1176 | 139 | 2 | 88 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1723
3 | 6 | 22 | 1664 | 287 | 1127 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 1664
3 | 6 | 23 | 1609 | 287 | 1080 | 122 | 2 | 88 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1609
3 | 7 | 0 | 1545 | 287 | 1026 | 116 | 2 | 88 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 1545
3 | 7 | 1 | 1520 | 287 | 1002 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1520
3 | 7 | 2 | 1526 | 287 | 1008 | 113 | 2 | 88 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1526
3 | 7 | 3 | 1531 | 287 | 1012 | 113 | 2 | 88 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1531
3 | 7 | 4 | 1537 | 287 | 1016 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 1537
3 | 7 | 5 | 1570 | 287 | 1048 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1570
3 | 7 | 6 | 1671 | 287 | 1120 | 119 | 2 | 88 | 26 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1671
3 | 7 | 7 | 1759 | 287 | 936 | 132 | 2 | 88 | 290 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 1759
3 | 7 | 8 | 1872 | 287 | 635 | 138 | 2 | 88 | 639 | 0 | 24 | 0 | 0 | 59 | 1872
3 | 7 | 9 | 1921 | 287 | 310 | 134 | 2 | 88 | 882 | 0 | 23 | 0 | 14 | 181 | 1921
3 | 7 | 10 | 1880 | 287 | 320 | 125 | 2 | 88 | 1054 | 0 | 26 | 0 | -204 | 182 | 1880
3 | 7 | 11 | 1828 | 287 | 310 | 121 | 2 | 88 | 1146 | 0 | 28 | 0 | -358 | 204 | 1828
3 | 7 | 12 | 1726 | 287 | 310 | 120 | 2 | 88 | 1168 | 0 | 30 | 0 | -360 | 81 | 1726
3 | 7 | 13 | 1763 | 287 | 310 | 122 | 2 | 88 | 1096 | 0 | 29 | 0 | -267 | 96 | 1763
3 | 7 | 14 | 1746 | 287 | 310 | 130 | 2 | 88 | 945 | 0 | 29 | 0 | -134 | 89 | 1746
3 | 7 | 15 | 1734 | 287 | 310 | 141 | 2 | 88 | 673 | 0 | 28 | 0 | 26 | 179 | 1734
3 | 7 | 16 | 1768 | 287 | 518 | 156 | 2 | 88 | 308 | 0 | 29 | 0 | 380 | 0 | 1768
3 | 7 | 17 | 1784 | 287 | 1176 | 165 | 2 | 88 | 36 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1784
3 | 7 | 18 | 1838 | 287 | 1264 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1838
3 | 7 | 19 | 1815 | 287 | 1242 | 169 | 2 | 88 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 1815
3 | 7 | 20 | 1787 | 287 | 1228 | 157 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1787
3 | 7 | 21 | 1741 | 287 | 1203 | 139 | 2 | 88 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 1741
3 | 7 | 22 | 1690 | 287 | 1164 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 1690
3 | 7 | 23 | 1645 | 287 | 1126 | 122 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1645
3 | 8 | 0 | 1578 | 287 | 1070 | 108 | 2 | 88 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1578
3 | 8 | 1 | 1545 | 287 | 1044 | 106 | 2 | 88 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1545
3 | 8 | 2 | 1533 | 287 | 1036 | 106 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1533
3 | 8 | 3 | 1526 | 287 | 1033 | 106 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1526
3 | 8 | 4 | 1510 | 287 | 1017 | 107 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1510
3 | 8 | 5 | 1497 | 287 | 1008 | 107 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1497
3 | 8 | 6 | 1517 | 287 | 1019 | 109 | 2 | 88 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1517
3 | 8 | 7 | 1550 | 287 | 962 | 118 | 2 | 88 | 91 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1550
3 | 8 | 8 | 1615 | 287 | 895 | 127 | 2 | 88 | 215 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1615
3 | 8 | 9 | 1637 | 287 | 724 | 127 | 2 | 88 | 355 | 0 | 1 | 0 | 0 | 53 | 1637
3 | 8 | 10 | 1612 | 287 | 310 | 123 | 2 | 88 | 535 | 0 | 2 | 0 | -8 | 273 | 1612
3 | 8 | 11 | 1560 | 287 | 310 | 117 | 2 | 88 | 653 | 0 | 2 | 0 | -68 | 169 | 1560
3 | 8 | 12 | 1512 | 287 | 310 | 117 | 2 | 88 | 644 | 0 | 2 | 0 | -177 | 239 | 1512
3 | 8 | 13 | 1497 | 287 | 310 | 118 | 2 | 88 | 584 | 0 | 2 | 0 | -5 | 111 | 1497
3 | 8 | 14 | 1474 | 287 | 310 | 124 | 2 | 88 | 532 | 0 | 1 | 0 | 5 | 125 | 1474
3 | 8 | 15 | 1457 | 287 | 431 | 127 | 2 | 88 | 334 | 0 | 1 | 0 | 0 | 187 | 1457
3 | 8 | 16 | 1474 | 287 | 846 | 134 | 2 | 88 | 115 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1474
3 | 8 | 17 | 1526 | 287 | 994 | 146 | 2 | 88 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1526
3 | 8 | 18 | 1567 | 287 | 1038 | 149 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1567
3 | 8 | 19 | 1561 | 287 | 1029 | 150 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1561
3 | 8 | 20 | 1545 | 287 | 1019 | 146 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1545
3 | 8 | 21 | 1503 | 287 | 987 | 136 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1503
3 | 8 | 22 | 1445 | 287 | 562 | 121 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 380 | 0 | 1445
3 | 8 | 23 | 1410 | 287 | 912 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1410
3 | 9 | 0 | 1370 | 287 | 877 | 108 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1370
3 | 9 | 1 | 1361 | 287 | 868 | 106 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1361
3 | 9 | 2 | 1378 | 287 | 880 | 106 | 2 | 88 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 1378
3 | 9 | 3 | 1397 | 287 | 896 | 106 | 2 | 88 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1397
3 | 9 | 4 | 1392 | 287 | 888 | 107 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1392
3 | 9 | 5 | 1388 | 287 | 885 | 107 | 2 | 88 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1388
3 | 9 | 6 | 1398 | 287 | 865 | 109 | 2 | 88 | 28 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1398
3 | 9 | 7 | 1414 | 287 | 600 | 118 | 2 | 88 | 299 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1414
3 | 9 | 8 | 1414 | 287 | 310 | 127 | 2 | 88 | 675 | 0 | 19 | 0 | -93 | -1 | 1414
3 | 9 | 9 | 1416 | 287 | 310 | 127 | 2 | 88 | 971 | 0 | 19 | 0 | -367 | -21 | 1416
3 | 9 | 10 | 1387 | 287 | 310 | 123 | 2 | 88 | 1144 | 0 | 19 | 0 | -367 | -219 | 1387
3 | 9 | 11 | 1345 | 287 | 310 | 117 | 2 | 88 | 1210 | -188 | 17 | -4 | -368 | -126 | 1345
3 | 9 | 12 | 1318 | 287 | 310 | 117 | 2 | 88 | 1207 | -187 | 14 | -3 | -369 | -148 | 1318
3 | 9 | 13 | 1301 | 287 | 310 | 118 | 2 | 88 | 1110 | -29 | 14 | -3 | -369 | -227 | 1301
3 | 9 | 14 | 1281 | 287 | 310 | 124 | 2 | 88 | 950 | 0 | 17 | 0 | -369 | -128 | 1281
3 | 9 | 15 | 1291 | 287 | 310 | 127 | 2 | 88 | 689 | 0 | 22 | 0 | -369 | 135 | 1291
3 | 9 | 16 | 1328 | 287 | 310 | 134 | 2 | 88 | 329 | 0 | 23 | 0 | 2 | 153 | 1328
3 | 9 | 17 | 1412 | 287 | 829 | 146 | 2 | 88 | 39 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1412
3 | 9 | 18 | 1500 | 287 | 957 | 149 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1500
3 | 9 | 19 | 1510 | 287 | 588 | 150 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 380 | 1 | 1510
3 | 9 | 20 | 1509 | 287 | 972 | 146 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 1509
3 | 9 | 21 | 1480 | 287 | 952 | 136 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1480
3 | 9 | 22 | 1419 | 287 | 906 | 121 | 2 | 88 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 1419
3 | 9 | 23 | 1388 | 287 | 492 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 16 | 0 | 380 | 9 | 1388
3 | 10 | 0 | 1347 | 287 | 833 | 116 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 7 | 1347
3 | 10 | 1 | 1349 | 287 | 845 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1349
3 | 10 | 2 | 1375 | 287 | 873 | 113 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 1375
3 | 10 | 3 | 1399 | 287 | 896 | 113 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1399
3 | 10 | 4 | 1417 | 287 | 913 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 1417
3 | 10 | 5 | 1476 | 287 | 974 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1476
3 | 10 | 6 | 1589 | 287 | 1051 | 119 | 2 | 88 | 35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1589
3 | 10 | 7 | 1698 | 287 | 865 | 132 | 2 | 88 | 320 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1698
3 | 10 | 8 | 1821 | 287 | 534 | 138 | 2 | 88 | 700 | 0 | 2 | 0 | 0 | 70 | 1821
3 | 10 | 9 | 1848 | 287 | 314 | 134 | 2 | 88 | 999 | 0 | 1 | 0 | -31 | 54 | 1848
3 | 10 | 10 | 1788 | 287 | 310 | 125 | 2 | 88 | 1174 | 0 | 0 | 0 | -359 | 161 | 1788
3 | 10 | 11 | 1734 | 287 | 310 | 121 | 2 | 88 | 1237 | 0 | 1 | 0 | -360 | 48 | 1734
3 | 10 | 12 | 1618 | 287 | 310 | 120 | 2 | 88 | 1218 | 0 | 2 | 0 | -363 | -46 | 1618
3 | 10 | 13 | 1663 | 287 | 310 | 122 | 2 | 88 | 1158 | 0 | 2 | 0 | -362 | 56 | 1663
3 | 10 | 14 | 1642 | 287 | 310 | 130 | 2 | 88 | 960 | 0 | 3 | 0 | -348 | 210 | 1642
3 | 10 | 15 | 1618 | 287 | 310 | 141 | 2 | 88 | 655 | 0 | 5 | 0 | -27 | 157 | 1618
3 | 10 | 16 | 1633 | 287 | 730 | 156 | 2 | 88 | 273 | 0 | 6 | 0 | 0 | 91 | 1633
3 | 10 | 17 | 1653 | 287 | 1075 | 165 | 2 | 88 | 28 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1653
3 | 10 | 18 | 1695 | 287 | 1139 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1695
3 | 10 | 19 | 1655 | 287 | 1103 | 169 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1655
3 | 10 | 20 | 1621 | 287 | 1083 | 157 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1621
3 | 10 | 21 | 1578 | 287 | 1057 | 139 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1578
3 | 10 | 22 | 1532 | 287 | 1022 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1532
3 | 10 | 23 | 1495 | 287 | 990 | 122 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1495
3 | 11 | 0 | 1430 | 287 | 934 | 116 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1430
3 | 11 | 1 | 1410 | 287 | 917 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1410
3 | 11 | 2 | 1419 | 287 | 927 | 113 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1419
3 | 11 | 3 | 1428 | 287 | 936 | 113 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1428
3 | 11 | 4 | 1435 | 287 | 943 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1435
3 | 11 | 5 | 1461 | 287 | 968 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1461
3 | 11 | 6 | 1533 | 287 | 1030 | 119 | 2 | 88 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1533
3 | 11 | 7 | 1621 | 287 | 1064 | 132 | 2 | 88 | 46 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1621
3 | 11 | 8 | 1789 | 287 | 1143 | 138 | 2 | 88 | 129 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1789
3 | 11 | 9 | 1877 | 287 | 1073 | 134 | 2 | 88 | 165 | 0 | 2 | 0 | 0 | 126 | 1877
3 | 11 | 10 | 1860 | 287 | 972 | 125 | 2 | 88 | 181 | 0 | 2 | 0 | 0 | 203 | 1860
3 | 11 | 11 | 1835 | 287 | 893 | 121 | 2 | 88 | 206 | 0 | 2 | 0 | 0 | 236 | 1835
3 | 11 | 12 | 1741 | 287 | 764 | 120 | 2 | 88 | 225 | 0 | 3 | 0 | 0 | 252 | 1741
3 | 11 | 13 | 1811 | 287 | 1017 | 122 | 2 | 88 | 202 | 0 | 4 | 0 | 0 | 89 | 1811
3 | 11 | 14 | 1812 | 287 | 1128 | 130 | 2 | 88 | 172 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1812
3 | 11 | 15 | 1792 | 287 | 1159 | 141 | 2 | 88 | 111 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1792
3 | 11 | 16 | 1794 | 287 | 1209 | 156 | 2 | 88 | 49 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1794
3 | 11 | 17 | 1775 | 287 | 1224 | 165 | 2 | 88 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1775
3 | 11 | 18 | 1766 | 287 | 1215 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1766
3 | 11 | 19 | 1707 | 287 | 1159 | 169 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1707
3 | 11 | 20 | 1664 | 287 | 1126 | 157 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1664
3 | 11 | 21 | 1608 | 287 | 1090 | 139 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1608
3 | 11 | 22 | 1553 | 287 | 1045 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1553
3 | 11 | 23 | 1509 | 287 | 1007 | 122 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1509
3 | 12 | 0 | 1440 | 287 | 945 | 116 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1440
3 | 12 | 1 | 1415 | 287 | 921 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1415
3 | 12 | 2 | 1419 | 287 | 547 | 113 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 380 | 0 | 1419
3 | 12 | 3 | 1432 | 287 | 939 | 113 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1432
3 | 12 | 4 | 1444 | 287 | 950 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1444
3 | 12 | 5 | 1464 | 287 | 968 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1464
3 | 12 | 6 | 1521 | 287 | 930 | 119 | 2 | 88 | 25 | 0 | 7 | 0 | 64 | -1 | 1521
3 | 12 | 7 | 1577 | 287 | 485 | 132 | 2 | 88 | 197 | 0 | 7 | 0 | 380 | -1 | 1577
3 | 12 | 8 | 1701 | 287 | 786 | 138 | 2 | 88 | 391 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 1701
3 | 12 | 9 | 1758 | 287 | 469 | 134 | 2 | 88 | 478 | 0 | 8 | 0 | 0 | 292 | 1758
3 | 12 | 10 | 1724 | 287 | 310 | 125 | 2 | 88 | 506 | 0 | 4 | 0 | 10 | 392 | 1724
3 | 12 | 11 | 1698 | 287 | 310 | 121 | 2 | 88 | 534 | 0 | 3 | 0 | -9 | 362 | 1698
3 | 12 | 12 | 1618 | 287 | 310 | 120 | 2 | 88 | 403 | 0 | 2 | 0 | -8 | 414 | 1618
3 | 12 | 13 | 1688 | 287 | 413 | 122 | 2 | 88 | 314 | 0 | 2 | 0 | 0 | 460 | 1688
3 | 12 | 14 | 1690 | 287 | 728 | 130 | 2 | 88 | 202 | 0 | 1 | 0 | 0 | 252 | 1690
3 | 12 | 15 | 1683 | 287 | 997 | 141 | 2 | 88 | 134 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 1683
3 | 12 | 16 | 1688 | 287 | 1078 | 156 | 2 | 88 | 75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1688
3 | 12 | 17 | 1667 | 287 | 1114 | 165 | 2 | 88 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1667
3 | 12 | 18 | 1666 | 287 | 1117 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1666
3 | 12 | 19 | 1619 | 287 | 1072 | 169 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1619
3 | 12 | 20 | 1583 | 287 | 666 | 157 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 380 | 0 | 1583
3 | 12 | 21 | 1542 | 287 | 1024 | 139 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1542
3 | 12 | 22 | 1506 | 287 | 997 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1506
3 | 12 | 23 | 1466 | 287 | 963 | 122 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1466
3 | 13 | 0 | 1408 | 287 | 906 | 116 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1408
3 | 13 | 1 | 1389 | 287 | 885 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1389
3 | 13 | 2 | 1399 | 287 | 895 | 113 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1399
3 | 13 | 3 | 1415 | 287 | 406 | 113 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 380 | 125 | 1415
3 | 13 | 4 | 1419 | 287 | 914 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 1419
3 | 13 | 5 | 1434 | 287 | 928 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1434
3 | 13 | 6 | 1478 | 287 | 938 | 119 | 2 | 88 | 31 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1478
3 | 13 | 7 | 1535 | 287 | 758 | 132 | 2 | 88 | 253 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1535
3 | 13 | 8 | 1644 | 287 | 310 | 138 | 2 | 88 | 550 | 0 | 16 | 0 | 8 | 245 | 1644
3 | 13 | 9 | 1698 | 287 | 310 | 134 | 2 | 88 | 765 | 0 | 18 | 0 | -9 | 103 | 1698
3 | 13 | 10 | 1667 | 287 | 310 | 125 | 2 | 88 | 749 | 0 | 19 | 0 | -150 | 237 | 1667
3 | 13 | 11 | 1647 | 287 | 310 | 121 | 2 | 88 | 754 | 0 | 20 | 0 | -194 | 259 | 1647
3 | 13 | 12 | 1563 | 287 | 310 | 120 | 2 | 88 | 756 | 0 | 20 | 0 | -315 | 295 | 1563
3 | 13 | 13 | 1617 | 287 | 310 | 122 | 2 | 88 | 818 | 0 | 23 | 0 | -94 | 61 | 1617
3 | 13 | 14 | 1606 | 287 | 310 | 130 | 2 | 88 | 559 | 0 | 26 | 0 | -8 | 212 | 1606
3 | 13 | 15 | 1605 | 287 | 310 | 141 | 2 | 88 | 367 | 0 | 28 | 0 | 69 | 313 | 1605
3 | 13 | 16 | 1609 | 287 | 887 | 156 | 2 | 88 | 159 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1609
3 | 13 | 17 | 1627 | 287 | 1040 | 165 | 2 | 88 | 16 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1627
3 | 13 | 18 | 1655 | 287 | 1078 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1655
3 | 13 | 19 | 1621 | 287 | 1046 | 169 | 2 | 88 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 1621
3 | 13 | 20 | 1593 | 287 | 1031 | 157 | 2 | 88 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1593
3 | 13 | 21 | 1558 | 287 | 1016 | 139 | 2 | 88 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 1558
3 | 13 | 22 | 1520 | 287 | 988 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 1520
3 | 13 | 23 | 1487 | 287 | 962 | 122 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1487
3 | 14 | 0 | 1423 | 287 | 528 | 116 | 2 | 88 | 0 | 0 | 23 | 0 | 380 | -1 | 1423
3 | 14 | 1 | 1410 | 287 | 897 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1410
3 | 14 | 2 | 1419 | 287 | 908 | 113 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1419
3 | 14 | 3 | 1443 | 287 | 933 | 113 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1443
3 | 14 | 4 | 1457 | 287 | 947 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 1457
3 | 14 | 5 | 1490 | 287 | 981 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1490
3 | 14 | 6 | 1549 | 287 | 1001 | 119 | 2 | 88 | 35 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1549
3 | 14 | 7 | 1590 | 287 | 362 | 132 | 2 | 88 | 273 | 0 | 16 | 0 | 378 | 52 | 1590
3 | 14 | 8 | 1706 | 287 | 310 | 138 | 2 | 88 | 572 | 0 | 13 | 0 | 59 | 237 | 1706
3 | 14 | 9 | 1746 | 287 | 310 | 134 | 2 | 88 | 802 | 0 | 9 | 0 | -10 | 124 | 1746
3 | 14 | 10 | 1702 | 287 | 310 | 125 | 2 | 88 | 977 | 0 | 9 | 0 | -333 | 237 | 1702
3 | 14 | 11 | 1673 | 287 | 310 | 121 | 2 | 88 | 1128 | 0 | 10 | 0 | -362 | 89 | 1673
3 | 14 | 12 | 1577 | 287 | 310 | 120 | 2 | 88 | 1203 | 0 | 12 | 0 | -363 | -82 | 1577
3 | 14 | 13 | 1605 | 287 | 310 | 122 | 2 | 88 | 1170 | 0 | 16 | 0 | -363 | -27 | 1605
3 | 14 | 14 | 1593 | 287 | 310 | 130 | 2 | 88 | 1026 | 0 | 21 | 0 | -363 | 92 | 1593
3 | 14 | 15 | 1573 | 287 | 310 | 141 | 2 | 88 | 740 | 0 | 23 | 0 | -288 | 270 | 1573
3 | 14 | 16 | 1577 | 287 | 382 | 156 | 2 | 88 | 353 | 0 | 21 | 0 | 0 | 288 | 1577
3 | 14 | 17 | 1560 | 287 | 945 | 165 | 2 | 88 | 47 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1560
3 | 14 | 18 | 1595 | 287 | 1022 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1595
3 | 14 | 19 | 1581 | 287 | 1012 | 169 | 2 | 88 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1581
3 | 14 | 20 | 1570 | 287 | 1013 | 157 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1570
3 | 14 | 21 | 1542 | 287 | 1003 | 139 | 2 | 88 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1542
3 | 14 | 22 | 1512 | 287 | 985 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1512
3 | 14 | 23 | 1497 | 287 | 975 | 122 | 2 | 88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 1497
3 | 15 | 0 | 1428 | 287 | 918 | 108 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1428
3 | 15 | 1 | 1408 | 287 | 903 | 106 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1408
3 | 15 | 2 | 1415 | 287 | 912 | 106 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1415
3 | 15 | 3 | 1427 | 287 | 923 | 106 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1427
3 | 15 | 4 | 1421 | 287 | 920 | 107 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1421
3 | 15 | 5 | 1409 | 287 | 910 | 107 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1409
3 | 15 | 6 | 1410 | 287 | 899 | 109 | 2 | 88 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1410
3 | 15 | 7 | 1423 | 287 | 803 | 118 | 2 | 88 | 118 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1423
3 | 15 | 8 | 1481 | 287 | 571 | 127 | 2 | 88 | 169 | 0 | 5 | 0 | 0 | 232 | 1481
3 | 15 | 9 | 1526 | 287 | 618 | 127 | 2 | 88 | 151 | 0 | 3 | 0 | 0 | 250 | 1526
3 | 15 | 10 | 1517 | 287 | 598 | 123 | 2 | 88 | 167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 250 | 1517
3 | 15 | 11 | 1517 | 287 | 762 | 117 | 2 | 88 | 140 | 0 | 2 | 0 | 0 | 119 | 1517
3 | 15 | 12 | 1506 | 287 | 905 | 117 | 2 | 88 | 104 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1506
3 | 15 | 13 | 1526 | 287 | 945 | 118 | 2 | 88 | 75 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1526
3 | 15 | 14 | 1533 | 287 | 572 | 124 | 2 | 88 | 64 | 0 | 16 | 0 | 380 | 0 | 1533
3 | 15 | 15 | 1522 | 287 | 945 | 127 | 2 | 88 | 63 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1522
3 | 15 | 16 | 1529 | 287 | 983 | 134 | 2 | 88 | 25 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1529
3 | 15 | 17 | 1545 | 287 | 1011 | 146 | 2 | 88 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 1545
3 | 15 | 18 | 1563 | 287 | 1027 | 149 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1563
3 | 15 | 19 | 1548 | 287 | 1008 | 150 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1548
3 | 15 | 20 | 1522 | 287 | 981 | 146 | 2 | 88 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 1522
3 | 15 | 21 | 1489 | 287 | 952 | 136 | 2 | 88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1489
3 | 15 | 22 | 1423 | 287 | 865 | 121 | 2 | 88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 36 | 1423
3 | 15 | 23 | 1385 | 287 | 869 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 1385
3 | 16 | 0 | 1325 | 287 | 813 | 108 | 2 | 88 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 1325
3 | 16 | 1 | 1304 | 287 | 792 | 106 | 2 | 88 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1304
3 | 16 | 2 | 1312 | 287 | 796 | 106 | 2 | 88 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1312
3 | 16 | 3 | 1322 | 287 | 808 | 106 | 2 | 88 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1322
3 | 16 | 4 | 1320 | 287 | 806 | 107 | 2 | 88 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1320
3 | 16 | 5 | 1315 | 287 | 804 | 107 | 2 | 88 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 1315
3 | 16 | 6 | 1318 | 287 | 804 | 109 | 2 | 88 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1318
3 | 16 | 7 | 1348 | 287 | 807 | 118 | 2 | 88 | 20 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1348
3 | 16 | 8 | 1408 | 287 | 794 | 127 | 2 | 88 | 87 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 1408
3 | 16 | 9 | 1432 | 287 | 634 | 127 | 2 | 88 | 250 | 0 | 24 | 0 | 0 | 20 | 1432
3 | 16 | 10 | 1414 | 287 | 346 | 123 | 2 | 88 | 384 | 0 | 23 | 0 | 110 | 51 | 1414
3 | 16 | 11 | 1385 | 287 | 344 | 117 | 2 | 88 | 470 | 0 | 22 | 0 | 0 | 55 | 1385
3 | 16 | 12 | 1358 | 287 | 383 | 117 | 2 | 88 | 415 | 0 | 18 | 0 | 0 | 48 | 1358
3 | 16 | 13 | 1348 | 287 | 578 | 118 | 2 | 88 | 219 | 0 | 8 | 0 | 0 | 48 | 1348
3 | 16 | 14 | 1358 | 287 | 703 | 124 | 2 | 88 | 97 | 0 | 8 | 0 | 0 | 49 | 1358
3 | 16 | 15 | 1381 | 287 | 727 | 127 | 2 | 88 | 69 | 0 | 13 | 0 | 0 | 68 | 1381
3 | 16 | 16 | 1409 | 287 | 776 | 134 | 2 | 88 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 59 | 1409
3 | 16 | 17 | 1472 | 287 | 923 | 146 | 2 | 88 | 5 | 0 | 23 | 0 | 0 | -2 | 1472
3 | 16 | 18 | 1510 | 287 | 962 | 149 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1510
3 | 16 | 19 | 1504 | 287 | 953 | 150 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 1504
3 | 16 | 20 | 1484 | 287 | 937 | 146 | 2 | 88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1484
3 | 16 | 21 | 1432 | 287 | 899 | 136 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 1432
3 | 16 | 22 | 1372 | 287 | 725 | 121 | 2 | 88 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 119 | 1372
3 | 16 | 23 | 1341 | 287 | 310 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 32 | 0 | 324 | 184 | 1341
3 | 17 | 0 | 1290 | 287 | 580 | 116 | 2 | 88 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 190 | 1290
3 | 17 | 1 | 1287 | 287 | 702 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 66 | 1287
3 | 17 | 2 | 1307 | 287 | 772 | 113 | 2 | 88 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 22 | 1307
3 | 17 | 3 | 1338 | 287 | 823 | 113 | 2 | 88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1338
3 | 17 | 4 | 1364 | 287 | 844 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1364
3 | 17 | 5 | 1409 | 287 | 508 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 31 | 0 | 380 | -1 | 1409
3 | 17 | 6 | 1500 | 287 | 944 | 119 | 2 | 88 | 32 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 1500
3 | 17 | 7 | 1595 | 287 | 382 | 132 | 2 | 88 | 229 | 0 | 27 | 0 | 380 | 68 | 1595
3 | 17 | 8 | 1758 | 287 | 310 | 138 | 2 | 88 | 496 | 0 | 29 | 0 | 172 | 236 | 1758
3 | 17 | 9 | 1849 | 287 | 310 | 134 | 2 | 88 | 654 | 0 | 29 | 0 | 107 | 238 | 1849
3 | 17 | 10 | 1834 | 287 | 311 | 125 | 2 | 88 | 808 | 0 | 31 | 0 | -12 | 194 | 1834
3 | 17 | 11 | 1801 | 287 | 310 | 121 | 2 | 88 | 986 | 0 | 35 | 0 | -255 | 227 | 1801
3 | 17 | 12 | 1706 | 287 | 310 | 120 | 2 | 88 | 1078 | 0 | 35 | 0 | -337 | 123 | 1706
3 | 17 | 13 | 1752 | 287 | 310 | 122 | 2 | 88 | 1088 | 0 | 34 | 0 | -179 | 0 | 1752
3 | 17 | 14 | 1723 | 287 | 310 | 130 | 2 | 88 | 939 | 0 | 29 | 0 | -204 | 142 | 1723
3 | 17 | 15 | 1697 | 287 | 310 | 141 | 2 | 88 | 695 | 0 | 29 | 0 | -21 | 166 | 1697
3 | 17 | 16 | 1716 | 287 | 802 | 156 | 2 | 88 | 354 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 1716
3 | 17 | 17 | 1720 | 287 | 1107 | 165 | 2 | 88 | 47 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1720
3 | 17 | 18 | 1775 | 287 | 1204 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1775
3 | 17 | 19 | 1745 | 287 | 1175 | 169 | 2 | 88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1745
3 | 17 | 20 | 1717 | 287 | 1159 | 157 | 2 | 88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1717
3 | 17 | 21 | 1675 | 287 | 1132 | 139 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 5 | 1675
3 | 17 | 22 | 1621 | 287 | 1093 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 1621
3 | 17 | 23 | 1577 | 287 | 1059 | 122 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 1577
3 | 18 | 0 | 1524 | 287 | 1013 | 116 | 2 | 88 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1524
3 | 18 | 1 | 1512 | 287 | 623 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 18 | 0 | 380 | 0 | 1512
3 | 18 | 2 | 1520 | 287 | 1013 | 113 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1520
3 | 18 | 3 | 1530 | 287 | 1028 | 113 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 1530
3 | 18 | 4 | 1536 | 287 | 1034 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1536
3 | 18 | 5 | 1577 | 287 | 1074 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1577
3 | 18 | 6 | 1667 | 287 | 1111 | 119 | 2 | 88 | 50 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1667
3 | 18 | 7 | 1733 | 287 | 520 | 132 | 2 | 88 | 317 | 0 | 7 | 0 | 380 | 0 | 1733
3 | 18 | 8 | 1854 | 287 | 674 | 138 | 2 | 88 | 663 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1854
3 | 18 | 9 | 1892 | 287 | 310 | 134 | 2 | 88 | 905 | 0 | 2 | 0 | 13 | 151 | 1892
3 | 18 | 10 | 1831 | 287 | 311 | 125 | 2 | 88 | 1080 | 0 | 2 | 0 | -120 | 56 | 1831
3 | 18 | 11 | 1795 | 287 | 310 | 121 | 2 | 88 | 1201 | 0 | 1 | 0 | -359 | 144 | 1795
3 | 18 | 12 | 1672 | 287 | 310 | 120 | 2 | 88 | 1208 | 0 | 2 | 0 | -362 | 17 | 1672
3 | 18 | 13 | 1710 | 287 | 310 | 122 | 2 | 88 | 1143 | 0 | 2 | 0 | -361 | 117 | 1710
3 | 18 | 14 | 1696 | 287 | 310 | 130 | 2 | 88 | 969 | 0 | 5 | 0 | -191 | 96 | 1696
3 | 18 | 15 | 1666 | 287 | 310 | 141 | 2 | 88 | 653 | 0 | 8 | 0 | 40 | 137 | 1666
3 | 18 | 16 | 1680 | 287 | 439 | 156 | 2 | 88 | 319 | 0 | 9 | 0 | 380 | 0 | 1680
3 | 18 | 17 | 1685 | 287 | 1095 | 165 | 2 | 88 | 42 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1685
3 | 18 | 18 | 1740 | 287 | 1188 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1740
3 | 18 | 19 | 1713 | 287 | 1164 | 169 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1713
3 | 18 | 20 | 1676 | 287 | 1132 | 157 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1676
3 | 18 | 21 | 1635 | 287 | 1105 | 139 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 1635
3 | 18 | 22 | 1588 | 287 | 1061 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1588
3 | 18 | 23 | 1555 | 287 | 953 | 122 | 2 | 88 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 80 | 1555
3 | 19 | 0 | 1508 | 287 | 996 | 116 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 1508
3 | 19 | 1 | 1497 | 287 | 985 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1497
3 | 19 | 2 | 1503 | 287 | 888 | 113 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 104 | 1503
3 | 19 | 3 | 1510 | 287 | 1003 | 113 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1510
3 | 19 | 4 | 1518 | 287 | 960 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 49 | 1518
3 | 19 | 5 | 1549 | 287 | 1035 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1549
3 | 19 | 6 | 1635 | 287 | 1068 | 119 | 2 | 88 | 45 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1635
3 | 19 | 7 | 1717 | 287 | 914 | 132 | 2 | 88 | 266 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 1717
3 | 19 | 8 | 1868 | 287 | 811 | 138 | 2 | 88 | 510 | 0 | 33 | 0 | 0 | -1 | 1868
3 | 19 | 9 | 1952 | 287 | 310 | 134 | 2 | 88 | 727 | 0 | 34 | 0 | 366 | 4 | 1952
3 | 19 | 10 | 1892 | 287 | 534 | 125 | 2 | 88 | 724 | 0 | 34 | 0 | 0 | 98 | 1892
3 | 19 | 11 | 1863 | 287 | 434 | 121 | 2 | 88 | 794 | 0 | 35 | 0 | 0 | 102 | 1863
3 | 19 | 12 | 1748 | 287 | 310 | 120 | 2 | 88 | 834 | 0 | 34 | 0 | 10 | 63 | 1748
3 | 19 | 13 | 1784 | 287 | 310 | 122 | 2 | 88 | 822 | 0 | 35 | 0 | 11 | 107 | 1784
3 | 19 | 14 | 1780 | 287 | 310 | 130 | 2 | 88 | 758 | 0 | 35 | 0 | 11 | 159 | 1780
3 | 19 | 15 | 1767 | 287 | 539 | 141 | 2 | 88 | 592 | 0 | 33 | 0 | 0 | 85 | 1767
3 | 19 | 16 | 1766 | 287 | 822 | 156 | 2 | 88 | 289 | 0 | 31 | 0 | 0 | 91 | 1766
3 | 19 | 17 | 1762 | 287 | 1139 | 165 | 2 | 88 | 47 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1762
3 | 19 | 18 | 1823 | 287 | 1242 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1823
3 | 19 | 19 | 1794 | 287 | 1217 | 169 | 2 | 88 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 1794
3 | 19 | 20 | 1772 | 287 | 1208 | 157 | 2 | 88 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1772
3 | 19 | 21 | 1734 | 287 | 1189 | 139 | 2 | 88 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 1734
3 | 19 | 22 | 1680 | 287 | 1147 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1680
3 | 19 | 23 | 1631 | 287 | 1106 | 122 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1631
3 | 20 | 0 | 1570 | 287 | 1063 | 108 | 2 | 88 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 1570
3 | 20 | 1 | 1555 | 287 | 1053 | 106 | 2 | 88 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1555
3 | 20 | 2 | 1561 | 287 | 1057 | 106 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1561
3 | 20 | 3 | 1562 | 287 | 1060 | 106 | 2 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 1562
3 | 20 | 4 | 1555 | 287 | 1053 | 107 | 2 | 88 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1555
3 | 20 | 5 | 1570 | 287 | 1071 | 107 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1570
3 | 20 | 6 | 1627 | 287 | 680 | 109 | 2 | 88 | 67 | 0 | 15 | 0 | 380 | -1 | 1627
3 | 20 | 7 | 1683 | 287 | 838 | 118 | 2 | 88 | 337 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1683
3 | 20 | 8 | 1770 | 287 | 310 | 127 | 2 | 88 | 706 | 0 | 11 | 0 | -11 | 250 | 1770
3 | 20 | 9 | 1792 | 287 | 310 | 127 | 2 | 88 | 961 | 0 | 12 | 0 | -59 | 64 | 1792
3 | 20 | 10 | 1735 | 287 | 310 | 123 | 2 | 88 | 1092 | 0 | 13 | 0 | -360 | 180 | 1735
3 | 20 | 11 | 1698 | 287 | 310 | 117 | 2 | 88 | 1158 | 0 | 14 | 0 | -361 | 83 | 1698
3 | 20 | 12 | 1610 | 287 | 310 | 117 | 2 | 88 | 1131 | 0 | 15 | 0 | -363 | 23 | 1610
3 | 20 | 13 | 1617 | 287 | 310 | 118 | 2 | 88 | 1015 | 0 | 16 | 0 | -363 | 144 | 1617
3 | 20 | 14 | 1601 | 287 | 310 | 124 | 2 | 88 | 868 | 0 | 17 | 0 | -363 | 268 | 1601
3 | 20 | 15 | 1596 | 287 | 310 | 127 | 2 | 88 | 631 | 0 | 16 | 0 | -119 | 254 | 1596
3 | 20 | 16 | 1621 | 287 | 310 | 134 | 2 | 88 | 325 | 0 | 16 | 0 | 98 | 361 | 1621
3 | 20 | 17 | 1657 | 287 | 1066 | 146 | 2 | 88 | 53 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 1657
3 | 20 | 18 | 1726 | 287 | 809 | 149 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 380 | 0 | 1726
3 | 20 | 19 | 1710 | 287 | 1080 | 150 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 92 | 1710
3 | 20 | 20 | 1699 | 287 | 1165 | 146 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 1699
3 | 20 | 21 | 1671 | 287 | 770 | 136 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 380 | -1 | 1671
3 | 20 | 22 | 1616 | 287 | 933 | 121 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 177 | 1616
3 | 20 | 23 | 1569 | 287 | 1069 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1569
3 | 21 | 0 | 1520 | 287 | 834 | 116 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 183 | 1520
3 | 21 | 1 | 1508 | 287 | 826 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 180 | 1508
3 | 21 | 2 | 1510 | 287 | 1010 | 113 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 1510
3 | 21 | 3 | 1522 | 287 | 455 | 113 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 380 | 188 | 1522
3 | 21 | 4 | 1520 | 287 | 841 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 179 | 1520
3 | 21 | 5 | 1558 | 287 | 869 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 190 | 1558
3 | 21 | 6 | 1621 | 287 | 881 | 119 | 2 | 88 | 58 | 0 | 7 | 0 | 0 | 179 | 1621
3 | 21 | 7 | 1666 | 287 | 464 | 132 | 2 | 88 | 307 | 0 | 7 | 0 | 380 | -1 | 1666
3 | 21 | 8 | 1777 | 287 | 310 | 138 | 2 | 88 | 661 | 0 | 8 | 0 | -11 | 294 | 1777
3 | 21 | 9 | 1795 | 287 | 310 | 134 | 2 | 88 | 948 | 0 | 11 | 0 | -349 | 364 | 1795
3 | 21 | 10 | 1734 | 287 | 310 | 125 | 2 | 88 | 1125 | 0 | 15 | 0 | -360 | 142 | 1734
3 | 21 | 11 | 1688 | 287 | 310 | 121 | 2 | 88 | 1208 | 0 | 18 | 0 | -361 | 15 | 1688
3 | 21 | 12 | 1589 | 287 | 310 | 120 | 2 | 88 | 1217 | 0 | 17 | 0 | -363 | -89 | 1589
3 | 21 | 13 | 1619 | 287 | 310 | 122 | 2 | 88 | 1131 | 0 | 16 | 0 | -363 | 26 | 1619
3 | 21 | 14 | 1594 | 287 | 310 | 130 | 2 | 88 | 960 | 0 | 16 | 0 | -363 | 164 | 1594
3 | 21 | 15 | 1569 | 287 | 310 | 141 | 2 | 88 | 679 | 0 | 15 | 0 | -317 | 364 | 1569
3 | 21 | 16 | 1570 | 287 | 310 | 156 | 2 | 88 | 322 | 0 | 11 | 0 | 10 | 384 | 1570
3 | 21 | 17 | 1561 | 287 | 375 | 165 | 2 | 88 | 47 | 0 | 9 | 0 | 380 | 208 | 1561
3 | 21 | 18 | 1605 | 287 | 668 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 380 | 1 | 1605
3 | 21 | 19 | 1590 | 287 | 1039 | 169 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1590
3 | 21 | 20 | 1569 | 287 | 1030 | 157 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1569
3 | 21 | 21 | 1540 | 287 | 815 | 139 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 204 | 1540
3 | 21 | 22 | 1506 | 287 | 789 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 205 | 1506
3 | 21 | 23 | 1471 | 287 | 758 | 122 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 206 | 1471
3 | 22 | 0 | 1410 | 287 | 701 | 108 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 215 | 1410
3 | 22 | 1 | 1392 | 287 | 685 | 106 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 216 | 1392
3 | 22 | 2 | 1401 | 287 | 344 | 106 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 380 | 186 | 1401
3 | 22 | 3 | 1408 | 287 | 711 | 106 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 206 | 1408
3 | 22 | 4 | 1408 | 287 | 638 | 107 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 77 | 202 | 1408
3 | 22 | 5 | 1404 | 287 | 709 | 107 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 203 | 1404
3 | 22 | 6 | 1394 | 287 | 604 | 109 | 2 | 88 | 63 | 0 | 11 | 0 | 0 | 230 | 1394
3 | 22 | 7 | 1389 | 287 | 310 | 118 | 2 | 88 | 365 | 0 | 12 | 0 | -15 | 222 | 1389
3 | 22 | 8 | 1406 | 287 | 310 | 127 | 2 | 88 | 737 | 0 | 11 | 0 | -367 | 211 | 1406
3 | 22 | 9 | 1403 | 287 | 310 | 127 | 2 | 88 | 1029 | 0 | 15 | 0 | -367 | -88 | 1403
3 | 22 | 10 | 1384 | 287 | 310 | 123 | 2 | 88 | 1197 | -86 | 19 | -4 | -367 | -185 | 1384
3 | 22 | 11 | 1362 | 287 | 310 | 117 | 2 | 88 | 1263 | -361 | 21 | -5 | -368 | 8 | 1362
3 | 22 | 12 | 1332 | 287 | 310 | 117 | 2 | 88 | 1251 | -357 | 19 | -4 | -368 | -13 | 1332
3 | 22 | 13 | 1316 | 287 | 310 | 118 | 2 | 88 | 1165 | -74 | 21 | -5 | -369 | -227 | 1316
3 | 22 | 14 | 1294 | 287 | 310 | 124 | 2 | 88 | 993 | 0 | 20 | 0 | -369 | -161 | 1294
3 | 22 | 15 | 1278 | 287 | 310 | 127 | 2 | 88 | 699 | 0 | 22 | 0 | -369 | 112 | 1278
3 | 22 | 16 | 1282 | 287 | 310 | 134 | 2 | 88 | 321 | 0 | 20 | 0 | -94 | 214 | 1282
3 | 22 | 17 | 1310 | 287 | 310 | 146 | 2 | 88 | 49 | 0 | 18 | 0 | 184 | 226 | 1310
3 | 22 | 18 | 1361 | 287 | 628 | 149 | 2 | 88 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 191 | 1361
3 | 22 | 19 | 1358 | 287 | 310 | 150 | 2 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 315 | 189 | 1358
3 | 22 | 20 | 1342 | 287 | 310 | 146 | 2 | 88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 328 | 167 | 1342
3 | 22 | 21 | 1315 | 287 | 310 | 136 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 318 | 161 | 1315
3 | 22 | 22 | 1276 | 287 | 310 | 121 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 218 | 235 | 1276
3 | 22 | 23 | 1248 | 287 | 310 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 16 | 0 | 190 | 241 | 1248
3 | 23 | 0 | 1198 | 287 | 428 | 108 | 2 | 88 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 269 | 1198
3 | 23 | 1 | 1185 | 287 | 310 | 106 | 2 | 88 | 0 | 0 | 18 | 0 | 117 | 257 | 1185
3 | 23 | 2 | 1215 | 287 | 457 | 106 | 2 | 88 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 256 | 1215
3 | 23 | 3 | 1247 | 287 | 504 | 106 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 238 | 1247
3 | 23 | 4 | 1247 | 287 | 310 | 107 | 2 | 88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 220 | 212 | 1247
3 | 23 | 5 | 1242 | 287 | 559 | 107 | 2 | 88 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 180 | 1242
3 | 23 | 6 | 1214 | 287 | 381 | 109 | 2 | 88 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 270 | 1214
3 | 23 | 7 | 1219 | 287 | 310 | 118 | 2 | 88 | 336 | 0 | 16 | 0 | -133 | 195 | 1219
3 | 23 | 8 | 1243 | 287 | 310 | 127 | 2 | 88 | 698 | 0 | 14 | 0 | -370 | 87 | 1243
3 | 23 | 9 | 1252 | 287 | 310 | 127 | 2 | 88 | 996 | 0 | 17 | 0 | -370 | -205 | 1252
3 | 23 | 10 | 1241 | 287 | 310 | 123 | 2 | 88 | 1174 | -239 | 22 | -5 | -370 | -151 | 1241
3 | 23 | 11 | 1241 | 287 | 310 | 117 | 2 | 88 | 1243 | -438 | 20 | -5 | -370 | -13 | 1241
3 | 23 | 12 | 1227 | 287 | 310 | 117 | 2 | 88 | 1239 | -436 | 20 | -4 | -370 | -26 | 1227
3 | 23 | 13 | 1203 | 287 | 310 | 118 | 2 | 88 | 1158 | -233 | 17 | -4 | -370 | -170 | 1203
3 | 23 | 14 | 1194 | 287 | 310 | 124 | 2 | 88 | 982 | -81 | 17 | -4 | -370 | -161 | 1194
3 | 23 | 15 | 1194 | 287 | 310 | 127 | 2 | 88 | 692 | 0 | 17 | 0 | -370 | 41 | 1194
3 | 23 | 16 | 1202 | 287 | 310 | 134 | 2 | 88 | 329 | 0 | 15 | 0 | -29 | 66 | 1202
3 | 23 | 17 | 1261 | 287 | 527 | 146 | 2 | 88 | 51 | 0 | 11 | 0 | 0 | 149 | 1261
3 | 23 | 18 | 1318 | 287 | 310 | 149 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 373 | 101 | 1318
3 | 23 | 19 | 1316 | 287 | 678 | 150 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 105 | 1316
3 | 23 | 20 | 1306 | 287 | 313 | 146 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 379 | 86 | 1306
3 | 23 | 21 | 1277 | 287 | 320 | 136 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 341 | 97 | 1277
3 | 23 | 22 | 1231 | 287 | 639 | 121 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 89 | 1231
3 | 23 | 23 | 1205 | 287 | 310 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 305 | 96 | 1205
3 | 24 | 0 | 1179 | 287 | 310 | 116 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 256 | 117 | 1179
3 | 24 | 1 | 1174 | 287 | 310 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 242 | 128 | 1174
3 | 24 | 2 | 1215 | 287 | 310 | 113 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 294 | 119 | 1215
3 | 24 | 3 | 1258 | 287 | 704 | 113 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 61 | 1258
3 | 24 | 4 | 1278 | 287 | 651 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 134 | 1278
3 | 24 | 5 | 1311 | 287 | 700 | 114 | 2 | 88 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 118 | 1311
3 | 24 | 6 | 1362 | 287 | 709 | 119 | 2 | 88 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 122 | 1362
3 | 24 | 7 | 1452 | 287 | 656 | 132 | 2 | 88 | 159 | 0 | 1 | 0 | 0 | 127 | 1452
3 | 24 | 8 | 1582 | 287 | 340 | 138 | 2 | 88 | 441 | 0 | 0 | 0 | 4 | 282 | 1582
3 | 24 | 9 | 1647 | 287 | 310 | 134 | 2 | 88 | 751 | 0 | 1 | 0 | -74 | 148 | 1647
3 | 24 | 10 | 1626 | 287 | 310 | 125 | 2 | 88 | 870 | 0 | 2 | 0 | -159 | 101 | 1626
3 | 24 | 11 | 1594 | 287 | 310 | 121 | 2 | 88 | 876 | 0 | 3 | 0 | -363 | 270 | 1594
3 | 24 | 12 | 1519 | 287 | 310 | 120 | 2 | 88 | 909 | 0 | 5 | 0 | -365 | 163 | 1519
3 | 24 | 13 | 1563 | 287 | 310 | 122 | 2 | 88 | 847 | 0 | 7 | 0 | -345 | 245 | 1563
3 | 24 | 14 | 1560 | 287 | 310 | 130 | 2 | 88 | 642 | 0 | 6 | 0 | -131 | 226 | 1560
3 | 24 | 15 | 1547 | 287 | 310 | 141 | 2 | 88 | 375 | 0 | 5 | 0 | 6 | 333 | 1547
3 | 24 | 16 | 1544 | 287 | 656 | 156 | 2 | 88 | 117 | 0 | 3 | 0 | 0 | 235 | 1544
3 | 24 | 17 | 1536 | 287 | 759 | 165 | 2 | 88 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 219 | 1536
3 | 24 | 18 | 1541 | 287 | 372 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 380 | 236 | 1541
3 | 24 | 19 | 1506 | 287 | 948 | 169 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1506
3 | 24 | 20 | 1476 | 287 | 804 | 157 | 2 | 88 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 122 | 1476
3 | 24 | 21 | 1443 | 287 | 769 | 139 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 146 | 1443
3 | 24 | 22 | 1417 | 287 | 680 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 223 | 1417
3 | 24 | 23 | 1389 | 287 | 417 | 122 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 380 | 85 | 1389
3 | 25 | 0 | 1337 | 287 | 331 | 116 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 277 | 229 | 1337
3 | 25 | 1 | 1319 | 287 | 587 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 235 | 1319
3 | 25 | 2 | 1335 | 287 | 331 | 113 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 284 | 224 | 1335
3 | 25 | 3 | 1352 | 287 | 777 | 113 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 80 | 1352
3 | 25 | 4 | 1366 | 287 | 518 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 161 | 192 | 1366
3 | 25 | 5 | 1384 | 287 | 660 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 228 | 1384
3 | 25 | 6 | 1406 | 287 | 345 | 119 | 2 | 88 | 61 | 0 | 5 | 0 | 272 | 227 | 1406
3 | 25 | 7 | 1463 | 287 | 401 | 132 | 2 | 88 | 321 | 0 | 6 | 0 | 0 | 226 | 1463
3 | 25 | 8 | 1578 | 287 | 310 | 138 | 2 | 88 | 656 | 0 | 4 | 0 | -148 | 241 | 1578
3 | 25 | 9 | 1630 | 287 | 310 | 134 | 2 | 88 | 922 | 0 | 5 | 0 | -362 | 244 | 1630
3 | 25 | 10 | 1618 | 287 | 310 | 125 | 2 | 88 | 1067 | 0 | 7 | 0 | -363 | 95 | 1618
3 | 25 | 11 | 1602 | 287 | 310 | 121 | 2 | 88 | 1121 | 0 | 8 | 0 | -363 | 28 | 1602
3 | 25 | 12 | 1531 | 287 | 310 | 120 | 2 | 88 | 1134 | 0 | 8 | 0 | -364 | -54 | 1531
3 | 25 | 13 | 1578 | 287 | 310 | 122 | 2 | 88 | 1086 | 0 | 9 | 0 | -363 | 37 | 1578
3 | 25 | 14 | 1572 | 287 | 310 | 130 | 2 | 88 | 909 | 0 | 7 | 0 | -364 | 203 | 1572
3 | 25 | 15 | 1555 | 287 | 310 | 141 | 2 | 88 | 623 | 0 | 7 | 0 | -306 | 403 | 1555
3 | 25 | 16 | 1543 | 287 | 310 | 156 | 2 | 88 | 284 | 0 | 5 | 0 | 6 | 405 | 1543
3 | 25 | 17 | 1511 | 287 | 751 | 165 | 2 | 88 | 48 | 0 | 2 | 0 | 0 | 168 | 1511
3 | 25 | 18 | 1524 | 287 | 398 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 380 | 197 | 1524
3 | 25 | 19 | 1491 | 287 | 707 | 169 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 236 | 1491
3 | 25 | 20 | 1459 | 287 | 689 | 157 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 233 | 1459
3 | 25 | 21 | 1428 | 287 | 310 | 139 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 354 | 244 | 1428
3 | 25 | 22 | 1404 | 287 | 499 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 380 | 15 | 1404
3 | 25 | 23 | 1374 | 287 | 629 | 122 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 239 | 1374
3 | 26 | 0 | 1322 | 287 | 579 | 116 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 241 | 1322
3 | 26 | 1 | 1304 | 287 | 565 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 239 | 1304
3 | 26 | 2 | 1313 | 287 | 310 | 113 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 313 | 189 | 1313
3 | 26 | 3 | 1325 | 287 | 329 | 113 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 373 | 125 | 1325
3 | 26 | 4 | 1337 | 287 | 635 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 202 | 1337
3 | 26 | 5 | 1345 | 287 | 595 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 246 | 1345
3 | 26 | 6 | 1357 | 287 | 574 | 119 | 2 | 88 | 57 | 0 | 14 | 0 | 0 | 216 | 1357
3 | 26 | 7 | 1406 | 287 | 310 | 132 | 2 | 88 | 305 | 0 | 16 | 0 | -4 | 270 | 1406
3 | 26 | 8 | 1529 | 287 | 310 | 138 | 2 | 88 | 605 | 0 | 15 | 0 | -6 | 90 | 1529
3 | 26 | 9 | 1591 | 287 | 310 | 134 | 2 | 88 | 880 | 0 | 14 | 0 | -363 | 239 | 1591
3 | 26 | 10 | 1584 | 287 | 310 | 125 | 2 | 88 | 1093 | 0 | 15 | 0 | -363 | 27 | 1584
3 | 26 | 11 | 1576 | 287 | 310 | 121 | 2 | 88 | 1197 | 0 | 16 | 0 | -363 | -82 | 1576
3 | 26 | 12 | 1506 | 287 | 310 | 120 | 2 | 88 | 1197 | 0 | 15 | 0 | -365 | -148 | 1506
3 | 26 | 13 | 1549 | 287 | 310 | 122 | 2 | 88 | 1112 | 0 | 14 | 0 | -364 | -22 | 1549
3 | 26 | 14 | 1546 | 287 | 310 | 130 | 2 | 88 | 932 | 0 | 13 | 0 | -364 | 148 | 1546
3 | 26 | 15 | 1532 | 287 | 310 | 141 | 2 | 88 | 642 | 0 | 11 | 0 | -219 | 270 | 1532
3 | 26 | 16 | 1520 | 287 | 310 | 156 | 2 | 88 | 292 | 0 | 11 | 0 | 23 | 351 | 1520
3 | 26 | 17 | 1497 | 287 | 892 | 165 | 2 | 88 | 54 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1497
3 | 26 | 18 | 1513 | 287 | 956 | 170 | 2 | 88 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1513
3 | 26 | 19 | 1484 | 287 | 548 | 169 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 380 | 0 | 1484
3 | 26 | 20 | 1448 | 287 | 904 | 157 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1448
3 | 26 | 21 | 1417 | 287 | 896 | 139 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1417
3 | 26 | 22 | 1385 | 287 | 713 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 165 | 1385
3 | 26 | 23 | 1362 | 287 | 693 | 122 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 168 | 1362
3 | 27 | 0 | 1317 | 287 | 672 | 116 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 150 | 1317
3 | 27 | 1 | 1304 | 287 | 666 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 143 | 1304
3 | 27 | 2 | 1319 | 287 | 319 | 113 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 379 | 127 | 1319
3 | 27 | 3 | 1341 | 287 | 351 | 113 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 380 | 117 | 1341
3 | 27 | 4 | 1352 | 287 | 812 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 46 | 1352
3 | 27 | 5 | 1366 | 287 | 403 | 114 | 2 | 88 | 1 | 0 | 2 | 0 | 380 | 89 | 1366
3 | 27 | 6 | 1379 | 287 | 709 | 119 | 2 | 88 | 78 | 0 | 2 | 0 | 0 | 94 | 1379
3 | 27 | 7 | 1419 | 287 | 310 | 132 | 2 | 88 | 366 | 0 | 3 | 0 | 41 | 190 | 1419
3 | 27 | 8 | 1540 | 287 | 310 | 138 | 2 | 88 | 646 | 0 | 4 | 0 | -148 | 213 | 1540
3 | 27 | 9 | 1600 | 287 | 310 | 134 | 2 | 88 | 806 | 0 | 6 | 0 | -33 | 0 | 1600
3 | 27 | 10 | 1594 | 287 | 310 | 125 | 2 | 88 | 855 | 0 | 6 | 0 | -218 | 139 | 1594
3 | 27 | 11 | 1578 | 287 | 310 | 121 | 2 | 88 | 762 | 0 | 6 | 0 | -209 | 211 | 1578
3 | 27 | 12 | 1510 | 287 | 310 | 120 | 2 | 88 | 598 | 0 | 5 | 0 | -365 | 465 | 1510
3 | 27 | 13 | 1570 | 287 | 310 | 122 | 2 | 88 | 446 | 0 | 7 | 0 | -7 | 315 | 1570
3 | 27 | 14 | 1577 | 287 | 310 | 130 | 2 | 88 | 272 | 0 | 11 | 0 | -7 | 484 | 1577
3 | 27 | 15 | 1564 | 287 | 599 | 141 | 2 | 88 | 158 | 0 | 8 | 0 | 0 | 281 | 1564
3 | 27 | 16 | 1559 | 287 | 680 | 156 | 2 | 88 | 86 | 0 | 12 | 0 | 0 | 248 | 1559
3 | 27 | 17 | 1539 | 287 | 976 | 165 | 2 | 88 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 1539
3 | 27 | 18 | 1534 | 287 | 860 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 118 | 1534
3 | 27 | 19 | 1497 | 287 | 709 | 169 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 233 | 1497
3 | 27 | 20 | 1464 | 287 | 741 | 157 | 2 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 177 | 1464
3 | 27 | 21 | 1424 | 287 | 678 | 139 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 219 | 1424
3 | 27 | 22 | 1389 | 287 | 828 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 46 | 1389
3 | 27 | 23 | 1357 | 287 | 712 | 122 | 2 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 138 | 1357
3 | 28 | 0 | 1304 | 287 | 662 | 116 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 138 | 1304
3 | 28 | 1 | 1282 | 287 | 616 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 156 | 1282
3 | 28 | 2 | 1290 | 287 | 640 | 113 | 2 | 88 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 142 | 1290
3 | 28 | 3 | 1307 | 287 | 685 | 113 | 2 | 88 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 113 | 1307
3 | 28 | 4 | 1309 | 287 | 698 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 105 | 1309
3 | 28 | 5 | 1302 | 287 | 674 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 134 | 1302
3 | 28 | 6 | 1316 | 287 | 682 | 119 | 2 | 88 | 17 | 0 | 7 | 0 | 0 | 114 | 1316
3 | 28 | 7 | 1369 | 287 | 560 | 132 | 2 | 88 | 172 | 0 | 15 | 0 | 0 | 113 | 1369
3 | 28 | 8 | 1493 | 287 | 443 | 138 | 2 | 88 | 383 | 0 | 14 | 0 | 0 | 138 | 1493
3 | 28 | 9 | 1569 | 287 | 387 | 134 | 2 | 88 | 569 | 0 | 12 | 0 | 0 | 90 | 1569
3 | 28 | 10 | 1562 | 287 | 310 | 125 | 2 | 88 | 644 | 0 | 14 | 0 | -7 | 99 | 1562
3 | 28 | 11 | 1554 | 287 | 310 | 121 | 2 | 88 | 589 | 0 | 24 | 0 | -6 | 139 | 1554
3 | 28 | 12 | 1485 | 287 | 310 | 120 | 2 | 88 | 628 | 0 | 23 | 0 | -5 | 32 | 1485
3 | 28 | 13 | 1531 | 287 | 310 | 122 | 2 | 88 | 682 | 0 | 20 | 0 | -6 | 26 | 1531
3 | 28 | 14 | 1529 | 287 | 310 | 130 | 2 | 88 | 612 | 0 | 18 | 0 | 7 | 75 | 1529
3 | 28 | 15 | 1508 | 287 | 441 | 141 | 2 | 88 | 443 | 0 | 22 | 0 | 0 | 84 | 1508
3 | 28 | 16 | 1504 | 287 | 746 | 156 | 2 | 88 | 161 | 0 | 29 | 0 | 0 | 35 | 1504
3 | 28 | 17 | 1494 | 287 | 764 | 165 | 2 | 88 | 19 | 0 | 30 | 0 | 0 | 139 | 1494
3 | 28 | 18 | 1502 | 287 | 772 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 153 | 1502
3 | 28 | 19 | 1466 | 287 | 746 | 169 | 2 | 88 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 143 | 1466
3 | 28 | 20 | 1434 | 287 | 868 | 157 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 6 | 1434
3 | 28 | 21 | 1406 | 287 | 834 | 139 | 2 | 88 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 29 | 1406
3 | 28 | 22 | 1385 | 287 | 729 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 120 | 1385
3 | 28 | 23 | 1362 | 287 | 777 | 122 | 2 | 88 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 53 | 1362
3 | 29 | 0 | 1310 | 287 | 665 | 108 | 2 | 88 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 125 | 1310
3 | 29 | 1 | 1299 | 287 | 324 | 106 | 2 | 88 | 0 | 0 | 34 | 0 | 337 | 121 | 1299
3 | 29 | 2 | 1303 | 287 | 681 | 106 | 2 | 88 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 108 | 1303
3 | 29 | 3 | 1321 | 287 | 586 | 106 | 2 | 88 | 0 | 0 | 31 | 0 | 122 | 99 | 1321
3 | 29 | 4 | 1321 | 287 | 346 | 107 | 2 | 88 | 0 | 0 | 33 | 0 | 380 | 78 | 1321
3 | 29 | 5 | 1307 | 287 | 794 | 107 | 2 | 88 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1307
3 | 29 | 6 | 1304 | 287 | 776 | 109 | 2 | 88 | 7 | 0 | 26 | 0 | 0 | 9 | 1304
3 | 29 | 7 | 1307 | 287 | 505 | 118 | 2 | 88 | 125 | 0 | 23 | 0 | 0 | 159 | 1307
3 | 29 | 8 | 1368 | 287 | 310 | 127 | 2 | 88 | 214 | 0 | 23 | 0 | 3 | 314 | 1368
3 | 29 | 9 | 1410 | 287 | 310 | 127 | 2 | 88 | 209 | 0 | 22 | 0 | -4 | 369 | 1410
3 | 29 | 10 | 1414 | 287 | 310 | 123 | 2 | 88 | 582 | 0 | 19 | 0 | -367 | 370 | 1414
3 | 29 | 11 | 1405 | 287 | 310 | 117 | 2 | 88 | 883 | 0 | 18 | 0 | -367 | 67 | 1405
3 | 29 | 12 | 1352 | 287 | 310 | 117 | 2 | 88 | 953 | 0 | 16 | 0 | -368 | -53 | 1352
3 | 29 | 13 | 1337 | 287 | 310 | 118 | 2 | 88 | 984 | 0 | 16 | 0 | -368 | -100 | 1337
3 | 29 | 14 | 1307 | 287 | 310 | 124 | 2 | 88 | 841 | 0 | 16 | 0 | -369 | 8 | 1307
3 | 29 | 15 | 1286 | 287 | 310 | 127 | 2 | 88 | 457 | 0 | 20 | 0 | -1 | -4 | 1286
3 | 29 | 16 | 1307 | 287 | 325 | 134 | 2 | 88 | 152 | 0 | 18 | 0 | 201 | 100 | 1307
3 | 29 | 17 | 1363 | 287 | 740 | 146 | 2 | 88 | 19 | 0 | 14 | 0 | 0 | 67 | 1363
3 | 29 | 18 | 1409 | 287 | 443 | 149 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 380 | 49 | 1409
3 | 29 | 19 | 1409 | 287 | 824 | 150 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 48 | 1409
3 | 29 | 20 | 1394 | 287 | 816 | 146 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 45 | 1394
3 | 29 | 21 | 1362 | 287 | 775 | 136 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 67 | 1362
3 | 29 | 22 | 1318 | 287 | 742 | 121 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 75 | 1318
3 | 29 | 23 | 1284 | 287 | 699 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 92 | 1284
3 | 30 | 0 | 1241 | 287 | 619 | 108 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 135 | 1241
3 | 30 | 1 | 1231 | 287 | 310 | 106 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 267 | 170 | 1231
3 | 30 | 2 | 1252 | 287 | 579 | 106 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 189 | 1252
3 | 30 | 3 | 1278 | 287 | 310 | 106 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 276 | 207 | 1278
3 | 30 | 4 | 1290 | 287 | 588 | 107 | 2 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 211 | 1290
3 | 30 | 5 | 1292 | 287 | 573 | 107 | 2 | 88 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 225 | 1292
3 | 30 | 6 | 1263 | 287 | 452 | 109 | 2 | 88 | 85 | 0 | 13 | 0 | 0 | 227 | 1263
3 | 30 | 7 | 1267 | 287 | 310 | 118 | 2 | 88 | 428 | 0 | 12 | 0 | -26 | 48 | 1267
3 | 30 | 8 | 1287 | 287 | 310 | 127 | 2 | 88 | 747 | 0 | 15 | 0 | -369 | 80 | 1287
3 | 30 | 9 | 1301 | 287 | 310 | 127 | 2 | 88 | 927 | 0 | 17 | 0 | -369 | -88 | 1301
3 | 30 | 10 | 1307 | 287 | 310 | 123 | 2 | 88 | 1078 | -12 | 17 | -4 | -369 | -213 | 1307
3 | 30 | 11 | 1296 | 287 | 310 | 117 | 2 | 88 | 1125 | -56 | 19 | -4 | -369 | -223 | 1296
3 | 30 | 12 | 1286 | 287 | 310 | 117 | 2 | 88 | 1120 | -56 | 22 | -5 | -369 | -230 | 1286
3 | 30 | 13 | 1272 | 287 | 310 | 118 | 2 | 88 | 1061 | -34 | 24 | -6 | -370 | -208 | 1272
3 | 30 | 14 | 1261 | 287 | 310 | 124 | 2 | 88 | 919 | 0 | 26 | 0 | -370 | -125 | 1261
3 | 30 | 15 | 1260 | 287 | 310 | 127 | 2 | 88 | 655 | 0 | 29 | 0 | -370 | 132 | 1260
3 | 30 | 16 | 1278 | 287 | 310 | 134 | 2 | 88 | 322 | 0 | 30 | 0 | -1 | 106 | 1278
3 | 30 | 17 | 1348 | 287 | 673 | 146 | 2 | 88 | 62 | 0 | 29 | 0 | 0 | 61 | 1348
3 | 30 | 18 | 1434 | 287 | 817 | 149 | 2 | 88 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 58 | 1434
3 | 30 | 19 | 1450 | 287 | 892 | 150 | 2 | 88 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1450
3 | 30 | 20 | 1444 | 287 | 808 | 146 | 2 | 88 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 81 | 1444
3 | 30 | 21 | 1417 | 287 | 812 | 136 | 2 | 88 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 59 | 1417
3 | 30 | 22 | 1368 | 287 | 842 | 121 | 2 | 88 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1368
3 | 30 | 23 | 1328 | 287 | 761 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 50 | 1328
3 | 31 | 0 | 1291 | 287 | 716 | 116 | 2 | 88 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 56 | 1291
3 | 31 | 1 | 1286 | 287 | 711 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 57 | 1286
3 | 31 | 2 | 1301 | 287 | 728 | 113 | 2 | 88 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 58 | 1301
3 | 31 | 3 | 1327 | 287 | 435 | 113 | 2 | 88 | 0 | 0 | 22 | 0 | 380 | 0 | 1327
3 | 31 | 4 | 1337 | 287 | 827 | 114 | 2 | 88 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1337
3 | 31 | 5 | 1385 | 287 | 452 | 114 | 2 | 88 | 1 | 0 | 17 | 0 | 380 | 44 | 1385
3 | 31 | 6 | 1452 | 287 | 803 | 119 | 2 | 88 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 61 | 1452
3 | 31 | 7 | 1533 | 287 | 310 | 132 | 2 | 88 | 319 | 0 | 12 | 0 | 321 | 62 | 1533
3 | 31 | 8 | 1675 | 287 | 310 | 138 | 2 | 88 | 601 | 0 | 8 | 0 | 9 | 232 | 1675
3 | 31 | 9 | 1740 | 287 | 310 | 134 | 2 | 88 | 756 | 0 | 4 | 0 | -10 | 169 | 1740
3 | 31 | 10 | 1707 | 287 | 310 | 125 | 2 | 88 | 744 | 0 | 2 | 0 | -251 | 400 | 1707
3 | 31 | 11 | 1697 | 287 | 310 | 121 | 2 | 88 | 703 | 0 | 1 | 0 | -304 | 489 | 1697
3 | 31 | 12 | 1615 | 287 | 310 | 120 | 2 | 88 | 665 | 0 | 2 | 0 | -363 | 504 | 1615
3 | 31 | 13 | 1653 | 287 | 310 | 122 | 2 | 88 | 573 | 0 | 1 | 0 | -171 | 441 | 1653
3 | 31 | 14 | 1638 | 287 | 310 | 130 | 2 | 88 | 440 | 0 | 1 | 0 | -8 | 388 | 1638
3 | 31 | 15 | 1619 | 287 | 310 | 141 | 2 | 88 | 303 | 0 | 2 | 0 | 8 | 478 | 1619
3 | 31 | 16 | 1622 | 287 | 589 | 156 | 2 | 88 | 193 | 0 | 2 | 0 | 0 | 305 | 1622
3 | 31 | 17 | 1619 | 287 | 1038 | 165 | 2 | 88 | 38 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1619
3 | 31 | 18 | 1654 | 287 | 1104 | 170 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1654
3 | 31 | 19 | 1626 | 287 | 697 | 169 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 380 | 0 | 1626
3 | 31 | 20 | 1598 | 287 | 1021 | 157 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 39 | 1598
3 | 31 | 21 | 1560 | 287 | 1012 | 139 | 2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 28 | 1560
3 | 31 | 22 | 1525 | 287 | 974 | 128 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 41 | 1525
3 | 31 | 23 | 1484 | 287 | 953 | 122 | 2 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 27 | 1484
合計（百万kWh） |  |  | 129395.83 | 25141.2 | 56984 | 12190.44 | 175.2 | 7708.8 | 21487.48 | -959.92 | 850.43 | -13.92 | -1152.57 | 7164.99 | 129576.13