## 前提条件
中部電力パワーグリッド株式会社
本データは2026年度の次世代電力系統WGにおける出力制御見通しのうち、2025年度データを基とした際のシミュレーション結果です。
太陽光・風力の導入量は2026年度供給計画における2035年度の想定値としており、次世代電力系統WGで示した出力制御見通しは
2026年2月末時点導入量からの追加接続量を考慮して算定したものです。
また、エリア需要は2026年度供給計画における2035年度の年間需要電力量を満足するように2025年度の実績カーブを補正
し1年間（8,760時間）を模擬しています。
（シミュレーションの前提条件）
・エリア需要は、エリア実績を2026年度供給計画2035年度の需要電力見通し及び足元の申込み状況で補正（2025実績（供計2035補正））
・原子力は、震災前過去30年間の設備利用率平均×設備容量
・火力は、安定的な供給が維持可能な最低出力等まで調整
・一般水力は、震災前過去30年間の平均水量（平水）で評価（今後の導入見込みを含む）。調整可能な水力は、出来る限り抑制
・地熱は、設備利用率×設備容量（今後の導入見込みを含む）
・バイオマスは、過去実績等を踏まえた設備利用率×設備容量（今後の導入見込みを含む）
・太陽光設備容量は1,651万kW、風力設備容量は39万kW（太陽光・風力ともに2026年度供給計画における2035年度時点の導入量程度）とし、
発電量は2025年度実績を元に評価
・揚水・蓄電池は、揚水動力時は余力として最大発電機相当を確保したうえで最大限活用
・連系線の活用は各エリアの受電可能量を考慮
（掲載ケースの算定条件）
・ケース①：2025年度ベースにおける需要1.0倍＆再生可能エネルギー（太陽光、風力）導入量1.0倍
・ケース②：2025年度ベースにおける需要1.0倍＆再生可能エネルギー（太陽光、風力）導入量1.3倍
（公開様式の説明）
・ケース①およびケース②を一つのファイルとして公開します。
・データは送電端値、単位は「万kW」とし、数値は小数点以下で四捨五入します。
・四捨五入により供給力合計が需要と一致しない場合、「連系線」で調整します。
ただし、制御可能量を超えて余剰が発生した時間帯は、需要と供給力が一致しないまま掲載します。
上記により、「連系線」は他一般送配電事業者が公開する数値と一致しない可能性があります。
・揚水と蓄電池は同一欄に合算値を記載します。
・旧ルールで1日単位で制御することで過剰抑制となる時間帯は、制御量をそのままとし、
需要と供給力が一致するよう火力を調整します。
・揚水＋蓄電池の符号は、プラスが発電（放電）、マイナスが揚水（充電）となります。
・連系線の符号は、プラスが受電、マイナスが送電となります。
・太陽光および風力は、制御前の値に制御量の値を加算したものが、当該時間の供給力となります。
（免責事項）
・本算定結果は一定の前提条件の下で試算された結果であり、将来的な出力制御時間数等を保証するものではありません。
・本データを使用・利用したこと、もしくは、使用・利用できなかったことにより生じるいかなる損害について
当社は責任を負うものではありません。

## ケース①
（単位：送電端万kW）
月 | 日 | 時 | エリア需要
|  |  |  | 原子力 | 火力 | 水力 | 地熱 | バイオマス | 太陽光 |  | 風力 |  | 揚水+蓄電池 | 連系線 | 合計
[9 empty] | 制御前 | 制御量 | 制御前 | 制御量
4 | 1 | 0 | 1343 | 287 | 355 | 212 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 376 | 24 | 1343
4 | 1 | 1 | 1316 | 287 | 730 | 210 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1316
4 | 1 | 2 | 1321 | 287 | 511 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 183 | 41 | 1321
4 | 1 | 3 | 1341 | 287 | 407 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 310 | 38 | 1341
4 | 1 | 4 | 1354 | 287 | 731 | 210 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 36 | 1354
4 | 1 | 5 | 1384 | 287 | 797 | 210 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1384
4 | 1 | 6 | 1437 | 287 | 431 | 220 | 2 | 83 | 23 | 0 | 4 | 0 | 332 | 55 | 1437
4 | 1 | 7 | 1529 | 287 | 781 | 232 | 2 | 83 | 93 | 0 | 4 | 0 | 0 | 47 | 1529
4 | 1 | 8 | 1706 | 287 | 898 | 240 | 2 | 83 | 191 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1706
4 | 1 | 9 | 1807 | 287 | 800 | 234 | 2 | 83 | 309 | 0 | 4 | 0 | 0 | 88 | 1807
4 | 1 | 10 | 1779 | 287 | 436 | 222 | 2 | 83 | 377 | 0 | 4 | 0 | 6 | 362 | 1779
4 | 1 | 11 | 1757 | 287 | 358 | 217 | 2 | 83 | 390 | 0 | 4 | 0 | 12 | 404 | 1757
4 | 1 | 12 | 1651 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 328 | 0 | 4 | 0 | 10 | 365 | 1651
4 | 1 | 13 | 1717 | 287 | 392 | 218 | 2 | 83 | 266 | 0 | 4 | 0 | 9 | 456 | 1717
4 | 1 | 14 | 1711 | 287 | 663 | 222 | 2 | 83 | 229 | 0 | 3 | 0 | 0 | 222 | 1711
4 | 1 | 15 | 1682 | 287 | 813 | 232 | 2 | 83 | 188 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75 | 1682
4 | 1 | 16 | 1669 | 287 | 951 | 249 | 2 | 83 | 93 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1669
4 | 1 | 17 | 1644 | 287 | 993 | 262 | 2 | 83 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1644
4 | 1 | 18 | 1663 | 287 | 1020 | 267 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1663
4 | 1 | 19 | 1614 | 287 | 971 | 266 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1614
4 | 1 | 20 | 1567 | 287 | 929 | 262 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1567
4 | 1 | 21 | 1518 | 287 | 899 | 241 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1518
4 | 1 | 22 | 1467 | 287 | 819 | 226 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 44 | 1467
4 | 1 | 23 | 1415 | 287 | 758 | 220 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 60 | 1415
4 | 2 | 0 | 1338 | 287 | 697 | 212 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 51 | 1338
4 | 2 | 1 | 1309 | 287 | 672 | 210 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 52 | 1309
4 | 2 | 2 | 1328 | 287 | 404 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 296 | 46 | 1328
4 | 2 | 3 | 1343 | 287 | 759 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1343
4 | 2 | 4 | 1359 | 287 | 773 | 210 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1359
4 | 2 | 5 | 1379 | 287 | 790 | 210 | 2 | 83 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1379
4 | 2 | 6 | 1420 | 287 | 731 | 220 | 2 | 83 | 43 | 0 | 8 | 0 | 0 | 46 | 1420
4 | 2 | 7 | 1500 | 287 | 622 | 232 | 2 | 83 | 203 | 0 | 11 | 0 | 0 | 60 | 1500
4 | 2 | 8 | 1644 | 287 | 424 | 240 | 2 | 83 | 537 | 0 | 8 | 0 | 5 | 58 | 1644
4 | 2 | 9 | 1710 | 287 | 355 | 234 | 2 | 83 | 851 | 0 | 5 | 0 | 12 | -119 | 1710
4 | 2 | 10 | 1666 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 891 | 0 | 5 | 0 | -11 | -168 | 1666
4 | 2 | 11 | 1637 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 1031 | 0 | 5 | 0 | -377 | 34 | 1637
4 | 2 | 12 | 1516 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 893 | 0 | 5 | 0 | -380 | 54 | 1516
4 | 2 | 13 | 1577 | 287 | 355 | 218 | 2 | 83 | 647 | 0 | 7 | 0 | -9 | -13 | 1577
4 | 2 | 14 | 1587 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 374 | 0 | 6 | 0 | 14 | 244 | 1587
4 | 2 | 15 | 1570 | 287 | 614 | 232 | 2 | 83 | 203 | 0 | 3 | 0 | 0 | 146 | 1570
4 | 2 | 16 | 1563 | 287 | 435 | 249 | 2 | 83 | 126 | 0 | 3 | 0 | 378 | 0 | 1563
4 | 2 | 17 | 1534 | 287 | 822 | 262 | 2 | 83 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 | 46 | 1534
4 | 2 | 18 | 1560 | 287 | 911 | 267 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1560
4 | 2 | 19 | 1523 | 287 | 881 | 266 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1523
4 | 2 | 20 | 1485 | 287 | 849 | 262 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1485
4 | 2 | 21 | 1448 | 287 | 780 | 241 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 53 | 1448
4 | 2 | 22 | 1427 | 287 | 772 | 226 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 56 | 1427
4 | 2 | 23 | 1379 | 287 | 712 | 220 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 73 | 1379
4 | 3 | 0 | 1310 | 287 | 706 | 212 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | 1310
4 | 3 | 1 | 1282 | 287 | 629 | 210 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 68 | 1282
4 | 3 | 2 | 1285 | 287 | 635 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 63 | 1285
4 | 3 | 3 | 1309 | 287 | 718 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1309
4 | 3 | 4 | 1321 | 287 | 667 | 210 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 62 | 1321
4 | 3 | 5 | 1336 | 287 | 680 | 210 | 2 | 83 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 61 | 1336
4 | 3 | 6 | 1380 | 287 | 686 | 220 | 2 | 83 | 30 | 0 | 16 | 0 | 0 | 56 | 1380
4 | 3 | 7 | 1471 | 287 | 581 | 232 | 2 | 83 | 191 | 0 | 17 | 0 | 0 | 78 | 1471
4 | 3 | 8 | 1634 | 287 | 355 | 240 | 2 | 83 | 493 | 0 | 12 | 0 | 10 | 152 | 1634
4 | 3 | 9 | 1724 | 287 | 355 | 234 | 2 | 83 | 725 | 0 | 13 | 0 | -12 | 37 | 1724
4 | 3 | 10 | 1700 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 860 | 0 | 13 | 0 | -62 | -60 | 1700
4 | 3 | 11 | 1665 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 981 | 0 | 12 | 0 | -298 | 26 | 1665
4 | 3 | 12 | 1558 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 1080 | 0 | 14 | 0 | -379 | -101 | 1558
4 | 3 | 13 | 1629 | 287 | 355 | 218 | 2 | 83 | 1091 | 0 | 12 | 0 | -378 | -41 | 1629
4 | 3 | 14 | 1590 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 928 | 0 | 15 | 0 | -233 | -69 | 1590
4 | 3 | 15 | 1563 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 673 | 0 | 19 | 0 | -9 | -79 | 1563
4 | 3 | 16 | 1569 | 287 | 387 | 249 | 2 | 83 | 362 | 0 | 23 | 0 | 6 | 170 | 1569
4 | 3 | 17 | 1550 | 287 | 756 | 262 | 2 | 83 | 82 | 0 | 24 | 0 | 0 | 54 | 1550
4 | 3 | 18 | 1590 | 287 | 548 | 267 | 2 | 83 | 1 | 0 | 22 | 0 | 380 | 0 | 1590
4 | 3 | 19 | 1568 | 287 | 853 | 266 | 2 | 83 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 54 | 1568
4 | 3 | 20 | 1537 | 287 | 457 | 262 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 361 | 65 | 1537
4 | 3 | 21 | 1499 | 287 | 447 | 241 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 348 | 72 | 1499
4 | 3 | 22 | 1449 | 287 | 771 | 226 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 62 | 1449
4 | 3 | 23 | 1403 | 287 | 719 | 220 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 74 | 1403
4 | 4 | 0 | 1334 | 287 | 733 | 212 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1334
4 | 4 | 1 | 1308 | 287 | 637 | 210 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 72 | 1308
4 | 4 | 2 | 1318 | 287 | 656 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 62 | 1318
4 | 4 | 3 | 1347 | 287 | 678 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 67 | 1347
4 | 4 | 4 | 1360 | 287 | 704 | 210 | 2 | 83 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 51 | 1360
4 | 4 | 5 | 1390 | 287 | 733 | 210 | 2 | 83 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 53 | 1390
4 | 4 | 6 | 1436 | 287 | 644 | 220 | 2 | 83 | 128 | 0 | 20 | 0 | 0 | 52 | 1436
4 | 4 | 7 | 1484 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 457 | 0 | 21 | 0 | -7 | 54 | 1484
4 | 4 | 8 | 1622 | 287 | 355 | 240 | 2 | 83 | 822 | 0 | 21 | 0 | -282 | 94 | 1622
4 | 4 | 9 | 1674 | 287 | 355 | 234 | 2 | 83 | 1050 | 0 | 20 | 0 | -377 | 20 | 1674
4 | 4 | 10 | 1652 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 1210 | -129 | 21 | -21 | -377 | -1 | 1652
4 | 4 | 11 | 1638 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 1298 | -125 | 19 | -19 | -377 | -102 | 1638
4 | 4 | 12 | 1530 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 1294 | -284 | 18 | -18 | -380 | -44 | 1530
4 | 4 | 13 | 1564 | 287 | 355 | 218 | 2 | 83 | 1193 | 0 | 17 | -11 | -379 | -201 | 1564
4 | 4 | 14 | 1554 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 1031 | 0 | 19 | 0 | -379 | -66 | 1554
4 | 4 | 15 | 1530 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 752 | 0 | 22 | 0 | -332 | 129 | 1530
4 | 4 | 16 | 1520 | 287 | 355 | 249 | 2 | 83 | 401 | 0 | 22 | 0 | -8 | 129 | 1520
4 | 4 | 17 | 1504 | 287 | 698 | 262 | 2 | 83 | 87 | 0 | 19 | 0 | 0 | 66 | 1504
4 | 4 | 18 | 1548 | 287 | 460 | 267 | 2 | 83 | 1 | 0 | 18 | 0 | 360 | 70 | 1548
4 | 4 | 19 | 1542 | 287 | 877 | 266 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 9 | 1542
4 | 4 | 20 | 1516 | 287 | 568 | 262 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 245 | 51 | 1516
4 | 4 | 21 | 1486 | 287 | 786 | 241 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 68 | 1486
4 | 4 | 22 | 1458 | 287 | 792 | 226 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 52 | 1458
4 | 4 | 23 | 1424 | 287 | 762 | 220 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 54 | 1424
4 | 5 | 0 | 1358 | 287 | 355 | 197 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 357 | 64 | 1358
4 | 5 | 1 | 1325 | 287 | 403 | 195 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 285 | 60 | 1325
4 | 5 | 2 | 1320 | 287 | 402 | 193 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 284 | 60 | 1320
4 | 5 | 3 | 1350 | 287 | 752 | 192 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 27 | 1350
4 | 5 | 4 | 1351 | 287 | 724 | 192 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 59 | 1351
4 | 5 | 5 | 1331 | 287 | 355 | 194 | 2 | 83 | 3 | 0 | 2 | 0 | 357 | 48 | 1331
4 | 5 | 6 | 1290 | 287 | 355 | 201 | 2 | 83 | 153 | 0 | 1 | 0 | 139 | 69 | 1290
4 | 5 | 7 | 1278 | 287 | 355 | 206 | 2 | 83 | 487 | 0 | 1 | 0 | -244 | 101 | 1278
4 | 5 | 8 | 1308 | 287 | 355 | 211 | 2 | 83 | 820 | 0 | 0 | 0 | -384 | -66 | 1308
4 | 5 | 9 | 1320 | 287 | 355 | 207 | 2 | 83 | 1063 | -293 | 1 | 0 | -384 | -1 | 1320
4 | 5 | 10 | 1309 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 1196 | -509 | 1 | 0 | -384 | 76 | 1309
4 | 5 | 11 | 1286 | 287 | 355 | 198 | 2 | 83 | 1245 | -580 | 1 | 0 | -384 | 79 | 1286
4 | 5 | 12 | 1243 | 287 | 355 | 196 | 2 | 83 | 1193 | -569 | 2 | -2 | -385 | 81 | 1243
4 | 5 | 13 | 1237 | 287 | 355 | 196 | 2 | 83 | 1057 | -443 | 3 | -3 | -385 | 85 | 1237
4 | 5 | 14 | 1205 | 287 | 355 | 197 | 2 | 83 | 779 | -4 | 4 | -4 | -386 | -108 | 1205
4 | 5 | 15 | 1198 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 521 | 0 | 4 | 0 | -379 | 123 | 1198
4 | 5 | 16 | 1199 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 220 | 0 | 4 | 0 | -59 | 93 | 1199
4 | 5 | 17 | 1243 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 40 | 0 | 2 | 0 | 142 | 100 | 1243
4 | 5 | 18 | 1305 | 287 | 355 | 237 | 2 | 83 | 1 | 0 | 1 | 0 | 254 | 85 | 1305
4 | 5 | 19 | 1307 | 287 | 355 | 236 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 245 | 96 | 1307
4 | 5 | 20 | 1283 | 287 | 355 | 234 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 214 | 105 | 1283
4 | 5 | 21 | 1249 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 178 | 120 | 1249
4 | 5 | 22 | 1203 | 287 | 355 | 205 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 286 | -18 | 1203
4 | 5 | 23 | 1164 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 126 | 105 | 1164
4 | 6 | 0 | 1115 | 287 | 355 | 197 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 60 | 125 | 1115
4 | 6 | 1 | 1093 | 287 | 355 | 195 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 41 | 124 | 1093
4 | 6 | 2 | 1121 | 287 | 355 | 193 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 78 | 115 | 1121
4 | 6 | 3 | 1156 | 287 | 355 | 192 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 125 | 107 | 1156
4 | 6 | 4 | 1162 | 287 | 355 | 192 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 109 | 126 | 1162
4 | 6 | 5 | 1149 | 287 | 355 | 194 | 2 | 83 | 1 | 0 | 11 | 0 | 107 | 109 | 1149
4 | 6 | 6 | 1119 | 287 | 355 | 201 | 2 | 83 | 27 | 0 | 11 | 0 | 44 | 109 | 1119
4 | 6 | 7 | 1130 | 287 | 355 | 206 | 2 | 83 | 120 | 0 | 8 | 0 | -77 | 146 | 1130
4 | 6 | 8 | 1170 | 287 | 355 | 211 | 2 | 83 | 178 | 0 | 5 | 0 | -262 | 311 | 1170
4 | 6 | 9 | 1222 | 287 | 355 | 207 | 2 | 83 | 239 | 0 | 4 | 0 | -386 | 431 | 1222
4 | 6 | 10 | 1232 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 397 | 0 | 4 | 0 | -385 | 287 | 1232
4 | 6 | 11 | 1223 | 287 | 355 | 198 | 2 | 83 | 482 | 0 | 2 | 0 | -386 | 200 | 1223
4 | 6 | 12 | 1205 | 287 | 355 | 196 | 2 | 83 | 547 | 0 | 2 | 0 | -386 | 119 | 1205
4 | 6 | 13 | 1177 | 287 | 355 | 196 | 2 | 83 | 521 | 0 | 3 | 0 | -387 | 117 | 1177
4 | 6 | 14 | 1168 | 287 | 355 | 197 | 2 | 83 | 473 | 0 | 2 | 0 | -387 | 156 | 1168
4 | 6 | 15 | 1162 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 386 | 0 | 2 | 0 | -387 | 232 | 1162
4 | 6 | 16 | 1171 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 234 | 0 | 1 | 0 | -97 | 92 | 1171
4 | 6 | 17 | 1226 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 51 | 0 | 1 | 0 | 13 | 202 | 1226
4 | 6 | 18 | 1286 | 287 | 355 | 237 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 95 | 1286
4 | 6 | 19 | 1286 | 287 | 355 | 236 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 94 | 1286
4 | 6 | 20 | 1273 | 287 | 355 | 234 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 81 | 230 | 1273
4 | 6 | 21 | 1244 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 202 | 89 | 1244
4 | 6 | 22 | 1194 | 287 | 355 | 205 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 164 | 91 | 1194
4 | 6 | 23 | 1162 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 133 | 89 | 1162
4 | 7 | 0 | 1113 | 287 | 355 | 212 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 160 | 1113
4 | 7 | 1 | 1094 | 287 | 355 | 210 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 35 | 107 | 1094
4 | 7 | 2 | 1126 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 82 | 89 | 1126
4 | 7 | 3 | 1177 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 141 | 82 | 1177
4 | 7 | 4 | 1204 | 287 | 355 | 210 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 173 | 77 | 1204
4 | 7 | 5 | 1238 | 287 | 355 | 210 | 2 | 83 | 3 | 0 | 17 | 0 | 206 | 75 | 1238
4 | 7 | 6 | 1292 | 287 | 355 | 220 | 2 | 83 | 146 | 0 | 15 | 0 | 3 | 181 | 1292
4 | 7 | 7 | 1392 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 476 | 0 | 14 | 0 | -166 | 109 | 1392
4 | 7 | 8 | 1550 | 287 | 355 | 240 | 2 | 83 | 826 | 0 | 16 | 0 | -379 | 120 | 1550
4 | 7 | 9 | 1626 | 287 | 355 | 234 | 2 | 83 | 1072 | 0 | 15 | 0 | -378 | -44 | 1626
4 | 7 | 10 | 1633 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 1199 | -137 | 15 | -15 | -377 | -1 | 1633
4 | 7 | 11 | 1621 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 1252 | -149 | 14 | -14 | -378 | -48 | 1621
4 | 7 | 12 | 1516 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 1187 | -120 | 15 | -15 | -380 | -115 | 1516
4 | 7 | 13 | 1575 | 287 | 355 | 218 | 2 | 83 | 1050 | 0 | 15 | 0 | -379 | -56 | 1575
4 | 7 | 14 | 1557 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 882 | 0 | 14 | 0 | -379 | 91 | 1557
4 | 7 | 15 | 1537 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 701 | 0 | 14 | 0 | -379 | 242 | 1537
4 | 7 | 16 | 1531 | 287 | 355 | 249 | 2 | 83 | 398 | 0 | 13 | 0 | -8 | 152 | 1531
4 | 7 | 17 | 1495 | 287 | 689 | 262 | 2 | 83 | 90 | 0 | 11 | 0 | 0 | 71 | 1495
4 | 7 | 18 | 1531 | 287 | 439 | 267 | 2 | 83 | 1 | 0 | 10 | 0 | 379 | 63 | 1531
4 | 7 | 19 | 1507 | 287 | 803 | 266 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 59 | 1507
4 | 7 | 20 | 1473 | 287 | 441 | 262 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 380 | 11 | 1473
4 | 7 | 21 | 1447 | 287 | 713 | 241 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 42 | 73 | 1447
4 | 7 | 22 | 1425 | 287 | 366 | 226 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 375 | 80 | 1425
4 | 7 | 23 | 1386 | 287 | 355 | 220 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 375 | 59 | 1386
4 | 8 | 0 | 1323 | 287 | 355 | 212 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 285 | 94 | 1323
4 | 8 | 1 | 1309 | 287 | 355 | 210 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 277 | 90 | 1309
4 | 8 | 2 | 1335 | 287 | 388 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 263 | 98 | 1335
4 | 8 | 3 | 1360 | 287 | 524 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 250 | 1360
4 | 8 | 4 | 1372 | 287 | 355 | 210 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 351 | 79 | 1372
4 | 8 | 5 | 1403 | 287 | 356 | 210 | 2 | 83 | 3 | 0 | 4 | 0 | 375 | 83 | 1403
4 | 8 | 6 | 1436 | 287 | 601 | 220 | 2 | 83 | 142 | 0 | 4 | 0 | 0 | 97 | 1436
4 | 8 | 7 | 1496 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 476 | 0 | 3 | 0 | -7 | 65 | 1496
4 | 8 | 8 | 1606 | 287 | 355 | 240 | 2 | 83 | 798 | 0 | 3 | 0 | -310 | 148 | 1606
4 | 8 | 9 | 1667 | 287 | 355 | 234 | 2 | 83 | 1020 | 0 | 4 | 0 | -377 | 59 | 1667
4 | 8 | 10 | 1645 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 1153 | -88 | 6 | -6 | -377 | 8 | 1645
4 | 8 | 11 | 1620 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 1218 | -198 | 8 | -8 | -378 | 34 | 1620
4 | 8 | 12 | 1533 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 1194 | -262 | 7 | -7 | -379 | 36 | 1533
4 | 8 | 13 | 1581 | 287 | 355 | 218 | 2 | 83 | 1086 | 0 | 5 | 0 | -379 | -76 | 1581
4 | 8 | 14 | 1584 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 834 | 0 | 6 | 0 | -378 | 173 | 1584
4 | 8 | 15 | 1558 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 508 | 0 | 7 | 0 | -24 | 108 | 1558
4 | 8 | 16 | 1546 | 287 | 355 | 249 | 2 | 83 | 233 | 0 | 6 | 0 | 128 | 203 | 1546
4 | 8 | 17 | 1515 | 287 | 355 | 262 | 2 | 83 | 45 | 0 | 6 | 0 | 372 | 103 | 1515
4 | 8 | 18 | 1533 | 287 | 775 | 267 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 111 | 1533
4 | 8 | 19 | 1493 | 287 | 730 | 266 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 117 | 1493
4 | 8 | 20 | 1462 | 287 | 687 | 262 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 132 | 1462
4 | 8 | 21 | 1428 | 287 | 683 | 241 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 123 | 1428
4 | 8 | 22 | 1392 | 287 | 355 | 226 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 309 | 120 | 1392
4 | 8 | 23 | 1340 | 287 | 355 | 220 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 253 | 128 | 1340
4 | 9 | 0 | 1286 | 287 | 558 | 212 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 132 | 1286
4 | 9 | 1 | 1261 | 287 | 355 | 210 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 181 | 129 | 1261
4 | 9 | 2 | 1279 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 215 | 114 | 1279
4 | 9 | 3 | 1309 | 287 | 610 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 102 | 1309
4 | 9 | 4 | 1327 | 287 | 635 | 210 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 93 | 1327
4 | 9 | 5 | 1343 | 287 | 649 | 210 | 2 | 83 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 94 | 1343
4 | 9 | 6 | 1374 | 287 | 520 | 220 | 2 | 83 | 165 | 0 | 14 | 0 | 0 | 83 | 1374
4 | 9 | 7 | 1427 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 523 | 0 | 13 | 0 | -159 | 91 | 1427
4 | 9 | 8 | 1548 | 287 | 355 | 240 | 2 | 83 | 884 | 0 | 12 | 0 | -379 | 64 | 1548
4 | 9 | 9 | 1635 | 287 | 355 | 234 | 2 | 83 | 1142 | 0 | 11 | 0 | -377 | -102 | 1635
4 | 9 | 10 | 1620 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 1283 | -259 | 11 | -11 | -378 | 25 | 1620
4 | 9 | 11 | 1608 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 1337 | -296 | 12 | -12 | -378 | 1 | 1608
4 | 9 | 12 | 1520 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 1326 | -427 | 11 | -11 | -380 | 57 | 1520
4 | 9 | 13 | 1576 | 287 | 355 | 218 | 2 | 83 | 1248 | -272 | 9 | -9 | -379 | 34 | 1576
4 | 9 | 14 | 1560 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 1066 | 0 | 9 | 0 | -379 | -85 | 1560
4 | 9 | 15 | 1538 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 770 | 0 | 6 | 0 | -379 | 182 | 1538
4 | 9 | 16 | 1516 | 287 | 355 | 249 | 2 | 83 | 414 | 0 | 5 | 0 | -8 | 129 | 1516
4 | 9 | 17 | 1476 | 287 | 660 | 262 | 2 | 83 | 91 | 0 | 3 | 0 | 0 | 88 | 1476
4 | 9 | 18 | 1499 | 287 | 772 | 267 | 2 | 83 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 84 | 1499
4 | 9 | 19 | 1474 | 287 | 749 | 266 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 86 | 1474
4 | 9 | 20 | 1442 | 287 | 733 | 262 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 74 | 1442
4 | 9 | 21 | 1404 | 287 | 411 | 241 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 379 | 0 | 1404
4 | 9 | 22 | 1369 | 287 | 414 | 226 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 274 | 82 | 1369
4 | 9 | 23 | 1345 | 287 | 408 | 220 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 301 | 40 | 1345
4 | 10 | 0 | 1276 | 287 | 390 | 212 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 194 | 101 | 1276
4 | 10 | 1 | 1253 | 287 | 355 | 210 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 237 | 72 | 1253
4 | 10 | 2 | 1261 | 287 | 387 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 259 | 28 | 1261
4 | 10 | 3 | 1290 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 257 | 91 | 1290
4 | 10 | 4 | 1305 | 287 | 355 | 210 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 270 | 93 | 1305
4 | 10 | 5 | 1318 | 287 | 638 | 210 | 2 | 83 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 90 | 1318
4 | 10 | 6 | 1337 | 287 | 530 | 220 | 2 | 83 | 117 | 0 | 3 | 0 | 0 | 95 | 1337
4 | 10 | 7 | 1390 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 355 | 0 | 2 | 0 | -5 | 79 | 1390
4 | 10 | 8 | 1534 | 287 | 355 | 240 | 2 | 83 | 557 | 0 | 1 | 0 | -8 | 17 | 1534
4 | 10 | 9 | 1606 | 287 | 355 | 234 | 2 | 83 | 508 | 0 | 2 | 0 | -9 | 144 | 1606
4 | 10 | 10 | 1612 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 518 | 0 | 4 | 0 | -10 | 151 | 1612
4 | 10 | 11 | 1609 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 633 | 0 | 4 | 0 | -177 | 205 | 1609
4 | 10 | 12 | 1523 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 592 | 0 | 8 | 0 | -349 | 328 | 1523
4 | 10 | 13 | 1599 | 287 | 355 | 218 | 2 | 83 | 392 | 0 | 9 | 0 | -9 | 262 | 1599
4 | 10 | 14 | 1603 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 325 | 0 | 8 | 0 | 9 | 312 | 1603
4 | 10 | 15 | 1584 | 287 | 696 | 232 | 2 | 83 | 229 | 0 | 8 | 0 | 0 | 47 | 1584
4 | 10 | 16 | 1582 | 287 | 811 | 249 | 2 | 83 | 90 | 0 | 11 | 0 | 0 | 49 | 1582
4 | 10 | 17 | 1548 | 287 | 804 | 262 | 2 | 83 | 18 | 0 | 14 | 0 | 0 | 78 | 1548
4 | 10 | 18 | 1549 | 287 | 796 | 267 | 2 | 83 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 96 | 1549
4 | 10 | 19 | 1508 | 287 | 758 | 266 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 94 | 1508
4 | 10 | 20 | 1468 | 287 | 747 | 262 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 71 | 1468
4 | 10 | 21 | 1424 | 287 | 735 | 241 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 67 | 1424
4 | 10 | 22 | 1374 | 287 | 688 | 226 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 83 | 1374
4 | 10 | 23 | 1340 | 287 | 649 | 220 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 94 | 1340
4 | 11 | 0 | 1274 | 287 | 355 | 212 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 226 | 102 | 1274
4 | 11 | 1 | 1252 | 287 | 555 | 210 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 110 | 1252
4 | 11 | 2 | 1258 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 301 | 19 | 1258
4 | 11 | 3 | 1282 | 287 | 633 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 1282
4 | 11 | 4 | 1286 | 287 | 393 | 210 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 240 | 69 | 1286
4 | 11 | 5 | 1292 | 287 | 637 | 210 | 2 | 83 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 70 | 1292
4 | 11 | 6 | 1302 | 287 | 561 | 220 | 2 | 83 | 73 | 0 | 2 | 0 | 0 | 74 | 1302
4 | 11 | 7 | 1364 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 253 | 0 | 1 | 0 | 34 | 117 | 1364
4 | 11 | 8 | 1527 | 287 | 355 | 240 | 2 | 83 | 530 | 0 | 1 | 0 | -38 | 67 | 1527
4 | 11 | 9 | 1601 | 287 | 355 | 234 | 2 | 83 | 729 | 0 | 1 | 0 | -175 | 85 | 1601
4 | 11 | 10 | 1597 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 841 | 0 | 0 | 0 | -299 | 106 | 1597
4 | 11 | 11 | 1594 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 1000 | 0 | 1 | 0 | -378 | 27 | 1594
4 | 11 | 12 | 1489 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 935 | 0 | 3 | 0 | -380 | -13 | 1489
4 | 11 | 13 | 1548 | 287 | 355 | 218 | 2 | 83 | 896 | 0 | 2 | 0 | -379 | 84 | 1548
4 | 11 | 14 | 1557 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 799 | 0 | 2 | 0 | -379 | 186 | 1557
4 | 11 | 15 | 1538 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 609 | 0 | 4 | 0 | -104 | 70 | 1538
4 | 11 | 16 | 1498 | 287 | 355 | 249 | 2 | 83 | 343 | 0 | 6 | 0 | 7 | 166 | 1498
4 | 11 | 17 | 1452 | 287 | 644 | 262 | 2 | 83 | 87 | 0 | 9 | 0 | 0 | 78 | 1452
4 | 11 | 18 | 1468 | 287 | 359 | 267 | 2 | 83 | 1 | 0 | 17 | 0 | 374 | 78 | 1468
4 | 11 | 19 | 1438 | 287 | 355 | 266 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 349 | 78 | 1438
4 | 11 | 20 | 1401 | 287 | 668 | 262 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 79 | 1401
4 | 11 | 21 | 1362 | 287 | 398 | 241 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 210 | 122 | 1362
4 | 11 | 22 | 1331 | 287 | 634 | 226 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 81 | 1331
4 | 11 | 23 | 1306 | 287 | 602 | 220 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 94 | 1306
4 | 12 | 0 | 1237 | 287 | 355 | 197 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 197 | 98 | 1237
4 | 12 | 1 | 1213 | 287 | 355 | 195 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 189 | 85 | 1213
4 | 12 | 2 | 1228 | 287 | 555 | 193 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 91 | 1228
4 | 12 | 3 | 1245 | 287 | 596 | 192 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 71 | 1245
4 | 12 | 4 | 1249 | 287 | 597 | 192 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 76 | 1249
4 | 12 | 5 | 1223 | 287 | 377 | 194 | 2 | 83 | 5 | 0 | 11 | 0 | 186 | 78 | 1223
4 | 12 | 6 | 1189 | 287 | 355 | 201 | 2 | 83 | 167 | 0 | 8 | 0 | 1 | 85 | 1189
4 | 12 | 7 | 1182 | 287 | 355 | 206 | 2 | 83 | 524 | 0 | 4 | 0 | -386 | 107 | 1182
4 | 12 | 8 | 1215 | 287 | 355 | 211 | 2 | 83 | 873 | -65 | 3 | -3 | -386 | -145 | 1215
4 | 12 | 9 | 1253 | 287 | 355 | 207 | 2 | 83 | 1138 | -273 | 1 | 0 | -385 | -162 | 1253
4 | 12 | 10 | 1257 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 1271 | -566 | 0 | 0 | -385 | 8 | 1257
4 | 12 | 11 | 1245 | 287 | 355 | 198 | 2 | 83 | 1300 | -687 | 1 | 0 | -385 | 91 | 1245
4 | 12 | 12 | 1224 | 287 | 355 | 196 | 2 | 83 | 1292 | -667 | 1 | 0 | -386 | 61 | 1224
4 | 12 | 13 | 1215 | 287 | 355 | 196 | 2 | 83 | 1182 | -603 | 3 | -3 | -386 | 99 | 1215
4 | 12 | 14 | 1178 | 287 | 355 | 197 | 2 | 83 | 937 | -96 | 5 | -5 | -387 | -200 | 1178
4 | 12 | 15 | 1166 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 620 | 0 | 7 | 0 | -387 | -3 | 1166
4 | 12 | 16 | 1165 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 258 | 0 | 6 | 0 | -199 | 159 | 1165
4 | 12 | 17 | 1186 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 60 | 0 | 5 | 0 | 18 | 144 | 1186
4 | 12 | 18 | 1237 | 287 | 355 | 237 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 264 | 1237
4 | 12 | 19 | 1227 | 287 | 355 | 236 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 98 | 156 | 1227
4 | 12 | 20 | 1213 | 287 | 355 | 234 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 118 | 122 | 1213
4 | 12 | 21 | 1181 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 219 | 1181
4 | 12 | 22 | 1136 | 287 | 355 | 205 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 189 | 1136
4 | 12 | 23 | 1109 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 160 | 1109
4 | 13 | 0 | 1070 | 287 | 355 | 197 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 127 | 1070
4 | 13 | 1 | 1043 | 287 | 355 | 195 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 107 | 1043
4 | 13 | 2 | 1063 | 287 | 355 | 193 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 127 | 1063
4 | 13 | 3 | 1089 | 287 | 355 | 192 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 150 | 1089
4 | 13 | 4 | 1096 | 287 | 355 | 192 | 2 | 83 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 154 | 1096
4 | 13 | 5 | 1088 | 287 | 355 | 194 | 2 | 83 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 141 | 1088
4 | 13 | 6 | 1058 | 287 | 355 | 201 | 2 | 83 | 5 | 0 | 27 | 0 | -10 | 108 | 1058
4 | 13 | 7 | 1084 | 287 | 355 | 206 | 2 | 83 | 19 | 0 | 24 | 0 | -41 | 149 | 1084
4 | 13 | 8 | 1138 | 287 | 355 | 211 | 2 | 83 | 50 | 0 | 25 | 0 | -39 | 164 | 1138
4 | 13 | 9 | 1188 | 287 | 355 | 207 | 2 | 83 | 87 | 0 | 27 | 0 | -10 | 150 | 1188
4 | 13 | 10 | 1201 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 90 | 0 | 27 | 0 | -1 | 156 | 1201
4 | 13 | 11 | 1208 | 287 | 355 | 198 | 2 | 83 | 86 | 0 | 30 | 0 | -1 | 168 | 1208
4 | 13 | 12 | 1212 | 287 | 355 | 196 | 2 | 83 | 84 | 0 | 30 | 0 | -2 | 177 | 1212
4 | 13 | 13 | 1201 | 287 | 355 | 196 | 2 | 83 | 101 | 0 | 30 | 0 | -8 | 155 | 1201
4 | 13 | 14 | 1190 | 287 | 355 | 197 | 2 | 83 | 131 | 0 | 31 | 0 | -70 | 174 | 1190
4 | 13 | 15 | 1189 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 108 | 0 | 31 | 0 | -1 | 122 | 1189
4 | 13 | 16 | 1201 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 50 | 0 | 29 | 0 | -1 | 182 | 1201
4 | 13 | 17 | 1251 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 8 | 0 | 20 | 0 | 59 | 205 | 1251
4 | 13 | 18 | 1283 | 287 | 355 | 237 | 2 | 83 | 1 | 0 | 20 | 0 | 327 | -29 | 1283
4 | 13 | 19 | 1275 | 287 | 355 | 236 | 2 | 83 | 0 | 0 | 22 | 0 | 197 | 93 | 1275
4 | 13 | 20 | 1248 | 287 | 355 | 234 | 2 | 83 | 0 | 0 | 23 | 0 | 108 | 156 | 1248
4 | 13 | 21 | 1220 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 0 | 0 | 23 | 0 | 170 | 78 | 1220
4 | 13 | 22 | 1159 | 287 | 355 | 205 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 110 | 96 | 1159
4 | 13 | 23 | 1137 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 92 | 98 | 1137
4 | 14 | 0 | 1088 | 287 | 355 | 212 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 35 | 96 | 1088
4 | 14 | 1 | 1077 | 287 | 355 | 210 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 13 | 107 | 1077
4 | 14 | 2 | 1101 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 23 | 0 | 33 | 109 | 1101
4 | 14 | 3 | 1152 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 23 | 0 | 92 | 101 | 1152
4 | 14 | 4 | 1187 | 287 | 355 | 210 | 2 | 83 | 0 | 0 | 22 | 0 | 134 | 94 | 1187
4 | 14 | 5 | 1208 | 287 | 355 | 210 | 2 | 83 | 6 | 0 | 20 | 0 | 157 | 88 | 1208
4 | 14 | 6 | 1266 | 287 | 355 | 220 | 2 | 83 | 160 | 0 | 18 | 0 | 36 | 105 | 1266
4 | 14 | 7 | 1356 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 489 | 0 | 11 | 0 | -243 | 140 | 1356
4 | 14 | 8 | 1509 | 287 | 355 | 240 | 2 | 83 | 837 | 0 | 7 | 0 | -380 | 78 | 1509
4 | 14 | 9 | 1611 | 287 | 355 | 234 | 2 | 83 | 1116 | 0 | 8 | 0 | -378 | -96 | 1611
4 | 14 | 10 | 1602 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 1248 | -42 | 10 | -10 | -378 | -175 | 1602
4 | 14 | 11 | 1599 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 1328 | -195 | 10 | -10 | -378 | -100 | 1599
4 | 14 | 12 | 1511 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 1324 | -376 | 8 | -8 | -380 | -1 | 1511
4 | 14 | 13 | 1562 | 287 | 355 | 218 | 2 | 83 | 1252 | 0 | 8 | 0 | -379 | -264 | 1562
4 | 14 | 14 | 1549 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 1060 | 0 | 9 | 0 | -379 | -90 | 1549
4 | 14 | 15 | 1516 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 733 | 0 | 10 | 0 | -251 | 65 | 1516
4 | 14 | 16 | 1516 | 287 | 451 | 249 | 2 | 83 | 382 | 0 | 11 | 0 | 0 | 51 | 1516
4 | 14 | 17 | 1471 | 287 | 492 | 262 | 2 | 83 | 70 | 0 | 9 | 0 | 174 | 92 | 1471
4 | 14 | 18 | 1499 | 287 | 759 | 267 | 2 | 83 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 93 | 1499
4 | 14 | 19 | 1468 | 287 | 729 | 266 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 93 | 1468
4 | 14 | 20 | 1425 | 287 | 355 | 262 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 331 | 99 | 1425
4 | 14 | 21 | 1395 | 287 | 398 | 241 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 378 | 0 | 1395
4 | 14 | 22 | 1369 | 287 | 355 | 226 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 375 | 37 | 1369
4 | 14 | 23 | 1329 | 287 | 355 | 220 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 293 | 84 | 1329
4 | 15 | 0 | 1271 | 287 | 355 | 212 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 278 | 49 | 1271
4 | 15 | 1 | 1247 | 287 | 355 | 210 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 303 | 1247
4 | 15 | 2 | 1266 | 287 | 388 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 291 | 1266
4 | 15 | 3 | 1286 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 249 | 97 | 1286
4 | 15 | 4 | 1297 | 287 | 396 | 210 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 314 | 1297
4 | 15 | 5 | 1314 | 287 | 355 | 210 | 2 | 83 | 4 | 0 | 7 | 0 | 4 | 362 | 1314
4 | 15 | 6 | 1337 | 287 | 406 | 220 | 2 | 83 | 52 | 0 | 14 | 0 | 0 | 273 | 1337
4 | 15 | 7 | 1404 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 207 | 0 | 21 | 0 | -5 | 222 | 1404
4 | 15 | 8 | 1560 | 287 | 355 | 240 | 2 | 83 | 516 | 0 | 22 | 0 | -86 | 141 | 1560
4 | 15 | 9 | 1659 | 287 | 355 | 234 | 2 | 83 | 748 | 0 | 18 | 0 | -237 | 169 | 1659
4 | 15 | 10 | 1646 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 857 | 0 | 18 | 0 | -366 | 188 | 1646
4 | 15 | 11 | 1640 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 1034 | 0 | 19 | 0 | -377 | 20 | 1640
4 | 15 | 12 | 1538 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 1018 | -45 | 21 | -21 | -379 | 0 | 1538
4 | 15 | 13 | 1596 | 287 | 355 | 218 | 2 | 83 | 811 | 0 | 23 | 0 | -340 | 157 | 1596
4 | 15 | 14 | 1604 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 606 | 0 | 27 | 0 | -93 | 115 | 1604
4 | 15 | 15 | 1582 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 450 | 0 | 26 | 0 | -9 | 156 | 1582
4 | 15 | 16 | 1567 | 287 | 355 | 249 | 2 | 83 | 263 | 0 | 26 | 0 | 9 | 293 | 1567
4 | 15 | 17 | 1549 | 287 | 355 | 262 | 2 | 83 | 89 | 0 | 28 | 0 | 372 | 71 | 1549
4 | 15 | 18 | 1589 | 287 | 355 | 267 | 2 | 83 | 1 | 0 | 29 | 0 | 371 | 194 | 1589
4 | 15 | 19 | 1567 | 287 | 355 | 266 | 2 | 83 | 0 | 0 | 23 | 0 | 155 | 396 | 1567
4 | 15 | 20 | 1536 | 287 | 355 | 262 | 2 | 83 | 0 | 0 | 23 | 0 | 372 | 152 | 1536
4 | 15 | 21 | 1494 | 287 | 355 | 241 | 2 | 83 | 0 | 0 | 25 | 0 | 373 | 128 | 1494
4 | 15 | 22 | 1459 | 287 | 355 | 226 | 2 | 83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 363 | 119 | 1459
4 | 15 | 23 | 1411 | 287 | 425 | 220 | 2 | 83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 370 | 1411
4 | 16 | 0 | 1333 | 287 | 405 | 212 | 2 | 83 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 318 | 1333
4 | 16 | 1 | 1307 | 287 | 355 | 210 | 2 | 83 | 0 | 0 | 25 | 0 | 3 | 342 | 1307
4 | 16 | 2 | 1319 | 287 | 401 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 313 | 1319
4 | 16 | 3 | 1344 | 287 | 408 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 333 | 1344
4 | 16 | 4 | 1371 | 287 | 355 | 210 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 106 | 308 | 1371
4 | 16 | 5 | 1389 | 287 | 355 | 210 | 2 | 83 | 10 | 0 | 20 | 0 | 213 | 209 | 1389
4 | 16 | 6 | 1423 | 287 | 355 | 220 | 2 | 83 | 196 | 0 | 15 | 0 | 6 | 259 | 1423
4 | 16 | 7 | 1454 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 571 | 0 | 15 | 0 | -91 | 0 | 1454
4 | 16 | 8 | 1578 | 287 | 355 | 240 | 2 | 83 | 916 | 0 | 16 | 0 | -337 | 16 | 1578
4 | 16 | 9 | 1644 | 287 | 355 | 234 | 2 | 83 | 1093 | 0 | 18 | 0 | -377 | -51 | 1644
4 | 16 | 10 | 1636 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 1150 | -92 | 18 | -18 | -377 | 6 | 1636
4 | 16 | 11 | 1623 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 1154 | -133 | 17 | -17 | -378 | 36 | 1623
4 | 16 | 12 | 1520 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 1085 | -152 | 18 | -18 | -380 | 23 | 1520
4 | 16 | 13 | 1575 | 287 | 355 | 218 | 2 | 83 | 1085 | -125 | 18 | -18 | -379 | 49 | 1575
4 | 16 | 14 | 1547 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 969 | 0 | 16 | 0 | -379 | -8 | 1547
4 | 16 | 15 | 1526 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 740 | 0 | 14 | 0 | -380 | 193 | 1526
4 | 16 | 16 | 1519 | 287 | 355 | 249 | 2 | 83 | 406 | 0 | 12 | 0 | -8 | 133 | 1519
4 | 16 | 17 | 1488 | 287 | 355 | 262 | 2 | 83 | 100 | 0 | 11 | 0 | 373 | 15 | 1488
4 | 16 | 18 | 1520 | 287 | 355 | 267 | 2 | 83 | 1 | 0 | 11 | 0 | 372 | 142 | 1520
4 | 16 | 19 | 1505 | 287 | 355 | 266 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 252 | 249 | 1505
4 | 16 | 20 | 1475 | 287 | 355 | 262 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 227 | 249 | 1475
4 | 16 | 21 | 1438 | 287 | 355 | 241 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 194 | 270 | 1438
4 | 16 | 22 | 1396 | 287 | 355 | 226 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 375 | 64 | 1396
4 | 16 | 23 | 1356 | 287 | 355 | 220 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 400 | 1356
4 | 17 | 0 | 1285 | 287 | 355 | 212 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 81 | 261 | 1285
4 | 17 | 1 | 1267 | 287 | 355 | 210 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 76 | 249 | 1267
4 | 17 | 2 | 1280 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 38 | 300 | 1280
4 | 17 | 3 | 1307 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 65 | 300 | 1307
4 | 17 | 4 | 1320 | 287 | 355 | 210 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 79 | 299 | 1320
4 | 17 | 5 | 1335 | 287 | 355 | 210 | 2 | 83 | 11 | 0 | 4 | 0 | 19 | 364 | 1335
4 | 17 | 6 | 1365 | 287 | 355 | 220 | 2 | 83 | 181 | 0 | 5 | 0 | 5 | 227 | 1365
4 | 17 | 7 | 1413 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 530 | 0 | 4 | 0 | -249 | 169 | 1413
4 | 17 | 8 | 1541 | 287 | 355 | 240 | 2 | 83 | 881 | 0 | 3 | 0 | -379 | 69 | 1541
4 | 17 | 9 | 1615 | 287 | 355 | 234 | 2 | 83 | 1125 | 0 | 4 | 0 | -378 | -97 | 1615
4 | 17 | 10 | 1607 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 1252 | -275 | 4 | -4 | -378 | 59 | 1607
4 | 17 | 11 | 1599 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 1297 | -273 | 5 | -5 | -378 | 9 | 1599
4 | 17 | 12 | 1508 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 1255 | -376 | 4 | -4 | -380 | 65 | 1508
4 | 17 | 13 | 1566 | 287 | 355 | 218 | 2 | 83 | 1147 | -101 | 4 | -4 | -379 | -46 | 1566
4 | 17 | 14 | 1571 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 975 | 0 | 5 | 0 | -379 | 21 | 1571
4 | 17 | 15 | 1537 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 719 | 0 | 2 | 0 | -313 | 170 | 1537
4 | 17 | 16 | 1527 | 287 | 355 | 249 | 2 | 83 | 367 | 0 | 1 | 0 | -8 | 191 | 1527
4 | 17 | 17 | 1485 | 287 | 355 | 262 | 2 | 83 | 80 | 0 | 0 | 0 | 76 | 340 | 1485
4 | 17 | 18 | 1507 | 287 | 355 | 267 | 2 | 83 | 1 | 0 | 2 | 0 | 171 | 339 | 1507
4 | 17 | 19 | 1468 | 287 | 355 | 266 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 373 | 101 | 1468
4 | 17 | 20 | 1428 | 287 | 355 | 262 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 354 | 83 | 1428
4 | 17 | 21 | 1380 | 287 | 355 | 241 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 309 | 101 | 1380
4 | 17 | 22 | 1339 | 287 | 355 | 226 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 114 | 271 | 1339
4 | 17 | 23 | 1307 | 287 | 355 | 220 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 356 | 1307
4 | 18 | 0 | 1243 | 287 | 355 | 212 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 189 | 113 | 1243
4 | 18 | 1 | 1223 | 287 | 355 | 210 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 282 | 1223
4 | 18 | 2 | 1229 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 149 | 141 | 1229
4 | 18 | 3 | 1266 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 196 | 131 | 1266
4 | 18 | 4 | 1271 | 287 | 355 | 210 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 330 | 1271
4 | 18 | 5 | 1272 | 287 | 355 | 210 | 2 | 83 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 327 | 1272
4 | 18 | 6 | 1275 | 287 | 355 | 220 | 2 | 83 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 128 | 1275
4 | 18 | 7 | 1336 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 286 | 0 | 0 | 0 | -4 | 95 | 1336
4 | 18 | 8 | 1474 | 287 | 355 | 240 | 2 | 83 | 438 | 0 | 0 | 0 | -18 | 87 | 1474
4 | 18 | 9 | 1561 | 287 | 355 | 234 | 2 | 83 | 569 | 0 | 0 | 0 | -123 | 154 | 1561
4 | 18 | 10 | 1558 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 748 | 0 | 1 | 0 | -286 | 146 | 1558
4 | 18 | 11 | 1557 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 954 | 0 | 1 | 0 | -379 | 37 | 1557
4 | 18 | 12 | 1487 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 1126 | -202 | 2 | -2 | -380 | -1 | 1487
4 | 18 | 13 | 1544 | 287 | 355 | 218 | 2 | 83 | 976 | 0 | 5 | -3 | -379 | 0 | 1544
4 | 18 | 14 | 1547 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 842 | 0 | 7 | 0 | -379 | 128 | 1547
4 | 18 | 15 | 1520 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 654 | 0 | 7 | 0 | -297 | 197 | 1520
4 | 18 | 16 | 1490 | 287 | 355 | 249 | 2 | 83 | 356 | 0 | 4 | 0 | 7 | 147 | 1490
4 | 18 | 17 | 1437 | 287 | 355 | 262 | 2 | 83 | 88 | 0 | 2 | 0 | 230 | 128 | 1437
4 | 18 | 18 | 1455 | 287 | 355 | 267 | 2 | 83 | 1 | 0 | 3 | 0 | 79 | 378 | 1455
4 | 18 | 19 | 1422 | 287 | 355 | 266 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 342 | 85 | 1422
4 | 18 | 20 | 1375 | 287 | 355 | 262 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 376 | 1375
4 | 18 | 21 | 1336 | 287 | 355 | 241 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 367 | -1 | 1336
4 | 18 | 22 | 1304 | 287 | 355 | 226 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 235 | 115 | 1304
4 | 18 | 23 | 1271 | 287 | 355 | 220 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 320 | 1271
4 | 19 | 0 | 1215 | 287 | 355 | 197 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 288 | 1215
4 | 19 | 1 | 1185 | 287 | 355 | 195 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 150 | 112 | 1185
4 | 19 | 2 | 1197 | 287 | 355 | 193 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 275 | 1197
4 | 19 | 3 | 1210 | 287 | 355 | 192 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 184 | 105 | 1210
4 | 19 | 4 | 1210 | 287 | 355 | 192 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 175 | 113 | 1210
4 | 19 | 5 | 1167 | 287 | 355 | 194 | 2 | 83 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 232 | 1167
4 | 19 | 6 | 1116 | 287 | 355 | 201 | 2 | 83 | 164 | 0 | 2 | 0 | -74 | 96 | 1116
4 | 19 | 7 | 1138 | 287 | 355 | 206 | 2 | 83 | 471 | 0 | 2 | 0 | -375 | 107 | 1138
4 | 19 | 8 | 1200 | 287 | 355 | 211 | 2 | 83 | 794 | -255 | 1 | -1 | -386 | 109 | 1200
4 | 19 | 9 | 1244 | 287 | 355 | 207 | 2 | 83 | 1037 | -439 | 1 | 0 | -385 | 96 | 1244
4 | 19 | 10 | 1266 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 1176 | -534 | 1 | 0 | -385 | 79 | 1266
4 | 19 | 11 | 1260 | 287 | 355 | 198 | 2 | 83 | 1154 | -524 | 1 | 0 | -385 | 89 | 1260
4 | 19 | 12 | 1245 | 287 | 355 | 196 | 2 | 83 | 1120 | -507 | 2 | -2 | -385 | 94 | 1245
4 | 19 | 13 | 1246 | 287 | 355 | 196 | 2 | 83 | 1075 | -461 | 2 | -2 | -385 | 94 | 1246
4 | 19 | 14 | 1241 | 287 | 355 | 197 | 2 | 83 | 936 | -338 | 3 | -3 | -385 | 104 | 1241
4 | 19 | 15 | 1227 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 657 | -63 | 4 | -4 | -386 | 90 | 1227
4 | 19 | 16 | 1215 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 335 | 0 | 4 | 0 | -155 | 90 | 1215
4 | 19 | 17 | 1215 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 80 | 0 | 5 | 0 | 282 | -111 | 1215
4 | 19 | 18 | 1253 | 287 | 355 | 237 | 2 | 83 | 1 | 0 | 8 | 0 | 355 | -75 | 1253
4 | 19 | 19 | 1233 | 287 | 355 | 236 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 354 | -92 | 1233
4 | 19 | 20 | 1209 | 287 | 355 | 234 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 379 | -139 | 1209
4 | 19 | 21 | 1168 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 379 | -167 | 1168
4 | 19 | 22 | 1113 | 287 | 355 | 205 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 72 | 104 | 1113
4 | 19 | 23 | 1089 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 248 | -94 | 1089
4 | 20 | 0 | 1046 | 287 | 355 | 197 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 131 | -17 | 1046
4 | 20 | 1 | 1019 | 287 | 355 | 195 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 66 | 26 | 1019
4 | 20 | 2 | 1036 | 287 | 355 | 193 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 109 | 1036
4 | 20 | 3 | 1063 | 287 | 355 | 192 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48 | 95 | 1063
4 | 20 | 4 | 1069 | 287 | 355 | 192 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 188 | -39 | 1069
4 | 20 | 5 | 1032 | 287 | 355 | 194 | 2 | 83 | 6 | 0 | 0 | 0 | 73 | 32 | 1032
4 | 20 | 6 | 984 | 287 | 355 | 201 | 2 | 83 | 80 | 0 | 0 | 0 | -127 | 103 | 984
4 | 20 | 7 | 996 | 287 | 355 | 206 | 2 | 83 | 197 | 0 | 0 | 0 | -294 | 160 | 996
4 | 20 | 8 | 1040 | 287 | 355 | 211 | 2 | 83 | 293 | 0 | 0 | 0 | -314 | 123 | 1040
4 | 20 | 9 | 1080 | 287 | 355 | 207 | 2 | 83 | 418 | -3 | 0 | 0 | -387 | 118 | 1080
4 | 20 | 10 | 1093 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 539 | -30 | 0 | 0 | -387 | 42 | 1093
4 | 20 | 11 | 1101 | 287 | 355 | 198 | 2 | 83 | 653 | -36 | 0 | 0 | -387 | -54 | 1101
4 | 20 | 12 | 1099 | 287 | 355 | 196 | 2 | 83 | 734 | -41 | 1 | 0 | -387 | -131 | 1099
4 | 20 | 13 | 1090 | 287 | 355 | 196 | 2 | 83 | 669 | -37 | 1 | 0 | -387 | -79 | 1090
4 | 20 | 14 | 1092 | 287 | 355 | 197 | 2 | 83 | 588 | -32 | 1 | -1 | -387 | -1 | 1092
4 | 20 | 15 | 1093 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 384 | 0 | 1 | 0 | -323 | 102 | 1093
4 | 20 | 16 | 1103 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 230 | 0 | 1 | 0 | -165 | 96 | 1103
4 | 20 | 17 | 1157 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 74 | 0 | 1 | 0 | 231 | -108 | 1157
4 | 20 | 18 | 1202 | 287 | 355 | 237 | 2 | 83 | 1 | 0 | 3 | 0 | 346 | -112 | 1202
4 | 20 | 19 | 1201 | 287 | 355 | 236 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 342 | -108 | 1201
4 | 20 | 20 | 1172 | 287 | 355 | 234 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 309 | -104 | 1172
4 | 20 | 21 | 1136 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 280 | -103 | 1136
4 | 20 | 22 | 1099 | 287 | 355 | 205 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 33 | 123 | 1099
4 | 20 | 23 | 1067 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 | 120 | 1067
4 | 21 | 0 | 1032 | 287 | 355 | 212 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 80 | 1032
4 | 21 | 1 | 1010 | 287 | 355 | 210 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 61 | 1010
4 | 21 | 2 | 1038 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 25 | 64 | 1038
4 | 21 | 3 | 1069 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 95 | 21 | 1069
4 | 21 | 4 | 1099 | 287 | 355 | 210 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 49 | 94 | 1099
4 | 21 | 5 | 1116 | 287 | 355 | 210 | 2 | 83 | 17 | 0 | 18 | 0 | 49 | 95 | 1116
4 | 21 | 6 | 1175 | 287 | 355 | 220 | 2 | 83 | 228 | 0 | 16 | 0 | -108 | 92 | 1175
4 | 21 | 7 | 1268 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 591 | 0 | 13 | 0 | -385 | 90 | 1268
4 | 21 | 8 | 1438 | 287 | 355 | 240 | 2 | 83 | 933 | -169 | 10 | -10 | -381 | 88 | 1438
4 | 21 | 9 | 1550 | 287 | 355 | 234 | 2 | 83 | 1165 | -271 | 9 | -9 | -379 | 74 | 1550
4 | 21 | 10 | 1577 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 1284 | -342 | 5 | -5 | -379 | 65 | 1577
4 | 21 | 11 | 1568 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 1331 | -402 | 3 | -3 | -379 | 74 | 1568
4 | 21 | 12 | 1503 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 1297 | -428 | 3 | -3 | -380 | 70 | 1503
4 | 21 | 13 | 1575 | 287 | 355 | 218 | 2 | 83 | 1202 | -258 | 2 | -2 | -379 | 65 | 1575
4 | 21 | 14 | 1581 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 1028 | -97 | 2 | -2 | -379 | 80 | 1581
4 | 21 | 15 | 1548 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 757 | 0 | 2 | 0 | -249 | 79 | 1548
4 | 21 | 16 | 1533 | 287 | 355 | 249 | 2 | 83 | 413 | 0 | 1 | 0 | -8 | 151 | 1533
4 | 21 | 17 | 1471 | 287 | 355 | 262 | 2 | 83 | 111 | 0 | 1 | 0 | 370 | 0 | 1471
4 | 21 | 18 | 1470 | 287 | 355 | 267 | 2 | 83 | 1 | 0 | 2 | 0 | 104 | 369 | 1470
4 | 21 | 19 | 1425 | 287 | 355 | 266 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 239 | 192 | 1425
4 | 21 | 20 | 1377 | 287 | 355 | 262 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29 | 357 | 1377
4 | 21 | 21 | 1336 | 287 | 355 | 241 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 250 | 114 | 1336
4 | 21 | 22 | 1309 | 287 | 355 | 226 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 351 | 0 | 1309
4 | 21 | 23 | 1283 | 287 | 355 | 220 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 208 | 121 | 1283
4 | 22 | 0 | 1224 | 287 | 505 | 212 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 128 | 1224
4 | 22 | 1 | 1202 | 287 | 355 | 210 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 130 | 129 | 1202
4 | 22 | 2 | 1210 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 149 | 120 | 1210
4 | 22 | 3 | 1226 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 157 | 128 | 1226
4 | 22 | 4 | 1239 | 287 | 355 | 210 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 267 | 30 | 1239
4 | 22 | 5 | 1238 | 287 | 355 | 210 | 2 | 83 | 9 | 0 | 3 | 0 | 175 | 114 | 1238
4 | 22 | 6 | 1263 | 287 | 355 | 220 | 2 | 83 | 113 | 0 | 6 | 0 | -3 | 200 | 1263
4 | 22 | 7 | 1331 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 314 | 0 | 7 | 0 | -109 | 160 | 1331
4 | 22 | 8 | 1482 | 287 | 355 | 240 | 2 | 83 | 490 | 0 | 9 | 0 | -380 | 396 | 1482
4 | 22 | 9 | 1575 | 287 | 355 | 234 | 2 | 83 | 636 | 0 | 10 | 0 | -379 | 347 | 1575
4 | 22 | 10 | 1577 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 797 | 0 | 10 | 0 | -379 | 200 | 1577
4 | 22 | 11 | 1570 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 873 | 0 | 9 | 0 | -379 | 123 | 1570
4 | 22 | 12 | 1495 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 915 | 0 | 10 | 0 | -380 | 6 | 1495
4 | 22 | 13 | 1566 | 287 | 355 | 218 | 2 | 83 | 781 | 0 | 10 | 0 | -379 | 209 | 1566
4 | 22 | 14 | 1568 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 480 | 0 | 10 | 0 | -9 | 138 | 1568
4 | 22 | 15 | 1544 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 288 | 0 | 10 | 0 | 8 | 279 | 1544
4 | 22 | 16 | 1535 | 287 | 355 | 249 | 2 | 83 | 117 | 0 | 9 | 0 | 317 | 116 | 1535
4 | 22 | 17 | 1492 | 287 | 355 | 262 | 2 | 83 | 25 | 0 | 11 | 0 | 366 | 101 | 1492
4 | 22 | 18 | 1487 | 287 | 735 | 267 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 103 | 1487
4 | 22 | 19 | 1438 | 287 | 355 | 266 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 374 | 60 | 1438
4 | 22 | 20 | 1390 | 287 | 365 | 262 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 376 | -1 | 1390
4 | 22 | 21 | 1349 | 287 | 487 | 241 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 118 | 114 | 1349
4 | 22 | 22 | 1308 | 287 | 563 | 226 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 126 | 1308
4 | 22 | 23 | 1276 | 287 | 535 | 220 | 2 | 83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 125 | 1276
4 | 23 | 0 | 1219 | 287 | 496 | 212 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 118 | 1219
4 | 23 | 1 | 1191 | 287 | 462 | 210 | 2 | 83 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 122 | 1191
4 | 23 | 2 | 1198 | 287 | 477 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 116 | 1198
4 | 23 | 3 | 1217 | 287 | 489 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 126 | 1217
4 | 23 | 4 | 1221 | 287 | 355 | 210 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 151 | 116 | 1221
4 | 23 | 5 | 1223 | 287 | 523 | 210 | 2 | 83 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 103 | 1223
4 | 23 | 6 | 1241 | 287 | 514 | 220 | 2 | 83 | 20 | 0 | 11 | 0 | 0 | 104 | 1241
4 | 23 | 7 | 1320 | 287 | 536 | 232 | 2 | 83 | 71 | 0 | 8 | 0 | 0 | 101 | 1320
4 | 23 | 8 | 1477 | 287 | 614 | 240 | 2 | 83 | 151 | 0 | 4 | 0 | 0 | 96 | 1477
4 | 23 | 9 | 1581 | 287 | 621 | 234 | 2 | 83 | 255 | 0 | 2 | 0 | 0 | 97 | 1581
4 | 23 | 10 | 1579 | 287 | 598 | 222 | 2 | 83 | 336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 1579
4 | 23 | 11 | 1582 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 389 | 0 | 2 | 0 | 9 | 238 | 1582
4 | 23 | 12 | 1496 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 445 | 0 | 2 | 0 | 7 | 98 | 1496
4 | 23 | 13 | 1572 | 287 | 355 | 218 | 2 | 83 | 447 | 0 | 1 | 0 | 9 | 170 | 1572
4 | 23 | 14 | 1568 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 381 | 0 | 2 | 0 | 76 | 160 | 1568
4 | 23 | 15 | 1547 | 287 | 548 | 232 | 2 | 83 | 312 | 0 | 2 | 0 | 0 | 81 | 1547
4 | 23 | 16 | 1534 | 287 | 655 | 249 | 2 | 83 | 180 | 0 | 2 | 0 | 0 | 76 | 1534
4 | 23 | 17 | 1484 | 287 | 691 | 262 | 2 | 83 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0 | 90 | 1484
4 | 23 | 18 | 1487 | 287 | 752 | 267 | 2 | 83 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 89 | 1487
4 | 23 | 19 | 1442 | 287 | 698 | 266 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 97 | 1442
4 | 23 | 20 | 1388 | 287 | 365 | 262 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 376 | -1 | 1388
4 | 23 | 21 | 1341 | 287 | 619 | 241 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 96 | 1341
4 | 23 | 22 | 1308 | 287 | 605 | 226 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 93 | 1308
4 | 23 | 23 | 1268 | 287 | 570 | 220 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 92 | 1268
4 | 24 | 0 | 1214 | 287 | 355 | 212 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 161 | 97 | 1214
4 | 24 | 1 | 1176 | 287 | 459 | 210 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 119 | 1176
4 | 24 | 2 | 1189 | 287 | 488 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 104 | 1189
4 | 24 | 3 | 1212 | 287 | 506 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 105 | 1212
4 | 24 | 4 | 1223 | 287 | 526 | 210 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 95 | 1223
4 | 24 | 5 | 1218 | 287 | 503 | 210 | 2 | 83 | 12 | 0 | 16 | 0 | 0 | 105 | 1218
4 | 24 | 6 | 1240 | 287 | 381 | 220 | 2 | 83 | 166 | 0 | 13 | 0 | 0 | 88 | 1240
4 | 24 | 7 | 1301 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 449 | 0 | 11 | 0 | -218 | 100 | 1301
4 | 24 | 8 | 1458 | 287 | 355 | 240 | 2 | 83 | 755 | 0 | 9 | 0 | -381 | 108 | 1458
4 | 24 | 9 | 1567 | 287 | 355 | 234 | 2 | 83 | 983 | 0 | 9 | 0 | -379 | -7 | 1567
4 | 24 | 10 | 1580 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 1082 | 0 | 11 | 0 | -379 | -83 | 1580
4 | 24 | 11 | 1572 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 1131 | -124 | 12 | -12 | -379 | 0 | 1572
4 | 24 | 12 | 1493 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 1130 | -257 | 13 | -13 | -380 | 56 | 1493
4 | 24 | 13 | 1557 | 287 | 355 | 218 | 2 | 83 | 1094 | 0 | 8 | 0 | -379 | -111 | 1557
4 | 24 | 14 | 1551 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 1005 | 0 | 3 | 0 | -379 | -27 | 1551
4 | 24 | 15 | 1534 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 776 | 0 | 2 | 0 | -379 | 176 | 1534
4 | 24 | 16 | 1519 | 287 | 355 | 249 | 2 | 83 | 438 | 0 | 4 | 0 | -8 | 109 | 1519
4 | 24 | 17 | 1464 | 287 | 355 | 262 | 2 | 83 | 120 | 0 | 5 | 0 | 257 | 93 | 1464
4 | 24 | 18 | 1462 | 287 | 355 | 267 | 2 | 83 | 1 | 0 | 7 | 0 | 373 | 87 | 1462
4 | 24 | 19 | 1421 | 287 | 355 | 266 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 337 | 84 | 1421
4 | 24 | 20 | 1369 | 287 | 355 | 262 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 300 | 74 | 1369
4 | 24 | 21 | 1329 | 287 | 355 | 241 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 268 | 88 | 1329
4 | 24 | 22 | 1288 | 287 | 355 | 226 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 78 | 253 | 1288
4 | 24 | 23 | 1257 | 287 | 355 | 220 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 221 | 83 | 1257
4 | 25 | 0 | 1202 | 287 | 355 | 212 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 254 | 1202
4 | 25 | 1 | 1167 | 287 | 355 | 210 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 120 | 105 | 1167
4 | 25 | 2 | 1177 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 236 | 1177
4 | 25 | 3 | 1203 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 261 | 1203
4 | 25 | 4 | 1214 | 287 | 355 | 210 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 165 | 106 | 1214
4 | 25 | 5 | 1205 | 287 | 355 | 210 | 2 | 83 | 10 | 0 | 5 | 0 | 149 | 104 | 1205
4 | 25 | 6 | 1213 | 287 | 355 | 220 | 2 | 83 | 106 | 0 | 7 | 0 | 8 | 145 | 1213
4 | 25 | 7 | 1269 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 256 | 0 | 13 | 0 | 3 | 38 | 1269
4 | 25 | 8 | 1414 | 287 | 355 | 240 | 2 | 83 | 387 | 0 | 18 | 0 | -81 | 123 | 1414
4 | 25 | 9 | 1498 | 287 | 355 | 234 | 2 | 83 | 575 | 0 | 18 | 0 | -257 | 201 | 1498
4 | 25 | 10 | 1495 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 778 | 0 | 24 | 0 | -380 | 124 | 1495
4 | 25 | 11 | 1500 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 1064 | 0 | 24 | -15 | -380 | -137 | 1500
4 | 25 | 12 | 1410 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 1069 | -94 | 24 | -24 | -382 | -127 | 1410
4 | 25 | 13 | 1471 | 287 | 355 | 218 | 2 | 83 | 875 | 0 | 23 | 0 | -381 | 9 | 1471
4 | 25 | 14 | 1458 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 598 | 0 | 21 | 0 | -177 | 67 | 1458
4 | 25 | 15 | 1422 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 356 | 0 | 19 | 0 | -6 | 94 | 1422
4 | 25 | 16 | 1403 | 287 | 355 | 249 | 2 | 83 | 193 | 0 | 21 | 0 | 5 | 208 | 1403
4 | 25 | 17 | 1358 | 287 | 355 | 262 | 2 | 83 | 49 | 0 | 22 | 0 | 192 | 106 | 1358
4 | 25 | 18 | 1379 | 287 | 355 | 267 | 2 | 83 | 1 | 0 | 25 | 0 | 286 | 73 | 1379
4 | 25 | 19 | 1354 | 287 | 355 | 266 | 2 | 83 | 0 | 0 | 27 | 0 | 335 | -1 | 1354
4 | 25 | 20 | 1316 | 287 | 355 | 262 | 2 | 83 | 0 | 0 | 27 | 0 | 206 | 94 | 1316
4 | 25 | 21 | 1282 | 287 | 355 | 241 | 2 | 83 | 0 | 0 | 27 | 0 | 279 | 8 | 1282
4 | 25 | 22 | 1257 | 287 | 355 | 226 | 2 | 83 | 0 | 0 | 26 | 0 | 2 | 276 | 1257
4 | 25 | 23 | 1220 | 287 | 355 | 220 | 2 | 83 | 0 | 0 | 25 | 0 | 2 | 246 | 1220
4 | 26 | 0 | 1153 | 287 | 355 | 197 | 2 | 83 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 204 | 1153
4 | 26 | 1 | 1121 | 287 | 355 | 195 | 2 | 83 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 174 | 1121
4 | 26 | 2 | 1137 | 287 | 355 | 193 | 2 | 83 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 194 | 1137
4 | 26 | 3 | 1164 | 287 | 355 | 192 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 121 | 103 | 1164
4 | 26 | 4 | 1169 | 287 | 355 | 192 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 230 | 1169
4 | 26 | 5 | 1143 | 287 | 355 | 194 | 2 | 83 | 24 | 0 | 17 | 0 | 0 | 181 | 1143
4 | 26 | 6 | 1113 | 287 | 355 | 201 | 2 | 83 | 254 | 0 | 16 | 0 | 0 | -85 | 1113
4 | 26 | 7 | 1112 | 287 | 355 | 206 | 2 | 83 | 617 | -339 | 14 | -14 | -206 | 107 | 1112
4 | 26 | 8 | 1162 | 287 | 355 | 211 | 2 | 83 | 949 | -524 | 11 | -11 | -319 | 118 | 1162
4 | 26 | 9 | 1199 | 287 | 355 | 207 | 2 | 83 | 1172 | -648 | 11 | -11 | -374 | 115 | 1199
4 | 26 | 10 | 1205 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 1308 | -723 | 12 | -12 | -386 | 77 | 1205
4 | 26 | 11 | 1207 | 287 | 355 | 198 | 2 | 83 | 1337 | -739 | 12 | -12 | -386 | 70 | 1207
4 | 26 | 12 | 1174 | 287 | 355 | 196 | 2 | 83 | 1319 | -728 | 15 | -14 | -387 | 46 | 1174
4 | 26 | 13 | 1158 | 287 | 355 | 196 | 2 | 83 | 1242 | -685 | 16 | -16 | -387 | 65 | 1158
4 | 26 | 14 | 1146 | 287 | 355 | 197 | 2 | 83 | 1090 | -600 | 19 | -19 | -387 | 119 | 1146
4 | 26 | 15 | 1129 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 831 | -379 | 18 | -18 | -359 | 107 | 1129
4 | 26 | 16 | 1129 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 468 | 0 | 17 | 0 | -387 | 90 | 1129
4 | 26 | 17 | 1136 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 134 | 0 | 14 | 0 | -69 | 98 | 1136
4 | 26 | 18 | 1184 | 287 | 355 | 237 | 2 | 83 | 2 | 0 | 15 | 0 | 315 | -112 | 1184
4 | 26 | 19 | 1185 | 287 | 355 | 236 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 122 | 89 | 1185
4 | 26 | 20 | 1171 | 287 | 355 | 234 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 309 | -107 | 1171
4 | 26 | 21 | 1123 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 274 | -108 | 1123
4 | 26 | 22 | 1084 | 287 | 355 | 205 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 185 | -39 | 1084
4 | 26 | 23 | 1063 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 21 | 105 | 1063
4 | 27 | 0 | 1021 | 287 | 355 | 197 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 168 | -83 | 1021
4 | 27 | 1 | 1006 | 287 | 355 | 195 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 70 | 1006
4 | 27 | 2 | 1031 | 287 | 355 | 193 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 100 | 1031
4 | 27 | 3 | 1072 | 287 | 355 | 192 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 254 | -107 | 1072
4 | 27 | 4 | 1086 | 287 | 355 | 192 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 269 | -104 | 1086
4 | 27 | 5 | 1066 | 287 | 355 | 194 | 2 | 83 | 28 | 0 | 1 | 0 | 224 | -108 | 1066
4 | 27 | 6 | 1033 | 287 | 355 | 201 | 2 | 83 | 268 | 0 | 1 | 0 | -268 | 104 | 1033
4 | 27 | 7 | 1038 | 287 | 355 | 206 | 2 | 83 | 630 | -261 | 1 | -1 | -387 | 123 | 1038
4 | 27 | 8 | 1072 | 287 | 355 | 211 | 2 | 83 | 963 | -628 | 1 | 0 | -337 | 135 | 1072
4 | 27 | 9 | 1089 | 287 | 355 | 207 | 2 | 83 | 1182 | -770 | 1 | 0 | -387 | 129 | 1089
4 | 27 | 10 | 1091 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 1283 | -835 | 3 | -3 | -387 | 101 | 1091
4 | 27 | 11 | 1091 | 287 | 355 | 198 | 2 | 83 | 1323 | -860 | 7 | -7 | -387 | 90 | 1091
4 | 27 | 12 | 1088 | 287 | 355 | 196 | 2 | 83 | 1298 | -844 | 8 | -8 | -387 | 98 | 1088
4 | 27 | 13 | 1071 | 287 | 355 | 196 | 2 | 83 | 1199 | -779 | 9 | -9 | -387 | 115 | 1071
4 | 27 | 14 | 1073 | 287 | 355 | 197 | 2 | 83 | 1006 | -600 | 9 | -9 | -387 | 130 | 1073
4 | 27 | 15 | 1059 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 727 | -336 | 9 | -9 | -387 | 126 | 1059
4 | 27 | 16 | 1061 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 399 | -259 | 8 | -8 | -137 | 117 | 1061
4 | 27 | 17 | 1096 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 95 | 0 | 5 | 0 | 0 | 37 | 1096
4 | 27 | 18 | 1162 | 287 | 355 | 237 | 2 | 83 | 1 | 0 | 5 | 0 | 192 | 0 | 1162
4 | 27 | 19 | 1168 | 287 | 355 | 236 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 201 | 0 | 1168
4 | 27 | 20 | 1140 | 287 | 355 | 234 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 177 | 0 | 1140
4 | 27 | 21 | 1098 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 147 | 0 | 1098
4 | 27 | 22 | 1046 | 287 | 355 | 205 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 108 | 4 | 1046
4 | 27 | 23 | 1018 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31 | 56 | 1018
4 | 28 | 0 | 973 | 287 | 355 | 212 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 32 | 973
4 | 28 | 1 | 944 | 287 | 355 | 210 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 944
4 | 28 | 2 | 972 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 972
4 | 28 | 3 | 1023 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66 | 20 | 1023
4 | 28 | 4 | 1046 | 287 | 355 | 210 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 1046
4 | 28 | 5 | 1046 | 287 | 355 | 210 | 2 | 83 | 13 | 0 | 1 | 0 | 96 | -1 | 1046
4 | 28 | 6 | 1040 | 287 | 355 | 220 | 2 | 83 | 110 | 0 | 2 | 0 | -9 | -10 | 1040
4 | 28 | 7 | 1079 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 278 | 0 | 1 | 0 | -159 | 0 | 1079
4 | 28 | 8 | 1204 | 287 | 355 | 240 | 2 | 83 | 552 | 0 | 0 | 0 | -315 | 0 | 1204
4 | 28 | 9 | 1241 | 287 | 355 | 234 | 2 | 83 | 728 | 0 | 0 | 0 | -385 | -63 | 1241
4 | 28 | 10 | 1253 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 874 | 0 | 1 | 0 | -385 | -186 | 1253
4 | 28 | 11 | 1253 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 662 | 0 | 1 | 0 | -354 | 0 | 1253
4 | 28 | 12 | 1212 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 302 | 0 | 0 | 0 | -2 | -32 | 1212
4 | 28 | 13 | 1260 | 287 | 355 | 218 | 2 | 83 | 135 | 0 | 1 | 0 | 27 | 152 | 1260
4 | 28 | 14 | 1272 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 76 | 0 | 3 | 0 | 146 | 98 | 1272
4 | 28 | 15 | 1268 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 40 | 0 | 4 | 0 | 266 | -1 | 1268
4 | 28 | 16 | 1284 | 287 | 355 | 249 | 2 | 83 | 15 | 0 | 5 | 0 | 202 | 86 | 1284
4 | 28 | 17 | 1279 | 287 | 355 | 262 | 2 | 83 | 2 | 0 | 4 | 0 | 284 | 0 | 1279
4 | 28 | 18 | 1274 | 287 | 355 | 267 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 184 | 95 | 1274
4 | 28 | 19 | 1243 | 287 | 355 | 266 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 144 | 105 | 1243
4 | 28 | 20 | 1207 | 287 | 355 | 262 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 121 | 94 | 1207
4 | 28 | 21 | 1164 | 287 | 355 | 241 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 93 | 98 | 1164
4 | 28 | 22 | 1099 | 287 | 355 | 226 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 30 | 108 | 1099
4 | 28 | 23 | 1074 | 287 | 355 | 220 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 55 | 59 | 1074
4 | 29 | 0 | 1014 | 287 | 355 | 197 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | -18 | -9 | 99 | 1014
4 | 29 | 1 | 993 | 287 | 355 | 195 | 2 | 83 | 0 | 0 | 22 | -22 | -35 | 106 | 993
4 | 29 | 2 | 1016 | 287 | 355 | 193 | 2 | 83 | 0 | 0 | 27 | -18 | 0 | 87 | 1016
4 | 29 | 3 | 1066 | 287 | 355 | 192 | 2 | 83 | 0 | 0 | 28 | 0 | 112 | 7 | 1066
4 | 29 | 4 | 1088 | 287 | 355 | 192 | 2 | 83 | 0 | 0 | 28 | 0 | 141 | 0 | 1088
4 | 29 | 5 | 1069 | 287 | 355 | 194 | 2 | 83 | 26 | 0 | 27 | 0 | 95 | 0 | 1069
4 | 29 | 6 | 1048 | 287 | 355 | 201 | 2 | 83 | 247 | -182 | 27 | -27 | -37 | 92 | 1048
4 | 29 | 7 | 1082 | 287 | 355 | 206 | 2 | 83 | 587 | -433 | 30 | -30 | -104 | 99 | 1082
4 | 29 | 8 | 1157 | 287 | 355 | 211 | 2 | 83 | 899 | -664 | 28 | -28 | -93 | 77 | 1157
4 | 29 | 9 | 1202 | 287 | 355 | 207 | 2 | 83 | 1130 | -835 | 31 | -31 | -109 | 82 | 1202
4 | 29 | 10 | 1214 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 1257 | -928 | 31 | -31 | -143 | 99 | 1214
4 | 29 | 11 | 1216 | 287 | 355 | 198 | 2 | 83 | 1333 | -985 | 31 | -31 | -157 | 100 | 1216
4 | 29 | 12 | 1175 | 287 | 355 | 196 | 2 | 83 | 1320 | -975 | 30 | -30 | -194 | 101 | 1175
4 | 29 | 13 | 1170 | 287 | 355 | 196 | 2 | 83 | 1260 | -930 | 30 | -30 | -184 | 101 | 1170
4 | 29 | 14 | 1170 | 287 | 355 | 197 | 2 | 83 | 1120 | -828 | 30 | -30 | -145 | 99 | 1170
4 | 29 | 15 | 1151 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 846 | -625 | 29 | -29 | -97 | 98 | 1151
4 | 29 | 16 | 1153 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 475 | -336 | 28 | -28 | 0 | 73 | 1153
4 | 29 | 17 | 1167 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 137 | 0 | 29 | 0 | 41 | 1 | 1167
4 | 29 | 18 | 1210 | 287 | 355 | 237 | 2 | 83 | 2 | 0 | 31 | 0 | 139 | 74 | 1210
4 | 29 | 19 | 1223 | 287 | 355 | 236 | 2 | 83 | 0 | 0 | 29 | 0 | 127 | 104 | 1223
4 | 29 | 20 | 1201 | 287 | 355 | 234 | 2 | 83 | 0 | 0 | 27 | 0 | 137 | 76 | 1201
4 | 29 | 21 | 1167 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 0 | 0 | 26 | 0 | 110 | 82 | 1167
4 | 29 | 22 | 1116 | 287 | 355 | 205 | 2 | 83 | 0 | 0 | 22 | 0 | 77 | 85 | 1116
4 | 29 | 23 | 1095 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 145 | 0 | 1095
4 | 30 | 0 | 1033 | 287 | 355 | 197 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 89 | -1 | 1033
4 | 30 | 1 | 1024 | 287 | 355 | 195 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 82 | -1 | 1024
4 | 30 | 2 | 1044 | 287 | 355 | 193 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 104 | -1 | 1044
4 | 30 | 3 | 1098 | 287 | 355 | 192 | 2 | 83 | 0 | 0 | 22 | 0 | 79 | 78 | 1098
4 | 30 | 4 | 1108 | 287 | 355 | 192 | 2 | 83 | 0 | 0 | 23 | 0 | 70 | 96 | 1108
4 | 30 | 5 | 1129 | 287 | 355 | 194 | 2 | 83 | 31 | 0 | 21 | 0 | 155 | 1 | 1129
4 | 30 | 6 | 1124 | 287 | 355 | 201 | 2 | 83 | 278 | -154 | 21 | -21 | 0 | 72 | 1124
4 | 30 | 7 | 1152 | 287 | 355 | 206 | 2 | 83 | 651 | -468 | 20 | -20 | 0 | 36 | 1152
4 | 30 | 8 | 1224 | 287 | 355 | 211 | 2 | 83 | 991 | -732 | 17 | -17 | -2 | 29 | 1224
4 | 30 | 9 | 1268 | 287 | 355 | 207 | 2 | 83 | 1210 | -873 | 12 | -12 | -3 | 0 | 1268
4 | 30 | 10 | 1271 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 1323 | -977 | 8 | -8 | -8 | 4 | 1271
4 | 30 | 11 | 1270 | 287 | 355 | 198 | 2 | 83 | 1357 | -1002 | 6 | -6 | -27 | 17 | 1270
4 | 30 | 12 | 1221 | 287 | 355 | 196 | 2 | 83 | 1333 | -985 | 8 | -8 | -119 | 69 | 1221
4 | 30 | 13 | 1245 | 287 | 355 | 196 | 2 | 83 | 1249 | -922 | 8 | -8 | -22 | 17 | 1245
4 | 30 | 14 | 1227 | 287 | 355 | 197 | 2 | 83 | 1085 | -788 | 6 | -6 | -2 | 8 | 1227
4 | 30 | 15 | 1225 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 811 | -512 | 4 | -4 | -2 | -1 | 1225
4 | 30 | 16 | 1217 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 448 | -259 | 2 | -2 | -2 | 89 | 1217
4 | 30 | 17 | 1191 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 130 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 1191
4 | 30 | 18 | 1212 | 287 | 355 | 237 | 2 | 83 | 3 | 0 | 2 | 0 | 165 | 78 | 1212
4 | 30 | 19 | 1220 | 287 | 355 | 236 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 148 | 108 | 1220
4 | 30 | 20 | 1190 | 287 | 355 | 234 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 144 | 83 | 1190
4 | 30 | 21 | 1143 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 105 | 87 | 1143
4 | 30 | 22 | 1091 | 287 | 355 | 205 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65 | 93 | 1091
4 | 30 | 23 | 1062 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 133 | -1 | 1062
5 | 1 | 0 | 948 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | -1 | -102 | 121 | 948
5 | 1 | 1 | 933 | 287 | 355 | 200 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | -2 | -113 | 119 | 933
5 | 1 | 2 | 946 | 287 | 355 | 199 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | -1 | 946
5 | 1 | 3 | 988 | 287 | 355 | 199 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 58 | -1 | 988
5 | 1 | 4 | 1012 | 287 | 355 | 198 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 108 | -30 | 1012
5 | 1 | 5 | 1004 | 287 | 355 | 197 | 2 | 83 | 32 | -24 | 9 | -9 | -16 | 88 | 1004
5 | 1 | 6 | 1013 | 287 | 355 | 197 | 2 | 83 | 262 | -193 | 9 | -9 | -65 | 85 | 1013
5 | 1 | 7 | 1043 | 287 | 355 | 200 | 2 | 83 | 582 | -430 | 7 | -7 | -121 | 85 | 1043
5 | 1 | 8 | 1131 | 287 | 355 | 205 | 2 | 83 | 804 | -594 | 7 | -7 | -62 | 51 | 1131
5 | 1 | 9 | 1174 | 287 | 355 | 203 | 2 | 83 | 933 | -689 | 8 | -8 | -1 | 1 | 1174
5 | 1 | 10 | 1177 | 287 | 355 | 201 | 2 | 83 | 978 | -722 | 10 | -10 | -30 | 23 | 1177
5 | 1 | 11 | 1179 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 1004 | -742 | 11 | -11 | -50 | 38 | 1179
5 | 1 | 12 | 1150 | 287 | 355 | 199 | 2 | 83 | 1033 | -763 | 10 | -10 | -135 | 89 | 1150
5 | 1 | 13 | 1177 | 287 | 355 | 199 | 2 | 83 | 975 | -720 | 12 | -12 | -61 | 57 | 1177
5 | 1 | 14 | 1166 | 287 | 355 | 200 | 2 | 83 | 839 | -620 | 12 | -12 | -1 | 21 | 1166
5 | 1 | 15 | 1146 | 287 | 355 | 204 | 2 | 83 | 626 | -463 | 15 | -15 | -2 | 54 | 1146
5 | 1 | 16 | 1147 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 385 | -279 | 17 | -17 | 0 | 97 | 1147
5 | 1 | 17 | 1136 | 287 | 355 | 233 | 2 | 83 | 109 | 0 | 14 | 0 | 53 | 0 | 1136
5 | 1 | 18 | 1151 | 287 | 355 | 245 | 2 | 83 | 4 | 0 | 12 | 0 | 73 | 90 | 1151
5 | 1 | 19 | 1145 | 287 | 355 | 246 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 62 | 92 | 1145
5 | 1 | 20 | 1103 | 287 | 355 | 244 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 16 | 96 | 1103
5 | 1 | 21 | 1055 | 287 | 355 | 229 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | -20 | -9 | 108 | 1055
5 | 1 | 22 | 1015 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | -17 | -50 | 124 | 1015
5 | 1 | 23 | 984 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | -19 | -58 | 105 | 984
5 | 2 | 0 | 929 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 0 | 0 | 24 | -15 | -139 | 130 | 929
5 | 2 | 1 | 904 | 287 | 355 | 200 | 2 | 83 | 0 | 0 | 28 | -18 | -161 | 128 | 904
5 | 2 | 2 | 924 | 287 | 355 | 199 | 2 | 83 | 0 | 0 | 30 | -20 | -129 | 117 | 924
5 | 2 | 3 | 956 | 287 | 355 | 199 | 2 | 83 | 0 | 0 | 32 | -20 | 0 | 18 | 956
5 | 2 | 4 | 975 | 287 | 355 | 198 | 2 | 83 | 0 | 0 | 27 | -17 | -60 | 100 | 975
5 | 2 | 5 | 967 | 287 | 355 | 197 | 2 | 83 | 4 | 0 | 27 | -19 | -70 | 101 | 967
5 | 2 | 6 | 965 | 287 | 355 | 197 | 2 | 83 | 38 | -9 | 25 | -25 | -42 | 54 | 965
5 | 2 | 7 | 1014 | 287 | 355 | 200 | 2 | 83 | 86 | -32 | 24 | -24 | -74 | 107 | 1014
5 | 2 | 8 | 1104 | 287 | 355 | 205 | 2 | 83 | 176 | -76 | 24 | -24 | -30 | 102 | 1104
5 | 2 | 9 | 1158 | 287 | 355 | 203 | 2 | 83 | 150 | -11 | 21 | -21 | 0 | 89 | 1158
5 | 2 | 10 | 1168 | 287 | 355 | 201 | 2 | 83 | 162 | -10 | 17 | -17 | -1 | 89 | 1168
5 | 2 | 11 | 1174 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 140 | 0 | 11 | 0 | 94 | 0 | 1174
5 | 2 | 12 | 1149 | 287 | 355 | 199 | 2 | 83 | 126 | 0 | 20 | 0 | 78 | -1 | 1149
5 | 2 | 13 | 1190 | 287 | 355 | 199 | 2 | 83 | 73 | 0 | 19 | 0 | 229 | -57 | 1190
5 | 2 | 14 | 1175 | 287 | 355 | 200 | 2 | 83 | 120 | 0 | 24 | 0 | 104 | 0 | 1175
5 | 2 | 15 | 1162 | 287 | 355 | 204 | 2 | 83 | 302 | -100 | 26 | -26 | -1 | 30 | 1162
5 | 2 | 16 | 1141 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 257 | -81 | 27 | -27 | 0 | 21 | 1141
5 | 2 | 17 | 1123 | 287 | 355 | 233 | 2 | 83 | 88 | 0 | 27 | 0 | 48 | 0 | 1123
5 | 2 | 18 | 1136 | 287 | 355 | 245 | 2 | 83 | 5 | 0 | 24 | 0 | 54 | 81 | 1136
5 | 2 | 19 | 1135 | 287 | 355 | 246 | 2 | 83 | 0 | 0 | 26 | 0 | 136 | 0 | 1135
5 | 2 | 20 | 1106 | 287 | 355 | 244 | 2 | 83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 12 | 99 | 1106
5 | 2 | 21 | 1062 | 287 | 355 | 229 | 2 | 83 | 0 | 0 | 24 | -15 | 0 | 97 | 1062
5 | 2 | 22 | 1015 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 0 | 0 | 26 | -17 | 0 | 65 | 1015
5 | 2 | 23 | 984 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 23 | -15 | 0 | 40 | 984
5 | 3 | 0 | 928 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 0 | 0 | 24 | -24 | 0 | -1 | 928
5 | 3 | 1 | 914 | 287 | 355 | 200 | 2 | 83 | 0 | 0 | 24 | -24 | 0 | -13 | 914
5 | 3 | 2 | 932 | 287 | 355 | 199 | 2 | 83 | 0 | 0 | 22 | -22 | -357 | 363 | 932
5 | 3 | 3 | 965 | 287 | 355 | 199 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 250 | -228 | 965
5 | 3 | 4 | 976 | 287 | 355 | 198 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | -16 | 0 | 50 | 976
5 | 3 | 5 | 961 | 287 | 355 | 197 | 2 | 83 | 34 | -25 | 12 | -12 | 0 | 28 | 961
5 | 3 | 6 | 949 | 287 | 355 | 197 | 2 | 83 | 276 | -204 | 13 | -13 | 0 | -47 | 949
5 | 3 | 7 | 949 | 287 | 355 | 200 | 2 | 83 | 633 | -468 | 13 | -13 | 0 | -143 | 949
5 | 3 | 8 | 981 | 287 | 355 | 205 | 2 | 83 | 967 | -714 | 12 | -12 | -2 | -202 | 981
5 | 3 | 9 | 992 | 287 | 355 | 203 | 2 | 83 | 1172 | -866 | 12 | -12 | -43 | -201 | 992
5 | 3 | 10 | 1006 | 287 | 355 | 201 | 2 | 83 | 1283 | -948 | 11 | -11 | -57 | -200 | 1006
5 | 3 | 11 | 1010 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 1307 | -966 | 11 | -11 | -60 | -200 | 1010
5 | 3 | 12 | 1004 | 287 | 355 | 199 | 2 | 83 | 1279 | -945 | 9 | -9 | 0 | -256 | 1004
5 | 3 | 13 | 987 | 287 | 355 | 199 | 2 | 83 | 1202 | -888 | 8 | -8 | 0 | -253 | 987
5 | 3 | 14 | 988 | 287 | 355 | 200 | 2 | 83 | 1058 | -782 | 7 | -7 | 0 | -215 | 988
5 | 3 | 15 | 978 | 287 | 355 | 204 | 2 | 83 | 786 | -580 | 7 | -7 | 0 | -159 | 978
5 | 3 | 16 | 978 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 420 | -311 | 7 | -7 | 0 | -75 | 978
5 | 3 | 17 | 992 | 287 | 355 | 233 | 2 | 83 | 116 | -86 | 5 | -5 | -195 | 197 | 992
5 | 3 | 18 | 1048 | 287 | 355 | 245 | 2 | 83 | 4 | -3 | 2 | -2 | -387 | 462 | 1048
5 | 3 | 19 | 1050 | 287 | 355 | 246 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | -2 | -387 | 464 | 1050
5 | 3 | 20 | 1030 | 287 | 355 | 244 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | -1 | -387 | 446 | 1030
5 | 3 | 21 | 989 | 287 | 355 | 229 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | -1 | -387 | 420 | 989
5 | 3 | 22 | 951 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 344 | -337 | 951
5 | 3 | 23 | 925 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 380 | -395 | 925
5 | 4 | 0 | 881 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 380 | -431 | 881
5 | 4 | 1 | 850 | 287 | 355 | 200 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | -2 | -387 | 310 | 850
5 | 4 | 2 | 877 | 287 | 355 | 199 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | -1 | -387 | 338 | 877
5 | 4 | 3 | 920 | 287 | 355 | 199 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 380 | -387 | 920
5 | 4 | 4 | 930 | 287 | 355 | 198 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 380 | -377 | 930
5 | 4 | 5 | 909 | 287 | 355 | 197 | 2 | 83 | 12 | -9 | 4 | -4 | -280 | 262 | 909
5 | 4 | 6 | 868 | 287 | 355 | 197 | 2 | 83 | 134 | -99 | 6 | -6 | -385 | 294 | 868
5 | 4 | 7 | 892 | 287 | 355 | 200 | 2 | 83 | 396 | -293 | 5 | -5 | 0 | -138 | 892
5 | 4 | 8 | 943 | 287 | 355 | 205 | 2 | 83 | 675 | -499 | 5 | -5 | 0 | -165 | 943
5 | 4 | 9 | 982 | 287 | 355 | 203 | 2 | 83 | 859 | -634 | 9 | -9 | 0 | -173 | 982
5 | 4 | 10 | 997 | 287 | 355 | 201 | 2 | 83 | 1045 | -772 | 12 | -12 | -4 | -200 | 997
5 | 4 | 11 | 1018 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 1222 | -903 | 14 | -14 | 0 | -230 | 1018
5 | 4 | 12 | 1000 | 287 | 355 | 199 | 2 | 83 | 1283 | -947 | 14 | -14 | -61 | -201 | 1000
5 | 4 | 13 | 982 | 287 | 355 | 199 | 2 | 83 | 1224 | -904 | 14 | -14 | -63 | -201 | 982
5 | 4 | 14 | 960 | 287 | 355 | 200 | 2 | 83 | 1058 | -782 | 16 | -16 | -43 | -200 | 960
5 | 4 | 15 | 968 | 287 | 355 | 204 | 2 | 83 | 818 | -604 | 19 | -19 | 0 | -177 | 968
5 | 4 | 16 | 967 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 470 | -347 | 23 | -23 | 0 | -100 | 967
5 | 4 | 17 | 981 | 287 | 355 | 233 | 2 | 83 | 152 | -112 | 21 | -21 | -60 | 41 | 981
5 | 4 | 18 | 1033 | 287 | 355 | 245 | 2 | 83 | 6 | -5 | 20 | -20 | -387 | 447 | 1033
5 | 4 | 19 | 1058 | 287 | 355 | 246 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | -21 | -387 | 472 | 1058
5 | 4 | 20 | 1039 | 287 | 355 | 244 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | -19 | -387 | 455 | 1039
5 | 4 | 21 | 1001 | 287 | 355 | 229 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | -16 | -387 | 432 | 1001
5 | 4 | 22 | 956 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 380 | -382 | 956
5 | 4 | 23 | 929 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 328 | -353 | 929
5 | 5 | 0 | 885 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | -17 | -387 | 343 | 885
5 | 5 | 1 | 868 | 287 | 355 | 200 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | -16 | -387 | 328 | 868
5 | 5 | 2 | 901 | 287 | 355 | 199 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | -17 | -380 | 355 | 901
5 | 5 | 3 | 947 | 287 | 355 | 199 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 380 | -378 | 947
5 | 5 | 4 | 971 | 287 | 355 | 198 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 380 | -351 | 971
5 | 5 | 5 | 950 | 287 | 355 | 197 | 2 | 83 | 35 | -26 | 12 | -12 | -338 | 355 | 950
5 | 5 | 6 | 929 | 287 | 355 | 197 | 2 | 83 | 273 | -202 | 7 | -7 | -387 | 321 | 929
5 | 5 | 7 | 960 | 287 | 355 | 200 | 2 | 83 | 612 | -452 | 6 | -6 | 0 | -127 | 960
5 | 5 | 8 | 1021 | 287 | 355 | 205 | 2 | 83 | 938 | -693 | 6 | -6 | 0 | -156 | 1021
5 | 5 | 9 | 1050 | 287 | 355 | 203 | 2 | 83 | 1175 | -868 | 5 | -5 | 0 | -187 | 1050
5 | 5 | 10 | 1061 | 287 | 355 | 201 | 2 | 83 | 1299 | -960 | 5 | -5 | -6 | -200 | 1061
5 | 5 | 11 | 1063 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 1338 | -989 | 6 | -6 | -15 | -200 | 1063
5 | 5 | 12 | 1050 | 287 | 355 | 199 | 2 | 83 | 1321 | -976 | 6 | -6 | -20 | -201 | 1050
5 | 5 | 13 | 1045 | 287 | 355 | 199 | 2 | 83 | 1242 | -918 | 8 | -8 | -5 | -200 | 1045
5 | 5 | 14 | 1035 | 287 | 355 | 200 | 2 | 83 | 1067 | -788 | 9 | -9 | 0 | -171 | 1035
5 | 5 | 15 | 1021 | 287 | 355 | 204 | 2 | 83 | 767 | -566 | 10 | -10 | 0 | -111 | 1021
5 | 5 | 16 | 1023 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 404 | -298 | 9 | -9 | 0 | -27 | 1023
5 | 5 | 17 | 1036 | 287 | 355 | 233 | 2 | 83 | 115 | -85 | 8 | -8 | -387 | 433 | 1036
5 | 5 | 18 | 1091 | 287 | 355 | 245 | 2 | 83 | 3 | -2 | 8 | -8 | -387 | 505 | 1091
5 | 5 | 19 | 1104 | 287 | 355 | 246 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 380 | -257 | 1104
5 | 5 | 20 | 1079 | 287 | 355 | 244 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 380 | -279 | 1079
5 | 5 | 21 | 1047 | 287 | 355 | 229 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | -5 | -387 | 478 | 1047
5 | 5 | 22 | 1001 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | -3 | -387 | 447 | 1001
5 | 5 | 23 | 974 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 380 | -345 | 974
5 | 6 | 0 | 924 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | -174 | 166 | 924
5 | 6 | 1 | 901 | 287 | 355 | 200 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | -193 | 166 | 901
5 | 6 | 2 | 925 | 287 | 355 | 199 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | -155 | 152 | 925
5 | 6 | 3 | 968 | 287 | 355 | 199 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | -117 | 150 | 968
5 | 6 | 4 | 994 | 287 | 355 | 198 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | -85 | 142 | 994
5 | 6 | 5 | 992 | 287 | 355 | 197 | 2 | 83 | 2 | 0 | 15 | 0 | -85 | 136 | 992
5 | 6 | 6 | 1006 | 287 | 355 | 197 | 2 | 83 | 10 | 0 | 17 | 0 | -89 | 144 | 1006
5 | 6 | 7 | 1086 | 287 | 355 | 200 | 2 | 83 | 25 | 0 | 16 | 0 | -28 | 146 | 1086
5 | 6 | 8 | 1190 | 287 | 355 | 205 | 2 | 83 | 86 | 0 | 19 | 0 | 70 | 83 | 1190
5 | 6 | 9 | 1262 | 287 | 355 | 203 | 2 | 83 | 223 | 0 | 18 | 0 | 3 | 88 | 1262
5 | 6 | 10 | 1263 | 287 | 355 | 201 | 2 | 83 | 365 | 0 | 16 | 0 | 3 | -49 | 1263
5 | 6 | 11 | 1252 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 323 | 0 | 12 | 0 | -136 | 124 | 1252
5 | 6 | 12 | 1235 | 287 | 355 | 199 | 2 | 83 | 313 | 0 | 11 | 0 | -142 | 127 | 1235
5 | 6 | 13 | 1265 | 287 | 355 | 199 | 2 | 83 | 304 | 0 | 11 | 0 | -114 | 138 | 1265
5 | 6 | 14 | 1262 | 287 | 355 | 200 | 2 | 83 | 304 | 0 | 7 | 0 | -3 | 27 | 1262
5 | 6 | 15 | 1248 | 287 | 355 | 204 | 2 | 83 | 275 | 0 | 8 | 0 | -2 | 36 | 1248
5 | 6 | 16 | 1246 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 153 | 0 | 4 | 0 | 12 | 133 | 1246
5 | 6 | 17 | 1262 | 287 | 355 | 233 | 2 | 83 | 48 | 0 | 4 | 0 | 313 | -63 | 1262
5 | 6 | 18 | 1296 | 287 | 355 | 245 | 2 | 83 | 3 | 0 | 4 | 0 | 377 | -60 | 1296
5 | 6 | 19 | 1275 | 287 | 355 | 246 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 373 | -74 | 1275
5 | 6 | 20 | 1253 | 287 | 355 | 244 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 353 | -75 | 1253
5 | 6 | 21 | 1224 | 287 | 355 | 229 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 140 | 123 | 1224
5 | 6 | 22 | 1174 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 97 | 130 | 1174
5 | 6 | 23 | 1134 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 54 | 135 | 1134
5 | 7 | 0 | 1084 | 287 | 355 | 224 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | -5 | 0 | 127 | 1084
5 | 7 | 1 | 1053 | 287 | 355 | 223 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | -68 | 156 | 1053
5 | 7 | 2 | 1064 | 287 | 355 | 223 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | -35 | 130 | 1064
5 | 7 | 3 | 1106 | 287 | 355 | 223 | 2 | 83 | 0 | 0 | 23 | 0 | 6 | 127 | 1106
5 | 7 | 4 | 1127 | 287 | 355 | 223 | 2 | 83 | 0 | 0 | 26 | 0 | 32 | 119 | 1127
5 | 7 | 5 | 1128 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 33 | 0 | 27 | 0 | 7 | 112 | 1128
5 | 7 | 6 | 1150 | 287 | 355 | 224 | 2 | 83 | 244 | -75 | 26 | -26 | -87 | 117 | 1150
5 | 7 | 7 | 1234 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 595 | -52 | 26 | -26 | -385 | 117 | 1234
5 | 7 | 8 | 1389 | 287 | 355 | 237 | 2 | 83 | 903 | -211 | 27 | -27 | -382 | 115 | 1389
5 | 7 | 9 | 1489 | 287 | 355 | 230 | 2 | 83 | 1123 | -321 | 26 | -26 | -380 | 110 | 1489
5 | 7 | 10 | 1492 | 287 | 355 | 226 | 2 | 83 | 1274 | -447 | 25 | -25 | -380 | 92 | 1492
5 | 7 | 11 | 1492 | 287 | 355 | 220 | 2 | 83 | 1328 | -467 | 25 | -25 | -380 | 64 | 1492
5 | 7 | 12 | 1417 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 1319 | -463 | 24 | -24 | -382 | -1 | 1417
5 | 7 | 13 | 1482 | 287 | 355 | 220 | 2 | 83 | 1247 | -437 | 25 | -25 | -380 | 105 | 1482
5 | 7 | 14 | 1479 | 287 | 355 | 225 | 2 | 83 | 1092 | -295 | 25 | -25 | -381 | 111 | 1479
5 | 7 | 15 | 1451 | 287 | 355 | 230 | 2 | 83 | 837 | -190 | 24 | -24 | -269 | 116 | 1451
5 | 7 | 16 | 1437 | 287 | 355 | 244 | 2 | 83 | 488 | 0 | 19 | 0 | -6 | -35 | 1437
5 | 7 | 17 | 1379 | 287 | 355 | 262 | 2 | 83 | 159 | 0 | 19 | 0 | 105 | 107 | 1379
5 | 7 | 18 | 1378 | 287 | 355 | 275 | 2 | 83 | 7 | 0 | 18 | 0 | 375 | -24 | 1378
5 | 7 | 19 | 1360 | 287 | 355 | 277 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 365 | -24 | 1360
5 | 7 | 20 | 1321 | 287 | 355 | 269 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 197 | 112 | 1321
5 | 7 | 21 | 1284 | 287 | 355 | 250 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 180 | 111 | 1284
5 | 7 | 22 | 1248 | 287 | 355 | 239 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 158 | 112 | 1248
5 | 7 | 23 | 1212 | 287 | 355 | 234 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 231 | 10 | 1212
5 | 8 | 0 | 1146 | 287 | 355 | 224 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 243 | -58 | 1146
5 | 8 | 1 | 1123 | 287 | 355 | 223 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 83 | 78 | 1123
5 | 8 | 2 | 1132 | 287 | 355 | 223 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 206 | -34 | 1132
5 | 8 | 3 | 1165 | 287 | 355 | 223 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 110 | 98 | 1165
5 | 8 | 4 | 1182 | 287 | 355 | 223 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 155 | 72 | 1182
5 | 8 | 5 | 1174 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 41 | 0 | 2 | 0 | 92 | 90 | 1174
5 | 8 | 6 | 1187 | 287 | 355 | 224 | 2 | 83 | 260 | 0 | 2 | 0 | -71 | 45 | 1187
5 | 8 | 7 | 1254 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 584 | -19 | 2 | -2 | -385 | 115 | 1254
5 | 8 | 8 | 1414 | 287 | 355 | 237 | 2 | 83 | 895 | -177 | 2 | -2 | -382 | 114 | 1414
5 | 8 | 9 | 1523 | 287 | 355 | 230 | 2 | 83 | 1132 | -291 | 1 | 0 | -380 | 104 | 1523
5 | 8 | 10 | 1539 | 287 | 355 | 226 | 2 | 83 | 1256 | -380 | 2 | -2 | -379 | 89 | 1539
5 | 8 | 11 | 1535 | 287 | 355 | 220 | 2 | 83 | 1312 | -397 | 2 | -2 | -379 | 52 | 1535
5 | 8 | 12 | 1463 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 1288 | -389 | 4 | -4 | -381 | 1 | 1463
5 | 8 | 13 | 1533 | 287 | 355 | 220 | 2 | 83 | 1210 | -338 | 6 | -6 | -379 | 93 | 1533
5 | 8 | 14 | 1526 | 287 | 355 | 225 | 2 | 83 | 1053 | -193 | 11 | -11 | -380 | 94 | 1526
5 | 8 | 15 | 1493 | 287 | 355 | 230 | 2 | 83 | 797 | 0 | 11 | 0 | -380 | 108 | 1493
5 | 8 | 16 | 1479 | 287 | 355 | 244 | 2 | 83 | 469 | 0 | 9 | 0 | -74 | 104 | 1479
5 | 8 | 17 | 1419 | 287 | 355 | 262 | 2 | 83 | 141 | 0 | 10 | 0 | 6 | 273 | 1419
5 | 8 | 18 | 1411 | 287 | 355 | 275 | 2 | 83 | 7 | 0 | 12 | 0 | 375 | 15 | 1411
5 | 8 | 19 | 1385 | 287 | 355 | 277 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | 365 | 1385
5 | 8 | 20 | 1345 | 287 | 355 | 269 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 103 | 236 | 1345
5 | 8 | 21 | 1305 | 287 | 355 | 250 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 319 | -1 | 1305
5 | 8 | 22 | 1268 | 287 | 355 | 239 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 287 | 1268
5 | 8 | 23 | 1233 | 287 | 355 | 234 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 10 | 246 | 1233
5 | 9 | 0 | 1170 | 287 | 355 | 224 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 118 | 86 | 1170
5 | 9 | 1 | 1138 | 287 | 355 | 223 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 173 | 1138
5 | 9 | 2 | 1147 | 287 | 355 | 223 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 182 | 1147
5 | 9 | 3 | 1171 | 287 | 355 | 223 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 125 | 86 | 1171
5 | 9 | 4 | 1179 | 287 | 355 | 223 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 219 | -1 | 1179
5 | 9 | 5 | 1174 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 14 | 0 | 10 | 0 | 6 | 195 | 1174
5 | 9 | 6 | 1177 | 287 | 355 | 224 | 2 | 83 | 93 | 0 | 10 | 0 | -1 | 124 | 1177
5 | 9 | 7 | 1252 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 209 | 0 | 11 | 0 | -2 | 75 | 1252
5 | 9 | 8 | 1419 | 287 | 355 | 237 | 2 | 83 | 285 | 0 | 17 | 0 | -6 | 159 | 1419
5 | 9 | 9 | 1530 | 287 | 355 | 230 | 2 | 83 | 389 | 0 | 21 | 0 | -8 | 171 | 1530
5 | 9 | 10 | 1527 | 287 | 355 | 226 | 2 | 83 | 521 | 0 | 23 | 0 | -40 | 70 | 1527
5 | 9 | 11 | 1528 | 287 | 355 | 220 | 2 | 83 | 534 | 0 | 24 | 0 | -103 | 126 | 1528
5 | 9 | 12 | 1435 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 555 | 0 | 26 | 0 | -101 | 11 | 1435
5 | 9 | 13 | 1509 | 287 | 355 | 220 | 2 | 83 | 421 | 0 | 27 | 0 | -8 | 122 | 1509
5 | 9 | 14 | 1505 | 287 | 355 | 225 | 2 | 83 | 228 | 0 | 27 | 0 | 7 | 291 | 1505
5 | 9 | 15 | 1480 | 287 | 355 | 230 | 2 | 83 | 125 | 0 | 27 | 0 | 330 | 41 | 1480
5 | 9 | 16 | 1472 | 287 | 355 | 244 | 2 | 83 | 53 | 0 | 26 | 0 | 373 | 49 | 1472
5 | 9 | 17 | 1426 | 287 | 355 | 262 | 2 | 83 | 9 | 0 | 25 | 0 | 374 | 29 | 1426
5 | 9 | 18 | 1411 | 287 | 355 | 275 | 2 | 83 | 1 | 0 | 27 | 0 | 375 | 6 | 1411
5 | 9 | 19 | 1374 | 287 | 355 | 277 | 2 | 83 | 0 | 0 | 27 | 0 | 5 | 338 | 1374
5 | 9 | 20 | 1333 | 287 | 355 | 269 | 2 | 83 | 0 | 0 | 28 | 0 | 73 | 236 | 1333
5 | 9 | 21 | 1293 | 287 | 355 | 250 | 2 | 83 | 0 | 0 | 28 | 0 | 52 | 236 | 1293
5 | 9 | 22 | 1265 | 287 | 355 | 239 | 2 | 83 | 0 | 0 | 26 | 0 | 8 | 265 | 1265
5 | 9 | 23 | 1242 | 287 | 355 | 234 | 2 | 83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 202 | 55 | 1242
5 | 10 | 0 | 1176 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 0 | 0 | 22 | 0 | 9 | 216 | 1176
5 | 10 | 1 | 1139 | 287 | 355 | 200 | 2 | 83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 188 | 1139
5 | 10 | 2 | 1144 | 287 | 355 | 199 | 2 | 83 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 192 | 1144
5 | 10 | 3 | 1164 | 287 | 355 | 199 | 2 | 83 | 0 | 0 | 23 | 0 | 103 | 112 | 1164
5 | 10 | 4 | 1157 | 287 | 355 | 198 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 91 | 121 | 1157
5 | 10 | 5 | 1115 | 287 | 355 | 197 | 2 | 83 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 176 | 1115
5 | 10 | 6 | 1075 | 287 | 355 | 197 | 2 | 83 | 32 | 0 | 7 | 0 | 0 | 112 | 1075
5 | 10 | 7 | 1094 | 287 | 355 | 200 | 2 | 83 | 108 | 0 | 6 | 0 | -64 | 117 | 1094
5 | 10 | 8 | 1158 | 287 | 355 | 205 | 2 | 83 | 170 | 0 | 3 | 0 | -64 | 117 | 1158
5 | 10 | 9 | 1201 | 287 | 355 | 203 | 2 | 83 | 208 | 0 | 3 | 0 | -54 | 114 | 1201
5 | 10 | 10 | 1210 | 287 | 355 | 201 | 2 | 83 | 284 | 0 | 2 | 0 | -120 | 116 | 1210
5 | 10 | 11 | 1204 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 305 | 0 | 5 | 0 | -151 | 116 | 1204
5 | 10 | 12 | 1184 | 287 | 355 | 199 | 2 | 83 | 285 | 0 | 5 | 0 | -148 | 116 | 1184
5 | 10 | 13 | 1185 | 287 | 355 | 199 | 2 | 83 | 323 | 0 | 2 | 0 | -183 | 117 | 1185
5 | 10 | 14 | 1177 | 287 | 355 | 200 | 2 | 83 | 309 | 0 | 2 | 0 | -179 | 118 | 1177
5 | 10 | 15 | 1166 | 287 | 355 | 204 | 2 | 83 | 240 | 0 | 2 | 0 | -126 | 119 | 1166
5 | 10 | 16 | 1163 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 166 | 0 | 5 | 0 | -7 | 55 | 1163
5 | 10 | 17 | 1158 | 287 | 355 | 233 | 2 | 83 | 95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 99 | 1158
5 | 10 | 18 | 1167 | 287 | 355 | 245 | 2 | 83 | 10 | 0 | 7 | 0 | 278 | -100 | 1167
5 | 10 | 19 | 1166 | 287 | 355 | 246 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 180 | -4 | 1166
5 | 10 | 20 | 1147 | 287 | 355 | 244 | 2 | 83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 248 | -96 | 1147
5 | 10 | 21 | 1112 | 287 | 355 | 229 | 2 | 83 | 0 | 0 | 29 | 0 | 61 | 66 | 1112
5 | 10 | 22 | 1077 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 106 | 1077
5 | 10 | 23 | 1042 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 24 | 0 | -52 | 134 | 1042
5 | 11 | 0 | 993 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 0 | 0 | 22 | 0 | -93 | 135 | 993
5 | 11 | 1 | 970 | 287 | 355 | 200 | 2 | 83 | 0 | 0 | 23 | 0 | -115 | 135 | 970
5 | 11 | 2 | 976 | 287 | 355 | 199 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | 0 | -95 | 124 | 976
5 | 11 | 3 | 1020 | 287 | 355 | 199 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | -37 | 111 | 1020
5 | 11 | 4 | 1027 | 287 | 355 | 198 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 84 | 1027
5 | 11 | 5 | 992 | 287 | 355 | 197 | 2 | 83 | 34 | 0 | 17 | 0 | -90 | 107 | 992
5 | 11 | 6 | 958 | 287 | 355 | 197 | 2 | 83 | 251 | 0 | 19 | 0 | -364 | 128 | 958
5 | 11 | 7 | 977 | 287 | 355 | 200 | 2 | 83 | 559 | -87 | 17 | -17 | -363 | -59 | 977
5 | 11 | 8 | 1023 | 287 | 355 | 205 | 2 | 83 | 833 | -495 | 15 | -15 | -387 | 140 | 1023
5 | 11 | 9 | 1063 | 287 | 355 | 203 | 2 | 83 | 1095 | -701 | 15 | -15 | -387 | 126 | 1063
5 | 11 | 10 | 1063 | 287 | 355 | 201 | 2 | 83 | 1146 | -755 | 15 | -15 | -387 | 131 | 1063
5 | 11 | 11 | 1075 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 1207 | -795 | 13 | -13 | -387 | 121 | 1075
5 | 11 | 12 | 1060 | 287 | 355 | 199 | 2 | 83 | 1161 | -765 | 13 | -13 | -387 | 125 | 1060
5 | 11 | 13 | 1035 | 287 | 355 | 199 | 2 | 83 | 939 | -571 | 12 | -12 | -387 | 128 | 1035
5 | 11 | 14 | 1030 | 287 | 355 | 200 | 2 | 83 | 690 | -160 | 11 | -11 | -387 | -40 | 1030
5 | 11 | 15 | 1033 | 287 | 355 | 204 | 2 | 83 | 321 | 0 | 11 | 0 | -364 | 134 | 1033
5 | 11 | 16 | 1050 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 124 | 0 | 8 | 0 | -147 | 121 | 1050
5 | 11 | 17 | 1104 | 287 | 355 | 233 | 2 | 83 | 27 | 0 | 7 | 0 | 72 | 38 | 1104
5 | 11 | 18 | 1143 | 287 | 355 | 245 | 2 | 83 | 1 | 0 | 7 | 0 | 149 | 14 | 1143
5 | 11 | 19 | 1143 | 287 | 355 | 246 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 249 | -84 | 1143
5 | 11 | 20 | 1120 | 287 | 355 | 244 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 232 | -87 | 1120
5 | 11 | 21 | 1086 | 287 | 355 | 229 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 175 | -48 | 1086
5 | 11 | 22 | 1048 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 | 79 | 1048
5 | 11 | 23 | 1018 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | -44 | 123 | 1018
5 | 12 | 0 | 977 | 287 | 355 | 224 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | -123 | 144 | 977
5 | 12 | 1 | 950 | 287 | 355 | 223 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | -148 | 144 | 950
5 | 12 | 2 | 976 | 287 | 355 | 223 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | -104 | 125 | 976
5 | 12 | 3 | 1013 | 287 | 355 | 223 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | -59 | 118 | 1013
5 | 12 | 4 | 1047 | 287 | 355 | 223 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | -9 | 101 | 1047
5 | 12 | 5 | 1072 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 4 | 0 | 6 | 0 | 12 | 101 | 1072
5 | 12 | 6 | 1123 | 287 | 355 | 224 | 2 | 83 | 39 | 0 | 5 | 0 | 78 | 50 | 1123
5 | 12 | 7 | 1214 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 156 | 0 | 8 | 0 | 177 | -86 | 1214
5 | 12 | 8 | 1403 | 287 | 355 | 237 | 2 | 83 | 356 | 0 | 9 | 0 | 173 | -99 | 1403
5 | 12 | 9 | 1516 | 287 | 355 | 230 | 2 | 83 | 569 | 0 | 9 | 0 | 91 | -110 | 1516
5 | 12 | 10 | 1546 | 287 | 355 | 226 | 2 | 83 | 868 | 0 | 8 | 0 | -167 | -116 | 1546
5 | 12 | 11 | 1540 | 287 | 355 | 220 | 2 | 83 | 971 | 0 | 5 | 0 | -379 | -4 | 1540
5 | 12 | 12 | 1442 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 942 | 0 | 6 | 0 | -381 | -69 | 1442
5 | 12 | 13 | 1510 | 287 | 355 | 220 | 2 | 83 | 833 | 0 | 8 | 0 | -372 | 94 | 1510
5 | 12 | 14 | 1502 | 287 | 355 | 225 | 2 | 83 | 705 | 0 | 9 | 0 | -250 | 86 | 1502
5 | 12 | 15 | 1485 | 287 | 355 | 230 | 2 | 83 | 534 | 0 | 8 | 0 | -7 | -7 | 1485
5 | 12 | 16 | 1472 | 287 | 355 | 244 | 2 | 83 | 325 | 0 | 7 | 0 | 56 | 113 | 1472
5 | 12 | 17 | 1404 | 287 | 355 | 262 | 2 | 83 | 94 | 0 | 7 | 0 | 206 | 108 | 1404
5 | 12 | 18 | 1412 | 287 | 355 | 275 | 2 | 83 | 6 | 0 | 8 | 0 | 223 | 173 | 1412
5 | 12 | 19 | 1379 | 287 | 355 | 277 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 279 | 89 | 1379
5 | 12 | 20 | 1332 | 287 | 355 | 269 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 218 | 110 | 1332
5 | 12 | 21 | 1290 | 287 | 355 | 250 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 187 | 120 | 1290
5 | 12 | 22 | 1264 | 287 | 355 | 239 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 172 | 118 | 1264
5 | 12 | 23 | 1239 | 287 | 355 | 234 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 209 | 62 | 1239
5 | 13 | 0 | 1168 | 287 | 355 | 224 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 156 | 55 | 1168
5 | 13 | 1 | 1136 | 287 | 355 | 223 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 64 | 116 | 1136
5 | 13 | 2 | 1142 | 287 | 355 | 223 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 78 | 107 | 1142
5 | 13 | 3 | 1168 | 287 | 355 | 223 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 102 | 109 | 1168
5 | 13 | 4 | 1190 | 287 | 355 | 223 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 130 | 101 | 1190
5 | 13 | 5 | 1190 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 39 | 0 | 10 | 0 | 342 | -150 | 1190
5 | 13 | 6 | 1213 | 287 | 355 | 224 | 2 | 83 | 270 | 0 | 9 | 0 | -102 | 85 | 1213
5 | 13 | 7 | 1280 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 632 | 0 | 6 | 0 | -385 | 68 | 1280
5 | 13 | 8 | 1443 | 287 | 355 | 237 | 2 | 83 | 944 | -195 | 3 | -3 | -381 | 111 | 1443
5 | 13 | 9 | 1559 | 287 | 355 | 230 | 2 | 83 | 1148 | -256 | 2 | 0 | -379 | 87 | 1559
5 | 13 | 10 | 1572 | 287 | 355 | 226 | 2 | 83 | 1266 | -353 | 1 | 0 | -379 | 84 | 1572
5 | 13 | 11 | 1573 | 287 | 355 | 220 | 2 | 83 | 1309 | -365 | 1 | 0 | -379 | 60 | 1573
5 | 13 | 12 | 1494 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 1288 | -359 | 1 | 0 | -380 | 0 | 1494
5 | 13 | 13 | 1570 | 287 | 355 | 220 | 2 | 83 | 1201 | -298 | 1 | 0 | -379 | 98 | 1570
5 | 13 | 14 | 1575 | 287 | 355 | 225 | 2 | 83 | 1042 | -141 | 1 | 0 | -379 | 100 | 1575
5 | 13 | 15 | 1547 | 287 | 355 | 230 | 2 | 83 | 802 | 0 | 1 | 0 | -313 | 100 | 1547
5 | 13 | 16 | 1526 | 287 | 355 | 244 | 2 | 83 | 482 | 0 | 1 | 0 | -8 | 80 | 1526
5 | 13 | 17 | 1452 | 287 | 355 | 262 | 2 | 83 | 168 | 0 | 1 | 0 | 156 | 138 | 1452
5 | 13 | 18 | 1430 | 287 | 355 | 275 | 2 | 83 | 10 | 0 | 1 | 0 | 311 | 106 | 1430
5 | 13 | 19 | 1403 | 287 | 355 | 277 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 295 | 103 | 1403
5 | 13 | 20 | 1348 | 287 | 355 | 269 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 250 | 101 | 1348
5 | 13 | 21 | 1306 | 287 | 355 | 250 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 224 | 104 | 1306
5 | 13 | 22 | 1276 | 287 | 355 | 239 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 129 | 1276
5 | 13 | 23 | 1247 | 287 | 355 | 234 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 124 | 1247
5 | 14 | 0 | 1180 | 287 | 355 | 224 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 135 | 1180
5 | 14 | 1 | 1147 | 287 | 355 | 223 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 134 | 1147
5 | 14 | 2 | 1148 | 287 | 355 | 223 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 121 | 1148
5 | 14 | 3 | 1174 | 287 | 355 | 223 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 95 | 128 | 1174
5 | 14 | 4 | 1189 | 287 | 355 | 223 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 129 | 109 | 1189
5 | 14 | 5 | 1173 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 36 | 0 | 1 | 0 | 71 | 116 | 1173
5 | 14 | 6 | 1179 | 287 | 355 | 224 | 2 | 83 | 187 | 0 | 1 | 0 | -66 | 106 | 1179
5 | 14 | 7 | 1275 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 366 | 0 | 0 | 0 | -164 | 114 | 1275
5 | 14 | 8 | 1444 | 287 | 355 | 237 | 2 | 83 | 599 | 0 | 0 | 0 | -223 | 104 | 1444
5 | 14 | 9 | 1563 | 287 | 355 | 230 | 2 | 83 | 833 | 0 | 0 | 0 | -325 | 98 | 1563
5 | 14 | 10 | 1590 | 287 | 355 | 226 | 2 | 83 | 1117 | 0 | 1 | 0 | -378 | -103 | 1590
5 | 14 | 11 | 1598 | 287 | 355 | 220 | 2 | 83 | 1220 | -73 | 1 | 0 | -378 | -119 | 1598
5 | 14 | 12 | 1519 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 1206 | -241 | 1 | 0 | -380 | -11 | 1519
5 | 14 | 13 | 1596 | 287 | 355 | 220 | 2 | 83 | 1140 | 0 | 2 | 0 | -378 | -115 | 1596
5 | 14 | 14 | 1603 | 287 | 355 | 225 | 2 | 83 | 1026 | -76 | 2 | -2 | -378 | 79 | 1603
5 | 14 | 15 | 1574 | 287 | 355 | 230 | 2 | 83 | 797 | 0 | 2 | 0 | -277 | 95 | 1574
5 | 14 | 16 | 1553 | 287 | 355 | 244 | 2 | 83 | 475 | 0 | 2 | 0 | -8 | 113 | 1553
5 | 14 | 17 | 1482 | 287 | 355 | 262 | 2 | 83 | 160 | 0 | 2 | 0 | 207 | 124 | 1482
5 | 14 | 18 | 1459 | 287 | 355 | 275 | 2 | 83 | 10 | 0 | 2 | 0 | 341 | 104 | 1459
5 | 14 | 19 | 1428 | 287 | 355 | 277 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 304 | 118 | 1428
5 | 14 | 20 | 1371 | 287 | 355 | 269 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 263 | 110 | 1371
5 | 14 | 21 | 1319 | 287 | 355 | 250 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 225 | 114 | 1319
5 | 14 | 22 | 1278 | 287 | 355 | 239 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 185 | 123 | 1278
5 | 14 | 23 | 1236 | 287 | 355 | 234 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 136 | 136 | 1236
5 | 15 | 0 | 1176 | 287 | 355 | 224 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 86 | 138 | 1176
5 | 15 | 1 | 1136 | 287 | 355 | 223 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 | 150 | 1136
5 | 15 | 2 | 1148 | 287 | 355 | 223 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 196 | 1148
5 | 15 | 3 | 1169 | 287 | 355 | 223 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | 128 | 1169
5 | 15 | 4 | 1180 | 287 | 355 | 223 | 2 | 83 | 1 | 0 | 1 | 0 | 146 | 82 | 1180
5 | 15 | 5 | 1162 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 52 | 0 | 1 | 0 | 39 | 121 | 1162
5 | 15 | 6 | 1179 | 287 | 355 | 224 | 2 | 83 | 232 | 0 | 1 | 0 | -113 | 108 | 1179
5 | 15 | 7 | 1264 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 519 | 0 | 1 | 0 | -328 | 113 | 1264
5 | 15 | 8 | 1446 | 287 | 355 | 237 | 2 | 83 | 823 | 0 | 0 | 0 | -381 | 40 | 1446
5 | 15 | 9 | 1584 | 287 | 355 | 230 | 2 | 83 | 1009 | 0 | 1 | 0 | -378 | -5 | 1584
5 | 15 | 10 | 1602 | 287 | 355 | 226 | 2 | 83 | 1056 | 0 | 2 | 0 | -378 | -31 | 1602
5 | 15 | 11 | 1604 | 287 | 355 | 220 | 2 | 83 | 1088 | 0 | 3 | 0 | -378 | -56 | 1604
5 | 15 | 12 | 1513 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 1032 | 0 | 5 | 0 | -380 | -88 | 1513
5 | 15 | 13 | 1588 | 287 | 355 | 220 | 2 | 83 | 930 | 0 | 4 | 0 | -378 | 85 | 1588
5 | 15 | 14 | 1584 | 287 | 355 | 225 | 2 | 83 | 712 | 0 | 4 | 0 | -163 | 79 | 1584
5 | 15 | 15 | 1567 | 287 | 355 | 230 | 2 | 83 | 562 | 0 | 2 | 0 | -116 | 162 | 1567
5 | 15 | 16 | 1529 | 287 | 355 | 244 | 2 | 83 | 306 | 0 | 1 | 0 | 113 | 138 | 1529
5 | 15 | 17 | 1463 | 287 | 355 | 262 | 2 | 83 | 121 | 0 | 1 | 0 | 233 | 119 | 1463
5 | 15 | 18 | 1454 | 287 | 355 | 275 | 2 | 83 | 9 | 0 | 1 | 0 | 337 | 105 | 1454
5 | 15 | 19 | 1421 | 287 | 355 | 277 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 305 | 111 | 1421
5 | 15 | 20 | 1370 | 287 | 355 | 269 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 270 | 102 | 1370
5 | 15 | 21 | 1320 | 287 | 355 | 250 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 239 | 103 | 1320
5 | 15 | 22 | 1274 | 287 | 355 | 239 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 198 | 109 | 1274
5 | 15 | 23 | 1247 | 287 | 355 | 234 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 264 | 1247
5 | 16 | 0 | 1172 | 287 | 355 | 224 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 134 | 1172
5 | 16 | 1 | 1137 | 287 | 355 | 223 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 145 | 1137
5 | 16 | 2 | 1141 | 287 | 355 | 223 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 1141
5 | 16 | 3 | 1165 | 287 | 355 | 223 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 137 | 1165
5 | 16 | 4 | 1174 | 287 | 355 | 223 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 91 | 132 | 1174
5 | 16 | 5 | 1157 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 1157
5 | 16 | 6 | 1164 | 287 | 355 | 224 | 2 | 83 | 182 | 0 | 0 | 0 | -1 | 32 | 1164
5 | 16 | 7 | 1251 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 377 | 0 | 0 | 0 | -164 | 79 | 1251
5 | 16 | 8 | 1428 | 287 | 355 | 237 | 2 | 83 | 547 | 0 | 0 | 0 | -163 | 80 | 1428
5 | 16 | 9 | 1543 | 287 | 355 | 230 | 2 | 83 | 595 | 0 | 1 | 0 | -197 | 187 | 1543
5 | 16 | 10 | 1554 | 287 | 355 | 226 | 2 | 83 | 740 | 0 | 1 | 0 | -379 | 239 | 1554
5 | 16 | 11 | 1555 | 287 | 355 | 220 | 2 | 83 | 703 | 0 | 0 | 0 | -307 | 212 | 1555
5 | 16 | 12 | 1477 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 754 | 0 | 1 | 0 | -381 | 159 | 1477
5 | 16 | 13 | 1559 | 287 | 355 | 220 | 2 | 83 | 620 | 0 | 2 | 0 | -38 | 28 | 1559
5 | 16 | 14 | 1563 | 287 | 355 | 225 | 2 | 83 | 451 | 0 | 2 | 0 | -9 | 167 | 1563
5 | 16 | 15 | 1528 | 287 | 355 | 230 | 2 | 83 | 287 | 0 | 2 | 0 | 8 | 274 | 1528
5 | 16 | 16 | 1492 | 287 | 355 | 244 | 2 | 83 | 143 | 0 | 5 | 0 | 278 | 95 | 1492
5 | 16 | 17 | 1431 | 287 | 355 | 262 | 2 | 83 | 38 | 0 | 3 | 0 | 332 | 69 | 1431
5 | 16 | 18 | 1420 | 287 | 355 | 275 | 2 | 83 | 3 | 0 | 4 | 0 | 297 | 114 | 1420
5 | 16 | 19 | 1385 | 287 | 355 | 277 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 262 | 115 | 1385
5 | 16 | 20 | 1337 | 287 | 355 | 269 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 220 | 118 | 1337
5 | 16 | 21 | 1291 | 287 | 355 | 250 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 183 | 124 | 1291
5 | 16 | 22 | 1276 | 287 | 355 | 239 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 182 | 120 | 1276
5 | 16 | 23 | 1241 | 287 | 355 | 234 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 148 | 119 | 1241
5 | 17 | 0 | 1174 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 88 | 144 | 1174
5 | 17 | 1 | 1132 | 287 | 355 | 200 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 189 | 1132
5 | 17 | 2 | 1130 | 287 | 355 | 199 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 37 | 148 | 1130
5 | 17 | 3 | 1154 | 287 | 355 | 199 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 66 | 141 | 1154
5 | 17 | 4 | 1144 | 287 | 355 | 198 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 69 | 132 | 1144
5 | 17 | 5 | 1118 | 287 | 355 | 197 | 2 | 83 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 174 | 1118
5 | 17 | 6 | 1066 | 287 | 355 | 197 | 2 | 83 | 29 | 0 | 15 | 0 | 0 | 98 | 1066
5 | 17 | 7 | 1094 | 287 | 355 | 200 | 2 | 83 | 42 | 0 | 13 | 0 | 0 | 112 | 1094
5 | 17 | 8 | 1169 | 287 | 355 | 205 | 2 | 83 | 37 | 0 | 12 | 0 | 14 | 174 | 1169
5 | 17 | 9 | 1229 | 287 | 355 | 203 | 2 | 83 | 51 | 0 | 18 | 0 | 2 | 228 | 1229
5 | 17 | 10 | 1235 | 287 | 355 | 201 | 2 | 83 | 103 | 0 | 19 | 0 | -2 | 187 | 1235
5 | 17 | 11 | 1244 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 157 | 0 | 18 | 0 | -2 | 142 | 1244
5 | 17 | 12 | 1208 | 287 | 355 | 199 | 2 | 83 | 241 | 0 | 19 | 0 | -1 | 23 | 1208
5 | 17 | 13 | 1206 | 287 | 355 | 199 | 2 | 83 | 294 | 0 | 15 | 0 | -39 | 10 | 1206
5 | 17 | 14 | 1201 | 287 | 355 | 200 | 2 | 83 | 308 | 0 | 14 | 0 | -145 | 97 | 1201
5 | 17 | 15 | 1196 | 287 | 355 | 204 | 2 | 83 | 314 | 0 | 13 | 0 | -187 | 125 | 1196
5 | 17 | 16 | 1197 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 207 | 0 | 12 | 0 | -1 | 35 | 1197
5 | 17 | 17 | 1194 | 287 | 355 | 233 | 2 | 83 | 58 | 0 | 8 | 0 | 1 | 167 | 1194
5 | 17 | 18 | 1219 | 287 | 355 | 245 | 2 | 83 | 4 | 0 | 6 | 0 | 96 | 141 | 1219
5 | 17 | 19 | 1213 | 287 | 355 | 246 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 117 | 118 | 1213
5 | 17 | 20 | 1180 | 287 | 355 | 244 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 54 | 152 | 1180
5 | 17 | 21 | 1143 | 287 | 355 | 229 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 35 | 148 | 1143
5 | 17 | 22 | 1101 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 148 | 1101
5 | 17 | 23 | 1063 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 124 | 1063
5 | 18 | 0 | 1014 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 81 | 1014
5 | 18 | 1 | 979 | 287 | 355 | 200 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | -41 | 90 | 979
5 | 18 | 2 | 989 | 287 | 355 | 199 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 61 | 989
5 | 18 | 3 | 1028 | 287 | 355 | 199 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 98 | 1028
5 | 18 | 4 | 1036 | 287 | 355 | 198 | 2 | 83 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 106 | 1036
5 | 18 | 5 | 1006 | 287 | 355 | 197 | 2 | 83 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 | 50 | 1006
5 | 18 | 6 | 972 | 287 | 355 | 197 | 2 | 83 | 180 | 0 | 3 | 0 | -320 | 185 | 972
5 | 18 | 7 | 1012 | 287 | 355 | 200 | 2 | 83 | 408 | 0 | 3 | 0 | -387 | 61 | 1012
5 | 18 | 8 | 1070 | 287 | 355 | 205 | 2 | 83 | 696 | 0 | 3 | 0 | -387 | -174 | 1070
5 | 18 | 9 | 1128 | 287 | 355 | 203 | 2 | 83 | 757 | -92 | 4 | -4 | -387 | -80 | 1128
5 | 18 | 10 | 1132 | 287 | 355 | 201 | 2 | 83 | 629 | -76 | 4 | -4 | -387 | 38 | 1132
5 | 18 | 11 | 1165 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 822 | -101 | 3 | -3 | -387 | -98 | 1165
5 | 18 | 12 | 1166 | 287 | 355 | 199 | 2 | 83 | 851 | -40 | 2 | -2 | -387 | -184 | 1166
5 | 18 | 13 | 1146 | 287 | 355 | 199 | 2 | 83 | 657 | 0 | 2 | 0 | -387 | -52 | 1146
5 | 18 | 14 | 1147 | 287 | 355 | 200 | 2 | 83 | 523 | 0 | 4 | 0 | -387 | 80 | 1147
5 | 18 | 15 | 1147 | 287 | 355 | 204 | 2 | 83 | 325 | 0 | 2 | 0 | -195 | 84 | 1147
5 | 18 | 16 | 1157 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 135 | 0 | 1 | 0 | -25 | 102 | 1157
5 | 18 | 17 | 1183 | 287 | 355 | 233 | 2 | 83 | 34 | 0 | 1 | 0 | 256 | -68 | 1183
5 | 18 | 18 | 1203 | 287 | 355 | 245 | 2 | 83 | 3 | 0 | 1 | 0 | 239 | -12 | 1203
5 | 18 | 19 | 1196 | 287 | 355 | 246 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 319 | -98 | 1196
5 | 18 | 20 | 1169 | 287 | 355 | 244 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 195 | 1169
5 | 18 | 21 | 1138 | 287 | 355 | 229 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 266 | -87 | 1138
5 | 18 | 22 | 1089 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 144 | 1089
5 | 18 | 23 | 1060 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 120 | 1060
5 | 19 | 0 | 1012 | 287 | 355 | 224 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | -8 | 66 | 1012
5 | 19 | 1 | 982 | 287 | 355 | 223 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | -72 | 99 | 982
5 | 19 | 2 | 988 | 287 | 355 | 223 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | -58 | 90 | 988
5 | 19 | 3 | 1024 | 287 | 355 | 223 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 66 | 1024
5 | 19 | 4 | 1055 | 287 | 355 | 223 | 2 | 83 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 95 | 1055
5 | 19 | 5 | 1077 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 108 | 1077
5 | 19 | 6 | 1129 | 287 | 355 | 224 | 2 | 83 | 59 | 0 | 13 | 0 | 0 | 106 | 1129
5 | 19 | 7 | 1236 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 220 | 0 | 12 | 0 | -12 | 57 | 1236
5 | 19 | 8 | 1432 | 287 | 355 | 237 | 2 | 83 | 614 | 0 | 7 | 0 | -191 | 38 | 1432
5 | 19 | 9 | 1546 | 287 | 355 | 230 | 2 | 83 | 754 | 0 | 5 | 0 | -246 | 76 | 1546
5 | 19 | 10 | 1568 | 287 | 355 | 226 | 2 | 83 | 787 | 0 | 5 | 0 | -379 | 202 | 1568
5 | 19 | 11 | 1568 | 287 | 355 | 220 | 2 | 83 | 963 | 0 | 5 | 0 | -379 | 32 | 1568
5 | 19 | 12 | 1495 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 982 | 0 | 4 | 0 | -380 | -55 | 1495
5 | 19 | 13 | 1576 | 287 | 355 | 220 | 2 | 83 | 803 | 0 | 2 | 0 | -379 | 203 | 1576
5 | 19 | 14 | 1586 | 287 | 355 | 225 | 2 | 83 | 613 | 0 | 3 | 0 | -192 | 210 | 1586
5 | 19 | 15 | 1555 | 287 | 355 | 230 | 2 | 83 | 435 | 0 | 2 | 0 | 8 | 153 | 1555
5 | 19 | 16 | 1529 | 287 | 355 | 244 | 2 | 83 | 258 | 0 | 4 | 0 | 104 | 192 | 1529
5 | 19 | 17 | 1459 | 287 | 355 | 262 | 2 | 83 | 97 | 0 | 2 | 0 | 237 | 134 | 1459
5 | 19 | 18 | 1441 | 287 | 355 | 275 | 2 | 83 | 10 | 0 | 2 | 0 | 322 | 105 | 1441
5 | 19 | 19 | 1414 | 287 | 355 | 277 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 123 | 286 | 1414
5 | 19 | 20 | 1368 | 287 | 355 | 269 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 240 | 131 | 1368
5 | 19 | 21 | 1324 | 287 | 355 | 250 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 207 | 139 | 1324
5 | 19 | 22 | 1290 | 287 | 355 | 239 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 172 | 151 | 1290
5 | 19 | 23 | 1257 | 287 | 355 | 234 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 137 | 158 | 1257
5 | 20 | 0 | 1193 | 287 | 355 | 224 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61 | 180 | 1193
5 | 20 | 1 | 1157 | 287 | 355 | 223 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 95 | 111 | 1157
5 | 20 | 2 | 1160 | 287 | 355 | 223 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 103 | 1160
5 | 20 | 3 | 1185 | 287 | 355 | 223 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 109 | 1185
5 | 20 | 4 | 1194 | 287 | 355 | 223 | 2 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 140 | 103 | 1194
5 | 20 | 5 | 1183 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 47 | 0 | 1 | 0 | 83 | 103 | 1183
5 | 20 | 6 | 1210 | 287 | 355 | 224 | 2 | 83 | 271 | 0 | 1 | 0 | -113 | 100 | 1210
5 | 20 | 7 | 1295 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 592 | 0 | 1 | 0 | -358 | 101 | 1295
5 | 20 | 8 | 1488 | 287 | 355 | 237 | 2 | 83 | 899 | 0 | 1 | 0 | -380 | 4 | 1488
5 | 20 | 9 | 1623 | 287 | 355 | 230 | 2 | 83 | 1109 | -60 | 2 | -2 | -378 | -5 | 1623
5 | 20 | 10 | 1666 | 287 | 355 | 226 | 2 | 83 | 1227 | -65 | 3 | -3 | -377 | -72 | 1666
5 | 20 | 11 | 1682 | 287 | 355 | 220 | 2 | 83 | 1257 | -66 | 4 | -4 | -376 | -80 | 1682
5 | 20 | 12 | 1603 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 1228 | -63 | 5 | -5 | -378 | -128 | 1603
5 | 20 | 13 | 1710 | 287 | 355 | 220 | 2 | 83 | 1156 | 0 | 6 | 0 | -376 | -23 | 1710
5 | 20 | 14 | 1739 | 287 | 355 | 225 | 2 | 83 | 1000 | 0 | 6 | 0 | -284 | 65 | 1739
5 | 20 | 15 | 1717 | 287 | 355 | 230 | 2 | 83 | 757 | 0 | 5 | 0 | -70 | 68 | 1717
5 | 20 | 16 | 1694 | 287 | 503 | 244 | 2 | 83 | 444 | 0 | 3 | 0 | 0 | 128 | 1694
5 | 20 | 17 | 1602 | 287 | 431 | 262 | 2 | 83 | 159 | 0 | 2 | 0 | 377 | -1 | 1602
5 | 20 | 18 | 1562 | 287 | 430 | 275 | 2 | 83 | 14 | 0 | 2 | 0 | 377 | 92 | 1562
5 | 20 | 19 | 1517 | 287 | 487 | 277 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 380 | -1 | 1517
5 | 20 | 20 | 1461 | 287 | 357 | 269 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 374 | 88 | 1461
5 | 20 | 21 | 1406 | 287 | 679 | 250 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 104 | 1406
5 | 20 | 22 | 1364 | 287 | 653 | 239 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 99 | 1364
5 | 20 | 23 | 1318 | 287 | 598 | 234 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 113 | 1318
5 | 21 | 0 | 1240 | 287 | 355 | 224 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 64 | 1240
5 | 21 | 1 | 1190 | 287 | 355 | 223 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 105 | 1190
5 | 21 | 2 | 1178 | 287 | 355 | 223 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 118 | 1178
5 | 21 | 3 | 1193 | 287 | 355 | 223 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 128 | 1193
5 | 21 | 4 | 1206 | 287 | 476 | 223 | 2 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 1206
5 | 21 | 5 | 1190 | 287 | 369 | 222 | 2 | 83 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 1190
5 | 21 | 6 | 1206 | 287 | 355 | 224 | 2 | 83 | 174 | 0 | 0 | 0 | -1 | 82 | 1206
5 | 21 | 7 | 1316 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 412 | 0 | 0 | 0 | -145 | 90 | 1316
5 | 21 | 8 | 1532 | 287 | 355 | 237 | 2 | 83 | 704 | 0 | 0 | 0 | -151 | 15 | 1532
5 | 21 | 9 | 1685 | 287 | 355 | 230 | 2 | 83 | 861 | 0 | 0 | 0 | -183 | 50 | 1685
5 | 21 | 10 | 1751 | 287 | 355 | 226 | 2 | 83 | 1019 | 0 | 1 | 0 | -375 | 153 | 1751
5 | 21 | 11 | 1768 | 287 | 355 | 220 | 2 | 83 | 1061 | 0 | 1 | 0 | -375 | 134 | 1768
5 | 21 | 12 | 1690 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 1012 | 0 | 3 | 0 | -362 | 93 | 1690
5 | 21 | 13 | 1791 | 287 | 355 | 220 | 2 | 83 | 902 | 0 | 6 | 0 | -13 | -51 | 1791
5 | 21 | 14 | 1793 | 287 | 355 | 225 | 2 | 83 | 596 | 0 | 11 | 0 | 13 | 221 | 1793
5 | 21 | 15 | 1750 | 287 | 767 | 230 | 2 | 83 | 309 | 0 | 9 | 0 | 0 | 63 | 1750
5 | 21 | 16 | 1698 | 287 | 480 | 244 | 2 | 83 | 141 | 0 | 7 | 0 | 379 | 75 | 1698
5 | 21 | 17 | 1594 | 287 | 904 | 262 | 2 | 83 | 50 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1594
5 | 21 | 18 | 1563 | 287 | 908 | 275 | 2 | 83 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1563
5 | 21 | 19 | 1509 | 287 | 858 | 277 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1509
5 | 21 | 20 | 1453 | 287 | 735 | 269 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 74 | 1453
5 | 21 | 21 | 1405 | 287 | 782 | 250 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1405
5 | 21 | 22 | 1354 | 287 | 365 | 239 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 376 | 0 | 1354
5 | 21 | 23 | 1311 | 287 | 614 | 234 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 89 | 1311
5 | 22 | 0 | 1232 | 287 | 355 | 224 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 172 | 108 | 1232
5 | 22 | 1 | 1185 | 287 | 511 | 223 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 1185
5 | 22 | 2 | 1176 | 287 | 355 | 223 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 | 95 | 1176
5 | 22 | 3 | 1196 | 287 | 497 | 223 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 103 | 1196
5 | 22 | 4 | 1204 | 287 | 372 | 223 | 2 | 83 | 1 | 0 | 1 | 0 | 200 | 35 | 1204
5 | 22 | 5 | 1200 | 287 | 490 | 222 | 2 | 83 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 1200
5 | 22 | 6 | 1223 | 287 | 416 | 224 | 2 | 83 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 1223
5 | 22 | 7 | 1334 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 183 | 0 | 0 | 0 | 102 | 90 | 1334
5 | 22 | 8 | 1525 | 287 | 355 | 237 | 2 | 83 | 328 | 0 | 0 | 0 | 87 | 146 | 1525
5 | 22 | 9 | 1666 | 287 | 355 | 230 | 2 | 83 | 678 | 0 | 1 | 0 | 11 | 19 | 1666
5 | 22 | 10 | 1711 | 287 | 355 | 226 | 2 | 83 | 798 | 0 | 0 | 0 | -22 | -18 | 1711
5 | 22 | 11 | 1725 | 287 | 355 | 220 | 2 | 83 | 878 | 0 | 0 | 0 | -318 | 218 | 1725
5 | 22 | 12 | 1648 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 906 | 0 | 0 | 0 | -377 | 175 | 1648
5 | 22 | 13 | 1766 | 287 | 355 | 220 | 2 | 83 | 944 | 0 | 1 | 0 | -226 | 100 | 1766
5 | 22 | 14 | 1777 | 287 | 355 | 225 | 2 | 83 | 775 | 0 | 1 | 0 | 13 | 36 | 1777
5 | 22 | 15 | 1756 | 287 | 355 | 230 | 2 | 83 | 621 | 0 | 1 | 0 | 12 | 165 | 1756
5 | 22 | 16 | 1720 | 287 | 589 | 244 | 2 | 83 | 404 | 0 | 2 | 0 | 0 | 109 | 1720
5 | 22 | 17 | 1624 | 287 | 355 | 262 | 2 | 83 | 165 | 0 | 3 | 0 | 370 | 97 | 1624
5 | 22 | 18 | 1577 | 287 | 405 | 275 | 2 | 83 | 16 | 0 | 7 | 0 | 375 | 127 | 1577
5 | 22 | 19 | 1524 | 287 | 743 | 277 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 121 | 1524
5 | 22 | 20 | 1454 | 287 | 800 | 269 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1454
5 | 22 | 21 | 1392 | 287 | 620 | 250 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 133 | 1392
5 | 22 | 22 | 1329 | 287 | 404 | 239 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 257 | 40 | 1329
5 | 22 | 23 | 1287 | 287 | 355 | 234 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 153 | 155 | 1287
5 | 23 | 0 | 1207 | 287 | 355 | 224 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 87 | 151 | 1207
5 | 23 | 1 | 1157 | 287 | 360 | 223 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 183 | 1157
5 | 23 | 2 | 1148 | 287 | 358 | 223 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 177 | 1148
5 | 23 | 3 | 1167 | 287 | 355 | 223 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 56 | 143 | 1167
5 | 23 | 4 | 1179 | 287 | 434 | 223 | 2 | 83 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 131 | 1179
5 | 23 | 5 | 1169 | 287 | 371 | 222 | 2 | 83 | 37 | 0 | 17 | 0 | 0 | 150 | 1169
5 | 23 | 6 | 1192 | 287 | 355 | 224 | 2 | 83 | 191 | 0 | 13 | 0 | -120 | 157 | 1192
5 | 23 | 7 | 1284 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 406 | 0 | 7 | 0 | -101 | 13 | 1284
5 | 23 | 8 | 1452 | 287 | 355 | 237 | 2 | 83 | 565 | 0 | 4 | 0 | -358 | 277 | 1452
5 | 23 | 9 | 1571 | 287 | 355 | 230 | 2 | 83 | 683 | 0 | 2 | 0 | -379 | 308 | 1571
5 | 23 | 10 | 1600 | 287 | 355 | 226 | 2 | 83 | 795 | 0 | 2 | 0 | -378 | 228 | 1600
5 | 23 | 11 | 1603 | 287 | 355 | 220 | 2 | 83 | 810 | 0 | 2 | 0 | -378 | 222 | 1603
5 | 23 | 12 | 1524 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 842 | 0 | 1 | 0 | -380 | 117 | 1524
5 | 23 | 13 | 1596 | 287 | 355 | 220 | 2 | 83 | 824 | 0 | 1 | 0 | -378 | 202 | 1596
5 | 23 | 14 | 1594 | 287 | 355 | 225 | 2 | 83 | 691 | 0 | 3 | 0 | -261 | 209 | 1594
5 | 23 | 15 | 1560 | 287 | 355 | 230 | 2 | 83 | 437 | 0 | 4 | 0 | -9 | 171 | 1560
5 | 23 | 16 | 1519 | 287 | 355 | 244 | 2 | 83 | 213 | 0 | 4 | 0 | 177 | 154 | 1519
5 | 23 | 17 | 1443 | 287 | 355 | 262 | 2 | 83 | 95 | 0 | 3 | 0 | 227 | 129 | 1443
5 | 23 | 18 | 1419 | 287 | 355 | 275 | 2 | 83 | 9 | 0 | 4 | 0 | 208 | 196 | 1419
5 | 23 | 19 | 1390 | 287 | 355 | 277 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 259 | 122 | 1390
5 | 23 | 20 | 1340 | 287 | 355 | 269 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 220 | 117 | 1340
5 | 23 | 21 | 1296 | 287 | 355 | 250 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 200 | 111 | 1296
5 | 23 | 22 | 1262 | 287 | 355 | 239 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 169 | 119 | 1262
5 | 23 | 23 | 1223 | 287 | 355 | 234 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 119 | 137 | 1223
5 | 24 | 0 | 1157 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 105 | 118 | 1157
5 | 24 | 1 | 1113 | 287 | 355 | 200 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 64 | 114 | 1113
5 | 24 | 2 | 1106 | 287 | 355 | 199 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 38 | 131 | 1106
5 | 24 | 3 | 1120 | 287 | 355 | 199 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 61 | 120 | 1120
5 | 24 | 4 | 1123 | 287 | 355 | 198 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 73 | 114 | 1123
5 | 24 | 5 | 1091 | 287 | 355 | 197 | 2 | 83 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 147 | 1091
5 | 24 | 6 | 1047 | 287 | 355 | 197 | 2 | 83 | 61 | 0 | 10 | 0 | 0 | 52 | 1047
5 | 24 | 7 | 1056 | 287 | 355 | 200 | 2 | 83 | 167 | 0 | 11 | 0 | -48 | -1 | 1056
5 | 24 | 8 | 1105 | 287 | 355 | 205 | 2 | 83 | 264 | 0 | 14 | 0 | -64 | -41 | 1105
5 | 24 | 9 | 1145 | 287 | 355 | 203 | 2 | 83 | 283 | 0 | 12 | 0 | -18 | -62 | 1145
5 | 24 | 10 | 1158 | 287 | 355 | 201 | 2 | 83 | 335 | 0 | 10 | 0 | -53 | -62 | 1158
5 | 24 | 11 | 1157 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 377 | 0 | 11 | 0 | -78 | -82 | 1157
5 | 24 | 12 | 1151 | 287 | 355 | 199 | 2 | 83 | 386 | 0 | 14 | 0 | -100 | -75 | 1151
5 | 24 | 13 | 1151 | 287 | 355 | 199 | 2 | 83 | 242 | 0 | 13 | 0 | -19 | -11 | 1151
5 | 24 | 14 | 1148 | 287 | 355 | 200 | 2 | 83 | 153 | 0 | 12 | 0 | 0 | 56 | 1148
5 | 24 | 15 | 1132 | 287 | 355 | 204 | 2 | 83 | 117 | 0 | 18 | 0 | 0 | 66 | 1132
5 | 24 | 16 | 1143 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 60 | 0 | 21 | 0 | 120 | -2 | 1143
5 | 24 | 17 | 1154 | 287 | 355 | 233 | 2 | 83 | 11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 159 | 1154
5 | 24 | 18 | 1166 | 287 | 355 | 245 | 2 | 83 | 1 | 0 | 26 | 0 | 1 | 166 | 1166
5 | 24 | 19 | 1166 | 287 | 355 | 246 | 2 | 83 | 0 | 0 | 26 | 0 | 124 | 43 | 1166
5 | 24 | 20 | 1137 | 287 | 355 | 244 | 2 | 83 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 140 | 1137
5 | 24 | 21 | 1108 | 287 | 355 | 229 | 2 | 83 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 127 | 1108
5 | 24 | 22 | 1063 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 93 | 1063
5 | 24 | 23 | 1037 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 30 | 0 | 21 | 50 | 1037
5 | 25 | 0 | 990 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 37 | 990
5 | 25 | 1 | 969 | 287 | 355 | 200 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 24 | 969
5 | 25 | 2 | 976 | 287 | 355 | 199 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | -47 | 86 | 976
5 | 25 | 3 | 1014 | 287 | 355 | 199 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 83 | 1014
5 | 25 | 4 | 1021 | 287 | 355 | 198 | 2 | 83 | 1 | 0 | 5 | 0 | 33 | 57 | 1021
5 | 25 | 5 | 998 | 287 | 355 | 197 | 2 | 83 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 52 | 998
5 | 25 | 6 | 963 | 287 | 355 | 197 | 2 | 83 | 65 | 0 | 19 | 0 | -160 | 115 | 963
5 | 25 | 7 | 983 | 287 | 355 | 200 | 2 | 83 | 170 | 0 | 19 | 0 | -239 | 106 | 983
5 | 25 | 8 | 1036 | 287 | 355 | 205 | 2 | 83 | 354 | 0 | 17 | 0 | -267 | 0 | 1036
5 | 25 | 9 | 1084 | 287 | 355 | 203 | 2 | 83 | 511 | 0 | 18 | 0 | -375 | 0 | 1084
5 | 25 | 10 | 1097 | 287 | 355 | 201 | 2 | 83 | 659 | 0 | 17 | -5 | -387 | -115 | 1097
5 | 25 | 11 | 1136 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 782 | 0 | 18 | -6 | -387 | -200 | 1136
5 | 25 | 12 | 1105 | 287 | 355 | 199 | 2 | 83 | 681 | 0 | 21 | -6 | -387 | -130 | 1105
5 | 25 | 13 | 1103 | 287 | 355 | 199 | 2 | 83 | 631 | 0 | 22 | -5 | -387 | -84 | 1103
5 | 25 | 14 | 1080 | 287 | 355 | 200 | 2 | 83 | 650 | 0 | 24 | -5 | -387 | -129 | 1080
5 | 25 | 15 | 1082 | 287 | 355 | 204 | 2 | 83 | 634 | 0 | 27 | -5 | -387 | -118 | 1082
5 | 25 | 16 | 1097 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 437 | 0 | 25 | 0 | -387 | 78 | 1097
5 | 25 | 17 | 1110 | 287 | 355 | 233 | 2 | 83 | 168 | 0 | 26 | 0 | -45 | 1 | 1110
5 | 25 | 18 | 1134 | 287 | 355 | 245 | 2 | 83 | 15 | 0 | 26 | 0 | 250 | -129 | 1134
5 | 25 | 19 | 1157 | 287 | 355 | 246 | 2 | 83 | 0 | 0 | 25 | 0 | 194 | -35 | 1157
5 | 25 | 20 | 1130 | 287 | 355 | 244 | 2 | 83 | 0 | 0 | 25 | 0 | 41 | 93 | 1130
5 | 25 | 21 | 1083 | 287 | 355 | 229 | 2 | 83 | 0 | 0 | 27 | 0 | 2 | 98 | 1083
5 | 25 | 22 | 1034 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 0 | 0 | 27 | 0 | -18 | 84 | 1034
5 | 25 | 23 | 1015 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 27 | 0 | -38 | 90 | 1015
5 | 26 | 0 | 966 | 287 | 355 | 224 | 2 | 83 | 0 | 0 | 27 | 0 | -11 | -1 | 966
5 | 26 | 1 | 952 | 287 | 355 | 223 | 2 | 83 | 0 | 0 | 26 | 0 | -156 | 132 | 952
5 | 26 | 2 | 969 | 287 | 355 | 223 | 2 | 83 | 0 | 0 | 24 | 0 | -127 | 122 | 969
5 | 26 | 3 | 1015 | 287 | 355 | 223 | 2 | 83 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 42 | 1015
5 | 26 | 4 | 1049 | 287 | 355 | 223 | 2 | 83 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 77 | 1049
5 | 26 | 5 | 1063 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 30 | 0 | 20 | 0 | 0 | 64 | 1063
5 | 26 | 6 | 1094 | 287 | 355 | 224 | 2 | 83 | 149 | 0 | 18 | 0 | -64 | 40 | 1094
5 | 26 | 7 | 1196 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 262 | 0 | 18 | 0 | -107 | 64 | 1196
5 | 26 | 8 | 1391 | 287 | 355 | 237 | 2 | 83 | 386 | 0 | 17 | 0 | 5 | 19 | 1391
5 | 26 | 9 | 1509 | 287 | 355 | 230 | 2 | 83 | 514 | 0 | 13 | 0 | 22 | 3 | 1509
5 | 26 | 10 | 1518 | 287 | 355 | 226 | 2 | 83 | 618 | 0 | 10 | 0 | -62 | -1 | 1518
5 | 26 | 11 | 1508 | 287 | 355 | 220 | 2 | 83 | 708 | 0 | 7 | 0 | -236 | 82 | 1508
5 | 26 | 12 | 1420 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 691 | 0 | 4 | 0 | -315 | 96 | 1420
5 | 26 | 13 | 1501 | 287 | 355 | 220 | 2 | 83 | 653 | 0 | 4 | 0 | -188 | 85 | 1501
5 | 26 | 14 | 1509 | 287 | 355 | 225 | 2 | 83 | 523 | 0 | 3 | 0 | -36 | 67 | 1509
5 | 26 | 15 | 1492 | 287 | 355 | 230 | 2 | 83 | 341 | 0 | 2 | 0 | -7 | 199 | 1492
5 | 26 | 16 | 1482 | 287 | 355 | 244 | 2 | 83 | 170 | 0 | 1 | 0 | 175 | 165 | 1482
5 | 26 | 17 | 1422 | 287 | 355 | 262 | 2 | 83 | 65 | 0 | 1 | 0 | 263 | 104 | 1422
5 | 26 | 18 | 1418 | 287 | 355 | 275 | 2 | 83 | 6 | 0 | 1 | 0 | 315 | 94 | 1418
5 | 26 | 19 | 1384 | 287 | 355 | 277 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 117 | 262 | 1384
5 | 26 | 20 | 1338 | 287 | 355 | 269 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 252 | 89 | 1338
5 | 26 | 21 | 1295 | 287 | 355 | 250 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 228 | 89 | 1295
5 | 26 | 22 | 1273 | 287 | 355 | 239 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 198 | 108 | 1273
5 | 26 | 23 | 1247 | 287 | 355 | 234 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 282 | 1247
5 | 27 | 0 | 1174 | 287 | 355 | 224 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 220 | 1174
5 | 27 | 1 | 1149 | 287 | 355 | 223 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 196 | 1149
5 | 27 | 2 | 1152 | 287 | 355 | 223 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 199 | 1152
5 | 27 | 3 | 1177 | 287 | 355 | 223 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | 175 | 1177
5 | 27 | 4 | 1189 | 287 | 355 | 223 | 2 | 83 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 234 | 1189
5 | 27 | 5 | 1183 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 29 | 0 | 4 | 0 | 1 | 200 | 1183
5 | 27 | 6 | 1195 | 287 | 355 | 224 | 2 | 83 | 123 | 0 | 3 | 0 | -1 | 119 | 1195
5 | 27 | 7 | 1274 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 280 | 0 | 4 | 0 | -136 | 167 | 1274
5 | 27 | 8 | 1452 | 287 | 355 | 237 | 2 | 83 | 421 | 0 | 3 | 0 | -214 | 278 | 1452
5 | 27 | 9 | 1552 | 287 | 355 | 230 | 2 | 83 | 535 | 0 | 3 | 0 | -335 | 392 | 1552
5 | 27 | 10 | 1572 | 287 | 355 | 226 | 2 | 83 | 551 | 0 | 4 | 0 | -351 | 415 | 1572
5 | 27 | 11 | 1559 | 287 | 355 | 220 | 2 | 83 | 539 | 0 | 4 | 0 | -338 | 407 | 1559
5 | 27 | 12 | 1469 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 472 | 0 | 3 | 0 | -381 | 431 | 1469
5 | 27 | 13 | 1547 | 287 | 355 | 220 | 2 | 83 | 409 | 0 | 2 | 0 | -158 | 347 | 1547
5 | 27 | 14 | 1556 | 287 | 355 | 225 | 2 | 83 | 320 | 0 | 1 | 0 | -27 | 310 | 1556
5 | 27 | 15 | 1529 | 287 | 355 | 230 | 2 | 83 | 219 | 0 | 1 | 0 | -8 | 360 | 1529
5 | 27 | 16 | 1518 | 287 | 355 | 244 | 2 | 83 | 114 | 0 | 1 | 0 | 8 | 424 | 1518
5 | 27 | 17 | 1462 | 287 | 355 | 262 | 2 | 83 | 38 | 0 | 2 | 0 | 311 | 122 | 1462
5 | 27 | 18 | 1451 | 287 | 355 | 275 | 2 | 83 | 5 | 0 | 3 | 0 | 339 | 102 | 1451
5 | 27 | 19 | 1408 | 287 | 355 | 277 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 265 | 134 | 1408
5 | 27 | 20 | 1359 | 287 | 355 | 269 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 255 | 101 | 1359
5 | 27 | 21 | 1318 | 287 | 355 | 250 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 231 | 104 | 1318
5 | 27 | 22 | 1281 | 287 | 355 | 239 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 159 | 151 | 1281
5 | 27 | 23 | 1250 | 287 | 355 | 234 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 168 | 116 | 1250
5 | 28 | 0 | 1176 | 287 | 355 | 224 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 98 | 123 | 1176
5 | 28 | 1 | 1142 | 287 | 355 | 223 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 75 | 113 | 1142
5 | 28 | 2 | 1141 | 287 | 355 | 223 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 75 | 113 | 1141
5 | 28 | 3 | 1164 | 287 | 355 | 223 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 95 | 116 | 1164
5 | 28 | 4 | 1174 | 287 | 355 | 223 | 2 | 83 | 1 | 0 | 2 | 0 | 122 | 99 | 1174
5 | 28 | 5 | 1164 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 57 | 0 | 1 | 0 | 1 | 156 | 1164
5 | 28 | 6 | 1182 | 287 | 355 | 224 | 2 | 83 | 292 | 0 | 1 | 0 | -195 | 133 | 1182
5 | 28 | 7 | 1274 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 632 | 0 | 0 | 0 | -385 | 68 | 1274
5 | 28 | 8 | 1457 | 287 | 355 | 237 | 2 | 83 | 956 | 0 | 0 | 0 | -381 | -82 | 1457
5 | 28 | 9 | 1577 | 287 | 355 | 230 | 2 | 83 | 1162 | -31 | 0 | 0 | -379 | -132 | 1577
5 | 28 | 10 | 1608 | 287 | 355 | 226 | 2 | 83 | 1275 | -151 | 0 | 0 | -378 | -91 | 1608
5 | 28 | 11 | 1614 | 287 | 355 | 220 | 2 | 83 | 1294 | -209 | 0 | 0 | -378 | -40 | 1614
5 | 28 | 12 | 1545 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 1261 | -242 | 0 | 0 | -379 | -39 | 1545
5 | 28 | 13 | 1622 | 287 | 355 | 220 | 2 | 83 | 1167 | -114 | 1 | 0 | -378 | -1 | 1622
5 | 28 | 14 | 1628 | 287 | 355 | 225 | 2 | 83 | 990 | 0 | 1 | 0 | -378 | 63 | 1628
5 | 28 | 15 | 1589 | 287 | 355 | 230 | 2 | 83 | 681 | 0 | 1 | 0 | -259 | 209 | 1589
5 | 28 | 16 | 1547 | 287 | 459 | 244 | 2 | 83 | 364 | 0 | 2 | 0 | 0 | 106 | 1547
5 | 28 | 17 | 1465 | 287 | 439 | 262 | 2 | 83 | 121 | 0 | 2 | 0 | 0 | 269 | 1465
5 | 28 | 18 | 1450 | 287 | 452 | 275 | 2 | 83 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 337 | 1450
5 | 28 | 19 | 1419 | 287 | 355 | 277 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 323 | 91 | 1419
5 | 28 | 20 | 1364 | 287 | 460 | 269 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 262 | 1364
5 | 28 | 21 | 1322 | 287 | 355 | 250 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 56 | 286 | 1322
5 | 28 | 22 | 1294 | 287 | 355 | 239 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 322 | 1294
5 | 28 | 23 | 1256 | 287 | 537 | 234 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 110 | 1256
5 | 29 | 0 | 1188 | 287 | 355 | 224 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 234 | 1188
5 | 29 | 1 | 1150 | 287 | 359 | 223 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 195 | 1150
5 | 29 | 2 | 1148 | 287 | 431 | 223 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 121 | 1148
5 | 29 | 3 | 1171 | 287 | 364 | 223 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 1171
5 | 29 | 4 | 1184 | 287 | 355 | 223 | 2 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 127 | 106 | 1184
5 | 29 | 5 | 1177 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 201 | 1177
5 | 29 | 6 | 1176 | 287 | 355 | 224 | 2 | 83 | 132 | 0 | 2 | 0 | -1 | 92 | 1176
5 | 29 | 7 | 1262 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 292 | 0 | 1 | 0 | -78 | 88 | 1262
5 | 29 | 8 | 1442 | 287 | 355 | 237 | 2 | 83 | 498 | 0 | 2 | 0 | -55 | 33 | 1442
5 | 29 | 9 | 1567 | 287 | 355 | 230 | 2 | 83 | 614 | 0 | 1 | 0 | -194 | 189 | 1567
5 | 29 | 10 | 1588 | 287 | 355 | 226 | 2 | 83 | 641 | 0 | 1 | 0 | -242 | 235 | 1588
5 | 29 | 11 | 1585 | 287 | 355 | 220 | 2 | 83 | 558 | 0 | 1 | 0 | -144 | 223 | 1585
5 | 29 | 12 | 1490 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 482 | 0 | 2 | 0 | -7 | 69 | 1490
5 | 29 | 13 | 1575 | 287 | 355 | 220 | 2 | 83 | 427 | 0 | 1 | 0 | -9 | 209 | 1575
5 | 29 | 14 | 1580 | 287 | 355 | 225 | 2 | 83 | 403 | 0 | 1 | 0 | 9 | 215 | 1580
5 | 29 | 15 | 1553 | 287 | 355 | 230 | 2 | 83 | 252 | 0 | 1 | 0 | 187 | 156 | 1553
5 | 29 | 16 | 1529 | 287 | 355 | 244 | 2 | 83 | 124 | 0 | 3 | 0 | 372 | 59 | 1529
5 | 29 | 17 | 1477 | 287 | 355 | 262 | 2 | 83 | 30 | 0 | 5 | 0 | 349 | 104 | 1477
5 | 29 | 18 | 1454 | 287 | 355 | 275 | 2 | 83 | 2 | 0 | 6 | 0 | 344 | 100 | 1454
5 | 29 | 19 | 1405 | 287 | 355 | 277 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 288 | 106 | 1405
5 | 29 | 20 | 1360 | 287 | 355 | 269 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 247 | 106 | 1360
5 | 29 | 21 | 1311 | 287 | 399 | 250 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 159 | 117 | 1311
5 | 29 | 22 | 1278 | 287 | 542 | 239 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 112 | 1278
5 | 29 | 23 | 1239 | 287 | 508 | 234 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 114 | 1239
5 | 30 | 0 | 1174 | 287 | 442 | 224 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 121 | 1174
5 | 30 | 1 | 1136 | 287 | 355 | 223 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 39 | 134 | 1136
5 | 30 | 2 | 1133 | 287 | 355 | 223 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 61 | 111 | 1133
5 | 30 | 3 | 1162 | 287 | 444 | 223 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 115 | 1162
5 | 30 | 4 | 1177 | 287 | 355 | 223 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 126 | 94 | 1177
5 | 30 | 5 | 1178 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 4 | 0 | 5 | 0 | 130 | 90 | 1178
5 | 30 | 6 | 1196 | 287 | 355 | 224 | 2 | 83 | 37 | 0 | 5 | 0 | 96 | 107 | 1196
5 | 30 | 7 | 1266 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 175 | 0 | 5 | 0 | 3 | 124 | 1266
5 | 30 | 8 | 1422 | 287 | 355 | 237 | 2 | 83 | 459 | 0 | 4 | 0 | -6 | 1 | 1422
5 | 30 | 9 | 1522 | 287 | 355 | 230 | 2 | 83 | 700 | 0 | 2 | 0 | -120 | -17 | 1522
5 | 30 | 10 | 1530 | 287 | 355 | 226 | 2 | 83 | 824 | 0 | 2 | 0 | -253 | 4 | 1530
5 | 30 | 11 | 1553 | 287 | 355 | 220 | 2 | 83 | 890 | 0 | 2 | 0 | -333 | 47 | 1553
5 | 30 | 12 | 1480 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 801 | 0 | 1 | 0 | -308 | 42 | 1480
5 | 30 | 13 | 1568 | 287 | 355 | 220 | 2 | 83 | 669 | 0 | 1 | 0 | -54 | 5 | 1568
5 | 30 | 14 | 1560 | 287 | 355 | 225 | 2 | 83 | 542 | 0 | 1 | 0 | -9 | 74 | 1560
5 | 30 | 15 | 1529 | 287 | 355 | 230 | 2 | 83 | 378 | 0 | 1 | 0 | 8 | 185 | 1529
5 | 30 | 16 | 1492 | 287 | 501 | 244 | 2 | 83 | 196 | 0 | 2 | 0 | 0 | 177 | 1492
5 | 30 | 17 | 1433 | 287 | 355 | 262 | 2 | 83 | 64 | 0 | 3 | 0 | 315 | 62 | 1433
5 | 30 | 18 | 1413 | 287 | 355 | 275 | 2 | 83 | 6 | 0 | 3 | 0 | 283 | 119 | 1413
5 | 30 | 19 | 1377 | 287 | 355 | 277 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 251 | 119 | 1377
5 | 30 | 20 | 1333 | 287 | 355 | 269 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 212 | 123 | 1333
5 | 30 | 21 | 1287 | 287 | 355 | 250 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 188 | 121 | 1287
5 | 30 | 22 | 1261 | 287 | 355 | 239 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 164 | 130 | 1261
5 | 30 | 23 | 1239 | 287 | 465 | 234 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 | 138 | 1239
5 | 31 | 0 | 1174 | 287 | 365 | 202 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 230 | 1174
5 | 31 | 1 | 1133 | 287 | 355 | 200 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 199 | 1133
5 | 31 | 2 | 1130 | 287 | 355 | 199 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 195 | 1130
5 | 31 | 3 | 1146 | 287 | 355 | 199 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 207 | 1146
5 | 31 | 4 | 1146 | 287 | 355 | 198 | 2 | 83 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 205 | 1146
5 | 31 | 5 | 1091 | 287 | 355 | 197 | 2 | 83 | 44 | 0 | 15 | 0 | 0 | 108 | 1091
5 | 31 | 6 | 1047 | 287 | 355 | 197 | 2 | 83 | 199 | 0 | 16 | 0 | -192 | 100 | 1047
5 | 31 | 7 | 1071 | 287 | 355 | 200 | 2 | 83 | 389 | 0 | 18 | 0 | -372 | 109 | 1071
5 | 31 | 8 | 1116 | 287 | 355 | 205 | 2 | 83 | 437 | 0 | 19 | 0 | -224 | -48 | 1116
5 | 31 | 9 | 1161 | 287 | 355 | 203 | 2 | 83 | 514 | 0 | 21 | 0 | -205 | -99 | 1161
5 | 31 | 10 | 1190 | 287 | 355 | 201 | 2 | 83 | 533 | 0 | 23 | 0 | -195 | -99 | 1190
5 | 31 | 11 | 1184 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 471 | 0 | 22 | 0 | -134 | -104 | 1184
5 | 31 | 12 | 1159 | 287 | 355 | 199 | 2 | 83 | 484 | 0 | 21 | 0 | -198 | -74 | 1159
5 | 31 | 13 | 1154 | 287 | 355 | 199 | 2 | 83 | 511 | 0 | 22 | 0 | -220 | -85 | 1154
5 | 31 | 14 | 1151 | 287 | 355 | 200 | 2 | 83 | 473 | 0 | 23 | 0 | -168 | -104 | 1151
5 | 31 | 15 | 1137 | 287 | 355 | 204 | 2 | 83 | 372 | 0 | 24 | 0 | -87 | -103 | 1137
5 | 31 | 16 | 1136 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 268 | 0 | 26 | 0 | 5 | -107 | 1136
5 | 31 | 17 | 1139 | 287 | 355 | 233 | 2 | 83 | 108 | 0 | 27 | 0 | 155 | -111 | 1139
5 | 31 | 18 | 1157 | 287 | 355 | 245 | 2 | 83 | 14 | 0 | 27 | 0 | 260 | -116 | 1157
5 | 31 | 19 | 1171 | 287 | 355 | 246 | 2 | 83 | 0 | 0 | 28 | 0 | 285 | -115 | 1171
5 | 31 | 20 | 1141 | 287 | 355 | 244 | 2 | 83 | 0 | 0 | 26 | 0 | 184 | -40 | 1141
5 | 31 | 21 | 1106 | 287 | 355 | 229 | 2 | 83 | 0 | 0 | 26 | 0 | 229 | -105 | 1106
5 | 31 | 22 | 1057 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 89 | 1057
5 | 31 | 23 | 1034 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 71 | 1034
6 | 1 | 0 | 1097 | 287 | 355 | 206 | 2 | 83 | 0 | 0 | 28 | 0 | 44 | 92 | 1097
6 | 1 | 1 | 1081 | 287 | 355 | 203 | 2 | 83 | 0 | 0 | 27 | 0 | 17 | 107 | 1081
6 | 1 | 2 | 1086 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 0 | 0 | 26 | 0 | 29 | 102 | 1086
6 | 1 | 3 | 1118 | 287 | 355 | 201 | 2 | 83 | 0 | 0 | 26 | 0 | 79 | 85 | 1118
6 | 1 | 4 | 1126 | 287 | 355 | 200 | 2 | 83 | 1 | 0 | 25 | 0 | 86 | 87 | 1126
6 | 1 | 5 | 1108 | 287 | 355 | 198 | 2 | 83 | 57 | 0 | 25 | 0 | 17 | 84 | 1108
6 | 1 | 6 | 1082 | 287 | 355 | 198 | 2 | 83 | 271 | -117 | 24 | -24 | -82 | 85 | 1082
6 | 1 | 7 | 1097 | 287 | 355 | 203 | 2 | 83 | 561 | -110 | 23 | -23 | -387 | 103 | 1097
6 | 1 | 8 | 1127 | 287 | 355 | 207 | 2 | 83 | 817 | -336 | 21 | -21 | -387 | 99 | 1127
6 | 1 | 9 | 1167 | 287 | 355 | 203 | 2 | 83 | 967 | -439 | 23 | -23 | -387 | 96 | 1167
6 | 1 | 10 | 1180 | 287 | 355 | 198 | 2 | 83 | 1013 | -461 | 24 | -24 | -387 | 90 | 1180
6 | 1 | 11 | 1172 | 287 | 355 | 196 | 2 | 83 | 1027 | -467 | 25 | -25 | -387 | 76 | 1172
6 | 1 | 12 | 1173 | 287 | 355 | 196 | 2 | 83 | 1080 | -491 | 27 | -27 | -387 | 48 | 1173
6 | 1 | 13 | 1164 | 287 | 355 | 200 | 2 | 83 | 1003 | -455 | 25 | -25 | -387 | 76 | 1164
6 | 1 | 14 | 1159 | 287 | 355 | 204 | 2 | 83 | 811 | -367 | 23 | -23 | -323 | 107 | 1159
6 | 1 | 15 | 1153 | 287 | 355 | 210 | 2 | 83 | 624 | -280 | 24 | -24 | -230 | 102 | 1153
6 | 1 | 16 | 1170 | 287 | 355 | 221 | 2 | 83 | 442 | -196 | 23 | -23 | -127 | 103 | 1170
6 | 1 | 17 | 1178 | 287 | 355 | 231 | 2 | 83 | 175 | -54 | 21 | -21 | -1 | 100 | 1178
6 | 1 | 18 | 1204 | 287 | 355 | 237 | 2 | 83 | 22 | 0 | 21 | 0 | 103 | 94 | 1204
6 | 1 | 19 | 1223 | 287 | 355 | 238 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 135 | 103 | 1223
6 | 1 | 20 | 1202 | 287 | 355 | 226 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 131 | 99 | 1202
6 | 1 | 21 | 1170 | 287 | 355 | 212 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 115 | 100 | 1170
6 | 1 | 22 | 1145 | 287 | 355 | 206 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 115 | 84 | 1145
6 | 1 | 23 | 1127 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 96 | 89 | 1127
6 | 2 | 0 | 1087 | 287 | 355 | 216 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 11 | 124 | 1087
6 | 2 | 1 | 1071 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 120 | 1071
6 | 2 | 2 | 1088 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 26 | 111 | 1088
6 | 2 | 3 | 1117 | 287 | 355 | 213 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 76 | 93 | 1117
6 | 2 | 4 | 1139 | 287 | 355 | 213 | 2 | 83 | 1 | 0 | 6 | 0 | 109 | 83 | 1139
6 | 2 | 5 | 1147 | 287 | 355 | 213 | 2 | 83 | 55 | 0 | 3 | 0 | 63 | 86 | 1147
6 | 2 | 6 | 1175 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 259 | -54 | 3 | -3 | -60 | 89 | 1175
6 | 2 | 7 | 1241 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 474 | 0 | 2 | 0 | -275 | 96 | 1241
6 | 2 | 8 | 1340 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 688 | -149 | 1 | -1 | -234 | 86 | 1340
6 | 2 | 9 | 1431 | 287 | 355 | 219 | 2 | 83 | 889 | -185 | 1 | 0 | -303 | 83 | 1431
6 | 2 | 10 | 1461 | 287 | 355 | 215 | 2 | 83 | 1053 | -229 | 0 | 0 | -373 | 68 | 1461
6 | 2 | 11 | 1484 | 287 | 355 | 212 | 2 | 83 | 1141 | -248 | 1 | 0 | -380 | 31 | 1484
6 | 2 | 12 | 1428 | 287 | 355 | 210 | 2 | 83 | 1116 | -243 | 1 | 0 | -382 | -1 | 1428
6 | 2 | 13 | 1488 | 287 | 355 | 211 | 2 | 83 | 965 | -209 | 2 | -2 | -273 | 67 | 1488
6 | 2 | 14 | 1502 | 287 | 355 | 216 | 2 | 83 | 754 | -163 | 2 | -2 | -71 | 39 | 1502
6 | 2 | 15 | 1466 | 287 | 355 | 224 | 2 | 83 | 422 | 0 | 2 | 0 | 7 | 84 | 1466
6 | 2 | 16 | 1445 | 287 | 355 | 235 | 2 | 83 | 179 | 0 | 1 | 0 | 193 | 110 | 1445
6 | 2 | 17 | 1400 | 287 | 355 | 244 | 2 | 83 | 60 | 0 | 1 | 0 | 31 | 337 | 1400
6 | 2 | 18 | 1389 | 287 | 355 | 249 | 2 | 83 | 5 | 0 | 1 | 0 | 282 | 125 | 1389
6 | 2 | 19 | 1368 | 287 | 355 | 249 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 271 | 120 | 1368
6 | 2 | 20 | 1336 | 287 | 355 | 244 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 349 | 1336
6 | 2 | 21 | 1311 | 287 | 355 | 235 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 95 | 253 | 1311
6 | 2 | 22 | 1295 | 287 | 355 | 230 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 334 | -1 | 1295
6 | 2 | 23 | 1281 | 287 | 355 | 227 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 321 | 0 | 1281
6 | 3 | 0 | 1245 | 287 | 355 | 216 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 198 | 97 | 1245
6 | 3 | 1 | 1228 | 287 | 378 | 214 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 166 | 90 | 1228
6 | 3 | 2 | 1223 | 287 | 529 | 214 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 100 | 1223
6 | 3 | 3 | 1237 | 287 | 355 | 213 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 208 | 81 | 1237
6 | 3 | 4 | 1242 | 287 | 570 | 213 | 2 | 83 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 77 | 1242
6 | 3 | 5 | 1246 | 287 | 483 | 213 | 2 | 83 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 165 | 1246
6 | 3 | 6 | 1258 | 287 | 390 | 214 | 2 | 83 | 18 | 0 | 15 | 0 | 0 | 249 | 1258
6 | 3 | 7 | 1311 | 287 | 455 | 217 | 2 | 83 | 45 | 0 | 17 | 0 | 0 | 205 | 1311
6 | 3 | 8 | 1421 | 287 | 427 | 222 | 2 | 83 | 75 | 0 | 19 | 0 | 228 | 78 | 1421
6 | 3 | 9 | 1504 | 287 | 740 | 219 | 2 | 83 | 101 | 0 | 18 | 0 | 0 | 54 | 1504
6 | 3 | 10 | 1513 | 287 | 355 | 215 | 2 | 83 | 112 | 0 | 19 | 0 | 368 | 72 | 1513
6 | 3 | 11 | 1503 | 287 | 689 | 212 | 2 | 83 | 127 | 0 | 21 | 0 | 0 | 82 | 1503
6 | 3 | 12 | 1429 | 287 | 588 | 210 | 2 | 83 | 144 | 0 | 18 | 0 | 0 | 97 | 1429
6 | 3 | 13 | 1487 | 287 | 643 | 211 | 2 | 83 | 147 | 0 | 17 | 0 | 0 | 97 | 1487
6 | 3 | 14 | 1483 | 287 | 634 | 216 | 2 | 83 | 131 | 0 | 15 | 0 | 0 | 115 | 1483
6 | 3 | 15 | 1462 | 287 | 636 | 224 | 2 | 83 | 100 | 0 | 14 | 0 | 0 | 116 | 1462
6 | 3 | 16 | 1445 | 287 | 644 | 235 | 2 | 83 | 60 | 0 | 11 | 0 | 0 | 123 | 1445
6 | 3 | 17 | 1405 | 287 | 632 | 244 | 2 | 83 | 26 | 0 | 7 | 0 | 0 | 124 | 1405
6 | 3 | 18 | 1398 | 287 | 648 | 249 | 2 | 83 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 121 | 1398
6 | 3 | 19 | 1374 | 287 | 650 | 249 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 101 | 1374
6 | 3 | 20 | 1345 | 287 | 355 | 244 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 278 | 94 | 1345
6 | 3 | 21 | 1312 | 287 | 607 | 235 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 93 | 1312
6 | 3 | 22 | 1296 | 287 | 597 | 230 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 88 | 1296
6 | 3 | 23 | 1279 | 287 | 569 | 227 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 101 | 1279
6 | 4 | 0 | 1242 | 287 | 533 | 216 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 108 | 1242
6 | 4 | 1 | 1224 | 287 | 449 | 214 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 174 | 1224
6 | 4 | 2 | 1223 | 287 | 397 | 214 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 35 | 185 | 1223
6 | 4 | 3 | 1237 | 287 | 436 | 213 | 2 | 83 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 194 | 1237
6 | 4 | 4 | 1243 | 287 | 355 | 213 | 2 | 83 | 1 | 0 | 23 | 0 | 68 | 211 | 1243
6 | 4 | 5 | 1238 | 287 | 355 | 213 | 2 | 83 | 58 | 0 | 23 | 0 | -2 | 219 | 1238
6 | 4 | 6 | 1248 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 299 | 0 | 22 | 0 | -77 | 63 | 1248
6 | 4 | 7 | 1295 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 553 | 0 | 19 | 0 | -293 | 72 | 1295
6 | 4 | 8 | 1414 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 691 | 0 | 15 | 0 | -310 | 69 | 1414
6 | 4 | 9 | 1501 | 287 | 355 | 219 | 2 | 83 | 838 | 0 | 11 | 0 | -358 | 64 | 1501
6 | 4 | 10 | 1514 | 287 | 355 | 215 | 2 | 83 | 963 | -21 | 12 | -12 | -380 | 10 | 1514
6 | 4 | 11 | 1521 | 287 | 355 | 212 | 2 | 83 | 1099 | -152 | 16 | -16 | -380 | 15 | 1521
6 | 4 | 12 | 1484 | 287 | 355 | 210 | 2 | 83 | 1156 | -165 | 16 | -16 | -380 | -64 | 1484
6 | 4 | 13 | 1518 | 287 | 355 | 211 | 2 | 83 | 1122 | -161 | 14 | -14 | -380 | -1 | 1518
6 | 4 | 14 | 1523 | 287 | 355 | 216 | 2 | 83 | 1014 | -83 | 13 | -13 | -380 | 29 | 1523
6 | 4 | 15 | 1498 | 287 | 355 | 224 | 2 | 83 | 805 | 0 | 11 | 0 | -357 | 88 | 1498
6 | 4 | 16 | 1483 | 287 | 355 | 235 | 2 | 83 | 515 | 0 | 10 | 0 | -355 | 351 | 1483
6 | 4 | 17 | 1421 | 287 | 355 | 244 | 2 | 83 | 214 | 0 | 12 | 0 | 6 | 218 | 1421
6 | 4 | 18 | 1397 | 287 | 355 | 249 | 2 | 83 | 34 | 0 | 11 | 0 | 248 | 128 | 1397
6 | 4 | 19 | 1378 | 287 | 355 | 249 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 268 | 125 | 1378
6 | 4 | 20 | 1341 | 287 | 355 | 244 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 261 | 102 | 1341
6 | 4 | 21 | 1313 | 287 | 355 | 235 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 248 | 96 | 1313
6 | 4 | 22 | 1286 | 287 | 355 | 230 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 234 | 88 | 1286
6 | 4 | 23 | 1271 | 287 | 355 | 227 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 219 | 91 | 1271
6 | 5 | 0 | 1236 | 287 | 355 | 216 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 182 | 106 | 1236
6 | 5 | 1 | 1214 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 174 | 95 | 1214
6 | 5 | 2 | 1214 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 95 | 174 | 1214
6 | 5 | 3 | 1228 | 287 | 355 | 213 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 180 | 103 | 1228
6 | 5 | 4 | 1234 | 287 | 355 | 213 | 2 | 83 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 282 | 1234
6 | 5 | 5 | 1233 | 287 | 355 | 213 | 2 | 83 | 78 | 0 | 4 | 0 | 2 | 209 | 1233
6 | 5 | 6 | 1246 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 339 | 0 | 3 | 0 | -103 | 66 | 1246
6 | 5 | 7 | 1284 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 674 | 0 | 1 | 0 | -384 | 49 | 1284
6 | 5 | 8 | 1398 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 968 | -137 | 2 | -2 | -382 | 0 | 1398
6 | 5 | 9 | 1483 | 287 | 355 | 219 | 2 | 83 | 1165 | -247 | 3 | -3 | -380 | -1 | 1483
6 | 5 | 10 | 1505 | 287 | 355 | 215 | 2 | 83 | 1270 | -328 | 5 | -5 | -380 | 1 | 1505
6 | 5 | 11 | 1515 | 287 | 355 | 212 | 2 | 83 | 1310 | -355 | 7 | -7 | -380 | 1 | 1515
6 | 5 | 12 | 1459 | 287 | 355 | 210 | 2 | 83 | 1292 | -439 | 8 | -8 | -381 | 50 | 1459
6 | 5 | 13 | 1520 | 287 | 355 | 211 | 2 | 83 | 1221 | -279 | 8 | -8 | -380 | 20 | 1520
6 | 5 | 14 | 1529 | 287 | 355 | 216 | 2 | 83 | 1083 | -117 | 7 | -7 | -380 | 0 | 1529
6 | 5 | 15 | 1520 | 287 | 355 | 224 | 2 | 83 | 851 | 0 | 7 | 0 | -373 | 84 | 1520
6 | 5 | 16 | 1514 | 287 | 355 | 235 | 2 | 83 | 537 | 0 | 6 | 0 | -286 | 295 | 1514
6 | 5 | 17 | 1460 | 287 | 355 | 244 | 2 | 83 | 218 | 0 | 6 | 0 | 122 | 143 | 1460
6 | 5 | 18 | 1422 | 287 | 355 | 249 | 2 | 83 | 34 | 0 | 5 | 0 | 293 | 114 | 1422
6 | 5 | 19 | 1402 | 287 | 355 | 249 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 312 | 110 | 1402
6 | 5 | 20 | 1360 | 287 | 355 | 244 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 290 | 96 | 1360
6 | 5 | 21 | 1325 | 287 | 355 | 235 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 271 | 90 | 1325
6 | 5 | 22 | 1292 | 287 | 355 | 230 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 253 | 80 | 1292
6 | 5 | 23 | 1279 | 287 | 355 | 227 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 235 | 89 | 1279
6 | 6 | 0 | 1242 | 287 | 355 | 216 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 143 | 155 | 1242
6 | 6 | 1 | 1221 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 145 | 1221
6 | 6 | 2 | 1220 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 209 | 1220
6 | 6 | 3 | 1232 | 287 | 355 | 213 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 165 | 1232
6 | 6 | 4 | 1234 | 287 | 355 | 213 | 2 | 83 | 6 | 0 | 0 | 0 | 123 | 165 | 1234
6 | 6 | 5 | 1231 | 287 | 355 | 213 | 2 | 83 | 73 | 0 | 0 | 0 | 2 | 216 | 1231
6 | 6 | 6 | 1242 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 320 | 0 | 0 | 0 | -133 | 114 | 1242
6 | 6 | 7 | 1283 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 635 | 0 | 0 | 0 | -384 | 88 | 1283
6 | 6 | 8 | 1401 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 870 | -36 | 1 | 0 | -382 | -1 | 1401
6 | 6 | 9 | 1496 | 287 | 355 | 219 | 2 | 83 | 1022 | -137 | 1 | 0 | -380 | 44 | 1496
6 | 6 | 10 | 1527 | 287 | 355 | 215 | 2 | 83 | 1176 | -175 | 2 | -2 | -380 | -36 | 1527
6 | 6 | 11 | 1544 | 287 | 355 | 212 | 2 | 83 | 1154 | -171 | 4 | -4 | -379 | 1 | 1544
6 | 6 | 12 | 1482 | 287 | 355 | 210 | 2 | 83 | 1048 | -121 | 6 | -6 | -380 | -2 | 1482
6 | 6 | 13 | 1531 | 287 | 355 | 211 | 2 | 83 | 937 | 0 | 9 | 0 | -380 | 27 | 1531
6 | 6 | 14 | 1529 | 287 | 355 | 216 | 2 | 83 | 791 | 0 | 10 | 0 | -380 | 165 | 1529
6 | 6 | 15 | 1507 | 287 | 355 | 224 | 2 | 83 | 554 | 0 | 11 | 0 | -215 | 206 | 1507
6 | 6 | 16 | 1484 | 287 | 355 | 235 | 2 | 83 | 311 | 0 | 8 | 0 | 7 | 196 | 1484
6 | 6 | 17 | 1414 | 287 | 355 | 244 | 2 | 83 | 125 | 0 | 7 | 0 | 179 | 132 | 1414
6 | 6 | 18 | 1401 | 287 | 355 | 249 | 2 | 83 | 23 | 0 | 7 | 0 | 282 | 113 | 1401
6 | 6 | 19 | 1383 | 287 | 355 | 249 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 299 | 101 | 1383
6 | 6 | 20 | 1348 | 287 | 355 | 244 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 276 | 96 | 1348
6 | 6 | 21 | 1324 | 287 | 355 | 235 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 169 | 190 | 1324
6 | 6 | 22 | 1290 | 287 | 355 | 230 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 245 | 86 | 1290
6 | 6 | 23 | 1282 | 287 | 355 | 227 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 235 | 92 | 1282
6 | 7 | 0 | 1246 | 287 | 355 | 206 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 211 | 101 | 1246
6 | 7 | 1 | 1221 | 287 | 355 | 203 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52 | 238 | 1221
6 | 7 | 2 | 1218 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 97 | 191 | 1218
6 | 7 | 3 | 1223 | 287 | 355 | 201 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 168 | 126 | 1223
6 | 7 | 4 | 1223 | 287 | 355 | 200 | 2 | 83 | 6 | 0 | 1 | 0 | 138 | 151 | 1223
6 | 7 | 5 | 1183 | 287 | 355 | 198 | 2 | 83 | 64 | 0 | 0 | 0 | 45 | 149 | 1183
6 | 7 | 6 | 1160 | 287 | 355 | 198 | 2 | 83 | 258 | 0 | 0 | 0 | -168 | 145 | 1160
6 | 7 | 7 | 1175 | 287 | 355 | 203 | 2 | 83 | 484 | 0 | 0 | 0 | -387 | 148 | 1175
6 | 7 | 8 | 1230 | 287 | 355 | 207 | 2 | 83 | 738 | 0 | 0 | 0 | -386 | -56 | 1230
6 | 7 | 9 | 1273 | 287 | 355 | 203 | 2 | 83 | 996 | -336 | 0 | 0 | -385 | 68 | 1273
6 | 7 | 10 | 1281 | 287 | 355 | 198 | 2 | 83 | 1024 | -310 | 0 | 0 | -385 | 27 | 1281
6 | 7 | 11 | 1284 | 287 | 355 | 196 | 2 | 83 | 1026 | -280 | 0 | 0 | -384 | -1 | 1284
6 | 7 | 12 | 1274 | 287 | 355 | 196 | 2 | 83 | 918 | -99 | 0 | 0 | -385 | -83 | 1274
6 | 7 | 13 | 1272 | 287 | 355 | 200 | 2 | 83 | 671 | 0 | 0 | 0 | -385 | 59 | 1272
6 | 7 | 14 | 1266 | 287 | 355 | 204 | 2 | 83 | 456 | 0 | 0 | 0 | -325 | 204 | 1266
6 | 7 | 15 | 1257 | 287 | 355 | 210 | 2 | 83 | 328 | 0 | 0 | 0 | -179 | 171 | 1257
6 | 7 | 16 | 1257 | 287 | 355 | 221 | 2 | 83 | 242 | 0 | 0 | 0 | -63 | 130 | 1257
6 | 7 | 17 | 1254 | 287 | 355 | 231 | 2 | 83 | 156 | 0 | 0 | 0 | 2 | 138 | 1254
6 | 7 | 18 | 1257 | 287 | 355 | 237 | 2 | 83 | 35 | 0 | 0 | 0 | 108 | 150 | 1257
6 | 7 | 19 | 1264 | 287 | 355 | 238 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 300 | -2 | 1264
6 | 7 | 20 | 1245 | 287 | 355 | 226 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 292 | -1 | 1245
6 | 7 | 21 | 1224 | 287 | 355 | 212 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 284 | 0 | 1224
6 | 7 | 22 | 1195 | 287 | 355 | 206 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 261 | 0 | 1195
6 | 7 | 23 | 1174 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 73 | 170 | 1174
6 | 8 | 0 | 1137 | 287 | 355 | 206 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 56 | 146 | 1137
6 | 8 | 1 | 1109 | 287 | 355 | 203 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 176 | 1109
6 | 8 | 2 | 1109 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 177 | 1109
6 | 8 | 3 | 1136 | 287 | 355 | 201 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 56 | 149 | 1136
6 | 8 | 4 | 1145 | 287 | 355 | 200 | 2 | 83 | 5 | 0 | 3 | 0 | 60 | 150 | 1145
6 | 8 | 5 | 1129 | 287 | 355 | 198 | 2 | 83 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 | 1129
6 | 8 | 6 | 1105 | 287 | 355 | 198 | 2 | 83 | 97 | 0 | 2 | 0 | 0 | 81 | 1105
6 | 8 | 7 | 1113 | 287 | 355 | 203 | 2 | 83 | 201 | 0 | 2 | 0 | -120 | 100 | 1113
6 | 8 | 8 | 1158 | 287 | 355 | 207 | 2 | 83 | 276 | 0 | 1 | 0 | -177 | 124 | 1158
6 | 8 | 9 | 1191 | 287 | 355 | 203 | 2 | 83 | 369 | 0 | 2 | 0 | -110 | 0 | 1191
6 | 8 | 10 | 1213 | 287 | 355 | 198 | 2 | 83 | 592 | 0 | 1 | 0 | -384 | 79 | 1213
6 | 8 | 11 | 1223 | 287 | 355 | 196 | 2 | 83 | 843 | 0 | 0 | 0 | -386 | -157 | 1223
6 | 8 | 12 | 1223 | 287 | 355 | 196 | 2 | 83 | 679 | 0 | 0 | 0 | -379 | 0 | 1223
6 | 8 | 13 | 1219 | 287 | 355 | 200 | 2 | 83 | 553 | 0 | 0 | 0 | -386 | 125 | 1219
6 | 8 | 14 | 1215 | 287 | 355 | 204 | 2 | 83 | 338 | 0 | 0 | 0 | -186 | 132 | 1215
6 | 8 | 15 | 1218 | 287 | 355 | 210 | 2 | 83 | 173 | 0 | 1 | 0 | -2 | 109 | 1218
6 | 8 | 16 | 1223 | 287 | 355 | 221 | 2 | 83 | 107 | 0 | 2 | 0 | 2 | 164 | 1223
6 | 8 | 17 | 1243 | 287 | 355 | 231 | 2 | 83 | 41 | 0 | 3 | 0 | 143 | 98 | 1243
6 | 8 | 18 | 1250 | 287 | 355 | 237 | 2 | 83 | 14 | 0 | 5 | 0 | 160 | 107 | 1250
6 | 8 | 19 | 1245 | 287 | 355 | 238 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 192 | 84 | 1245
6 | 8 | 20 | 1232 | 287 | 355 | 226 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 319 | -45 | 1232
6 | 8 | 21 | 1210 | 287 | 355 | 212 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 252 | 17 | 1210
6 | 8 | 22 | 1171 | 287 | 355 | 206 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 174 | 63 | 1171
6 | 8 | 23 | 1154 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 110 | 1154
6 | 9 | 0 | 1117 | 287 | 355 | 216 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 1117
6 | 9 | 1 | 1084 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 1084
6 | 9 | 2 | 1094 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 1094
6 | 9 | 3 | 1121 | 287 | 355 | 213 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 1121
6 | 9 | 4 | 1152 | 287 | 355 | 213 | 2 | 83 | 6 | 0 | 1 | 0 | 21 | 184 | 1152
6 | 9 | 5 | 1152 | 287 | 355 | 213 | 2 | 83 | 49 | 0 | 1 | 0 | -8 | 170 | 1152
6 | 9 | 6 | 1191 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 209 | 0 | 1 | 0 | -209 | 249 | 1191
6 | 9 | 7 | 1265 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 408 | 0 | 1 | 0 | -338 | 250 | 1265
6 | 9 | 8 | 1399 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 621 | 0 | 1 | 0 | -382 | 210 | 1399
6 | 9 | 9 | 1496 | 287 | 355 | 219 | 2 | 83 | 686 | 0 | 1 | 0 | -380 | 243 | 1496
6 | 9 | 10 | 1509 | 287 | 355 | 215 | 2 | 83 | 669 | 0 | 3 | 0 | -380 | 275 | 1509
6 | 9 | 11 | 1514 | 287 | 355 | 212 | 2 | 83 | 591 | 0 | 5 | 0 | -264 | 243 | 1514
6 | 9 | 12 | 1456 | 287 | 355 | 210 | 2 | 83 | 463 | 0 | 6 | 0 | -6 | 56 | 1456
6 | 9 | 13 | 1514 | 287 | 355 | 211 | 2 | 83 | 307 | 0 | 6 | 0 | 14 | 249 | 1514
6 | 9 | 14 | 1514 | 287 | 451 | 216 | 2 | 83 | 218 | 0 | 7 | 0 | 0 | 250 | 1514
6 | 9 | 15 | 1493 | 287 | 687 | 224 | 2 | 83 | 125 | 0 | 7 | 0 | 0 | 78 | 1493
6 | 9 | 16 | 1483 | 287 | 355 | 235 | 2 | 83 | 59 | 0 | 7 | 0 | 372 | 83 | 1483
6 | 9 | 17 | 1420 | 287 | 677 | 244 | 2 | 83 | 24 | 0 | 8 | 0 | 0 | 95 | 1420
6 | 9 | 18 | 1401 | 287 | 355 | 249 | 2 | 83 | 12 | 0 | 7 | 0 | 375 | 31 | 1401
6 | 9 | 19 | 1373 | 287 | 355 | 249 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 303 | 87 | 1373
6 | 9 | 20 | 1336 | 287 | 382 | 244 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 245 | 83 | 1336
6 | 9 | 21 | 1310 | 287 | 598 | 235 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 93 | 1310
6 | 9 | 22 | 1292 | 287 | 595 | 230 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 84 | 1292
6 | 9 | 23 | 1279 | 287 | 355 | 227 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 242 | 73 | 1279
6 | 10 | 0 | 1243 | 287 | 355 | 216 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 273 | 17 | 1243
6 | 10 | 1 | 1223 | 287 | 551 | 214 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 77 | 1223
6 | 10 | 2 | 1223 | 287 | 554 | 214 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 75 | 1223
6 | 10 | 3 | 1232 | 287 | 558 | 213 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 82 | 1232
6 | 10 | 4 | 1243 | 287 | 566 | 213 | 2 | 83 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 81 | 1243
6 | 10 | 5 | 1246 | 287 | 560 | 213 | 2 | 83 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 80 | 1246
6 | 10 | 6 | 1258 | 287 | 417 | 214 | 2 | 83 | 45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 206 | 1258
6 | 10 | 7 | 1306 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 95 | 0 | 2 | 0 | 3 | 262 | 1306
6 | 10 | 8 | 1423 | 287 | 598 | 222 | 2 | 83 | 119 | 0 | 3 | 0 | 0 | 109 | 1423
6 | 10 | 9 | 1516 | 287 | 673 | 219 | 2 | 83 | 138 | 0 | 3 | 0 | 0 | 111 | 1516
6 | 10 | 10 | 1524 | 287 | 702 | 215 | 2 | 83 | 151 | 0 | 3 | 0 | 0 | 81 | 1524
6 | 10 | 11 | 1522 | 287 | 735 | 212 | 2 | 83 | 143 | 0 | 5 | 0 | 0 | 55 | 1522
6 | 10 | 12 | 1457 | 287 | 664 | 210 | 2 | 83 | 143 | 0 | 5 | 0 | 0 | 63 | 1457
6 | 10 | 13 | 1510 | 287 | 701 | 211 | 2 | 83 | 152 | 0 | 5 | 0 | 0 | 69 | 1510
6 | 10 | 14 | 1520 | 287 | 803 | 216 | 2 | 83 | 124 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1520
6 | 10 | 15 | 1505 | 287 | 731 | 224 | 2 | 83 | 95 | 0 | 3 | 0 | 0 | 80 | 1505
6 | 10 | 16 | 1495 | 287 | 723 | 235 | 2 | 83 | 63 | 0 | 5 | 0 | 0 | 97 | 1495
6 | 10 | 17 | 1445 | 287 | 792 | 244 | 2 | 83 | 32 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1445
6 | 10 | 18 | 1425 | 287 | 409 | 249 | 2 | 83 | 13 | 0 | 4 | 0 | 379 | -1 | 1425
6 | 10 | 19 | 1399 | 287 | 683 | 249 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 91 | 1399
6 | 10 | 20 | 1367 | 287 | 656 | 244 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 91 | 1367
6 | 10 | 21 | 1336 | 287 | 649 | 235 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 74 | 1336
6 | 10 | 22 | 1325 | 287 | 640 | 230 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 73 | 1325
6 | 10 | 23 | 1307 | 287 | 695 | 227 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1307
6 | 11 | 0 | 1273 | 287 | 601 | 216 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 72 | 1273
6 | 11 | 1 | 1248 | 287 | 577 | 214 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 72 | 1248
6 | 11 | 2 | 1247 | 287 | 579 | 214 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 69 | 1247
6 | 11 | 3 | 1258 | 287 | 587 | 213 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 73 | 1258
6 | 11 | 4 | 1265 | 287 | 595 | 213 | 2 | 83 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 70 | 1265
6 | 11 | 5 | 1268 | 287 | 597 | 213 | 2 | 83 | 14 | 0 | 9 | 0 | 0 | 63 | 1268
6 | 11 | 6 | 1280 | 287 | 391 | 214 | 2 | 83 | 36 | 0 | 8 | 0 | 228 | 31 | 1280
6 | 11 | 7 | 1340 | 287 | 610 | 217 | 2 | 83 | 55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 78 | 1340
6 | 11 | 8 | 1474 | 287 | 690 | 222 | 2 | 83 | 108 | 0 | 5 | 0 | 0 | 77 | 1474
6 | 11 | 9 | 1544 | 287 | 672 | 219 | 2 | 83 | 252 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | 1544
6 | 11 | 10 | 1560 | 287 | 578 | 215 | 2 | 83 | 323 | 0 | 1 | 0 | 0 | 71 | 1560
6 | 11 | 11 | 1554 | 287 | 618 | 212 | 2 | 83 | 253 | 0 | 6 | 0 | 0 | 93 | 1554
6 | 11 | 12 | 1490 | 287 | 355 | 210 | 2 | 83 | 236 | 0 | 10 | 0 | 87 | 220 | 1490
6 | 11 | 13 | 1527 | 287 | 355 | 211 | 2 | 83 | 296 | 0 | 9 | 0 | 8 | 276 | 1527
6 | 11 | 14 | 1527 | 287 | 355 | 216 | 2 | 83 | 332 | 0 | 7 | 0 | 8 | 237 | 1527
6 | 11 | 15 | 1512 | 287 | 355 | 224 | 2 | 83 | 390 | 0 | 8 | 0 | 25 | 138 | 1512
6 | 11 | 16 | 1495 | 287 | 450 | 235 | 2 | 83 | 308 | 0 | 7 | 0 | 0 | 123 | 1495
6 | 11 | 17 | 1433 | 287 | 539 | 244 | 2 | 83 | 146 | 0 | 10 | 0 | 0 | 122 | 1433
6 | 11 | 18 | 1420 | 287 | 657 | 249 | 2 | 83 | 19 | 0 | 8 | 0 | 0 | 115 | 1420
6 | 11 | 19 | 1403 | 287 | 774 | 249 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 1403
6 | 11 | 20 | 1369 | 287 | 500 | 244 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 152 | 91 | 1369
6 | 11 | 21 | 1336 | 287 | 636 | 235 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 84 | 1336
6 | 11 | 22 | 1310 | 287 | 355 | 230 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 345 | -1 | 1310
6 | 11 | 23 | 1286 | 287 | 598 | 227 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 78 | 1286
6 | 12 | 0 | 1251 | 287 | 389 | 216 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 263 | 1251
6 | 12 | 1 | 1227 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 272 | 1227
6 | 12 | 2 | 1228 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 273 | 1228
6 | 12 | 3 | 1235 | 287 | 380 | 213 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 258 | 1235
6 | 12 | 4 | 1243 | 287 | 355 | 213 | 2 | 83 | 1 | 0 | 13 | 0 | 40 | 249 | 1243
6 | 12 | 5 | 1237 | 287 | 355 | 213 | 2 | 83 | 60 | 0 | 12 | 0 | -2 | 227 | 1237
6 | 12 | 6 | 1251 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 245 | 0 | 10 | 0 | -2 | 57 | 1251
6 | 12 | 7 | 1295 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 391 | 0 | 8 | 0 | -45 | -3 | 1295
6 | 12 | 8 | 1407 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 464 | 0 | 10 | 0 | -5 | -11 | 1407
6 | 12 | 9 | 1499 | 287 | 355 | 219 | 2 | 83 | 596 | 0 | 7 | 0 | -7 | -43 | 1499
6 | 12 | 10 | 1520 | 287 | 355 | 215 | 2 | 83 | 804 | 0 | 7 | 0 | -233 | 0 | 1520
6 | 12 | 11 | 1523 | 287 | 355 | 212 | 2 | 83 | 806 | 0 | 11 | 0 | -232 | -1 | 1523
6 | 12 | 12 | 1460 | 287 | 355 | 210 | 2 | 83 | 701 | 0 | 11 | 0 | -188 | -1 | 1460
6 | 12 | 13 | 1503 | 287 | 355 | 211 | 2 | 83 | 594 | 0 | 10 | 0 | -203 | 164 | 1503
6 | 12 | 14 | 1504 | 287 | 355 | 216 | 2 | 83 | 557 | 0 | 10 | 0 | -175 | 169 | 1504
6 | 12 | 15 | 1491 | 287 | 355 | 224 | 2 | 83 | 484 | 0 | 12 | 0 | -110 | 154 | 1491
6 | 12 | 16 | 1480 | 287 | 355 | 235 | 2 | 83 | 362 | 0 | 11 | 0 | 8 | 137 | 1480
6 | 12 | 17 | 1428 | 287 | 530 | 244 | 2 | 83 | 160 | 0 | 12 | 0 | 0 | 110 | 1428
6 | 12 | 18 | 1410 | 287 | 656 | 249 | 2 | 83 | 22 | 0 | 11 | 0 | 0 | 100 | 1410
6 | 12 | 19 | 1398 | 287 | 355 | 249 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 311 | 102 | 1398
6 | 12 | 20 | 1362 | 287 | 649 | 244 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 90 | 1362
6 | 12 | 21 | 1325 | 287 | 628 | 235 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 84 | 1325
6 | 12 | 22 | 1306 | 287 | 629 | 230 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 70 | 1306
6 | 12 | 23 | 1284 | 287 | 392 | 227 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 220 | 69 | 1284
6 | 13 | 0 | 1248 | 287 | 581 | 216 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 75 | 1248
6 | 13 | 1 | 1223 | 287 | 546 | 214 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 88 | 1223
6 | 13 | 2 | 1220 | 287 | 546 | 214 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 85 | 1220
6 | 13 | 3 | 1233 | 287 | 355 | 213 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 217 | 75 | 1233
6 | 13 | 4 | 1239 | 287 | 564 | 213 | 2 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 1239
6 | 13 | 5 | 1230 | 287 | 379 | 213 | 2 | 83 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 1230
6 | 13 | 6 | 1246 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 265 | 0 | 1 | 0 | -2 | 41 | 1246
6 | 13 | 7 | 1288 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 538 | 0 | 1 | 0 | -195 | 0 | 1288
6 | 13 | 8 | 1414 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 768 | 0 | 1 | 0 | -382 | 78 | 1414
6 | 13 | 9 | 1512 | 287 | 355 | 219 | 2 | 83 | 927 | 0 | 2 | 0 | -380 | 17 | 1512
6 | 13 | 10 | 1538 | 287 | 355 | 215 | 2 | 83 | 1018 | 0 | 3 | 0 | -379 | -46 | 1538
6 | 13 | 11 | 1556 | 287 | 355 | 212 | 2 | 83 | 1061 | 0 | 5 | 0 | -379 | -70 | 1556
6 | 13 | 12 | 1501 | 287 | 355 | 210 | 2 | 83 | 1058 | 0 | 6 | 0 | -380 | -120 | 1501
6 | 13 | 13 | 1553 | 287 | 355 | 211 | 2 | 83 | 961 | 0 | 6 | 0 | -379 | 27 | 1553
6 | 13 | 14 | 1555 | 287 | 355 | 216 | 2 | 83 | 899 | 0 | 7 | 0 | -379 | 85 | 1555
6 | 13 | 15 | 1529 | 287 | 355 | 224 | 2 | 83 | 677 | 0 | 8 | 0 | -251 | 144 | 1529
6 | 13 | 16 | 1505 | 287 | 449 | 235 | 2 | 83 | 425 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17 | 1505
6 | 13 | 17 | 1432 | 287 | 355 | 244 | 2 | 83 | 165 | 0 | 8 | 0 | 173 | 115 | 1432
6 | 13 | 18 | 1406 | 287 | 650 | 249 | 2 | 83 | 21 | 0 | 7 | 0 | 0 | 107 | 1406
6 | 13 | 19 | 1392 | 287 | 355 | 249 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 308 | 101 | 1392
6 | 13 | 20 | 1358 | 287 | 634 | 244 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 101 | 1358
6 | 13 | 21 | 1327 | 287 | 355 | 235 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 344 | 14 | 1327
6 | 13 | 22 | 1310 | 287 | 696 | 230 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 1 | 1310
6 | 13 | 23 | 1285 | 287 | 581 | 227 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 99 | 1285
6 | 14 | 0 | 1248 | 287 | 355 | 206 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 218 | 90 | 1248
6 | 14 | 1 | 1223 | 287 | 538 | 203 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 102 | 1223
6 | 14 | 2 | 1217 | 287 | 509 | 202 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 127 | 1217
6 | 14 | 3 | 1221 | 287 | 541 | 201 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 101 | 1221
6 | 14 | 4 | 1223 | 287 | 355 | 200 | 2 | 83 | 1 | 0 | 6 | 0 | 189 | 100 | 1223
6 | 14 | 5 | 1194 | 287 | 370 | 198 | 2 | 83 | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | 233 | 1194
6 | 14 | 6 | 1170 | 287 | 355 | 198 | 2 | 83 | 60 | 0 | 10 | 0 | 1 | 174 | 1170
6 | 14 | 7 | 1188 | 287 | 355 | 203 | 2 | 83 | 120 | 0 | 11 | 0 | -1 | 128 | 1188
6 | 14 | 8 | 1233 | 287 | 355 | 207 | 2 | 83 | 120 | 0 | 10 | 0 | -2 | 171 | 1233
6 | 14 | 9 | 1259 | 287 | 355 | 203 | 2 | 83 | 120 | 0 | 10 | 0 | -2 | 201 | 1259
6 | 14 | 10 | 1268 | 287 | 355 | 198 | 2 | 83 | 169 | 0 | 13 | 0 | -3 | 164 | 1268
6 | 14 | 11 | 1273 | 287 | 355 | 196 | 2 | 83 | 164 | 0 | 13 | 0 | -3 | 176 | 1273
6 | 14 | 12 | 1257 | 287 | 355 | 196 | 2 | 83 | 172 | 0 | 14 | 0 | -2 | 150 | 1257
6 | 14 | 13 | 1257 | 287 | 355 | 200 | 2 | 83 | 149 | 0 | 12 | 0 | -2 | 171 | 1257
6 | 14 | 14 | 1258 | 287 | 355 | 204 | 2 | 83 | 103 | 0 | 11 | 0 | 10 | 203 | 1258
6 | 14 | 15 | 1250 | 287 | 484 | 210 | 2 | 83 | 52 | 0 | 9 | 0 | 0 | 123 | 1250
6 | 14 | 16 | 1256 | 287 | 514 | 221 | 2 | 83 | 27 | 0 | 8 | 0 | 0 | 114 | 1256
6 | 14 | 17 | 1257 | 287 | 523 | 231 | 2 | 83 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 112 | 1257
6 | 14 | 18 | 1259 | 287 | 355 | 237 | 2 | 83 | 2 | 0 | 10 | 0 | 263 | 20 | 1259
6 | 14 | 19 | 1258 | 287 | 355 | 238 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 273 | 9 | 1258
6 | 14 | 20 | 1237 | 287 | 355 | 226 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 147 | 122 | 1237
6 | 14 | 21 | 1220 | 287 | 501 | 212 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 118 | 1220
6 | 14 | 22 | 1190 | 287 | 473 | 206 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 123 | 1190
6 | 14 | 23 | 1175 | 287 | 458 | 202 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 128 | 1175
6 | 15 | 0 | 1139 | 287 | 367 | 206 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 179 | 1139
6 | 15 | 1 | 1106 | 287 | 355 | 203 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 160 | 1106
6 | 15 | 2 | 1114 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 171 | 1114
6 | 15 | 3 | 1145 | 287 | 357 | 201 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 204 | 1145
6 | 15 | 4 | 1153 | 287 | 392 | 200 | 2 | 83 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 178 | 1153
6 | 15 | 5 | 1145 | 287 | 355 | 198 | 2 | 83 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 201 | 1145
6 | 15 | 6 | 1121 | 287 | 355 | 198 | 2 | 83 | 117 | 0 | 7 | 0 | 0 | 72 | 1121
6 | 15 | 7 | 1147 | 287 | 355 | 203 | 2 | 83 | 256 | 0 | 11 | 0 | -154 | 104 | 1147
6 | 15 | 8 | 1178 | 287 | 355 | 207 | 2 | 83 | 384 | 0 | 12 | 0 | -151 | -1 | 1178
6 | 15 | 9 | 1223 | 287 | 355 | 203 | 2 | 83 | 470 | 0 | 12 | 0 | -189 | 0 | 1223
6 | 15 | 10 | 1249 | 287 | 355 | 198 | 2 | 83 | 535 | 0 | 11 | 0 | -343 | 121 | 1249
6 | 15 | 11 | 1257 | 287 | 355 | 196 | 2 | 83 | 599 | 0 | 13 | 0 | -385 | 107 | 1257
6 | 15 | 12 | 1264 | 287 | 355 | 196 | 2 | 83 | 694 | 0 | 12 | 0 | -385 | 20 | 1264
6 | 15 | 13 | 1264 | 287 | 355 | 200 | 2 | 83 | 594 | 0 | 11 | 0 | -385 | 117 | 1264
6 | 15 | 14 | 1266 | 287 | 355 | 204 | 2 | 83 | 535 | 0 | 12 | 0 | -385 | 173 | 1266
6 | 15 | 15 | 1264 | 287 | 355 | 210 | 2 | 83 | 473 | 0 | 12 | 0 | -271 | 113 | 1264
6 | 15 | 16 | 1269 | 287 | 355 | 221 | 2 | 83 | 327 | 0 | 11 | 0 | -17 | 0 | 1269
6 | 15 | 17 | 1276 | 287 | 395 | 231 | 2 | 83 | 166 | 0 | 10 | 0 | 0 | 102 | 1276
6 | 15 | 18 | 1276 | 287 | 355 | 237 | 2 | 83 | 23 | 0 | 11 | 0 | 279 | -1 | 1276
6 | 15 | 19 | 1271 | 287 | 567 | 238 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 84 | 1271
6 | 15 | 20 | 1252 | 287 | 552 | 226 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 92 | 1252
6 | 15 | 21 | 1228 | 287 | 554 | 212 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 80 | 1228
6 | 15 | 22 | 1195 | 287 | 519 | 206 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 87 | 1195
6 | 15 | 23 | 1169 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 171 | 59 | 1169
6 | 16 | 0 | 1123 | 287 | 355 | 216 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 67 | 106 | 1123
6 | 16 | 1 | 1091 | 287 | 363 | 214 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 137 | 1091
6 | 16 | 2 | 1097 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 47 | 106 | 1097
6 | 16 | 3 | 1127 | 287 | 355 | 213 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 71 | 114 | 1127
6 | 16 | 4 | 1150 | 287 | 460 | 213 | 2 | 83 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 102 | 1150
6 | 16 | 5 | 1166 | 287 | 355 | 213 | 2 | 83 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 193 | 1166
6 | 16 | 6 | 1217 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 136 | 0 | 1 | 0 | -2 | 141 | 1217
6 | 16 | 7 | 1283 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 320 | 0 | 1 | 0 | -3 | 21 | 1283
6 | 16 | 8 | 1425 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 590 | 0 | 1 | 0 | -142 | 27 | 1425
6 | 16 | 9 | 1550 | 287 | 355 | 219 | 2 | 83 | 774 | 0 | 0 | 0 | -298 | 128 | 1550
6 | 16 | 10 | 1615 | 287 | 355 | 215 | 2 | 83 | 891 | 0 | 0 | 0 | -378 | 160 | 1615
6 | 16 | 11 | 1644 | 287 | 355 | 212 | 2 | 83 | 966 | 0 | 1 | 0 | -377 | 115 | 1644
6 | 16 | 12 | 1583 | 287 | 355 | 210 | 2 | 83 | 1015 | 0 | 1 | 0 | -378 | 8 | 1583
6 | 16 | 13 | 1699 | 287 | 355 | 211 | 2 | 83 | 965 | 0 | 2 | 0 | -376 | 170 | 1699
6 | 16 | 14 | 1732 | 287 | 355 | 216 | 2 | 83 | 868 | 0 | 2 | 0 | 12 | -93 | 1732
6 | 16 | 15 | 1732 | 287 | 355 | 224 | 2 | 83 | 669 | 0 | 2 | 0 | 12 | 98 | 1732
6 | 16 | 16 | 1722 | 287 | 355 | 235 | 2 | 83 | 431 | 0 | 3 | 0 | 326 | 0 | 1722
6 | 16 | 17 | 1638 | 287 | 482 | 244 | 2 | 83 | 173 | 0 | 4 | 0 | 279 | 84 | 1638
6 | 16 | 18 | 1583 | 287 | 928 | 249 | 2 | 83 | 31 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1583
6 | 16 | 19 | 1542 | 287 | 473 | 249 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 380 | 66 | 1542
6 | 16 | 20 | 1500 | 287 | 800 | 244 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 83 | 1500
6 | 16 | 21 | 1464 | 287 | 855 | 235 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1464
6 | 16 | 22 | 1428 | 287 | 429 | 230 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 380 | 15 | 1428
6 | 16 | 23 | 1386 | 287 | 715 | 227 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 70 | 1386
6 | 17 | 0 | 1325 | 287 | 358 | 216 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 377 | 0 | 1325
6 | 17 | 1 | 1288 | 287 | 394 | 214 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 241 | 64 | 1288
6 | 17 | 2 | 1281 | 287 | 554 | 214 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 137 | 1281
6 | 17 | 3 | 1283 | 287 | 543 | 213 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 147 | 1283
6 | 17 | 4 | 1285 | 287 | 540 | 213 | 2 | 83 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 155 | 1285
6 | 17 | 5 | 1284 | 287 | 355 | 213 | 2 | 83 | 46 | 0 | 3 | 0 | 62 | 233 | 1284
6 | 17 | 6 | 1325 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 239 | 0 | 3 | 0 | -4 | 146 | 1325
6 | 17 | 7 | 1426 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 506 | 0 | 4 | 0 | -28 | 0 | 1426
6 | 17 | 8 | 1637 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 728 | 0 | 4 | 0 | -43 | -1 | 1637
6 | 17 | 9 | 1795 | 287 | 355 | 219 | 2 | 83 | 967 | 0 | 4 | 0 | -122 | 0 | 1795
6 | 17 | 10 | 1856 | 287 | 355 | 215 | 2 | 83 | 1113 | 0 | 5 | 0 | -349 | 145 | 1856
6 | 17 | 11 | 1874 | 287 | 355 | 212 | 2 | 83 | 1124 | 0 | 5 | 0 | -331 | 137 | 1874
6 | 17 | 12 | 1810 | 287 | 355 | 210 | 2 | 83 | 1124 | 0 | 5 | 0 | -374 | 118 | 1810
6 | 17 | 13 | 1909 | 287 | 355 | 211 | 2 | 83 | 1100 | 0 | 5 | 0 | -372 | 238 | 1909
6 | 17 | 14 | 1911 | 287 | 355 | 216 | 2 | 83 | 937 | 0 | 5 | 0 | -94 | 120 | 1911
6 | 17 | 15 | 1889 | 287 | 355 | 224 | 2 | 83 | 730 | 0 | 5 | 0 | 15 | 188 | 1889
6 | 17 | 16 | 1868 | 287 | 690 | 235 | 2 | 83 | 463 | 0 | 5 | 0 | 0 | 103 | 1868
6 | 17 | 17 | 1772 | 287 | 576 | 244 | 2 | 83 | 195 | 0 | 5 | 0 | 380 | 0 | 1772
6 | 17 | 18 | 1704 | 287 | 1052 | 249 | 2 | 83 | 27 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1704
6 | 17 | 19 | 1642 | 287 | 605 | 249 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 356 | 55 | 1642
6 | 17 | 20 | 1583 | 287 | 896 | 244 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 66 | 1583
6 | 17 | 21 | 1527 | 287 | 859 | 235 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 56 | 1527
6 | 17 | 22 | 1490 | 287 | 822 | 230 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 60 | 1490
6 | 17 | 23 | 1428 | 287 | 381 | 227 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 376 | 65 | 1428
6 | 18 | 0 | 1364 | 287 | 711 | 216 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 59 | 1364
6 | 18 | 1 | 1307 | 287 | 715 | 214 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1307
6 | 18 | 2 | 1284 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 264 | 74 | 1284
6 | 18 | 3 | 1285 | 287 | 355 | 213 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 340 | 0 | 1285
6 | 18 | 4 | 1284 | 287 | 355 | 213 | 2 | 83 | 1 | 0 | 5 | 0 | 339 | -1 | 1284
6 | 18 | 5 | 1288 | 287 | 568 | 213 | 2 | 83 | 61 | 0 | 5 | 0 | 0 | 69 | 1288
6 | 18 | 6 | 1336 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 293 | 0 | 5 | 0 | -4 | 101 | 1336
6 | 18 | 7 | 1435 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 602 | 0 | 3 | 0 | -113 | -1 | 1435
6 | 18 | 8 | 1645 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 874 | 0 | 2 | 0 | -377 | 197 | 1645
6 | 18 | 9 | 1819 | 287 | 355 | 219 | 2 | 83 | 1071 | 0 | 3 | 0 | -374 | 173 | 1819
6 | 18 | 10 | 1876 | 287 | 355 | 215 | 2 | 83 | 1192 | 0 | 2 | 0 | -260 | 0 | 1876
6 | 18 | 11 | 1898 | 287 | 355 | 212 | 2 | 83 | 1229 | 0 | 1 | 0 | -288 | 17 | 1898
6 | 18 | 12 | 1833 | 287 | 355 | 210 | 2 | 83 | 1212 | 0 | 1 | 0 | -346 | 29 | 1833
6 | 18 | 13 | 1928 | 287 | 355 | 211 | 2 | 83 | 1133 | 0 | 2 | 0 | -372 | 227 | 1928
6 | 18 | 14 | 1934 | 287 | 355 | 216 | 2 | 83 | 974 | 0 | 1 | 0 | -56 | 72 | 1934
6 | 18 | 15 | 1902 | 287 | 549 | 224 | 2 | 83 | 685 | 0 | 1 | 0 | 0 | 71 | 1902
6 | 18 | 16 | 1869 | 287 | 767 | 235 | 2 | 83 | 424 | 0 | 1 | 0 | 0 | 70 | 1869
6 | 18 | 17 | 1769 | 287 | 985 | 244 | 2 | 83 | 167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1769
6 | 18 | 18 | 1709 | 287 | 1064 | 249 | 2 | 83 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1709
6 | 18 | 19 | 1644 | 287 | 962 | 249 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 59 | 1644
6 | 18 | 20 | 1583 | 287 | 966 | 244 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1583
6 | 18 | 21 | 1527 | 287 | 918 | 235 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1527
6 | 18 | 22 | 1484 | 287 | 820 | 230 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 61 | 1484
6 | 18 | 23 | 1430 | 287 | 776 | 227 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54 | 1430
6 | 19 | 0 | 1363 | 287 | 717 | 216 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57 | 1363
6 | 19 | 1 | 1310 | 287 | 665 | 214 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 58 | 1310
6 | 19 | 2 | 1288 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 343 | 3 | 1288
6 | 19 | 3 | 1286 | 287 | 393 | 213 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 306 | 1 | 1286
6 | 19 | 4 | 1283 | 287 | 355 | 213 | 2 | 83 | 1 | 0 | 2 | 0 | 340 | 0 | 1283
6 | 19 | 5 | 1285 | 287 | 355 | 213 | 2 | 83 | 58 | 0 | 4 | 0 | 237 | 46 | 1285
6 | 19 | 6 | 1327 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 271 | 0 | 4 | 0 | -4 | 115 | 1327
6 | 19 | 7 | 1432 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 582 | 0 | 2 | 0 | -220 | 124 | 1432
6 | 19 | 8 | 1635 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 864 | 0 | 2 | 0 | -377 | 197 | 1635
6 | 19 | 9 | 1800 | 287 | 355 | 219 | 2 | 83 | 1051 | 0 | 2 | 0 | -374 | 175 | 1800
6 | 19 | 10 | 1848 | 287 | 355 | 215 | 2 | 83 | 1170 | 0 | 1 | 0 | -373 | 108 | 1848
6 | 19 | 11 | 1872 | 287 | 355 | 212 | 2 | 83 | 1214 | 0 | 1 | 0 | -373 | 91 | 1872
6 | 19 | 12 | 1810 | 287 | 355 | 210 | 2 | 83 | 1182 | 0 | 1 | 0 | -374 | 64 | 1810
6 | 19 | 13 | 1899 | 287 | 355 | 211 | 2 | 83 | 1106 | 0 | 2 | 0 | -372 | 225 | 1899
6 | 19 | 14 | 1912 | 287 | 355 | 216 | 2 | 83 | 975 | 0 | 1 | 0 | -291 | 284 | 1912
6 | 19 | 15 | 1889 | 287 | 355 | 224 | 2 | 83 | 753 | 0 | 2 | 0 | 15 | 168 | 1889
6 | 19 | 16 | 1868 | 287 | 702 | 235 | 2 | 83 | 470 | 0 | 1 | 0 | 0 | 88 | 1868
6 | 19 | 17 | 1766 | 287 | 586 | 244 | 2 | 83 | 196 | 0 | 1 | 0 | 367 | 0 | 1766
6 | 19 | 18 | 1698 | 287 | 983 | 249 | 2 | 83 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 64 | 1698
6 | 19 | 19 | 1633 | 287 | 1002 | 249 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1633
6 | 19 | 20 | 1558 | 287 | 790 | 244 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 152 | -1 | 1558
6 | 19 | 21 | 1504 | 287 | 838 | 235 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 58 | 1504
6 | 19 | 22 | 1447 | 287 | 790 | 230 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54 | 1447
6 | 19 | 23 | 1400 | 287 | 732 | 227 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 1400
6 | 20 | 0 | 1336 | 287 | 684 | 216 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1336
6 | 20 | 1 | 1295 | 287 | 637 | 214 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1295
6 | 20 | 2 | 1282 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 46 | 1282
6 | 20 | 3 | 1282 | 287 | 624 | 213 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 1282
6 | 20 | 4 | 1284 | 287 | 613 | 213 | 2 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 1284
6 | 20 | 5 | 1284 | 287 | 576 | 213 | 2 | 83 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 1284
6 | 20 | 6 | 1315 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 173 | 0 | 1 | 0 | 12 | 188 | 1315
6 | 20 | 7 | 1417 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 405 | 0 | 1 | 0 | -6 | 73 | 1417
6 | 20 | 8 | 1600 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 631 | 0 | 1 | 0 | -334 | 353 | 1600
6 | 20 | 9 | 1757 | 287 | 355 | 219 | 2 | 83 | 892 | 0 | 0 | 0 | -375 | 294 | 1757
6 | 20 | 10 | 1802 | 287 | 355 | 215 | 2 | 83 | 1072 | 0 | 1 | 0 | -374 | 161 | 1802
6 | 20 | 11 | 1822 | 287 | 355 | 212 | 2 | 83 | 1141 | 0 | 3 | 0 | -374 | 113 | 1822
6 | 20 | 12 | 1764 | 287 | 355 | 210 | 2 | 83 | 1145 | 0 | 4 | 0 | -375 | 53 | 1764
6 | 20 | 13 | 1842 | 287 | 355 | 211 | 2 | 83 | 1062 | 0 | 4 | 0 | -373 | 211 | 1842
6 | 20 | 14 | 1845 | 287 | 355 | 216 | 2 | 83 | 924 | 0 | 4 | 0 | -227 | 201 | 1845
6 | 20 | 15 | 1800 | 287 | 355 | 224 | 2 | 83 | 725 | 0 | 4 | 0 | 13 | 107 | 1800
6 | 20 | 16 | 1757 | 287 | 355 | 235 | 2 | 83 | 451 | 0 | 3 | 0 | 341 | 0 | 1757
6 | 20 | 17 | 1643 | 287 | 841 | 244 | 2 | 83 | 182 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1643
6 | 20 | 18 | 1581 | 287 | 482 | 249 | 2 | 83 | 27 | 0 | 4 | 0 | 380 | 67 | 1581
6 | 20 | 19 | 1534 | 287 | 852 | 249 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 56 | 1534
6 | 20 | 20 | 1488 | 287 | 798 | 244 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 69 | 1488
6 | 20 | 21 | 1441 | 287 | 381 | 235 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 374 | 74 | 1441
6 | 20 | 22 | 1411 | 287 | 424 | 230 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 380 | 0 | 1411
6 | 20 | 23 | 1377 | 287 | 689 | 227 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 85 | 1377
6 | 21 | 0 | 1311 | 287 | 355 | 206 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 376 | 0 | 1311
6 | 21 | 1 | 1273 | 287 | 355 | 203 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 341 | -1 | 1273
6 | 21 | 2 | 1258 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 313 | 12 | 1258
6 | 21 | 3 | 1255 | 287 | 585 | 201 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 94 | 1255
6 | 21 | 4 | 1250 | 287 | 570 | 200 | 2 | 83 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 103 | 1250
6 | 21 | 5 | 1227 | 287 | 408 | 198 | 2 | 83 | 54 | 0 | 4 | 0 | 0 | 191 | 1227
6 | 21 | 6 | 1224 | 287 | 355 | 198 | 2 | 83 | 238 | 0 | 4 | 0 | -13 | 70 | 1224
6 | 21 | 7 | 1257 | 287 | 355 | 203 | 2 | 83 | 503 | 0 | 3 | 0 | -179 | 0 | 1257
6 | 21 | 8 | 1321 | 287 | 355 | 207 | 2 | 83 | 736 | 0 | 2 | 0 | -384 | 33 | 1321
6 | 21 | 9 | 1376 | 287 | 355 | 203 | 2 | 83 | 898 | 0 | 2 | 0 | -383 | -71 | 1376
6 | 21 | 10 | 1396 | 287 | 355 | 198 | 2 | 83 | 1025 | -34 | 2 | -2 | -382 | -138 | 1396
6 | 21 | 11 | 1419 | 287 | 355 | 196 | 2 | 83 | 1112 | -106 | 2 | -2 | -382 | -128 | 1419
6 | 21 | 12 | 1419 | 287 | 355 | 196 | 2 | 83 | 1127 | -113 | 4 | -4 | -382 | -136 | 1419
6 | 21 | 13 | 1428 | 287 | 355 | 200 | 2 | 83 | 1076 | 0 | 5 | -2 | -382 | -196 | 1428
6 | 21 | 14 | 1423 | 287 | 355 | 204 | 2 | 83 | 893 | 0 | 5 | 0 | -382 | -24 | 1423
6 | 21 | 15 | 1411 | 287 | 355 | 210 | 2 | 83 | 667 | 0 | 5 | 0 | -347 | 149 | 1411
6 | 21 | 16 | 1403 | 287 | 355 | 221 | 2 | 83 | 451 | 0 | 5 | 0 | 5 | -6 | 1403
6 | 21 | 17 | 1377 | 287 | 355 | 231 | 2 | 83 | 182 | 0 | 4 | 0 | 147 | 86 | 1377
6 | 21 | 18 | 1355 | 287 | 355 | 237 | 2 | 83 | 34 | 0 | 4 | 0 | 272 | 81 | 1355
6 | 21 | 19 | 1352 | 287 | 660 | 238 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 77 | 1352
6 | 21 | 20 | 1324 | 287 | 355 | 226 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 367 | 0 | 1324
6 | 21 | 21 | 1284 | 287 | 355 | 212 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 325 | 15 | 1284
6 | 21 | 22 | 1257 | 287 | 355 | 206 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 321 | -1 | 1257
6 | 21 | 23 | 1240 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 301 | 7 | 1240
6 | 22 | 0 | 1194 | 287 | 500 | 206 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 113 | 1194
6 | 22 | 1 | 1161 | 287 | 355 | 203 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 104 | 124 | 1161
6 | 22 | 2 | 1151 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 | 201 | 1151
6 | 22 | 3 | 1162 | 287 | 355 | 201 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 43 | 187 | 1162
6 | 22 | 4 | 1165 | 287 | 355 | 200 | 2 | 83 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 234 | 1165
6 | 22 | 5 | 1153 | 287 | 355 | 198 | 2 | 83 | 41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 186 | 1153
6 | 22 | 6 | 1147 | 287 | 355 | 198 | 2 | 83 | 186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 1147
6 | 22 | 7 | 1192 | 287 | 355 | 203 | 2 | 83 | 390 | 0 | 1 | 0 | -210 | 81 | 1192
6 | 22 | 8 | 1245 | 287 | 355 | 207 | 2 | 83 | 559 | 0 | 2 | 0 | -385 | 135 | 1245
6 | 22 | 9 | 1282 | 287 | 355 | 203 | 2 | 83 | 627 | 0 | 2 | 0 | -384 | 107 | 1282
6 | 22 | 10 | 1303 | 287 | 355 | 198 | 2 | 83 | 632 | 0 | 4 | 0 | -384 | 126 | 1303
6 | 22 | 11 | 1304 | 287 | 355 | 196 | 2 | 83 | 605 | 0 | 5 | 0 | -384 | 155 | 1304
6 | 22 | 12 | 1324 | 287 | 355 | 196 | 2 | 83 | 797 | 0 | 6 | 0 | -384 | -18 | 1324
6 | 22 | 13 | 1333 | 287 | 355 | 200 | 2 | 83 | 774 | 0 | 5 | 0 | -383 | 10 | 1333
6 | 22 | 14 | 1331 | 287 | 355 | 204 | 2 | 83 | 631 | 0 | 5 | 0 | -357 | 121 | 1331
6 | 22 | 15 | 1328 | 287 | 355 | 210 | 2 | 83 | 469 | 0 | 5 | 0 | -233 | 150 | 1328
6 | 22 | 16 | 1338 | 287 | 406 | 221 | 2 | 83 | 300 | 0 | 6 | 0 | 0 | 33 | 1338
6 | 22 | 17 | 1348 | 287 | 355 | 231 | 2 | 83 | 132 | 0 | 5 | 0 | 254 | -1 | 1348
6 | 22 | 18 | 1355 | 287 | 717 | 237 | 2 | 83 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1355
6 | 22 | 19 | 1363 | 287 | 678 | 238 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 69 | 1363
6 | 22 | 20 | 1336 | 287 | 672 | 226 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 56 | 1336
6 | 22 | 21 | 1303 | 287 | 712 | 212 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1303
6 | 22 | 22 | 1273 | 287 | 355 | 206 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 333 | 1 | 1273
6 | 22 | 23 | 1250 | 287 | 598 | 202 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 71 | 1250
6 | 23 | 0 | 1216 | 287 | 529 | 216 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 92 | 1216
6 | 23 | 1 | 1184 | 287 | 502 | 214 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 91 | 1184
6 | 23 | 2 | 1180 | 287 | 498 | 214 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 91 | 1180
6 | 23 | 3 | 1195 | 287 | 355 | 213 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 250 | -1 | 1195
6 | 23 | 4 | 1216 | 287 | 538 | 213 | 2 | 83 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 86 | 1216
6 | 23 | 5 | 1230 | 287 | 549 | 213 | 2 | 83 | 17 | 0 | 7 | 0 | 0 | 72 | 1230
6 | 23 | 6 | 1271 | 287 | 529 | 214 | 2 | 83 | 81 | 0 | 8 | 0 | 0 | 67 | 1271
6 | 23 | 7 | 1387 | 287 | 549 | 217 | 2 | 83 | 179 | 0 | 10 | 0 | 0 | 60 | 1387
6 | 23 | 8 | 1583 | 287 | 674 | 222 | 2 | 83 | 262 | 0 | 8 | 0 | 0 | 45 | 1583
6 | 23 | 9 | 1732 | 287 | 752 | 219 | 2 | 83 | 382 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1732
6 | 23 | 10 | 1749 | 287 | 714 | 215 | 2 | 83 | 409 | 0 | 7 | 0 | 0 | 32 | 1749
6 | 23 | 11 | 1737 | 287 | 834 | 212 | 2 | 83 | 282 | 0 | 7 | 0 | 0 | 30 | 1737
6 | 23 | 12 | 1637 | 287 | 701 | 210 | 2 | 83 | 341 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1637
6 | 23 | 13 | 1698 | 287 | 786 | 211 | 2 | 83 | 328 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1698
6 | 23 | 14 | 1691 | 287 | 792 | 216 | 2 | 83 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1691
6 | 23 | 15 | 1663 | 287 | 870 | 224 | 2 | 83 | 196 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1663
6 | 23 | 16 | 1640 | 287 | 911 | 235 | 2 | 83 | 121 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1640
6 | 23 | 17 | 1557 | 287 | 876 | 244 | 2 | 83 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1557
6 | 23 | 18 | 1527 | 287 | 891 | 249 | 2 | 83 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1527
6 | 23 | 19 | 1499 | 287 | 796 | 249 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 79 | 1499
6 | 23 | 20 | 1456 | 287 | 754 | 244 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 81 | 1456
6 | 23 | 21 | 1417 | 287 | 719 | 235 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 86 | 1417
6 | 23 | 22 | 1399 | 287 | 418 | 230 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 375 | -2 | 1399
6 | 23 | 23 | 1367 | 287 | 430 | 227 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 335 | 0 | 1367
6 | 24 | 0 | 1310 | 287 | 355 | 216 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 288 | 77 | 1310
6 | 24 | 1 | 1283 | 287 | 674 | 214 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | 1283
6 | 24 | 2 | 1268 | 287 | 389 | 214 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 269 | 21 | 1268
6 | 24 | 3 | 1274 | 287 | 602 | 213 | 2 | 83 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 83 | 1274
6 | 24 | 4 | 1284 | 287 | 609 | 213 | 2 | 83 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 86 | 1284
6 | 24 | 5 | 1287 | 287 | 393 | 213 | 2 | 83 | 3 | 0 | 1 | 0 | 226 | 79 | 1287
6 | 24 | 6 | 1324 | 287 | 403 | 214 | 2 | 83 | 36 | 0 | 2 | 0 | 213 | 84 | 1324
6 | 24 | 7 | 1402 | 287 | 627 | 217 | 2 | 83 | 108 | 0 | 3 | 0 | 0 | 75 | 1402
6 | 24 | 8 | 1557 | 287 | 670 | 222 | 2 | 83 | 203 | 0 | 4 | 0 | 0 | 86 | 1557
6 | 24 | 9 | 1680 | 287 | 823 | 219 | 2 | 83 | 263 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1680
6 | 24 | 10 | 1685 | 287 | 694 | 215 | 2 | 83 | 355 | 0 | 2 | 0 | 0 | 47 | 1685
6 | 24 | 11 | 1682 | 287 | 622 | 212 | 2 | 83 | 415 | 0 | 3 | 0 | 0 | 58 | 1682
6 | 24 | 12 | 1603 | 287 | 538 | 210 | 2 | 83 | 480 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1603
6 | 24 | 13 | 1680 | 287 | 634 | 211 | 2 | 83 | 417 | 0 | 3 | 0 | 0 | 43 | 1680
6 | 24 | 14 | 1684 | 287 | 757 | 216 | 2 | 83 | 335 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1684
6 | 24 | 15 | 1662 | 287 | 823 | 224 | 2 | 83 | 237 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1662
6 | 24 | 16 | 1640 | 287 | 890 | 235 | 2 | 83 | 139 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1640
6 | 24 | 17 | 1570 | 287 | 887 | 244 | 2 | 83 | 63 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1570
6 | 24 | 18 | 1539 | 287 | 906 | 249 | 2 | 83 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1539
6 | 24 | 19 | 1504 | 287 | 882 | 249 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1504
6 | 24 | 20 | 1464 | 287 | 772 | 244 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 74 | 1464
6 | 24 | 21 | 1431 | 287 | 738 | 235 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 83 | 1431
6 | 24 | 22 | 1399 | 287 | 714 | 230 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 78 | 1399
6 | 24 | 23 | 1368 | 287 | 684 | 227 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 81 | 1368
6 | 25 | 0 | 1312 | 287 | 642 | 216 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 78 | 1312
6 | 25 | 1 | 1282 | 287 | 613 | 214 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 79 | 1282
6 | 25 | 2 | 1273 | 287 | 606 | 214 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 77 | 1273
6 | 25 | 3 | 1277 | 287 | 608 | 213 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 79 | 1277
6 | 25 | 4 | 1282 | 287 | 663 | 213 | 2 | 83 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 28 | 1282
6 | 25 | 5 | 1280 | 287 | 599 | 213 | 2 | 83 | 27 | 0 | 4 | 0 | 0 | 65 | 1280
6 | 25 | 6 | 1303 | 287 | 498 | 214 | 2 | 83 | 151 | 0 | 4 | 0 | 0 | 64 | 1303
6 | 25 | 7 | 1405 | 287 | 423 | 217 | 2 | 83 | 362 | 0 | 3 | 0 | 0 | 28 | 1405
6 | 25 | 8 | 1597 | 287 | 368 | 222 | 2 | 83 | 570 | 0 | 4 | 0 | 62 | -1 | 1597
6 | 25 | 9 | 1732 | 287 | 355 | 219 | 2 | 83 | 675 | 0 | 3 | 0 | 52 | 56 | 1732
6 | 25 | 10 | 1770 | 287 | 355 | 215 | 2 | 83 | 801 | 0 | 3 | 0 | 13 | 11 | 1770
6 | 25 | 11 | 1793 | 287 | 355 | 212 | 2 | 83 | 873 | 0 | 2 | 0 | 13 | -34 | 1793
6 | 25 | 12 | 1744 | 287 | 355 | 210 | 2 | 83 | 897 | 0 | 3 | 0 | 12 | -105 | 1744
6 | 25 | 13 | 1819 | 287 | 355 | 211 | 2 | 83 | 795 | 0 | 2 | 0 | 14 | 70 | 1819
6 | 25 | 14 | 1830 | 287 | 531 | 216 | 2 | 83 | 695 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1830
6 | 25 | 15 | 1806 | 287 | 588 | 224 | 2 | 83 | 546 | 0 | 2 | 0 | 0 | 74 | 1806
6 | 25 | 16 | 1770 | 287 | 863 | 235 | 2 | 83 | 298 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1770
6 | 25 | 17 | 1665 | 287 | 854 | 244 | 2 | 83 | 117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 77 | 1665
6 | 25 | 18 | 1611 | 287 | 971 | 249 | 2 | 83 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1611
6 | 25 | 19 | 1560 | 287 | 939 | 249 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1560
6 | 25 | 20 | 1512 | 287 | 895 | 244 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1512
6 | 25 | 21 | 1467 | 287 | 824 | 235 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 33 | 1467
6 | 25 | 22 | 1432 | 287 | 756 | 230 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 69 | 1432
6 | 25 | 23 | 1398 | 287 | 715 | 227 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 80 | 1398
6 | 26 | 0 | 1333 | 287 | 666 | 216 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 76 | 1333
6 | 26 | 1 | 1290 | 287 | 621 | 214 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 81 | 1290
6 | 26 | 2 | 1281 | 287 | 608 | 214 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 83 | 1281
6 | 26 | 3 | 1282 | 287 | 667 | 213 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 27 | 1282
6 | 26 | 4 | 1284 | 287 | 606 | 213 | 2 | 83 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 89 | 1284
6 | 26 | 5 | 1285 | 287 | 577 | 213 | 2 | 83 | 42 | 0 | 2 | 0 | 0 | 79 | 1285
6 | 26 | 6 | 1322 | 287 | 470 | 214 | 2 | 83 | 177 | 0 | 1 | 0 | 0 | 88 | 1322
6 | 26 | 7 | 1420 | 287 | 427 | 217 | 2 | 83 | 316 | 0 | 1 | 0 | 0 | 87 | 1420
6 | 26 | 8 | 1600 | 287 | 473 | 222 | 2 | 83 | 497 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 1600
6 | 26 | 9 | 1766 | 287 | 546 | 219 | 2 | 83 | 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1766
6 | 26 | 10 | 1788 | 287 | 613 | 215 | 2 | 83 | 489 | 0 | 1 | 0 | 0 | 98 | 1788
6 | 26 | 11 | 1764 | 287 | 678 | 212 | 2 | 83 | 288 | 0 | 4 | 0 | 0 | 210 | 1764
6 | 26 | 12 | 1639 | 287 | 355 | 210 | 2 | 83 | 217 | 0 | 4 | 0 | 76 | 405 | 1639
6 | 26 | 13 | 1697 | 287 | 355 | 211 | 2 | 83 | 243 | 0 | 3 | 0 | 130 | 383 | 1697
6 | 26 | 14 | 1696 | 287 | 562 | 216 | 2 | 83 | 191 | 0 | 3 | 0 | 0 | 352 | 1696
6 | 26 | 15 | 1660 | 287 | 563 | 224 | 2 | 83 | 215 | 0 | 1 | 0 | 0 | 285 | 1660
6 | 26 | 16 | 1638 | 287 | 721 | 235 | 2 | 83 | 179 | 0 | 1 | 0 | 0 | 130 | 1638
6 | 26 | 17 | 1558 | 287 | 753 | 244 | 2 | 83 | 82 | 0 | 3 | 0 | 0 | 104 | 1558
6 | 26 | 18 | 1518 | 287 | 876 | 249 | 2 | 83 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1518
6 | 26 | 19 | 1486 | 287 | 863 | 249 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1486
6 | 26 | 20 | 1443 | 287 | 786 | 244 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 39 | 1443
6 | 26 | 21 | 1411 | 287 | 801 | 235 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1411
6 | 26 | 22 | 1383 | 287 | 693 | 230 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 85 | 1383
6 | 26 | 23 | 1349 | 287 | 655 | 227 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 91 | 1349
6 | 27 | 0 | 1297 | 287 | 610 | 216 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 95 | 1297
6 | 27 | 1 | 1268 | 287 | 583 | 214 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 95 | 1268
6 | 27 | 2 | 1254 | 287 | 541 | 214 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 118 | 1254
6 | 27 | 3 | 1259 | 287 | 532 | 213 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 132 | 1259
6 | 27 | 4 | 1264 | 287 | 388 | 213 | 2 | 83 | 1 | 0 | 7 | 0 | 182 | 101 | 1264
6 | 27 | 5 | 1265 | 287 | 464 | 213 | 2 | 83 | 43 | 0 | 5 | 0 | 0 | 168 | 1265
6 | 27 | 6 | 1286 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 232 | 0 | 5 | 0 | -3 | 111 | 1286
6 | 27 | 7 | 1375 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 513 | 0 | 5 | 0 | -175 | 88 | 1375
6 | 27 | 8 | 1535 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 754 | 0 | 5 | 0 | -255 | 82 | 1535
6 | 27 | 9 | 1679 | 287 | 355 | 219 | 2 | 83 | 959 | 0 | 6 | 0 | -239 | 7 | 1679
6 | 27 | 10 | 1723 | 287 | 355 | 215 | 2 | 83 | 1059 | 0 | 8 | 0 | -376 | 90 | 1723
6 | 27 | 11 | 1732 | 287 | 355 | 212 | 2 | 83 | 1100 | 0 | 10 | 0 | -375 | 58 | 1732
6 | 27 | 12 | 1665 | 287 | 355 | 210 | 2 | 83 | 1076 | 0 | 11 | 0 | -377 | 18 | 1665
6 | 27 | 13 | 1753 | 287 | 355 | 211 | 2 | 83 | 1043 | 0 | 11 | 0 | -326 | 87 | 1753
6 | 27 | 14 | 1753 | 287 | 355 | 216 | 2 | 83 | 924 | 0 | 9 | 0 | -158 | 35 | 1753
6 | 27 | 15 | 1732 | 287 | 355 | 224 | 2 | 83 | 720 | 0 | 9 | 0 | -12 | 64 | 1732
6 | 27 | 16 | 1699 | 287 | 498 | 235 | 2 | 83 | 477 | 0 | 9 | 0 | 0 | 108 | 1699
6 | 27 | 17 | 1583 | 287 | 434 | 244 | 2 | 83 | 190 | 0 | 8 | 0 | 272 | 63 | 1583
6 | 27 | 18 | 1523 | 287 | 756 | 249 | 2 | 83 | 28 | 0 | 8 | 0 | 0 | 110 | 1523
6 | 27 | 19 | 1483 | 287 | 755 | 249 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 99 | 1483
6 | 27 | 20 | 1436 | 287 | 355 | 244 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 374 | 81 | 1436
6 | 27 | 21 | 1401 | 287 | 699 | 235 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 81 | 1401
6 | 27 | 22 | 1378 | 287 | 763 | 230 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 1378
6 | 27 | 23 | 1336 | 287 | 722 | 227 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1336
6 | 28 | 0 | 1282 | 287 | 625 | 206 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 66 | 1282
6 | 28 | 1 | 1247 | 287 | 355 | 203 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 246 | 59 | 1247
6 | 28 | 2 | 1232 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 218 | 73 | 1232
6 | 28 | 3 | 1231 | 287 | 569 | 201 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 75 | 1231
6 | 28 | 4 | 1228 | 287 | 561 | 200 | 2 | 83 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 81 | 1228
6 | 28 | 5 | 1219 | 287 | 376 | 198 | 2 | 83 | 51 | 0 | 12 | 0 | 0 | 210 | 1219
6 | 28 | 6 | 1214 | 287 | 355 | 198 | 2 | 83 | 275 | 0 | 11 | 0 | -94 | 97 | 1214
6 | 28 | 7 | 1233 | 287 | 355 | 203 | 2 | 83 | 592 | 0 | 9 | 0 | -385 | 87 | 1233
6 | 28 | 8 | 1283 | 287 | 355 | 207 | 2 | 83 | 865 | 0 | 6 | 0 | -384 | -138 | 1283
6 | 28 | 9 | 1339 | 287 | 355 | 203 | 2 | 83 | 1069 | -200 | 3 | -3 | -383 | -77 | 1339
6 | 28 | 10 | 1377 | 287 | 355 | 198 | 2 | 83 | 1174 | -276 | 2 | -2 | -383 | -63 | 1377
6 | 28 | 11 | 1400 | 287 | 355 | 196 | 2 | 83 | 1224 | -290 | 1 | 0 | -382 | -76 | 1400
6 | 28 | 12 | 1402 | 287 | 355 | 196 | 2 | 83 | 1232 | -263 | 1 | 0 | -382 | -109 | 1402
6 | 28 | 13 | 1407 | 287 | 355 | 200 | 2 | 83 | 1154 | -232 | 1 | 0 | -382 | -61 | 1407
6 | 28 | 14 | 1407 | 287 | 355 | 204 | 2 | 83 | 995 | -39 | 1 | 0 | -382 | -99 | 1407
6 | 28 | 15 | 1401 | 287 | 355 | 210 | 2 | 83 | 797 | 0 | 0 | 0 | -382 | 49 | 1401
6 | 28 | 16 | 1411 | 287 | 355 | 221 | 2 | 83 | 501 | 0 | 0 | 0 | -28 | -10 | 1411
6 | 28 | 17 | 1398 | 287 | 355 | 231 | 2 | 83 | 209 | 0 | 0 | 0 | 137 | 94 | 1398
6 | 28 | 18 | 1385 | 287 | 355 | 237 | 2 | 83 | 32 | 0 | 0 | 0 | 309 | 80 | 1385
6 | 28 | 19 | 1367 | 287 | 355 | 238 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 321 | 80 | 1367
6 | 28 | 20 | 1325 | 287 | 355 | 226 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 303 | 68 | 1325
6 | 28 | 21 | 1285 | 287 | 355 | 212 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 274 | 71 | 1285
6 | 28 | 22 | 1257 | 287 | 355 | 206 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 250 | 73 | 1257
6 | 28 | 23 | 1232 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 84 | 1232
6 | 29 | 0 | 1191 | 287 | 355 | 206 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 97 | 1191
6 | 29 | 1 | 1153 | 287 | 355 | 203 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 102 | 1153
6 | 29 | 2 | 1146 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 101 | 1146
6 | 29 | 3 | 1153 | 287 | 355 | 201 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 108 | 1153
6 | 29 | 4 | 1155 | 287 | 355 | 200 | 2 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 125 | 102 | 1155
6 | 29 | 5 | 1145 | 287 | 355 | 198 | 2 | 83 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 1145
6 | 29 | 6 | 1153 | 287 | 355 | 198 | 2 | 83 | 270 | 0 | 0 | 0 | -167 | 125 | 1153
6 | 29 | 7 | 1187 | 287 | 355 | 203 | 2 | 83 | 582 | 0 | 0 | 0 | -386 | 61 | 1187
6 | 29 | 8 | 1243 | 287 | 355 | 207 | 2 | 83 | 834 | -32 | 0 | 0 | -385 | -108 | 1243
6 | 29 | 9 | 1292 | 287 | 355 | 203 | 2 | 83 | 1045 | -259 | 0 | 0 | -384 | -40 | 1292
6 | 29 | 10 | 1336 | 287 | 355 | 198 | 2 | 83 | 1173 | -291 | 1 | 0 | -383 | -89 | 1336
6 | 29 | 11 | 1360 | 287 | 355 | 196 | 2 | 83 | 1191 | -296 | 1 | 0 | -383 | -76 | 1360
6 | 29 | 12 | 1369 | 287 | 355 | 196 | 2 | 83 | 1145 | -239 | 2 | -2 | -383 | -77 | 1369
6 | 29 | 13 | 1378 | 287 | 355 | 200 | 2 | 83 | 1078 | -177 | 2 | -2 | -383 | -67 | 1378
6 | 29 | 14 | 1375 | 287 | 355 | 204 | 2 | 83 | 917 | 0 | 2 | 0 | -383 | -92 | 1375
6 | 29 | 15 | 1377 | 287 | 355 | 210 | 2 | 83 | 765 | 0 | 3 | 0 | -383 | 55 | 1377
6 | 29 | 16 | 1377 | 287 | 355 | 221 | 2 | 83 | 486 | 0 | 2 | 0 | -39 | -20 | 1377
6 | 29 | 17 | 1385 | 287 | 549 | 231 | 2 | 83 | 206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 1385
6 | 29 | 18 | 1371 | 287 | 660 | 237 | 2 | 83 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 71 | 1371
6 | 29 | 19 | 1367 | 287 | 380 | 238 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 377 | -1 | 1367
6 | 29 | 20 | 1334 | 287 | 355 | 226 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 376 | 4 | 1334
6 | 29 | 21 | 1290 | 287 | 355 | 212 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 61 | 1290
6 | 29 | 22 | 1268 | 287 | 355 | 206 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 28 | 1268
6 | 29 | 23 | 1243 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 76 | 1243
6 | 30 | 0 | 1196 | 287 | 513 | 216 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 1196
6 | 30 | 1 | 1164 | 287 | 478 | 214 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1164
6 | 30 | 2 | 1159 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 114 | 103 | 1159
6 | 30 | 3 | 1167 | 287 | 460 | 213 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 121 | 1167
6 | 30 | 4 | 1187 | 287 | 483 | 213 | 2 | 83 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 117 | 1187
6 | 30 | 5 | 1205 | 287 | 458 | 213 | 2 | 83 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 1205
6 | 30 | 6 | 1255 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 248 | 0 | 0 | 0 | -2 | 68 | 1255
6 | 30 | 7 | 1379 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 521 | 0 | 0 | 0 | -183 | 97 | 1379
6 | 30 | 8 | 1577 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 776 | 0 | 0 | 0 | -272 | 124 | 1577
6 | 30 | 9 | 1752 | 287 | 355 | 219 | 2 | 83 | 997 | 0 | 0 | 0 | -322 | 131 | 1752
6 | 30 | 10 | 1810 | 287 | 355 | 215 | 2 | 83 | 1129 | 0 | 0 | 0 | -374 | 113 | 1810
6 | 30 | 11 | 1845 | 287 | 355 | 212 | 2 | 83 | 1176 | 0 | 0 | 0 | -364 | 94 | 1845
6 | 30 | 12 | 1812 | 287 | 355 | 210 | 2 | 83 | 1181 | 0 | 1 | 0 | -374 | 67 | 1812
6 | 30 | 13 | 1909 | 287 | 355 | 211 | 2 | 83 | 1100 | 0 | 1 | 0 | -322 | 192 | 1909
6 | 30 | 14 | 1932 | 287 | 355 | 216 | 2 | 83 | 948 | 0 | 2 | 0 | 16 | 23 | 1932
6 | 30 | 15 | 1910 | 287 | 355 | 224 | 2 | 83 | 716 | 0 | 2 | 0 | 132 | 109 | 1910
6 | 30 | 16 | 1883 | 287 | 836 | 235 | 2 | 83 | 438 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1883
6 | 30 | 17 | 1770 | 287 | 540 | 244 | 2 | 83 | 166 | 0 | 1 | 0 | 380 | 67 | 1770
6 | 30 | 18 | 1703 | 287 | 1054 | 249 | 2 | 83 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1703
6 | 30 | 19 | 1638 | 287 | 635 | 249 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 380 | 0 | 1638
6 | 30 | 20 | 1568 | 287 | 837 | 244 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 115 | -1 | 1568
6 | 30 | 21 | 1519 | 287 | 855 | 235 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 56 | 1519
6 | 30 | 22 | 1483 | 287 | 828 | 230 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 52 | 1483
6 | 30 | 23 | 1428 | 287 | 390 | 227 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 377 | 61 | 1428
7 | 1 | 0 | 1287 | 287 | 393 | 212 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 165 | 144 | 1287
7 | 1 | 1 | 1191 | 287 | 355 | 208 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 256 | 1191
7 | 1 | 2 | 1137 | 287 | 355 | 206 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 203 | 1137
7 | 1 | 3 | 1136 | 287 | 355 | 205 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 203 | 1136
7 | 1 | 4 | 1144 | 287 | 355 | 204 | 2 | 83 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 211 | 1144
7 | 1 | 5 | 1153 | 287 | 355 | 203 | 2 | 83 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 1153
7 | 1 | 6 | 1260 | 287 | 355 | 204 | 2 | 83 | 185 | 0 | 0 | 0 | -3 | 147 | 1260
7 | 1 | 7 | 1469 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 394 | 0 | 0 | 0 | -7 | 141 | 1469
7 | 1 | 8 | 1796 | 287 | 393 | 228 | 2 | 83 | 630 | 0 | 0 | 0 | 10 | 163 | 1796
7 | 1 | 9 | 2070 | 287 | 476 | 238 | 2 | 83 | 862 | 0 | 0 | 0 | 9 | 113 | 2070
7 | 1 | 10 | 2164 | 287 | 355 | 241 | 2 | 83 | 1023 | 0 | 1 | 0 | 21 | 151 | 2164
7 | 1 | 11 | 2217 | 287 | 361 | 241 | 2 | 83 | 1042 | 0 | 1 | 0 | 21 | 179 | 2217
7 | 1 | 12 | 2153 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 1030 | 0 | 1 | 0 | 20 | 143 | 2153
7 | 1 | 13 | 2312 | 287 | 653 | 232 | 2 | 83 | 988 | 0 | 1 | 0 | 0 | 66 | 2312
7 | 1 | 14 | 2330 | 287 | 874 | 244 | 2 | 83 | 840 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2330
7 | 1 | 15 | 2286 | 287 | 1028 | 264 | 2 | 83 | 622 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2286
7 | 1 | 16 | 2263 | 287 | 863 | 276 | 2 | 83 | 370 | 0 | 1 | 0 | 380 | 1 | 2263
7 | 1 | 17 | 2096 | 287 | 1307 | 284 | 2 | 83 | 133 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2096
7 | 1 | 18 | 1991 | 287 | 1300 | 286 | 2 | 83 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1991
7 | 1 | 19 | 1885 | 287 | 1236 | 275 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1885
7 | 1 | 20 | 1770 | 287 | 1149 | 248 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1770
7 | 1 | 21 | 1664 | 287 | 991 | 232 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 69 | -1 | 1664
7 | 1 | 22 | 1587 | 287 | 989 | 225 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1587
7 | 1 | 23 | 1467 | 287 | 793 | 221 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 1467
7 | 2 | 0 | 1321 | 287 | 642 | 212 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 1321
7 | 2 | 1 | 1223 | 287 | 355 | 208 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 290 | 1223
7 | 2 | 2 | 1167 | 287 | 355 | 206 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 235 | 1167
7 | 2 | 3 | 1168 | 287 | 355 | 205 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 237 | 1168
7 | 2 | 4 | 1174 | 287 | 355 | 204 | 2 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 243 | 1174
7 | 2 | 5 | 1183 | 287 | 355 | 203 | 2 | 83 | 21 | 0 | 1 | 0 | -1 | 232 | 1183
7 | 2 | 6 | 1256 | 287 | 355 | 204 | 2 | 83 | 95 | 0 | 1 | 0 | -2 | 231 | 1256
7 | 2 | 7 | 1456 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 208 | 0 | 0 | 0 | 6 | 301 | 1456
7 | 2 | 8 | 1780 | 287 | 733 | 228 | 2 | 83 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 1780
7 | 2 | 9 | 1998 | 287 | 964 | 238 | 2 | 83 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998
7 | 2 | 10 | 2045 | 287 | 865 | 241 | 2 | 83 | 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 2045
7 | 2 | 11 | 2053 | 287 | 798 | 241 | 2 | 83 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 2053
7 | 2 | 12 | 1970 | 287 | 572 | 232 | 2 | 83 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 1970
7 | 2 | 13 | 2113 | 287 | 682 | 232 | 2 | 83 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 2113
7 | 2 | 14 | 2136 | 287 | 924 | 244 | 2 | 83 | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2136
7 | 2 | 15 | 2089 | 287 | 1013 | 264 | 2 | 83 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2089
7 | 2 | 16 | 2054 | 287 | 1080 | 276 | 2 | 83 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2054
7 | 2 | 17 | 1925 | 287 | 1149 | 284 | 2 | 83 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1925
7 | 2 | 18 | 1849 | 287 | 1175 | 286 | 2 | 83 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1849
7 | 2 | 19 | 1755 | 287 | 1108 | 275 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1755
7 | 2 | 20 | 1666 | 287 | 1046 | 248 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1666
7 | 2 | 21 | 1581 | 287 | 977 | 232 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1581
7 | 2 | 22 | 1499 | 287 | 836 | 225 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 65 | 1499
7 | 2 | 23 | 1403 | 287 | 737 | 221 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 72 | 1403
7 | 3 | 0 | 1272 | 287 | 594 | 212 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 93 | 1272
7 | 3 | 1 | 1179 | 287 | 355 | 208 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 244 | 1179
7 | 3 | 2 | 1124 | 287 | 355 | 206 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 190 | 1124
7 | 3 | 3 | 1129 | 287 | 355 | 205 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 196 | 1129
7 | 3 | 4 | 1132 | 287 | 355 | 204 | 2 | 83 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 199 | 1132
7 | 3 | 5 | 1140 | 287 | 355 | 203 | 2 | 83 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 1140
7 | 3 | 6 | 1237 | 287 | 355 | 204 | 2 | 83 | 158 | 0 | 0 | 0 | -2 | 150 | 1237
7 | 3 | 7 | 1466 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 381 | 0 | 0 | 0 | -7 | 151 | 1466
7 | 3 | 8 | 1805 | 287 | 423 | 228 | 2 | 83 | 612 | 0 | 0 | 0 | 8 | 162 | 1805
7 | 3 | 9 | 2056 | 287 | 515 | 238 | 2 | 83 | 820 | 0 | 0 | 0 | 6 | 105 | 2056
7 | 3 | 10 | 2127 | 287 | 393 | 241 | 2 | 83 | 988 | 0 | 1 | 0 | 17 | 115 | 2127
7 | 3 | 11 | 2167 | 287 | 521 | 241 | 2 | 83 | 1024 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2167
7 | 3 | 12 | 2080 | 287 | 450 | 232 | 2 | 83 | 1014 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 2080
7 | 3 | 13 | 2209 | 287 | 647 | 232 | 2 | 83 | 956 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2209
7 | 3 | 14 | 2234 | 287 | 783 | 244 | 2 | 83 | 835 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2234
7 | 3 | 15 | 2179 | 287 | 998 | 264 | 2 | 83 | 544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2179
7 | 3 | 16 | 2108 | 287 | 1152 | 276 | 2 | 83 | 306 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2108
7 | 3 | 17 | 1938 | 287 | 1150 | 284 | 2 | 83 | 131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1938
7 | 3 | 18 | 1848 | 287 | 775 | 286 | 2 | 83 | 34 | 0 | 0 | 0 | 380 | 1 | 1848
7 | 3 | 19 | 1776 | 287 | 1129 | 275 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1776
7 | 3 | 20 | 1687 | 287 | 1066 | 248 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1687
7 | 3 | 21 | 1598 | 287 | 993 | 232 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1598
7 | 3 | 22 | 1525 | 287 | 928 | 225 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1525
7 | 3 | 23 | 1434 | 287 | 766 | 221 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 1434
7 | 4 | 0 | 1295 | 287 | 618 | 212 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 1295
7 | 4 | 1 | 1206 | 287 | 355 | 208 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 272 | 1206
7 | 4 | 2 | 1162 | 287 | 355 | 206 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 230 | 1162
7 | 4 | 3 | 1158 | 287 | 355 | 205 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 1158
7 | 4 | 4 | 1163 | 287 | 355 | 204 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 233 | 1163
7 | 4 | 5 | 1186 | 287 | 355 | 203 | 2 | 83 | 23 | 0 | 0 | 0 | -1 | 234 | 1186
7 | 4 | 6 | 1264 | 287 | 355 | 204 | 2 | 83 | 160 | 0 | 0 | 0 | -3 | 176 | 1264
7 | 4 | 7 | 1474 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 356 | 0 | 0 | 0 | -7 | 184 | 1474
7 | 4 | 8 | 1817 | 287 | 536 | 228 | 2 | 83 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 1817
7 | 4 | 9 | 2057 | 287 | 589 | 238 | 2 | 83 | 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 2057
7 | 4 | 10 | 2147 | 287 | 389 | 241 | 2 | 83 | 999 | 0 | 0 | 0 | 18 | 128 | 2147
7 | 4 | 11 | 2184 | 287 | 467 | 241 | 2 | 83 | 1082 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 2184
7 | 4 | 12 | 2118 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 1080 | 0 | 1 | 0 | 20 | 58 | 2118
7 | 4 | 13 | 2245 | 287 | 502 | 232 | 2 | 83 | 1004 | 0 | 1 | 0 | 11 | 123 | 2245
7 | 4 | 14 | 2256 | 287 | 809 | 244 | 2 | 83 | 829 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2256
7 | 4 | 15 | 2227 | 287 | 955 | 264 | 2 | 83 | 635 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2227
7 | 4 | 16 | 2161 | 287 | 1138 | 276 | 2 | 83 | 373 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2161
7 | 4 | 17 | 1973 | 287 | 1153 | 284 | 2 | 83 | 163 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1973
7 | 4 | 18 | 1877 | 287 | 1175 | 286 | 2 | 83 | 43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1877
7 | 4 | 19 | 1816 | 287 | 788 | 275 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 380 | 0 | 1816
7 | 4 | 20 | 1717 | 287 | 1097 | 248 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1717
7 | 4 | 21 | 1626 | 287 | 1021 | 232 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1626
7 | 4 | 22 | 1538 | 287 | 939 | 225 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1538
7 | 4 | 23 | 1438 | 287 | 742 | 221 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 101 | 1438
7 | 5 | 0 | 1292 | 287 | 405 | 225 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 288 | 1292
7 | 5 | 1 | 1197 | 287 | 355 | 224 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 | 244 | 1197
7 | 5 | 2 | 1138 | 287 | 355 | 221 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 187 | 1138
7 | 5 | 3 | 1134 | 287 | 355 | 221 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 183 | 1134
7 | 5 | 4 | 1101 | 287 | 355 | 221 | 2 | 83 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 148 | 1101
7 | 5 | 5 | 1062 | 287 | 355 | 221 | 2 | 83 | 35 | 0 | 4 | 0 | -37 | 112 | 1062
7 | 5 | 6 | 1038 | 287 | 355 | 221 | 2 | 83 | 158 | 0 | 4 | 0 | -72 | 0 | 1038
7 | 5 | 7 | 1127 | 287 | 355 | 227 | 2 | 83 | 341 | 0 | 5 | 0 | -340 | 167 | 1127
7 | 5 | 8 | 1329 | 287 | 355 | 235 | 2 | 83 | 571 | 0 | 4 | 0 | -377 | 169 | 1329
7 | 5 | 9 | 1505 | 287 | 355 | 240 | 2 | 83 | 797 | 0 | 4 | 0 | -350 | 87 | 1505
7 | 5 | 10 | 1592 | 287 | 355 | 238 | 2 | 83 | 981 | 0 | 6 | 0 | -378 | 18 | 1592
7 | 5 | 11 | 1637 | 287 | 355 | 230 | 2 | 83 | 1080 | 0 | 7 | 0 | -377 | -30 | 1637
7 | 5 | 12 | 1642 | 287 | 355 | 226 | 2 | 83 | 1088 | 0 | 7 | 0 | -377 | -29 | 1642
7 | 5 | 13 | 1667 | 287 | 355 | 226 | 2 | 83 | 991 | 0 | 8 | 0 | -331 | 46 | 1667
7 | 5 | 14 | 1669 | 287 | 355 | 231 | 2 | 83 | 730 | 0 | 8 | 0 | -377 | 350 | 1669
7 | 5 | 15 | 1623 | 287 | 355 | 242 | 2 | 83 | 492 | 0 | 8 | 0 | 10 | 144 | 1623
7 | 5 | 16 | 1571 | 287 | 355 | 262 | 2 | 83 | 304 | 0 | 6 | 0 | 157 | 115 | 1571
7 | 5 | 17 | 1513 | 287 | 355 | 272 | 2 | 83 | 139 | 0 | 3 | 0 | 372 | 0 | 1513
7 | 5 | 18 | 1509 | 287 | 458 | 274 | 2 | 83 | 22 | 0 | 3 | 0 | 380 | 0 | 1509
7 | 5 | 19 | 1471 | 287 | 355 | 270 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 373 | 97 | 1471
7 | 5 | 20 | 1391 | 287 | 366 | 255 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 376 | 18 | 1391
7 | 5 | 21 | 1306 | 287 | 355 | 233 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 207 | 135 | 1306
7 | 5 | 22 | 1210 | 287 | 355 | 225 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 120 | 135 | 1210
7 | 5 | 23 | 1117 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 117 | 49 | 1117
7 | 6 | 0 | 1015 | 287 | 355 | 225 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 60 | 1015
7 | 6 | 1 | 938 | 287 | 355 | 224 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | -185 | 167 | 938
7 | 6 | 2 | 918 | 287 | 355 | 221 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -37 | 918
7 | 6 | 3 | 912 | 287 | 355 | 221 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -43 | 912
7 | 6 | 4 | 917 | 287 | 355 | 221 | 2 | 83 | 1 | 0 | 6 | 0 | -387 | 349 | 917
7 | 6 | 5 | 896 | 287 | 355 | 221 | 2 | 83 | 46 | 0 | 6 | 0 | -347 | 243 | 896
7 | 6 | 6 | 919 | 287 | 355 | 221 | 2 | 83 | 228 | 0 | 5 | 0 | -387 | 125 | 919
7 | 6 | 7 | 1012 | 287 | 355 | 227 | 2 | 83 | 491 | 0 | 6 | 0 | -387 | -52 | 1012
7 | 6 | 8 | 1157 | 287 | 355 | 235 | 2 | 83 | 731 | 0 | 5 | 0 | -387 | -154 | 1157
7 | 6 | 9 | 1310 | 287 | 355 | 240 | 2 | 83 | 848 | 0 | 6 | 0 | -384 | -127 | 1310
7 | 6 | 10 | 1364 | 287 | 355 | 238 | 2 | 83 | 935 | 0 | 6 | 0 | -383 | -159 | 1364
7 | 6 | 11 | 1454 | 287 | 355 | 230 | 2 | 83 | 1083 | 0 | 5 | 0 | -381 | -210 | 1454
7 | 6 | 12 | 1496 | 287 | 355 | 226 | 2 | 83 | 1103 | 0 | 5 | 0 | -380 | -185 | 1496
7 | 6 | 13 | 1523 | 287 | 355 | 226 | 2 | 83 | 1060 | 0 | 4 | 0 | -380 | -114 | 1523
7 | 6 | 14 | 1540 | 287 | 355 | 231 | 2 | 83 | 939 | 0 | 5 | 0 | -379 | 17 | 1540
7 | 6 | 15 | 1541 | 287 | 355 | 242 | 2 | 83 | 712 | 0 | 5 | 0 | -63 | -82 | 1541
7 | 6 | 16 | 1546 | 287 | 355 | 262 | 2 | 83 | 442 | 0 | 5 | 0 | 8 | 102 | 1546
7 | 6 | 17 | 1545 | 287 | 580 | 272 | 2 | 83 | 188 | 0 | 4 | 0 | 0 | 129 | 1545
7 | 6 | 18 | 1534 | 287 | 719 | 274 | 2 | 83 | 35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 130 | 1534
7 | 6 | 19 | 1528 | 287 | 836 | 270 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 45 | 1528
7 | 6 | 20 | 1452 | 287 | 822 | 255 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1452
7 | 6 | 21 | 1374 | 287 | 672 | 233 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 94 | 0 | 1374
7 | 6 | 22 | 1268 | 287 | 538 | 225 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 128 | 1268
7 | 6 | 23 | 1172 | 287 | 420 | 222 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 152 | 1172
7 | 7 | 0 | 1037 | 287 | 355 | 212 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | -40 | 134 | 1037
7 | 7 | 1 | 959 | 287 | 355 | 208 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 19 | 959
7 | 7 | 2 | 932 | 287 | 355 | 206 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | -29 | 22 | 932
7 | 7 | 3 | 944 | 287 | 355 | 205 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 944
7 | 7 | 4 | 964 | 287 | 355 | 204 | 2 | 83 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 28 | 964
7 | 7 | 5 | 1006 | 287 | 355 | 203 | 2 | 83 | 33 | 0 | 4 | 0 | -79 | 118 | 1006
7 | 7 | 6 | 1137 | 287 | 355 | 204 | 2 | 83 | 158 | 0 | 5 | 0 | 0 | 43 | 1137
7 | 7 | 7 | 1447 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 381 | 0 | 5 | 0 | 6 | 114 | 1447
7 | 7 | 8 | 1861 | 287 | 433 | 228 | 2 | 83 | 683 | 0 | 4 | 0 | 8 | 133 | 1861
7 | 7 | 9 | 2160 | 287 | 355 | 238 | 2 | 83 | 942 | 0 | 2 | 0 | 251 | 0 | 2160
7 | 7 | 10 | 2248 | 287 | 355 | 241 | 2 | 83 | 1080 | 0 | 1 | 0 | 199 | 0 | 2248
7 | 7 | 11 | 2310 | 287 | 355 | 241 | 2 | 83 | 1086 | 0 | 1 | 0 | 246 | 9 | 2310
7 | 7 | 12 | 2249 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 1063 | 0 | 1 | 0 | 136 | 90 | 2249
7 | 7 | 13 | 2366 | 287 | 771 | 232 | 2 | 83 | 978 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2366
7 | 7 | 14 | 2398 | 287 | 932 | 244 | 2 | 83 | 849 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2398
7 | 7 | 15 | 2362 | 287 | 1086 | 264 | 2 | 83 | 638 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2362
7 | 7 | 16 | 2303 | 287 | 1275 | 276 | 2 | 83 | 377 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2303
7 | 7 | 17 | 2132 | 287 | 1333 | 284 | 2 | 83 | 141 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2132
7 | 7 | 18 | 2038 | 287 | 1356 | 286 | 2 | 83 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2038
7 | 7 | 19 | 1935 | 287 | 1285 | 275 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1935
7 | 7 | 20 | 1828 | 287 | 825 | 248 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 380 | 0 | 1828
7 | 7 | 21 | 1730 | 287 | 1124 | 232 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1730
7 | 7 | 22 | 1644 | 287 | 643 | 225 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 325 | 77 | 1644
7 | 7 | 23 | 1522 | 287 | 848 | 221 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 80 | 1522
7 | 8 | 0 | 1362 | 287 | 355 | 212 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 337 | 85 | 1362
7 | 8 | 1 | 1273 | 287 | 587 | 208 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 105 | 1273
7 | 8 | 2 | 1220 | 287 | 459 | 206 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 1220
7 | 8 | 3 | 1209 | 287 | 415 | 205 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 1209
7 | 8 | 4 | 1208 | 287 | 453 | 204 | 2 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 1208
7 | 8 | 5 | 1235 | 287 | 398 | 203 | 2 | 83 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 1235
7 | 8 | 6 | 1313 | 287 | 415 | 204 | 2 | 83 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 1313
7 | 8 | 7 | 1532 | 287 | 548 | 214 | 2 | 83 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 1532
7 | 8 | 8 | 1896 | 287 | 762 | 228 | 2 | 83 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1896
7 | 8 | 9 | 2145 | 287 | 769 | 238 | 2 | 83 | 765 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2145
7 | 8 | 10 | 2236 | 287 | 640 | 241 | 2 | 83 | 983 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2236
7 | 8 | 11 | 2292 | 287 | 355 | 241 | 2 | 83 | 1068 | 0 | 2 | 0 | 255 | -1 | 2292
7 | 8 | 12 | 2216 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 1043 | 0 | 2 | 0 | 212 | 0 | 2216
7 | 8 | 13 | 2341 | 287 | 756 | 232 | 2 | 83 | 978 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2341
7 | 8 | 14 | 2355 | 287 | 882 | 244 | 2 | 83 | 853 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2355
7 | 8 | 15 | 2309 | 287 | 1022 | 264 | 2 | 83 | 648 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2309
7 | 8 | 16 | 2240 | 287 | 1209 | 276 | 2 | 83 | 382 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2240
7 | 8 | 17 | 2085 | 287 | 1289 | 284 | 2 | 83 | 139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2085
7 | 8 | 18 | 1997 | 287 | 1316 | 286 | 2 | 83 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1997
7 | 8 | 19 | 1901 | 287 | 1251 | 275 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1901
7 | 8 | 20 | 1819 | 287 | 1197 | 248 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1819
7 | 8 | 21 | 1718 | 287 | 1113 | 232 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1718
7 | 8 | 22 | 1641 | 287 | 975 | 225 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 68 | 1641
7 | 8 | 23 | 1537 | 287 | 868 | 221 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75 | 1537
7 | 9 | 0 | 1382 | 287 | 701 | 212 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 96 | 1382
7 | 9 | 1 | 1295 | 287 | 613 | 208 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 101 | 1295
7 | 9 | 2 | 1244 | 287 | 484 | 206 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 181 | 1244
7 | 9 | 3 | 1218 | 287 | 421 | 205 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 219 | 1218
7 | 9 | 4 | 1222 | 287 | 438 | 204 | 2 | 83 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 205 | 1222
7 | 9 | 5 | 1234 | 287 | 391 | 203 | 2 | 83 | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 230 | 1234
7 | 9 | 6 | 1323 | 287 | 355 | 204 | 2 | 83 | 205 | 0 | 1 | 0 | -4 | 190 | 1323
7 | 9 | 7 | 1575 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 457 | 0 | 1 | 0 | 41 | 135 | 1575
7 | 9 | 8 | 1966 | 287 | 576 | 228 | 2 | 83 | 726 | 0 | 1 | 0 | 0 | 63 | 1966
7 | 9 | 9 | 2209 | 287 | 699 | 238 | 2 | 83 | 899 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2209
7 | 9 | 10 | 2277 | 287 | 657 | 241 | 2 | 83 | 994 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2277
7 | 9 | 11 | 2286 | 287 | 513 | 241 | 2 | 83 | 1034 | 0 | 3 | 0 | 115 | 8 | 2286
7 | 9 | 12 | 2203 | 287 | 427 | 232 | 2 | 83 | 1043 | 0 | 3 | 0 | 21 | 105 | 2203
7 | 9 | 13 | 2313 | 287 | 723 | 232 | 2 | 83 | 981 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2313
7 | 9 | 14 | 2327 | 287 | 823 | 244 | 2 | 83 | 884 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 2327
7 | 9 | 15 | 2287 | 287 | 982 | 264 | 2 | 83 | 664 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2287
7 | 9 | 16 | 2232 | 287 | 1176 | 276 | 2 | 83 | 403 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2232
7 | 9 | 17 | 2068 | 287 | 1246 | 284 | 2 | 83 | 163 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 2068
7 | 9 | 18 | 1967 | 287 | 1281 | 286 | 2 | 83 | 24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1967
7 | 9 | 19 | 1868 | 287 | 1218 | 275 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1868
7 | 9 | 20 | 1761 | 287 | 1140 | 248 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1761
7 | 9 | 21 | 1670 | 287 | 1065 | 232 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1670
7 | 9 | 22 | 1605 | 287 | 975 | 225 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | 1605
7 | 9 | 23 | 1509 | 287 | 839 | 221 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 76 | 1509
7 | 10 | 0 | 1361 | 287 | 686 | 212 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1361
7 | 10 | 1 | 1247 | 287 | 494 | 208 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 172 | 1247
7 | 10 | 2 | 1196 | 287 | 355 | 206 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 263 | 1196
7 | 10 | 3 | 1198 | 287 | 355 | 205 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 266 | 1198
7 | 10 | 4 | 1202 | 287 | 355 | 204 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 271 | 1202
7 | 10 | 5 | 1211 | 287 | 355 | 203 | 2 | 83 | 34 | 0 | 2 | 0 | -2 | 247 | 1211
7 | 10 | 6 | 1318 | 287 | 355 | 204 | 2 | 83 | 209 | 0 | 1 | 0 | -4 | 181 | 1318
7 | 10 | 7 | 1564 | 287 | 369 | 214 | 2 | 83 | 478 | 0 | 1 | 0 | 9 | 121 | 1564
7 | 10 | 8 | 1927 | 287 | 355 | 228 | 2 | 83 | 722 | 0 | 1 | 0 | 136 | 113 | 1927
7 | 10 | 9 | 2182 | 287 | 486 | 238 | 2 | 83 | 938 | 0 | 1 | 0 | 21 | 126 | 2182
7 | 10 | 10 | 2267 | 287 | 355 | 241 | 2 | 83 | 1071 | 0 | 1 | 0 | 227 | 0 | 2267
7 | 10 | 11 | 2299 | 287 | 505 | 241 | 2 | 83 | 1126 | 0 | 2 | 0 | 23 | 30 | 2299
7 | 10 | 12 | 2188 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 1098 | 0 | 2 | 0 | 129 | 0 | 2188
7 | 10 | 13 | 2315 | 287 | 699 | 232 | 2 | 83 | 1008 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2315
7 | 10 | 14 | 2325 | 287 | 848 | 244 | 2 | 83 | 858 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2325
7 | 10 | 15 | 2291 | 287 | 1019 | 264 | 2 | 83 | 633 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2291
7 | 10 | 16 | 2234 | 287 | 1187 | 276 | 2 | 83 | 396 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 2234
7 | 10 | 17 | 2075 | 287 | 1283 | 284 | 2 | 83 | 134 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 2075
7 | 10 | 18 | 1971 | 287 | 1285 | 286 | 2 | 83 | 24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1971
7 | 10 | 19 | 1876 | 287 | 1226 | 275 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1876
7 | 10 | 20 | 1789 | 287 | 1164 | 248 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1789
7 | 10 | 21 | 1695 | 287 | 1087 | 232 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1695
7 | 10 | 22 | 1618 | 287 | 1004 | 225 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1618
7 | 10 | 23 | 1503 | 287 | 822 | 221 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 85 | 1503
7 | 11 | 0 | 1356 | 287 | 411 | 212 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 356 | 1356
7 | 11 | 1 | 1253 | 287 | 355 | 208 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 | 317 | 1253
7 | 11 | 2 | 1196 | 287 | 355 | 206 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | 262 | 1196
7 | 11 | 3 | 1180 | 287 | 355 | 205 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | 247 | 1180
7 | 11 | 4 | 1160 | 287 | 355 | 204 | 2 | 83 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 228 | 1160
7 | 11 | 5 | 1175 | 287 | 355 | 203 | 2 | 83 | 38 | 0 | 1 | 0 | -1 | 207 | 1175
7 | 11 | 6 | 1280 | 287 | 355 | 204 | 2 | 83 | 195 | 0 | 2 | 0 | -3 | 155 | 1280
7 | 11 | 7 | 1508 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 418 | 0 | 2 | 0 | -7 | 154 | 1508
7 | 11 | 8 | 1875 | 287 | 542 | 228 | 2 | 83 | 655 | 0 | 1 | 0 | 0 | 77 | 1875
7 | 11 | 9 | 2115 | 287 | 703 | 238 | 2 | 83 | 801 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2115
7 | 11 | 10 | 2166 | 287 | 631 | 241 | 2 | 83 | 921 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2166
7 | 11 | 11 | 2199 | 287 | 604 | 241 | 2 | 83 | 978 | 0 | 3 | 0 | 2 | -1 | 2199
7 | 11 | 12 | 2095 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 962 | 0 | 3 | 0 | 44 | 127 | 2095
7 | 11 | 13 | 2218 | 287 | 713 | 232 | 2 | 83 | 896 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2218
7 | 11 | 14 | 2210 | 287 | 794 | 244 | 2 | 83 | 795 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 2210
7 | 11 | 15 | 2154 | 287 | 911 | 264 | 2 | 83 | 603 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 2154
7 | 11 | 16 | 2089 | 287 | 1047 | 276 | 2 | 83 | 387 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2089
7 | 11 | 17 | 1906 | 287 | 1090 | 284 | 2 | 83 | 153 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 1906
7 | 11 | 18 | 1796 | 287 | 1102 | 286 | 2 | 83 | 26 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1796
7 | 11 | 19 | 1724 | 287 | 1067 | 275 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 1724
7 | 11 | 20 | 1629 | 287 | 999 | 248 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1629
7 | 11 | 21 | 1535 | 287 | 923 | 232 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1535
7 | 11 | 22 | 1475 | 287 | 585 | 225 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 287 | 1475
7 | 11 | 23 | 1375 | 287 | 416 | 221 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 361 | 1375
7 | 12 | 0 | 1240 | 287 | 355 | 225 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | -2 | 286 | 1240
7 | 12 | 1 | 1123 | 287 | 355 | 224 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 168 | 1123
7 | 12 | 2 | 1077 | 287 | 355 | 221 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 127 | 1077
7 | 12 | 3 | 1070 | 287 | 355 | 221 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 121 | 1070
7 | 12 | 4 | 1055 | 287 | 355 | 221 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 106 | 1055
7 | 12 | 5 | 1023 | 287 | 355 | 221 | 2 | 83 | 31 | -5 | 1 | -1 | 0 | 49 | 1023
7 | 12 | 6 | 1010 | 287 | 355 | 221 | 2 | 83 | 175 | -27 | 1 | -1 | -84 | -2 | 1010
7 | 12 | 7 | 1060 | 287 | 355 | 227 | 2 | 83 | 351 | 0 | 1 | 0 | -246 | 0 | 1060
7 | 12 | 8 | 1209 | 287 | 355 | 235 | 2 | 83 | 491 | -80 | 1 | 0 | -163 | -2 | 1209
7 | 12 | 9 | 1334 | 287 | 355 | 240 | 2 | 83 | 659 | -21 | 1 | 0 | -334 | 62 | 1334
7 | 12 | 10 | 1407 | 287 | 355 | 238 | 2 | 83 | 849 | -139 | 1 | 0 | -288 | 19 | 1407
7 | 12 | 11 | 1444 | 287 | 355 | 230 | 2 | 83 | 965 | -155 | 2 | -2 | -381 | 58 | 1444
7 | 12 | 12 | 1450 | 287 | 355 | 226 | 2 | 83 | 992 | -160 | 3 | -3 | -353 | 18 | 1450
7 | 12 | 13 | 1479 | 287 | 355 | 226 | 2 | 83 | 1000 | -160 | 3 | -3 | -313 | -1 | 1479
7 | 12 | 14 | 1453 | 287 | 355 | 231 | 2 | 83 | 884 | -140 | 5 | -5 | -248 | -1 | 1453
7 | 12 | 15 | 1428 | 287 | 355 | 242 | 2 | 83 | 701 | -110 | 6 | -6 | -132 | 0 | 1428
7 | 12 | 16 | 1388 | 287 | 355 | 262 | 2 | 83 | 431 | 0 | 6 | 0 | 5 | -43 | 1388
7 | 12 | 17 | 1350 | 287 | 355 | 272 | 2 | 83 | 177 | 0 | 7 | 0 | 233 | -66 | 1350
7 | 12 | 18 | 1319 | 287 | 355 | 274 | 2 | 83 | 23 | 0 | 7 | 0 | 120 | 168 | 1319
7 | 12 | 19 | 1283 | 287 | 355 | 270 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 103 | 177 | 1283
7 | 12 | 20 | 1233 | 287 | 355 | 255 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 237 | 10 | 1233
7 | 12 | 21 | 1152 | 287 | 355 | 233 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 380 | -193 | 1152
7 | 12 | 22 | 1105 | 287 | 355 | 225 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 219 | -70 | 1105
7 | 12 | 23 | 1043 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 92 | -1 | 1043
7 | 13 | 0 | 951 | 287 | 355 | 225 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | 0 | 951
7 | 13 | 1 | 879 | 287 | 355 | 224 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | -74 | -1 | 879
7 | 13 | 2 | 865 | 287 | 355 | 221 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | -85 | 0 | 865
7 | 13 | 3 | 869 | 287 | 355 | 221 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | -347 | 266 | 869
7 | 13 | 4 | 882 | 287 | 355 | 221 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | -67 | -1 | 882
7 | 13 | 5 | 877 | 287 | 355 | 221 | 2 | 83 | 33 | -9 | 2 | -2 | -94 | -1 | 877
7 | 13 | 6 | 876 | 287 | 355 | 221 | 2 | 83 | 196 | -58 | 1 | -1 | -231 | 21 | 876
7 | 13 | 7 | 967 | 287 | 355 | 227 | 2 | 83 | 465 | -139 | 1 | -1 | -387 | 74 | 967
7 | 13 | 8 | 1106 | 287 | 355 | 235 | 2 | 83 | 724 | -217 | 1 | -1 | -387 | 24 | 1106
7 | 13 | 9 | 1241 | 287 | 355 | 240 | 2 | 83 | 904 | -271 | 2 | -2 | -359 | 0 | 1241
7 | 13 | 10 | 1305 | 287 | 355 | 238 | 2 | 83 | 1034 | -309 | 3 | -3 | -384 | -1 | 1305
7 | 13 | 11 | 1355 | 287 | 355 | 230 | 2 | 83 | 1064 | -316 | 5 | -5 | -349 | -1 | 1355
7 | 13 | 12 | 1368 | 287 | 355 | 226 | 2 | 83 | 1055 | -313 | 7 | -7 | -378 | 51 | 1368
7 | 13 | 13 | 1410 | 287 | 355 | 226 | 2 | 83 | 1058 | -314 | 7 | -7 | -332 | 45 | 1410
7 | 13 | 14 | 1390 | 287 | 355 | 231 | 2 | 83 | 956 | -283 | 7 | -7 | -256 | 15 | 1390
7 | 13 | 15 | 1378 | 287 | 355 | 242 | 2 | 83 | 765 | -226 | 6 | -6 | -130 | 0 | 1378
7 | 13 | 16 | 1396 | 287 | 355 | 262 | 2 | 83 | 491 | -20 | 7 | -7 | -5 | -59 | 1396
7 | 13 | 17 | 1415 | 287 | 426 | 272 | 2 | 83 | 200 | 0 | 7 | 0 | 0 | 138 | 1415
7 | 13 | 18 | 1399 | 287 | 355 | 274 | 2 | 83 | 26 | 0 | 8 | 0 | 365 | -1 | 1399
7 | 13 | 19 | 1353 | 287 | 523 | 270 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 69 | 111 | 1353
7 | 13 | 20 | 1302 | 287 | 397 | 255 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 272 | 1302
7 | 13 | 21 | 1229 | 287 | 378 | 233 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 241 | 1229
7 | 13 | 22 | 1131 | 287 | 355 | 225 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 49 | 125 | 1131
7 | 13 | 23 | 1054 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 98 | 1054
7 | 14 | 0 | 956 | 287 | 355 | 212 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | 956
7 | 14 | 1 | 888 | 287 | 355 | 208 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | -121 | 66 | 888
7 | 14 | 2 | 871 | 287 | 355 | 206 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | -161 | 91 | 871
7 | 14 | 3 | 886 | 287 | 355 | 205 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | -203 | 149 | 886
7 | 14 | 4 | 907 | 287 | 355 | 204 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | -70 | 37 | 907
7 | 14 | 5 | 952 | 287 | 355 | 203 | 2 | 83 | 34 | 0 | 11 | 0 | -22 | -1 | 952
7 | 14 | 6 | 1092 | 287 | 355 | 204 | 2 | 83 | 230 | 0 | 12 | 0 | -80 | -1 | 1092
7 | 14 | 7 | 1393 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 503 | 0 | 11 | 0 | -31 | -31 | 1393
7 | 14 | 8 | 1790 | 287 | 355 | 228 | 2 | 83 | 733 | 0 | 13 | 0 | 13 | 76 | 1790
7 | 14 | 9 | 2031 | 287 | 355 | 238 | 2 | 83 | 909 | 0 | 15 | 0 | 143 | -1 | 2031
7 | 14 | 10 | 2088 | 287 | 355 | 241 | 2 | 83 | 987 | 0 | 17 | 0 | 116 | 0 | 2088
7 | 14 | 11 | 2149 | 287 | 355 | 241 | 2 | 83 | 1039 | 0 | 17 | 0 | 126 | -1 | 2149
7 | 14 | 12 | 2043 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 978 | 0 | 17 | 0 | 89 | 0 | 2043
7 | 14 | 13 | 2163 | 287 | 673 | 232 | 2 | 83 | 870 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 2163
7 | 14 | 14 | 2179 | 287 | 931 | 244 | 2 | 83 | 617 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 2179
7 | 14 | 15 | 2117 | 287 | 1139 | 264 | 2 | 83 | 326 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2117
7 | 14 | 16 | 2037 | 287 | 1253 | 276 | 2 | 83 | 123 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 2037
7 | 14 | 17 | 1885 | 287 | 1177 | 284 | 2 | 83 | 39 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 1885
7 | 14 | 18 | 1816 | 287 | 1073 | 286 | 2 | 83 | 5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 64 | 1816
7 | 14 | 19 | 1731 | 287 | 649 | 275 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 346 | 69 | 1731
7 | 14 | 20 | 1654 | 287 | 1007 | 248 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 | 1654
7 | 14 | 21 | 1568 | 287 | 857 | 232 | 2 | 83 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 84 | 1568
7 | 14 | 22 | 1505 | 287 | 449 | 225 | 2 | 83 | 0 | 0 | 26 | 0 | 348 | 85 | 1505
7 | 14 | 23 | 1431 | 287 | 355 | 221 | 2 | 83 | 0 | 0 | 22 | 0 | 371 | 90 | 1431
7 | 15 | 0 | 1314 | 287 | 429 | 212 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 283 | 1314
7 | 15 | 1 | 1224 | 287 | 355 | 208 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | -2 | 275 | 1224
7 | 15 | 2 | 1181 | 287 | 355 | 206 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | -1 | 233 | 1181
7 | 15 | 3 | 1198 | 287 | 355 | 205 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | -1 | 254 | 1198
7 | 15 | 4 | 1203 | 287 | 355 | 204 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | -1 | 263 | 1203
7 | 15 | 5 | 1243 | 287 | 355 | 203 | 2 | 83 | 10 | 0 | 10 | 0 | -2 | 295 | 1243
7 | 15 | 6 | 1304 | 287 | 355 | 204 | 2 | 83 | 79 | 0 | 8 | 0 | -3 | 289 | 1304
7 | 15 | 7 | 1511 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 186 | 0 | 7 | 0 | 8 | 369 | 1511
7 | 15 | 8 | 1839 | 287 | 554 | 228 | 2 | 83 | 359 | 0 | 7 | 0 | 0 | 319 | 1839
7 | 15 | 9 | 2064 | 287 | 734 | 238 | 2 | 83 | 514 | 0 | 5 | 0 | 0 | 201 | 2064
7 | 15 | 10 | 2116 | 287 | 643 | 241 | 2 | 83 | 643 | 0 | 5 | 0 | 0 | 212 | 2116
7 | 15 | 11 | 2114 | 287 | 655 | 241 | 2 | 83 | 655 | 0 | 8 | 0 | 0 | 183 | 2114
7 | 15 | 12 | 1975 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 691 | 0 | 12 | 0 | 25 | 288 | 1975
7 | 15 | 13 | 2105 | 287 | 623 | 232 | 2 | 83 | 782 | 0 | 12 | 0 | 0 | 84 | 2105
7 | 15 | 14 | 2120 | 287 | 848 | 244 | 2 | 83 | 601 | 0 | 11 | 0 | 0 | 44 | 2120
7 | 15 | 15 | 2049 | 287 | 515 | 264 | 2 | 83 | 515 | 0 | 9 | 0 | 374 | 0 | 2049
7 | 15 | 16 | 2009 | 287 | 1018 | 276 | 2 | 83 | 332 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2009
7 | 15 | 17 | 1888 | 287 | 1074 | 284 | 2 | 83 | 149 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 1888
7 | 15 | 18 | 1800 | 287 | 1108 | 286 | 2 | 83 | 24 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1800
7 | 15 | 19 | 1725 | 287 | 1069 | 275 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 1725
7 | 15 | 20 | 1642 | 287 | 1015 | 248 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 1642
7 | 15 | 21 | 1559 | 287 | 950 | 232 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1559
7 | 15 | 22 | 1497 | 287 | 829 | 225 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 65 | 1497
7 | 15 | 23 | 1422 | 287 | 743 | 221 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 78 | 1422
7 | 16 | 0 | 1299 | 287 | 396 | 212 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 309 | 1299
7 | 16 | 1 | 1202 | 287 | 355 | 208 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | -1 | 259 | 1202
7 | 16 | 2 | 1163 | 287 | 355 | 206 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | -1 | 223 | 1163
7 | 16 | 3 | 1140 | 287 | 355 | 205 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 202 | 1140
7 | 16 | 4 | 1158 | 287 | 355 | 204 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 220 | 1158
7 | 16 | 5 | 1187 | 287 | 355 | 203 | 2 | 83 | 29 | 0 | 8 | 0 | -1 | 221 | 1187
7 | 16 | 6 | 1275 | 287 | 355 | 204 | 2 | 83 | 146 | 0 | 8 | 0 | -3 | 193 | 1275
7 | 16 | 7 | 1466 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 281 | 0 | 10 | 0 | -7 | 241 | 1466
7 | 16 | 8 | 1807 | 287 | 646 | 228 | 2 | 83 | 445 | 0 | 12 | 0 | 0 | 104 | 1807
7 | 16 | 9 | 2022 | 287 | 814 | 238 | 2 | 83 | 467 | 0 | 10 | 0 | 0 | 121 | 2022
7 | 16 | 10 | 2047 | 287 | 818 | 241 | 2 | 83 | 486 | 0 | 10 | 0 | 0 | 120 | 2047
7 | 16 | 11 | 2036 | 287 | 725 | 241 | 2 | 83 | 585 | 0 | 9 | 0 | 0 | 104 | 2036
7 | 16 | 12 | 1942 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 771 | 0 | 9 | 0 | 48 | 155 | 1942
7 | 16 | 13 | 2075 | 287 | 644 | 232 | 2 | 83 | 690 | 0 | 12 | 0 | 0 | 125 | 2075
7 | 16 | 14 | 2081 | 287 | 924 | 244 | 2 | 83 | 506 | 0 | 16 | 0 | 0 | 19 | 2081
7 | 16 | 15 | 2031 | 287 | 813 | 264 | 2 | 83 | 439 | 0 | 17 | 0 | 0 | 126 | 2031
7 | 16 | 16 | 1996 | 287 | 1081 | 276 | 2 | 83 | 249 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1996
7 | 16 | 17 | 1850 | 287 | 1093 | 284 | 2 | 83 | 91 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 1850
7 | 16 | 18 | 1766 | 287 | 1081 | 286 | 2 | 83 | 15 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1766
7 | 16 | 19 | 1695 | 287 | 1035 | 275 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 1695
7 | 16 | 20 | 1620 | 287 | 982 | 248 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1620
7 | 16 | 21 | 1537 | 287 | 801 | 232 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 112 | 1537
7 | 16 | 22 | 1477 | 287 | 865 | 225 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1477
7 | 16 | 23 | 1383 | 287 | 657 | 221 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 118 | 1383
7 | 17 | 0 | 1258 | 287 | 355 | 212 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 303 | 1258
7 | 17 | 1 | 1167 | 287 | 355 | 208 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | -1 | 218 | 1167
7 | 17 | 2 | 1127 | 287 | 355 | 206 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 178 | 1127
7 | 17 | 3 | 1114 | 287 | 355 | 205 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 166 | 1114
7 | 17 | 4 | 1128 | 287 | 355 | 204 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 177 | 1128
7 | 17 | 5 | 1173 | 287 | 355 | 203 | 2 | 83 | 9 | 0 | 20 | 0 | -1 | 215 | 1173
7 | 17 | 6 | 1246 | 287 | 355 | 204 | 2 | 83 | 59 | 0 | 16 | 0 | -2 | 242 | 1246
7 | 17 | 7 | 1418 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 106 | 0 | 14 | 0 | 35 | 322 | 1418
7 | 17 | 8 | 1717 | 287 | 560 | 228 | 2 | 83 | 163 | 0 | 15 | 0 | 380 | -1 | 1717
7 | 17 | 9 | 1897 | 287 | 1084 | 238 | 2 | 83 | 187 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1897
7 | 17 | 10 | 1920 | 287 | 1045 | 241 | 2 | 83 | 248 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1920
7 | 17 | 11 | 1931 | 287 | 1027 | 241 | 2 | 83 | 276 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1931
7 | 17 | 12 | 1804 | 287 | 845 | 232 | 2 | 83 | 339 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1804
7 | 17 | 13 | 1902 | 287 | 943 | 232 | 2 | 83 | 341 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1902
7 | 17 | 14 | 1906 | 287 | 954 | 244 | 2 | 83 | 325 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1906
7 | 17 | 15 | 1878 | 287 | 987 | 264 | 2 | 83 | 248 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1878
7 | 17 | 16 | 1839 | 287 | 637 | 276 | 2 | 83 | 169 | 0 | 5 | 0 | 380 | 0 | 1839
7 | 17 | 17 | 1735 | 287 | 952 | 284 | 2 | 83 | 101 | 0 | 8 | 0 | 0 | 18 | 1735
7 | 17 | 18 | 1687 | 287 | 1003 | 286 | 2 | 83 | 17 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1687
7 | 17 | 19 | 1631 | 287 | 871 | 275 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 97 | 1631
7 | 17 | 20 | 1558 | 287 | 828 | 248 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 94 | 1558
7 | 17 | 21 | 1493 | 287 | 771 | 232 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 100 | 1493
7 | 17 | 22 | 1430 | 287 | 720 | 225 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 97 | 1430
7 | 17 | 23 | 1363 | 287 | 593 | 221 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 161 | 1363
7 | 18 | 0 | 1239 | 287 | 355 | 212 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | -2 | 287 | 1239
7 | 18 | 1 | 1140 | 287 | 355 | 208 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 194 | 1140
7 | 18 | 2 | 1103 | 287 | 355 | 206 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 161 | 1103
7 | 18 | 3 | 1097 | 287 | 355 | 205 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 157 | 1097
7 | 18 | 4 | 1100 | 287 | 355 | 204 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 162 | 1100
7 | 18 | 5 | 1107 | 287 | 355 | 203 | 2 | 83 | 29 | 0 | 7 | 0 | 0 | 141 | 1107
7 | 18 | 6 | 1185 | 287 | 355 | 204 | 2 | 83 | 141 | 0 | 8 | 0 | -19 | 124 | 1185
7 | 18 | 7 | 1369 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 319 | 0 | 7 | 0 | -5 | 107 | 1369
7 | 18 | 8 | 1677 | 287 | 355 | 228 | 2 | 83 | 500 | 0 | 9 | 0 | -11 | 224 | 1677
7 | 18 | 9 | 1891 | 287 | 355 | 238 | 2 | 83 | 652 | 0 | 9 | 0 | 81 | 184 | 1891
7 | 18 | 10 | 1957 | 287 | 355 | 241 | 2 | 83 | 766 | 0 | 10 | 0 | 16 | 197 | 1957
7 | 18 | 11 | 1949 | 287 | 355 | 241 | 2 | 83 | 785 | 0 | 11 | 0 | 34 | 151 | 1949
7 | 18 | 12 | 1859 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 824 | 0 | 12 | 0 | -14 | 78 | 1859
7 | 18 | 13 | 1932 | 287 | 557 | 232 | 2 | 83 | 783 | 0 | 11 | 0 | 0 | -23 | 1932
7 | 18 | 14 | 1981 | 287 | 596 | 244 | 2 | 83 | 761 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 1981
7 | 18 | 15 | 1963 | 287 | 565 | 264 | 2 | 83 | 621 | 0 | 9 | 0 | 0 | 132 | 1963
7 | 18 | 16 | 1914 | 287 | 910 | 276 | 2 | 83 | 348 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1914
7 | 18 | 17 | 1753 | 287 | 945 | 284 | 2 | 83 | 147 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1753
7 | 18 | 18 | 1676 | 287 | 914 | 286 | 2 | 83 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 81 | 1676
7 | 18 | 19 | 1610 | 287 | 959 | 275 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1610
7 | 18 | 20 | 1525 | 287 | 900 | 248 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1525
7 | 18 | 21 | 1446 | 287 | 749 | 232 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 88 | 1446
7 | 18 | 22 | 1373 | 287 | 685 | 225 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 86 | 1373
7 | 18 | 23 | 1300 | 287 | 397 | 221 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 222 | 84 | 1300
7 | 19 | 0 | 1161 | 287 | 355 | 225 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | -1 | 206 | 1161
7 | 19 | 1 | 1077 | 287 | 355 | 224 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 120 | 1077
7 | 19 | 2 | 1022 | 287 | 355 | 221 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 68 | 1022
7 | 19 | 3 | 1021 | 287 | 355 | 221 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 64 | 1021
7 | 19 | 4 | 1010 | 287 | 355 | 221 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 55 | 1010
7 | 19 | 5 | 978 | 287 | 355 | 221 | 2 | 83 | 34 | 0 | 6 | 0 | 0 | -10 | 978
7 | 19 | 6 | 985 | 287 | 355 | 221 | 2 | 83 | 239 | 0 | 6 | 0 | -311 | 103 | 985
7 | 19 | 7 | 1051 | 287 | 355 | 227 | 2 | 83 | 521 | -65 | 5 | -5 | -387 | 28 | 1051
7 | 19 | 8 | 1213 | 287 | 355 | 235 | 2 | 83 | 764 | -197 | 5 | -5 | -386 | 70 | 1213
7 | 19 | 9 | 1350 | 287 | 355 | 240 | 2 | 83 | 894 | -368 | 5 | -5 | -383 | 240 | 1350
7 | 19 | 10 | 1431 | 287 | 355 | 238 | 2 | 83 | 1008 | -415 | 5 | -5 | -382 | 255 | 1431
7 | 19 | 11 | 1439 | 287 | 355 | 230 | 2 | 83 | 1042 | -429 | 5 | -5 | -381 | 250 | 1439
7 | 19 | 12 | 1432 | 287 | 355 | 226 | 2 | 83 | 1062 | -438 | 5 | -5 | -381 | 236 | 1432
7 | 19 | 13 | 1450 | 287 | 355 | 226 | 2 | 83 | 1010 | -156 | 4 | -4 | -381 | 24 | 1450
7 | 19 | 14 | 1463 | 287 | 355 | 231 | 2 | 83 | 901 | 0 | 5 | 0 | -381 | -20 | 1463
7 | 19 | 15 | 1427 | 287 | 355 | 242 | 2 | 83 | 719 | 0 | 5 | 0 | -246 | -20 | 1427
7 | 19 | 16 | 1397 | 287 | 355 | 262 | 2 | 83 | 451 | 0 | 6 | 0 | 5 | -54 | 1397
7 | 19 | 17 | 1352 | 287 | 355 | 272 | 2 | 83 | 197 | 0 | 6 | 0 | 352 | -202 | 1352
7 | 19 | 18 | 1324 | 287 | 355 | 274 | 2 | 83 | 31 | 0 | 5 | 0 | 376 | -89 | 1324
7 | 19 | 19 | 1301 | 287 | 355 | 270 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 377 | -78 | 1301
7 | 19 | 20 | 1241 | 287 | 355 | 255 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 378 | -124 | 1241
7 | 19 | 21 | 1160 | 287 | 355 | 233 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 167 | 29 | 1160
7 | 19 | 22 | 1102 | 287 | 355 | 225 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 348 | -201 | 1102
7 | 19 | 23 | 1030 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 120 | -42 | 1030
7 | 20 | 0 | 947 | 287 | 355 | 225 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -8 | 947
7 | 20 | 1 | 870 | 287 | 355 | 224 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -83 | 870
7 | 20 | 2 | 853 | 287 | 355 | 221 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -96 | 853
7 | 20 | 3 | 859 | 287 | 355 | 221 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 859
7 | 20 | 4 | 860 | 287 | 355 | 221 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -89 | 860
7 | 20 | 5 | 858 | 287 | 355 | 221 | 2 | 83 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | -119 | 858
7 | 20 | 6 | 873 | 287 | 355 | 221 | 2 | 83 | 213 | -6 | 1 | -1 | -387 | 105 | 873
7 | 20 | 7 | 966 | 287 | 355 | 227 | 2 | 83 | 474 | -190 | 2 | -2 | -387 | 115 | 966
7 | 20 | 8 | 1075 | 287 | 355 | 235 | 2 | 83 | 685 | -276 | 1 | -1 | -387 | 91 | 1075
7 | 20 | 9 | 1229 | 287 | 355 | 240 | 2 | 83 | 886 | -20 | 1 | 0 | -386 | -219 | 1229
7 | 20 | 10 | 1325 | 287 | 355 | 238 | 2 | 83 | 1029 | -42 | 1 | 0 | -384 | -244 | 1325
7 | 20 | 11 | 1377 | 287 | 355 | 230 | 2 | 83 | 1072 | -19 | 1 | 0 | -383 | -251 | 1377
7 | 20 | 12 | 1380 | 287 | 355 | 226 | 2 | 83 | 1057 | -585 | 1 | 0 | -383 | 337 | 1380
7 | 20 | 13 | 1393 | 287 | 355 | 226 | 2 | 83 | 1032 | -384 | 2 | -2 | -382 | 174 | 1393
7 | 20 | 14 | 1404 | 287 | 355 | 231 | 2 | 83 | 924 | -145 | 3 | -3 | -382 | 49 | 1404
7 | 20 | 15 | 1391 | 287 | 355 | 242 | 2 | 83 | 731 | 0 | 4 | 0 | -382 | 69 | 1391
7 | 20 | 16 | 1417 | 287 | 355 | 262 | 2 | 83 | 473 | 0 | 3 | 0 | 6 | -54 | 1417
7 | 20 | 17 | 1424 | 287 | 355 | 272 | 2 | 83 | 183 | 0 | 3 | 0 | 343 | -104 | 1424
7 | 20 | 18 | 1412 | 287 | 355 | 274 | 2 | 83 | 20 | 0 | 3 | 0 | 375 | 13 | 1412
7 | 20 | 19 | 1380 | 287 | 355 | 270 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 375 | 5 | 1380
7 | 20 | 20 | 1322 | 287 | 355 | 255 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 376 | -39 | 1322
7 | 20 | 21 | 1241 | 287 | 355 | 233 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 300 | -21 | 1241
7 | 20 | 22 | 1162 | 287 | 355 | 225 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 68 | 140 | 1162
7 | 20 | 23 | 1084 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 133 | 1084
7 | 21 | 0 | 991 | 287 | 355 | 225 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 991
7 | 21 | 1 | 921 | 287 | 355 | 224 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | -160 | 130 | 921
7 | 21 | 2 | 904 | 287 | 355 | 221 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44 | 904
7 | 21 | 3 | 904 | 287 | 355 | 221 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | -59 | 15 | 904
7 | 21 | 4 | 928 | 287 | 355 | 221 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | -162 | 142 | 928
7 | 21 | 5 | 969 | 287 | 355 | 221 | 2 | 83 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 969
7 | 21 | 6 | 1054 | 287 | 355 | 221 | 2 | 83 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | -89 | 1054
7 | 21 | 7 | 1280 | 287 | 355 | 227 | 2 | 83 | 451 | 0 | 0 | 0 | -104 | -21 | 1280
7 | 21 | 8 | 1585 | 287 | 355 | 235 | 2 | 83 | 677 | 0 | 0 | 0 | -243 | 189 | 1585
7 | 21 | 9 | 1773 | 287 | 355 | 240 | 2 | 83 | 865 | 0 | 0 | 0 | -343 | 284 | 1773
7 | 21 | 10 | 1890 | 287 | 355 | 238 | 2 | 83 | 1032 | 0 | 0 | 0 | -372 | 265 | 1890
7 | 21 | 11 | 1922 | 287 | 355 | 230 | 2 | 83 | 1092 | 0 | 1 | 0 | -372 | 244 | 1922
7 | 21 | 12 | 1910 | 287 | 355 | 226 | 2 | 83 | 1125 | 0 | 1 | 0 | -372 | 203 | 1910
7 | 21 | 13 | 1999 | 287 | 355 | 226 | 2 | 83 | 1075 | 0 | 2 | 0 | -370 | 339 | 1999
7 | 21 | 14 | 1991 | 287 | 355 | 231 | 2 | 83 | 922 | 0 | 2 | 0 | -75 | 184 | 1991
7 | 21 | 15 | 1981 | 287 | 355 | 242 | 2 | 83 | 715 | 0 | 2 | 0 | 17 | 278 | 1981
7 | 21 | 16 | 1986 | 287 | 830 | 262 | 2 | 83 | 395 | 0 | 2 | 0 | 0 | 125 | 1986
7 | 21 | 17 | 1910 | 287 | 645 | 272 | 2 | 83 | 137 | 0 | 1 | 0 | 380 | 103 | 1910
7 | 21 | 18 | 1838 | 287 | 716 | 274 | 2 | 83 | 22 | 0 | 1 | 0 | 380 | 73 | 1838
7 | 21 | 19 | 1782 | 287 | 1139 | 270 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1782
7 | 21 | 20 | 1699 | 287 | 617 | 255 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 380 | 74 | 1699
7 | 21 | 21 | 1619 | 287 | 1013 | 233 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1619
7 | 21 | 22 | 1514 | 287 | 456 | 225 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 380 | 80 | 1514
7 | 21 | 23 | 1414 | 287 | 719 | 222 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 86 | 1414
7 | 22 | 0 | 1285 | 287 | 520 | 212 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 | 1285
7 | 22 | 1 | 1187 | 287 | 355 | 208 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 252 | 1187
7 | 22 | 2 | 1126 | 287 | 355 | 206 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 192 | 1126
7 | 22 | 3 | 1122 | 287 | 355 | 205 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 189 | 1122
7 | 22 | 4 | 1123 | 287 | 355 | 204 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 1123
7 | 22 | 5 | 1164 | 287 | 355 | 203 | 2 | 83 | 25 | 0 | 0 | 0 | -1 | 210 | 1164
7 | 22 | 6 | 1275 | 287 | 355 | 204 | 2 | 83 | 196 | 0 | 0 | 0 | -3 | 151 | 1275
7 | 22 | 7 | 1514 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 452 | 0 | 0 | 0 | -48 | 169 | 1514
7 | 22 | 8 | 1914 | 287 | 553 | 228 | 2 | 83 | 761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1914
7 | 22 | 9 | 2164 | 287 | 563 | 238 | 2 | 83 | 970 | 0 | 1 | 0 | 21 | -1 | 2164
7 | 22 | 10 | 2254 | 287 | 355 | 241 | 2 | 83 | 1107 | 0 | 1 | 0 | 179 | -1 | 2254
7 | 22 | 11 | 2300 | 287 | 427 | 241 | 2 | 83 | 1157 | 0 | 1 | 0 | 23 | 79 | 2300
7 | 22 | 12 | 2231 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 1146 | 0 | 1 | 0 | 44 | 81 | 2231
7 | 22 | 13 | 2352 | 287 | 663 | 232 | 2 | 83 | 1053 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 | 2352
7 | 22 | 14 | 2352 | 287 | 852 | 244 | 2 | 83 | 882 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 2352
7 | 22 | 15 | 2318 | 287 | 994 | 264 | 2 | 83 | 685 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2318
7 | 22 | 16 | 2257 | 287 | 1192 | 276 | 2 | 83 | 414 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2257
7 | 22 | 17 | 2082 | 287 | 1272 | 284 | 2 | 83 | 152 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 2082
7 | 22 | 18 | 1973 | 287 | 1289 | 286 | 2 | 83 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1973
7 | 22 | 19 | 1875 | 287 | 1227 | 275 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1875
7 | 22 | 20 | 1767 | 287 | 1146 | 248 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1767
7 | 22 | 21 | 1672 | 287 | 1028 | 232 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1672
7 | 22 | 22 | 1584 | 287 | 987 | 225 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1584
7 | 22 | 23 | 1484 | 287 | 844 | 221 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1484
7 | 23 | 0 | 1338 | 287 | 695 | 212 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1338
7 | 23 | 1 | 1232 | 287 | 407 | 208 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 1232
7 | 23 | 2 | 1178 | 287 | 355 | 206 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 246 | 1178
7 | 23 | 3 | 1177 | 287 | 355 | 205 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 246 | 1177
7 | 23 | 4 | 1173 | 287 | 355 | 204 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 243 | 1173
7 | 23 | 5 | 1194 | 287 | 355 | 203 | 2 | 83 | 30 | 0 | 0 | 0 | -1 | 235 | 1194
7 | 23 | 6 | 1298 | 287 | 355 | 204 | 2 | 83 | 197 | 0 | 0 | 0 | -3 | 173 | 1298
7 | 23 | 7 | 1541 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 453 | 0 | 0 | 0 | -8 | 155 | 1541
7 | 23 | 8 | 1863 | 287 | 355 | 228 | 2 | 83 | 686 | 0 | 0 | 0 | 131 | 91 | 1863
7 | 23 | 9 | 2105 | 287 | 606 | 238 | 2 | 83 | 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2105
7 | 23 | 10 | 2187 | 287 | 421 | 241 | 2 | 83 | 1056 | 0 | 0 | 0 | 21 | 76 | 2187
7 | 23 | 11 | 2277 | 287 | 480 | 241 | 2 | 83 | 1149 | 0 | 1 | 0 | 23 | 11 | 2277
7 | 23 | 12 | 2178 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 1134 | 0 | 1 | 0 | 21 | 63 | 2178
7 | 23 | 13 | 2298 | 287 | 592 | 232 | 2 | 83 | 1077 | 0 | 1 | 0 | 23 | 1 | 2298
7 | 23 | 14 | 2324 | 287 | 781 | 244 | 2 | 83 | 926 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2324
7 | 23 | 15 | 2294 | 287 | 968 | 264 | 2 | 83 | 689 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2294
7 | 23 | 16 | 2229 | 287 | 1228 | 276 | 2 | 83 | 352 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2229
7 | 23 | 17 | 2046 | 287 | 1243 | 284 | 2 | 83 | 123 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 2046
7 | 23 | 18 | 1947 | 287 | 1269 | 286 | 2 | 83 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1947
7 | 23 | 19 | 1842 | 287 | 1194 | 275 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1842
7 | 23 | 20 | 1736 | 287 | 1115 | 248 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1736
7 | 23 | 21 | 1646 | 287 | 1040 | 232 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1646
7 | 23 | 22 | 1562 | 287 | 958 | 225 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1562
7 | 23 | 23 | 1449 | 287 | 808 | 221 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 45 | 1449
7 | 24 | 0 | 1320 | 287 | 676 | 212 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 58 | 1320
7 | 24 | 1 | 1211 | 287 | 526 | 208 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 104 | 1211
7 | 24 | 2 | 1151 | 287 | 355 | 206 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 1151
7 | 24 | 3 | 1148 | 287 | 355 | 205 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 215 | 1148
7 | 24 | 4 | 1142 | 287 | 355 | 204 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 210 | 1142
7 | 24 | 5 | 1171 | 287 | 355 | 203 | 2 | 83 | 30 | 0 | 1 | 0 | -1 | 211 | 1171
7 | 24 | 6 | 1279 | 287 | 355 | 204 | 2 | 83 | 209 | 0 | 0 | 0 | -3 | 142 | 1279
7 | 24 | 7 | 1519 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 499 | 0 | 0 | 0 | -50 | 129 | 1519
7 | 24 | 8 | 1886 | 287 | 355 | 228 | 2 | 83 | 778 | 0 | 0 | 0 | 116 | 37 | 1886
7 | 24 | 9 | 2148 | 287 | 428 | 238 | 2 | 83 | 1002 | 0 | 0 | 0 | 20 | 88 | 2148
7 | 24 | 10 | 2218 | 287 | 462 | 241 | 2 | 83 | 1121 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2218
7 | 24 | 11 | 2279 | 287 | 409 | 241 | 2 | 83 | 1170 | 0 | 1 | 0 | 23 | 63 | 2279
7 | 24 | 12 | 2212 | 287 | 368 | 232 | 2 | 83 | 1151 | 0 | 1 | 0 | 22 | 66 | 2212
7 | 24 | 13 | 2332 | 287 | 664 | 232 | 2 | 83 | 1061 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2332
7 | 24 | 14 | 2338 | 287 | 806 | 244 | 2 | 83 | 913 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2338
7 | 24 | 15 | 2282 | 287 | 969 | 264 | 2 | 83 | 673 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2282
7 | 24 | 16 | 2238 | 287 | 1192 | 276 | 2 | 83 | 395 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 2238
7 | 24 | 17 | 2079 | 287 | 1264 | 284 | 2 | 83 | 127 | 0 | 3 | 0 | 0 | 29 | 2079
7 | 24 | 18 | 1968 | 287 | 1287 | 286 | 2 | 83 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1968
7 | 24 | 19 | 1857 | 287 | 1176 | 275 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 30 | 1857
7 | 24 | 20 | 1752 | 287 | 1128 | 248 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1752
7 | 24 | 21 | 1667 | 287 | 1059 | 232 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1667
7 | 24 | 22 | 1578 | 287 | 940 | 225 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 36 | 1578
7 | 24 | 23 | 1482 | 287 | 886 | 221 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1482
7 | 25 | 0 | 1332 | 287 | 670 | 212 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 77 | 1332
7 | 25 | 1 | 1216 | 287 | 464 | 208 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 171 | 1216
7 | 25 | 2 | 1156 | 287 | 355 | 206 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 1156
7 | 25 | 3 | 1133 | 287 | 355 | 205 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 1133
7 | 25 | 4 | 1120 | 287 | 355 | 204 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 1120
7 | 25 | 5 | 1144 | 287 | 355 | 203 | 2 | 83 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 184 | 1144
7 | 25 | 6 | 1257 | 287 | 355 | 204 | 2 | 83 | 210 | 0 | 1 | 0 | -2 | 117 | 1257
7 | 25 | 7 | 1501 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 499 | 0 | 0 | 0 | -7 | 68 | 1501
7 | 25 | 8 | 1862 | 287 | 355 | 228 | 2 | 83 | 745 | 0 | 0 | 0 | 163 | -1 | 1862
7 | 25 | 9 | 2136 | 287 | 355 | 238 | 2 | 83 | 960 | 0 | 1 | 0 | 211 | -1 | 2136
7 | 25 | 10 | 2210 | 287 | 355 | 241 | 2 | 83 | 1061 | 0 | 2 | 0 | 168 | 11 | 2210
7 | 25 | 11 | 2251 | 287 | 497 | 241 | 2 | 83 | 1116 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 2251
7 | 25 | 12 | 2174 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 1104 | 0 | 3 | 0 | 109 | -1 | 2174
7 | 25 | 13 | 2288 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 1043 | 0 | 4 | 0 | 282 | 0 | 2288
7 | 25 | 14 | 2293 | 287 | 758 | 244 | 2 | 83 | 914 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2293
7 | 25 | 15 | 2246 | 287 | 932 | 264 | 2 | 83 | 672 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2246
7 | 25 | 16 | 2195 | 287 | 1107 | 276 | 2 | 83 | 435 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2195
7 | 25 | 17 | 2029 | 287 | 1185 | 284 | 2 | 83 | 182 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 2029
7 | 25 | 18 | 1914 | 287 | 1206 | 286 | 2 | 83 | 23 | 0 | 6 | 0 | 0 | 21 | 1914
7 | 25 | 19 | 1815 | 287 | 1162 | 275 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1815
7 | 25 | 20 | 1712 | 287 | 1086 | 248 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1712
7 | 25 | 21 | 1624 | 287 | 1013 | 232 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1624
7 | 25 | 22 | 1547 | 287 | 916 | 225 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 30 | 1547
7 | 25 | 23 | 1440 | 287 | 779 | 221 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 66 | 1440
7 | 26 | 0 | 1304 | 287 | 613 | 225 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 92 | 1304
7 | 26 | 1 | 1184 | 287 | 386 | 224 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 199 | 1184
7 | 26 | 2 | 1114 | 287 | 355 | 221 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 163 | 1114
7 | 26 | 3 | 1086 | 287 | 355 | 221 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 135 | 1086
7 | 26 | 4 | 1058 | 287 | 355 | 221 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 107 | 1058
7 | 26 | 5 | 1033 | 287 | 355 | 221 | 2 | 83 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 | 53 | 1033
7 | 26 | 6 | 1056 | 287 | 355 | 221 | 2 | 83 | 220 | 0 | 4 | 0 | -115 | -1 | 1056
7 | 26 | 7 | 1174 | 287 | 355 | 227 | 2 | 83 | 522 | 0 | 4 | 0 | -305 | -1 | 1174
7 | 26 | 8 | 1336 | 287 | 355 | 235 | 2 | 83 | 756 | 0 | 3 | 0 | -383 | -2 | 1336
7 | 26 | 9 | 1515 | 287 | 355 | 240 | 2 | 83 | 961 | 0 | 3 | 0 | -380 | -36 | 1515
7 | 26 | 10 | 1601 | 287 | 355 | 238 | 2 | 83 | 1083 | 0 | 3 | 0 | -378 | -72 | 1601
7 | 26 | 11 | 1637 | 287 | 355 | 230 | 2 | 83 | 1134 | 0 | 3 | 0 | -377 | -80 | 1637
7 | 26 | 12 | 1627 | 287 | 355 | 226 | 2 | 83 | 1128 | 0 | 4 | 0 | -378 | -80 | 1627
7 | 26 | 13 | 1638 | 287 | 355 | 226 | 2 | 83 | 1065 | 0 | 5 | 0 | -304 | -81 | 1638
7 | 26 | 14 | 1625 | 287 | 355 | 231 | 2 | 83 | 952 | 0 | 6 | 0 | -139 | -152 | 1625
7 | 26 | 15 | 1590 | 287 | 355 | 242 | 2 | 83 | 747 | 0 | 7 | 0 | -9 | -124 | 1590
7 | 26 | 16 | 1552 | 287 | 355 | 262 | 2 | 83 | 455 | 0 | 7 | 0 | 30 | 71 | 1552
7 | 26 | 17 | 1506 | 287 | 355 | 272 | 2 | 83 | 184 | 0 | 6 | 0 | 317 | 0 | 1506
7 | 26 | 18 | 1460 | 287 | 452 | 274 | 2 | 83 | 21 | 0 | 6 | 0 | 335 | 0 | 1460
7 | 26 | 19 | 1414 | 287 | 355 | 270 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 374 | 38 | 1414
7 | 26 | 20 | 1331 | 287 | 355 | 255 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 347 | -1 | 1331
7 | 26 | 21 | 1250 | 287 | 355 | 233 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 229 | 59 | 1250
7 | 26 | 22 | 1204 | 287 | 355 | 225 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 249 | 0 | 1204
7 | 26 | 23 | 1111 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58 | 103 | 1111
7 | 27 | 0 | 999 | 287 | 355 | 225 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 46 | 999
7 | 27 | 1 | 925 | 287 | 355 | 224 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | -170 | 142 | 925
7 | 27 | 2 | 890 | 287 | 355 | 221 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | -311 | 250 | 890
7 | 27 | 3 | 884 | 287 | 355 | 221 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -65 | 884
7 | 27 | 4 | 881 | 287 | 355 | 221 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -67 | 881
7 | 27 | 5 | 882 | 287 | 355 | 221 | 2 | 83 | 30 | 0 | 0 | 0 | -148 | 52 | 882
7 | 27 | 6 | 912 | 287 | 355 | 221 | 2 | 83 | 222 | 0 | 0 | 0 | -387 | 129 | 912
7 | 27 | 7 | 1000 | 287 | 355 | 227 | 2 | 83 | 519 | 0 | 0 | 0 | -387 | -86 | 1000
7 | 27 | 8 | 1152 | 287 | 355 | 235 | 2 | 83 | 765 | 0 | 1 | 0 | -387 | -189 | 1152
7 | 27 | 9 | 1324 | 287 | 355 | 240 | 2 | 83 | 914 | 0 | 1 | 0 | -384 | -174 | 1324
7 | 27 | 10 | 1382 | 287 | 355 | 238 | 2 | 83 | 1000 | 0 | 1 | 0 | -382 | -202 | 1382
7 | 27 | 11 | 1423 | 287 | 355 | 230 | 2 | 83 | 1028 | 0 | 2 | 0 | -382 | -182 | 1423
7 | 27 | 12 | 1445 | 287 | 355 | 226 | 2 | 83 | 1016 | 0 | 2 | 0 | -381 | -145 | 1445
7 | 27 | 13 | 1458 | 287 | 355 | 226 | 2 | 83 | 976 | 0 | 3 | 0 | -348 | -126 | 1458
7 | 27 | 14 | 1470 | 287 | 355 | 231 | 2 | 83 | 901 | 0 | 4 | 0 | -381 | -12 | 1470
7 | 27 | 15 | 1455 | 287 | 355 | 242 | 2 | 83 | 717 | 0 | 4 | 0 | -381 | 146 | 1455
7 | 27 | 16 | 1463 | 287 | 355 | 262 | 2 | 83 | 439 | 0 | 5 | 0 | 7 | 23 | 1463
7 | 27 | 17 | 1464 | 287 | 355 | 272 | 2 | 83 | 169 | 0 | 4 | 0 | 293 | -1 | 1464
7 | 27 | 18 | 1452 | 287 | 435 | 274 | 2 | 83 | 22 | 0 | 4 | 0 | 345 | 0 | 1452
7 | 27 | 19 | 1422 | 287 | 714 | 270 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 63 | 1422
7 | 27 | 20 | 1349 | 287 | 657 | 255 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 63 | 1349
7 | 27 | 21 | 1265 | 287 | 588 | 233 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 70 | 1265
7 | 27 | 22 | 1159 | 287 | 481 | 225 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 79 | 1159
7 | 27 | 23 | 1066 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 103 | 1066
7 | 28 | 0 | 963 | 287 | 355 | 212 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 963
7 | 28 | 1 | 887 | 287 | 355 | 208 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | -171 | 123 | 887
7 | 28 | 2 | 864 | 287 | 355 | 206 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | -175 | 106 | 864
7 | 28 | 3 | 873 | 287 | 355 | 205 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | -164 | 105 | 873
7 | 28 | 4 | 896 | 287 | 355 | 204 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | -132 | 97 | 896
7 | 28 | 5 | 943 | 287 | 355 | 203 | 2 | 83 | 26 | 0 | 0 | 0 | -99 | 86 | 943
7 | 28 | 6 | 1091 | 287 | 355 | 204 | 2 | 83 | 211 | 0 | 0 | 0 | -51 | 0 | 1091
7 | 28 | 7 | 1406 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 510 | 0 | 0 | 0 | -146 | 101 | 1406
7 | 28 | 8 | 1814 | 287 | 355 | 228 | 2 | 83 | 793 | 0 | 0 | 0 | 14 | 52 | 1814
7 | 28 | 9 | 2073 | 287 | 423 | 238 | 2 | 83 | 1000 | 0 | 1 | 0 | 19 | 20 | 2073
7 | 28 | 10 | 2144 | 287 | 355 | 241 | 2 | 83 | 1109 | 0 | 1 | 0 | 20 | 46 | 2144
7 | 28 | 11 | 2197 | 287 | 369 | 241 | 2 | 83 | 1166 | 0 | 1 | 0 | 20 | 28 | 2197
7 | 28 | 12 | 2126 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 1152 | 0 | 1 | 0 | 20 | -6 | 2126
7 | 28 | 13 | 2265 | 287 | 564 | 232 | 2 | 83 | 1089 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2265
7 | 28 | 14 | 2273 | 287 | 717 | 244 | 2 | 83 | 939 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2273
7 | 28 | 15 | 2244 | 287 | 882 | 264 | 2 | 83 | 726 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2244
7 | 28 | 16 | 2206 | 287 | 735 | 276 | 2 | 83 | 443 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 2206
7 | 28 | 17 | 2065 | 287 | 837 | 284 | 2 | 83 | 165 | 0 | 0 | 0 | 380 | 27 | 2065
7 | 28 | 18 | 1970 | 287 | 911 | 286 | 2 | 83 | 20 | 0 | 0 | 0 | 380 | 1 | 1970
7 | 28 | 19 | 1861 | 287 | 1214 | 275 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1861
7 | 28 | 20 | 1757 | 287 | 824 | 248 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 312 | 0 | 1757
7 | 28 | 21 | 1656 | 287 | 1051 | 232 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1656
7 | 28 | 22 | 1557 | 287 | 939 | 225 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 1557
7 | 28 | 23 | 1448 | 287 | 818 | 221 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35 | 1448
7 | 29 | 0 | 1298 | 287 | 661 | 212 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 51 | 1298
7 | 29 | 1 | 1197 | 287 | 421 | 208 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 195 | 1197
7 | 29 | 2 | 1144 | 287 | 355 | 206 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 210 | 1144
7 | 29 | 3 | 1125 | 287 | 355 | 205 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 192 | 1125
7 | 29 | 4 | 1125 | 287 | 355 | 204 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 193 | 1125
7 | 29 | 5 | 1146 | 287 | 355 | 203 | 2 | 83 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 189 | 1146
7 | 29 | 6 | 1273 | 287 | 355 | 204 | 2 | 83 | 203 | 0 | 0 | 0 | -3 | 142 | 1273
7 | 29 | 7 | 1539 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 499 | 0 | 0 | 0 | -8 | 107 | 1539
7 | 29 | 8 | 1918 | 287 | 443 | 228 | 2 | 83 | 776 | 0 | 0 | 0 | 16 | 83 | 1918
7 | 29 | 9 | 2170 | 287 | 472 | 238 | 2 | 83 | 986 | 0 | 0 | 0 | 21 | 81 | 2170
7 | 29 | 10 | 2251 | 287 | 418 | 241 | 2 | 83 | 1132 | 0 | 0 | 0 | 22 | 66 | 2251
7 | 29 | 11 | 2307 | 287 | 355 | 241 | 2 | 83 | 1179 | 0 | 1 | 0 | 99 | 60 | 2307
7 | 29 | 12 | 2243 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 1168 | 0 | 0 | 0 | 55 | 61 | 2243
7 | 29 | 13 | 2376 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 1108 | 0 | 1 | 0 | 309 | -1 | 2376
7 | 29 | 14 | 2392 | 287 | 797 | 244 | 2 | 83 | 978 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2392
7 | 29 | 15 | 2351 | 287 | 955 | 264 | 2 | 83 | 759 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2351
7 | 29 | 16 | 2295 | 287 | 1187 | 276 | 2 | 83 | 458 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2295
7 | 29 | 17 | 2122 | 287 | 1295 | 284 | 2 | 83 | 169 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2122
7 | 29 | 18 | 2002 | 287 | 1321 | 286 | 2 | 83 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2002
7 | 29 | 19 | 1884 | 287 | 1231 | 275 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1884
7 | 29 | 20 | 1774 | 287 | 1149 | 248 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1774
7 | 29 | 21 | 1675 | 287 | 1068 | 232 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1675
7 | 29 | 22 | 1574 | 287 | 975 | 225 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1574
7 | 29 | 23 | 1471 | 287 | 838 | 221 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 | 1471
7 | 30 | 0 | 1317 | 287 | 680 | 212 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 52 | 1317
7 | 30 | 1 | 1217 | 287 | 482 | 208 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 1217
7 | 30 | 2 | 1165 | 287 | 355 | 206 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 233 | 1165
7 | 30 | 3 | 1142 | 287 | 355 | 205 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 1142
7 | 30 | 4 | 1134 | 287 | 355 | 204 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 1134
7 | 30 | 5 | 1161 | 287 | 355 | 203 | 2 | 83 | 24 | 0 | 0 | 0 | -1 | 208 | 1161
7 | 30 | 6 | 1287 | 287 | 355 | 204 | 2 | 83 | 204 | 0 | 0 | 0 | -3 | 155 | 1287
7 | 30 | 7 | 1551 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 502 | 0 | 0 | 0 | -8 | 116 | 1551
7 | 30 | 8 | 1936 | 287 | 447 | 228 | 2 | 83 | 793 | 0 | 0 | 0 | 16 | 80 | 1936
7 | 30 | 9 | 2186 | 287 | 476 | 238 | 2 | 83 | 1006 | 0 | 0 | 0 | 21 | 73 | 2186
7 | 30 | 10 | 2259 | 287 | 435 | 241 | 2 | 83 | 1126 | 0 | 1 | 0 | 22 | 62 | 2259
7 | 30 | 11 | 2314 | 287 | 355 | 241 | 2 | 83 | 1184 | 0 | 1 | 0 | 102 | 59 | 2314
7 | 30 | 12 | 2247 | 287 | 391 | 232 | 2 | 83 | 1166 | 0 | 2 | 0 | 22 | 62 | 2247
7 | 30 | 13 | 2355 | 287 | 629 | 232 | 2 | 83 | 1093 | 0 | 4 | 0 | 24 | 1 | 2355
7 | 30 | 14 | 2371 | 287 | 785 | 244 | 2 | 83 | 965 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 2371
7 | 30 | 15 | 2316 | 287 | 935 | 264 | 2 | 83 | 737 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2316
7 | 30 | 16 | 2264 | 287 | 1158 | 276 | 2 | 83 | 449 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2264
7 | 30 | 17 | 2083 | 287 | 1265 | 284 | 2 | 83 | 155 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2083
7 | 30 | 18 | 1965 | 287 | 1283 | 286 | 2 | 83 | 16 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1965
7 | 30 | 19 | 1867 | 287 | 1215 | 275 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1867
7 | 30 | 20 | 1770 | 287 | 1146 | 248 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1770
7 | 30 | 21 | 1681 | 287 | 1073 | 232 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1681
7 | 30 | 22 | 1576 | 287 | 974 | 225 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1576
7 | 30 | 23 | 1479 | 287 | 854 | 221 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 29 | 1479
7 | 31 | 0 | 1315 | 287 | 688 | 212 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 41 | 1315
7 | 31 | 1 | 1215 | 287 | 355 | 208 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 275 | 1215
7 | 31 | 2 | 1157 | 287 | 355 | 206 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 220 | 1157
7 | 31 | 3 | 1146 | 287 | 355 | 205 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 210 | 1146
7 | 31 | 4 | 1150 | 287 | 355 | 204 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 217 | 1150
7 | 31 | 5 | 1182 | 287 | 355 | 203 | 2 | 83 | 19 | 0 | 2 | 0 | -1 | 232 | 1182
7 | 31 | 6 | 1282 | 287 | 355 | 204 | 2 | 83 | 159 | 0 | 1 | 0 | -3 | 194 | 1282
7 | 31 | 7 | 1517 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 405 | 0 | 1 | 0 | -8 | 178 | 1517
7 | 31 | 8 | 1869 | 287 | 355 | 228 | 2 | 83 | 640 | 0 | 1 | 0 | 168 | 105 | 1869
7 | 31 | 9 | 2111 | 287 | 655 | 238 | 2 | 83 | 836 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2111
7 | 31 | 10 | 2189 | 287 | 355 | 241 | 2 | 83 | 980 | 0 | 2 | 0 | 215 | 24 | 2189
7 | 31 | 11 | 2216 | 287 | 486 | 241 | 2 | 83 | 1033 | 0 | 1 | 0 | 22 | 61 | 2216
7 | 31 | 12 | 2137 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 1057 | 0 | 1 | 0 | 60 | 60 | 2137
7 | 31 | 13 | 2278 | 287 | 610 | 232 | 2 | 83 | 1039 | 0 | 1 | 0 | 23 | 1 | 2278
7 | 31 | 14 | 2294 | 287 | 746 | 244 | 2 | 83 | 931 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2294
7 | 31 | 15 | 2270 | 287 | 901 | 264 | 2 | 83 | 731 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2270
7 | 31 | 16 | 2226 | 287 | 1143 | 276 | 2 | 83 | 431 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2226
7 | 31 | 17 | 2060 | 287 | 1244 | 284 | 2 | 83 | 156 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 2060
7 | 31 | 18 | 1951 | 287 | 1274 | 286 | 2 | 83 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1951
7 | 31 | 19 | 1846 | 287 | 1196 | 275 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1846
7 | 31 | 20 | 1748 | 287 | 1125 | 248 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1748
7 | 31 | 21 | 1649 | 287 | 1043 | 232 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1649
7 | 31 | 22 | 1553 | 287 | 955 | 225 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1553
7 | 31 | 23 | 1451 | 287 | 829 | 221 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 1451
8 | 1 | 0 | 1397 | 287 | 833 | 174 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1397
8 | 1 | 1 | 1315 | 287 | 759 | 173 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1315
8 | 1 | 2 | 1267 | 287 | 616 | 170 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 108 | 1267
8 | 1 | 3 | 1254 | 287 | 612 | 170 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 99 | 1254
8 | 1 | 4 | 1247 | 287 | 657 | 171 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 45 | 1247
8 | 1 | 5 | 1271 | 287 | 657 | 170 | 2 | 83 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 47 | 1271
8 | 1 | 6 | 1360 | 287 | 480 | 172 | 2 | 83 | 194 | 0 | 3 | 0 | 0 | 139 | 1360
8 | 1 | 7 | 1562 | 287 | 463 | 181 | 2 | 83 | 481 | 0 | 2 | 0 | 0 | 63 | 1562
8 | 1 | 8 | 1893 | 287 | 559 | 197 | 2 | 83 | 763 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1893
8 | 1 | 9 | 2118 | 287 | 538 | 208 | 2 | 83 | 979 | 0 | 2 | 0 | 20 | -1 | 2118
8 | 1 | 10 | 2199 | 287 | 512 | 211 | 2 | 83 | 1081 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 2199
8 | 1 | 11 | 2256 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 1090 | 0 | 2 | 0 | 229 | -1 | 2256
8 | 1 | 12 | 2221 | 287 | 469 | 202 | 2 | 83 | 1090 | 0 | 2 | 0 | 86 | 0 | 2221
8 | 1 | 13 | 2327 | 287 | 754 | 202 | 2 | 83 | 997 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 2327
8 | 1 | 14 | 2353 | 287 | 895 | 206 | 2 | 83 | 877 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2353
8 | 1 | 15 | 2337 | 287 | 1059 | 222 | 2 | 83 | 682 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2337
8 | 1 | 16 | 2311 | 287 | 1285 | 239 | 2 | 83 | 412 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 2311
8 | 1 | 17 | 2160 | 287 | 1381 | 245 | 2 | 83 | 157 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2160
8 | 1 | 18 | 2053 | 287 | 1410 | 244 | 2 | 83 | 19 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2053
8 | 1 | 19 | 1961 | 287 | 1343 | 237 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1961
8 | 1 | 20 | 1853 | 287 | 1258 | 211 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1853
8 | 1 | 21 | 1762 | 287 | 1182 | 196 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1762
8 | 1 | 22 | 1667 | 287 | 1091 | 191 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1667
8 | 1 | 23 | 1586 | 287 | 1012 | 188 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1586
8 | 2 | 0 | 1458 | 287 | 875 | 168 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 30 | 1458
8 | 2 | 1 | 1355 | 287 | 765 | 167 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 37 | 1355
8 | 2 | 2 | 1298 | 287 | 704 | 167 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 40 | 1298
8 | 2 | 3 | 1276 | 287 | 675 | 166 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 47 | 1276
8 | 2 | 4 | 1257 | 287 | 657 | 166 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 45 | 1257
8 | 2 | 5 | 1229 | 287 | 624 | 165 | 2 | 83 | 16 | 0 | 14 | 0 | 0 | 38 | 1229
8 | 2 | 6 | 1235 | 287 | 355 | 166 | 2 | 83 | 164 | 0 | 14 | 0 | 2 | 162 | 1235
8 | 2 | 7 | 1340 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 453 | 0 | 11 | 0 | -21 | 0 | 1340
8 | 2 | 8 | 1522 | 287 | 355 | 179 | 2 | 83 | 739 | 0 | 6 | 0 | -155 | 26 | 1522
8 | 2 | 9 | 1672 | 287 | 355 | 190 | 2 | 83 | 939 | 0 | 4 | 0 | -287 | 99 | 1672
8 | 2 | 10 | 1743 | 287 | 355 | 192 | 2 | 83 | 1070 | 0 | 4 | 0 | -250 | 0 | 1743
8 | 2 | 11 | 1781 | 287 | 355 | 189 | 2 | 83 | 1099 | 0 | 5 | 0 | -375 | 136 | 1781
8 | 2 | 12 | 1798 | 287 | 355 | 181 | 2 | 83 | 1103 | 0 | 5 | 0 | -374 | 156 | 1798
8 | 2 | 13 | 1837 | 287 | 355 | 180 | 2 | 83 | 1046 | 0 | 6 | 0 | -114 | -8 | 1837
8 | 2 | 14 | 1835 | 287 | 355 | 182 | 2 | 83 | 916 | 0 | 6 | 0 | 14 | -10 | 1835
8 | 2 | 15 | 1832 | 287 | 557 | 188 | 2 | 83 | 709 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1832
8 | 2 | 16 | 1799 | 287 | 796 | 204 | 2 | 83 | 424 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1799
8 | 2 | 17 | 1731 | 287 | 984 | 218 | 2 | 83 | 155 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1731
8 | 2 | 18 | 1682 | 287 | 1066 | 222 | 2 | 83 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1682
8 | 2 | 19 | 1633 | 287 | 1042 | 217 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1633
8 | 2 | 20 | 1559 | 287 | 681 | 204 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 300 | 0 | 1559
8 | 2 | 21 | 1493 | 287 | 901 | 180 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 | 1493
8 | 2 | 22 | 1424 | 287 | 885 | 167 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1424
8 | 2 | 23 | 1353 | 287 | 769 | 163 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1353
8 | 3 | 0 | 1234 | 287 | 636 | 168 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 1234
8 | 3 | 1 | 1155 | 287 | 355 | 167 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 198 | 62 | 1155
8 | 3 | 2 | 1119 | 287 | 516 | 167 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 63 | 1119
8 | 3 | 3 | 1111 | 287 | 496 | 166 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 76 | 1111
8 | 3 | 4 | 1107 | 287 | 493 | 166 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 74 | 1107
8 | 3 | 5 | 1107 | 287 | 452 | 165 | 2 | 83 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 96 | 1107
8 | 3 | 6 | 1118 | 287 | 355 | 166 | 2 | 83 | 173 | 0 | 3 | 0 | 0 | 49 | 1118
8 | 3 | 7 | 1220 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 444 | 0 | 2 | 0 | -122 | -1 | 1220
8 | 3 | 8 | 1372 | 287 | 355 | 179 | 2 | 83 | 720 | 0 | 0 | 0 | -254 | 0 | 1372
8 | 3 | 9 | 1513 | 287 | 355 | 190 | 2 | 83 | 909 | 0 | 0 | 0 | -355 | 42 | 1513
8 | 3 | 10 | 1584 | 287 | 355 | 192 | 2 | 83 | 1014 | 0 | 0 | 0 | -378 | 29 | 1584
8 | 3 | 11 | 1657 | 287 | 355 | 189 | 2 | 83 | 1111 | 0 | 1 | 0 | -377 | 6 | 1657
8 | 3 | 12 | 1695 | 287 | 355 | 181 | 2 | 83 | 1105 | 0 | 1 | 0 | -341 | 22 | 1695
8 | 3 | 13 | 1710 | 287 | 355 | 180 | 2 | 83 | 1047 | 0 | 2 | 0 | -376 | 130 | 1710
8 | 3 | 14 | 1721 | 287 | 355 | 182 | 2 | 83 | 888 | 0 | 4 | 0 | -61 | -19 | 1721
8 | 3 | 15 | 1706 | 287 | 355 | 188 | 2 | 83 | 667 | 0 | 7 | 0 | 24 | 93 | 1706
8 | 3 | 16 | 1700 | 287 | 746 | 204 | 2 | 83 | 371 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1700
8 | 3 | 17 | 1675 | 287 | 960 | 218 | 2 | 83 | 119 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1675
8 | 3 | 18 | 1657 | 287 | 1046 | 222 | 2 | 83 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1657
8 | 3 | 19 | 1617 | 287 | 1025 | 217 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1617
8 | 3 | 20 | 1553 | 287 | 976 | 204 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1553
8 | 3 | 21 | 1487 | 287 | 934 | 180 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1487
8 | 3 | 22 | 1404 | 287 | 865 | 167 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1404
8 | 3 | 23 | 1327 | 287 | 759 | 163 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 1327
8 | 4 | 0 | 1220 | 287 | 627 | 174 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1220
8 | 4 | 1 | 1147 | 287 | 550 | 173 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1147
8 | 4 | 2 | 1124 | 287 | 530 | 170 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1124
8 | 4 | 3 | 1131 | 287 | 537 | 170 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51 | 1131
8 | 4 | 4 | 1150 | 287 | 558 | 171 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 47 | 1150
8 | 4 | 5 | 1202 | 287 | 597 | 170 | 2 | 83 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43 | 1202
8 | 4 | 6 | 1334 | 287 | 587 | 172 | 2 | 83 | 150 | 0 | 1 | 0 | 0 | 52 | 1334
8 | 4 | 7 | 1604 | 287 | 639 | 181 | 2 | 83 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1604
8 | 4 | 8 | 1970 | 287 | 764 | 197 | 2 | 83 | 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1970
8 | 4 | 9 | 2208 | 287 | 773 | 208 | 2 | 83 | 854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2208
8 | 4 | 10 | 2279 | 287 | 683 | 211 | 2 | 83 | 1012 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2279
8 | 4 | 11 | 2321 | 287 | 658 | 209 | 2 | 83 | 1078 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2321
8 | 4 | 12 | 2260 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 1106 | 0 | 5 | 0 | 221 | -1 | 2260
8 | 4 | 13 | 2340 | 287 | 734 | 202 | 2 | 83 | 1026 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2340
8 | 4 | 14 | 2342 | 287 | 867 | 206 | 2 | 83 | 891 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 2342
8 | 4 | 15 | 2317 | 287 | 1039 | 222 | 2 | 83 | 677 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2317
8 | 4 | 16 | 2276 | 287 | 1277 | 239 | 2 | 83 | 384 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2276
8 | 4 | 17 | 2136 | 287 | 1385 | 245 | 2 | 83 | 131 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2136
8 | 4 | 18 | 2046 | 287 | 1417 | 244 | 2 | 83 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2046
8 | 4 | 19 | 1951 | 287 | 1341 | 237 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1951
8 | 4 | 20 | 1854 | 287 | 1270 | 211 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1854
8 | 4 | 21 | 1761 | 287 | 1190 | 196 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1761
8 | 4 | 22 | 1669 | 287 | 1104 | 191 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1669
8 | 4 | 23 | 1587 | 287 | 643 | 188 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 380 | 0 | 1587
8 | 5 | 0 | 1462 | 287 | 874 | 174 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 38 | 1462
8 | 5 | 1 | 1377 | 287 | 763 | 173 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 65 | 1377
8 | 5 | 2 | 1338 | 287 | 726 | 170 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 66 | 1338
8 | 5 | 3 | 1321 | 287 | 706 | 170 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 70 | 1321
8 | 5 | 4 | 1314 | 287 | 707 | 171 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 61 | 1314
8 | 5 | 5 | 1342 | 287 | 727 | 170 | 2 | 83 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 53 | 1342
8 | 5 | 6 | 1436 | 287 | 676 | 172 | 2 | 83 | 156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 59 | 1436
8 | 5 | 7 | 1655 | 287 | 723 | 181 | 2 | 83 | 378 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1655
8 | 5 | 8 | 1987 | 287 | 816 | 197 | 2 | 83 | 599 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1987
8 | 5 | 9 | 2207 | 287 | 848 | 208 | 2 | 83 | 776 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 2207
8 | 5 | 10 | 2289 | 287 | 800 | 211 | 2 | 83 | 902 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2289
8 | 5 | 11 | 2324 | 287 | 851 | 209 | 2 | 83 | 887 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2324
8 | 5 | 12 | 2261 | 287 | 765 | 202 | 2 | 83 | 916 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2261
8 | 5 | 13 | 2366 | 287 | 904 | 202 | 2 | 83 | 883 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 2366
8 | 5 | 14 | 2388 | 287 | 1027 | 206 | 2 | 83 | 778 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 2388
8 | 5 | 15 | 2366 | 287 | 1174 | 222 | 2 | 83 | 593 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 2366
8 | 5 | 16 | 2343 | 287 | 1397 | 239 | 2 | 83 | 330 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 2343
8 | 5 | 17 | 2221 | 287 | 1486 | 245 | 2 | 83 | 113 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2221
8 | 5 | 18 | 2140 | 287 | 1511 | 244 | 2 | 83 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2140
8 | 5 | 19 | 2043 | 287 | 1430 | 237 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 2043
8 | 5 | 20 | 1938 | 287 | 1351 | 211 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1938
8 | 5 | 21 | 1838 | 287 | 1265 | 196 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1838
8 | 5 | 22 | 1743 | 287 | 1175 | 191 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1743
8 | 5 | 23 | 1636 | 287 | 1072 | 188 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1636
8 | 6 | 0 | 1486 | 287 | 887 | 174 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 50 | 1486
8 | 6 | 1 | 1394 | 287 | 789 | 173 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 1394
8 | 6 | 2 | 1344 | 287 | 744 | 170 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 55 | 1344
8 | 6 | 3 | 1331 | 287 | 731 | 170 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 53 | 1331
8 | 6 | 4 | 1322 | 287 | 716 | 171 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 56 | 1322
8 | 6 | 5 | 1346 | 287 | 731 | 170 | 2 | 83 | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 50 | 1346
8 | 6 | 6 | 1453 | 287 | 689 | 172 | 2 | 83 | 160 | 0 | 6 | 0 | 0 | 54 | 1453
8 | 6 | 7 | 1677 | 287 | 692 | 181 | 2 | 83 | 426 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1677
8 | 6 | 8 | 2026 | 287 | 785 | 197 | 2 | 83 | 663 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2026
8 | 6 | 9 | 2237 | 287 | 698 | 208 | 2 | 83 | 766 | 0 | 9 | 0 | 185 | -1 | 2237
8 | 6 | 10 | 2297 | 287 | 801 | 211 | 2 | 83 | 905 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2297
8 | 6 | 11 | 2335 | 287 | 770 | 209 | 2 | 83 | 977 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 2335
8 | 6 | 12 | 2270 | 287 | 713 | 202 | 2 | 83 | 974 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2270
8 | 6 | 13 | 2369 | 287 | 926 | 202 | 2 | 83 | 860 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 2369
8 | 6 | 14 | 2376 | 287 | 994 | 206 | 2 | 83 | 795 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 2376
8 | 6 | 15 | 2370 | 287 | 1123 | 222 | 2 | 83 | 643 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2370
8 | 6 | 16 | 2355 | 287 | 1359 | 239 | 2 | 83 | 375 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2355
8 | 6 | 17 | 2223 | 287 | 1483 | 245 | 2 | 83 | 114 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2223
8 | 6 | 18 | 2138 | 287 | 1508 | 244 | 2 | 83 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2138
8 | 6 | 19 | 2031 | 287 | 1416 | 237 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 2031
8 | 6 | 20 | 1912 | 287 | 1324 | 211 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1912
8 | 6 | 21 | 1808 | 287 | 1235 | 196 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1808
8 | 6 | 22 | 1707 | 287 | 1141 | 191 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1707
8 | 6 | 23 | 1616 | 287 | 1052 | 188 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1616
8 | 7 | 0 | 1478 | 287 | 929 | 174 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1478
8 | 7 | 1 | 1388 | 287 | 814 | 173 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | 1388
8 | 7 | 2 | 1342 | 287 | 768 | 170 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 28 | 1342
8 | 7 | 3 | 1324 | 287 | 747 | 170 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 30 | 1324
8 | 7 | 4 | 1321 | 287 | 740 | 171 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 35 | 1321
8 | 7 | 5 | 1354 | 287 | 755 | 170 | 2 | 83 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 48 | 1354
8 | 7 | 6 | 1446 | 287 | 854 | 172 | 2 | 83 | 44 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1446
8 | 7 | 7 | 1636 | 287 | 984 | 181 | 2 | 83 | 92 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1636
8 | 7 | 8 | 1929 | 287 | 1236 | 197 | 2 | 83 | 114 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1929
8 | 7 | 9 | 2093 | 287 | 1343 | 208 | 2 | 83 | 161 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2093
8 | 7 | 10 | 2075 | 287 | 1251 | 211 | 2 | 83 | 231 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2075
8 | 7 | 11 | 2065 | 287 | 1046 | 209 | 2 | 83 | 426 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2065
8 | 7 | 12 | 2013 | 287 | 688 | 202 | 2 | 83 | 740 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2013
8 | 7 | 13 | 2146 | 287 | 664 | 202 | 2 | 83 | 895 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2146
8 | 7 | 14 | 2168 | 287 | 786 | 206 | 2 | 83 | 792 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 2168
8 | 7 | 15 | 2131 | 287 | 945 | 222 | 2 | 83 | 582 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 2131
8 | 7 | 16 | 2095 | 287 | 1124 | 239 | 2 | 83 | 348 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2095
8 | 7 | 17 | 1963 | 287 | 1205 | 245 | 2 | 83 | 129 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1963
8 | 7 | 18 | 1901 | 287 | 1262 | 244 | 2 | 83 | 11 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1901
8 | 7 | 19 | 1815 | 287 | 1195 | 237 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1815
8 | 7 | 20 | 1718 | 287 | 1126 | 211 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 1718
8 | 7 | 21 | 1634 | 287 | 1060 | 196 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1634
8 | 7 | 22 | 1544 | 287 | 975 | 191 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1544
8 | 7 | 23 | 1473 | 287 | 853 | 188 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 54 | 1473
8 | 8 | 0 | 1345 | 287 | 723 | 174 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 68 | 1345
8 | 8 | 1 | 1256 | 287 | 628 | 173 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 75 | 1256
8 | 8 | 2 | 1210 | 287 | 588 | 170 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 72 | 1210
8 | 8 | 3 | 1199 | 287 | 590 | 170 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 59 | 1199
8 | 8 | 4 | 1198 | 287 | 597 | 171 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 49 | 1198
8 | 8 | 5 | 1218 | 287 | 613 | 170 | 2 | 83 | 20 | 0 | 8 | 0 | 0 | 35 | 1218
8 | 8 | 6 | 1277 | 287 | 404 | 172 | 2 | 83 | 172 | 0 | 8 | 0 | 0 | 149 | 1277
8 | 8 | 7 | 1449 | 287 | 355 | 181 | 2 | 83 | 408 | 0 | 6 | 0 | 19 | 108 | 1449
8 | 8 | 8 | 1741 | 287 | 355 | 197 | 2 | 83 | 673 | 0 | 5 | 0 | 139 | 0 | 1741
8 | 8 | 9 | 1945 | 287 | 355 | 208 | 2 | 83 | 895 | 0 | 5 | 0 | 111 | -1 | 1945
8 | 8 | 10 | 1995 | 287 | 355 | 211 | 2 | 83 | 1019 | 0 | 6 | 0 | 32 | 0 | 1995
8 | 8 | 11 | 2027 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 1011 | 0 | 7 | 0 | 18 | 55 | 2027
8 | 8 | 12 | 1951 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 977 | 0 | 7 | 0 | 39 | -1 | 1951
8 | 8 | 13 | 2043 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 926 | 0 | 7 | 0 | 183 | -2 | 2043
8 | 8 | 14 | 2033 | 287 | 644 | 206 | 2 | 83 | 805 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2033
8 | 8 | 15 | 1998 | 287 | 768 | 222 | 2 | 83 | 629 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1998
8 | 8 | 16 | 1960 | 287 | 923 | 239 | 2 | 83 | 421 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1960
8 | 8 | 17 | 1827 | 287 | 1067 | 245 | 2 | 83 | 138 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1827
8 | 8 | 18 | 1743 | 287 | 1114 | 244 | 2 | 83 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1743
8 | 8 | 19 | 1667 | 287 | 1054 | 237 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1667
8 | 8 | 20 | 1582 | 287 | 995 | 211 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1582
8 | 8 | 21 | 1506 | 287 | 932 | 196 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1506
8 | 8 | 22 | 1429 | 287 | 808 | 191 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 52 | 1429
8 | 8 | 23 | 1346 | 287 | 740 | 188 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 41 | 1346
8 | 9 | 0 | 1228 | 287 | 623 | 168 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 60 | 1228
8 | 9 | 1 | 1141 | 287 | 520 | 167 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 78 | 1141
8 | 9 | 2 | 1095 | 287 | 355 | 167 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 199 | 1095
8 | 9 | 3 | 1083 | 287 | 355 | 166 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 188 | 1083
8 | 9 | 4 | 1069 | 287 | 355 | 166 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 174 | 1069
8 | 9 | 5 | 1049 | 287 | 355 | 165 | 2 | 83 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 139 | 1049
8 | 9 | 6 | 1029 | 287 | 355 | 166 | 2 | 83 | 153 | 0 | 0 | 0 | -17 | 0 | 1029
8 | 9 | 7 | 1086 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 358 | 0 | 0 | 0 | -168 | -1 | 1086
8 | 9 | 8 | 1233 | 287 | 355 | 179 | 2 | 83 | 565 | 0 | 1 | 0 | -191 | -48 | 1233
8 | 9 | 9 | 1336 | 287 | 355 | 190 | 2 | 83 | 509 | 0 | 1 | 0 | -4 | -87 | 1336
8 | 9 | 10 | 1354 | 287 | 355 | 192 | 2 | 83 | 429 | 0 | 1 | 0 | -4 | 9 | 1354
8 | 9 | 11 | 1371 | 287 | 355 | 189 | 2 | 83 | 596 | 0 | 0 | 0 | -141 | 0 | 1371
8 | 9 | 12 | 1398 | 287 | 355 | 181 | 2 | 83 | 866 | 0 | 0 | 0 | -375 | -1 | 1398
8 | 9 | 13 | 1454 | 287 | 355 | 180 | 2 | 83 | 835 | 0 | 1 | 0 | -272 | -17 | 1454
8 | 9 | 14 | 1446 | 287 | 355 | 182 | 2 | 83 | 779 | 0 | 1 | 0 | -168 | -75 | 1446
8 | 9 | 15 | 1473 | 287 | 355 | 188 | 2 | 83 | 652 | 0 | 1 | 0 | 7 | -102 | 1473
8 | 9 | 16 | 1458 | 287 | 506 | 204 | 2 | 83 | 360 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1458
8 | 9 | 17 | 1412 | 287 | 730 | 218 | 2 | 83 | 91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1412
8 | 9 | 18 | 1399 | 287 | 800 | 222 | 2 | 83 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1399
8 | 9 | 19 | 1363 | 287 | 773 | 217 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1363
8 | 9 | 20 | 1304 | 287 | 695 | 204 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 1304
8 | 9 | 21 | 1245 | 287 | 620 | 180 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 72 | 1245
8 | 9 | 22 | 1206 | 287 | 595 | 167 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 71 | 1206
8 | 9 | 23 | 1154 | 287 | 544 | 163 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 74 | 1154
8 | 10 | 0 | 1062 | 287 | 395 | 168 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 125 | 1062
8 | 10 | 1 | 998 | 287 | 355 | 167 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 101 | 998
8 | 10 | 2 | 974 | 287 | 355 | 167 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 77 | 974
8 | 10 | 3 | 982 | 287 | 355 | 166 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 83 | 982
8 | 10 | 4 | 988 | 287 | 355 | 166 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 86 | 988
8 | 10 | 5 | 994 | 287 | 355 | 165 | 2 | 83 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 89 | 994
8 | 10 | 6 | 990 | 287 | 355 | 166 | 2 | 83 | 29 | 0 | 12 | 0 | 0 | 56 | 990
8 | 10 | 7 | 1045 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 81 | 0 | 12 | 0 | 0 | 55 | 1045
8 | 10 | 8 | 1136 | 287 | 355 | 179 | 2 | 83 | 172 | 0 | 12 | 0 | 0 | 46 | 1136
8 | 10 | 9 | 1222 | 287 | 355 | 190 | 2 | 83 | 279 | 0 | 13 | 0 | 15 | -2 | 1222
8 | 10 | 10 | 1261 | 287 | 355 | 192 | 2 | 83 | 328 | 0 | 15 | 0 | 3 | -4 | 1261
8 | 10 | 11 | 1283 | 287 | 392 | 189 | 2 | 83 | 278 | 0 | 15 | 0 | 0 | 37 | 1283
8 | 10 | 12 | 1275 | 287 | 390 | 181 | 2 | 83 | 239 | 0 | 15 | 0 | 0 | 78 | 1275
8 | 10 | 13 | 1261 | 287 | 387 | 180 | 2 | 83 | 221 | 0 | 15 | 0 | 0 | 86 | 1261
8 | 10 | 14 | 1234 | 287 | 380 | 182 | 2 | 83 | 196 | 0 | 14 | 0 | 0 | 90 | 1234
8 | 10 | 15 | 1246 | 287 | 383 | 188 | 2 | 83 | 144 | 0 | 14 | 0 | 0 | 145 | 1246
8 | 10 | 16 | 1250 | 287 | 433 | 204 | 2 | 83 | 88 | 0 | 13 | 0 | 0 | 140 | 1250
8 | 10 | 17 | 1284 | 287 | 533 | 218 | 2 | 83 | 29 | 0 | 14 | 0 | 0 | 118 | 1284
8 | 10 | 18 | 1310 | 287 | 631 | 222 | 2 | 83 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 69 | 1310
8 | 10 | 19 | 1311 | 287 | 610 | 217 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 97 | 1311
8 | 10 | 20 | 1260 | 287 | 565 | 204 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 106 | 1260
8 | 10 | 21 | 1209 | 287 | 547 | 180 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 96 | 1209
8 | 10 | 22 | 1151 | 287 | 487 | 167 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 111 | 1151
8 | 10 | 23 | 1104 | 287 | 423 | 163 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 133 | 1104
8 | 11 | 0 | 1030 | 287 | 355 | 168 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 122 | 1030
8 | 11 | 1 | 977 | 287 | 355 | 167 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 68 | 977
8 | 11 | 2 | 976 | 287 | 355 | 167 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 67 | 976
8 | 11 | 3 | 979 | 287 | 355 | 166 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 69 | 979
8 | 11 | 4 | 996 | 287 | 355 | 166 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 84 | 996
8 | 11 | 5 | 1020 | 287 | 355 | 165 | 2 | 83 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 107 | 1020
8 | 11 | 6 | 1032 | 287 | 355 | 166 | 2 | 83 | 14 | 0 | 19 | 0 | 0 | 106 | 1032
8 | 11 | 7 | 1102 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 126 | 1102
8 | 11 | 8 | 1223 | 287 | 388 | 179 | 2 | 83 | 146 | 0 | 18 | 0 | 0 | 120 | 1223
8 | 11 | 9 | 1302 | 287 | 397 | 190 | 2 | 83 | 297 | 0 | 16 | 0 | 0 | 30 | 1302
8 | 11 | 10 | 1327 | 287 | 404 | 192 | 2 | 83 | 341 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 1327
8 | 11 | 11 | 1355 | 287 | 355 | 189 | 2 | 83 | 316 | 0 | 16 | 0 | 4 | 103 | 1355
8 | 11 | 12 | 1332 | 287 | 355 | 181 | 2 | 83 | 389 | 0 | 17 | 0 | -4 | 22 | 1332
8 | 11 | 13 | 1353 | 287 | 355 | 180 | 2 | 83 | 381 | 0 | 16 | 0 | -4 | 53 | 1353
8 | 11 | 14 | 1363 | 287 | 413 | 182 | 2 | 83 | 255 | 0 | 15 | 0 | 0 | 126 | 1363
8 | 11 | 15 | 1340 | 287 | 515 | 188 | 2 | 83 | 151 | 0 | 13 | 0 | 0 | 101 | 1340
8 | 11 | 16 | 1337 | 287 | 586 | 204 | 2 | 83 | 72 | 0 | 11 | 0 | 0 | 92 | 1337
8 | 11 | 17 | 1344 | 287 | 658 | 218 | 2 | 83 | 26 | 0 | 11 | 0 | 0 | 59 | 1344
8 | 11 | 18 | 1359 | 287 | 701 | 222 | 2 | 83 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 48 | 1359
8 | 11 | 19 | 1336 | 287 | 666 | 217 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 66 | 1336
8 | 11 | 20 | 1288 | 287 | 611 | 204 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 89 | 1288
8 | 11 | 21 | 1225 | 287 | 586 | 180 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 76 | 1225
8 | 11 | 22 | 1170 | 287 | 536 | 167 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 86 | 1170
8 | 11 | 23 | 1116 | 287 | 355 | 163 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 190 | 27 | 1116
8 | 12 | 0 | 1043 | 287 | 355 | 174 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 135 | 1043
8 | 12 | 1 | 974 | 287 | 355 | 173 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 66 | 974
8 | 12 | 2 | 965 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 59 | 965
8 | 12 | 3 | 983 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 77 | 983
8 | 12 | 4 | 999 | 287 | 355 | 171 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 93 | 999
8 | 12 | 5 | 1016 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 108 | 1016
8 | 12 | 6 | 1028 | 287 | 355 | 172 | 2 | 83 | 48 | 0 | 5 | 0 | 0 | 76 | 1028
8 | 12 | 7 | 1117 | 287 | 355 | 181 | 2 | 83 | 117 | 0 | 4 | 0 | 57 | 31 | 1117
8 | 12 | 8 | 1266 | 287 | 355 | 197 | 2 | 83 | 187 | 0 | 4 | 0 | 85 | 66 | 1266
8 | 12 | 9 | 1356 | 287 | 414 | 208 | 2 | 83 | 269 | 0 | 3 | 0 | 0 | 90 | 1356
8 | 12 | 10 | 1401 | 287 | 355 | 211 | 2 | 83 | 429 | 0 | 3 | 0 | 5 | 26 | 1401
8 | 12 | 11 | 1439 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 596 | 0 | 3 | 0 | 6 | -102 | 1439
8 | 12 | 12 | 1459 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 669 | 0 | 3 | 0 | 6 | -148 | 1459
8 | 12 | 13 | 1487 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 608 | 0 | 3 | 0 | 7 | -60 | 1487
8 | 12 | 14 | 1479 | 287 | 442 | 206 | 2 | 83 | 454 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1479
8 | 12 | 15 | 1457 | 287 | 447 | 222 | 2 | 83 | 292 | 0 | 2 | 0 | 0 | 122 | 1457
8 | 12 | 16 | 1445 | 287 | 355 | 239 | 2 | 83 | 149 | 0 | 2 | 0 | 328 | 0 | 1445
8 | 12 | 17 | 1417 | 287 | 375 | 245 | 2 | 83 | 47 | 0 | 3 | 0 | 376 | -1 | 1417
8 | 12 | 18 | 1414 | 287 | 411 | 244 | 2 | 83 | 4 | 0 | 3 | 0 | 379 | 1 | 1414
8 | 12 | 19 | 1389 | 287 | 702 | 237 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 74 | 1389
8 | 12 | 20 | 1325 | 287 | 655 | 211 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 79 | 1325
8 | 12 | 21 | 1260 | 287 | 608 | 196 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 81 | 1260
8 | 12 | 22 | 1191 | 287 | 355 | 191 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 176 | 94 | 1191
8 | 12 | 23 | 1133 | 287 | 355 | 188 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 121 | 92 | 1133
8 | 13 | 0 | 1041 | 287 | 355 | 174 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 135 | 1041
8 | 13 | 1 | 975 | 287 | 355 | 173 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 70 | 975
8 | 13 | 2 | 949 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 46 | 949
8 | 13 | 3 | 968 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 64 | 968
8 | 13 | 4 | 980 | 287 | 355 | 171 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 77 | 980
8 | 13 | 5 | 993 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 85 | 993
8 | 13 | 6 | 992 | 287 | 355 | 172 | 2 | 83 | 94 | 0 | 2 | 0 | -100 | 97 | 992
8 | 13 | 7 | 1074 | 287 | 355 | 181 | 2 | 83 | 270 | 0 | 2 | 0 | -106 | 0 | 1074
8 | 13 | 8 | 1210 | 287 | 355 | 197 | 2 | 83 | 424 | 0 | 2 | 0 | -282 | 142 | 1210
8 | 13 | 9 | 1289 | 287 | 355 | 208 | 2 | 83 | 530 | 0 | 2 | 0 | -336 | 158 | 1289
8 | 13 | 10 | 1338 | 287 | 355 | 211 | 2 | 83 | 623 | 0 | 2 | 0 | -225 | 0 | 1338
8 | 13 | 11 | 1375 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 727 | 0 | 1 | 0 | -290 | 1 | 1375
8 | 13 | 12 | 1447 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 871 | 0 | 1 | 0 | -381 | 27 | 1447
8 | 13 | 13 | 1456 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 781 | 0 | 1 | 0 | -381 | 126 | 1456
8 | 13 | 14 | 1440 | 287 | 355 | 206 | 2 | 83 | 600 | 0 | 3 | 0 | -249 | 153 | 1440
8 | 13 | 15 | 1437 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 388 | 0 | 2 | 0 | -6 | 104 | 1437
8 | 13 | 16 | 1418 | 287 | 355 | 239 | 2 | 83 | 219 | 0 | 2 | 0 | 6 | 225 | 1418
8 | 13 | 17 | 1397 | 287 | 355 | 245 | 2 | 83 | 78 | 0 | 1 | 0 | 346 | 0 | 1397
8 | 13 | 18 | 1403 | 287 | 405 | 244 | 2 | 83 | 6 | 0 | 1 | 0 | 375 | 0 | 1403
8 | 13 | 19 | 1379 | 287 | 584 | 237 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 186 | -1 | 1379
8 | 13 | 20 | 1306 | 287 | 355 | 211 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | -1 | 1306
8 | 13 | 21 | 1239 | 287 | 355 | 196 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 151 | 164 | 1239
8 | 13 | 22 | 1169 | 287 | 363 | 191 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 242 | 1169
8 | 13 | 23 | 1111 | 287 | 355 | 188 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 195 | 1111
8 | 14 | 0 | 1017 | 287 | 355 | 174 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 115 | 1017
8 | 14 | 1 | 960 | 287 | 355 | 173 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 960
8 | 14 | 2 | 937 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 937
8 | 14 | 3 | 944 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 944
8 | 14 | 4 | 956 | 287 | 355 | 171 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 956
8 | 14 | 5 | 962 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 962
8 | 14 | 6 | 972 | 287 | 355 | 172 | 2 | 83 | 91 | 0 | 0 | 0 | -18 | 0 | 972
8 | 14 | 7 | 1045 | 287 | 355 | 181 | 2 | 83 | 269 | 0 | 0 | 0 | -132 | 0 | 1045
8 | 14 | 8 | 1169 | 287 | 355 | 197 | 2 | 83 | 486 | 0 | 0 | 0 | -295 | 54 | 1169
8 | 14 | 9 | 1277 | 287 | 355 | 208 | 2 | 83 | 671 | 0 | 0 | 0 | -385 | 56 | 1277
8 | 14 | 10 | 1334 | 287 | 355 | 211 | 2 | 83 | 816 | 0 | 0 | 0 | -383 | -37 | 1334
8 | 14 | 11 | 1401 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 977 | 0 | 0 | 0 | -382 | -130 | 1401
8 | 14 | 12 | 1433 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 1057 | 0 | 1 | 0 | -381 | -173 | 1433
8 | 14 | 13 | 1433 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 1004 | 0 | 1 | 0 | -381 | -120 | 1433
8 | 14 | 14 | 1442 | 287 | 355 | 206 | 2 | 83 | 889 | 0 | 1 | 0 | -379 | -2 | 1442
8 | 14 | 15 | 1450 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 681 | 0 | 1 | 0 | -246 | 65 | 1450
8 | 14 | 16 | 1443 | 287 | 437 | 239 | 2 | 83 | 389 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1443
8 | 14 | 17 | 1416 | 287 | 355 | 245 | 2 | 83 | 119 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 1416
8 | 14 | 18 | 1400 | 287 | 355 | 244 | 2 | 83 | 6 | 0 | 1 | 0 | 375 | 47 | 1400
8 | 14 | 19 | 1366 | 287 | 379 | 237 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 377 | 0 | 1366
8 | 14 | 20 | 1298 | 287 | 355 | 211 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 361 | -2 | 1298
8 | 14 | 21 | 1232 | 287 | 362 | 196 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 301 | 1232
8 | 14 | 22 | 1162 | 287 | 438 | 191 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 160 | 1162
8 | 14 | 23 | 1105 | 287 | 355 | 188 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 1105
8 | 15 | 0 | 1018 | 287 | 355 | 174 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 1018
8 | 15 | 1 | 958 | 287 | 355 | 173 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 958
8 | 15 | 2 | 932 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 932
8 | 15 | 3 | 951 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47 | 101 | 951
8 | 15 | 4 | 960 | 287 | 355 | 171 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 960
8 | 15 | 5 | 964 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 964
8 | 15 | 6 | 986 | 287 | 355 | 172 | 2 | 83 | 152 | 0 | 0 | 0 | -64 | -1 | 986
8 | 15 | 7 | 1094 | 287 | 355 | 181 | 2 | 83 | 437 | 0 | 1 | 0 | -252 | 0 | 1094
8 | 15 | 8 | 1230 | 287 | 355 | 197 | 2 | 83 | 736 | 0 | 0 | 0 | -386 | -44 | 1230
8 | 15 | 9 | 1364 | 287 | 355 | 208 | 2 | 83 | 982 | 0 | 0 | 0 | -383 | -170 | 1364
8 | 15 | 10 | 1434 | 287 | 355 | 211 | 2 | 83 | 1112 | 0 | 1 | 0 | -381 | -236 | 1434
8 | 15 | 11 | 1488 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 1145 | 0 | 1 | 0 | -380 | -214 | 1488
8 | 15 | 12 | 1525 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 1104 | 0 | 2 | 0 | -380 | -130 | 1525
8 | 15 | 13 | 1532 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 994 | 0 | 2 | 0 | -379 | -14 | 1532
8 | 15 | 14 | 1541 | 287 | 355 | 206 | 2 | 83 | 825 | 0 | 2 | 0 | -344 | 125 | 1541
8 | 15 | 15 | 1532 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 592 | 0 | 2 | 0 | 8 | -19 | 1532
8 | 15 | 16 | 1530 | 287 | 355 | 239 | 2 | 83 | 343 | 0 | 1 | 0 | 220 | 0 | 1530
8 | 15 | 17 | 1505 | 287 | 685 | 245 | 2 | 83 | 106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 96 | 1505
8 | 15 | 18 | 1478 | 287 | 425 | 244 | 2 | 83 | 6 | 0 | 2 | 0 | 379 | 50 | 1478
8 | 15 | 19 | 1436 | 287 | 381 | 237 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 376 | 68 | 1436
8 | 15 | 20 | 1370 | 287 | 355 | 211 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 357 | 72 | 1370
8 | 15 | 21 | 1297 | 287 | 355 | 196 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 287 | 84 | 1297
8 | 15 | 22 | 1213 | 287 | 355 | 191 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 294 | -1 | 1213
8 | 15 | 23 | 1159 | 287 | 505 | 188 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 93 | 1159
8 | 16 | 0 | 1062 | 287 | 355 | 168 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 63 | 103 | 1062
8 | 16 | 1 | 993 | 287 | 355 | 167 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 98 | 993
8 | 16 | 2 | 970 | 287 | 355 | 167 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75 | 970
8 | 16 | 3 | 971 | 287 | 355 | 166 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 77 | 971
8 | 16 | 4 | 975 | 287 | 355 | 166 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 81 | 975
8 | 16 | 5 | 981 | 287 | 355 | 165 | 2 | 83 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 80 | 981
8 | 16 | 6 | 983 | 287 | 355 | 166 | 2 | 83 | 127 | 0 | 1 | 0 | -38 | 0 | 983
8 | 16 | 7 | 1076 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 398 | 0 | 0 | 0 | -365 | 146 | 1076
8 | 16 | 8 | 1198 | 287 | 355 | 179 | 2 | 83 | 647 | 0 | 0 | 0 | -354 | -1 | 1198
8 | 16 | 9 | 1332 | 287 | 355 | 190 | 2 | 83 | 851 | 0 | 0 | 0 | -383 | -53 | 1332
8 | 16 | 10 | 1418 | 287 | 355 | 192 | 2 | 83 | 986 | 0 | 0 | 0 | -382 | -105 | 1418
8 | 16 | 11 | 1464 | 287 | 355 | 189 | 2 | 83 | 1025 | 0 | 0 | 0 | -381 | -96 | 1464
8 | 16 | 12 | 1500 | 287 | 355 | 181 | 2 | 83 | 1035 | 0 | 1 | 0 | -380 | -64 | 1500
8 | 16 | 13 | 1513 | 287 | 355 | 180 | 2 | 83 | 927 | 0 | 2 | 0 | -380 | 57 | 1513
8 | 16 | 14 | 1500 | 287 | 355 | 182 | 2 | 83 | 749 | 0 | 2 | 0 | -380 | 220 | 1500
8 | 16 | 15 | 1491 | 287 | 355 | 188 | 2 | 83 | 565 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 1491
8 | 16 | 16 | 1483 | 287 | 443 | 204 | 2 | 83 | 320 | 0 | 2 | 0 | 46 | 96 | 1483
8 | 16 | 17 | 1454 | 287 | 355 | 218 | 2 | 83 | 100 | 0 | 2 | 0 | 374 | 33 | 1454
8 | 16 | 18 | 1448 | 287 | 846 | 222 | 2 | 83 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1448
8 | 16 | 19 | 1418 | 287 | 446 | 217 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 380 | 0 | 1418
8 | 16 | 20 | 1358 | 287 | 400 | 204 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 379 | -1 | 1358
8 | 16 | 21 | 1290 | 287 | 656 | 180 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 79 | 1290
8 | 16 | 22 | 1242 | 287 | 355 | 167 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 346 | -1 | 1242
8 | 16 | 23 | 1186 | 287 | 355 | 163 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 281 | 12 | 1186
8 | 17 | 0 | 1086 | 287 | 355 | 168 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 111 | 78 | 1086
8 | 17 | 1 | 1012 | 287 | 355 | 167 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 116 | 1012
8 | 17 | 2 | 991 | 287 | 355 | 167 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 95 | 991
8 | 17 | 3 | 995 | 287 | 355 | 166 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 995
8 | 17 | 4 | 998 | 287 | 355 | 166 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 104 | 998
8 | 17 | 5 | 995 | 287 | 355 | 165 | 2 | 83 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 95 | 995
8 | 17 | 6 | 1005 | 287 | 355 | 166 | 2 | 83 | 122 | 0 | 1 | 0 | -9 | -2 | 1005
8 | 17 | 7 | 1116 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 393 | 0 | 1 | 0 | -174 | -1 | 1116
8 | 17 | 8 | 1291 | 287 | 355 | 179 | 2 | 83 | 673 | 0 | 1 | 0 | -288 | -1 | 1291
8 | 17 | 9 | 1434 | 287 | 355 | 190 | 2 | 83 | 862 | 0 | 1 | 0 | -381 | 35 | 1434
8 | 17 | 10 | 1493 | 287 | 355 | 192 | 2 | 83 | 970 | 0 | 1 | 0 | -380 | -17 | 1493
8 | 17 | 11 | 1538 | 287 | 355 | 189 | 2 | 83 | 1014 | 0 | 3 | 0 | -379 | -16 | 1538
8 | 17 | 12 | 1574 | 287 | 355 | 181 | 2 | 83 | 1030 | 0 | 5 | 0 | -379 | 10 | 1574
8 | 17 | 13 | 1570 | 287 | 355 | 180 | 2 | 83 | 965 | 0 | 7 | 0 | -379 | 70 | 1570
8 | 17 | 14 | 1561 | 287 | 355 | 182 | 2 | 83 | 842 | 0 | 7 | 0 | -379 | 182 | 1561
8 | 17 | 15 | 1558 | 287 | 355 | 188 | 2 | 83 | 638 | 0 | 7 | 0 | 8 | -10 | 1558
8 | 17 | 16 | 1565 | 287 | 638 | 204 | 2 | 83 | 345 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1565
8 | 17 | 17 | 1563 | 287 | 871 | 218 | 2 | 83 | 98 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1563
8 | 17 | 18 | 1565 | 287 | 964 | 222 | 2 | 83 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1565
8 | 17 | 19 | 1517 | 287 | 924 | 217 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1517
8 | 17 | 20 | 1452 | 287 | 871 | 204 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1452
8 | 17 | 21 | 1385 | 287 | 446 | 180 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 380 | 1 | 1385
8 | 17 | 22 | 1292 | 287 | 370 | 167 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 378 | 0 | 1292
8 | 17 | 23 | 1213 | 287 | 675 | 163 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1213
8 | 18 | 0 | 1105 | 287 | 461 | 174 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 95 | 1105
8 | 18 | 1 | 1035 | 287 | 355 | 173 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 133 | 1035
8 | 18 | 2 | 1014 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 115 | 1014
8 | 18 | 3 | 1022 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 122 | 1022
8 | 18 | 4 | 1041 | 287 | 355 | 171 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 140 | 1041
8 | 18 | 5 | 1095 | 287 | 434 | 170 | 2 | 83 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 107 | 1095
8 | 18 | 6 | 1206 | 287 | 373 | 172 | 2 | 83 | 166 | 0 | 2 | 0 | 0 | 121 | 1206
8 | 18 | 7 | 1450 | 287 | 355 | 181 | 2 | 83 | 475 | 0 | 1 | 0 | 6 | 60 | 1450
8 | 18 | 8 | 1805 | 287 | 442 | 197 | 2 | 83 | 769 | 0 | 1 | 0 | 6 | 18 | 1805
8 | 18 | 9 | 2032 | 287 | 355 | 208 | 2 | 83 | 996 | 0 | 1 | 0 | 18 | 82 | 2032
8 | 18 | 10 | 2120 | 287 | 355 | 211 | 2 | 83 | 1123 | 0 | 1 | 0 | 20 | 38 | 2120
8 | 18 | 11 | 2177 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 1155 | 0 | 2 | 0 | 28 | 56 | 2177
8 | 18 | 12 | 2136 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 1125 | 0 | 3 | 0 | 79 | 0 | 2136
8 | 18 | 13 | 2251 | 287 | 385 | 202 | 2 | 83 | 1043 | 0 | 3 | 0 | 246 | 0 | 2251
8 | 18 | 14 | 2274 | 287 | 809 | 206 | 2 | 83 | 885 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2274
8 | 18 | 15 | 2253 | 287 | 653 | 222 | 2 | 83 | 624 | 0 | 2 | 0 | 380 | 0 | 2253
8 | 18 | 16 | 2223 | 287 | 1251 | 239 | 2 | 83 | 360 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2223
8 | 18 | 17 | 2075 | 287 | 1345 | 245 | 2 | 83 | 107 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2075
8 | 18 | 18 | 1990 | 287 | 1369 | 244 | 2 | 83 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1990
8 | 18 | 19 | 1894 | 287 | 1279 | 237 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1894
8 | 18 | 20 | 1802 | 287 | 1211 | 211 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1802
8 | 18 | 21 | 1712 | 287 | 1143 | 196 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1712
8 | 18 | 22 | 1622 | 287 | 1059 | 191 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1622
8 | 18 | 23 | 1535 | 287 | 974 | 188 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1535
8 | 19 | 0 | 1411 | 287 | 822 | 174 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42 | 1411
8 | 19 | 1 | 1324 | 287 | 729 | 173 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 49 | 1324
8 | 19 | 2 | 1291 | 287 | 695 | 170 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 53 | 1291
8 | 19 | 3 | 1271 | 287 | 676 | 170 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 52 | 1271
8 | 19 | 4 | 1270 | 287 | 677 | 171 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 49 | 1270
8 | 19 | 5 | 1290 | 287 | 692 | 170 | 2 | 83 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 | 1290
8 | 19 | 6 | 1363 | 287 | 605 | 172 | 2 | 83 | 149 | 0 | 1 | 0 | 0 | 64 | 1363
8 | 19 | 7 | 1573 | 287 | 512 | 181 | 2 | 83 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 1573
8 | 19 | 8 | 1913 | 287 | 596 | 197 | 2 | 83 | 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1913
8 | 19 | 9 | 2139 | 287 | 355 | 208 | 2 | 83 | 954 | 0 | 1 | 0 | 250 | -1 | 2139
8 | 19 | 10 | 2217 | 287 | 458 | 211 | 2 | 83 | 1089 | 0 | 1 | 0 | 22 | 64 | 2217
8 | 19 | 11 | 2264 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 1120 | 0 | 1 | 0 | 114 | 93 | 2264
8 | 19 | 12 | 2214 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 1090 | 0 | 1 | 0 | 90 | 104 | 2214
8 | 19 | 13 | 2331 | 287 | 729 | 202 | 2 | 83 | 1025 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2331
8 | 19 | 14 | 2344 | 287 | 888 | 206 | 2 | 83 | 875 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2344
8 | 19 | 15 | 2317 | 287 | 1065 | 222 | 2 | 83 | 654 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2317
8 | 19 | 16 | 2285 | 287 | 1308 | 239 | 2 | 83 | 363 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 2285
8 | 19 | 17 | 2148 | 287 | 1429 | 245 | 2 | 83 | 99 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2148
8 | 19 | 18 | 2062 | 287 | 1440 | 244 | 2 | 83 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2062
8 | 19 | 19 | 1951 | 287 | 1340 | 237 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1951
8 | 19 | 20 | 1848 | 287 | 1264 | 211 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1848
8 | 19 | 21 | 1757 | 287 | 1185 | 196 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1757
8 | 19 | 22 | 1675 | 287 | 1110 | 191 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1675
8 | 19 | 23 | 1588 | 287 | 1026 | 188 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1588
8 | 20 | 0 | 1457 | 287 | 869 | 174 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 40 | 1457
8 | 20 | 1 | 1371 | 287 | 781 | 173 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 43 | 1371
8 | 20 | 2 | 1321 | 287 | 730 | 170 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 47 | 1321
8 | 20 | 3 | 1313 | 287 | 716 | 170 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 53 | 1313
8 | 20 | 4 | 1309 | 287 | 712 | 171 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 52 | 1309
8 | 20 | 5 | 1328 | 287 | 732 | 170 | 2 | 83 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 43 | 1328
8 | 20 | 6 | 1418 | 287 | 620 | 172 | 2 | 83 | 159 | 0 | 1 | 0 | 0 | 94 | 1418
8 | 20 | 7 | 1635 | 287 | 550 | 181 | 2 | 83 | 462 | 0 | 1 | 0 | 0 | 69 | 1635
8 | 20 | 8 | 1965 | 287 | 634 | 197 | 2 | 83 | 761 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1965
8 | 20 | 9 | 2190 | 287 | 628 | 208 | 2 | 83 | 981 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2190
8 | 20 | 10 | 2261 | 287 | 355 | 211 | 2 | 83 | 1091 | 0 | 1 | 0 | 232 | -1 | 2261
8 | 20 | 11 | 2298 | 287 | 591 | 209 | 2 | 83 | 1101 | 0 | 1 | 0 | 23 | 1 | 2298
8 | 20 | 12 | 2252 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 1087 | 0 | 3 | 0 | 233 | 0 | 2252
8 | 20 | 13 | 2343 | 287 | 755 | 202 | 2 | 83 | 1010 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2343
8 | 20 | 14 | 2366 | 287 | 907 | 206 | 2 | 83 | 876 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2366
8 | 20 | 15 | 2343 | 287 | 1094 | 222 | 2 | 83 | 649 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2343
8 | 20 | 16 | 2301 | 287 | 1335 | 239 | 2 | 83 | 352 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 2301
8 | 20 | 17 | 2153 | 287 | 1436 | 245 | 2 | 83 | 96 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2153
8 | 20 | 18 | 2071 | 287 | 1447 | 244 | 2 | 83 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2071
8 | 20 | 19 | 1970 | 287 | 1356 | 237 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1970
8 | 20 | 20 | 1879 | 287 | 1290 | 211 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1879
8 | 20 | 21 | 1788 | 287 | 1213 | 196 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1788
8 | 20 | 22 | 1710 | 287 | 1142 | 191 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1710
8 | 20 | 23 | 1619 | 287 | 1054 | 188 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1619
8 | 21 | 0 | 1484 | 287 | 902 | 174 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 31 | 1484
8 | 21 | 1 | 1388 | 287 | 799 | 173 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 39 | 1388
8 | 21 | 2 | 1351 | 287 | 764 | 170 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 40 | 1351
8 | 21 | 3 | 1337 | 287 | 752 | 170 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 37 | 1337
8 | 21 | 4 | 1330 | 287 | 746 | 171 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 35 | 1330
8 | 21 | 5 | 1349 | 287 | 758 | 170 | 2 | 83 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 32 | 1349
8 | 21 | 6 | 1430 | 287 | 692 | 172 | 2 | 83 | 141 | 0 | 9 | 0 | 0 | 44 | 1430
8 | 21 | 7 | 1645 | 287 | 591 | 181 | 2 | 83 | 428 | 0 | 6 | 0 | 0 | 67 | 1645
8 | 21 | 8 | 1979 | 287 | 682 | 197 | 2 | 83 | 726 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1979
8 | 21 | 9 | 2209 | 287 | 669 | 208 | 2 | 83 | 959 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2209
8 | 21 | 10 | 2280 | 287 | 599 | 211 | 2 | 83 | 1073 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 2280
8 | 21 | 11 | 2337 | 287 | 631 | 209 | 2 | 83 | 1098 | 0 | 2 | 0 | 24 | 1 | 2337
8 | 21 | 12 | 2260 | 287 | 645 | 202 | 2 | 83 | 1037 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2260
8 | 21 | 13 | 2382 | 287 | 831 | 202 | 2 | 83 | 973 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 2382
8 | 21 | 14 | 2383 | 287 | 1016 | 206 | 2 | 83 | 785 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 2383
8 | 21 | 15 | 2339 | 287 | 1157 | 222 | 2 | 83 | 585 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2339
8 | 21 | 16 | 2318 | 287 | 1360 | 239 | 2 | 83 | 345 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2318
8 | 21 | 17 | 2183 | 287 | 1466 | 245 | 2 | 83 | 98 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2183
8 | 21 | 18 | 2102 | 287 | 1479 | 244 | 2 | 83 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2102
8 | 21 | 19 | 1994 | 287 | 1383 | 237 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1994
8 | 21 | 20 | 1910 | 287 | 1325 | 211 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1910
8 | 21 | 21 | 1814 | 287 | 1244 | 196 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1814
8 | 21 | 22 | 1734 | 287 | 1169 | 191 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1734
8 | 21 | 23 | 1633 | 287 | 1072 | 188 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1633
8 | 22 | 0 | 1504 | 287 | 924 | 174 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 32 | 1504
8 | 22 | 1 | 1408 | 287 | 824 | 173 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 1408
8 | 22 | 2 | 1357 | 287 | 779 | 170 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 1357
8 | 22 | 3 | 1340 | 287 | 763 | 170 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 1340
8 | 22 | 4 | 1338 | 287 | 765 | 171 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1338
8 | 22 | 5 | 1354 | 287 | 775 | 170 | 2 | 83 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1354
8 | 22 | 6 | 1432 | 287 | 700 | 172 | 2 | 83 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1432
8 | 22 | 7 | 1655 | 287 | 600 | 181 | 2 | 83 | 435 | 0 | 1 | 0 | 0 | 66 | 1655
8 | 22 | 8 | 1978 | 287 | 682 | 197 | 2 | 83 | 727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1978
8 | 22 | 9 | 2212 | 287 | 682 | 208 | 2 | 83 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2212
8 | 22 | 10 | 2281 | 287 | 598 | 211 | 2 | 83 | 1076 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 2281
8 | 22 | 11 | 2342 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 1113 | 0 | 0 | 0 | 294 | -1 | 2342
8 | 22 | 12 | 2277 | 287 | 403 | 202 | 2 | 83 | 1076 | 0 | 1 | 0 | 223 | 0 | 2277
8 | 22 | 13 | 2373 | 287 | 810 | 202 | 2 | 83 | 988 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2373
8 | 22 | 14 | 2389 | 287 | 950 | 206 | 2 | 83 | 859 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2389
8 | 22 | 15 | 2342 | 287 | 1123 | 222 | 2 | 83 | 622 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2342
8 | 22 | 16 | 2287 | 287 | 1334 | 239 | 2 | 83 | 340 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 2287
8 | 22 | 17 | 2137 | 287 | 1420 | 245 | 2 | 83 | 98 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2137
8 | 22 | 18 | 2045 | 287 | 1423 | 244 | 2 | 83 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2045
8 | 22 | 19 | 1945 | 287 | 1335 | 237 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1945
8 | 22 | 20 | 1844 | 287 | 1260 | 211 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1844
8 | 22 | 21 | 1747 | 287 | 1177 | 196 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1747
8 | 22 | 22 | 1677 | 287 | 1112 | 191 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1677
8 | 22 | 23 | 1582 | 287 | 1020 | 188 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1582
8 | 23 | 0 | 1454 | 287 | 884 | 168 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 | 1454
8 | 23 | 1 | 1359 | 287 | 785 | 167 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 1359
8 | 23 | 2 | 1303 | 287 | 725 | 167 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 1303
8 | 23 | 3 | 1284 | 287 | 701 | 166 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1284
8 | 23 | 4 | 1264 | 287 | 676 | 166 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1264
8 | 23 | 5 | 1245 | 287 | 654 | 165 | 2 | 83 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1245
8 | 23 | 6 | 1242 | 287 | 381 | 166 | 2 | 83 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 1242
8 | 23 | 7 | 1325 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 358 | 0 | 0 | 0 | -4 | 74 | 1325
8 | 23 | 8 | 1466 | 287 | 355 | 179 | 2 | 83 | 591 | 0 | 0 | 0 | -7 | -24 | 1466
8 | 23 | 9 | 1616 | 287 | 355 | 190 | 2 | 83 | 766 | 0 | 0 | 0 | -313 | 246 | 1616
8 | 23 | 10 | 1668 | 287 | 355 | 192 | 2 | 83 | 814 | 0 | 0 | 0 | -324 | 259 | 1668
8 | 23 | 11 | 1718 | 287 | 355 | 189 | 2 | 83 | 929 | 0 | 0 | 0 | -352 | 225 | 1718
8 | 23 | 12 | 1741 | 287 | 355 | 181 | 2 | 83 | 978 | 0 | 0 | 0 | -284 | 139 | 1741
8 | 23 | 13 | 1777 | 287 | 355 | 180 | 2 | 83 | 964 | 0 | 1 | 0 | 13 | -108 | 1777
8 | 23 | 14 | 1754 | 287 | 381 | 182 | 2 | 83 | 807 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 1754
8 | 23 | 15 | 1749 | 287 | 620 | 188 | 2 | 83 | 567 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1749
8 | 23 | 16 | 1725 | 287 | 839 | 204 | 2 | 83 | 308 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1725
8 | 23 | 17 | 1668 | 287 | 996 | 218 | 2 | 83 | 81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1668
8 | 23 | 18 | 1655 | 287 | 1057 | 222 | 2 | 83 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1655
8 | 23 | 19 | 1601 | 287 | 1012 | 217 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1601
8 | 23 | 20 | 1534 | 287 | 958 | 204 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1534
8 | 23 | 21 | 1456 | 287 | 904 | 180 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1456
8 | 23 | 22 | 1404 | 287 | 865 | 167 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1404
8 | 23 | 23 | 1327 | 287 | 792 | 163 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1327
8 | 24 | 0 | 1236 | 287 | 644 | 168 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1236
8 | 24 | 1 | 1161 | 287 | 561 | 167 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 1161
8 | 24 | 2 | 1129 | 287 | 527 | 167 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 1129
8 | 24 | 3 | 1128 | 287 | 525 | 166 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 1128
8 | 24 | 4 | 1126 | 287 | 524 | 166 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1126
8 | 24 | 5 | 1128 | 287 | 420 | 165 | 2 | 83 | 6 | 0 | 0 | 0 | 108 | 57 | 1128
8 | 24 | 6 | 1126 | 287 | 355 | 166 | 2 | 83 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 1126
8 | 24 | 7 | 1221 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 346 | 0 | 0 | 0 | -21 | -1 | 1221
8 | 24 | 8 | 1370 | 287 | 355 | 179 | 2 | 83 | 625 | 0 | 0 | 0 | -160 | -1 | 1370
8 | 24 | 9 | 1502 | 287 | 355 | 190 | 2 | 83 | 842 | 0 | 0 | 0 | -257 | 0 | 1502
8 | 24 | 10 | 1573 | 287 | 355 | 192 | 2 | 83 | 979 | 0 | 0 | 0 | -325 | 0 | 1573
8 | 24 | 11 | 1636 | 287 | 355 | 189 | 2 | 83 | 1051 | 0 | 0 | 0 | -377 | 46 | 1636
8 | 24 | 12 | 1694 | 287 | 355 | 181 | 2 | 83 | 1075 | 0 | 1 | 0 | -376 | 86 | 1694
8 | 24 | 13 | 1710 | 287 | 355 | 180 | 2 | 83 | 1003 | 0 | 1 | 0 | -162 | -39 | 1710
8 | 24 | 14 | 1720 | 287 | 355 | 182 | 2 | 83 | 856 | 0 | 1 | 0 | 12 | -58 | 1720
8 | 24 | 15 | 1713 | 287 | 501 | 188 | 2 | 83 | 606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 | 1713
8 | 24 | 16 | 1715 | 287 | 828 | 204 | 2 | 83 | 310 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1715
8 | 24 | 17 | 1704 | 287 | 1037 | 218 | 2 | 83 | 76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1704
8 | 24 | 18 | 1702 | 287 | 1104 | 222 | 2 | 83 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1702
8 | 24 | 19 | 1652 | 287 | 1062 | 217 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1652
8 | 24 | 20 | 1595 | 287 | 1019 | 204 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1595
8 | 24 | 21 | 1518 | 287 | 963 | 180 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1518
8 | 24 | 22 | 1422 | 287 | 881 | 167 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1422
8 | 24 | 23 | 1349 | 287 | 776 | 163 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 36 | 1349
8 | 25 | 0 | 1245 | 287 | 649 | 174 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 48 | 1245
8 | 25 | 1 | 1173 | 287 | 572 | 173 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55 | 1173
8 | 25 | 2 | 1140 | 287 | 541 | 170 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 56 | 1140
8 | 25 | 3 | 1155 | 287 | 557 | 170 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55 | 1155
8 | 25 | 4 | 1175 | 287 | 581 | 171 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 1175
8 | 25 | 5 | 1236 | 287 | 647 | 170 | 2 | 83 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42 | 1236
8 | 25 | 6 | 1367 | 287 | 693 | 172 | 2 | 83 | 79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 1367
8 | 25 | 7 | 1618 | 287 | 789 | 181 | 2 | 83 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1618
8 | 25 | 8 | 1964 | 287 | 878 | 197 | 2 | 83 | 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1964
8 | 25 | 9 | 2190 | 287 | 904 | 208 | 2 | 83 | 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2190
8 | 25 | 10 | 2255 | 287 | 798 | 211 | 2 | 83 | 873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2255
8 | 25 | 11 | 2318 | 287 | 768 | 209 | 2 | 83 | 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2318
8 | 25 | 12 | 2254 | 287 | 750 | 202 | 2 | 83 | 930 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2254
8 | 25 | 13 | 2363 | 287 | 1013 | 202 | 2 | 83 | 777 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 2363
8 | 25 | 14 | 2357 | 287 | 1185 | 206 | 2 | 83 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2357
8 | 25 | 15 | 2301 | 287 | 1321 | 222 | 2 | 83 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2301
8 | 25 | 16 | 2234 | 287 | 1440 | 239 | 2 | 83 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2234
8 | 25 | 17 | 2096 | 287 | 1432 | 245 | 2 | 83 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2096
8 | 25 | 18 | 2027 | 287 | 1407 | 244 | 2 | 83 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2027
8 | 25 | 19 | 1917 | 287 | 1306 | 237 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1917
8 | 25 | 20 | 1829 | 287 | 1245 | 211 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1829
8 | 25 | 21 | 1744 | 287 | 1174 | 196 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1744
8 | 25 | 22 | 1688 | 287 | 1124 | 191 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1688
8 | 25 | 23 | 1602 | 287 | 661 | 188 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 380 | 0 | 1602
8 | 26 | 0 | 1485 | 287 | 921 | 174 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1485
8 | 26 | 1 | 1403 | 287 | 831 | 173 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 1403
8 | 26 | 2 | 1361 | 287 | 792 | 170 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1361
8 | 26 | 3 | 1352 | 287 | 781 | 170 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 1352
8 | 26 | 4 | 1348 | 287 | 773 | 171 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1348
8 | 26 | 5 | 1384 | 287 | 798 | 170 | 2 | 83 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1384
8 | 26 | 6 | 1453 | 287 | 742 | 172 | 2 | 83 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 1453
8 | 26 | 7 | 1657 | 287 | 771 | 181 | 2 | 83 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1657
8 | 26 | 8 | 1988 | 287 | 821 | 197 | 2 | 83 | 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1988
8 | 26 | 9 | 2210 | 287 | 822 | 208 | 2 | 83 | 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2210
8 | 26 | 10 | 2247 | 287 | 750 | 211 | 2 | 83 | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2247
8 | 26 | 11 | 2288 | 287 | 733 | 209 | 2 | 83 | 974 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2288
8 | 26 | 12 | 2241 | 287 | 662 | 202 | 2 | 83 | 1003 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2241
8 | 26 | 13 | 2335 | 287 | 833 | 202 | 2 | 83 | 926 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 2335
8 | 26 | 14 | 2347 | 287 | 991 | 206 | 2 | 83 | 775 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2347
8 | 26 | 15 | 2308 | 287 | 1152 | 222 | 2 | 83 | 558 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2308
8 | 26 | 16 | 2270 | 287 | 1368 | 239 | 2 | 83 | 289 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 2270
8 | 26 | 17 | 2120 | 287 | 1433 | 245 | 2 | 83 | 67 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2120
8 | 26 | 18 | 2051 | 287 | 1430 | 244 | 2 | 83 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2051
8 | 26 | 19 | 1939 | 287 | 1328 | 237 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1939
8 | 26 | 20 | 1835 | 287 | 1252 | 211 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1835
8 | 26 | 21 | 1745 | 287 | 1176 | 196 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1745
8 | 26 | 22 | 1678 | 287 | 1114 | 191 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1678
8 | 26 | 23 | 1600 | 287 | 1038 | 188 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1600
8 | 27 | 0 | 1473 | 287 | 886 | 174 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 39 | 1473
8 | 27 | 1 | 1394 | 287 | 786 | 173 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 62 | 1394
8 | 27 | 2 | 1353 | 287 | 755 | 170 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55 | 1353
8 | 27 | 3 | 1334 | 287 | 443 | 170 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 268 | 79 | 1334
8 | 27 | 4 | 1335 | 287 | 737 | 171 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 53 | 1335
8 | 27 | 5 | 1353 | 287 | 735 | 170 | 2 | 83 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 69 | 1353
8 | 27 | 6 | 1422 | 287 | 666 | 172 | 2 | 83 | 135 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75 | 1422
8 | 27 | 7 | 1627 | 287 | 603 | 181 | 2 | 83 | 408 | 0 | 1 | 0 | 0 | 62 | 1627
8 | 27 | 8 | 1917 | 287 | 679 | 197 | 2 | 83 | 668 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1917
8 | 27 | 9 | 2154 | 287 | 729 | 208 | 2 | 83 | 843 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2154
8 | 27 | 10 | 2200 | 287 | 690 | 211 | 2 | 83 | 924 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 2200
8 | 27 | 11 | 2264 | 287 | 723 | 209 | 2 | 83 | 956 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2264
8 | 27 | 12 | 2196 | 287 | 693 | 202 | 2 | 83 | 925 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 2196
8 | 27 | 13 | 2315 | 287 | 914 | 202 | 2 | 83 | 823 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 2315
8 | 27 | 14 | 2311 | 287 | 1093 | 206 | 2 | 83 | 634 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2311
8 | 27 | 15 | 2243 | 287 | 1276 | 222 | 2 | 83 | 367 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2243
8 | 27 | 16 | 2164 | 287 | 1400 | 239 | 2 | 83 | 146 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2164
8 | 27 | 17 | 2031 | 287 | 1367 | 245 | 2 | 83 | 40 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2031
8 | 27 | 18 | 1981 | 287 | 1356 | 244 | 2 | 83 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1981
8 | 27 | 19 | 1889 | 287 | 1273 | 237 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1889
8 | 27 | 20 | 1791 | 287 | 1203 | 211 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1791
8 | 27 | 21 | 1709 | 287 | 1132 | 196 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1709
8 | 27 | 22 | 1639 | 287 | 1067 | 191 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1639
8 | 27 | 23 | 1554 | 287 | 984 | 188 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 1554
8 | 28 | 0 | 1431 | 287 | 841 | 174 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 36 | 1431
8 | 28 | 1 | 1349 | 287 | 757 | 173 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 41 | 1349
8 | 28 | 2 | 1311 | 287 | 727 | 170 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 38 | 1311
8 | 28 | 3 | 1297 | 287 | 712 | 170 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 38 | 1297
8 | 28 | 4 | 1300 | 287 | 718 | 171 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 35 | 1300
8 | 28 | 5 | 1315 | 287 | 733 | 170 | 2 | 83 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | 1315
8 | 28 | 6 | 1387 | 287 | 673 | 172 | 2 | 83 | 122 | 0 | 2 | 0 | 0 | 46 | 1387
8 | 28 | 7 | 1564 | 287 | 569 | 181 | 2 | 83 | 359 | 0 | 2 | 0 | 0 | 81 | 1564
8 | 28 | 8 | 1869 | 287 | 670 | 197 | 2 | 83 | 629 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1869
8 | 28 | 9 | 2081 | 287 | 631 | 208 | 2 | 83 | 869 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2081
8 | 28 | 10 | 2149 | 287 | 355 | 211 | 2 | 83 | 1025 | 0 | 1 | 0 | 186 | -1 | 2149
8 | 28 | 11 | 2191 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 1048 | 0 | 1 | 0 | 206 | 0 | 2191
8 | 28 | 12 | 2137 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 1061 | 0 | 3 | 0 | 145 | -1 | 2137
8 | 28 | 13 | 2251 | 287 | 708 | 202 | 2 | 83 | 968 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2251
8 | 28 | 14 | 2255 | 287 | 824 | 206 | 2 | 83 | 851 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2255
8 | 28 | 15 | 2214 | 287 | 1047 | 222 | 2 | 83 | 569 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2214
8 | 28 | 16 | 2180 | 287 | 1261 | 239 | 2 | 83 | 305 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 2180
8 | 28 | 17 | 2040 | 287 | 1344 | 245 | 2 | 83 | 76 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2040
8 | 28 | 18 | 1962 | 287 | 1341 | 244 | 2 | 83 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1962
8 | 28 | 19 | 1864 | 287 | 1253 | 237 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1864
8 | 28 | 20 | 1768 | 287 | 1184 | 211 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1768
8 | 28 | 21 | 1688 | 287 | 1118 | 196 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1688
8 | 28 | 22 | 1601 | 287 | 1037 | 191 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1601
8 | 28 | 23 | 1526 | 287 | 966 | 188 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1526
8 | 29 | 0 | 1414 | 287 | 828 | 174 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1414
8 | 29 | 1 | 1338 | 287 | 748 | 173 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1338
8 | 29 | 2 | 1295 | 287 | 714 | 170 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1295
8 | 29 | 3 | 1281 | 287 | 701 | 170 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1281
8 | 29 | 4 | 1288 | 287 | 712 | 171 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1288
8 | 29 | 5 | 1311 | 287 | 736 | 170 | 2 | 83 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1311
8 | 29 | 6 | 1370 | 287 | 693 | 172 | 2 | 83 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1370
8 | 29 | 7 | 1557 | 287 | 609 | 181 | 2 | 83 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 1557
8 | 29 | 8 | 1885 | 287 | 675 | 197 | 2 | 83 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1885
8 | 29 | 9 | 2100 | 287 | 670 | 208 | 2 | 83 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100
8 | 29 | 10 | 2158 | 287 | 355 | 211 | 2 | 83 | 961 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 2158
8 | 29 | 11 | 2200 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 999 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | 2200
8 | 29 | 12 | 2139 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 949 | 0 | 1 | 0 | 189 | 71 | 2139
8 | 29 | 13 | 2245 | 287 | 774 | 202 | 2 | 83 | 896 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2245
8 | 29 | 14 | 2242 | 287 | 927 | 206 | 2 | 83 | 736 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2242
8 | 29 | 15 | 2231 | 287 | 1094 | 222 | 2 | 83 | 542 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2231
8 | 29 | 16 | 2189 | 287 | 1290 | 239 | 2 | 83 | 287 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2189
8 | 29 | 17 | 2049 | 287 | 1354 | 245 | 2 | 83 | 77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2049
8 | 29 | 18 | 1976 | 287 | 1356 | 244 | 2 | 83 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1976
8 | 29 | 19 | 1884 | 287 | 1273 | 237 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1884
8 | 29 | 20 | 1793 | 287 | 1208 | 211 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1793
8 | 29 | 21 | 1702 | 287 | 1130 | 196 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1702
8 | 29 | 22 | 1623 | 287 | 1056 | 191 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1623
8 | 29 | 23 | 1550 | 287 | 985 | 188 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1550
8 | 30 | 0 | 1418 | 287 | 819 | 168 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 54 | 1418
8 | 30 | 1 | 1329 | 287 | 717 | 167 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 69 | 1329
8 | 30 | 2 | 1273 | 287 | 549 | 167 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 181 | 1273
8 | 30 | 3 | 1254 | 287 | 459 | 166 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 252 | 1254
8 | 30 | 4 | 1234 | 287 | 414 | 166 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 276 | 1234
8 | 30 | 5 | 1220 | 287 | 355 | 165 | 2 | 83 | 4 | 0 | 5 | 0 | 32 | 287 | 1220
8 | 30 | 6 | 1212 | 287 | 355 | 166 | 2 | 83 | 134 | 0 | 5 | 0 | -2 | 182 | 1212
8 | 30 | 7 | 1308 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 431 | 0 | 4 | 0 | -23 | -1 | 1308
8 | 30 | 8 | 1474 | 287 | 355 | 179 | 2 | 83 | 736 | 0 | 3 | 0 | -175 | 4 | 1474
8 | 30 | 9 | 1626 | 287 | 355 | 190 | 2 | 83 | 958 | 0 | 3 | 0 | -351 | 99 | 1626
8 | 30 | 10 | 1706 | 287 | 355 | 192 | 2 | 83 | 1074 | 0 | 4 | 0 | -290 | -1 | 1706
8 | 30 | 11 | 1754 | 287 | 355 | 189 | 2 | 83 | 1084 | 0 | 5 | 0 | -375 | 124 | 1754
8 | 30 | 12 | 1778 | 287 | 355 | 181 | 2 | 83 | 1094 | 0 | 5 | 0 | -375 | 146 | 1778
8 | 30 | 13 | 1799 | 287 | 355 | 180 | 2 | 83 | 1023 | 0 | 3 | 0 | -13 | -121 | 1799
8 | 30 | 14 | 1797 | 287 | 355 | 182 | 2 | 83 | 866 | 0 | 3 | 0 | 20 | -1 | 1797
8 | 30 | 15 | 1790 | 287 | 602 | 188 | 2 | 83 | 625 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1790
8 | 30 | 16 | 1779 | 287 | 877 | 204 | 2 | 83 | 324 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1779
8 | 30 | 17 | 1721 | 287 | 1056 | 218 | 2 | 83 | 73 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1721
8 | 30 | 18 | 1679 | 287 | 1082 | 222 | 2 | 83 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1679
8 | 30 | 19 | 1613 | 287 | 1023 | 217 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1613
8 | 30 | 20 | 1534 | 287 | 956 | 204 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1534
8 | 30 | 21 | 1453 | 287 | 897 | 180 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1453
8 | 30 | 22 | 1383 | 287 | 840 | 167 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1383
8 | 30 | 23 | 1312 | 287 | 739 | 163 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 33 | 1312
8 | 31 | 0 | 1206 | 287 | 600 | 168 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 61 | 1206
8 | 31 | 1 | 1127 | 287 | 512 | 167 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 71 | 1127
8 | 31 | 2 | 1093 | 287 | 355 | 167 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 121 | 72 | 1093
8 | 31 | 3 | 1084 | 287 | 355 | 166 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 104 | 83 | 1084
8 | 31 | 4 | 1085 | 287 | 459 | 166 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 84 | 1085
8 | 31 | 5 | 1082 | 287 | 458 | 165 | 2 | 83 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 81 | 1082
8 | 31 | 6 | 1095 | 287 | 355 | 166 | 2 | 83 | 140 | 0 | 2 | 0 | 0 | 60 | 1095
8 | 31 | 7 | 1181 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 450 | 0 | 1 | 0 | -166 | -1 | 1181
8 | 31 | 8 | 1330 | 287 | 355 | 179 | 2 | 83 | 754 | 0 | 0 | 0 | -329 | -1 | 1330
8 | 31 | 9 | 1477 | 287 | 355 | 190 | 2 | 83 | 976 | 0 | 0 | 0 | -381 | -35 | 1477
8 | 31 | 10 | 1566 | 287 | 355 | 192 | 2 | 83 | 1104 | 0 | 0 | 0 | -379 | -78 | 1566
8 | 31 | 11 | 1630 | 287 | 355 | 189 | 2 | 83 | 1145 | 0 | 1 | 0 | -378 | -54 | 1630
8 | 31 | 12 | 1672 | 287 | 355 | 181 | 2 | 83 | 1118 | 0 | 1 | 0 | -377 | 22 | 1672
8 | 31 | 13 | 1689 | 287 | 355 | 180 | 2 | 83 | 1029 | 0 | 2 | 0 | -156 | -93 | 1689
8 | 31 | 14 | 1697 | 287 | 355 | 182 | 2 | 83 | 853 | 0 | 2 | 0 | 11 | -78 | 1697
8 | 31 | 15 | 1700 | 287 | 498 | 188 | 2 | 83 | 615 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 | 1700
8 | 31 | 16 | 1692 | 287 | 805 | 204 | 2 | 83 | 308 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1692
8 | 31 | 17 | 1685 | 287 | 1027 | 218 | 2 | 83 | 66 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1685
8 | 31 | 18 | 1687 | 287 | 1089 | 222 | 2 | 83 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1687
8 | 31 | 19 | 1629 | 287 | 1039 | 217 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1629
8 | 31 | 20 | 1554 | 287 | 597 | 204 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 380 | -1 | 1554
8 | 31 | 21 | 1475 | 287 | 922 | 180 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1475
8 | 31 | 22 | 1378 | 287 | 838 | 167 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1378
8 | 31 | 23 | 1296 | 287 | 700 | 163 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 | 1296
9 | 1 | 0 | 1218 | 287 | 608 | 183 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 53 | 1218
9 | 1 | 1 | 1162 | 287 | 549 | 182 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 58 | 1162
9 | 1 | 2 | 1142 | 287 | 516 | 183 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 70 | 1142
9 | 1 | 3 | 1146 | 287 | 548 | 182 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43 | 1146
9 | 1 | 4 | 1170 | 287 | 567 | 182 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 | 1170
9 | 1 | 5 | 1209 | 287 | 601 | 181 | 2 | 83 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1209
9 | 1 | 6 | 1307 | 287 | 398 | 181 | 2 | 83 | 123 | 0 | 0 | 0 | 168 | 65 | 1307
9 | 1 | 7 | 1522 | 287 | 475 | 187 | 2 | 83 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 1522
9 | 1 | 8 | 1818 | 287 | 355 | 198 | 2 | 83 | 699 | 0 | 0 | 0 | 106 | 88 | 1818
9 | 1 | 9 | 2035 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 946 | 0 | 0 | 0 | 152 | 1 | 2035
9 | 1 | 10 | 2097 | 287 | 355 | 212 | 2 | 83 | 1047 | 0 | 0 | 0 | 19 | 92 | 2097
9 | 1 | 11 | 2141 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 1118 | 0 | 1 | 0 | 20 | 66 | 2141
9 | 1 | 12 | 2091 | 287 | 355 | 197 | 2 | 83 | 1100 | 0 | 1 | 0 | -19 | 85 | 2091
9 | 1 | 13 | 2185 | 287 | 581 | 200 | 2 | 83 | 1033 | 0 | 3 | 0 | -3 | -1 | 2185
9 | 1 | 14 | 2200 | 287 | 742 | 217 | 2 | 83 | 867 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 2200
9 | 1 | 15 | 2167 | 287 | 927 | 254 | 2 | 83 | 611 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 2167
9 | 1 | 16 | 2136 | 287 | 1174 | 278 | 2 | 83 | 307 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2136
9 | 1 | 17 | 2009 | 287 | 1285 | 282 | 2 | 83 | 64 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2009
9 | 1 | 18 | 1937 | 287 | 1283 | 276 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1937
9 | 1 | 19 | 1837 | 287 | 1196 | 265 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1837
9 | 1 | 20 | 1749 | 287 | 1151 | 220 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1749
9 | 1 | 21 | 1667 | 287 | 1090 | 200 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1667
9 | 1 | 22 | 1617 | 287 | 1045 | 194 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1617
9 | 1 | 23 | 1534 | 287 | 970 | 189 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1534
9 | 2 | 0 | 1437 | 287 | 475 | 183 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 380 | 25 | 1437
9 | 2 | 1 | 1373 | 287 | 818 | 182 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1373
9 | 2 | 2 | 1342 | 287 | 750 | 183 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 1342
9 | 2 | 3 | 1334 | 287 | 735 | 182 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44 | 1334
9 | 2 | 4 | 1332 | 287 | 727 | 182 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 1332
9 | 2 | 5 | 1352 | 287 | 740 | 181 | 2 | 83 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1352
9 | 2 | 6 | 1427 | 287 | 677 | 181 | 2 | 83 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 1427
9 | 2 | 7 | 1602 | 287 | 546 | 187 | 2 | 83 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 1602
9 | 2 | 8 | 1869 | 287 | 541 | 198 | 2 | 83 | 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 1869
9 | 2 | 9 | 2065 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 915 | 0 | 0 | 0 | 95 | 119 | 2065
9 | 2 | 10 | 2125 | 287 | 355 | 212 | 2 | 83 | 1032 | 0 | 0 | 0 | 155 | -1 | 2125
9 | 2 | 11 | 2167 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 1059 | 0 | 1 | 0 | 86 | 85 | 2167
9 | 2 | 12 | 2134 | 287 | 355 | 197 | 2 | 83 | 1070 | 0 | 2 | 0 | 20 | 118 | 2134
9 | 2 | 13 | 2209 | 287 | 602 | 200 | 2 | 83 | 919 | 0 | 4 | 0 | 22 | 90 | 2209
9 | 2 | 14 | 2217 | 287 | 907 | 217 | 2 | 83 | 718 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 2217
9 | 2 | 15 | 2170 | 287 | 1045 | 254 | 2 | 83 | 495 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 2170
9 | 2 | 16 | 2132 | 287 | 1206 | 278 | 2 | 83 | 270 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2132
9 | 2 | 17 | 2015 | 287 | 1283 | 282 | 2 | 83 | 73 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2015
9 | 2 | 18 | 1956 | 287 | 1302 | 276 | 2 | 83 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1956
9 | 2 | 19 | 1843 | 287 | 1202 | 265 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1843
9 | 2 | 20 | 1757 | 287 | 1162 | 220 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1757
9 | 2 | 21 | 1674 | 287 | 1100 | 200 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1674
9 | 2 | 22 | 1611 | 287 | 1042 | 194 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1611
9 | 2 | 23 | 1536 | 287 | 973 | 189 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1536
9 | 3 | 0 | 1432 | 287 | 846 | 183 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 | 1432
9 | 3 | 1 | 1362 | 287 | 769 | 182 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 37 | 1362
9 | 3 | 2 | 1333 | 287 | 738 | 183 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 38 | 1333
9 | 3 | 3 | 1323 | 287 | 732 | 182 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35 | 1323
9 | 3 | 4 | 1321 | 287 | 731 | 182 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 1321
9 | 3 | 5 | 1339 | 287 | 758 | 181 | 2 | 83 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1339
9 | 3 | 6 | 1402 | 287 | 705 | 181 | 2 | 83 | 117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 1402
9 | 3 | 7 | 1580 | 287 | 583 | 187 | 2 | 83 | 392 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 | 1580
9 | 3 | 8 | 1863 | 287 | 540 | 198 | 2 | 83 | 700 | 0 | 1 | 0 | 0 | 52 | 1863
9 | 3 | 9 | 2056 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 903 | 0 | 1 | 0 | 159 | 57 | 2056
9 | 3 | 10 | 2105 | 287 | 355 | 212 | 2 | 83 | 990 | 0 | 1 | 0 | 59 | 116 | 2105
9 | 3 | 11 | 2151 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 959 | 0 | 1 | 0 | 194 | 61 | 2151
9 | 3 | 12 | 2081 | 287 | 595 | 197 | 2 | 83 | 880 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 2081
9 | 3 | 13 | 2154 | 287 | 852 | 200 | 2 | 83 | 729 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2154
9 | 3 | 14 | 2155 | 287 | 1010 | 217 | 2 | 83 | 553 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2155
9 | 3 | 15 | 2113 | 287 | 1124 | 254 | 2 | 83 | 360 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 2113
9 | 3 | 16 | 2056 | 287 | 1255 | 278 | 2 | 83 | 146 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2056
9 | 3 | 17 | 1934 | 287 | 1243 | 282 | 2 | 83 | 33 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1934
9 | 3 | 18 | 1882 | 287 | 1229 | 276 | 2 | 83 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1882
9 | 3 | 19 | 1791 | 287 | 1149 | 265 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1791
9 | 3 | 20 | 1713 | 287 | 1116 | 220 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1713
9 | 3 | 21 | 1637 | 287 | 1060 | 200 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1637
9 | 3 | 22 | 1582 | 287 | 1014 | 194 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1582
9 | 3 | 23 | 1512 | 287 | 918 | 189 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | 1512
9 | 4 | 0 | 1416 | 287 | 823 | 183 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 1416
9 | 4 | 1 | 1349 | 287 | 755 | 182 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1349
9 | 4 | 2 | 1322 | 287 | 726 | 183 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1322
9 | 4 | 3 | 1314 | 287 | 719 | 182 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 1314
9 | 4 | 4 | 1318 | 287 | 721 | 182 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42 | 1318
9 | 4 | 5 | 1339 | 287 | 746 | 181 | 2 | 83 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 1339
9 | 4 | 6 | 1400 | 287 | 744 | 181 | 2 | 83 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1400
9 | 4 | 7 | 1536 | 287 | 727 | 187 | 2 | 83 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 1536
9 | 4 | 8 | 1783 | 287 | 884 | 198 | 2 | 83 | 329 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1783
9 | 4 | 9 | 1940 | 287 | 917 | 209 | 2 | 83 | 441 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1940
9 | 4 | 10 | 1983 | 287 | 852 | 212 | 2 | 83 | 547 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1983
9 | 4 | 11 | 2007 | 287 | 856 | 209 | 2 | 83 | 568 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2007
9 | 4 | 12 | 1910 | 287 | 848 | 197 | 2 | 83 | 491 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1910
9 | 4 | 13 | 1986 | 287 | 1032 | 200 | 2 | 83 | 380 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1986
9 | 4 | 14 | 1968 | 287 | 1086 | 217 | 2 | 83 | 288 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1968
9 | 4 | 15 | 1911 | 287 | 1094 | 254 | 2 | 83 | 185 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1911
9 | 4 | 16 | 1875 | 287 | 1134 | 278 | 2 | 83 | 84 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1875
9 | 4 | 17 | 1792 | 287 | 1119 | 282 | 2 | 83 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1792
9 | 4 | 18 | 1751 | 287 | 1098 | 276 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1751
9 | 4 | 19 | 1667 | 287 | 1026 | 265 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1667
9 | 4 | 20 | 1601 | 287 | 1002 | 220 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1601
9 | 4 | 21 | 1543 | 287 | 963 | 200 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1543
9 | 4 | 22 | 1488 | 287 | 897 | 194 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 18 | 1488
9 | 4 | 23 | 1439 | 287 | 849 | 189 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 22 | 1439
9 | 5 | 0 | 1353 | 287 | 791 | 183 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1353
9 | 5 | 1 | 1308 | 287 | 715 | 182 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 29 | 1308
9 | 5 | 2 | 1282 | 287 | 683 | 183 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 30 | 1282
9 | 5 | 3 | 1281 | 287 | 684 | 182 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 31 | 1281
9 | 5 | 4 | 1289 | 287 | 684 | 182 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 37 | 1289
9 | 5 | 5 | 1315 | 287 | 712 | 181 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 38 | 1315
9 | 5 | 6 | 1382 | 287 | 777 | 181 | 2 | 83 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 37 | 1382
9 | 5 | 7 | 1516 | 287 | 910 | 187 | 2 | 83 | 14 | 0 | 10 | 0 | 0 | 23 | 1516
9 | 5 | 8 | 1714 | 287 | 1098 | 198 | 2 | 83 | 35 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 1714
9 | 5 | 9 | 1842 | 287 | 1172 | 209 | 2 | 83 | 81 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1842
9 | 5 | 10 | 1837 | 287 | 1021 | 212 | 2 | 83 | 156 | 0 | 10 | 0 | 0 | 66 | 1837
9 | 5 | 11 | 1830 | 287 | 828 | 209 | 2 | 83 | 304 | 0 | 17 | 0 | 0 | 100 | 1830
9 | 5 | 12 | 1763 | 287 | 514 | 197 | 2 | 83 | 549 | 0 | 17 | 0 | 0 | 114 | 1763
9 | 5 | 13 | 1851 | 287 | 583 | 200 | 2 | 83 | 681 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1851
9 | 5 | 14 | 1896 | 287 | 592 | 217 | 2 | 83 | 674 | 0 | 15 | 0 | 0 | 26 | 1896
9 | 5 | 15 | 1913 | 287 | 724 | 254 | 2 | 83 | 547 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1913
9 | 5 | 16 | 1910 | 287 | 935 | 278 | 2 | 83 | 306 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1910
9 | 5 | 17 | 1789 | 287 | 1043 | 282 | 2 | 83 | 72 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 1789
9 | 5 | 18 | 1728 | 287 | 1058 | 276 | 2 | 83 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 1728
9 | 5 | 19 | 1643 | 287 | 606 | 265 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 380 | 0 | 1643
9 | 5 | 20 | 1564 | 287 | 953 | 220 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1564
9 | 5 | 21 | 1504 | 287 | 876 | 200 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 39 | 1504
9 | 5 | 22 | 1461 | 287 | 844 | 194 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 35 | 1461
9 | 5 | 23 | 1403 | 287 | 793 | 189 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 34 | 1403
9 | 6 | 0 | 1312 | 287 | 690 | 194 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 42 | 1312
9 | 6 | 1 | 1242 | 287 | 616 | 193 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 46 | 1242
9 | 6 | 2 | 1210 | 287 | 582 | 193 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 47 | 1210
9 | 6 | 3 | 1201 | 287 | 573 | 192 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 49 | 1201
9 | 6 | 4 | 1191 | 287 | 568 | 192 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 43 | 1191
9 | 6 | 5 | 1173 | 287 | 554 | 191 | 2 | 83 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 39 | 1173
9 | 6 | 6 | 1160 | 287 | 355 | 192 | 2 | 83 | 145 | 0 | 13 | 0 | -1 | 84 | 1160
9 | 6 | 7 | 1208 | 287 | 355 | 198 | 2 | 83 | 463 | 0 | 10 | 0 | -277 | 87 | 1208
9 | 6 | 8 | 1298 | 287 | 355 | 208 | 2 | 83 | 753 | 0 | 4 | 0 | -384 | -10 | 1298
9 | 6 | 9 | 1387 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 969 | 0 | 3 | 0 | -382 | -144 | 1387
9 | 6 | 10 | 1451 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 1092 | 0 | 2 | 0 | -381 | -206 | 1451
9 | 6 | 11 | 1471 | 287 | 355 | 215 | 2 | 83 | 1142 | 0 | 1 | 0 | -381 | -233 | 1471
9 | 6 | 12 | 1465 | 287 | 355 | 208 | 2 | 83 | 1136 | 0 | 1 | 0 | -381 | -226 | 1465
9 | 6 | 13 | 1481 | 287 | 355 | 207 | 2 | 83 | 1084 | 0 | 1 | 0 | -381 | -157 | 1481
9 | 6 | 14 | 1486 | 287 | 355 | 215 | 2 | 83 | 909 | 0 | 1 | 0 | -380 | 14 | 1486
9 | 6 | 15 | 1476 | 287 | 355 | 231 | 2 | 83 | 633 | 0 | 2 | 0 | -196 | 79 | 1476
9 | 6 | 16 | 1464 | 287 | 465 | 252 | 2 | 83 | 306 | 0 | 2 | 0 | 0 | 67 | 1464
9 | 6 | 17 | 1431 | 287 | 682 | 271 | 2 | 83 | 56 | 0 | 2 | 0 | 0 | 48 | 1431
9 | 6 | 18 | 1417 | 287 | 722 | 273 | 2 | 83 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 47 | 1417
9 | 6 | 19 | 1378 | 287 | 594 | 264 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 147 | -1 | 1378
9 | 6 | 20 | 1325 | 287 | 403 | 246 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 267 | 36 | 1325
9 | 6 | 21 | 1274 | 287 | 390 | 214 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 236 | 61 | 1274
9 | 6 | 22 | 1236 | 287 | 380 | 204 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 65 | 1236
9 | 6 | 23 | 1190 | 287 | 369 | 199 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 58 | 1190
9 | 7 | 0 | 1116 | 287 | 355 | 194 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 80 | 1116
9 | 7 | 1 | 1070 | 287 | 355 | 193 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 1070
9 | 7 | 2 | 1056 | 287 | 355 | 193 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 1056
9 | 7 | 3 | 1062 | 287 | 355 | 192 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 1062
9 | 7 | 4 | 1065 | 287 | 355 | 192 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 1065
9 | 7 | 5 | 1075 | 287 | 355 | 191 | 2 | 83 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 1075
9 | 7 | 6 | 1064 | 287 | 355 | 192 | 2 | 83 | 115 | 0 | 0 | 0 | -68 | 98 | 1064
9 | 7 | 7 | 1124 | 287 | 355 | 198 | 2 | 83 | 408 | 0 | 0 | 0 | -210 | 1 | 1124
9 | 7 | 8 | 1220 | 287 | 355 | 208 | 2 | 83 | 699 | 0 | 0 | 0 | -386 | -28 | 1220
9 | 7 | 9 | 1310 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 879 | 0 | 0 | 0 | -384 | -126 | 1310
9 | 7 | 10 | 1348 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 955 | 0 | 0 | 0 | -383 | -168 | 1348
9 | 7 | 11 | 1402 | 287 | 355 | 215 | 2 | 83 | 1006 | 0 | 1 | 0 | -382 | -165 | 1402
9 | 7 | 12 | 1429 | 287 | 355 | 208 | 2 | 83 | 1007 | 0 | 1 | 0 | -382 | -132 | 1429
9 | 7 | 13 | 1451 | 287 | 355 | 207 | 2 | 83 | 927 | 0 | 3 | 0 | -381 | -32 | 1451
9 | 7 | 14 | 1459 | 287 | 355 | 215 | 2 | 83 | 797 | 0 | 3 | 0 | -381 | 98 | 1459
9 | 7 | 15 | 1463 | 287 | 355 | 231 | 2 | 83 | 567 | 0 | 3 | 0 | -7 | -58 | 1463
9 | 7 | 16 | 1463 | 287 | 483 | 252 | 2 | 83 | 266 | 0 | 3 | 0 | 0 | 87 | 1463
9 | 7 | 17 | 1471 | 287 | 779 | 271 | 2 | 83 | 48 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1471
9 | 7 | 18 | 1478 | 287 | 831 | 273 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1478
9 | 7 | 19 | 1439 | 287 | 800 | 264 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1439
9 | 7 | 20 | 1392 | 287 | 769 | 246 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1392
9 | 7 | 21 | 1341 | 287 | 736 | 214 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 12 | 1341
9 | 7 | 22 | 1281 | 287 | 649 | 204 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 48 | 1281
9 | 7 | 23 | 1233 | 287 | 596 | 199 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 57 | 1233
9 | 8 | 0 | 1163 | 287 | 545 | 183 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 56 | 1163
9 | 8 | 1 | 1105 | 287 | 451 | 182 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 94 | 1105
9 | 8 | 2 | 1096 | 287 | 431 | 183 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 104 | 1096
9 | 8 | 3 | 1103 | 287 | 454 | 182 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 88 | 1103
9 | 8 | 4 | 1123 | 287 | 516 | 182 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 45 | 1123
9 | 8 | 5 | 1175 | 287 | 576 | 181 | 2 | 83 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 34 | 1175
9 | 8 | 6 | 1262 | 287 | 547 | 181 | 2 | 83 | 128 | 0 | 7 | 0 | 0 | 27 | 1262
9 | 8 | 7 | 1463 | 287 | 456 | 187 | 2 | 83 | 427 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15 | 1463
9 | 8 | 8 | 1761 | 287 | 355 | 198 | 2 | 83 | 727 | 0 | 6 | 0 | 104 | -1 | 1761
9 | 8 | 9 | 1961 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 884 | 0 | 6 | 0 | 135 | 0 | 1961
9 | 8 | 10 | 2028 | 287 | 355 | 212 | 2 | 83 | 933 | 0 | 7 | 0 | 150 | -1 | 2028
9 | 8 | 11 | 2084 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 982 | 0 | 6 | 0 | 92 | 68 | 2084
9 | 8 | 12 | 2003 | 287 | 355 | 197 | 2 | 83 | 950 | 0 | 5 | 0 | 125 | -1 | 2003
9 | 8 | 13 | 2092 | 287 | 644 | 200 | 2 | 83 | 871 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2092
9 | 8 | 14 | 2117 | 287 | 821 | 217 | 2 | 83 | 701 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2117
9 | 8 | 15 | 2095 | 287 | 1003 | 254 | 2 | 83 | 460 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2095
9 | 8 | 16 | 2059 | 287 | 1201 | 278 | 2 | 83 | 201 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2059
9 | 8 | 17 | 1938 | 287 | 1242 | 282 | 2 | 83 | 36 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1938
9 | 8 | 18 | 1882 | 287 | 1231 | 276 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1882
9 | 8 | 19 | 1774 | 287 | 949 | 265 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 186 | -1 | 1774
9 | 8 | 20 | 1691 | 287 | 1096 | 220 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1691
9 | 8 | 21 | 1623 | 287 | 1048 | 200 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1623
9 | 8 | 22 | 1562 | 287 | 614 | 194 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 380 | 0 | 1562
9 | 8 | 23 | 1491 | 287 | 531 | 189 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 380 | 16 | 1491
9 | 9 | 0 | 1397 | 287 | 818 | 183 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 1397
9 | 9 | 1 | 1336 | 287 | 779 | 182 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1336
9 | 9 | 2 | 1306 | 287 | 739 | 183 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1306
9 | 9 | 3 | 1296 | 287 | 739 | 182 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1296
9 | 9 | 4 | 1297 | 287 | 741 | 182 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1297
9 | 9 | 5 | 1314 | 287 | 758 | 181 | 2 | 83 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1314
9 | 9 | 6 | 1376 | 287 | 665 | 181 | 2 | 83 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1376
9 | 9 | 7 | 1548 | 287 | 500 | 187 | 2 | 83 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 1548
9 | 9 | 8 | 1819 | 287 | 355 | 198 | 2 | 83 | 733 | 0 | 0 | 0 | 156 | 5 | 1819
9 | 9 | 9 | 2008 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 959 | 0 | 0 | 0 | 32 | 81 | 2008
9 | 9 | 10 | 2076 | 287 | 355 | 212 | 2 | 83 | 1065 | 0 | 1 | 0 | 72 | -1 | 2076
9 | 9 | 11 | 2116 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 1065 | 0 | 2 | 0 | 54 | 59 | 2116
9 | 9 | 12 | 2057 | 287 | 355 | 197 | 2 | 83 | 1002 | 0 | 1 | 0 | 92 | 38 | 2057
9 | 9 | 13 | 2163 | 287 | 673 | 200 | 2 | 83 | 917 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2163
9 | 9 | 14 | 2164 | 287 | 840 | 217 | 2 | 83 | 732 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2164
9 | 9 | 15 | 2147 | 287 | 994 | 254 | 2 | 83 | 524 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2147
9 | 9 | 16 | 2117 | 287 | 1220 | 278 | 2 | 83 | 244 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2117
9 | 9 | 17 | 1995 | 287 | 1309 | 282 | 2 | 83 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1995
9 | 9 | 18 | 1922 | 287 | 1273 | 276 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1922
9 | 9 | 19 | 1816 | 287 | 1178 | 265 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1816
9 | 9 | 20 | 1738 | 287 | 1145 | 220 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1738
9 | 9 | 21 | 1660 | 287 | 1087 | 200 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1660
9 | 9 | 22 | 1603 | 287 | 1036 | 194 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1603
9 | 9 | 23 | 1524 | 287 | 942 | 189 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 1524
9 | 10 | 0 | 1424 | 287 | 827 | 183 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 | 1424
9 | 10 | 1 | 1359 | 287 | 757 | 182 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1359
9 | 10 | 2 | 1324 | 287 | 731 | 183 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1324
9 | 10 | 3 | 1315 | 287 | 720 | 182 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1315
9 | 10 | 4 | 1316 | 287 | 718 | 182 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1316
9 | 10 | 5 | 1336 | 287 | 731 | 181 | 2 | 83 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1336
9 | 10 | 6 | 1392 | 287 | 687 | 181 | 2 | 83 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1392
9 | 10 | 7 | 1555 | 287 | 586 | 187 | 2 | 83 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 1555
9 | 10 | 8 | 1836 | 287 | 643 | 198 | 2 | 83 | 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1836
9 | 10 | 9 | 2038 | 287 | 653 | 209 | 2 | 83 | 802 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2038
9 | 10 | 10 | 2093 | 287 | 606 | 212 | 2 | 83 | 901 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2093
9 | 10 | 11 | 2135 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 960 | 0 | 5 | 0 | 234 | 0 | 2135
9 | 10 | 12 | 2069 | 287 | 355 | 197 | 2 | 83 | 907 | 0 | 8 | 0 | 230 | 0 | 2069
9 | 10 | 13 | 2137 | 287 | 779 | 200 | 2 | 83 | 778 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2137
9 | 10 | 14 | 2122 | 287 | 899 | 217 | 2 | 83 | 626 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2122
9 | 10 | 15 | 2068 | 287 | 1046 | 254 | 2 | 83 | 388 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2068
9 | 10 | 16 | 2011 | 287 | 1215 | 278 | 2 | 83 | 138 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2011
9 | 10 | 17 | 1904 | 287 | 1223 | 282 | 2 | 83 | 22 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1904
9 | 10 | 18 | 1855 | 287 | 1202 | 276 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1855
9 | 10 | 19 | 1760 | 287 | 1118 | 265 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1760
9 | 10 | 20 | 1690 | 287 | 1094 | 220 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1690
9 | 10 | 21 | 1617 | 287 | 1037 | 200 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1617
9 | 10 | 22 | 1567 | 287 | 994 | 194 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1567
9 | 10 | 23 | 1502 | 287 | 894 | 189 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 38 | 1502
9 | 11 | 0 | 1408 | 287 | 808 | 183 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 37 | 1408
9 | 11 | 1 | 1345 | 287 | 743 | 182 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 42 | 1345
9 | 11 | 2 | 1315 | 287 | 721 | 183 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 34 | 1315
9 | 11 | 3 | 1309 | 287 | 718 | 182 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 34 | 1309
9 | 11 | 4 | 1304 | 287 | 728 | 182 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 1304
9 | 11 | 5 | 1325 | 287 | 768 | 181 | 2 | 83 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1325
9 | 11 | 6 | 1366 | 287 | 749 | 181 | 2 | 83 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 1366
9 | 11 | 7 | 1491 | 287 | 733 | 187 | 2 | 83 | 163 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 1491
9 | 11 | 8 | 1723 | 287 | 797 | 198 | 2 | 83 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1723
9 | 11 | 9 | 1867 | 287 | 809 | 209 | 2 | 83 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1867
9 | 11 | 10 | 1903 | 287 | 617 | 212 | 2 | 83 | 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 1903
9 | 11 | 11 | 1944 | 287 | 581 | 209 | 2 | 83 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 1944
9 | 11 | 12 | 1872 | 287 | 542 | 197 | 2 | 83 | 723 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 1872
9 | 11 | 13 | 1960 | 287 | 686 | 200 | 2 | 83 | 670 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 1960
9 | 11 | 14 | 1976 | 287 | 877 | 217 | 2 | 83 | 509 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1976
9 | 11 | 15 | 1946 | 287 | 1014 | 254 | 2 | 83 | 304 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1946
9 | 11 | 16 | 1913 | 287 | 1140 | 278 | 2 | 83 | 122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1913
9 | 11 | 17 | 1800 | 287 | 1118 | 282 | 2 | 83 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1800
9 | 11 | 18 | 1763 | 287 | 1114 | 276 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1763
9 | 11 | 19 | 1664 | 287 | 1027 | 265 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1664
9 | 11 | 20 | 1606 | 287 | 1013 | 220 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1606
9 | 11 | 21 | 1541 | 287 | 969 | 200 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1541
9 | 11 | 22 | 1487 | 287 | 877 | 194 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1487
9 | 11 | 23 | 1433 | 287 | 822 | 189 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1433
9 | 12 | 0 | 1348 | 287 | 740 | 183 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 1348
9 | 12 | 1 | 1292 | 287 | 682 | 182 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55 | 1292
9 | 12 | 2 | 1267 | 287 | 660 | 183 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51 | 1267
9 | 12 | 3 | 1264 | 287 | 658 | 182 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51 | 1264
9 | 12 | 4 | 1269 | 287 | 661 | 182 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 52 | 1269
9 | 12 | 5 | 1294 | 287 | 395 | 181 | 2 | 83 | 1 | 0 | 3 | 0 | 301 | 41 | 1294
9 | 12 | 6 | 1334 | 287 | 701 | 181 | 2 | 83 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 51 | 1334
9 | 12 | 7 | 1440 | 287 | 662 | 187 | 2 | 83 | 153 | 0 | 2 | 0 | 0 | 64 | 1440
9 | 12 | 8 | 1662 | 287 | 678 | 198 | 2 | 83 | 336 | 0 | 3 | 0 | 0 | 75 | 1662
9 | 12 | 9 | 1808 | 287 | 681 | 209 | 2 | 83 | 460 | 0 | 3 | 0 | 0 | 83 | 1808
9 | 12 | 10 | 1866 | 287 | 680 | 212 | 2 | 83 | 597 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1866
9 | 12 | 11 | 1881 | 287 | 622 | 209 | 2 | 83 | 673 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1881
9 | 12 | 12 | 1813 | 287 | 634 | 197 | 2 | 83 | 604 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1813
9 | 12 | 13 | 1848 | 287 | 894 | 200 | 2 | 83 | 376 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1848
9 | 12 | 14 | 1835 | 287 | 966 | 217 | 2 | 83 | 253 | 0 | 8 | 0 | 0 | 19 | 1835
9 | 12 | 15 | 1791 | 287 | 1010 | 254 | 2 | 83 | 147 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1791
9 | 12 | 16 | 1759 | 287 | 1060 | 278 | 2 | 83 | 43 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1759
9 | 12 | 17 | 1662 | 287 | 996 | 282 | 2 | 83 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1662
9 | 12 | 18 | 1617 | 287 | 962 | 276 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1617
9 | 12 | 19 | 1544 | 287 | 522 | 265 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 380 | 0 | 1544
9 | 12 | 20 | 1490 | 287 | 894 | 220 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1490
9 | 12 | 21 | 1436 | 287 | 836 | 200 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 1436
9 | 12 | 22 | 1399 | 287 | 797 | 194 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 33 | 1399
9 | 12 | 23 | 1359 | 287 | 759 | 189 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 36 | 1359
9 | 13 | 0 | 1287 | 287 | 674 | 194 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 44 | 1287
9 | 13 | 1 | 1231 | 287 | 610 | 193 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 54 | 1231
9 | 13 | 2 | 1210 | 287 | 564 | 193 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 79 | 1210
9 | 13 | 3 | 1201 | 287 | 555 | 192 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 80 | 1201
9 | 13 | 4 | 1196 | 287 | 554 | 192 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 75 | 1196
9 | 13 | 5 | 1192 | 287 | 548 | 191 | 2 | 83 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 76 | 1192
9 | 13 | 6 | 1169 | 287 | 355 | 192 | 2 | 83 | 49 | 0 | 4 | 0 | 1 | 196 | 1169
9 | 13 | 7 | 1207 | 287 | 355 | 198 | 2 | 83 | 150 | 0 | 4 | 0 | -1 | 129 | 1207
9 | 13 | 8 | 1295 | 287 | 355 | 208 | 2 | 83 | 300 | 0 | 6 | 0 | -3 | 57 | 1295
9 | 13 | 9 | 1378 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 458 | 0 | 7 | 0 | -11 | -17 | 1378
9 | 13 | 10 | 1400 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 540 | 0 | 8 | 0 | -184 | 92 | 1400
9 | 13 | 11 | 1422 | 287 | 355 | 215 | 2 | 83 | 525 | 0 | 7 | 0 | -94 | 42 | 1422
9 | 13 | 12 | 1405 | 287 | 355 | 208 | 2 | 83 | 393 | 0 | 7 | 0 | -7 | 77 | 1405
9 | 13 | 13 | 1386 | 287 | 355 | 207 | 2 | 83 | 290 | 0 | 7 | 0 | 5 | 150 | 1386
9 | 13 | 14 | 1360 | 287 | 412 | 215 | 2 | 83 | 228 | 0 | 7 | 0 | 0 | 126 | 1360
9 | 13 | 15 | 1347 | 287 | 473 | 231 | 2 | 83 | 157 | 0 | 9 | 0 | 0 | 105 | 1347
9 | 13 | 16 | 1331 | 287 | 535 | 252 | 2 | 83 | 77 | 0 | 7 | 0 | 0 | 88 | 1331
9 | 13 | 17 | 1338 | 287 | 637 | 271 | 2 | 83 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 41 | 1338
9 | 13 | 18 | 1359 | 287 | 606 | 273 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 101 | 1359
9 | 13 | 19 | 1325 | 287 | 582 | 264 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 103 | 1325
9 | 13 | 20 | 1294 | 287 | 562 | 246 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 111 | 1294
9 | 13 | 21 | 1248 | 287 | 546 | 214 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 113 | 1248
9 | 13 | 22 | 1217 | 287 | 537 | 204 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 101 | 1217
9 | 13 | 23 | 1185 | 287 | 501 | 199 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 110 | 1185
9 | 14 | 0 | 1119 | 287 | 355 | 194 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 195 | 1119
9 | 14 | 1 | 1072 | 287 | 355 | 193 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 149 | 1072
9 | 14 | 2 | 1062 | 287 | 355 | 193 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 138 | 1062
9 | 14 | 3 | 1074 | 287 | 355 | 192 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 153 | 1074
9 | 14 | 4 | 1081 | 287 | 355 | 192 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 160 | 1081
9 | 14 | 5 | 1085 | 287 | 355 | 191 | 2 | 83 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 164 | 1085
9 | 14 | 6 | 1074 | 287 | 355 | 192 | 2 | 83 | 58 | 0 | 2 | 0 | 0 | 95 | 1074
9 | 14 | 7 | 1116 | 287 | 355 | 198 | 2 | 83 | 172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1116
9 | 14 | 8 | 1197 | 287 | 355 | 208 | 2 | 83 | 332 | 0 | 2 | 0 | -59 | -13 | 1197
9 | 14 | 9 | 1289 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 586 | 0 | 2 | 0 | -240 | 0 | 1289
9 | 14 | 10 | 1341 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 656 | 0 | 2 | 0 | -260 | -1 | 1341
9 | 14 | 11 | 1359 | 287 | 355 | 215 | 2 | 83 | 540 | 0 | 2 | 0 | -126 | 1 | 1359
9 | 14 | 12 | 1362 | 287 | 355 | 208 | 2 | 83 | 451 | 0 | 3 | 0 | -26 | -1 | 1362
9 | 14 | 13 | 1355 | 287 | 355 | 207 | 2 | 83 | 472 | 0 | 4 | 0 | -55 | 0 | 1355
9 | 14 | 14 | 1353 | 287 | 355 | 215 | 2 | 83 | 401 | 0 | 5 | 0 | -67 | 72 | 1353
9 | 14 | 15 | 1365 | 287 | 355 | 231 | 2 | 83 | 250 | 0 | 5 | 0 | 5 | 147 | 1365
9 | 14 | 16 | 1373 | 287 | 555 | 252 | 2 | 83 | 132 | 0 | 3 | 0 | 0 | 59 | 1373
9 | 14 | 17 | 1395 | 287 | 714 | 271 | 2 | 83 | 26 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1395
9 | 14 | 18 | 1432 | 287 | 781 | 273 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1432
9 | 14 | 19 | 1400 | 287 | 758 | 264 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1400
9 | 14 | 20 | 1354 | 287 | 685 | 246 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 47 | 1354
9 | 14 | 21 | 1312 | 287 | 674 | 214 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50 | 1312
9 | 14 | 22 | 1262 | 287 | 632 | 204 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 52 | 1262
9 | 14 | 23 | 1220 | 287 | 595 | 199 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 52 | 1220
9 | 15 | 0 | 1150 | 287 | 527 | 194 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 55 | 1150
9 | 15 | 1 | 1103 | 287 | 435 | 193 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 101 | 1103
9 | 15 | 2 | 1085 | 287 | 398 | 193 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 119 | 1085
9 | 15 | 3 | 1101 | 287 | 421 | 192 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 112 | 1101
9 | 15 | 4 | 1120 | 287 | 503 | 192 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 49 | 1120
9 | 15 | 5 | 1153 | 287 | 536 | 191 | 2 | 83 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 47 | 1153
9 | 15 | 6 | 1199 | 287 | 456 | 192 | 2 | 83 | 76 | 0 | 5 | 0 | 0 | 98 | 1199
9 | 15 | 7 | 1340 | 287 | 355 | 198 | 2 | 83 | 321 | 0 | 4 | 0 | -4 | 94 | 1340
9 | 15 | 8 | 1554 | 287 | 355 | 208 | 2 | 83 | 580 | 0 | 2 | 0 | -57 | 94 | 1554
9 | 15 | 9 | 1704 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 806 | 0 | 1 | 0 | -45 | 1 | 1704
9 | 15 | 10 | 1775 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 965 | 0 | 1 | 0 | -157 | 22 | 1775
9 | 15 | 11 | 1810 | 287 | 355 | 215 | 2 | 83 | 953 | 0 | 1 | 0 | -374 | 288 | 1810
9 | 15 | 12 | 1796 | 287 | 355 | 208 | 2 | 83 | 967 | 0 | 2 | 0 | -107 | -1 | 1796
9 | 15 | 13 | 1850 | 287 | 355 | 207 | 2 | 83 | 892 | 0 | 2 | 0 | -373 | 395 | 1850
9 | 15 | 14 | 1871 | 287 | 355 | 215 | 2 | 83 | 742 | 0 | 3 | 0 | 15 | 169 | 1871
9 | 15 | 15 | 1857 | 287 | 688 | 231 | 2 | 83 | 460 | 0 | 2 | 0 | 0 | 104 | 1857
9 | 15 | 16 | 1821 | 287 | 1005 | 252 | 2 | 83 | 190 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1821
9 | 15 | 17 | 1769 | 287 | 1098 | 271 | 2 | 83 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1769
9 | 15 | 18 | 1736 | 287 | 1045 | 273 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 44 | 1736
9 | 15 | 19 | 1665 | 287 | 1028 | 264 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1665
9 | 15 | 20 | 1598 | 287 | 980 | 246 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1598
9 | 15 | 21 | 1534 | 287 | 948 | 214 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1534
9 | 15 | 22 | 1463 | 287 | 850 | 204 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1463
9 | 15 | 23 | 1401 | 287 | 788 | 199 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1401
9 | 16 | 0 | 1312 | 287 | 355 | 183 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 | 26 | 1312
9 | 16 | 1 | 1265 | 287 | 667 | 182 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1265
9 | 16 | 2 | 1241 | 287 | 610 | 183 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 1241
9 | 16 | 3 | 1237 | 287 | 634 | 182 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1237
9 | 16 | 4 | 1239 | 287 | 634 | 182 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 1239
9 | 16 | 5 | 1260 | 287 | 664 | 181 | 2 | 83 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 | 1260
9 | 16 | 6 | 1312 | 287 | 620 | 181 | 2 | 83 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1312
9 | 16 | 7 | 1463 | 287 | 355 | 187 | 2 | 83 | 379 | 0 | 0 | 0 | 22 | 148 | 1463
9 | 16 | 8 | 1721 | 287 | 355 | 198 | 2 | 83 | 674 | 0 | 0 | 0 | -43 | 165 | 1721
9 | 16 | 9 | 1907 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 926 | 0 | 0 | 0 | -204 | 249 | 1907
9 | 16 | 10 | 1983 | 287 | 355 | 212 | 2 | 83 | 1095 | 0 | 0 | 0 | -300 | 249 | 1983
9 | 16 | 11 | 2028 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 1141 | 0 | 1 | 0 | -299 | 249 | 2028
9 | 16 | 12 | 1982 | 287 | 355 | 197 | 2 | 83 | 1100 | 0 | 1 | 0 | -293 | 250 | 1982
9 | 16 | 13 | 2079 | 287 | 355 | 200 | 2 | 83 | 971 | 0 | 2 | 0 | 181 | -2 | 2079
9 | 16 | 14 | 2099 | 287 | 721 | 217 | 2 | 83 | 787 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2099
9 | 16 | 15 | 2080 | 287 | 928 | 254 | 2 | 83 | 524 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2080
9 | 16 | 16 | 2050 | 287 | 810 | 278 | 2 | 83 | 207 | 0 | 3 | 0 | 380 | 0 | 2050
9 | 16 | 17 | 1923 | 287 | 1245 | 282 | 2 | 83 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1923
9 | 16 | 18 | 1855 | 287 | 1205 | 276 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1855
9 | 16 | 19 | 1752 | 287 | 1110 | 265 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1752
9 | 16 | 20 | 1673 | 287 | 1078 | 220 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1673
9 | 16 | 21 | 1606 | 287 | 1018 | 200 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1606
9 | 16 | 22 | 1555 | 287 | 969 | 194 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 1555
9 | 16 | 23 | 1486 | 287 | 893 | 189 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 1486
9 | 17 | 0 | 1397 | 287 | 794 | 183 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 47 | 1397
9 | 17 | 1 | 1331 | 287 | 734 | 182 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42 | 1331
9 | 17 | 2 | 1308 | 287 | 707 | 183 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1308
9 | 17 | 3 | 1305 | 287 | 698 | 182 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 1305
9 | 17 | 4 | 1305 | 287 | 702 | 182 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1305
9 | 17 | 5 | 1322 | 287 | 712 | 181 | 2 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1322
9 | 17 | 6 | 1376 | 287 | 674 | 181 | 2 | 83 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 1376
9 | 17 | 7 | 1536 | 287 | 520 | 187 | 2 | 83 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 1536
9 | 17 | 8 | 1808 | 287 | 536 | 198 | 2 | 83 | 649 | 0 | 1 | 0 | 0 | 52 | 1808
9 | 17 | 9 | 2005 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 854 | 0 | 1 | 0 | 183 | 31 | 2005
9 | 17 | 10 | 2054 | 287 | 355 | 212 | 2 | 83 | 940 | 0 | 3 | 0 | 18 | 154 | 2054
9 | 17 | 11 | 2090 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 977 | 0 | 4 | 0 | 63 | 110 | 2090
9 | 17 | 12 | 2035 | 287 | 355 | 197 | 2 | 83 | 916 | 0 | 5 | 0 | 116 | 74 | 2035
9 | 17 | 13 | 2105 | 287 | 679 | 200 | 2 | 83 | 773 | 0 | 5 | 0 | 0 | 76 | 2105
9 | 17 | 14 | 2129 | 287 | 857 | 217 | 2 | 83 | 678 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2129
9 | 17 | 15 | 2120 | 287 | 1025 | 254 | 2 | 83 | 464 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2120
9 | 17 | 16 | 2076 | 287 | 1238 | 278 | 2 | 83 | 183 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2076
9 | 17 | 17 | 1960 | 287 | 1281 | 282 | 2 | 83 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1960
9 | 17 | 18 | 1902 | 287 | 1241 | 276 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1902
9 | 17 | 19 | 1795 | 287 | 1156 | 265 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1795
9 | 17 | 20 | 1707 | 287 | 1098 | 220 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1707
9 | 17 | 21 | 1641 | 287 | 1050 | 200 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14 | 1641
9 | 17 | 22 | 1594 | 287 | 1008 | 194 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | 1594
9 | 17 | 23 | 1523 | 287 | 932 | 189 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 | 1523
9 | 18 | 0 | 1411 | 287 | 810 | 183 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 44 | 1411
9 | 18 | 1 | 1334 | 287 | 722 | 182 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 56 | 1334
9 | 18 | 2 | 1309 | 287 | 674 | 183 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 75 | 1309
9 | 18 | 3 | 1310 | 287 | 672 | 182 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 80 | 1310
9 | 18 | 4 | 1310 | 287 | 685 | 182 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 66 | 1310
9 | 18 | 5 | 1328 | 287 | 713 | 181 | 2 | 83 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 53 | 1328
9 | 18 | 6 | 1376 | 287 | 718 | 181 | 2 | 83 | 53 | 0 | 8 | 0 | 0 | 44 | 1376
9 | 18 | 7 | 1521 | 287 | 708 | 187 | 2 | 83 | 218 | 0 | 9 | 0 | 0 | 27 | 1521
9 | 18 | 8 | 1791 | 287 | 730 | 198 | 2 | 83 | 460 | 0 | 11 | 0 | 0 | 20 | 1791
9 | 18 | 9 | 1967 | 287 | 721 | 209 | 2 | 83 | 653 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1967
9 | 18 | 10 | 2020 | 287 | 670 | 212 | 2 | 83 | 752 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2020
9 | 18 | 11 | 2041 | 287 | 691 | 209 | 2 | 83 | 757 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2041
9 | 18 | 12 | 1968 | 287 | 709 | 197 | 2 | 83 | 656 | 0 | 12 | 0 | 0 | 22 | 1968
9 | 18 | 13 | 1990 | 287 | 878 | 200 | 2 | 83 | 527 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1990
9 | 18 | 14 | 1988 | 287 | 846 | 217 | 2 | 83 | 543 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1988
9 | 18 | 15 | 1937 | 287 | 563 | 254 | 2 | 83 | 357 | 0 | 12 | 0 | 380 | -1 | 1937
9 | 18 | 16 | 1894 | 287 | 1095 | 278 | 2 | 83 | 139 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1894
9 | 18 | 17 | 1797 | 287 | 1117 | 282 | 2 | 83 | 13 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1797
9 | 18 | 18 | 1738 | 287 | 1077 | 276 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1738
9 | 18 | 19 | 1634 | 287 | 605 | 265 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 380 | 0 | 1634
9 | 18 | 20 | 1557 | 287 | 905 | 220 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 49 | 1557
9 | 18 | 21 | 1497 | 287 | 865 | 200 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 46 | 1497
9 | 18 | 22 | 1448 | 287 | 823 | 194 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 44 | 1448
9 | 18 | 23 | 1391 | 287 | 768 | 189 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 47 | 1391
9 | 19 | 0 | 1306 | 287 | 683 | 183 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 52 | 1306
9 | 19 | 1 | 1249 | 287 | 603 | 182 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 77 | 1249
9 | 19 | 2 | 1224 | 287 | 601 | 183 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 54 | 1224
9 | 19 | 3 | 1224 | 287 | 571 | 182 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 87 | 1224
9 | 19 | 4 | 1225 | 287 | 609 | 182 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 54 | 1225
9 | 19 | 5 | 1246 | 287 | 622 | 181 | 2 | 83 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 61 | 1246
9 | 19 | 6 | 1283 | 287 | 607 | 181 | 2 | 83 | 47 | 0 | 6 | 0 | 0 | 70 | 1283
9 | 19 | 7 | 1380 | 287 | 355 | 187 | 2 | 83 | 188 | 0 | 5 | 0 | 14 | 259 | 1380
9 | 19 | 8 | 1585 | 287 | 355 | 198 | 2 | 83 | 438 | 0 | 3 | 0 | -9 | 228 | 1585
9 | 19 | 9 | 1728 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 557 | 0 | 3 | 0 | -12 | 244 | 1728
9 | 19 | 10 | 1744 | 287 | 355 | 212 | 2 | 83 | 683 | 0 | 3 | 0 | -12 | 131 | 1744
9 | 19 | 11 | 1768 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 827 | 0 | 2 | 0 | -13 | 16 | 1768
9 | 19 | 12 | 1683 | 287 | 355 | 197 | 2 | 83 | 777 | 0 | 3 | 0 | -135 | 114 | 1683
9 | 19 | 13 | 1776 | 287 | 355 | 200 | 2 | 83 | 734 | 0 | 5 | 0 | -250 | 360 | 1776
9 | 19 | 14 | 1771 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 510 | 0 | 6 | 0 | -13 | 324 | 1771
9 | 19 | 15 | 1722 | 287 | 684 | 254 | 2 | 83 | 295 | 0 | 7 | 0 | 0 | 110 | 1722
9 | 19 | 16 | 1685 | 287 | 908 | 278 | 2 | 83 | 120 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1685
9 | 19 | 17 | 1600 | 287 | 861 | 282 | 2 | 83 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 69 | 1600
9 | 19 | 18 | 1559 | 287 | 907 | 276 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1559
9 | 19 | 19 | 1487 | 287 | 791 | 265 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 55 | 1487
9 | 19 | 20 | 1436 | 287 | 431 | 220 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 380 | 29 | 1436
9 | 19 | 21 | 1385 | 287 | 758 | 200 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 50 | 1385
9 | 19 | 22 | 1353 | 287 | 734 | 194 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 45 | 1353
9 | 19 | 23 | 1316 | 287 | 689 | 189 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 55 | 1316
9 | 20 | 0 | 1240 | 287 | 599 | 194 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 64 | 1240
9 | 20 | 1 | 1190 | 287 | 378 | 193 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 236 | 1190
9 | 20 | 2 | 1164 | 287 | 362 | 193 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 225 | 1164
9 | 20 | 3 | 1172 | 287 | 364 | 192 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 233 | 1172
9 | 20 | 4 | 1161 | 287 | 418 | 192 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 168 | 1161
9 | 20 | 5 | 1161 | 287 | 441 | 191 | 2 | 83 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 144 | 1161
9 | 20 | 6 | 1147 | 287 | 355 | 192 | 2 | 83 | 12 | 0 | 13 | 0 | 0 | 203 | 1147
9 | 20 | 7 | 1162 | 287 | 355 | 198 | 2 | 83 | 63 | 0 | 11 | 0 | -1 | 164 | 1162
9 | 20 | 8 | 1226 | 287 | 355 | 208 | 2 | 83 | 143 | 0 | 11 | 0 | -2 | 139 | 1226
9 | 20 | 9 | 1274 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 229 | 0 | 9 | 0 | -41 | 136 | 1274
9 | 20 | 10 | 1285 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 292 | 0 | 9 | 0 | -113 | 153 | 1285
9 | 20 | 11 | 1289 | 287 | 355 | 215 | 2 | 83 | 288 | 0 | 8 | 0 | -3 | 54 | 1289
9 | 20 | 12 | 1270 | 287 | 355 | 208 | 2 | 83 | 257 | 0 | 8 | 0 | -3 | 73 | 1270
9 | 20 | 13 | 1263 | 287 | 355 | 207 | 2 | 83 | 204 | 0 | 7 | 0 | -3 | 121 | 1263
9 | 20 | 14 | 1253 | 287 | 385 | 215 | 2 | 83 | 177 | 0 | 5 | 0 | 0 | 99 | 1253
9 | 20 | 15 | 1239 | 287 | 425 | 231 | 2 | 83 | 103 | 0 | 3 | 0 | 0 | 105 | 1239
9 | 20 | 16 | 1236 | 287 | 569 | 252 | 2 | 83 | 42 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1236
9 | 20 | 17 | 1255 | 287 | 504 | 271 | 2 | 83 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 102 | 1255
9 | 20 | 18 | 1262 | 287 | 523 | 273 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 91 | 1262
9 | 20 | 19 | 1234 | 287 | 594 | 264 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1234
9 | 20 | 20 | 1208 | 287 | 523 | 246 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 62 | 1208
9 | 20 | 21 | 1171 | 287 | 521 | 214 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 1171
9 | 20 | 22 | 1156 | 287 | 360 | 204 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 202 | 12 | 1156
9 | 20 | 23 | 1124 | 287 | 355 | 199 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 79 | 113 | 1124
9 | 21 | 0 | 1070 | 287 | 355 | 194 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 146 | 1070
9 | 21 | 1 | 1029 | 287 | 355 | 193 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 106 | 1029
9 | 21 | 2 | 1027 | 287 | 355 | 193 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 101 | 1027
9 | 21 | 3 | 1036 | 287 | 355 | 192 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 105 | 1036
9 | 21 | 4 | 1052 | 287 | 355 | 192 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 121 | 1052
9 | 21 | 5 | 1062 | 287 | 355 | 191 | 2 | 83 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 130 | 1062
9 | 21 | 6 | 1038 | 287 | 355 | 192 | 2 | 83 | 52 | 0 | 14 | 0 | 0 | 53 | 1038
9 | 21 | 7 | 1064 | 287 | 355 | 198 | 2 | 83 | 275 | 0 | 11 | 0 | -206 | 59 | 1064
9 | 21 | 8 | 1169 | 287 | 355 | 208 | 2 | 83 | 670 | -95 | 13 | -13 | -387 | 46 | 1169
9 | 21 | 9 | 1218 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 931 | -247 | 15 | -15 | -386 | -21 | 1218
9 | 21 | 10 | 1263 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 1062 | -283 | 14 | -14 | -385 | -75 | 1263
9 | 21 | 11 | 1272 | 287 | 355 | 215 | 2 | 83 | 1076 | -286 | 15 | -15 | -385 | -75 | 1272
9 | 21 | 12 | 1296 | 287 | 355 | 208 | 2 | 83 | 1075 | -84 | 16 | -16 | -384 | -246 | 1296
9 | 21 | 13 | 1285 | 287 | 355 | 207 | 2 | 83 | 905 | -229 | 17 | -17 | -384 | 59 | 1285
9 | 21 | 14 | 1263 | 287 | 355 | 215 | 2 | 83 | 673 | 0 | 19 | 0 | -385 | 14 | 1263
9 | 21 | 15 | 1247 | 287 | 355 | 231 | 2 | 83 | 426 | 0 | 20 | 0 | -212 | 55 | 1247
9 | 21 | 16 | 1243 | 287 | 355 | 252 | 2 | 83 | 168 | 0 | 17 | 0 | 24 | 55 | 1243
9 | 21 | 17 | 1260 | 287 | 355 | 271 | 2 | 83 | 18 | 0 | 16 | 0 | 229 | -1 | 1260
9 | 21 | 18 | 1274 | 287 | 355 | 273 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 | 256 | 1274
9 | 21 | 19 | 1236 | 287 | 355 | 264 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 | 226 | 1236
9 | 21 | 20 | 1196 | 287 | 355 | 246 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 208 | 0 | 1196
9 | 21 | 21 | 1156 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 132 | 69 | 1156
9 | 21 | 22 | 1116 | 287 | 355 | 204 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 112 | 60 | 1116
9 | 21 | 23 | 1080 | 287 | 355 | 199 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 81 | 61 | 1080
9 | 22 | 0 | 1023 | 287 | 355 | 183 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 101 | 1023
9 | 22 | 1 | 985 | 287 | 355 | 182 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 68 | 985
9 | 22 | 2 | 983 | 287 | 355 | 183 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 65 | 983
9 | 22 | 3 | 1006 | 287 | 355 | 182 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 89 | 1006
9 | 22 | 4 | 1039 | 287 | 355 | 182 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 122 | 1039
9 | 22 | 5 | 1082 | 287 | 355 | 181 | 2 | 83 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 163 | 1082
9 | 22 | 6 | 1123 | 287 | 355 | 181 | 2 | 83 | 106 | 0 | 9 | 0 | 0 | 100 | 1123
9 | 22 | 7 | 1225 | 287 | 355 | 187 | 2 | 83 | 326 | 0 | 4 | 0 | -60 | 41 | 1225
9 | 22 | 8 | 1398 | 287 | 355 | 198 | 2 | 83 | 576 | 0 | 3 | 0 | -158 | 52 | 1398
9 | 22 | 9 | 1530 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 911 | 0 | 2 | 0 | -366 | 47 | 1530
9 | 22 | 10 | 1582 | 287 | 355 | 212 | 2 | 83 | 1081 | 0 | 1 | 0 | -378 | -61 | 1582
9 | 22 | 11 | 1625 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 1112 | 0 | 1 | 0 | -378 | -46 | 1625
9 | 22 | 12 | 1557 | 287 | 355 | 197 | 2 | 83 | 951 | 0 | 2 | 0 | -355 | 35 | 1557
9 | 22 | 13 | 1641 | 287 | 355 | 200 | 2 | 83 | 961 | 0 | 3 | 0 | -377 | 127 | 1641
9 | 22 | 14 | 1638 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 736 | 0 | 6 | 0 | -377 | 329 | 1638
9 | 22 | 15 | 1625 | 287 | 362 | 254 | 2 | 83 | 472 | 0 | 8 | 0 | 10 | 147 | 1625
9 | 22 | 16 | 1588 | 287 | 355 | 278 | 2 | 83 | 178 | 0 | 7 | 0 | 371 | 27 | 1588
9 | 22 | 17 | 1521 | 287 | 776 | 282 | 2 | 83 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 71 | 1521
9 | 22 | 18 | 1493 | 287 | 760 | 276 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 77 | 1493
9 | 22 | 19 | 1417 | 287 | 438 | 265 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 268 | 64 | 1417
9 | 22 | 20 | 1372 | 287 | 415 | 220 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 298 | 57 | 1372
9 | 22 | 21 | 1322 | 287 | 402 | 200 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 275 | 62 | 1322
9 | 22 | 22 | 1308 | 287 | 355 | 194 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 330 | 47 | 1308
9 | 22 | 23 | 1275 | 287 | 653 | 189 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 52 | 1275
9 | 23 | 0 | 1212 | 287 | 355 | 194 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | -2 | 283 | 1212
9 | 23 | 1 | 1165 | 287 | 355 | 193 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | -1 | 237 | 1165
9 | 23 | 2 | 1163 | 287 | 355 | 193 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | -1 | 234 | 1163
9 | 23 | 3 | 1159 | 287 | 355 | 192 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | -1 | 232 | 1159
9 | 23 | 4 | 1171 | 287 | 355 | 192 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | -1 | 246 | 1171
9 | 23 | 5 | 1184 | 287 | 355 | 191 | 2 | 83 | 1 | 0 | 7 | 0 | -1 | 259 | 1184
9 | 23 | 6 | 1180 | 287 | 355 | 192 | 2 | 83 | 61 | 0 | 6 | 0 | -87 | 281 | 1180
9 | 23 | 7 | 1241 | 287 | 355 | 198 | 2 | 83 | 257 | 0 | 6 | 0 | -2 | 55 | 1241
9 | 23 | 8 | 1384 | 287 | 355 | 208 | 2 | 83 | 557 | 0 | 6 | 0 | -45 | -69 | 1384
9 | 23 | 9 | 1497 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 772 | 0 | 5 | 0 | -380 | 159 | 1497
9 | 23 | 10 | 1519 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 777 | 0 | 5 | 0 | -366 | 159 | 1519
9 | 23 | 11 | 1525 | 287 | 355 | 215 | 2 | 83 | 740 | 0 | 4 | 0 | -380 | 219 | 1525
9 | 23 | 12 | 1460 | 287 | 355 | 208 | 2 | 83 | 663 | 0 | 4 | 0 | -259 | 117 | 1460
9 | 23 | 13 | 1536 | 287 | 355 | 207 | 2 | 83 | 723 | 0 | 4 | 0 | -379 | 254 | 1536
9 | 23 | 14 | 1542 | 287 | 355 | 215 | 2 | 83 | 661 | 0 | 3 | 0 | -305 | 241 | 1542
9 | 23 | 15 | 1527 | 287 | 355 | 231 | 2 | 83 | 424 | 0 | 4 | 0 | -8 | 149 | 1527
9 | 23 | 16 | 1514 | 287 | 355 | 252 | 2 | 83 | 147 | 0 | 3 | 0 | 205 | 180 | 1514
9 | 23 | 17 | 1492 | 287 | 355 | 271 | 2 | 83 | 8 | 0 | 3 | 0 | 184 | 299 | 1492
9 | 23 | 18 | 1477 | 287 | 355 | 273 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 172 | 300 | 1477
9 | 23 | 19 | 1415 | 287 | 355 | 264 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 120 | 299 | 1415
9 | 23 | 20 | 1384 | 287 | 355 | 246 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 314 | 91 | 1384
9 | 23 | 21 | 1339 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 91 | 299 | 1339
9 | 23 | 22 | 1302 | 287 | 355 | 204 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 65 | 298 | 1302
9 | 23 | 23 | 1263 | 287 | 355 | 199 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 18 | 311 | 1263
9 | 24 | 0 | 1204 | 287 | 355 | 183 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 285 | 1204
9 | 24 | 1 | 1152 | 287 | 355 | 182 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 236 | 1152
9 | 24 | 2 | 1141 | 287 | 355 | 183 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 224 | 1141
9 | 24 | 3 | 1155 | 287 | 355 | 182 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 241 | 1155
9 | 24 | 4 | 1173 | 287 | 355 | 182 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 43 | 215 | 1173
9 | 24 | 5 | 1198 | 287 | 355 | 181 | 2 | 83 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 282 | 1198
9 | 24 | 6 | 1220 | 287 | 355 | 181 | 2 | 83 | 97 | 0 | 7 | 0 | -2 | 210 | 1220
9 | 24 | 7 | 1304 | 287 | 355 | 187 | 2 | 83 | 362 | 0 | 7 | 0 | -3 | 24 | 1304
9 | 24 | 8 | 1464 | 287 | 355 | 198 | 2 | 83 | 589 | 0 | 8 | 0 | -229 | 171 | 1464
9 | 24 | 9 | 1577 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 750 | 0 | 7 | 0 | -366 | 250 | 1577
9 | 24 | 10 | 1608 | 287 | 355 | 212 | 2 | 83 | 855 | 0 | 5 | 0 | -378 | 187 | 1608
9 | 24 | 11 | 1620 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 819 | 0 | 6 | 0 | -378 | 237 | 1620
9 | 24 | 12 | 1534 | 287 | 355 | 197 | 2 | 83 | 723 | 0 | 5 | 0 | -367 | 249 | 1534
9 | 24 | 13 | 1605 | 287 | 355 | 200 | 2 | 83 | 602 | 0 | 5 | 0 | -9 | 80 | 1605
9 | 24 | 14 | 1609 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 427 | 0 | 5 | 0 | 10 | 223 | 1609
9 | 24 | 15 | 1585 | 287 | 355 | 254 | 2 | 83 | 241 | 0 | 5 | 0 | 223 | 135 | 1585
9 | 24 | 16 | 1565 | 287 | 372 | 278 | 2 | 83 | 86 | 0 | 5 | 0 | 373 | 79 | 1565
9 | 24 | 17 | 1518 | 287 | 789 | 282 | 2 | 83 | 5 | 0 | 6 | 0 | 64 | 0 | 1518
9 | 24 | 18 | 1488 | 287 | 505 | 276 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 329 | 1488
9 | 24 | 19 | 1418 | 287 | 355 | 265 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 374 | 45 | 1418
9 | 24 | 20 | 1376 | 287 | 469 | 220 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 307 | 1376
9 | 24 | 21 | 1332 | 287 | 700 | 200 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 53 | 1332
9 | 24 | 22 | 1308 | 287 | 355 | 194 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 349 | 33 | 1308
9 | 24 | 23 | 1283 | 287 | 612 | 189 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 105 | 1283
9 | 25 | 0 | 1218 | 287 | 376 | 183 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13 | 268 | 1218
9 | 25 | 1 | 1174 | 287 | 355 | 182 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | -1 | 261 | 1174
9 | 25 | 2 | 1158 | 287 | 355 | 183 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 242 | 1158
9 | 25 | 3 | 1168 | 287 | 355 | 182 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | -1 | 256 | 1168
9 | 25 | 4 | 1181 | 287 | 355 | 182 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 267 | 1181
9 | 25 | 5 | 1201 | 287 | 355 | 181 | 2 | 83 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 288 | 1201
9 | 25 | 6 | 1218 | 287 | 355 | 181 | 2 | 83 | 34 | 0 | 3 | 0 | -2 | 275 | 1218
9 | 25 | 7 | 1302 | 287 | 355 | 187 | 2 | 83 | 160 | 0 | 2 | 0 | -3 | 229 | 1302
9 | 25 | 8 | 1476 | 287 | 355 | 198 | 2 | 83 | 305 | 0 | 1 | 0 | 7 | 238 | 1476
9 | 25 | 9 | 1589 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 472 | 0 | 1 | 0 | 9 | 171 | 1589
9 | 25 | 10 | 1621 | 287 | 355 | 212 | 2 | 83 | 586 | 0 | 0 | 0 | -10 | 106 | 1621
9 | 25 | 11 | 1635 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 617 | 0 | 0 | 0 | -10 | 92 | 1635
9 | 25 | 12 | 1550 | 287 | 355 | 197 | 2 | 83 | 547 | 0 | 1 | 0 | -8 | 86 | 1550
9 | 25 | 13 | 1621 | 287 | 355 | 200 | 2 | 83 | 462 | 0 | 2 | 0 | 10 | 220 | 1621
9 | 25 | 14 | 1636 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 322 | 0 | 3 | 0 | 223 | 144 | 1636
9 | 25 | 15 | 1614 | 287 | 788 | 254 | 2 | 83 | 164 | 0 | 4 | 0 | 0 | 32 | 1614
9 | 25 | 16 | 1577 | 287 | 402 | 278 | 2 | 83 | 63 | 0 | 4 | 0 | 375 | 83 | 1577
9 | 25 | 17 | 1529 | 287 | 785 | 282 | 2 | 83 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 79 | 1529
9 | 25 | 18 | 1501 | 287 | 448 | 276 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 380 | 19 | 1501
9 | 25 | 19 | 1434 | 287 | 723 | 265 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 70 | 1434
9 | 25 | 20 | 1386 | 287 | 728 | 220 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 62 | 1386
9 | 25 | 21 | 1342 | 287 | 709 | 200 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 56 | 1342
9 | 25 | 22 | 1313 | 287 | 695 | 194 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 48 | 1313
9 | 25 | 23 | 1277 | 287 | 528 | 189 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 184 | 1277
9 | 26 | 0 | 1210 | 287 | 473 | 183 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 175 | 1210
9 | 26 | 1 | 1161 | 287 | 355 | 182 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 244 | 1161
9 | 26 | 2 | 1142 | 287 | 355 | 183 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 225 | 1142
9 | 26 | 3 | 1156 | 287 | 355 | 182 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 239 | 1156
9 | 26 | 4 | 1172 | 287 | 355 | 182 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 77 | 177 | 1172
9 | 26 | 5 | 1198 | 287 | 371 | 181 | 2 | 83 | 1 | 0 | 7 | 0 | 163 | 103 | 1198
9 | 26 | 6 | 1216 | 287 | 355 | 181 | 2 | 83 | 88 | 0 | 8 | 0 | -2 | 214 | 1216
9 | 26 | 7 | 1310 | 287 | 355 | 187 | 2 | 83 | 380 | 0 | 7 | 0 | -4 | 13 | 1310
9 | 26 | 8 | 1520 | 287 | 355 | 198 | 2 | 83 | 635 | 0 | 4 | 0 | -11 | -33 | 1520
9 | 26 | 9 | 1662 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 831 | 0 | 3 | 0 | -105 | -3 | 1662
9 | 26 | 10 | 1748 | 287 | 355 | 212 | 2 | 83 | 1004 | 0 | 4 | 0 | -198 | -1 | 1748
9 | 26 | 11 | 1787 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 1061 | 0 | 4 | 0 | -214 | 0 | 1787
9 | 26 | 12 | 1737 | 287 | 355 | 197 | 2 | 83 | 990 | 0 | 4 | 0 | -181 | 0 | 1737
9 | 26 | 13 | 1823 | 287 | 355 | 200 | 2 | 83 | 877 | 0 | 6 | 0 | -236 | 249 | 1823
9 | 26 | 14 | 1828 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 675 | 0 | 6 | 0 | 14 | 189 | 1828
9 | 26 | 15 | 1798 | 287 | 384 | 254 | 2 | 83 | 413 | 0 | 7 | 0 | 369 | -1 | 1798
9 | 26 | 16 | 1761 | 287 | 480 | 278 | 2 | 83 | 171 | 0 | 7 | 0 | 377 | 76 | 1761
9 | 26 | 17 | 1646 | 287 | 911 | 282 | 2 | 83 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 65 | 1646
9 | 26 | 18 | 1588 | 287 | 549 | 276 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 380 | 0 | 1588
9 | 26 | 19 | 1506 | 287 | 810 | 265 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 45 | 1506
9 | 26 | 20 | 1437 | 287 | 526 | 220 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 301 | 1437
9 | 26 | 21 | 1370 | 287 | 740 | 200 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 39 | 1370
9 | 26 | 22 | 1335 | 287 | 751 | 194 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1335
9 | 26 | 23 | 1293 | 287 | 675 | 189 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 38 | 1293
9 | 27 | 0 | 1220 | 287 | 376 | 194 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 261 | 1220
9 | 27 | 1 | 1161 | 287 | 355 | 193 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | -1 | 224 | 1161
9 | 27 | 2 | 1139 | 287 | 355 | 193 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 200 | 1139
9 | 27 | 3 | 1140 | 287 | 355 | 192 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 205 | 1140
9 | 27 | 4 | 1134 | 287 | 355 | 192 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 201 | 1134
9 | 27 | 5 | 1128 | 287 | 355 | 191 | 2 | 83 | 1 | 0 | 13 | 0 | 1 | 195 | 1128
9 | 27 | 6 | 1080 | 287 | 355 | 192 | 2 | 83 | 86 | 0 | 12 | -6 | 0 | 69 | 1080
9 | 27 | 7 | 1116 | 287 | 355 | 198 | 2 | 83 | 389 | 0 | 13 | 0 | -264 | 53 | 1116
9 | 27 | 8 | 1175 | 287 | 355 | 208 | 2 | 83 | 605 | -20 | 10 | -10 | -387 | 42 | 1175
9 | 27 | 9 | 1220 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 598 | 0 | 6 | 0 | -379 | 54 | 1220
9 | 27 | 10 | 1269 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 955 | -4 | 4 | -4 | -385 | -241 | 1269
9 | 27 | 11 | 1294 | 287 | 355 | 215 | 2 | 83 | 1059 | -54 | 4 | -4 | -384 | -269 | 1294
9 | 27 | 12 | 1308 | 287 | 355 | 208 | 2 | 83 | 1073 | -55 | 4 | -4 | -384 | -261 | 1308
9 | 27 | 13 | 1316 | 287 | 355 | 207 | 2 | 83 | 988 | -51 | 3 | -3 | -384 | -171 | 1316
9 | 27 | 14 | 1316 | 287 | 355 | 215 | 2 | 83 | 797 | -41 | 3 | -3 | -384 | 2 | 1316
9 | 27 | 15 | 1306 | 287 | 355 | 231 | 2 | 83 | 522 | 0 | 2 | 0 | -221 | 45 | 1306
9 | 27 | 16 | 1293 | 287 | 355 | 252 | 2 | 83 | 189 | 0 | 2 | 0 | 68 | 55 | 1293
9 | 27 | 17 | 1274 | 287 | 355 | 271 | 2 | 83 | 12 | 0 | 2 | 0 | 210 | 52 | 1274
9 | 27 | 18 | 1274 | 287 | 355 | 273 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 216 | 56 | 1274
9 | 27 | 19 | 1233 | 287 | 355 | 264 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 189 | 52 | 1233
9 | 27 | 20 | 1190 | 287 | 355 | 246 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 167 | 49 | 1190
9 | 27 | 21 | 1158 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 143 | 73 | 1158
9 | 27 | 22 | 1116 | 287 | 355 | 204 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 112 | 72 | 1116
9 | 27 | 23 | 1082 | 287 | 355 | 199 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 98 | 57 | 1082
9 | 28 | 0 | 1022 | 287 | 355 | 194 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 68 | 1022
9 | 28 | 1 | 978 | 287 | 355 | 193 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | -11 | 68 | 978
9 | 28 | 2 | 972 | 287 | 355 | 193 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 | 57 | 972
9 | 28 | 3 | 996 | 287 | 355 | 192 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 76 | 996
9 | 28 | 4 | 1016 | 287 | 355 | 192 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 75 | 1016
9 | 28 | 5 | 1017 | 287 | 355 | 191 | 2 | 83 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 | 68 | 1017
9 | 28 | 6 | 980 | 287 | 355 | 192 | 2 | 83 | 80 | 0 | 2 | 0 | -82 | 61 | 980
9 | 28 | 7 | 1005 | 287 | 355 | 198 | 2 | 83 | 312 | 0 | 3 | 0 | -306 | 71 | 1005
9 | 28 | 8 | 1083 | 287 | 355 | 208 | 2 | 83 | 545 | 0 | 4 | 0 | -387 | -14 | 1083
9 | 28 | 9 | 1154 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 710 | 0 | 3 | 0 | -387 | -113 | 1154
9 | 28 | 10 | 1178 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 735 | 0 | 3 | 0 | -387 | -117 | 1178
9 | 28 | 11 | 1217 | 287 | 355 | 215 | 2 | 83 | 835 | 0 | 4 | 0 | -386 | -178 | 1217
9 | 28 | 12 | 1234 | 287 | 355 | 208 | 2 | 83 | 874 | 0 | 5 | 0 | -385 | -195 | 1234
9 | 28 | 13 | 1238 | 287 | 355 | 207 | 2 | 83 | 772 | 0 | 5 | 0 | -385 | -88 | 1238
9 | 28 | 14 | 1225 | 287 | 355 | 215 | 2 | 83 | 566 | 0 | 6 | 0 | -341 | 52 | 1225
9 | 28 | 15 | 1220 | 287 | 355 | 231 | 2 | 83 | 277 | 0 | 6 | 0 | -32 | 11 | 1220
9 | 28 | 16 | 1232 | 287 | 466 | 252 | 2 | 83 | 63 | 0 | 4 | 0 | 0 | 75 | 1232
9 | 28 | 17 | 1272 | 287 | 355 | 271 | 2 | 83 | 2 | 0 | 5 | 0 | 267 | 0 | 1272
9 | 28 | 18 | 1285 | 287 | 393 | 273 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 243 | -1 | 1285
9 | 28 | 19 | 1263 | 287 | 550 | 264 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 72 | 1263
9 | 28 | 20 | 1225 | 287 | 544 | 246 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 58 | 1225
9 | 28 | 21 | 1190 | 287 | 530 | 214 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 69 | 1190
9 | 28 | 22 | 1140 | 287 | 426 | 204 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 133 | 1140
9 | 28 | 23 | 1116 | 287 | 355 | 199 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 184 | 1116
9 | 29 | 0 | 1063 | 287 | 355 | 183 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 148 | 1063
9 | 29 | 1 | 1015 | 287 | 355 | 182 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 101 | 1015
9 | 29 | 2 | 1022 | 287 | 355 | 183 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 107 | 1022
9 | 29 | 3 | 1047 | 287 | 355 | 182 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 130 | 1047
9 | 29 | 4 | 1071 | 287 | 355 | 182 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 150 | 1071
9 | 29 | 5 | 1117 | 287 | 373 | 181 | 2 | 83 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 179 | 1117
9 | 29 | 6 | 1171 | 287 | 406 | 181 | 2 | 83 | 33 | 0 | 8 | 0 | 0 | 171 | 1171
9 | 29 | 7 | 1308 | 287 | 440 | 187 | 2 | 83 | 109 | 0 | 9 | 0 | 0 | 191 | 1308
9 | 29 | 8 | 1518 | 287 | 455 | 198 | 2 | 83 | 140 | 0 | 13 | 0 | 0 | 340 | 1518
9 | 29 | 9 | 1649 | 287 | 510 | 209 | 2 | 83 | 207 | 0 | 14 | 0 | 0 | 337 | 1649
9 | 29 | 10 | 1655 | 287 | 355 | 212 | 2 | 83 | 440 | 0 | 11 | 0 | 13 | 252 | 1655
9 | 29 | 11 | 1662 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 644 | 0 | 13 | 0 | -144 | 213 | 1662
9 | 29 | 12 | 1591 | 287 | 355 | 197 | 2 | 83 | 665 | 0 | 14 | 0 | -275 | 263 | 1591
9 | 29 | 13 | 1667 | 287 | 355 | 200 | 2 | 83 | 622 | 0 | 17 | 0 | -11 | 112 | 1667
9 | 29 | 14 | 1670 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 580 | 0 | 17 | 0 | 11 | 118 | 1670
9 | 29 | 15 | 1634 | 287 | 490 | 254 | 2 | 83 | 412 | 0 | 20 | 0 | 0 | 86 | 1634
9 | 29 | 16 | 1605 | 287 | 722 | 278 | 2 | 83 | 135 | 0 | 19 | 0 | 0 | 79 | 1605
9 | 29 | 17 | 1534 | 287 | 402 | 282 | 2 | 83 | 10 | 0 | 15 | 0 | 376 | 77 | 1534
9 | 29 | 18 | 1494 | 287 | 768 | 276 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 62 | 1494
9 | 29 | 19 | 1417 | 287 | 711 | 265 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 52 | 1417
9 | 29 | 20 | 1362 | 287 | 701 | 220 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 52 | 1362
9 | 29 | 21 | 1311 | 287 | 355 | 200 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 333 | 35 | 1311
9 | 29 | 22 | 1289 | 287 | 355 | 194 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 323 | 31 | 1289
9 | 29 | 23 | 1251 | 287 | 355 | 189 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 287 | 35 | 1251
9 | 30 | 0 | 1187 | 287 | 355 | 183 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 263 | 1187
9 | 30 | 1 | 1147 | 287 | 355 | 182 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 226 | 1147
9 | 30 | 2 | 1128 | 287 | 355 | 183 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 202 | 1128
9 | 30 | 3 | 1139 | 287 | 355 | 182 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 215 | 1139
9 | 30 | 4 | 1160 | 287 | 355 | 182 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 40 | 195 | 1160
9 | 30 | 5 | 1177 | 287 | 355 | 181 | 2 | 83 | 1 | 0 | 15 | 0 | 85 | 168 | 1177
9 | 30 | 6 | 1200 | 287 | 355 | 181 | 2 | 83 | 77 | 0 | 12 | 0 | 1 | 202 | 1200
9 | 30 | 7 | 1281 | 287 | 355 | 187 | 2 | 83 | 372 | 0 | 7 | 0 | -97 | 85 | 1281
9 | 30 | 8 | 1425 | 287 | 355 | 198 | 2 | 83 | 688 | 0 | 4 | 0 | -306 | 114 | 1425
9 | 30 | 9 | 1543 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 881 | 0 | 2 | 0 | -379 | 103 | 1543
9 | 30 | 10 | 1604 | 287 | 355 | 212 | 2 | 83 | 1013 | 0 | 2 | 0 | -378 | 28 | 1604
9 | 30 | 11 | 1628 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 1040 | 0 | 1 | 0 | -378 | 29 | 1628
9 | 30 | 12 | 1555 | 287 | 355 | 197 | 2 | 83 | 978 | 0 | 2 | 0 | -379 | 30 | 1555
9 | 30 | 13 | 1621 | 287 | 355 | 200 | 2 | 83 | 898 | 0 | 3 | 0 | -350 | 143 | 1621
9 | 30 | 14 | 1619 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 684 | 0 | 3 | 0 | -130 | 118 | 1619
9 | 30 | 15 | 1597 | 287 | 355 | 254 | 2 | 83 | 456 | 0 | 4 | 0 | 19 | 137 | 1597
9 | 30 | 16 | 1567 | 287 | 695 | 278 | 2 | 83 | 147 | 0 | 4 | 0 | 0 | 71 | 1567
9 | 30 | 17 | 1513 | 287 | 471 | 282 | 2 | 83 | 4 | 0 | 3 | 0 | 380 | 1 | 1513
9 | 30 | 18 | 1476 | 287 | 767 | 276 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 58 | 1476
9 | 30 | 19 | 1414 | 287 | 426 | 265 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 300 | 48 | 1414
9 | 30 | 20 | 1373 | 287 | 735 | 220 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 43 | 1373
9 | 30 | 21 | 1325 | 287 | 711 | 200 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 39 | 1325
9 | 30 | 22 | 1302 | 287 | 684 | 194 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 48 | 1302
9 | 30 | 23 | 1272 | 287 | 670 | 189 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 38 | 1272
10 | 1 | 0 | 1256 | 287 | 654 | 162 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 64 | 1256
10 | 1 | 1 | 1213 | 287 | 612 | 161 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 66 | 1213
10 | 1 | 2 | 1199 | 287 | 371 | 160 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 230 | 64 | 1199
10 | 1 | 3 | 1204 | 287 | 610 | 159 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 61 | 1204
10 | 1 | 4 | 1213 | 287 | 614 | 158 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 67 | 1213
10 | 1 | 5 | 1237 | 287 | 657 | 156 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50 | 1237
10 | 1 | 6 | 1271 | 287 | 675 | 156 | 2 | 83 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55 | 1271
10 | 1 | 7 | 1355 | 287 | 684 | 160 | 2 | 83 | 88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 1355
10 | 1 | 8 | 1524 | 287 | 355 | 171 | 2 | 83 | 223 | 0 | 1 | 0 | 8 | 394 | 1524
10 | 1 | 9 | 1642 | 287 | 355 | 187 | 2 | 83 | 374 | 0 | 1 | 0 | 10 | 343 | 1642
10 | 1 | 10 | 1672 | 287 | 355 | 194 | 2 | 83 | 535 | 0 | 1 | 0 | -101 | 316 | 1672
10 | 1 | 11 | 1697 | 287 | 355 | 194 | 2 | 83 | 714 | 0 | 0 | 0 | -11 | 73 | 1697
10 | 1 | 12 | 1618 | 287 | 355 | 180 | 2 | 83 | 747 | 0 | 0 | 0 | -10 | -26 | 1618
10 | 1 | 13 | 1685 | 287 | 355 | 183 | 2 | 83 | 648 | 0 | 1 | 0 | -66 | 192 | 1685
10 | 1 | 14 | 1709 | 287 | 355 | 196 | 2 | 83 | 584 | 0 | 1 | 0 | 12 | 189 | 1709
10 | 1 | 15 | 1697 | 287 | 695 | 218 | 2 | 83 | 371 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 1697
10 | 1 | 16 | 1663 | 287 | 935 | 242 | 2 | 83 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1663
10 | 1 | 17 | 1594 | 287 | 941 | 252 | 2 | 83 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 1594
10 | 1 | 18 | 1557 | 287 | 934 | 250 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1557
10 | 1 | 19 | 1493 | 287 | 854 | 240 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 1493
10 | 1 | 20 | 1432 | 287 | 848 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1432
10 | 1 | 21 | 1375 | 287 | 827 | 175 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1375
10 | 1 | 22 | 1338 | 287 | 748 | 169 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 47 | 1338
10 | 1 | 23 | 1310 | 287 | 716 | 167 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 52 | 1310
10 | 2 | 0 | 1241 | 287 | 636 | 162 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 68 | 1241
10 | 2 | 1 | 1202 | 287 | 372 | 161 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 246 | 48 | 1202
10 | 2 | 2 | 1181 | 287 | 565 | 160 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 80 | 1181
10 | 2 | 3 | 1194 | 287 | 591 | 159 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 67 | 1194
10 | 2 | 4 | 1209 | 287 | 636 | 158 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 38 | 1209
10 | 2 | 5 | 1225 | 287 | 640 | 156 | 2 | 83 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 52 | 1225
10 | 2 | 6 | 1240 | 287 | 522 | 156 | 2 | 83 | 71 | 0 | 4 | 0 | 0 | 115 | 1240
10 | 2 | 7 | 1318 | 287 | 355 | 160 | 2 | 83 | 331 | 0 | 3 | 0 | -4 | 101 | 1318
10 | 2 | 8 | 1481 | 287 | 355 | 171 | 2 | 83 | 563 | 0 | 4 | 0 | -57 | 73 | 1481
10 | 2 | 9 | 1607 | 287 | 355 | 187 | 2 | 83 | 913 | 0 | 3 | 0 | -322 | 99 | 1607
10 | 2 | 10 | 1646 | 287 | 355 | 194 | 2 | 83 | 1043 | 0 | 1 | 0 | -377 | 58 | 1646
10 | 2 | 11 | 1663 | 287 | 355 | 194 | 2 | 83 | 1000 | 0 | 1 | 0 | -377 | 118 | 1663
10 | 2 | 12 | 1615 | 287 | 355 | 180 | 2 | 83 | 1005 | 0 | 1 | 0 | -378 | 80 | 1615
10 | 2 | 13 | 1705 | 287 | 355 | 183 | 2 | 83 | 801 | 0 | 1 | 0 | -19 | 12 | 1705
10 | 2 | 14 | 1722 | 287 | 410 | 196 | 2 | 83 | 627 | 0 | 1 | 0 | 7 | 109 | 1722
10 | 2 | 15 | 1692 | 287 | 680 | 218 | 2 | 83 | 381 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 1692
10 | 2 | 16 | 1653 | 287 | 605 | 242 | 2 | 83 | 94 | 0 | 1 | 0 | 313 | 26 | 1653
10 | 2 | 17 | 1603 | 287 | 949 | 252 | 2 | 83 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 24 | 1603
10 | 2 | 18 | 1567 | 287 | 942 | 250 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1567
10 | 2 | 19 | 1500 | 287 | 885 | 240 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1500
10 | 2 | 20 | 1440 | 287 | 812 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 45 | 1440
10 | 2 | 21 | 1388 | 287 | 839 | 175 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1388
10 | 2 | 22 | 1352 | 287 | 754 | 169 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 56 | 1352
10 | 2 | 23 | 1315 | 287 | 715 | 167 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 | 1315
10 | 3 | 0 | 1242 | 287 | 632 | 162 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75 | 1242
10 | 3 | 1 | 1195 | 287 | 581 | 161 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 79 | 1195
10 | 3 | 2 | 1194 | 287 | 574 | 160 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 86 | 1194
10 | 3 | 3 | 1204 | 287 | 597 | 159 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 73 | 1204
10 | 3 | 4 | 1218 | 287 | 355 | 158 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 249 | 80 | 1218
10 | 3 | 5 | 1236 | 287 | 642 | 156 | 2 | 83 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 60 | 1236
10 | 3 | 6 | 1247 | 287 | 562 | 156 | 2 | 83 | 32 | 0 | 4 | 0 | 0 | 121 | 1247
10 | 3 | 7 | 1318 | 287 | 401 | 160 | 2 | 83 | 172 | 0 | 5 | 0 | 0 | 208 | 1318
10 | 3 | 8 | 1485 | 287 | 355 | 171 | 2 | 83 | 321 | 0 | 4 | 0 | 88 | 174 | 1485
10 | 3 | 9 | 1609 | 287 | 553 | 187 | 2 | 83 | 318 | 0 | 4 | 0 | 0 | 175 | 1609
10 | 3 | 10 | 1632 | 287 | 355 | 194 | 2 | 83 | 420 | 0 | 5 | 0 | 112 | 174 | 1632
10 | 3 | 11 | 1627 | 287 | 355 | 194 | 2 | 83 | 449 | 0 | 5 | 0 | 78 | 174 | 1627
10 | 3 | 12 | 1551 | 287 | 355 | 180 | 2 | 83 | 487 | 0 | 5 | 0 | 8 | 144 | 1551
10 | 3 | 13 | 1633 | 287 | 355 | 183 | 2 | 83 | 501 | 0 | 4 | 0 | 120 | 98 | 1633
10 | 3 | 14 | 1653 | 287 | 776 | 196 | 2 | 83 | 305 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1653
10 | 3 | 15 | 1623 | 287 | 505 | 218 | 2 | 83 | 144 | 0 | 3 | 0 | 380 | 1 | 1623
10 | 3 | 16 | 1609 | 287 | 947 | 242 | 2 | 83 | 45 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1609
10 | 3 | 17 | 1559 | 287 | 891 | 252 | 2 | 83 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 38 | 1559
10 | 3 | 18 | 1519 | 287 | 848 | 250 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 42 | 1519
10 | 3 | 19 | 1459 | 287 | 456 | 240 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 380 | 0 | 1459
10 | 3 | 20 | 1409 | 287 | 768 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 49 | 1409
10 | 3 | 21 | 1360 | 287 | 757 | 175 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 44 | 1360
10 | 3 | 22 | 1338 | 287 | 736 | 169 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 49 | 1338
10 | 3 | 23 | 1295 | 287 | 686 | 167 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 56 | 1295
10 | 4 | 0 | 1233 | 287 | 629 | 150 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 68 | 1233
10 | 4 | 1 | 1188 | 287 | 584 | 149 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 71 | 1188
10 | 4 | 2 | 1174 | 287 | 517 | 149 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 125 | 1174
10 | 4 | 3 | 1191 | 287 | 561 | 147 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 100 | 1191
10 | 4 | 4 | 1189 | 287 | 585 | 146 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 75 | 1189
10 | 4 | 5 | 1180 | 287 | 577 | 144 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 76 | 1180
10 | 4 | 6 | 1154 | 287 | 360 | 144 | 2 | 83 | 8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 257 | 1154
10 | 4 | 7 | 1162 | 287 | 362 | 148 | 2 | 83 | 38 | 0 | 12 | 0 | 0 | 230 | 1162
10 | 4 | 8 | 1219 | 287 | 376 | 155 | 2 | 83 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 227 | 1219
10 | 4 | 9 | 1262 | 287 | 387 | 162 | 2 | 83 | 102 | 0 | 12 | 0 | 0 | 227 | 1262
10 | 4 | 10 | 1275 | 287 | 374 | 168 | 2 | 83 | 145 | 0 | 12 | 0 | 1 | 203 | 1275
10 | 4 | 11 | 1268 | 287 | 355 | 168 | 2 | 83 | 196 | 0 | 13 | 0 | 3 | 161 | 1268
10 | 4 | 12 | 1240 | 287 | 355 | 161 | 2 | 83 | 176 | 0 | 13 | 0 | 2 | 161 | 1240
10 | 4 | 13 | 1245 | 287 | 355 | 164 | 2 | 83 | 149 | 0 | 12 | 0 | 2 | 191 | 1245
10 | 4 | 14 | 1243 | 287 | 479 | 172 | 2 | 83 | 116 | 0 | 11 | 0 | 0 | 93 | 1243
10 | 4 | 15 | 1233 | 287 | 554 | 180 | 2 | 83 | 53 | 0 | 8 | 0 | 0 | 66 | 1233
10 | 4 | 16 | 1247 | 287 | 577 | 208 | 2 | 83 | 14 | 0 | 10 | 0 | 0 | 66 | 1247
10 | 4 | 17 | 1265 | 287 | 583 | 228 | 2 | 83 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 71 | 1265
10 | 4 | 18 | 1267 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 301 | 0 | 1267
10 | 4 | 19 | 1232 | 287 | 537 | 225 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 91 | 1232
10 | 4 | 20 | 1202 | 287 | 509 | 212 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 102 | 1202
10 | 4 | 21 | 1171 | 287 | 502 | 182 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 107 | 1171
10 | 4 | 22 | 1130 | 287 | 468 | 170 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 112 | 1130
10 | 4 | 23 | 1105 | 287 | 355 | 165 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 91 | 115 | 1105
10 | 5 | 0 | 1050 | 287 | 355 | 150 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 166 | 1050
10 | 5 | 1 | 1011 | 287 | 355 | 149 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 131 | 1011
10 | 5 | 2 | 1013 | 287 | 355 | 149 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 133 | 1013
10 | 5 | 3 | 1035 | 287 | 355 | 147 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 157 | 1035
10 | 5 | 4 | 1064 | 287 | 355 | 146 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 188 | 1064
10 | 5 | 5 | 1064 | 287 | 355 | 144 | 2 | 83 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 189 | 1064
10 | 5 | 6 | 1037 | 287 | 355 | 144 | 2 | 83 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 | 134 | 1037
10 | 5 | 7 | 1052 | 287 | 355 | 148 | 2 | 83 | 121 | 0 | 3 | 0 | 0 | 53 | 1052
10 | 5 | 8 | 1099 | 287 | 355 | 155 | 2 | 83 | 261 | 0 | 2 | 0 | -164 | 118 | 1099
10 | 5 | 9 | 1160 | 287 | 355 | 162 | 2 | 83 | 425 | 0 | 3 | 0 | -278 | 121 | 1160
10 | 5 | 10 | 1181 | 287 | 355 | 168 | 2 | 83 | 447 | 0 | 2 | 0 | -311 | 148 | 1181
10 | 5 | 11 | 1191 | 287 | 355 | 168 | 2 | 83 | 401 | 0 | 2 | 0 | -215 | 108 | 1191
10 | 5 | 12 | 1195 | 287 | 355 | 161 | 2 | 83 | 349 | 0 | 1 | 0 | -154 | 111 | 1195
10 | 5 | 13 | 1210 | 287 | 355 | 164 | 2 | 83 | 323 | 0 | 2 | 0 | -106 | 100 | 1210
10 | 5 | 14 | 1205 | 287 | 355 | 172 | 2 | 83 | 200 | 0 | 2 | 0 | -1 | 105 | 1205
10 | 5 | 15 | 1200 | 287 | 355 | 180 | 2 | 83 | 86 | 0 | 2 | 0 | 1 | 204 | 1200
10 | 5 | 16 | 1228 | 287 | 554 | 208 | 2 | 83 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 74 | 1228
10 | 5 | 17 | 1268 | 287 | 596 | 228 | 2 | 83 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 69 | 1268
10 | 5 | 18 | 1276 | 287 | 602 | 232 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 69 | 1276
10 | 5 | 19 | 1252 | 287 | 580 | 225 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 72 | 1252
10 | 5 | 20 | 1227 | 287 | 553 | 212 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 87 | 1227
10 | 5 | 21 | 1192 | 287 | 549 | 182 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 84 | 1192
10 | 5 | 22 | 1146 | 287 | 506 | 170 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 93 | 1146
10 | 5 | 23 | 1125 | 287 | 355 | 165 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 134 | 91 | 1125
10 | 6 | 0 | 1065 | 287 | 402 | 162 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 121 | 1065
10 | 6 | 1 | 1041 | 287 | 355 | 161 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 145 | 1041
10 | 6 | 2 | 1038 | 287 | 355 | 160 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 142 | 1038
10 | 6 | 3 | 1073 | 287 | 355 | 159 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 177 | 1073
10 | 6 | 4 | 1112 | 287 | 449 | 158 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 120 | 1112
10 | 6 | 5 | 1147 | 287 | 505 | 156 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 100 | 1147
10 | 6 | 6 | 1191 | 287 | 486 | 156 | 2 | 83 | 55 | 0 | 14 | 0 | 0 | 108 | 1191
10 | 6 | 7 | 1301 | 287 | 355 | 160 | 2 | 83 | 318 | 0 | 15 | 0 | 3 | 78 | 1301
10 | 6 | 8 | 1516 | 287 | 355 | 171 | 2 | 83 | 598 | 0 | 15 | 0 | 8 | -3 | 1516
10 | 6 | 9 | 1659 | 287 | 355 | 187 | 2 | 83 | 790 | 0 | 14 | 0 | -11 | -48 | 1659
10 | 6 | 10 | 1738 | 287 | 355 | 194 | 2 | 83 | 971 | 0 | 14 | 0 | -172 | 4 | 1738
10 | 6 | 11 | 1771 | 287 | 355 | 194 | 2 | 83 | 1054 | 0 | 14 | 0 | -357 | 139 | 1771
10 | 6 | 12 | 1708 | 287 | 355 | 180 | 2 | 83 | 1033 | 0 | 12 | 0 | -351 | 107 | 1708
10 | 6 | 13 | 1815 | 287 | 355 | 183 | 2 | 83 | 926 | 0 | 8 | 0 | -14 | -15 | 1815
10 | 6 | 14 | 1841 | 287 | 355 | 196 | 2 | 83 | 727 | 0 | 7 | 0 | 14 | 170 | 1841
10 | 6 | 15 | 1824 | 287 | 729 | 218 | 2 | 83 | 419 | 0 | 8 | 0 | 0 | 78 | 1824
10 | 6 | 16 | 1766 | 287 | 1034 | 242 | 2 | 83 | 113 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1766
10 | 6 | 17 | 1686 | 287 | 992 | 252 | 2 | 83 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 64 | 1686
10 | 6 | 18 | 1632 | 287 | 1008 | 250 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1632
10 | 6 | 19 | 1545 | 287 | 859 | 240 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 72 | 1545
10 | 6 | 20 | 1492 | 287 | 837 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 72 | 1492
10 | 6 | 21 | 1440 | 287 | 812 | 175 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 79 | 1440
10 | 6 | 22 | 1393 | 287 | 398 | 169 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 375 | 76 | 1393
10 | 6 | 23 | 1354 | 287 | 355 | 167 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 376 | 82 | 1354
10 | 7 | 0 | 1276 | 287 | 739 | 162 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1276
10 | 7 | 1 | 1221 | 287 | 669 | 161 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1221
10 | 7 | 2 | 1216 | 287 | 563 | 160 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 116 | 1216
10 | 7 | 3 | 1225 | 287 | 604 | 159 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 85 | 1225
10 | 7 | 4 | 1233 | 287 | 355 | 158 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 341 | 0 | 1233
10 | 7 | 5 | 1258 | 287 | 654 | 156 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 70 | 1258
10 | 7 | 6 | 1286 | 287 | 650 | 156 | 2 | 83 | 27 | 0 | 7 | 0 | 0 | 74 | 1286
10 | 7 | 7 | 1362 | 287 | 586 | 160 | 2 | 83 | 166 | 0 | 7 | 0 | 0 | 71 | 1362
10 | 7 | 8 | 1545 | 287 | 355 | 171 | 2 | 83 | 355 | 0 | 11 | 0 | 8 | 273 | 1545
10 | 7 | 9 | 1662 | 287 | 355 | 187 | 2 | 83 | 475 | 0 | 13 | 0 | 11 | 249 | 1662
10 | 7 | 10 | 1692 | 287 | 355 | 194 | 2 | 83 | 598 | 0 | 12 | 0 | -11 | 172 | 1692
10 | 7 | 11 | 1705 | 287 | 355 | 194 | 2 | 83 | 687 | 0 | 10 | 0 | -11 | 98 | 1705
10 | 7 | 12 | 1634 | 287 | 355 | 180 | 2 | 83 | 681 | 0 | 7 | 0 | -29 | 68 | 1634
10 | 7 | 13 | 1725 | 287 | 355 | 183 | 2 | 83 | 606 | 0 | 9 | 0 | -12 | 212 | 1725
10 | 7 | 14 | 1735 | 287 | 675 | 196 | 2 | 83 | 395 | 0 | 11 | 0 | 0 | 86 | 1735
10 | 7 | 15 | 1696 | 287 | 943 | 218 | 2 | 83 | 152 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1696
10 | 7 | 16 | 1675 | 287 | 1003 | 242 | 2 | 83 | 39 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 | 1675
10 | 7 | 17 | 1631 | 287 | 986 | 252 | 2 | 83 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1631
10 | 7 | 18 | 1588 | 287 | 957 | 250 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1588
10 | 7 | 19 | 1516 | 287 | 897 | 240 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 1516
10 | 7 | 20 | 1457 | 287 | 867 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 1457
10 | 7 | 21 | 1407 | 287 | 831 | 175 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 20 | 1407
10 | 7 | 22 | 1370 | 287 | 786 | 169 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 34 | 1370
10 | 7 | 23 | 1339 | 287 | 752 | 167 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 39 | 1339
10 | 8 | 0 | 1266 | 287 | 674 | 162 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 49 | 1266
10 | 8 | 1 | 1225 | 287 | 598 | 161 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 87 | 1225
10 | 8 | 2 | 1209 | 287 | 559 | 160 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 112 | 1209
10 | 8 | 3 | 1220 | 287 | 685 | 159 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1220
10 | 8 | 4 | 1230 | 287 | 658 | 158 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 38 | 1230
10 | 8 | 5 | 1250 | 287 | 683 | 156 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 35 | 1250
10 | 8 | 6 | 1271 | 287 | 656 | 156 | 2 | 83 | 47 | 0 | 3 | 0 | 0 | 37 | 1271
10 | 8 | 7 | 1368 | 287 | 355 | 160 | 2 | 83 | 308 | 0 | 1 | 0 | 5 | 167 | 1368
10 | 8 | 8 | 1561 | 287 | 355 | 171 | 2 | 83 | 635 | 0 | 1 | 0 | 9 | 18 | 1561
10 | 8 | 9 | 1709 | 287 | 355 | 187 | 2 | 83 | 864 | 0 | 1 | 0 | -23 | -47 | 1709
10 | 8 | 10 | 1767 | 287 | 355 | 194 | 2 | 83 | 992 | 0 | 0 | 0 | -146 | 0 | 1767
10 | 8 | 11 | 1800 | 287 | 355 | 194 | 2 | 83 | 991 | 0 | 0 | 0 | -111 | -1 | 1800
10 | 8 | 12 | 1740 | 287 | 355 | 180 | 2 | 83 | 950 | 0 | 0 | 0 | -156 | 39 | 1740
10 | 8 | 13 | 1847 | 287 | 355 | 183 | 2 | 83 | 811 | 0 | 0 | 0 | -14 | 140 | 1847
10 | 8 | 14 | 1862 | 287 | 695 | 196 | 2 | 83 | 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1862
10 | 8 | 15 | 1833 | 287 | 951 | 218 | 2 | 83 | 292 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1833
10 | 8 | 16 | 1783 | 287 | 1088 | 242 | 2 | 83 | 79 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1783
10 | 8 | 17 | 1706 | 287 | 1045 | 252 | 2 | 83 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 31 | 1706
10 | 8 | 18 | 1650 | 287 | 1024 | 250 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1650
10 | 8 | 19 | 1567 | 287 | 904 | 240 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 47 | 1567
10 | 8 | 20 | 1517 | 287 | 879 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 53 | 1517
10 | 8 | 21 | 1465 | 287 | 851 | 175 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 62 | 1465
10 | 8 | 22 | 1414 | 287 | 421 | 169 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 380 | 62 | 1414
10 | 8 | 23 | 1370 | 287 | 756 | 167 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 63 | 1370
10 | 9 | 0 | 1290 | 287 | 653 | 162 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 88 | 1290
10 | 9 | 1 | 1236 | 287 | 602 | 161 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 84 | 1236
10 | 9 | 2 | 1219 | 287 | 593 | 160 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 75 | 1219
10 | 9 | 3 | 1225 | 287 | 603 | 159 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 71 | 1225
10 | 9 | 4 | 1235 | 287 | 612 | 158 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 72 | 1235
10 | 9 | 5 | 1251 | 287 | 632 | 156 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 70 | 1251
10 | 9 | 6 | 1284 | 287 | 355 | 156 | 2 | 83 | 13 | 0 | 21 | 0 | 368 | -1 | 1284
10 | 9 | 7 | 1371 | 287 | 549 | 160 | 2 | 83 | 178 | 0 | 21 | 0 | 0 | 91 | 1371
10 | 9 | 8 | 1554 | 287 | 355 | 171 | 2 | 83 | 535 | 0 | 22 | 0 | 8 | 91 | 1554
10 | 9 | 9 | 1697 | 287 | 355 | 187 | 2 | 83 | 816 | 0 | 22 | 0 | -11 | -44 | 1697
10 | 9 | 10 | 1735 | 287 | 355 | 194 | 2 | 83 | 973 | 0 | 21 | 0 | -158 | -22 | 1735
10 | 9 | 11 | 1752 | 287 | 355 | 194 | 2 | 83 | 1028 | 0 | 21 | 0 | -340 | 122 | 1752
10 | 9 | 12 | 1688 | 287 | 355 | 180 | 2 | 83 | 1027 | 0 | 20 | 0 | -376 | 110 | 1688
10 | 9 | 13 | 1787 | 287 | 355 | 183 | 2 | 83 | 928 | 0 | 20 | 0 | -13 | -58 | 1787
10 | 9 | 14 | 1792 | 287 | 355 | 196 | 2 | 83 | 700 | 0 | 21 | 0 | -13 | 161 | 1792
10 | 9 | 15 | 1758 | 287 | 657 | 218 | 2 | 83 | 417 | 0 | 20 | 0 | 0 | 74 | 1758
10 | 9 | 16 | 1719 | 287 | 918 | 242 | 2 | 83 | 120 | 0 | 19 | 0 | 0 | 48 | 1719
10 | 9 | 17 | 1643 | 287 | 964 | 252 | 2 | 83 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 35 | 1643
10 | 9 | 18 | 1588 | 287 | 909 | 250 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 40 | 1588
10 | 9 | 19 | 1506 | 287 | 835 | 240 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 45 | 1506
10 | 9 | 20 | 1448 | 287 | 800 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 56 | 1448
10 | 9 | 21 | 1390 | 287 | 833 | 175 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 1390
10 | 9 | 22 | 1357 | 287 | 807 | 169 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 1357
10 | 9 | 23 | 1320 | 287 | 775 | 167 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1320
10 | 10 | 0 | 1245 | 287 | 633 | 162 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 74 | 1245
10 | 10 | 1 | 1209 | 287 | 574 | 161 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 98 | 1209
10 | 10 | 2 | 1195 | 287 | 555 | 160 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 104 | 1195
10 | 10 | 3 | 1213 | 287 | 618 | 159 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 61 | 1213
10 | 10 | 4 | 1229 | 287 | 636 | 158 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 61 | 1229
10 | 10 | 5 | 1244 | 287 | 671 | 156 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 43 | 1244
10 | 10 | 6 | 1271 | 287 | 662 | 156 | 2 | 83 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 | 1271
10 | 10 | 7 | 1331 | 287 | 404 | 160 | 2 | 83 | 145 | 0 | 1 | 0 | 0 | 249 | 1331
10 | 10 | 8 | 1492 | 287 | 355 | 171 | 2 | 83 | 308 | 0 | 1 | 0 | -7 | 292 | 1492
10 | 10 | 9 | 1602 | 287 | 355 | 187 | 2 | 83 | 480 | 0 | 0 | 0 | -9 | 217 | 1602
10 | 10 | 10 | 1613 | 287 | 355 | 194 | 2 | 83 | 557 | 0 | 0 | 0 | -80 | 215 | 1613
10 | 10 | 11 | 1618 | 287 | 355 | 194 | 2 | 83 | 589 | 0 | 1 | 0 | -13 | 120 | 1618
10 | 10 | 12 | 1546 | 287 | 355 | 180 | 2 | 83 | 553 | 0 | 1 | 0 | -25 | 110 | 1546
10 | 10 | 13 | 1618 | 287 | 355 | 183 | 2 | 83 | 434 | 0 | 1 | 0 | -10 | 283 | 1618
10 | 10 | 14 | 1615 | 287 | 499 | 196 | 2 | 83 | 283 | 0 | 1 | 0 | 0 | 264 | 1615
10 | 10 | 15 | 1596 | 287 | 800 | 218 | 2 | 83 | 179 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 1596
10 | 10 | 16 | 1566 | 287 | 903 | 242 | 2 | 83 | 48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1566
10 | 10 | 17 | 1524 | 287 | 899 | 252 | 2 | 83 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1524
10 | 10 | 18 | 1482 | 287 | 820 | 250 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 | 1482
10 | 10 | 19 | 1431 | 287 | 575 | 240 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 201 | 42 | 1431
10 | 10 | 20 | 1386 | 287 | 804 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1386
10 | 10 | 21 | 1336 | 287 | 787 | 175 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1336
10 | 10 | 22 | 1318 | 287 | 721 | 169 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 53 | 1318
10 | 10 | 23 | 1276 | 287 | 673 | 167 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 60 | 1276
10 | 11 | 0 | 1218 | 287 | 617 | 150 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 75 | 1218
10 | 11 | 1 | 1178 | 287 | 535 | 149 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 118 | 1178
10 | 11 | 2 | 1167 | 287 | 483 | 149 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 159 | 1167
10 | 11 | 3 | 1170 | 287 | 564 | 147 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 82 | 1170
10 | 11 | 4 | 1180 | 287 | 577 | 146 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 80 | 1180
10 | 11 | 5 | 1167 | 287 | 575 | 144 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 72 | 1167
10 | 11 | 6 | 1144 | 287 | 531 | 144 | 2 | 83 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 83 | 1144
10 | 11 | 7 | 1153 | 287 | 465 | 148 | 2 | 83 | 61 | 0 | 6 | 0 | 0 | 101 | 1153
10 | 11 | 8 | 1196 | 287 | 355 | 155 | 2 | 83 | 113 | 0 | 6 | 0 | 1 | 194 | 1196
10 | 11 | 9 | 1235 | 287 | 355 | 162 | 2 | 83 | 140 | 0 | 7 | 0 | 2 | 197 | 1235
10 | 11 | 10 | 1243 | 287 | 355 | 168 | 2 | 83 | 169 | 0 | 6 | 0 | -2 | 175 | 1243
10 | 11 | 11 | 1245 | 287 | 355 | 168 | 2 | 83 | 201 | 0 | 4 | 0 | -2 | 147 | 1245
10 | 11 | 12 | 1228 | 287 | 355 | 161 | 2 | 83 | 183 | 0 | 6 | 0 | -2 | 153 | 1228
10 | 11 | 13 | 1232 | 287 | 355 | 164 | 2 | 83 | 164 | 0 | 6 | 0 | -2 | 173 | 1232
10 | 11 | 14 | 1224 | 287 | 355 | 172 | 2 | 83 | 129 | 0 | 6 | 0 | 2 | 188 | 1224
10 | 11 | 15 | 1209 | 287 | 355 | 180 | 2 | 83 | 85 | 0 | 5 | 0 | 117 | 95 | 1209
10 | 11 | 16 | 1214 | 287 | 529 | 208 | 2 | 83 | 23 | 0 | 5 | 0 | 0 | 77 | 1214
10 | 11 | 17 | 1245 | 287 | 566 | 228 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 73 | 1245
10 | 11 | 18 | 1248 | 287 | 561 | 232 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 79 | 1248
10 | 11 | 19 | 1221 | 287 | 528 | 225 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 92 | 1221
10 | 11 | 20 | 1194 | 287 | 507 | 212 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 1194
10 | 11 | 21 | 1163 | 287 | 506 | 182 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 1163
10 | 11 | 22 | 1119 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 204 | 16 | 1119
10 | 11 | 23 | 1093 | 287 | 355 | 165 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 200 | 1093
10 | 12 | 0 | 1038 | 287 | 355 | 150 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 160 | 1038
10 | 12 | 1 | 1006 | 287 | 355 | 149 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 129 | 1006
10 | 12 | 2 | 1012 | 287 | 355 | 149 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 135 | 1012
10 | 12 | 3 | 1036 | 287 | 355 | 147 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 161 | 1036
10 | 12 | 4 | 1054 | 287 | 355 | 146 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 | 1054
10 | 12 | 5 | 1057 | 287 | 355 | 144 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 185 | 1057
10 | 12 | 6 | 1021 | 287 | 355 | 144 | 2 | 83 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 127 | 1021
10 | 12 | 7 | 1040 | 287 | 355 | 148 | 2 | 83 | 118 | 0 | 1 | 0 | 0 | 46 | 1040
10 | 12 | 8 | 1082 | 287 | 355 | 155 | 2 | 83 | 305 | 0 | 0 | 0 | -104 | -1 | 1082
10 | 12 | 9 | 1137 | 287 | 355 | 162 | 2 | 83 | 399 | 0 | 0 | 0 | -329 | 178 | 1137
10 | 12 | 10 | 1149 | 287 | 355 | 168 | 2 | 83 | 455 | 0 | 0 | 0 | -387 | 186 | 1149
10 | 12 | 11 | 1163 | 287 | 355 | 168 | 2 | 83 | 483 | 0 | 0 | 0 | -285 | 70 | 1163
10 | 12 | 12 | 1172 | 287 | 355 | 161 | 2 | 83 | 439 | 0 | 0 | 0 | -155 | 0 | 1172
10 | 12 | 13 | 1170 | 287 | 355 | 164 | 2 | 83 | 326 | 0 | 0 | 0 | -184 | 137 | 1170
10 | 12 | 14 | 1171 | 287 | 355 | 172 | 2 | 83 | 219 | 0 | 0 | 0 | -1 | 54 | 1171
10 | 12 | 15 | 1181 | 287 | 355 | 180 | 2 | 83 | 111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 162 | 1181
10 | 12 | 16 | 1203 | 287 | 533 | 208 | 2 | 83 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1203
10 | 12 | 17 | 1251 | 287 | 583 | 228 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 67 | 1251
10 | 12 | 18 | 1253 | 287 | 599 | 232 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 49 | 1253
10 | 12 | 19 | 1236 | 287 | 584 | 225 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 52 | 1236
10 | 12 | 20 | 1216 | 287 | 607 | 212 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 21 | 1216
10 | 12 | 21 | 1181 | 287 | 545 | 182 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 77 | 1181
10 | 12 | 22 | 1148 | 287 | 554 | 170 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 45 | 1148
10 | 12 | 23 | 1114 | 287 | 355 | 165 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 129 | 87 | 1114
10 | 13 | 0 | 1064 | 287 | 355 | 150 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 178 | 1064
10 | 13 | 1 | 1023 | 287 | 355 | 149 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 139 | 1023
10 | 13 | 2 | 1025 | 287 | 355 | 149 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 136 | 1025
10 | 13 | 3 | 1056 | 287 | 355 | 147 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 167 | 1056
10 | 13 | 4 | 1088 | 287 | 355 | 146 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 198 | 1088
10 | 13 | 5 | 1118 | 287 | 387 | 144 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 198 | 1118
10 | 13 | 6 | 1133 | 287 | 355 | 144 | 2 | 83 | 14 | 0 | 17 | 0 | 0 | 231 | 1133
10 | 13 | 7 | 1203 | 287 | 355 | 148 | 2 | 83 | 93 | 0 | 16 | 0 | -1 | 220 | 1203
10 | 13 | 8 | 1321 | 287 | 355 | 155 | 2 | 83 | 289 | 0 | 17 | 0 | -4 | 137 | 1321
10 | 13 | 9 | 1434 | 287 | 355 | 162 | 2 | 83 | 547 | 0 | 17 | 0 | -151 | 132 | 1434
10 | 13 | 10 | 1468 | 287 | 355 | 168 | 2 | 83 | 755 | 0 | 16 | 0 | -381 | 183 | 1468
10 | 13 | 11 | 1496 | 287 | 355 | 168 | 2 | 83 | 867 | 0 | 16 | 0 | -380 | 98 | 1496
10 | 13 | 12 | 1487 | 287 | 355 | 161 | 2 | 83 | 882 | 0 | 19 | 0 | -380 | 78 | 1487
10 | 13 | 13 | 1528 | 287 | 355 | 164 | 2 | 83 | 799 | 0 | 21 | 0 | -318 | 135 | 1528
10 | 13 | 14 | 1549 | 287 | 355 | 172 | 2 | 83 | 671 | 0 | 22 | 0 | -42 | -1 | 1549
10 | 13 | 15 | 1541 | 287 | 355 | 180 | 2 | 83 | 397 | 0 | 23 | 0 | 8 | 206 | 1541
10 | 13 | 16 | 1526 | 287 | 357 | 208 | 2 | 83 | 104 | 0 | 21 | 0 | 372 | 92 | 1526
10 | 13 | 17 | 1509 | 287 | 506 | 228 | 2 | 83 | 1 | 0 | 21 | 0 | 380 | 1 | 1509
10 | 13 | 18 | 1484 | 287 | 778 | 232 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 81 | 1484
10 | 13 | 19 | 1424 | 287 | 361 | 225 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 374 | 72 | 1424
10 | 13 | 20 | 1375 | 287 | 695 | 212 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 78 | 1375
10 | 13 | 21 | 1346 | 287 | 693 | 182 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 83 | 1346
10 | 13 | 22 | 1294 | 287 | 636 | 170 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 102 | 1294
10 | 13 | 23 | 1260 | 287 | 355 | 165 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 350 | 5 | 1260
10 | 14 | 0 | 1203 | 287 | 355 | 162 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 161 | 142 | 1203
10 | 14 | 1 | 1155 | 287 | 360 | 161 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 253 | 1155
10 | 14 | 2 | 1147 | 287 | 360 | 160 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 250 | 1147
10 | 14 | 3 | 1172 | 287 | 440 | 159 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 199 | 1172
10 | 14 | 4 | 1188 | 287 | 368 | 158 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 176 | 112 | 1188
10 | 14 | 5 | 1209 | 287 | 614 | 156 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 65 | 1209
10 | 14 | 6 | 1240 | 287 | 630 | 156 | 2 | 83 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 65 | 1240
10 | 14 | 7 | 1328 | 287 | 491 | 160 | 2 | 83 | 97 | 0 | 2 | 0 | 0 | 206 | 1328
10 | 14 | 8 | 1503 | 287 | 542 | 171 | 2 | 83 | 175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 242 | 1503
10 | 14 | 9 | 1618 | 287 | 537 | 187 | 2 | 83 | 266 | 0 | 2 | 0 | 0 | 254 | 1618
10 | 14 | 10 | 1646 | 287 | 355 | 194 | 2 | 83 | 319 | 0 | 2 | 0 | 10 | 394 | 1646
10 | 14 | 11 | 1650 | 287 | 355 | 194 | 2 | 83 | 354 | 0 | 3 | 0 | 10 | 362 | 1650
10 | 14 | 12 | 1568 | 287 | 355 | 180 | 2 | 83 | 365 | 0 | 4 | 0 | 9 | 283 | 1568
10 | 14 | 13 | 1636 | 287 | 798 | 183 | 2 | 83 | 278 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1636
10 | 14 | 14 | 1640 | 287 | 882 | 196 | 2 | 83 | 185 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1640
10 | 14 | 15 | 1618 | 287 | 942 | 218 | 2 | 83 | 78 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1618
10 | 14 | 16 | 1612 | 287 | 972 | 242 | 2 | 83 | 15 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1612
10 | 14 | 17 | 1557 | 287 | 924 | 252 | 2 | 83 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 1557
10 | 14 | 18 | 1513 | 287 | 882 | 250 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1513
10 | 14 | 19 | 1445 | 287 | 824 | 240 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1445
10 | 14 | 20 | 1399 | 287 | 808 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1399
10 | 14 | 21 | 1354 | 287 | 796 | 175 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1354
10 | 14 | 22 | 1326 | 287 | 774 | 169 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1326
10 | 14 | 23 | 1295 | 287 | 675 | 167 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 70 | 1295
10 | 15 | 0 | 1235 | 287 | 601 | 162 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 87 | 1235
10 | 15 | 1 | 1202 | 287 | 524 | 161 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 135 | 1202
10 | 15 | 2 | 1191 | 287 | 531 | 160 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 121 | 1191
10 | 15 | 3 | 1205 | 287 | 605 | 159 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 63 | 1205
10 | 15 | 4 | 1222 | 287 | 624 | 158 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 64 | 1222
10 | 15 | 5 | 1237 | 287 | 644 | 156 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 63 | 1237
10 | 15 | 6 | 1266 | 287 | 670 | 156 | 2 | 83 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 56 | 1266
10 | 15 | 7 | 1338 | 287 | 558 | 160 | 2 | 83 | 99 | 0 | 2 | 0 | 0 | 147 | 1338
10 | 15 | 8 | 1498 | 287 | 540 | 171 | 2 | 83 | 207 | 0 | 1 | 0 | 0 | 207 | 1498
10 | 15 | 9 | 1605 | 287 | 494 | 187 | 2 | 83 | 262 | 0 | 1 | 0 | 0 | 289 | 1605
10 | 15 | 10 | 1615 | 287 | 355 | 194 | 2 | 83 | 406 | 0 | 1 | 0 | -10 | 297 | 1615
10 | 15 | 11 | 1602 | 287 | 355 | 194 | 2 | 83 | 492 | 0 | 1 | 0 | -9 | 197 | 1602
10 | 15 | 12 | 1529 | 287 | 355 | 180 | 2 | 83 | 450 | 0 | 1 | 0 | -8 | 179 | 1529
10 | 15 | 13 | 1608 | 287 | 355 | 183 | 2 | 83 | 353 | 0 | 1 | 0 | 11 | 333 | 1608
10 | 15 | 14 | 1618 | 287 | 738 | 196 | 2 | 83 | 238 | 0 | 2 | 0 | 0 | 72 | 1618
10 | 15 | 15 | 1610 | 287 | 865 | 218 | 2 | 83 | 102 | 0 | 2 | 0 | 0 | 51 | 1610
10 | 15 | 16 | 1597 | 287 | 962 | 242 | 2 | 83 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1597
10 | 15 | 17 | 1556 | 287 | 927 | 252 | 2 | 83 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1556
10 | 15 | 18 | 1513 | 287 | 885 | 250 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1513
10 | 15 | 19 | 1444 | 287 | 826 | 240 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1444
10 | 15 | 20 | 1405 | 287 | 814 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1405
10 | 15 | 21 | 1352 | 287 | 739 | 175 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 56 | 1352
10 | 15 | 22 | 1335 | 287 | 738 | 169 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 45 | 1335
10 | 15 | 23 | 1303 | 287 | 711 | 167 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 42 | 1303
10 | 16 | 0 | 1235 | 287 | 687 | 162 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1235
10 | 16 | 1 | 1202 | 287 | 534 | 161 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 120 | 1202
10 | 16 | 2 | 1189 | 287 | 519 | 160 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 121 | 1189
10 | 16 | 3 | 1209 | 287 | 624 | 159 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 40 | 1209
10 | 16 | 4 | 1225 | 287 | 660 | 158 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 23 | 1225
10 | 16 | 5 | 1234 | 287 | 651 | 156 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 45 | 1234
10 | 16 | 6 | 1252 | 287 | 649 | 156 | 2 | 83 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 50 | 1252
10 | 16 | 7 | 1325 | 287 | 643 | 160 | 2 | 83 | 103 | 0 | 9 | 0 | 0 | 38 | 1325
10 | 16 | 8 | 1504 | 287 | 765 | 171 | 2 | 83 | 184 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1504
10 | 16 | 9 | 1616 | 287 | 476 | 187 | 2 | 83 | 192 | 0 | 9 | 0 | 380 | 0 | 1616
10 | 16 | 10 | 1640 | 287 | 909 | 194 | 2 | 83 | 156 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1640
10 | 16 | 11 | 1640 | 287 | 922 | 194 | 2 | 83 | 145 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1640
10 | 16 | 12 | 1551 | 287 | 867 | 180 | 2 | 83 | 128 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1551
10 | 16 | 13 | 1622 | 287 | 933 | 183 | 2 | 83 | 134 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1622
10 | 16 | 14 | 1633 | 287 | 958 | 196 | 2 | 83 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1633
10 | 16 | 15 | 1619 | 287 | 971 | 218 | 2 | 83 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1619
10 | 16 | 16 | 1615 | 287 | 979 | 242 | 2 | 83 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1615
10 | 16 | 17 | 1575 | 287 | 930 | 252 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 1575
10 | 16 | 18 | 1530 | 287 | 883 | 250 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 1530
10 | 16 | 19 | 1466 | 287 | 851 | 240 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1466
10 | 16 | 20 | 1414 | 287 | 826 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1414
10 | 16 | 21 | 1365 | 287 | 762 | 175 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 46 | 1365
10 | 16 | 22 | 1336 | 287 | 724 | 169 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 55 | 1336
10 | 16 | 23 | 1294 | 287 | 674 | 167 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 62 | 1294
10 | 17 | 0 | 1240 | 287 | 603 | 162 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 82 | 1240
10 | 17 | 1 | 1198 | 287 | 561 | 161 | 2 | 83 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 81 | 1198
10 | 17 | 2 | 1185 | 287 | 557 | 160 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 77 | 1185
10 | 17 | 3 | 1202 | 287 | 586 | 159 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 67 | 1202
10 | 17 | 4 | 1210 | 287 | 597 | 158 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 65 | 1210
10 | 17 | 5 | 1224 | 287 | 620 | 156 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 58 | 1224
10 | 17 | 6 | 1245 | 287 | 355 | 156 | 2 | 83 | 51 | 0 | 18 | 0 | 227 | 66 | 1245
10 | 17 | 7 | 1323 | 287 | 355 | 160 | 2 | 83 | 331 | 0 | 15 | 0 | -4 | 94 | 1323
10 | 17 | 8 | 1476 | 287 | 355 | 171 | 2 | 83 | 665 | 0 | 11 | 0 | -199 | 101 | 1476
10 | 17 | 9 | 1590 | 287 | 355 | 187 | 2 | 83 | 899 | 0 | 9 | 0 | -341 | 109 | 1590
10 | 17 | 10 | 1628 | 287 | 355 | 194 | 2 | 83 | 1050 | 0 | 3 | 0 | -378 | 32 | 1628
10 | 17 | 11 | 1649 | 287 | 355 | 194 | 2 | 83 | 1073 | 0 | 1 | 0 | -377 | 31 | 1649
10 | 17 | 12 | 1577 | 287 | 355 | 180 | 2 | 83 | 981 | 0 | 1 | 0 | -379 | 67 | 1577
10 | 17 | 13 | 1664 | 287 | 355 | 183 | 2 | 83 | 816 | 0 | 1 | 0 | -156 | 93 | 1664
10 | 17 | 14 | 1664 | 287 | 355 | 196 | 2 | 83 | 569 | 0 | 2 | 0 | -11 | 181 | 1664
10 | 17 | 15 | 1639 | 287 | 482 | 218 | 2 | 83 | 312 | 0 | 3 | 0 | 251 | 1 | 1639
10 | 17 | 16 | 1606 | 287 | 888 | 242 | 2 | 83 | 71 | 0 | 4 | 0 | 0 | 29 | 1606
10 | 17 | 17 | 1549 | 287 | 919 | 252 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1549
10 | 17 | 18 | 1508 | 287 | 834 | 250 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 44 | 1508
10 | 17 | 19 | 1442 | 287 | 822 | 240 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 1442
10 | 17 | 20 | 1385 | 287 | 795 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1385
10 | 17 | 21 | 1336 | 287 | 713 | 175 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 68 | 1336
10 | 17 | 22 | 1303 | 287 | 355 | 169 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 319 | 76 | 1303
10 | 17 | 23 | 1272 | 287 | 640 | 167 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 79 | 1272
10 | 18 | 0 | 1210 | 287 | 589 | 150 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 87 | 1210
10 | 18 | 1 | 1167 | 287 | 469 | 149 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 165 | 1167
10 | 18 | 2 | 1146 | 287 | 393 | 149 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 219 | 1146
10 | 18 | 3 | 1159 | 287 | 361 | 147 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 122 | 144 | 1159
10 | 18 | 4 | 1164 | 287 | 362 | 146 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 256 | 16 | 1164
10 | 18 | 5 | 1153 | 287 | 514 | 144 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 114 | 1153
10 | 18 | 6 | 1118 | 287 | 355 | 144 | 2 | 83 | 27 | 0 | 7 | 0 | 0 | 213 | 1118
10 | 18 | 7 | 1119 | 287 | 355 | 148 | 2 | 83 | 165 | 0 | 5 | 0 | 0 | 74 | 1119
10 | 18 | 8 | 1173 | 287 | 355 | 155 | 2 | 83 | 326 | 0 | 4 | 0 | -175 | 136 | 1173
10 | 18 | 9 | 1221 | 287 | 355 | 162 | 2 | 83 | 357 | 0 | 4 | 0 | -337 | 308 | 1221
10 | 18 | 10 | 1231 | 287 | 355 | 168 | 2 | 83 | 425 | 0 | 5 | 0 | -386 | 292 | 1231
10 | 18 | 11 | 1229 | 287 | 355 | 168 | 2 | 83 | 400 | 0 | 4 | 0 | -278 | 208 | 1229
10 | 18 | 12 | 1220 | 287 | 355 | 161 | 2 | 83 | 373 | 0 | 3 | 0 | -193 | 149 | 1220
10 | 18 | 13 | 1226 | 287 | 355 | 164 | 2 | 83 | 277 | 0 | 3 | 0 | -106 | 161 | 1226
10 | 18 | 14 | 1219 | 287 | 355 | 172 | 2 | 83 | 199 | 0 | 2 | 0 | -3 | 122 | 1219
10 | 18 | 15 | 1222 | 287 | 355 | 180 | 2 | 83 | 103 | 0 | 1 | 0 | 200 | 11 | 1222
10 | 18 | 16 | 1236 | 287 | 550 | 208 | 2 | 83 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 1236
10 | 18 | 17 | 1258 | 287 | 564 | 228 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 1258
10 | 18 | 18 | 1240 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 0 | 1240
10 | 18 | 19 | 1216 | 287 | 530 | 225 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 1216
10 | 18 | 20 | 1188 | 287 | 355 | 212 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 1 | 1188
10 | 18 | 21 | 1153 | 287 | 512 | 182 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 86 | 1153
10 | 18 | 22 | 1113 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 145 | 70 | 1113
10 | 18 | 23 | 1085 | 287 | 355 | 165 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 190 | 1085
10 | 19 | 0 | 1031 | 287 | 355 | 150 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 146 | 1031
10 | 19 | 1 | 993 | 287 | 355 | 149 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 106 | 993
10 | 19 | 2 | 995 | 287 | 355 | 149 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 104 | 995
10 | 19 | 3 | 1024 | 287 | 355 | 147 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 137 | 1024
10 | 19 | 4 | 1044 | 287 | 355 | 146 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 159 | 1044
10 | 19 | 5 | 1038 | 287 | 355 | 144 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 1038
10 | 19 | 6 | 1010 | 287 | 355 | 144 | 2 | 83 | 9 | 0 | 13 | 0 | 0 | 117 | 1010
10 | 19 | 7 | 1020 | 287 | 355 | 148 | 2 | 83 | 61 | 0 | 12 | 0 | 0 | 72 | 1020
10 | 19 | 8 | 1059 | 287 | 355 | 155 | 2 | 83 | 127 | 0 | 10 | 0 | 0 | 40 | 1059
10 | 19 | 9 | 1104 | 287 | 355 | 162 | 2 | 83 | 207 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1104
10 | 19 | 10 | 1121 | 287 | 355 | 168 | 2 | 83 | 313 | 0 | 7 | 0 | -232 | 138 | 1121
10 | 19 | 11 | 1117 | 287 | 355 | 168 | 2 | 83 | 343 | 0 | 7 | 0 | -128 | 0 | 1117
10 | 19 | 12 | 1117 | 287 | 355 | 161 | 2 | 83 | 370 | 0 | 4 | 0 | -283 | 138 | 1117
10 | 19 | 13 | 1102 | 287 | 355 | 164 | 2 | 83 | 266 | 0 | 2 | 0 | -57 | 0 | 1102
10 | 19 | 14 | 1106 | 287 | 355 | 172 | 2 | 83 | 215 | 0 | 1 | 0 | -113 | 104 | 1106
10 | 19 | 15 | 1112 | 287 | 355 | 180 | 2 | 83 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 1112
10 | 19 | 16 | 1148 | 287 | 456 | 208 | 2 | 83 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 1148
10 | 19 | 17 | 1204 | 287 | 516 | 228 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 87 | 1204
10 | 19 | 18 | 1213 | 287 | 534 | 232 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 73 | 1213
10 | 19 | 19 | 1194 | 287 | 594 | 225 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1194
10 | 19 | 20 | 1166 | 287 | 502 | 212 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 76 | 1166
10 | 19 | 21 | 1126 | 287 | 487 | 182 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 81 | 1126
10 | 19 | 22 | 1082 | 287 | 446 | 170 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 90 | 1082
10 | 19 | 23 | 1058 | 287 | 424 | 165 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 96 | 1058
10 | 20 | 0 | 1008 | 287 | 355 | 162 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 118 | 1008
10 | 20 | 1 | 976 | 287 | 355 | 161 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 87 | 976
10 | 20 | 2 | 986 | 287 | 355 | 160 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 97 | 986
10 | 20 | 3 | 1032 | 287 | 355 | 159 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 145 | 1032
10 | 20 | 4 | 1064 | 287 | 355 | 158 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 | 141 | 1064
10 | 20 | 5 | 1104 | 287 | 500 | 156 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75 | 1104
10 | 20 | 6 | 1163 | 287 | 560 | 156 | 2 | 83 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 65 | 1163
10 | 20 | 7 | 1255 | 287 | 527 | 160 | 2 | 83 | 120 | 0 | 7 | 0 | 0 | 69 | 1255
10 | 20 | 8 | 1437 | 287 | 431 | 171 | 2 | 83 | 366 | 0 | 11 | 0 | 0 | 86 | 1437
10 | 20 | 9 | 1558 | 287 | 355 | 187 | 2 | 83 | 556 | 0 | 12 | 0 | 8 | 68 | 1558
10 | 20 | 10 | 1567 | 287 | 355 | 194 | 2 | 83 | 688 | 0 | 10 | 0 | -52 | 0 | 1567
10 | 20 | 11 | 1587 | 287 | 355 | 194 | 2 | 83 | 761 | 0 | 8 | 0 | -102 | -1 | 1587
10 | 20 | 12 | 1494 | 287 | 355 | 180 | 2 | 83 | 713 | 0 | 9 | 0 | -181 | 46 | 1494
10 | 20 | 13 | 1562 | 287 | 355 | 183 | 2 | 83 | 578 | 0 | 12 | 0 | 9 | 53 | 1562
10 | 20 | 14 | 1583 | 287 | 613 | 196 | 2 | 83 | 316 | 0 | 14 | 0 | 0 | 72 | 1583
10 | 20 | 15 | 1561 | 287 | 765 | 218 | 2 | 83 | 117 | 0 | 16 | 0 | 0 | 73 | 1561
10 | 20 | 16 | 1554 | 287 | 902 | 242 | 2 | 83 | 18 | 0 | 17 | 0 | 0 | 3 | 1554
10 | 20 | 17 | 1527 | 287 | 825 | 252 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 62 | 1527
10 | 20 | 18 | 1486 | 287 | 816 | 250 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 33 | 1486
10 | 20 | 19 | 1401 | 287 | 713 | 240 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 62 | 1401
10 | 20 | 20 | 1353 | 287 | 701 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 57 | 1353
10 | 20 | 21 | 1316 | 287 | 401 | 175 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 285 | 69 | 1316
10 | 20 | 22 | 1283 | 287 | 681 | 169 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 45 | 1283
10 | 20 | 23 | 1254 | 287 | 630 | 167 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 68 | 1254
10 | 21 | 0 | 1204 | 287 | 569 | 162 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 85 | 1204
10 | 21 | 1 | 1168 | 287 | 451 | 161 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 169 | 1168
10 | 21 | 2 | 1155 | 287 | 486 | 160 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 121 | 1155
10 | 21 | 3 | 1179 | 287 | 569 | 159 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 64 | 1179
10 | 21 | 4 | 1196 | 287 | 592 | 158 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 58 | 1196
10 | 21 | 5 | 1226 | 287 | 633 | 156 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 48 | 1226
10 | 21 | 6 | 1249 | 287 | 632 | 156 | 2 | 83 | 23 | 0 | 15 | 0 | 0 | 51 | 1249
10 | 21 | 7 | 1300 | 287 | 572 | 160 | 2 | 83 | 132 | 0 | 16 | 0 | 0 | 48 | 1300
10 | 21 | 8 | 1461 | 287 | 610 | 171 | 2 | 83 | 255 | 0 | 16 | 0 | 0 | 37 | 1461
10 | 21 | 9 | 1547 | 287 | 570 | 187 | 2 | 83 | 299 | 0 | 14 | 0 | 0 | 105 | 1547
10 | 21 | 10 | 1550 | 287 | 355 | 194 | 2 | 83 | 316 | 0 | 13 | 0 | 8 | 292 | 1550
10 | 21 | 11 | 1538 | 287 | 355 | 194 | 2 | 83 | 382 | 0 | 12 | 0 | 8 | 215 | 1538
10 | 21 | 12 | 1446 | 287 | 355 | 180 | 2 | 83 | 442 | 0 | 13 | 0 | -6 | 90 | 1446
10 | 21 | 13 | 1518 | 287 | 529 | 183 | 2 | 83 | 366 | 0 | 14 | 0 | 0 | 54 | 1518
10 | 21 | 14 | 1538 | 287 | 679 | 196 | 2 | 83 | 232 | 0 | 13 | 0 | 0 | 46 | 1538
10 | 21 | 15 | 1529 | 287 | 791 | 218 | 2 | 83 | 100 | 0 | 10 | 0 | 0 | 38 | 1529
10 | 21 | 16 | 1533 | 287 | 853 | 242 | 2 | 83 | 17 | 0 | 9 | 0 | 0 | 40 | 1533
10 | 21 | 17 | 1518 | 287 | 883 | 252 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1518
10 | 21 | 18 | 1482 | 287 | 472 | 250 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 380 | 0 | 1482
10 | 21 | 19 | 1415 | 287 | 797 | 240 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1415
10 | 21 | 20 | 1380 | 287 | 375 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 377 | 41 | 1380
10 | 21 | 21 | 1335 | 287 | 737 | 175 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 46 | 1335
10 | 21 | 22 | 1314 | 287 | 769 | 169 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1314
10 | 21 | 23 | 1276 | 287 | 677 | 167 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 55 | 1276
10 | 22 | 0 | 1210 | 287 | 602 | 162 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 69 | 1210
10 | 22 | 1 | 1182 | 287 | 571 | 161 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 73 | 1182
10 | 22 | 2 | 1189 | 287 | 587 | 160 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 65 | 1189
10 | 22 | 3 | 1204 | 287 | 606 | 159 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 62 | 1204
10 | 22 | 4 | 1225 | 287 | 640 | 158 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 48 | 1225
10 | 22 | 5 | 1245 | 287 | 669 | 156 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 41 | 1245
10 | 22 | 6 | 1283 | 287 | 699 | 156 | 2 | 83 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 46 | 1283
10 | 22 | 7 | 1344 | 287 | 715 | 160 | 2 | 83 | 36 | 0 | 6 | 0 | 0 | 55 | 1344
10 | 22 | 8 | 1494 | 287 | 820 | 171 | 2 | 83 | 81 | 0 | 6 | 0 | 0 | 44 | 1494
10 | 22 | 9 | 1598 | 287 | 930 | 187 | 2 | 83 | 105 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1598
10 | 22 | 10 | 1598 | 287 | 905 | 194 | 2 | 83 | 124 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1598
10 | 22 | 11 | 1586 | 287 | 829 | 194 | 2 | 83 | 134 | 0 | 2 | 0 | 0 | 55 | 1586
10 | 22 | 12 | 1507 | 287 | 773 | 180 | 2 | 83 | 112 | 0 | 4 | 0 | 0 | 66 | 1507
10 | 22 | 13 | 1576 | 287 | 927 | 183 | 2 | 83 | 91 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1576
10 | 22 | 14 | 1590 | 287 | 959 | 196 | 2 | 83 | 61 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1590
10 | 22 | 15 | 1577 | 287 | 581 | 218 | 2 | 83 | 24 | 0 | 2 | 0 | 380 | 0 | 1577
10 | 22 | 16 | 1577 | 287 | 955 | 242 | 2 | 83 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1577
10 | 22 | 17 | 1538 | 287 | 911 | 252 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1538
10 | 22 | 18 | 1504 | 287 | 880 | 250 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1504
10 | 22 | 19 | 1443 | 287 | 785 | 240 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 43 | 1443
10 | 22 | 20 | 1398 | 287 | 773 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 40 | 1398
10 | 22 | 21 | 1353 | 287 | 804 | 175 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1353
10 | 22 | 22 | 1329 | 287 | 787 | 169 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1329
10 | 22 | 23 | 1287 | 287 | 697 | 167 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 1287
10 | 23 | 0 | 1224 | 287 | 623 | 162 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 66 | 1224
10 | 23 | 1 | 1191 | 287 | 593 | 161 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 64 | 1191
10 | 23 | 2 | 1189 | 287 | 598 | 160 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 58 | 1189
10 | 23 | 3 | 1215 | 287 | 633 | 159 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 49 | 1215
10 | 23 | 4 | 1235 | 287 | 662 | 158 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 40 | 1235
10 | 23 | 5 | 1253 | 287 | 686 | 156 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 37 | 1253
10 | 23 | 6 | 1292 | 287 | 718 | 156 | 2 | 83 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 38 | 1292
10 | 23 | 7 | 1344 | 287 | 648 | 160 | 2 | 83 | 95 | 0 | 3 | 0 | 0 | 66 | 1344
10 | 23 | 8 | 1481 | 287 | 355 | 171 | 2 | 83 | 343 | 0 | 3 | 0 | 7 | 230 | 1481
10 | 23 | 9 | 1552 | 287 | 355 | 187 | 2 | 83 | 698 | 0 | 2 | 0 | -334 | 272 | 1552
10 | 23 | 10 | 1545 | 287 | 355 | 194 | 2 | 83 | 957 | 0 | 1 | 0 | -379 | 45 | 1545
10 | 23 | 11 | 1528 | 287 | 355 | 194 | 2 | 83 | 1038 | 0 | 1 | 0 | -380 | -52 | 1528
10 | 23 | 12 | 1441 | 287 | 355 | 180 | 2 | 83 | 1037 | 0 | 0 | 0 | -381 | -122 | 1441
10 | 23 | 13 | 1510 | 287 | 355 | 183 | 2 | 83 | 956 | 0 | 0 | 0 | -380 | 24 | 1510
10 | 23 | 14 | 1522 | 287 | 355 | 196 | 2 | 83 | 725 | 0 | 0 | 0 | -245 | 119 | 1522
10 | 23 | 15 | 1516 | 287 | 355 | 218 | 2 | 83 | 381 | 0 | 0 | 0 | 24 | 166 | 1516
10 | 23 | 16 | 1509 | 287 | 765 | 242 | 2 | 83 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 1509
10 | 23 | 17 | 1498 | 287 | 864 | 252 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1498
10 | 23 | 18 | 1466 | 287 | 439 | 250 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 380 | 23 | 1466
10 | 23 | 19 | 1411 | 287 | 746 | 240 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 51 | 1411
10 | 23 | 20 | 1365 | 287 | 782 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1365
10 | 23 | 21 | 1326 | 287 | 741 | 175 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 36 | 1326
10 | 23 | 22 | 1297 | 287 | 755 | 169 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1297
10 | 23 | 23 | 1266 | 287 | 726 | 167 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1266
10 | 24 | 0 | 1209 | 287 | 593 | 162 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 80 | 1209
10 | 24 | 1 | 1174 | 287 | 566 | 161 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 73 | 1174
10 | 24 | 2 | 1170 | 287 | 561 | 160 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75 | 1170
10 | 24 | 3 | 1203 | 287 | 618 | 159 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 52 | 1203
10 | 24 | 4 | 1220 | 287 | 639 | 158 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 1220
10 | 24 | 5 | 1239 | 287 | 708 | 156 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1239
10 | 24 | 6 | 1269 | 287 | 680 | 156 | 2 | 83 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 49 | 1269
10 | 24 | 7 | 1328 | 287 | 632 | 160 | 2 | 83 | 93 | 0 | 2 | 0 | 0 | 69 | 1328
10 | 24 | 8 | 1455 | 287 | 355 | 171 | 2 | 83 | 235 | 0 | 1 | 0 | 6 | 315 | 1455
10 | 24 | 9 | 1528 | 287 | 355 | 187 | 2 | 83 | 367 | 0 | 1 | 0 | -8 | 254 | 1528
10 | 24 | 10 | 1527 | 287 | 355 | 194 | 2 | 83 | 493 | 0 | 1 | 0 | -144 | 256 | 1527
10 | 24 | 11 | 1513 | 287 | 355 | 194 | 2 | 83 | 490 | 0 | 1 | 0 | -180 | 281 | 1513
10 | 24 | 12 | 1430 | 287 | 355 | 180 | 2 | 83 | 482 | 0 | 1 | 0 | -297 | 337 | 1430
10 | 24 | 13 | 1503 | 287 | 355 | 183 | 2 | 83 | 418 | 0 | 1 | 0 | -7 | 181 | 1503
10 | 24 | 14 | 1517 | 287 | 355 | 196 | 2 | 83 | 254 | 0 | 0 | 0 | 8 | 332 | 1517
10 | 24 | 15 | 1507 | 287 | 588 | 218 | 2 | 83 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 1507
10 | 24 | 16 | 1499 | 287 | 794 | 242 | 2 | 83 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 1499
10 | 24 | 17 | 1481 | 287 | 800 | 252 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 56 | 1481
10 | 24 | 18 | 1451 | 287 | 792 | 250 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 1451
10 | 24 | 19 | 1399 | 287 | 738 | 240 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 47 | 1399
10 | 24 | 20 | 1354 | 287 | 722 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 49 | 1354
10 | 24 | 21 | 1316 | 287 | 716 | 175 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 50 | 1316
10 | 24 | 22 | 1291 | 287 | 695 | 169 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 51 | 1291
10 | 24 | 23 | 1255 | 287 | 648 | 167 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 66 | 1255
10 | 25 | 0 | 1204 | 287 | 592 | 150 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 87 | 1204
10 | 25 | 1 | 1168 | 287 | 549 | 149 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 95 | 1168
10 | 25 | 2 | 1162 | 287 | 562 | 149 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 75 | 1162
10 | 25 | 3 | 1188 | 287 | 368 | 147 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 298 | -1 | 1188
10 | 25 | 4 | 1197 | 287 | 620 | 146 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 56 | 1197
10 | 25 | 5 | 1174 | 287 | 600 | 144 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 54 | 1174
10 | 25 | 6 | 1145 | 287 | 555 | 144 | 2 | 83 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 64 | 1145
10 | 25 | 7 | 1139 | 287 | 440 | 148 | 2 | 83 | 70 | 0 | 5 | 0 | 0 | 104 | 1139
10 | 25 | 8 | 1180 | 287 | 355 | 155 | 2 | 83 | 167 | 0 | 6 | 0 | -1 | 126 | 1180
10 | 25 | 9 | 1202 | 287 | 355 | 162 | 2 | 83 | 230 | 0 | 6 | 0 | -1 | 78 | 1202
10 | 25 | 10 | 1202 | 287 | 355 | 168 | 2 | 83 | 263 | 0 | 6 | 0 | -99 | 137 | 1202
10 | 25 | 11 | 1210 | 287 | 355 | 168 | 2 | 83 | 255 | 0 | 6 | 0 | -44 | 98 | 1210
10 | 25 | 12 | 1194 | 287 | 355 | 161 | 2 | 83 | 236 | 0 | 5 | 0 | -1 | 66 | 1194
10 | 25 | 13 | 1191 | 287 | 355 | 164 | 2 | 83 | 195 | 0 | 5 | 0 | -1 | 101 | 1191
10 | 25 | 14 | 1187 | 287 | 355 | 172 | 2 | 83 | 143 | 0 | 5 | 0 | 1 | 139 | 1187
10 | 25 | 15 | 1175 | 287 | 479 | 180 | 2 | 83 | 59 | 0 | 5 | 0 | 0 | 80 | 1175
10 | 25 | 16 | 1204 | 287 | 539 | 208 | 2 | 83 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 73 | 1204
10 | 25 | 17 | 1237 | 287 | 558 | 228 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 72 | 1237
10 | 25 | 18 | 1233 | 287 | 543 | 232 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 78 | 1233
10 | 25 | 19 | 1215 | 287 | 355 | 225 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 259 | -1 | 1215
10 | 25 | 20 | 1191 | 287 | 531 | 212 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 72 | 1191
10 | 25 | 21 | 1160 | 287 | 528 | 182 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 73 | 1160
10 | 25 | 22 | 1108 | 287 | 482 | 170 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 80 | 1108
10 | 25 | 23 | 1087 | 287 | 355 | 165 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 105 | 86 | 1087
10 | 26 | 0 | 1034 | 287 | 394 | 150 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 113 | 1034
10 | 26 | 1 | 992 | 287 | 355 | 149 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 112 | 992
10 | 26 | 2 | 1007 | 287 | 355 | 149 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 127 | 1007
10 | 26 | 3 | 1047 | 287 | 355 | 147 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 65 | 104 | 1047
10 | 26 | 4 | 1066 | 287 | 355 | 146 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 105 | 84 | 1066
10 | 26 | 5 | 1055 | 287 | 453 | 144 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 83 | 1055
10 | 26 | 6 | 1039 | 287 | 389 | 144 | 2 | 83 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 129 | 1039
10 | 26 | 7 | 1051 | 287 | 362 | 148 | 2 | 83 | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 142 | 1051
10 | 26 | 8 | 1100 | 287 | 355 | 155 | 2 | 83 | 71 | 0 | 3 | 0 | 0 | 144 | 1100
10 | 26 | 9 | 1144 | 287 | 355 | 162 | 2 | 83 | 146 | 0 | 2 | 0 | 0 | 107 | 1144
10 | 26 | 10 | 1152 | 287 | 355 | 168 | 2 | 83 | 194 | 0 | 2 | 0 | 0 | 61 | 1152
10 | 26 | 11 | 1149 | 287 | 355 | 168 | 2 | 83 | 229 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1149
10 | 26 | 12 | 1141 | 287 | 355 | 161 | 2 | 83 | 192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 | 1141
10 | 26 | 13 | 1137 | 287 | 355 | 164 | 2 | 83 | 154 | 0 | 1 | 0 | 0 | 91 | 1137
10 | 26 | 14 | 1137 | 287 | 355 | 172 | 2 | 83 | 103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 134 | 1137
10 | 26 | 15 | 1147 | 287 | 355 | 180 | 2 | 83 | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 182 | 1147
10 | 26 | 16 | 1183 | 287 | 535 | 208 | 2 | 83 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 56 | 1183
10 | 26 | 17 | 1225 | 287 | 562 | 228 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 55 | 1225
10 | 26 | 18 | 1229 | 287 | 549 | 232 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 66 | 1229
10 | 26 | 19 | 1210 | 287 | 521 | 225 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 77 | 1210
10 | 26 | 20 | 1179 | 287 | 478 | 212 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 100 | 1179
10 | 26 | 21 | 1138 | 287 | 477 | 182 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 91 | 1138
10 | 26 | 22 | 1097 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 84 | 96 | 1097
10 | 26 | 23 | 1077 | 287 | 427 | 165 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 92 | 1077
10 | 27 | 0 | 1032 | 287 | 355 | 162 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 123 | 1032
10 | 27 | 1 | 1006 | 287 | 355 | 161 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 98 | 1006
10 | 27 | 2 | 1020 | 287 | 355 | 160 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 114 | 1020
10 | 27 | 3 | 1055 | 287 | 355 | 159 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 151 | 1055
10 | 27 | 4 | 1087 | 287 | 355 | 158 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 184 | 1087
10 | 27 | 5 | 1125 | 287 | 357 | 156 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 221 | 1125
10 | 27 | 6 | 1165 | 287 | 355 | 156 | 2 | 83 | 28 | 0 | 19 | 0 | 4 | 231 | 1165
10 | 27 | 7 | 1252 | 287 | 355 | 160 | 2 | 83 | 256 | 0 | 18 | 0 | -2 | 93 | 1252
10 | 27 | 8 | 1408 | 287 | 355 | 171 | 2 | 83 | 538 | 0 | 19 | 0 | -102 | 55 | 1408
10 | 27 | 9 | 1500 | 287 | 355 | 187 | 2 | 83 | 758 | 0 | 18 | 0 | -254 | 64 | 1500
10 | 27 | 10 | 1508 | 287 | 355 | 194 | 2 | 83 | 926 | 0 | 18 | 0 | -380 | 23 | 1508
10 | 27 | 11 | 1516 | 287 | 355 | 194 | 2 | 83 | 907 | 0 | 18 | 0 | -380 | 50 | 1516
10 | 27 | 12 | 1431 | 287 | 355 | 180 | 2 | 83 | 753 | 0 | 19 | 0 | -382 | 134 | 1431
10 | 27 | 13 | 1510 | 287 | 355 | 183 | 2 | 83 | 668 | 0 | 15 | 0 | -166 | 83 | 1510
10 | 27 | 14 | 1509 | 287 | 355 | 196 | 2 | 83 | 555 | 0 | 15 | 0 | -30 | 46 | 1509
10 | 27 | 15 | 1498 | 287 | 510 | 218 | 2 | 83 | 260 | 0 | 14 | 0 | 0 | 124 | 1498
10 | 27 | 16 | 1498 | 287 | 779 | 242 | 2 | 83 | 37 | 0 | 13 | 0 | 0 | 55 | 1498
10 | 27 | 17 | 1482 | 287 | 845 | 252 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1482
10 | 27 | 18 | 1453 | 287 | 755 | 250 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 63 | 1453
10 | 27 | 19 | 1397 | 287 | 711 | 240 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 62 | 1397
10 | 27 | 20 | 1357 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 369 | 42 | 1357
10 | 27 | 21 | 1324 | 287 | 355 | 175 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 342 | 68 | 1324
10 | 27 | 22 | 1311 | 287 | 666 | 169 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 90 | 1311
10 | 27 | 23 | 1276 | 287 | 509 | 167 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 211 | 1276
10 | 28 | 0 | 1218 | 287 | 355 | 162 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 33 | 279 | 1218
10 | 28 | 1 | 1188 | 287 | 355 | 161 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 6 | 276 | 1188
10 | 28 | 2 | 1192 | 287 | 386 | 160 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 257 | 1192
10 | 28 | 3 | 1217 | 287 | 355 | 159 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 95 | 219 | 1217
10 | 28 | 4 | 1236 | 287 | 471 | 158 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 218 | 1236
10 | 28 | 5 | 1267 | 287 | 516 | 156 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 205 | 1267
10 | 28 | 6 | 1292 | 287 | 494 | 156 | 2 | 83 | 36 | 0 | 18 | 0 | 9 | 207 | 1292
10 | 28 | 7 | 1355 | 287 | 355 | 160 | 2 | 83 | 295 | 0 | 17 | 0 | 4 | 152 | 1355
10 | 28 | 8 | 1483 | 287 | 355 | 171 | 2 | 83 | 634 | 0 | 18 | 0 | -286 | 219 | 1483
10 | 28 | 9 | 1559 | 287 | 355 | 187 | 2 | 83 | 834 | 0 | 17 | 0 | -379 | 173 | 1559
10 | 28 | 10 | 1553 | 287 | 355 | 194 | 2 | 83 | 898 | 0 | 16 | 0 | -379 | 97 | 1553
10 | 28 | 11 | 1529 | 287 | 355 | 194 | 2 | 83 | 839 | 0 | 15 | 0 | -380 | 134 | 1529
10 | 28 | 12 | 1464 | 287 | 355 | 180 | 2 | 83 | 902 | 0 | 15 | 0 | -381 | 21 | 1464
10 | 28 | 13 | 1518 | 287 | 355 | 183 | 2 | 83 | 783 | 0 | 15 | 0 | -380 | 190 | 1518
10 | 28 | 14 | 1527 | 287 | 355 | 196 | 2 | 83 | 587 | 0 | 16 | 0 | -242 | 243 | 1527
10 | 28 | 15 | 1523 | 287 | 449 | 218 | 2 | 83 | 330 | 0 | 17 | 0 | 0 | 137 | 1523
10 | 28 | 16 | 1527 | 287 | 839 | 242 | 2 | 83 | 55 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1527
10 | 28 | 17 | 1513 | 287 | 460 | 252 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 380 | 29 | 1513
10 | 28 | 18 | 1486 | 287 | 848 | 250 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 1486
10 | 28 | 19 | 1429 | 287 | 772 | 240 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 28 | 1429
10 | 28 | 20 | 1399 | 287 | 421 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 380 | 0 | 1399
10 | 28 | 21 | 1357 | 287 | 390 | 175 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 378 | 25 | 1357
10 | 28 | 22 | 1328 | 287 | 745 | 169 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 24 | 1328
10 | 28 | 23 | 1306 | 287 | 647 | 167 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 104 | 1306
10 | 29 | 0 | 1235 | 287 | 355 | 162 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 154 | 177 | 1235
10 | 29 | 1 | 1205 | 287 | 459 | 161 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 198 | 1205
10 | 29 | 2 | 1210 | 287 | 479 | 160 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 185 | 1210
10 | 29 | 3 | 1235 | 287 | 542 | 159 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 150 | 1235
10 | 29 | 4 | 1262 | 287 | 355 | 158 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 326 | 39 | 1262
10 | 29 | 5 | 1286 | 287 | 746 | 156 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1286
10 | 29 | 6 | 1339 | 287 | 766 | 156 | 2 | 83 | 22 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11 | 1339
10 | 29 | 7 | 1396 | 287 | 357 | 160 | 2 | 83 | 241 | 0 | 11 | 0 | 179 | 76 | 1396
10 | 29 | 8 | 1518 | 287 | 355 | 171 | 2 | 83 | 569 | 0 | 11 | 0 | -8 | 48 | 1518
10 | 29 | 9 | 1573 | 287 | 355 | 187 | 2 | 83 | 816 | 0 | 10 | 0 | -290 | 123 | 1573
10 | 29 | 10 | 1558 | 287 | 355 | 194 | 2 | 83 | 920 | 0 | 9 | 0 | -379 | 87 | 1558
10 | 29 | 11 | 1555 | 287 | 355 | 194 | 2 | 83 | 949 | 0 | 6 | 0 | -379 | 58 | 1555
10 | 29 | 12 | 1458 | 287 | 355 | 180 | 2 | 83 | 835 | 0 | 3 | 0 | -381 | 94 | 1458
10 | 29 | 13 | 1528 | 287 | 355 | 183 | 2 | 83 | 757 | 0 | 2 | 0 | -374 | 233 | 1528
10 | 29 | 14 | 1536 | 287 | 355 | 196 | 2 | 83 | 628 | 0 | 1 | 0 | -8 | -8 | 1536
10 | 29 | 15 | 1522 | 287 | 355 | 218 | 2 | 83 | 344 | 0 | 1 | 0 | 29 | 203 | 1522
10 | 29 | 16 | 1519 | 287 | 801 | 242 | 2 | 83 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1519
10 | 29 | 17 | 1511 | 287 | 847 | 252 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 | 1511
10 | 29 | 18 | 1490 | 287 | 867 | 250 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1490
10 | 29 | 19 | 1440 | 287 | 778 | 240 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 49 | 1440
10 | 29 | 20 | 1407 | 287 | 790 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 1407
10 | 29 | 21 | 1366 | 287 | 402 | 175 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 379 | 37 | 1366
10 | 29 | 22 | 1335 | 287 | 793 | 169 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1335
10 | 29 | 23 | 1298 | 287 | 708 | 167 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 49 | 1298
10 | 30 | 0 | 1240 | 287 | 620 | 162 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 84 | 1240
10 | 30 | 1 | 1210 | 287 | 596 | 161 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 78 | 1210
10 | 30 | 2 | 1214 | 287 | 613 | 160 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 66 | 1214
10 | 30 | 3 | 1240 | 287 | 642 | 159 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 65 | 1240
10 | 30 | 4 | 1262 | 287 | 673 | 158 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 57 | 1262
10 | 30 | 5 | 1288 | 287 | 355 | 156 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 377 | 24 | 1288
10 | 30 | 6 | 1336 | 287 | 371 | 156 | 2 | 83 | 21 | 0 | 4 | 0 | 377 | 35 | 1336
10 | 30 | 7 | 1384 | 287 | 355 | 160 | 2 | 83 | 204 | 0 | 6 | 0 | 287 | 0 | 1384
10 | 30 | 8 | 1512 | 287 | 355 | 171 | 2 | 83 | 485 | 0 | 5 | 0 | -8 | 132 | 1512
10 | 30 | 9 | 1559 | 287 | 355 | 187 | 2 | 83 | 732 | 0 | 4 | 0 | -167 | 76 | 1559
10 | 30 | 10 | 1552 | 287 | 355 | 194 | 2 | 83 | 971 | 0 | 4 | 0 | -379 | 35 | 1552
10 | 30 | 11 | 1535 | 287 | 355 | 194 | 2 | 83 | 1037 | 0 | 3 | 0 | -379 | -47 | 1535
10 | 30 | 12 | 1450 | 287 | 355 | 180 | 2 | 83 | 1019 | 0 | 2 | 0 | -381 | -97 | 1450
10 | 30 | 13 | 1513 | 287 | 355 | 183 | 2 | 83 | 893 | 0 | 2 | 0 | -380 | 88 | 1513
10 | 30 | 14 | 1519 | 287 | 355 | 196 | 2 | 83 | 641 | 0 | 2 | 0 | -46 | -1 | 1519
10 | 30 | 15 | 1512 | 287 | 485 | 218 | 2 | 83 | 326 | 0 | 2 | 0 | 0 | 109 | 1512
10 | 30 | 16 | 1508 | 287 | 820 | 242 | 2 | 83 | 43 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 | 1508
10 | 30 | 17 | 1504 | 287 | 496 | 252 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 380 | 0 | 1504
10 | 30 | 18 | 1481 | 287 | 852 | 250 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1481
10 | 30 | 19 | 1431 | 287 | 791 | 240 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 21 | 1431
10 | 30 | 20 | 1391 | 287 | 779 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 24 | 1391
10 | 30 | 21 | 1350 | 287 | 771 | 175 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 24 | 1350
10 | 30 | 22 | 1316 | 287 | 735 | 169 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 34 | 1316
10 | 30 | 23 | 1282 | 287 | 694 | 167 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 44 | 1282
10 | 31 | 0 | 1224 | 287 | 684 | 162 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1224
10 | 31 | 1 | 1194 | 287 | 355 | 161 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 300 | 0 | 1194
10 | 31 | 2 | 1195 | 287 | 618 | 160 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 40 | 1195
10 | 31 | 3 | 1214 | 287 | 647 | 159 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 31 | 1214
10 | 31 | 4 | 1230 | 287 | 692 | 158 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1230
10 | 31 | 5 | 1239 | 287 | 670 | 156 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 33 | 1239
10 | 31 | 6 | 1278 | 287 | 702 | 156 | 2 | 83 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 37 | 1278
10 | 31 | 7 | 1335 | 287 | 718 | 160 | 2 | 83 | 52 | 0 | 6 | 0 | 0 | 27 | 1335
10 | 31 | 8 | 1478 | 287 | 828 | 171 | 2 | 83 | 100 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1478
10 | 31 | 9 | 1550 | 287 | 428 | 187 | 2 | 83 | 179 | 0 | 5 | 0 | 378 | 1 | 1550
10 | 31 | 10 | 1540 | 287 | 668 | 194 | 2 | 83 | 300 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1540
10 | 31 | 11 | 1528 | 287 | 754 | 194 | 2 | 83 | 203 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1528
10 | 31 | 12 | 1463 | 287 | 365 | 180 | 2 | 83 | 163 | 0 | 8 | 0 | 374 | 1 | 1463
10 | 31 | 13 | 1534 | 287 | 878 | 183 | 2 | 83 | 92 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1534
10 | 31 | 14 | 1553 | 287 | 945 | 196 | 2 | 83 | 32 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1553
10 | 31 | 15 | 1539 | 287 | 928 | 218 | 2 | 83 | 9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1539
10 | 31 | 16 | 1545 | 287 | 906 | 242 | 2 | 83 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 9 | 1545
10 | 31 | 17 | 1506 | 287 | 851 | 252 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 15 | 1506
10 | 31 | 18 | 1474 | 287 | 455 | 250 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 380 | 0 | 1474
10 | 31 | 19 | 1424 | 287 | 384 | 240 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 377 | 33 | 1424
10 | 31 | 20 | 1379 | 287 | 730 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 47 | 1379
10 | 31 | 21 | 1338 | 287 | 694 | 175 | 2 | 83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73 | 1338
10 | 31 | 22 | 1304 | 287 | 695 | 169 | 2 | 83 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 42 | 1304
10 | 31 | 23 | 1266 | 287 | 652 | 167 | 2 | 83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 51 | 1266
11 | 1 | 0 | 1247 | 287 | 710 | 141 | 2 | 83 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 1247
11 | 1 | 1 | 1209 | 287 | 603 | 140 | 2 | 83 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 67 | 1209
11 | 1 | 2 | 1208 | 287 | 458 | 139 | 2 | 83 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 212 | 1208
11 | 1 | 3 | 1222 | 287 | 427 | 136 | 2 | 83 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 261 | 1222
11 | 1 | 4 | 1224 | 287 | 377 | 135 | 2 | 83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 53 | 263 | 1224
11 | 1 | 5 | 1209 | 287 | 355 | 136 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 89 | 236 | 1209
11 | 1 | 6 | 1171 | 287 | 364 | 136 | 2 | 83 | 19 | 0 | 21 | 0 | 0 | 259 | 1171
11 | 1 | 7 | 1188 | 287 | 355 | 138 | 2 | 83 | 109 | 0 | 22 | 0 | 1 | 191 | 1188
11 | 1 | 8 | 1215 | 287 | 355 | 146 | 2 | 83 | 223 | 0 | 24 | 0 | -2 | 97 | 1215
11 | 1 | 9 | 1227 | 287 | 355 | 151 | 2 | 83 | 404 | 0 | 23 | 0 | -242 | 164 | 1227
11 | 1 | 10 | 1243 | 287 | 355 | 154 | 2 | 83 | 652 | 0 | 21 | 0 | -385 | 74 | 1243
11 | 1 | 11 | 1243 | 287 | 355 | 154 | 2 | 83 | 810 | 0 | 18 | 0 | -385 | -81 | 1243
11 | 1 | 12 | 1191 | 287 | 355 | 154 | 2 | 83 | 690 | 0 | 16 | 0 | -386 | -10 | 1191
11 | 1 | 13 | 1202 | 287 | 355 | 157 | 2 | 83 | 732 | 0 | 16 | 0 | -386 | -44 | 1202
11 | 1 | 14 | 1195 | 287 | 355 | 163 | 2 | 83 | 566 | 0 | 18 | 0 | -386 | 107 | 1195
11 | 1 | 15 | 1201 | 287 | 355 | 174 | 2 | 83 | 238 | 0 | 17 | 0 | -58 | 103 | 1201
11 | 1 | 16 | 1224 | 287 | 377 | 190 | 2 | 83 | 29 | 0 | 18 | 0 | 0 | 238 | 1224
11 | 1 | 17 | 1275 | 287 | 355 | 197 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 333 | 0 | 1275
11 | 1 | 18 | 1272 | 287 | 355 | 199 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | 330 | 1272
11 | 1 | 19 | 1258 | 287 | 355 | 196 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 232 | 92 | 1258
11 | 1 | 20 | 1233 | 287 | 379 | 179 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 293 | 1233
11 | 1 | 21 | 1190 | 287 | 369 | 153 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 286 | 1190
11 | 1 | 22 | 1143 | 287 | 357 | 144 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 259 | 1143
11 | 1 | 23 | 1109 | 287 | 355 | 141 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 229 | 1109
11 | 2 | 0 | 1043 | 287 | 355 | 141 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 164 | 1043
11 | 2 | 1 | 1016 | 287 | 355 | 140 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 138 | 1016
11 | 2 | 2 | 1043 | 287 | 355 | 139 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 167 | 1043
11 | 2 | 3 | 1088 | 287 | 355 | 136 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 215 | 1088
11 | 2 | 4 | 1112 | 287 | 355 | 135 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 242 | 1112
11 | 2 | 5 | 1110 | 287 | 355 | 136 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 241 | 1110
11 | 2 | 6 | 1073 | 287 | 355 | 136 | 2 | 83 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 188 | 1073
11 | 2 | 7 | 1075 | 287 | 355 | 138 | 2 | 83 | 133 | 0 | 6 | 0 | 0 | 71 | 1075
11 | 2 | 8 | 1097 | 287 | 355 | 146 | 2 | 83 | 330 | 0 | 6 | 0 | -112 | 0 | 1097
11 | 2 | 9 | 1128 | 287 | 355 | 151 | 2 | 83 | 530 | 0 | 6 | 0 | -387 | 101 | 1128
11 | 2 | 10 | 1127 | 287 | 355 | 154 | 2 | 83 | 627 | 0 | 7 | 0 | -387 | -1 | 1127
11 | 2 | 11 | 1125 | 287 | 355 | 154 | 2 | 83 | 552 | 0 | 8 | 0 | -387 | 71 | 1125
11 | 2 | 12 | 1107 | 287 | 355 | 154 | 2 | 83 | 470 | 0 | 10 | 0 | -387 | 133 | 1107
11 | 2 | 13 | 1100 | 287 | 355 | 157 | 2 | 83 | 430 | 0 | 9 | 0 | -387 | 164 | 1100
11 | 2 | 14 | 1087 | 287 | 355 | 163 | 2 | 83 | 289 | 0 | 9 | 0 | -239 | 138 | 1087
11 | 2 | 15 | 1106 | 287 | 355 | 174 | 2 | 83 | 151 | 0 | 8 | 0 | 0 | 46 | 1106
11 | 2 | 16 | 1165 | 287 | 469 | 190 | 2 | 83 | 26 | 0 | 6 | 0 | 0 | 102 | 1165
11 | 2 | 17 | 1245 | 287 | 383 | 197 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 286 | 1245
11 | 2 | 18 | 1254 | 287 | 355 | 199 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 243 | 79 | 1254
11 | 2 | 19 | 1238 | 287 | 381 | 196 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 282 | 1238
11 | 2 | 20 | 1217 | 287 | 569 | 179 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 90 | 1217
11 | 2 | 21 | 1183 | 287 | 355 | 153 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 295 | 1183
11 | 2 | 22 | 1138 | 287 | 355 | 144 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 261 | 1138
11 | 2 | 23 | 1110 | 287 | 536 | 141 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 52 | 1110
11 | 3 | 0 | 1054 | 287 | 355 | 141 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 177 | 1054
11 | 3 | 1 | 1031 | 287 | 355 | 140 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 156 | 1031
11 | 3 | 2 | 1057 | 287 | 355 | 139 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 182 | 1057
11 | 3 | 3 | 1111 | 287 | 355 | 136 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 199 | 37 | 1111
11 | 3 | 4 | 1134 | 287 | 355 | 135 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 146 | 118 | 1134
11 | 3 | 5 | 1169 | 287 | 355 | 136 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 230 | 66 | 1169
11 | 3 | 6 | 1206 | 287 | 565 | 136 | 2 | 83 | 14 | 0 | 11 | 0 | 0 | 108 | 1206
11 | 3 | 7 | 1275 | 287 | 355 | 138 | 2 | 83 | 147 | 0 | 11 | 0 | -3 | 255 | 1275
11 | 3 | 8 | 1398 | 287 | 355 | 146 | 2 | 83 | 390 | 0 | 17 | 0 | -5 | 123 | 1398
11 | 3 | 9 | 1470 | 287 | 355 | 151 | 2 | 83 | 652 | 0 | 22 | 0 | -141 | 59 | 1470
11 | 3 | 10 | 1473 | 287 | 355 | 154 | 2 | 83 | 782 | 0 | 26 | 0 | -381 | 165 | 1473
11 | 3 | 11 | 1464 | 287 | 355 | 154 | 2 | 83 | 854 | 0 | 29 | 0 | -381 | 81 | 1464
11 | 3 | 12 | 1409 | 287 | 355 | 154 | 2 | 83 | 1002 | 0 | 23 | 0 | -382 | -115 | 1409
11 | 3 | 13 | 1443 | 287 | 355 | 157 | 2 | 83 | 893 | 0 | 23 | 0 | -381 | 24 | 1443
11 | 3 | 14 | 1452 | 287 | 355 | 163 | 2 | 83 | 666 | 0 | 22 | 0 | -199 | 73 | 1452
11 | 3 | 15 | 1460 | 287 | 355 | 174 | 2 | 83 | 322 | 0 | 23 | 0 | 7 | 207 | 1460
11 | 3 | 16 | 1490 | 287 | 801 | 190 | 2 | 83 | 42 | 0 | 20 | 0 | 0 | 65 | 1490
11 | 3 | 17 | 1525 | 287 | 880 | 197 | 2 | 83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 52 | 1525
11 | 3 | 18 | 1519 | 287 | 883 | 199 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 46 | 1519
11 | 3 | 19 | 1497 | 287 | 497 | 196 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 380 | 35 | 1497
11 | 3 | 20 | 1468 | 287 | 874 | 179 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 26 | 1 | 1468
11 | 3 | 21 | 1434 | 287 | 489 | 153 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 380 | 24 | 1434
11 | 3 | 22 | 1379 | 287 | 426 | 144 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 380 | 46 | 1379
11 | 3 | 23 | 1332 | 287 | 378 | 141 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 378 | 51 | 1332
11 | 4 | 0 | 1276 | 287 | 391 | 136 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 308 | 57 | 1276
11 | 4 | 1 | 1245 | 287 | 676 | 133 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 55 | 1245
11 | 4 | 2 | 1260 | 287 | 707 | 133 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 42 | 1260
11 | 4 | 3 | 1295 | 287 | 752 | 131 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 36 | 1295
11 | 4 | 4 | 1320 | 287 | 792 | 130 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23 | 1320
11 | 4 | 5 | 1358 | 287 | 849 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1358
11 | 4 | 6 | 1421 | 287 | 895 | 132 | 2 | 83 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1421
11 | 4 | 7 | 1482 | 287 | 761 | 136 | 2 | 83 | 198 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1482
11 | 4 | 8 | 1600 | 287 | 355 | 141 | 2 | 83 | 467 | 0 | 1 | 0 | 65 | 199 | 1600
11 | 4 | 9 | 1679 | 287 | 355 | 145 | 2 | 83 | 712 | 0 | 1 | 0 | -11 | 105 | 1679
11 | 4 | 10 | 1656 | 287 | 355 | 145 | 2 | 83 | 902 | 0 | 1 | 0 | -249 | 130 | 1656
11 | 4 | 11 | 1616 | 287 | 355 | 142 | 2 | 83 | 804 | 0 | 1 | 0 | -352 | 294 | 1616
11 | 4 | 12 | 1529 | 287 | 355 | 142 | 2 | 83 | 649 | 0 | 1 | 0 | -302 | 312 | 1529
11 | 4 | 13 | 1598 | 287 | 355 | 147 | 2 | 83 | 543 | 0 | 1 | 0 | -9 | 189 | 1598
11 | 4 | 14 | 1600 | 287 | 572 | 159 | 2 | 83 | 365 | 0 | 1 | 0 | 0 | 131 | 1600
11 | 4 | 15 | 1593 | 287 | 883 | 186 | 2 | 83 | 132 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 1593
11 | 4 | 16 | 1635 | 287 | 1047 | 200 | 2 | 83 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1635
11 | 4 | 17 | 1636 | 287 | 1058 | 204 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1636
11 | 4 | 18 | 1603 | 287 | 1024 | 203 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1603
11 | 4 | 19 | 1550 | 287 | 976 | 199 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1550
11 | 4 | 20 | 1507 | 287 | 973 | 158 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1507
11 | 4 | 21 | 1466 | 287 | 949 | 140 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1466
11 | 4 | 22 | 1427 | 287 | 905 | 136 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1427
11 | 4 | 23 | 1370 | 287 | 840 | 134 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | 1370
11 | 5 | 0 | 1308 | 287 | 763 | 136 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 34 | 1308
11 | 5 | 1 | 1269 | 287 | 761 | 133 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1269
11 | 5 | 2 | 1275 | 287 | 747 | 133 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 1275
11 | 5 | 3 | 1304 | 287 | 788 | 131 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1304
11 | 5 | 4 | 1319 | 287 | 807 | 130 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1319
11 | 5 | 5 | 1350 | 287 | 839 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1350
11 | 5 | 6 | 1400 | 287 | 886 | 132 | 2 | 83 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1400
11 | 5 | 7 | 1481 | 287 | 911 | 136 | 2 | 83 | 43 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15 | 1481
11 | 5 | 8 | 1640 | 287 | 1008 | 141 | 2 | 83 | 114 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1640
11 | 5 | 9 | 1716 | 287 | 493 | 145 | 2 | 83 | 171 | 0 | 5 | 0 | 379 | 151 | 1716
11 | 5 | 10 | 1704 | 287 | 740 | 145 | 2 | 83 | 182 | 0 | 4 | 0 | 0 | 261 | 1704
11 | 5 | 11 | 1685 | 287 | 718 | 142 | 2 | 83 | 177 | 0 | 4 | 0 | 0 | 272 | 1685
11 | 5 | 12 | 1591 | 287 | 552 | 142 | 2 | 83 | 192 | 0 | 4 | 0 | 0 | 329 | 1591
11 | 5 | 13 | 1668 | 287 | 982 | 147 | 2 | 83 | 146 | 0 | 5 | 0 | 0 | 16 | 1668
11 | 5 | 14 | 1678 | 287 | 1044 | 159 | 2 | 83 | 98 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1678
11 | 5 | 15 | 1676 | 287 | 670 | 186 | 2 | 83 | 39 | 0 | 9 | 0 | 380 | 20 | 1676
11 | 5 | 16 | 1698 | 287 | 1115 | 200 | 2 | 83 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1698
11 | 5 | 17 | 1653 | 287 | 1070 | 204 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 1653
11 | 5 | 18 | 1615 | 287 | 1033 | 203 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1615
11 | 5 | 19 | 1562 | 287 | 965 | 199 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 17 | 1562
11 | 5 | 20 | 1513 | 287 | 973 | 158 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1513
11 | 5 | 21 | 1478 | 287 | 935 | 140 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 22 | 1478
11 | 5 | 22 | 1428 | 287 | 885 | 136 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 28 | 1428
11 | 5 | 23 | 1374 | 287 | 823 | 134 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 38 | 1374
11 | 6 | 0 | 1312 | 287 | 743 | 136 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 55 | 1312
11 | 6 | 1 | 1270 | 287 | 702 | 133 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 58 | 1270
11 | 6 | 2 | 1261 | 287 | 711 | 133 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 42 | 1261
11 | 6 | 3 | 1298 | 287 | 755 | 131 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 36 | 1298
11 | 6 | 4 | 1314 | 287 | 809 | 130 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1314
11 | 6 | 5 | 1337 | 287 | 636 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 171 | 24 | 1337
11 | 6 | 6 | 1389 | 287 | 838 | 132 | 2 | 83 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 1389
11 | 6 | 7 | 1458 | 287 | 724 | 136 | 2 | 83 | 222 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1458
11 | 6 | 8 | 1579 | 287 | 505 | 141 | 2 | 83 | 514 | 0 | 3 | 0 | 0 | 44 | 1579
11 | 6 | 9 | 1637 | 287 | 355 | 145 | 2 | 83 | 702 | 0 | 1 | 0 | 10 | 52 | 1637
11 | 6 | 10 | 1640 | 287 | 355 | 145 | 2 | 83 | 838 | 0 | 3 | 0 | -84 | 11 | 1640
11 | 6 | 11 | 1615 | 287 | 355 | 142 | 2 | 83 | 767 | 0 | 4 | 0 | -312 | 287 | 1615
11 | 6 | 12 | 1507 | 287 | 355 | 142 | 2 | 83 | 611 | 0 | 5 | 0 | -121 | 143 | 1507
11 | 6 | 13 | 1598 | 287 | 355 | 147 | 2 | 83 | 694 | 0 | 9 | 0 | -56 | 77 | 1598
11 | 6 | 14 | 1604 | 287 | 355 | 159 | 2 | 83 | 556 | 0 | 15 | 0 | 9 | 138 | 1604
11 | 6 | 15 | 1591 | 287 | 698 | 186 | 2 | 83 | 274 | 0 | 17 | 0 | 0 | 44 | 1591
11 | 6 | 16 | 1606 | 287 | 986 | 200 | 2 | 83 | 30 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1606
11 | 6 | 17 | 1600 | 287 | 626 | 204 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 380 | -1 | 1600
11 | 6 | 18 | 1564 | 287 | 949 | 203 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 21 | 1564
11 | 6 | 19 | 1509 | 287 | 891 | 199 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 30 | 1509
11 | 6 | 20 | 1467 | 287 | 905 | 158 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 15 | 1467
11 | 6 | 21 | 1427 | 287 | 879 | 140 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 19 | 1427
11 | 6 | 22 | 1394 | 287 | 849 | 136 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 20 | 1394
11 | 6 | 23 | 1347 | 287 | 796 | 134 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 28 | 1347
11 | 7 | 0 | 1282 | 287 | 612 | 136 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 1282
11 | 7 | 1 | 1247 | 287 | 477 | 133 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 247 | 1247
11 | 7 | 2 | 1253 | 287 | 498 | 133 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 232 | 1253
11 | 7 | 3 | 1286 | 287 | 589 | 131 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 178 | 1286
11 | 7 | 4 | 1305 | 287 | 679 | 130 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 107 | 1305
11 | 7 | 5 | 1334 | 287 | 778 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 35 | 1334
11 | 7 | 6 | 1378 | 287 | 843 | 132 | 2 | 83 | 16 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1378
11 | 7 | 7 | 1437 | 287 | 541 | 136 | 2 | 83 | 214 | 0 | 15 | 0 | 0 | 159 | 1437
11 | 7 | 8 | 1566 | 287 | 355 | 141 | 2 | 83 | 544 | 0 | 17 | 0 | -9 | 146 | 1566
11 | 7 | 9 | 1629 | 287 | 355 | 145 | 2 | 83 | 813 | 0 | 15 | 0 | -154 | 83 | 1629
11 | 7 | 10 | 1605 | 287 | 355 | 145 | 2 | 83 | 978 | 0 | 16 | 0 | -378 | 117 | 1605
11 | 7 | 11 | 1591 | 287 | 355 | 142 | 2 | 83 | 1045 | 0 | 18 | 0 | -378 | 37 | 1591
11 | 7 | 12 | 1495 | 287 | 355 | 142 | 2 | 83 | 988 | 0 | 20 | 0 | -380 | -2 | 1495
11 | 7 | 13 | 1571 | 287 | 355 | 147 | 2 | 83 | 817 | 0 | 19 | 0 | -193 | 54 | 1571
11 | 7 | 14 | 1572 | 287 | 355 | 159 | 2 | 83 | 554 | 0 | 20 | 0 | -9 | 121 | 1572
11 | 7 | 15 | 1567 | 287 | 355 | 186 | 2 | 83 | 258 | 0 | 22 | 0 | 371 | 3 | 1567
11 | 7 | 16 | 1574 | 287 | 947 | 200 | 2 | 83 | 34 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 1574
11 | 7 | 17 | 1564 | 287 | 921 | 204 | 2 | 83 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 45 | 1564
11 | 7 | 18 | 1531 | 287 | 935 | 203 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1531
11 | 7 | 19 | 1482 | 287 | 860 | 199 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 31 | 1482
11 | 7 | 20 | 1447 | 287 | 871 | 158 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 27 | 1447
11 | 7 | 21 | 1417 | 287 | 886 | 140 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1417
11 | 7 | 22 | 1389 | 287 | 831 | 136 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 30 | 1389
11 | 7 | 23 | 1346 | 287 | 780 | 134 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 40 | 1346
11 | 8 | 0 | 1282 | 287 | 752 | 141 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1282
11 | 8 | 1 | 1243 | 287 | 649 | 140 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 68 | 1243
11 | 8 | 2 | 1242 | 287 | 719 | 139 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 1242
11 | 8 | 3 | 1275 | 287 | 713 | 136 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 41 | 1275
11 | 8 | 4 | 1281 | 287 | 759 | 135 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1281
11 | 8 | 5 | 1280 | 287 | 763 | 136 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1280
11 | 8 | 6 | 1258 | 287 | 686 | 136 | 2 | 83 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 39 | 1258
11 | 8 | 7 | 1260 | 287 | 453 | 138 | 2 | 83 | 201 | 0 | 7 | 0 | 0 | 89 | 1260
11 | 8 | 8 | 1292 | 287 | 355 | 146 | 2 | 83 | 499 | 0 | 4 | 0 | -83 | -1 | 1292
11 | 8 | 9 | 1294 | 287 | 355 | 151 | 2 | 83 | 729 | 0 | 1 | 0 | -384 | 70 | 1294
11 | 8 | 10 | 1264 | 287 | 355 | 154 | 2 | 83 | 809 | 0 | 1 | 0 | -385 | -42 | 1264
11 | 8 | 11 | 1247 | 287 | 355 | 154 | 2 | 83 | 806 | 0 | 1 | 0 | -385 | -56 | 1247
11 | 8 | 12 | 1218 | 287 | 355 | 154 | 2 | 83 | 701 | 0 | 1 | 0 | -386 | 21 | 1218
11 | 8 | 13 | 1215 | 287 | 355 | 157 | 2 | 83 | 590 | 0 | 1 | 0 | -386 | 126 | 1215
11 | 8 | 14 | 1210 | 287 | 355 | 163 | 2 | 83 | 434 | 0 | 1 | 0 | -172 | 57 | 1210
11 | 8 | 15 | 1212 | 287 | 355 | 174 | 2 | 83 | 206 | 0 | 1 | 0 | 2 | 102 | 1212
11 | 8 | 16 | 1245 | 287 | 499 | 190 | 2 | 83 | 22 | 0 | 3 | 0 | 118 | 41 | 1245
11 | 8 | 17 | 1302 | 287 | 691 | 197 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 38 | 1302
11 | 8 | 18 | 1305 | 287 | 398 | 199 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 331 | -1 | 1305
11 | 8 | 19 | 1278 | 287 | 704 | 196 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1278
11 | 8 | 20 | 1247 | 287 | 674 | 179 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 16 | 1247
11 | 8 | 21 | 1213 | 287 | 614 | 153 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 66 | 1213
11 | 8 | 22 | 1154 | 287 | 629 | 144 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1154
11 | 8 | 23 | 1130 | 287 | 355 | 141 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 169 | 85 | 1130
11 | 9 | 0 | 1078 | 287 | 355 | 141 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 106 | 98 | 1078
11 | 9 | 1 | 1048 | 287 | 355 | 140 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 33 | 140 | 1048
11 | 9 | 2 | 1064 | 287 | 451 | 139 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 95 | 1064
11 | 9 | 3 | 1102 | 287 | 511 | 136 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 79 | 1102
11 | 9 | 4 | 1102 | 287 | 523 | 135 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 68 | 1102
11 | 9 | 5 | 1104 | 287 | 517 | 136 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 77 | 1104
11 | 9 | 6 | 1087 | 287 | 355 | 136 | 2 | 83 | 1 | 0 | 2 | 0 | 214 | 7 | 1087
11 | 9 | 7 | 1102 | 287 | 455 | 138 | 2 | 83 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 124 | 1102
11 | 9 | 8 | 1164 | 287 | 491 | 146 | 2 | 83 | 33 | 0 | 4 | 0 | 0 | 118 | 1164
11 | 9 | 9 | 1222 | 287 | 524 | 151 | 2 | 83 | 55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 116 | 1222
11 | 9 | 10 | 1218 | 287 | 376 | 154 | 2 | 83 | 80 | 0 | 6 | 0 | 117 | 113 | 1218
11 | 9 | 11 | 1228 | 287 | 378 | 154 | 2 | 83 | 87 | 0 | 6 | 0 | 126 | 105 | 1228
11 | 9 | 12 | 1213 | 287 | 487 | 154 | 2 | 83 | 100 | 0 | 5 | 0 | 0 | 95 | 1213
11 | 9 | 13 | 1215 | 287 | 482 | 157 | 2 | 83 | 91 | 0 | 5 | 0 | 0 | 108 | 1215
11 | 9 | 14 | 1221 | 287 | 545 | 163 | 2 | 83 | 42 | 0 | 4 | 0 | 0 | 95 | 1221
11 | 9 | 15 | 1230 | 287 | 574 | 174 | 2 | 83 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 89 | 1230
11 | 9 | 16 | 1277 | 287 | 355 | 190 | 2 | 83 | 3 | 0 | 1 | 0 | 283 | 73 | 1277
11 | 9 | 17 | 1322 | 287 | 701 | 197 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50 | 1322
11 | 9 | 18 | 1323 | 287 | 750 | 199 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1323
11 | 9 | 19 | 1304 | 287 | 398 | 196 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 334 | -1 | 1304
11 | 9 | 20 | 1272 | 287 | 649 | 179 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 62 | 1272
11 | 9 | 21 | 1226 | 287 | 620 | 153 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 70 | 1226
11 | 9 | 22 | 1171 | 287 | 545 | 144 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 97 | 1171
11 | 9 | 23 | 1131 | 287 | 489 | 141 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 111 | 1131
11 | 10 | 0 | 1073 | 287 | 355 | 136 | 2 | 83 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 187 | 1073
11 | 10 | 1 | 1041 | 287 | 355 | 133 | 2 | 83 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 155 | 1041
11 | 10 | 2 | 1064 | 287 | 355 | 133 | 2 | 83 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 178 | 1064
11 | 10 | 3 | 1127 | 287 | 404 | 131 | 2 | 83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 196 | 1127
11 | 10 | 4 | 1158 | 287 | 487 | 130 | 2 | 83 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 143 | 1158
11 | 10 | 5 | 1203 | 287 | 605 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 69 | 1203
11 | 10 | 6 | 1275 | 287 | 661 | 132 | 2 | 83 | 4 | 0 | 26 | 0 | 0 | 80 | 1275
11 | 10 | 7 | 1386 | 287 | 716 | 136 | 2 | 83 | 135 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1386
11 | 10 | 8 | 1538 | 287 | 355 | 141 | 2 | 83 | 344 | 0 | 27 | 0 | 17 | 282 | 1538
11 | 10 | 9 | 1637 | 287 | 355 | 145 | 2 | 83 | 471 | 0 | 25 | 0 | -10 | 279 | 1637
11 | 10 | 10 | 1631 | 287 | 355 | 145 | 2 | 83 | 682 | 0 | 26 | 0 | -10 | 61 | 1631
11 | 10 | 11 | 1623 | 287 | 355 | 142 | 2 | 83 | 796 | 0 | 27 | 0 | -69 | 0 | 1623
11 | 10 | 12 | 1538 | 287 | 355 | 142 | 2 | 83 | 826 | 0 | 27 | 0 | -288 | 104 | 1538
11 | 10 | 13 | 1613 | 287 | 355 | 147 | 2 | 83 | 750 | 0 | 29 | 0 | -39 | -1 | 1613
11 | 10 | 14 | 1621 | 287 | 355 | 159 | 2 | 83 | 546 | 0 | 27 | 0 | -10 | 172 | 1621
11 | 10 | 15 | 1610 | 287 | 743 | 186 | 2 | 83 | 240 | 0 | 27 | 0 | 0 | 42 | 1610
11 | 10 | 16 | 1637 | 287 | 1014 | 200 | 2 | 83 | 27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1637
11 | 10 | 17 | 1641 | 287 | 1004 | 204 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 41 | 1641
11 | 10 | 18 | 1617 | 287 | 1023 | 203 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1617
11 | 10 | 19 | 1564 | 287 | 943 | 199 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 30 | 1564
11 | 10 | 20 | 1526 | 287 | 946 | 158 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 32 | 1526
11 | 10 | 21 | 1484 | 287 | 925 | 140 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 28 | 1484
11 | 10 | 22 | 1438 | 287 | 875 | 136 | 2 | 83 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 33 | 1438
11 | 10 | 23 | 1400 | 287 | 869 | 134 | 2 | 83 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1400
11 | 11 | 0 | 1324 | 287 | 769 | 136 | 2 | 83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 23 | 1324
11 | 11 | 1 | 1295 | 287 | 395 | 133 | 2 | 83 | 0 | 0 | 23 | 0 | 176 | 196 | 1295
11 | 11 | 2 | 1296 | 287 | 576 | 133 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 195 | 1296
11 | 11 | 3 | 1334 | 287 | 405 | 131 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 324 | 83 | 1334
11 | 11 | 4 | 1353 | 287 | 820 | 130 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 1353
11 | 11 | 5 | 1392 | 287 | 864 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 7 | 1392
11 | 11 | 6 | 1462 | 287 | 926 | 132 | 2 | 83 | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1462
11 | 11 | 7 | 1517 | 287 | 845 | 136 | 2 | 83 | 149 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1517
11 | 11 | 8 | 1639 | 287 | 368 | 141 | 2 | 83 | 353 | 0 | 13 | 0 | 371 | 21 | 1639
11 | 11 | 9 | 1720 | 287 | 503 | 145 | 2 | 83 | 557 | 0 | 12 | 0 | 0 | 131 | 1720
11 | 11 | 10 | 1697 | 287 | 355 | 145 | 2 | 83 | 672 | 0 | 10 | 0 | -11 | 154 | 1697
11 | 11 | 11 | 1677 | 287 | 355 | 142 | 2 | 83 | 561 | 0 | 8 | 0 | -11 | 250 | 1677
11 | 11 | 12 | 1588 | 287 | 355 | 142 | 2 | 83 | 516 | 0 | 8 | 0 | -9 | 204 | 1588
11 | 11 | 13 | 1640 | 287 | 362 | 147 | 2 | 83 | 522 | 0 | 9 | 0 | 10 | 218 | 1640
11 | 11 | 14 | 1653 | 287 | 607 | 159 | 2 | 83 | 450 | 0 | 13 | 0 | 0 | 52 | 1653
11 | 11 | 15 | 1646 | 287 | 805 | 186 | 2 | 83 | 242 | 0 | 15 | 0 | 0 | 26 | 1646
11 | 11 | 16 | 1660 | 287 | 1042 | 200 | 2 | 83 | 30 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1660
11 | 11 | 17 | 1674 | 287 | 1074 | 204 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 6 | 1674
11 | 11 | 18 | 1647 | 287 | 1048 | 203 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 6 | 1647
11 | 11 | 19 | 1600 | 287 | 1005 | 199 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 7 | 1600
11 | 11 | 20 | 1565 | 287 | 1014 | 158 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 6 | 1565
11 | 11 | 21 | 1516 | 287 | 988 | 140 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1516
11 | 11 | 22 | 1466 | 287 | 648 | 136 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 295 | 1 | 1466
11 | 11 | 23 | 1414 | 287 | 867 | 134 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 27 | 1414
11 | 12 | 0 | 1342 | 287 | 780 | 136 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 40 | 1342
11 | 12 | 1 | 1303 | 287 | 745 | 133 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 40 | 1303
11 | 12 | 2 | 1316 | 287 | 774 | 133 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 24 | 1316
11 | 12 | 3 | 1344 | 287 | 814 | 131 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 14 | 1344
11 | 12 | 4 | 1368 | 287 | 847 | 130 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 | 1368
11 | 12 | 5 | 1403 | 287 | 891 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1403
11 | 12 | 6 | 1488 | 287 | 966 | 132 | 2 | 83 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1488
11 | 12 | 7 | 1558 | 287 | 505 | 136 | 2 | 83 | 160 | 0 | 6 | 0 | 380 | -1 | 1558
11 | 12 | 8 | 1675 | 287 | 585 | 141 | 2 | 83 | 386 | 0 | 2 | 0 | 0 | 189 | 1675
11 | 12 | 9 | 1737 | 287 | 366 | 145 | 2 | 83 | 569 | 0 | 1 | 0 | 12 | 272 | 1737
11 | 12 | 10 | 1703 | 287 | 432 | 145 | 2 | 83 | 548 | 0 | 0 | 0 | 5 | 201 | 1703
11 | 12 | 11 | 1681 | 287 | 355 | 142 | 2 | 83 | 602 | 0 | 0 | 0 | -11 | 221 | 1681
11 | 12 | 12 | 1579 | 287 | 355 | 142 | 2 | 83 | 515 | 0 | 0 | 0 | -9 | 204 | 1579
11 | 12 | 13 | 1646 | 287 | 381 | 147 | 2 | 83 | 437 | 0 | 0 | 0 | 8 | 301 | 1646
11 | 12 | 14 | 1656 | 287 | 784 | 159 | 2 | 83 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 1656
11 | 12 | 15 | 1649 | 287 | 938 | 186 | 2 | 83 | 125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 1649
11 | 12 | 16 | 1690 | 287 | 1102 | 200 | 2 | 83 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1690
11 | 12 | 17 | 1676 | 287 | 1098 | 204 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1676
11 | 12 | 18 | 1649 | 287 | 1071 | 203 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1649
11 | 12 | 19 | 1594 | 287 | 1020 | 199 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1594
11 | 12 | 20 | 1551 | 287 | 1019 | 158 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1551
11 | 12 | 21 | 1508 | 287 | 993 | 140 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1508
11 | 12 | 22 | 1447 | 287 | 933 | 136 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1447
11 | 12 | 23 | 1391 | 287 | 869 | 134 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1391
11 | 13 | 0 | 1322 | 287 | 783 | 136 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 1322
11 | 13 | 1 | 1285 | 287 | 749 | 133 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 1285
11 | 13 | 2 | 1294 | 287 | 764 | 133 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1294
11 | 13 | 3 | 1314 | 287 | 789 | 131 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1314
11 | 13 | 4 | 1334 | 287 | 813 | 130 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1334
11 | 13 | 5 | 1360 | 287 | 846 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1360
11 | 13 | 6 | 1416 | 287 | 908 | 132 | 2 | 83 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1416
11 | 13 | 7 | 1495 | 287 | 921 | 136 | 2 | 83 | 51 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1495
11 | 13 | 8 | 1641 | 287 | 954 | 141 | 2 | 83 | 144 | 0 | 3 | 0 | 0 | 27 | 1641
11 | 13 | 9 | 1722 | 287 | 976 | 145 | 2 | 83 | 225 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1722
11 | 13 | 10 | 1690 | 287 | 862 | 145 | 2 | 83 | 307 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1690
11 | 13 | 11 | 1663 | 287 | 798 | 142 | 2 | 83 | 345 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1663
11 | 13 | 12 | 1575 | 287 | 708 | 142 | 2 | 83 | 285 | 0 | 4 | 0 | 0 | 64 | 1575
11 | 13 | 13 | 1645 | 287 | 921 | 147 | 2 | 83 | 202 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1645
11 | 13 | 14 | 1657 | 287 | 1008 | 159 | 2 | 83 | 116 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1657
11 | 13 | 15 | 1646 | 287 | 1038 | 186 | 2 | 83 | 45 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1646
11 | 13 | 16 | 1677 | 287 | 1076 | 200 | 2 | 83 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 18 | 1677
11 | 13 | 17 | 1663 | 287 | 1075 | 204 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 1663
11 | 13 | 18 | 1625 | 287 | 1025 | 203 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 10 | 1625
11 | 13 | 19 | 1574 | 287 | 989 | 199 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1574
11 | 13 | 20 | 1533 | 287 | 989 | 158 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1533
11 | 13 | 21 | 1485 | 287 | 960 | 140 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1485
11 | 13 | 22 | 1429 | 287 | 908 | 136 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 1429
11 | 13 | 23 | 1389 | 287 | 851 | 134 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 18 | 1389
11 | 14 | 0 | 1307 | 287 | 783 | 136 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1307
11 | 14 | 1 | 1275 | 287 | 719 | 133 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 35 | 1275
11 | 14 | 2 | 1282 | 287 | 731 | 133 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 30 | 1282
11 | 14 | 3 | 1317 | 287 | 771 | 131 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 28 | 1317
11 | 14 | 4 | 1334 | 287 | 801 | 130 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 17 | 1334
11 | 14 | 5 | 1359 | 287 | 842 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1359
11 | 14 | 6 | 1426 | 287 | 891 | 132 | 2 | 83 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 12 | 1426
11 | 14 | 7 | 1500 | 287 | 779 | 136 | 2 | 83 | 183 | 0 | 13 | 0 | 0 | 17 | 1500
11 | 14 | 8 | 1612 | 287 | 439 | 141 | 2 | 83 | 477 | 0 | 14 | 0 | 3 | 166 | 1612
11 | 14 | 9 | 1662 | 287 | 355 | 145 | 2 | 83 | 726 | 0 | 12 | 0 | -11 | 63 | 1662
11 | 14 | 10 | 1631 | 287 | 355 | 145 | 2 | 83 | 888 | 0 | 10 | 0 | -156 | 17 | 1631
11 | 14 | 11 | 1597 | 287 | 355 | 142 | 2 | 83 | 955 | 0 | 8 | 0 | -329 | 94 | 1597
11 | 14 | 12 | 1500 | 287 | 355 | 142 | 2 | 83 | 921 | 0 | 6 | 0 | -380 | 84 | 1500
11 | 14 | 13 | 1572 | 287 | 355 | 147 | 2 | 83 | 784 | 0 | 6 | 0 | -185 | 93 | 1572
11 | 14 | 14 | 1580 | 287 | 355 | 159 | 2 | 83 | 524 | 0 | 6 | 0 | 9 | 155 | 1580
11 | 14 | 15 | 1569 | 287 | 743 | 186 | 2 | 83 | 213 | 0 | 6 | 0 | 0 | 49 | 1569
11 | 14 | 16 | 1591 | 287 | 964 | 200 | 2 | 83 | 17 | 0 | 9 | 0 | 0 | 29 | 1591
11 | 14 | 17 | 1576 | 287 | 969 | 204 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 20 | 1576
11 | 14 | 18 | 1535 | 287 | 950 | 203 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1535
11 | 14 | 19 | 1493 | 287 | 912 | 199 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1493
11 | 14 | 20 | 1462 | 287 | 913 | 158 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 | 1462
11 | 14 | 21 | 1412 | 287 | 876 | 140 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 15 | 1412
11 | 14 | 22 | 1378 | 287 | 840 | 136 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 23 | 1378
11 | 14 | 23 | 1346 | 287 | 805 | 134 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 28 | 1346
11 | 15 | 0 | 1277 | 287 | 355 | 141 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 370 | 30 | 1277
11 | 15 | 1 | 1234 | 287 | 676 | 140 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 37 | 1234
11 | 15 | 2 | 1241 | 287 | 692 | 139 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 30 | 1241
11 | 15 | 3 | 1268 | 287 | 388 | 136 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 364 | 1 | 1268
11 | 15 | 4 | 1276 | 287 | 742 | 135 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 20 | 1276
11 | 15 | 5 | 1263 | 287 | 726 | 136 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 20 | 1263
11 | 15 | 6 | 1260 | 287 | 721 | 136 | 2 | 83 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 13 | 1260
11 | 15 | 7 | 1266 | 287 | 495 | 138 | 2 | 83 | 200 | 0 | 8 | 0 | 0 | 53 | 1266
11 | 15 | 8 | 1288 | 287 | 355 | 146 | 2 | 83 | 525 | 0 | 5 | 0 | -203 | 88 | 1288
11 | 15 | 9 | 1279 | 287 | 355 | 151 | 2 | 83 | 803 | 0 | 5 | 0 | -385 | -22 | 1279
11 | 15 | 10 | 1247 | 287 | 355 | 154 | 2 | 83 | 965 | -91 | 4 | -4 | -385 | -123 | 1247
11 | 15 | 11 | 1233 | 287 | 355 | 154 | 2 | 83 | 1010 | -94 | 4 | -4 | -385 | -179 | 1233
11 | 15 | 12 | 1203 | 287 | 355 | 154 | 2 | 83 | 977 | -92 | 4 | -4 | -386 | -177 | 1203
11 | 15 | 13 | 1200 | 287 | 355 | 157 | 2 | 83 | 832 | 0 | 4 | 0 | -386 | -134 | 1200
11 | 15 | 14 | 1202 | 287 | 355 | 163 | 2 | 83 | 589 | 0 | 3 | 0 | -386 | 106 | 1202
11 | 15 | 15 | 1207 | 287 | 355 | 174 | 2 | 83 | 259 | 0 | 3 | 0 | -1 | 45 | 1207
11 | 15 | 16 | 1245 | 287 | 610 | 190 | 2 | 83 | 24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 45 | 1245
11 | 15 | 17 | 1297 | 287 | 684 | 197 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 36 | 1297
11 | 15 | 18 | 1298 | 287 | 681 | 199 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 39 | 1298
11 | 15 | 19 | 1281 | 287 | 567 | 196 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100 | 40 | 1281
11 | 15 | 20 | 1261 | 287 | 655 | 179 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 50 | 1261
11 | 15 | 21 | 1227 | 287 | 639 | 153 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 60 | 1227
11 | 15 | 22 | 1182 | 287 | 610 | 144 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 53 | 1182
11 | 15 | 23 | 1151 | 287 | 577 | 141 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 59 | 1151
11 | 16 | 0 | 1094 | 287 | 491 | 141 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 89 | 1094
11 | 16 | 1 | 1071 | 287 | 355 | 140 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 204 | -1 | 1071
11 | 16 | 2 | 1088 | 287 | 355 | 139 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 222 | -1 | 1088
11 | 16 | 3 | 1132 | 287 | 561 | 136 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 62 | 1132
11 | 16 | 4 | 1152 | 287 | 584 | 135 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 | 1152
11 | 16 | 5 | 1157 | 287 | 589 | 136 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 59 | 1157
11 | 16 | 6 | 1154 | 287 | 583 | 136 | 2 | 83 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55 | 1154
11 | 16 | 7 | 1163 | 287 | 362 | 138 | 2 | 83 | 184 | 0 | 1 | 0 | 0 | 106 | 1163
11 | 16 | 8 | 1171 | 287 | 355 | 146 | 2 | 83 | 505 | 0 | 0 | 0 | -340 | 133 | 1171
11 | 16 | 9 | 1163 | 287 | 355 | 151 | 2 | 83 | 773 | -129 | 0 | 0 | -387 | 28 | 1163
11 | 16 | 10 | 1139 | 287 | 355 | 154 | 2 | 83 | 940 | -70 | 0 | 0 | -387 | -225 | 1139
11 | 16 | 11 | 1126 | 287 | 355 | 154 | 2 | 83 | 988 | -207 | 0 | 0 | -387 | -149 | 1126
11 | 16 | 12 | 1108 | 287 | 355 | 154 | 2 | 83 | 936 | -151 | 0 | 0 | -387 | -171 | 1108
11 | 16 | 13 | 1091 | 287 | 355 | 157 | 2 | 83 | 810 | -47 | 0 | 0 | -387 | -169 | 1091
11 | 16 | 14 | 1097 | 287 | 355 | 163 | 2 | 83 | 565 | 0 | 0 | 0 | -387 | 29 | 1097
11 | 16 | 15 | 1113 | 287 | 355 | 174 | 2 | 83 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28 | 1113
11 | 16 | 16 | 1169 | 287 | 355 | 190 | 2 | 83 | 20 | 0 | 0 | 0 | 233 | -1 | 1169
11 | 16 | 17 | 1257 | 287 | 635 | 197 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 1257
11 | 16 | 18 | 1275 | 287 | 355 | 199 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | -1 | 1275
11 | 16 | 19 | 1261 | 287 | 646 | 196 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1261
11 | 16 | 20 | 1248 | 287 | 478 | 179 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 159 | 59 | 1248
11 | 16 | 21 | 1204 | 287 | 600 | 153 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 77 | 1204
11 | 16 | 22 | 1151 | 287 | 555 | 144 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 79 | 1151
11 | 16 | 23 | 1117 | 287 | 355 | 141 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 153 | 95 | 1117
11 | 17 | 0 | 1068 | 287 | 355 | 136 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 204 | 1068
11 | 17 | 1 | 1057 | 287 | 355 | 133 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 1057
11 | 17 | 2 | 1090 | 287 | 355 | 133 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 229 | 1090
11 | 17 | 3 | 1142 | 287 | 429 | 131 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 1142
11 | 17 | 4 | 1171 | 287 | 543 | 130 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 1171
11 | 17 | 5 | 1218 | 287 | 355 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 359 | -1 | 1218
11 | 17 | 6 | 1309 | 287 | 714 | 132 | 2 | 83 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 83 | 1309
11 | 17 | 7 | 1409 | 287 | 651 | 136 | 2 | 83 | 154 | 0 | 2 | 0 | 0 | 94 | 1409
11 | 17 | 8 | 1566 | 287 | 355 | 141 | 2 | 83 | 460 | 0 | 2 | 0 | 9 | 227 | 1566
11 | 17 | 9 | 1642 | 287 | 355 | 145 | 2 | 83 | 722 | 0 | 2 | 0 | -10 | 56 | 1642
11 | 17 | 10 | 1620 | 287 | 355 | 145 | 2 | 83 | 864 | 0 | 4 | 0 | -273 | 153 | 1620
11 | 17 | 11 | 1585 | 287 | 355 | 142 | 2 | 83 | 950 | 0 | 8 | 0 | -378 | 136 | 1585
11 | 17 | 12 | 1479 | 287 | 355 | 142 | 2 | 83 | 915 | 0 | 10 | 0 | -381 | 66 | 1479
11 | 17 | 13 | 1552 | 287 | 355 | 147 | 2 | 83 | 775 | 0 | 10 | 0 | -187 | 80 | 1552
11 | 17 | 14 | 1573 | 287 | 355 | 159 | 2 | 83 | 533 | 0 | 9 | 0 | 9 | 136 | 1573
11 | 17 | 15 | 1572 | 287 | 757 | 186 | 2 | 83 | 182 | 0 | 9 | 0 | 0 | 66 | 1572
11 | 17 | 16 | 1600 | 287 | 569 | 200 | 2 | 83 | 9 | 0 | 11 | 0 | 380 | 59 | 1600
11 | 17 | 17 | 1574 | 287 | 928 | 204 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 58 | 1574
11 | 17 | 18 | 1538 | 287 | 896 | 203 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 54 | 1538
11 | 17 | 19 | 1484 | 287 | 897 | 199 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1484
11 | 17 | 20 | 1440 | 287 | 515 | 158 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 380 | 0 | 1440
11 | 17 | 21 | 1409 | 287 | 845 | 140 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 38 | 1409
11 | 17 | 22 | 1375 | 287 | 787 | 136 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 66 | 1375
11 | 17 | 23 | 1337 | 287 | 437 | 134 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 380 | 0 | 1337
11 | 18 | 0 | 1270 | 287 | 577 | 136 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 169 | 1270
11 | 18 | 1 | 1242 | 287 | 533 | 133 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 185 | 1242
11 | 18 | 2 | 1260 | 287 | 606 | 133 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 129 | 1260
11 | 18 | 3 | 1290 | 287 | 674 | 131 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 92 | 1290
11 | 18 | 4 | 1315 | 287 | 768 | 130 | 2 | 83 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 22 | 1315
11 | 18 | 5 | 1347 | 287 | 821 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1347
11 | 18 | 6 | 1409 | 287 | 867 | 132 | 2 | 83 | 8 | 0 | 22 | 0 | 0 | 8 | 1409
11 | 18 | 7 | 1481 | 287 | 833 | 136 | 2 | 83 | 121 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 1481
11 | 18 | 8 | 1637 | 287 | 363 | 141 | 2 | 83 | 371 | 0 | 19 | 0 | 371 | 0 | 1637
11 | 18 | 9 | 1721 | 287 | 631 | 145 | 2 | 83 | 558 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 1721
11 | 18 | 10 | 1691 | 287 | 496 | 145 | 2 | 83 | 659 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1691
11 | 18 | 11 | 1680 | 287 | 355 | 142 | 2 | 83 | 630 | 0 | 18 | 0 | 74 | 89 | 1680
11 | 18 | 12 | 1590 | 287 | 355 | 142 | 2 | 83 | 592 | 0 | 17 | 0 | 9 | 103 | 1590
11 | 18 | 13 | 1664 | 287 | 677 | 147 | 2 | 83 | 449 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1664
11 | 18 | 14 | 1683 | 287 | 804 | 159 | 2 | 83 | 329 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1683
11 | 18 | 15 | 1683 | 287 | 990 | 186 | 2 | 83 | 119 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 1683
11 | 18 | 16 | 1742 | 287 | 1145 | 200 | 2 | 83 | 8 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1742
11 | 18 | 17 | 1715 | 287 | 1121 | 204 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 1715
11 | 18 | 18 | 1686 | 287 | 1087 | 203 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 3 | 1686
11 | 18 | 19 | 1637 | 287 | 1026 | 199 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 19 | 1637
11 | 18 | 20 | 1598 | 287 | 1022 | 158 | 2 | 83 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 1598
11 | 18 | 21 | 1554 | 287 | 1017 | 140 | 2 | 83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1554
11 | 18 | 22 | 1491 | 287 | 958 | 136 | 2 | 83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1491
11 | 18 | 23 | 1445 | 287 | 917 | 134 | 2 | 83 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 1445
11 | 19 | 0 | 1374 | 287 | 807 | 136 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 42 | 1374
11 | 19 | 1 | 1338 | 287 | 819 | 133 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1338
11 | 19 | 2 | 1346 | 287 | 825 | 133 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 1346
11 | 19 | 3 | 1385 | 287 | 873 | 131 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1385
11 | 19 | 4 | 1400 | 287 | 887 | 130 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1400
11 | 19 | 5 | 1442 | 287 | 931 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 1442
11 | 19 | 6 | 1533 | 287 | 1018 | 132 | 2 | 83 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1533
11 | 19 | 7 | 1612 | 287 | 1018 | 136 | 2 | 83 | 78 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1612
11 | 19 | 8 | 1738 | 287 | 887 | 141 | 2 | 83 | 330 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1738
11 | 19 | 9 | 1799 | 287 | 576 | 145 | 2 | 83 | 700 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1799
11 | 19 | 10 | 1744 | 287 | 355 | 145 | 2 | 83 | 878 | 0 | 5 | 0 | -12 | 1 | 1744
11 | 19 | 11 | 1700 | 287 | 355 | 142 | 2 | 83 | 905 | 0 | 5 | 0 | -79 | 0 | 1700
11 | 19 | 12 | 1591 | 287 | 355 | 142 | 2 | 83 | 760 | 0 | 6 | 0 | -44 | 0 | 1591
11 | 19 | 13 | 1675 | 287 | 355 | 147 | 2 | 83 | 706 | 0 | 6 | 0 | 11 | 78 | 1675
11 | 19 | 14 | 1667 | 287 | 642 | 159 | 2 | 83 | 489 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1667
11 | 19 | 15 | 1678 | 287 | 910 | 186 | 2 | 83 | 205 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1678
11 | 19 | 16 | 1726 | 287 | 1133 | 200 | 2 | 83 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1726
11 | 19 | 17 | 1718 | 287 | 1139 | 204 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1718
11 | 19 | 18 | 1700 | 287 | 1119 | 203 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1700
11 | 19 | 19 | 1656 | 287 | 1080 | 199 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1656
11 | 19 | 20 | 1630 | 287 | 1095 | 158 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1630
11 | 19 | 21 | 1593 | 287 | 1075 | 140 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1593
11 | 19 | 22 | 1531 | 287 | 1018 | 136 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1531
11 | 19 | 23 | 1474 | 287 | 964 | 134 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1474
11 | 20 | 0 | 1399 | 287 | 885 | 136 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1399
11 | 20 | 1 | 1371 | 287 | 854 | 133 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1371
11 | 20 | 2 | 1376 | 287 | 867 | 133 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1376
11 | 20 | 3 | 1408 | 287 | 901 | 131 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1408
11 | 20 | 4 | 1423 | 287 | 917 | 130 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1423
11 | 20 | 5 | 1472 | 287 | 965 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1472
11 | 20 | 6 | 1577 | 287 | 1066 | 132 | 2 | 83 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1577
11 | 20 | 7 | 1675 | 287 | 980 | 136 | 2 | 83 | 186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1675
11 | 20 | 8 | 1787 | 287 | 765 | 141 | 2 | 83 | 508 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1787
11 | 20 | 9 | 1819 | 287 | 355 | 145 | 2 | 83 | 794 | 0 | 0 | 0 | 102 | 51 | 1819
11 | 20 | 10 | 1747 | 287 | 355 | 145 | 2 | 83 | 959 | 0 | 1 | 0 | -289 | 204 | 1747
11 | 20 | 11 | 1683 | 287 | 355 | 142 | 2 | 83 | 1007 | 0 | 1 | 0 | -291 | 97 | 1683
11 | 20 | 12 | 1574 | 287 | 355 | 142 | 2 | 83 | 963 | 0 | 3 | 0 | -373 | 112 | 1574
11 | 20 | 13 | 1638 | 287 | 355 | 147 | 2 | 83 | 819 | 0 | 5 | 0 | -147 | 87 | 1638
11 | 20 | 14 | 1638 | 287 | 355 | 159 | 2 | 83 | 562 | 0 | 5 | 0 | 120 | 65 | 1638
11 | 20 | 15 | 1648 | 287 | 846 | 186 | 2 | 83 | 239 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1648
11 | 20 | 16 | 1687 | 287 | 1090 | 200 | 2 | 83 | 19 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1687
11 | 20 | 17 | 1695 | 287 | 1113 | 204 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1695
11 | 20 | 18 | 1681 | 287 | 1098 | 203 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1681
11 | 20 | 19 | 1637 | 287 | 1059 | 199 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1637
11 | 20 | 20 | 1611 | 287 | 1075 | 158 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1611
11 | 20 | 21 | 1569 | 287 | 1050 | 140 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1569
11 | 20 | 22 | 1523 | 287 | 1005 | 136 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1523
11 | 20 | 23 | 1459 | 287 | 890 | 134 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 55 | 1459
11 | 21 | 0 | 1385 | 287 | 791 | 136 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 81 | 1385
11 | 21 | 1 | 1353 | 287 | 757 | 133 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 83 | 1353
11 | 21 | 2 | 1366 | 287 | 781 | 133 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 69 | 1366
11 | 21 | 3 | 1392 | 287 | 826 | 131 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 47 | 1392
11 | 21 | 4 | 1406 | 287 | 840 | 130 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 47 | 1406
11 | 21 | 5 | 1444 | 287 | 924 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1444
11 | 21 | 6 | 1543 | 287 | 640 | 132 | 2 | 83 | 4 | 0 | 15 | 0 | 380 | 0 | 1543
11 | 21 | 7 | 1623 | 287 | 926 | 136 | 2 | 83 | 150 | 0 | 14 | 0 | 0 | 25 | 1623
11 | 21 | 8 | 1726 | 287 | 787 | 141 | 2 | 83 | 413 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1726
11 | 21 | 9 | 1768 | 287 | 612 | 145 | 2 | 83 | 618 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 1768
11 | 21 | 10 | 1704 | 287 | 355 | 145 | 2 | 83 | 759 | 0 | 15 | 0 | -11 | 69 | 1704
11 | 21 | 11 | 1666 | 287 | 355 | 142 | 2 | 83 | 809 | 0 | 16 | 0 | -27 | -1 | 1666
11 | 21 | 12 | 1561 | 287 | 355 | 142 | 2 | 83 | 761 | 0 | 18 | 0 | -106 | 19 | 1561
11 | 21 | 13 | 1613 | 287 | 355 | 147 | 2 | 83 | 661 | 0 | 15 | 0 | -120 | 183 | 1613
11 | 21 | 14 | 1631 | 287 | 623 | 159 | 2 | 83 | 418 | 0 | 15 | 0 | 0 | 44 | 1631
11 | 21 | 15 | 1631 | 287 | 896 | 186 | 2 | 83 | 154 | 0 | 15 | 0 | 0 | 8 | 1631
11 | 21 | 16 | 1666 | 287 | 1051 | 200 | 2 | 83 | 14 | 0 | 15 | 0 | 0 | 14 | 1666
11 | 21 | 17 | 1652 | 287 | 1050 | 204 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 1652
11 | 21 | 18 | 1625 | 287 | 1032 | 203 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1625
11 | 21 | 19 | 1582 | 287 | 994 | 199 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1582
11 | 21 | 20 | 1547 | 287 | 1000 | 158 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1547
11 | 21 | 21 | 1504 | 287 | 529 | 140 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 380 | 62 | 1504
11 | 21 | 22 | 1454 | 287 | 858 | 136 | 2 | 83 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 65 | 1454
11 | 21 | 23 | 1400 | 287 | 872 | 134 | 2 | 83 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 1400
11 | 22 | 0 | 1326 | 287 | 727 | 141 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 65 | 1326
11 | 22 | 1 | 1292 | 287 | 705 | 140 | 2 | 83 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 53 | 1292
11 | 22 | 2 | 1294 | 287 | 382 | 139 | 2 | 83 | 0 | 0 | 22 | 0 | 379 | 0 | 1294
11 | 22 | 3 | 1312 | 287 | 753 | 136 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 30 | 1312
11 | 22 | 4 | 1320 | 287 | 757 | 135 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 36 | 1320
11 | 22 | 5 | 1309 | 287 | 756 | 136 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 30 | 1309
11 | 22 | 6 | 1307 | 287 | 763 | 136 | 2 | 83 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 20 | 1307
11 | 22 | 7 | 1328 | 287 | 605 | 138 | 2 | 83 | 164 | 0 | 10 | 0 | 0 | 39 | 1328
11 | 22 | 8 | 1347 | 287 | 355 | 146 | 2 | 83 | 458 | 0 | 5 | 0 | -4 | 15 | 1347
11 | 22 | 9 | 1333 | 287 | 355 | 151 | 2 | 83 | 719 | 0 | 3 | 0 | -383 | 116 | 1333
11 | 22 | 10 | 1299 | 287 | 355 | 154 | 2 | 83 | 853 | 0 | 5 | 0 | -384 | -56 | 1299
11 | 22 | 11 | 1272 | 287 | 355 | 154 | 2 | 83 | 880 | 0 | 5 | 0 | -385 | -109 | 1272
11 | 22 | 12 | 1223 | 287 | 355 | 154 | 2 | 83 | 851 | 0 | 5 | 0 | -386 | -128 | 1223
11 | 22 | 13 | 1227 | 287 | 355 | 157 | 2 | 83 | 759 | 0 | 6 | 0 | -386 | -36 | 1227
11 | 22 | 14 | 1223 | 287 | 355 | 163 | 2 | 83 | 552 | 0 | 6 | 0 | -224 | -1 | 1223
11 | 22 | 15 | 1234 | 287 | 355 | 174 | 2 | 83 | 236 | 0 | 7 | 0 | 2 | 88 | 1234
11 | 22 | 16 | 1279 | 287 | 651 | 190 | 2 | 83 | 18 | 0 | 7 | 0 | 0 | 41 | 1279
11 | 22 | 17 | 1342 | 287 | 736 | 197 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 31 | 1342
11 | 22 | 18 | 1354 | 287 | 778 | 199 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1354
11 | 22 | 19 | 1341 | 287 | 727 | 196 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 42 | 1341
11 | 22 | 20 | 1331 | 287 | 777 | 179 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1331
11 | 22 | 21 | 1301 | 287 | 394 | 153 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 380 | -1 | 1301
11 | 22 | 22 | 1250 | 287 | 671 | 144 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 61 | 1250
11 | 22 | 23 | 1218 | 287 | 631 | 141 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 72 | 1218
11 | 23 | 0 | 1172 | 287 | 574 | 141 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 83 | 1172
11 | 23 | 1 | 1146 | 287 | 551 | 140 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 79 | 1146
11 | 23 | 2 | 1177 | 287 | 597 | 139 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 66 | 1177
11 | 23 | 3 | 1217 | 287 | 355 | 136 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 344 | 8 | 1217
11 | 23 | 4 | 1222 | 287 | 377 | 135 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 337 | -1 | 1222
11 | 23 | 5 | 1219 | 287 | 654 | 136 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 55 | 1219
11 | 23 | 6 | 1225 | 287 | 666 | 136 | 2 | 83 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 47 | 1225
11 | 23 | 7 | 1250 | 287 | 499 | 138 | 2 | 83 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 1250
11 | 23 | 8 | 1256 | 287 | 355 | 146 | 2 | 83 | 468 | 0 | 0 | 0 | -10 | -75 | 1256
11 | 23 | 9 | 1242 | 287 | 355 | 151 | 2 | 83 | 730 | 0 | 0 | 0 | -385 | 19 | 1242
11 | 23 | 10 | 1214 | 287 | 355 | 154 | 2 | 83 | 885 | 0 | 0 | 0 | -386 | -166 | 1214
11 | 23 | 11 | 1187 | 287 | 355 | 154 | 2 | 83 | 949 | -41 | 1 | 0 | -386 | -217 | 1187
11 | 23 | 12 | 1160 | 287 | 355 | 154 | 2 | 83 | 918 | -39 | 1 | -1 | -387 | -213 | 1160
11 | 23 | 13 | 1139 | 287 | 355 | 157 | 2 | 83 | 798 | 0 | 1 | 0 | -387 | -157 | 1139
11 | 23 | 14 | 1137 | 287 | 355 | 163 | 2 | 83 | 560 | 0 | 1 | 0 | -387 | 73 | 1137
11 | 23 | 15 | 1168 | 287 | 355 | 174 | 2 | 83 | 241 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 1168
11 | 23 | 16 | 1218 | 287 | 637 | 190 | 2 | 83 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1218
11 | 23 | 17 | 1304 | 287 | 678 | 197 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 55 | 1304
11 | 23 | 18 | 1330 | 287 | 751 | 199 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1330
11 | 23 | 19 | 1320 | 287 | 747 | 196 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1320
11 | 23 | 20 | 1314 | 287 | 761 | 179 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1314
11 | 23 | 21 | 1291 | 287 | 700 | 153 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 63 | 1291
11 | 23 | 22 | 1240 | 287 | 644 | 144 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 76 | 1240
11 | 23 | 23 | 1211 | 287 | 602 | 141 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 92 | 1211
11 | 24 | 0 | 1157 | 287 | 555 | 141 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 84 | 1157
11 | 24 | 1 | 1143 | 287 | 547 | 140 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 81 | 1143
11 | 24 | 2 | 1167 | 287 | 363 | 139 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 226 | 64 | 1167
11 | 24 | 3 | 1217 | 287 | 647 | 136 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 59 | 1217
11 | 24 | 4 | 1241 | 287 | 355 | 135 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 371 | 0 | 1241
11 | 24 | 5 | 1285 | 287 | 721 | 136 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 46 | 1285
11 | 24 | 6 | 1347 | 287 | 397 | 136 | 2 | 83 | 3 | 0 | 14 | 0 | 379 | 46 | 1347
11 | 24 | 7 | 1470 | 287 | 778 | 138 | 2 | 83 | 169 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1470
11 | 24 | 8 | 1576 | 287 | 467 | 146 | 2 | 83 | 463 | 0 | 10 | 0 | 0 | 118 | 1576
11 | 24 | 9 | 1607 | 287 | 355 | 151 | 2 | 83 | 717 | 0 | 8 | 0 | -9 | 13 | 1607
11 | 24 | 10 | 1563 | 287 | 355 | 154 | 2 | 83 | 860 | 0 | 6 | 0 | -247 | 63 | 1563
11 | 24 | 11 | 1531 | 287 | 355 | 154 | 2 | 83 | 915 | 0 | 3 | 0 | -360 | 92 | 1531
11 | 24 | 12 | 1438 | 287 | 355 | 154 | 2 | 83 | 758 | 0 | 3 | 0 | -296 | 92 | 1438
11 | 24 | 13 | 1501 | 287 | 355 | 157 | 2 | 83 | 688 | 0 | 2 | 0 | -73 | 0 | 1501
11 | 24 | 14 | 1481 | 287 | 355 | 163 | 2 | 83 | 489 | 0 | 1 | 0 | 7 | 94 | 1481
11 | 24 | 15 | 1491 | 287 | 726 | 174 | 2 | 83 | 161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57 | 1491
11 | 24 | 16 | 1552 | 287 | 596 | 190 | 2 | 83 | 11 | 0 | 2 | 0 | 380 | 1 | 1552
11 | 24 | 17 | 1586 | 287 | 1015 | 197 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1586
11 | 24 | 18 | 1579 | 287 | 1006 | 199 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1579
11 | 24 | 19 | 1543 | 287 | 973 | 196 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1543
11 | 24 | 20 | 1521 | 287 | 588 | 179 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 380 | 1 | 1521
11 | 24 | 21 | 1479 | 287 | 952 | 153 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1479
11 | 24 | 22 | 1416 | 287 | 865 | 144 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33 | 1416
11 | 24 | 23 | 1371 | 287 | 558 | 141 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 244 | 54 | 1371
11 | 25 | 0 | 1309 | 287 | 749 | 136 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51 | 1309
11 | 25 | 1 | 1280 | 287 | 724 | 133 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 1280
11 | 25 | 2 | 1296 | 287 | 756 | 133 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 1296
11 | 25 | 3 | 1322 | 287 | 417 | 131 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 380 | 21 | 1322
11 | 25 | 4 | 1343 | 287 | 840 | 130 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1343
11 | 25 | 5 | 1372 | 287 | 851 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1372
11 | 25 | 6 | 1451 | 287 | 944 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1451
11 | 25 | 7 | 1568 | 287 | 1046 | 136 | 2 | 83 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1568
11 | 25 | 8 | 1750 | 287 | 1183 | 141 | 2 | 83 | 50 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1750
11 | 25 | 9 | 1864 | 287 | 1277 | 145 | 2 | 83 | 64 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1864
11 | 25 | 10 | 1852 | 287 | 1246 | 145 | 2 | 83 | 84 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1852
11 | 25 | 11 | 1842 | 287 | 1241 | 142 | 2 | 83 | 84 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1842
11 | 25 | 12 | 1753 | 287 | 774 | 142 | 2 | 83 | 81 | 0 | 3 | 0 | 380 | 1 | 1753
11 | 25 | 13 | 1821 | 287 | 1163 | 147 | 2 | 83 | 114 | 0 | 4 | 0 | 0 | 21 | 1821
11 | 25 | 14 | 1814 | 287 | 1068 | 159 | 2 | 83 | 179 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 1814
11 | 25 | 15 | 1776 | 287 | 1083 | 186 | 2 | 83 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1776
11 | 25 | 16 | 1798 | 287 | 1199 | 200 | 2 | 83 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1798
11 | 25 | 17 | 1783 | 287 | 1206 | 204 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1783
11 | 25 | 18 | 1747 | 287 | 1169 | 203 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1747
11 | 25 | 19 | 1693 | 287 | 1118 | 199 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1693
11 | 25 | 20 | 1644 | 287 | 1107 | 158 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 1644
11 | 25 | 21 | 1601 | 287 | 1077 | 140 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1601
11 | 25 | 22 | 1531 | 287 | 999 | 136 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 13 | 1531
11 | 25 | 23 | 1478 | 287 | 935 | 134 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 26 | 1478
11 | 26 | 0 | 1392 | 287 | 829 | 136 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 44 | 1392
11 | 26 | 1 | 1362 | 287 | 843 | 133 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1362
11 | 26 | 2 | 1365 | 287 | 828 | 133 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 14 | 1365
11 | 26 | 3 | 1384 | 287 | 859 | 131 | 2 | 83 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1384
11 | 26 | 4 | 1389 | 287 | 863 | 130 | 2 | 83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1389
11 | 26 | 5 | 1432 | 287 | 904 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 1432
11 | 26 | 6 | 1517 | 287 | 984 | 132 | 2 | 83 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1517
11 | 26 | 7 | 1616 | 287 | 946 | 136 | 2 | 83 | 139 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1616
11 | 26 | 8 | 1746 | 287 | 773 | 141 | 2 | 83 | 435 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1746
11 | 26 | 9 | 1781 | 287 | 536 | 145 | 2 | 83 | 707 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1781
11 | 26 | 10 | 1709 | 287 | 355 | 145 | 2 | 83 | 851 | 0 | 21 | 0 | 11 | -46 | 1709
11 | 26 | 11 | 1666 | 287 | 355 | 142 | 2 | 83 | 891 | 0 | 22 | 0 | -117 | 1 | 1666
11 | 26 | 12 | 1574 | 287 | 355 | 142 | 2 | 83 | 857 | 0 | 22 | 0 | -175 | 1 | 1574
11 | 26 | 13 | 1649 | 287 | 355 | 147 | 2 | 83 | 711 | 0 | 21 | 0 | 40 | 3 | 1649
11 | 26 | 14 | 1665 | 287 | 645 | 159 | 2 | 83 | 470 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 1665
11 | 26 | 15 | 1666 | 287 | 889 | 186 | 2 | 83 | 199 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 1666
11 | 26 | 16 | 1693 | 287 | 1088 | 200 | 2 | 83 | 14 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1693
11 | 26 | 17 | 1693 | 287 | 1101 | 204 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1693
11 | 26 | 18 | 1663 | 287 | 1075 | 203 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1663
11 | 26 | 19 | 1621 | 287 | 1036 | 199 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1621
11 | 26 | 20 | 1583 | 287 | 1041 | 158 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 1583
11 | 26 | 21 | 1542 | 287 | 1016 | 140 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1542
11 | 26 | 22 | 1484 | 287 | 963 | 136 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1484
11 | 26 | 23 | 1430 | 287 | 902 | 134 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 9 | 1430
11 | 27 | 0 | 1352 | 287 | 814 | 136 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 21 | 1352
11 | 27 | 1 | 1328 | 287 | 797 | 133 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 21 | 1328
11 | 27 | 2 | 1336 | 287 | 822 | 133 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1336
11 | 27 | 3 | 1366 | 287 | 857 | 131 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1366
11 | 27 | 4 | 1387 | 287 | 879 | 130 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1387
11 | 27 | 5 | 1423 | 287 | 916 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1423
11 | 27 | 6 | 1515 | 287 | 1007 | 132 | 2 | 83 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1515
11 | 27 | 7 | 1607 | 287 | 1009 | 136 | 2 | 83 | 88 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1607
11 | 27 | 8 | 1747 | 287 | 908 | 141 | 2 | 83 | 324 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1747
11 | 27 | 9 | 1799 | 287 | 355 | 145 | 2 | 83 | 580 | 0 | 0 | 0 | 348 | -1 | 1799
11 | 27 | 10 | 1734 | 287 | 355 | 145 | 2 | 83 | 749 | 0 | 1 | 0 | -12 | 124 | 1734
11 | 27 | 11 | 1683 | 287 | 355 | 142 | 2 | 83 | 783 | 0 | 1 | 0 | -11 | 41 | 1683
11 | 27 | 12 | 1586 | 287 | 355 | 142 | 2 | 83 | 714 | 0 | 3 | 0 | -9 | 9 | 1586
11 | 27 | 13 | 1641 | 287 | 483 | 147 | 2 | 83 | 574 | 0 | 5 | 0 | 0 | 60 | 1641
11 | 27 | 14 | 1663 | 287 | 779 | 159 | 2 | 83 | 348 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1663
11 | 27 | 15 | 1657 | 287 | 971 | 186 | 2 | 83 | 123 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1657
11 | 27 | 16 | 1699 | 287 | 1115 | 200 | 2 | 83 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1699
11 | 27 | 17 | 1688 | 287 | 1108 | 204 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1688
11 | 27 | 18 | 1658 | 287 | 1078 | 203 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1658
11 | 27 | 19 | 1609 | 287 | 1034 | 199 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1609
11 | 27 | 20 | 1569 | 287 | 1036 | 158 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1569
11 | 27 | 21 | 1512 | 287 | 995 | 140 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1512
11 | 27 | 22 | 1452 | 287 | 941 | 136 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1452
11 | 27 | 23 | 1406 | 287 | 846 | 134 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 52 | 1406
11 | 28 | 0 | 1321 | 287 | 749 | 136 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 1321
11 | 28 | 1 | 1292 | 287 | 695 | 133 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 80 | 1292
11 | 28 | 2 | 1296 | 287 | 705 | 133 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 71 | 1296
11 | 28 | 3 | 1317 | 287 | 791 | 131 | 2 | 83 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1317
11 | 28 | 4 | 1328 | 287 | 752 | 130 | 2 | 83 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 52 | 1328
11 | 28 | 5 | 1350 | 287 | 764 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 56 | 1350
11 | 28 | 6 | 1422 | 287 | 869 | 132 | 2 | 83 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 22 | 1422
11 | 28 | 7 | 1510 | 287 | 875 | 136 | 2 | 83 | 100 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1510
11 | 28 | 8 | 1644 | 287 | 773 | 141 | 2 | 83 | 331 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1644
11 | 28 | 9 | 1699 | 287 | 355 | 145 | 2 | 83 | 646 | 0 | 27 | 0 | 11 | 143 | 1699
11 | 28 | 10 | 1678 | 287 | 355 | 145 | 2 | 83 | 826 | 0 | 27 | 0 | -46 | -1 | 1678
11 | 28 | 11 | 1631 | 287 | 355 | 142 | 2 | 83 | 787 | 0 | 29 | 0 | -53 | -1 | 1631
11 | 28 | 12 | 1557 | 287 | 355 | 142 | 2 | 83 | 775 | 0 | 28 | 0 | -114 | -1 | 1557
11 | 28 | 13 | 1626 | 287 | 355 | 147 | 2 | 83 | 667 | 0 | 26 | 0 | -10 | 69 | 1626
11 | 28 | 14 | 1638 | 287 | 355 | 159 | 2 | 83 | 511 | 0 | 27 | 0 | 66 | 148 | 1638
11 | 28 | 15 | 1630 | 287 | 823 | 186 | 2 | 83 | 204 | 0 | 26 | 0 | 0 | 19 | 1630
11 | 28 | 16 | 1656 | 287 | 1045 | 200 | 2 | 83 | 14 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1656
11 | 28 | 17 | 1651 | 287 | 1050 | 204 | 2 | 83 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 1651
11 | 28 | 18 | 1631 | 287 | 1030 | 203 | 2 | 83 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1631
11 | 28 | 19 | 1585 | 287 | 988 | 199 | 2 | 83 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1585
11 | 28 | 20 | 1559 | 287 | 1006 | 158 | 2 | 83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 1559
11 | 28 | 21 | 1506 | 287 | 590 | 140 | 2 | 83 | 0 | 0 | 23 | 0 | 380 | 1 | 1506
11 | 28 | 22 | 1466 | 287 | 937 | 136 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1466
11 | 28 | 23 | 1413 | 287 | 856 | 134 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 31 | 1413
11 | 29 | 0 | 1334 | 287 | 757 | 141 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 45 | 1334
11 | 29 | 1 | 1296 | 287 | 649 | 140 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 118 | 1296
11 | 29 | 2 | 1301 | 287 | 671 | 139 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 105 | 1301
11 | 29 | 3 | 1317 | 287 | 797 | 136 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1317
11 | 29 | 4 | 1322 | 287 | 784 | 135 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 22 | 1322
11 | 29 | 5 | 1314 | 287 | 789 | 136 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | 1314
11 | 29 | 6 | 1318 | 287 | 803 | 136 | 2 | 83 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1318
11 | 29 | 7 | 1338 | 287 | 669 | 138 | 2 | 83 | 128 | 0 | 5 | 0 | 0 | 26 | 1338
11 | 29 | 8 | 1360 | 287 | 355 | 146 | 2 | 83 | 416 | 0 | 4 | 0 | 5 | 62 | 1360
11 | 29 | 9 | 1348 | 287 | 355 | 151 | 2 | 83 | 698 | 0 | 3 | 0 | -231 | 0 | 1348
11 | 29 | 10 | 1316 | 287 | 355 | 154 | 2 | 83 | 861 | 0 | 6 | 0 | -384 | -48 | 1316
11 | 29 | 11 | 1282 | 287 | 355 | 154 | 2 | 83 | 923 | 0 | 4 | 0 | -384 | -142 | 1282
11 | 29 | 12 | 1245 | 287 | 355 | 154 | 2 | 83 | 907 | 0 | 3 | 0 | -385 | -161 | 1245
11 | 29 | 13 | 1234 | 287 | 355 | 157 | 2 | 83 | 783 | 0 | 3 | 0 | -385 | -51 | 1234
11 | 29 | 14 | 1235 | 287 | 355 | 163 | 2 | 83 | 548 | 0 | 1 | 0 | -204 | 0 | 1235
11 | 29 | 15 | 1256 | 287 | 355 | 174 | 2 | 83 | 229 | 0 | 2 | 0 | 19 | 105 | 1256
11 | 29 | 16 | 1304 | 287 | 694 | 190 | 2 | 83 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 | 1304
11 | 29 | 17 | 1369 | 287 | 798 | 197 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1369
11 | 29 | 18 | 1382 | 287 | 789 | 199 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 1382
11 | 29 | 19 | 1376 | 287 | 427 | 196 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 380 | 0 | 1376
11 | 29 | 20 | 1354 | 287 | 802 | 179 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1354
11 | 29 | 21 | 1320 | 287 | 793 | 153 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1320
11 | 29 | 22 | 1266 | 287 | 749 | 144 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1266
11 | 29 | 23 | 1230 | 287 | 659 | 141 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 56 | 1230
11 | 30 | 0 | 1177 | 287 | 594 | 141 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 68 | 1177
11 | 30 | 1 | 1160 | 287 | 355 | 140 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 289 | 2 | 1160
11 | 30 | 2 | 1186 | 287 | 616 | 139 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 56 | 1186
11 | 30 | 3 | 1230 | 287 | 660 | 136 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 58 | 1230
11 | 30 | 4 | 1236 | 287 | 648 | 135 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 76 | 1236
11 | 30 | 5 | 1246 | 287 | 669 | 136 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 63 | 1246
11 | 30 | 6 | 1242 | 287 | 659 | 136 | 2 | 83 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 68 | 1242
11 | 30 | 7 | 1278 | 287 | 545 | 138 | 2 | 83 | 131 | 0 | 6 | 0 | 0 | 86 | 1278
11 | 30 | 8 | 1289 | 287 | 355 | 146 | 2 | 83 | 442 | 0 | 5 | 0 | -30 | -1 | 1289
11 | 30 | 9 | 1263 | 287 | 355 | 151 | 2 | 83 | 723 | 0 | 4 | 0 | -385 | 43 | 1263
11 | 30 | 10 | 1220 | 287 | 355 | 154 | 2 | 83 | 902 | 0 | 2 | 0 | -386 | -179 | 1220
11 | 30 | 11 | 1185 | 287 | 355 | 154 | 2 | 83 | 968 | -91 | 2 | -2 | -386 | -187 | 1185
11 | 30 | 12 | 1171 | 287 | 355 | 154 | 2 | 83 | 932 | -80 | 4 | -4 | -387 | -175 | 1171
11 | 30 | 13 | 1147 | 287 | 355 | 157 | 2 | 83 | 792 | 0 | 4 | 0 | -387 | -146 | 1147
11 | 30 | 14 | 1144 | 287 | 355 | 163 | 2 | 83 | 541 | 0 | 3 | 0 | -387 | 97 | 1144
11 | 30 | 15 | 1166 | 287 | 355 | 174 | 2 | 83 | 218 | 0 | 3 | 0 | 1 | 43 | 1166
11 | 30 | 16 | 1234 | 287 | 565 | 190 | 2 | 83 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 89 | 1234
11 | 30 | 17 | 1330 | 287 | 737 | 197 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | 1330
11 | 30 | 18 | 1357 | 287 | 784 | 199 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1357
11 | 30 | 19 | 1365 | 287 | 794 | 196 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1365
11 | 30 | 20 | 1344 | 287 | 789 | 179 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1344
11 | 30 | 21 | 1305 | 287 | 719 | 153 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 1305
11 | 30 | 22 | 1255 | 287 | 661 | 144 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 75 | 1255
11 | 30 | 23 | 1215 | 287 | 700 | 141 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1215
12 | 1 | 0 | 1137 | 287 | 463 | 123 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 178 | 1137
12 | 1 | 1 | 1116 | 287 | 355 | 121 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 | 230 | 1116
12 | 1 | 2 | 1145 | 287 | 516 | 120 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 136 | 1145
12 | 1 | 3 | 1195 | 287 | 355 | 117 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 269 | 81 | 1195
12 | 1 | 4 | 1231 | 287 | 665 | 118 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75 | 1231
12 | 1 | 5 | 1297 | 287 | 745 | 114 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 65 | 1297
12 | 1 | 6 | 1443 | 287 | 882 | 116 | 2 | 83 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 71 | 1443
12 | 1 | 7 | 1586 | 287 | 1018 | 120 | 2 | 83 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1586
12 | 1 | 8 | 1750 | 287 | 949 | 127 | 2 | 83 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1750
12 | 1 | 9 | 1814 | 287 | 527 | 128 | 2 | 83 | 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 1814
12 | 1 | 10 | 1751 | 287 | 355 | 126 | 2 | 83 | 827 | 0 | 1 | 0 | -12 | 82 | 1751
12 | 1 | 11 | 1689 | 287 | 355 | 122 | 2 | 83 | 877 | 0 | 2 | 0 | -38 | -1 | 1689
12 | 1 | 12 | 1560 | 287 | 355 | 121 | 2 | 83 | 767 | 0 | 3 | 0 | -58 | 0 | 1560
12 | 1 | 13 | 1655 | 287 | 355 | 123 | 2 | 83 | 576 | 0 | 4 | 0 | 10 | 215 | 1655
12 | 1 | 14 | 1664 | 287 | 792 | 131 | 2 | 83 | 367 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1664
12 | 1 | 15 | 1678 | 287 | 1039 | 146 | 2 | 83 | 99 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 | 1678
12 | 1 | 16 | 1732 | 287 | 1162 | 169 | 2 | 83 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 | 1732
12 | 1 | 17 | 1724 | 287 | 766 | 178 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 380 | 22 | 1724
12 | 1 | 18 | 1687 | 287 | 1114 | 179 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 16 | 1687
12 | 1 | 19 | 1623 | 287 | 688 | 177 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 380 | 1 | 1623
12 | 1 | 20 | 1592 | 287 | 1049 | 166 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1592
12 | 1 | 21 | 1538 | 287 | 1002 | 145 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14 | 1538
12 | 1 | 22 | 1478 | 287 | 939 | 137 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 25 | 1478
12 | 1 | 23 | 1420 | 287 | 812 | 133 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 99 | 0 | 1420
12 | 2 | 0 | 1325 | 287 | 792 | 123 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 34 | 1325
12 | 2 | 1 | 1298 | 287 | 396 | 121 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 370 | 35 | 1298
12 | 2 | 2 | 1317 | 287 | 778 | 120 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 44 | 1317
12 | 2 | 3 | 1352 | 287 | 853 | 117 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1352
12 | 2 | 4 | 1382 | 287 | 511 | 118 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 380 | 0 | 1382
12 | 2 | 5 | 1413 | 287 | 927 | 114 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1413
12 | 2 | 6 | 1515 | 287 | 1026 | 116 | 2 | 83 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1515
12 | 2 | 7 | 1605 | 287 | 1031 | 120 | 2 | 83 | 81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1605
12 | 2 | 8 | 1747 | 287 | 905 | 127 | 2 | 83 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1747
12 | 2 | 9 | 1794 | 287 | 662 | 128 | 2 | 83 | 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1794
12 | 2 | 10 | 1763 | 287 | 355 | 126 | 2 | 83 | 777 | 0 | 1 | 0 | 61 | 71 | 1763
12 | 2 | 11 | 1711 | 287 | 355 | 122 | 2 | 83 | 785 | 0 | 2 | 0 | 12 | 63 | 1711
12 | 2 | 12 | 1595 | 287 | 355 | 121 | 2 | 83 | 807 | 0 | 2 | 0 | 9 | -71 | 1595
12 | 2 | 13 | 1653 | 287 | 361 | 123 | 2 | 83 | 633 | 0 | 3 | 0 | 10 | 151 | 1653
12 | 2 | 14 | 1673 | 287 | 700 | 131 | 2 | 83 | 434 | 0 | 2 | 0 | 0 | 34 | 1673
12 | 2 | 15 | 1675 | 287 | 995 | 146 | 2 | 83 | 160 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1675
12 | 2 | 16 | 1713 | 287 | 1163 | 169 | 2 | 83 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1713
12 | 2 | 17 | 1712 | 287 | 1160 | 178 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1712
12 | 2 | 18 | 1677 | 287 | 1125 | 179 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1677
12 | 2 | 19 | 1616 | 287 | 1064 | 177 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1616
12 | 2 | 20 | 1589 | 287 | 1045 | 166 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1589
12 | 2 | 21 | 1539 | 287 | 1014 | 145 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1539
12 | 2 | 22 | 1483 | 287 | 932 | 137 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 34 | 1483
12 | 2 | 23 | 1431 | 287 | 879 | 133 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 40 | 1431
12 | 3 | 0 | 1333 | 287 | 787 | 123 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 43 | 1333
12 | 3 | 1 | 1302 | 287 | 756 | 121 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 43 | 1302
12 | 3 | 2 | 1311 | 287 | 775 | 120 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 32 | 1311
12 | 3 | 3 | 1355 | 287 | 856 | 117 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1355
12 | 3 | 4 | 1377 | 287 | 877 | 118 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 1377
12 | 3 | 5 | 1416 | 287 | 920 | 114 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 1416
12 | 3 | 6 | 1496 | 287 | 983 | 116 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 12 | 1496
12 | 3 | 7 | 1624 | 287 | 1110 | 120 | 2 | 83 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1624
12 | 3 | 8 | 1824 | 287 | 1261 | 127 | 2 | 83 | 47 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1824
12 | 3 | 9 | 1923 | 287 | 1286 | 128 | 2 | 83 | 120 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1923
12 | 3 | 10 | 1907 | 287 | 1189 | 126 | 2 | 83 | 200 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1907
12 | 3 | 11 | 1856 | 287 | 985 | 122 | 2 | 83 | 355 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1856
12 | 3 | 12 | 1712 | 287 | 666 | 121 | 2 | 83 | 492 | 0 | 25 | 0 | 0 | 36 | 1712
12 | 3 | 13 | 1799 | 287 | 809 | 123 | 2 | 83 | 472 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1799
12 | 3 | 14 | 1811 | 287 | 1017 | 131 | 2 | 83 | 267 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1811
12 | 3 | 15 | 1835 | 287 | 1184 | 146 | 2 | 83 | 111 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 1835
12 | 3 | 16 | 1905 | 287 | 1332 | 169 | 2 | 83 | 10 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1905
12 | 3 | 17 | 1916 | 287 | 1345 | 178 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1916
12 | 3 | 18 | 1898 | 287 | 1322 | 179 | 2 | 83 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1898
12 | 3 | 19 | 1853 | 287 | 1035 | 177 | 2 | 83 | 0 | 0 | 27 | 0 | 242 | 0 | 1853
12 | 3 | 20 | 1825 | 287 | 1263 | 166 | 2 | 83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1825
12 | 3 | 21 | 1782 | 287 | 1241 | 145 | 2 | 83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1782
12 | 3 | 22 | 1708 | 287 | 1172 | 137 | 2 | 83 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1708
12 | 3 | 23 | 1637 | 287 | 1105 | 133 | 2 | 83 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1637
12 | 4 | 0 | 1553 | 287 | 1026 | 123 | 2 | 83 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 6 | 1553
12 | 4 | 1 | 1509 | 287 | 991 | 121 | 2 | 83 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1509
12 | 4 | 2 | 1525 | 287 | 1007 | 120 | 2 | 83 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1525
12 | 4 | 3 | 1556 | 287 | 1041 | 117 | 2 | 83 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1556
12 | 4 | 4 | 1568 | 287 | 1053 | 118 | 2 | 83 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 1568
12 | 4 | 5 | 1615 | 287 | 1103 | 114 | 2 | 83 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1615
12 | 4 | 6 | 1755 | 287 | 1240 | 116 | 2 | 83 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1755
12 | 4 | 7 | 1903 | 287 | 1311 | 120 | 2 | 83 | 76 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1903
12 | 4 | 8 | 2100 | 287 | 1268 | 127 | 2 | 83 | 308 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2100
12 | 4 | 9 | 2163 | 287 | 1061 | 128 | 2 | 83 | 576 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 2163
12 | 4 | 10 | 2108 | 287 | 860 | 126 | 2 | 83 | 727 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2108
12 | 4 | 11 | 2049 | 287 | 622 | 122 | 2 | 83 | 783 | 0 | 20 | 0 | 0 | 130 | 2049
12 | 4 | 12 | 1915 | 287 | 355 | 121 | 2 | 83 | 800 | 0 | 18 | 0 | 51 | 198 | 1915
12 | 4 | 13 | 1998 | 287 | 786 | 123 | 2 | 83 | 697 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1998
12 | 4 | 14 | 1970 | 287 | 1003 | 131 | 2 | 83 | 444 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1970
12 | 4 | 15 | 1976 | 287 | 1281 | 146 | 2 | 83 | 161 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 1976
12 | 4 | 16 | 2057 | 287 | 1486 | 169 | 2 | 83 | 12 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2057
12 | 4 | 17 | 2069 | 287 | 1500 | 178 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2069
12 | 4 | 18 | 2038 | 287 | 1466 | 179 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2038
12 | 4 | 19 | 1978 | 287 | 1409 | 177 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1978
12 | 4 | 20 | 1949 | 287 | 1393 | 166 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1949
12 | 4 | 21 | 1876 | 287 | 1338 | 145 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1876
12 | 4 | 22 | 1771 | 287 | 1240 | 137 | 2 | 83 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1771
12 | 4 | 23 | 1685 | 287 | 1157 | 133 | 2 | 83 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1685
12 | 5 | 0 | 1583 | 287 | 1066 | 123 | 2 | 83 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1583
12 | 5 | 1 | 1530 | 287 | 1018 | 121 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1530
12 | 5 | 2 | 1530 | 287 | 1020 | 120 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1530
12 | 5 | 3 | 1545 | 287 | 1039 | 117 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1545
12 | 5 | 4 | 1551 | 287 | 1046 | 118 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 1551
12 | 5 | 5 | 1608 | 287 | 1106 | 114 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1608
12 | 5 | 6 | 1758 | 287 | 1253 | 116 | 2 | 83 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 1758
12 | 5 | 7 | 1883 | 287 | 1288 | 120 | 2 | 83 | 90 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1883
12 | 5 | 8 | 2044 | 287 | 1248 | 127 | 2 | 83 | 285 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2044
12 | 5 | 9 | 2128 | 287 | 1158 | 128 | 2 | 83 | 454 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 2128
12 | 5 | 10 | 2072 | 287 | 880 | 126 | 2 | 83 | 674 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2072
12 | 5 | 11 | 2017 | 287 | 806 | 122 | 2 | 83 | 696 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2017
12 | 5 | 12 | 1906 | 287 | 781 | 121 | 2 | 83 | 592 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 1906
12 | 5 | 13 | 1990 | 287 | 958 | 123 | 2 | 83 | 516 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1990
12 | 5 | 14 | 1974 | 287 | 1079 | 131 | 2 | 83 | 372 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1974
12 | 5 | 15 | 1976 | 287 | 1269 | 146 | 2 | 83 | 172 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 1976
12 | 5 | 16 | 2038 | 287 | 1468 | 169 | 2 | 83 | 13 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2038
12 | 5 | 17 | 2035 | 287 | 1470 | 178 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2035
12 | 5 | 18 | 1996 | 287 | 1433 | 179 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1996
12 | 5 | 19 | 1948 | 287 | 1388 | 177 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 1948
12 | 5 | 20 | 1907 | 287 | 1362 | 166 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1907
12 | 5 | 21 | 1858 | 287 | 953 | 145 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 380 | 0 | 1858
12 | 5 | 22 | 1776 | 287 | 1257 | 137 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1776
12 | 5 | 23 | 1712 | 287 | 1199 | 133 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1712
12 | 6 | 0 | 1605 | 287 | 1116 | 114 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1605
12 | 6 | 1 | 1550 | 287 | 1062 | 112 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1550
12 | 6 | 2 | 1543 | 287 | 1055 | 111 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1543
12 | 6 | 3 | 1553 | 287 | 1066 | 110 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1553
12 | 6 | 4 | 1549 | 287 | 1059 | 111 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1549
12 | 6 | 5 | 1530 | 287 | 1037 | 113 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 1530
12 | 6 | 6 | 1573 | 287 | 1082 | 112 | 2 | 83 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1573
12 | 6 | 7 | 1651 | 287 | 1040 | 118 | 2 | 83 | 120 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1651
12 | 6 | 8 | 1695 | 287 | 785 | 120 | 2 | 83 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1695
12 | 6 | 9 | 1645 | 287 | 484 | 123 | 2 | 83 | 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1645
12 | 6 | 10 | 1550 | 287 | 355 | 122 | 2 | 83 | 830 | 0 | 0 | 0 | -218 | 89 | 1550
12 | 6 | 11 | 1471 | 287 | 355 | 120 | 2 | 83 | 910 | 0 | 0 | 0 | -381 | 95 | 1471
12 | 6 | 12 | 1398 | 287 | 355 | 122 | 2 | 83 | 880 | 0 | 0 | 0 | -382 | 51 | 1398
12 | 6 | 13 | 1373 | 287 | 355 | 124 | 2 | 83 | 762 | 0 | 0 | 0 | -383 | 143 | 1373
12 | 6 | 14 | 1356 | 287 | 355 | 128 | 2 | 83 | 538 | 0 | 0 | 0 | -4 | -33 | 1356
12 | 6 | 15 | 1382 | 287 | 570 | 137 | 2 | 83 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 1382
12 | 6 | 16 | 1473 | 287 | 934 | 150 | 2 | 83 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1473
12 | 6 | 17 | 1583 | 287 | 1015 | 158 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1583
12 | 6 | 18 | 1602 | 287 | 1070 | 160 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1602
12 | 6 | 19 | 1593 | 287 | 1063 | 157 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1593
12 | 6 | 20 | 1579 | 287 | 1061 | 146 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1579
12 | 6 | 21 | 1537 | 287 | 1037 | 127 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1537
12 | 6 | 22 | 1449 | 287 | 958 | 119 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1449
12 | 6 | 23 | 1387 | 287 | 834 | 116 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 63 | 1387
12 | 7 | 0 | 1313 | 287 | 720 | 114 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 105 | 1313
12 | 7 | 1 | 1292 | 287 | 710 | 112 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 95 | 1292
12 | 7 | 2 | 1310 | 287 | 733 | 111 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 91 | 1310
12 | 7 | 3 | 1334 | 287 | 748 | 110 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 98 | 1334
12 | 7 | 4 | 1330 | 287 | 770 | 111 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 68 | 1330
12 | 7 | 5 | 1328 | 287 | 769 | 113 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 59 | 1328
12 | 7 | 6 | 1362 | 287 | 796 | 112 | 2 | 83 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 62 | 1362
12 | 7 | 7 | 1415 | 287 | 740 | 118 | 2 | 83 | 104 | 0 | 16 | 0 | 0 | 65 | 1415
12 | 7 | 8 | 1427 | 287 | 429 | 120 | 2 | 83 | 399 | 0 | 12 | 0 | 0 | 95 | 1427
12 | 7 | 9 | 1376 | 287 | 355 | 123 | 2 | 83 | 679 | 0 | 9 | 0 | -358 | 196 | 1376
12 | 7 | 10 | 1304 | 287 | 355 | 122 | 2 | 83 | 837 | 0 | 8 | 0 | -384 | -6 | 1304
12 | 7 | 11 | 1252 | 287 | 355 | 120 | 2 | 83 | 879 | 0 | 10 | 0 | -385 | -99 | 1252
12 | 7 | 12 | 1208 | 287 | 355 | 122 | 2 | 83 | 806 | 0 | 11 | 0 | -386 | -72 | 1208
12 | 7 | 13 | 1204 | 287 | 355 | 124 | 2 | 83 | 745 | 0 | 13 | 0 | -386 | -19 | 1204
12 | 7 | 14 | 1187 | 287 | 355 | 128 | 2 | 83 | 508 | 0 | 11 | 0 | -323 | 136 | 1187
12 | 7 | 15 | 1216 | 287 | 355 | 137 | 2 | 83 | 197 | 0 | 9 | 0 | 2 | 144 | 1216
12 | 7 | 16 | 1323 | 287 | 716 | 150 | 2 | 83 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 60 | 1323
12 | 7 | 17 | 1450 | 287 | 909 | 158 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 1450
12 | 7 | 18 | 1479 | 287 | 936 | 160 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 1479
12 | 7 | 19 | 1485 | 287 | 947 | 157 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1485
12 | 7 | 20 | 1470 | 287 | 944 | 146 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1470
12 | 7 | 21 | 1426 | 287 | 919 | 127 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1426
12 | 7 | 22 | 1347 | 287 | 808 | 119 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 41 | 1347
12 | 7 | 23 | 1292 | 287 | 746 | 116 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 53 | 1292
12 | 8 | 0 | 1222 | 287 | 665 | 123 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 1222
12 | 8 | 1 | 1213 | 287 | 669 | 121 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 45 | 1213
12 | 8 | 2 | 1244 | 287 | 704 | 120 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 43 | 1244
12 | 8 | 3 | 1292 | 287 | 395 | 117 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 362 | 42 | 1292
12 | 8 | 4 | 1327 | 287 | 789 | 118 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 44 | 1327
12 | 8 | 5 | 1411 | 287 | 865 | 114 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 55 | 1411
12 | 8 | 6 | 1578 | 287 | 1084 | 116 | 2 | 83 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1578
12 | 8 | 7 | 1746 | 287 | 1172 | 120 | 2 | 83 | 78 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1746
12 | 8 | 8 | 1945 | 287 | 1144 | 127 | 2 | 83 | 298 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1945
12 | 8 | 9 | 1994 | 287 | 1023 | 128 | 2 | 83 | 467 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1994
12 | 8 | 10 | 1937 | 287 | 875 | 126 | 2 | 83 | 559 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1937
12 | 8 | 11 | 1876 | 287 | 355 | 122 | 2 | 83 | 644 | 0 | 8 | 0 | 175 | 200 | 1876
12 | 8 | 12 | 1741 | 287 | 355 | 121 | 2 | 83 | 604 | 0 | 11 | 0 | 79 | 199 | 1741
12 | 8 | 13 | 1809 | 287 | 830 | 123 | 2 | 83 | 472 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1809
12 | 8 | 14 | 1835 | 287 | 1028 | 131 | 2 | 83 | 292 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1835
12 | 8 | 15 | 1852 | 287 | 1238 | 146 | 2 | 83 | 86 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 1852
12 | 8 | 16 | 1903 | 287 | 1341 | 169 | 2 | 83 | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1903
12 | 8 | 17 | 1893 | 287 | 1326 | 178 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1893
12 | 8 | 18 | 1856 | 287 | 1290 | 179 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1856
12 | 8 | 19 | 1780 | 287 | 1216 | 177 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1780
12 | 8 | 20 | 1763 | 287 | 1210 | 166 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1763
12 | 8 | 21 | 1702 | 287 | 1166 | 145 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1702
12 | 8 | 22 | 1637 | 287 | 1110 | 137 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1637
12 | 8 | 23 | 1574 | 287 | 671 | 133 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 380 | 0 | 1574
12 | 9 | 0 | 1478 | 287 | 966 | 123 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 1478
12 | 9 | 1 | 1441 | 287 | 930 | 121 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1441
12 | 9 | 2 | 1449 | 287 | 938 | 120 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1449
12 | 9 | 3 | 1471 | 287 | 964 | 117 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 1471
12 | 9 | 4 | 1491 | 287 | 983 | 118 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 1491
12 | 9 | 5 | 1552 | 287 | 1050 | 114 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 1552
12 | 9 | 6 | 1687 | 287 | 1181 | 116 | 2 | 83 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1687
12 | 9 | 7 | 1801 | 287 | 1203 | 120 | 2 | 83 | 91 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1801
12 | 9 | 8 | 1955 | 287 | 1075 | 127 | 2 | 83 | 367 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1955
12 | 9 | 9 | 1988 | 287 | 833 | 128 | 2 | 83 | 644 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1988
12 | 9 | 10 | 1921 | 287 | 598 | 126 | 2 | 83 | 813 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1921
12 | 9 | 11 | 1840 | 287 | 355 | 122 | 2 | 83 | 849 | 0 | 12 | 0 | 14 | 116 | 1840
12 | 9 | 12 | 1726 | 287 | 355 | 121 | 2 | 83 | 823 | 0 | 15 | 0 | -57 | 97 | 1726
12 | 9 | 13 | 1803 | 287 | 562 | 123 | 2 | 83 | 687 | 0 | 13 | 0 | 0 | 46 | 1803
12 | 9 | 14 | 1818 | 287 | 816 | 131 | 2 | 83 | 487 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 1818
12 | 9 | 15 | 1831 | 287 | 1103 | 146 | 2 | 83 | 197 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 1831
12 | 9 | 16 | 1910 | 287 | 1339 | 169 | 2 | 83 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1910
12 | 9 | 17 | 1934 | 287 | 1369 | 178 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1934
12 | 9 | 18 | 1910 | 287 | 1346 | 179 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 1910
12 | 9 | 19 | 1855 | 287 | 1293 | 177 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1855
12 | 9 | 20 | 1846 | 287 | 1297 | 166 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 1846
12 | 9 | 21 | 1787 | 287 | 1259 | 145 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1787
12 | 9 | 22 | 1709 | 287 | 1187 | 137 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1709
12 | 9 | 23 | 1646 | 287 | 1128 | 133 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1646
12 | 10 | 0 | 1546 | 287 | 1028 | 123 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 13 | 1546
12 | 10 | 1 | 1514 | 287 | 1001 | 121 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 13 | 1514
12 | 10 | 2 | 1531 | 287 | 1028 | 120 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1531
12 | 10 | 3 | 1550 | 287 | 1047 | 117 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1550
12 | 10 | 4 | 1563 | 287 | 1062 | 118 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1563
12 | 10 | 5 | 1622 | 287 | 1121 | 114 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 1622
12 | 10 | 6 | 1765 | 287 | 1258 | 116 | 2 | 83 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1765
12 | 10 | 7 | 1887 | 287 | 1284 | 120 | 2 | 83 | 94 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1887
12 | 10 | 8 | 2037 | 287 | 1179 | 127 | 2 | 83 | 346 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2037
12 | 10 | 9 | 2056 | 287 | 914 | 128 | 2 | 83 | 633 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2056
12 | 10 | 10 | 1965 | 287 | 661 | 126 | 2 | 83 | 798 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1965
12 | 10 | 11 | 1883 | 287 | 522 | 122 | 2 | 83 | 853 | 0 | 11 | 0 | 2 | 1 | 1883
12 | 10 | 12 | 1739 | 287 | 355 | 121 | 2 | 83 | 834 | 0 | 15 | 0 | -29 | 71 | 1739
12 | 10 | 13 | 1808 | 287 | 608 | 123 | 2 | 83 | 691 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1808
12 | 10 | 14 | 1828 | 287 | 844 | 131 | 2 | 83 | 468 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1828
12 | 10 | 15 | 1844 | 287 | 1127 | 146 | 2 | 83 | 189 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1844
12 | 10 | 16 | 1908 | 287 | 1341 | 169 | 2 | 83 | 19 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 1908
12 | 10 | 17 | 1939 | 287 | 1382 | 178 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1939
12 | 10 | 18 | 1918 | 287 | 1361 | 179 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1918
12 | 10 | 19 | 1862 | 287 | 1309 | 177 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1862
12 | 10 | 20 | 1847 | 287 | 1306 | 166 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1847
12 | 10 | 21 | 1785 | 287 | 1267 | 145 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1785
12 | 10 | 22 | 1712 | 287 | 1201 | 137 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1712
12 | 10 | 23 | 1638 | 287 | 1132 | 133 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1638
12 | 11 | 0 | 1543 | 287 | 1047 | 123 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1543
12 | 11 | 1 | 1502 | 287 | 1008 | 121 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1502
12 | 11 | 2 | 1499 | 287 | 1005 | 120 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1499
12 | 11 | 3 | 1520 | 287 | 1030 | 117 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1520
12 | 11 | 4 | 1533 | 287 | 1043 | 118 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1533
12 | 11 | 5 | 1591 | 287 | 1105 | 114 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1591
12 | 11 | 6 | 1732 | 287 | 1243 | 116 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1732
12 | 11 | 7 | 1868 | 287 | 1318 | 120 | 2 | 83 | 56 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1868
12 | 11 | 8 | 2038 | 287 | 1220 | 127 | 2 | 83 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2038
12 | 11 | 9 | 2070 | 287 | 1001 | 128 | 2 | 83 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2070
12 | 11 | 10 | 1981 | 287 | 791 | 126 | 2 | 83 | 691 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1981
12 | 11 | 11 | 1912 | 287 | 677 | 122 | 2 | 83 | 739 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1912
12 | 11 | 12 | 1751 | 287 | 556 | 121 | 2 | 83 | 701 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1751
12 | 11 | 13 | 1819 | 287 | 680 | 123 | 2 | 83 | 602 | 0 | 2 | 0 | 0 | 40 | 1819
12 | 11 | 14 | 1837 | 287 | 918 | 131 | 2 | 83 | 415 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1837
12 | 11 | 15 | 1834 | 287 | 1164 | 146 | 2 | 83 | 151 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1834
12 | 11 | 16 | 1892 | 287 | 1339 | 169 | 2 | 83 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1892
12 | 11 | 17 | 1910 | 287 | 1357 | 178 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1910
12 | 11 | 18 | 1882 | 287 | 1326 | 179 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1882
12 | 11 | 19 | 1809 | 287 | 1254 | 177 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1809
12 | 11 | 20 | 1784 | 287 | 1237 | 166 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1784
12 | 11 | 21 | 1718 | 287 | 1190 | 145 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 1718
12 | 11 | 22 | 1634 | 287 | 1107 | 137 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1634
12 | 11 | 23 | 1563 | 287 | 990 | 133 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 48 | 1563
12 | 12 | 0 | 1458 | 287 | 892 | 123 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 50 | 1458
12 | 12 | 1 | 1417 | 287 | 862 | 121 | 2 | 83 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 40 | 1417
12 | 12 | 2 | 1435 | 287 | 884 | 120 | 2 | 83 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 32 | 1435
12 | 12 | 3 | 1466 | 287 | 946 | 117 | 2 | 83 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1466
12 | 12 | 4 | 1499 | 287 | 979 | 118 | 2 | 83 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1499
12 | 12 | 5 | 1558 | 287 | 1042 | 114 | 2 | 83 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1558
12 | 12 | 6 | 1685 | 287 | 1167 | 116 | 2 | 83 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 1685
12 | 12 | 7 | 1819 | 287 | 1219 | 120 | 2 | 83 | 78 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1819
12 | 12 | 8 | 1992 | 287 | 1115 | 127 | 2 | 83 | 349 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1992
12 | 12 | 9 | 2051 | 287 | 906 | 128 | 2 | 83 | 617 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2051
12 | 12 | 10 | 2003 | 287 | 689 | 126 | 2 | 83 | 789 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2003
12 | 12 | 11 | 1959 | 287 | 473 | 122 | 2 | 83 | 870 | 0 | 28 | 0 | 16 | 78 | 1959
12 | 12 | 12 | 1828 | 287 | 355 | 121 | 2 | 83 | 850 | 0 | 28 | 0 | 14 | 88 | 1828
12 | 12 | 13 | 1908 | 287 | 658 | 123 | 2 | 83 | 728 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1908
12 | 12 | 14 | 1945 | 287 | 927 | 131 | 2 | 83 | 489 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 1945
12 | 12 | 15 | 1967 | 287 | 1226 | 146 | 2 | 83 | 198 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 1967
12 | 12 | 16 | 2037 | 287 | 1457 | 169 | 2 | 83 | 14 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 2037
12 | 12 | 17 | 2044 | 287 | 1472 | 178 | 2 | 83 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2044
12 | 12 | 18 | 2013 | 287 | 1443 | 179 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2013
12 | 12 | 19 | 1956 | 287 | 1388 | 177 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1956
12 | 12 | 20 | 1932 | 287 | 1378 | 166 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1932
12 | 12 | 21 | 1871 | 287 | 1338 | 145 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1871
12 | 12 | 22 | 1793 | 287 | 1264 | 137 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1793
12 | 12 | 23 | 1720 | 287 | 1196 | 133 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1720
12 | 13 | 0 | 1608 | 287 | 1103 | 114 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 1608
12 | 13 | 1 | 1559 | 287 | 1056 | 112 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1559
12 | 13 | 2 | 1558 | 287 | 1058 | 111 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1558
12 | 13 | 3 | 1547 | 287 | 1050 | 110 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1547
12 | 13 | 4 | 1533 | 287 | 1034 | 111 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1533
12 | 13 | 5 | 1518 | 287 | 1019 | 113 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1518
12 | 13 | 6 | 1565 | 287 | 1070 | 112 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1565
12 | 13 | 7 | 1628 | 287 | 1071 | 118 | 2 | 83 | 61 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1628
12 | 13 | 8 | 1681 | 287 | 924 | 120 | 2 | 83 | 261 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1681
12 | 13 | 9 | 1679 | 287 | 717 | 123 | 2 | 83 | 453 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1679
12 | 13 | 10 | 1609 | 287 | 441 | 122 | 2 | 83 | 545 | 0 | 1 | 0 | 3 | 125 | 1609
12 | 13 | 11 | 1558 | 287 | 355 | 120 | 2 | 83 | 630 | 0 | 1 | 0 | -8 | 88 | 1558
12 | 13 | 12 | 1479 | 287 | 355 | 122 | 2 | 83 | 612 | 0 | 1 | 0 | -20 | 37 | 1479
12 | 13 | 13 | 1467 | 287 | 355 | 124 | 2 | 83 | 513 | 0 | 2 | 0 | 7 | 94 | 1467
12 | 13 | 14 | 1448 | 287 | 540 | 128 | 2 | 83 | 331 | 0 | 3 | 0 | 0 | 74 | 1448
12 | 13 | 15 | 1464 | 287 | 792 | 137 | 2 | 83 | 118 | 0 | 6 | 0 | 0 | 39 | 1464
12 | 13 | 16 | 1567 | 287 | 1030 | 150 | 2 | 83 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1567
12 | 13 | 17 | 1631 | 287 | 1092 | 158 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1631
12 | 13 | 18 | 1632 | 287 | 1089 | 160 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1632
12 | 13 | 19 | 1596 | 287 | 1058 | 157 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1596
12 | 13 | 20 | 1554 | 287 | 1026 | 146 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1554
12 | 13 | 21 | 1488 | 287 | 978 | 127 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1488
12 | 13 | 22 | 1394 | 287 | 891 | 119 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1394
12 | 13 | 23 | 1341 | 287 | 839 | 116 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1341
12 | 14 | 0 | 1255 | 287 | 725 | 114 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 30 | 1255
12 | 14 | 1 | 1213 | 287 | 679 | 112 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 38 | 1213
12 | 14 | 2 | 1232 | 287 | 693 | 111 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 42 | 1232
12 | 14 | 3 | 1265 | 287 | 745 | 110 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 20 | 1265
12 | 14 | 4 | 1267 | 287 | 768 | 111 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 1267
12 | 14 | 5 | 1258 | 287 | 731 | 113 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 36 | 1258
12 | 14 | 6 | 1265 | 287 | 745 | 112 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 33 | 1265
12 | 14 | 7 | 1326 | 287 | 789 | 118 | 2 | 83 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 31 | 1326
12 | 14 | 8 | 1408 | 287 | 822 | 120 | 2 | 83 | 46 | 0 | 22 | 0 | 0 | 26 | 1408
12 | 14 | 9 | 1438 | 287 | 716 | 123 | 2 | 83 | 147 | 0 | 22 | 0 | 0 | 58 | 1438
12 | 14 | 10 | 1411 | 287 | 355 | 122 | 2 | 83 | 208 | 0 | 26 | 0 | 6 | 322 | 1411
12 | 14 | 11 | 1363 | 287 | 355 | 120 | 2 | 83 | 266 | 0 | 26 | 0 | 5 | 219 | 1363
12 | 14 | 12 | 1337 | 287 | 355 | 122 | 2 | 83 | 383 | 0 | 27 | 0 | -4 | 82 | 1337
12 | 14 | 13 | 1286 | 287 | 355 | 124 | 2 | 83 | 454 | 0 | 27 | 0 | -3 | -43 | 1286
12 | 14 | 14 | 1275 | 287 | 355 | 128 | 2 | 83 | 364 | 0 | 28 | 0 | 3 | 25 | 1275
12 | 14 | 15 | 1296 | 287 | 558 | 137 | 2 | 83 | 137 | 0 | 26 | 0 | 0 | 66 | 1296
12 | 14 | 16 | 1406 | 287 | 850 | 150 | 2 | 83 | 8 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1406
12 | 14 | 17 | 1526 | 287 | 971 | 158 | 2 | 83 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 1526
12 | 14 | 18 | 1557 | 287 | 998 | 160 | 2 | 83 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1557
12 | 14 | 19 | 1550 | 287 | 995 | 157 | 2 | 83 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1550
12 | 14 | 20 | 1532 | 287 | 987 | 146 | 2 | 83 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1532
12 | 14 | 21 | 1486 | 287 | 959 | 127 | 2 | 83 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1486
12 | 14 | 22 | 1389 | 287 | 846 | 119 | 2 | 83 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 24 | 1389
12 | 14 | 23 | 1328 | 287 | 763 | 116 | 2 | 83 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 49 | 1328
12 | 15 | 0 | 1262 | 287 | 653 | 123 | 2 | 83 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 84 | 1262
12 | 15 | 1 | 1233 | 287 | 630 | 121 | 2 | 83 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 81 | 1233
12 | 15 | 2 | 1266 | 287 | 674 | 120 | 2 | 83 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 71 | 1266
12 | 15 | 3 | 1306 | 287 | 733 | 117 | 2 | 83 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 55 | 1306
12 | 15 | 4 | 1348 | 287 | 781 | 118 | 2 | 83 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 50 | 1348
12 | 15 | 5 | 1425 | 287 | 886 | 114 | 2 | 83 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 27 | 1425
12 | 15 | 6 | 1601 | 287 | 1090 | 116 | 2 | 83 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 1601
12 | 15 | 7 | 1784 | 287 | 1198 | 120 | 2 | 83 | 71 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1784
12 | 15 | 8 | 1990 | 287 | 1127 | 127 | 2 | 83 | 344 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1990
12 | 15 | 9 | 2044 | 287 | 910 | 128 | 2 | 83 | 614 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 2044
12 | 15 | 10 | 1979 | 287 | 574 | 126 | 2 | 83 | 763 | 0 | 20 | 0 | 0 | 124 | 1979
12 | 15 | 11 | 1923 | 287 | 476 | 122 | 2 | 83 | 724 | 0 | 22 | 0 | 6 | 201 | 1923
12 | 15 | 12 | 1780 | 287 | 379 | 121 | 2 | 83 | 677 | 0 | 20 | 0 | 11 | 200 | 1780
12 | 15 | 13 | 1888 | 287 | 738 | 123 | 2 | 83 | 611 | 0 | 17 | 0 | 0 | 27 | 1888
12 | 15 | 14 | 1898 | 287 | 953 | 131 | 2 | 83 | 426 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 1898
12 | 15 | 15 | 1916 | 287 | 1219 | 146 | 2 | 83 | 162 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1916
12 | 15 | 16 | 1994 | 287 | 1425 | 169 | 2 | 83 | 11 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1994
12 | 15 | 17 | 2013 | 287 | 1445 | 178 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2013
12 | 15 | 18 | 1988 | 287 | 1421 | 179 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1988
12 | 15 | 19 | 1934 | 287 | 1371 | 177 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1934
12 | 15 | 20 | 1909 | 287 | 1360 | 166 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 1909
12 | 15 | 21 | 1852 | 287 | 1325 | 145 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1852
12 | 15 | 22 | 1766 | 287 | 1248 | 137 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1766
12 | 15 | 23 | 1691 | 287 | 1177 | 133 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1691
12 | 16 | 0 | 1601 | 287 | 1097 | 123 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 1601
12 | 16 | 1 | 1551 | 287 | 1047 | 121 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1551
12 | 16 | 2 | 1570 | 287 | 1064 | 120 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1570
12 | 16 | 3 | 1577 | 287 | 1073 | 117 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1577
12 | 16 | 4 | 1594 | 287 | 1088 | 118 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 1594
12 | 16 | 5 | 1657 | 287 | 1157 | 114 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1657
12 | 16 | 6 | 1811 | 287 | 1311 | 116 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1811
12 | 16 | 7 | 1954 | 287 | 1380 | 120 | 2 | 83 | 72 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1954
12 | 16 | 8 | 2116 | 287 | 1266 | 127 | 2 | 83 | 345 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2116
12 | 16 | 9 | 2136 | 287 | 1006 | 128 | 2 | 83 | 625 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2136
12 | 16 | 10 | 2032 | 287 | 725 | 126 | 2 | 83 | 804 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2032
12 | 16 | 11 | 1943 | 287 | 510 | 122 | 2 | 83 | 929 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1943
12 | 16 | 12 | 1780 | 287 | 355 | 121 | 2 | 83 | 900 | 0 | 8 | 0 | -13 | 37 | 1780
12 | 16 | 13 | 1855 | 287 | 592 | 123 | 2 | 83 | 759 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1855
12 | 16 | 14 | 1862 | 287 | 860 | 131 | 2 | 83 | 489 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1862
12 | 16 | 15 | 1880 | 287 | 1172 | 146 | 2 | 83 | 181 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 1880
12 | 16 | 16 | 1953 | 287 | 1391 | 169 | 2 | 83 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 1953
12 | 16 | 17 | 1974 | 287 | 1412 | 178 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1974
12 | 16 | 18 | 1952 | 287 | 1391 | 179 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 1952
12 | 16 | 19 | 1886 | 287 | 1326 | 177 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1886
12 | 16 | 20 | 1878 | 287 | 1327 | 166 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1878
12 | 16 | 21 | 1810 | 287 | 1279 | 145 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1810
12 | 16 | 22 | 1706 | 287 | 1184 | 137 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1706
12 | 16 | 23 | 1627 | 287 | 1108 | 133 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1627
12 | 17 | 0 | 1531 | 287 | 1024 | 123 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1531
12 | 17 | 1 | 1488 | 287 | 985 | 121 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1488
12 | 17 | 2 | 1497 | 287 | 996 | 120 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1497
12 | 17 | 3 | 1520 | 287 | 1022 | 117 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1520
12 | 17 | 4 | 1531 | 287 | 1034 | 118 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1531
12 | 17 | 5 | 1595 | 287 | 1103 | 114 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1595
12 | 17 | 6 | 1731 | 287 | 1237 | 116 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1731
12 | 17 | 7 | 1860 | 287 | 1300 | 120 | 2 | 83 | 62 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1860
12 | 17 | 8 | 2023 | 287 | 1238 | 127 | 2 | 83 | 282 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2023
12 | 17 | 9 | 2049 | 287 | 1005 | 128 | 2 | 83 | 542 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2049
12 | 17 | 10 | 1956 | 287 | 711 | 126 | 2 | 83 | 743 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1956
12 | 17 | 11 | 1876 | 287 | 464 | 122 | 2 | 83 | 771 | 0 | 1 | 0 | 6 | 140 | 1876
12 | 17 | 12 | 1768 | 287 | 568 | 121 | 2 | 83 | 564 | 0 | 2 | 0 | 0 | 141 | 1768
12 | 17 | 13 | 1863 | 287 | 1029 | 123 | 2 | 83 | 337 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1863
12 | 17 | 14 | 1883 | 287 | 1217 | 131 | 2 | 83 | 162 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1883
12 | 17 | 15 | 1884 | 287 | 1308 | 146 | 2 | 83 | 58 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1884
12 | 17 | 16 | 1927 | 287 | 1384 | 169 | 2 | 83 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1927
12 | 17 | 17 | 1909 | 287 | 1355 | 178 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1909
12 | 17 | 18 | 1862 | 287 | 1305 | 179 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1862
12 | 17 | 19 | 1831 | 287 | 1272 | 177 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 1831
12 | 17 | 20 | 1814 | 287 | 1256 | 166 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1814
12 | 17 | 21 | 1739 | 287 | 1199 | 145 | 2 | 83 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1739
12 | 17 | 22 | 1660 | 287 | 1128 | 137 | 2 | 83 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1660
12 | 17 | 23 | 1589 | 287 | 1062 | 133 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1589
12 | 18 | 0 | 1483 | 287 | 948 | 123 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 24 | 1483
12 | 18 | 1 | 1449 | 287 | 924 | 121 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 17 | 1449
12 | 18 | 2 | 1462 | 287 | 955 | 120 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1462
12 | 18 | 3 | 1491 | 287 | 985 | 117 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1491
12 | 18 | 4 | 1519 | 287 | 1012 | 118 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1519
12 | 18 | 5 | 1565 | 287 | 1063 | 114 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 1565
12 | 18 | 6 | 1698 | 287 | 1192 | 116 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1698
12 | 18 | 7 | 1835 | 287 | 1253 | 120 | 2 | 83 | 72 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1835
12 | 18 | 8 | 1996 | 287 | 1123 | 127 | 2 | 83 | 355 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1996
12 | 18 | 9 | 2032 | 287 | 870 | 128 | 2 | 83 | 645 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2032
12 | 18 | 10 | 1943 | 287 | 430 | 126 | 2 | 83 | 826 | 0 | 16 | 0 | 10 | 163 | 1943
12 | 18 | 11 | 1879 | 287 | 355 | 122 | 2 | 83 | 910 | 0 | 18 | 0 | -15 | 117 | 1879
12 | 18 | 12 | 1748 | 287 | 355 | 121 | 2 | 83 | 904 | 0 | 20 | 0 | -111 | 87 | 1748
12 | 18 | 13 | 1823 | 287 | 409 | 123 | 2 | 83 | 769 | 0 | 19 | 0 | 45 | 86 | 1823
12 | 18 | 14 | 1842 | 287 | 781 | 131 | 2 | 83 | 540 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1842
12 | 18 | 15 | 1848 | 287 | 1090 | 146 | 2 | 83 | 227 | 0 | 15 | 0 | 0 | -2 | 1848
12 | 18 | 16 | 1914 | 287 | 1341 | 169 | 2 | 83 | 18 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1914
12 | 18 | 17 | 1946 | 287 | 1383 | 178 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1946
12 | 18 | 18 | 1917 | 287 | 1355 | 179 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 1917
12 | 18 | 19 | 1870 | 287 | 1315 | 177 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1870
12 | 18 | 20 | 1842 | 287 | 1297 | 166 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1842
12 | 18 | 21 | 1783 | 287 | 1260 | 145 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1783
12 | 18 | 22 | 1712 | 287 | 1197 | 137 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1712
12 | 18 | 23 | 1650 | 287 | 1142 | 133 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1650
12 | 19 | 0 | 1554 | 287 | 1058 | 123 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1554
12 | 19 | 1 | 1518 | 287 | 1024 | 121 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1518
12 | 19 | 2 | 1528 | 287 | 1034 | 120 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1528
12 | 19 | 3 | 1541 | 287 | 1051 | 117 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1541
12 | 19 | 4 | 1560 | 287 | 1069 | 118 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1560
12 | 19 | 5 | 1616 | 287 | 1128 | 114 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1616
12 | 19 | 6 | 1758 | 287 | 1268 | 116 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1758
12 | 19 | 7 | 1898 | 287 | 1351 | 120 | 2 | 83 | 52 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1898
12 | 19 | 8 | 2063 | 287 | 1294 | 127 | 2 | 83 | 268 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2063
12 | 19 | 9 | 2085 | 287 | 1056 | 128 | 2 | 83 | 526 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2085
12 | 19 | 10 | 1985 | 287 | 757 | 126 | 2 | 83 | 726 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1985
12 | 19 | 11 | 1885 | 287 | 421 | 122 | 2 | 83 | 794 | 0 | 2 | 0 | 10 | 164 | 1885
12 | 19 | 12 | 1733 | 287 | 355 | 121 | 2 | 83 | 776 | 0 | 2 | 0 | -12 | 119 | 1733
12 | 19 | 13 | 1781 | 287 | 536 | 123 | 2 | 83 | 641 | 0 | 3 | 0 | 0 | 106 | 1781
12 | 19 | 14 | 1772 | 287 | 855 | 131 | 2 | 83 | 404 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1772
12 | 19 | 15 | 1762 | 287 | 1091 | 146 | 2 | 83 | 150 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1762
12 | 19 | 16 | 1829 | 287 | 1276 | 169 | 2 | 83 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1829
12 | 19 | 17 | 1821 | 287 | 1268 | 178 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1821
12 | 19 | 18 | 1788 | 287 | 1232 | 179 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1788
12 | 19 | 19 | 1737 | 287 | 1179 | 177 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1737
12 | 19 | 20 | 1714 | 287 | 1170 | 166 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1714
12 | 19 | 21 | 1665 | 287 | 1144 | 145 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1665
12 | 19 | 22 | 1591 | 287 | 1076 | 137 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1591
12 | 19 | 23 | 1522 | 287 | 1012 | 133 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1522
12 | 20 | 0 | 1417 | 287 | 908 | 114 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19 | 1417
12 | 20 | 1 | 1361 | 287 | 833 | 112 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 39 | 1361
12 | 20 | 2 | 1364 | 287 | 837 | 111 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 39 | 1364
12 | 20 | 3 | 1385 | 287 | 880 | 110 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 18 | 1385
12 | 20 | 4 | 1365 | 287 | 844 | 111 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 33 | 1365
12 | 20 | 5 | 1337 | 287 | 822 | 113 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 25 | 1337
12 | 20 | 6 | 1335 | 287 | 845 | 112 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1335
12 | 20 | 7 | 1397 | 287 | 857 | 118 | 2 | 83 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 37 | 1397
12 | 20 | 8 | 1482 | 287 | 915 | 120 | 2 | 83 | 47 | 0 | 8 | 0 | 0 | 20 | 1482
12 | 20 | 9 | 1523 | 287 | 810 | 123 | 2 | 83 | 102 | 0 | 7 | 0 | 0 | 109 | 1523
12 | 20 | 10 | 1483 | 287 | 539 | 122 | 2 | 83 | 157 | 0 | 5 | 0 | 0 | 288 | 1483
12 | 20 | 11 | 1429 | 287 | 355 | 120 | 2 | 83 | 194 | 0 | 4 | 0 | 6 | 378 | 1429
12 | 20 | 12 | 1386 | 287 | 355 | 122 | 2 | 83 | 184 | 0 | 4 | 0 | 5 | 344 | 1386
12 | 20 | 13 | 1376 | 287 | 355 | 124 | 2 | 83 | 158 | 0 | 4 | 0 | 5 | 358 | 1376
12 | 20 | 14 | 1371 | 287 | 355 | 128 | 2 | 83 | 126 | 0 | 4 | 0 | 5 | 381 | 1371
12 | 20 | 15 | 1382 | 287 | 742 | 137 | 2 | 83 | 42 | 0 | 3 | 0 | 0 | 86 | 1382
12 | 20 | 16 | 1435 | 287 | 837 | 150 | 2 | 83 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 71 | 1435
12 | 20 | 17 | 1476 | 287 | 923 | 158 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | 1476
12 | 20 | 18 | 1467 | 287 | 933 | 160 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1467
12 | 20 | 19 | 1428 | 287 | 879 | 157 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 1428
12 | 20 | 20 | 1394 | 287 | 814 | 146 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 61 | 1394
12 | 20 | 21 | 1329 | 287 | 761 | 127 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 1329
12 | 20 | 22 | 1253 | 287 | 695 | 119 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 1253
12 | 20 | 23 | 1205 | 287 | 640 | 116 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 1205
12 | 21 | 0 | 1141 | 287 | 513 | 114 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 1141
12 | 21 | 1 | 1117 | 287 | 446 | 112 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 186 | 1117
12 | 21 | 2 | 1142 | 287 | 542 | 111 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 116 | 1142
12 | 21 | 3 | 1170 | 287 | 598 | 110 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 87 | 1170
12 | 21 | 4 | 1173 | 287 | 611 | 111 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78 | 1173
12 | 21 | 5 | 1157 | 287 | 601 | 113 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 70 | 1157
12 | 21 | 6 | 1145 | 287 | 583 | 112 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 77 | 1145
12 | 21 | 7 | 1198 | 287 | 610 | 118 | 2 | 83 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 89 | 1198
12 | 21 | 8 | 1266 | 287 | 615 | 120 | 2 | 83 | 58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1266
12 | 21 | 9 | 1302 | 287 | 607 | 123 | 2 | 83 | 97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 102 | 1302
12 | 21 | 10 | 1305 | 287 | 628 | 122 | 2 | 83 | 96 | 0 | 2 | 0 | 0 | 85 | 1305
12 | 21 | 11 | 1314 | 287 | 638 | 120 | 2 | 83 | 106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 77 | 1314
12 | 21 | 12 | 1286 | 287 | 614 | 122 | 2 | 83 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 1286
12 | 21 | 13 | 1269 | 287 | 623 | 124 | 2 | 83 | 80 | 0 | 2 | 0 | 0 | 68 | 1269
12 | 21 | 14 | 1270 | 287 | 657 | 128 | 2 | 83 | 62 | 0 | 3 | 0 | 0 | 48 | 1270
12 | 21 | 15 | 1277 | 287 | 695 | 137 | 2 | 83 | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 50 | 1277
12 | 21 | 16 | 1349 | 287 | 782 | 150 | 2 | 83 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 33 | 1349
12 | 21 | 17 | 1421 | 287 | 874 | 158 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 1421
12 | 21 | 18 | 1443 | 287 | 888 | 160 | 2 | 83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 1443
12 | 21 | 19 | 1423 | 287 | 872 | 157 | 2 | 83 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1423
12 | 21 | 20 | 1404 | 287 | 864 | 146 | 2 | 83 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1404
12 | 21 | 21 | 1352 | 287 | 784 | 127 | 2 | 83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 45 | 1352
12 | 21 | 22 | 1266 | 287 | 705 | 119 | 2 | 83 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 47 | 1266
12 | 21 | 23 | 1230 | 287 | 669 | 116 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 52 | 1230
12 | 22 | 0 | 1164 | 287 | 588 | 123 | 2 | 83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 57 | 1164
12 | 22 | 1 | 1150 | 287 | 568 | 121 | 2 | 83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 65 | 1150
12 | 22 | 2 | 1175 | 287 | 613 | 120 | 2 | 83 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 45 | 1175
12 | 22 | 3 | 1234 | 287 | 687 | 117 | 2 | 83 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 35 | 1234
12 | 22 | 4 | 1272 | 287 | 740 | 118 | 2 | 83 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 20 | 1272
12 | 22 | 5 | 1344 | 287 | 813 | 114 | 2 | 83 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 23 | 1344
12 | 22 | 6 | 1484 | 287 | 967 | 116 | 2 | 83 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 7 | 1484
12 | 22 | 7 | 1657 | 287 | 1089 | 120 | 2 | 83 | 58 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1657
12 | 22 | 8 | 1863 | 287 | 1029 | 127 | 2 | 83 | 317 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1863
12 | 22 | 9 | 1925 | 287 | 837 | 128 | 2 | 83 | 572 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1925
12 | 22 | 10 | 1864 | 287 | 629 | 126 | 2 | 83 | 718 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1864
12 | 22 | 11 | 1813 | 287 | 518 | 122 | 2 | 83 | 781 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1813
12 | 22 | 12 | 1690 | 287 | 374 | 121 | 2 | 83 | 794 | 0 | 21 | 0 | 10 | -2 | 1690
12 | 22 | 13 | 1773 | 287 | 589 | 123 | 2 | 83 | 667 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1773
12 | 22 | 14 | 1797 | 287 | 800 | 131 | 2 | 83 | 476 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1797
12 | 22 | 15 | 1805 | 287 | 1061 | 146 | 2 | 83 | 213 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 1805
12 | 22 | 16 | 1871 | 287 | 1294 | 169 | 2 | 83 | 18 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1871
12 | 22 | 17 | 1893 | 287 | 1325 | 178 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1893
12 | 22 | 18 | 1878 | 287 | 1309 | 179 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1878
12 | 22 | 19 | 1821 | 287 | 1255 | 177 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1821
12 | 22 | 20 | 1809 | 287 | 1256 | 166 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1809
12 | 22 | 21 | 1743 | 287 | 1215 | 145 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1743
12 | 22 | 22 | 1656 | 287 | 1138 | 137 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1656
12 | 22 | 23 | 1590 | 287 | 1077 | 133 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1590
12 | 23 | 0 | 1494 | 287 | 994 | 123 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1494
12 | 23 | 1 | 1446 | 287 | 950 | 121 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1446
12 | 23 | 2 | 1458 | 287 | 962 | 120 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1458
12 | 23 | 3 | 1472 | 287 | 980 | 117 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1472
12 | 23 | 4 | 1490 | 287 | 998 | 118 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1490
12 | 23 | 5 | 1545 | 287 | 1057 | 114 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1545
12 | 23 | 6 | 1683 | 287 | 1193 | 116 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1683
12 | 23 | 7 | 1814 | 287 | 1282 | 120 | 2 | 83 | 39 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1814
12 | 23 | 8 | 1995 | 287 | 1265 | 127 | 2 | 83 | 227 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1995
12 | 23 | 9 | 2040 | 287 | 1100 | 128 | 2 | 83 | 435 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2040
12 | 23 | 10 | 1961 | 287 | 933 | 126 | 2 | 83 | 524 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1961
12 | 23 | 11 | 1906 | 287 | 796 | 122 | 2 | 83 | 551 | 0 | 6 | 0 | 0 | 59 | 1906
12 | 23 | 12 | 1778 | 287 | 355 | 121 | 2 | 83 | 585 | 0 | 4 | 0 | 22 | 319 | 1778
12 | 23 | 13 | 1808 | 287 | 671 | 123 | 2 | 83 | 560 | 0 | 4 | 0 | 0 | 78 | 1808
12 | 23 | 14 | 1803 | 287 | 860 | 131 | 2 | 83 | 435 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1803
12 | 23 | 15 | 1798 | 287 | 1124 | 146 | 2 | 83 | 149 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 1798
12 | 23 | 16 | 1875 | 287 | 1316 | 169 | 2 | 83 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 1875
12 | 23 | 17 | 1884 | 287 | 1325 | 178 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1884
12 | 23 | 18 | 1852 | 287 | 1295 | 179 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1852
12 | 23 | 19 | 1786 | 287 | 1228 | 177 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1786
12 | 23 | 20 | 1754 | 287 | 1210 | 166 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1754
12 | 23 | 21 | 1686 | 287 | 1161 | 145 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1686
12 | 23 | 22 | 1611 | 287 | 1092 | 137 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1611
12 | 23 | 23 | 1532 | 287 | 999 | 133 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 18 | 1532
12 | 24 | 0 | 1429 | 287 | 874 | 123 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 50 | 1429
12 | 24 | 1 | 1374 | 287 | 827 | 121 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 45 | 1374
12 | 24 | 2 | 1383 | 287 | 846 | 120 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 36 | 1383
12 | 24 | 3 | 1407 | 287 | 888 | 117 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 25 | 1407
12 | 24 | 4 | 1411 | 287 | 908 | 118 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 1411
12 | 24 | 5 | 1446 | 287 | 953 | 114 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1446
12 | 24 | 6 | 1531 | 287 | 1035 | 116 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1531
12 | 24 | 7 | 1688 | 287 | 1184 | 120 | 2 | 83 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1688
12 | 24 | 8 | 1920 | 287 | 1385 | 127 | 2 | 83 | 28 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1920
12 | 24 | 9 | 2007 | 287 | 1415 | 128 | 2 | 83 | 85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2007
12 | 24 | 10 | 1959 | 287 | 1342 | 126 | 2 | 83 | 115 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1959
12 | 24 | 11 | 1923 | 287 | 1308 | 122 | 2 | 83 | 118 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1923
12 | 24 | 12 | 1807 | 287 | 1206 | 121 | 2 | 83 | 106 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1807
12 | 24 | 13 | 1888 | 287 | 1304 | 123 | 2 | 83 | 88 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1888
12 | 24 | 14 | 1888 | 287 | 1337 | 131 | 2 | 83 | 47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1888
12 | 24 | 15 | 1861 | 287 | 1320 | 146 | 2 | 83 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1861
12 | 24 | 16 | 1877 | 287 | 1332 | 169 | 2 | 83 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1877
12 | 24 | 17 | 1829 | 287 | 1278 | 178 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1829
12 | 24 | 18 | 1777 | 287 | 1226 | 179 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1777
12 | 24 | 19 | 1710 | 287 | 1161 | 177 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1710
12 | 24 | 20 | 1665 | 287 | 1127 | 166 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665
12 | 24 | 21 | 1600 | 287 | 1083 | 145 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600
12 | 24 | 22 | 1513 | 287 | 1003 | 137 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1513
12 | 24 | 23 | 1448 | 287 | 925 | 133 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1448
12 | 25 | 0 | 1343 | 287 | 444 | 123 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 380 | 22 | 1343
12 | 25 | 1 | 1296 | 287 | 771 | 121 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 | 1296
12 | 25 | 2 | 1301 | 287 | 801 | 120 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1301
12 | 25 | 3 | 1324 | 287 | 835 | 117 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1324
12 | 25 | 4 | 1330 | 287 | 840 | 118 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1330
12 | 25 | 5 | 1358 | 287 | 872 | 114 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1358
12 | 25 | 6 | 1442 | 287 | 921 | 116 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1442
12 | 25 | 7 | 1569 | 287 | 1068 | 120 | 2 | 83 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1569
12 | 25 | 8 | 1777 | 287 | 848 | 127 | 2 | 83 | 49 | 0 | 0 | 0 | 380 | 1 | 1777
12 | 25 | 9 | 1878 | 287 | 1283 | 128 | 2 | 83 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1878
12 | 25 | 10 | 1855 | 287 | 1232 | 126 | 2 | 83 | 124 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1855
12 | 25 | 11 | 1834 | 287 | 1204 | 122 | 2 | 83 | 133 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1834
12 | 25 | 12 | 1732 | 287 | 1155 | 121 | 2 | 83 | 78 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1732
12 | 25 | 13 | 1819 | 287 | 1268 | 123 | 2 | 83 | 45 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1819
12 | 25 | 14 | 1833 | 287 | 1289 | 131 | 2 | 83 | 30 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1833
12 | 25 | 15 | 1808 | 287 | 1269 | 146 | 2 | 83 | 9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1808
12 | 25 | 16 | 1833 | 287 | 1273 | 169 | 2 | 83 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 1833
12 | 25 | 17 | 1785 | 287 | 1214 | 178 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1785
12 | 25 | 18 | 1736 | 287 | 1166 | 179 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1736
12 | 25 | 19 | 1668 | 287 | 1097 | 177 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1668
12 | 25 | 20 | 1628 | 287 | 1064 | 166 | 2 | 83 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1628
12 | 25 | 21 | 1570 | 287 | 1028 | 145 | 2 | 83 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1570
12 | 25 | 22 | 1501 | 287 | 963 | 137 | 2 | 83 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1501
12 | 25 | 23 | 1434 | 287 | 852 | 133 | 2 | 83 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 48 | 1434
12 | 26 | 0 | 1342 | 287 | 760 | 123 | 2 | 83 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 58 | 1342
12 | 26 | 1 | 1299 | 287 | 750 | 121 | 2 | 83 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 30 | 1299
12 | 26 | 2 | 1311 | 287 | 772 | 120 | 2 | 83 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 22 | 1311
12 | 26 | 3 | 1343 | 287 | 819 | 117 | 2 | 83 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 10 | 1343
12 | 26 | 4 | 1365 | 287 | 848 | 118 | 2 | 83 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1365
12 | 26 | 5 | 1420 | 287 | 908 | 114 | 2 | 83 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 1420
12 | 26 | 6 | 1540 | 287 | 1026 | 116 | 2 | 83 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1540
12 | 26 | 7 | 1679 | 287 | 1124 | 120 | 2 | 83 | 37 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1679
12 | 26 | 8 | 1860 | 287 | 791 | 127 | 2 | 83 | 164 | 0 | 26 | 0 | 380 | 0 | 1860
12 | 26 | 9 | 1926 | 287 | 1082 | 128 | 2 | 83 | 319 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1926
12 | 26 | 10 | 1878 | 287 | 734 | 126 | 2 | 83 | 470 | 0 | 24 | 0 | 0 | 152 | 1878
12 | 26 | 11 | 1829 | 287 | 580 | 122 | 2 | 83 | 531 | 0 | 24 | 0 | 0 | 200 | 1829
12 | 26 | 12 | 1719 | 287 | 355 | 121 | 2 | 83 | 542 | 0 | 24 | 0 | 106 | 199 | 1719
12 | 26 | 13 | 1770 | 287 | 687 | 123 | 2 | 83 | 562 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1770
12 | 26 | 14 | 1735 | 287 | 789 | 131 | 2 | 83 | 417 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 1735
12 | 26 | 15 | 1730 | 287 | 1029 | 146 | 2 | 83 | 159 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1730
12 | 26 | 16 | 1792 | 287 | 1215 | 169 | 2 | 83 | 16 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 1792
12 | 26 | 17 | 1838 | 287 | 1268 | 178 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1838
12 | 26 | 18 | 1830 | 287 | 1260 | 179 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1830
12 | 26 | 19 | 1798 | 287 | 957 | 177 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 276 | 0 | 1798
12 | 26 | 20 | 1772 | 287 | 1217 | 166 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1772
12 | 26 | 21 | 1713 | 287 | 1178 | 145 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1713
12 | 26 | 22 | 1622 | 287 | 1096 | 137 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1622
12 | 26 | 23 | 1554 | 287 | 1033 | 133 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1554
12 | 27 | 0 | 1456 | 287 | 956 | 114 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 1456
12 | 27 | 1 | 1409 | 287 | 912 | 112 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1409
12 | 27 | 2 | 1401 | 287 | 906 | 111 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1401
12 | 27 | 3 | 1400 | 287 | 906 | 110 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1400
12 | 27 | 4 | 1375 | 287 | 882 | 111 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 1375
12 | 27 | 5 | 1364 | 287 | 870 | 113 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1364
12 | 27 | 6 | 1419 | 287 | 928 | 112 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1419
12 | 27 | 7 | 1510 | 287 | 969 | 118 | 2 | 83 | 47 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1510
12 | 27 | 8 | 1592 | 287 | 812 | 120 | 2 | 83 | 284 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1592
12 | 27 | 9 | 1569 | 287 | 519 | 123 | 2 | 83 | 552 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1569
12 | 27 | 10 | 1473 | 287 | 355 | 122 | 2 | 83 | 693 | 0 | 4 | 0 | 7 | -80 | 1473
12 | 27 | 11 | 1404 | 287 | 355 | 120 | 2 | 83 | 729 | 0 | 8 | 0 | -5 | -175 | 1404
12 | 27 | 12 | 1342 | 287 | 355 | 122 | 2 | 83 | 686 | 0 | 10 | 0 | -4 | -199 | 1342
12 | 27 | 13 | 1309 | 287 | 355 | 124 | 2 | 83 | 532 | 0 | 9 | 0 | 3 | -86 | 1309
12 | 27 | 14 | 1308 | 287 | 421 | 128 | 2 | 83 | 369 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1308
12 | 27 | 15 | 1353 | 287 | 659 | 137 | 2 | 83 | 176 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1353
12 | 27 | 16 | 1449 | 287 | 900 | 150 | 2 | 83 | 19 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 1449
12 | 27 | 17 | 1552 | 287 | 1012 | 158 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 1552
12 | 27 | 18 | 1572 | 287 | 1027 | 160 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1572
12 | 27 | 19 | 1560 | 287 | 1017 | 157 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1560
12 | 27 | 20 | 1538 | 287 | 1005 | 146 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1538
12 | 27 | 21 | 1472 | 287 | 957 | 127 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1472
12 | 27 | 22 | 1388 | 287 | 878 | 119 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1388
12 | 27 | 23 | 1327 | 287 | 820 | 116 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1327
12 | 28 | 0 | 1262 | 287 | 715 | 114 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 43 | 1262
12 | 28 | 1 | 1226 | 287 | 679 | 112 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 44 | 1226
12 | 28 | 2 | 1237 | 287 | 693 | 111 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 40 | 1237
12 | 28 | 3 | 1247 | 287 | 743 | 110 | 2 | 83 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1247
12 | 28 | 4 | 1239 | 287 | 724 | 111 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 1239
12 | 28 | 5 | 1241 | 287 | 738 | 113 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1241
12 | 28 | 6 | 1279 | 287 | 776 | 112 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1279
12 | 28 | 7 | 1357 | 287 | 790 | 118 | 2 | 83 | 61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1357
12 | 28 | 8 | 1389 | 287 | 559 | 120 | 2 | 83 | 325 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1389
12 | 28 | 9 | 1326 | 287 | 355 | 123 | 2 | 83 | 611 | 0 | 8 | 0 | -116 | -27 | 1326
12 | 28 | 10 | 1232 | 287 | 355 | 122 | 2 | 83 | 812 | 0 | 7 | 0 | -385 | -51 | 1232
12 | 28 | 11 | 1167 | 287 | 355 | 120 | 2 | 83 | 917 | 0 | 7 | 0 | -387 | -217 | 1167
12 | 28 | 12 | 1125 | 287 | 355 | 122 | 2 | 83 | 905 | 0 | 5 | 0 | -387 | -247 | 1125
12 | 28 | 13 | 1093 | 287 | 355 | 124 | 2 | 83 | 783 | 0 | 5 | 0 | -387 | -159 | 1093
12 | 28 | 14 | 1080 | 287 | 355 | 128 | 2 | 83 | 558 | 0 | 5 | 0 | -387 | 49 | 1080
12 | 28 | 15 | 1121 | 287 | 355 | 137 | 2 | 83 | 248 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1121
12 | 28 | 16 | 1225 | 287 | 378 | 150 | 2 | 83 | 27 | 0 | 4 | 0 | 293 | 1 | 1225
12 | 28 | 17 | 1379 | 287 | 847 | 158 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1379
12 | 28 | 18 | 1422 | 287 | 888 | 160 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1422
12 | 28 | 19 | 1430 | 287 | 900 | 157 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1430
12 | 28 | 20 | 1418 | 287 | 900 | 146 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1418
12 | 28 | 21 | 1380 | 287 | 865 | 127 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1380
12 | 28 | 22 | 1299 | 287 | 428 | 119 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 1299
12 | 28 | 23 | 1256 | 287 | 747 | 116 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1256
12 | 29 | 0 | 1191 | 287 | 369 | 114 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 40 | 1191
12 | 29 | 1 | 1165 | 287 | 633 | 112 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 47 | 1165
12 | 29 | 2 | 1170 | 287 | 644 | 111 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1170
12 | 29 | 3 | 1197 | 287 | 663 | 110 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1197
12 | 29 | 4 | 1198 | 287 | 644 | 111 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 1198
12 | 29 | 5 | 1207 | 287 | 655 | 113 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 66 | 1207
12 | 29 | 6 | 1288 | 287 | 738 | 112 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 65 | 1288
12 | 29 | 7 | 1374 | 287 | 821 | 118 | 2 | 83 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1374
12 | 29 | 8 | 1425 | 287 | 487 | 120 | 2 | 83 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 1425
12 | 29 | 9 | 1340 | 287 | 355 | 123 | 2 | 83 | 571 | 0 | 0 | 0 | 4 | -85 | 1340
12 | 29 | 10 | 1260 | 287 | 355 | 122 | 2 | 83 | 759 | 0 | 0 | 0 | -347 | -1 | 1260
12 | 29 | 11 | 1181 | 287 | 355 | 120 | 2 | 83 | 867 | 0 | 1 | 0 | -387 | -147 | 1181
12 | 29 | 12 | 1138 | 287 | 355 | 122 | 2 | 83 | 866 | 0 | 1 | 0 | -387 | -191 | 1138
12 | 29 | 13 | 1108 | 287 | 355 | 124 | 2 | 83 | 791 | 0 | 2 | 0 | -387 | -149 | 1108
12 | 29 | 14 | 1099 | 287 | 355 | 128 | 2 | 83 | 561 | 0 | 3 | 0 | -387 | 67 | 1099
12 | 29 | 15 | 1123 | 287 | 355 | 137 | 2 | 83 | 240 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 1123
12 | 29 | 16 | 1215 | 287 | 539 | 150 | 2 | 83 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 131 | 1215
12 | 29 | 17 | 1349 | 287 | 817 | 158 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1349
12 | 29 | 18 | 1370 | 287 | 835 | 160 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1370
12 | 29 | 19 | 1353 | 287 | 821 | 157 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1353
12 | 29 | 20 | 1336 | 287 | 815 | 146 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1336
12 | 29 | 21 | 1282 | 287 | 709 | 127 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 72 | 1282
12 | 29 | 22 | 1193 | 287 | 614 | 119 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 85 | 1193
12 | 29 | 23 | 1140 | 287 | 355 | 116 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 241 | 53 | 1140
12 | 30 | 0 | 1071 | 287 | 355 | 114 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 61 | 165 | 1071
12 | 30 | 1 | 1042 | 287 | 355 | 112 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | 181 | 1042
12 | 30 | 2 | 1055 | 287 | 355 | 111 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 72 | 141 | 1055
12 | 30 | 3 | 1089 | 287 | 355 | 110 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 185 | 63 | 1089
12 | 30 | 4 | 1097 | 287 | 355 | 111 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 184 | 71 | 1097
12 | 30 | 5 | 1106 | 287 | 355 | 113 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 210 | 51 | 1106
12 | 30 | 6 | 1134 | 287 | 582 | 112 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 61 | 1134
12 | 30 | 7 | 1189 | 287 | 606 | 118 | 2 | 83 | 37 | 0 | 8 | 0 | 0 | 48 | 1189
12 | 30 | 8 | 1222 | 287 | 377 | 120 | 2 | 83 | 223 | 0 | 7 | 0 | 60 | 63 | 1222
12 | 30 | 9 | 1190 | 287 | 355 | 123 | 2 | 83 | 450 | 0 | 7 | 0 | -180 | 63 | 1190
12 | 30 | 10 | 1130 | 287 | 355 | 122 | 2 | 83 | 568 | 0 | 9 | 0 | -387 | 91 | 1130
12 | 30 | 11 | 1081 | 287 | 355 | 120 | 2 | 83 | 586 | 0 | 10 | 0 | -387 | 25 | 1081
12 | 30 | 12 | 1058 | 287 | 355 | 122 | 2 | 83 | 470 | 0 | 8 | 0 | -387 | 118 | 1058
12 | 30 | 13 | 1037 | 287 | 355 | 124 | 2 | 83 | 434 | 0 | 6 | 0 | -387 | 133 | 1037
12 | 30 | 14 | 1027 | 287 | 355 | 128 | 2 | 83 | 293 | 0 | 6 | 0 | -205 | 78 | 1027
12 | 30 | 15 | 1048 | 287 | 355 | 137 | 2 | 83 | 147 | 0 | 5 | 0 | 0 | 32 | 1048
12 | 30 | 16 | 1142 | 287 | 559 | 150 | 2 | 83 | 17 | 0 | 6 | 0 | 0 | 38 | 1142
12 | 30 | 17 | 1271 | 287 | 539 | 158 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 140 | 52 | 1271
12 | 30 | 18 | 1290 | 287 | 703 | 160 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 43 | 1290
12 | 30 | 19 | 1284 | 287 | 678 | 157 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 67 | 1284
12 | 30 | 20 | 1267 | 287 | 355 | 146 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 377 | 5 | 1267
12 | 30 | 21 | 1224 | 287 | 377 | 127 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 254 | 81 | 1224
12 | 30 | 22 | 1159 | 287 | 355 | 119 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 230 | 68 | 1159
12 | 30 | 23 | 1114 | 287 | 355 | 116 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 174 | 85 | 1114
12 | 31 | 0 | 1051 | 287 | 355 | 114 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 199 | 1051
12 | 31 | 1 | 1027 | 287 | 355 | 112 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 174 | 1027
12 | 31 | 2 | 1054 | 287 | 355 | 111 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 80 | 118 | 1054
12 | 31 | 3 | 1080 | 287 | 355 | 110 | 2 | 83 | 0 | 0 | 22 | 0 | 117 | 104 | 1080
12 | 31 | 4 | 1086 | 287 | 355 | 111 | 2 | 83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 147 | 77 | 1086
12 | 31 | 5 | 1091 | 287 | 355 | 113 | 2 | 83 | 0 | 0 | 25 | 0 | 172 | 54 | 1091
12 | 31 | 6 | 1114 | 287 | 355 | 112 | 2 | 83 | 0 | 0 | 26 | 0 | 215 | 34 | 1114
12 | 31 | 7 | 1158 | 287 | 361 | 118 | 2 | 83 | 49 | 0 | 25 | 0 | 208 | 25 | 1158
12 | 31 | 8 | 1187 | 287 | 368 | 120 | 2 | 83 | 300 | 0 | 22 | 0 | 0 | 5 | 1187
12 | 31 | 9 | 1142 | 287 | 355 | 123 | 2 | 83 | 560 | 0 | 19 | 0 | -334 | 47 | 1142
12 | 31 | 10 | 1083 | 287 | 355 | 122 | 2 | 83 | 738 | 0 | 19 | 0 | -387 | -136 | 1083
12 | 31 | 11 | 1052 | 287 | 355 | 120 | 2 | 83 | 784 | 0 | 21 | 0 | -387 | -213 | 1052
12 | 31 | 12 | 1049 | 287 | 355 | 122 | 2 | 83 | 755 | 0 | 23 | 0 | -387 | -191 | 1049
12 | 31 | 13 | 1036 | 287 | 355 | 124 | 2 | 83 | 569 | 0 | 24 | 0 | -387 | -21 | 1036
12 | 31 | 14 | 1034 | 287 | 355 | 128 | 2 | 83 | 337 | 0 | 26 | 0 | -247 | 63 | 1034
12 | 31 | 15 | 1080 | 287 | 355 | 137 | 2 | 83 | 162 | 0 | 26 | 0 | 0 | 28 | 1080
12 | 31 | 16 | 1183 | 287 | 367 | 150 | 2 | 83 | 18 | 0 | 24 | 0 | 252 | 0 | 1183
12 | 31 | 17 | 1303 | 287 | 738 | 158 | 2 | 83 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 12 | 1303
12 | 31 | 18 | 1319 | 287 | 762 | 160 | 2 | 83 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1319
12 | 31 | 19 | 1306 | 287 | 749 | 157 | 2 | 83 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 2 | 1306
12 | 31 | 20 | 1292 | 287 | 737 | 146 | 2 | 83 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 11 | 1292
12 | 31 | 21 | 1266 | 287 | 565 | 127 | 2 | 83 | 0 | 0 | 25 | 0 | 164 | 13 | 1266
12 | 31 | 22 | 1226 | 287 | 710 | 119 | 2 | 83 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1226
12 | 31 | 23 | 1227 | 287 | 711 | 116 | 2 | 83 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 3 | 1227
1 | 1 | 0 | 1142 | 287 | 607 | 103 | 2 | 83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 36 | 1142
1 | 1 | 1 | 1111 | 287 | 355 | 101 | 2 | 83 | 0 | 0 | 26 | 0 | 258 | -1 | 1111
1 | 1 | 2 | 1105 | 287 | 355 | 101 | 2 | 83 | 0 | 0 | 26 | 0 | 213 | 38 | 1105
1 | 1 | 3 | 1106 | 287 | 573 | 100 | 2 | 83 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 32 | 1106
1 | 1 | 4 | 1089 | 287 | 355 | 99 | 2 | 83 | 0 | 0 | 28 | 0 | 236 | -1 | 1089
1 | 1 | 5 | 1076 | 287 | 355 | 101 | 2 | 83 | 0 | 0 | 28 | 0 | 191 | 29 | 1076
1 | 1 | 6 | 1081 | 287 | 355 | 103 | 2 | 83 | 0 | 0 | 27 | 0 | 180 | 44 | 1081
1 | 1 | 7 | 1123 | 287 | 513 | 104 | 2 | 83 | 56 | 0 | 26 | 0 | 0 | 52 | 1123
1 | 1 | 8 | 1152 | 287 | 355 | 104 | 2 | 83 | 310 | 0 | 25 | 0 | 0 | -14 | 1152
1 | 1 | 9 | 1112 | 287 | 355 | 100 | 2 | 83 | 617 | 0 | 25 | 0 | -387 | 30 | 1112
1 | 1 | 10 | 1037 | 287 | 355 | 98 | 2 | 83 | 762 | 0 | 24 | 0 | -387 | -187 | 1037
1 | 1 | 11 | 983 | 287 | 355 | 98 | 2 | 83 | 823 | -34 | 22 | -22 | -387 | -244 | 983
1 | 1 | 12 | 974 | 287 | 355 | 96 | 2 | 83 | 786 | 0 | 22 | 0 | -387 | -270 | 974
1 | 1 | 13 | 953 | 287 | 355 | 98 | 2 | 83 | 694 | 0 | 20 | 0 | -387 | -199 | 953
1 | 1 | 14 | 956 | 287 | 355 | 104 | 2 | 83 | 500 | 0 | 22 | 0 | -387 | -10 | 956
1 | 1 | 15 | 988 | 287 | 355 | 114 | 2 | 83 | 213 | 0 | 18 | 0 | -91 | 7 | 988
1 | 1 | 16 | 1088 | 287 | 410 | 134 | 2 | 83 | 24 | 0 | 18 | 0 | 0 | 130 | 1088
1 | 1 | 17 | 1207 | 287 | 574 | 152 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 93 | 1207
1 | 1 | 18 | 1240 | 287 | 634 | 155 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 62 | 1240
1 | 1 | 19 | 1250 | 287 | 708 | 154 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1250
1 | 1 | 20 | 1259 | 287 | 733 | 140 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1259
1 | 1 | 21 | 1245 | 287 | 743 | 116 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1245
1 | 1 | 22 | 1192 | 287 | 647 | 105 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 55 | 1192
1 | 1 | 23 | 1157 | 287 | 626 | 103 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 43 | 1157
1 | 2 | 0 | 1099 | 287 | 571 | 103 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 37 | 1099
1 | 2 | 1 | 1073 | 287 | 556 | 101 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 26 | 1073
1 | 2 | 2 | 1091 | 287 | 355 | 101 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 233 | 13 | 1091
1 | 2 | 3 | 1101 | 287 | 355 | 100 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 251 | 8 | 1101
1 | 2 | 4 | 1091 | 287 | 355 | 99 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 243 | 6 | 1091
1 | 2 | 5 | 1089 | 287 | 355 | 101 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 239 | 7 | 1089
1 | 2 | 6 | 1122 | 287 | 623 | 103 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 7 | 1122
1 | 2 | 7 | 1190 | 287 | 629 | 104 | 2 | 83 | 52 | 0 | 17 | 0 | 0 | 16 | 1190
1 | 2 | 8 | 1232 | 287 | 425 | 104 | 2 | 83 | 296 | 0 | 16 | 0 | 0 | 19 | 1232
1 | 2 | 9 | 1187 | 287 | 355 | 100 | 2 | 83 | 546 | 0 | 18 | 0 | 1 | -205 | 1187
1 | 2 | 10 | 1142 | 287 | 355 | 98 | 2 | 83 | 717 | 0 | 18 | 0 | -387 | -31 | 1142
1 | 2 | 11 | 1120 | 287 | 355 | 98 | 2 | 83 | 768 | 0 | 18 | 0 | -387 | -104 | 1120
1 | 2 | 12 | 1091 | 287 | 355 | 96 | 2 | 83 | 696 | 0 | 19 | 0 | -387 | -60 | 1091
1 | 2 | 13 | 1068 | 287 | 355 | 98 | 2 | 83 | 525 | 0 | 24 | 0 | -305 | -1 | 1068
1 | 2 | 14 | 1087 | 287 | 355 | 104 | 2 | 83 | 342 | 0 | 21 | 0 | 0 | -107 | 1087
1 | 2 | 15 | 1138 | 287 | 428 | 114 | 2 | 83 | 165 | 0 | 19 | 0 | 0 | 40 | 1138
1 | 2 | 16 | 1239 | 287 | 668 | 134 | 2 | 83 | 19 | 0 | 22 | 0 | 0 | 24 | 1239
1 | 2 | 17 | 1357 | 287 | 800 | 152 | 2 | 83 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 11 | 1357
1 | 2 | 18 | 1387 | 287 | 836 | 155 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 4 | 1387
1 | 2 | 19 | 1396 | 287 | 846 | 154 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 3 | 1396
1 | 2 | 20 | 1400 | 287 | 867 | 140 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1400
1 | 2 | 21 | 1373 | 287 | 869 | 116 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1373
1 | 2 | 22 | 1321 | 287 | 442 | 105 | 2 | 83 | 0 | 0 | 23 | 0 | 380 | -1 | 1321
1 | 2 | 23 | 1281 | 287 | 783 | 103 | 2 | 83 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1281
1 | 3 | 0 | 1206 | 287 | 373 | 103 | 2 | 83 | 0 | 0 | 23 | 0 | 333 | 2 | 1206
1 | 3 | 1 | 1170 | 287 | 676 | 101 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1170
1 | 3 | 2 | 1172 | 287 | 678 | 101 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1172
1 | 3 | 3 | 1171 | 287 | 679 | 100 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1171
1 | 3 | 4 | 1155 | 287 | 664 | 99 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1155
1 | 3 | 5 | 1151 | 287 | 660 | 101 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1151
1 | 3 | 6 | 1189 | 287 | 687 | 103 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 1189
1 | 3 | 7 | 1275 | 287 | 739 | 104 | 2 | 83 | 43 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1275
1 | 3 | 8 | 1362 | 287 | 599 | 104 | 2 | 83 | 270 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1362
1 | 3 | 9 | 1349 | 287 | 355 | 100 | 2 | 83 | 542 | 0 | 15 | 0 | 4 | -39 | 1349
1 | 3 | 10 | 1266 | 287 | 355 | 98 | 2 | 83 | 734 | 0 | 13 | 0 | -385 | 79 | 1266
1 | 3 | 11 | 1185 | 287 | 355 | 98 | 2 | 83 | 762 | 0 | 15 | 0 | -386 | -31 | 1185
1 | 3 | 12 | 1139 | 287 | 355 | 96 | 2 | 83 | 714 | 0 | 18 | 0 | -387 | -29 | 1139
1 | 3 | 13 | 1113 | 287 | 355 | 98 | 2 | 83 | 566 | 0 | 21 | 0 | -387 | 88 | 1113
1 | 3 | 14 | 1109 | 287 | 355 | 104 | 2 | 83 | 412 | 0 | 24 | 0 | -159 | 1 | 1109
1 | 3 | 15 | 1132 | 287 | 355 | 114 | 2 | 83 | 182 | 0 | 25 | 0 | 0 | 84 | 1132
1 | 3 | 16 | 1237 | 287 | 682 | 134 | 2 | 83 | 24 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1237
1 | 3 | 17 | 1362 | 287 | 813 | 152 | 2 | 83 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1362
1 | 3 | 18 | 1397 | 287 | 849 | 155 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1397
1 | 3 | 19 | 1401 | 287 | 805 | 154 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 51 | 1401
1 | 3 | 20 | 1401 | 287 | 869 | 140 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1401
1 | 3 | 21 | 1373 | 287 | 862 | 116 | 2 | 83 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1373
1 | 3 | 22 | 1303 | 287 | 771 | 105 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 35 | 1303
1 | 3 | 23 | 1257 | 287 | 727 | 103 | 2 | 83 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 33 | 1257
1 | 4 | 0 | 1186 | 287 | 658 | 103 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 35 | 1186
1 | 4 | 1 | 1154 | 287 | 639 | 101 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 27 | 1154
1 | 4 | 2 | 1163 | 287 | 646 | 101 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 28 | 1163
1 | 4 | 3 | 1167 | 287 | 648 | 100 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 28 | 1167
1 | 4 | 4 | 1150 | 287 | 623 | 99 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 37 | 1150
1 | 4 | 5 | 1147 | 287 | 658 | 101 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1147
1 | 4 | 6 | 1189 | 287 | 653 | 103 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 45 | 1189
1 | 4 | 7 | 1276 | 287 | 701 | 104 | 2 | 83 | 42 | 0 | 18 | 0 | 0 | 39 | 1276
1 | 4 | 8 | 1352 | 287 | 564 | 104 | 2 | 83 | 237 | 0 | 17 | 0 | 0 | 58 | 1352
1 | 4 | 9 | 1353 | 287 | 355 | 100 | 2 | 83 | 486 | 0 | 16 | 0 | 4 | 20 | 1353
1 | 4 | 10 | 1291 | 287 | 355 | 98 | 2 | 83 | 654 | 0 | 21 | 0 | -3 | -206 | 1291
1 | 4 | 11 | 1245 | 287 | 355 | 98 | 2 | 83 | 753 | 0 | 24 | 0 | -287 | -70 | 1245
1 | 4 | 12 | 1196 | 287 | 355 | 96 | 2 | 83 | 757 | 0 | 23 | 0 | -386 | -21 | 1196
1 | 4 | 13 | 1149 | 287 | 355 | 98 | 2 | 83 | 629 | 0 | 25 | 0 | -154 | -176 | 1149
1 | 4 | 14 | 1161 | 287 | 355 | 104 | 2 | 83 | 414 | 0 | 24 | 0 | -1 | -107 | 1161
1 | 4 | 15 | 1192 | 287 | 440 | 114 | 2 | 83 | 190 | 0 | 24 | 0 | 0 | 52 | 1192
1 | 4 | 16 | 1289 | 287 | 735 | 134 | 2 | 83 | 24 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1289
1 | 4 | 17 | 1425 | 287 | 877 | 152 | 2 | 83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1425
1 | 4 | 18 | 1460 | 287 | 886 | 155 | 2 | 83 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 24 | 1460
1 | 4 | 19 | 1457 | 287 | 913 | 154 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1457
1 | 4 | 20 | 1440 | 287 | 900 | 140 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 13 | 1440
1 | 4 | 21 | 1389 | 287 | 482 | 116 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 380 | 24 | 1389
1 | 4 | 22 | 1300 | 287 | 805 | 105 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1300
1 | 4 | 23 | 1239 | 287 | 713 | 103 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 33 | 1239
1 | 5 | 0 | 1171 | 287 | 643 | 98 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 40 | 1171
1 | 5 | 1 | 1140 | 287 | 611 | 97 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 43 | 1140
1 | 5 | 2 | 1156 | 287 | 633 | 96 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 40 | 1156
1 | 5 | 3 | 1179 | 287 | 550 | 95 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 112 | 35 | 1179
1 | 5 | 4 | 1188 | 287 | 672 | 95 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 36 | 1188
1 | 5 | 5 | 1243 | 287 | 727 | 96 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 34 | 1243
1 | 5 | 6 | 1377 | 287 | 891 | 98 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1377
1 | 5 | 7 | 1537 | 287 | 988 | 106 | 2 | 83 | 35 | 0 | 14 | 0 | 0 | 22 | 1537
1 | 5 | 8 | 1729 | 287 | 1100 | 114 | 2 | 83 | 131 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1729
1 | 5 | 9 | 1785 | 287 | 890 | 110 | 2 | 83 | 403 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 1785
1 | 5 | 10 | 1690 | 287 | 639 | 104 | 2 | 83 | 560 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1690
1 | 5 | 11 | 1646 | 287 | 597 | 99 | 2 | 83 | 562 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 1646
1 | 5 | 12 | 1564 | 287 | 496 | 100 | 2 | 83 | 579 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 1564
1 | 5 | 13 | 1601 | 287 | 686 | 102 | 2 | 83 | 422 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1601
1 | 5 | 14 | 1590 | 287 | 779 | 107 | 2 | 83 | 312 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1590
1 | 5 | 15 | 1593 | 287 | 956 | 120 | 2 | 83 | 125 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 1593
1 | 5 | 16 | 1685 | 287 | 1124 | 152 | 2 | 83 | 15 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1685
1 | 5 | 17 | 1698 | 287 | 1138 | 168 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 1698
1 | 5 | 18 | 1699 | 287 | 1134 | 173 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1699
1 | 5 | 19 | 1659 | 287 | 718 | 172 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 380 | 0 | 1659
1 | 5 | 20 | 1619 | 287 | 1073 | 155 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1619
1 | 5 | 21 | 1546 | 287 | 1034 | 119 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1546
1 | 5 | 22 | 1456 | 287 | 955 | 107 | 2 | 83 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 1456
1 | 5 | 23 | 1382 | 287 | 484 | 105 | 2 | 83 | 0 | 0 | 22 | 0 | 380 | 19 | 1382
1 | 6 | 0 | 1309 | 287 | 434 | 98 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 380 | 5 | 1309
1 | 6 | 1 | 1297 | 287 | 784 | 97 | 2 | 83 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 21 | 1297
1 | 6 | 2 | 1321 | 287 | 823 | 96 | 2 | 83 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 5 | 1321
1 | 6 | 3 | 1342 | 287 | 850 | 95 | 2 | 83 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1342
1 | 6 | 4 | 1359 | 287 | 868 | 95 | 2 | 83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1359
1 | 6 | 5 | 1427 | 287 | 935 | 96 | 2 | 83 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1427
1 | 6 | 6 | 1592 | 287 | 1100 | 98 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1592
1 | 6 | 7 | 1779 | 287 | 1226 | 106 | 2 | 83 | 55 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1779
1 | 6 | 8 | 1985 | 287 | 1155 | 114 | 2 | 83 | 326 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1985
1 | 6 | 9 | 2033 | 287 | 913 | 110 | 2 | 83 | 620 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 2033
1 | 6 | 10 | 1941 | 287 | 640 | 104 | 2 | 83 | 808 | 0 | 19 | 0 | 0 | -2 | 1941
1 | 6 | 11 | 1865 | 287 | 355 | 99 | 2 | 83 | 863 | 0 | 20 | 0 | 156 | 0 | 1865
1 | 6 | 12 | 1765 | 287 | 355 | 100 | 2 | 83 | 861 | 0 | 21 | 0 | -39 | 95 | 1765
1 | 6 | 13 | 1801 | 287 | 568 | 102 | 2 | 83 | 734 | 0 | 18 | 0 | 0 | 7 | 1801
1 | 6 | 14 | 1824 | 287 | 753 | 107 | 2 | 83 | 575 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 1824
1 | 6 | 15 | 1838 | 287 | 1051 | 120 | 2 | 83 | 281 | 0 | 16 | 0 | 0 | -2 | 1838
1 | 6 | 16 | 1908 | 287 | 1332 | 152 | 2 | 83 | 36 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1908
1 | 6 | 17 | 1941 | 287 | 1390 | 168 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1941
1 | 6 | 18 | 1932 | 287 | 1377 | 173 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1932
1 | 6 | 19 | 1888 | 287 | 1333 | 172 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1888
1 | 6 | 20 | 1880 | 287 | 1344 | 155 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1880
1 | 6 | 21 | 1814 | 287 | 1316 | 119 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1814
1 | 6 | 22 | 1739 | 287 | 1252 | 107 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1739
1 | 6 | 23 | 1666 | 287 | 1183 | 105 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1666
1 | 7 | 0 | 1584 | 287 | 1110 | 98 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1584
1 | 7 | 1 | 1546 | 287 | 1074 | 97 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1546
1 | 7 | 2 | 1545 | 287 | 1072 | 96 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1545
1 | 7 | 3 | 1546 | 287 | 1073 | 95 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1546
1 | 7 | 4 | 1537 | 287 | 1064 | 95 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1537
1 | 7 | 5 | 1592 | 287 | 1118 | 96 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1592
1 | 7 | 6 | 1756 | 287 | 1281 | 98 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1756
1 | 7 | 7 | 1917 | 287 | 1418 | 106 | 2 | 83 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1917
1 | 7 | 8 | 2119 | 287 | 1515 | 114 | 2 | 83 | 114 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2119
1 | 7 | 9 | 2179 | 287 | 1420 | 110 | 2 | 83 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2179
1 | 7 | 10 | 2097 | 287 | 1139 | 104 | 2 | 83 | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2097
1 | 7 | 11 | 1994 | 287 | 600 | 99 | 2 | 83 | 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 1994
1 | 7 | 12 | 1818 | 287 | 355 | 100 | 2 | 83 | 877 | 0 | 1 | 0 | 14 | 99 | 1818
1 | 7 | 13 | 1839 | 287 | 355 | 102 | 2 | 83 | 824 | 0 | 1 | 0 | 14 | 171 | 1839
1 | 7 | 14 | 1819 | 287 | 648 | 107 | 2 | 83 | 614 | 0 | 2 | 0 | 0 | 76 | 1819
1 | 7 | 15 | 1818 | 287 | 1031 | 120 | 2 | 83 | 294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1818
1 | 7 | 16 | 1887 | 287 | 1321 | 152 | 2 | 83 | 41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1887
1 | 7 | 17 | 1932 | 287 | 1391 | 168 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1932
1 | 7 | 18 | 1932 | 287 | 1384 | 173 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1932
1 | 7 | 19 | 1893 | 287 | 1345 | 172 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1893
1 | 7 | 20 | 1885 | 287 | 1352 | 155 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1885
1 | 7 | 21 | 1825 | 287 | 1322 | 119 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1825
1 | 7 | 22 | 1737 | 287 | 869 | 107 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 380 | -1 | 1737
1 | 7 | 23 | 1651 | 287 | 1164 | 105 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 1651
1 | 8 | 0 | 1564 | 287 | 1084 | 98 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 1564
1 | 8 | 1 | 1513 | 287 | 1012 | 97 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 19 | 1513
1 | 8 | 2 | 1512 | 287 | 1028 | 96 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1512
1 | 8 | 3 | 1508 | 287 | 1020 | 95 | 2 | 83 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 1508
1 | 8 | 4 | 1509 | 287 | 1020 | 95 | 2 | 83 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1509
1 | 8 | 5 | 1560 | 287 | 1072 | 96 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1560
1 | 8 | 6 | 1713 | 287 | 1222 | 98 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1713
1 | 8 | 7 | 1859 | 287 | 1323 | 106 | 2 | 83 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1859
1 | 8 | 8 | 2038 | 287 | 1330 | 114 | 2 | 83 | 205 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2038
1 | 8 | 9 | 2080 | 287 | 1163 | 110 | 2 | 83 | 418 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2080
1 | 8 | 10 | 2031 | 287 | 933 | 104 | 2 | 83 | 605 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 2031
1 | 8 | 11 | 2002 | 287 | 787 | 99 | 2 | 83 | 726 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 2002
1 | 8 | 12 | 1857 | 287 | 649 | 100 | 2 | 83 | 718 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1857
1 | 8 | 13 | 1927 | 287 | 776 | 102 | 2 | 83 | 659 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1927
1 | 8 | 14 | 1935 | 287 | 955 | 107 | 2 | 83 | 483 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 1935
1 | 8 | 15 | 1966 | 287 | 1210 | 120 | 2 | 83 | 246 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 1966
1 | 8 | 16 | 2044 | 287 | 1460 | 152 | 2 | 83 | 39 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 2044
1 | 8 | 17 | 2081 | 287 | 1516 | 168 | 2 | 83 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 2081
1 | 8 | 18 | 2079 | 287 | 1509 | 173 | 2 | 83 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2079
1 | 8 | 19 | 2022 | 287 | 1458 | 172 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 2022
1 | 8 | 20 | 1986 | 287 | 1440 | 155 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1986
1 | 8 | 21 | 1923 | 287 | 1412 | 119 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1923
1 | 8 | 22 | 1819 | 287 | 1317 | 107 | 2 | 83 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1819
1 | 8 | 23 | 1739 | 287 | 1238 | 105 | 2 | 83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1739
1 | 9 | 0 | 1650 | 287 | 1158 | 98 | 2 | 83 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1650
1 | 9 | 1 | 1589 | 287 | 1099 | 97 | 2 | 83 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 1589
1 | 9 | 2 | 1585 | 287 | 1095 | 96 | 2 | 83 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1585
1 | 9 | 3 | 1577 | 287 | 1090 | 95 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 1577
1 | 9 | 4 | 1578 | 287 | 1091 | 95 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1578
1 | 9 | 5 | 1647 | 287 | 1161 | 96 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1647
1 | 9 | 6 | 1829 | 287 | 1345 | 98 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1829
1 | 9 | 7 | 1997 | 287 | 1451 | 106 | 2 | 83 | 55 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1997
1 | 9 | 8 | 2148 | 287 | 1347 | 114 | 2 | 83 | 303 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2148
1 | 9 | 9 | 2169 | 287 | 1075 | 110 | 2 | 83 | 601 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2169
1 | 9 | 10 | 2072 | 287 | 778 | 104 | 2 | 83 | 810 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 2072
1 | 9 | 11 | 1990 | 287 | 355 | 99 | 2 | 83 | 940 | 0 | 10 | 0 | 215 | -1 | 1990
1 | 9 | 12 | 1828 | 287 | 355 | 100 | 2 | 83 | 910 | 0 | 12 | 0 | 14 | 65 | 1828
1 | 9 | 13 | 1887 | 287 | 569 | 102 | 2 | 83 | 832 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1887
1 | 9 | 14 | 1875 | 287 | 768 | 107 | 2 | 83 | 619 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1875
1 | 9 | 15 | 1882 | 287 | 1067 | 120 | 2 | 83 | 315 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1882
1 | 9 | 16 | 1954 | 287 | 1366 | 152 | 2 | 83 | 57 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1954
1 | 9 | 17 | 1978 | 287 | 1433 | 168 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1978
1 | 9 | 18 | 1969 | 287 | 1421 | 173 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1969
1 | 9 | 19 | 1933 | 287 | 1386 | 172 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1933
1 | 9 | 20 | 1929 | 287 | 1401 | 155 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1929
1 | 9 | 21 | 1877 | 287 | 1385 | 119 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1877
1 | 9 | 22 | 1797 | 287 | 1317 | 107 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1797
1 | 9 | 23 | 1745 | 287 | 1267 | 105 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1745
1 | 10 | 0 | 1650 | 287 | 1174 | 103 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1650
1 | 10 | 1 | 1605 | 287 | 1130 | 101 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1605
1 | 10 | 2 | 1588 | 287 | 1114 | 101 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1588
1 | 10 | 3 | 1572 | 287 | 1098 | 100 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1572
1 | 10 | 4 | 1546 | 287 | 1074 | 99 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1546
1 | 10 | 5 | 1535 | 287 | 1061 | 101 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1535
1 | 10 | 6 | 1592 | 287 | 1117 | 103 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1592
1 | 10 | 7 | 1666 | 287 | 1125 | 104 | 2 | 83 | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1666
1 | 10 | 8 | 1730 | 287 | 907 | 104 | 2 | 83 | 345 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1730
1 | 10 | 9 | 1676 | 287 | 492 | 100 | 2 | 83 | 654 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57 | 1676
1 | 10 | 10 | 1569 | 287 | 355 | 98 | 2 | 83 | 843 | 0 | 1 | 0 | -379 | 279 | 1569
1 | 10 | 11 | 1480 | 287 | 355 | 98 | 2 | 83 | 951 | 0 | 1 | 0 | -381 | 84 | 1480
1 | 10 | 12 | 1381 | 287 | 355 | 96 | 2 | 83 | 892 | 0 | 2 | 0 | -383 | 47 | 1381
1 | 10 | 13 | 1355 | 287 | 355 | 98 | 2 | 83 | 791 | 0 | 2 | 0 | -383 | 120 | 1355
1 | 10 | 14 | 1327 | 287 | 355 | 104 | 2 | 83 | 595 | 0 | 2 | 0 | -249 | 148 | 1327
1 | 10 | 15 | 1342 | 287 | 452 | 114 | 2 | 83 | 267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 136 | 1342
1 | 10 | 16 | 1416 | 287 | 846 | 134 | 2 | 83 | 38 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23 | 1416
1 | 10 | 17 | 1522 | 287 | 994 | 152 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1522
1 | 10 | 18 | 1546 | 287 | 1014 | 155 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1546
1 | 10 | 19 | 1533 | 287 | 1000 | 154 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1533
1 | 10 | 20 | 1513 | 287 | 994 | 140 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1513
1 | 10 | 21 | 1461 | 287 | 966 | 116 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1461
1 | 10 | 22 | 1376 | 287 | 875 | 105 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17 | 1376
1 | 10 | 23 | 1319 | 287 | 752 | 103 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 85 | 1319
1 | 11 | 0 | 1253 | 287 | 678 | 103 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 93 | 1253
1 | 11 | 1 | 1224 | 287 | 667 | 101 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 69 | 1224
1 | 11 | 2 | 1226 | 287 | 701 | 101 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 35 | 1226
1 | 11 | 3 | 1237 | 287 | 741 | 100 | 2 | 83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1237
1 | 11 | 4 | 1228 | 287 | 703 | 99 | 2 | 83 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 29 | 1228
1 | 11 | 5 | 1219 | 287 | 720 | 101 | 2 | 83 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1219
1 | 11 | 6 | 1230 | 287 | 709 | 103 | 2 | 83 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 21 | 1230
1 | 11 | 7 | 1292 | 287 | 780 | 104 | 2 | 83 | 12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1292
1 | 11 | 8 | 1347 | 287 | 697 | 104 | 2 | 83 | 150 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 1347
1 | 11 | 9 | 1377 | 287 | 416 | 100 | 2 | 83 | 413 | 0 | 23 | 0 | 0 | 53 | 1377
1 | 11 | 10 | 1353 | 287 | 355 | 98 | 2 | 83 | 612 | 0 | 21 | 0 | -100 | -5 | 1353
1 | 11 | 11 | 1360 | 287 | 355 | 98 | 2 | 83 | 747 | 0 | 20 | 0 | -231 | -1 | 1360
1 | 11 | 12 | 1343 | 287 | 355 | 96 | 2 | 83 | 757 | 0 | 21 | 0 | -259 | 1 | 1343
1 | 11 | 13 | 1346 | 287 | 355 | 98 | 2 | 83 | 628 | 0 | 20 | 0 | -127 | 0 | 1346
1 | 11 | 14 | 1361 | 287 | 443 | 104 | 2 | 83 | 423 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1361
1 | 11 | 15 | 1404 | 287 | 668 | 114 | 2 | 83 | 229 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1404
1 | 11 | 16 | 1519 | 287 | 951 | 134 | 2 | 83 | 38 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1519
1 | 11 | 17 | 1671 | 287 | 1124 | 152 | 2 | 83 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1671
1 | 11 | 18 | 1721 | 287 | 1170 | 155 | 2 | 83 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1721
1 | 11 | 19 | 1741 | 287 | 1191 | 154 | 2 | 83 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1741
1 | 11 | 20 | 1722 | 287 | 1186 | 140 | 2 | 83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1722
1 | 11 | 21 | 1680 | 287 | 1168 | 116 | 2 | 83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1680
1 | 11 | 22 | 1585 | 287 | 1085 | 105 | 2 | 83 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1585
1 | 11 | 23 | 1534 | 287 | 1036 | 103 | 2 | 83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 1534
1 | 12 | 0 | 1463 | 287 | 962 | 103 | 2 | 83 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1463
1 | 12 | 1 | 1423 | 287 | 924 | 101 | 2 | 83 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1423
1 | 12 | 2 | 1435 | 287 | 938 | 101 | 2 | 83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1435
1 | 12 | 3 | 1435 | 287 | 940 | 100 | 2 | 83 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1435
1 | 12 | 4 | 1436 | 287 | 943 | 99 | 2 | 83 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 1436
1 | 12 | 5 | 1474 | 287 | 976 | 101 | 2 | 83 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1474
1 | 12 | 6 | 1605 | 287 | 1105 | 103 | 2 | 83 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1605
1 | 12 | 7 | 1778 | 287 | 1239 | 104 | 2 | 83 | 41 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 1778
1 | 12 | 8 | 1977 | 287 | 1264 | 104 | 2 | 83 | 214 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1977
1 | 12 | 9 | 2024 | 287 | 1087 | 100 | 2 | 83 | 443 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2024
1 | 12 | 10 | 1976 | 287 | 737 | 98 | 2 | 83 | 620 | 0 | 21 | 0 | 0 | 128 | 1976
1 | 12 | 11 | 1911 | 287 | 355 | 98 | 2 | 83 | 729 | 0 | 19 | 0 | 16 | 322 | 1911
1 | 12 | 12 | 1777 | 287 | 355 | 96 | 2 | 83 | 768 | 0 | 16 | 0 | -13 | 183 | 1777
1 | 12 | 13 | 1778 | 287 | 355 | 98 | 2 | 83 | 711 | 0 | 13 | 0 | -13 | 242 | 1778
1 | 12 | 14 | 1756 | 287 | 652 | 104 | 2 | 83 | 558 | 0 | 9 | 0 | 0 | 61 | 1756
1 | 12 | 15 | 1770 | 287 | 993 | 114 | 2 | 83 | 285 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1770
1 | 12 | 16 | 1869 | 287 | 1309 | 134 | 2 | 83 | 49 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1869
1 | 12 | 17 | 1970 | 287 | 1437 | 152 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1970
1 | 12 | 18 | 1983 | 287 | 1445 | 155 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1983
1 | 12 | 19 | 1962 | 287 | 1205 | 154 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 221 | 0 | 1962
1 | 12 | 20 | 1938 | 287 | 1418 | 140 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1938
1 | 12 | 21 | 1884 | 287 | 1388 | 116 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1884
1 | 12 | 22 | 1782 | 287 | 1298 | 105 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1782
1 | 12 | 23 | 1709 | 287 | 846 | 103 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 380 | 0 | 1709
1 | 13 | 0 | 1623 | 287 | 764 | 98 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 380 | 1 | 1623
1 | 13 | 1 | 1582 | 287 | 1106 | 97 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1582
1 | 13 | 2 | 1578 | 287 | 1105 | 96 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1578
1 | 13 | 3 | 1571 | 287 | 720 | 95 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 380 | -1 | 1571
1 | 13 | 4 | 1571 | 287 | 1100 | 95 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1571
1 | 13 | 5 | 1622 | 287 | 1150 | 96 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1622
1 | 13 | 6 | 1812 | 287 | 1338 | 98 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1812
1 | 13 | 7 | 1968 | 287 | 1449 | 106 | 2 | 83 | 38 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1968
1 | 13 | 8 | 2139 | 287 | 1413 | 114 | 2 | 83 | 235 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2139
1 | 13 | 9 | 2175 | 287 | 856 | 110 | 2 | 83 | 452 | 0 | 5 | 0 | 380 | 0 | 2175
1 | 13 | 10 | 2092 | 287 | 1062 | 104 | 2 | 83 | 549 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 2092
1 | 13 | 11 | 2029 | 287 | 960 | 99 | 2 | 83 | 589 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2029
1 | 13 | 12 | 1897 | 287 | 957 | 100 | 2 | 83 | 412 | 0 | 12 | 0 | 0 | 44 | 1897
1 | 13 | 13 | 1945 | 287 | 977 | 102 | 2 | 83 | 477 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1945
1 | 13 | 14 | 1914 | 287 | 580 | 107 | 2 | 83 | 454 | 0 | 21 | 0 | 380 | 0 | 1914
1 | 13 | 15 | 1899 | 287 | 1197 | 120 | 2 | 83 | 188 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1899
1 | 13 | 16 | 1968 | 287 | 1388 | 152 | 2 | 83 | 36 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1968
1 | 13 | 17 | 1999 | 287 | 1440 | 168 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1999
1 | 13 | 18 | 1982 | 287 | 1416 | 173 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1982
1 | 13 | 19 | 1921 | 287 | 1353 | 172 | 2 | 83 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1921
1 | 13 | 20 | 1895 | 287 | 1346 | 155 | 2 | 83 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 1895
1 | 13 | 21 | 1825 | 287 | 1312 | 119 | 2 | 83 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1825
1 | 13 | 22 | 1734 | 287 | 1232 | 107 | 2 | 83 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1734
1 | 13 | 23 | 1650 | 287 | 1149 | 105 | 2 | 83 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 1650
1 | 14 | 0 | 1567 | 287 | 1072 | 98 | 2 | 83 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1567
1 | 14 | 1 | 1522 | 287 | 1028 | 97 | 2 | 83 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1522
1 | 14 | 2 | 1535 | 287 | 1041 | 96 | 2 | 83 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1535
1 | 14 | 3 | 1537 | 287 | 1045 | 95 | 2 | 83 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 1537
1 | 14 | 4 | 1543 | 287 | 1052 | 95 | 2 | 83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1543
1 | 14 | 5 | 1589 | 287 | 1096 | 96 | 2 | 83 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1589
1 | 14 | 6 | 1750 | 287 | 1256 | 98 | 2 | 83 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 1750
1 | 14 | 7 | 1892 | 287 | 1349 | 106 | 2 | 83 | 41 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 1892
1 | 14 | 8 | 2069 | 287 | 1313 | 114 | 2 | 83 | 247 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 2069
1 | 14 | 9 | 2110 | 287 | 1128 | 110 | 2 | 83 | 477 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2110
1 | 14 | 10 | 2060 | 287 | 1011 | 104 | 2 | 83 | 549 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 2060
1 | 14 | 11 | 2032 | 287 | 816 | 99 | 2 | 83 | 652 | 0 | 27 | 0 | 0 | 66 | 2032
1 | 14 | 12 | 1906 | 287 | 355 | 100 | 2 | 83 | 715 | 0 | 29 | 0 | 15 | 320 | 1906
1 | 14 | 13 | 1962 | 287 | 830 | 102 | 2 | 83 | 631 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 1962
1 | 14 | 14 | 1961 | 287 | 988 | 107 | 2 | 83 | 466 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1961
1 | 14 | 15 | 1959 | 287 | 1205 | 120 | 2 | 83 | 235 | 0 | 29 | 0 | 0 | -2 | 1959
1 | 14 | 16 | 2033 | 287 | 1437 | 152 | 2 | 83 | 42 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 2033
1 | 14 | 17 | 2064 | 287 | 1496 | 168 | 2 | 83 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2064
1 | 14 | 18 | 2044 | 287 | 1474 | 173 | 2 | 83 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 2044
1 | 14 | 19 | 1991 | 287 | 1422 | 172 | 2 | 83 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1991
1 | 14 | 20 | 1975 | 287 | 1428 | 155 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1975
1 | 14 | 21 | 1908 | 287 | 1403 | 119 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1908
1 | 14 | 22 | 1816 | 287 | 1324 | 107 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1816
1 | 14 | 23 | 1736 | 287 | 1251 | 105 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1736
1 | 15 | 0 | 1648 | 287 | 1170 | 98 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1648
1 | 15 | 1 | 1614 | 287 | 1136 | 97 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1614
1 | 15 | 2 | 1616 | 287 | 1137 | 96 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1616
1 | 15 | 3 | 1617 | 287 | 1140 | 95 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1617
1 | 15 | 4 | 1608 | 287 | 1131 | 95 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1608
1 | 15 | 5 | 1676 | 287 | 1199 | 96 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1676
1 | 15 | 6 | 1852 | 287 | 1374 | 98 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 1852
1 | 15 | 7 | 2010 | 287 | 1473 | 106 | 2 | 83 | 53 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 2010
1 | 15 | 8 | 2157 | 287 | 1367 | 114 | 2 | 83 | 299 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2157
1 | 15 | 9 | 2180 | 287 | 1140 | 110 | 2 | 83 | 555 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2180
1 | 15 | 10 | 2079 | 287 | 887 | 104 | 2 | 83 | 713 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2079
1 | 15 | 11 | 1993 | 287 | 774 | 99 | 2 | 83 | 744 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1993
1 | 15 | 12 | 1846 | 287 | 612 | 100 | 2 | 83 | 693 | 0 | 4 | 0 | 0 | 65 | 1846
1 | 15 | 13 | 1905 | 287 | 826 | 102 | 2 | 83 | 553 | 0 | 3 | 0 | 0 | 49 | 1905
1 | 15 | 14 | 1908 | 287 | 1120 | 107 | 2 | 83 | 305 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1908
1 | 15 | 15 | 1903 | 287 | 1255 | 120 | 2 | 83 | 151 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1903
1 | 15 | 16 | 1959 | 287 | 1402 | 152 | 2 | 83 | 30 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1959
1 | 15 | 17 | 1976 | 287 | 1434 | 168 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1976
1 | 15 | 18 | 1952 | 287 | 1404 | 173 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1952
1 | 15 | 19 | 1894 | 287 | 1345 | 172 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1894
1 | 15 | 20 | 1856 | 287 | 1326 | 155 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1856
1 | 15 | 21 | 1791 | 287 | 1297 | 119 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1791
1 | 15 | 22 | 1700 | 287 | 1218 | 107 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1700
1 | 15 | 23 | 1613 | 287 | 1132 | 105 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1613
1 | 16 | 0 | 1523 | 287 | 1049 | 98 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1523
1 | 16 | 1 | 1483 | 287 | 977 | 97 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 30 | 1483
1 | 16 | 2 | 1482 | 287 | 987 | 96 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 14 | 1482
1 | 16 | 3 | 1484 | 287 | 1003 | 95 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 1484
1 | 16 | 4 | 1475 | 287 | 995 | 95 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1475
1 | 16 | 5 | 1534 | 287 | 1050 | 96 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1534
1 | 16 | 6 | 1691 | 287 | 1205 | 98 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1691
1 | 16 | 7 | 1812 | 287 | 1285 | 106 | 2 | 83 | 36 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1812
1 | 16 | 8 | 1968 | 287 | 1255 | 114 | 2 | 83 | 211 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1968
1 | 16 | 9 | 2012 | 287 | 971 | 110 | 2 | 83 | 545 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2012
1 | 16 | 10 | 1892 | 287 | 355 | 104 | 2 | 83 | 814 | 0 | 12 | 0 | 15 | 220 | 1892
1 | 16 | 11 | 1794 | 287 | 355 | 99 | 2 | 83 | 940 | 0 | 11 | 0 | -59 | 76 | 1794
1 | 16 | 12 | 1655 | 287 | 355 | 100 | 2 | 83 | 956 | 0 | 11 | 0 | -221 | 82 | 1655
1 | 16 | 13 | 1699 | 287 | 355 | 102 | 2 | 83 | 851 | 0 | 7 | 0 | -11 | 23 | 1699
1 | 16 | 14 | 1698 | 287 | 355 | 107 | 2 | 83 | 633 | 0 | 7 | 0 | 53 | 171 | 1698
1 | 16 | 15 | 1693 | 287 | 874 | 120 | 2 | 83 | 321 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1693
1 | 16 | 16 | 1744 | 287 | 1158 | 152 | 2 | 83 | 57 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1744
1 | 16 | 17 | 1777 | 287 | 1230 | 168 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 1777
1 | 16 | 18 | 1773 | 287 | 1222 | 173 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1773
1 | 16 | 19 | 1735 | 287 | 1185 | 172 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1735
1 | 16 | 20 | 1724 | 287 | 1192 | 155 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1724
1 | 16 | 21 | 1684 | 287 | 1189 | 119 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1684
1 | 16 | 22 | 1635 | 287 | 1153 | 107 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1635
1 | 16 | 23 | 1575 | 287 | 1096 | 105 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1575
1 | 17 | 0 | 1497 | 287 | 1020 | 103 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1497
1 | 17 | 1 | 1455 | 287 | 980 | 101 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1455
1 | 17 | 2 | 1459 | 287 | 984 | 101 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1459
1 | 17 | 3 | 1462 | 287 | 987 | 100 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1462
1 | 17 | 4 | 1452 | 287 | 978 | 99 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1452
1 | 17 | 5 | 1444 | 287 | 967 | 101 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1444
1 | 17 | 6 | 1492 | 287 | 1013 | 103 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1492
1 | 17 | 7 | 1560 | 287 | 1015 | 104 | 2 | 83 | 64 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1560
1 | 17 | 8 | 1609 | 287 | 794 | 104 | 2 | 83 | 334 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1609
1 | 17 | 9 | 1559 | 287 | 355 | 100 | 2 | 83 | 647 | 0 | 6 | 0 | 22 | 57 | 1559
1 | 17 | 10 | 1458 | 287 | 355 | 98 | 2 | 83 | 861 | 0 | 9 | 0 | -364 | 127 | 1458
1 | 17 | 11 | 1384 | 287 | 355 | 98 | 2 | 83 | 961 | 0 | 10 | 0 | -382 | -30 | 1384
1 | 17 | 12 | 1307 | 287 | 355 | 96 | 2 | 83 | 955 | 0 | 9 | 0 | -384 | -96 | 1307
1 | 17 | 13 | 1281 | 287 | 355 | 98 | 2 | 83 | 847 | 0 | 11 | 0 | -385 | -17 | 1281
1 | 17 | 14 | 1251 | 287 | 355 | 104 | 2 | 83 | 628 | 0 | 10 | 0 | -272 | 54 | 1251
1 | 17 | 15 | 1260 | 287 | 355 | 114 | 2 | 83 | 315 | 0 | 9 | 0 | 3 | 92 | 1260
1 | 17 | 16 | 1313 | 287 | 400 | 134 | 2 | 83 | 59 | 0 | 7 | 0 | 307 | 34 | 1313
1 | 17 | 17 | 1412 | 287 | 878 | 152 | 2 | 83 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1412
1 | 17 | 18 | 1445 | 287 | 528 | 155 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 380 | 0 | 1445
1 | 17 | 19 | 1444 | 287 | 908 | 154 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1444
1 | 17 | 20 | 1429 | 287 | 905 | 140 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1429
1 | 17 | 21 | 1384 | 287 | 884 | 116 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1384
1 | 17 | 22 | 1328 | 287 | 840 | 105 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1328
1 | 17 | 23 | 1286 | 287 | 768 | 103 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 28 | 1286
1 | 18 | 0 | 1229 | 287 | 700 | 103 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 38 | 1229
1 | 18 | 1 | 1195 | 287 | 682 | 101 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 21 | 1195
1 | 18 | 2 | 1235 | 287 | 732 | 101 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 12 | 1235
1 | 18 | 3 | 1258 | 287 | 767 | 100 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1258
1 | 18 | 4 | 1256 | 287 | 768 | 99 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1256
1 | 18 | 5 | 1270 | 287 | 767 | 101 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | 1270
1 | 18 | 6 | 1291 | 287 | 772 | 103 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 28 | 1291
1 | 18 | 7 | 1344 | 287 | 792 | 104 | 2 | 83 | 60 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1344
1 | 18 | 8 | 1373 | 287 | 523 | 104 | 2 | 83 | 316 | 0 | 14 | 0 | 0 | 44 | 1373
1 | 18 | 9 | 1351 | 287 | 355 | 100 | 2 | 83 | 623 | 0 | 10 | 0 | -109 | 0 | 1351
1 | 18 | 10 | 1281 | 287 | 355 | 98 | 2 | 83 | 845 | 0 | 6 | 0 | -385 | -10 | 1281
1 | 18 | 11 | 1241 | 287 | 355 | 98 | 2 | 83 | 958 | 0 | 7 | 0 | -385 | -164 | 1241
1 | 18 | 12 | 1199 | 287 | 355 | 96 | 2 | 83 | 961 | 0 | 7 | 0 | -386 | -206 | 1199
1 | 18 | 13 | 1170 | 287 | 355 | 98 | 2 | 83 | 865 | 0 | 5 | 0 | -387 | -138 | 1170
1 | 18 | 14 | 1157 | 287 | 355 | 104 | 2 | 83 | 655 | 0 | 5 | 0 | -387 | 53 | 1157
1 | 18 | 15 | 1175 | 287 | 355 | 114 | 2 | 83 | 347 | 0 | 5 | 0 | 1 | -19 | 1175
1 | 18 | 16 | 1254 | 287 | 588 | 134 | 2 | 83 | 70 | 0 | 4 | 0 | 0 | 86 | 1254
1 | 18 | 17 | 1404 | 287 | 874 | 152 | 2 | 83 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1404
1 | 18 | 18 | 1467 | 287 | 935 | 155 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1467
1 | 18 | 19 | 1478 | 287 | 949 | 154 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1478
1 | 18 | 20 | 1473 | 287 | 957 | 140 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1473
1 | 18 | 21 | 1430 | 287 | 939 | 116 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1430
1 | 18 | 22 | 1353 | 287 | 875 | 105 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1353
1 | 18 | 23 | 1307 | 287 | 824 | 103 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1307
1 | 19 | 0 | 1247 | 287 | 737 | 98 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 | 1247
1 | 19 | 1 | 1236 | 287 | 735 | 97 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 1236
1 | 19 | 2 | 1264 | 287 | 783 | 96 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1264
1 | 19 | 3 | 1296 | 287 | 828 | 95 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1296
1 | 19 | 4 | 1314 | 287 | 603 | 95 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 243 | 0 | 1314
1 | 19 | 5 | 1401 | 287 | 932 | 96 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1401
1 | 19 | 6 | 1577 | 287 | 1106 | 98 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1577
1 | 19 | 7 | 1769 | 287 | 1233 | 106 | 2 | 83 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1769
1 | 19 | 8 | 1963 | 287 | 1178 | 114 | 2 | 83 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1963
1 | 19 | 9 | 2003 | 287 | 920 | 110 | 2 | 83 | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2003
1 | 19 | 10 | 1908 | 287 | 573 | 104 | 2 | 83 | 809 | 0 | 1 | 0 | 0 | 49 | 1908
1 | 19 | 11 | 1824 | 287 | 355 | 99 | 2 | 83 | 917 | 0 | 0 | 0 | 14 | 67 | 1824
1 | 19 | 12 | 1667 | 287 | 355 | 100 | 2 | 83 | 903 | 0 | 0 | 0 | -90 | 27 | 1667
1 | 19 | 13 | 1732 | 287 | 355 | 102 | 2 | 83 | 785 | 0 | 1 | 0 | -12 | 129 | 1732
1 | 19 | 14 | 1720 | 287 | 563 | 107 | 2 | 83 | 587 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1720
1 | 19 | 15 | 1700 | 287 | 932 | 120 | 2 | 83 | 273 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1700
1 | 19 | 16 | 1747 | 287 | 1165 | 152 | 2 | 83 | 55 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1747
1 | 19 | 17 | 1784 | 287 | 1240 | 168 | 2 | 83 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1784
1 | 19 | 18 | 1780 | 287 | 1231 | 173 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1780
1 | 19 | 19 | 1724 | 287 | 1172 | 172 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1724
1 | 19 | 20 | 1688 | 287 | 1150 | 155 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1688
1 | 19 | 21 | 1628 | 287 | 1125 | 119 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1628
1 | 19 | 22 | 1551 | 287 | 1040 | 107 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 20 | 1551
1 | 19 | 23 | 1489 | 287 | 619 | 105 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 380 | -1 | 1489
1 | 20 | 0 | 1394 | 287 | 833 | 98 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 72 | 1394
1 | 20 | 1 | 1359 | 287 | 825 | 97 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 50 | 1359
1 | 20 | 2 | 1372 | 287 | 837 | 96 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 52 | 1372
1 | 20 | 3 | 1384 | 287 | 849 | 95 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 51 | 1384
1 | 20 | 4 | 1396 | 287 | 869 | 95 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 40 | 1396
1 | 20 | 5 | 1452 | 287 | 947 | 96 | 2 | 83 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 11 | 1452
1 | 20 | 6 | 1572 | 287 | 1075 | 98 | 2 | 83 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1572
1 | 20 | 7 | 1699 | 287 | 1146 | 106 | 2 | 83 | 47 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 1699
1 | 20 | 8 | 1887 | 287 | 1104 | 114 | 2 | 83 | 267 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1887
1 | 20 | 9 | 1952 | 287 | 896 | 110 | 2 | 83 | 545 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1952
1 | 20 | 10 | 1891 | 287 | 746 | 104 | 2 | 83 | 640 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1891
1 | 20 | 11 | 1860 | 287 | 614 | 99 | 2 | 83 | 746 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1860
1 | 20 | 12 | 1752 | 287 | 481 | 100 | 2 | 83 | 769 | 0 | 28 | 0 | 2 | 0 | 1752
1 | 20 | 13 | 1814 | 287 | 675 | 102 | 2 | 83 | 638 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1814
1 | 20 | 14 | 1850 | 287 | 923 | 107 | 2 | 83 | 421 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1850
1 | 20 | 15 | 1892 | 287 | 1167 | 120 | 2 | 83 | 208 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1892
1 | 20 | 16 | 1982 | 287 | 1392 | 152 | 2 | 83 | 42 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1982
1 | 20 | 17 | 2038 | 287 | 1469 | 168 | 2 | 83 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2038
1 | 20 | 18 | 2036 | 287 | 1465 | 173 | 2 | 83 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2036
1 | 20 | 19 | 1984 | 287 | 1414 | 172 | 2 | 83 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1984
1 | 20 | 20 | 1974 | 287 | 1422 | 155 | 2 | 83 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 1974
1 | 20 | 21 | 1913 | 287 | 1396 | 119 | 2 | 83 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 1913
1 | 20 | 22 | 1811 | 287 | 1304 | 107 | 2 | 83 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1811
1 | 20 | 23 | 1747 | 287 | 1241 | 105 | 2 | 83 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1747
1 | 21 | 0 | 1657 | 287 | 1159 | 98 | 2 | 83 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1657
1 | 21 | 1 | 1627 | 287 | 1133 | 97 | 2 | 83 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1627
1 | 21 | 2 | 1616 | 287 | 1124 | 96 | 2 | 83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1616
1 | 21 | 3 | 1608 | 287 | 1116 | 95 | 2 | 83 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1608
1 | 21 | 4 | 1613 | 287 | 1122 | 95 | 2 | 83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1613
1 | 21 | 5 | 1676 | 287 | 1183 | 96 | 2 | 83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1676
1 | 21 | 6 | 1858 | 287 | 1365 | 98 | 2 | 83 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1858
1 | 21 | 7 | 2011 | 287 | 1455 | 106 | 2 | 83 | 59 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2011
1 | 21 | 8 | 2169 | 287 | 1376 | 114 | 2 | 83 | 293 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2169
1 | 21 | 9 | 2208 | 287 | 1108 | 110 | 2 | 83 | 607 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2208
1 | 21 | 10 | 2092 | 287 | 714 | 104 | 2 | 83 | 894 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 2092
1 | 21 | 11 | 2004 | 287 | 373 | 99 | 2 | 83 | 993 | 0 | 9 | 0 | 158 | 0 | 2004
1 | 21 | 12 | 1868 | 287 | 355 | 100 | 2 | 83 | 959 | 0 | 13 | 0 | 70 | -1 | 1868
1 | 21 | 13 | 1924 | 287 | 638 | 102 | 2 | 83 | 802 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 1924
1 | 21 | 14 | 1933 | 287 | 842 | 107 | 2 | 83 | 599 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1933
1 | 21 | 15 | 1946 | 287 | 1129 | 120 | 2 | 83 | 312 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1946
1 | 21 | 16 | 2028 | 287 | 1428 | 152 | 2 | 83 | 63 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2028
1 | 21 | 17 | 2081 | 287 | 1528 | 168 | 2 | 83 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 2081
1 | 21 | 18 | 2079 | 287 | 1520 | 173 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2079
1 | 21 | 19 | 2029 | 287 | 1466 | 172 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 2029
1 | 21 | 20 | 2003 | 287 | 1456 | 155 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2003
1 | 21 | 21 | 1936 | 287 | 1422 | 119 | 2 | 83 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1936
1 | 21 | 22 | 1829 | 287 | 1325 | 107 | 2 | 83 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 1829
1 | 21 | 23 | 1753 | 287 | 1251 | 105 | 2 | 83 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1753
1 | 22 | 0 | 1667 | 287 | 1174 | 98 | 2 | 83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 1667
1 | 22 | 1 | 1642 | 287 | 1151 | 97 | 2 | 83 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1642
1 | 22 | 2 | 1644 | 287 | 1154 | 96 | 2 | 83 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1644
1 | 22 | 3 | 1640 | 287 | 1153 | 95 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 1640
1 | 22 | 4 | 1633 | 287 | 1144 | 95 | 2 | 83 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1633
1 | 22 | 5 | 1703 | 287 | 1216 | 96 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1703
1 | 22 | 6 | 1876 | 287 | 1388 | 98 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1876
1 | 22 | 7 | 2040 | 287 | 1501 | 106 | 2 | 83 | 45 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2040
1 | 22 | 8 | 2233 | 287 | 1499 | 114 | 2 | 83 | 237 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2233
1 | 22 | 9 | 2288 | 287 | 1338 | 110 | 2 | 83 | 457 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2288
1 | 22 | 10 | 2195 | 287 | 1086 | 104 | 2 | 83 | 620 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2195
1 | 22 | 11 | 2110 | 287 | 929 | 99 | 2 | 83 | 696 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2110
1 | 22 | 12 | 1963 | 287 | 853 | 100 | 2 | 83 | 624 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1963
1 | 22 | 13 | 2033 | 287 | 1003 | 102 | 2 | 83 | 540 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2033
1 | 22 | 14 | 2027 | 287 | 1090 | 107 | 2 | 83 | 441 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2027
1 | 22 | 15 | 2049 | 287 | 1303 | 120 | 2 | 83 | 241 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 2049
1 | 22 | 16 | 2131 | 287 | 1544 | 152 | 2 | 83 | 50 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2131
1 | 22 | 17 | 2177 | 287 | 1624 | 168 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 2177
1 | 22 | 18 | 2171 | 287 | 1613 | 173 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2171
1 | 22 | 19 | 2118 | 287 | 1560 | 172 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2118
1 | 22 | 20 | 2073 | 287 | 1531 | 155 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2073
1 | 22 | 21 | 1996 | 287 | 1489 | 119 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1996
1 | 22 | 22 | 1891 | 287 | 1394 | 107 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 1891
1 | 22 | 23 | 1814 | 287 | 1321 | 105 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 1814
1 | 23 | 0 | 1717 | 287 | 1229 | 98 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1717
1 | 23 | 1 | 1671 | 287 | 1186 | 97 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1671
1 | 23 | 2 | 1669 | 287 | 1184 | 96 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1669
1 | 23 | 3 | 1667 | 287 | 1184 | 95 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1667
1 | 23 | 4 | 1668 | 287 | 1186 | 95 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1668
1 | 23 | 5 | 1732 | 287 | 1248 | 96 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1732
1 | 23 | 6 | 1917 | 287 | 1432 | 98 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1917
1 | 23 | 7 | 2068 | 287 | 1524 | 106 | 2 | 83 | 51 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 2068
1 | 23 | 8 | 2250 | 287 | 1483 | 114 | 2 | 83 | 265 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2250
1 | 23 | 9 | 2283 | 287 | 1294 | 110 | 2 | 83 | 490 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2283
1 | 23 | 10 | 2190 | 287 | 1036 | 104 | 2 | 83 | 661 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 2190
1 | 23 | 11 | 2087 | 287 | 885 | 99 | 2 | 83 | 712 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 2087
1 | 23 | 12 | 1955 | 287 | 740 | 100 | 2 | 83 | 726 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 1955
1 | 23 | 13 | 2020 | 287 | 881 | 102 | 2 | 83 | 648 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 23 | 14 | 2003 | 287 | 1033 | 107 | 2 | 83 | 477 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 2003
1 | 23 | 15 | 2012 | 287 | 1245 | 120 | 2 | 83 | 261 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2012
1 | 23 | 16 | 2078 | 287 | 1476 | 152 | 2 | 83 | 64 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2078
1 | 23 | 17 | 2100 | 287 | 1546 | 168 | 2 | 83 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2100
1 | 23 | 18 | 2082 | 287 | 1524 | 173 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2082
1 | 23 | 19 | 2035 | 287 | 1473 | 172 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 2035
1 | 23 | 20 | 2004 | 287 | 1461 | 155 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2004
1 | 23 | 21 | 1941 | 287 | 1433 | 119 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1941
1 | 23 | 22 | 1848 | 287 | 1353 | 107 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 1848
1 | 23 | 23 | 1774 | 287 | 1278 | 105 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1774
1 | 24 | 0 | 1683 | 287 | 1188 | 103 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1683
1 | 24 | 1 | 1630 | 287 | 1139 | 101 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1630
1 | 24 | 2 | 1615 | 287 | 1125 | 101 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1615
1 | 24 | 3 | 1592 | 287 | 1105 | 100 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1592
1 | 24 | 4 | 1555 | 287 | 1072 | 99 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 1555
1 | 24 | 5 | 1549 | 287 | 1063 | 101 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1549
1 | 24 | 6 | 1604 | 287 | 1118 | 103 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1604
1 | 24 | 7 | 1683 | 287 | 1146 | 104 | 2 | 83 | 53 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 1683
1 | 24 | 8 | 1745 | 287 | 981 | 104 | 2 | 83 | 279 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1745
1 | 24 | 9 | 1709 | 287 | 688 | 100 | 2 | 83 | 540 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1709
1 | 24 | 10 | 1642 | 287 | 355 | 98 | 2 | 83 | 696 | 0 | 13 | 0 | 109 | -1 | 1642
1 | 24 | 11 | 1594 | 287 | 355 | 98 | 2 | 83 | 722 | 0 | 17 | 0 | -9 | 39 | 1594
1 | 24 | 12 | 1542 | 287 | 355 | 96 | 2 | 83 | 721 | 0 | 19 | 0 | -218 | 197 | 1542
1 | 24 | 13 | 1523 | 287 | 369 | 98 | 2 | 83 | 635 | 0 | 21 | 0 | 8 | 20 | 1523
1 | 24 | 14 | 1486 | 287 | 531 | 104 | 2 | 83 | 457 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1486
1 | 24 | 15 | 1504 | 287 | 773 | 114 | 2 | 83 | 225 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1504
1 | 24 | 16 | 1596 | 287 | 1018 | 134 | 2 | 83 | 50 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1596
1 | 24 | 17 | 1704 | 287 | 1157 | 152 | 2 | 83 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 1704
1 | 24 | 18 | 1739 | 287 | 1194 | 155 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 1739
1 | 24 | 19 | 1724 | 287 | 1179 | 154 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1724
1 | 24 | 20 | 1702 | 287 | 1172 | 140 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1702
1 | 24 | 21 | 1654 | 287 | 1147 | 116 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1654
1 | 24 | 22 | 1560 | 287 | 1065 | 105 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1560
1 | 24 | 23 | 1508 | 287 | 1014 | 103 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1508
1 | 25 | 0 | 1435 | 287 | 938 | 103 | 2 | 83 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1435
1 | 25 | 1 | 1409 | 287 | 917 | 101 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1409
1 | 25 | 2 | 1411 | 287 | 920 | 101 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 1411
1 | 25 | 3 | 1413 | 287 | 919 | 100 | 2 | 83 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1413
1 | 25 | 4 | 1392 | 287 | 900 | 99 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1392
1 | 25 | 5 | 1397 | 287 | 905 | 101 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1397
1 | 25 | 6 | 1446 | 287 | 954 | 103 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1446
1 | 25 | 7 | 1530 | 287 | 996 | 104 | 2 | 83 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 1530
1 | 25 | 8 | 1612 | 287 | 931 | 104 | 2 | 83 | 183 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1612
1 | 25 | 9 | 1643 | 287 | 771 | 100 | 2 | 83 | 377 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1643
1 | 25 | 10 | 1566 | 287 | 355 | 98 | 2 | 83 | 550 | 0 | 23 | 0 | 9 | 159 | 1566
1 | 25 | 11 | 1497 | 287 | 355 | 98 | 2 | 83 | 699 | 0 | 24 | 0 | -41 | -10 | 1497
1 | 25 | 12 | 1448 | 287 | 355 | 96 | 2 | 83 | 721 | 0 | 25 | 0 | -124 | 3 | 1448
1 | 25 | 13 | 1406 | 287 | 355 | 98 | 2 | 83 | 677 | 0 | 24 | 0 | -100 | -20 | 1406
1 | 25 | 14 | 1399 | 287 | 355 | 104 | 2 | 83 | 533 | 0 | 23 | 0 | -16 | 28 | 1399
1 | 25 | 15 | 1441 | 287 | 628 | 114 | 2 | 83 | 305 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1441
1 | 25 | 16 | 1543 | 287 | 943 | 134 | 2 | 83 | 72 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1543
1 | 25 | 17 | 1715 | 287 | 1170 | 152 | 2 | 83 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1715
1 | 25 | 18 | 1784 | 287 | 1237 | 155 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1784
1 | 25 | 19 | 1785 | 287 | 1239 | 154 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1785
1 | 25 | 20 | 1775 | 287 | 1241 | 140 | 2 | 83 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1775
1 | 25 | 21 | 1716 | 287 | 1206 | 116 | 2 | 83 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1716
1 | 25 | 22 | 1603 | 287 | 1102 | 105 | 2 | 83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1603
1 | 25 | 23 | 1549 | 287 | 1053 | 103 | 2 | 83 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 1549
1 | 26 | 0 | 1479 | 287 | 987 | 98 | 2 | 83 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 1479
1 | 26 | 1 | 1454 | 287 | 960 | 97 | 2 | 83 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1454
1 | 26 | 2 | 1458 | 287 | 968 | 96 | 2 | 83 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 1458
1 | 26 | 3 | 1460 | 287 | 972 | 95 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1460
1 | 26 | 4 | 1474 | 287 | 986 | 95 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1474
1 | 26 | 5 | 1566 | 287 | 1077 | 96 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1566
1 | 26 | 6 | 1784 | 287 | 1296 | 98 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 1784
1 | 26 | 7 | 1997 | 287 | 1449 | 106 | 2 | 83 | 55 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 1997
1 | 26 | 8 | 2216 | 287 | 1449 | 114 | 2 | 83 | 265 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2216
1 | 26 | 9 | 2264 | 287 | 1295 | 110 | 2 | 83 | 472 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 2264
1 | 26 | 10 | 2183 | 287 | 1068 | 104 | 2 | 83 | 624 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 2183
1 | 26 | 11 | 2118 | 287 | 896 | 99 | 2 | 83 | 732 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2118
1 | 26 | 12 | 1975 | 287 | 771 | 100 | 2 | 83 | 712 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1975
1 | 26 | 13 | 2032 | 287 | 936 | 102 | 2 | 83 | 603 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2032
1 | 26 | 14 | 2029 | 287 | 1076 | 107 | 2 | 83 | 458 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 2029
1 | 26 | 15 | 2029 | 287 | 1212 | 120 | 2 | 83 | 311 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2029
1 | 26 | 16 | 2089 | 287 | 1462 | 152 | 2 | 83 | 91 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2089
1 | 26 | 17 | 2143 | 287 | 1587 | 168 | 2 | 83 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2143
1 | 26 | 18 | 2160 | 287 | 1596 | 173 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 2160
1 | 26 | 19 | 2098 | 287 | 1536 | 172 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2098
1 | 26 | 20 | 2048 | 287 | 1513 | 155 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2048
1 | 26 | 21 | 1978 | 287 | 1482 | 119 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1978
1 | 26 | 22 | 1869 | 287 | 1385 | 107 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1869
1 | 26 | 23 | 1788 | 287 | 1305 | 105 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1788
1 | 27 | 0 | 1696 | 287 | 842 | 98 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 380 | 0 | 1696
1 | 27 | 1 | 1652 | 287 | 1180 | 97 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1652
1 | 27 | 2 | 1650 | 287 | 1176 | 96 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1650
1 | 27 | 3 | 1640 | 287 | 1165 | 95 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 1640
1 | 27 | 4 | 1637 | 287 | 1161 | 95 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1637
1 | 27 | 5 | 1694 | 287 | 1220 | 96 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1694
1 | 27 | 6 | 1877 | 287 | 1399 | 98 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1877
1 | 27 | 7 | 2045 | 287 | 1526 | 106 | 2 | 83 | 33 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2045
1 | 27 | 8 | 2229 | 287 | 1523 | 114 | 2 | 83 | 211 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2229
1 | 27 | 9 | 2280 | 287 | 1350 | 110 | 2 | 83 | 437 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 2280
1 | 27 | 10 | 2167 | 287 | 1054 | 104 | 2 | 83 | 623 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2167
1 | 27 | 11 | 2093 | 287 | 887 | 99 | 2 | 83 | 715 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 2093
1 | 27 | 12 | 1946 | 287 | 811 | 100 | 2 | 83 | 645 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1946
1 | 27 | 13 | 1995 | 287 | 784 | 102 | 2 | 83 | 718 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1995
1 | 27 | 14 | 1955 | 287 | 905 | 107 | 2 | 83 | 552 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1955
1 | 27 | 15 | 1964 | 287 | 1173 | 120 | 2 | 83 | 278 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 1964
1 | 27 | 16 | 2025 | 287 | 1416 | 152 | 2 | 83 | 65 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 2025
1 | 27 | 17 | 2068 | 287 | 1506 | 168 | 2 | 83 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2068
1 | 27 | 18 | 2060 | 287 | 1497 | 173 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2060
1 | 27 | 19 | 2004 | 287 | 1443 | 172 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2004
1 | 27 | 20 | 1968 | 287 | 1423 | 155 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 1968
1 | 27 | 21 | 1887 | 287 | 1376 | 119 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 1887
1 | 27 | 22 | 1784 | 287 | 1286 | 107 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 1784
1 | 27 | 23 | 1700 | 287 | 1204 | 105 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1700
1 | 28 | 0 | 1609 | 287 | 1120 | 98 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1609
1 | 28 | 1 | 1576 | 287 | 1090 | 97 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 1576
1 | 28 | 2 | 1583 | 287 | 1097 | 96 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 1583
1 | 28 | 3 | 1587 | 287 | 1101 | 95 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1587
1 | 28 | 4 | 1589 | 287 | 1105 | 95 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 1589
1 | 28 | 5 | 1653 | 287 | 1169 | 96 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1653
1 | 28 | 6 | 1818 | 287 | 1334 | 98 | 2 | 83 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1818
1 | 28 | 7 | 1971 | 287 | 1424 | 106 | 2 | 83 | 61 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 1971
1 | 28 | 8 | 2139 | 287 | 1371 | 114 | 2 | 83 | 272 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2139
1 | 28 | 9 | 2146 | 287 | 1149 | 110 | 2 | 83 | 506 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2146
1 | 28 | 10 | 2055 | 287 | 853 | 104 | 2 | 83 | 717 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 2055
1 | 28 | 11 | 1969 | 287 | 686 | 99 | 2 | 83 | 801 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1969
1 | 28 | 12 | 1845 | 287 | 640 | 100 | 2 | 83 | 723 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 1845
1 | 28 | 13 | 1916 | 287 | 773 | 102 | 2 | 83 | 658 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 1916
1 | 28 | 14 | 1933 | 287 | 912 | 107 | 2 | 83 | 528 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1933
1 | 28 | 15 | 1926 | 287 | 1132 | 120 | 2 | 83 | 287 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1926
1 | 28 | 16 | 1998 | 287 | 1386 | 152 | 2 | 83 | 74 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1998
1 | 28 | 17 | 2049 | 287 | 1495 | 168 | 2 | 83 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 2049
1 | 28 | 18 | 2057 | 287 | 1503 | 173 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 2057
1 | 28 | 19 | 2004 | 287 | 1449 | 172 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2004
1 | 28 | 20 | 1972 | 287 | 1434 | 155 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 1972
1 | 28 | 21 | 1900 | 287 | 1397 | 119 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1900
1 | 28 | 22 | 1795 | 287 | 1306 | 107 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 1795
1 | 28 | 23 | 1715 | 287 | 1229 | 105 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 1715
1 | 29 | 0 | 1629 | 287 | 1147 | 98 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 1629
1 | 29 | 1 | 1596 | 287 | 1111 | 97 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 1596
1 | 29 | 2 | 1592 | 287 | 1108 | 96 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 1592
1 | 29 | 3 | 1588 | 287 | 1105 | 95 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1588
1 | 29 | 4 | 1585 | 287 | 1101 | 95 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 1585
1 | 29 | 5 | 1643 | 287 | 1159 | 96 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1643
1 | 29 | 6 | 1831 | 287 | 1350 | 98 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1831
1 | 29 | 7 | 1987 | 287 | 1419 | 106 | 2 | 83 | 81 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1987
1 | 29 | 8 | 2150 | 287 | 1375 | 114 | 2 | 83 | 278 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2150
1 | 29 | 9 | 2206 | 287 | 1234 | 110 | 2 | 83 | 479 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2206
1 | 29 | 10 | 2136 | 287 | 1017 | 104 | 2 | 83 | 632 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 2136
1 | 29 | 11 | 2064 | 287 | 887 | 99 | 2 | 83 | 694 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2064
1 | 29 | 12 | 1938 | 287 | 758 | 100 | 2 | 83 | 692 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 1938
1 | 29 | 13 | 2004 | 287 | 969 | 102 | 2 | 83 | 546 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 2004
1 | 29 | 14 | 2023 | 287 | 1188 | 107 | 2 | 83 | 342 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2023
1 | 29 | 15 | 2043 | 287 | 1357 | 120 | 2 | 83 | 180 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 2043
1 | 29 | 16 | 2116 | 287 | 1539 | 152 | 2 | 83 | 40 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2116
1 | 29 | 17 | 2155 | 287 | 1602 | 168 | 2 | 83 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 2155
1 | 29 | 18 | 2141 | 287 | 1582 | 173 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2141
1 | 29 | 19 | 2092 | 287 | 1536 | 172 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2092
1 | 29 | 20 | 2069 | 287 | 1529 | 155 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2069
1 | 29 | 21 | 1986 | 287 | 1477 | 119 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1986
1 | 29 | 22 | 1871 | 287 | 1373 | 107 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1871
1 | 29 | 23 | 1785 | 287 | 1291 | 105 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1785
1 | 30 | 0 | 1686 | 287 | 1196 | 98 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1686
1 | 30 | 1 | 1649 | 287 | 1158 | 97 | 2 | 83 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1649
1 | 30 | 2 | 1635 | 287 | 1148 | 96 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1635
1 | 30 | 3 | 1639 | 287 | 1153 | 95 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1639
1 | 30 | 4 | 1637 | 287 | 1153 | 95 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 1637
1 | 30 | 5 | 1711 | 287 | 1226 | 96 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1711
1 | 30 | 6 | 1883 | 287 | 1398 | 98 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1883
1 | 30 | 7 | 2039 | 287 | 1492 | 106 | 2 | 83 | 57 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 2039
1 | 30 | 8 | 2237 | 287 | 1479 | 114 | 2 | 83 | 259 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2237
1 | 30 | 9 | 2281 | 287 | 1280 | 110 | 2 | 83 | 505 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2281
1 | 30 | 10 | 2192 | 287 | 1047 | 104 | 2 | 83 | 653 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 2192
1 | 30 | 11 | 2096 | 287 | 927 | 99 | 2 | 83 | 681 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 2096
1 | 30 | 12 | 1956 | 287 | 799 | 100 | 2 | 83 | 667 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 1956
1 | 30 | 13 | 2002 | 287 | 833 | 102 | 2 | 83 | 675 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 2002
1 | 30 | 14 | 2011 | 287 | 949 | 107 | 2 | 83 | 563 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2011
1 | 30 | 15 | 1982 | 287 | 1162 | 120 | 2 | 83 | 312 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 1982
1 | 30 | 16 | 2043 | 287 | 1424 | 152 | 2 | 83 | 81 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2043
1 | 30 | 17 | 2084 | 287 | 1532 | 168 | 2 | 83 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2084
1 | 30 | 18 | 2092 | 287 | 1539 | 173 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2092
1 | 30 | 19 | 2052 | 287 | 1498 | 172 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2052
1 | 30 | 20 | 2024 | 287 | 1487 | 155 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 2024
1 | 30 | 21 | 1965 | 287 | 1464 | 119 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 1965
1 | 30 | 22 | 1873 | 287 | 1383 | 107 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1873
1 | 30 | 23 | 1805 | 287 | 1315 | 105 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1805
1 | 31 | 0 | 1708 | 287 | 1220 | 103 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1708
1 | 31 | 1 | 1656 | 287 | 1167 | 101 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 1656
1 | 31 | 2 | 1637 | 287 | 1144 | 101 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1637
1 | 31 | 3 | 1616 | 287 | 1123 | 100 | 2 | 83 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 1616
1 | 31 | 4 | 1579 | 287 | 1087 | 99 | 2 | 83 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 1579
1 | 31 | 5 | 1580 | 287 | 1086 | 101 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1580
1 | 31 | 6 | 1636 | 287 | 1146 | 103 | 2 | 83 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1636
1 | 31 | 7 | 1710 | 287 | 1138 | 104 | 2 | 83 | 85 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1710
1 | 31 | 8 | 1770 | 287 | 939 | 104 | 2 | 83 | 344 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1770
1 | 31 | 9 | 1730 | 287 | 619 | 100 | 2 | 83 | 625 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1730
1 | 31 | 10 | 1626 | 287 | 355 | 98 | 2 | 83 | 808 | 0 | 17 | 0 | 10 | -34 | 1626
1 | 31 | 11 | 1551 | 287 | 355 | 98 | 2 | 83 | 853 | 0 | 17 | 0 | -8 | -136 | 1551
1 | 31 | 12 | 1501 | 287 | 355 | 96 | 2 | 83 | 829 | 0 | 19 | 0 | -140 | -30 | 1501
1 | 31 | 13 | 1473 | 287 | 355 | 98 | 2 | 83 | 762 | 0 | 19 | 0 | -89 | -44 | 1473
1 | 31 | 14 | 1463 | 287 | 355 | 104 | 2 | 83 | 644 | 0 | 19 | 0 | -175 | 144 | 1463
1 | 31 | 15 | 1476 | 287 | 600 | 114 | 2 | 83 | 369 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1476
1 | 31 | 16 | 1548 | 287 | 915 | 134 | 2 | 83 | 104 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1548
1 | 31 | 17 | 1678 | 287 | 1129 | 152 | 2 | 83 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1678
1 | 31 | 18 | 1733 | 287 | 1185 | 155 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1733
1 | 31 | 19 | 1724 | 287 | 1182 | 154 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1724
1 | 31 | 20 | 1704 | 287 | 1177 | 140 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1704
1 | 31 | 21 | 1663 | 287 | 1160 | 116 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1663
1 | 31 | 22 | 1571 | 287 | 1081 | 105 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 1571
1 | 31 | 23 | 1526 | 287 | 1036 | 103 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1526
2 | 1 | 0 | 1512 | 287 | 1028 | 96 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1512
2 | 1 | 1 | 1476 | 287 | 993 | 96 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 1476
2 | 1 | 2 | 1483 | 287 | 997 | 97 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1483
2 | 1 | 3 | 1482 | 287 | 997 | 96 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1482
2 | 1 | 4 | 1455 | 287 | 970 | 95 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1455
2 | 1 | 5 | 1468 | 287 | 980 | 97 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1468
2 | 1 | 6 | 1520 | 287 | 1031 | 99 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1520
2 | 1 | 7 | 1588 | 287 | 1015 | 106 | 2 | 83 | 77 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1588
2 | 1 | 8 | 1620 | 287 | 777 | 110 | 2 | 83 | 344 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1620
2 | 1 | 9 | 1596 | 287 | 493 | 112 | 2 | 83 | 601 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1596
2 | 1 | 10 | 1525 | 287 | 355 | 108 | 2 | 83 | 811 | 0 | 18 | 0 | -139 | 0 | 1525
2 | 1 | 11 | 1477 | 287 | 355 | 105 | 2 | 83 | 848 | 0 | 19 | 0 | -222 | 0 | 1477
2 | 1 | 12 | 1423 | 287 | 355 | 103 | 2 | 83 | 828 | 0 | 19 | 0 | -252 | -2 | 1423
2 | 1 | 13 | 1389 | 287 | 355 | 105 | 2 | 83 | 768 | 0 | 19 | 0 | -235 | 5 | 1389
2 | 1 | 14 | 1370 | 287 | 355 | 106 | 2 | 83 | 603 | 0 | 20 | 0 | -111 | 25 | 1370
2 | 1 | 15 | 1382 | 287 | 488 | 112 | 2 | 83 | 353 | 0 | 18 | 0 | 0 | 39 | 1382
2 | 1 | 16 | 1475 | 287 | 868 | 125 | 2 | 83 | 94 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1475
2 | 1 | 17 | 1635 | 287 | 1098 | 149 | 2 | 83 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1635
2 | 1 | 18 | 1701 | 287 | 1158 | 154 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1701
2 | 1 | 19 | 1710 | 287 | 1169 | 155 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1710
2 | 1 | 20 | 1695 | 287 | 1161 | 148 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1695
2 | 1 | 21 | 1649 | 287 | 1134 | 130 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 1649
2 | 1 | 22 | 1562 | 287 | 1066 | 110 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 1562
2 | 1 | 23 | 1495 | 287 | 1006 | 104 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1495
2 | 2 | 0 | 1438 | 287 | 944 | 105 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 1438
2 | 2 | 1 | 1437 | 287 | 942 | 103 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1437
2 | 2 | 2 | 1450 | 287 | 958 | 101 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1450
2 | 2 | 3 | 1464 | 287 | 975 | 101 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1464
2 | 2 | 4 | 1470 | 287 | 981 | 100 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1470
2 | 2 | 5 | 1561 | 287 | 1068 | 102 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1561
2 | 2 | 6 | 1763 | 287 | 1268 | 106 | 2 | 83 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1763
2 | 2 | 7 | 1958 | 287 | 1371 | 112 | 2 | 83 | 91 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1958
2 | 2 | 8 | 2124 | 287 | 1224 | 120 | 2 | 83 | 396 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2124
2 | 2 | 9 | 2158 | 287 | 940 | 122 | 2 | 83 | 712 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2158
2 | 2 | 10 | 2082 | 287 | 689 | 119 | 2 | 83 | 889 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2082
2 | 2 | 11 | 2024 | 287 | 355 | 112 | 2 | 83 | 913 | 0 | 14 | 0 | 176 | 82 | 2024
2 | 2 | 12 | 1903 | 287 | 355 | 112 | 2 | 83 | 867 | 0 | 14 | 0 | 15 | 168 | 1903
2 | 2 | 13 | 1971 | 287 | 663 | 116 | 2 | 83 | 808 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1971
2 | 2 | 14 | 1963 | 287 | 818 | 118 | 2 | 83 | 643 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1963
2 | 2 | 15 | 1945 | 287 | 1054 | 126 | 2 | 83 | 381 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1945
2 | 2 | 16 | 2010 | 287 | 1374 | 153 | 2 | 83 | 102 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2010
2 | 2 | 17 | 2065 | 287 | 1513 | 172 | 2 | 83 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2065
2 | 2 | 18 | 2085 | 287 | 1531 | 175 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2085
2 | 2 | 19 | 2035 | 287 | 1483 | 173 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2035
2 | 2 | 20 | 2019 | 287 | 1479 | 163 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 2019
2 | 2 | 21 | 1952 | 287 | 1450 | 125 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1952
2 | 2 | 22 | 1861 | 287 | 1366 | 114 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1861
2 | 2 | 23 | 1783 | 287 | 909 | 111 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 380 | 0 | 1783
2 | 3 | 0 | 1694 | 287 | 1209 | 105 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1694
2 | 3 | 1 | 1668 | 287 | 1182 | 103 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1668
2 | 3 | 2 | 1665 | 287 | 1177 | 101 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 1665
2 | 3 | 3 | 1667 | 287 | 1175 | 101 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1667
2 | 3 | 4 | 1665 | 287 | 1172 | 100 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1665
2 | 3 | 5 | 1743 | 287 | 1246 | 102 | 2 | 83 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1743
2 | 3 | 6 | 1912 | 287 | 1412 | 106 | 2 | 83 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1912
2 | 3 | 7 | 2054 | 287 | 1450 | 112 | 2 | 83 | 100 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 2054
2 | 3 | 8 | 2205 | 287 | 1290 | 120 | 2 | 83 | 404 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2205
2 | 3 | 9 | 2211 | 287 | 999 | 122 | 2 | 83 | 698 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 2211
2 | 3 | 10 | 2105 | 287 | 735 | 119 | 2 | 83 | 859 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2105
2 | 3 | 11 | 2036 | 287 | 355 | 112 | 2 | 83 | 958 | 0 | 20 | 0 | 18 | 201 | 2036
2 | 3 | 12 | 1884 | 287 | 355 | 112 | 2 | 83 | 1018 | 0 | 18 | 0 | 15 | -6 | 1884
2 | 3 | 13 | 1942 | 287 | 355 | 116 | 2 | 83 | 985 | 0 | 17 | 0 | 16 | 81 | 1942
2 | 3 | 14 | 1933 | 287 | 618 | 118 | 2 | 83 | 809 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1933
2 | 3 | 15 | 1928 | 287 | 917 | 126 | 2 | 83 | 496 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 1928
2 | 3 | 16 | 1994 | 287 | 1304 | 153 | 2 | 83 | 145 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1994
2 | 3 | 17 | 2048 | 287 | 1482 | 172 | 2 | 83 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2048
2 | 3 | 18 | 2073 | 287 | 1509 | 175 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2073
2 | 3 | 19 | 2032 | 287 | 1474 | 173 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2032
2 | 3 | 20 | 2040 | 287 | 1494 | 163 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2040
2 | 3 | 21 | 1976 | 287 | 1470 | 125 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1976
2 | 3 | 22 | 1883 | 287 | 1390 | 114 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 1883
2 | 3 | 23 | 1814 | 287 | 1324 | 111 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1814
2 | 4 | 0 | 1730 | 287 | 1248 | 105 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1730
2 | 4 | 1 | 1705 | 287 | 1226 | 103 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1705
2 | 4 | 2 | 1706 | 287 | 1228 | 101 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1706
2 | 4 | 3 | 1703 | 287 | 1225 | 101 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1703
2 | 4 | 4 | 1700 | 287 | 1220 | 100 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1700
2 | 4 | 5 | 1773 | 287 | 1292 | 102 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1773
2 | 4 | 6 | 1962 | 287 | 1477 | 106 | 2 | 83 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1962
2 | 4 | 7 | 2102 | 287 | 1499 | 112 | 2 | 83 | 111 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2102
2 | 4 | 8 | 2243 | 287 | 1300 | 120 | 2 | 83 | 445 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 2243
2 | 4 | 9 | 2227 | 287 | 961 | 122 | 2 | 83 | 766 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2227
2 | 4 | 10 | 2097 | 287 | 629 | 119 | 2 | 83 | 972 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2097
2 | 4 | 11 | 1995 | 287 | 355 | 112 | 2 | 83 | 1074 | 0 | 6 | 0 | -168 | 244 | 1995
2 | 4 | 12 | 1843 | 287 | 355 | 112 | 2 | 83 | 1076 | 0 | 6 | 0 | -327 | 249 | 1843
2 | 4 | 13 | 1879 | 287 | 355 | 116 | 2 | 83 | 981 | 0 | 7 | 0 | -42 | 90 | 1879
2 | 4 | 14 | 1867 | 287 | 546 | 118 | 2 | 83 | 777 | 0 | 6 | 0 | 0 | 48 | 1867
2 | 4 | 15 | 1860 | 287 | 911 | 126 | 2 | 83 | 446 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1860
2 | 4 | 16 | 1909 | 287 | 1256 | 153 | 2 | 83 | 124 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1909
2 | 4 | 17 | 1963 | 287 | 1412 | 172 | 2 | 83 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1963
2 | 4 | 18 | 1989 | 287 | 1435 | 175 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1989
2 | 4 | 19 | 1938 | 287 | 1385 | 173 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1938
2 | 4 | 20 | 1929 | 287 | 1389 | 163 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1929
2 | 4 | 21 | 1871 | 287 | 1365 | 125 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1871
2 | 4 | 22 | 1785 | 287 | 1290 | 114 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1785
2 | 4 | 23 | 1715 | 287 | 1225 | 111 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1715
2 | 5 | 0 | 1634 | 287 | 1152 | 105 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1634
2 | 5 | 1 | 1620 | 287 | 1139 | 103 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1620
2 | 5 | 2 | 1625 | 287 | 1146 | 101 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1625
2 | 5 | 3 | 1622 | 287 | 1144 | 101 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1622
2 | 5 | 4 | 1640 | 287 | 1162 | 100 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1640
2 | 5 | 5 | 1705 | 287 | 1226 | 102 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1705
2 | 5 | 6 | 1868 | 287 | 1383 | 106 | 2 | 83 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1868
2 | 5 | 7 | 1985 | 287 | 1392 | 112 | 2 | 83 | 105 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1985
2 | 5 | 8 | 2124 | 287 | 1234 | 120 | 2 | 83 | 393 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2124
2 | 5 | 9 | 2135 | 287 | 970 | 122 | 2 | 83 | 667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2135
2 | 5 | 10 | 2017 | 287 | 753 | 119 | 2 | 83 | 768 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2017
2 | 5 | 11 | 1944 | 287 | 593 | 112 | 2 | 83 | 822 | 0 | 6 | 0 | 0 | 39 | 1944
2 | 5 | 12 | 1796 | 287 | 418 | 112 | 2 | 83 | 784 | 0 | 7 | 0 | 8 | 95 | 1796
2 | 5 | 13 | 1844 | 287 | 589 | 116 | 2 | 83 | 708 | 0 | 7 | 0 | 0 | 52 | 1844
2 | 5 | 14 | 1826 | 287 | 690 | 118 | 2 | 83 | 579 | 0 | 6 | 0 | 0 | 61 | 1826
2 | 5 | 15 | 1805 | 287 | 952 | 126 | 2 | 83 | 350 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1805
2 | 5 | 16 | 1845 | 287 | 1221 | 153 | 2 | 83 | 93 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1845
2 | 5 | 17 | 1907 | 287 | 1353 | 172 | 2 | 83 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1907
2 | 5 | 18 | 1921 | 287 | 1366 | 175 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1921
2 | 5 | 19 | 1882 | 287 | 1330 | 173 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1882
2 | 5 | 20 | 1857 | 287 | 1315 | 163 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1857
2 | 5 | 21 | 1803 | 287 | 1297 | 125 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1803
2 | 5 | 22 | 1726 | 287 | 1232 | 114 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1726
2 | 5 | 23 | 1656 | 287 | 1166 | 111 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1656
2 | 6 | 0 | 1575 | 287 | 1092 | 105 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1575
2 | 6 | 1 | 1553 | 287 | 1069 | 103 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 1553
2 | 6 | 2 | 1559 | 287 | 1073 | 101 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1559
2 | 6 | 3 | 1572 | 287 | 1087 | 101 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 1572
2 | 6 | 4 | 1588 | 287 | 1102 | 100 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1588
2 | 6 | 5 | 1646 | 287 | 1159 | 102 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1646
2 | 6 | 6 | 1802 | 287 | 1310 | 106 | 2 | 83 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1802
2 | 6 | 7 | 1921 | 287 | 1341 | 112 | 2 | 83 | 81 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 1921
2 | 6 | 8 | 2058 | 287 | 1285 | 120 | 2 | 83 | 266 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2058
2 | 6 | 9 | 2089 | 287 | 1119 | 122 | 2 | 83 | 461 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2089
2 | 6 | 10 | 2012 | 287 | 585 | 119 | 2 | 83 | 695 | 0 | 14 | 0 | 0 | 227 | 2012
2 | 6 | 11 | 1927 | 287 | 355 | 112 | 2 | 83 | 815 | 0 | 14 | 0 | 16 | 243 | 1927
2 | 6 | 12 | 1792 | 287 | 355 | 112 | 2 | 83 | 766 | 0 | 19 | 0 | -13 | 181 | 1792
2 | 6 | 13 | 1839 | 287 | 507 | 116 | 2 | 83 | 578 | 0 | 18 | 0 | -2 | 250 | 1839
2 | 6 | 14 | 1838 | 287 | 840 | 118 | 2 | 83 | 469 | 0 | 17 | 0 | 0 | 22 | 1838
2 | 6 | 15 | 1818 | 287 | 978 | 126 | 2 | 83 | 325 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1818
2 | 6 | 16 | 1848 | 287 | 1205 | 153 | 2 | 83 | 103 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1848
2 | 6 | 17 | 1886 | 287 | 1323 | 172 | 2 | 83 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1886
2 | 6 | 18 | 1898 | 287 | 1332 | 175 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1898
2 | 6 | 19 | 1850 | 287 | 1283 | 173 | 2 | 83 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1850
2 | 6 | 20 | 1831 | 287 | 1277 | 163 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1831
2 | 6 | 21 | 1780 | 287 | 1266 | 125 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1780
2 | 6 | 22 | 1715 | 287 | 1212 | 114 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1715
2 | 6 | 23 | 1650 | 287 | 1148 | 111 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1650
2 | 7 | 0 | 1564 | 287 | 1075 | 96 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1564
2 | 7 | 1 | 1527 | 287 | 1037 | 96 | 2 | 83 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1527
2 | 7 | 2 | 1520 | 287 | 1031 | 97 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1520
2 | 7 | 3 | 1516 | 287 | 1028 | 96 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1516
2 | 7 | 4 | 1502 | 287 | 1015 | 95 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1502
2 | 7 | 5 | 1498 | 287 | 1009 | 97 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1498
2 | 7 | 6 | 1525 | 287 | 1035 | 99 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1525
2 | 7 | 7 | 1586 | 287 | 1080 | 106 | 2 | 83 | 13 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1586
2 | 7 | 8 | 1704 | 287 | 1149 | 110 | 2 | 83 | 58 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 1704
2 | 7 | 9 | 1757 | 287 | 1151 | 112 | 2 | 83 | 108 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1757
2 | 7 | 10 | 1742 | 287 | 1089 | 108 | 2 | 83 | 161 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1742
2 | 7 | 11 | 1690 | 287 | 915 | 105 | 2 | 83 | 290 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1690
2 | 7 | 12 | 1616 | 287 | 664 | 103 | 2 | 83 | 473 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1616
2 | 7 | 13 | 1576 | 287 | 576 | 105 | 2 | 83 | 485 | 0 | 3 | 0 | 0 | 35 | 1576
2 | 7 | 14 | 1532 | 287 | 514 | 106 | 2 | 83 | 498 | 0 | 3 | 0 | 0 | 39 | 1532
2 | 7 | 15 | 1515 | 287 | 720 | 112 | 2 | 83 | 305 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1515
2 | 7 | 16 | 1562 | 287 | 954 | 125 | 2 | 83 | 106 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1562
2 | 7 | 17 | 1666 | 287 | 1138 | 149 | 2 | 83 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1666
2 | 7 | 18 | 1720 | 287 | 1190 | 154 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1720
2 | 7 | 19 | 1712 | 287 | 1181 | 155 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1712
2 | 7 | 20 | 1689 | 287 | 1167 | 148 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1689
2 | 7 | 21 | 1636 | 287 | 1130 | 130 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1636
2 | 7 | 22 | 1556 | 287 | 1066 | 110 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1556
2 | 7 | 23 | 1496 | 287 | 1009 | 104 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1496
2 | 8 | 0 | 1424 | 287 | 944 | 96 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1424
2 | 8 | 1 | 1402 | 287 | 923 | 96 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 1402
2 | 8 | 2 | 1413 | 287 | 925 | 97 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1413
2 | 8 | 3 | 1421 | 287 | 937 | 96 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1421
2 | 8 | 4 | 1401 | 287 | 915 | 95 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1401
2 | 8 | 5 | 1401 | 287 | 914 | 97 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1401
2 | 8 | 6 | 1448 | 287 | 956 | 99 | 2 | 83 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1448
2 | 8 | 7 | 1520 | 287 | 962 | 106 | 2 | 83 | 59 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1520
2 | 8 | 8 | 1615 | 287 | 887 | 110 | 2 | 83 | 223 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 1615
2 | 8 | 9 | 1671 | 287 | 873 | 112 | 2 | 83 | 289 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1671
2 | 8 | 10 | 1670 | 287 | 790 | 108 | 2 | 83 | 377 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1670
2 | 8 | 11 | 1613 | 287 | 659 | 105 | 2 | 83 | 455 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 1613
2 | 8 | 12 | 1564 | 287 | 589 | 103 | 2 | 83 | 475 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1564
2 | 8 | 13 | 1531 | 287 | 485 | 105 | 2 | 83 | 542 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 1531
2 | 8 | 14 | 1533 | 287 | 518 | 106 | 2 | 83 | 510 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1533
2 | 8 | 15 | 1565 | 287 | 747 | 112 | 2 | 83 | 308 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1565
2 | 8 | 16 | 1667 | 287 | 1052 | 125 | 2 | 83 | 93 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1667
2 | 8 | 17 | 1833 | 287 | 1286 | 149 | 2 | 83 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 1833
2 | 8 | 18 | 1917 | 287 | 1367 | 154 | 2 | 83 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 1917
2 | 8 | 19 | 1935 | 287 | 1383 | 155 | 2 | 83 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1935
2 | 8 | 20 | 1910 | 287 | 1366 | 148 | 2 | 83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1910
2 | 8 | 21 | 1855 | 287 | 1329 | 130 | 2 | 83 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 1855
2 | 8 | 22 | 1751 | 287 | 1246 | 110 | 2 | 83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 1751
2 | 8 | 23 | 1689 | 287 | 1192 | 104 | 2 | 83 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 1689
2 | 9 | 0 | 1609 | 287 | 1114 | 105 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 1609
2 | 9 | 1 | 1582 | 287 | 1087 | 103 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1582
2 | 9 | 2 | 1582 | 287 | 1089 | 101 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1582
2 | 9 | 3 | 1589 | 287 | 1094 | 101 | 2 | 83 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1589
2 | 9 | 4 | 1599 | 287 | 1102 | 100 | 2 | 83 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1599
2 | 9 | 5 | 1694 | 287 | 1195 | 102 | 2 | 83 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1694
2 | 9 | 6 | 1918 | 287 | 1414 | 106 | 2 | 83 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1918
2 | 9 | 7 | 2121 | 287 | 1533 | 112 | 2 | 83 | 80 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2121
2 | 9 | 8 | 2307 | 287 | 1491 | 120 | 2 | 83 | 301 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2307
2 | 9 | 9 | 2344 | 287 | 1304 | 122 | 2 | 83 | 525 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2344
2 | 9 | 10 | 2237 | 287 | 1045 | 119 | 2 | 83 | 679 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 2237
2 | 9 | 11 | 2172 | 287 | 883 | 112 | 2 | 83 | 782 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 2172
2 | 9 | 12 | 2008 | 287 | 697 | 112 | 2 | 83 | 802 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2008
2 | 9 | 13 | 2054 | 287 | 740 | 116 | 2 | 83 | 800 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2054
2 | 9 | 14 | 2032 | 287 | 827 | 118 | 2 | 83 | 690 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 2032
2 | 9 | 15 | 2023 | 287 | 1069 | 126 | 2 | 83 | 431 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2023
2 | 9 | 16 | 2096 | 287 | 1398 | 153 | 2 | 83 | 150 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2096
2 | 9 | 17 | 2151 | 287 | 1580 | 172 | 2 | 83 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2151
2 | 9 | 18 | 2180 | 287 | 1608 | 175 | 2 | 83 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2180
2 | 9 | 19 | 2126 | 287 | 1558 | 173 | 2 | 83 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2126
2 | 9 | 20 | 2096 | 287 | 1540 | 163 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2096
2 | 9 | 21 | 2032 | 287 | 1516 | 125 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 2032
2 | 9 | 22 | 1928 | 287 | 1429 | 114 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1928
2 | 9 | 23 | 1853 | 287 | 1049 | 111 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 314 | 1 | 1853
2 | 10 | 0 | 1767 | 287 | 904 | 105 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 380 | 0 | 1767
2 | 10 | 1 | 1733 | 287 | 1251 | 103 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1733
2 | 10 | 2 | 1731 | 287 | 868 | 101 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 380 | 1 | 1731
2 | 10 | 3 | 1728 | 287 | 1245 | 101 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1728
2 | 10 | 4 | 1736 | 287 | 1257 | 100 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1736
2 | 10 | 5 | 1802 | 287 | 946 | 102 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 380 | 0 | 1802
2 | 10 | 6 | 1995 | 287 | 1514 | 106 | 2 | 83 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1995
2 | 10 | 7 | 2127 | 287 | 1520 | 112 | 2 | 83 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2127
2 | 10 | 8 | 2265 | 287 | 1341 | 120 | 2 | 83 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2265
2 | 10 | 9 | 2260 | 287 | 1076 | 122 | 2 | 83 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2260
2 | 10 | 10 | 2128 | 287 | 836 | 119 | 2 | 83 | 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2128
2 | 10 | 11 | 2037 | 287 | 775 | 112 | 2 | 83 | 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2037
2 | 10 | 12 | 1901 | 287 | 687 | 112 | 2 | 83 | 705 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1901
2 | 10 | 13 | 1967 | 287 | 915 | 116 | 2 | 83 | 563 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1967
2 | 10 | 14 | 1956 | 287 | 1074 | 118 | 2 | 83 | 389 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1956
2 | 10 | 15 | 1974 | 287 | 1313 | 126 | 2 | 83 | 161 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1974
2 | 10 | 16 | 2039 | 287 | 1480 | 153 | 2 | 83 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2039
2 | 10 | 17 | 2063 | 287 | 1516 | 172 | 2 | 83 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2063
2 | 10 | 18 | 2049 | 287 | 1500 | 175 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2049
2 | 10 | 19 | 1979 | 287 | 1433 | 173 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1979
2 | 10 | 20 | 1954 | 287 | 1418 | 163 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1954
2 | 10 | 21 | 1882 | 287 | 1383 | 125 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1882
2 | 10 | 22 | 1796 | 287 | 1308 | 114 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1796
2 | 10 | 23 | 1719 | 287 | 1233 | 111 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1719
2 | 11 | 0 | 1627 | 287 | 1153 | 96 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1627
2 | 11 | 1 | 1585 | 287 | 1114 | 96 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1585
2 | 11 | 2 | 1587 | 287 | 1117 | 97 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1587
2 | 11 | 3 | 1590 | 287 | 1120 | 96 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1590
2 | 11 | 4 | 1577 | 287 | 1107 | 95 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1577
2 | 11 | 5 | 1603 | 287 | 1129 | 97 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1603
2 | 11 | 6 | 1673 | 287 | 1195 | 99 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1673
2 | 11 | 7 | 1812 | 287 | 1326 | 106 | 2 | 83 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1812
2 | 11 | 8 | 2022 | 287 | 1499 | 110 | 2 | 83 | 35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2022
2 | 11 | 9 | 2109 | 287 | 1523 | 112 | 2 | 83 | 94 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 2109
2 | 11 | 10 | 2054 | 287 | 1368 | 108 | 2 | 83 | 197 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2054
2 | 11 | 11 | 1998 | 287 | 1257 | 105 | 2 | 83 | 252 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1998
2 | 11 | 12 | 1894 | 287 | 1181 | 103 | 2 | 83 | 225 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1894
2 | 11 | 13 | 1933 | 287 | 1203 | 105 | 2 | 83 | 235 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1933
2 | 11 | 14 | 1889 | 287 | 1103 | 106 | 2 | 83 | 287 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1889
2 | 11 | 15 | 1861 | 287 | 1009 | 112 | 2 | 83 | 346 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1861
2 | 11 | 16 | 1879 | 287 | 1216 | 125 | 2 | 83 | 145 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1879
2 | 11 | 17 | 1928 | 287 | 1377 | 149 | 2 | 83 | 4 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1928
2 | 11 | 18 | 1956 | 287 | 1408 | 154 | 2 | 83 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1956
2 | 11 | 19 | 1939 | 287 | 1392 | 155 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1939
2 | 11 | 20 | 1900 | 287 | 1360 | 148 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1900
2 | 11 | 21 | 1852 | 287 | 1331 | 130 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 1852
2 | 11 | 22 | 1758 | 287 | 1257 | 110 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1758
2 | 11 | 23 | 1695 | 287 | 1201 | 104 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 1695
2 | 12 | 0 | 1612 | 287 | 1117 | 105 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1612
2 | 12 | 1 | 1586 | 287 | 1092 | 103 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1586
2 | 12 | 2 | 1598 | 287 | 1106 | 101 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1598
2 | 12 | 3 | 1598 | 287 | 1109 | 101 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1598
2 | 12 | 4 | 1614 | 287 | 1126 | 100 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1614
2 | 12 | 5 | 1669 | 287 | 1179 | 102 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1669
2 | 12 | 6 | 1827 | 287 | 1333 | 106 | 2 | 83 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1827
2 | 12 | 7 | 1958 | 287 | 1348 | 112 | 2 | 83 | 115 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1958
2 | 12 | 8 | 2099 | 287 | 1172 | 120 | 2 | 83 | 425 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2099
2 | 12 | 9 | 2116 | 287 | 663 | 122 | 2 | 83 | 741 | 0 | 11 | 0 | 208 | -1 | 2116
2 | 12 | 10 | 2019 | 287 | 355 | 119 | 2 | 83 | 959 | 0 | 11 | 0 | 203 | 0 | 2019
2 | 12 | 11 | 1939 | 287 | 355 | 112 | 2 | 83 | 993 | 0 | 15 | 0 | -16 | 108 | 1939
2 | 12 | 12 | 1817 | 287 | 355 | 112 | 2 | 83 | 906 | 0 | 19 | 0 | -226 | 279 | 1817
2 | 12 | 13 | 1866 | 287 | 355 | 116 | 2 | 83 | 806 | 0 | 21 | 0 | 68 | 128 | 1866
2 | 12 | 14 | 1863 | 287 | 632 | 118 | 2 | 83 | 694 | 0 | 19 | 0 | 0 | 28 | 1863
2 | 12 | 15 | 1863 | 287 | 894 | 126 | 2 | 83 | 454 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1863
2 | 12 | 16 | 1901 | 287 | 1209 | 153 | 2 | 83 | 154 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1901
2 | 12 | 17 | 1954 | 287 | 1396 | 172 | 2 | 83 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1954
2 | 12 | 18 | 1985 | 287 | 1426 | 175 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1985
2 | 12 | 19 | 1940 | 287 | 1386 | 173 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1940
2 | 12 | 20 | 1912 | 287 | 1369 | 163 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 1912
2 | 12 | 21 | 1851 | 287 | 1344 | 125 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1851
2 | 12 | 22 | 1773 | 287 | 1280 | 114 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 1773
2 | 12 | 23 | 1701 | 287 | 1209 | 111 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1701
2 | 13 | 0 | 1617 | 287 | 1130 | 105 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1617
2 | 13 | 1 | 1589 | 287 | 1102 | 103 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1589
2 | 13 | 2 | 1589 | 287 | 1102 | 101 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1589
2 | 13 | 3 | 1601 | 287 | 1115 | 101 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1601
2 | 13 | 4 | 1603 | 287 | 1124 | 100 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1603
2 | 13 | 5 | 1667 | 287 | 1188 | 102 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1667
2 | 13 | 6 | 1815 | 287 | 1328 | 106 | 2 | 83 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1815
2 | 13 | 7 | 1934 | 287 | 1342 | 112 | 2 | 83 | 101 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1934
2 | 13 | 8 | 2064 | 287 | 1153 | 120 | 2 | 83 | 414 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 2064
2 | 13 | 9 | 2074 | 287 | 813 | 122 | 2 | 83 | 761 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2074
2 | 13 | 10 | 1971 | 287 | 355 | 119 | 2 | 83 | 965 | 0 | 7 | 0 | 75 | 78 | 1971
2 | 13 | 11 | 1872 | 287 | 355 | 112 | 2 | 83 | 1004 | 0 | 9 | 0 | -28 | 48 | 1872
2 | 13 | 12 | 1749 | 287 | 355 | 112 | 2 | 83 | 1004 | 0 | 12 | 0 | -375 | 269 | 1749
2 | 13 | 13 | 1796 | 287 | 355 | 116 | 2 | 83 | 969 | 0 | 12 | 0 | -123 | 95 | 1796
2 | 13 | 14 | 1774 | 287 | 355 | 118 | 2 | 83 | 816 | 0 | 10 | 0 | 14 | 89 | 1774
2 | 13 | 15 | 1754 | 287 | 683 | 126 | 2 | 83 | 535 | 0 | 8 | 0 | 0 | 30 | 1754
2 | 13 | 16 | 1785 | 287 | 1074 | 153 | 2 | 83 | 180 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1785
2 | 13 | 17 | 1813 | 287 | 1255 | 172 | 2 | 83 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1813
2 | 13 | 18 | 1848 | 287 | 1294 | 175 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1848
2 | 13 | 19 | 1821 | 287 | 889 | 173 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 380 | 0 | 1821
2 | 13 | 20 | 1806 | 287 | 1265 | 163 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1806
2 | 13 | 21 | 1775 | 287 | 1271 | 125 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1775
2 | 13 | 22 | 1721 | 287 | 1225 | 114 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1721
2 | 13 | 23 | 1669 | 287 | 1170 | 111 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1669
2 | 14 | 0 | 1579 | 287 | 1097 | 96 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1579
2 | 14 | 1 | 1544 | 287 | 1068 | 96 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1544
2 | 14 | 2 | 1551 | 287 | 1076 | 97 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1551
2 | 14 | 3 | 1559 | 287 | 1087 | 96 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1559
2 | 14 | 4 | 1544 | 287 | 1073 | 95 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1544
2 | 14 | 5 | 1543 | 287 | 1071 | 97 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1543
2 | 14 | 6 | 1580 | 287 | 1106 | 99 | 2 | 83 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1580
2 | 14 | 7 | 1619 | 287 | 994 | 106 | 2 | 83 | 146 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1619
2 | 14 | 8 | 1636 | 287 | 658 | 110 | 2 | 83 | 495 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1636
2 | 14 | 9 | 1594 | 287 | 355 | 112 | 2 | 83 | 815 | 0 | 1 | 0 | -110 | 49 | 1594
2 | 14 | 10 | 1513 | 287 | 355 | 108 | 2 | 83 | 1019 | 0 | 1 | 0 | -341 | -1 | 1513
2 | 14 | 11 | 1454 | 287 | 355 | 105 | 2 | 83 | 1094 | 0 | 1 | 0 | -381 | -92 | 1454
2 | 14 | 12 | 1380 | 287 | 355 | 103 | 2 | 83 | 1045 | 0 | 1 | 0 | -383 | -113 | 1380
2 | 14 | 13 | 1343 | 287 | 355 | 105 | 2 | 83 | 914 | 0 | 3 | 0 | -383 | -23 | 1343
2 | 14 | 14 | 1319 | 287 | 355 | 106 | 2 | 83 | 683 | 0 | 4 | 0 | -299 | 98 | 1319
2 | 14 | 15 | 1306 | 287 | 355 | 112 | 2 | 83 | 403 | 0 | 6 | 0 | 3 | 55 | 1306
2 | 14 | 16 | 1357 | 287 | 634 | 125 | 2 | 83 | 150 | 0 | 7 | 0 | 0 | 69 | 1357
2 | 14 | 17 | 1464 | 287 | 881 | 149 | 2 | 83 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 48 | 1464
2 | 14 | 18 | 1521 | 287 | 991 | 154 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1521
2 | 14 | 19 | 1504 | 287 | 977 | 155 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1504
2 | 14 | 20 | 1492 | 287 | 972 | 148 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1492
2 | 14 | 21 | 1441 | 287 | 938 | 130 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1441
2 | 14 | 22 | 1376 | 287 | 867 | 110 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 1376
2 | 14 | 23 | 1325 | 287 | 441 | 104 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 380 | 27 | 1325
2 | 15 | 0 | 1259 | 287 | 789 | 96 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1259
2 | 15 | 1 | 1239 | 287 | 750 | 96 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1239
2 | 15 | 2 | 1252 | 287 | 783 | 97 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1252
2 | 15 | 3 | 1275 | 287 | 807 | 96 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1275
2 | 15 | 4 | 1285 | 287 | 818 | 95 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1285
2 | 15 | 5 | 1284 | 287 | 788 | 97 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1284
2 | 15 | 6 | 1290 | 287 | 395 | 99 | 2 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 380 | 43 | 1290
2 | 15 | 7 | 1308 | 287 | 708 | 106 | 2 | 83 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 1308
2 | 15 | 8 | 1313 | 287 | 400 | 110 | 2 | 83 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 1313
2 | 15 | 9 | 1292 | 287 | 355 | 112 | 2 | 83 | 689 | 0 | 0 | 0 | -164 | -72 | 1292
2 | 15 | 10 | 1235 | 287 | 355 | 108 | 2 | 83 | 835 | 0 | 1 | 0 | -385 | -51 | 1235
2 | 15 | 11 | 1201 | 287 | 355 | 105 | 2 | 83 | 790 | 0 | 2 | 0 | -386 | -37 | 1201
2 | 15 | 12 | 1184 | 287 | 355 | 103 | 2 | 83 | 648 | 0 | 2 | 0 | -386 | 90 | 1184
2 | 15 | 13 | 1166 | 287 | 355 | 105 | 2 | 83 | 648 | 0 | 4 | 0 | -387 | 69 | 1166
2 | 15 | 14 | 1148 | 287 | 355 | 106 | 2 | 83 | 665 | 0 | 5 | 0 | -354 | -1 | 1148
2 | 15 | 15 | 1149 | 287 | 355 | 112 | 2 | 83 | 445 | 0 | 4 | 0 | -139 | 0 | 1149
2 | 15 | 16 | 1203 | 287 | 453 | 125 | 2 | 83 | 117 | 0 | 4 | 0 | 0 | 132 | 1203
2 | 15 | 17 | 1326 | 287 | 768 | 149 | 2 | 83 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 29 | 1326
2 | 15 | 18 | 1371 | 287 | 839 | 154 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1371
2 | 15 | 19 | 1380 | 287 | 849 | 155 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1380
2 | 15 | 20 | 1367 | 287 | 843 | 148 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1367
2 | 15 | 21 | 1330 | 287 | 824 | 130 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1330
2 | 15 | 22 | 1262 | 287 | 735 | 110 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 39 | 1262
2 | 15 | 23 | 1223 | 287 | 729 | 104 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 11 | 1223
2 | 16 | 0 | 1174 | 287 | 650 | 105 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 37 | 1174
2 | 16 | 1 | 1177 | 287 | 650 | 103 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 37 | 1177
2 | 16 | 2 | 1211 | 287 | 692 | 101 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 29 | 1211
2 | 16 | 3 | 1245 | 287 | 755 | 101 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1245
2 | 16 | 4 | 1273 | 287 | 786 | 100 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1273
2 | 16 | 5 | 1332 | 287 | 843 | 102 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1332
2 | 16 | 6 | 1465 | 287 | 967 | 106 | 2 | 83 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 1465
2 | 16 | 7 | 1618 | 287 | 1006 | 112 | 2 | 83 | 104 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1618
2 | 16 | 8 | 1796 | 287 | 900 | 120 | 2 | 83 | 381 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1796
2 | 16 | 9 | 1853 | 287 | 658 | 122 | 2 | 83 | 681 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1853
2 | 16 | 10 | 1809 | 287 | 355 | 119 | 2 | 83 | 887 | 0 | 22 | 0 | 14 | 40 | 1809
2 | 16 | 11 | 1764 | 287 | 355 | 112 | 2 | 83 | 988 | 0 | 25 | 0 | -150 | 62 | 1764
2 | 16 | 12 | 1647 | 287 | 355 | 112 | 2 | 83 | 1016 | 0 | 27 | 0 | -212 | -23 | 1647
2 | 16 | 13 | 1710 | 287 | 355 | 116 | 2 | 83 | 904 | 0 | 26 | 0 | 35 | -98 | 1710
2 | 16 | 14 | 1708 | 287 | 558 | 118 | 2 | 83 | 633 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1708
2 | 16 | 15 | 1727 | 287 | 534 | 126 | 2 | 83 | 289 | 0 | 26 | 0 | 380 | 0 | 1727
2 | 16 | 16 | 1777 | 287 | 1144 | 153 | 2 | 83 | 79 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1777
2 | 16 | 17 | 1833 | 287 | 1256 | 172 | 2 | 83 | 4 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 1833
2 | 16 | 18 | 1855 | 287 | 1280 | 175 | 2 | 83 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1855
2 | 16 | 19 | 1810 | 287 | 1240 | 173 | 2 | 83 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1810
2 | 16 | 20 | 1793 | 287 | 1236 | 163 | 2 | 83 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 1793
2 | 16 | 21 | 1742 | 287 | 1222 | 125 | 2 | 83 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1742
2 | 16 | 22 | 1668 | 287 | 1160 | 114 | 2 | 83 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 1668
2 | 16 | 23 | 1610 | 287 | 724 | 111 | 2 | 83 | 0 | 0 | 23 | 0 | 380 | 0 | 1610
2 | 17 | 0 | 1544 | 287 | 1042 | 105 | 2 | 83 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1544
2 | 17 | 1 | 1519 | 287 | 1019 | 103 | 2 | 83 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1519
2 | 17 | 2 | 1528 | 287 | 1031 | 101 | 2 | 83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1528
2 | 17 | 3 | 1530 | 287 | 1033 | 101 | 2 | 83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1530
2 | 17 | 4 | 1545 | 287 | 667 | 100 | 2 | 83 | 0 | 0 | 25 | 0 | 380 | 1 | 1545
2 | 17 | 5 | 1604 | 287 | 1107 | 102 | 2 | 83 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1604
2 | 17 | 6 | 1746 | 287 | 1244 | 106 | 2 | 83 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1746
2 | 17 | 7 | 1865 | 287 | 1279 | 112 | 2 | 83 | 82 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1865
2 | 17 | 8 | 2029 | 287 | 1243 | 120 | 2 | 83 | 278 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2029
2 | 17 | 9 | 2085 | 287 | 986 | 122 | 2 | 83 | 595 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2085
2 | 17 | 10 | 2004 | 287 | 355 | 119 | 2 | 83 | 800 | 0 | 4 | 0 | 76 | 278 | 2004
2 | 17 | 11 | 1936 | 287 | 355 | 112 | 2 | 83 | 854 | 0 | 2 | 0 | 16 | 225 | 1936
2 | 17 | 12 | 1802 | 287 | 355 | 112 | 2 | 83 | 828 | 0 | 1 | 0 | -227 | 361 | 1802
2 | 17 | 13 | 1842 | 287 | 355 | 116 | 2 | 83 | 785 | 0 | 0 | 0 | -83 | 297 | 1842
2 | 17 | 14 | 1820 | 287 | 355 | 118 | 2 | 83 | 708 | 0 | 0 | 0 | 14 | 253 | 1820
2 | 17 | 15 | 1796 | 287 | 763 | 126 | 2 | 83 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 1796
2 | 17 | 16 | 1831 | 287 | 1127 | 153 | 2 | 83 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1831
2 | 17 | 17 | 1867 | 287 | 1313 | 172 | 2 | 83 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1867
2 | 17 | 18 | 1899 | 287 | 1352 | 175 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1899
2 | 17 | 19 | 1854 | 287 | 1308 | 173 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1854
2 | 17 | 20 | 1836 | 287 | 1301 | 163 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1836
2 | 17 | 21 | 1785 | 287 | 1287 | 125 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1785
2 | 17 | 22 | 1708 | 287 | 1222 | 114 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1708
2 | 17 | 23 | 1638 | 287 | 1154 | 111 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1638
2 | 18 | 0 | 1570 | 287 | 1092 | 105 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1570
2 | 18 | 1 | 1543 | 287 | 1065 | 103 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1543
2 | 18 | 2 | 1561 | 287 | 1084 | 101 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1561
2 | 18 | 3 | 1567 | 287 | 1089 | 101 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1567
2 | 18 | 4 | 1586 | 287 | 1107 | 100 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1586
2 | 18 | 5 | 1644 | 287 | 1162 | 102 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1644
2 | 18 | 6 | 1792 | 287 | 1302 | 106 | 2 | 83 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1792
2 | 18 | 7 | 1899 | 287 | 1230 | 112 | 2 | 83 | 175 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1899
2 | 18 | 8 | 2012 | 287 | 1012 | 120 | 2 | 83 | 502 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2012
2 | 18 | 9 | 2031 | 287 | 734 | 122 | 2 | 83 | 794 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2031
2 | 18 | 10 | 1945 | 287 | 355 | 119 | 2 | 83 | 1018 | 0 | 13 | 0 | -292 | 360 | 1945
2 | 18 | 11 | 1861 | 287 | 355 | 112 | 2 | 83 | 1128 | 0 | 16 | 0 | -121 | -1 | 1861
2 | 18 | 12 | 1716 | 287 | 355 | 112 | 2 | 83 | 1117 | 0 | 19 | 0 | -257 | -2 | 1716
2 | 18 | 13 | 1774 | 287 | 355 | 116 | 2 | 83 | 961 | 0 | 20 | 0 | -49 | -1 | 1774
2 | 18 | 14 | 1770 | 287 | 355 | 118 | 2 | 83 | 702 | 0 | 20 | 0 | 13 | 190 | 1770
2 | 18 | 15 | 1771 | 287 | 842 | 126 | 2 | 83 | 397 | 0 | 22 | 0 | 0 | 12 | 1771
2 | 18 | 16 | 1833 | 287 | 1155 | 153 | 2 | 83 | 130 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1833
2 | 18 | 17 | 1896 | 287 | 1322 | 172 | 2 | 83 | 8 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1896
2 | 18 | 18 | 1939 | 287 | 984 | 175 | 2 | 83 | 0 | 0 | 27 | 0 | 380 | 1 | 1939
2 | 18 | 19 | 1897 | 287 | 1300 | 173 | 2 | 83 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 22 | 1897
2 | 18 | 20 | 1872 | 287 | 1309 | 163 | 2 | 83 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1872
2 | 18 | 21 | 1817 | 287 | 1279 | 125 | 2 | 83 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 15 | 1817
2 | 18 | 22 | 1741 | 287 | 1217 | 114 | 2 | 83 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 9 | 1741
2 | 18 | 23 | 1679 | 287 | 1166 | 111 | 2 | 83 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1679
2 | 19 | 0 | 1600 | 287 | 1093 | 105 | 2 | 83 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 1600
2 | 19 | 1 | 1577 | 287 | 1074 | 103 | 2 | 83 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1577
2 | 19 | 2 | 1593 | 287 | 1092 | 101 | 2 | 83 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1593
2 | 19 | 3 | 1602 | 287 | 1102 | 101 | 2 | 83 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1602
2 | 19 | 4 | 1608 | 287 | 1109 | 100 | 2 | 83 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1608
2 | 19 | 5 | 1670 | 287 | 1169 | 102 | 2 | 83 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1670
2 | 19 | 6 | 1835 | 287 | 1327 | 106 | 2 | 83 | 3 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1835
2 | 19 | 7 | 1978 | 287 | 1296 | 112 | 2 | 83 | 173 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1978
2 | 19 | 8 | 2113 | 287 | 1054 | 120 | 2 | 83 | 540 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2113
2 | 19 | 9 | 2143 | 287 | 746 | 122 | 2 | 83 | 873 | 0 | 27 | 0 | 0 | 3 | 2143
2 | 19 | 10 | 2068 | 287 | 355 | 119 | 2 | 83 | 1092 | 0 | 26 | 0 | -119 | 223 | 2068
2 | 19 | 11 | 1987 | 287 | 355 | 112 | 2 | 83 | 1190 | 0 | 25 | 0 | -112 | 45 | 1987
2 | 19 | 12 | 1846 | 287 | 355 | 112 | 2 | 83 | 1204 | 0 | 24 | 0 | -258 | 37 | 1846
2 | 19 | 13 | 1878 | 287 | 355 | 116 | 2 | 83 | 1122 | 0 | 23 | 0 | -115 | 5 | 1878
2 | 19 | 14 | 1867 | 287 | 355 | 118 | 2 | 83 | 936 | 0 | 22 | 0 | -87 | 151 | 1867
2 | 19 | 15 | 1862 | 287 | 707 | 126 | 2 | 83 | 624 | 0 | 16 | 0 | 0 | 17 | 1862
2 | 19 | 16 | 1916 | 287 | 1135 | 153 | 2 | 83 | 239 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1916
2 | 19 | 17 | 1966 | 287 | 1387 | 172 | 2 | 83 | 15 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 1966
2 | 19 | 18 | 2024 | 287 | 1454 | 175 | 2 | 83 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 2024
2 | 19 | 19 | 1988 | 287 | 1421 | 173 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1988
2 | 19 | 20 | 1962 | 287 | 1409 | 163 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1962
2 | 19 | 21 | 1898 | 287 | 1384 | 125 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1898
2 | 19 | 22 | 1810 | 287 | 1307 | 114 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1810
2 | 19 | 23 | 1750 | 287 | 1251 | 111 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1750
2 | 20 | 0 | 1664 | 287 | 1173 | 105 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1664
2 | 20 | 1 | 1629 | 287 | 1141 | 103 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1629
2 | 20 | 2 | 1628 | 287 | 1143 | 101 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1628
2 | 20 | 3 | 1624 | 287 | 1142 | 101 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1624
2 | 20 | 4 | 1633 | 287 | 772 | 100 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 380 | 0 | 1633
2 | 20 | 5 | 1699 | 287 | 1219 | 102 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1699
2 | 20 | 6 | 1872 | 287 | 1387 | 106 | 2 | 83 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1872
2 | 20 | 7 | 1989 | 287 | 1362 | 112 | 2 | 83 | 139 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1989
2 | 20 | 8 | 2110 | 287 | 1172 | 120 | 2 | 83 | 444 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2110
2 | 20 | 9 | 2132 | 287 | 990 | 122 | 2 | 83 | 647 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2132
2 | 20 | 10 | 2037 | 287 | 698 | 119 | 2 | 83 | 847 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2037
2 | 20 | 11 | 1952 | 287 | 355 | 112 | 2 | 83 | 861 | 0 | 1 | 0 | 83 | 168 | 1952
2 | 20 | 12 | 1804 | 287 | 355 | 112 | 2 | 83 | 758 | 0 | 1 | 0 | -39 | 245 | 1804
2 | 20 | 13 | 1852 | 287 | 638 | 116 | 2 | 83 | 658 | 0 | 2 | 0 | 0 | 66 | 1852
2 | 20 | 14 | 1832 | 287 | 789 | 118 | 2 | 83 | 506 | 0 | 2 | 0 | 0 | 45 | 1832
2 | 20 | 15 | 1832 | 287 | 1009 | 126 | 2 | 83 | 308 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1832
2 | 20 | 16 | 1853 | 287 | 1219 | 153 | 2 | 83 | 107 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1853
2 | 20 | 17 | 1870 | 287 | 1318 | 172 | 2 | 83 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1870
2 | 20 | 18 | 1888 | 287 | 1339 | 175 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1888
2 | 20 | 19 | 1848 | 287 | 1302 | 173 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1848
2 | 20 | 20 | 1823 | 287 | 1286 | 163 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1823
2 | 20 | 21 | 1792 | 287 | 1292 | 125 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1792
2 | 20 | 22 | 1739 | 287 | 1249 | 114 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1739
2 | 20 | 23 | 1680 | 287 | 1192 | 111 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1680
2 | 21 | 0 | 1603 | 287 | 1131 | 96 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1603
2 | 21 | 1 | 1565 | 287 | 1092 | 96 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1565
2 | 21 | 2 | 1567 | 287 | 1093 | 97 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1567
2 | 21 | 3 | 1562 | 287 | 1088 | 96 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1562
2 | 21 | 4 | 1538 | 287 | 1067 | 95 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1538
2 | 21 | 5 | 1532 | 287 | 1059 | 97 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1532
2 | 21 | 6 | 1584 | 287 | 1106 | 99 | 2 | 83 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1584
2 | 21 | 7 | 1621 | 287 | 954 | 106 | 2 | 83 | 187 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1621
2 | 21 | 8 | 1623 | 287 | 589 | 110 | 2 | 83 | 551 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1623
2 | 21 | 9 | 1572 | 287 | 355 | 112 | 2 | 83 | 874 | 0 | 1 | 0 | -246 | 104 | 1572
2 | 21 | 10 | 1499 | 287 | 355 | 108 | 2 | 83 | 1079 | 0 | 1 | 0 | -380 | -36 | 1499
2 | 21 | 11 | 1434 | 287 | 355 | 105 | 2 | 83 | 1172 | 0 | 1 | 0 | -381 | -190 | 1434
2 | 21 | 12 | 1362 | 287 | 355 | 103 | 2 | 83 | 1176 | 0 | 2 | 0 | -383 | -263 | 1362
2 | 21 | 13 | 1330 | 287 | 355 | 105 | 2 | 83 | 1085 | 0 | 2 | 0 | -384 | -205 | 1330
2 | 21 | 14 | 1295 | 287 | 355 | 106 | 2 | 83 | 905 | 0 | 2 | 0 | -384 | -61 | 1295
2 | 21 | 15 | 1275 | 287 | 355 | 112 | 2 | 83 | 599 | 0 | 2 | 0 | -135 | -30 | 1275
2 | 21 | 16 | 1307 | 287 | 355 | 125 | 2 | 83 | 223 | 0 | 3 | 0 | 91 | 138 | 1307
2 | 21 | 17 | 1396 | 287 | 799 | 149 | 2 | 83 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 61 | 1396
2 | 21 | 18 | 1482 | 287 | 952 | 154 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1482
2 | 21 | 19 | 1488 | 287 | 548 | 155 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 380 | 29 | 1488
2 | 21 | 20 | 1477 | 287 | 955 | 148 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1477
2 | 21 | 21 | 1440 | 287 | 899 | 130 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 37 | 1440
2 | 21 | 22 | 1372 | 287 | 858 | 110 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 | 1372
2 | 21 | 23 | 1329 | 287 | 807 | 104 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 43 | 1329
2 | 22 | 0 | 1273 | 287 | 390 | 96 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 380 | 32 | 1273
2 | 22 | 1 | 1270 | 287 | 749 | 96 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 51 | 1270
2 | 22 | 2 | 1280 | 287 | 383 | 97 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 377 | 49 | 1280
2 | 22 | 3 | 1301 | 287 | 782 | 96 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 49 | 1301
2 | 22 | 4 | 1304 | 287 | 398 | 95 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 380 | 56 | 1304
2 | 22 | 5 | 1299 | 287 | 385 | 97 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 379 | 64 | 1299
2 | 22 | 6 | 1302 | 287 | 746 | 99 | 2 | 83 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 82 | 1302
2 | 22 | 7 | 1328 | 287 | 385 | 106 | 2 | 83 | 86 | 0 | 1 | 0 | 379 | -1 | 1328
2 | 22 | 8 | 1341 | 287 | 355 | 110 | 2 | 83 | 299 | 0 | 0 | 0 | -4 | 209 | 1341
2 | 22 | 9 | 1325 | 287 | 355 | 112 | 2 | 83 | 621 | 0 | 1 | 0 | -384 | 248 | 1325
2 | 22 | 10 | 1279 | 287 | 355 | 108 | 2 | 83 | 912 | 0 | 1 | 0 | -385 | -84 | 1279
2 | 22 | 11 | 1230 | 287 | 355 | 105 | 2 | 83 | 1056 | -79 | 2 | -2 | -386 | -193 | 1230
2 | 22 | 12 | 1189 | 287 | 355 | 103 | 2 | 83 | 1085 | -80 | 3 | -3 | -386 | -260 | 1189
2 | 22 | 13 | 1151 | 287 | 355 | 105 | 2 | 83 | 1010 | -16 | 4 | -4 | -387 | -288 | 1151
2 | 22 | 14 | 1128 | 287 | 355 | 106 | 2 | 83 | 857 | 0 | 8 | 0 | -387 | -183 | 1128
2 | 22 | 15 | 1128 | 287 | 355 | 112 | 2 | 83 | 558 | 0 | 10 | 0 | -387 | 108 | 1128
2 | 22 | 16 | 1178 | 287 | 355 | 125 | 2 | 83 | 180 | 0 | 11 | 0 | 1 | 134 | 1178
2 | 22 | 17 | 1291 | 287 | 355 | 149 | 2 | 83 | 5 | 0 | 11 | 0 | 332 | 67 | 1291
2 | 22 | 18 | 1360 | 287 | 699 | 154 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 125 | 1360
2 | 22 | 19 | 1350 | 287 | 693 | 155 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 121 | 1350
2 | 22 | 20 | 1316 | 287 | 355 | 148 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 376 | 54 | 1316
2 | 22 | 21 | 1277 | 287 | 686 | 130 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 77 | 1277
2 | 22 | 22 | 1224 | 287 | 612 | 110 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 120 | 1224
2 | 22 | 23 | 1186 | 287 | 580 | 104 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 120 | 1186
2 | 23 | 0 | 1134 | 287 | 541 | 96 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 114 | 1134
2 | 23 | 1 | 1123 | 287 | 544 | 96 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 100 | 1123
2 | 23 | 2 | 1146 | 287 | 355 | 97 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 226 | 85 | 1146
2 | 23 | 3 | 1182 | 287 | 355 | 96 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 347 | 2 | 1182
2 | 23 | 4 | 1190 | 287 | 621 | 95 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 94 | 1190
2 | 23 | 5 | 1202 | 287 | 645 | 97 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 84 | 1202
2 | 23 | 6 | 1247 | 287 | 383 | 99 | 2 | 83 | 2 | 0 | 3 | 0 | 380 | 8 | 1247
2 | 23 | 7 | 1348 | 287 | 686 | 106 | 2 | 83 | 83 | 0 | 3 | 0 | 0 | 98 | 1348
2 | 23 | 8 | 1482 | 287 | 450 | 110 | 2 | 83 | 314 | 0 | 3 | 0 | 0 | 233 | 1482
2 | 23 | 9 | 1551 | 287 | 355 | 112 | 2 | 83 | 566 | 0 | 3 | 0 | -8 | 151 | 1551
2 | 23 | 10 | 1539 | 287 | 355 | 108 | 2 | 83 | 860 | 0 | 3 | 0 | -379 | 220 | 1539
2 | 23 | 11 | 1509 | 287 | 355 | 105 | 2 | 83 | 1027 | 0 | 5 | 0 | -380 | 25 | 1509
2 | 23 | 12 | 1429 | 287 | 355 | 103 | 2 | 83 | 1058 | 0 | 7 | 0 | -382 | -84 | 1429
2 | 23 | 13 | 1471 | 287 | 355 | 105 | 2 | 83 | 1025 | 0 | 7 | 0 | -381 | -12 | 1471
2 | 23 | 14 | 1452 | 287 | 355 | 106 | 2 | 83 | 858 | 0 | 6 | 0 | -381 | 136 | 1452
2 | 23 | 15 | 1441 | 287 | 355 | 112 | 2 | 83 | 562 | 0 | 5 | 0 | -87 | 122 | 1441
2 | 23 | 16 | 1474 | 287 | 597 | 125 | 2 | 83 | 211 | 0 | 5 | 0 | 0 | 164 | 1474
2 | 23 | 17 | 1516 | 287 | 940 | 149 | 2 | 83 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 37 | 1516
2 | 23 | 18 | 1575 | 287 | 1018 | 154 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 25 | 1575
2 | 23 | 19 | 1535 | 287 | 606 | 155 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 380 | 16 | 1535
2 | 23 | 20 | 1528 | 287 | 981 | 148 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 22 | 1528
2 | 23 | 21 | 1486 | 287 | 975 | 130 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1486
2 | 23 | 22 | 1443 | 287 | 937 | 110 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | 1443
2 | 23 | 23 | 1397 | 287 | 525 | 104 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 380 | 11 | 1397
2 | 24 | 0 | 1335 | 287 | 466 | 105 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 380 | 7 | 1335
2 | 24 | 1 | 1319 | 287 | 840 | 103 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1319
2 | 24 | 2 | 1344 | 287 | 488 | 101 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 380 | 0 | 1344
2 | 24 | 3 | 1369 | 287 | 895 | 101 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1369
2 | 24 | 4 | 1391 | 287 | 918 | 100 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1391
2 | 24 | 5 | 1447 | 287 | 973 | 102 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1447
2 | 24 | 6 | 1549 | 287 | 684 | 106 | 2 | 83 | 6 | 0 | 0 | 0 | 380 | 1 | 1549
2 | 24 | 7 | 1632 | 287 | 1002 | 112 | 2 | 83 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1632
2 | 24 | 8 | 1767 | 287 | 860 | 120 | 2 | 83 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1767
2 | 24 | 9 | 1814 | 287 | 645 | 122 | 2 | 83 | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1814
2 | 24 | 10 | 1760 | 287 | 355 | 119 | 2 | 83 | 667 | 0 | 2 | 0 | 13 | 232 | 1760
2 | 24 | 11 | 1715 | 287 | 355 | 112 | 2 | 83 | 867 | 0 | 4 | 0 | -15 | 20 | 1715
2 | 24 | 12 | 1591 | 287 | 355 | 112 | 2 | 83 | 1047 | 0 | 6 | 0 | -378 | 77 | 1591
2 | 24 | 13 | 1646 | 287 | 355 | 116 | 2 | 83 | 852 | 0 | 7 | 0 | 10 | -66 | 1646
2 | 24 | 14 | 1630 | 287 | 503 | 118 | 2 | 83 | 559 | 0 | 9 | 0 | 0 | 69 | 1630
2 | 24 | 15 | 1618 | 287 | 797 | 126 | 2 | 83 | 267 | 0 | 9 | 0 | 0 | 47 | 1618
2 | 24 | 16 | 1644 | 287 | 1026 | 153 | 2 | 83 | 87 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1644
2 | 24 | 17 | 1657 | 287 | 1103 | 172 | 2 | 83 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1657
2 | 24 | 18 | 1656 | 287 | 1104 | 175 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1656
2 | 24 | 19 | 1610 | 287 | 1060 | 173 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1610
2 | 24 | 20 | 1586 | 287 | 1041 | 163 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 1586
2 | 24 | 21 | 1530 | 287 | 1020 | 125 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1530
2 | 24 | 22 | 1474 | 287 | 969 | 114 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 1474
2 | 24 | 23 | 1418 | 287 | 923 | 111 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1418
2 | 25 | 0 | 1339 | 287 | 825 | 105 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 28 | 1339
2 | 25 | 1 | 1310 | 287 | 792 | 103 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 37 | 1310
2 | 25 | 2 | 1323 | 287 | 841 | 101 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1323
2 | 25 | 3 | 1351 | 287 | 603 | 101 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 254 | 19 | 1351
2 | 25 | 4 | 1347 | 287 | 872 | 100 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1347
2 | 25 | 5 | 1364 | 287 | 863 | 102 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 | 1364
2 | 25 | 6 | 1434 | 287 | 917 | 106 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 37 | 1434
2 | 25 | 7 | 1551 | 287 | 1061 | 112 | 2 | 83 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1551
2 | 25 | 8 | 1731 | 287 | 1205 | 120 | 2 | 83 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1731
2 | 25 | 9 | 1823 | 287 | 1247 | 122 | 2 | 83 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1823
2 | 25 | 10 | 1803 | 287 | 1203 | 119 | 2 | 83 | 108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1803
2 | 25 | 11 | 1776 | 287 | 1152 | 112 | 2 | 83 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1776
2 | 25 | 12 | 1667 | 287 | 1034 | 112 | 2 | 83 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1667
2 | 25 | 13 | 1744 | 287 | 1107 | 116 | 2 | 83 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1744
2 | 25 | 14 | 1753 | 287 | 1175 | 118 | 2 | 83 | 87 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1753
2 | 25 | 15 | 1745 | 287 | 1207 | 126 | 2 | 83 | 37 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1745
2 | 25 | 16 | 1751 | 287 | 1211 | 153 | 2 | 83 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1751
2 | 25 | 17 | 1726 | 287 | 1175 | 172 | 2 | 83 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1726
2 | 25 | 18 | 1705 | 287 | 1152 | 175 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1705
2 | 25 | 19 | 1642 | 287 | 1091 | 173 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1642
2 | 25 | 20 | 1603 | 287 | 1062 | 163 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1603
2 | 25 | 21 | 1540 | 287 | 1035 | 125 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1540
2 | 25 | 22 | 1478 | 287 | 983 | 114 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1478
2 | 25 | 23 | 1416 | 287 | 898 | 111 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 29 | 1416
2 | 26 | 0 | 1339 | 287 | 833 | 105 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25 | 1339
2 | 26 | 1 | 1303 | 287 | 444 | 103 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 380 | 2 | 1303
2 | 26 | 2 | 1319 | 287 | 845 | 101 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1319
2 | 26 | 3 | 1341 | 287 | 866 | 101 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1341
2 | 26 | 4 | 1354 | 287 | 880 | 100 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1354
2 | 26 | 5 | 1379 | 287 | 904 | 102 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1379
2 | 26 | 6 | 1453 | 287 | 970 | 106 | 2 | 83 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1453
2 | 26 | 7 | 1530 | 287 | 953 | 112 | 2 | 83 | 92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1530
2 | 26 | 8 | 1670 | 287 | 872 | 120 | 2 | 83 | 305 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1670
2 | 26 | 9 | 1723 | 287 | 644 | 122 | 2 | 83 | 584 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1723
2 | 26 | 10 | 1705 | 287 | 355 | 119 | 2 | 83 | 841 | 0 | 1 | 0 | 18 | -1 | 1705
2 | 26 | 11 | 1666 | 287 | 355 | 112 | 2 | 83 | 933 | 0 | 1 | 0 | 11 | -118 | 1666
2 | 26 | 12 | 1567 | 287 | 355 | 112 | 2 | 83 | 1022 | 0 | 1 | 0 | -75 | -220 | 1567
2 | 26 | 13 | 1622 | 287 | 355 | 116 | 2 | 83 | 992 | 0 | 1 | 0 | -10 | -204 | 1622
2 | 26 | 14 | 1603 | 287 | 355 | 118 | 2 | 83 | 826 | 0 | 1 | 0 | 9 | -78 | 1603
2 | 26 | 15 | 1573 | 287 | 529 | 126 | 2 | 83 | 544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1573
2 | 26 | 16 | 1578 | 287 | 838 | 153 | 2 | 83 | 213 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1578
2 | 26 | 17 | 1590 | 287 | 1031 | 172 | 2 | 83 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1590
2 | 26 | 18 | 1607 | 287 | 1059 | 175 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1607
2 | 26 | 19 | 1561 | 287 | 1015 | 173 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1561
2 | 26 | 20 | 1530 | 287 | 995 | 163 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1530
2 | 26 | 21 | 1479 | 287 | 980 | 125 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1479
2 | 26 | 22 | 1424 | 287 | 937 | 114 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1424
2 | 26 | 23 | 1384 | 287 | 891 | 111 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1384
2 | 27 | 0 | 1304 | 287 | 826 | 105 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1304
2 | 27 | 1 | 1276 | 287 | 799 | 103 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1276
2 | 27 | 2 | 1289 | 287 | 815 | 101 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1289
2 | 27 | 3 | 1314 | 287 | 839 | 101 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1314
2 | 27 | 4 | 1326 | 287 | 853 | 100 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1326
2 | 27 | 5 | 1342 | 287 | 867 | 102 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1342
2 | 27 | 6 | 1409 | 287 | 927 | 106 | 2 | 83 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1409
2 | 27 | 7 | 1477 | 287 | 916 | 112 | 2 | 83 | 77 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1477
2 | 27 | 8 | 1629 | 287 | 916 | 120 | 2 | 83 | 220 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1629
2 | 27 | 9 | 1695 | 287 | 833 | 122 | 2 | 83 | 336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 1695
2 | 27 | 10 | 1670 | 287 | 687 | 119 | 2 | 83 | 429 | 0 | 2 | 0 | 0 | 61 | 1670
2 | 27 | 11 | 1618 | 287 | 572 | 112 | 2 | 83 | 498 | 0 | 2 | 0 | 0 | 62 | 1618
2 | 27 | 12 | 1541 | 287 | 458 | 112 | 2 | 83 | 538 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 | 1541
2 | 27 | 13 | 1592 | 287 | 701 | 116 | 2 | 83 | 403 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1592
2 | 27 | 14 | 1591 | 287 | 857 | 118 | 2 | 83 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1591
2 | 27 | 15 | 1584 | 287 | 957 | 126 | 2 | 83 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1584
2 | 27 | 16 | 1594 | 287 | 1033 | 153 | 2 | 83 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1594
2 | 27 | 17 | 1599 | 287 | 1053 | 172 | 2 | 83 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1599
2 | 27 | 18 | 1595 | 287 | 1047 | 175 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1595
2 | 27 | 19 | 1549 | 287 | 1004 | 173 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1549
2 | 27 | 20 | 1520 | 287 | 985 | 163 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1520
2 | 27 | 21 | 1467 | 287 | 969 | 125 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1467
2 | 27 | 22 | 1406 | 287 | 907 | 114 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1406
2 | 27 | 23 | 1359 | 287 | 852 | 111 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 1359
2 | 28 | 0 | 1279 | 287 | 781 | 96 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 27 | 1279
2 | 28 | 1 | 1255 | 287 | 752 | 96 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 29 | 1255
2 | 28 | 2 | 1261 | 287 | 713 | 97 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 47 | 22 | 1261
2 | 28 | 3 | 1280 | 287 | 792 | 96 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 1280
2 | 28 | 4 | 1272 | 287 | 773 | 95 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 12 | 1272
2 | 28 | 5 | 1246 | 287 | 723 | 97 | 2 | 83 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 32 | 1246
2 | 28 | 6 | 1221 | 287 | 641 | 99 | 2 | 83 | 5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 79 | 1221
2 | 28 | 7 | 1221 | 287 | 455 | 106 | 2 | 83 | 176 | 0 | 26 | 0 | 0 | 86 | 1221
2 | 28 | 8 | 1255 | 287 | 355 | 110 | 2 | 83 | 502 | 0 | 26 | 0 | 2 | -112 | 1255
2 | 28 | 9 | 1272 | 287 | 355 | 112 | 2 | 83 | 769 | 0 | 26 | 0 | -385 | 23 | 1272
2 | 28 | 10 | 1238 | 287 | 355 | 108 | 2 | 83 | 897 | 0 | 27 | 0 | -385 | -136 | 1238
2 | 28 | 11 | 1228 | 287 | 355 | 105 | 2 | 83 | 987 | 0 | 28 | 0 | -386 | -233 | 1228
2 | 28 | 12 | 1206 | 287 | 355 | 103 | 2 | 83 | 1051 | -57 | 29 | -29 | -386 | -232 | 1206
2 | 28 | 13 | 1189 | 287 | 355 | 105 | 2 | 83 | 1032 | -21 | 32 | -32 | -386 | -268 | 1189
2 | 28 | 14 | 1175 | 287 | 355 | 106 | 2 | 83 | 895 | 0 | 30 | 0 | -387 | -196 | 1175
2 | 28 | 15 | 1164 | 287 | 355 | 112 | 2 | 83 | 603 | 0 | 29 | 0 | -377 | 70 | 1164
2 | 28 | 16 | 1193 | 287 | 374 | 125 | 2 | 83 | 242 | 0 | 29 | 0 | 0 | 51 | 1193
2 | 28 | 17 | 1273 | 287 | 689 | 149 | 2 | 83 | 19 | 0 | 29 | 0 | 0 | 15 | 1273
2 | 28 | 18 | 1344 | 287 | 718 | 154 | 2 | 83 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 72 | 1344
2 | 28 | 19 | 1339 | 287 | 716 | 155 | 2 | 83 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 69 | 1339
2 | 28 | 20 | 1318 | 287 | 401 | 148 | 2 | 83 | 0 | 0 | 27 | 0 | 370 | 0 | 1318
2 | 28 | 21 | 1280 | 287 | 692 | 130 | 2 | 83 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 60 | 1280
2 | 28 | 22 | 1222 | 287 | 649 | 110 | 2 | 83 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 66 | 1222
2 | 28 | 23 | 1196 | 287 | 633 | 104 | 2 | 83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 63 | 1196
3 | 1 | 0 | 1138 | 287 | 523 | 146 | 2 | 83 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 74 | 1138
3 | 1 | 1 | 1113 | 287 | 355 | 144 | 2 | 83 | 0 | 0 | 22 | 0 | 164 | 56 | 1113
3 | 1 | 2 | 1141 | 287 | 539 | 144 | 2 | 83 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 63 | 1141
3 | 1 | 3 | 1178 | 287 | 366 | 144 | 2 | 83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 231 | 41 | 1178
3 | 1 | 4 | 1195 | 287 | 370 | 146 | 2 | 83 | 0 | 0 | 23 | 0 | 245 | 39 | 1195
3 | 1 | 5 | 1201 | 287 | 631 | 146 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 31 | 1201
3 | 1 | 6 | 1198 | 287 | 602 | 143 | 2 | 83 | 13 | 0 | 21 | 0 | 0 | 47 | 1198
3 | 1 | 7 | 1201 | 287 | 355 | 145 | 2 | 83 | 221 | 0 | 20 | 0 | 1 | 87 | 1201
3 | 1 | 8 | 1211 | 287 | 355 | 150 | 2 | 83 | 593 | 0 | 17 | 0 | -275 | -1 | 1211
3 | 1 | 9 | 1207 | 287 | 355 | 154 | 2 | 83 | 910 | 0 | 13 | 0 | -386 | -211 | 1207
3 | 1 | 10 | 1179 | 287 | 355 | 154 | 2 | 83 | 1116 | -205 | 8 | -8 | -387 | -226 | 1179
3 | 1 | 11 | 1151 | 287 | 355 | 150 | 2 | 83 | 1204 | -414 | 8 | -8 | -387 | -129 | 1151
3 | 1 | 12 | 1128 | 287 | 355 | 151 | 2 | 83 | 1196 | -484 | 5 | -5 | -387 | -75 | 1128
3 | 1 | 13 | 1105 | 287 | 355 | 151 | 2 | 83 | 1116 | -467 | 7 | -7 | -387 | -35 | 1105
3 | 1 | 14 | 1086 | 287 | 355 | 155 | 2 | 83 | 937 | -200 | 5 | -5 | -387 | -146 | 1086
3 | 1 | 15 | 1089 | 287 | 355 | 167 | 2 | 83 | 637 | 0 | 4 | 0 | -387 | -59 | 1089
3 | 1 | 16 | 1125 | 287 | 355 | 178 | 2 | 83 | 262 | 0 | 3 | 0 | 0 | -45 | 1125
3 | 1 | 17 | 1218 | 287 | 541 | 199 | 2 | 83 | 23 | 0 | 4 | 0 | 0 | 79 | 1218
3 | 1 | 18 | 1303 | 287 | 672 | 206 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 49 | 1303
3 | 1 | 19 | 1314 | 287 | 691 | 207 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 41 | 1314
3 | 1 | 20 | 1306 | 287 | 355 | 195 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 377 | 5 | 1306
3 | 1 | 21 | 1276 | 287 | 657 | 170 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 76 | 1276
3 | 1 | 22 | 1215 | 287 | 615 | 145 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 82 | 1215
3 | 1 | 23 | 1183 | 287 | 613 | 133 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 64 | 1183
3 | 2 | 0 | 1268 | 287 | 727 | 134 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 1268
3 | 2 | 1 | 1267 | 287 | 762 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1267
3 | 2 | 2 | 1299 | 287 | 769 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1299
3 | 2 | 3 | 1340 | 287 | 456 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 1340
3 | 2 | 4 | 1372 | 287 | 850 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1372
3 | 2 | 5 | 1413 | 287 | 887 | 135 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1413
3 | 2 | 6 | 1493 | 287 | 966 | 141 | 2 | 83 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1493
3 | 2 | 7 | 1589 | 287 | 894 | 152 | 2 | 83 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1589
3 | 2 | 8 | 1714 | 287 | 707 | 165 | 2 | 83 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1714
3 | 2 | 9 | 1773 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 756 | 0 | 0 | 0 | 121 | -1 | 1773
3 | 2 | 10 | 1745 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 875 | 0 | 0 | 0 | 12 | -39 | 1745
3 | 2 | 11 | 1709 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 846 | 0 | 1 | 0 | -124 | 89 | 1709
3 | 2 | 12 | 1630 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 788 | 0 | 1 | 0 | -269 | 213 | 1630
3 | 2 | 13 | 1680 | 287 | 355 | 175 | 2 | 83 | 692 | 0 | 1 | 0 | 36 | 49 | 1680
3 | 2 | 14 | 1680 | 287 | 599 | 180 | 2 | 83 | 529 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1680
3 | 2 | 15 | 1669 | 287 | 841 | 194 | 2 | 83 | 260 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1669
3 | 2 | 16 | 1690 | 287 | 1001 | 228 | 2 | 83 | 87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1690
3 | 2 | 17 | 1692 | 287 | 1064 | 247 | 2 | 83 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1692
3 | 2 | 18 | 1703 | 287 | 1072 | 253 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1703
3 | 2 | 19 | 1653 | 287 | 642 | 250 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 380 | -1 | 1653
3 | 2 | 20 | 1624 | 287 | 1009 | 232 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1624
3 | 2 | 21 | 1589 | 287 | 1027 | 176 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1589
3 | 2 | 22 | 1545 | 287 | 986 | 157 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 1545
3 | 2 | 23 | 1512 | 287 | 564 | 153 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 380 | 22 | 1512
3 | 3 | 0 | 1438 | 287 | 885 | 134 | 2 | 83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 23 | 1438
3 | 3 | 1 | 1418 | 287 | 854 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 33 | 1418
3 | 3 | 2 | 1429 | 287 | 885 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 1429
3 | 3 | 3 | 1456 | 287 | 511 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 31 | 0 | 380 | 30 | 1456
3 | 3 | 4 | 1460 | 287 | 883 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 42 | 1460
3 | 3 | 5 | 1485 | 287 | 920 | 135 | 2 | 83 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 27 | 1485
3 | 3 | 6 | 1545 | 287 | 991 | 141 | 2 | 83 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 1545
3 | 3 | 7 | 1644 | 287 | 1081 | 152 | 2 | 83 | 9 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1644
3 | 3 | 8 | 1816 | 287 | 1221 | 165 | 2 | 83 | 28 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1816
3 | 3 | 9 | 1915 | 287 | 1265 | 170 | 2 | 83 | 77 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1915
3 | 3 | 10 | 1906 | 287 | 825 | 170 | 2 | 83 | 128 | 0 | 31 | 0 | 380 | 0 | 1906
3 | 3 | 11 | 1881 | 287 | 1156 | 170 | 2 | 83 | 152 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1881
3 | 3 | 12 | 1780 | 287 | 1024 | 170 | 2 | 83 | 183 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1780
3 | 3 | 13 | 1852 | 287 | 1111 | 175 | 2 | 83 | 164 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 1852
3 | 3 | 14 | 1857 | 287 | 780 | 180 | 2 | 83 | 115 | 0 | 28 | 0 | 380 | 2 | 1857
3 | 3 | 15 | 1845 | 287 | 1204 | 194 | 2 | 83 | 54 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1845
3 | 3 | 16 | 1871 | 287 | 1244 | 228 | 2 | 83 | 14 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1871
3 | 3 | 17 | 1843 | 287 | 1209 | 247 | 2 | 83 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1843
3 | 3 | 18 | 1817 | 287 | 1182 | 253 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 1817
3 | 3 | 19 | 1760 | 287 | 1131 | 250 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 1760
3 | 3 | 20 | 1711 | 287 | 1092 | 232 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 1711
3 | 3 | 21 | 1664 | 287 | 1095 | 176 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1664
3 | 3 | 22 | 1617 | 287 | 1065 | 157 | 2 | 83 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1617
3 | 3 | 23 | 1567 | 287 | 1017 | 153 | 2 | 83 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1567
3 | 4 | 0 | 1491 | 287 | 930 | 134 | 2 | 83 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 28 | 1491
3 | 4 | 1 | 1473 | 287 | 942 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1473
3 | 4 | 2 | 1484 | 287 | 932 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 21 | 1484
3 | 4 | 3 | 1508 | 287 | 956 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 20 | 1508
3 | 4 | 4 | 1522 | 287 | 988 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1522
3 | 4 | 5 | 1550 | 287 | 987 | 135 | 2 | 83 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 26 | 1550
3 | 4 | 6 | 1616 | 287 | 1056 | 141 | 2 | 83 | 17 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1616
3 | 4 | 7 | 1687 | 287 | 905 | 152 | 2 | 83 | 228 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1687
3 | 4 | 8 | 1797 | 287 | 678 | 165 | 2 | 83 | 533 | 0 | 29 | 0 | 0 | 20 | 1797
3 | 4 | 9 | 1839 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 772 | 0 | 19 | 0 | 152 | -1 | 1839
3 | 4 | 10 | 1826 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 953 | 0 | 20 | 0 | 14 | -58 | 1826
3 | 4 | 11 | 1806 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 1071 | 0 | 20 | 0 | -13 | -169 | 1806
3 | 4 | 12 | 1729 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 1098 | 0 | 29 | 0 | -71 | -224 | 1729
3 | 4 | 13 | 1780 | 287 | 355 | 175 | 2 | 83 | 1045 | 0 | 29 | 0 | -31 | -165 | 1780
3 | 4 | 14 | 1773 | 287 | 355 | 180 | 2 | 83 | 899 | 0 | 30 | 0 | 13 | -76 | 1773
3 | 4 | 15 | 1762 | 287 | 536 | 194 | 2 | 83 | 630 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 1762
3 | 4 | 16 | 1770 | 287 | 855 | 228 | 2 | 83 | 275 | 0 | 31 | 0 | 0 | 9 | 1770
3 | 4 | 17 | 1780 | 287 | 1098 | 247 | 2 | 83 | 24 | 0 | 31 | 0 | 0 | 8 | 1780
3 | 4 | 18 | 1831 | 287 | 1175 | 253 | 2 | 83 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1831
3 | 4 | 19 | 1800 | 287 | 1140 | 250 | 2 | 83 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 7 | 1800
3 | 4 | 20 | 1776 | 287 | 1145 | 232 | 2 | 83 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1776
3 | 4 | 21 | 1739 | 287 | 1165 | 176 | 2 | 83 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1739
3 | 4 | 22 | 1685 | 287 | 1131 | 157 | 2 | 83 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1685
3 | 4 | 23 | 1637 | 287 | 1085 | 153 | 2 | 83 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1637
3 | 5 | 0 | 1576 | 287 | 1037 | 134 | 2 | 83 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 6 | 1576
3 | 5 | 1 | 1546 | 287 | 1016 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 1546
3 | 5 | 2 | 1556 | 287 | 1023 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1556
3 | 5 | 3 | 1578 | 287 | 1043 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 3 | 1578
3 | 5 | 4 | 1578 | 287 | 1044 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 3 | 1578
3 | 5 | 5 | 1616 | 287 | 1083 | 135 | 2 | 83 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1616
3 | 5 | 6 | 1705 | 287 | 1145 | 141 | 2 | 83 | 23 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 1705
3 | 5 | 7 | 1770 | 287 | 953 | 152 | 2 | 83 | 269 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 1770
3 | 5 | 8 | 1883 | 287 | 679 | 165 | 2 | 83 | 642 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1883
3 | 5 | 9 | 1923 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 950 | 0 | 25 | 0 | 16 | 35 | 1923
3 | 5 | 10 | 1869 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 1149 | 0 | 23 | 0 | -199 | -1 | 1869
3 | 5 | 11 | 1824 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 1230 | 0 | 21 | 0 | -364 | 40 | 1824
3 | 5 | 12 | 1718 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 1230 | 0 | 21 | 0 | -376 | -54 | 1718
3 | 5 | 13 | 1759 | 287 | 355 | 175 | 2 | 83 | 1151 | 0 | 23 | 0 | -375 | 58 | 1759
3 | 5 | 14 | 1748 | 287 | 355 | 180 | 2 | 83 | 970 | 0 | 23 | 0 | -203 | 51 | 1748
3 | 5 | 15 | 1736 | 287 | 355 | 194 | 2 | 83 | 665 | 0 | 24 | 0 | 12 | 114 | 1736
3 | 5 | 16 | 1762 | 287 | 849 | 228 | 2 | 83 | 289 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 1762
3 | 5 | 17 | 1777 | 287 | 720 | 247 | 2 | 83 | 36 | 0 | 22 | 0 | 380 | 0 | 1777
3 | 5 | 18 | 1829 | 287 | 1182 | 253 | 2 | 83 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 1829
3 | 5 | 19 | 1798 | 287 | 1155 | 250 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1798
3 | 5 | 20 | 1772 | 287 | 1151 | 232 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 1772
3 | 5 | 21 | 1733 | 287 | 1170 | 176 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1733
3 | 5 | 22 | 1683 | 287 | 1144 | 157 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1683
3 | 5 | 23 | 1634 | 287 | 1107 | 153 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1634
3 | 6 | 0 | 1568 | 287 | 1060 | 134 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1568
3 | 6 | 1 | 1544 | 287 | 1039 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1544
3 | 6 | 2 | 1551 | 287 | 1045 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1551
3 | 6 | 3 | 1574 | 287 | 1068 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1574
3 | 6 | 4 | 1581 | 287 | 1073 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1581
3 | 6 | 5 | 1620 | 287 | 1108 | 135 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1620
3 | 6 | 6 | 1702 | 287 | 1162 | 141 | 2 | 83 | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1702
3 | 6 | 7 | 1762 | 287 | 1053 | 152 | 2 | 83 | 181 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1762
3 | 6 | 8 | 1879 | 287 | 866 | 165 | 2 | 83 | 465 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1879
3 | 6 | 9 | 1901 | 287 | 623 | 170 | 2 | 83 | 728 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1901
3 | 6 | 10 | 1852 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 863 | 0 | 5 | 0 | 88 | -1 | 1852
3 | 6 | 11 | 1791 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 824 | 0 | 4 | 0 | 67 | -1 | 1791
3 | 6 | 12 | 1696 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 809 | 0 | 3 | 0 | 11 | -24 | 1696
3 | 6 | 13 | 1726 | 287 | 355 | 175 | 2 | 83 | 670 | 0 | 4 | 0 | 149 | 1 | 1726
3 | 6 | 14 | 1720 | 287 | 693 | 180 | 2 | 83 | 471 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1720
3 | 6 | 15 | 1711 | 287 | 870 | 194 | 2 | 83 | 272 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1711
3 | 6 | 16 | 1718 | 287 | 1025 | 228 | 2 | 83 | 87 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1718
3 | 6 | 17 | 1714 | 287 | 1080 | 247 | 2 | 83 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1714
3 | 6 | 18 | 1722 | 287 | 1089 | 253 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1722
3 | 6 | 19 | 1678 | 287 | 1051 | 250 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1678
3 | 6 | 20 | 1650 | 287 | 1040 | 232 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1650
3 | 6 | 21 | 1610 | 287 | 1052 | 176 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 1610
3 | 6 | 22 | 1574 | 287 | 1031 | 157 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1574
3 | 6 | 23 | 1527 | 287 | 992 | 153 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1527
3 | 7 | 0 | 1465 | 287 | 933 | 146 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1465
3 | 7 | 1 | 1438 | 287 | 875 | 144 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 30 | 1438
3 | 7 | 2 | 1438 | 287 | 877 | 144 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 26 | 1438
3 | 7 | 3 | 1450 | 287 | 909 | 144 | 2 | 83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1450
3 | 7 | 4 | 1455 | 287 | 910 | 146 | 2 | 83 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1455
3 | 7 | 5 | 1444 | 287 | 837 | 146 | 2 | 83 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 61 | 1444
3 | 7 | 6 | 1434 | 287 | 813 | 143 | 2 | 83 | 18 | 0 | 28 | 0 | 0 | 60 | 1434
3 | 7 | 7 | 1451 | 287 | 646 | 145 | 2 | 83 | 190 | 0 | 26 | 0 | 0 | 72 | 1451
3 | 7 | 8 | 1492 | 287 | 355 | 150 | 2 | 83 | 510 | 0 | 25 | 0 | -89 | 169 | 1492
3 | 7 | 9 | 1506 | 287 | 355 | 154 | 2 | 83 | 822 | 0 | 26 | 0 | -223 | 0 | 1506
3 | 7 | 10 | 1484 | 287 | 355 | 154 | 2 | 83 | 1000 | 0 | 24 | 0 | -380 | -41 | 1484
3 | 7 | 11 | 1476 | 287 | 355 | 150 | 2 | 83 | 1120 | 0 | 25 | 0 | -381 | -165 | 1476
3 | 7 | 12 | 1428 | 287 | 355 | 151 | 2 | 83 | 1069 | 0 | 23 | 0 | -382 | -160 | 1428
3 | 7 | 13 | 1422 | 287 | 355 | 151 | 2 | 83 | 1044 | 0 | 26 | 0 | -382 | -144 | 1422
3 | 7 | 14 | 1400 | 287 | 355 | 155 | 2 | 83 | 859 | 0 | 26 | 0 | -367 | 0 | 1400
3 | 7 | 15 | 1404 | 287 | 355 | 167 | 2 | 83 | 603 | 0 | 26 | 0 | -245 | 126 | 1404
3 | 7 | 16 | 1428 | 287 | 547 | 178 | 2 | 83 | 244 | 0 | 26 | 0 | 0 | 61 | 1428
3 | 7 | 17 | 1493 | 287 | 491 | 199 | 2 | 83 | 26 | 0 | 25 | 0 | 380 | 0 | 1493
3 | 7 | 18 | 1570 | 287 | 966 | 206 | 2 | 83 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1570
3 | 7 | 19 | 1562 | 287 | 578 | 207 | 2 | 83 | 0 | 0 | 25 | 0 | 380 | 0 | 1562
3 | 7 | 20 | 1552 | 287 | 929 | 195 | 2 | 83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 32 | 1552
3 | 7 | 21 | 1527 | 287 | 961 | 170 | 2 | 83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1527
3 | 7 | 22 | 1477 | 287 | 939 | 145 | 2 | 83 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 1477
3 | 7 | 23 | 1442 | 287 | 534 | 133 | 2 | 83 | 0 | 0 | 22 | 0 | 380 | 1 | 1442
3 | 8 | 0 | 1400 | 287 | 807 | 146 | 2 | 83 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 50 | 1400
3 | 8 | 1 | 1380 | 287 | 777 | 144 | 2 | 83 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 60 | 1380
3 | 8 | 2 | 1400 | 287 | 819 | 144 | 2 | 83 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 39 | 1400
3 | 8 | 3 | 1422 | 287 | 848 | 144 | 2 | 83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 34 | 1422
3 | 8 | 4 | 1424 | 287 | 856 | 146 | 2 | 83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 26 | 1424
3 | 8 | 5 | 1422 | 287 | 850 | 146 | 2 | 83 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 29 | 1422
3 | 8 | 6 | 1430 | 287 | 449 | 143 | 2 | 83 | 29 | 0 | 24 | 0 | 380 | 33 | 1430
3 | 8 | 7 | 1444 | 287 | 574 | 145 | 2 | 83 | 281 | 0 | 22 | 0 | 0 | 50 | 1444
3 | 8 | 8 | 1463 | 287 | 355 | 150 | 2 | 83 | 634 | 0 | 24 | 0 | -7 | -65 | 1463
3 | 8 | 9 | 1475 | 287 | 355 | 154 | 2 | 83 | 912 | 0 | 25 | 0 | -342 | -1 | 1475
3 | 8 | 10 | 1449 | 287 | 355 | 154 | 2 | 83 | 1102 | 0 | 27 | 0 | -381 | -180 | 1449
3 | 8 | 11 | 1423 | 287 | 355 | 150 | 2 | 83 | 1195 | -89 | 27 | -27 | -382 | -178 | 1423
3 | 8 | 12 | 1409 | 287 | 355 | 151 | 2 | 83 | 1248 | -93 | 27 | -27 | -382 | -242 | 1409
3 | 8 | 13 | 1379 | 287 | 355 | 151 | 2 | 83 | 1189 | -88 | 27 | -27 | -383 | -217 | 1379
3 | 8 | 14 | 1359 | 287 | 355 | 155 | 2 | 83 | 1020 | 0 | 26 | 0 | -383 | -186 | 1359
3 | 8 | 15 | 1367 | 287 | 355 | 167 | 2 | 83 | 723 | 0 | 24 | 0 | -274 | 0 | 1367
3 | 8 | 16 | 1416 | 287 | 504 | 178 | 2 | 83 | 325 | 0 | 21 | 0 | 0 | 16 | 1416
3 | 8 | 17 | 1507 | 287 | 885 | 199 | 2 | 83 | 30 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1507
3 | 8 | 18 | 1609 | 287 | 1010 | 206 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1609
3 | 8 | 19 | 1623 | 287 | 1020 | 207 | 2 | 83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1623
3 | 8 | 20 | 1616 | 287 | 1028 | 195 | 2 | 83 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 1616
3 | 8 | 21 | 1580 | 287 | 1018 | 170 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 1580
3 | 8 | 22 | 1522 | 287 | 986 | 145 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1522
3 | 8 | 23 | 1478 | 287 | 954 | 133 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1478
3 | 9 | 0 | 1430 | 287 | 904 | 134 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1430
3 | 9 | 1 | 1415 | 287 | 513 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 380 | 0 | 1415
3 | 9 | 2 | 1438 | 287 | 914 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1438
3 | 9 | 3 | 1461 | 287 | 557 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 380 | 0 | 1461
3 | 9 | 4 | 1487 | 287 | 963 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1487
3 | 9 | 5 | 1544 | 287 | 1019 | 135 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1544
3 | 9 | 6 | 1678 | 287 | 1118 | 141 | 2 | 83 | 30 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1678
3 | 9 | 7 | 1785 | 287 | 949 | 152 | 2 | 83 | 298 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 1785
3 | 9 | 8 | 1924 | 287 | 685 | 165 | 2 | 83 | 686 | 0 | 9 | 0 | 0 | 7 | 1924
3 | 9 | 9 | 1984 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 995 | 0 | 6 | 0 | 87 | -1 | 1984
3 | 9 | 10 | 1917 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 1175 | 0 | 5 | 0 | -372 | 212 | 1917
3 | 9 | 11 | 1864 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 1223 | 0 | 5 | 0 | -261 | 0 | 1864
3 | 9 | 12 | 1757 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 1177 | 0 | 5 | 0 | -321 | -1 | 1757
3 | 9 | 13 | 1783 | 287 | 355 | 175 | 2 | 83 | 1018 | 0 | 6 | 0 | -262 | 119 | 1783
3 | 9 | 14 | 1776 | 287 | 355 | 180 | 2 | 83 | 796 | 0 | 6 | 0 | -152 | 219 | 1776
3 | 9 | 15 | 1770 | 287 | 723 | 194 | 2 | 83 | 475 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1770
3 | 9 | 16 | 1796 | 287 | 572 | 228 | 2 | 83 | 239 | 0 | 5 | 0 | 380 | 0 | 1796
3 | 9 | 17 | 1811 | 287 | 1151 | 247 | 2 | 83 | 35 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1811
3 | 9 | 18 | 1863 | 287 | 1232 | 253 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1863
3 | 9 | 19 | 1826 | 287 | 1196 | 250 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1826
3 | 9 | 20 | 1796 | 287 | 1183 | 232 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1796
3 | 9 | 21 | 1762 | 287 | 825 | 176 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 380 | 0 | 1762
3 | 9 | 22 | 1703 | 287 | 786 | 157 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 380 | -1 | 1703
3 | 9 | 23 | 1661 | 287 | 1092 | 153 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 37 | 0 | 1661
3 | 10 | 0 | 1602 | 287 | 708 | 134 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 380 | 0 | 1602
3 | 10 | 1 | 1586 | 287 | 1073 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1586
3 | 10 | 2 | 1590 | 287 | 1074 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1590
3 | 10 | 3 | 1607 | 287 | 706 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 380 | 1 | 1607
3 | 10 | 4 | 1605 | 287 | 710 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 371 | 1 | 1605
3 | 10 | 5 | 1643 | 287 | 1113 | 135 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 1643
3 | 10 | 6 | 1732 | 287 | 793 | 141 | 2 | 83 | 26 | 0 | 21 | 0 | 380 | -1 | 1732
3 | 10 | 7 | 1804 | 287 | 985 | 152 | 2 | 83 | 275 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1804
3 | 10 | 8 | 1932 | 287 | 728 | 165 | 2 | 83 | 644 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1932
3 | 10 | 9 | 1983 | 287 | 458 | 170 | 2 | 83 | 953 | 0 | 22 | 0 | 9 | -1 | 1983
3 | 10 | 10 | 1928 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 1129 | 0 | 19 | 0 | 16 | -133 | 1928
3 | 10 | 11 | 1878 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 1130 | 0 | 21 | 0 | 15 | -185 | 1878
3 | 10 | 12 | 1782 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 1120 | 0 | 24 | 0 | -85 | -174 | 1782
3 | 10 | 13 | 1829 | 287 | 355 | 175 | 2 | 83 | 1098 | 0 | 25 | 0 | -14 | -182 | 1829
3 | 10 | 14 | 1817 | 287 | 355 | 180 | 2 | 83 | 962 | 0 | 27 | 0 | 14 | -93 | 1817
3 | 10 | 15 | 1805 | 287 | 462 | 194 | 2 | 83 | 701 | 0 | 27 | 0 | 50 | -1 | 1805
3 | 10 | 16 | 1844 | 287 | 897 | 228 | 2 | 83 | 320 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 1844
3 | 10 | 17 | 1856 | 287 | 1174 | 247 | 2 | 83 | 36 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1856
3 | 10 | 18 | 1915 | 287 | 1270 | 253 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 1915
3 | 10 | 19 | 1884 | 287 | 1243 | 250 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 1884
3 | 10 | 20 | 1853 | 287 | 1229 | 232 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1853
3 | 10 | 21 | 1809 | 287 | 1241 | 176 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1809
3 | 10 | 22 | 1756 | 287 | 1208 | 157 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1756
3 | 10 | 23 | 1704 | 287 | 1164 | 153 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1704
3 | 11 | 0 | 1645 | 287 | 1122 | 134 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1645
3 | 11 | 1 | 1626 | 287 | 1106 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1626
3 | 11 | 2 | 1632 | 287 | 1111 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1632
3 | 11 | 3 | 1640 | 287 | 1119 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1640
3 | 11 | 4 | 1649 | 287 | 1131 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1649
3 | 11 | 5 | 1685 | 287 | 1166 | 135 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1685
3 | 11 | 6 | 1795 | 287 | 1246 | 141 | 2 | 83 | 26 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1795
3 | 11 | 7 | 1886 | 287 | 1100 | 152 | 2 | 83 | 255 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1886
3 | 11 | 8 | 2016 | 287 | 855 | 165 | 2 | 83 | 619 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2016
3 | 11 | 9 | 2058 | 287 | 525 | 170 | 2 | 83 | 903 | 0 | 4 | 0 | 5 | 79 | 2058
3 | 11 | 10 | 1973 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 1096 | 0 | 5 | 0 | -307 | 282 | 1973
3 | 11 | 11 | 1905 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 1177 | 0 | 4 | 0 | -266 | 93 | 1905
3 | 11 | 12 | 1778 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 1180 | 0 | 4 | 0 | -375 | 72 | 1778
3 | 11 | 13 | 1824 | 287 | 355 | 175 | 2 | 83 | 1154 | 0 | 4 | 0 | -374 | 138 | 1824
3 | 11 | 14 | 1797 | 287 | 355 | 180 | 2 | 83 | 999 | 0 | 4 | 0 | -174 | 61 | 1797
3 | 11 | 15 | 1778 | 287 | 355 | 194 | 2 | 83 | 679 | 0 | 4 | 0 | 13 | 161 | 1778
3 | 11 | 16 | 1794 | 287 | 906 | 228 | 2 | 83 | 283 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1794
3 | 11 | 17 | 1820 | 287 | 779 | 247 | 2 | 83 | 37 | 0 | 5 | 0 | 380 | 0 | 1820
3 | 11 | 18 | 1882 | 287 | 1252 | 253 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1882
3 | 11 | 19 | 1862 | 287 | 1233 | 250 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1862
3 | 11 | 20 | 1830 | 287 | 1216 | 232 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1830
3 | 11 | 21 | 1797 | 287 | 1236 | 176 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1797
3 | 11 | 22 | 1733 | 287 | 1190 | 157 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1733
3 | 11 | 23 | 1688 | 287 | 1149 | 153 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1688
3 | 12 | 0 | 1625 | 287 | 727 | 134 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 380 | 0 | 1625
3 | 12 | 1 | 1607 | 287 | 1093 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1607
3 | 12 | 2 | 1619 | 287 | 1107 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1619
3 | 12 | 3 | 1631 | 287 | 1117 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1631
3 | 12 | 4 | 1639 | 287 | 1120 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1639
3 | 12 | 5 | 1672 | 287 | 1151 | 135 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1672
3 | 12 | 6 | 1779 | 287 | 1218 | 141 | 2 | 83 | 38 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 1779
3 | 12 | 7 | 1859 | 287 | 1002 | 152 | 2 | 83 | 324 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1859
3 | 12 | 8 | 1970 | 287 | 691 | 165 | 2 | 83 | 693 | 0 | 9 | 0 | 0 | 40 | 1970
3 | 12 | 9 | 2003 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 1004 | 0 | 8 | 0 | -17 | 111 | 2003
3 | 12 | 10 | 1937 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 1179 | 0 | 5 | 0 | -245 | 101 | 1937
3 | 12 | 11 | 1871 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 1247 | 0 | 4 | 0 | -373 | 96 | 1871
3 | 12 | 12 | 1754 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 1259 | 0 | 4 | 0 | -375 | -31 | 1754
3 | 12 | 13 | 1795 | 287 | 355 | 175 | 2 | 83 | 1191 | 0 | 6 | 0 | -374 | 70 | 1795
3 | 12 | 14 | 1776 | 287 | 355 | 180 | 2 | 83 | 1009 | 0 | 7 | 0 | -256 | 109 | 1776
3 | 12 | 15 | 1752 | 287 | 355 | 194 | 2 | 83 | 706 | 0 | 9 | 0 | -12 | 128 | 1752
3 | 12 | 16 | 1776 | 287 | 801 | 228 | 2 | 83 | 320 | 0 | 8 | 0 | 0 | 47 | 1776
3 | 12 | 17 | 1797 | 287 | 1118 | 247 | 2 | 83 | 39 | 0 | 8 | 0 | 0 | 13 | 1797
3 | 12 | 18 | 1856 | 287 | 1216 | 253 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 1856
3 | 12 | 19 | 1829 | 287 | 1190 | 250 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1829
3 | 12 | 20 | 1802 | 287 | 1184 | 232 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1802
3 | 12 | 21 | 1763 | 287 | 1202 | 176 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1763
3 | 12 | 22 | 1703 | 287 | 1158 | 157 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 3 | 1703
3 | 12 | 23 | 1661 | 287 | 1121 | 153 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1661
3 | 13 | 0 | 1591 | 287 | 686 | 134 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 380 | 6 | 1591
3 | 13 | 1 | 1580 | 287 | 1061 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1580
3 | 13 | 2 | 1581 | 287 | 1063 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1581
3 | 13 | 3 | 1590 | 287 | 1070 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1590
3 | 13 | 4 | 1592 | 287 | 1071 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1592
3 | 13 | 5 | 1623 | 287 | 1101 | 135 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1623
3 | 13 | 6 | 1714 | 287 | 1171 | 141 | 2 | 83 | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 1714
3 | 13 | 7 | 1798 | 287 | 1128 | 152 | 2 | 83 | 131 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1798
3 | 13 | 8 | 1955 | 287 | 1059 | 165 | 2 | 83 | 339 | 0 | 17 | 0 | 0 | 3 | 1955
3 | 13 | 9 | 2017 | 287 | 810 | 170 | 2 | 83 | 623 | 0 | 16 | 0 | 0 | 26 | 2017
3 | 13 | 10 | 1953 | 287 | 595 | 170 | 2 | 83 | 781 | 0 | 18 | 0 | 0 | 17 | 1953
3 | 13 | 11 | 1901 | 287 | 519 | 170 | 2 | 83 | 684 | 0 | 19 | 0 | 17 | 120 | 1901
3 | 13 | 12 | 1799 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 538 | 0 | 21 | 0 | 116 | 227 | 1799
3 | 13 | 13 | 1861 | 287 | 426 | 175 | 2 | 83 | 433 | 0 | 22 | 0 | 371 | 62 | 1861
3 | 13 | 14 | 1872 | 287 | 892 | 180 | 2 | 83 | 349 | 0 | 19 | 0 | 0 | 60 | 1872
3 | 13 | 15 | 1858 | 287 | 1073 | 194 | 2 | 83 | 201 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1858
3 | 13 | 16 | 1869 | 287 | 1167 | 228 | 2 | 83 | 84 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1869
3 | 13 | 17 | 1873 | 287 | 1226 | 247 | 2 | 83 | 10 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1873
3 | 13 | 18 | 1888 | 287 | 1241 | 253 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 5 | 1888
3 | 13 | 19 | 1841 | 287 | 1205 | 250 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1841
3 | 13 | 20 | 1799 | 287 | 1168 | 232 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 10 | 1799
3 | 13 | 21 | 1758 | 287 | 1183 | 176 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 1758
3 | 13 | 22 | 1708 | 287 | 1159 | 157 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 1708
3 | 13 | 23 | 1662 | 287 | 1116 | 153 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1662
3 | 14 | 0 | 1586 | 287 | 1031 | 146 | 2 | 83 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 15 | 1586
3 | 14 | 1 | 1558 | 287 | 1000 | 144 | 2 | 83 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 19 | 1558
3 | 14 | 2 | 1555 | 287 | 1014 | 144 | 2 | 83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1555
3 | 14 | 3 | 1562 | 287 | 1022 | 144 | 2 | 83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1562
3 | 14 | 4 | 1552 | 287 | 1012 | 146 | 2 | 83 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 1552
3 | 14 | 5 | 1548 | 287 | 614 | 146 | 2 | 83 | 0 | 0 | 23 | 0 | 380 | 13 | 1548
3 | 14 | 6 | 1556 | 287 | 975 | 143 | 2 | 83 | 43 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1556
3 | 14 | 7 | 1548 | 287 | 459 | 145 | 2 | 83 | 345 | 0 | 22 | 0 | 166 | 39 | 1548
3 | 14 | 8 | 1558 | 287 | 355 | 150 | 2 | 83 | 731 | 0 | 22 | 0 | -71 | -1 | 1558
3 | 14 | 9 | 1544 | 287 | 355 | 154 | 2 | 83 | 1034 | 0 | 22 | 0 | -379 | -14 | 1544
3 | 14 | 10 | 1506 | 287 | 355 | 154 | 2 | 83 | 1220 | 0 | 23 | -12 | -380 | -226 | 1506
3 | 14 | 11 | 1473 | 287 | 355 | 150 | 2 | 83 | 1293 | -90 | 20 | -20 | -381 | -226 | 1473
3 | 14 | 12 | 1426 | 287 | 355 | 151 | 2 | 83 | 1291 | -136 | 17 | -17 | -382 | -225 | 1426
3 | 14 | 13 | 1405 | 287 | 355 | 151 | 2 | 83 | 1213 | -78 | 19 | -19 | -382 | -226 | 1405
3 | 14 | 14 | 1377 | 287 | 355 | 155 | 2 | 83 | 1039 | 0 | 22 | 0 | -383 | -183 | 1377
3 | 14 | 15 | 1374 | 287 | 355 | 167 | 2 | 83 | 687 | 0 | 20 | 0 | -228 | 1 | 1374
3 | 14 | 16 | 1403 | 287 | 411 | 178 | 2 | 83 | 311 | 0 | 22 | 0 | 1 | 108 | 1403
3 | 14 | 17 | 1452 | 287 | 818 | 199 | 2 | 83 | 41 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1452
3 | 14 | 18 | 1535 | 287 | 931 | 206 | 2 | 83 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 4 | 1535
3 | 14 | 19 | 1544 | 287 | 938 | 207 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 6 | 1544
3 | 14 | 20 | 1532 | 287 | 937 | 195 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 1532
3 | 14 | 21 | 1505 | 287 | 934 | 170 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 1505
3 | 14 | 22 | 1461 | 287 | 536 | 145 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 380 | 9 | 1461
3 | 14 | 23 | 1430 | 287 | 885 | 133 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 21 | 1430
3 | 15 | 0 | 1378 | 287 | 465 | 146 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 351 | 27 | 1378
3 | 15 | 1 | 1360 | 287 | 800 | 144 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 27 | 1360
3 | 15 | 2 | 1384 | 287 | 831 | 144 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 1384
3 | 15 | 3 | 1402 | 287 | 855 | 144 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 1402
3 | 15 | 4 | 1412 | 287 | 856 | 146 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 20 | 1412
3 | 15 | 5 | 1415 | 287 | 864 | 146 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 15 | 1415
3 | 15 | 6 | 1405 | 287 | 823 | 143 | 2 | 83 | 39 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 1405
3 | 15 | 7 | 1404 | 287 | 528 | 145 | 2 | 83 | 303 | 0 | 15 | 0 | 0 | 41 | 1404
3 | 15 | 8 | 1403 | 287 | 355 | 150 | 2 | 83 | 643 | 0 | 10 | 0 | -208 | 81 | 1403
3 | 15 | 9 | 1412 | 287 | 355 | 154 | 2 | 83 | 909 | 0 | 10 | 0 | -382 | -6 | 1412
3 | 15 | 10 | 1393 | 287 | 355 | 154 | 2 | 83 | 1111 | 0 | 11 | -2 | -382 | -226 | 1393
3 | 15 | 11 | 1367 | 287 | 355 | 150 | 2 | 83 | 1211 | -147 | 10 | -10 | -383 | -191 | 1367
3 | 15 | 12 | 1333 | 287 | 355 | 151 | 2 | 83 | 1213 | -148 | 10 | -10 | -383 | -227 | 1333
3 | 15 | 13 | 1296 | 287 | 355 | 151 | 2 | 83 | 1107 | -67 | 9 | -9 | -384 | -238 | 1296
3 | 15 | 14 | 1270 | 287 | 355 | 155 | 2 | 83 | 916 | 0 | 13 | 0 | -385 | -156 | 1270
3 | 15 | 15 | 1279 | 287 | 355 | 167 | 2 | 83 | 636 | 0 | 15 | 0 | -385 | 119 | 1279
3 | 15 | 16 | 1342 | 287 | 392 | 178 | 2 | 83 | 279 | 0 | 19 | 0 | 1 | 101 | 1342
3 | 15 | 17 | 1425 | 287 | 801 | 199 | 2 | 83 | 34 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 1425
3 | 15 | 18 | 1522 | 287 | 531 | 206 | 2 | 83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 380 | 9 | 1522
3 | 15 | 19 | 1533 | 287 | 550 | 207 | 2 | 83 | 0 | 0 | 22 | 0 | 380 | 2 | 1533
3 | 15 | 20 | 1532 | 287 | 562 | 195 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 380 | 2 | 1532
3 | 15 | 21 | 1494 | 287 | 926 | 170 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 8 | 1494
3 | 15 | 22 | 1436 | 287 | 887 | 145 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 14 | 1436
3 | 15 | 23 | 1400 | 287 | 861 | 133 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 18 | 1400
3 | 16 | 0 | 1353 | 287 | 790 | 134 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 38 | 1353
3 | 16 | 1 | 1339 | 287 | 795 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 1339
3 | 16 | 2 | 1371 | 287 | 453 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 380 | 16 | 1371
3 | 16 | 3 | 1407 | 287 | 874 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 11 | 1407
3 | 16 | 4 | 1428 | 287 | 885 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 1428
3 | 16 | 5 | 1490 | 287 | 963 | 135 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1490
3 | 16 | 6 | 1592 | 287 | 1016 | 141 | 2 | 83 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1592
3 | 16 | 7 | 1695 | 287 | 675 | 152 | 2 | 83 | 323 | 0 | 19 | 0 | 152 | 2 | 1695
3 | 16 | 8 | 1832 | 287 | 581 | 165 | 2 | 83 | 696 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1832
3 | 16 | 9 | 1888 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 960 | 0 | 17 | 0 | 15 | -1 | 1888
3 | 16 | 10 | 1849 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 1125 | 0 | 15 | 0 | -313 | 125 | 1849
3 | 16 | 11 | 1800 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 1220 | 0 | 11 | 0 | -374 | 46 | 1800
3 | 16 | 12 | 1695 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 1252 | 0 | 9 | 0 | -376 | -87 | 1695
3 | 16 | 13 | 1742 | 287 | 355 | 175 | 2 | 83 | 1185 | 0 | 9 | 0 | -375 | 21 | 1742
3 | 16 | 14 | 1714 | 287 | 355 | 180 | 2 | 83 | 990 | 0 | 9 | 0 | -376 | 184 | 1714
3 | 16 | 15 | 1701 | 287 | 355 | 194 | 2 | 83 | 703 | 0 | 7 | 0 | -11 | 81 | 1701
3 | 16 | 16 | 1708 | 287 | 718 | 228 | 2 | 83 | 334 | 0 | 7 | 0 | 0 | 49 | 1708
3 | 16 | 17 | 1708 | 287 | 1015 | 247 | 2 | 83 | 45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 22 | 1708
3 | 16 | 18 | 1754 | 287 | 732 | 253 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 380 | 9 | 1754
3 | 16 | 19 | 1743 | 287 | 1105 | 250 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 9 | 1743
3 | 16 | 20 | 1712 | 287 | 1100 | 232 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1712
3 | 16 | 21 | 1680 | 287 | 745 | 176 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 380 | -1 | 1680
3 | 16 | 22 | 1635 | 287 | 1100 | 157 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1635
3 | 16 | 23 | 1589 | 287 | 679 | 153 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 380 | -1 | 1589
3 | 17 | 0 | 1527 | 287 | 1016 | 134 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1527
3 | 17 | 1 | 1506 | 287 | 997 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1506
3 | 17 | 2 | 1517 | 287 | 629 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 380 | 0 | 1517
3 | 17 | 3 | 1534 | 287 | 1026 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1534
3 | 17 | 4 | 1557 | 287 | 1048 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1557
3 | 17 | 5 | 1605 | 287 | 1095 | 135 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1605
3 | 17 | 6 | 1672 | 287 | 723 | 141 | 2 | 83 | 51 | 0 | 5 | 0 | 380 | 0 | 1672
3 | 17 | 7 | 1723 | 287 | 869 | 152 | 2 | 83 | 318 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1723
3 | 17 | 8 | 1837 | 287 | 575 | 165 | 2 | 83 | 665 | 0 | 2 | 0 | 0 | 58 | 1837
3 | 17 | 9 | 1871 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 970 | 0 | 1 | 0 | -170 | 173 | 1871
3 | 17 | 10 | 1811 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 1140 | 0 | 1 | 0 | -364 | 137 | 1811
3 | 17 | 11 | 1768 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 1208 | 0 | 1 | 0 | -375 | 37 | 1768
3 | 17 | 12 | 1672 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 1227 | 0 | 2 | 0 | -377 | -77 | 1672
3 | 17 | 13 | 1708 | 287 | 355 | 175 | 2 | 83 | 1165 | 0 | 3 | 0 | -376 | 14 | 1708
3 | 17 | 14 | 1710 | 287 | 355 | 180 | 2 | 83 | 1012 | 0 | 2 | 0 | -376 | 165 | 1710
3 | 17 | 15 | 1692 | 287 | 355 | 194 | 2 | 83 | 724 | 0 | 1 | 0 | -11 | 57 | 1692
3 | 17 | 16 | 1694 | 287 | 674 | 228 | 2 | 83 | 344 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75 | 1694
3 | 17 | 17 | 1675 | 287 | 1006 | 247 | 2 | 83 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1675
3 | 17 | 18 | 1715 | 287 | 1064 | 253 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 1715
3 | 17 | 19 | 1684 | 287 | 651 | 250 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 380 | 30 | 1684
3 | 17 | 20 | 1679 | 287 | 1051 | 232 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 1679
3 | 17 | 21 | 1639 | 287 | 1062 | 176 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | 1639
3 | 17 | 22 | 1602 | 287 | 1037 | 157 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 34 | 1602
3 | 17 | 23 | 1567 | 287 | 1034 | 153 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1567
3 | 18 | 0 | 1511 | 287 | 625 | 134 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 1511
3 | 18 | 1 | 1494 | 287 | 990 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1494
3 | 18 | 2 | 1510 | 287 | 969 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1510
3 | 18 | 3 | 1540 | 287 | 1006 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1540
3 | 18 | 4 | 1551 | 287 | 1016 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1551
3 | 18 | 5 | 1591 | 287 | 1083 | 135 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1591
3 | 18 | 6 | 1651 | 287 | 1081 | 141 | 2 | 83 | 55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1651
3 | 18 | 7 | 1698 | 287 | 774 | 152 | 2 | 83 | 345 | 0 | 2 | 0 | 0 | 53 | 1698
3 | 18 | 8 | 1798 | 287 | 559 | 165 | 2 | 83 | 699 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1798
3 | 18 | 9 | 1825 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 839 | 0 | 3 | 0 | 87 | -1 | 1825
3 | 18 | 10 | 1773 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 827 | 0 | 2 | 0 | 13 | 34 | 1773
3 | 18 | 11 | 1744 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 862 | 0 | 3 | 0 | 12 | -30 | 1744
3 | 18 | 12 | 1649 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 661 | 0 | 5 | 0 | 10 | 76 | 1649
3 | 18 | 13 | 1726 | 287 | 765 | 175 | 2 | 83 | 407 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1726
3 | 18 | 14 | 1749 | 287 | 568 | 180 | 2 | 83 | 244 | 0 | 5 | 0 | 380 | 0 | 1749
3 | 18 | 15 | 1744 | 287 | 1080 | 194 | 2 | 83 | 94 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1744
3 | 18 | 16 | 1767 | 287 | 1131 | 228 | 2 | 83 | 30 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1767
3 | 18 | 17 | 1766 | 287 | 1123 | 247 | 2 | 83 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 13 | 1766
3 | 18 | 18 | 1762 | 287 | 1128 | 253 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 1762
3 | 18 | 19 | 1714 | 287 | 1082 | 250 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 1714
3 | 18 | 20 | 1680 | 287 | 1032 | 232 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 37 | 1680
3 | 18 | 21 | 1640 | 287 | 1086 | 176 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1640
3 | 18 | 22 | 1589 | 287 | 1057 | 157 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1589
3 | 18 | 23 | 1542 | 287 | 978 | 153 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 37 | 1542
3 | 19 | 0 | 1470 | 287 | 922 | 134 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 39 | 1470
3 | 19 | 1 | 1446 | 287 | 915 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 22 | 1446
3 | 19 | 2 | 1445 | 287 | 885 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 52 | 1445
3 | 19 | 3 | 1470 | 287 | 552 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 380 | 30 | 1470
3 | 19 | 4 | 1481 | 287 | 970 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1481
3 | 19 | 5 | 1497 | 287 | 949 | 135 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 28 | 1497
3 | 19 | 6 | 1550 | 287 | 1007 | 141 | 2 | 83 | 6 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 1550
3 | 19 | 7 | 1618 | 287 | 1000 | 152 | 2 | 83 | 74 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 1618
3 | 19 | 8 | 1749 | 287 | 962 | 165 | 2 | 83 | 226 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1749
3 | 19 | 9 | 1814 | 287 | 834 | 170 | 2 | 83 | 396 | 0 | 26 | 0 | 0 | 16 | 1814
3 | 19 | 10 | 1775 | 287 | 571 | 170 | 2 | 83 | 590 | 0 | 24 | 0 | 0 | 48 | 1775
3 | 19 | 11 | 1754 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 836 | 0 | 25 | 0 | 12 | -16 | 1754
3 | 19 | 12 | 1651 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 966 | 0 | 25 | 0 | -289 | 52 | 1651
3 | 19 | 13 | 1695 | 287 | 355 | 175 | 2 | 83 | 971 | 0 | 24 | 0 | -126 | -76 | 1695
3 | 19 | 14 | 1688 | 287 | 355 | 180 | 2 | 83 | 861 | 0 | 25 | 0 | -217 | 112 | 1688
3 | 19 | 15 | 1662 | 287 | 355 | 194 | 2 | 83 | 656 | 0 | 27 | 0 | 18 | 40 | 1662
3 | 19 | 16 | 1683 | 287 | 355 | 228 | 2 | 83 | 342 | 0 | 27 | 0 | 359 | 0 | 1683
3 | 19 | 17 | 1670 | 287 | 974 | 247 | 2 | 83 | 49 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1670
3 | 19 | 18 | 1715 | 287 | 666 | 253 | 2 | 83 | 0 | 0 | 29 | 0 | 380 | 15 | 1715
3 | 19 | 19 | 1685 | 287 | 1022 | 250 | 2 | 83 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 13 | 1685
3 | 19 | 20 | 1668 | 287 | 1035 | 232 | 2 | 83 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 4 | 1668
3 | 19 | 21 | 1639 | 287 | 1068 | 176 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 | 1639
3 | 19 | 22 | 1608 | 287 | 1058 | 157 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1608
3 | 19 | 23 | 1564 | 287 | 1013 | 153 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 8 | 1564
3 | 20 | 0 | 1499 | 287 | 963 | 146 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1499
3 | 20 | 1 | 1477 | 287 | 929 | 144 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 1477
3 | 20 | 2 | 1488 | 287 | 948 | 144 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 1488
3 | 20 | 3 | 1510 | 287 | 975 | 144 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1510
3 | 20 | 4 | 1522 | 287 | 986 | 146 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 1522
3 | 20 | 5 | 1539 | 287 | 1001 | 146 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1539
3 | 20 | 6 | 1568 | 287 | 978 | 143 | 2 | 83 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1568
3 | 20 | 7 | 1604 | 287 | 695 | 145 | 2 | 83 | 346 | 0 | 16 | 0 | 0 | 30 | 1604
3 | 20 | 8 | 1677 | 287 | 355 | 150 | 2 | 83 | 657 | 0 | 13 | 0 | 16 | 114 | 1677
3 | 20 | 9 | 1705 | 287 | 355 | 154 | 2 | 83 | 833 | 0 | 8 | 0 | -11 | -6 | 1705
3 | 20 | 10 | 1672 | 287 | 355 | 154 | 2 | 83 | 1055 | 0 | 7 | 0 | -242 | -29 | 1672
3 | 20 | 11 | 1641 | 287 | 355 | 150 | 2 | 83 | 1081 | 0 | 6 | 0 | -377 | 54 | 1641
3 | 20 | 12 | 1570 | 287 | 355 | 151 | 2 | 83 | 1004 | 0 | 6 | 0 | -379 | 61 | 1570
3 | 20 | 13 | 1585 | 287 | 355 | 151 | 2 | 83 | 999 | 0 | 6 | 0 | -378 | 80 | 1585
3 | 20 | 14 | 1574 | 287 | 355 | 155 | 2 | 83 | 899 | 0 | 9 | 0 | -379 | 163 | 1574
3 | 20 | 15 | 1556 | 287 | 355 | 167 | 2 | 83 | 741 | 0 | 11 | 0 | -187 | 97 | 1556
3 | 20 | 16 | 1563 | 287 | 355 | 178 | 2 | 83 | 366 | 0 | 14 | 0 | 9 | 269 | 1563
3 | 20 | 17 | 1590 | 287 | 868 | 199 | 2 | 83 | 53 | 0 | 16 | 0 | 0 | 82 | 1590
3 | 20 | 18 | 1642 | 287 | 669 | 206 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 380 | -1 | 1642
3 | 20 | 19 | 1635 | 287 | 571 | 207 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 380 | 87 | 1635
3 | 20 | 20 | 1629 | 287 | 1040 | 195 | 2 | 83 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1629
3 | 20 | 21 | 1605 | 287 | 953 | 170 | 2 | 83 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 85 | 1605
3 | 20 | 22 | 1562 | 287 | 562 | 145 | 2 | 83 | 0 | 0 | 28 | 0 | 380 | 75 | 1562
3 | 20 | 23 | 1514 | 287 | 920 | 133 | 2 | 83 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 60 | 1514
3 | 21 | 0 | 1453 | 287 | 855 | 146 | 2 | 83 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 49 | 1453
3 | 21 | 1 | 1439 | 287 | 853 | 144 | 2 | 83 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 40 | 1439
3 | 21 | 2 | 1450 | 287 | 881 | 144 | 2 | 83 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 25 | 1450
3 | 21 | 3 | 1474 | 287 | 923 | 144 | 2 | 83 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 9 | 1474
3 | 21 | 4 | 1483 | 287 | 927 | 146 | 2 | 83 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 13 | 1483
3 | 21 | 5 | 1488 | 287 | 945 | 146 | 2 | 83 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1488
3 | 21 | 6 | 1482 | 287 | 480 | 143 | 2 | 83 | 70 | 0 | 23 | 0 | 380 | 14 | 1482
3 | 21 | 7 | 1468 | 287 | 484 | 145 | 2 | 83 | 378 | 0 | 21 | 0 | 0 | 68 | 1468
3 | 21 | 8 | 1490 | 287 | 355 | 150 | 2 | 83 | 761 | 0 | 20 | 0 | -167 | -1 | 1490
3 | 21 | 9 | 1491 | 287 | 355 | 154 | 2 | 83 | 1070 | 0 | 14 | 0 | -380 | -94 | 1491
3 | 21 | 10 | 1465 | 287 | 355 | 154 | 2 | 83 | 1244 | -53 | 12 | -12 | -381 | -226 | 1465
3 | 21 | 11 | 1441 | 287 | 355 | 150 | 2 | 83 | 1314 | -144 | 13 | -13 | -381 | -225 | 1441
3 | 21 | 12 | 1404 | 287 | 355 | 151 | 2 | 83 | 1306 | -254 | 15 | -15 | -382 | -144 | 1404
3 | 21 | 13 | 1383 | 287 | 355 | 151 | 2 | 83 | 1230 | -153 | 13 | -13 | -382 | -190 | 1383
3 | 21 | 14 | 1353 | 287 | 355 | 155 | 2 | 83 | 1056 | -206 | 10 | -10 | -383 | 4 | 1353
3 | 21 | 15 | 1337 | 287 | 355 | 167 | 2 | 83 | 763 | 0 | 6 | 0 | -383 | 57 | 1337
3 | 21 | 16 | 1356 | 287 | 355 | 178 | 2 | 83 | 368 | 0 | 4 | 0 | -4 | 83 | 1356
3 | 21 | 17 | 1407 | 287 | 397 | 199 | 2 | 83 | 55 | 0 | 5 | 0 | 378 | 1 | 1407
3 | 21 | 18 | 1488 | 287 | 907 | 206 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1488
3 | 21 | 19 | 1494 | 287 | 902 | 207 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1494
3 | 21 | 20 | 1488 | 287 | 890 | 195 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 27 | 1488
3 | 21 | 21 | 1475 | 287 | 912 | 170 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 1475
3 | 21 | 22 | 1423 | 287 | 867 | 145 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 1423
3 | 21 | 23 | 1405 | 287 | 868 | 133 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 1405
3 | 22 | 0 | 1363 | 287 | 844 | 146 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1363
3 | 22 | 1 | 1359 | 287 | 419 | 144 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 44 | 1359
3 | 22 | 2 | 1386 | 287 | 858 | 144 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1386
3 | 22 | 3 | 1416 | 287 | 865 | 144 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1416
3 | 22 | 4 | 1428 | 287 | 887 | 146 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1428
3 | 22 | 5 | 1427 | 287 | 505 | 146 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 24 | 1427
3 | 22 | 6 | 1413 | 287 | 782 | 143 | 2 | 83 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1413
3 | 22 | 7 | 1399 | 287 | 422 | 145 | 2 | 83 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 1399
3 | 22 | 8 | 1400 | 287 | 355 | 150 | 2 | 83 | 718 | 0 | 0 | 0 | -326 | 131 | 1400
3 | 22 | 9 | 1394 | 287 | 355 | 154 | 2 | 83 | 988 | 0 | 0 | 0 | -382 | -93 | 1394
3 | 22 | 10 | 1363 | 287 | 355 | 154 | 2 | 83 | 1094 | -4 | 0 | 0 | -383 | -225 | 1363
3 | 22 | 11 | 1341 | 287 | 355 | 150 | 2 | 83 | 1058 | -4 | 1 | 0 | -383 | -208 | 1341
3 | 22 | 12 | 1309 | 287 | 355 | 151 | 2 | 83 | 882 | 0 | 2 | 0 | -384 | -69 | 1309
3 | 22 | 13 | 1285 | 287 | 355 | 151 | 2 | 83 | 658 | 0 | 3 | 0 | -362 | 108 | 1285
3 | 22 | 14 | 1278 | 287 | 355 | 155 | 2 | 83 | 432 | 0 | 3 | 0 | -131 | 92 | 1278
3 | 22 | 15 | 1286 | 287 | 393 | 167 | 2 | 83 | 242 | 0 | 2 | 0 | 0 | 110 | 1286
3 | 22 | 16 | 1360 | 287 | 355 | 178 | 2 | 83 | 89 | 0 | 3 | 0 | 292 | 71 | 1360
3 | 22 | 17 | 1436 | 287 | 822 | 199 | 2 | 83 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 | 1436
3 | 22 | 18 | 1490 | 287 | 911 | 206 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1490
3 | 22 | 19 | 1490 | 287 | 876 | 207 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33 | 1490
3 | 22 | 20 | 1471 | 287 | 905 | 195 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1471
3 | 22 | 21 | 1437 | 287 | 843 | 170 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1437
3 | 22 | 22 | 1381 | 287 | 818 | 145 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1381
3 | 22 | 23 | 1338 | 287 | 833 | 133 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1338
3 | 23 | 0 | 1284 | 287 | 716 | 134 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1284
3 | 23 | 1 | 1277 | 287 | 711 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1277
3 | 23 | 2 | 1304 | 287 | 746 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1304
3 | 23 | 3 | 1350 | 287 | 806 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 | 1350
3 | 23 | 4 | 1371 | 287 | 829 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 1371
3 | 23 | 5 | 1418 | 287 | 880 | 135 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 1418
3 | 23 | 6 | 1487 | 287 | 927 | 141 | 2 | 83 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 1487
3 | 23 | 7 | 1592 | 287 | 956 | 152 | 2 | 83 | 112 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1592
3 | 23 | 8 | 1745 | 287 | 931 | 165 | 2 | 83 | 275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1745
3 | 23 | 9 | 1813 | 287 | 583 | 170 | 2 | 83 | 548 | 0 | 1 | 0 | 0 | 139 | 1813
3 | 23 | 10 | 1787 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 890 | 0 | 1 | 0 | -13 | 12 | 1787
3 | 23 | 11 | 1751 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 1042 | 0 | 2 | 0 | -375 | 185 | 1751
3 | 23 | 12 | 1651 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 1036 | 0 | 3 | 0 | -288 | 3 | 1651
3 | 23 | 13 | 1696 | 287 | 355 | 175 | 2 | 83 | 870 | 0 | 7 | 0 | -83 | 0 | 1696
3 | 23 | 14 | 1692 | 287 | 355 | 180 | 2 | 83 | 868 | 0 | 12 | 0 | -351 | 256 | 1692
3 | 23 | 15 | 1652 | 287 | 355 | 194 | 2 | 83 | 639 | 0 | 11 | 0 | -10 | 91 | 1652
3 | 23 | 16 | 1651 | 287 | 679 | 228 | 2 | 83 | 304 | 0 | 16 | 0 | 0 | 52 | 1651
3 | 23 | 17 | 1649 | 287 | 915 | 247 | 2 | 83 | 52 | 0 | 18 | 0 | 0 | 45 | 1649
3 | 23 | 18 | 1694 | 287 | 1017 | 253 | 2 | 83 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 35 | 1694
3 | 23 | 19 | 1662 | 287 | 641 | 250 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 380 | 0 | 1662
3 | 23 | 20 | 1639 | 287 | 990 | 232 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 24 | 1639
3 | 23 | 21 | 1603 | 287 | 619 | 176 | 2 | 83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 380 | 32 | 1603
3 | 23 | 22 | 1574 | 287 | 602 | 157 | 2 | 83 | 0 | 0 | 23 | 0 | 380 | 40 | 1574
3 | 23 | 23 | 1537 | 287 | 578 | 153 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 380 | 33 | 1537
3 | 24 | 0 | 1471 | 287 | 563 | 134 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 380 | 1 | 1471
3 | 24 | 1 | 1447 | 287 | 509 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 380 | 34 | 1447
3 | 24 | 2 | 1464 | 287 | 914 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 29 | 1464
3 | 24 | 3 | 1484 | 287 | 570 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 380 | 14 | 1484
3 | 24 | 4 | 1503 | 287 | 964 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 20 | 1503
3 | 24 | 5 | 1542 | 287 | 1011 | 135 | 2 | 83 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 7 | 1542
3 | 24 | 6 | 1590 | 287 | 957 | 141 | 2 | 83 | 81 | 0 | 16 | 0 | 0 | 23 | 1590
3 | 24 | 7 | 1628 | 287 | 637 | 152 | 2 | 83 | 416 | 0 | 15 | 0 | 0 | 36 | 1628
3 | 24 | 8 | 1726 | 287 | 355 | 165 | 2 | 83 | 801 | 0 | 12 | 0 | -204 | 225 | 1726
3 | 24 | 9 | 1773 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 1067 | 0 | 8 | 0 | -304 | 105 | 1773
3 | 24 | 10 | 1747 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 1199 | 0 | 5 | 0 | -375 | 21 | 1747
3 | 24 | 11 | 1715 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 1246 | 0 | 2 | 0 | -376 | -54 | 1715
3 | 24 | 12 | 1620 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 1213 | 0 | 3 | 0 | -378 | -115 | 1620
3 | 24 | 13 | 1671 | 287 | 355 | 175 | 2 | 83 | 1165 | 0 | 2 | 0 | -377 | -21 | 1671
3 | 24 | 14 | 1653 | 287 | 355 | 180 | 2 | 83 | 980 | 0 | 2 | 0 | -377 | 141 | 1653
3 | 24 | 15 | 1628 | 287 | 355 | 194 | 2 | 83 | 628 | 0 | 2 | 0 | -10 | 87 | 1628
3 | 24 | 16 | 1632 | 287 | 773 | 228 | 2 | 83 | 257 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1632
3 | 24 | 17 | 1639 | 287 | 975 | 247 | 2 | 83 | 43 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1639
3 | 24 | 18 | 1676 | 287 | 632 | 253 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 380 | 37 | 1676
3 | 24 | 19 | 1645 | 287 | 1021 | 250 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1645
3 | 24 | 20 | 1616 | 287 | 1009 | 232 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1616
3 | 24 | 21 | 1579 | 287 | 985 | 176 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 44 | 1579
3 | 24 | 22 | 1538 | 287 | 577 | 157 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 380 | 49 | 1538
3 | 24 | 23 | 1501 | 287 | 917 | 153 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 55 | 1501
3 | 25 | 0 | 1441 | 287 | 481 | 134 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 380 | 69 | 1441
3 | 25 | 1 | 1420 | 287 | 530 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 380 | 0 | 1420
3 | 25 | 2 | 1430 | 287 | 858 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 62 | 1430
3 | 25 | 3 | 1449 | 287 | 890 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 48 | 1449
3 | 25 | 4 | 1461 | 287 | 947 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1461
3 | 25 | 5 | 1477 | 287 | 958 | 135 | 2 | 83 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1477
3 | 25 | 6 | 1509 | 287 | 911 | 141 | 2 | 83 | 31 | 0 | 10 | 0 | 0 | 44 | 1509
3 | 25 | 7 | 1580 | 287 | 943 | 152 | 2 | 83 | 104 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 1580
3 | 25 | 8 | 1732 | 287 | 987 | 165 | 2 | 83 | 198 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1732
3 | 25 | 9 | 1806 | 287 | 1019 | 170 | 2 | 83 | 238 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 1806
3 | 25 | 10 | 1799 | 287 | 1057 | 170 | 2 | 83 | 193 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1799
3 | 25 | 11 | 1798 | 287 | 1117 | 170 | 2 | 83 | 135 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1798
3 | 25 | 12 | 1726 | 287 | 1067 | 170 | 2 | 83 | 111 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1726
3 | 25 | 13 | 1811 | 287 | 1175 | 175 | 2 | 83 | 82 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1811
3 | 25 | 14 | 1821 | 287 | 1209 | 180 | 2 | 83 | 53 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 1821
3 | 25 | 15 | 1804 | 287 | 1159 | 194 | 2 | 83 | 36 | 0 | 10 | 0 | 0 | 33 | 1804
3 | 25 | 16 | 1804 | 287 | 1153 | 228 | 2 | 83 | 17 | 0 | 14 | 0 | 0 | 20 | 1804
3 | 25 | 17 | 1778 | 287 | 1143 | 247 | 2 | 83 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1778
3 | 25 | 18 | 1773 | 287 | 1132 | 253 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 1773
3 | 25 | 19 | 1726 | 287 | 1083 | 250 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1726
3 | 25 | 20 | 1690 | 287 | 1059 | 232 | 2 | 83 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1690
3 | 25 | 21 | 1639 | 287 | 1064 | 176 | 2 | 83 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1639
3 | 25 | 22 | 1587 | 287 | 1033 | 157 | 2 | 83 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1587
3 | 25 | 23 | 1534 | 287 | 988 | 153 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1534
3 | 26 | 0 | 1456 | 287 | 875 | 134 | 2 | 83 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 53 | 1456
3 | 26 | 1 | 1424 | 287 | 899 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1424
3 | 26 | 2 | 1430 | 287 | 863 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 46 | 1430
3 | 26 | 3 | 1451 | 287 | 896 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 36 | 1451
3 | 26 | 4 | 1465 | 287 | 915 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 31 | 1465
3 | 26 | 5 | 1485 | 287 | 938 | 135 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 29 | 1485
3 | 26 | 6 | 1515 | 287 | 973 | 141 | 2 | 83 | 23 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1515
3 | 26 | 7 | 1586 | 287 | 923 | 152 | 2 | 83 | 135 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1586
3 | 26 | 8 | 1714 | 287 | 814 | 165 | 2 | 83 | 318 | 0 | 4 | 0 | 0 | 41 | 1714
3 | 26 | 9 | 1779 | 287 | 524 | 170 | 2 | 83 | 542 | 0 | 5 | 0 | 0 | 166 | 1779
3 | 26 | 10 | 1752 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 851 | 0 | 5 | 0 | -12 | 11 | 1752
3 | 26 | 11 | 1721 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 915 | 0 | 4 | 0 | -12 | -83 | 1721
3 | 26 | 12 | 1616 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 798 | 0 | 4 | 0 | -10 | -73 | 1616
3 | 26 | 13 | 1682 | 287 | 355 | 175 | 2 | 83 | 740 | 0 | 4 | 0 | -11 | 47 | 1682
3 | 26 | 14 | 1664 | 287 | 355 | 180 | 2 | 83 | 624 | 0 | 6 | 0 | -11 | 138 | 1664
3 | 26 | 15 | 1654 | 287 | 355 | 194 | 2 | 83 | 453 | 0 | 9 | 0 | 10 | 261 | 1654
3 | 26 | 16 | 1650 | 287 | 497 | 228 | 2 | 83 | 238 | 0 | 12 | 0 | 208 | 95 | 1650
3 | 26 | 17 | 1641 | 287 | 914 | 247 | 2 | 83 | 45 | 0 | 15 | 0 | 0 | 48 | 1641
3 | 26 | 18 | 1658 | 287 | 602 | 253 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 380 | 34 | 1658
3 | 26 | 19 | 1633 | 287 | 956 | 250 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 36 | 1633
3 | 26 | 20 | 1605 | 287 | 961 | 232 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 23 | 1605
3 | 26 | 21 | 1578 | 287 | 989 | 176 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 26 | 1578
3 | 26 | 22 | 1544 | 287 | 977 | 157 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 25 | 1544
3 | 26 | 23 | 1501 | 287 | 933 | 153 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 29 | 1501
3 | 27 | 0 | 1441 | 287 | 892 | 134 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 32 | 1441
3 | 27 | 1 | 1413 | 287 | 869 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 | 1413
3 | 27 | 2 | 1424 | 287 | 883 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 27 | 1424
3 | 27 | 3 | 1444 | 287 | 902 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 28 | 1444
3 | 27 | 4 | 1465 | 287 | 926 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 28 | 1465
3 | 27 | 5 | 1484 | 287 | 945 | 135 | 2 | 83 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 26 | 1484
3 | 27 | 6 | 1510 | 287 | 890 | 141 | 2 | 83 | 78 | 0 | 3 | 0 | 0 | 26 | 1510
3 | 27 | 7 | 1551 | 287 | 581 | 152 | 2 | 83 | 386 | 0 | 1 | 0 | 0 | 59 | 1551
3 | 27 | 8 | 1655 | 287 | 355 | 165 | 2 | 83 | 763 | 0 | 0 | 0 | 10 | -10 | 1655
3 | 27 | 9 | 1711 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 1038 | 0 | 0 | 0 | -375 | 151 | 1711
3 | 27 | 10 | 1697 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 1196 | 0 | 1 | 0 | -376 | -21 | 1697
3 | 27 | 11 | 1687 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 1269 | 0 | 0 | 0 | -376 | -103 | 1687
3 | 27 | 12 | 1599 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 1277 | 0 | 1 | 0 | -378 | -198 | 1599
3 | 27 | 13 | 1639 | 287 | 355 | 175 | 2 | 83 | 1197 | 0 | 1 | 0 | -377 | -84 | 1639
3 | 27 | 14 | 1621 | 287 | 355 | 180 | 2 | 83 | 1015 | 0 | 1 | 0 | -378 | 76 | 1621
3 | 27 | 15 | 1586 | 287 | 355 | 194 | 2 | 83 | 716 | 0 | 2 | 0 | -9 | -44 | 1586
3 | 27 | 16 | 1581 | 287 | 487 | 228 | 2 | 83 | 345 | 0 | 2 | 0 | 0 | 147 | 1581
3 | 27 | 17 | 1564 | 287 | 830 | 247 | 2 | 83 | 59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55 | 1564
3 | 27 | 18 | 1590 | 287 | 917 | 253 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 47 | 1590
3 | 27 | 19 | 1565 | 287 | 519 | 250 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 380 | 43 | 1565
3 | 27 | 20 | 1544 | 287 | 939 | 232 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1544
3 | 27 | 21 | 1516 | 287 | 923 | 176 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1516
3 | 27 | 22 | 1489 | 287 | 911 | 157 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1489
3 | 27 | 23 | 1464 | 287 | 939 | 153 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1464
3 | 28 | 0 | 1407 | 287 | 824 | 146 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 1407
3 | 28 | 1 | 1378 | 287 | 797 | 144 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 1378
3 | 28 | 2 | 1390 | 287 | 813 | 144 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 1390
3 | 28 | 3 | 1415 | 287 | 854 | 144 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1415
3 | 28 | 4 | 1416 | 287 | 859 | 146 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1416
3 | 28 | 5 | 1407 | 287 | 466 | 146 | 2 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 380 | 42 | 1407
3 | 28 | 6 | 1361 | 287 | 764 | 143 | 2 | 83 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1361
3 | 28 | 7 | 1349 | 287 | 355 | 145 | 2 | 83 | 367 | 0 | 0 | 0 | 22 | 88 | 1349
3 | 28 | 8 | 1384 | 287 | 355 | 150 | 2 | 83 | 732 | 0 | 0 | 0 | -370 | 145 | 1384
3 | 28 | 9 | 1398 | 287 | 355 | 154 | 2 | 83 | 1017 | 0 | 0 | 0 | -382 | -118 | 1398
3 | 28 | 10 | 1379 | 287 | 355 | 154 | 2 | 83 | 1164 | -126 | 0 | 0 | -383 | -157 | 1379
3 | 28 | 11 | 1377 | 287 | 355 | 150 | 2 | 83 | 1242 | -206 | 1 | 0 | -383 | -154 | 1377
3 | 28 | 12 | 1347 | 287 | 355 | 151 | 2 | 83 | 1210 | -210 | 1 | 0 | -383 | -149 | 1347
3 | 28 | 13 | 1334 | 287 | 355 | 151 | 2 | 83 | 1084 | -37 | 2 | -2 | -383 | -208 | 1334
3 | 28 | 14 | 1301 | 287 | 355 | 155 | 2 | 83 | 853 | 0 | 2 | 0 | -384 | -52 | 1301
3 | 28 | 15 | 1299 | 287 | 355 | 167 | 2 | 83 | 564 | 0 | 3 | 0 | -384 | 222 | 1299
3 | 28 | 16 | 1298 | 287 | 355 | 178 | 2 | 83 | 255 | 0 | 2 | 0 | 3 | 133 | 1298
3 | 28 | 17 | 1346 | 287 | 654 | 199 | 2 | 83 | 52 | 0 | 2 | 0 | 0 | 67 | 1346
3 | 28 | 18 | 1404 | 287 | 385 | 206 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 377 | 62 | 1404
3 | 28 | 19 | 1399 | 287 | 741 | 207 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 77 | 1399
3 | 28 | 20 | 1378 | 287 | 362 | 195 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 376 | 72 | 1378
3 | 28 | 21 | 1337 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 362 | 77 | 1337
3 | 28 | 22 | 1301 | 287 | 355 | 145 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 353 | 74 | 1301
3 | 28 | 23 | 1256 | 287 | 355 | 133 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 317 | 77 | 1256
3 | 29 | 0 | 1200 | 287 | 573 | 146 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 107 | 1200
3 | 29 | 1 | 1186 | 287 | 355 | 144 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 214 | 99 | 1186
3 | 29 | 2 | 1211 | 287 | 355 | 144 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 248 | 91 | 1211
3 | 29 | 3 | 1256 | 287 | 636 | 144 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 103 | 1256
3 | 29 | 4 | 1268 | 287 | 682 | 146 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 1268
3 | 29 | 5 | 1267 | 287 | 355 | 146 | 2 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 334 | 59 | 1267
3 | 29 | 6 | 1225 | 287 | 547 | 143 | 2 | 83 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 1225
3 | 29 | 7 | 1223 | 287 | 355 | 145 | 2 | 83 | 366 | 0 | 0 | 0 | -130 | 115 | 1223
3 | 29 | 8 | 1245 | 287 | 355 | 150 | 2 | 83 | 709 | 0 | 0 | 0 | -385 | 44 | 1245
3 | 29 | 9 | 1264 | 287 | 355 | 154 | 2 | 83 | 986 | 0 | 0 | 0 | -385 | -218 | 1264
3 | 29 | 10 | 1269 | 287 | 355 | 154 | 2 | 83 | 1167 | -246 | 0 | 0 | -385 | -148 | 1269
3 | 29 | 11 | 1261 | 287 | 355 | 150 | 2 | 83 | 1231 | -331 | 1 | 0 | -385 | -132 | 1261
3 | 29 | 12 | 1233 | 287 | 355 | 151 | 2 | 83 | 1189 | -318 | 2 | -2 | -385 | -131 | 1233
3 | 29 | 13 | 1233 | 287 | 355 | 151 | 2 | 83 | 1014 | -48 | 3 | -3 | -385 | -226 | 1233
3 | 29 | 14 | 1197 | 287 | 355 | 155 | 2 | 83 | 737 | 0 | 3 | 0 | -386 | -39 | 1197
3 | 29 | 15 | 1190 | 287 | 355 | 167 | 2 | 83 | 449 | 0 | 4 | 0 | -386 | 229 | 1190
3 | 29 | 16 | 1223 | 287 | 355 | 178 | 2 | 83 | 179 | 0 | 5 | 0 | -2 | 136 | 1223
3 | 29 | 17 | 1299 | 287 | 588 | 199 | 2 | 83 | 38 | 0 | 5 | 0 | 0 | 97 | 1299
3 | 29 | 18 | 1373 | 287 | 705 | 206 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 84 | 1373
3 | 29 | 19 | 1369 | 287 | 695 | 207 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 89 | 1369
3 | 29 | 20 | 1346 | 287 | 355 | 195 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 329 | 92 | 1346
3 | 29 | 21 | 1313 | 287 | 658 | 170 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 110 | 1313
3 | 29 | 22 | 1268 | 287 | 355 | 145 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 281 | 114 | 1268
3 | 29 | 23 | 1234 | 287 | 611 | 133 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 116 | 1234
3 | 30 | 0 | 1180 | 287 | 355 | 134 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 210 | 107 | 1180
3 | 30 | 1 | 1168 | 287 | 355 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 209 | 98 | 1168
3 | 30 | 2 | 1201 | 287 | 619 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 77 | 1201
3 | 30 | 3 | 1250 | 287 | 671 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 74 | 1250
3 | 30 | 4 | 1278 | 287 | 685 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 88 | 1278
3 | 30 | 5 | 1308 | 287 | 717 | 135 | 2 | 83 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 82 | 1308
3 | 30 | 6 | 1337 | 287 | 390 | 141 | 2 | 83 | 55 | 0 | 0 | 0 | 295 | 84 | 1337
3 | 30 | 7 | 1423 | 287 | 512 | 152 | 2 | 83 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 1423
3 | 30 | 8 | 1568 | 287 | 355 | 165 | 2 | 83 | 582 | 0 | 0 | 0 | -9 | 103 | 1568
3 | 30 | 9 | 1651 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 846 | 0 | 1 | 0 | -238 | 145 | 1651
3 | 30 | 10 | 1649 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 974 | 0 | 2 | 0 | -377 | 153 | 1649
3 | 30 | 11 | 1640 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 1040 | 0 | 3 | 0 | -377 | 77 | 1640
3 | 30 | 12 | 1564 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 1006 | 0 | 5 | 0 | -379 | 35 | 1564
3 | 30 | 13 | 1600 | 287 | 355 | 175 | 2 | 83 | 780 | 0 | 8 | 0 | -301 | 211 | 1600
3 | 30 | 14 | 1610 | 287 | 355 | 180 | 2 | 83 | 665 | 0 | 9 | 0 | -206 | 235 | 1610
3 | 30 | 15 | 1590 | 287 | 355 | 194 | 2 | 83 | 430 | 0 | 8 | 0 | 99 | 132 | 1590
3 | 30 | 16 | 1589 | 287 | 706 | 228 | 2 | 83 | 191 | 0 | 9 | 0 | 0 | 83 | 1589
3 | 30 | 17 | 1570 | 287 | 912 | 247 | 2 | 83 | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 1570
3 | 30 | 18 | 1586 | 287 | 929 | 253 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 21 | 1586
3 | 30 | 19 | 1538 | 287 | 825 | 250 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 81 | 1538
3 | 30 | 20 | 1506 | 287 | 808 | 232 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 85 | 1506
3 | 30 | 21 | 1473 | 287 | 870 | 176 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 46 | 1473
3 | 30 | 22 | 1453 | 287 | 823 | 157 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 89 | 1453
3 | 30 | 23 | 1429 | 287 | 796 | 153 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 94 | 1429
3 | 31 | 0 | 1373 | 287 | 762 | 134 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 89 | 1373
3 | 31 | 1 | 1340 | 287 | 734 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 86 | 1340
3 | 31 | 2 | 1357 | 287 | 769 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 67 | 1357
3 | 31 | 3 | 1370 | 287 | 793 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 55 | 1370
3 | 31 | 4 | 1374 | 287 | 784 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 69 | 1374
3 | 31 | 5 | 1375 | 287 | 761 | 135 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 87 | 1375
3 | 31 | 6 | 1413 | 287 | 756 | 141 | 2 | 83 | 4 | 0 | 24 | 0 | 0 | 116 | 1413
3 | 31 | 7 | 1484 | 287 | 793 | 152 | 2 | 83 | 17 | 0 | 21 | 0 | 0 | 129 | 1484
3 | 31 | 8 | 1630 | 287 | 883 | 165 | 2 | 83 | 51 | 0 | 21 | 0 | 0 | 138 | 1630
3 | 31 | 9 | 1718 | 287 | 866 | 170 | 2 | 83 | 109 | 0 | 23 | 0 | 0 | 178 | 1718
3 | 31 | 10 | 1703 | 287 | 661 | 170 | 2 | 83 | 221 | 0 | 21 | 0 | 0 | 258 | 1703
3 | 31 | 11 | 1691 | 287 | 617 | 170 | 2 | 83 | 225 | 0 | 18 | 0 | 0 | 289 | 1691
3 | 31 | 12 | 1616 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 219 | 0 | 15 | 0 | 55 | 430 | 1616
3 | 31 | 13 | 1670 | 287 | 355 | 175 | 2 | 83 | 217 | 0 | 16 | 0 | 51 | 484 | 1670
3 | 31 | 14 | 1666 | 287 | 355 | 180 | 2 | 83 | 176 | 0 | 16 | 0 | 92 | 475 | 1666
3 | 31 | 15 | 1639 | 287 | 685 | 194 | 2 | 83 | 127 | 0 | 16 | 0 | 0 | 245 | 1639
3 | 31 | 16 | 1634 | 287 | 527 | 228 | 2 | 83 | 49 | 0 | 15 | 0 | 380 | 63 | 1634
3 | 31 | 17 | 1610 | 287 | 891 | 247 | 2 | 83 | 11 | 0 | 16 | 0 | 0 | 73 | 1610
3 | 31 | 18 | 1607 | 287 | 882 | 253 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 89 | 1607
3 | 31 | 19 | 1564 | 287 | 821 | 250 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 109 | 1564
3 | 31 | 20 | 1526 | 287 | 898 | 232 | 2 | 83 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1526
3 | 31 | 21 | 1485 | 287 | 821 | 176 | 2 | 83 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 90 | 1485
3 | 31 | 22 | 1452 | 287 | 899 | 157 | 2 | 83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1452
3 | 31 | 23 | 1426 | 287 | 424 | 153 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 380 | 81 | 1426
合計（百万kWh） |  |  | 130325.09 | 25141.2 | 57289.18 | 15931.24 | 175.2 | 7270.8 | 21748.62 | -1127.45 | 752.33 | -37.81 | -1294.93 | 4476.71 | 130325.09

## ケース②
（単位：送電端万kW）
月 | 日 | 時 | エリア需要
|  |  |  | 原子力 | 火力 | 水力 | 地熱 | バイオマス | 太陽光 |  | 風力 |  | 揚水+蓄電池 | 連系線 | 合計
[9 empty] | 制御前 | 制御量 | 制御前 | 制御量
4 | 1 | 0 | 1343 | 287 | 377 | 212 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 378 | 0 | 1343
4 | 1 | 1 | 1316 | 287 | 730 | 210 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1316
4 | 1 | 2 | 1321 | 287 | 692 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 43 | 1321
4 | 1 | 3 | 1341 | 287 | 714 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 41 | 1341
4 | 1 | 4 | 1354 | 287 | 355 | 210 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 357 | 55 | 1354
4 | 1 | 5 | 1384 | 287 | 746 | 210 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 51 | 1384
4 | 1 | 6 | 1437 | 287 | 766 | 220 | 2 | 83 | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 50 | 1437
4 | 1 | 7 | 1529 | 287 | 769 | 232 | 2 | 83 | 100 | 0 | 4 | 0 | 0 | 52 | 1529
4 | 1 | 8 | 1706 | 287 | 817 | 240 | 2 | 83 | 205 | 0 | 5 | 0 | 0 | 67 | 1706
4 | 1 | 9 | 1807 | 287 | 767 | 234 | 2 | 83 | 332 | 0 | 4 | 0 | 0 | 98 | 1807
4 | 1 | 10 | 1779 | 287 | 414 | 222 | 2 | 83 | 405 | 0 | 4 | 0 | 13 | 349 | 1779
4 | 1 | 11 | 1757 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 419 | 0 | 4 | 0 | 12 | 378 | 1757
4 | 1 | 12 | 1651 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 353 | 0 | 5 | 0 | 10 | 339 | 1651
4 | 1 | 13 | 1717 | 287 | 355 | 218 | 2 | 83 | 286 | 0 | 4 | 0 | 12 | 470 | 1717
4 | 1 | 14 | 1711 | 287 | 516 | 222 | 2 | 83 | 245 | 0 | 3 | 0 | 0 | 353 | 1711
4 | 1 | 15 | 1682 | 287 | 790 | 232 | 2 | 83 | 201 | 0 | 2 | 0 | 0 | 85 | 1682
4 | 1 | 16 | 1669 | 287 | 871 | 249 | 2 | 83 | 100 | 0 | 3 | 0 | 0 | 74 | 1669
4 | 1 | 17 | 1644 | 287 | 992 | 262 | 2 | 83 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1644
4 | 1 | 18 | 1663 | 287 | 962 | 267 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 58 | 1663
4 | 1 | 19 | 1614 | 287 | 971 | 266 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1614
4 | 1 | 20 | 1567 | 287 | 929 | 262 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1567
4 | 1 | 21 | 1518 | 287 | 899 | 241 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1518
4 | 1 | 22 | 1467 | 287 | 818 | 226 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 45 | 1467
4 | 1 | 23 | 1415 | 287 | 767 | 220 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 50 | 1415
4 | 2 | 0 | 1338 | 287 | 686 | 212 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 62 | 1338
4 | 2 | 1 | 1309 | 287 | 724 | 210 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1309
4 | 2 | 2 | 1328 | 287 | 745 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1328
4 | 2 | 3 | 1343 | 287 | 717 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 42 | 1343
4 | 2 | 4 | 1359 | 287 | 732 | 210 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 40 | 1359
4 | 2 | 5 | 1379 | 287 | 751 | 210 | 2 | 83 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 39 | 1379
4 | 2 | 6 | 1420 | 287 | 727 | 220 | 2 | 83 | 47 | 0 | 8 | 0 | 0 | 46 | 1420
4 | 2 | 7 | 1500 | 287 | 605 | 232 | 2 | 83 | 218 | 0 | 11 | 0 | 0 | 62 | 1500
4 | 2 | 8 | 1644 | 287 | 355 | 240 | 2 | 83 | 576 | 0 | 8 | 0 | 18 | 75 | 1644
4 | 2 | 9 | 1710 | 287 | 355 | 234 | 2 | 83 | 914 | 0 | 5 | 0 | -46 | -124 | 1710
4 | 2 | 10 | 1666 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 957 | 0 | 5 | 0 | -260 | 15 | 1666
4 | 2 | 11 | 1637 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 1107 | 0 | 5 | 0 | -377 | -42 | 1637
4 | 2 | 12 | 1516 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 958 | 0 | 5 | 0 | -380 | -11 | 1516
4 | 2 | 13 | 1577 | 287 | 355 | 218 | 2 | 83 | 695 | 0 | 7 | 0 | -290 | 220 | 1577
4 | 2 | 14 | 1587 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 401 | 0 | 6 | 0 | 9 | 222 | 1587
4 | 2 | 15 | 1570 | 287 | 545 | 232 | 2 | 83 | 218 | 0 | 3 | 0 | 0 | 200 | 1570
4 | 2 | 16 | 1563 | 287 | 743 | 249 | 2 | 83 | 135 | 0 | 3 | 0 | 0 | 61 | 1563
4 | 2 | 17 | 1534 | 287 | 865 | 262 | 2 | 83 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1534
4 | 2 | 18 | 1560 | 287 | 915 | 267 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1560
4 | 2 | 19 | 1523 | 287 | 831 | 266 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 50 | 1523
4 | 2 | 20 | 1485 | 287 | 814 | 262 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 34 | 1485
4 | 2 | 21 | 1448 | 287 | 832 | 241 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1448
4 | 2 | 22 | 1427 | 287 | 814 | 226 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1427
4 | 2 | 23 | 1379 | 287 | 785 | 220 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1379
4 | 3 | 0 | 1310 | 287 | 649 | 212 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 74 | 1310
4 | 3 | 1 | 1282 | 287 | 616 | 210 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 81 | 1282
4 | 3 | 2 | 1285 | 287 | 633 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 65 | 1285
4 | 3 | 3 | 1309 | 287 | 652 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 66 | 1309
4 | 3 | 4 | 1321 | 287 | 729 | 210 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 1321
4 | 3 | 5 | 1336 | 287 | 741 | 210 | 2 | 83 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 1336
4 | 3 | 6 | 1380 | 287 | 672 | 220 | 2 | 83 | 32 | 0 | 16 | 0 | 0 | 68 | 1380
4 | 3 | 7 | 1471 | 287 | 562 | 232 | 2 | 83 | 205 | 0 | 17 | 0 | 0 | 83 | 1471
4 | 3 | 8 | 1634 | 287 | 355 | 240 | 2 | 83 | 529 | 0 | 13 | 0 | -10 | 135 | 1634
4 | 3 | 9 | 1724 | 287 | 355 | 234 | 2 | 83 | 778 | 0 | 13 | 0 | -12 | -16 | 1724
4 | 3 | 10 | 1700 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 923 | 0 | 13 | 0 | -230 | 45 | 1700
4 | 3 | 11 | 1665 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 1053 | 0 | 12 | 0 | -377 | 33 | 1665
4 | 3 | 12 | 1558 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 1160 | 0 | 14 | 0 | -379 | -181 | 1558
4 | 3 | 13 | 1629 | 287 | 355 | 218 | 2 | 83 | 1171 | 0 | 13 | 0 | -378 | -122 | 1629
4 | 3 | 14 | 1590 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 996 | 0 | 15 | 0 | -354 | -16 | 1590
4 | 3 | 15 | 1563 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 723 | 0 | 20 | 0 | -47 | -92 | 1563
4 | 3 | 16 | 1569 | 287 | 355 | 249 | 2 | 83 | 388 | 0 | 23 | 0 | 9 | 173 | 1569
4 | 3 | 17 | 1550 | 287 | 746 | 262 | 2 | 83 | 88 | 0 | 24 | 0 | 0 | 58 | 1550
4 | 3 | 18 | 1590 | 287 | 869 | 267 | 2 | 83 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 58 | 1590
4 | 3 | 19 | 1568 | 287 | 459 | 266 | 2 | 83 | 0 | 0 | 23 | 0 | 380 | 68 | 1568
4 | 3 | 20 | 1537 | 287 | 811 | 262 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 71 | 1537
4 | 3 | 21 | 1499 | 287 | 423 | 241 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 378 | 65 | 1499
4 | 3 | 22 | 1449 | 287 | 775 | 226 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 57 | 1449
4 | 3 | 23 | 1403 | 287 | 715 | 220 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 78 | 1403
4 | 4 | 0 | 1334 | 287 | 650 | 212 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 83 | 1334
4 | 4 | 1 | 1308 | 287 | 498 | 210 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 134 | 77 | 1308
4 | 4 | 2 | 1318 | 287 | 642 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 75 | 1318
4 | 4 | 3 | 1347 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 333 | 57 | 1347
4 | 4 | 4 | 1360 | 287 | 355 | 210 | 2 | 83 | 0 | 0 | 23 | 0 | 340 | 60 | 1360
4 | 4 | 5 | 1390 | 287 | 356 | 210 | 2 | 83 | 2 | 0 | 21 | 0 | 375 | 54 | 1390
4 | 4 | 6 | 1436 | 287 | 632 | 220 | 2 | 83 | 138 | 0 | 20 | 0 | 0 | 54 | 1436
4 | 4 | 7 | 1484 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 490 | 0 | 22 | 0 | -7 | 20 | 1484
4 | 4 | 8 | 1622 | 287 | 355 | 240 | 2 | 83 | 883 | 0 | 21 | 0 | -349 | 100 | 1622
4 | 4 | 9 | 1674 | 287 | 355 | 234 | 2 | 83 | 1127 | 0 | 21 | 0 | -377 | -58 | 1674
4 | 4 | 10 | 1652 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 1299 | -184 | 21 | -21 | -377 | -35 | 1652
4 | 4 | 11 | 1638 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 1394 | -344 | 20 | -20 | -377 | 21 | 1638
4 | 4 | 12 | 1530 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 1389 | -459 | 18 | -18 | -380 | 36 | 1530
4 | 4 | 13 | 1564 | 287 | 355 | 218 | 2 | 83 | 1281 | -85 | 18 | -18 | -379 | -198 | 1564
4 | 4 | 14 | 1554 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 1107 | 0 | 19 | 0 | -379 | -142 | 1554
4 | 4 | 15 | 1530 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 807 | 0 | 22 | 0 | -380 | 122 | 1530
4 | 4 | 16 | 1520 | 287 | 355 | 249 | 2 | 83 | 430 | 0 | 23 | 0 | -14 | 105 | 1520
4 | 4 | 17 | 1504 | 287 | 355 | 262 | 2 | 83 | 94 | 0 | 19 | 0 | 373 | 29 | 1504
4 | 4 | 18 | 1548 | 287 | 355 | 267 | 2 | 83 | 1 | 0 | 18 | 0 | 372 | 163 | 1548
4 | 4 | 19 | 1542 | 287 | 448 | 266 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 379 | 59 | 1542
4 | 4 | 20 | 1516 | 287 | 432 | 262 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 378 | 54 | 1516
4 | 4 | 21 | 1486 | 287 | 783 | 241 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 70 | 1486
4 | 4 | 22 | 1458 | 287 | 437 | 226 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 354 | 53 | 1458
4 | 4 | 23 | 1424 | 287 | 428 | 220 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 380 | 7 | 1424
4 | 5 | 0 | 1358 | 287 | 355 | 197 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 196 | 224 | 1358
4 | 5 | 1 | 1325 | 287 | 403 | 195 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 345 | 1325
4 | 5 | 2 | 1320 | 287 | 473 | 193 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 273 | 1320
4 | 5 | 3 | 1350 | 287 | 721 | 192 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 58 | 1350
4 | 5 | 4 | 1351 | 287 | 410 | 192 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 314 | 59 | 1351
4 | 5 | 5 | 1331 | 287 | 355 | 194 | 2 | 83 | 3 | 0 | 2 | 0 | 355 | 50 | 1331
4 | 5 | 6 | 1290 | 287 | 410 | 201 | 2 | 83 | 164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 142 | 1290
4 | 5 | 7 | 1278 | 287 | 355 | 206 | 2 | 83 | 523 | 0 | 1 | 0 | -314 | 135 | 1278
4 | 5 | 8 | 1308 | 287 | 355 | 211 | 2 | 83 | 880 | 0 | 0 | 0 | -384 | -126 | 1308
4 | 5 | 9 | 1320 | 287 | 355 | 207 | 2 | 83 | 1141 | -372 | 1 | 0 | -384 | 0 | 1320
4 | 5 | 10 | 1309 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 1284 | -579 | 1 | 0 | -384 | 58 | 1309
4 | 5 | 11 | 1286 | 287 | 355 | 198 | 2 | 83 | 1337 | -674 | 1 | 0 | -384 | 81 | 1286
4 | 5 | 12 | 1243 | 287 | 355 | 196 | 2 | 83 | 1281 | -658 | 2 | -2 | -385 | 82 | 1243
4 | 5 | 13 | 1237 | 287 | 355 | 196 | 2 | 83 | 1135 | -452 | 3 | -3 | -385 | 16 | 1237
4 | 5 | 14 | 1205 | 287 | 355 | 197 | 2 | 83 | 836 | -30 | 4 | -4 | -386 | -139 | 1205
4 | 5 | 15 | 1198 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 559 | 0 | 4 | 0 | -386 | 92 | 1198
4 | 5 | 16 | 1199 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 236 | 0 | 4 | 0 | -95 | 113 | 1199
4 | 5 | 17 | 1243 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 43 | 0 | 3 | 0 | 133 | 105 | 1243
4 | 5 | 18 | 1305 | 287 | 355 | 237 | 2 | 83 | 1 | 0 | 1 | 0 | 248 | 91 | 1305
4 | 5 | 19 | 1307 | 287 | 355 | 236 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 243 | 98 | 1307
4 | 5 | 20 | 1283 | 287 | 355 | 234 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 214 | 105 | 1283
4 | 5 | 21 | 1249 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 178 | 120 | 1249
4 | 5 | 22 | 1203 | 287 | 355 | 205 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 137 | 131 | 1203
4 | 5 | 23 | 1164 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 118 | 113 | 1164
4 | 6 | 0 | 1115 | 287 | 355 | 197 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 250 | -66 | 1115
4 | 6 | 1 | 1093 | 287 | 355 | 195 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 32 | 133 | 1093
4 | 6 | 2 | 1121 | 287 | 355 | 193 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 69 | 124 | 1121
4 | 6 | 3 | 1156 | 287 | 355 | 192 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 105 | 126 | 1156
4 | 6 | 4 | 1162 | 287 | 355 | 192 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 96 | 138 | 1162
4 | 6 | 5 | 1149 | 287 | 355 | 194 | 2 | 83 | 1 | 0 | 11 | 0 | 86 | 130 | 1149
4 | 6 | 6 | 1119 | 287 | 355 | 201 | 2 | 83 | 29 | 0 | 12 | 0 | 34 | 116 | 1119
4 | 6 | 7 | 1130 | 287 | 355 | 206 | 2 | 83 | 129 | 0 | 8 | 0 | -98 | 158 | 1130
4 | 6 | 8 | 1170 | 287 | 355 | 211 | 2 | 83 | 191 | 0 | 5 | 0 | -163 | 199 | 1170
4 | 6 | 9 | 1222 | 287 | 355 | 207 | 2 | 83 | 257 | 0 | 4 | 0 | -278 | 305 | 1222
4 | 6 | 10 | 1232 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 426 | 0 | 4 | 0 | -385 | 258 | 1232
4 | 6 | 11 | 1223 | 287 | 355 | 198 | 2 | 83 | 518 | 0 | 2 | 0 | -386 | 164 | 1223
4 | 6 | 12 | 1205 | 287 | 355 | 196 | 2 | 83 | 587 | 0 | 2 | 0 | -386 | 79 | 1205
4 | 6 | 13 | 1177 | 287 | 355 | 196 | 2 | 83 | 560 | 0 | 3 | 0 | -387 | 78 | 1177
4 | 6 | 14 | 1168 | 287 | 355 | 197 | 2 | 83 | 508 | 0 | 2 | 0 | -387 | 121 | 1168
4 | 6 | 15 | 1162 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 415 | 0 | 2 | 0 | -387 | 203 | 1162
4 | 6 | 16 | 1171 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 251 | 0 | 1 | 0 | -115 | 93 | 1171
4 | 6 | 17 | 1226 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 55 | 0 | 1 | 0 | 2 | 209 | 1226
4 | 6 | 18 | 1286 | 287 | 355 | 237 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 89 | 1286
4 | 6 | 19 | 1286 | 287 | 355 | 236 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 87 | 1286
4 | 6 | 20 | 1273 | 287 | 355 | 234 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 219 | 92 | 1273
4 | 6 | 21 | 1244 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 195 | 96 | 1244
4 | 6 | 22 | 1194 | 287 | 355 | 205 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 150 | 105 | 1194
4 | 6 | 23 | 1162 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 130 | 92 | 1162
4 | 7 | 0 | 1113 | 287 | 355 | 212 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 160 | 1113
4 | 7 | 1 | 1094 | 287 | 355 | 210 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 43 | 98 | 1094
4 | 7 | 2 | 1126 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 79 | 92 | 1126
4 | 7 | 3 | 1177 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 132 | 91 | 1177
4 | 7 | 4 | 1204 | 287 | 355 | 210 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 170 | 80 | 1204
4 | 7 | 5 | 1238 | 287 | 355 | 210 | 2 | 83 | 3 | 0 | 17 | 0 | 47 | 234 | 1238
4 | 7 | 6 | 1292 | 287 | 355 | 220 | 2 | 83 | 156 | 0 | 15 | 0 | 86 | 88 | 1292
4 | 7 | 7 | 1392 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 511 | 0 | 15 | 0 | -206 | 113 | 1392
4 | 7 | 8 | 1550 | 287 | 355 | 240 | 2 | 83 | 887 | 0 | 16 | 0 | -379 | 59 | 1550
4 | 7 | 9 | 1626 | 287 | 355 | 234 | 2 | 83 | 1151 | 0 | 16 | 0 | -378 | -124 | 1626
4 | 7 | 10 | 1633 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 1287 | -196 | 16 | -16 | -377 | -30 | 1633
4 | 7 | 11 | 1621 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 1345 | -289 | 14 | -14 | -378 | -1 | 1621
4 | 7 | 12 | 1516 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 1274 | -305 | 15 | -15 | -380 | -17 | 1516
4 | 7 | 13 | 1575 | 287 | 355 | 218 | 2 | 83 | 1127 | 0 | 16 | 0 | -379 | -134 | 1575
4 | 7 | 14 | 1557 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 947 | 0 | 15 | 0 | -379 | 25 | 1557
4 | 7 | 15 | 1537 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 753 | 0 | 14 | 0 | -341 | 152 | 1537
4 | 7 | 16 | 1531 | 287 | 355 | 249 | 2 | 83 | 428 | 0 | 13 | 0 | -8 | 122 | 1531
4 | 7 | 17 | 1495 | 287 | 355 | 262 | 2 | 83 | 97 | 0 | 11 | 0 | 240 | 158 | 1495
4 | 7 | 18 | 1531 | 287 | 355 | 267 | 2 | 83 | 1 | 0 | 10 | 0 | 276 | 250 | 1531
4 | 7 | 19 | 1507 | 287 | 355 | 266 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 281 | 225 | 1507
4 | 7 | 20 | 1473 | 287 | 355 | 262 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 228 | 249 | 1473
4 | 7 | 21 | 1447 | 287 | 355 | 241 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 223 | 250 | 1447
4 | 7 | 22 | 1425 | 287 | 355 | 226 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 167 | 299 | 1425
4 | 7 | 23 | 1386 | 287 | 355 | 220 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 135 | 299 | 1386
4 | 8 | 0 | 1323 | 287 | 402 | 212 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 332 | 1323
4 | 8 | 1 | 1309 | 287 | 355 | 210 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 270 | 97 | 1309
4 | 8 | 2 | 1335 | 287 | 406 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 343 | 1335
4 | 8 | 3 | 1360 | 287 | 412 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 362 | 1360
4 | 8 | 4 | 1372 | 287 | 415 | 210 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 370 | 1372
4 | 8 | 5 | 1403 | 287 | 355 | 210 | 2 | 83 | 4 | 0 | 4 | 0 | 360 | 98 | 1403
4 | 8 | 6 | 1436 | 287 | 355 | 220 | 2 | 83 | 153 | 0 | 4 | 0 | 193 | 139 | 1436
4 | 8 | 7 | 1496 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 511 | 0 | 3 | 0 | -22 | 45 | 1496
4 | 8 | 8 | 1606 | 287 | 355 | 240 | 2 | 83 | 856 | 0 | 3 | 0 | -378 | 158 | 1606
4 | 8 | 9 | 1667 | 287 | 355 | 234 | 2 | 83 | 1095 | 0 | 4 | 0 | -377 | -16 | 1667
4 | 8 | 10 | 1645 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 1238 | -164 | 6 | -6 | -377 | -1 | 1645
4 | 8 | 11 | 1620 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 1308 | -254 | 8 | -8 | -378 | 0 | 1620
4 | 8 | 12 | 1533 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 1282 | -350 | 7 | -7 | -379 | 36 | 1533
4 | 8 | 13 | 1581 | 287 | 355 | 218 | 2 | 83 | 1165 | -171 | 6 | -6 | -379 | 21 | 1581
4 | 8 | 14 | 1584 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 895 | 0 | 7 | 0 | -378 | 111 | 1584
4 | 8 | 15 | 1558 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 545 | 0 | 7 | 0 | -77 | 124 | 1558
4 | 8 | 16 | 1546 | 287 | 355 | 249 | 2 | 83 | 251 | 0 | 6 | 0 | 54 | 259 | 1546
4 | 8 | 17 | 1515 | 287 | 355 | 262 | 2 | 83 | 49 | 0 | 6 | 0 | 346 | 125 | 1515
4 | 8 | 18 | 1533 | 287 | 760 | 267 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 126 | 1533
4 | 8 | 19 | 1493 | 287 | 355 | 266 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 359 | 133 | 1493
4 | 8 | 20 | 1462 | 287 | 438 | 262 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 236 | 145 | 1462
4 | 8 | 21 | 1428 | 287 | 666 | 241 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 140 | 1428
4 | 8 | 22 | 1392 | 287 | 647 | 226 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 137 | 1392
4 | 8 | 23 | 1340 | 287 | 592 | 220 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 143 | 1340
4 | 9 | 0 | 1286 | 287 | 355 | 212 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 188 | 147 | 1286
4 | 9 | 1 | 1261 | 287 | 510 | 210 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 155 | 1261
4 | 9 | 2 | 1279 | 287 | 546 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 138 | 1279
4 | 9 | 3 | 1309 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 244 | 113 | 1309
4 | 9 | 4 | 1327 | 287 | 355 | 210 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 268 | 105 | 1327
4 | 9 | 5 | 1343 | 287 | 355 | 210 | 2 | 83 | 5 | 0 | 15 | 0 | 299 | 87 | 1343
4 | 9 | 6 | 1374 | 287 | 516 | 220 | 2 | 83 | 177 | 0 | 14 | 0 | 0 | 75 | 1374
4 | 9 | 7 | 1427 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 562 | 0 | 14 | 0 | -202 | 94 | 1427
4 | 9 | 8 | 1548 | 287 | 355 | 240 | 2 | 83 | 949 | 0 | 13 | 0 | -379 | -2 | 1548
4 | 9 | 9 | 1635 | 287 | 355 | 234 | 2 | 83 | 1226 | -196 | 11 | -11 | -377 | 21 | 1635
4 | 9 | 10 | 1620 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 1377 | -328 | 11 | -11 | -378 | 0 | 1620
4 | 9 | 11 | 1608 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 1436 | -445 | 12 | -12 | -378 | 51 | 1608
4 | 9 | 12 | 1520 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 1423 | -526 | 11 | -11 | -380 | 59 | 1520
4 | 9 | 13 | 1576 | 287 | 355 | 218 | 2 | 83 | 1340 | -387 | 9 | -9 | -379 | 57 | 1576
4 | 9 | 14 | 1560 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 1144 | 0 | 9 | 0 | -379 | -163 | 1560
4 | 9 | 15 | 1538 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 827 | 0 | 6 | 0 | -379 | 125 | 1538
4 | 9 | 16 | 1516 | 287 | 355 | 249 | 2 | 83 | 444 | 0 | 5 | 0 | -28 | 119 | 1516
4 | 9 | 17 | 1476 | 287 | 713 | 262 | 2 | 83 | 97 | 0 | 3 | 0 | 0 | 29 | 1476
4 | 9 | 18 | 1499 | 287 | 392 | 267 | 2 | 83 | 1 | 0 | 3 | 0 | 376 | 88 | 1499
4 | 9 | 19 | 1474 | 287 | 757 | 266 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78 | 1474
4 | 9 | 20 | 1442 | 287 | 355 | 262 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 374 | 78 | 1442
4 | 9 | 21 | 1404 | 287 | 790 | 241 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1404
4 | 9 | 22 | 1369 | 287 | 737 | 226 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 1369
4 | 9 | 23 | 1345 | 287 | 660 | 220 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 89 | 1345
4 | 10 | 0 | 1276 | 287 | 355 | 212 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 223 | 107 | 1276
4 | 10 | 1 | 1253 | 287 | 555 | 210 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 109 | 1253
4 | 10 | 2 | 1261 | 287 | 581 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 92 | 1261
4 | 10 | 3 | 1290 | 287 | 606 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 97 | 1290
4 | 10 | 4 | 1305 | 287 | 616 | 210 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 102 | 1305
4 | 10 | 5 | 1318 | 287 | 630 | 210 | 2 | 83 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 98 | 1318
4 | 10 | 6 | 1337 | 287 | 514 | 220 | 2 | 83 | 125 | 0 | 3 | 0 | 0 | 103 | 1337
4 | 10 | 7 | 1390 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 381 | 0 | 2 | 0 | -5 | 53 | 1390
4 | 10 | 8 | 1534 | 287 | 355 | 240 | 2 | 83 | 598 | 0 | 1 | 0 | -32 | 0 | 1534
4 | 10 | 9 | 1606 | 287 | 355 | 234 | 2 | 83 | 545 | 0 | 2 | 0 | -9 | 107 | 1606
4 | 10 | 10 | 1612 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 556 | 0 | 4 | 0 | -91 | 194 | 1612
4 | 10 | 11 | 1609 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 679 | 0 | 4 | 0 | -268 | 250 | 1609
4 | 10 | 12 | 1523 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 636 | 0 | 8 | 0 | -314 | 249 | 1523
4 | 10 | 13 | 1599 | 287 | 355 | 218 | 2 | 83 | 421 | 0 | 9 | 0 | -9 | 233 | 1599
4 | 10 | 14 | 1603 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 348 | 0 | 9 | 0 | -9 | 306 | 1603
4 | 10 | 15 | 1584 | 287 | 676 | 232 | 2 | 83 | 246 | 0 | 8 | 0 | 0 | 50 | 1584
4 | 10 | 16 | 1582 | 287 | 791 | 249 | 2 | 83 | 96 | 0 | 12 | 0 | 0 | 62 | 1582
4 | 10 | 17 | 1548 | 287 | 418 | 262 | 2 | 83 | 19 | 0 | 14 | 0 | 377 | 86 | 1548
4 | 10 | 18 | 1549 | 287 | 512 | 267 | 2 | 83 | 1 | 0 | 17 | 0 | 380 | 0 | 1549
4 | 10 | 19 | 1508 | 287 | 449 | 266 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 380 | 23 | 1508
4 | 10 | 20 | 1468 | 287 | 732 | 262 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 85 | 1468
4 | 10 | 21 | 1424 | 287 | 733 | 241 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 69 | 1424
4 | 10 | 22 | 1374 | 287 | 682 | 226 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 89 | 1374
4 | 10 | 23 | 1340 | 287 | 642 | 220 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 101 | 1340
4 | 11 | 0 | 1274 | 287 | 583 | 212 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 100 | 1274
4 | 11 | 1 | 1252 | 287 | 549 | 210 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 116 | 1252
4 | 11 | 2 | 1258 | 287 | 386 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 213 | 76 | 1258
4 | 11 | 3 | 1282 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 68 | 1282
4 | 11 | 4 | 1286 | 287 | 631 | 210 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 71 | 1286
4 | 11 | 5 | 1292 | 287 | 355 | 210 | 2 | 83 | 2 | 0 | 1 | 0 | 351 | 1 | 1292
4 | 11 | 6 | 1302 | 287 | 355 | 220 | 2 | 83 | 79 | 0 | 2 | 0 | 274 | 0 | 1302
4 | 11 | 7 | 1364 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 271 | 0 | 1 | 0 | -5 | 138 | 1364
4 | 11 | 8 | 1527 | 287 | 355 | 240 | 2 | 83 | 569 | 0 | 1 | 0 | -88 | 78 | 1527
4 | 11 | 9 | 1601 | 287 | 355 | 234 | 2 | 83 | 782 | 0 | 1 | 0 | -233 | 90 | 1601
4 | 11 | 10 | 1597 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 902 | 0 | 0 | 0 | -378 | 124 | 1597
4 | 11 | 11 | 1594 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 1074 | 0 | 1 | 0 | -378 | -47 | 1594
4 | 11 | 12 | 1489 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 1004 | 0 | 3 | 0 | -380 | -82 | 1489
4 | 11 | 13 | 1548 | 287 | 355 | 218 | 2 | 83 | 962 | 0 | 2 | 0 | -379 | 18 | 1548
4 | 11 | 14 | 1557 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 858 | 0 | 2 | 0 | -379 | 127 | 1557
4 | 11 | 15 | 1538 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 653 | 0 | 4 | 0 | -308 | 230 | 1538
4 | 11 | 16 | 1498 | 287 | 355 | 249 | 2 | 83 | 368 | 0 | 6 | 0 | 7 | 141 | 1498
4 | 11 | 17 | 1452 | 287 | 355 | 262 | 2 | 83 | 94 | 0 | 9 | 0 | 280 | 80 | 1452
4 | 11 | 18 | 1468 | 287 | 356 | 267 | 2 | 83 | 1 | 0 | 17 | 0 | 374 | 81 | 1468
4 | 11 | 19 | 1438 | 287 | 355 | 266 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 344 | 83 | 1438
4 | 11 | 20 | 1401 | 287 | 664 | 262 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 82 | 1401
4 | 11 | 21 | 1362 | 287 | 416 | 241 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 137 | 176 | 1362
4 | 11 | 22 | 1331 | 287 | 628 | 226 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 87 | 1331
4 | 11 | 23 | 1306 | 287 | 355 | 220 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 256 | 85 | 1306
4 | 12 | 0 | 1237 | 287 | 355 | 197 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 206 | 88 | 1237
4 | 12 | 1 | 1213 | 287 | 355 | 195 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 181 | 93 | 1213
4 | 12 | 2 | 1228 | 287 | 355 | 193 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 210 | 81 | 1228
4 | 12 | 3 | 1245 | 287 | 584 | 192 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 83 | 1245
4 | 12 | 4 | 1249 | 287 | 596 | 192 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 77 | 1249
4 | 12 | 5 | 1223 | 287 | 549 | 194 | 2 | 83 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 92 | 1223
4 | 12 | 6 | 1189 | 287 | 355 | 201 | 2 | 83 | 179 | 0 | 8 | 0 | -1 | 75 | 1189
4 | 12 | 7 | 1182 | 287 | 355 | 206 | 2 | 83 | 563 | 0 | 4 | 0 | -386 | 68 | 1182
4 | 12 | 8 | 1215 | 287 | 355 | 211 | 2 | 83 | 937 | -73 | 3 | -3 | -386 | -201 | 1215
4 | 12 | 9 | 1253 | 287 | 355 | 207 | 2 | 83 | 1222 | -471 | 1 | -1 | -385 | -47 | 1253
4 | 12 | 10 | 1257 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 1365 | -707 | 0 | 0 | -385 | 55 | 1257
4 | 12 | 11 | 1245 | 287 | 355 | 198 | 2 | 83 | 1395 | -784 | 1 | 0 | -385 | 93 | 1245
4 | 12 | 12 | 1224 | 287 | 355 | 196 | 2 | 83 | 1386 | -780 | 1 | 0 | -386 | 80 | 1224
4 | 12 | 13 | 1215 | 287 | 355 | 196 | 2 | 83 | 1269 | -591 | 3 | -3 | -386 | 0 | 1215
4 | 12 | 14 | 1178 | 287 | 355 | 197 | 2 | 83 | 1006 | -266 | 5 | -5 | -387 | -99 | 1178
4 | 12 | 15 | 1166 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 665 | -21 | 7 | -7 | -387 | -20 | 1166
4 | 12 | 16 | 1165 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 277 | 0 | 6 | 0 | -227 | 168 | 1165
4 | 12 | 17 | 1186 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 64 | 0 | 5 | 0 | 15 | 143 | 1186
4 | 12 | 18 | 1237 | 287 | 355 | 237 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 42 | 224 | 1237
4 | 12 | 19 | 1227 | 287 | 355 | 236 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 124 | 129 | 1227
4 | 12 | 20 | 1213 | 287 | 355 | 234 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 108 | 131 | 1213
4 | 12 | 21 | 1181 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 83 | 137 | 1181
4 | 12 | 22 | 1136 | 287 | 355 | 205 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 189 | 1136
4 | 12 | 23 | 1109 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 160 | 1109
4 | 13 | 0 | 1070 | 287 | 355 | 197 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 127 | 1070
4 | 13 | 1 | 1043 | 287 | 355 | 195 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 107 | 1043
4 | 13 | 2 | 1063 | 287 | 355 | 193 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 127 | 1063
4 | 13 | 3 | 1089 | 287 | 355 | 192 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 15 | 135 | 1089
4 | 13 | 4 | 1096 | 287 | 355 | 192 | 2 | 83 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 154 | 1096
4 | 13 | 5 | 1088 | 287 | 355 | 194 | 2 | 83 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 141 | 1088
4 | 13 | 6 | 1058 | 287 | 355 | 201 | 2 | 83 | 5 | 0 | 28 | 0 | -39 | 136 | 1058
4 | 13 | 7 | 1084 | 287 | 355 | 206 | 2 | 83 | 20 | 0 | 24 | 0 | -53 | 160 | 1084
4 | 13 | 8 | 1138 | 287 | 355 | 211 | 2 | 83 | 54 | 0 | 26 | 0 | -47 | 167 | 1138
4 | 13 | 9 | 1188 | 287 | 355 | 207 | 2 | 83 | 93 | 0 | 27 | 0 | -46 | 180 | 1188
4 | 13 | 10 | 1201 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 97 | 0 | 27 | 0 | -23 | 171 | 1201
4 | 13 | 11 | 1208 | 287 | 355 | 198 | 2 | 83 | 92 | 0 | 31 | 0 | -17 | 177 | 1208
4 | 13 | 12 | 1212 | 287 | 355 | 196 | 2 | 83 | 91 | 0 | 31 | 0 | -5 | 172 | 1212
4 | 13 | 13 | 1201 | 287 | 355 | 196 | 2 | 83 | 108 | 0 | 30 | 0 | -41 | 181 | 1201
4 | 13 | 14 | 1190 | 287 | 355 | 197 | 2 | 83 | 140 | 0 | 32 | 0 | -98 | 192 | 1190
4 | 13 | 15 | 1189 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 116 | 0 | 32 | 0 | -78 | 190 | 1189
4 | 13 | 16 | 1201 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 54 | 0 | 29 | 0 | 1 | 176 | 1201
4 | 13 | 17 | 1251 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 9 | 0 | 21 | 0 | 92 | 170 | 1251
4 | 13 | 18 | 1283 | 287 | 355 | 237 | 2 | 83 | 1 | 0 | 21 | 0 | 354 | -57 | 1283
4 | 13 | 19 | 1275 | 287 | 355 | 236 | 2 | 83 | 0 | 0 | 22 | 0 | 190 | 100 | 1275
4 | 13 | 20 | 1248 | 287 | 355 | 234 | 2 | 83 | 0 | 0 | 23 | 0 | 170 | 94 | 1248
4 | 13 | 21 | 1220 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 0 | 0 | 23 | 0 | 168 | 80 | 1220
4 | 13 | 22 | 1159 | 287 | 355 | 205 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 113 | 93 | 1159
4 | 13 | 23 | 1137 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 90 | 100 | 1137
4 | 14 | 0 | 1088 | 287 | 355 | 212 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 34 | 97 | 1088
4 | 14 | 1 | 1077 | 287 | 355 | 210 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 25 | 95 | 1077
4 | 14 | 2 | 1101 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 23 | 0 | 30 | 112 | 1101
4 | 14 | 3 | 1152 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 86 | 106 | 1152
4 | 14 | 4 | 1187 | 287 | 355 | 210 | 2 | 83 | 0 | 0 | 22 | 0 | 133 | 95 | 1187
4 | 14 | 5 | 1208 | 287 | 355 | 210 | 2 | 83 | 7 | 0 | 21 | 0 | 230 | 13 | 1208
4 | 14 | 6 | 1266 | 287 | 355 | 220 | 2 | 83 | 172 | 0 | 18 | 0 | 19 | 110 | 1266
4 | 14 | 7 | 1356 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 525 | 0 | 11 | 0 | -285 | 146 | 1356
4 | 14 | 8 | 1509 | 287 | 355 | 240 | 2 | 83 | 898 | 0 | 7 | 0 | -380 | 17 | 1509
4 | 14 | 9 | 1611 | 287 | 355 | 234 | 2 | 83 | 1198 | 0 | 8 | 0 | -378 | -178 | 1611
4 | 14 | 10 | 1602 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 1339 | -179 | 10 | -10 | -378 | -129 | 1602
4 | 14 | 11 | 1599 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 1426 | -428 | 10 | -10 | -378 | 35 | 1599
4 | 14 | 12 | 1511 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 1421 | -514 | 8 | -8 | -380 | 40 | 1511
4 | 14 | 13 | 1562 | 287 | 355 | 218 | 2 | 83 | 1344 | -407 | 8 | -8 | -379 | 59 | 1562
4 | 14 | 14 | 1549 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 1138 | 0 | 9 | 0 | -379 | -168 | 1549
4 | 14 | 15 | 1516 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 787 | 0 | 11 | 0 | -380 | 139 | 1516
4 | 14 | 16 | 1516 | 287 | 355 | 249 | 2 | 83 | 411 | 0 | 11 | 0 | 8 | 110 | 1516
4 | 14 | 17 | 1471 | 287 | 355 | 262 | 2 | 83 | 75 | 0 | 9 | 0 | 373 | 25 | 1471
4 | 14 | 18 | 1499 | 287 | 493 | 267 | 2 | 83 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 358 | 1499
4 | 14 | 19 | 1468 | 287 | 355 | 266 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 373 | 93 | 1468
4 | 14 | 20 | 1425 | 287 | 371 | 262 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 56 | 358 | 1425
4 | 14 | 21 | 1395 | 287 | 355 | 241 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 80 | 341 | 1395
4 | 14 | 22 | 1369 | 287 | 355 | 226 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 285 | 127 | 1369
4 | 14 | 23 | 1329 | 287 | 355 | 220 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 376 | 1 | 1329
4 | 15 | 0 | 1271 | 287 | 355 | 212 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 225 | 102 | 1271
4 | 15 | 1 | 1247 | 287 | 355 | 210 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 303 | 1247
4 | 15 | 2 | 1266 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 214 | 110 | 1266
4 | 15 | 3 | 1286 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 343 | 1286
4 | 15 | 4 | 1297 | 287 | 355 | 210 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 352 | 1297
4 | 15 | 5 | 1314 | 287 | 355 | 210 | 2 | 83 | 4 | 0 | 7 | 0 | 4 | 362 | 1314
4 | 15 | 6 | 1337 | 287 | 355 | 220 | 2 | 83 | 56 | 0 | 14 | 0 | 128 | 192 | 1337
4 | 15 | 7 | 1404 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 222 | 0 | 22 | 0 | -5 | 206 | 1404
4 | 15 | 8 | 1560 | 287 | 355 | 240 | 2 | 83 | 554 | 0 | 22 | 0 | -20 | 37 | 1560
4 | 15 | 9 | 1659 | 287 | 355 | 234 | 2 | 83 | 803 | 0 | 18 | 0 | -326 | 203 | 1659
4 | 15 | 10 | 1646 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 920 | 0 | 18 | 0 | -377 | 136 | 1646
4 | 15 | 11 | 1640 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 1110 | 0 | 19 | 0 | -377 | -56 | 1640
4 | 15 | 12 | 1538 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 1093 | -120 | 21 | -21 | -379 | 0 | 1538
4 | 15 | 13 | 1596 | 287 | 355 | 218 | 2 | 83 | 871 | 0 | 24 | 0 | -378 | 134 | 1596
4 | 15 | 14 | 1604 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 651 | 0 | 28 | 0 | -161 | 137 | 1604
4 | 15 | 15 | 1582 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 484 | 0 | 26 | 0 | -13 | 126 | 1582
4 | 15 | 16 | 1567 | 287 | 355 | 249 | 2 | 83 | 282 | 0 | 26 | 0 | 9 | 274 | 1567
4 | 15 | 17 | 1549 | 287 | 355 | 262 | 2 | 83 | 96 | 0 | 28 | 0 | 306 | 130 | 1549
4 | 15 | 18 | 1589 | 287 | 355 | 267 | 2 | 83 | 1 | 0 | 30 | 0 | 371 | 193 | 1589
4 | 15 | 19 | 1567 | 287 | 355 | 266 | 2 | 83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 301 | 249 | 1567
4 | 15 | 20 | 1536 | 287 | 355 | 262 | 2 | 83 | 0 | 0 | 23 | 0 | 275 | 249 | 1536
4 | 15 | 21 | 1494 | 287 | 355 | 241 | 2 | 83 | 0 | 0 | 25 | 0 | 252 | 249 | 1494
4 | 15 | 22 | 1459 | 287 | 355 | 226 | 2 | 83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 182 | 300 | 1459
4 | 15 | 23 | 1411 | 287 | 355 | 220 | 2 | 83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 140 | 300 | 1411
4 | 16 | 0 | 1333 | 287 | 355 | 212 | 2 | 83 | 0 | 0 | 27 | 0 | 67 | 300 | 1333
4 | 16 | 1 | 1307 | 287 | 355 | 210 | 2 | 83 | 0 | 0 | 25 | 0 | 45 | 300 | 1307
4 | 16 | 2 | 1319 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 25 | 0 | 59 | 299 | 1319
4 | 16 | 3 | 1344 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 22 | 0 | 92 | 294 | 1344
4 | 16 | 4 | 1371 | 287 | 355 | 210 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 132 | 282 | 1371
4 | 16 | 5 | 1389 | 287 | 355 | 210 | 2 | 83 | 11 | 0 | 20 | 0 | 162 | 259 | 1389
4 | 16 | 6 | 1423 | 287 | 355 | 220 | 2 | 83 | 210 | 0 | 16 | 0 | 6 | 244 | 1423
4 | 16 | 7 | 1454 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 613 | 0 | 15 | 0 | -297 | 164 | 1454
4 | 16 | 8 | 1578 | 287 | 355 | 240 | 2 | 83 | 984 | 0 | 16 | -10 | -379 | 0 | 1578
4 | 16 | 9 | 1644 | 287 | 355 | 234 | 2 | 83 | 1173 | -113 | 18 | -18 | -377 | 0 | 1644
4 | 16 | 10 | 1636 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 1235 | -207 | 19 | -19 | -377 | 36 | 1636
4 | 16 | 11 | 1623 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 1238 | -181 | 17 | -17 | -378 | 0 | 1623
4 | 16 | 12 | 1520 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 1165 | -262 | 19 | -19 | -380 | 53 | 1520
4 | 16 | 13 | 1575 | 287 | 355 | 218 | 2 | 83 | 1165 | -169 | 18 | -18 | -379 | 13 | 1575
4 | 16 | 14 | 1547 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 1040 | -62 | 16 | -16 | -379 | -1 | 1547
4 | 16 | 15 | 1526 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 794 | 0 | 15 | 0 | -380 | 138 | 1526
4 | 16 | 16 | 1519 | 287 | 355 | 249 | 2 | 83 | 436 | 0 | 13 | 0 | -77 | 171 | 1519
4 | 16 | 17 | 1488 | 287 | 355 | 262 | 2 | 83 | 108 | 0 | 11 | 0 | 125 | 255 | 1488
4 | 16 | 18 | 1520 | 287 | 355 | 267 | 2 | 83 | 1 | 0 | 11 | 0 | 149 | 365 | 1520
4 | 16 | 19 | 1505 | 287 | 355 | 266 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 251 | 250 | 1505
4 | 16 | 20 | 1475 | 287 | 355 | 262 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 122 | 354 | 1475
4 | 16 | 21 | 1438 | 287 | 355 | 241 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 374 | 90 | 1438
4 | 16 | 22 | 1396 | 287 | 355 | 226 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 363 | 76 | 1396
4 | 16 | 23 | 1356 | 287 | 355 | 220 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 241 | 163 | 1356
4 | 17 | 0 | 1285 | 287 | 355 | 212 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 339 | 1285
4 | 17 | 1 | 1267 | 287 | 355 | 210 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 322 | 1267
4 | 17 | 2 | 1280 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 335 | 1280
4 | 17 | 3 | 1307 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 304 | 61 | 1307
4 | 17 | 4 | 1320 | 287 | 355 | 210 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 367 | 1320
4 | 17 | 5 | 1335 | 287 | 355 | 210 | 2 | 83 | 12 | 0 | 5 | 0 | 376 | 5 | 1335
4 | 17 | 6 | 1365 | 287 | 355 | 220 | 2 | 83 | 194 | 0 | 5 | 0 | 56 | 163 | 1365
4 | 17 | 7 | 1413 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 569 | 0 | 4 | 0 | -303 | 184 | 1413
4 | 17 | 8 | 1541 | 287 | 355 | 240 | 2 | 83 | 946 | 0 | 3 | 0 | -379 | 4 | 1541
4 | 17 | 9 | 1615 | 287 | 355 | 234 | 2 | 83 | 1208 | -204 | 4 | -4 | -378 | 28 | 1615
4 | 17 | 10 | 1607 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 1344 | -307 | 5 | -5 | -378 | -1 | 1607
4 | 17 | 11 | 1599 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 1393 | -359 | 5 | -5 | -378 | -1 | 1599
4 | 17 | 12 | 1508 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 1347 | -470 | 5 | -5 | -380 | 67 | 1508
4 | 17 | 13 | 1566 | 287 | 355 | 218 | 2 | 83 | 1231 | -230 | 4 | -4 | -379 | -1 | 1566
4 | 17 | 14 | 1571 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 1047 | -119 | 5 | -5 | -379 | 73 | 1571
4 | 17 | 15 | 1537 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 771 | 0 | 3 | 0 | -375 | 179 | 1537
4 | 17 | 16 | 1527 | 287 | 355 | 249 | 2 | 83 | 394 | 0 | 1 | 0 | 8 | 148 | 1527
4 | 17 | 17 | 1485 | 287 | 355 | 262 | 2 | 83 | 86 | 0 | 0 | 0 | 318 | 92 | 1485
4 | 17 | 18 | 1507 | 287 | 355 | 267 | 2 | 83 | 1 | 0 | 2 | 0 | 373 | 137 | 1507
4 | 17 | 19 | 1468 | 287 | 355 | 266 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 373 | 101 | 1468
4 | 17 | 20 | 1428 | 287 | 355 | 262 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 103 | 334 | 1428
4 | 17 | 21 | 1380 | 287 | 355 | 241 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 301 | 109 | 1380
4 | 17 | 22 | 1339 | 287 | 355 | 226 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 264 | 121 | 1339
4 | 17 | 23 | 1307 | 287 | 355 | 220 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 356 | 1307
4 | 18 | 0 | 1243 | 287 | 355 | 212 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 300 | 1243
4 | 18 | 1 | 1223 | 287 | 355 | 210 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 156 | 127 | 1223
4 | 18 | 2 | 1229 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 148 | 142 | 1229
4 | 18 | 3 | 1266 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 324 | 1266
4 | 18 | 4 | 1271 | 287 | 355 | 210 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 330 | 1271
4 | 18 | 5 | 1272 | 287 | 355 | 210 | 2 | 83 | 5 | 0 | 0 | 0 | 194 | 136 | 1272
4 | 18 | 6 | 1275 | 287 | 355 | 220 | 2 | 83 | 107 | 0 | 0 | 0 | 82 | 139 | 1275
4 | 18 | 7 | 1336 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 307 | 0 | 0 | 0 | -47 | 117 | 1336
4 | 18 | 8 | 1474 | 287 | 355 | 240 | 2 | 83 | 470 | 0 | 0 | 0 | -107 | 144 | 1474
4 | 18 | 9 | 1561 | 287 | 355 | 234 | 2 | 83 | 611 | 0 | 0 | 0 | -175 | 164 | 1561
4 | 18 | 10 | 1558 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 803 | 0 | 1 | 0 | -351 | 156 | 1558
4 | 18 | 11 | 1557 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 1025 | -32 | 1 | -1 | -379 | -1 | 1557
4 | 18 | 12 | 1487 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 1209 | -285 | 2 | -2 | -380 | -1 | 1487
4 | 18 | 13 | 1544 | 287 | 355 | 218 | 2 | 83 | 1048 | -70 | 5 | -5 | -379 | 0 | 1544
4 | 18 | 14 | 1547 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 904 | 0 | 7 | 0 | -379 | 66 | 1547
4 | 18 | 15 | 1520 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 702 | 0 | 7 | 0 | -362 | 214 | 1520
4 | 18 | 16 | 1490 | 287 | 355 | 249 | 2 | 83 | 382 | 0 | 4 | 0 | -27 | 155 | 1490
4 | 18 | 17 | 1437 | 287 | 355 | 262 | 2 | 83 | 94 | 0 | 2 | 0 | 211 | 141 | 1437
4 | 18 | 18 | 1455 | 287 | 355 | 267 | 2 | 83 | 1 | 0 | 3 | 0 | 67 | 390 | 1455
4 | 18 | 19 | 1422 | 287 | 355 | 266 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 294 | 133 | 1422
4 | 18 | 20 | 1375 | 287 | 355 | 262 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 380 | 1375
4 | 18 | 21 | 1336 | 287 | 355 | 241 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 225 | 141 | 1336
4 | 18 | 22 | 1304 | 287 | 355 | 226 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 236 | 114 | 1304
4 | 18 | 23 | 1271 | 287 | 355 | 220 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 202 | 121 | 1271
4 | 19 | 0 | 1215 | 287 | 355 | 197 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 168 | 122 | 1215
4 | 19 | 1 | 1185 | 287 | 355 | 195 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 145 | 117 | 1185
4 | 19 | 2 | 1197 | 287 | 355 | 193 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 275 | 1197
4 | 19 | 3 | 1210 | 287 | 355 | 192 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 185 | 104 | 1210
4 | 19 | 4 | 1210 | 287 | 355 | 192 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 71 | 217 | 1210
4 | 19 | 5 | 1167 | 287 | 355 | 194 | 2 | 83 | 11 | 0 | 3 | 0 | 1 | 231 | 1167
4 | 19 | 6 | 1116 | 287 | 355 | 201 | 2 | 83 | 176 | -4 | 2 | -2 | 0 | 16 | 1116
4 | 19 | 7 | 1138 | 287 | 355 | 206 | 2 | 83 | 506 | -21 | 2 | -2 | -387 | 107 | 1138
4 | 19 | 8 | 1200 | 287 | 355 | 211 | 2 | 83 | 853 | -315 | 1 | -1 | -386 | 110 | 1200
4 | 19 | 9 | 1244 | 287 | 355 | 207 | 2 | 83 | 1113 | -528 | 1 | 0 | -385 | 109 | 1244
4 | 19 | 10 | 1266 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 1263 | -622 | 1 | 0 | -385 | 80 | 1266
4 | 19 | 11 | 1260 | 287 | 355 | 198 | 2 | 83 | 1239 | -611 | 1 | 0 | -385 | 91 | 1260
4 | 19 | 12 | 1245 | 287 | 355 | 196 | 2 | 83 | 1202 | -591 | 2 | -2 | -385 | 96 | 1245
4 | 19 | 13 | 1246 | 287 | 355 | 196 | 2 | 83 | 1154 | -568 | 2 | -2 | -359 | 96 | 1246
4 | 19 | 14 | 1241 | 287 | 355 | 197 | 2 | 83 | 1005 | -408 | 3 | -3 | -385 | 105 | 1241
4 | 19 | 15 | 1227 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 705 | -339 | 4 | -4 | -167 | 99 | 1227
4 | 19 | 16 | 1215 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 360 | -175 | 4 | -4 | -2 | 91 | 1215
4 | 19 | 17 | 1215 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 86 | 0 | 5 | 0 | 60 | 105 | 1215
4 | 19 | 18 | 1253 | 287 | 355 | 237 | 2 | 83 | 1 | 0 | 8 | 0 | 183 | 97 | 1253
4 | 19 | 19 | 1233 | 287 | 355 | 236 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 174 | 88 | 1233
4 | 19 | 20 | 1209 | 287 | 355 | 234 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 146 | 94 | 1209
4 | 19 | 21 | 1168 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 116 | 96 | 1168
4 | 19 | 22 | 1113 | 287 | 355 | 205 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 111 | 65 | 1113
4 | 19 | 23 | 1089 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 262 | -108 | 1089
4 | 20 | 0 | 1046 | 287 | 355 | 197 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 114 | 1046
4 | 20 | 1 | 1019 | 287 | 355 | 195 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 92 | 1019
4 | 20 | 2 | 1036 | 287 | 355 | 193 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 205 | -91 | 1036
4 | 20 | 3 | 1063 | 287 | 355 | 192 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 | 100 | 1063
4 | 20 | 4 | 1069 | 287 | 355 | 192 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 | 105 | 1069
4 | 20 | 5 | 1032 | 287 | 355 | 194 | 2 | 83 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 1032
4 | 20 | 6 | 984 | 287 | 355 | 201 | 2 | 83 | 85 | -28 | 0 | 0 | 0 | -1 | 984
4 | 20 | 7 | 996 | 287 | 355 | 206 | 2 | 83 | 211 | -70 | 0 | 0 | -123 | 45 | 996
4 | 20 | 8 | 1040 | 287 | 355 | 211 | 2 | 83 | 315 | 0 | 0 | 0 | -336 | 123 | 1040
4 | 20 | 9 | 1080 | 287 | 355 | 207 | 2 | 83 | 449 | -35 | 0 | 0 | -387 | 119 | 1080
4 | 20 | 10 | 1093 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 579 | -148 | 0 | 0 | -387 | 120 | 1093
4 | 20 | 11 | 1101 | 287 | 355 | 198 | 2 | 83 | 701 | -232 | 0 | 0 | -387 | 94 | 1101
4 | 20 | 12 | 1099 | 287 | 355 | 196 | 2 | 83 | 788 | -261 | 1 | 0 | -387 | 35 | 1099
4 | 20 | 13 | 1090 | 287 | 355 | 196 | 2 | 83 | 718 | -237 | 1 | -1 | -387 | 73 | 1090
4 | 20 | 14 | 1092 | 287 | 355 | 197 | 2 | 83 | 631 | -169 | 1 | -1 | -387 | 93 | 1092
4 | 20 | 15 | 1093 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 412 | 0 | 1 | 0 | -342 | 93 | 1093
4 | 20 | 16 | 1103 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 247 | 0 | 1 | 0 | 0 | -86 | 1103
4 | 20 | 17 | 1157 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 80 | 0 | 1 | 0 | 226 | -109 | 1157
4 | 20 | 18 | 1202 | 287 | 355 | 237 | 2 | 83 | 1 | 0 | 3 | 0 | 146 | 88 | 1202
4 | 20 | 19 | 1201 | 287 | 355 | 236 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 342 | -108 | 1201
4 | 20 | 20 | 1172 | 287 | 355 | 234 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 309 | -104 | 1172
4 | 20 | 21 | 1136 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 80 | 97 | 1136
4 | 20 | 22 | 1099 | 287 | 355 | 205 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 51 | 105 | 1099
4 | 20 | 23 | 1067 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 238 | -113 | 1067
4 | 21 | 0 | 1032 | 287 | 355 | 212 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 80 | 1032
4 | 21 | 1 | 1010 | 287 | 355 | 210 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 61 | 1010
4 | 21 | 2 | 1038 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 13 | 75 | 1038
4 | 21 | 3 | 1069 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 216 | -100 | 1069
4 | 21 | 4 | 1099 | 287 | 355 | 210 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 48 | 95 | 1099
4 | 21 | 5 | 1116 | 287 | 355 | 210 | 2 | 83 | 19 | 0 | 18 | 0 | 247 | -105 | 1116
4 | 21 | 6 | 1175 | 287 | 355 | 220 | 2 | 83 | 244 | 0 | 16 | 0 | -126 | 94 | 1175
4 | 21 | 7 | 1268 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 635 | -234 | 13 | -13 | -183 | 91 | 1268
4 | 21 | 8 | 1438 | 287 | 355 | 240 | 2 | 83 | 1001 | -239 | 10 | -10 | -381 | 90 | 1438
4 | 21 | 9 | 1550 | 287 | 355 | 234 | 2 | 83 | 1251 | -364 | 9 | -9 | -379 | 81 | 1550
4 | 21 | 10 | 1577 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 1379 | -445 | 5 | -5 | -379 | 73 | 1577
4 | 21 | 11 | 1568 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 1429 | -501 | 3 | -3 | -379 | 75 | 1568
4 | 21 | 12 | 1503 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 1393 | -525 | 3 | -3 | -380 | 71 | 1503
4 | 21 | 13 | 1575 | 287 | 355 | 218 | 2 | 83 | 1291 | -360 | 2 | -2 | -379 | 78 | 1575
4 | 21 | 14 | 1581 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 1103 | -416 | 2 | -2 | -137 | 82 | 1581
4 | 21 | 15 | 1548 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 813 | -295 | 2 | -2 | -8 | 79 | 1548
4 | 21 | 16 | 1533 | 287 | 355 | 249 | 2 | 83 | 444 | 0 | 1 | 0 | -8 | 120 | 1533
4 | 21 | 17 | 1471 | 287 | 355 | 262 | 2 | 83 | 120 | 0 | 1 | 0 | 230 | 131 | 1471
4 | 21 | 18 | 1470 | 287 | 355 | 267 | 2 | 83 | 1 | 0 | 2 | 0 | 94 | 379 | 1470
4 | 21 | 19 | 1425 | 287 | 355 | 266 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 114 | 317 | 1425
4 | 21 | 20 | 1377 | 287 | 355 | 262 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 192 | 194 | 1377
4 | 21 | 21 | 1336 | 287 | 355 | 241 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 241 | 123 | 1336
4 | 21 | 22 | 1309 | 287 | 355 | 226 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 351 | 0 | 1309
4 | 21 | 23 | 1283 | 287 | 355 | 220 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 329 | -1 | 1283
4 | 22 | 0 | 1224 | 287 | 355 | 212 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 276 | 1224
4 | 22 | 1 | 1202 | 287 | 355 | 210 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 94 | 165 | 1202
4 | 22 | 2 | 1210 | 287 | 374 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 250 | 1210
4 | 22 | 3 | 1226 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 147 | 138 | 1226
4 | 22 | 4 | 1239 | 287 | 355 | 210 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 84 | 213 | 1239
4 | 22 | 5 | 1238 | 287 | 355 | 210 | 2 | 83 | 9 | 0 | 3 | 0 | 166 | 123 | 1238
4 | 22 | 6 | 1263 | 287 | 355 | 220 | 2 | 83 | 122 | 0 | 6 | 0 | -3 | 191 | 1263
4 | 22 | 7 | 1331 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 337 | 0 | 7 | 0 | -141 | 169 | 1331
4 | 22 | 8 | 1482 | 287 | 355 | 240 | 2 | 83 | 526 | 0 | 9 | 0 | -380 | 360 | 1482
4 | 22 | 9 | 1575 | 287 | 355 | 234 | 2 | 83 | 683 | 0 | 10 | 0 | -379 | 300 | 1575
4 | 22 | 10 | 1577 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 855 | 0 | 10 | 0 | -379 | 142 | 1577
4 | 22 | 11 | 1570 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 937 | 0 | 9 | 0 | -379 | 59 | 1570
4 | 22 | 12 | 1495 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 982 | -25 | 10 | -10 | -380 | -26 | 1495
4 | 22 | 13 | 1566 | 287 | 355 | 218 | 2 | 83 | 839 | 0 | 10 | 0 | -379 | 151 | 1566
4 | 22 | 14 | 1568 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 515 | 0 | 10 | 0 | -138 | 232 | 1568
4 | 22 | 15 | 1544 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 309 | 0 | 10 | 0 | 8 | 258 | 1544
4 | 22 | 16 | 1535 | 287 | 655 | 249 | 2 | 83 | 126 | 0 | 10 | 0 | 0 | 123 | 1535
4 | 22 | 17 | 1492 | 287 | 440 | 262 | 2 | 83 | 27 | 0 | 11 | 0 | 380 | 0 | 1492
4 | 22 | 18 | 1487 | 287 | 729 | 267 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 108 | 1487
4 | 22 | 19 | 1438 | 287 | 670 | 266 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 118 | 1438
4 | 22 | 20 | 1390 | 287 | 627 | 262 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 113 | 1390
4 | 22 | 21 | 1349 | 287 | 596 | 241 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 123 | 1349
4 | 22 | 22 | 1308 | 287 | 355 | 226 | 2 | 83 | 0 | 0 | 22 | 0 | 197 | 136 | 1308
4 | 22 | 23 | 1276 | 287 | 525 | 220 | 2 | 83 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 134 | 1276
4 | 23 | 0 | 1219 | 287 | 489 | 212 | 2 | 83 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 124 | 1219
4 | 23 | 1 | 1191 | 287 | 451 | 210 | 2 | 83 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 133 | 1191
4 | 23 | 2 | 1198 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 115 | 123 | 1198
4 | 23 | 3 | 1217 | 287 | 478 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 137 | 1217
4 | 23 | 4 | 1221 | 287 | 496 | 210 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 126 | 1221
4 | 23 | 5 | 1223 | 287 | 518 | 210 | 2 | 83 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 107 | 1223
4 | 23 | 6 | 1241 | 287 | 508 | 220 | 2 | 83 | 21 | 0 | 11 | 0 | 0 | 109 | 1241
4 | 23 | 7 | 1320 | 287 | 527 | 232 | 2 | 83 | 77 | 0 | 8 | 0 | 0 | 104 | 1320
4 | 23 | 8 | 1477 | 287 | 600 | 240 | 2 | 83 | 162 | 0 | 4 | 0 | 0 | 99 | 1477
4 | 23 | 9 | 1581 | 287 | 600 | 234 | 2 | 83 | 274 | 0 | 2 | 0 | 0 | 99 | 1581
4 | 23 | 10 | 1579 | 287 | 483 | 222 | 2 | 83 | 360 | 0 | 1 | 0 | 0 | 141 | 1579
4 | 23 | 11 | 1582 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 417 | 0 | 2 | 0 | 9 | 210 | 1582
4 | 23 | 12 | 1496 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 478 | 0 | 2 | 0 | 7 | 65 | 1496
4 | 23 | 13 | 1572 | 287 | 355 | 218 | 2 | 83 | 480 | 0 | 1 | 0 | 9 | 137 | 1572
4 | 23 | 14 | 1568 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 409 | 0 | 2 | 0 | 9 | 199 | 1568
4 | 23 | 15 | 1547 | 287 | 523 | 232 | 2 | 83 | 335 | 0 | 2 | 0 | 0 | 83 | 1547
4 | 23 | 16 | 1534 | 287 | 641 | 249 | 2 | 83 | 193 | 0 | 2 | 0 | 0 | 77 | 1534
4 | 23 | 17 | 1484 | 287 | 685 | 262 | 2 | 83 | 71 | 0 | 3 | 0 | 0 | 91 | 1484
4 | 23 | 18 | 1487 | 287 | 368 | 267 | 2 | 83 | 1 | 0 | 6 | 0 | 374 | 99 | 1487
4 | 23 | 19 | 1442 | 287 | 355 | 266 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 352 | 88 | 1442
4 | 23 | 20 | 1388 | 287 | 644 | 262 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 96 | 1388
4 | 23 | 21 | 1341 | 287 | 355 | 241 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 261 | 99 | 1341
4 | 23 | 22 | 1308 | 287 | 355 | 226 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 279 | 63 | 1308
4 | 23 | 23 | 1268 | 287 | 355 | 220 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 214 | 92 | 1268
4 | 24 | 0 | 1214 | 287 | 355 | 212 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 158 | 99 | 1214
4 | 24 | 1 | 1176 | 287 | 427 | 210 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 151 | 1176
4 | 24 | 2 | 1189 | 287 | 492 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 99 | 1189
4 | 24 | 3 | 1212 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 199 | 58 | 1212
4 | 24 | 4 | 1223 | 287 | 355 | 210 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 170 | 97 | 1223
4 | 24 | 5 | 1218 | 287 | 391 | 210 | 2 | 83 | 13 | 0 | 17 | 0 | 105 | 110 | 1218
4 | 24 | 6 | 1240 | 287 | 355 | 220 | 2 | 83 | 179 | 0 | 13 | 0 | 2 | 99 | 1240
4 | 24 | 7 | 1301 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 482 | 0 | 11 | 0 | -256 | 105 | 1301
4 | 24 | 8 | 1458 | 287 | 355 | 240 | 2 | 83 | 811 | 0 | 9 | 0 | -381 | 52 | 1458
4 | 24 | 9 | 1567 | 287 | 355 | 234 | 2 | 83 | 1056 | 0 | 9 | 0 | -379 | -80 | 1567
4 | 24 | 10 | 1580 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 1161 | 0 | 11 | -8 | -379 | -154 | 1580
4 | 24 | 11 | 1572 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 1214 | -54 | 12 | -12 | -379 | -153 | 1572
4 | 24 | 12 | 1493 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 1213 | -141 | 14 | -14 | -380 | -143 | 1493
4 | 24 | 13 | 1557 | 287 | 355 | 218 | 2 | 83 | 1174 | 0 | 8 | 0 | -379 | -191 | 1557
4 | 24 | 14 | 1551 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 1079 | 0 | 3 | 0 | -379 | -101 | 1551
4 | 24 | 15 | 1534 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 833 | 0 | 2 | 0 | -379 | 119 | 1534
4 | 24 | 16 | 1519 | 287 | 355 | 249 | 2 | 83 | 470 | 0 | 4 | 0 | -19 | 88 | 1519
4 | 24 | 17 | 1464 | 287 | 355 | 262 | 2 | 83 | 129 | 0 | 6 | 0 | 256 | 84 | 1464
4 | 24 | 18 | 1462 | 287 | 355 | 267 | 2 | 83 | 2 | 0 | 8 | 0 | 374 | 84 | 1462
4 | 24 | 19 | 1421 | 287 | 355 | 266 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 213 | 208 | 1421
4 | 24 | 20 | 1369 | 287 | 355 | 262 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 158 | 216 | 1369
4 | 24 | 21 | 1329 | 287 | 355 | 241 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 268 | 88 | 1329
4 | 24 | 22 | 1288 | 287 | 355 | 226 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 252 | 79 | 1288
4 | 24 | 23 | 1257 | 287 | 355 | 220 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 209 | 94 | 1257
4 | 25 | 0 | 1202 | 287 | 355 | 212 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 254 | 1202
4 | 25 | 1 | 1167 | 287 | 355 | 210 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 126 | 99 | 1167
4 | 25 | 2 | 1177 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 132 | 105 | 1177
4 | 25 | 3 | 1203 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 153 | 109 | 1203
4 | 25 | 4 | 1214 | 287 | 355 | 210 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 173 | 97 | 1214
4 | 25 | 5 | 1205 | 287 | 355 | 210 | 2 | 83 | 11 | 0 | 5 | 0 | 1 | 251 | 1205
4 | 25 | 6 | 1213 | 287 | 355 | 220 | 2 | 83 | 114 | 0 | 7 | 0 | -2 | 147 | 1213
4 | 25 | 7 | 1269 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 275 | 0 | 13 | 0 | -46 | 68 | 1269
4 | 25 | 8 | 1414 | 287 | 355 | 240 | 2 | 83 | 415 | 0 | 18 | 0 | -197 | 211 | 1414
4 | 25 | 9 | 1498 | 287 | 355 | 234 | 2 | 83 | 617 | 0 | 19 | 0 | -328 | 229 | 1498
4 | 25 | 10 | 1495 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 835 | 0 | 25 | 0 | -380 | 66 | 1495
4 | 25 | 11 | 1500 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 1142 | -174 | 24 | -24 | -380 | -32 | 1500
4 | 25 | 12 | 1410 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 1147 | -174 | 25 | -25 | -382 | -125 | 1410
4 | 25 | 13 | 1471 | 287 | 355 | 218 | 2 | 83 | 939 | -101 | 23 | -23 | -381 | 69 | 1471
4 | 25 | 14 | 1458 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 641 | 0 | 21 | 0 | -366 | 213 | 1458
4 | 25 | 15 | 1422 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 382 | 0 | 20 | 0 | -113 | 174 | 1422
4 | 25 | 16 | 1403 | 287 | 355 | 249 | 2 | 83 | 207 | 0 | 21 | 0 | 5 | 194 | 1403
4 | 25 | 17 | 1358 | 287 | 355 | 262 | 2 | 83 | 53 | 0 | 23 | 0 | 183 | 110 | 1358
4 | 25 | 18 | 1379 | 287 | 355 | 267 | 2 | 83 | 1 | 0 | 26 | 0 | 253 | 105 | 1379
4 | 25 | 19 | 1354 | 287 | 355 | 266 | 2 | 83 | 0 | 0 | 27 | 0 | 237 | 97 | 1354
4 | 25 | 20 | 1316 | 287 | 355 | 262 | 2 | 83 | 0 | 0 | 27 | 0 | 216 | 84 | 1316
4 | 25 | 21 | 1282 | 287 | 355 | 241 | 2 | 83 | 0 | 0 | 27 | 0 | 192 | 95 | 1282
4 | 25 | 22 | 1257 | 287 | 355 | 226 | 2 | 83 | 0 | 0 | 27 | 0 | 188 | 89 | 1257
4 | 25 | 23 | 1220 | 287 | 355 | 220 | 2 | 83 | 0 | 0 | 26 | 0 | 152 | 95 | 1220
4 | 26 | 0 | 1153 | 287 | 355 | 197 | 2 | 83 | 0 | 0 | 26 | 0 | 103 | 100 | 1153
4 | 26 | 1 | 1121 | 287 | 355 | 195 | 2 | 83 | 0 | 0 | 25 | 0 | 67 | 107 | 1121
4 | 26 | 2 | 1137 | 287 | 355 | 193 | 2 | 83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 43 | 150 | 1137
4 | 26 | 3 | 1164 | 287 | 355 | 192 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 92 | 132 | 1164
4 | 26 | 4 | 1169 | 287 | 355 | 192 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 70 | 161 | 1169
4 | 26 | 5 | 1143 | 287 | 355 | 194 | 2 | 83 | 26 | 0 | 17 | 0 | 0 | 179 | 1143
4 | 26 | 6 | 1113 | 287 | 355 | 201 | 2 | 83 | 272 | 0 | 16 | 0 | -185 | 82 | 1113
4 | 26 | 7 | 1112 | 287 | 355 | 206 | 2 | 83 | 662 | -203 | 14 | -14 | -387 | 107 | 1112
4 | 26 | 8 | 1162 | 287 | 355 | 211 | 2 | 83 | 1018 | -592 | 12 | -12 | -322 | 120 | 1162
4 | 26 | 9 | 1199 | 287 | 355 | 207 | 2 | 83 | 1259 | -735 | 11 | -11 | -365 | 106 | 1199
4 | 26 | 10 | 1205 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 1404 | -820 | 12 | -12 | -386 | 78 | 1205
4 | 26 | 11 | 1207 | 287 | 355 | 198 | 2 | 83 | 1436 | -839 | 12 | -12 | -386 | 71 | 1207
4 | 26 | 12 | 1174 | 287 | 355 | 196 | 2 | 83 | 1416 | -827 | 15 | -15 | -387 | 49 | 1174
4 | 26 | 13 | 1158 | 287 | 355 | 196 | 2 | 83 | 1333 | -778 | 16 | -16 | -387 | 67 | 1158
4 | 26 | 14 | 1146 | 287 | 355 | 197 | 2 | 83 | 1170 | -682 | 19 | -19 | -387 | 121 | 1146
4 | 26 | 15 | 1129 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 892 | -519 | 19 | -19 | -291 | 118 | 1129
4 | 26 | 16 | 1129 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 502 | -291 | 17 | -17 | -129 | 106 | 1129
4 | 26 | 17 | 1136 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 144 | 0 | 15 | 0 | -79 | 97 | 1136
4 | 26 | 18 | 1184 | 287 | 355 | 237 | 2 | 83 | 2 | 0 | 15 | 0 | 115 | 88 | 1184
4 | 26 | 19 | 1185 | 287 | 355 | 236 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 122 | 88 | 1185
4 | 26 | 20 | 1171 | 287 | 355 | 234 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 309 | -108 | 1171
4 | 26 | 21 | 1123 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 274 | -108 | 1123
4 | 26 | 22 | 1084 | 287 | 355 | 205 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 328 | -182 | 1084
4 | 26 | 23 | 1063 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 268 | -143 | 1063
4 | 27 | 0 | 1021 | 287 | 355 | 197 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 85 | 1021
4 | 27 | 1 | 1006 | 287 | 355 | 195 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 155 | -85 | 1006
4 | 27 | 2 | 1031 | 287 | 355 | 193 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 100 | 1031
4 | 27 | 3 | 1072 | 287 | 355 | 192 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 292 | -145 | 1072
4 | 27 | 4 | 1086 | 287 | 355 | 192 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 68 | 97 | 1086
4 | 27 | 5 | 1066 | 287 | 355 | 194 | 2 | 83 | 31 | 0 | 1 | 0 | 22 | 91 | 1066
4 | 27 | 6 | 1033 | 287 | 355 | 201 | 2 | 83 | 288 | -195 | 1 | -1 | -92 | 104 | 1033
4 | 27 | 7 | 1038 | 287 | 355 | 206 | 2 | 83 | 676 | -308 | 1 | -1 | -387 | 124 | 1038
4 | 27 | 8 | 1072 | 287 | 355 | 211 | 2 | 83 | 1034 | -700 | 1 | 0 | -337 | 136 | 1072
4 | 27 | 9 | 1089 | 287 | 355 | 207 | 2 | 83 | 1269 | -859 | 1 | 0 | -387 | 131 | 1089
4 | 27 | 10 | 1091 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 1377 | -931 | 3 | -3 | -387 | 103 | 1091
4 | 27 | 11 | 1091 | 287 | 355 | 198 | 2 | 83 | 1421 | -959 | 7 | -7 | -387 | 91 | 1091
4 | 27 | 12 | 1088 | 287 | 355 | 196 | 2 | 83 | 1394 | -941 | 9 | -9 | -387 | 99 | 1088
4 | 27 | 13 | 1071 | 287 | 355 | 196 | 2 | 83 | 1288 | -869 | 9 | -9 | -387 | 116 | 1071
4 | 27 | 14 | 1073 | 287 | 355 | 197 | 2 | 83 | 1080 | -676 | 9 | -9 | -387 | 132 | 1073
4 | 27 | 15 | 1059 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 781 | -527 | 10 | -10 | -251 | 127 | 1059
4 | 27 | 16 | 1061 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 429 | -289 | 8 | -8 | -137 | 117 | 1061
4 | 27 | 17 | 1096 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 102 | 0 | 5 | 0 | 0 | 30 | 1096
4 | 27 | 18 | 1162 | 287 | 355 | 237 | 2 | 83 | 1 | 0 | 5 | 0 | 95 | 97 | 1162
4 | 27 | 19 | 1168 | 287 | 355 | 236 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 378 | -177 | 1168
4 | 27 | 20 | 1140 | 287 | 355 | 234 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 177 | 0 | 1140
4 | 27 | 21 | 1098 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 285 | -138 | 1098
4 | 27 | 22 | 1046 | 287 | 355 | 205 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 113 | -1 | 1046
4 | 27 | 23 | 1018 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 88 | -1 | 1018
4 | 28 | 0 | 973 | 287 | 355 | 212 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 33 | 973
4 | 28 | 1 | 944 | 287 | 355 | 210 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 944
4 | 28 | 2 | 972 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 972
4 | 28 | 3 | 1023 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62 | 24 | 1023
4 | 28 | 4 | 1046 | 287 | 355 | 210 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 106 | 1046
4 | 28 | 5 | 1046 | 287 | 355 | 210 | 2 | 83 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 94 | 1046
4 | 28 | 6 | 1040 | 287 | 355 | 220 | 2 | 83 | 118 | 0 | 2 | 0 | -27 | 0 | 1040
4 | 28 | 7 | 1079 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 299 | 0 | 1 | 0 | -216 | 36 | 1079
4 | 28 | 8 | 1204 | 287 | 355 | 240 | 2 | 83 | 592 | 0 | 0 | 0 | -356 | 1 | 1204
4 | 28 | 9 | 1241 | 287 | 355 | 234 | 2 | 83 | 781 | -115 | 0 | 0 | -385 | -1 | 1241
4 | 28 | 10 | 1253 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 939 | -250 | 1 | 0 | -385 | -1 | 1253
4 | 28 | 11 | 1253 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 711 | 0 | 1 | 0 | -340 | -63 | 1253
4 | 28 | 12 | 1212 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 324 | 0 | 0 | 0 | -6 | -50 | 1212
4 | 28 | 13 | 1260 | 287 | 355 | 218 | 2 | 83 | 145 | 0 | 1 | 0 | 62 | 107 | 1260
4 | 28 | 14 | 1272 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 81 | 0 | 3 | 0 | 174 | 65 | 1272
4 | 28 | 15 | 1268 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 43 | 0 | 4 | 0 | 253 | 9 | 1268
4 | 28 | 16 | 1284 | 287 | 355 | 249 | 2 | 83 | 16 | 0 | 5 | 0 | 287 | 0 | 1284
4 | 28 | 17 | 1279 | 287 | 355 | 262 | 2 | 83 | 2 | 0 | 4 | 0 | 188 | 96 | 1279
4 | 28 | 18 | 1274 | 287 | 355 | 267 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 184 | 95 | 1274
4 | 28 | 19 | 1243 | 287 | 355 | 266 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 155 | 94 | 1243
4 | 28 | 20 | 1207 | 287 | 355 | 262 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 120 | 95 | 1207
4 | 28 | 21 | 1164 | 287 | 355 | 241 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 93 | 98 | 1164
4 | 28 | 22 | 1099 | 287 | 355 | 226 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 28 | 110 | 1099
4 | 28 | 23 | 1074 | 287 | 355 | 220 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 9 | 105 | 1074
4 | 29 | 0 | 1014 | 287 | 355 | 197 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 106 | 1048
4 | 29 | 1 | 993 | 287 | 355 | 195 | 2 | 83 | 0 | 0 | 23 | -20 | 0 | 102 | 1027
4 | 29 | 2 | 1016 | 287 | 355 | 193 | 2 | 83 | 0 | 0 | 28 | 0 | 102 | 0 | 1050
4 | 29 | 3 | 1066 | 287 | 355 | 192 | 2 | 83 | 0 | 0 | 29 | 0 | 81 | 71 | 1100
4 | 29 | 4 | 1088 | 287 | 355 | 192 | 2 | 83 | 0 | 0 | 28 | 0 | 116 | 58 | 1121
4 | 29 | 5 | 1069 | 287 | 355 | 194 | 2 | 83 | 28 | 0 | 27 | 0 | 50 | 76 | 1102
4 | 29 | 6 | 1048 | 287 | 355 | 201 | 2 | 83 | 265 | -196 | 27 | -27 | -4 | 88 | 1081
4 | 29 | 7 | 1082 | 287 | 355 | 206 | 2 | 83 | 630 | -465 | 30 | -30 | -78 | 96 | 1116
4 | 29 | 8 | 1157 | 287 | 355 | 211 | 2 | 83 | 965 | -713 | 28 | -28 | -95 | 95 | 1190
4 | 29 | 9 | 1202 | 287 | 355 | 207 | 2 | 83 | 1213 | -896 | 31 | -31 | -108 | 93 | 1236
4 | 29 | 10 | 1214 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 1349 | -997 | 32 | -32 | -131 | 97 | 1247
4 | 29 | 11 | 1216 | 287 | 355 | 198 | 2 | 83 | 1431 | -1057 | 31 | -31 | -146 | 97 | 1250
4 | 29 | 12 | 1175 | 287 | 355 | 196 | 2 | 83 | 1417 | -1047 | 30 | -30 | -183 | 97 | 1207
4 | 29 | 13 | 1170 | 287 | 355 | 196 | 2 | 83 | 1352 | -999 | 31 | -31 | -171 | 98 | 1203
4 | 29 | 14 | 1170 | 287 | 355 | 197 | 2 | 83 | 1203 | -888 | 30 | -30 | -129 | 94 | 1204
4 | 29 | 15 | 1151 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 909 | -671 | 30 | -30 | -76 | 95 | 1186
4 | 29 | 16 | 1153 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 510 | -349 | 29 | -29 | 0 | 85 | 1187
4 | 29 | 17 | 1167 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 147 | -6 | 30 | -30 | -1 | 100 | 1199
4 | 29 | 18 | 1210 | 287 | 355 | 237 | 2 | 83 | 2 | 0 | 32 | 0 | 177 | 70 | 1245
4 | 29 | 19 | 1223 | 287 | 355 | 236 | 2 | 83 | 0 | 0 | 29 | 0 | 164 | 100 | 1256
4 | 29 | 20 | 1201 | 287 | 355 | 234 | 2 | 83 | 0 | 0 | 27 | 0 | 174 | 72 | 1234
4 | 29 | 21 | 1167 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 0 | 0 | 26 | 0 | 147 | 77 | 1199
4 | 29 | 22 | 1116 | 287 | 355 | 205 | 2 | 83 | 0 | 0 | 22 | 0 | 111 | 84 | 1149
4 | 29 | 23 | 1095 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 0 | 0 | 22 | 0 | 88 | 90 | 1129
4 | 30 | 0 | 1033 | 287 | 355 | 197 | 2 | 83 | 0 | 0 | 22 | 0 | 37 | 84 | 1067
4 | 30 | 1 | 1024 | 287 | 355 | 195 | 2 | 83 | 0 | 0 | 22 | 0 | 114 | 0 | 1058
4 | 30 | 2 | 1044 | 287 | 355 | 193 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 52 | 84 | 1077
4 | 30 | 3 | 1098 | 287 | 355 | 192 | 2 | 83 | 0 | 0 | 23 | 0 | 117 | 73 | 1132
4 | 30 | 4 | 1108 | 287 | 355 | 192 | 2 | 83 | 0 | 0 | 23 | 0 | 104 | 95 | 1141
4 | 30 | 5 | 1129 | 287 | 355 | 194 | 2 | 83 | 34 | 0 | 22 | 0 | 98 | 87 | 1162
4 | 30 | 6 | 1124 | 287 | 355 | 201 | 2 | 83 | 299 | -147 | 22 | -22 | 0 | 78 | 1158
4 | 30 | 7 | 1152 | 287 | 355 | 206 | 2 | 83 | 698 | -516 | 20 | -20 | -10 | 80 | 1185
4 | 30 | 8 | 1224 | 287 | 355 | 211 | 2 | 83 | 1063 | -786 | 17 | -17 | -37 | 78 | 1256
4 | 30 | 9 | 1268 | 287 | 355 | 207 | 2 | 83 | 1299 | -960 | 13 | -12 | -57 | 86 | 1303
4 | 30 | 10 | 1271 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 1420 | -1049 | 8 | -8 | -87 | 92 | 1305
4 | 30 | 11 | 1270 | 287 | 355 | 198 | 2 | 83 | 1457 | -1076 | 6 | -6 | -93 | 92 | 1305
4 | 30 | 12 | 1221 | 287 | 355 | 196 | 2 | 83 | 1431 | -1057 | 8 | -8 | -141 | 99 | 1255
4 | 30 | 13 | 1245 | 287 | 355 | 196 | 2 | 83 | 1340 | -990 | 8 | -8 | -92 | 97 | 1278
4 | 30 | 14 | 1227 | 287 | 355 | 197 | 2 | 83 | 1165 | -861 | 6 | -6 | -62 | 94 | 1260
4 | 30 | 15 | 1225 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 871 | -595 | 4 | -4 | -2 | 56 | 1259
4 | 30 | 16 | 1217 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 481 | -251 | 2 | -2 | -2 | 82 | 1251
4 | 30 | 17 | 1191 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 140 | 0 | 1 | 0 | 125 | 0 | 1225
4 | 30 | 18 | 1212 | 287 | 355 | 237 | 2 | 83 | 3 | 0 | 2 | 0 | 203 | 74 | 1246
4 | 30 | 19 | 1220 | 287 | 355 | 236 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 186 | 104 | 1254
4 | 30 | 20 | 1190 | 287 | 355 | 234 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 182 | 78 | 1223
4 | 30 | 21 | 1143 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 143 | 83 | 1177
4 | 30 | 22 | 1091 | 287 | 355 | 205 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 103 | 89 | 1125
4 | 30 | 23 | 1062 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70 | 96 | 1096
5 | 1 | 0 | 948 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | -1 | -64 | 117 | 982
5 | 1 | 1 | 933 | 287 | 355 | 200 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | -2 | -75 | 114 | 966
5 | 1 | 2 | 946 | 287 | 355 | 199 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | -3 | -47 | 100 | 979
5 | 1 | 3 | 988 | 287 | 355 | 199 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 88 | 1022
5 | 1 | 4 | 1012 | 287 | 355 | 198 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 127 | -15 | 1046
5 | 1 | 5 | 1004 | 287 | 355 | 197 | 2 | 83 | 34 | -4 | 10 | -10 | 0 | 84 | 1038
5 | 1 | 6 | 1013 | 287 | 355 | 197 | 2 | 83 | 281 | -207 | 9 | -9 | -38 | 87 | 1047
5 | 1 | 7 | 1043 | 287 | 355 | 200 | 2 | 83 | 625 | -461 | 7 | -7 | -123 | 109 | 1077
5 | 1 | 8 | 1131 | 287 | 355 | 205 | 2 | 83 | 863 | -637 | 7 | -7 | -67 | 75 | 1166
5 | 1 | 9 | 1174 | 287 | 355 | 203 | 2 | 83 | 1001 | -740 | 9 | -9 | -23 | 38 | 1206
5 | 1 | 10 | 1177 | 287 | 355 | 201 | 2 | 83 | 1050 | -775 | 10 | -10 | -78 | 86 | 1211
5 | 1 | 11 | 1179 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 1078 | -796 | 11 | -11 | -100 | 102 | 1213
5 | 1 | 12 | 1150 | 287 | 355 | 199 | 2 | 83 | 1109 | -819 | 11 | -11 | -147 | 116 | 1185
5 | 1 | 13 | 1177 | 287 | 355 | 199 | 2 | 83 | 1047 | -773 | 12 | -12 | -85 | 95 | 1210
5 | 1 | 14 | 1166 | 287 | 355 | 200 | 2 | 83 | 901 | -665 | 13 | -13 | -37 | 74 | 1200
5 | 1 | 15 | 1146 | 287 | 355 | 204 | 2 | 83 | 672 | -497 | 15 | -15 | -5 | 78 | 1179
5 | 1 | 16 | 1147 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 413 | -270 | 18 | -18 | 0 | 95 | 1182
5 | 1 | 17 | 1136 | 287 | 355 | 233 | 2 | 83 | 117 | 0 | 14 | 0 | 78 | 0 | 1169
5 | 1 | 18 | 1151 | 287 | 355 | 245 | 2 | 83 | 4 | 0 | 12 | 0 | 110 | 86 | 1184
5 | 1 | 19 | 1145 | 287 | 355 | 246 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 100 | 87 | 1178
5 | 1 | 20 | 1103 | 287 | 355 | 244 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 53 | 92 | 1137
5 | 1 | 21 | 1055 | 287 | 355 | 229 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 8 | 104 | 1088
5 | 1 | 22 | 1015 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | -17 | -12 | 119 | 1048
5 | 1 | 23 | 984 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | -20 | -35 | 117 | 1018
5 | 2 | 0 | 929 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 0 | 0 | 24 | 0 | -117 | 126 | 962
5 | 2 | 1 | 904 | 287 | 355 | 200 | 2 | 83 | 0 | 0 | 29 | 0 | -142 | 124 | 938
5 | 2 | 2 | 924 | 287 | 355 | 199 | 2 | 83 | 0 | 0 | 31 | 0 | -111 | 111 | 957
5 | 2 | 3 | 956 | 287 | 355 | 199 | 2 | 83 | 0 | 0 | 32 | 0 | -67 | 99 | 990
5 | 2 | 4 | 975 | 287 | 355 | 198 | 2 | 83 | 0 | 0 | 28 | 0 | -40 | 96 | 1009
5 | 2 | 5 | 967 | 287 | 355 | 197 | 2 | 83 | 4 | 0 | 28 | 0 | 45 | 0 | 1001
5 | 2 | 6 | 965 | 287 | 355 | 197 | 2 | 83 | 41 | 0 | 26 | 0 | 8 | 0 | 999
5 | 2 | 7 | 1014 | 287 | 355 | 200 | 2 | 83 | 92 | 0 | 25 | 0 | -100 | 104 | 1048
5 | 2 | 8 | 1104 | 287 | 355 | 205 | 2 | 83 | 189 | 0 | 25 | 0 | -106 | 99 | 1139
5 | 2 | 9 | 1158 | 287 | 355 | 203 | 2 | 83 | 161 | 0 | 21 | 0 | 0 | 79 | 1191
5 | 2 | 10 | 1168 | 287 | 355 | 201 | 2 | 83 | 174 | 0 | 18 | 0 | 1 | 81 | 1202
5 | 2 | 11 | 1174 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 151 | 0 | 12 | 0 | 116 | 0 | 1208
5 | 2 | 12 | 1149 | 287 | 355 | 199 | 2 | 83 | 135 | 0 | 20 | 0 | 101 | 0 | 1182
5 | 2 | 13 | 1190 | 287 | 355 | 199 | 2 | 83 | 78 | 0 | 19 | 0 | 200 | 0 | 1223
5 | 2 | 14 | 1175 | 287 | 355 | 200 | 2 | 83 | 128 | 0 | 24 | 0 | 128 | 0 | 1207
5 | 2 | 15 | 1162 | 287 | 355 | 204 | 2 | 83 | 324 | 0 | 26 | 0 | -117 | 31 | 1195
5 | 2 | 16 | 1141 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 276 | 0 | 28 | 0 | -94 | 20 | 1174
5 | 2 | 17 | 1123 | 287 | 355 | 233 | 2 | 83 | 95 | 0 | 27 | 0 | -16 | 90 | 1156
5 | 2 | 18 | 1136 | 287 | 355 | 245 | 2 | 83 | 5 | 0 | 25 | 0 | 80 | 87 | 1169
5 | 2 | 19 | 1135 | 287 | 355 | 246 | 2 | 83 | 0 | 0 | 26 | 0 | 81 | 88 | 1168
5 | 2 | 20 | 1106 | 287 | 355 | 244 | 2 | 83 | 0 | 0 | 25 | 0 | 50 | 94 | 1140
5 | 2 | 21 | 1062 | 287 | 355 | 229 | 2 | 83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 115 | 1095
5 | 2 | 22 | 1015 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 0 | 0 | 26 | 0 | -139 | 221 | 1049
5 | 2 | 23 | 984 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 97 | -40 | 1017
5 | 3 | 0 | 928 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 0 | 0 | 24 | -24 | 0 | 32 | 961
5 | 3 | 1 | 914 | 287 | 355 | 200 | 2 | 83 | 0 | 0 | 24 | -24 | 0 | 20 | 947
5 | 3 | 2 | 932 | 287 | 355 | 199 | 2 | 83 | 0 | 0 | 22 | -22 | 0 | 39 | 965
5 | 3 | 3 | 965 | 287 | 355 | 199 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | -18 | 0 | 73 | 999
5 | 3 | 4 | 976 | 287 | 355 | 198 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | -17 | 0 | 85 | 1010
5 | 3 | 5 | 961 | 287 | 355 | 197 | 2 | 83 | 37 | -27 | 12 | -12 | 0 | 61 | 995
5 | 3 | 6 | 949 | 287 | 355 | 197 | 2 | 83 | 296 | -219 | 13 | -13 | 0 | -19 | 982
5 | 3 | 7 | 949 | 287 | 355 | 200 | 2 | 83 | 680 | -502 | 14 | -14 | 0 | -122 | 983
5 | 3 | 8 | 981 | 287 | 355 | 205 | 2 | 83 | 1038 | -767 | 12 | -12 | 0 | -188 | 1015
5 | 3 | 9 | 992 | 287 | 355 | 203 | 2 | 83 | 1258 | -929 | 12 | -12 | -33 | -200 | 1026
5 | 3 | 10 | 1006 | 287 | 355 | 201 | 2 | 83 | 1378 | -1018 | 11 | -11 | -49 | -200 | 1039
5 | 3 | 11 | 1010 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 1403 | -1037 | 11 | -11 | -52 | -200 | 1043
5 | 3 | 12 | 1004 | 287 | 355 | 199 | 2 | 83 | 1373 | -1015 | 9 | -9 | -47 | -200 | 1037
5 | 3 | 13 | 987 | 287 | 355 | 199 | 2 | 83 | 1290 | -953 | 8 | -8 | -42 | -200 | 1021
5 | 3 | 14 | 988 | 287 | 355 | 200 | 2 | 83 | 1136 | -839 | 7 | -7 | -2 | -200 | 1022
5 | 3 | 15 | 978 | 287 | 355 | 204 | 2 | 83 | 843 | -623 | 7 | -7 | 0 | -140 | 1011
5 | 3 | 16 | 978 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 451 | -333 | 7 | -7 | 0 | -50 | 1012
5 | 3 | 17 | 992 | 287 | 355 | 233 | 2 | 83 | 125 | -92 | 5 | -5 | -307 | 340 | 1026
5 | 3 | 18 | 1048 | 287 | 355 | 245 | 2 | 83 | 4 | -3 | 2 | -2 | -387 | 496 | 1082
5 | 3 | 19 | 1050 | 287 | 355 | 246 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | -2 | -387 | 498 | 1084
5 | 3 | 20 | 1030 | 287 | 355 | 244 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | -1 | -387 | 480 | 1064
5 | 3 | 21 | 989 | 287 | 355 | 229 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | -1 | -387 | 455 | 1024
5 | 3 | 22 | 951 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 380 | -339 | 985
5 | 3 | 23 | 925 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 372 | -354 | 958
5 | 4 | 0 | 881 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 380 | -398 | 914
5 | 4 | 1 | 850 | 287 | 355 | 200 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | -3 | -387 | 344 | 884
5 | 4 | 2 | 877 | 287 | 355 | 199 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | -1 | -371 | 355 | 910
5 | 4 | 3 | 920 | 287 | 355 | 199 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 380 | -353 | 954
5 | 4 | 4 | 930 | 287 | 355 | 198 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 380 | -343 | 964
5 | 4 | 5 | 909 | 287 | 355 | 197 | 2 | 83 | 12 | -9 | 4 | -4 | -340 | 355 | 942
5 | 4 | 6 | 868 | 287 | 355 | 197 | 2 | 83 | 143 | -106 | 6 | -6 | -387 | 327 | 901
5 | 4 | 7 | 892 | 287 | 355 | 200 | 2 | 83 | 425 | -314 | 6 | -6 | 0 | -112 | 926
5 | 4 | 8 | 943 | 287 | 355 | 205 | 2 | 83 | 725 | -535 | 5 | -5 | 0 | -144 | 978
5 | 4 | 9 | 982 | 287 | 355 | 203 | 2 | 83 | 922 | -681 | 9 | -9 | 0 | -156 | 1015
5 | 4 | 10 | 997 | 287 | 355 | 201 | 2 | 83 | 1122 | -829 | 13 | -13 | 0 | -190 | 1031
5 | 4 | 11 | 1018 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 1312 | -969 | 15 | -15 | -203 | -17 | 1052
5 | 4 | 12 | 1000 | 287 | 355 | 199 | 2 | 83 | 1377 | -1017 | 14 | -14 | -52 | -200 | 1034
5 | 4 | 13 | 982 | 287 | 355 | 199 | 2 | 83 | 1314 | -970 | 14 | -14 | -54 | -200 | 1016
5 | 4 | 14 | 960 | 287 | 355 | 200 | 2 | 83 | 1136 | -839 | 16 | -16 | -30 | -200 | 994
5 | 4 | 15 | 968 | 287 | 355 | 204 | 2 | 83 | 878 | -649 | 19 | -19 | 0 | -158 | 1002
5 | 4 | 16 | 967 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 505 | -373 | 23 | -23 | 0 | -75 | 1001
5 | 4 | 17 | 981 | 287 | 355 | 233 | 2 | 83 | 163 | -121 | 21 | -21 | -328 | 340 | 1014
5 | 4 | 18 | 1033 | 287 | 355 | 245 | 2 | 83 | 7 | -5 | 20 | -20 | -387 | 480 | 1067
5 | 4 | 19 | 1058 | 287 | 355 | 246 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | -21 | -387 | 505 | 1091
5 | 4 | 20 | 1039 | 287 | 355 | 244 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | -20 | -387 | 489 | 1073
5 | 4 | 21 | 1001 | 287 | 355 | 229 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | -16 | -387 | 466 | 1035
5 | 4 | 22 | 956 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 380 | -349 | 990
5 | 4 | 23 | 929 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 358 | -350 | 963
5 | 5 | 0 | 885 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | -17 | -366 | 355 | 918
5 | 5 | 1 | 868 | 287 | 355 | 200 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | -17 | -381 | 355 | 901
5 | 5 | 2 | 901 | 287 | 355 | 199 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 313 | -322 | 935
5 | 5 | 3 | 947 | 287 | 355 | 199 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 380 | -344 | 981
5 | 5 | 4 | 971 | 287 | 355 | 198 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 380 | -318 | 1004
5 | 5 | 5 | 950 | 287 | 355 | 197 | 2 | 83 | 38 | -28 | 12 | -12 | -306 | 355 | 983
5 | 5 | 6 | 929 | 287 | 355 | 197 | 2 | 83 | 293 | -217 | 7 | -7 | -387 | 350 | 963
5 | 5 | 7 | 960 | 287 | 355 | 200 | 2 | 83 | 657 | -486 | 6 | -6 | 0 | -105 | 993
5 | 5 | 8 | 1021 | 287 | 355 | 205 | 2 | 83 | 1007 | -744 | 6 | -6 | 0 | -140 | 1055
5 | 5 | 9 | 1050 | 287 | 355 | 203 | 2 | 83 | 1261 | -932 | 5 | -5 | 0 | -176 | 1083
5 | 5 | 10 | 1061 | 287 | 355 | 201 | 2 | 83 | 1395 | -1030 | 5 | -5 | 0 | -198 | 1095
5 | 5 | 11 | 1063 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 1437 | -1061 | 6 | -6 | -7 | -200 | 1098
5 | 5 | 12 | 1050 | 287 | 355 | 199 | 2 | 83 | 1418 | -1048 | 6 | -6 | -12 | -200 | 1084
5 | 5 | 13 | 1045 | 287 | 355 | 199 | 2 | 83 | 1334 | -985 | 8 | -8 | 0 | -196 | 1079
5 | 5 | 14 | 1035 | 287 | 355 | 200 | 2 | 83 | 1145 | -846 | 9 | -9 | 0 | -158 | 1068
5 | 5 | 15 | 1021 | 287 | 355 | 204 | 2 | 83 | 823 | -608 | 10 | -10 | 0 | -91 | 1055
5 | 5 | 16 | 1023 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 434 | -320 | 9 | -9 | -340 | 340 | 1058
5 | 5 | 17 | 1036 | 287 | 355 | 233 | 2 | 83 | 123 | -91 | 8 | -8 | -387 | 465 | 1070
5 | 5 | 18 | 1091 | 287 | 355 | 245 | 2 | 83 | 3 | 0 | 8 | 0 | 380 | -238 | 1125
5 | 5 | 19 | 1104 | 287 | 355 | 246 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 380 | -223 | 1138
5 | 5 | 20 | 1079 | 287 | 355 | 244 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | -7 | -387 | 529 | 1113
5 | 5 | 21 | 1047 | 287 | 355 | 229 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | -5 | -387 | 513 | 1082
5 | 5 | 22 | 1001 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | -3 | -387 | 481 | 1035
5 | 5 | 23 | 974 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 379 | -311 | 1007
5 | 6 | 0 | 924 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | -295 | 287 | 924
5 | 6 | 1 | 901 | 287 | 355 | 200 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | -193 | 166 | 901
5 | 6 | 2 | 925 | 287 | 355 | 199 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | -313 | 310 | 925
5 | 6 | 3 | 968 | 287 | 355 | 199 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | -117 | 150 | 968
5 | 6 | 4 | 994 | 287 | 355 | 198 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | -85 | 142 | 994
5 | 6 | 5 | 992 | 287 | 355 | 197 | 2 | 83 | 2 | 0 | 16 | 0 | -120 | 170 | 992
5 | 6 | 6 | 1006 | 287 | 355 | 197 | 2 | 83 | 10 | 0 | 18 | 0 | -136 | 190 | 1006
5 | 6 | 7 | 1086 | 287 | 355 | 200 | 2 | 83 | 27 | 0 | 16 | 0 | 0 | 116 | 1086
5 | 6 | 8 | 1190 | 287 | 355 | 205 | 2 | 83 | 93 | 0 | 19 | 0 | 125 | 21 | 1190
5 | 6 | 9 | 1262 | 287 | 355 | 203 | 2 | 83 | 239 | 0 | 19 | 0 | 3 | 71 | 1262
5 | 6 | 10 | 1263 | 287 | 355 | 201 | 2 | 83 | 392 | 0 | 16 | 0 | -35 | -38 | 1263
5 | 6 | 11 | 1252 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 347 | 0 | 13 | 0 | -100 | 63 | 1252
5 | 6 | 12 | 1235 | 287 | 355 | 199 | 2 | 83 | 336 | 0 | 11 | 0 | -2 | -36 | 1235
5 | 6 | 13 | 1265 | 287 | 355 | 199 | 2 | 83 | 327 | 0 | 12 | 0 | 3 | -3 | 1265
5 | 6 | 14 | 1262 | 287 | 355 | 200 | 2 | 83 | 327 | 0 | 8 | 0 | 64 | -64 | 1262
5 | 6 | 15 | 1248 | 287 | 355 | 204 | 2 | 83 | 295 | 0 | 8 | 0 | 79 | -65 | 1248
5 | 6 | 16 | 1246 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 165 | 0 | 4 | 0 | 160 | -27 | 1246
5 | 6 | 17 | 1262 | 287 | 355 | 233 | 2 | 83 | 51 | 0 | 4 | 0 | 110 | 137 | 1262
5 | 6 | 18 | 1296 | 287 | 355 | 245 | 2 | 83 | 3 | 0 | 4 | 0 | 377 | -60 | 1296
5 | 6 | 19 | 1275 | 287 | 355 | 246 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 185 | 114 | 1275
5 | 6 | 20 | 1253 | 287 | 355 | 244 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 378 | -100 | 1253
5 | 6 | 21 | 1224 | 287 | 355 | 229 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 219 | 44 | 1224
5 | 6 | 22 | 1174 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 132 | 94 | 1174
5 | 6 | 23 | 1134 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 32 | 157 | 1134
5 | 7 | 0 | 1084 | 287 | 355 | 224 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 122 | 1084
5 | 7 | 1 | 1053 | 287 | 355 | 223 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | -52 | 140 | 1053
5 | 7 | 2 | 1064 | 287 | 355 | 223 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | -11 | -25 | 131 | 1064
5 | 7 | 3 | 1106 | 287 | 355 | 223 | 2 | 83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 5 | 127 | 1106
5 | 7 | 4 | 1127 | 287 | 355 | 223 | 2 | 83 | 0 | 0 | 26 | 0 | 31 | 120 | 1127
5 | 7 | 5 | 1128 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 35 | 0 | 28 | 0 | 4 | 112 | 1128
5 | 7 | 6 | 1150 | 287 | 355 | 224 | 2 | 83 | 262 | -97 | 27 | -27 | -55 | 89 | 1150
5 | 7 | 7 | 1234 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 638 | -142 | 26 | -26 | -361 | 140 | 1234
5 | 7 | 8 | 1389 | 287 | 355 | 237 | 2 | 83 | 970 | -278 | 28 | -28 | -382 | 115 | 1389
5 | 7 | 9 | 1489 | 287 | 355 | 230 | 2 | 83 | 1205 | -405 | 26 | -26 | -380 | 112 | 1489
5 | 7 | 10 | 1492 | 287 | 355 | 226 | 2 | 83 | 1368 | -557 | 25 | -25 | -380 | 108 | 1492
5 | 7 | 11 | 1492 | 287 | 355 | 220 | 2 | 83 | 1425 | -581 | 25 | -25 | -380 | 81 | 1492
5 | 7 | 12 | 1417 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 1416 | -560 | 25 | -25 | -382 | -1 | 1417
5 | 7 | 13 | 1482 | 287 | 355 | 220 | 2 | 83 | 1338 | -533 | 26 | -26 | -380 | 110 | 1482
5 | 7 | 14 | 1479 | 287 | 355 | 225 | 2 | 83 | 1173 | -377 | 26 | -26 | -381 | 112 | 1479
5 | 7 | 15 | 1451 | 287 | 355 | 230 | 2 | 83 | 899 | -141 | 24 | -24 | -381 | 117 | 1451
5 | 7 | 16 | 1437 | 287 | 355 | 244 | 2 | 83 | 524 | 0 | 20 | 0 | 6 | -84 | 1437
5 | 7 | 17 | 1379 | 287 | 355 | 262 | 2 | 83 | 171 | 0 | 19 | 0 | 85 | 115 | 1379
5 | 7 | 18 | 1378 | 287 | 355 | 275 | 2 | 83 | 8 | 0 | 18 | 0 | 293 | 57 | 1378
5 | 7 | 19 | 1360 | 287 | 355 | 277 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 240 | 101 | 1360
5 | 7 | 20 | 1321 | 287 | 355 | 269 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 376 | -68 | 1321
5 | 7 | 21 | 1284 | 287 | 355 | 250 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 192 | 99 | 1284
5 | 7 | 22 | 1248 | 287 | 355 | 239 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 154 | 116 | 1248
5 | 7 | 23 | 1212 | 287 | 355 | 234 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 119 | 122 | 1212
5 | 8 | 0 | 1146 | 287 | 355 | 224 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 75 | 109 | 1146
5 | 8 | 1 | 1123 | 287 | 355 | 223 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 57 | 104 | 1123
5 | 8 | 2 | 1132 | 287 | 355 | 223 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 78 | 93 | 1132
5 | 8 | 3 | 1165 | 287 | 355 | 223 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 92 | 116 | 1165
5 | 8 | 4 | 1182 | 287 | 355 | 223 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 118 | 109 | 1182
5 | 8 | 5 | 1174 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 44 | 0 | 3 | 0 | 240 | -62 | 1174
5 | 8 | 6 | 1187 | 287 | 355 | 224 | 2 | 83 | 279 | 0 | 2 | 0 | -132 | 87 | 1187
5 | 8 | 7 | 1254 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 627 | -63 | 2 | -2 | -385 | 116 | 1254
5 | 8 | 8 | 1414 | 287 | 355 | 237 | 2 | 83 | 961 | -244 | 2 | -2 | -382 | 115 | 1414
5 | 8 | 9 | 1523 | 287 | 355 | 230 | 2 | 83 | 1215 | -365 | 1 | -1 | -380 | 96 | 1523
5 | 8 | 10 | 1539 | 287 | 355 | 226 | 2 | 83 | 1348 | -572 | 2 | -2 | -279 | 89 | 1539
5 | 8 | 11 | 1535 | 287 | 355 | 220 | 2 | 83 | 1408 | -542 | 2 | -2 | -379 | 101 | 1535
5 | 8 | 12 | 1463 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 1383 | -586 | 4 | -4 | -381 | 103 | 1463
5 | 8 | 13 | 1533 | 287 | 355 | 220 | 2 | 83 | 1299 | -549 | 6 | -6 | -270 | 106 | 1533
5 | 8 | 14 | 1526 | 287 | 355 | 225 | 2 | 83 | 1131 | -284 | 11 | -11 | -380 | 107 | 1526
5 | 8 | 15 | 1493 | 287 | 355 | 230 | 2 | 83 | 856 | -359 | 11 | -11 | -61 | 100 | 1493
5 | 8 | 16 | 1479 | 287 | 355 | 244 | 2 | 83 | 504 | -94 | 9 | -9 | -7 | 105 | 1479
5 | 8 | 17 | 1419 | 287 | 355 | 262 | 2 | 83 | 151 | 0 | 10 | 0 | 127 | 142 | 1419
5 | 8 | 18 | 1411 | 287 | 355 | 275 | 2 | 83 | 7 | 0 | 13 | 0 | 367 | 22 | 1411
5 | 8 | 19 | 1385 | 287 | 355 | 277 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 12 | 358 | 1385
5 | 8 | 20 | 1345 | 287 | 355 | 269 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 206 | 132 | 1345
5 | 8 | 21 | 1305 | 287 | 355 | 250 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 176 | 142 | 1305
5 | 8 | 22 | 1268 | 287 | 355 | 239 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 291 | -1 | 1268
5 | 8 | 23 | 1233 | 287 | 355 | 234 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 216 | 40 | 1233
5 | 9 | 0 | 1170 | 287 | 355 | 224 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 105 | 98 | 1170
5 | 9 | 1 | 1138 | 287 | 355 | 223 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 172 | 1138
5 | 9 | 2 | 1147 | 287 | 355 | 223 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 11 | 171 | 1147
5 | 9 | 3 | 1171 | 287 | 355 | 223 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 77 | 133 | 1171
5 | 9 | 4 | 1179 | 287 | 355 | 223 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 101 | 117 | 1179
5 | 9 | 5 | 1174 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 15 | 0 | 10 | 0 | 1 | 199 | 1174
5 | 9 | 6 | 1177 | 287 | 355 | 224 | 2 | 83 | 100 | 0 | 10 | 0 | -1 | 117 | 1177
5 | 9 | 7 | 1252 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 224 | 0 | 12 | 0 | -2 | 59 | 1252
5 | 9 | 8 | 1419 | 287 | 355 | 237 | 2 | 83 | 306 | 0 | 17 | 0 | -6 | 138 | 1419
5 | 9 | 9 | 1530 | 287 | 355 | 230 | 2 | 83 | 418 | 0 | 21 | 0 | -8 | 142 | 1530
5 | 9 | 10 | 1527 | 287 | 355 | 226 | 2 | 83 | 559 | 0 | 23 | 0 | -12 | 4 | 1527
5 | 9 | 11 | 1528 | 287 | 355 | 220 | 2 | 83 | 573 | 0 | 24 | 0 | -16 | 0 | 1528
5 | 9 | 12 | 1435 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 596 | 0 | 27 | 0 | -160 | 28 | 1435
5 | 9 | 13 | 1509 | 287 | 355 | 220 | 2 | 83 | 452 | 0 | 28 | 0 | -8 | 90 | 1509
5 | 9 | 14 | 1505 | 287 | 355 | 225 | 2 | 83 | 245 | 0 | 28 | 0 | 44 | 236 | 1505
5 | 9 | 15 | 1480 | 287 | 355 | 230 | 2 | 83 | 134 | 0 | 28 | 0 | 91 | 270 | 1480
5 | 9 | 16 | 1472 | 287 | 355 | 244 | 2 | 83 | 57 | 0 | 27 | 0 | 373 | 44 | 1472
5 | 9 | 17 | 1426 | 287 | 355 | 262 | 2 | 83 | 9 | 0 | 26 | 0 | 286 | 116 | 1426
5 | 9 | 18 | 1411 | 287 | 355 | 275 | 2 | 83 | 1 | 0 | 28 | 0 | 26 | 354 | 1411
5 | 9 | 19 | 1374 | 287 | 355 | 277 | 2 | 83 | 0 | 0 | 28 | 0 | 137 | 205 | 1374
5 | 9 | 20 | 1333 | 287 | 355 | 269 | 2 | 83 | 0 | 0 | 29 | 0 | 309 | -1 | 1333
5 | 9 | 21 | 1293 | 287 | 355 | 250 | 2 | 83 | 0 | 0 | 28 | 0 | 3 | 285 | 1293
5 | 9 | 22 | 1265 | 287 | 355 | 239 | 2 | 83 | 0 | 0 | 26 | 0 | 116 | 157 | 1265
5 | 9 | 23 | 1242 | 287 | 355 | 234 | 2 | 83 | 0 | 0 | 25 | 0 | 171 | 85 | 1242
5 | 10 | 0 | 1176 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 0 | 0 | 22 | 0 | -1 | 226 | 1176
5 | 10 | 1 | 1139 | 287 | 355 | 200 | 2 | 83 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 187 | 1139
5 | 10 | 2 | 1144 | 287 | 355 | 199 | 2 | 83 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 192 | 1144
5 | 10 | 3 | 1164 | 287 | 355 | 199 | 2 | 83 | 0 | 0 | 23 | 0 | 7 | 208 | 1164
5 | 10 | 4 | 1157 | 287 | 355 | 198 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 211 | 1157
5 | 10 | 5 | 1115 | 287 | 355 | 197 | 2 | 83 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 175 | 1115
5 | 10 | 6 | 1075 | 287 | 355 | 197 | 2 | 83 | 35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 109 | 1075
5 | 10 | 7 | 1094 | 287 | 355 | 200 | 2 | 83 | 116 | 0 | 6 | 0 | -65 | 110 | 1094
5 | 10 | 8 | 1158 | 287 | 355 | 205 | 2 | 83 | 183 | 0 | 3 | 0 | -77 | 117 | 1158
5 | 10 | 9 | 1201 | 287 | 355 | 203 | 2 | 83 | 223 | 0 | 3 | 0 | -70 | 115 | 1201
5 | 10 | 10 | 1210 | 287 | 355 | 201 | 2 | 83 | 305 | 0 | 2 | 0 | -142 | 117 | 1210
5 | 10 | 11 | 1204 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 327 | 0 | 5 | 0 | -175 | 118 | 1204
5 | 10 | 12 | 1184 | 287 | 355 | 199 | 2 | 83 | 306 | 0 | 5 | 0 | -170 | 117 | 1184
5 | 10 | 13 | 1185 | 287 | 355 | 199 | 2 | 83 | 347 | 0 | 2 | 0 | -208 | 118 | 1185
5 | 10 | 14 | 1177 | 287 | 355 | 200 | 2 | 83 | 331 | 0 | 2 | 0 | -203 | 120 | 1177
5 | 10 | 15 | 1166 | 287 | 355 | 204 | 2 | 83 | 258 | 0 | 2 | 0 | -144 | 119 | 1166
5 | 10 | 16 | 1163 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 178 | 0 | 5 | 0 | -71 | 107 | 1163
5 | 10 | 17 | 1158 | 287 | 355 | 233 | 2 | 83 | 102 | 0 | 4 | 0 | 103 | -11 | 1158
5 | 10 | 18 | 1167 | 287 | 355 | 245 | 2 | 83 | 11 | 0 | 7 | 0 | 277 | -100 | 1167
5 | 10 | 19 | 1166 | 287 | 355 | 246 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 274 | -98 | 1166
5 | 10 | 20 | 1147 | 287 | 355 | 244 | 2 | 83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 248 | -96 | 1147
5 | 10 | 21 | 1112 | 287 | 355 | 229 | 2 | 83 | 0 | 0 | 29 | 0 | 27 | 100 | 1112
5 | 10 | 22 | 1077 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 0 | 0 | 30 | 0 | -8 | 114 | 1077
5 | 10 | 23 | 1042 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 25 | 0 | -63 | 144 | 1042
5 | 11 | 0 | 993 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 0 | 0 | 22 | -22 | -10 | 74 | 993
5 | 11 | 1 | 970 | 287 | 355 | 200 | 2 | 83 | 0 | 0 | 24 | -24 | -169 | 212 | 970
5 | 11 | 2 | 976 | 287 | 355 | 199 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | -21 | -128 | 178 | 976
5 | 11 | 3 | 1020 | 287 | 355 | 199 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | -20 | -43 | 137 | 1020
5 | 11 | 4 | 1027 | 287 | 355 | 198 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | -23 | 107 | 1027
5 | 11 | 5 | 992 | 287 | 355 | 197 | 2 | 83 | 37 | 0 | 18 | 0 | -93 | 106 | 992
5 | 11 | 6 | 958 | 287 | 355 | 197 | 2 | 83 | 269 | 0 | 20 | 0 | -383 | 128 | 958
5 | 11 | 7 | 977 | 287 | 355 | 200 | 2 | 83 | 600 | -304 | 18 | -18 | -387 | 141 | 977
5 | 11 | 8 | 1023 | 287 | 355 | 205 | 2 | 83 | 894 | -545 | 15 | -15 | -387 | 129 | 1023
5 | 11 | 9 | 1063 | 287 | 355 | 203 | 2 | 83 | 1176 | -792 | 15 | -15 | -387 | 136 | 1063
5 | 11 | 10 | 1063 | 287 | 355 | 201 | 2 | 83 | 1230 | -852 | 15 | -15 | -387 | 144 | 1063
5 | 11 | 11 | 1075 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 1296 | -904 | 14 | -14 | -387 | 141 | 1075
5 | 11 | 12 | 1060 | 287 | 355 | 199 | 2 | 83 | 1247 | -921 | 13 | -13 | -335 | 143 | 1060
5 | 11 | 13 | 1035 | 287 | 355 | 199 | 2 | 83 | 1008 | -745 | 12 | -12 | -387 | 233 | 1035
5 | 11 | 14 | 1030 | 287 | 355 | 200 | 2 | 83 | 741 | -548 | 11 | -11 | -319 | 229 | 1030
5 | 11 | 15 | 1033 | 287 | 355 | 204 | 2 | 83 | 344 | 0 | 11 | 0 | -387 | 134 | 1033
5 | 11 | 16 | 1050 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 134 | 0 | 9 | 0 | -140 | 103 | 1050
5 | 11 | 17 | 1104 | 287 | 355 | 233 | 2 | 83 | 29 | 0 | 7 | 0 | 0 | 108 | 1104
5 | 11 | 18 | 1143 | 287 | 355 | 245 | 2 | 83 | 1 | 0 | 7 | 0 | 250 | -87 | 1143
5 | 11 | 19 | 1143 | 287 | 355 | 246 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 249 | -85 | 1143
5 | 11 | 20 | 1120 | 287 | 355 | 244 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 227 | -82 | 1120
5 | 11 | 21 | 1086 | 287 | 355 | 229 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 223 | -96 | 1086
5 | 11 | 22 | 1048 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 70 | 33 | 1048
5 | 11 | 23 | 1018 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 79 | 1018
5 | 12 | 0 | 977 | 287 | 355 | 224 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | -135 | 156 | 977
5 | 12 | 1 | 950 | 287 | 355 | 223 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | -144 | 140 | 950
5 | 12 | 2 | 976 | 287 | 355 | 223 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | -112 | 133 | 976
5 | 12 | 3 | 1013 | 287 | 355 | 223 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | -52 | 111 | 1013
5 | 12 | 4 | 1047 | 287 | 355 | 223 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | -31 | 123 | 1047
5 | 12 | 5 | 1072 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 5 | 0 | 6 | 0 | 44 | 68 | 1072
5 | 12 | 6 | 1123 | 287 | 355 | 224 | 2 | 83 | 42 | 0 | 5 | 0 | 66 | 59 | 1123
5 | 12 | 7 | 1214 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 168 | 0 | 8 | 0 | 165 | -86 | 1214
5 | 12 | 8 | 1403 | 287 | 355 | 237 | 2 | 83 | 382 | 0 | 10 | 0 | 146 | -99 | 1403
5 | 12 | 9 | 1516 | 287 | 355 | 230 | 2 | 83 | 610 | 0 | 9 | 0 | 59 | -119 | 1516
5 | 12 | 10 | 1546 | 287 | 355 | 226 | 2 | 83 | 932 | 0 | 8 | 0 | -243 | -104 | 1546
5 | 12 | 11 | 1540 | 287 | 355 | 220 | 2 | 83 | 1042 | 0 | 5 | 0 | -379 | -75 | 1540
5 | 12 | 12 | 1442 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 1011 | 0 | 6 | 0 | -381 | -138 | 1442
5 | 12 | 13 | 1510 | 287 | 355 | 220 | 2 | 83 | 894 | 0 | 9 | 0 | -345 | 5 | 1510
5 | 12 | 14 | 1502 | 287 | 355 | 225 | 2 | 83 | 757 | 0 | 9 | 0 | -305 | 89 | 1502
5 | 12 | 15 | 1485 | 287 | 355 | 230 | 2 | 83 | 573 | 0 | 8 | 0 | -19 | -34 | 1485
5 | 12 | 16 | 1472 | 287 | 355 | 244 | 2 | 83 | 349 | 0 | 7 | 0 | 185 | -40 | 1472
5 | 12 | 17 | 1404 | 287 | 355 | 262 | 2 | 83 | 101 | 0 | 7 | 0 | 198 | 109 | 1404
5 | 12 | 18 | 1412 | 287 | 355 | 275 | 2 | 83 | 6 | 0 | 9 | 0 | 291 | 104 | 1412
5 | 12 | 19 | 1379 | 287 | 355 | 277 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 247 | 121 | 1379
5 | 12 | 20 | 1332 | 287 | 355 | 269 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 280 | 48 | 1332
5 | 12 | 21 | 1290 | 287 | 355 | 250 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 304 | 1290
5 | 12 | 22 | 1264 | 287 | 355 | 239 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 187 | 103 | 1264
5 | 12 | 23 | 1239 | 287 | 355 | 234 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 160 | 111 | 1239
5 | 13 | 0 | 1168 | 287 | 355 | 224 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 374 | -164 | 1168
5 | 13 | 1 | 1136 | 287 | 355 | 223 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 64 | 116 | 1136
5 | 13 | 2 | 1142 | 287 | 355 | 223 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 78 | 107 | 1142
5 | 13 | 3 | 1168 | 287 | 355 | 223 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 102 | 109 | 1168
5 | 13 | 4 | 1190 | 287 | 355 | 223 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 129 | 102 | 1190
5 | 13 | 5 | 1190 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 42 | 0 | 10 | 0 | 95 | 94 | 1190
5 | 13 | 6 | 1213 | 287 | 355 | 224 | 2 | 83 | 290 | 0 | 9 | 0 | -142 | 105 | 1213
5 | 13 | 7 | 1280 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 678 | -167 | 6 | -6 | -189 | -1 | 1280
5 | 13 | 8 | 1443 | 287 | 355 | 237 | 2 | 83 | 1013 | -266 | 3 | -3 | -381 | 113 | 1443
5 | 13 | 9 | 1559 | 287 | 355 | 230 | 2 | 83 | 1232 | -352 | 2 | -2 | -379 | 101 | 1559
5 | 13 | 10 | 1572 | 287 | 355 | 226 | 2 | 83 | 1359 | -446 | 1 | 0 | -379 | 84 | 1572
5 | 13 | 11 | 1573 | 287 | 355 | 220 | 2 | 83 | 1406 | -461 | 1 | 0 | -379 | 59 | 1573
5 | 13 | 12 | 1494 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 1383 | -454 | 1 | 0 | -380 | 0 | 1494
5 | 13 | 13 | 1570 | 287 | 355 | 220 | 2 | 83 | 1289 | -388 | 1 | 0 | -379 | 100 | 1570
5 | 13 | 14 | 1575 | 287 | 355 | 225 | 2 | 83 | 1119 | -213 | 1 | -1 | -379 | 96 | 1575
5 | 13 | 15 | 1547 | 287 | 355 | 230 | 2 | 83 | 861 | 0 | 1 | 0 | -373 | 101 | 1547
5 | 13 | 16 | 1526 | 287 | 355 | 244 | 2 | 83 | 517 | 0 | 1 | 0 | -60 | 97 | 1526
5 | 13 | 17 | 1452 | 287 | 355 | 262 | 2 | 83 | 181 | 0 | 1 | 0 | 175 | 106 | 1452
5 | 13 | 18 | 1430 | 287 | 355 | 275 | 2 | 83 | 11 | 0 | 1 | 0 | 298 | 118 | 1430
5 | 13 | 19 | 1403 | 287 | 355 | 277 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 287 | 111 | 1403
5 | 13 | 20 | 1348 | 287 | 355 | 269 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 238 | 113 | 1348
5 | 13 | 21 | 1306 | 287 | 355 | 250 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 212 | 116 | 1306
5 | 13 | 22 | 1276 | 287 | 355 | 239 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 102 | 1276
5 | 13 | 23 | 1247 | 287 | 355 | 234 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 108 | 1247
5 | 14 | 0 | 1180 | 287 | 355 | 224 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 116 | 1180
5 | 14 | 1 | 1147 | 287 | 355 | 223 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 115 | 1147
5 | 14 | 2 | 1148 | 287 | 355 | 223 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 106 | 1148
5 | 14 | 3 | 1174 | 287 | 355 | 223 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 116 | 107 | 1174
5 | 14 | 4 | 1189 | 287 | 355 | 223 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 149 | 89 | 1189
5 | 14 | 5 | 1173 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 38 | 0 | 1 | 0 | 90 | 95 | 1173
5 | 14 | 6 | 1179 | 287 | 355 | 224 | 2 | 83 | 201 | 0 | 1 | 0 | -80 | 106 | 1179
5 | 14 | 7 | 1275 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 393 | 0 | 0 | 0 | -191 | 114 | 1275
5 | 14 | 8 | 1444 | 287 | 355 | 237 | 2 | 83 | 643 | 0 | 0 | 0 | -268 | 105 | 1444
5 | 14 | 9 | 1563 | 287 | 355 | 230 | 2 | 83 | 895 | 0 | 0 | 0 | -379 | 90 | 1563
5 | 14 | 10 | 1590 | 287 | 355 | 226 | 2 | 83 | 1199 | -262 | 1 | 0 | -378 | 77 | 1590
5 | 14 | 11 | 1598 | 287 | 355 | 220 | 2 | 83 | 1310 | -234 | 1 | 0 | -378 | -48 | 1598
5 | 14 | 12 | 1519 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 1295 | -284 | 1 | 0 | -380 | -57 | 1519
5 | 14 | 13 | 1596 | 287 | 355 | 220 | 2 | 83 | 1223 | -81 | 2 | -2 | -378 | -115 | 1596
5 | 14 | 14 | 1603 | 287 | 355 | 225 | 2 | 83 | 1102 | -239 | 2 | -2 | -378 | 166 | 1603
5 | 14 | 15 | 1574 | 287 | 355 | 230 | 2 | 83 | 856 | -58 | 2 | -2 | -379 | 198 | 1574
5 | 14 | 16 | 1553 | 287 | 355 | 244 | 2 | 83 | 510 | 0 | 2 | 0 | -8 | 78 | 1553
5 | 14 | 17 | 1482 | 287 | 355 | 262 | 2 | 83 | 172 | 0 | 3 | 0 | 319 | -1 | 1482
5 | 14 | 18 | 1459 | 287 | 355 | 275 | 2 | 83 | 11 | 0 | 2 | 0 | 335 | 109 | 1459
5 | 14 | 19 | 1428 | 287 | 355 | 277 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 324 | 98 | 1428
5 | 14 | 20 | 1371 | 287 | 355 | 269 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 276 | 97 | 1371
5 | 14 | 21 | 1319 | 287 | 355 | 250 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 209 | 130 | 1319
5 | 14 | 22 | 1278 | 287 | 355 | 239 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 168 | 140 | 1278
5 | 14 | 23 | 1236 | 287 | 355 | 234 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 176 | 96 | 1236
5 | 15 | 0 | 1176 | 287 | 355 | 224 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 160 | 64 | 1176
5 | 15 | 1 | 1136 | 287 | 355 | 223 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 69 | 115 | 1136
5 | 15 | 2 | 1148 | 287 | 355 | 223 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 55 | 141 | 1148
5 | 15 | 3 | 1169 | 287 | 355 | 223 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 76 | 142 | 1169
5 | 15 | 4 | 1180 | 287 | 355 | 223 | 2 | 83 | 1 | 0 | 1 | 0 | 124 | 104 | 1180
5 | 15 | 5 | 1162 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 55 | 0 | 1 | 0 | 58 | 99 | 1162
5 | 15 | 6 | 1179 | 287 | 355 | 224 | 2 | 83 | 249 | 0 | 1 | 0 | -130 | 108 | 1179
5 | 15 | 7 | 1264 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 557 | 0 | 1 | 0 | -367 | 114 | 1264
5 | 15 | 8 | 1446 | 287 | 355 | 237 | 2 | 83 | 883 | 0 | 0 | 0 | -381 | -20 | 1446
5 | 15 | 9 | 1584 | 287 | 355 | 230 | 2 | 83 | 1084 | 0 | 1 | 0 | -378 | -80 | 1584
5 | 15 | 10 | 1602 | 287 | 355 | 226 | 2 | 83 | 1134 | 0 | 2 | 0 | -378 | -109 | 1602
5 | 15 | 11 | 1604 | 287 | 355 | 220 | 2 | 83 | 1168 | 0 | 3 | 0 | -378 | -136 | 1604
5 | 15 | 12 | 1513 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 1108 | -44 | 5 | -5 | -380 | -115 | 1513
5 | 15 | 13 | 1588 | 287 | 355 | 220 | 2 | 83 | 999 | 0 | 5 | 0 | -378 | 15 | 1588
5 | 15 | 14 | 1584 | 287 | 355 | 225 | 2 | 83 | 764 | -30 | 4 | -4 | -378 | 276 | 1584
5 | 15 | 15 | 1567 | 287 | 355 | 230 | 2 | 83 | 604 | 0 | 2 | 0 | -206 | 210 | 1567
5 | 15 | 16 | 1529 | 287 | 355 | 244 | 2 | 83 | 329 | 0 | 1 | 0 | 83 | 145 | 1529
5 | 15 | 17 | 1463 | 287 | 355 | 262 | 2 | 83 | 130 | 0 | 1 | 0 | 220 | 123 | 1463
5 | 15 | 18 | 1454 | 287 | 355 | 275 | 2 | 83 | 10 | 0 | 1 | 0 | 323 | 118 | 1454
5 | 15 | 19 | 1421 | 287 | 355 | 277 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 347 | 69 | 1421
5 | 15 | 20 | 1370 | 287 | 355 | 269 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 258 | 114 | 1370
5 | 15 | 21 | 1320 | 287 | 355 | 250 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 141 | 201 | 1320
5 | 15 | 22 | 1274 | 287 | 355 | 239 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 196 | 111 | 1274
5 | 15 | 23 | 1247 | 287 | 355 | 234 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 121 | 1247
5 | 16 | 0 | 1172 | 287 | 355 | 224 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 220 | 1172
5 | 16 | 1 | 1137 | 287 | 355 | 223 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 140 | 1137
5 | 16 | 2 | 1141 | 287 | 355 | 223 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 125 | 1141
5 | 16 | 3 | 1165 | 287 | 355 | 223 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 1165
5 | 16 | 4 | 1174 | 287 | 355 | 223 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 98 | 125 | 1174
5 | 16 | 5 | 1157 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 1157
5 | 16 | 6 | 1164 | 287 | 355 | 224 | 2 | 83 | 196 | 0 | 0 | 0 | -1 | 18 | 1164
5 | 16 | 7 | 1251 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 405 | 0 | 0 | 0 | -201 | 88 | 1251
5 | 16 | 8 | 1428 | 287 | 355 | 237 | 2 | 83 | 587 | 0 | 0 | 0 | -239 | 116 | 1428
5 | 16 | 9 | 1543 | 287 | 355 | 230 | 2 | 83 | 638 | 0 | 1 | 0 | -244 | 191 | 1543
5 | 16 | 10 | 1554 | 287 | 355 | 226 | 2 | 83 | 795 | 0 | 1 | 0 | -379 | 184 | 1554
5 | 16 | 11 | 1555 | 287 | 355 | 220 | 2 | 83 | 754 | 0 | 0 | 0 | -310 | 164 | 1555
5 | 16 | 12 | 1477 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 810 | 0 | 1 | 0 | -381 | 103 | 1477
5 | 16 | 13 | 1559 | 287 | 355 | 220 | 2 | 83 | 666 | 0 | 3 | 0 | -170 | 113 | 1559
5 | 16 | 14 | 1563 | 287 | 355 | 225 | 2 | 83 | 484 | 0 | 2 | 0 | -165 | 290 | 1563
5 | 16 | 15 | 1528 | 287 | 355 | 230 | 2 | 83 | 308 | 0 | 3 | 0 | 24 | 236 | 1528
5 | 16 | 16 | 1492 | 287 | 355 | 244 | 2 | 83 | 153 | 0 | 5 | 0 | 266 | 97 | 1492
5 | 16 | 17 | 1431 | 287 | 355 | 262 | 2 | 83 | 41 | 0 | 3 | 0 | 285 | 113 | 1431
5 | 16 | 18 | 1420 | 287 | 355 | 275 | 2 | 83 | 3 | 0 | 4 | 0 | 374 | 37 | 1420
5 | 16 | 19 | 1385 | 287 | 355 | 277 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 258 | 119 | 1385
5 | 16 | 20 | 1337 | 287 | 355 | 269 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 215 | 123 | 1337
5 | 16 | 21 | 1291 | 287 | 355 | 250 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 295 | 12 | 1291
5 | 16 | 22 | 1276 | 287 | 355 | 239 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 178 | 123 | 1276
5 | 16 | 23 | 1241 | 287 | 355 | 234 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 134 | 133 | 1241
5 | 17 | 0 | 1174 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 93 | 139 | 1174
5 | 17 | 1 | 1132 | 287 | 355 | 200 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 32 | 156 | 1132
5 | 17 | 2 | 1130 | 287 | 355 | 199 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 25 | 159 | 1130
5 | 17 | 3 | 1154 | 287 | 355 | 199 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 54 | 153 | 1154
5 | 17 | 4 | 1144 | 287 | 355 | 198 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 148 | 52 | 1144
5 | 17 | 5 | 1118 | 287 | 355 | 197 | 2 | 83 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 173 | 1118
5 | 17 | 6 | 1066 | 287 | 355 | 197 | 2 | 83 | 31 | 0 | 15 | 0 | 0 | 96 | 1066
5 | 17 | 7 | 1094 | 287 | 355 | 200 | 2 | 83 | 45 | 0 | 13 | 0 | -24 | 133 | 1094
5 | 17 | 8 | 1169 | 287 | 355 | 205 | 2 | 83 | 40 | 0 | 12 | 0 | 1 | 184 | 1169
5 | 17 | 9 | 1229 | 287 | 355 | 203 | 2 | 83 | 55 | 0 | 18 | 0 | 40 | 186 | 1229
5 | 17 | 10 | 1235 | 287 | 355 | 201 | 2 | 83 | 110 | 0 | 19 | 0 | -2 | 180 | 1235
5 | 17 | 11 | 1244 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 169 | 0 | 19 | 0 | -2 | 129 | 1244
5 | 17 | 12 | 1208 | 287 | 355 | 199 | 2 | 83 | 258 | 0 | 19 | 0 | -146 | 151 | 1208
5 | 17 | 13 | 1206 | 287 | 355 | 199 | 2 | 83 | 315 | 0 | 16 | 0 | -220 | 169 | 1206
5 | 17 | 14 | 1201 | 287 | 355 | 200 | 2 | 83 | 331 | 0 | 14 | 0 | -71 | 0 | 1201
5 | 17 | 15 | 1196 | 287 | 355 | 204 | 2 | 83 | 338 | 0 | 13 | 0 | -85 | -1 | 1196
5 | 17 | 16 | 1197 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 222 | 0 | 13 | 0 | -108 | 126 | 1197
5 | 17 | 17 | 1194 | 287 | 355 | 233 | 2 | 83 | 63 | 0 | 8 | 0 | 1 | 162 | 1194
5 | 17 | 18 | 1219 | 287 | 355 | 245 | 2 | 83 | 4 | 0 | 6 | 0 | 146 | 91 | 1219
5 | 17 | 19 | 1213 | 287 | 355 | 246 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 70 | 165 | 1213
5 | 17 | 20 | 1180 | 287 | 355 | 244 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 196 | 10 | 1180
5 | 17 | 21 | 1143 | 287 | 355 | 229 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 27 | 156 | 1143
5 | 17 | 22 | 1101 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 154 | 1101
5 | 17 | 23 | 1063 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 124 | 1063
5 | 18 | 0 | 1014 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 81 | 1014
5 | 18 | 1 | 979 | 287 | 355 | 200 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | -31 | 80 | 979
5 | 18 | 2 | 989 | 287 | 355 | 199 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 61 | 989
5 | 18 | 3 | 1028 | 287 | 355 | 199 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 98 | 1028
5 | 18 | 4 | 1036 | 287 | 355 | 198 | 2 | 83 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 106 | 1036
5 | 18 | 5 | 1006 | 287 | 355 | 197 | 2 | 83 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 48 | 1006
5 | 18 | 6 | 972 | 287 | 355 | 197 | 2 | 83 | 193 | 0 | 3 | 0 | -281 | 133 | 972
5 | 18 | 7 | 1012 | 287 | 355 | 200 | 2 | 83 | 438 | 0 | 3 | 0 | -387 | 31 | 1012
5 | 18 | 8 | 1070 | 287 | 355 | 205 | 2 | 83 | 747 | -119 | 3 | -3 | -387 | -103 | 1070
5 | 18 | 9 | 1128 | 287 | 355 | 203 | 2 | 83 | 812 | -150 | 4 | -4 | -387 | -77 | 1128
5 | 18 | 10 | 1132 | 287 | 355 | 201 | 2 | 83 | 675 | -98 | 4 | -4 | -387 | 14 | 1132
5 | 18 | 11 | 1165 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 883 | -164 | 3 | -3 | -387 | -96 | 1165
5 | 18 | 12 | 1166 | 287 | 355 | 199 | 2 | 83 | 914 | -139 | 2 | -2 | -387 | -148 | 1166
5 | 18 | 13 | 1146 | 287 | 355 | 199 | 2 | 83 | 705 | 0 | 2 | 0 | -387 | -100 | 1146
5 | 18 | 14 | 1147 | 287 | 355 | 200 | 2 | 83 | 561 | 0 | 4 | 0 | -387 | 42 | 1147
5 | 18 | 15 | 1147 | 287 | 355 | 204 | 2 | 83 | 349 | 0 | 2 | 0 | -243 | 108 | 1147
5 | 18 | 16 | 1157 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 145 | 0 | 1 | 0 | -5 | 72 | 1157
5 | 18 | 17 | 1183 | 287 | 355 | 233 | 2 | 83 | 37 | 0 | 1 | 0 | 208 | -23 | 1183
5 | 18 | 18 | 1203 | 287 | 355 | 245 | 2 | 83 | 4 | 0 | 1 | 0 | 146 | 80 | 1203
5 | 18 | 19 | 1196 | 287 | 355 | 246 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 108 | 113 | 1196
5 | 18 | 20 | 1169 | 287 | 355 | 244 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 290 | -94 | 1169
5 | 18 | 21 | 1138 | 287 | 355 | 229 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 259 | -80 | 1138
5 | 18 | 22 | 1089 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 65 | 79 | 1089
5 | 18 | 23 | 1060 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 120 | 1060
5 | 19 | 0 | 1012 | 287 | 355 | 224 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | -73 | 131 | 1012
5 | 19 | 1 | 982 | 287 | 355 | 223 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | -88 | 115 | 982
5 | 19 | 2 | 988 | 287 | 355 | 223 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | -59 | 91 | 988
5 | 19 | 3 | 1024 | 287 | 355 | 223 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | -46 | 112 | 1024
5 | 19 | 4 | 1055 | 287 | 355 | 223 | 2 | 83 | 1 | 0 | 9 | 0 | -5 | 100 | 1055
5 | 19 | 5 | 1077 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 106 | 1077
5 | 19 | 6 | 1129 | 287 | 355 | 224 | 2 | 83 | 64 | 0 | 13 | 0 | 0 | 101 | 1129
5 | 19 | 7 | 1236 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 236 | 0 | 12 | 0 | -2 | 31 | 1236
5 | 19 | 8 | 1432 | 287 | 355 | 237 | 2 | 83 | 659 | 0 | 7 | 0 | -200 | 2 | 1432
5 | 19 | 9 | 1546 | 287 | 355 | 230 | 2 | 83 | 809 | 0 | 5 | 0 | -325 | 100 | 1546
5 | 19 | 10 | 1568 | 287 | 355 | 226 | 2 | 83 | 845 | 0 | 5 | 0 | -316 | 81 | 1568
5 | 19 | 11 | 1568 | 287 | 355 | 220 | 2 | 83 | 1034 | 0 | 5 | 0 | -379 | -39 | 1568
5 | 19 | 12 | 1495 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 1054 | -12 | 4 | -4 | -380 | -111 | 1495
5 | 19 | 13 | 1576 | 287 | 355 | 220 | 2 | 83 | 862 | 0 | 2 | 0 | -315 | 80 | 1576
5 | 19 | 14 | 1586 | 287 | 355 | 225 | 2 | 83 | 658 | 0 | 3 | 0 | -115 | 88 | 1586
5 | 19 | 15 | 1555 | 287 | 355 | 230 | 2 | 83 | 467 | 0 | 3 | 0 | -8 | 136 | 1555
5 | 19 | 16 | 1529 | 287 | 355 | 244 | 2 | 83 | 277 | 0 | 4 | 0 | 109 | 168 | 1529
5 | 19 | 17 | 1459 | 287 | 355 | 262 | 2 | 83 | 105 | 0 | 2 | 0 | 239 | 124 | 1459
5 | 19 | 18 | 1441 | 287 | 355 | 275 | 2 | 83 | 11 | 0 | 2 | 0 | 221 | 205 | 1441
5 | 19 | 19 | 1414 | 287 | 355 | 277 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 284 | 125 | 1414
5 | 19 | 20 | 1368 | 287 | 355 | 269 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 231 | 140 | 1368
5 | 19 | 21 | 1324 | 287 | 355 | 250 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 185 | 161 | 1324
5 | 19 | 22 | 1290 | 287 | 355 | 239 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 158 | 165 | 1290
5 | 19 | 23 | 1257 | 287 | 355 | 234 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 123 | 172 | 1257
5 | 20 | 0 | 1193 | 287 | 355 | 224 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 131 | 110 | 1193
5 | 20 | 1 | 1157 | 287 | 355 | 223 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 95 | 111 | 1157
5 | 20 | 2 | 1160 | 287 | 355 | 223 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 103 | 1160
5 | 20 | 3 | 1185 | 287 | 355 | 223 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 109 | 1185
5 | 20 | 4 | 1194 | 287 | 355 | 223 | 2 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 140 | 103 | 1194
5 | 20 | 5 | 1183 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 50 | 0 | 1 | 0 | 87 | 96 | 1183
5 | 20 | 6 | 1210 | 287 | 355 | 224 | 2 | 83 | 291 | 0 | 1 | 0 | -133 | 100 | 1210
5 | 20 | 7 | 1295 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 636 | -17 | 1 | 0 | -384 | 100 | 1295
5 | 20 | 8 | 1488 | 287 | 355 | 237 | 2 | 83 | 966 | -147 | 1 | 0 | -380 | 84 | 1488
5 | 20 | 9 | 1623 | 287 | 355 | 230 | 2 | 83 | 1190 | -208 | 2 | -2 | -378 | 62 | 1623
5 | 20 | 10 | 1666 | 287 | 355 | 226 | 2 | 83 | 1317 | -299 | 3 | -3 | -377 | 72 | 1666
5 | 20 | 11 | 1682 | 287 | 355 | 220 | 2 | 83 | 1349 | -308 | 4 | -4 | -376 | 70 | 1682
5 | 20 | 12 | 1603 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 1318 | -355 | 5 | -5 | -378 | 74 | 1603
5 | 20 | 13 | 1710 | 287 | 355 | 220 | 2 | 83 | 1241 | -240 | 6 | -6 | -305 | 67 | 1710
5 | 20 | 14 | 1739 | 287 | 355 | 225 | 2 | 83 | 1074 | 0 | 6 | 0 | -359 | 66 | 1739
5 | 20 | 15 | 1717 | 287 | 355 | 230 | 2 | 83 | 813 | 0 | 5 | 0 | -127 | 69 | 1717
5 | 20 | 16 | 1694 | 287 | 355 | 244 | 2 | 83 | 477 | 0 | 3 | 0 | 71 | 172 | 1694
5 | 20 | 17 | 1602 | 287 | 684 | 262 | 2 | 83 | 170 | 0 | 2 | 0 | 0 | 112 | 1602
5 | 20 | 18 | 1562 | 287 | 428 | 275 | 2 | 83 | 15 | 0 | 2 | 0 | 377 | 93 | 1562
5 | 20 | 19 | 1517 | 287 | 401 | 277 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 376 | 89 | 1517
5 | 20 | 20 | 1461 | 287 | 719 | 269 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1461
5 | 20 | 21 | 1406 | 287 | 423 | 250 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 294 | 66 | 1406
5 | 20 | 22 | 1364 | 287 | 355 | 239 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 375 | 22 | 1364
5 | 20 | 23 | 1318 | 287 | 603 | 234 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 108 | 1318
5 | 21 | 0 | 1240 | 287 | 355 | 224 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 106 | 1240
5 | 21 | 1 | 1190 | 287 | 463 | 223 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 1190
5 | 21 | 2 | 1178 | 287 | 355 | 223 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 122 | 1178
5 | 21 | 3 | 1193 | 287 | 355 | 223 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 137 | 1193
5 | 21 | 4 | 1206 | 287 | 355 | 223 | 2 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 125 | 130 | 1206
5 | 21 | 5 | 1190 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 204 | 1190
5 | 21 | 6 | 1206 | 287 | 355 | 224 | 2 | 83 | 187 | 0 | 0 | 0 | -1 | 69 | 1206
5 | 21 | 7 | 1316 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 442 | 0 | 0 | 0 | -206 | 121 | 1316
5 | 21 | 8 | 1532 | 287 | 355 | 237 | 2 | 83 | 756 | 0 | 0 | 0 | -264 | 76 | 1532
5 | 21 | 9 | 1685 | 287 | 355 | 230 | 2 | 83 | 924 | 0 | 0 | 0 | -376 | 180 | 1685
5 | 21 | 10 | 1751 | 287 | 355 | 226 | 2 | 83 | 1094 | 0 | 1 | 0 | -375 | 78 | 1751
5 | 21 | 11 | 1768 | 287 | 355 | 220 | 2 | 83 | 1139 | 0 | 1 | 0 | -375 | 56 | 1768
5 | 21 | 12 | 1690 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 1087 | 0 | 3 | 0 | -376 | 32 | 1690
5 | 21 | 13 | 1791 | 287 | 355 | 220 | 2 | 83 | 969 | 0 | 6 | 0 | -13 | -118 | 1791
5 | 21 | 14 | 1793 | 287 | 355 | 225 | 2 | 83 | 639 | 0 | 11 | 0 | 13 | 178 | 1793
5 | 21 | 15 | 1750 | 287 | 620 | 230 | 2 | 83 | 332 | 0 | 9 | 0 | 0 | 187 | 1750
5 | 21 | 16 | 1698 | 287 | 467 | 244 | 2 | 83 | 151 | 0 | 7 | 0 | 378 | 79 | 1698
5 | 21 | 17 | 1594 | 287 | 447 | 262 | 2 | 83 | 53 | 0 | 6 | 0 | 378 | 76 | 1594
5 | 21 | 18 | 1563 | 287 | 836 | 275 | 2 | 83 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 71 | 1563
5 | 21 | 19 | 1509 | 287 | 772 | 277 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 85 | 1509
5 | 21 | 20 | 1453 | 287 | 429 | 269 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 380 | 0 | 1453
5 | 21 | 21 | 1405 | 287 | 355 | 250 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 375 | 52 | 1405
5 | 21 | 22 | 1354 | 287 | 658 | 239 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 83 | 1354
5 | 21 | 23 | 1311 | 287 | 704 | 234 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1311
5 | 22 | 0 | 1232 | 287 | 355 | 224 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 248 | 32 | 1232
5 | 22 | 1 | 1185 | 287 | 355 | 223 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 85 | 1185
5 | 22 | 2 | 1176 | 287 | 355 | 223 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 158 | 67 | 1176
5 | 22 | 3 | 1196 | 287 | 355 | 223 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 142 | 103 | 1196
5 | 22 | 4 | 1204 | 287 | 501 | 223 | 2 | 83 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 106 | 1204
5 | 22 | 5 | 1200 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 20 | 0 | 0 | 0 | 194 | 37 | 1200
5 | 22 | 6 | 1223 | 287 | 408 | 224 | 2 | 83 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 1223
5 | 22 | 7 | 1334 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 196 | 0 | 0 | 0 | 9 | 170 | 1334
5 | 22 | 8 | 1525 | 287 | 355 | 237 | 2 | 83 | 352 | 0 | 0 | 0 | 8 | 201 | 1525
5 | 22 | 9 | 1666 | 287 | 355 | 230 | 2 | 83 | 728 | 0 | 1 | 0 | -82 | 62 | 1666
5 | 22 | 10 | 1711 | 287 | 355 | 226 | 2 | 83 | 857 | 0 | 0 | 0 | -341 | 242 | 1711
5 | 22 | 11 | 1725 | 287 | 355 | 220 | 2 | 83 | 943 | 0 | 0 | 0 | -268 | 103 | 1725
5 | 22 | 12 | 1648 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 972 | 0 | 0 | 0 | -280 | 12 | 1648
5 | 22 | 13 | 1766 | 287 | 355 | 220 | 2 | 83 | 1013 | 0 | 1 | 0 | -301 | 106 | 1766
5 | 22 | 14 | 1777 | 287 | 355 | 225 | 2 | 83 | 832 | 0 | 1 | 0 | -13 | 5 | 1777
5 | 22 | 15 | 1756 | 287 | 355 | 230 | 2 | 83 | 666 | 0 | 1 | 0 | 12 | 120 | 1756
5 | 22 | 16 | 1720 | 287 | 355 | 244 | 2 | 83 | 434 | 0 | 2 | 0 | 205 | 108 | 1720
5 | 22 | 17 | 1624 | 287 | 685 | 262 | 2 | 83 | 177 | 0 | 3 | 0 | 0 | 125 | 1624
5 | 22 | 18 | 1577 | 287 | 772 | 275 | 2 | 83 | 17 | 0 | 7 | 0 | 0 | 134 | 1577
5 | 22 | 19 | 1524 | 287 | 362 | 277 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 373 | 129 | 1524
5 | 22 | 20 | 1454 | 287 | 656 | 269 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 143 | 1454
5 | 22 | 21 | 1392 | 287 | 609 | 250 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 144 | 1392
5 | 22 | 22 | 1329 | 287 | 541 | 239 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 159 | 1329
5 | 22 | 23 | 1287 | 287 | 355 | 234 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 215 | 92 | 1287
5 | 23 | 0 | 1207 | 287 | 418 | 224 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 175 | 1207
5 | 23 | 1 | 1157 | 287 | 355 | 223 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 187 | 1157
5 | 23 | 2 | 1148 | 287 | 355 | 223 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 180 | 1148
5 | 23 | 3 | 1167 | 287 | 355 | 223 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 34 | 165 | 1167
5 | 23 | 4 | 1179 | 287 | 355 | 223 | 2 | 83 | 1 | 0 | 19 | 0 | 108 | 101 | 1179
5 | 23 | 5 | 1169 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 40 | 0 | 18 | 0 | 1 | 161 | 1169
5 | 23 | 6 | 1192 | 287 | 355 | 224 | 2 | 83 | 205 | 0 | 14 | 0 | -143 | 165 | 1192
5 | 23 | 7 | 1284 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 436 | 0 | 7 | 0 | -329 | 211 | 1284
5 | 23 | 8 | 1452 | 287 | 355 | 237 | 2 | 83 | 606 | 0 | 4 | 0 | -346 | 224 | 1452
5 | 23 | 9 | 1571 | 287 | 355 | 230 | 2 | 83 | 733 | 0 | 3 | 0 | -379 | 257 | 1571
5 | 23 | 10 | 1600 | 287 | 355 | 226 | 2 | 83 | 854 | 0 | 2 | 0 | -378 | 169 | 1600
5 | 23 | 11 | 1603 | 287 | 355 | 220 | 2 | 83 | 870 | 0 | 2 | 0 | -378 | 162 | 1603
5 | 23 | 12 | 1524 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 904 | 0 | 1 | 0 | -380 | 55 | 1524
5 | 23 | 13 | 1596 | 287 | 355 | 220 | 2 | 83 | 885 | 0 | 1 | 0 | -378 | 141 | 1596
5 | 23 | 14 | 1594 | 287 | 355 | 225 | 2 | 83 | 742 | 0 | 3 | 0 | -378 | 275 | 1594
5 | 23 | 15 | 1560 | 287 | 355 | 230 | 2 | 83 | 469 | 0 | 4 | 0 | -37 | 167 | 1560
5 | 23 | 16 | 1519 | 287 | 355 | 244 | 2 | 83 | 228 | 0 | 4 | 0 | 256 | 60 | 1519
5 | 23 | 17 | 1443 | 287 | 355 | 262 | 2 | 83 | 102 | 0 | 3 | 0 | 204 | 145 | 1443
5 | 23 | 18 | 1419 | 287 | 355 | 275 | 2 | 83 | 10 | 0 | 4 | 0 | 281 | 122 | 1419
5 | 23 | 19 | 1390 | 287 | 355 | 277 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 346 | 35 | 1390
5 | 23 | 20 | 1340 | 287 | 355 | 269 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 207 | 130 | 1340
5 | 23 | 21 | 1296 | 287 | 355 | 250 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 195 | 116 | 1296
5 | 23 | 22 | 1262 | 287 | 355 | 239 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 163 | 125 | 1262
5 | 23 | 23 | 1223 | 287 | 355 | 234 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 113 | 143 | 1223
5 | 24 | 0 | 1157 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 101 | 122 | 1157
5 | 24 | 1 | 1113 | 287 | 355 | 200 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 51 | 126 | 1113
5 | 24 | 2 | 1106 | 287 | 355 | 199 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 50 | 119 | 1106
5 | 24 | 3 | 1120 | 287 | 355 | 199 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 59 | 122 | 1120
5 | 24 | 4 | 1123 | 287 | 355 | 198 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 64 | 123 | 1123
5 | 24 | 5 | 1091 | 287 | 355 | 197 | 2 | 83 | 12 | 0 | 9 | 0 | 99 | 47 | 1091
5 | 24 | 6 | 1047 | 287 | 355 | 197 | 2 | 83 | 66 | 0 | 10 | 0 | 0 | 47 | 1047
5 | 24 | 7 | 1056 | 287 | 355 | 200 | 2 | 83 | 180 | 0 | 11 | 0 | -60 | -2 | 1056
5 | 24 | 8 | 1105 | 287 | 355 | 205 | 2 | 83 | 283 | 0 | 14 | 0 | -123 | -1 | 1105
5 | 24 | 9 | 1145 | 287 | 355 | 203 | 2 | 83 | 304 | 0 | 12 | 0 | -101 | 0 | 1145
5 | 24 | 10 | 1158 | 287 | 355 | 201 | 2 | 83 | 360 | 0 | 11 | 0 | -140 | -1 | 1158
5 | 24 | 11 | 1157 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 404 | 0 | 12 | 0 | -195 | 7 | 1157
5 | 24 | 12 | 1151 | 287 | 355 | 199 | 2 | 83 | 414 | 0 | 14 | 0 | -208 | 5 | 1151
5 | 24 | 13 | 1151 | 287 | 355 | 199 | 2 | 83 | 260 | 0 | 13 | 0 | -60 | 12 | 1151
5 | 24 | 14 | 1148 | 287 | 355 | 200 | 2 | 83 | 164 | 0 | 13 | 0 | 17 | 27 | 1148
5 | 24 | 15 | 1132 | 287 | 355 | 204 | 2 | 83 | 126 | 0 | 18 | 0 | 0 | 57 | 1132
5 | 24 | 16 | 1143 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 64 | 0 | 21 | 0 | 6 | 108 | 1143
5 | 24 | 17 | 1154 | 287 | 355 | 233 | 2 | 83 | 12 | 0 | 24 | 0 | 158 | 0 | 1154
5 | 24 | 18 | 1166 | 287 | 355 | 245 | 2 | 83 | 1 | 0 | 26 | 0 | 167 | 0 | 1166
5 | 24 | 19 | 1166 | 287 | 355 | 246 | 2 | 83 | 0 | 0 | 27 | 0 | 156 | 10 | 1166
5 | 24 | 20 | 1137 | 287 | 355 | 244 | 2 | 83 | 0 | 0 | 26 | 0 | 10 | 130 | 1137
5 | 24 | 21 | 1108 | 287 | 355 | 229 | 2 | 83 | 0 | 0 | 26 | 0 | 106 | 20 | 1108
5 | 24 | 22 | 1063 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 92 | 1063
5 | 24 | 23 | 1037 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 71 | 1037
5 | 25 | 0 | 990 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 36 | 990
5 | 25 | 1 | 969 | 287 | 355 | 200 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | -59 | 83 | 969
5 | 25 | 2 | 976 | 287 | 355 | 199 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 39 | 976
5 | 25 | 3 | 1014 | 287 | 355 | 199 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 41 | 42 | 1014
5 | 25 | 4 | 1021 | 287 | 355 | 198 | 2 | 83 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 90 | 1021
5 | 25 | 5 | 998 | 287 | 355 | 197 | 2 | 83 | 12 | 0 | 11 | -2 | -49 | 102 | 998
5 | 25 | 6 | 963 | 287 | 355 | 197 | 2 | 83 | 70 | 0 | 20 | 0 | -165 | 114 | 963
5 | 25 | 7 | 983 | 287 | 355 | 200 | 2 | 83 | 183 | 0 | 19 | -16 | -237 | 107 | 983
5 | 25 | 8 | 1036 | 287 | 355 | 205 | 2 | 83 | 380 | -12 | 18 | -18 | -378 | 114 | 1036
5 | 25 | 9 | 1084 | 287 | 355 | 203 | 2 | 83 | 549 | -7 | 18 | -18 | -387 | -1 | 1084
5 | 25 | 10 | 1097 | 287 | 355 | 201 | 2 | 83 | 708 | -37 | 17 | -17 | -387 | -115 | 1097
5 | 25 | 11 | 1136 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 840 | -45 | 19 | -19 | -387 | -201 | 1136
5 | 25 | 12 | 1105 | 287 | 355 | 199 | 2 | 83 | 731 | -35 | 22 | -22 | -387 | -130 | 1105
5 | 25 | 13 | 1103 | 287 | 355 | 199 | 2 | 83 | 678 | -30 | 22 | -22 | -387 | -84 | 1103
5 | 25 | 14 | 1080 | 287 | 355 | 200 | 2 | 83 | 698 | -30 | 24 | -24 | -387 | -128 | 1080
5 | 25 | 15 | 1082 | 287 | 355 | 204 | 2 | 83 | 680 | -26 | 27 | -27 | -387 | -116 | 1082
5 | 25 | 16 | 1097 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 469 | 0 | 26 | 0 | -387 | 45 | 1097
5 | 25 | 17 | 1110 | 287 | 355 | 233 | 2 | 83 | 180 | 0 | 26 | 0 | 0 | -56 | 1110
5 | 25 | 18 | 1134 | 287 | 355 | 245 | 2 | 83 | 16 | 0 | 27 | 0 | 230 | -111 | 1134
5 | 25 | 19 | 1157 | 287 | 355 | 246 | 2 | 83 | 0 | 0 | 25 | 0 | 267 | -108 | 1157
5 | 25 | 20 | 1130 | 287 | 355 | 244 | 2 | 83 | 0 | 0 | 25 | 0 | 314 | -180 | 1130
5 | 25 | 21 | 1083 | 287 | 355 | 229 | 2 | 83 | 0 | 0 | 27 | 0 | 62 | 38 | 1083
5 | 25 | 22 | 1034 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 66 | 1034
5 | 25 | 23 | 1015 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 28 | -3 | -59 | 113 | 1015
5 | 26 | 0 | 966 | 287 | 355 | 224 | 2 | 83 | 0 | 0 | 27 | 0 | -108 | 96 | 966
5 | 26 | 1 | 952 | 287 | 355 | 223 | 2 | 83 | 0 | 0 | 26 | 0 | -24 | 0 | 952
5 | 26 | 2 | 969 | 287 | 355 | 223 | 2 | 83 | 0 | 0 | 25 | 0 | -128 | 122 | 969
5 | 26 | 3 | 1015 | 287 | 355 | 223 | 2 | 83 | 0 | 0 | 23 | 0 | -37 | 79 | 1015
5 | 26 | 4 | 1049 | 287 | 355 | 223 | 2 | 83 | 1 | 0 | 22 | 0 | 52 | 24 | 1049
5 | 26 | 5 | 1063 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 33 | 0 | 21 | 0 | 61 | -1 | 1063
5 | 26 | 6 | 1094 | 287 | 355 | 224 | 2 | 83 | 160 | 0 | 19 | 0 | -138 | 102 | 1094
5 | 26 | 7 | 1196 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 282 | 0 | 18 | 0 | -141 | 78 | 1196
5 | 26 | 8 | 1391 | 287 | 355 | 237 | 2 | 83 | 414 | 0 | 17 | 0 | -105 | 101 | 1391
5 | 26 | 9 | 1509 | 287 | 355 | 230 | 2 | 83 | 552 | 0 | 13 | 0 | -88 | 75 | 1509
5 | 26 | 10 | 1518 | 287 | 355 | 226 | 2 | 83 | 664 | 0 | 10 | 0 | -192 | 83 | 1518
5 | 26 | 11 | 1508 | 287 | 355 | 220 | 2 | 83 | 760 | 0 | 7 | 0 | -289 | 83 | 1508
5 | 26 | 12 | 1420 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 742 | 0 | 4 | 0 | -270 | 0 | 1420
5 | 26 | 13 | 1501 | 287 | 355 | 220 | 2 | 83 | 701 | 0 | 4 | 0 | -237 | 86 | 1501
5 | 26 | 14 | 1509 | 287 | 355 | 225 | 2 | 83 | 562 | 0 | 3 | 0 | -88 | 80 | 1509
5 | 26 | 15 | 1492 | 287 | 355 | 230 | 2 | 83 | 367 | 0 | 2 | 0 | -7 | 173 | 1492
5 | 26 | 16 | 1482 | 287 | 355 | 244 | 2 | 83 | 182 | 0 | 1 | 0 | 38 | 290 | 1482
5 | 26 | 17 | 1422 | 287 | 355 | 262 | 2 | 83 | 69 | 0 | 1 | 0 | 257 | 106 | 1422
5 | 26 | 18 | 1418 | 287 | 355 | 275 | 2 | 83 | 7 | 0 | 1 | 0 | 314 | 94 | 1418
5 | 26 | 19 | 1384 | 287 | 355 | 277 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 296 | 83 | 1384
5 | 26 | 20 | 1338 | 287 | 355 | 269 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 | 295 | 1338
5 | 26 | 21 | 1295 | 287 | 355 | 250 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 225 | 92 | 1295
5 | 26 | 22 | 1273 | 287 | 355 | 239 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 208 | 98 | 1273
5 | 26 | 23 | 1247 | 287 | 355 | 234 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 168 | 116 | 1247
5 | 27 | 0 | 1174 | 287 | 355 | 224 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 65 | 155 | 1174
5 | 27 | 1 | 1149 | 287 | 355 | 223 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 196 | 1149
5 | 27 | 2 | 1152 | 287 | 355 | 223 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 199 | 1152
5 | 27 | 3 | 1177 | 287 | 355 | 223 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 223 | 1177
5 | 27 | 4 | 1189 | 287 | 355 | 223 | 2 | 83 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 234 | 1189
5 | 27 | 5 | 1183 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 32 | 0 | 4 | 0 | 1 | 197 | 1183
5 | 27 | 6 | 1195 | 287 | 355 | 224 | 2 | 83 | 132 | 0 | 3 | 0 | -20 | 129 | 1195
5 | 27 | 7 | 1274 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 300 | 0 | 4 | 0 | -178 | 189 | 1274
5 | 27 | 8 | 1452 | 287 | 355 | 237 | 2 | 83 | 452 | 0 | 3 | 0 | -166 | 199 | 1452
5 | 27 | 9 | 1552 | 287 | 355 | 230 | 2 | 83 | 575 | 0 | 3 | 0 | -197 | 214 | 1552
5 | 27 | 10 | 1572 | 287 | 355 | 226 | 2 | 83 | 591 | 0 | 4 | 0 | -211 | 235 | 1572
5 | 27 | 11 | 1559 | 287 | 355 | 220 | 2 | 83 | 578 | 0 | 4 | 0 | -192 | 222 | 1559
5 | 27 | 12 | 1469 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 506 | 0 | 3 | 0 | -267 | 283 | 1469
5 | 27 | 13 | 1547 | 287 | 355 | 220 | 2 | 83 | 439 | 0 | 2 | 0 | -55 | 214 | 1547
5 | 27 | 14 | 1556 | 287 | 355 | 225 | 2 | 83 | 344 | 0 | 1 | 0 | -8 | 267 | 1556
5 | 27 | 15 | 1529 | 287 | 355 | 230 | 2 | 83 | 235 | 0 | 1 | 0 | -177 | 513 | 1529
5 | 27 | 16 | 1518 | 287 | 355 | 244 | 2 | 83 | 123 | 0 | 1 | 0 | -69 | 492 | 1518
5 | 27 | 17 | 1462 | 287 | 355 | 262 | 2 | 83 | 40 | 0 | 2 | 0 | 303 | 128 | 1462
5 | 27 | 18 | 1451 | 287 | 355 | 275 | 2 | 83 | 5 | 0 | 3 | 0 | 336 | 105 | 1451
5 | 27 | 19 | 1408 | 287 | 355 | 277 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 297 | 102 | 1408
5 | 27 | 20 | 1359 | 287 | 355 | 269 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 240 | 116 | 1359
5 | 27 | 21 | 1318 | 287 | 355 | 250 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 227 | 108 | 1318
5 | 27 | 22 | 1281 | 287 | 355 | 239 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 182 | 127 | 1281
5 | 27 | 23 | 1250 | 287 | 355 | 234 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 163 | 121 | 1250
5 | 28 | 0 | 1176 | 287 | 355 | 224 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 101 | 120 | 1176
5 | 28 | 1 | 1142 | 287 | 355 | 223 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 184 | 1142
5 | 28 | 2 | 1141 | 287 | 355 | 223 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 84 | 104 | 1141
5 | 28 | 3 | 1164 | 287 | 355 | 223 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 210 | 1164
5 | 28 | 4 | 1174 | 287 | 355 | 223 | 2 | 83 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 220 | 1174
5 | 28 | 5 | 1164 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 61 | 0 | 1 | 0 | 50 | 103 | 1164
5 | 28 | 6 | 1182 | 287 | 355 | 224 | 2 | 83 | 313 | 0 | 1 | 0 | -219 | 136 | 1182
5 | 28 | 7 | 1274 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 678 | 0 | 0 | 0 | -385 | 22 | 1274
5 | 28 | 8 | 1457 | 287 | 355 | 237 | 2 | 83 | 1026 | -234 | 0 | 0 | -381 | 82 | 1457
5 | 28 | 9 | 1577 | 287 | 355 | 230 | 2 | 83 | 1247 | -321 | 0 | 0 | -379 | 73 | 1577
5 | 28 | 10 | 1608 | 287 | 355 | 226 | 2 | 83 | 1369 | -411 | 0 | 0 | -378 | 75 | 1608
5 | 28 | 11 | 1614 | 287 | 355 | 220 | 2 | 83 | 1389 | -405 | 0 | 0 | -378 | 61 | 1614
5 | 28 | 12 | 1545 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 1354 | -438 | 0 | 0 | -379 | 64 | 1545
5 | 28 | 13 | 1622 | 287 | 355 | 220 | 2 | 83 | 1253 | -65 | 1 | 0 | -378 | -136 | 1622
5 | 28 | 14 | 1628 | 287 | 355 | 225 | 2 | 83 | 1063 | 0 | 1 | 0 | -378 | -10 | 1628
5 | 28 | 15 | 1589 | 287 | 355 | 230 | 2 | 83 | 731 | 0 | 1 | 0 | -348 | 248 | 1589
5 | 28 | 16 | 1547 | 287 | 355 | 244 | 2 | 83 | 391 | 0 | 2 | 0 | -8 | 191 | 1547
5 | 28 | 17 | 1465 | 287 | 355 | 262 | 2 | 83 | 129 | 0 | 2 | 0 | 65 | 280 | 1465
5 | 28 | 18 | 1450 | 287 | 355 | 275 | 2 | 83 | 13 | 0 | 2 | 0 | 94 | 339 | 1450
5 | 28 | 19 | 1419 | 287 | 355 | 277 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 374 | 40 | 1419
5 | 28 | 20 | 1364 | 287 | 355 | 269 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 332 | 1364
5 | 28 | 21 | 1322 | 287 | 402 | 250 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 295 | 1322
5 | 28 | 22 | 1294 | 287 | 395 | 239 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 285 | 1294
5 | 28 | 23 | 1256 | 287 | 355 | 234 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 178 | 114 | 1256
5 | 29 | 0 | 1188 | 287 | 368 | 224 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 222 | 1188
5 | 29 | 1 | 1150 | 287 | 359 | 223 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 195 | 1150
5 | 29 | 2 | 1148 | 287 | 358 | 223 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 194 | 1148
5 | 29 | 3 | 1171 | 287 | 364 | 223 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 1171
5 | 29 | 4 | 1184 | 287 | 367 | 223 | 2 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 1184
5 | 29 | 5 | 1177 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 199 | 1177
5 | 29 | 6 | 1176 | 287 | 355 | 224 | 2 | 83 | 142 | 0 | 2 | 0 | -1 | 82 | 1176
5 | 29 | 7 | 1262 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 313 | 0 | 1 | 0 | -10 | -1 | 1262
5 | 29 | 8 | 1442 | 287 | 355 | 237 | 2 | 83 | 535 | 0 | 2 | 0 | -197 | 138 | 1442
5 | 29 | 9 | 1567 | 287 | 355 | 230 | 2 | 83 | 659 | 0 | 1 | 0 | -286 | 236 | 1567
5 | 29 | 10 | 1588 | 287 | 355 | 226 | 2 | 83 | 688 | 0 | 1 | 0 | -289 | 235 | 1588
5 | 29 | 11 | 1585 | 287 | 355 | 220 | 2 | 83 | 599 | 0 | 1 | 0 | -198 | 236 | 1585
5 | 29 | 12 | 1490 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 517 | 0 | 2 | 0 | -68 | 95 | 1490
5 | 29 | 13 | 1575 | 287 | 355 | 220 | 2 | 83 | 459 | 0 | 1 | 0 | -9 | 177 | 1575
5 | 29 | 14 | 1580 | 287 | 355 | 225 | 2 | 83 | 433 | 0 | 1 | 0 | -9 | 203 | 1580
5 | 29 | 15 | 1553 | 287 | 355 | 230 | 2 | 83 | 271 | 0 | 1 | 0 | 45 | 279 | 1553
5 | 29 | 16 | 1529 | 287 | 355 | 244 | 2 | 83 | 133 | 0 | 3 | 0 | 309 | 113 | 1529
5 | 29 | 17 | 1477 | 287 | 355 | 262 | 2 | 83 | 32 | 0 | 5 | 0 | 343 | 108 | 1477
5 | 29 | 18 | 1454 | 287 | 355 | 275 | 2 | 83 | 2 | 0 | 6 | 0 | 339 | 105 | 1454
5 | 29 | 19 | 1405 | 287 | 355 | 277 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 282 | 112 | 1405
5 | 29 | 20 | 1360 | 287 | 355 | 269 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 353 | -1 | 1360
5 | 29 | 21 | 1311 | 287 | 355 | 250 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 297 | 23 | 1311
5 | 29 | 22 | 1278 | 287 | 536 | 239 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 117 | 1278
5 | 29 | 23 | 1239 | 287 | 355 | 234 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 210 | 57 | 1239
5 | 30 | 0 | 1174 | 287 | 355 | 224 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 71 | 137 | 1174
5 | 30 | 1 | 1136 | 287 | 355 | 223 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 44 | 129 | 1136
5 | 30 | 2 | 1133 | 287 | 355 | 223 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 46 | 126 | 1133
5 | 30 | 3 | 1162 | 287 | 453 | 223 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 106 | 1162
5 | 30 | 4 | 1177 | 287 | 355 | 223 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 125 | 95 | 1177
5 | 30 | 5 | 1178 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 4 | 0 | 5 | 0 | 151 | 69 | 1178
5 | 30 | 6 | 1196 | 287 | 355 | 224 | 2 | 83 | 40 | 0 | 5 | 0 | 92 | 108 | 1196
5 | 30 | 7 | 1266 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 188 | 0 | 5 | 0 | 3 | 111 | 1266
5 | 30 | 8 | 1422 | 287 | 355 | 237 | 2 | 83 | 492 | 0 | 5 | 0 | -7 | -32 | 1422
5 | 30 | 9 | 1522 | 287 | 355 | 230 | 2 | 83 | 752 | 0 | 2 | 0 | -192 | 3 | 1522
5 | 30 | 10 | 1530 | 287 | 355 | 226 | 2 | 83 | 885 | 0 | 2 | 0 | -323 | 13 | 1530
5 | 30 | 11 | 1553 | 287 | 355 | 220 | 2 | 83 | 956 | 0 | 2 | 0 | -379 | 27 | 1553
5 | 30 | 12 | 1480 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 860 | 0 | 1 | 0 | -381 | 56 | 1480
5 | 30 | 13 | 1568 | 287 | 355 | 220 | 2 | 83 | 718 | 0 | 1 | 0 | -117 | 19 | 1568
5 | 30 | 14 | 1560 | 287 | 355 | 225 | 2 | 83 | 582 | 0 | 1 | 0 | -9 | 34 | 1560
5 | 30 | 15 | 1529 | 287 | 355 | 230 | 2 | 83 | 405 | 0 | 1 | 0 | -8 | 174 | 1529
5 | 30 | 16 | 1492 | 287 | 355 | 244 | 2 | 83 | 210 | 0 | 2 | 0 | 107 | 202 | 1492
5 | 30 | 17 | 1433 | 287 | 355 | 262 | 2 | 83 | 69 | 0 | 3 | 0 | 221 | 151 | 1433
5 | 30 | 18 | 1413 | 287 | 355 | 275 | 2 | 83 | 6 | 0 | 3 | 0 | 275 | 127 | 1413
5 | 30 | 19 | 1377 | 287 | 355 | 277 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 231 | 139 | 1377
5 | 30 | 20 | 1333 | 287 | 355 | 269 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 199 | 136 | 1333
5 | 30 | 21 | 1287 | 287 | 355 | 250 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 172 | 137 | 1287
5 | 30 | 22 | 1261 | 287 | 355 | 239 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 256 | 1261
5 | 30 | 23 | 1239 | 287 | 355 | 234 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 140 | 136 | 1239
5 | 31 | 0 | 1174 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | -1 | 241 | 1174
5 | 31 | 1 | 1133 | 287 | 355 | 200 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 199 | 1133
5 | 31 | 2 | 1130 | 287 | 355 | 199 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 195 | 1130
5 | 31 | 3 | 1146 | 287 | 355 | 199 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 207 | 1146
5 | 31 | 4 | 1146 | 287 | 355 | 198 | 2 | 83 | 1 | 0 | 15 | 0 | 1 | 204 | 1146
5 | 31 | 5 | 1091 | 287 | 355 | 197 | 2 | 83 | 47 | 0 | 15 | 0 | 0 | 105 | 1091
5 | 31 | 6 | 1047 | 287 | 355 | 197 | 2 | 83 | 213 | 0 | 16 | 0 | -208 | 102 | 1047
5 | 31 | 7 | 1071 | 287 | 355 | 200 | 2 | 83 | 417 | 0 | 18 | 0 | -387 | 96 | 1071
5 | 31 | 8 | 1116 | 287 | 355 | 205 | 2 | 83 | 470 | 0 | 20 | 0 | -244 | -62 | 1116
5 | 31 | 9 | 1161 | 287 | 355 | 203 | 2 | 83 | 552 | 0 | 22 | 0 | -245 | -98 | 1161
5 | 31 | 10 | 1190 | 287 | 355 | 201 | 2 | 83 | 572 | 0 | 23 | 0 | -237 | -96 | 1190
5 | 31 | 11 | 1184 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 506 | 0 | 22 | 0 | -191 | -82 | 1184
5 | 31 | 12 | 1159 | 287 | 355 | 199 | 2 | 83 | 519 | 0 | 22 | 0 | -291 | -17 | 1159
5 | 31 | 13 | 1154 | 287 | 355 | 199 | 2 | 83 | 548 | 0 | 22 | 0 | -269 | -73 | 1154
5 | 31 | 14 | 1151 | 287 | 355 | 200 | 2 | 83 | 508 | 0 | 24 | 0 | -204 | -104 | 1151
5 | 31 | 15 | 1137 | 287 | 355 | 204 | 2 | 83 | 399 | 0 | 25 | 0 | -115 | -103 | 1137
5 | 31 | 16 | 1136 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 288 | 0 | 27 | 0 | -16 | -107 | 1136
5 | 31 | 17 | 1139 | 287 | 355 | 233 | 2 | 83 | 116 | 0 | 28 | 0 | 146 | -111 | 1139
5 | 31 | 18 | 1157 | 287 | 355 | 245 | 2 | 83 | 15 | 0 | 27 | 0 | 259 | -116 | 1157
5 | 31 | 19 | 1171 | 287 | 355 | 246 | 2 | 83 | 0 | 0 | 28 | 0 | 248 | -78 | 1171
5 | 31 | 20 | 1141 | 287 | 355 | 244 | 2 | 83 | 0 | 0 | 27 | 0 | 255 | -112 | 1141
5 | 31 | 21 | 1106 | 287 | 355 | 229 | 2 | 83 | 0 | 0 | 27 | 0 | 228 | -105 | 1106
5 | 31 | 22 | 1057 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 0 | 0 | 28 | 0 | 189 | -101 | 1057
5 | 31 | 23 | 1034 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 27 | 0 | 114 | -43 | 1034
6 | 1 | 0 | 1097 | 287 | 355 | 206 | 2 | 83 | 0 | 0 | 28 | 0 | 34 | 102 | 1097
6 | 1 | 1 | 1081 | 287 | 355 | 203 | 2 | 83 | 0 | 0 | 27 | 0 | 16 | 108 | 1081
6 | 1 | 2 | 1086 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 0 | 0 | 27 | 0 | 28 | 102 | 1086
6 | 1 | 3 | 1118 | 287 | 355 | 201 | 2 | 83 | 0 | 0 | 26 | 0 | 69 | 95 | 1118
6 | 1 | 4 | 1126 | 287 | 355 | 200 | 2 | 83 | 1 | 0 | 25 | 0 | 86 | 87 | 1126
6 | 1 | 5 | 1108 | 287 | 355 | 198 | 2 | 83 | 61 | 0 | 26 | 0 | 11 | 85 | 1108
6 | 1 | 6 | 1082 | 287 | 355 | 198 | 2 | 83 | 291 | -140 | 24 | -24 | -91 | 97 | 1082
6 | 1 | 7 | 1097 | 287 | 355 | 203 | 2 | 83 | 602 | -298 | 23 | -23 | -241 | 104 | 1097
6 | 1 | 8 | 1127 | 287 | 355 | 207 | 2 | 83 | 877 | -426 | 21 | -21 | -357 | 99 | 1127
6 | 1 | 9 | 1167 | 287 | 355 | 203 | 2 | 83 | 1038 | -511 | 23 | -23 | -387 | 97 | 1167
6 | 1 | 10 | 1180 | 287 | 355 | 198 | 2 | 83 | 1088 | -543 | 24 | -24 | -387 | 97 | 1180
6 | 1 | 11 | 1172 | 287 | 355 | 196 | 2 | 83 | 1103 | -551 | 25 | -25 | -387 | 84 | 1172
6 | 1 | 12 | 1173 | 287 | 355 | 196 | 2 | 83 | 1160 | -579 | 27 | -27 | -387 | 56 | 1173
6 | 1 | 13 | 1164 | 287 | 355 | 200 | 2 | 83 | 1076 | -537 | 26 | -26 | -387 | 85 | 1164
6 | 1 | 14 | 1159 | 287 | 355 | 204 | 2 | 83 | 871 | -363 | 24 | -24 | -387 | 107 | 1159
6 | 1 | 15 | 1153 | 287 | 355 | 210 | 2 | 83 | 670 | -169 | 24 | -24 | -387 | 102 | 1153
6 | 1 | 16 | 1170 | 287 | 355 | 221 | 2 | 83 | 474 | -233 | 24 | -23 | -114 | 94 | 1170
6 | 1 | 17 | 1178 | 287 | 355 | 231 | 2 | 83 | 187 | -67 | 22 | -22 | -1 | 101 | 1178
6 | 1 | 18 | 1204 | 287 | 355 | 237 | 2 | 83 | 23 | 0 | 22 | 0 | 101 | 94 | 1204
6 | 1 | 19 | 1223 | 287 | 355 | 238 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 134 | 104 | 1223
6 | 1 | 20 | 1202 | 287 | 355 | 226 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 132 | 98 | 1202
6 | 1 | 21 | 1170 | 287 | 355 | 212 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 214 | 1 | 1170
6 | 1 | 22 | 1145 | 287 | 355 | 206 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 171 | 28 | 1145
6 | 1 | 23 | 1127 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 95 | 90 | 1127
6 | 2 | 0 | 1087 | 287 | 355 | 216 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 16 | 119 | 1087
6 | 2 | 1 | 1071 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | -2 | 0 | 122 | 1071
6 | 2 | 2 | 1088 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 117 | 1088
6 | 2 | 3 | 1117 | 287 | 355 | 213 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 66 | 103 | 1117
6 | 2 | 4 | 1139 | 287 | 355 | 213 | 2 | 83 | 1 | 0 | 6 | 0 | 97 | 95 | 1139
6 | 2 | 5 | 1147 | 287 | 355 | 213 | 2 | 83 | 59 | 0 | 3 | 0 | 59 | 86 | 1147
6 | 2 | 6 | 1175 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 278 | -73 | 3 | -3 | -48 | 77 | 1175
6 | 2 | 7 | 1241 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 509 | -136 | 3 | -3 | -171 | 95 | 1241
6 | 2 | 8 | 1340 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 738 | -199 | 1 | -1 | -235 | 87 | 1340
6 | 2 | 9 | 1431 | 287 | 355 | 219 | 2 | 83 | 954 | -259 | 1 | 0 | -296 | 85 | 1431
6 | 2 | 10 | 1461 | 287 | 355 | 215 | 2 | 83 | 1131 | -307 | 0 | 0 | -377 | 72 | 1461
6 | 2 | 11 | 1484 | 287 | 355 | 212 | 2 | 83 | 1225 | -332 | 1 | 0 | -380 | 31 | 1484
6 | 2 | 12 | 1428 | 287 | 355 | 210 | 2 | 83 | 1198 | -325 | 1 | 0 | -382 | -1 | 1428
6 | 2 | 13 | 1488 | 287 | 355 | 211 | 2 | 83 | 1036 | -280 | 2 | -2 | -286 | 80 | 1488
6 | 2 | 14 | 1502 | 287 | 355 | 216 | 2 | 83 | 809 | 0 | 2 | 0 | -318 | 66 | 1502
6 | 2 | 15 | 1466 | 287 | 355 | 224 | 2 | 83 | 453 | 0 | 2 | 0 | -7 | 67 | 1466
6 | 2 | 16 | 1445 | 287 | 355 | 235 | 2 | 83 | 192 | 0 | 1 | 0 | 167 | 123 | 1445
6 | 2 | 17 | 1400 | 287 | 355 | 244 | 2 | 83 | 65 | 0 | 1 | 0 | 235 | 128 | 1400
6 | 2 | 18 | 1389 | 287 | 355 | 249 | 2 | 83 | 5 | 0 | 1 | 0 | 25 | 382 | 1389
6 | 2 | 19 | 1368 | 287 | 355 | 249 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 158 | 233 | 1368
6 | 2 | 20 | 1336 | 287 | 355 | 244 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 119 | 1336
6 | 2 | 21 | 1311 | 287 | 355 | 235 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 225 | 123 | 1311
6 | 2 | 22 | 1295 | 287 | 355 | 230 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 229 | 104 | 1295
6 | 2 | 23 | 1281 | 287 | 355 | 227 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 264 | 56 | 1281
6 | 3 | 0 | 1245 | 287 | 355 | 216 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 224 | 71 | 1245
6 | 3 | 1 | 1228 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 187 | 92 | 1228
6 | 3 | 2 | 1223 | 287 | 533 | 214 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 96 | 1223
6 | 3 | 3 | 1237 | 287 | 561 | 213 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 83 | 1237
6 | 3 | 4 | 1242 | 287 | 569 | 213 | 2 | 83 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 78 | 1242
6 | 3 | 5 | 1246 | 287 | 455 | 213 | 2 | 83 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 193 | 1246
6 | 3 | 6 | 1258 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 19 | 0 | 15 | 0 | 2 | 281 | 1258
6 | 3 | 7 | 1311 | 287 | 399 | 217 | 2 | 83 | 48 | 0 | 18 | 0 | 0 | 257 | 1311
6 | 3 | 8 | 1421 | 287 | 622 | 222 | 2 | 83 | 81 | 0 | 19 | 0 | 0 | 105 | 1421
6 | 3 | 9 | 1504 | 287 | 703 | 219 | 2 | 83 | 109 | 0 | 19 | 0 | 0 | 82 | 1504
6 | 3 | 10 | 1513 | 287 | 712 | 215 | 2 | 83 | 120 | 0 | 19 | 0 | 0 | 75 | 1513
6 | 3 | 11 | 1503 | 287 | 674 | 212 | 2 | 83 | 136 | 0 | 22 | 0 | 0 | 87 | 1503
6 | 3 | 12 | 1429 | 287 | 571 | 210 | 2 | 83 | 154 | 0 | 19 | 0 | 0 | 103 | 1429
6 | 3 | 13 | 1487 | 287 | 614 | 211 | 2 | 83 | 158 | 0 | 17 | 0 | 0 | 115 | 1487
6 | 3 | 14 | 1483 | 287 | 585 | 216 | 2 | 83 | 141 | 0 | 15 | 0 | 0 | 154 | 1483
6 | 3 | 15 | 1462 | 287 | 570 | 224 | 2 | 83 | 107 | 0 | 14 | 0 | 0 | 175 | 1462
6 | 3 | 16 | 1445 | 287 | 377 | 235 | 2 | 83 | 65 | 0 | 11 | 0 | 257 | 128 | 1445
6 | 3 | 17 | 1405 | 287 | 627 | 244 | 2 | 83 | 28 | 0 | 7 | 0 | 0 | 127 | 1405
6 | 3 | 18 | 1398 | 287 | 655 | 249 | 2 | 83 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 114 | 1398
6 | 3 | 19 | 1374 | 287 | 355 | 249 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 375 | 21 | 1374
6 | 3 | 20 | 1345 | 287 | 631 | 244 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 96 | 1345
6 | 3 | 21 | 1312 | 287 | 605 | 235 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 95 | 1312
6 | 3 | 22 | 1296 | 287 | 355 | 230 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 242 | 91 | 1296
6 | 3 | 23 | 1279 | 287 | 562 | 227 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 108 | 1279
6 | 4 | 0 | 1242 | 287 | 355 | 216 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 163 | 122 | 1242
6 | 4 | 1 | 1224 | 287 | 425 | 214 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 198 | 1224
6 | 4 | 2 | 1223 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 57 | 205 | 1223
6 | 4 | 3 | 1237 | 287 | 355 | 213 | 2 | 83 | 0 | 0 | 22 | 0 | 44 | 231 | 1237
6 | 4 | 4 | 1243 | 287 | 382 | 213 | 2 | 83 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 251 | 1243
6 | 4 | 5 | 1238 | 287 | 355 | 213 | 2 | 83 | 62 | 0 | 23 | 0 | -2 | 215 | 1238
6 | 4 | 6 | 1248 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 320 | 0 | 22 | 0 | -99 | 64 | 1248
6 | 4 | 7 | 1295 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 593 | 0 | 19 | 0 | -334 | 73 | 1295
6 | 4 | 8 | 1414 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 742 | 0 | 15 | 0 | -362 | 70 | 1414
6 | 4 | 9 | 1501 | 287 | 355 | 219 | 2 | 83 | 900 | 0 | 11 | 0 | -380 | 24 | 1501
6 | 4 | 10 | 1514 | 287 | 355 | 215 | 2 | 83 | 1034 | -82 | 12 | -12 | -380 | 0 | 1514
6 | 4 | 11 | 1521 | 287 | 355 | 212 | 2 | 83 | 1180 | -285 | 16 | -16 | -380 | 67 | 1521
6 | 4 | 12 | 1484 | 287 | 355 | 210 | 2 | 83 | 1241 | -376 | 17 | -17 | -380 | 62 | 1484
6 | 4 | 13 | 1518 | 287 | 355 | 211 | 2 | 83 | 1204 | -320 | 14 | -14 | -380 | 76 | 1518
6 | 4 | 14 | 1523 | 287 | 355 | 216 | 2 | 83 | 1088 | -239 | 13 | -13 | -380 | 111 | 1523
6 | 4 | 15 | 1498 | 287 | 355 | 224 | 2 | 83 | 864 | 0 | 11 | 0 | -380 | 52 | 1498
6 | 4 | 16 | 1483 | 287 | 355 | 235 | 2 | 83 | 552 | 0 | 10 | 0 | -137 | 96 | 1483
6 | 4 | 17 | 1421 | 287 | 355 | 244 | 2 | 83 | 229 | 0 | 12 | 0 | 6 | 203 | 1421
6 | 4 | 18 | 1397 | 287 | 355 | 249 | 2 | 83 | 36 | 0 | 11 | 0 | 241 | 133 | 1397
6 | 4 | 19 | 1378 | 287 | 355 | 249 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 275 | 118 | 1378
6 | 4 | 20 | 1341 | 287 | 355 | 244 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 258 | 105 | 1341
6 | 4 | 21 | 1313 | 287 | 355 | 235 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 235 | 109 | 1313
6 | 4 | 22 | 1286 | 287 | 355 | 230 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 319 | 1286
6 | 4 | 23 | 1271 | 287 | 355 | 227 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 204 | 105 | 1271
6 | 5 | 0 | 1236 | 287 | 355 | 216 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 144 | 144 | 1236
6 | 5 | 1 | 1214 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 169 | 100 | 1214
6 | 5 | 2 | 1214 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 154 | 115 | 1214
6 | 5 | 3 | 1228 | 287 | 355 | 213 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 182 | 101 | 1228
6 | 5 | 4 | 1234 | 287 | 355 | 213 | 2 | 83 | 6 | 0 | 4 | 0 | 191 | 93 | 1234
6 | 5 | 5 | 1233 | 287 | 355 | 213 | 2 | 83 | 84 | 0 | 4 | 0 | 107 | 98 | 1233
6 | 5 | 6 | 1246 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 364 | 0 | 3 | 0 | -128 | 66 | 1246
6 | 5 | 7 | 1284 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 724 | -77 | 1 | -1 | -384 | 77 | 1284
6 | 5 | 8 | 1398 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 1040 | -269 | 2 | -2 | -382 | 60 | 1398
6 | 5 | 9 | 1483 | 287 | 355 | 219 | 2 | 83 | 1251 | -333 | 3 | -3 | -380 | -1 | 1483
6 | 5 | 10 | 1505 | 287 | 355 | 215 | 2 | 83 | 1364 | -421 | 5 | -5 | -380 | 0 | 1505
6 | 5 | 11 | 1515 | 287 | 355 | 212 | 2 | 83 | 1406 | -462 | 7 | -7 | -380 | 12 | 1515
6 | 5 | 12 | 1459 | 287 | 355 | 210 | 2 | 83 | 1387 | -541 | 9 | -9 | -381 | 57 | 1459
6 | 5 | 13 | 1520 | 287 | 355 | 211 | 2 | 83 | 1311 | -416 | 8 | -8 | -380 | 67 | 1520
6 | 5 | 14 | 1529 | 287 | 355 | 216 | 2 | 83 | 1163 | -705 | 8 | -8 | -380 | 508 | 1529
6 | 5 | 15 | 1520 | 287 | 355 | 224 | 2 | 83 | 914 | -409 | 7 | -7 | -380 | 444 | 1520
6 | 5 | 16 | 1514 | 287 | 355 | 235 | 2 | 83 | 577 | 0 | 6 | 0 | -380 | 349 | 1514
6 | 5 | 17 | 1460 | 287 | 355 | 244 | 2 | 83 | 234 | 0 | 6 | 0 | 96 | 153 | 1460
6 | 5 | 18 | 1422 | 287 | 355 | 249 | 2 | 83 | 36 | 0 | 5 | 0 | 288 | 117 | 1422
6 | 5 | 19 | 1402 | 287 | 355 | 249 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 315 | 107 | 1402
6 | 5 | 20 | 1360 | 287 | 355 | 244 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 277 | 109 | 1360
6 | 5 | 21 | 1325 | 287 | 355 | 235 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 204 | 157 | 1325
6 | 5 | 22 | 1292 | 287 | 355 | 230 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 251 | 82 | 1292
6 | 5 | 23 | 1279 | 287 | 355 | 227 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 225 | 99 | 1279
6 | 6 | 0 | 1242 | 287 | 355 | 216 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 196 | 102 | 1242
6 | 6 | 1 | 1221 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 92 | 1221
6 | 6 | 2 | 1220 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 93 | 1220
6 | 6 | 3 | 1232 | 287 | 355 | 213 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 290 | 1232
6 | 6 | 4 | 1234 | 287 | 355 | 213 | 2 | 83 | 6 | 0 | 0 | 0 | 202 | 86 | 1234
6 | 6 | 5 | 1231 | 287 | 355 | 213 | 2 | 83 | 79 | 0 | 0 | 0 | 70 | 142 | 1231
6 | 6 | 6 | 1242 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 343 | 0 | 0 | 0 | -162 | 120 | 1242
6 | 6 | 7 | 1283 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 682 | 0 | 0 | 0 | -384 | 41 | 1283
6 | 6 | 8 | 1401 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 934 | -100 | 1 | 0 | -382 | -1 | 1401
6 | 6 | 9 | 1496 | 287 | 355 | 219 | 2 | 83 | 1097 | -167 | 1 | -1 | -380 | 0 | 1496
6 | 6 | 10 | 1527 | 287 | 355 | 215 | 2 | 83 | 1262 | -338 | 3 | -3 | -380 | 41 | 1527
6 | 6 | 11 | 1544 | 287 | 355 | 212 | 2 | 83 | 1239 | -295 | 4 | -4 | -379 | 40 | 1544
6 | 6 | 12 | 1482 | 287 | 355 | 210 | 2 | 83 | 1125 | -247 | 6 | -6 | -380 | 47 | 1482
6 | 6 | 13 | 1531 | 287 | 355 | 211 | 2 | 83 | 1006 | -63 | 9 | -9 | -380 | 30 | 1531
6 | 6 | 14 | 1529 | 287 | 355 | 216 | 2 | 83 | 849 | 0 | 11 | 0 | -380 | 106 | 1529
6 | 6 | 15 | 1507 | 287 | 355 | 224 | 2 | 83 | 594 | 0 | 11 | 0 | -363 | 314 | 1507
6 | 6 | 16 | 1484 | 287 | 355 | 235 | 2 | 83 | 334 | 0 | 8 | 0 | 31 | 149 | 1484
6 | 6 | 17 | 1414 | 287 | 355 | 244 | 2 | 83 | 134 | 0 | 7 | 0 | 165 | 137 | 1414
6 | 6 | 18 | 1401 | 287 | 355 | 249 | 2 | 83 | 25 | 0 | 7 | 0 | 277 | 116 | 1401
6 | 6 | 19 | 1383 | 287 | 355 | 249 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 290 | 110 | 1383
6 | 6 | 20 | 1348 | 287 | 355 | 244 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 262 | 110 | 1348
6 | 6 | 21 | 1324 | 287 | 355 | 235 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 122 | 237 | 1324
6 | 6 | 22 | 1290 | 287 | 355 | 230 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 230 | 101 | 1290
6 | 6 | 23 | 1282 | 287 | 355 | 227 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 97 | 1282
6 | 7 | 0 | 1246 | 287 | 355 | 206 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53 | 259 | 1246
6 | 7 | 1 | 1221 | 287 | 355 | 203 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 197 | 93 | 1221
6 | 7 | 2 | 1218 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 191 | 97 | 1218
6 | 7 | 3 | 1223 | 287 | 355 | 201 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 199 | 95 | 1223
6 | 7 | 4 | 1223 | 287 | 355 | 200 | 2 | 83 | 6 | 0 | 1 | 0 | 192 | 97 | 1223
6 | 7 | 5 | 1183 | 287 | 355 | 198 | 2 | 83 | 69 | 0 | 0 | 0 | 52 | 137 | 1183
6 | 7 | 6 | 1160 | 287 | 355 | 198 | 2 | 83 | 277 | 0 | 0 | 0 | -197 | 155 | 1160
6 | 7 | 7 | 1175 | 287 | 355 | 203 | 2 | 83 | 520 | 0 | 0 | 0 | -387 | 112 | 1175
6 | 7 | 8 | 1230 | 287 | 355 | 207 | 2 | 83 | 792 | -110 | 0 | 0 | -386 | 0 | 1230
6 | 7 | 9 | 1273 | 287 | 355 | 203 | 2 | 83 | 1070 | -414 | 0 | 0 | -385 | 72 | 1273
6 | 7 | 10 | 1281 | 287 | 355 | 198 | 2 | 83 | 1099 | -389 | 0 | 0 | -385 | 31 | 1281
6 | 7 | 11 | 1284 | 287 | 355 | 196 | 2 | 83 | 1102 | -384 | 0 | 0 | -384 | 27 | 1284
6 | 7 | 12 | 1274 | 287 | 355 | 196 | 2 | 83 | 986 | -250 | 0 | 0 | -385 | 0 | 1274
6 | 7 | 13 | 1272 | 287 | 355 | 200 | 2 | 83 | 720 | 0 | 0 | 0 | -385 | 10 | 1272
6 | 7 | 14 | 1266 | 287 | 355 | 204 | 2 | 83 | 490 | 0 | 0 | 0 | -371 | 216 | 1266
6 | 7 | 15 | 1257 | 287 | 355 | 210 | 2 | 83 | 353 | 0 | 0 | 0 | -212 | 179 | 1257
6 | 7 | 16 | 1257 | 287 | 355 | 221 | 2 | 83 | 259 | 0 | 0 | 0 | -85 | 135 | 1257
6 | 7 | 17 | 1254 | 287 | 355 | 231 | 2 | 83 | 167 | 0 | 0 | 0 | 38 | 91 | 1254
6 | 7 | 18 | 1257 | 287 | 355 | 237 | 2 | 83 | 38 | 0 | 0 | 0 | 256 | -1 | 1257
6 | 7 | 19 | 1264 | 287 | 355 | 238 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 218 | 80 | 1264
6 | 7 | 20 | 1245 | 287 | 355 | 226 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 209 | 82 | 1245
6 | 7 | 21 | 1224 | 287 | 355 | 212 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 284 | 0 | 1224
6 | 7 | 22 | 1195 | 287 | 355 | 206 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 175 | 86 | 1195
6 | 7 | 23 | 1174 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 221 | 22 | 1174
6 | 8 | 0 | 1137 | 287 | 355 | 206 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 77 | 125 | 1137
6 | 8 | 1 | 1109 | 287 | 355 | 203 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 176 | 1109
6 | 8 | 2 | 1109 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 177 | 1109
6 | 8 | 3 | 1136 | 287 | 355 | 201 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 120 | 85 | 1136
6 | 8 | 4 | 1145 | 287 | 355 | 200 | 2 | 83 | 6 | 0 | 3 | 0 | 121 | 88 | 1145
6 | 8 | 5 | 1129 | 287 | 355 | 198 | 2 | 83 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 178 | 1129
6 | 8 | 6 | 1105 | 287 | 355 | 198 | 2 | 83 | 104 | 0 | 2 | 0 | 0 | 74 | 1105
6 | 8 | 7 | 1113 | 287 | 355 | 203 | 2 | 83 | 215 | 0 | 2 | 0 | -161 | 127 | 1113
6 | 8 | 8 | 1158 | 287 | 355 | 207 | 2 | 83 | 296 | 0 | 1 | 0 | -246 | 173 | 1158
6 | 8 | 9 | 1191 | 287 | 355 | 203 | 2 | 83 | 397 | 0 | 2 | 0 | -352 | 214 | 1191
6 | 8 | 10 | 1213 | 287 | 355 | 198 | 2 | 83 | 635 | 0 | 1 | 0 | -386 | 38 | 1213
6 | 8 | 11 | 1223 | 287 | 355 | 196 | 2 | 83 | 905 | -153 | 0 | 0 | -386 | -66 | 1223
6 | 8 | 12 | 1223 | 287 | 355 | 196 | 2 | 83 | 729 | 0 | 0 | 0 | -386 | -43 | 1223
6 | 8 | 13 | 1219 | 287 | 355 | 200 | 2 | 83 | 593 | 0 | 0 | 0 | -301 | 0 | 1219
6 | 8 | 14 | 1215 | 287 | 355 | 204 | 2 | 83 | 362 | 0 | 0 | 0 | -232 | 154 | 1215
6 | 8 | 15 | 1218 | 287 | 355 | 210 | 2 | 83 | 186 | 0 | 1 | 0 | -2 | 96 | 1218
6 | 8 | 16 | 1223 | 287 | 355 | 221 | 2 | 83 | 115 | 0 | 2 | 0 | -2 | 160 | 1223
6 | 8 | 17 | 1243 | 287 | 355 | 231 | 2 | 83 | 44 | 0 | 3 | 0 | 88 | 150 | 1243
6 | 8 | 18 | 1250 | 287 | 355 | 237 | 2 | 83 | 15 | 0 | 5 | 0 | 283 | -17 | 1250
6 | 8 | 19 | 1245 | 287 | 355 | 238 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 127 | 149 | 1245
6 | 8 | 20 | 1232 | 287 | 355 | 226 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 185 | 89 | 1232
6 | 8 | 21 | 1210 | 287 | 355 | 212 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 119 | 150 | 1210
6 | 8 | 22 | 1171 | 287 | 355 | 206 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 88 | 149 | 1171
6 | 8 | 23 | 1154 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 150 | 1154
6 | 9 | 0 | 1117 | 287 | 355 | 216 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 1117
6 | 9 | 1 | 1084 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 1084
6 | 9 | 2 | 1094 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 1094
6 | 9 | 3 | 1121 | 287 | 355 | 213 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 1121
6 | 9 | 4 | 1152 | 287 | 355 | 213 | 2 | 83 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 205 | 1152
6 | 9 | 5 | 1152 | 287 | 355 | 213 | 2 | 83 | 53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 158 | 1152
6 | 9 | 6 | 1191 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 224 | 0 | 1 | 0 | -225 | 250 | 1191
6 | 9 | 7 | 1265 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 438 | 0 | 1 | 0 | -118 | 0 | 1265
6 | 9 | 8 | 1399 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 667 | 0 | 1 | 0 | -382 | 164 | 1399
6 | 9 | 9 | 1496 | 287 | 355 | 219 | 2 | 83 | 737 | 0 | 1 | 0 | -280 | 92 | 1496
6 | 9 | 10 | 1509 | 287 | 355 | 215 | 2 | 83 | 719 | 0 | 3 | 0 | -305 | 150 | 1509
6 | 9 | 11 | 1514 | 287 | 355 | 212 | 2 | 83 | 635 | 0 | 5 | 0 | -64 | -1 | 1514
6 | 9 | 12 | 1456 | 287 | 355 | 210 | 2 | 83 | 497 | 0 | 6 | 0 | -6 | 22 | 1456
6 | 9 | 13 | 1514 | 287 | 355 | 211 | 2 | 83 | 329 | 0 | 6 | 0 | 8 | 233 | 1514
6 | 9 | 14 | 1514 | 287 | 355 | 216 | 2 | 83 | 234 | 0 | 7 | 0 | 8 | 322 | 1514
6 | 9 | 15 | 1493 | 287 | 446 | 224 | 2 | 83 | 134 | 0 | 7 | 0 | 230 | 80 | 1493
6 | 9 | 16 | 1483 | 287 | 427 | 235 | 2 | 83 | 63 | 0 | 7 | 0 | 379 | 0 | 1483
6 | 9 | 17 | 1420 | 287 | 355 | 244 | 2 | 83 | 26 | 0 | 8 | 0 | 374 | 41 | 1420
6 | 9 | 18 | 1401 | 287 | 665 | 249 | 2 | 83 | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 | 94 | 1401
6 | 9 | 19 | 1373 | 287 | 379 | 249 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 278 | 88 | 1373
6 | 9 | 20 | 1336 | 287 | 355 | 244 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 271 | 84 | 1336
6 | 9 | 21 | 1310 | 287 | 597 | 235 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 94 | 1310
6 | 9 | 22 | 1292 | 287 | 590 | 230 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 86 | 1292
6 | 9 | 23 | 1279 | 287 | 595 | 227 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 75 | 1279
6 | 10 | 0 | 1243 | 287 | 355 | 216 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 290 | -1 | 1243
6 | 10 | 1 | 1223 | 287 | 550 | 214 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 77 | 1223
6 | 10 | 2 | 1223 | 287 | 552 | 214 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 77 | 1223
6 | 10 | 3 | 1232 | 287 | 556 | 213 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 84 | 1232
6 | 10 | 4 | 1243 | 287 | 355 | 213 | 2 | 83 | 5 | 0 | 6 | 0 | 208 | 84 | 1243
6 | 10 | 5 | 1246 | 287 | 530 | 213 | 2 | 83 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 109 | 1246
6 | 10 | 6 | 1258 | 287 | 386 | 214 | 2 | 83 | 48 | 0 | 4 | 0 | 0 | 234 | 1258
6 | 10 | 7 | 1306 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 102 | 0 | 2 | 0 | 3 | 255 | 1306
6 | 10 | 8 | 1423 | 287 | 428 | 222 | 2 | 83 | 128 | 0 | 3 | 0 | 0 | 270 | 1423
6 | 10 | 9 | 1516 | 287 | 565 | 219 | 2 | 83 | 148 | 0 | 3 | 0 | 0 | 209 | 1516
6 | 10 | 10 | 1524 | 287 | 543 | 215 | 2 | 83 | 162 | 0 | 3 | 0 | 0 | 229 | 1524
6 | 10 | 11 | 1522 | 287 | 598 | 212 | 2 | 83 | 154 | 0 | 5 | 0 | 0 | 181 | 1522
6 | 10 | 12 | 1457 | 287 | 637 | 210 | 2 | 83 | 154 | 0 | 5 | 0 | 0 | 79 | 1457
6 | 10 | 13 | 1510 | 287 | 674 | 211 | 2 | 83 | 163 | 0 | 6 | 0 | 0 | 84 | 1510
6 | 10 | 14 | 1520 | 287 | 794 | 216 | 2 | 83 | 133 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1520
6 | 10 | 15 | 1505 | 287 | 721 | 224 | 2 | 83 | 102 | 0 | 3 | 0 | 0 | 83 | 1505
6 | 10 | 16 | 1495 | 287 | 487 | 235 | 2 | 83 | 68 | 0 | 5 | 0 | 227 | 101 | 1495
6 | 10 | 17 | 1445 | 287 | 411 | 244 | 2 | 83 | 35 | 0 | 4 | 0 | 378 | 1 | 1445
6 | 10 | 18 | 1425 | 287 | 685 | 249 | 2 | 83 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 101 | 1425
6 | 10 | 19 | 1399 | 287 | 681 | 249 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 93 | 1399
6 | 10 | 20 | 1367 | 287 | 653 | 244 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 94 | 1367
6 | 10 | 21 | 1336 | 287 | 632 | 235 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 91 | 1336
6 | 10 | 22 | 1325 | 287 | 636 | 230 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 77 | 1325
6 | 10 | 23 | 1307 | 287 | 620 | 227 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 76 | 1307
6 | 11 | 0 | 1273 | 287 | 597 | 216 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 75 | 1273
6 | 11 | 1 | 1248 | 287 | 575 | 214 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 74 | 1248
6 | 11 | 2 | 1247 | 287 | 577 | 214 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 71 | 1247
6 | 11 | 3 | 1258 | 287 | 585 | 213 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 75 | 1258
6 | 11 | 4 | 1265 | 287 | 631 | 213 | 2 | 83 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 34 | 1265
6 | 11 | 5 | 1268 | 287 | 595 | 213 | 2 | 83 | 15 | 0 | 9 | 0 | 0 | 64 | 1268
6 | 11 | 6 | 1280 | 287 | 577 | 214 | 2 | 83 | 39 | 0 | 8 | 0 | 0 | 70 | 1280
6 | 11 | 7 | 1340 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 60 | 0 | 8 | 0 | 328 | 0 | 1340
6 | 11 | 8 | 1474 | 287 | 674 | 222 | 2 | 83 | 116 | 0 | 5 | 0 | 0 | 85 | 1474
6 | 11 | 9 | 1544 | 287 | 600 | 219 | 2 | 83 | 271 | 0 | 2 | 0 | 0 | 80 | 1544
6 | 11 | 10 | 1560 | 287 | 625 | 215 | 2 | 83 | 347 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1560
6 | 11 | 11 | 1554 | 287 | 589 | 212 | 2 | 83 | 271 | 0 | 6 | 0 | 0 | 104 | 1554
6 | 11 | 12 | 1490 | 287 | 368 | 210 | 2 | 83 | 254 | 0 | 10 | 0 | 7 | 269 | 1490
6 | 11 | 13 | 1527 | 287 | 355 | 211 | 2 | 83 | 318 | 0 | 9 | 0 | 8 | 254 | 1527
6 | 11 | 14 | 1527 | 287 | 355 | 216 | 2 | 83 | 356 | 0 | 7 | 0 | 8 | 213 | 1527
6 | 11 | 15 | 1512 | 287 | 355 | 224 | 2 | 83 | 418 | 0 | 8 | 0 | 8 | 127 | 1512
6 | 11 | 16 | 1495 | 287 | 355 | 235 | 2 | 83 | 331 | 0 | 8 | 0 | 82 | 112 | 1495
6 | 11 | 17 | 1433 | 287 | 537 | 244 | 2 | 83 | 157 | 0 | 10 | 0 | 0 | 113 | 1433
6 | 11 | 18 | 1420 | 287 | 650 | 249 | 2 | 83 | 21 | 0 | 8 | 0 | 0 | 120 | 1420
6 | 11 | 19 | 1403 | 287 | 669 | 249 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 104 | 1403
6 | 11 | 20 | 1369 | 287 | 743 | 244 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1369
6 | 11 | 21 | 1336 | 287 | 633 | 235 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 87 | 1336
6 | 11 | 22 | 1310 | 287 | 700 | 230 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 1310
6 | 11 | 23 | 1286 | 287 | 584 | 227 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 92 | 1286
6 | 12 | 0 | 1251 | 287 | 384 | 216 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 268 | 1251
6 | 12 | 1 | 1227 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 272 | 1227
6 | 12 | 2 | 1228 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 273 | 1228
6 | 12 | 3 | 1235 | 287 | 380 | 213 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 258 | 1235
6 | 12 | 4 | 1243 | 287 | 382 | 213 | 2 | 83 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 262 | 1243
6 | 12 | 5 | 1237 | 287 | 355 | 213 | 2 | 83 | 65 | 0 | 12 | 0 | -2 | 222 | 1237
6 | 12 | 6 | 1251 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 263 | 0 | 10 | 0 | -2 | 39 | 1251
6 | 12 | 7 | 1295 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 420 | 0 | 8 | 0 | -166 | 89 | 1295
6 | 12 | 8 | 1407 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 498 | 0 | 10 | 0 | -130 | 80 | 1407
6 | 12 | 9 | 1499 | 287 | 355 | 219 | 2 | 83 | 640 | 0 | 7 | 0 | -106 | 12 | 1499
6 | 12 | 10 | 1520 | 287 | 355 | 215 | 2 | 83 | 863 | 0 | 7 | 0 | -365 | 73 | 1520
6 | 12 | 11 | 1523 | 287 | 355 | 212 | 2 | 83 | 865 | 0 | 11 | 0 | -291 | -1 | 1523
6 | 12 | 12 | 1460 | 287 | 355 | 210 | 2 | 83 | 752 | 0 | 11 | 0 | -240 | 0 | 1460
6 | 12 | 13 | 1503 | 287 | 355 | 211 | 2 | 83 | 638 | 0 | 10 | 0 | -82 | -1 | 1503
6 | 12 | 14 | 1504 | 287 | 355 | 216 | 2 | 83 | 598 | 0 | 10 | 0 | -225 | 178 | 1504
6 | 12 | 15 | 1491 | 287 | 355 | 224 | 2 | 83 | 519 | 0 | 12 | 0 | -7 | 16 | 1491
6 | 12 | 16 | 1480 | 287 | 355 | 235 | 2 | 83 | 389 | 0 | 11 | 0 | 47 | 71 | 1480
6 | 12 | 17 | 1428 | 287 | 355 | 244 | 2 | 83 | 172 | 0 | 12 | 0 | 273 | 0 | 1428
6 | 12 | 18 | 1410 | 287 | 425 | 249 | 2 | 83 | 23 | 0 | 11 | 0 | 0 | 330 | 1410
6 | 12 | 19 | 1398 | 287 | 425 | 249 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 343 | 1398
6 | 12 | 20 | 1362 | 287 | 489 | 244 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 250 | 1362
6 | 12 | 21 | 1325 | 287 | 529 | 235 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 179 | 1325
6 | 12 | 22 | 1306 | 287 | 355 | 230 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 342 | 2 | 1306
6 | 12 | 23 | 1284 | 287 | 600 | 227 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 81 | 1284
6 | 13 | 0 | 1248 | 287 | 355 | 216 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 299 | 1248
6 | 13 | 1 | 1223 | 287 | 553 | 214 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 81 | 1223
6 | 13 | 2 | 1220 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 271 | 1220
6 | 13 | 3 | 1233 | 287 | 355 | 213 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 255 | 37 | 1233
6 | 13 | 4 | 1239 | 287 | 567 | 213 | 2 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 1239
6 | 13 | 5 | 1230 | 287 | 379 | 213 | 2 | 83 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 1230
6 | 13 | 6 | 1246 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 285 | 0 | 1 | 0 | -2 | 21 | 1246
6 | 13 | 7 | 1288 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 578 | 0 | 1 | 0 | -371 | 136 | 1288
6 | 13 | 8 | 1414 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 824 | 0 | 1 | 0 | -382 | 22 | 1414
6 | 13 | 9 | 1512 | 287 | 355 | 219 | 2 | 83 | 995 | 0 | 2 | 0 | -380 | -51 | 1512
6 | 13 | 10 | 1538 | 287 | 355 | 215 | 2 | 83 | 1092 | 0 | 3 | 0 | -379 | -120 | 1538
6 | 13 | 11 | 1556 | 287 | 355 | 212 | 2 | 83 | 1139 | 0 | 5 | 0 | -379 | -148 | 1556
6 | 13 | 12 | 1501 | 287 | 355 | 210 | 2 | 83 | 1135 | 0 | 6 | 0 | -380 | -197 | 1501
6 | 13 | 13 | 1553 | 287 | 355 | 211 | 2 | 83 | 1032 | 0 | 6 | 0 | -379 | -44 | 1553
6 | 13 | 14 | 1555 | 287 | 355 | 216 | 2 | 83 | 965 | 0 | 7 | 0 | -379 | 19 | 1555
6 | 13 | 15 | 1529 | 287 | 355 | 224 | 2 | 83 | 727 | 0 | 8 | 0 | -156 | -1 | 1529
6 | 13 | 16 | 1505 | 287 | 355 | 235 | 2 | 83 | 457 | 0 | 8 | 0 | 7 | 71 | 1505
6 | 13 | 17 | 1432 | 287 | 512 | 244 | 2 | 83 | 177 | 0 | 8 | 0 | 0 | 119 | 1432
6 | 13 | 18 | 1406 | 287 | 355 | 249 | 2 | 83 | 23 | 0 | 7 | 0 | 291 | 109 | 1406
6 | 13 | 19 | 1392 | 287 | 647 | 249 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 117 | 1392
6 | 13 | 20 | 1358 | 287 | 355 | 244 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 274 | 106 | 1358
6 | 13 | 21 | 1327 | 287 | 355 | 235 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 252 | 106 | 1327
6 | 13 | 22 | 1310 | 287 | 355 | 230 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 283 | 63 | 1310
6 | 13 | 23 | 1285 | 287 | 393 | 227 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 287 | 1285
6 | 14 | 0 | 1248 | 287 | 415 | 206 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 248 | 1248
6 | 14 | 1 | 1223 | 287 | 383 | 203 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 257 | 1223
6 | 14 | 2 | 1217 | 287 | 391 | 202 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 245 | 1217
6 | 14 | 3 | 1221 | 287 | 398 | 201 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 242 | 1221
6 | 14 | 4 | 1223 | 287 | 510 | 200 | 2 | 83 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 134 | 1223
6 | 14 | 5 | 1194 | 287 | 370 | 198 | 2 | 83 | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 231 | 1194
6 | 14 | 6 | 1170 | 287 | 355 | 198 | 2 | 83 | 64 | 0 | 10 | 0 | -1 | 172 | 1170
6 | 14 | 7 | 1188 | 287 | 355 | 203 | 2 | 83 | 128 | 0 | 11 | 0 | -1 | 120 | 1188
6 | 14 | 8 | 1233 | 287 | 355 | 207 | 2 | 83 | 129 | 0 | 10 | 0 | -2 | 162 | 1233
6 | 14 | 9 | 1259 | 287 | 355 | 203 | 2 | 83 | 129 | 0 | 10 | 0 | -2 | 192 | 1259
6 | 14 | 10 | 1268 | 287 | 355 | 198 | 2 | 83 | 182 | 0 | 13 | 0 | -3 | 151 | 1268
6 | 14 | 11 | 1273 | 287 | 355 | 196 | 2 | 83 | 176 | 0 | 14 | 0 | -3 | 163 | 1273
6 | 14 | 12 | 1257 | 287 | 355 | 196 | 2 | 83 | 184 | 0 | 15 | 0 | -2 | 137 | 1257
6 | 14 | 13 | 1257 | 287 | 355 | 200 | 2 | 83 | 160 | 0 | 13 | 0 | -2 | 159 | 1257
6 | 14 | 14 | 1258 | 287 | 355 | 204 | 2 | 83 | 111 | 0 | 11 | 0 | -2 | 207 | 1258
6 | 14 | 15 | 1250 | 287 | 384 | 210 | 2 | 83 | 56 | 0 | 9 | 0 | 0 | 219 | 1250
6 | 14 | 16 | 1256 | 287 | 355 | 221 | 2 | 83 | 29 | 0 | 8 | 0 | 153 | 118 | 1256
6 | 14 | 17 | 1257 | 287 | 386 | 231 | 2 | 83 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 248 | 1257
6 | 14 | 18 | 1259 | 287 | 355 | 237 | 2 | 83 | 2 | 0 | 10 | 0 | 149 | 134 | 1259
6 | 14 | 19 | 1258 | 287 | 386 | 238 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 251 | 1258
6 | 14 | 20 | 1237 | 287 | 381 | 226 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 243 | 1237
6 | 14 | 21 | 1220 | 287 | 376 | 212 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 243 | 1220
6 | 14 | 22 | 1190 | 287 | 355 | 206 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 239 | 1190
6 | 14 | 23 | 1175 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 89 | 142 | 1175
6 | 15 | 0 | 1139 | 287 | 355 | 206 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 190 | 1139
6 | 15 | 1 | 1106 | 287 | 355 | 203 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 160 | 1106
6 | 15 | 2 | 1114 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 171 | 1114
6 | 15 | 3 | 1145 | 287 | 357 | 201 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 203 | 1145
6 | 15 | 4 | 1153 | 287 | 373 | 200 | 2 | 83 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 197 | 1153
6 | 15 | 5 | 1145 | 287 | 355 | 198 | 2 | 83 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 200 | 1145
6 | 15 | 6 | 1121 | 287 | 355 | 198 | 2 | 83 | 125 | 0 | 7 | 0 | 0 | 64 | 1121
6 | 15 | 7 | 1147 | 287 | 355 | 203 | 2 | 83 | 274 | 0 | 11 | 0 | -69 | 1 | 1147
6 | 15 | 8 | 1178 | 287 | 355 | 207 | 2 | 83 | 412 | 0 | 12 | 0 | -284 | 104 | 1178
6 | 15 | 9 | 1223 | 287 | 355 | 203 | 2 | 83 | 505 | 0 | 12 | 0 | -341 | 117 | 1223
6 | 15 | 10 | 1249 | 287 | 355 | 198 | 2 | 83 | 574 | 0 | 12 | 0 | -385 | 123 | 1249
6 | 15 | 11 | 1257 | 287 | 355 | 196 | 2 | 83 | 643 | 0 | 13 | 0 | -385 | 63 | 1257
6 | 15 | 12 | 1264 | 287 | 355 | 196 | 2 | 83 | 746 | 0 | 12 | 0 | -385 | -32 | 1264
6 | 15 | 13 | 1264 | 287 | 355 | 200 | 2 | 83 | 637 | 0 | 12 | 0 | -385 | 73 | 1264
6 | 15 | 14 | 1266 | 287 | 355 | 204 | 2 | 83 | 575 | 0 | 13 | 0 | -385 | 132 | 1266
6 | 15 | 15 | 1264 | 287 | 355 | 210 | 2 | 83 | 508 | 0 | 12 | 0 | -309 | 116 | 1264
6 | 15 | 16 | 1269 | 287 | 355 | 221 | 2 | 83 | 351 | 0 | 11 | 0 | -152 | 111 | 1269
6 | 15 | 17 | 1276 | 287 | 391 | 231 | 2 | 83 | 178 | 0 | 11 | 0 | 0 | 93 | 1276
6 | 15 | 18 | 1276 | 287 | 355 | 237 | 2 | 83 | 25 | 0 | 11 | 0 | 172 | 104 | 1276
6 | 15 | 19 | 1271 | 287 | 355 | 238 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 199 | 97 | 1271
6 | 15 | 20 | 1252 | 287 | 355 | 226 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 290 | -1 | 1252
6 | 15 | 21 | 1228 | 287 | 355 | 212 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 210 | 69 | 1228
6 | 15 | 22 | 1195 | 287 | 355 | 206 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 251 | 0 | 1195
6 | 15 | 23 | 1169 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 165 | 65 | 1169
6 | 16 | 0 | 1123 | 287 | 355 | 216 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 64 | 109 | 1123
6 | 16 | 1 | 1091 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 20 | 124 | 1091
6 | 16 | 2 | 1097 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 44 | 109 | 1097
6 | 16 | 3 | 1127 | 287 | 355 | 213 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 79 | 106 | 1127
6 | 16 | 4 | 1150 | 287 | 355 | 213 | 2 | 83 | 1 | 0 | 2 | 0 | 101 | 106 | 1150
6 | 16 | 5 | 1166 | 287 | 355 | 213 | 2 | 83 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 191 | 1166
6 | 16 | 6 | 1217 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 146 | 0 | 1 | 0 | -2 | 131 | 1217
6 | 16 | 7 | 1283 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 344 | 0 | 1 | 0 | -6 | 0 | 1283
6 | 16 | 8 | 1425 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 634 | 0 | 1 | 0 | -290 | 131 | 1425
6 | 16 | 9 | 1550 | 287 | 355 | 219 | 2 | 83 | 831 | 0 | 0 | 0 | -330 | 103 | 1550
6 | 16 | 10 | 1615 | 287 | 355 | 215 | 2 | 83 | 956 | 0 | 0 | 0 | -378 | 95 | 1615
6 | 16 | 11 | 1644 | 287 | 355 | 212 | 2 | 83 | 1037 | 0 | 1 | 0 | -377 | 44 | 1644
6 | 16 | 12 | 1583 | 287 | 355 | 210 | 2 | 83 | 1090 | 0 | 1 | 0 | -378 | -67 | 1583
6 | 16 | 13 | 1699 | 287 | 355 | 211 | 2 | 83 | 1036 | 0 | 2 | 0 | -376 | 99 | 1699
6 | 16 | 14 | 1732 | 287 | 355 | 216 | 2 | 83 | 932 | 0 | 2 | 0 | -144 | -1 | 1732
6 | 16 | 15 | 1732 | 287 | 355 | 224 | 2 | 83 | 719 | 0 | 2 | 0 | 12 | 48 | 1732
6 | 16 | 16 | 1722 | 287 | 649 | 235 | 2 | 83 | 463 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1722
6 | 16 | 17 | 1638 | 287 | 454 | 244 | 2 | 83 | 186 | 0 | 4 | 0 | 378 | 0 | 1638
6 | 16 | 18 | 1583 | 287 | 546 | 249 | 2 | 83 | 33 | 0 | 4 | 0 | 380 | -1 | 1583
6 | 16 | 19 | 1542 | 287 | 468 | 249 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 380 | 71 | 1542
6 | 16 | 20 | 1500 | 287 | 792 | 244 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 91 | 1500
6 | 16 | 21 | 1464 | 287 | 772 | 235 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 83 | 1464
6 | 16 | 22 | 1428 | 287 | 429 | 230 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 380 | 15 | 1428
6 | 16 | 23 | 1386 | 287 | 689 | 227 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 75 | 1386
6 | 17 | 0 | 1325 | 287 | 534 | 216 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 57 | 143 | 1325
6 | 17 | 1 | 1288 | 287 | 603 | 214 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 96 | 1288
6 | 17 | 2 | 1281 | 287 | 392 | 214 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 299 | 1281
6 | 17 | 3 | 1283 | 287 | 392 | 213 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 301 | 1283
6 | 17 | 4 | 1285 | 287 | 486 | 213 | 2 | 83 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 209 | 1285
6 | 17 | 5 | 1284 | 287 | 393 | 213 | 2 | 83 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 253 | 1284
6 | 17 | 6 | 1325 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 257 | 0 | 3 | 0 | -4 | 128 | 1325
6 | 17 | 7 | 1426 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 543 | 0 | 4 | 0 | -65 | 0 | 1426
6 | 17 | 8 | 1637 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 782 | 0 | 4 | 0 | -253 | 155 | 1637
6 | 17 | 9 | 1795 | 287 | 355 | 219 | 2 | 83 | 1039 | 0 | 4 | 0 | -193 | -1 | 1795
6 | 17 | 10 | 1856 | 287 | 355 | 215 | 2 | 83 | 1195 | 0 | 5 | 0 | -373 | 87 | 1856
6 | 17 | 11 | 1874 | 287 | 355 | 212 | 2 | 83 | 1207 | 0 | 5 | 0 | -373 | 96 | 1874
6 | 17 | 12 | 1810 | 287 | 355 | 210 | 2 | 83 | 1207 | 0 | 5 | 0 | -374 | 35 | 1810
6 | 17 | 13 | 1909 | 287 | 355 | 211 | 2 | 83 | 1181 | 0 | 5 | 0 | -372 | 157 | 1909
6 | 17 | 14 | 1911 | 287 | 355 | 216 | 2 | 83 | 1006 | 0 | 5 | 0 | -290 | 247 | 1911
6 | 17 | 15 | 1889 | 287 | 355 | 224 | 2 | 83 | 783 | 0 | 5 | 0 | 15 | 135 | 1889
6 | 17 | 16 | 1868 | 287 | 355 | 235 | 2 | 83 | 497 | 0 | 5 | 0 | 295 | 109 | 1868
6 | 17 | 17 | 1772 | 287 | 860 | 244 | 2 | 83 | 209 | 0 | 5 | 0 | 0 | 82 | 1772
6 | 17 | 18 | 1704 | 287 | 1050 | 249 | 2 | 83 | 29 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1704
6 | 17 | 19 | 1642 | 287 | 960 | 249 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 56 | 1642
6 | 17 | 20 | 1583 | 287 | 515 | 244 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 380 | 67 | 1583
6 | 17 | 21 | 1527 | 287 | 915 | 235 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1527
6 | 17 | 22 | 1490 | 287 | 502 | 230 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 380 | 0 | 1490
6 | 17 | 23 | 1428 | 287 | 822 | 227 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1428
6 | 18 | 0 | 1364 | 287 | 355 | 216 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 375 | 40 | 1364
6 | 18 | 1 | 1307 | 287 | 654 | 214 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 62 | 1307
6 | 18 | 2 | 1284 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 332 | 6 | 1284
6 | 18 | 3 | 1285 | 287 | 355 | 213 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 305 | 35 | 1285
6 | 18 | 4 | 1284 | 287 | 355 | 213 | 2 | 83 | 1 | 0 | 5 | 0 | 339 | -1 | 1284
6 | 18 | 5 | 1288 | 287 | 551 | 213 | 2 | 83 | 66 | 0 | 5 | 0 | 0 | 81 | 1288
6 | 18 | 6 | 1336 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 315 | 0 | 5 | 0 | -4 | 79 | 1336
6 | 18 | 7 | 1435 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 646 | 0 | 3 | 0 | -157 | -1 | 1435
6 | 18 | 8 | 1645 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 938 | 0 | 2 | 0 | -322 | 78 | 1645
6 | 18 | 9 | 1819 | 287 | 355 | 219 | 2 | 83 | 1150 | 0 | 3 | 0 | -374 | 94 | 1819
6 | 18 | 10 | 1876 | 287 | 355 | 215 | 2 | 83 | 1280 | 0 | 2 | 0 | -373 | 25 | 1876
6 | 18 | 11 | 1898 | 287 | 355 | 212 | 2 | 83 | 1319 | 0 | 1 | 0 | -372 | 11 | 1898
6 | 18 | 12 | 1833 | 287 | 355 | 210 | 2 | 83 | 1301 | 0 | 1 | 0 | -373 | -33 | 1833
6 | 18 | 13 | 1928 | 287 | 355 | 211 | 2 | 83 | 1216 | 0 | 2 | 0 | -359 | 131 | 1928
6 | 18 | 14 | 1934 | 287 | 355 | 216 | 2 | 83 | 1046 | 0 | 1 | 0 | -371 | 315 | 1934
6 | 18 | 15 | 1902 | 287 | 355 | 224 | 2 | 83 | 736 | 0 | 1 | 0 | 69 | 145 | 1902
6 | 18 | 16 | 1869 | 287 | 434 | 235 | 2 | 83 | 455 | 0 | 1 | 0 | 372 | 0 | 1869
6 | 18 | 17 | 1769 | 287 | 973 | 244 | 2 | 83 | 179 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1769
6 | 18 | 18 | 1709 | 287 | 1063 | 249 | 2 | 83 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1709
6 | 18 | 19 | 1644 | 287 | 961 | 249 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 60 | 1644
6 | 18 | 20 | 1583 | 287 | 529 | 244 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 380 | 56 | 1583
6 | 18 | 21 | 1527 | 287 | 469 | 235 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 380 | 70 | 1527
6 | 18 | 22 | 1484 | 287 | 440 | 230 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 380 | 61 | 1484
6 | 18 | 23 | 1430 | 287 | 776 | 227 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54 | 1430
6 | 19 | 0 | 1363 | 287 | 716 | 216 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 58 | 1363
6 | 19 | 1 | 1310 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 313 | 55 | 1310
6 | 19 | 2 | 1288 | 287 | 635 | 214 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 66 | 1288
6 | 19 | 3 | 1286 | 287 | 617 | 213 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 83 | 1286
6 | 19 | 4 | 1283 | 287 | 625 | 213 | 2 | 83 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 70 | 1283
6 | 19 | 5 | 1285 | 287 | 355 | 213 | 2 | 83 | 62 | 0 | 4 | 0 | 279 | 0 | 1285
6 | 19 | 6 | 1327 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 291 | 0 | 4 | 0 | -4 | 95 | 1327
6 | 19 | 7 | 1432 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 625 | 0 | 2 | 0 | -139 | 0 | 1432
6 | 19 | 8 | 1635 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 928 | 0 | 2 | 0 | -377 | 133 | 1635
6 | 19 | 9 | 1800 | 287 | 355 | 219 | 2 | 83 | 1128 | 0 | 2 | 0 | -374 | 98 | 1800
6 | 19 | 10 | 1848 | 287 | 355 | 215 | 2 | 83 | 1257 | 0 | 1 | 0 | -373 | 21 | 1848
6 | 19 | 11 | 1872 | 287 | 355 | 212 | 2 | 83 | 1303 | 0 | 1 | 0 | -373 | 2 | 1872
6 | 19 | 12 | 1810 | 287 | 355 | 210 | 2 | 83 | 1269 | 0 | 1 | 0 | -374 | -23 | 1810
6 | 19 | 13 | 1899 | 287 | 355 | 211 | 2 | 83 | 1187 | 0 | 2 | 0 | -372 | 144 | 1899
6 | 19 | 14 | 1912 | 287 | 355 | 216 | 2 | 83 | 1046 | 0 | 1 | 0 | -331 | 253 | 1912
6 | 19 | 15 | 1889 | 287 | 355 | 224 | 2 | 83 | 809 | 0 | 2 | 0 | 15 | 112 | 1889
6 | 19 | 16 | 1868 | 287 | 355 | 235 | 2 | 83 | 504 | 0 | 1 | 0 | 310 | 91 | 1868
6 | 19 | 17 | 1766 | 287 | 558 | 244 | 2 | 83 | 210 | 0 | 1 | 0 | 380 | 1 | 1766
6 | 19 | 18 | 1698 | 287 | 666 | 249 | 2 | 83 | 31 | 0 | 1 | 0 | 380 | -1 | 1698
6 | 19 | 19 | 1633 | 287 | 990 | 249 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 1633
6 | 19 | 20 | 1558 | 287 | 498 | 244 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 380 | 63 | 1558
6 | 19 | 21 | 1504 | 287 | 887 | 235 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1504
6 | 19 | 22 | 1447 | 287 | 844 | 230 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1447
6 | 19 | 23 | 1400 | 287 | 731 | 227 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 1400
6 | 20 | 0 | 1336 | 287 | 682 | 216 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 1336
6 | 20 | 1 | 1295 | 287 | 631 | 214 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 1295
6 | 20 | 2 | 1282 | 287 | 392 | 214 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 25 | 1282
6 | 20 | 3 | 1282 | 287 | 355 | 213 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 | 11 | 1282
6 | 20 | 4 | 1284 | 287 | 622 | 213 | 2 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 1284
6 | 20 | 5 | 1284 | 287 | 355 | 213 | 2 | 83 | 40 | 0 | 0 | 0 | 228 | 76 | 1284
6 | 20 | 6 | 1315 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 185 | 0 | 1 | 0 | -4 | 192 | 1315
6 | 20 | 7 | 1417 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 435 | 0 | 1 | 0 | -101 | 138 | 1417
6 | 20 | 8 | 1600 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 677 | 0 | 1 | 0 | -378 | 351 | 1600
6 | 20 | 9 | 1757 | 287 | 355 | 219 | 2 | 83 | 958 | 0 | 0 | 0 | -375 | 228 | 1757
6 | 20 | 10 | 1802 | 287 | 355 | 215 | 2 | 83 | 1151 | 0 | 1 | 0 | -374 | 82 | 1802
6 | 20 | 11 | 1822 | 287 | 355 | 212 | 2 | 83 | 1225 | 0 | 3 | 0 | -374 | 29 | 1822
6 | 20 | 12 | 1764 | 287 | 355 | 210 | 2 | 83 | 1229 | 0 | 4 | 0 | -375 | -31 | 1764
6 | 20 | 13 | 1842 | 287 | 355 | 211 | 2 | 83 | 1140 | 0 | 4 | 0 | -373 | 133 | 1842
6 | 20 | 14 | 1845 | 287 | 355 | 216 | 2 | 83 | 992 | 0 | 4 | 0 | -373 | 279 | 1845
6 | 20 | 15 | 1800 | 287 | 355 | 224 | 2 | 83 | 778 | 0 | 4 | 0 | -13 | 80 | 1800
6 | 20 | 16 | 1757 | 287 | 355 | 235 | 2 | 83 | 484 | 0 | 3 | 0 | 221 | 87 | 1757
6 | 20 | 17 | 1643 | 287 | 450 | 244 | 2 | 83 | 196 | 0 | 4 | 0 | 377 | 0 | 1643
6 | 20 | 18 | 1581 | 287 | 506 | 249 | 2 | 83 | 29 | 0 | 4 | 0 | 369 | 52 | 1581
6 | 20 | 19 | 1534 | 287 | 839 | 249 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 69 | 1534
6 | 20 | 20 | 1488 | 287 | 795 | 244 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 72 | 1488
6 | 20 | 21 | 1441 | 287 | 374 | 235 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 375 | 80 | 1441
6 | 20 | 22 | 1411 | 287 | 355 | 230 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 364 | 84 | 1411
6 | 20 | 23 | 1377 | 287 | 680 | 227 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 94 | 1377
6 | 21 | 0 | 1311 | 287 | 640 | 206 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 90 | 1311
6 | 21 | 1 | 1273 | 287 | 607 | 203 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 88 | 1273
6 | 21 | 2 | 1258 | 287 | 572 | 202 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 108 | 1258
6 | 21 | 3 | 1255 | 287 | 355 | 201 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 211 | 113 | 1255
6 | 21 | 4 | 1250 | 287 | 573 | 200 | 2 | 83 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 99 | 1250
6 | 21 | 5 | 1227 | 287 | 378 | 198 | 2 | 83 | 58 | 0 | 4 | 0 | 0 | 217 | 1227
6 | 21 | 6 | 1224 | 287 | 355 | 198 | 2 | 83 | 255 | 0 | 4 | 0 | -66 | 106 | 1224
6 | 21 | 7 | 1257 | 287 | 355 | 203 | 2 | 83 | 540 | 0 | 3 | 0 | -216 | 0 | 1257
6 | 21 | 8 | 1321 | 287 | 355 | 207 | 2 | 83 | 790 | 0 | 2 | 0 | -384 | -21 | 1321
6 | 21 | 9 | 1376 | 287 | 355 | 203 | 2 | 83 | 964 | 0 | 2 | 0 | -383 | -137 | 1376
6 | 21 | 10 | 1396 | 287 | 355 | 198 | 2 | 83 | 1100 | -109 | 2 | -2 | -382 | -138 | 1396
6 | 21 | 11 | 1419 | 287 | 355 | 196 | 2 | 83 | 1194 | -198 | 2 | -2 | -382 | -118 | 1419
6 | 21 | 12 | 1419 | 287 | 355 | 196 | 2 | 83 | 1209 | -199 | 4 | -4 | -382 | -132 | 1419
6 | 21 | 13 | 1428 | 287 | 355 | 200 | 2 | 83 | 1156 | -136 | 5 | -5 | -382 | -137 | 1428
6 | 21 | 14 | 1423 | 287 | 355 | 204 | 2 | 83 | 959 | 0 | 5 | 0 | -382 | -90 | 1423
6 | 21 | 15 | 1411 | 287 | 355 | 210 | 2 | 83 | 716 | 0 | 5 | 0 | -382 | 135 | 1411
6 | 21 | 16 | 1403 | 287 | 355 | 221 | 2 | 83 | 484 | 0 | 5 | 0 | -80 | 46 | 1403
6 | 21 | 17 | 1377 | 287 | 355 | 231 | 2 | 83 | 196 | 0 | 4 | 0 | 123 | 96 | 1377
6 | 21 | 18 | 1355 | 287 | 468 | 237 | 2 | 83 | 37 | 0 | 4 | 0 | 238 | -1 | 1355
6 | 21 | 19 | 1352 | 287 | 355 | 238 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 295 | 87 | 1352
6 | 21 | 20 | 1324 | 287 | 355 | 226 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 286 | 81 | 1324
6 | 21 | 21 | 1284 | 287 | 355 | 212 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 341 | -1 | 1284
6 | 21 | 22 | 1257 | 287 | 355 | 206 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 211 | 109 | 1257
6 | 21 | 23 | 1240 | 287 | 544 | 202 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 119 | 1240
6 | 22 | 0 | 1194 | 287 | 355 | 206 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 123 | 135 | 1194
6 | 22 | 1 | 1161 | 287 | 355 | 203 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 54 | 174 | 1161
6 | 22 | 2 | 1151 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 218 | 1151
6 | 22 | 3 | 1162 | 287 | 355 | 201 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 229 | 1162
6 | 22 | 4 | 1165 | 287 | 355 | 200 | 2 | 83 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 234 | 1165
6 | 22 | 5 | 1153 | 287 | 355 | 198 | 2 | 83 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 183 | 1153
6 | 22 | 6 | 1147 | 287 | 355 | 198 | 2 | 83 | 200 | 0 | 1 | 0 | -136 | 157 | 1147
6 | 22 | 7 | 1192 | 287 | 355 | 203 | 2 | 83 | 419 | 0 | 1 | 0 | -308 | 150 | 1192
6 | 22 | 8 | 1245 | 287 | 355 | 207 | 2 | 83 | 600 | 0 | 2 | 0 | -385 | 94 | 1245
6 | 22 | 9 | 1282 | 287 | 355 | 203 | 2 | 83 | 673 | 0 | 3 | 0 | -384 | 60 | 1282
6 | 22 | 10 | 1303 | 287 | 355 | 198 | 2 | 83 | 678 | 0 | 4 | 0 | -384 | 80 | 1303
6 | 22 | 11 | 1304 | 287 | 355 | 196 | 2 | 83 | 650 | 0 | 5 | 0 | -384 | 110 | 1304
6 | 22 | 12 | 1324 | 287 | 355 | 196 | 2 | 83 | 856 | 0 | 6 | 0 | -384 | -77 | 1324
6 | 22 | 13 | 1333 | 287 | 355 | 200 | 2 | 83 | 831 | 0 | 5 | 0 | -383 | -47 | 1333
6 | 22 | 14 | 1331 | 287 | 355 | 204 | 2 | 83 | 677 | 0 | 6 | 0 | -384 | 101 | 1331
6 | 22 | 15 | 1328 | 287 | 355 | 210 | 2 | 83 | 504 | 0 | 5 | 0 | -267 | 149 | 1328
6 | 22 | 16 | 1338 | 287 | 406 | 221 | 2 | 83 | 322 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 | 1338
6 | 22 | 17 | 1348 | 287 | 534 | 231 | 2 | 83 | 142 | 0 | 5 | 0 | 0 | 64 | 1348
6 | 22 | 18 | 1355 | 287 | 715 | 237 | 2 | 83 | 27 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1355
6 | 22 | 19 | 1363 | 287 | 747 | 238 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1363
6 | 22 | 20 | 1336 | 287 | 703 | 226 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 29 | 1336
6 | 22 | 21 | 1303 | 287 | 397 | 212 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 315 | 0 | 1303
6 | 22 | 22 | 1273 | 287 | 688 | 206 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1273
6 | 22 | 23 | 1250 | 287 | 597 | 202 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 72 | 1250
6 | 23 | 0 | 1216 | 287 | 527 | 216 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 94 | 1216
6 | 23 | 1 | 1184 | 287 | 501 | 214 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 92 | 1184
6 | 23 | 2 | 1180 | 287 | 498 | 214 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 91 | 1180
6 | 23 | 3 | 1195 | 287 | 511 | 213 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 93 | 1195
6 | 23 | 4 | 1216 | 287 | 537 | 213 | 2 | 83 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 87 | 1216
6 | 23 | 5 | 1230 | 287 | 547 | 213 | 2 | 83 | 19 | 0 | 7 | 0 | 0 | 72 | 1230
6 | 23 | 6 | 1271 | 287 | 522 | 214 | 2 | 83 | 87 | 0 | 8 | 0 | 0 | 68 | 1271
6 | 23 | 7 | 1387 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 192 | 0 | 10 | 0 | 226 | 15 | 1387
6 | 23 | 8 | 1583 | 287 | 700 | 222 | 2 | 83 | 282 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 1583
6 | 23 | 9 | 1732 | 287 | 355 | 219 | 2 | 83 | 410 | 0 | 7 | 0 | 368 | 1 | 1732
6 | 23 | 10 | 1749 | 287 | 682 | 215 | 2 | 83 | 439 | 0 | 7 | 0 | 0 | 34 | 1749
6 | 23 | 11 | 1737 | 287 | 811 | 212 | 2 | 83 | 302 | 0 | 7 | 0 | 0 | 33 | 1737
6 | 23 | 12 | 1637 | 287 | 636 | 210 | 2 | 83 | 366 | 0 | 2 | 0 | 0 | 51 | 1637
6 | 23 | 13 | 1698 | 287 | 762 | 211 | 2 | 83 | 353 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1698
6 | 23 | 14 | 1691 | 287 | 815 | 216 | 2 | 83 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1691
6 | 23 | 15 | 1663 | 287 | 757 | 224 | 2 | 83 | 211 | 0 | 1 | 0 | 0 | 98 | 1663
6 | 23 | 16 | 1640 | 287 | 902 | 235 | 2 | 83 | 130 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1640
6 | 23 | 17 | 1557 | 287 | 872 | 244 | 2 | 83 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1557
6 | 23 | 18 | 1527 | 287 | 802 | 249 | 2 | 83 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 87 | 1527
6 | 23 | 19 | 1499 | 287 | 875 | 249 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1499
6 | 23 | 20 | 1456 | 287 | 751 | 244 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 84 | 1456
6 | 23 | 21 | 1417 | 287 | 719 | 235 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 86 | 1417
6 | 23 | 22 | 1399 | 287 | 526 | 230 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 267 | -2 | 1399
6 | 23 | 23 | 1367 | 287 | 355 | 227 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 375 | 35 | 1367
6 | 24 | 0 | 1310 | 287 | 639 | 216 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 81 | 1310
6 | 24 | 1 | 1283 | 287 | 693 | 214 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1283
6 | 24 | 2 | 1268 | 287 | 602 | 214 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 77 | 1268
6 | 24 | 3 | 1274 | 287 | 663 | 213 | 2 | 83 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 1274
6 | 24 | 4 | 1284 | 287 | 605 | 213 | 2 | 83 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1284
6 | 24 | 5 | 1287 | 287 | 614 | 213 | 2 | 83 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 84 | 1287
6 | 24 | 6 | 1324 | 287 | 608 | 214 | 2 | 83 | 39 | 0 | 2 | 0 | 0 | 89 | 1324
6 | 24 | 7 | 1402 | 287 | 587 | 217 | 2 | 83 | 115 | 0 | 3 | 0 | 0 | 108 | 1402
6 | 24 | 8 | 1557 | 287 | 648 | 222 | 2 | 83 | 218 | 0 | 4 | 0 | 0 | 93 | 1557
6 | 24 | 9 | 1680 | 287 | 724 | 219 | 2 | 83 | 282 | 0 | 3 | 0 | 0 | 80 | 1680
6 | 24 | 10 | 1685 | 287 | 635 | 215 | 2 | 83 | 381 | 0 | 3 | 0 | 0 | 79 | 1685
6 | 24 | 11 | 1682 | 287 | 550 | 212 | 2 | 83 | 445 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 1682
6 | 24 | 12 | 1603 | 287 | 473 | 210 | 2 | 83 | 515 | 0 | 4 | 0 | 0 | 29 | 1603
6 | 24 | 13 | 1680 | 287 | 524 | 211 | 2 | 83 | 448 | 0 | 3 | 0 | 0 | 122 | 1680
6 | 24 | 14 | 1684 | 287 | 355 | 216 | 2 | 83 | 360 | 0 | 4 | 0 | 369 | 8 | 1684
6 | 24 | 15 | 1662 | 287 | 720 | 224 | 2 | 83 | 255 | 0 | 5 | 0 | 0 | 86 | 1662
6 | 24 | 16 | 1640 | 287 | 879 | 235 | 2 | 83 | 149 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1640
6 | 24 | 17 | 1570 | 287 | 883 | 244 | 2 | 83 | 68 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1570
6 | 24 | 18 | 1539 | 287 | 906 | 249 | 2 | 83 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1539
6 | 24 | 19 | 1504 | 287 | 882 | 249 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1504
6 | 24 | 20 | 1464 | 287 | 769 | 244 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 76 | 1464
6 | 24 | 21 | 1431 | 287 | 733 | 235 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 88 | 1431
6 | 24 | 22 | 1399 | 287 | 708 | 230 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 84 | 1399
6 | 24 | 23 | 1368 | 287 | 693 | 227 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 72 | 1368
6 | 25 | 0 | 1312 | 287 | 711 | 216 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1312
6 | 25 | 1 | 1282 | 287 | 609 | 214 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 83 | 1282
6 | 25 | 2 | 1273 | 287 | 603 | 214 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 80 | 1273
6 | 25 | 3 | 1277 | 287 | 607 | 213 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 80 | 1277
6 | 25 | 4 | 1282 | 287 | 616 | 213 | 2 | 83 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 75 | 1282
6 | 25 | 5 | 1280 | 287 | 596 | 213 | 2 | 83 | 29 | 0 | 4 | 0 | 0 | 66 | 1280
6 | 25 | 6 | 1303 | 287 | 486 | 214 | 2 | 83 | 162 | 0 | 4 | 0 | 0 | 65 | 1303
6 | 25 | 7 | 1405 | 287 | 423 | 217 | 2 | 83 | 389 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1405
6 | 25 | 8 | 1597 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 611 | 0 | 4 | 0 | 9 | 24 | 1597
6 | 25 | 9 | 1732 | 287 | 355 | 219 | 2 | 83 | 725 | 0 | 3 | 0 | 12 | 46 | 1732
6 | 25 | 10 | 1770 | 287 | 355 | 215 | 2 | 83 | 860 | 0 | 3 | 0 | 13 | -48 | 1770
6 | 25 | 11 | 1793 | 287 | 355 | 212 | 2 | 83 | 938 | 0 | 2 | 0 | -13 | -73 | 1793
6 | 25 | 12 | 1744 | 287 | 355 | 210 | 2 | 83 | 962 | 0 | 3 | 0 | -77 | -81 | 1744
6 | 25 | 13 | 1819 | 287 | 355 | 211 | 2 | 83 | 853 | 0 | 3 | 0 | 14 | 11 | 1819
6 | 25 | 14 | 1830 | 287 | 355 | 216 | 2 | 83 | 746 | 0 | 2 | 0 | 43 | 96 | 1830
6 | 25 | 15 | 1806 | 287 | 544 | 224 | 2 | 83 | 586 | 0 | 2 | 0 | 0 | 78 | 1806
6 | 25 | 16 | 1770 | 287 | 516 | 235 | 2 | 83 | 320 | 0 | 1 | 0 | 325 | 1 | 1770
6 | 25 | 17 | 1665 | 287 | 922 | 244 | 2 | 83 | 125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1665
6 | 25 | 18 | 1611 | 287 | 970 | 249 | 2 | 83 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1611
6 | 25 | 19 | 1560 | 287 | 939 | 249 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1560
6 | 25 | 20 | 1512 | 287 | 895 | 244 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1512
6 | 25 | 21 | 1467 | 287 | 818 | 235 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 39 | 1467
6 | 25 | 22 | 1432 | 287 | 825 | 230 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1432
6 | 25 | 23 | 1398 | 287 | 722 | 227 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 73 | 1398
6 | 26 | 0 | 1333 | 287 | 662 | 216 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 80 | 1333
6 | 26 | 1 | 1290 | 287 | 616 | 214 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 86 | 1290
6 | 26 | 2 | 1281 | 287 | 603 | 214 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 88 | 1281
6 | 26 | 3 | 1282 | 287 | 603 | 213 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 91 | 1282
6 | 26 | 4 | 1284 | 287 | 601 | 213 | 2 | 83 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 94 | 1284
6 | 26 | 5 | 1285 | 287 | 569 | 213 | 2 | 83 | 45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 84 | 1285
6 | 26 | 6 | 1322 | 287 | 450 | 214 | 2 | 83 | 190 | 0 | 1 | 0 | 0 | 95 | 1322
6 | 26 | 7 | 1420 | 287 | 394 | 217 | 2 | 83 | 340 | 0 | 1 | 0 | 6 | 90 | 1420
6 | 26 | 8 | 1600 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 533 | 0 | 1 | 0 | 72 | 45 | 1600
6 | 26 | 9 | 1766 | 287 | 355 | 219 | 2 | 83 | 642 | 0 | 0 | 0 | 131 | 47 | 1766
6 | 26 | 10 | 1788 | 287 | 543 | 215 | 2 | 83 | 525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 132 | 1788
6 | 26 | 11 | 1764 | 287 | 514 | 212 | 2 | 83 | 309 | 0 | 4 | 0 | 0 | 353 | 1764
6 | 26 | 12 | 1639 | 287 | 355 | 210 | 2 | 83 | 233 | 0 | 4 | 0 | -10 | 475 | 1639
6 | 26 | 13 | 1697 | 287 | 402 | 211 | 2 | 83 | 261 | 0 | 3 | 0 | 11 | 437 | 1697
6 | 26 | 14 | 1696 | 287 | 498 | 216 | 2 | 83 | 205 | 0 | 3 | 0 | 0 | 402 | 1696
6 | 26 | 15 | 1660 | 287 | 425 | 224 | 2 | 83 | 231 | 0 | 1 | 0 | 5 | 402 | 1660
6 | 26 | 16 | 1638 | 287 | 701 | 235 | 2 | 83 | 193 | 0 | 1 | 0 | 0 | 136 | 1638
6 | 26 | 17 | 1558 | 287 | 851 | 244 | 2 | 83 | 88 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1558
6 | 26 | 18 | 1518 | 287 | 774 | 249 | 2 | 83 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 1518
6 | 26 | 19 | 1486 | 287 | 863 | 249 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1486
6 | 26 | 20 | 1443 | 287 | 742 | 244 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 83 | 1443
6 | 26 | 21 | 1411 | 287 | 801 | 235 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1411
6 | 26 | 22 | 1383 | 287 | 779 | 230 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1383
6 | 26 | 23 | 1349 | 287 | 648 | 227 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 98 | 1349
6 | 27 | 0 | 1297 | 287 | 603 | 216 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 102 | 1297
6 | 27 | 1 | 1268 | 287 | 547 | 214 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 130 | 1268
6 | 27 | 2 | 1254 | 287 | 464 | 214 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 195 | 1254
6 | 27 | 3 | 1259 | 287 | 355 | 213 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 106 | 203 | 1259
6 | 27 | 4 | 1264 | 287 | 510 | 213 | 2 | 83 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 161 | 1264
6 | 27 | 5 | 1265 | 287 | 355 | 213 | 2 | 83 | 46 | 0 | 5 | 0 | 62 | 212 | 1265
6 | 27 | 6 | 1286 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 249 | 0 | 5 | 0 | -3 | 94 | 1286
6 | 27 | 7 | 1375 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 551 | 0 | 5 | 0 | -125 | 0 | 1375
6 | 27 | 8 | 1535 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 809 | 0 | 5 | 0 | -227 | -1 | 1535
6 | 27 | 9 | 1679 | 287 | 355 | 219 | 2 | 83 | 1029 | 0 | 7 | 0 | -377 | 74 | 1679
6 | 27 | 10 | 1723 | 287 | 355 | 215 | 2 | 83 | 1137 | 0 | 9 | 0 | -376 | 11 | 1723
6 | 27 | 11 | 1732 | 287 | 355 | 212 | 2 | 83 | 1181 | 0 | 10 | 0 | -375 | -23 | 1732
6 | 27 | 12 | 1665 | 287 | 355 | 210 | 2 | 83 | 1155 | 0 | 12 | 0 | -377 | -62 | 1665
6 | 27 | 13 | 1753 | 287 | 355 | 211 | 2 | 83 | 1119 | 0 | 11 | 0 | -375 | 60 | 1753
6 | 27 | 14 | 1753 | 287 | 355 | 216 | 2 | 83 | 992 | 0 | 9 | 0 | -325 | 134 | 1753
6 | 27 | 15 | 1732 | 287 | 355 | 224 | 2 | 83 | 773 | 0 | 9 | 0 | -67 | 66 | 1732
6 | 27 | 16 | 1699 | 287 | 355 | 235 | 2 | 83 | 512 | 0 | 9 | 0 | 103 | 113 | 1699
6 | 27 | 17 | 1583 | 287 | 391 | 244 | 2 | 83 | 204 | 0 | 8 | 0 | 255 | 109 | 1583
6 | 27 | 18 | 1523 | 287 | 453 | 249 | 2 | 83 | 30 | 0 | 8 | 0 | 310 | 101 | 1523
6 | 27 | 19 | 1483 | 287 | 753 | 249 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 100 | 1483
6 | 27 | 20 | 1436 | 287 | 727 | 244 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 83 | 1436
6 | 27 | 21 | 1401 | 287 | 422 | 235 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 265 | 92 | 1401
6 | 27 | 22 | 1378 | 287 | 692 | 230 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 70 | 1378
6 | 27 | 23 | 1336 | 287 | 406 | 227 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 316 | 0 | 1336
6 | 28 | 0 | 1282 | 287 | 392 | 206 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 232 | 67 | 1282
6 | 28 | 1 | 1247 | 287 | 355 | 203 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 281 | 24 | 1247
6 | 28 | 2 | 1232 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 229 | 61 | 1232
6 | 28 | 3 | 1231 | 287 | 379 | 201 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 151 | 114 | 1231
6 | 28 | 4 | 1228 | 287 | 378 | 200 | 2 | 83 | 1 | 0 | 13 | 0 | 134 | 130 | 1228
6 | 28 | 5 | 1219 | 287 | 355 | 198 | 2 | 83 | 55 | 0 | 12 | 0 | 5 | 222 | 1219
6 | 28 | 6 | 1214 | 287 | 355 | 198 | 2 | 83 | 296 | 0 | 11 | 0 | -115 | 97 | 1214
6 | 28 | 7 | 1233 | 287 | 355 | 203 | 2 | 83 | 636 | 0 | 9 | 0 | -385 | 43 | 1233
6 | 28 | 8 | 1283 | 287 | 355 | 207 | 2 | 83 | 928 | -123 | 6 | -6 | -384 | -72 | 1283
6 | 28 | 9 | 1339 | 287 | 355 | 203 | 2 | 83 | 1147 | -218 | 3 | -3 | -383 | -137 | 1339
6 | 28 | 10 | 1377 | 287 | 355 | 198 | 2 | 83 | 1261 | -325 | 2 | -2 | -383 | -101 | 1377
6 | 28 | 11 | 1400 | 287 | 355 | 196 | 2 | 83 | 1314 | -381 | 1 | 0 | -382 | -75 | 1400
6 | 28 | 12 | 1402 | 287 | 355 | 196 | 2 | 83 | 1322 | -383 | 1 | 0 | -382 | -79 | 1402
6 | 28 | 13 | 1407 | 287 | 355 | 200 | 2 | 83 | 1239 | -291 | 1 | 0 | -382 | -87 | 1407
6 | 28 | 14 | 1407 | 287 | 355 | 204 | 2 | 83 | 1068 | -149 | 1 | 0 | -382 | -62 | 1407
6 | 28 | 15 | 1401 | 287 | 355 | 210 | 2 | 83 | 856 | 0 | 0 | 0 | -382 | -10 | 1401
6 | 28 | 16 | 1411 | 287 | 355 | 221 | 2 | 83 | 537 | 0 | 0 | 0 | -98 | 24 | 1411
6 | 28 | 17 | 1398 | 287 | 355 | 231 | 2 | 83 | 224 | 0 | 0 | 0 | 5 | 211 | 1398
6 | 28 | 18 | 1385 | 287 | 355 | 237 | 2 | 83 | 34 | 0 | 0 | 0 | 322 | 65 | 1385
6 | 28 | 19 | 1367 | 287 | 355 | 238 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 322 | 79 | 1367
6 | 28 | 20 | 1325 | 287 | 355 | 226 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 153 | 218 | 1325
6 | 28 | 21 | 1285 | 287 | 355 | 212 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 274 | 71 | 1285
6 | 28 | 22 | 1257 | 287 | 355 | 206 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 243 | 80 | 1257
6 | 28 | 23 | 1232 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 175 | 1232
6 | 29 | 0 | 1191 | 287 | 355 | 206 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 108 | 1191
6 | 29 | 1 | 1153 | 287 | 355 | 203 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 103 | 1153
6 | 29 | 2 | 1146 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 113 | 1146
6 | 29 | 3 | 1153 | 287 | 355 | 201 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 98 | 1153
6 | 29 | 4 | 1155 | 287 | 355 | 200 | 2 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 135 | 92 | 1155
6 | 29 | 5 | 1145 | 287 | 355 | 198 | 2 | 83 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 1145
6 | 29 | 6 | 1153 | 287 | 355 | 198 | 2 | 83 | 289 | 0 | 0 | 0 | -189 | 128 | 1153
6 | 29 | 7 | 1187 | 287 | 355 | 203 | 2 | 83 | 625 | 0 | 0 | 0 | -386 | 18 | 1187
6 | 29 | 8 | 1243 | 287 | 355 | 207 | 2 | 83 | 895 | -201 | 0 | 0 | -385 | 0 | 1243
6 | 29 | 9 | 1292 | 287 | 355 | 203 | 2 | 83 | 1122 | -304 | 0 | 0 | -384 | -72 | 1292
6 | 29 | 10 | 1336 | 287 | 355 | 198 | 2 | 83 | 1259 | -379 | 1 | 0 | -383 | -87 | 1336
6 | 29 | 11 | 1360 | 287 | 355 | 196 | 2 | 83 | 1279 | -385 | 1 | 0 | -383 | -75 | 1360
6 | 29 | 12 | 1369 | 287 | 355 | 196 | 2 | 83 | 1229 | -333 | 3 | -3 | -383 | -67 | 1369
6 | 29 | 13 | 1378 | 287 | 355 | 200 | 2 | 83 | 1158 | -211 | 3 | -3 | -383 | -113 | 1378
6 | 29 | 14 | 1375 | 287 | 355 | 204 | 2 | 83 | 984 | -80 | 2 | -2 | -383 | -77 | 1375
6 | 29 | 15 | 1377 | 287 | 355 | 210 | 2 | 83 | 821 | 0 | 3 | 0 | -383 | -1 | 1377
6 | 29 | 16 | 1377 | 287 | 355 | 221 | 2 | 83 | 522 | 0 | 3 | 0 | -105 | 9 | 1377
6 | 29 | 17 | 1385 | 287 | 355 | 231 | 2 | 83 | 222 | 0 | 1 | 0 | 118 | 86 | 1385
6 | 29 | 18 | 1371 | 287 | 355 | 237 | 2 | 83 | 32 | 0 | 1 | 0 | 329 | 45 | 1371
6 | 29 | 19 | 1367 | 287 | 355 | 238 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 375 | 26 | 1367
6 | 29 | 20 | 1334 | 287 | 355 | 226 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 352 | 28 | 1334
6 | 29 | 21 | 1290 | 287 | 637 | 212 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 1290
6 | 29 | 22 | 1268 | 287 | 620 | 206 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 1268
6 | 29 | 23 | 1243 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 77 | 1243
6 | 30 | 0 | 1196 | 287 | 355 | 216 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 95 | 1196
6 | 30 | 1 | 1164 | 287 | 466 | 214 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 1164
6 | 30 | 2 | 1159 | 287 | 456 | 214 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 116 | 1159
6 | 30 | 3 | 1167 | 287 | 355 | 213 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 115 | 111 | 1167
6 | 30 | 4 | 1187 | 287 | 492 | 213 | 2 | 83 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 108 | 1187
6 | 30 | 5 | 1205 | 287 | 355 | 213 | 2 | 83 | 48 | 0 | 0 | 0 | 102 | 115 | 1205
6 | 30 | 6 | 1255 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 267 | 0 | 0 | 0 | -2 | 49 | 1255
6 | 30 | 7 | 1379 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 559 | 0 | 0 | 0 | -272 | 148 | 1379
6 | 30 | 8 | 1577 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 833 | 0 | 0 | 0 | -360 | 155 | 1577
6 | 30 | 9 | 1752 | 287 | 355 | 219 | 2 | 83 | 1070 | 0 | 0 | 0 | -308 | 44 | 1752
6 | 30 | 10 | 1810 | 287 | 355 | 215 | 2 | 83 | 1212 | 0 | 0 | 0 | -374 | 30 | 1810
6 | 30 | 11 | 1845 | 287 | 355 | 212 | 2 | 83 | 1263 | 0 | 0 | 0 | -373 | 16 | 1845
6 | 30 | 12 | 1812 | 287 | 355 | 210 | 2 | 83 | 1268 | 0 | 1 | 0 | -374 | -20 | 1812
6 | 30 | 13 | 1909 | 287 | 355 | 211 | 2 | 83 | 1181 | 0 | 1 | 0 | -372 | 161 | 1909
6 | 30 | 14 | 1932 | 287 | 355 | 216 | 2 | 83 | 1018 | 0 | 2 | 0 | -118 | 87 | 1932
6 | 30 | 15 | 1910 | 287 | 360 | 224 | 2 | 83 | 769 | 0 | 2 | 0 | 35 | 148 | 1910
6 | 30 | 16 | 1883 | 287 | 716 | 235 | 2 | 83 | 471 | 0 | 2 | 0 | 0 | 87 | 1883
6 | 30 | 17 | 1770 | 287 | 594 | 244 | 2 | 83 | 178 | 0 | 1 | 0 | 380 | 1 | 1770
6 | 30 | 18 | 1703 | 287 | 1052 | 249 | 2 | 83 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1703
6 | 30 | 19 | 1638 | 287 | 961 | 249 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 54 | 1638
6 | 30 | 20 | 1568 | 287 | 571 | 244 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 380 | 0 | 1568
6 | 30 | 21 | 1519 | 287 | 911 | 235 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1519
6 | 30 | 22 | 1483 | 287 | 447 | 230 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 380 | 53 | 1483
6 | 30 | 23 | 1428 | 287 | 379 | 227 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 376 | 73 | 1428
7 | 1 | 0 | 1287 | 287 | 393 | 212 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 137 | 172 | 1287
7 | 1 | 1 | 1191 | 287 | 355 | 208 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 256 | 1191
7 | 1 | 2 | 1137 | 287 | 355 | 206 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 203 | 1137
7 | 1 | 3 | 1136 | 287 | 355 | 205 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 203 | 1136
7 | 1 | 4 | 1144 | 287 | 355 | 204 | 2 | 83 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 211 | 1144
7 | 1 | 5 | 1153 | 287 | 355 | 203 | 2 | 83 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 1153
7 | 1 | 6 | 1260 | 287 | 355 | 204 | 2 | 83 | 199 | 0 | 0 | 0 | -3 | 133 | 1260
7 | 1 | 7 | 1469 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 423 | 0 | 0 | 0 | -7 | 112 | 1469
7 | 1 | 8 | 1796 | 287 | 355 | 228 | 2 | 83 | 676 | 0 | 0 | 0 | 13 | 152 | 1796
7 | 1 | 9 | 2070 | 287 | 355 | 238 | 2 | 83 | 926 | 0 | 0 | 0 | 19 | 160 | 2070
7 | 1 | 10 | 2164 | 287 | 355 | 241 | 2 | 83 | 1098 | 0 | 1 | 0 | 21 | 76 | 2164
7 | 1 | 11 | 2217 | 287 | 355 | 241 | 2 | 83 | 1119 | 0 | 1 | 0 | 22 | 107 | 2217
7 | 1 | 12 | 2153 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 1105 | 0 | 1 | 0 | 20 | 68 | 2153
7 | 1 | 13 | 2312 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 1061 | 0 | 1 | 0 | 163 | 128 | 2312
7 | 1 | 14 | 2330 | 287 | 772 | 244 | 2 | 83 | 902 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 | 2330
7 | 1 | 15 | 2286 | 287 | 982 | 264 | 2 | 83 | 668 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2286
7 | 1 | 16 | 2263 | 287 | 1216 | 276 | 2 | 83 | 398 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2263
7 | 1 | 17 | 2096 | 287 | 1297 | 284 | 2 | 83 | 143 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2096
7 | 1 | 18 | 1991 | 287 | 949 | 286 | 2 | 83 | 34 | 0 | 1 | 0 | 349 | 0 | 1991
7 | 1 | 19 | 1885 | 287 | 1236 | 275 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1885
7 | 1 | 20 | 1770 | 287 | 1149 | 248 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1770
7 | 1 | 21 | 1664 | 287 | 985 | 232 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 74 | 1664
7 | 1 | 22 | 1587 | 287 | 989 | 225 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1587
7 | 1 | 23 | 1467 | 287 | 790 | 221 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 1467
7 | 2 | 0 | 1321 | 287 | 639 | 212 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 1321
7 | 2 | 1 | 1223 | 287 | 355 | 208 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 290 | 1223
7 | 2 | 2 | 1167 | 287 | 355 | 206 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 235 | 1167
7 | 2 | 3 | 1168 | 287 | 355 | 205 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 237 | 1168
7 | 2 | 4 | 1174 | 287 | 355 | 204 | 2 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 243 | 1174
7 | 2 | 5 | 1183 | 287 | 355 | 203 | 2 | 83 | 23 | 0 | 1 | 0 | -1 | 230 | 1183
7 | 2 | 6 | 1256 | 287 | 355 | 204 | 2 | 83 | 102 | 0 | 1 | 0 | -2 | 224 | 1256
7 | 2 | 7 | 1456 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 224 | 0 | 0 | 0 | -6 | 297 | 1456
7 | 2 | 8 | 1780 | 287 | 545 | 228 | 2 | 83 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 1780
7 | 2 | 9 | 1998 | 287 | 744 | 238 | 2 | 83 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 1998
7 | 2 | 10 | 2045 | 287 | 711 | 241 | 2 | 83 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 2045
7 | 2 | 11 | 2053 | 287 | 729 | 241 | 2 | 83 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 2053
7 | 2 | 12 | 1970 | 287 | 444 | 232 | 2 | 83 | 725 | 0 | 0 | 0 | 10 | 187 | 1970
7 | 2 | 13 | 2113 | 287 | 603 | 232 | 2 | 83 | 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 2113
7 | 2 | 14 | 2136 | 287 | 768 | 244 | 2 | 83 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 2136
7 | 2 | 15 | 2089 | 287 | 981 | 264 | 2 | 83 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2089
7 | 2 | 16 | 2054 | 287 | 1095 | 276 | 2 | 83 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2054
7 | 2 | 17 | 1925 | 287 | 1140 | 284 | 2 | 83 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1925
7 | 2 | 18 | 1849 | 287 | 1173 | 286 | 2 | 83 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1849
7 | 2 | 19 | 1755 | 287 | 1108 | 275 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1755
7 | 2 | 20 | 1666 | 287 | 666 | 248 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 1666
7 | 2 | 21 | 1581 | 287 | 977 | 232 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1581
7 | 2 | 22 | 1499 | 287 | 447 | 225 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 376 | 78 | 1499
7 | 2 | 23 | 1403 | 287 | 736 | 221 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 73 | 1403
7 | 3 | 0 | 1272 | 287 | 593 | 212 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 94 | 1272
7 | 3 | 1 | 1179 | 287 | 355 | 208 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 244 | 1179
7 | 3 | 2 | 1124 | 287 | 355 | 206 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 190 | 1124
7 | 3 | 3 | 1129 | 287 | 355 | 205 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 196 | 1129
7 | 3 | 4 | 1132 | 287 | 355 | 204 | 2 | 83 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 199 | 1132
7 | 3 | 5 | 1140 | 287 | 355 | 203 | 2 | 83 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 1140
7 | 3 | 6 | 1237 | 287 | 355 | 204 | 2 | 83 | 169 | 0 | 0 | 0 | -2 | 139 | 1237
7 | 3 | 7 | 1466 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 409 | 0 | 0 | 0 | -7 | 123 | 1466
7 | 3 | 8 | 1805 | 287 | 355 | 228 | 2 | 83 | 657 | 0 | 0 | 0 | -13 | 206 | 1805
7 | 3 | 9 | 2056 | 287 | 506 | 238 | 2 | 83 | 881 | 0 | 0 | 0 | -7 | 66 | 2056
7 | 3 | 10 | 2127 | 287 | 355 | 241 | 2 | 83 | 1060 | 0 | 1 | 0 | 20 | 78 | 2127
7 | 3 | 11 | 2167 | 287 | 356 | 241 | 2 | 83 | 1099 | 0 | 1 | 0 | 21 | 77 | 2167
7 | 3 | 12 | 2080 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 1088 | 0 | 1 | 0 | 19 | 13 | 2080
7 | 3 | 13 | 2209 | 287 | 581 | 232 | 2 | 83 | 1026 | 0 | 1 | 0 | -4 | 1 | 2209
7 | 3 | 14 | 2234 | 287 | 721 | 244 | 2 | 83 | 896 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2234
7 | 3 | 15 | 2179 | 287 | 958 | 264 | 2 | 83 | 584 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2179
7 | 3 | 16 | 2108 | 287 | 1130 | 276 | 2 | 83 | 328 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2108
7 | 3 | 17 | 1938 | 287 | 1079 | 284 | 2 | 83 | 141 | 0 | 1 | 0 | 0 | 61 | 1938
7 | 3 | 18 | 1848 | 287 | 1153 | 286 | 2 | 83 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1848
7 | 3 | 19 | 1776 | 287 | 1129 | 275 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1776
7 | 3 | 20 | 1687 | 287 | 1066 | 248 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1687
7 | 3 | 21 | 1598 | 287 | 993 | 232 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1598
7 | 3 | 22 | 1525 | 287 | 862 | 225 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 1525
7 | 3 | 23 | 1434 | 287 | 763 | 221 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 1434
7 | 4 | 0 | 1295 | 287 | 614 | 212 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 1295
7 | 4 | 1 | 1206 | 287 | 355 | 208 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 272 | 1206
7 | 4 | 2 | 1162 | 287 | 362 | 206 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 1162
7 | 4 | 3 | 1158 | 287 | 355 | 205 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 1158
7 | 4 | 4 | 1163 | 287 | 355 | 204 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 233 | 1163
7 | 4 | 5 | 1186 | 287 | 355 | 203 | 2 | 83 | 25 | 0 | 0 | 0 | -1 | 232 | 1186
7 | 4 | 6 | 1264 | 287 | 355 | 204 | 2 | 83 | 172 | 0 | 0 | 0 | -3 | 164 | 1264
7 | 4 | 7 | 1474 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 382 | 0 | 0 | 0 | -7 | 158 | 1474
7 | 4 | 8 | 1817 | 287 | 385 | 228 | 2 | 83 | 592 | 0 | 0 | 0 | 11 | 229 | 1817
7 | 4 | 9 | 2057 | 287 | 589 | 238 | 2 | 83 | 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2057
7 | 4 | 10 | 2147 | 287 | 355 | 241 | 2 | 83 | 1072 | 0 | 0 | 0 | 20 | 87 | 2147
7 | 4 | 11 | 2184 | 287 | 355 | 241 | 2 | 83 | 1162 | 0 | 0 | 0 | -21 | 75 | 2184
7 | 4 | 12 | 2118 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 1159 | 0 | 1 | 0 | -158 | 157 | 2118
7 | 4 | 13 | 2245 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 1078 | 0 | 1 | 0 | 70 | 137 | 2245
7 | 4 | 14 | 2256 | 287 | 722 | 244 | 2 | 83 | 890 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 2256
7 | 4 | 15 | 2227 | 287 | 853 | 264 | 2 | 83 | 682 | 0 | 1 | 0 | 55 | 0 | 2227
7 | 4 | 16 | 2161 | 287 | 1110 | 276 | 2 | 83 | 401 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2161
7 | 4 | 17 | 1973 | 287 | 1141 | 284 | 2 | 83 | 175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1973
7 | 4 | 18 | 1877 | 287 | 1172 | 286 | 2 | 83 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1877
7 | 4 | 19 | 1816 | 287 | 1168 | 275 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1816
7 | 4 | 20 | 1717 | 287 | 1097 | 248 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1717
7 | 4 | 21 | 1626 | 287 | 1021 | 232 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1626
7 | 4 | 22 | 1538 | 287 | 873 | 225 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 66 | 1538
7 | 4 | 23 | 1438 | 287 | 736 | 221 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 107 | 1438
7 | 5 | 0 | 1292 | 287 | 395 | 225 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 298 | 1292
7 | 5 | 1 | 1197 | 287 | 355 | 224 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 | 244 | 1197
7 | 5 | 2 | 1138 | 287 | 355 | 221 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 187 | 1138
7 | 5 | 3 | 1134 | 287 | 355 | 221 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 183 | 1134
7 | 5 | 4 | 1101 | 287 | 355 | 221 | 2 | 83 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 148 | 1101
7 | 5 | 5 | 1062 | 287 | 355 | 221 | 2 | 83 | 37 | 0 | 4 | 0 | 0 | 73 | 1062
7 | 5 | 6 | 1038 | 287 | 355 | 221 | 2 | 83 | 170 | 0 | 4 | 0 | -236 | 152 | 1038
7 | 5 | 7 | 1127 | 287 | 355 | 227 | 2 | 83 | 366 | 0 | 5 | 0 | -374 | 176 | 1127
7 | 5 | 8 | 1329 | 287 | 355 | 235 | 2 | 83 | 613 | 0 | 4 | 0 | -384 | 134 | 1329
7 | 5 | 9 | 1505 | 287 | 355 | 240 | 2 | 83 | 856 | 0 | 4 | 0 | -380 | 58 | 1505
7 | 5 | 10 | 1592 | 287 | 355 | 238 | 2 | 83 | 1053 | 0 | 6 | 0 | -378 | -54 | 1592
7 | 5 | 11 | 1637 | 287 | 355 | 230 | 2 | 83 | 1160 | 0 | 8 | 0 | -377 | -111 | 1637
7 | 5 | 12 | 1642 | 287 | 355 | 226 | 2 | 83 | 1168 | 0 | 7 | 0 | -377 | -109 | 1642
7 | 5 | 13 | 1667 | 287 | 355 | 226 | 2 | 83 | 1064 | 0 | 8 | 0 | -377 | 19 | 1667
7 | 5 | 14 | 1669 | 287 | 355 | 231 | 2 | 83 | 784 | 0 | 8 | 0 | -377 | 296 | 1669
7 | 5 | 15 | 1623 | 287 | 355 | 242 | 2 | 83 | 529 | 0 | 8 | 0 | 125 | -8 | 1623
7 | 5 | 16 | 1571 | 287 | 355 | 262 | 2 | 83 | 326 | 0 | 6 | 0 | 332 | -82 | 1571
7 | 5 | 17 | 1513 | 287 | 355 | 272 | 2 | 83 | 149 | 0 | 3 | 0 | 372 | -10 | 1513
7 | 5 | 18 | 1509 | 287 | 363 | 274 | 2 | 83 | 24 | 0 | 3 | 0 | 373 | 100 | 1509
7 | 5 | 19 | 1471 | 287 | 355 | 270 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 373 | 97 | 1471
7 | 5 | 20 | 1391 | 287 | 355 | 255 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 375 | 30 | 1391
7 | 5 | 21 | 1306 | 287 | 355 | 233 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 208 | 134 | 1306
7 | 5 | 22 | 1210 | 287 | 355 | 225 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 114 | 141 | 1210
7 | 5 | 23 | 1117 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 156 | 1117
7 | 6 | 0 | 1015 | 287 | 355 | 225 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 60 | 1015
7 | 6 | 1 | 938 | 287 | 355 | 224 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -18 | 938
7 | 6 | 2 | 918 | 287 | 355 | 221 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -37 | 918
7 | 6 | 3 | 912 | 287 | 355 | 221 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | -387 | 344 | 912
7 | 6 | 4 | 917 | 287 | 355 | 221 | 2 | 83 | 1 | 0 | 7 | 0 | -216 | 177 | 917
7 | 6 | 5 | 896 | 287 | 355 | 221 | 2 | 83 | 50 | 0 | 6 | 0 | 0 | -108 | 896
7 | 6 | 6 | 919 | 287 | 355 | 221 | 2 | 83 | 245 | 0 | 5 | 0 | -387 | 108 | 919
7 | 6 | 7 | 1012 | 287 | 355 | 227 | 2 | 83 | 527 | -13 | 6 | -6 | -387 | -69 | 1012
7 | 6 | 8 | 1157 | 287 | 355 | 235 | 2 | 83 | 785 | -24 | 5 | -5 | -387 | -179 | 1157
7 | 6 | 9 | 1310 | 287 | 355 | 240 | 2 | 83 | 910 | 0 | 6 | 0 | -384 | -189 | 1310
7 | 6 | 10 | 1364 | 287 | 355 | 238 | 2 | 83 | 1004 | 0 | 6 | 0 | -383 | -228 | 1364
7 | 6 | 11 | 1454 | 287 | 355 | 230 | 2 | 83 | 1163 | -36 | 6 | -6 | -381 | -249 | 1454
7 | 6 | 12 | 1496 | 287 | 355 | 226 | 2 | 83 | 1184 | 0 | 5 | 0 | -380 | -266 | 1496
7 | 6 | 13 | 1523 | 287 | 355 | 226 | 2 | 83 | 1137 | -37 | 4 | -4 | -380 | -150 | 1523
7 | 6 | 14 | 1540 | 287 | 355 | 231 | 2 | 83 | 1008 | 0 | 5 | 0 | -379 | -52 | 1540
7 | 6 | 15 | 1541 | 287 | 355 | 242 | 2 | 83 | 765 | 0 | 5 | 0 | -379 | 181 | 1541
7 | 6 | 16 | 1546 | 287 | 355 | 262 | 2 | 83 | 475 | 0 | 5 | 0 | 8 | 69 | 1546
7 | 6 | 17 | 1545 | 287 | 550 | 272 | 2 | 83 | 202 | 0 | 4 | 0 | 0 | 145 | 1545
7 | 6 | 18 | 1534 | 287 | 712 | 274 | 2 | 83 | 38 | 0 | 5 | 0 | 0 | 133 | 1534
7 | 6 | 19 | 1528 | 287 | 760 | 270 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 121 | 1528
7 | 6 | 20 | 1452 | 287 | 703 | 255 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 119 | 1452
7 | 6 | 21 | 1374 | 287 | 355 | 233 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 375 | 36 | 1374
7 | 6 | 22 | 1268 | 287 | 522 | 225 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 144 | 1268
7 | 6 | 23 | 1172 | 287 | 419 | 222 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 154 | 1172
7 | 7 | 0 | 1037 | 287 | 355 | 212 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 94 | 1037
7 | 7 | 1 | 959 | 287 | 355 | 208 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 19 | 959
7 | 7 | 2 | 932 | 287 | 355 | 206 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | -67 | 60 | 932
7 | 7 | 3 | 944 | 287 | 355 | 205 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 944
7 | 7 | 4 | 964 | 287 | 355 | 204 | 2 | 83 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 28 | 964
7 | 7 | 5 | 1006 | 287 | 355 | 203 | 2 | 83 | 36 | 0 | 4 | 0 | 0 | 36 | 1006
7 | 7 | 6 | 1137 | 287 | 355 | 204 | 2 | 83 | 170 | 0 | 5 | 0 | -100 | 131 | 1137
7 | 7 | 7 | 1447 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 409 | 0 | 5 | 0 | -6 | 98 | 1447
7 | 7 | 8 | 1861 | 287 | 355 | 228 | 2 | 83 | 733 | 0 | 4 | 0 | 30 | 139 | 1861
7 | 7 | 9 | 2160 | 287 | 363 | 238 | 2 | 83 | 1011 | 0 | 3 | 0 | 20 | 153 | 2160
7 | 7 | 10 | 2248 | 287 | 355 | 241 | 2 | 83 | 1160 | 0 | 1 | 0 | 22 | 97 | 2248
7 | 7 | 11 | 2310 | 287 | 355 | 241 | 2 | 83 | 1166 | 0 | 1 | 0 | 32 | 143 | 2310
7 | 7 | 12 | 2249 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 1141 | 0 | 1 | 0 | 22 | 126 | 2249
7 | 7 | 13 | 2366 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 1050 | 0 | 1 | 0 | 232 | 124 | 2366
7 | 7 | 14 | 2398 | 287 | 503 | 244 | 2 | 83 | 912 | 0 | 1 | 0 | 366 | 0 | 2398
7 | 7 | 15 | 2362 | 287 | 1039 | 264 | 2 | 83 | 685 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2362
7 | 7 | 16 | 2303 | 287 | 1248 | 276 | 2 | 83 | 405 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 2303
7 | 7 | 17 | 2132 | 287 | 1139 | 284 | 2 | 83 | 152 | 0 | 2 | 0 | 184 | -1 | 2132
7 | 7 | 18 | 2038 | 287 | 975 | 286 | 2 | 83 | 23 | 0 | 2 | 0 | 380 | 0 | 2038
7 | 7 | 19 | 1935 | 287 | 1285 | 275 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1935
7 | 7 | 20 | 1828 | 287 | 1205 | 248 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1828
7 | 7 | 21 | 1730 | 287 | 1047 | 232 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 76 | 1730
7 | 7 | 22 | 1644 | 287 | 978 | 225 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 67 | 1644
7 | 7 | 23 | 1522 | 287 | 846 | 221 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 82 | 1522
7 | 8 | 0 | 1362 | 287 | 355 | 212 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 375 | 47 | 1362
7 | 8 | 1 | 1273 | 287 | 598 | 208 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 94 | 1273
7 | 8 | 2 | 1220 | 287 | 475 | 206 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 1220
7 | 8 | 3 | 1209 | 287 | 425 | 205 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 1209
7 | 8 | 4 | 1208 | 287 | 436 | 204 | 2 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 1208
7 | 8 | 5 | 1235 | 287 | 380 | 203 | 2 | 83 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 1235
7 | 8 | 6 | 1313 | 287 | 400 | 204 | 2 | 83 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 1313
7 | 8 | 7 | 1532 | 287 | 524 | 214 | 2 | 83 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 1532
7 | 8 | 8 | 1896 | 287 | 604 | 228 | 2 | 83 | 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 1896
7 | 8 | 9 | 2145 | 287 | 713 | 238 | 2 | 83 | 822 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2145
7 | 8 | 10 | 2236 | 287 | 512 | 241 | 2 | 83 | 1055 | 0 | 1 | 0 | 22 | 33 | 2236
7 | 8 | 11 | 2292 | 287 | 507 | 241 | 2 | 83 | 1146 | 0 | 2 | 0 | 23 | 1 | 2292
7 | 8 | 12 | 2216 | 287 | 468 | 232 | 2 | 83 | 1120 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 2216
7 | 8 | 13 | 2341 | 287 | 684 | 232 | 2 | 83 | 1049 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2341
7 | 8 | 14 | 2355 | 287 | 819 | 244 | 2 | 83 | 916 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2355
7 | 8 | 15 | 2309 | 287 | 974 | 264 | 2 | 83 | 696 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2309
7 | 8 | 16 | 2240 | 287 | 1181 | 276 | 2 | 83 | 410 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2240
7 | 8 | 17 | 2085 | 287 | 1278 | 284 | 2 | 83 | 149 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2085
7 | 8 | 18 | 1997 | 287 | 1315 | 286 | 2 | 83 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1997
7 | 8 | 19 | 1901 | 287 | 1251 | 275 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1901
7 | 8 | 20 | 1819 | 287 | 1197 | 248 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1819
7 | 8 | 21 | 1718 | 287 | 1113 | 232 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1718
7 | 8 | 22 | 1641 | 287 | 996 | 225 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 47 | 1641
7 | 8 | 23 | 1537 | 287 | 867 | 221 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 76 | 1537
7 | 9 | 0 | 1382 | 287 | 698 | 212 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 99 | 1382
7 | 9 | 1 | 1295 | 287 | 514 | 208 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 200 | 1295
7 | 9 | 2 | 1244 | 287 | 470 | 206 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 195 | 1244
7 | 9 | 3 | 1218 | 287 | 376 | 205 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 264 | 1218
7 | 9 | 4 | 1222 | 287 | 423 | 204 | 2 | 83 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 220 | 1222
7 | 9 | 5 | 1234 | 287 | 374 | 203 | 2 | 83 | 40 | 0 | 1 | 0 | 2 | 242 | 1234
7 | 9 | 6 | 1323 | 287 | 355 | 204 | 2 | 83 | 220 | 0 | 1 | 0 | -4 | 175 | 1323
7 | 9 | 7 | 1575 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 491 | 0 | 1 | 0 | -9 | 151 | 1575
7 | 9 | 8 | 1966 | 287 | 355 | 228 | 2 | 83 | 779 | 0 | 1 | 0 | 188 | 43 | 1966
7 | 9 | 9 | 2209 | 287 | 627 | 238 | 2 | 83 | 966 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2209
7 | 9 | 10 | 2277 | 287 | 448 | 241 | 2 | 83 | 1067 | 0 | 2 | 0 | 23 | 124 | 2277
7 | 9 | 11 | 2286 | 287 | 415 | 241 | 2 | 83 | 1110 | 0 | 3 | 0 | 23 | 122 | 2286
7 | 9 | 12 | 2203 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 1120 | 0 | 3 | 0 | 21 | 100 | 2203
7 | 9 | 13 | 2313 | 287 | 592 | 232 | 2 | 83 | 1053 | 0 | 4 | 0 | 24 | 36 | 2313
7 | 9 | 14 | 2327 | 287 | 758 | 244 | 2 | 83 | 949 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 2327
7 | 9 | 15 | 2287 | 287 | 933 | 264 | 2 | 83 | 713 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2287
7 | 9 | 16 | 2232 | 287 | 1146 | 276 | 2 | 83 | 433 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2232
7 | 9 | 17 | 2068 | 287 | 1234 | 284 | 2 | 83 | 175 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 2068
7 | 9 | 18 | 1967 | 287 | 1279 | 286 | 2 | 83 | 26 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1967
7 | 9 | 19 | 1868 | 287 | 1218 | 275 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1868
7 | 9 | 20 | 1761 | 287 | 1140 | 248 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1761
7 | 9 | 21 | 1670 | 287 | 1065 | 232 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1670
7 | 9 | 22 | 1605 | 287 | 971 | 225 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35 | 1605
7 | 9 | 23 | 1509 | 287 | 835 | 221 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 80 | 1509
7 | 10 | 0 | 1361 | 287 | 683 | 212 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 93 | 1361
7 | 10 | 1 | 1247 | 287 | 483 | 208 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 183 | 1247
7 | 10 | 2 | 1196 | 287 | 355 | 206 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 263 | 1196
7 | 10 | 3 | 1198 | 287 | 355 | 205 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 266 | 1198
7 | 10 | 4 | 1202 | 287 | 355 | 204 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 271 | 1202
7 | 10 | 5 | 1211 | 287 | 355 | 203 | 2 | 83 | 37 | 0 | 2 | 0 | -2 | 244 | 1211
7 | 10 | 6 | 1318 | 287 | 355 | 204 | 2 | 83 | 225 | 0 | 1 | 0 | -4 | 165 | 1318
7 | 10 | 7 | 1564 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 513 | 0 | 1 | 0 | 9 | 100 | 1564
7 | 10 | 8 | 1927 | 287 | 416 | 228 | 2 | 83 | 776 | 0 | 1 | 0 | 16 | 118 | 1927
7 | 10 | 9 | 2182 | 287 | 355 | 238 | 2 | 83 | 1007 | 0 | 1 | 0 | 75 | 134 | 2182
7 | 10 | 10 | 2267 | 287 | 358 | 241 | 2 | 83 | 1149 | 0 | 1 | 0 | 23 | 123 | 2267
7 | 10 | 11 | 2299 | 287 | 355 | 241 | 2 | 83 | 1209 | 0 | 2 | 0 | 23 | 97 | 2299
7 | 10 | 12 | 2188 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 1179 | 0 | 2 | 0 | 21 | 27 | 2188
7 | 10 | 13 | 2315 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 1082 | 0 | 3 | 0 | 250 | 21 | 2315
7 | 10 | 14 | 2325 | 287 | 785 | 244 | 2 | 83 | 921 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2325
7 | 10 | 15 | 2291 | 287 | 973 | 264 | 2 | 83 | 679 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2291
7 | 10 | 16 | 2234 | 287 | 1157 | 276 | 2 | 83 | 425 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2234
7 | 10 | 17 | 2075 | 287 | 1273 | 284 | 2 | 83 | 143 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2075
7 | 10 | 18 | 1971 | 287 | 1283 | 286 | 2 | 83 | 26 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1971
7 | 10 | 19 | 1876 | 287 | 1226 | 275 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1876
7 | 10 | 20 | 1789 | 287 | 1164 | 248 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1789
7 | 10 | 21 | 1695 | 287 | 1008 | 232 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 78 | 0 | 1695
7 | 10 | 22 | 1618 | 287 | 1003 | 225 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13 | 1618
7 | 10 | 23 | 1503 | 287 | 820 | 221 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 87 | 1503
7 | 11 | 0 | 1356 | 287 | 411 | 212 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 356 | 1356
7 | 11 | 1 | 1253 | 287 | 355 | 208 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 | 317 | 1253
7 | 11 | 2 | 1196 | 287 | 355 | 206 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | 262 | 1196
7 | 11 | 3 | 1180 | 287 | 355 | 205 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | 247 | 1180
7 | 11 | 4 | 1160 | 287 | 355 | 204 | 2 | 83 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 228 | 1160
7 | 11 | 5 | 1175 | 287 | 355 | 203 | 2 | 83 | 41 | 0 | 1 | 0 | -1 | 204 | 1175
7 | 11 | 6 | 1280 | 287 | 355 | 204 | 2 | 83 | 210 | 0 | 2 | 0 | -3 | 140 | 1280
7 | 11 | 7 | 1508 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 448 | 0 | 2 | 0 | -7 | 124 | 1508
7 | 11 | 8 | 1875 | 287 | 355 | 228 | 2 | 83 | 703 | 0 | 1 | 0 | 86 | 130 | 1875
7 | 11 | 9 | 2115 | 287 | 603 | 238 | 2 | 83 | 860 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 | 2115
7 | 11 | 10 | 2166 | 287 | 355 | 241 | 2 | 83 | 988 | 0 | 2 | 0 | 164 | 44 | 2166
7 | 11 | 11 | 2199 | 287 | 355 | 241 | 2 | 83 | 1050 | 0 | 3 | 0 | 80 | 98 | 2199
7 | 11 | 12 | 2095 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 1033 | 0 | 3 | 0 | 28 | 72 | 2095
7 | 11 | 13 | 2218 | 287 | 647 | 232 | 2 | 83 | 962 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2218
7 | 11 | 14 | 2210 | 287 | 735 | 244 | 2 | 83 | 853 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2210
7 | 11 | 15 | 2154 | 287 | 866 | 264 | 2 | 83 | 648 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 2154
7 | 11 | 16 | 2089 | 287 | 1019 | 276 | 2 | 83 | 416 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2089
7 | 11 | 17 | 1906 | 287 | 1079 | 284 | 2 | 83 | 164 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 1906
7 | 11 | 18 | 1796 | 287 | 1100 | 286 | 2 | 83 | 28 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1796
7 | 11 | 19 | 1724 | 287 | 1067 | 275 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 1724
7 | 11 | 20 | 1629 | 287 | 999 | 248 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 1629
7 | 11 | 21 | 1535 | 287 | 889 | 232 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 33 | 1535
7 | 11 | 22 | 1475 | 287 | 528 | 225 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 344 | 1475
7 | 11 | 23 | 1375 | 287 | 416 | 221 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 361 | 1375
7 | 12 | 0 | 1240 | 287 | 355 | 225 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | -2 | 286 | 1240
7 | 12 | 1 | 1123 | 287 | 355 | 224 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | -1 | 0 | 169 | 1123
7 | 12 | 2 | 1077 | 287 | 355 | 221 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 128 | 1077
7 | 12 | 3 | 1070 | 287 | 355 | 221 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 121 | 1070
7 | 12 | 4 | 1055 | 287 | 355 | 221 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 106 | 1055
7 | 12 | 5 | 1023 | 287 | 355 | 221 | 2 | 83 | 33 | -7 | 1 | -1 | 0 | 49 | 1023
7 | 12 | 6 | 1010 | 287 | 355 | 221 | 2 | 83 | 187 | -43 | 1 | -1 | -145 | 63 | 1010
7 | 12 | 7 | 1060 | 287 | 355 | 227 | 2 | 83 | 377 | -87 | 1 | -1 | -183 | -1 | 1060
7 | 12 | 8 | 1209 | 287 | 355 | 235 | 2 | 83 | 527 | -123 | 1 | -1 | -156 | -1 | 1209
7 | 12 | 9 | 1334 | 287 | 355 | 240 | 2 | 83 | 707 | -165 | 1 | 0 | -175 | -1 | 1334
7 | 12 | 10 | 1407 | 287 | 355 | 238 | 2 | 83 | 911 | -213 | 1 | 0 | -293 | 36 | 1407
7 | 12 | 11 | 1444 | 287 | 355 | 230 | 2 | 83 | 1035 | -240 | 2 | -2 | -369 | 61 | 1444
7 | 12 | 12 | 1450 | 287 | 355 | 226 | 2 | 83 | 1065 | -246 | 3 | -3 | -381 | 59 | 1450
7 | 12 | 13 | 1479 | 287 | 355 | 226 | 2 | 83 | 1073 | -248 | 3 | -3 | -299 | 0 | 1479
7 | 12 | 14 | 1453 | 287 | 355 | 231 | 2 | 83 | 949 | -218 | 5 | -5 | -236 | 0 | 1453
7 | 12 | 15 | 1428 | 287 | 355 | 242 | 2 | 83 | 753 | -171 | 6 | -6 | -122 | -1 | 1428
7 | 12 | 16 | 1388 | 287 | 355 | 262 | 2 | 83 | 462 | -104 | 6 | -6 | -259 | 300 | 1388
7 | 12 | 17 | 1350 | 287 | 355 | 272 | 2 | 83 | 190 | 0 | 7 | 0 | 361 | -207 | 1350
7 | 12 | 18 | 1319 | 287 | 355 | 274 | 2 | 83 | 25 | 0 | 7 | 0 | 376 | -90 | 1319
7 | 12 | 19 | 1283 | 287 | 355 | 270 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 377 | -97 | 1283
7 | 12 | 20 | 1233 | 287 | 355 | 255 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 175 | 72 | 1233
7 | 12 | 21 | 1152 | 287 | 355 | 233 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 287 | -100 | 1152
7 | 12 | 22 | 1105 | 287 | 355 | 225 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 209 | -60 | 1105
7 | 12 | 23 | 1043 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 41 | 50 | 1043
7 | 13 | 0 | 951 | 287 | 355 | 225 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | -2 | -2 | 1 | 951
7 | 13 | 1 | 879 | 287 | 355 | 224 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | -2 | -372 | 299 | 879
7 | 13 | 2 | 865 | 287 | 355 | 221 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | -2 | -384 | 301 | 865
7 | 13 | 3 | 869 | 287 | 355 | 221 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | -1 | -379 | 299 | 869
7 | 13 | 4 | 882 | 287 | 355 | 221 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | -1 | -366 | 299 | 882
7 | 13 | 5 | 877 | 287 | 355 | 221 | 2 | 83 | 35 | -16 | 2 | -2 | -387 | 297 | 877
7 | 13 | 6 | 876 | 287 | 355 | 221 | 2 | 83 | 210 | -102 | 1 | -1 | -387 | 207 | 876
7 | 13 | 7 | 967 | 287 | 355 | 227 | 2 | 83 | 499 | -242 | 1 | -1 | -387 | 143 | 967
7 | 13 | 8 | 1106 | 287 | 355 | 235 | 2 | 83 | 777 | -377 | 1 | -1 | -387 | 131 | 1106
7 | 13 | 9 | 1241 | 287 | 355 | 240 | 2 | 83 | 970 | -471 | 2 | -2 | -225 | 0 | 1241
7 | 13 | 10 | 1305 | 287 | 355 | 238 | 2 | 83 | 1110 | -539 | 3 | -3 | -230 | -1 | 1305
7 | 13 | 11 | 1355 | 287 | 355 | 230 | 2 | 83 | 1142 | -553 | 5 | -5 | -381 | 190 | 1355
7 | 13 | 12 | 1368 | 287 | 355 | 226 | 2 | 83 | 1133 | -548 | 7 | -7 | -285 | 115 | 1368
7 | 13 | 13 | 1410 | 287 | 355 | 226 | 2 | 83 | 1136 | -550 | 7 | -7 | -129 | 0 | 1410
7 | 13 | 14 | 1390 | 287 | 355 | 231 | 2 | 83 | 1026 | -497 | 7 | -7 | -97 | 0 | 1390
7 | 13 | 15 | 1378 | 287 | 355 | 242 | 2 | 83 | 821 | -397 | 6 | -6 | -15 | 0 | 1378
7 | 13 | 16 | 1396 | 287 | 355 | 262 | 2 | 83 | 528 | 0 | 7 | 0 | -5 | -123 | 1396
7 | 13 | 17 | 1415 | 287 | 355 | 272 | 2 | 83 | 215 | 0 | 7 | 0 | 6 | 188 | 1415
7 | 13 | 18 | 1399 | 287 | 355 | 274 | 2 | 83 | 28 | 0 | 8 | 0 | 362 | 0 | 1399
7 | 13 | 19 | 1353 | 287 | 355 | 270 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 281 | 67 | 1353
7 | 13 | 20 | 1302 | 287 | 355 | 255 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | 299 | 1302
7 | 13 | 21 | 1229 | 287 | 355 | 233 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 262 | 1229
7 | 13 | 22 | 1131 | 287 | 355 | 225 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 174 | 1131
7 | 13 | 23 | 1054 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 98 | 1054
7 | 14 | 0 | 956 | 287 | 355 | 212 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | 956
7 | 14 | 1 | 888 | 287 | 355 | 208 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | -255 | 200 | 888
7 | 14 | 2 | 871 | 287 | 355 | 206 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | -160 | 89 | 871
7 | 14 | 3 | 886 | 287 | 355 | 205 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | -112 | 58 | 886
7 | 14 | 4 | 907 | 287 | 355 | 204 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | -162 | 129 | 907
7 | 14 | 5 | 952 | 287 | 355 | 203 | 2 | 83 | 37 | 0 | 11 | 0 | -66 | 40 | 952
7 | 14 | 6 | 1092 | 287 | 355 | 204 | 2 | 83 | 247 | 0 | 12 | 0 | -97 | -1 | 1092
7 | 14 | 7 | 1393 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 540 | 0 | 11 | 0 | -99 | 0 | 1393
7 | 14 | 8 | 1790 | 287 | 355 | 228 | 2 | 83 | 787 | 0 | 13 | 0 | 13 | 22 | 1790
7 | 14 | 9 | 2031 | 287 | 356 | 238 | 2 | 83 | 975 | 0 | 15 | 0 | 74 | 1 | 2031
7 | 14 | 10 | 2088 | 287 | 355 | 241 | 2 | 83 | 1060 | 0 | 18 | 0 | 43 | -1 | 2088
7 | 14 | 11 | 2149 | 287 | 386 | 241 | 2 | 83 | 1116 | 0 | 17 | 0 | 18 | -1 | 2149
7 | 14 | 12 | 2043 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 1050 | 0 | 18 | 0 | 18 | -2 | 2043
7 | 14 | 13 | 2163 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 933 | 0 | 17 | 0 | 254 | 0 | 2163
7 | 14 | 14 | 2179 | 287 | 885 | 244 | 2 | 83 | 662 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2179
7 | 14 | 15 | 2117 | 287 | 1115 | 264 | 2 | 83 | 350 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 2117
7 | 14 | 16 | 2037 | 287 | 1243 | 276 | 2 | 83 | 132 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2037
7 | 14 | 17 | 1885 | 287 | 1174 | 284 | 2 | 83 | 42 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 1885
7 | 14 | 18 | 1816 | 287 | 1137 | 286 | 2 | 83 | 5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1816
7 | 14 | 19 | 1731 | 287 | 1064 | 275 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1731
7 | 14 | 20 | 1654 | 287 | 1000 | 248 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 13 | 1654
7 | 14 | 21 | 1568 | 287 | 472 | 232 | 2 | 83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 380 | 88 | 1568
7 | 14 | 22 | 1505 | 287 | 414 | 225 | 2 | 83 | 0 | 0 | 26 | 0 | 377 | 91 | 1505
7 | 14 | 23 | 1431 | 287 | 355 | 221 | 2 | 83 | 0 | 0 | 23 | 0 | 374 | 86 | 1431
7 | 15 | 0 | 1314 | 287 | 355 | 212 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 4 | 353 | 1314
7 | 15 | 1 | 1224 | 287 | 355 | 208 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | -2 | 274 | 1224
7 | 15 | 2 | 1181 | 287 | 355 | 206 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | -1 | 232 | 1181
7 | 15 | 3 | 1198 | 287 | 355 | 205 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | -1 | 254 | 1198
7 | 15 | 4 | 1203 | 287 | 355 | 204 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | -1 | 263 | 1203
7 | 15 | 5 | 1243 | 287 | 355 | 203 | 2 | 83 | 11 | 0 | 10 | 0 | -2 | 294 | 1243
7 | 15 | 6 | 1304 | 287 | 355 | 204 | 2 | 83 | 85 | 0 | 9 | 0 | -3 | 282 | 1304
7 | 15 | 7 | 1511 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 200 | 0 | 7 | 0 | 8 | 355 | 1511
7 | 15 | 8 | 1839 | 287 | 455 | 228 | 2 | 83 | 385 | 0 | 7 | 0 | 6 | 386 | 1839
7 | 15 | 9 | 2064 | 287 | 630 | 238 | 2 | 83 | 552 | 0 | 6 | 0 | 0 | 266 | 2064
7 | 15 | 10 | 2116 | 287 | 498 | 241 | 2 | 83 | 690 | 0 | 5 | 0 | 20 | 290 | 2116
7 | 15 | 11 | 2114 | 287 | 474 | 241 | 2 | 83 | 704 | 0 | 8 | 0 | 10 | 305 | 2114
7 | 15 | 12 | 1975 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 741 | 0 | 13 | 0 | 17 | 245 | 1975
7 | 15 | 13 | 2105 | 287 | 398 | 232 | 2 | 83 | 839 | 0 | 12 | 0 | 156 | 96 | 2105
7 | 15 | 14 | 2120 | 287 | 797 | 244 | 2 | 83 | 646 | 0 | 11 | 0 | 0 | 50 | 2120
7 | 15 | 15 | 2049 | 287 | 793 | 264 | 2 | 83 | 553 | 0 | 9 | 0 | 0 | 58 | 2049
7 | 15 | 16 | 2009 | 287 | 994 | 276 | 2 | 83 | 356 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2009
7 | 15 | 17 | 1888 | 287 | 1063 | 284 | 2 | 83 | 160 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 1888
7 | 15 | 18 | 1800 | 287 | 1106 | 286 | 2 | 83 | 26 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1800
7 | 15 | 19 | 1725 | 287 | 1068 | 275 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1725
7 | 15 | 20 | 1642 | 287 | 1014 | 248 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1642
7 | 15 | 21 | 1559 | 287 | 570 | 232 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 380 | 0 | 1559
7 | 15 | 22 | 1497 | 287 | 824 | 225 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 70 | 1497
7 | 15 | 23 | 1422 | 287 | 739 | 221 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 82 | 1422
7 | 16 | 0 | 1299 | 287 | 355 | 212 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 347 | 1299
7 | 16 | 1 | 1202 | 287 | 355 | 208 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | -1 | 259 | 1202
7 | 16 | 2 | 1163 | 287 | 355 | 206 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | -1 | 223 | 1163
7 | 16 | 3 | 1140 | 287 | 355 | 205 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 202 | 1140
7 | 16 | 4 | 1158 | 287 | 355 | 204 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 220 | 1158
7 | 16 | 5 | 1187 | 287 | 355 | 203 | 2 | 83 | 31 | 0 | 8 | 0 | -1 | 219 | 1187
7 | 16 | 6 | 1275 | 287 | 355 | 204 | 2 | 83 | 157 | 0 | 8 | 0 | -3 | 182 | 1275
7 | 16 | 7 | 1466 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 302 | 0 | 10 | 0 | -7 | 220 | 1466
7 | 16 | 8 | 1807 | 287 | 561 | 228 | 2 | 83 | 478 | 0 | 12 | 0 | 0 | 156 | 1807
7 | 16 | 9 | 2022 | 287 | 732 | 238 | 2 | 83 | 501 | 0 | 10 | 0 | 0 | 169 | 2022
7 | 16 | 10 | 2047 | 287 | 719 | 241 | 2 | 83 | 522 | 0 | 10 | 0 | 0 | 183 | 2047
7 | 16 | 11 | 2036 | 287 | 602 | 241 | 2 | 83 | 628 | 0 | 9 | 0 | 0 | 184 | 2036
7 | 16 | 12 | 1942 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 828 | 0 | 9 | 0 | 16 | 130 | 1942
7 | 16 | 13 | 2075 | 287 | 577 | 232 | 2 | 83 | 740 | 0 | 12 | 0 | 1 | 141 | 2075
7 | 16 | 14 | 2081 | 287 | 384 | 244 | 2 | 83 | 543 | 0 | 16 | 0 | 363 | 159 | 2081
7 | 16 | 15 | 2031 | 287 | 885 | 264 | 2 | 83 | 472 | 0 | 17 | 0 | 0 | 21 | 2031
7 | 16 | 16 | 1996 | 287 | 1028 | 276 | 2 | 83 | 267 | 0 | 18 | 0 | 0 | 35 | 1996
7 | 16 | 17 | 1850 | 287 | 1086 | 284 | 2 | 83 | 97 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1850
7 | 16 | 18 | 1766 | 287 | 1080 | 286 | 2 | 83 | 16 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1766
7 | 16 | 19 | 1695 | 287 | 1035 | 275 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 1695
7 | 16 | 20 | 1620 | 287 | 981 | 248 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1620
7 | 16 | 21 | 1537 | 287 | 913 | 232 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 1537
7 | 16 | 22 | 1477 | 287 | 865 | 225 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 1477
7 | 16 | 23 | 1383 | 287 | 644 | 221 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 131 | 1383
7 | 17 | 0 | 1258 | 287 | 355 | 212 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 302 | 1258
7 | 17 | 1 | 1167 | 287 | 355 | 208 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | -1 | 218 | 1167
7 | 17 | 2 | 1127 | 287 | 355 | 206 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 177 | 1127
7 | 17 | 3 | 1114 | 287 | 355 | 205 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 165 | 1114
7 | 17 | 4 | 1128 | 287 | 355 | 204 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 177 | 1128
7 | 17 | 5 | 1173 | 287 | 355 | 203 | 2 | 83 | 9 | 0 | 20 | 0 | -1 | 215 | 1173
7 | 17 | 6 | 1246 | 287 | 355 | 204 | 2 | 83 | 64 | 0 | 16 | 0 | -2 | 237 | 1246
7 | 17 | 7 | 1418 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 114 | 0 | 14 | 0 | 6 | 343 | 1418
7 | 17 | 8 | 1717 | 287 | 885 | 228 | 2 | 83 | 175 | 0 | 15 | 0 | 0 | 42 | 1717
7 | 17 | 9 | 1897 | 287 | 1070 | 238 | 2 | 83 | 200 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1897
7 | 17 | 10 | 1920 | 287 | 1027 | 241 | 2 | 83 | 266 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1920
7 | 17 | 11 | 1931 | 287 | 1007 | 241 | 2 | 83 | 297 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 1931
7 | 17 | 12 | 1804 | 287 | 693 | 232 | 2 | 83 | 364 | 0 | 17 | 0 | 0 | 126 | 1804
7 | 17 | 13 | 1902 | 287 | 917 | 232 | 2 | 83 | 367 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1902
7 | 17 | 14 | 1906 | 287 | 930 | 244 | 2 | 83 | 349 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1906
7 | 17 | 15 | 1878 | 287 | 969 | 264 | 2 | 83 | 266 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1878
7 | 17 | 16 | 1839 | 287 | 846 | 276 | 2 | 83 | 182 | 0 | 5 | 0 | 0 | 158 | 1839
7 | 17 | 17 | 1735 | 287 | 827 | 284 | 2 | 83 | 108 | 0 | 8 | 0 | 0 | 136 | 1735
7 | 17 | 18 | 1687 | 287 | 877 | 286 | 2 | 83 | 18 | 0 | 10 | 0 | 0 | 124 | 1687
7 | 17 | 19 | 1631 | 287 | 588 | 275 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 380 | 0 | 1631
7 | 17 | 20 | 1558 | 287 | 823 | 248 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 99 | 1558
7 | 17 | 21 | 1493 | 287 | 755 | 232 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 116 | 1493
7 | 17 | 22 | 1430 | 287 | 713 | 225 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 104 | 1430
7 | 17 | 23 | 1363 | 287 | 605 | 221 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 149 | 1363
7 | 18 | 0 | 1239 | 287 | 355 | 212 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | -2 | 287 | 1239
7 | 18 | 1 | 1140 | 287 | 355 | 208 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 193 | 1140
7 | 18 | 2 | 1103 | 287 | 355 | 206 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 161 | 1103
7 | 18 | 3 | 1097 | 287 | 355 | 205 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 157 | 1097
7 | 18 | 4 | 1100 | 287 | 355 | 204 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 162 | 1100
7 | 18 | 5 | 1107 | 287 | 355 | 203 | 2 | 83 | 31 | 0 | 7 | 0 | 0 | 139 | 1107
7 | 18 | 6 | 1185 | 287 | 355 | 204 | 2 | 83 | 151 | 0 | 8 | 0 | -42 | 137 | 1185
7 | 18 | 7 | 1369 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 343 | 0 | 7 | 0 | -80 | 158 | 1369
7 | 18 | 8 | 1677 | 287 | 355 | 228 | 2 | 83 | 537 | 0 | 9 | 0 | -11 | 187 | 1677
7 | 18 | 9 | 1891 | 287 | 355 | 238 | 2 | 83 | 700 | 0 | 9 | 0 | -31 | 248 | 1891
7 | 18 | 10 | 1957 | 287 | 355 | 241 | 2 | 83 | 822 | 0 | 10 | 0 | -112 | 269 | 1957
7 | 18 | 11 | 1949 | 287 | 355 | 241 | 2 | 83 | 842 | 0 | 11 | 0 | -113 | 241 | 1949
7 | 18 | 12 | 1859 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 885 | 0 | 13 | 0 | -357 | 359 | 1859
7 | 18 | 13 | 1932 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 841 | 0 | 11 | 0 | 16 | 105 | 1932
7 | 18 | 14 | 1981 | 287 | 355 | 244 | 2 | 83 | 817 | 0 | 9 | 0 | 83 | 101 | 1981
7 | 18 | 15 | 1963 | 287 | 565 | 264 | 2 | 83 | 666 | 0 | 9 | 0 | 0 | 87 | 1963
7 | 18 | 16 | 1914 | 287 | 769 | 276 | 2 | 83 | 374 | 0 | 9 | 0 | 0 | 114 | 1914
7 | 18 | 17 | 1753 | 287 | 460 | 284 | 2 | 83 | 157 | 0 | 6 | 0 | 376 | 98 | 1753
7 | 18 | 18 | 1676 | 287 | 993 | 286 | 2 | 83 | 21 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1676
7 | 18 | 19 | 1610 | 287 | 882 | 275 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 76 | 1610
7 | 18 | 20 | 1525 | 287 | 845 | 248 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 55 | 1525
7 | 18 | 21 | 1446 | 287 | 743 | 232 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 94 | 1446
7 | 18 | 22 | 1373 | 287 | 668 | 225 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 103 | 1373
7 | 18 | 23 | 1300 | 287 | 355 | 221 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 247 | 101 | 1300
7 | 19 | 0 | 1161 | 287 | 355 | 225 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | -1 | 205 | 1161
7 | 19 | 1 | 1077 | 287 | 355 | 224 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 120 | 1077
7 | 19 | 2 | 1022 | 287 | 355 | 221 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 68 | 1022
7 | 19 | 3 | 1021 | 287 | 355 | 221 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | -39 | 103 | 1021
7 | 19 | 4 | 1010 | 287 | 355 | 221 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 55 | 1010
7 | 19 | 5 | 978 | 287 | 355 | 221 | 2 | 83 | 36 | 0 | 7 | 0 | -108 | 95 | 978
7 | 19 | 6 | 985 | 287 | 355 | 221 | 2 | 83 | 257 | 0 | 6 | 0 | -329 | 103 | 985
7 | 19 | 7 | 1051 | 287 | 355 | 227 | 2 | 83 | 560 | 0 | 5 | 0 | -387 | -81 | 1051
7 | 19 | 8 | 1213 | 287 | 355 | 235 | 2 | 83 | 821 | 0 | 5 | 0 | -360 | -215 | 1213
7 | 19 | 9 | 1350 | 287 | 355 | 240 | 2 | 83 | 959 | -244 | 5 | -5 | -383 | 51 | 1350
7 | 19 | 10 | 1431 | 287 | 355 | 238 | 2 | 83 | 1082 | -272 | 6 | -6 | -382 | 38 | 1431
7 | 19 | 11 | 1439 | 287 | 355 | 230 | 2 | 83 | 1119 | -656 | 6 | -6 | -381 | 400 | 1439
7 | 19 | 12 | 1432 | 287 | 355 | 226 | 2 | 83 | 1141 | -582 | 5 | -5 | -381 | 301 | 1432
7 | 19 | 13 | 1450 | 287 | 355 | 226 | 2 | 83 | 1084 | -389 | 4 | -4 | -381 | 183 | 1450
7 | 19 | 14 | 1463 | 287 | 355 | 231 | 2 | 83 | 967 | -269 | 5 | -5 | -257 | 64 | 1463
7 | 19 | 15 | 1427 | 287 | 355 | 242 | 2 | 83 | 772 | 0 | 5 | 0 | -346 | 27 | 1427
7 | 19 | 16 | 1397 | 287 | 355 | 262 | 2 | 83 | 484 | 0 | 6 | 0 | 166 | -248 | 1397
7 | 19 | 17 | 1352 | 287 | 355 | 272 | 2 | 83 | 211 | 0 | 6 | 0 | 372 | -236 | 1352
7 | 19 | 18 | 1324 | 287 | 355 | 274 | 2 | 83 | 33 | 0 | 5 | 0 | 376 | -91 | 1324
7 | 19 | 19 | 1301 | 287 | 355 | 270 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 377 | -78 | 1301
7 | 19 | 20 | 1241 | 287 | 355 | 255 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 378 | -124 | 1241
7 | 19 | 21 | 1160 | 287 | 355 | 233 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 380 | -184 | 1160
7 | 19 | 22 | 1102 | 287 | 355 | 225 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 348 | -201 | 1102
7 | 19 | 23 | 1030 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 180 | -102 | 1030
7 | 20 | 0 | 947 | 287 | 355 | 225 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | -2 | -131 | 125 | 947
7 | 20 | 1 | 870 | 287 | 355 | 224 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -83 | 870
7 | 20 | 2 | 853 | 287 | 355 | 221 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -96 | 853
7 | 20 | 3 | 859 | 287 | 355 | 221 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | -216 | 126 | 859
7 | 20 | 4 | 860 | 287 | 355 | 221 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | -210 | 121 | 860
7 | 20 | 5 | 858 | 287 | 355 | 221 | 2 | 83 | 32 | 0 | 0 | 0 | -236 | 114 | 858
7 | 20 | 6 | 873 | 287 | 355 | 221 | 2 | 83 | 228 | 0 | 1 | 0 | -387 | 83 | 873
7 | 20 | 7 | 966 | 287 | 355 | 227 | 2 | 83 | 509 | 0 | 2 | 0 | -387 | -112 | 966
7 | 20 | 8 | 1075 | 287 | 355 | 235 | 2 | 83 | 735 | -41 | 1 | -1 | -387 | -194 | 1075
7 | 20 | 9 | 1229 | 287 | 355 | 240 | 2 | 83 | 951 | -87 | 1 | 0 | -386 | -217 | 1229
7 | 20 | 10 | 1325 | 287 | 355 | 238 | 2 | 83 | 1105 | -130 | 1 | -1 | -384 | -231 | 1325
7 | 20 | 11 | 1377 | 287 | 355 | 230 | 2 | 83 | 1150 | -104 | 1 | 0 | -383 | -244 | 1377
7 | 20 | 12 | 1380 | 287 | 355 | 226 | 2 | 83 | 1135 | -72 | 1 | -1 | -383 | -253 | 1380
7 | 20 | 13 | 1393 | 287 | 355 | 226 | 2 | 83 | 1108 | -618 | 2 | -2 | -382 | 332 | 1393
7 | 20 | 14 | 1404 | 287 | 355 | 231 | 2 | 83 | 992 | -255 | 3 | -3 | -382 | 91 | 1404
7 | 20 | 15 | 1391 | 287 | 355 | 242 | 2 | 83 | 785 | 0 | 4 | 0 | -122 | -245 | 1391
7 | 20 | 16 | 1417 | 287 | 355 | 262 | 2 | 83 | 507 | 0 | 3 | 0 | 6 | -88 | 1417
7 | 20 | 17 | 1424 | 287 | 355 | 272 | 2 | 83 | 197 | 0 | 3 | 0 | 374 | -149 | 1424
7 | 20 | 18 | 1412 | 287 | 355 | 274 | 2 | 83 | 22 | 0 | 3 | 0 | 375 | 11 | 1412
7 | 20 | 19 | 1380 | 287 | 355 | 270 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 375 | 5 | 1380
7 | 20 | 20 | 1322 | 287 | 355 | 255 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 376 | -39 | 1322
7 | 20 | 21 | 1241 | 287 | 355 | 233 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 378 | -99 | 1241
7 | 20 | 22 | 1162 | 287 | 355 | 225 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 379 | -171 | 1162
7 | 20 | 23 | 1084 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 286 | -153 | 1084
7 | 21 | 0 | 991 | 287 | 355 | 225 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | -91 | 129 | 991
7 | 21 | 1 | 921 | 287 | 355 | 224 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 921
7 | 21 | 2 | 904 | 287 | 355 | 221 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44 | 904
7 | 21 | 3 | 904 | 287 | 355 | 221 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | -192 | 148 | 904
7 | 21 | 4 | 928 | 287 | 355 | 221 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | -168 | 148 | 928
7 | 21 | 5 | 969 | 287 | 355 | 221 | 2 | 83 | 30 | 0 | 0 | 0 | -148 | 139 | 969
7 | 21 | 6 | 1054 | 287 | 355 | 221 | 2 | 83 | 210 | 0 | 0 | 0 | -212 | 108 | 1054
7 | 21 | 7 | 1280 | 287 | 355 | 227 | 2 | 83 | 484 | 0 | 0 | 0 | -336 | 178 | 1280
7 | 21 | 8 | 1585 | 287 | 355 | 235 | 2 | 83 | 726 | 0 | 0 | 0 | -304 | 201 | 1585
7 | 21 | 9 | 1773 | 287 | 355 | 240 | 2 | 83 | 928 | 0 | 0 | 0 | -375 | 253 | 1773
7 | 21 | 10 | 1890 | 287 | 355 | 238 | 2 | 83 | 1108 | 0 | 0 | 0 | -372 | 189 | 1890
7 | 21 | 11 | 1922 | 287 | 355 | 230 | 2 | 83 | 1172 | 0 | 1 | 0 | -372 | 164 | 1922
7 | 21 | 12 | 1910 | 287 | 355 | 226 | 2 | 83 | 1208 | 0 | 1 | 0 | -372 | 120 | 1910
7 | 21 | 13 | 1999 | 287 | 355 | 226 | 2 | 83 | 1154 | 0 | 2 | 0 | -370 | 260 | 1999
7 | 21 | 14 | 1991 | 287 | 355 | 231 | 2 | 83 | 990 | 0 | 2 | 0 | -331 | 372 | 1991
7 | 21 | 15 | 1981 | 287 | 355 | 242 | 2 | 83 | 767 | 0 | 2 | 0 | 17 | 226 | 1981
7 | 21 | 16 | 1986 | 287 | 428 | 262 | 2 | 83 | 424 | 0 | 2 | 0 | 369 | 129 | 1986
7 | 21 | 17 | 1910 | 287 | 1024 | 272 | 2 | 83 | 147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 94 | 1910
7 | 21 | 18 | 1838 | 287 | 1140 | 274 | 2 | 83 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 1838
7 | 21 | 19 | 1782 | 287 | 1059 | 270 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 80 | 1782
7 | 21 | 20 | 1699 | 287 | 972 | 255 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 99 | 0 | 1699
7 | 21 | 21 | 1619 | 287 | 633 | 233 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 380 | 0 | 1619
7 | 21 | 22 | 1514 | 287 | 454 | 225 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 380 | 82 | 1514
7 | 21 | 23 | 1414 | 287 | 426 | 222 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 307 | 86 | 1414
7 | 22 | 0 | 1285 | 287 | 355 | 212 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 161 | 184 | 1285
7 | 22 | 1 | 1187 | 287 | 355 | 208 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 252 | 1187
7 | 22 | 2 | 1126 | 287 | 355 | 206 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 192 | 1126
7 | 22 | 3 | 1122 | 287 | 355 | 205 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 189 | 1122
7 | 22 | 4 | 1123 | 287 | 355 | 204 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 1123
7 | 22 | 5 | 1164 | 287 | 355 | 203 | 2 | 83 | 27 | 0 | 0 | 0 | -1 | 208 | 1164
7 | 22 | 6 | 1275 | 287 | 355 | 204 | 2 | 83 | 210 | 0 | 0 | 0 | -3 | 137 | 1275
7 | 22 | 7 | 1514 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 486 | 0 | 0 | 0 | -8 | 95 | 1514
7 | 22 | 8 | 1914 | 287 | 456 | 228 | 2 | 83 | 817 | 0 | 0 | 0 | 8 | 33 | 1914
7 | 22 | 9 | 2164 | 287 | 503 | 238 | 2 | 83 | 1042 | 0 | 1 | 0 | 9 | -1 | 2164
7 | 22 | 10 | 2254 | 287 | 368 | 241 | 2 | 83 | 1188 | 0 | 1 | 0 | 22 | 62 | 2254
7 | 22 | 11 | 2300 | 287 | 374 | 241 | 2 | 83 | 1242 | 0 | 1 | 0 | 22 | 48 | 2300
7 | 22 | 12 | 2231 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 1230 | 0 | 1 | 0 | 22 | 19 | 2231
7 | 22 | 13 | 2352 | 287 | 611 | 232 | 2 | 83 | 1131 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2352
7 | 22 | 14 | 2352 | 287 | 788 | 244 | 2 | 83 | 946 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 2352
7 | 22 | 15 | 2318 | 287 | 944 | 264 | 2 | 83 | 736 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 2318
7 | 22 | 16 | 2257 | 287 | 1162 | 276 | 2 | 83 | 444 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2257
7 | 22 | 17 | 2082 | 287 | 1260 | 284 | 2 | 83 | 163 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2082
7 | 22 | 18 | 1973 | 287 | 1287 | 286 | 2 | 83 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1973
7 | 22 | 19 | 1875 | 287 | 1198 | 275 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 | 1875
7 | 22 | 20 | 1767 | 287 | 1146 | 248 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1767
7 | 22 | 21 | 1672 | 287 | 688 | 232 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 1672
7 | 22 | 22 | 1584 | 287 | 987 | 225 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1584
7 | 22 | 23 | 1484 | 287 | 474 | 221 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 47 | 1484
7 | 23 | 0 | 1338 | 287 | 694 | 212 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1338
7 | 23 | 1 | 1232 | 287 | 384 | 208 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | 1232
7 | 23 | 2 | 1178 | 287 | 355 | 206 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 246 | 1178
7 | 23 | 3 | 1177 | 287 | 355 | 205 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 246 | 1177
7 | 23 | 4 | 1173 | 287 | 355 | 204 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 243 | 1173
7 | 23 | 5 | 1194 | 287 | 355 | 203 | 2 | 83 | 32 | 0 | 0 | 0 | -1 | 233 | 1194
7 | 23 | 6 | 1298 | 287 | 355 | 204 | 2 | 83 | 211 | 0 | 0 | 0 | -3 | 159 | 1298
7 | 23 | 7 | 1541 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 486 | 0 | 0 | 0 | -8 | 122 | 1541
7 | 23 | 8 | 1863 | 287 | 355 | 228 | 2 | 83 | 736 | 0 | 0 | 0 | 15 | 157 | 1863
7 | 23 | 9 | 2105 | 287 | 429 | 238 | 2 | 83 | 954 | 0 | 0 | 0 | 14 | 98 | 2105
7 | 23 | 10 | 2187 | 287 | 355 | 241 | 2 | 83 | 1134 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2187
7 | 23 | 11 | 2277 | 287 | 355 | 241 | 2 | 83 | 1234 | 0 | 1 | 0 | 23 | 51 | 2277
7 | 23 | 12 | 2178 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 1218 | 0 | 1 | 0 | 21 | -21 | 2178
7 | 23 | 13 | 2298 | 287 | 434 | 232 | 2 | 83 | 1157 | 0 | 1 | 0 | 23 | 79 | 2298
7 | 23 | 14 | 2324 | 287 | 706 | 244 | 2 | 83 | 994 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2324
7 | 23 | 15 | 2294 | 287 | 918 | 264 | 2 | 83 | 740 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2294
7 | 23 | 16 | 2229 | 287 | 1202 | 276 | 2 | 83 | 378 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2229
7 | 23 | 17 | 2046 | 287 | 1232 | 284 | 2 | 83 | 132 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 2046
7 | 23 | 18 | 1947 | 287 | 1268 | 286 | 2 | 83 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1947
7 | 23 | 19 | 1842 | 287 | 1194 | 275 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1842
7 | 23 | 20 | 1736 | 287 | 1080 | 248 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 34 | 1736
7 | 23 | 21 | 1646 | 287 | 1040 | 232 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1646
7 | 23 | 22 | 1562 | 287 | 956 | 225 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1562
7 | 23 | 23 | 1449 | 287 | 807 | 221 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 46 | 1449
7 | 24 | 0 | 1320 | 287 | 675 | 212 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 59 | 1320
7 | 24 | 1 | 1211 | 287 | 497 | 208 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 133 | 1211
7 | 24 | 2 | 1151 | 287 | 355 | 206 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 1151
7 | 24 | 3 | 1148 | 287 | 355 | 205 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 215 | 1148
7 | 24 | 4 | 1142 | 287 | 355 | 204 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 210 | 1142
7 | 24 | 5 | 1171 | 287 | 355 | 203 | 2 | 83 | 32 | 0 | 1 | 0 | -1 | 209 | 1171
7 | 24 | 6 | 1279 | 287 | 355 | 204 | 2 | 83 | 224 | 0 | 0 | 0 | -3 | 127 | 1279
7 | 24 | 7 | 1519 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 536 | 0 | 0 | 0 | -8 | 50 | 1519
7 | 24 | 8 | 1886 | 287 | 355 | 228 | 2 | 83 | 836 | 0 | 0 | 0 | 15 | 80 | 1886
7 | 24 | 9 | 2148 | 287 | 355 | 238 | 2 | 83 | 1076 | 0 | 0 | 0 | 20 | 87 | 2148
7 | 24 | 10 | 2218 | 287 | 355 | 241 | 2 | 83 | 1203 | 0 | 0 | 0 | 22 | 25 | 2218
7 | 24 | 11 | 2279 | 287 | 390 | 241 | 2 | 83 | 1256 | 0 | 1 | 0 | 20 | -1 | 2279
7 | 24 | 12 | 2212 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 1236 | 0 | 1 | 0 | 22 | -6 | 2212
7 | 24 | 13 | 2332 | 287 | 561 | 232 | 2 | 83 | 1139 | 0 | 2 | 0 | 8 | 18 | 2332
7 | 24 | 14 | 2338 | 287 | 739 | 244 | 2 | 83 | 980 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2338
7 | 24 | 15 | 2282 | 287 | 920 | 264 | 2 | 83 | 722 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2282
7 | 24 | 16 | 2238 | 287 | 1162 | 276 | 2 | 83 | 424 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2238
7 | 24 | 17 | 2079 | 287 | 1257 | 284 | 2 | 83 | 137 | 0 | 3 | 0 | 0 | 26 | 2079
7 | 24 | 18 | 1968 | 287 | 1268 | 286 | 2 | 83 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 1968
7 | 24 | 19 | 1857 | 287 | 1186 | 275 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 | 1857
7 | 24 | 20 | 1752 | 287 | 1099 | 248 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 29 | 1752
7 | 24 | 21 | 1667 | 287 | 1059 | 232 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1667
7 | 24 | 22 | 1578 | 287 | 977 | 225 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1578
7 | 24 | 23 | 1482 | 287 | 826 | 221 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 60 | 1482
7 | 25 | 0 | 1332 | 287 | 665 | 212 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 82 | 1332
7 | 25 | 1 | 1216 | 287 | 355 | 208 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 149 | 131 | 1216
7 | 25 | 2 | 1156 | 287 | 355 | 206 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 1156
7 | 25 | 3 | 1133 | 287 | 355 | 205 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 1133
7 | 25 | 4 | 1120 | 287 | 355 | 204 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 1120
7 | 25 | 5 | 1144 | 287 | 355 | 203 | 2 | 83 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 182 | 1144
7 | 25 | 6 | 1257 | 287 | 355 | 204 | 2 | 83 | 225 | 0 | 1 | 0 | -2 | 102 | 1257
7 | 25 | 7 | 1501 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 536 | 0 | 0 | 0 | -7 | 31 | 1501
7 | 25 | 8 | 1862 | 287 | 407 | 228 | 2 | 83 | 799 | 0 | 0 | 0 | 15 | 41 | 1862
7 | 25 | 9 | 2136 | 287 | 485 | 238 | 2 | 83 | 1030 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 2136
7 | 25 | 10 | 2210 | 287 | 434 | 241 | 2 | 83 | 1139 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 2210
7 | 25 | 11 | 2251 | 287 | 420 | 241 | 2 | 83 | 1198 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 2251
7 | 25 | 12 | 2174 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 1185 | 0 | 3 | 0 | 21 | 6 | 2174
7 | 25 | 13 | 2288 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 1120 | 0 | 4 | 0 | 133 | 72 | 2288
7 | 25 | 14 | 2293 | 287 | 691 | 244 | 2 | 83 | 981 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2293
7 | 25 | 15 | 2246 | 287 | 883 | 264 | 2 | 83 | 721 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 2246
7 | 25 | 16 | 2195 | 287 | 1075 | 276 | 2 | 83 | 467 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2195
7 | 25 | 17 | 2029 | 287 | 1171 | 284 | 2 | 83 | 195 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2029
7 | 25 | 18 | 1914 | 287 | 1225 | 286 | 2 | 83 | 24 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1914
7 | 25 | 19 | 1815 | 287 | 1162 | 275 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1815
7 | 25 | 20 | 1712 | 287 | 1085 | 248 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1712
7 | 25 | 21 | 1624 | 287 | 1013 | 232 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1624
7 | 25 | 22 | 1547 | 287 | 921 | 225 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25 | 1547
7 | 25 | 23 | 1440 | 287 | 772 | 221 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 73 | 1440
7 | 26 | 0 | 1304 | 287 | 604 | 225 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 101 | 1304
7 | 26 | 1 | 1184 | 287 | 422 | 224 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 163 | 1184
7 | 26 | 2 | 1114 | 287 | 355 | 221 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 163 | 1114
7 | 26 | 3 | 1086 | 287 | 355 | 221 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 135 | 1086
7 | 26 | 4 | 1058 | 287 | 355 | 221 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | -8 | 115 | 1058
7 | 26 | 5 | 1033 | 287 | 355 | 221 | 2 | 83 | 31 | 0 | 3 | 0 | -61 | 112 | 1033
7 | 26 | 6 | 1056 | 287 | 355 | 221 | 2 | 83 | 236 | 0 | 4 | 0 | -261 | 129 | 1056
7 | 26 | 7 | 1174 | 287 | 355 | 227 | 2 | 83 | 560 | 0 | 4 | 0 | -387 | 43 | 1174
7 | 26 | 8 | 1336 | 287 | 355 | 235 | 2 | 83 | 811 | 0 | 3 | 0 | -383 | -57 | 1336
7 | 26 | 9 | 1515 | 287 | 355 | 240 | 2 | 83 | 1031 | 0 | 3 | 0 | -380 | -106 | 1515
7 | 26 | 10 | 1601 | 287 | 355 | 238 | 2 | 83 | 1162 | 0 | 3 | 0 | -378 | -151 | 1601
7 | 26 | 11 | 1637 | 287 | 355 | 230 | 2 | 83 | 1217 | 0 | 3 | 0 | -377 | -163 | 1637
7 | 26 | 12 | 1627 | 287 | 355 | 226 | 2 | 83 | 1211 | 0 | 4 | 0 | -378 | -163 | 1627
7 | 26 | 13 | 1638 | 287 | 355 | 226 | 2 | 83 | 1144 | 0 | 5 | 0 | -377 | -87 | 1638
7 | 26 | 14 | 1625 | 287 | 355 | 231 | 2 | 83 | 1022 | 0 | 6 | 0 | -194 | -167 | 1625
7 | 26 | 15 | 1590 | 287 | 355 | 242 | 2 | 83 | 802 | 0 | 7 | 0 | -11 | -177 | 1590
7 | 26 | 16 | 1552 | 287 | 355 | 262 | 2 | 83 | 488 | 0 | 7 | 0 | 157 | -89 | 1552
7 | 26 | 17 | 1506 | 287 | 355 | 272 | 2 | 83 | 198 | 0 | 7 | 0 | 373 | -71 | 1506
7 | 26 | 18 | 1460 | 287 | 355 | 274 | 2 | 83 | 23 | 0 | 6 | 0 | 374 | 56 | 1460
7 | 26 | 19 | 1414 | 287 | 355 | 270 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 374 | 38 | 1414
7 | 26 | 20 | 1331 | 287 | 355 | 255 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 376 | -30 | 1331
7 | 26 | 21 | 1250 | 287 | 355 | 233 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 378 | -90 | 1250
7 | 26 | 22 | 1204 | 287 | 355 | 225 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 160 | 89 | 1204
7 | 26 | 23 | 1111 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 116 | 1111
7 | 27 | 0 | 999 | 287 | 355 | 225 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 46 | 999
7 | 27 | 1 | 925 | 287 | 355 | 224 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -28 | 925
7 | 27 | 2 | 890 | 287 | 355 | 221 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | -347 | 286 | 890
7 | 27 | 3 | 884 | 287 | 355 | 221 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -65 | 884
7 | 27 | 4 | 881 | 287 | 355 | 221 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -67 | 881
7 | 27 | 5 | 882 | 287 | 355 | 221 | 2 | 83 | 32 | 0 | 0 | 0 | -354 | 256 | 882
7 | 27 | 6 | 912 | 287 | 355 | 221 | 2 | 83 | 238 | 0 | 0 | 0 | -387 | 113 | 912
7 | 27 | 7 | 1000 | 287 | 355 | 227 | 2 | 83 | 557 | 0 | 0 | 0 | -387 | -124 | 1000
7 | 27 | 8 | 1152 | 287 | 355 | 235 | 2 | 83 | 821 | 0 | 1 | 0 | -387 | -245 | 1152
7 | 27 | 9 | 1324 | 287 | 355 | 240 | 2 | 83 | 981 | 0 | 1 | 0 | -384 | -241 | 1324
7 | 27 | 10 | 1382 | 287 | 355 | 238 | 2 | 83 | 1074 | 0 | 1 | 0 | -382 | -276 | 1382
7 | 27 | 11 | 1423 | 287 | 355 | 230 | 2 | 83 | 1103 | 0 | 2 | 0 | -382 | -257 | 1423
7 | 27 | 12 | 1445 | 287 | 355 | 226 | 2 | 83 | 1090 | 0 | 2 | 0 | -381 | -219 | 1445
7 | 27 | 13 | 1458 | 287 | 355 | 226 | 2 | 83 | 1048 | 0 | 3 | 0 | -381 | -165 | 1458
7 | 27 | 14 | 1470 | 287 | 355 | 231 | 2 | 83 | 967 | 0 | 4 | 0 | -381 | -78 | 1470
7 | 27 | 15 | 1455 | 287 | 355 | 242 | 2 | 83 | 770 | 0 | 4 | 0 | -277 | -11 | 1455
7 | 27 | 16 | 1463 | 287 | 355 | 262 | 2 | 83 | 471 | 0 | 5 | 0 | 7 | -9 | 1463
7 | 27 | 17 | 1464 | 287 | 558 | 272 | 2 | 83 | 181 | 0 | 4 | 0 | 0 | 77 | 1464
7 | 27 | 18 | 1452 | 287 | 355 | 274 | 2 | 83 | 24 | 0 | 4 | 0 | 373 | 50 | 1452
7 | 27 | 19 | 1422 | 287 | 399 | 270 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 378 | 0 | 1422
7 | 27 | 20 | 1349 | 287 | 663 | 255 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 57 | 1349
7 | 27 | 21 | 1265 | 287 | 597 | 233 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 61 | 1265
7 | 27 | 22 | 1159 | 287 | 467 | 225 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 93 | 1159
7 | 27 | 23 | 1066 | 287 | 357 | 222 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 114 | 1066
7 | 28 | 0 | 963 | 287 | 355 | 212 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 963
7 | 28 | 1 | 887 | 287 | 355 | 208 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | -176 | 128 | 887
7 | 28 | 2 | 864 | 287 | 355 | 206 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75 | 6 | 864
7 | 28 | 3 | 873 | 287 | 355 | 205 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | -164 | 105 | 873
7 | 28 | 4 | 896 | 287 | 355 | 204 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34 | -1 | 896
7 | 28 | 5 | 943 | 287 | 355 | 203 | 2 | 83 | 28 | 0 | 0 | 0 | -116 | 101 | 943
7 | 28 | 6 | 1091 | 287 | 355 | 204 | 2 | 83 | 227 | 0 | 0 | 0 | -166 | 99 | 1091
7 | 28 | 7 | 1406 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 548 | 0 | 0 | 0 | -193 | 110 | 1406
7 | 28 | 8 | 1814 | 287 | 355 | 228 | 2 | 83 | 852 | 0 | 0 | 0 | -14 | 21 | 1814
7 | 28 | 9 | 2073 | 287 | 355 | 238 | 2 | 83 | 1074 | 0 | 1 | 0 | 19 | 14 | 2073
7 | 28 | 10 | 2144 | 287 | 355 | 241 | 2 | 83 | 1191 | 0 | 1 | 0 | 20 | -36 | 2144
7 | 28 | 11 | 2197 | 287 | 355 | 241 | 2 | 83 | 1252 | 0 | 1 | 0 | 21 | -45 | 2197
7 | 28 | 12 | 2126 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 1236 | 0 | 1 | 0 | 20 | -90 | 2126
7 | 28 | 13 | 2265 | 287 | 397 | 232 | 2 | 83 | 1169 | 0 | 1 | 0 | 19 | 75 | 2265
7 | 28 | 14 | 2273 | 287 | 355 | 244 | 2 | 83 | 1008 | 0 | 2 | 0 | 283 | 9 | 2273
7 | 28 | 15 | 2244 | 287 | 829 | 264 | 2 | 83 | 779 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2244
7 | 28 | 16 | 2206 | 287 | 776 | 276 | 2 | 83 | 475 | 0 | 0 | 0 | 307 | 0 | 2206
7 | 28 | 17 | 2065 | 287 | 1200 | 284 | 2 | 83 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2065
7 | 28 | 18 | 1970 | 287 | 1290 | 286 | 2 | 83 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1970
7 | 28 | 19 | 1861 | 287 | 1214 | 275 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1861
7 | 28 | 20 | 1757 | 287 | 1136 | 248 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1757
7 | 28 | 21 | 1656 | 287 | 638 | 232 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 380 | 33 | 1656
7 | 28 | 22 | 1557 | 287 | 550 | 225 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 380 | 29 | 1557
7 | 28 | 23 | 1448 | 287 | 818 | 221 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35 | 1448
7 | 29 | 0 | 1298 | 287 | 661 | 212 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 51 | 1298
7 | 29 | 1 | 1197 | 287 | 468 | 208 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 148 | 1197
7 | 29 | 2 | 1144 | 287 | 355 | 206 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 210 | 1144
7 | 29 | 3 | 1125 | 287 | 355 | 205 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 192 | 1125
7 | 29 | 4 | 1125 | 287 | 355 | 204 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 193 | 1125
7 | 29 | 5 | 1146 | 287 | 355 | 203 | 2 | 83 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 187 | 1146
7 | 29 | 6 | 1273 | 287 | 355 | 204 | 2 | 83 | 218 | 0 | 0 | 0 | -3 | 127 | 1273
7 | 29 | 7 | 1539 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 536 | 0 | 0 | 0 | -259 | 321 | 1539
7 | 29 | 8 | 1918 | 287 | 355 | 228 | 2 | 83 | 833 | 0 | 0 | 0 | 16 | 114 | 1918
7 | 29 | 9 | 2170 | 287 | 355 | 238 | 2 | 83 | 1059 | 0 | 0 | 0 | 62 | 84 | 2170
7 | 29 | 10 | 2251 | 287 | 355 | 241 | 2 | 83 | 1215 | 0 | 0 | 0 | 22 | 46 | 2251
7 | 29 | 11 | 2307 | 287 | 374 | 241 | 2 | 83 | 1266 | 0 | 1 | 0 | 23 | 30 | 2307
7 | 29 | 12 | 2243 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 1254 | 0 | 0 | 0 | 22 | 8 | 2243
7 | 29 | 13 | 2376 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 1189 | 0 | 1 | 0 | 179 | 48 | 2376
7 | 29 | 14 | 2392 | 287 | 673 | 244 | 2 | 83 | 1050 | 0 | 2 | 0 | 0 | 51 | 2392
7 | 29 | 15 | 2351 | 287 | 899 | 264 | 2 | 83 | 815 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2351
7 | 29 | 16 | 2295 | 287 | 1154 | 276 | 2 | 83 | 491 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2295
7 | 29 | 17 | 2122 | 287 | 902 | 284 | 2 | 83 | 182 | 0 | 3 | 0 | 380 | -1 | 2122
7 | 29 | 18 | 2002 | 287 | 1290 | 286 | 2 | 83 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 29 | 2002
7 | 29 | 19 | 1884 | 287 | 1193 | 275 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 38 | 1884
7 | 29 | 20 | 1774 | 287 | 1118 | 248 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 31 | 1774
7 | 29 | 21 | 1675 | 287 | 1068 | 232 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1675
7 | 29 | 22 | 1574 | 287 | 974 | 225 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1574
7 | 29 | 23 | 1471 | 287 | 876 | 221 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1471
7 | 30 | 0 | 1317 | 287 | 679 | 212 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 53 | 1317
7 | 30 | 1 | 1217 | 287 | 564 | 208 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 1217
7 | 30 | 2 | 1165 | 287 | 355 | 206 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 233 | 1165
7 | 30 | 3 | 1142 | 287 | 355 | 205 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 1142
7 | 30 | 4 | 1134 | 287 | 355 | 204 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 1134
7 | 30 | 5 | 1161 | 287 | 355 | 203 | 2 | 83 | 26 | 0 | 0 | 0 | -1 | 206 | 1161
7 | 30 | 6 | 1287 | 287 | 355 | 204 | 2 | 83 | 219 | 0 | 0 | 0 | -3 | 140 | 1287
7 | 30 | 7 | 1551 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 539 | 0 | 0 | 0 | -8 | 79 | 1551
7 | 30 | 8 | 1936 | 287 | 355 | 228 | 2 | 83 | 851 | 0 | 0 | 0 | 16 | 114 | 1936
7 | 30 | 9 | 2186 | 287 | 355 | 238 | 2 | 83 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 101 | 40 | 2186
7 | 30 | 10 | 2259 | 287 | 379 | 241 | 2 | 83 | 1208 | 0 | 1 | 0 | 22 | 36 | 2259
7 | 30 | 11 | 2314 | 287 | 405 | 241 | 2 | 83 | 1271 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 2314
7 | 30 | 12 | 2247 | 287 | 357 | 232 | 2 | 83 | 1252 | 0 | 2 | 0 | 30 | 2 | 2247
7 | 30 | 13 | 2355 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 1174 | 0 | 4 | 0 | 145 | 73 | 2355
7 | 30 | 14 | 2371 | 287 | 714 | 244 | 2 | 83 | 1036 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 2371
7 | 30 | 15 | 2316 | 287 | 881 | 264 | 2 | 83 | 791 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 2316
7 | 30 | 16 | 2264 | 287 | 1125 | 276 | 2 | 83 | 482 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2264
7 | 30 | 17 | 2083 | 287 | 1254 | 284 | 2 | 83 | 166 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2083
7 | 30 | 18 | 1965 | 287 | 1282 | 286 | 2 | 83 | 18 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1965
7 | 30 | 19 | 1867 | 287 | 1214 | 275 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1867
7 | 30 | 20 | 1770 | 287 | 1126 | 248 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 19 | 1770
7 | 30 | 21 | 1681 | 287 | 1073 | 232 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1681
7 | 30 | 22 | 1576 | 287 | 956 | 225 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 18 | 1576
7 | 30 | 23 | 1479 | 287 | 852 | 221 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 31 | 1479
7 | 31 | 0 | 1315 | 287 | 687 | 212 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 42 | 1315
7 | 31 | 1 | 1215 | 287 | 355 | 208 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 | 279 | 1215
7 | 31 | 2 | 1157 | 287 | 355 | 206 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 220 | 1157
7 | 31 | 3 | 1146 | 287 | 355 | 205 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 210 | 1146
7 | 31 | 4 | 1150 | 287 | 355 | 204 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 216 | 1150
7 | 31 | 5 | 1182 | 287 | 355 | 203 | 2 | 83 | 20 | 0 | 2 | 0 | -1 | 231 | 1182
7 | 31 | 6 | 1282 | 287 | 355 | 204 | 2 | 83 | 171 | 0 | 1 | 0 | -3 | 182 | 1282
7 | 31 | 7 | 1517 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 435 | 0 | 1 | 0 | -8 | 148 | 1517
7 | 31 | 8 | 1869 | 287 | 355 | 228 | 2 | 83 | 687 | 0 | 1 | 0 | 15 | 211 | 1869
7 | 31 | 9 | 2111 | 287 | 355 | 238 | 2 | 83 | 898 | 0 | 2 | 0 | 94 | 152 | 2111
7 | 31 | 10 | 2189 | 287 | 355 | 241 | 2 | 83 | 1052 | 0 | 2 | 0 | 55 | 112 | 2189
7 | 31 | 11 | 2216 | 287 | 355 | 241 | 2 | 83 | 1109 | 0 | 1 | 0 | 35 | 103 | 2216
7 | 31 | 12 | 2137 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 1135 | 0 | 1 | 0 | -106 | 148 | 2137
7 | 31 | 13 | 2278 | 287 | 645 | 232 | 2 | 83 | 1115 | 0 | 1 | 0 | 0 | -87 | 2278
7 | 31 | 14 | 2294 | 287 | 678 | 244 | 2 | 83 | 999 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2294
7 | 31 | 15 | 2270 | 287 | 848 | 264 | 2 | 83 | 785 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2270
7 | 31 | 16 | 2226 | 287 | 1112 | 276 | 2 | 83 | 462 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2226
7 | 31 | 17 | 2060 | 287 | 1219 | 284 | 2 | 83 | 167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13 | 2060
7 | 31 | 18 | 1951 | 287 | 1273 | 286 | 2 | 83 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1951
7 | 31 | 19 | 1846 | 287 | 1196 | 275 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1846
7 | 31 | 20 | 1748 | 287 | 1110 | 248 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1748
7 | 31 | 21 | 1649 | 287 | 1022 | 232 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | 1649
7 | 31 | 22 | 1553 | 287 | 955 | 225 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1553
7 | 31 | 23 | 1451 | 287 | 857 | 221 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1451
8 | 1 | 0 | 1397 | 287 | 831 | 174 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 1397
8 | 1 | 1 | 1315 | 287 | 722 | 173 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 47 | 1315
8 | 1 | 2 | 1267 | 287 | 576 | 170 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 148 | 1267
8 | 1 | 3 | 1254 | 287 | 573 | 170 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 138 | 1254
8 | 1 | 4 | 1247 | 287 | 623 | 171 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 79 | 1247
8 | 1 | 5 | 1271 | 287 | 613 | 170 | 2 | 83 | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 89 | 1271
8 | 1 | 6 | 1360 | 287 | 412 | 172 | 2 | 83 | 209 | 0 | 3 | 0 | 0 | 192 | 1360
8 | 1 | 7 | 1562 | 287 | 355 | 181 | 2 | 83 | 516 | 0 | 2 | 0 | 9 | 127 | 1562
8 | 1 | 8 | 1893 | 287 | 355 | 197 | 2 | 83 | 819 | 0 | 2 | 0 | 148 | 0 | 1893
8 | 1 | 9 | 2118 | 287 | 355 | 208 | 2 | 83 | 1051 | 0 | 2 | 0 | 131 | -1 | 2118
8 | 1 | 10 | 2199 | 287 | 355 | 211 | 2 | 83 | 1161 | 0 | 2 | 0 | 99 | -1 | 2199
8 | 1 | 11 | 2256 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 1170 | 0 | 2 | 0 | 78 | 70 | 2256
8 | 1 | 12 | 2221 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 1170 | 0 | 2 | 0 | 120 | 0 | 2221
8 | 1 | 13 | 2327 | 287 | 680 | 202 | 2 | 83 | 1070 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2327
8 | 1 | 14 | 2353 | 287 | 830 | 206 | 2 | 83 | 942 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2353
8 | 1 | 15 | 2337 | 287 | 1009 | 222 | 2 | 83 | 732 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2337
8 | 1 | 16 | 2311 | 287 | 1220 | 239 | 2 | 83 | 442 | 0 | 4 | 0 | 0 | 34 | 2311
8 | 1 | 17 | 2160 | 287 | 1356 | 245 | 2 | 83 | 169 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13 | 2160
8 | 1 | 18 | 2053 | 287 | 1397 | 244 | 2 | 83 | 20 | 0 | 9 | 0 | 0 | 11 | 2053
8 | 1 | 19 | 1961 | 287 | 1332 | 237 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 11 | 1961
8 | 1 | 20 | 1853 | 287 | 1258 | 211 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 1853
8 | 1 | 21 | 1762 | 287 | 1177 | 196 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 1762
8 | 1 | 22 | 1667 | 287 | 1078 | 191 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 12 | 1667
8 | 1 | 23 | 1586 | 287 | 1006 | 188 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 6 | 1586
8 | 2 | 0 | 1458 | 287 | 875 | 168 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 30 | 1458
8 | 2 | 1 | 1355 | 287 | 802 | 167 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 1355
8 | 2 | 2 | 1298 | 287 | 745 | 167 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 1298
8 | 2 | 3 | 1276 | 287 | 674 | 166 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 48 | 1276
8 | 2 | 4 | 1257 | 287 | 656 | 166 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 46 | 1257
8 | 2 | 5 | 1229 | 287 | 569 | 165 | 2 | 83 | 17 | 0 | 15 | 0 | 0 | 91 | 1229
8 | 2 | 6 | 1235 | 287 | 355 | 166 | 2 | 83 | 176 | 0 | 14 | 0 | 2 | 150 | 1235
8 | 2 | 7 | 1340 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 486 | 0 | 12 | 0 | -104 | 49 | 1340
8 | 2 | 8 | 1522 | 287 | 355 | 179 | 2 | 83 | 793 | 0 | 6 | 0 | -264 | 81 | 1522
8 | 2 | 9 | 1672 | 287 | 355 | 190 | 2 | 83 | 1008 | 0 | 4 | 0 | -374 | 117 | 1672
8 | 2 | 10 | 1743 | 287 | 355 | 192 | 2 | 83 | 1149 | 0 | 4 | 0 | -328 | -1 | 1743
8 | 2 | 11 | 1781 | 287 | 355 | 189 | 2 | 83 | 1179 | 0 | 5 | 0 | -319 | 0 | 1781
8 | 2 | 12 | 1798 | 287 | 355 | 181 | 2 | 83 | 1184 | 0 | 5 | 0 | -298 | -1 | 1798
8 | 2 | 13 | 1837 | 287 | 355 | 180 | 2 | 83 | 1123 | 0 | 6 | 0 | -307 | 108 | 1837
8 | 2 | 14 | 1835 | 287 | 355 | 182 | 2 | 83 | 984 | 0 | 6 | 0 | -14 | -50 | 1835
8 | 2 | 15 | 1832 | 287 | 388 | 188 | 2 | 83 | 761 | 0 | 5 | 0 | 14 | 104 | 1832
8 | 2 | 16 | 1799 | 287 | 764 | 204 | 2 | 83 | 456 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1799
8 | 2 | 17 | 1731 | 287 | 706 | 218 | 2 | 83 | 166 | 0 | 3 | 0 | 266 | 0 | 1731
8 | 2 | 18 | 1682 | 287 | 1065 | 222 | 2 | 83 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1682
8 | 2 | 19 | 1633 | 287 | 1042 | 217 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1633
8 | 2 | 20 | 1559 | 287 | 941 | 204 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 40 | 1559
8 | 2 | 21 | 1493 | 287 | 940 | 180 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1493
8 | 2 | 22 | 1424 | 287 | 885 | 167 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1424
8 | 2 | 23 | 1353 | 287 | 818 | 163 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1353
8 | 3 | 0 | 1234 | 287 | 694 | 168 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1234
8 | 3 | 1 | 1155 | 287 | 360 | 167 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 192 | 63 | 1155
8 | 3 | 2 | 1119 | 287 | 516 | 167 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 63 | 1119
8 | 3 | 3 | 1111 | 287 | 500 | 166 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 72 | 1111
8 | 3 | 4 | 1107 | 287 | 501 | 166 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 66 | 1107
8 | 3 | 5 | 1107 | 287 | 425 | 165 | 2 | 83 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 121 | 1107
8 | 3 | 6 | 1118 | 287 | 355 | 166 | 2 | 83 | 185 | 0 | 3 | 0 | -36 | 73 | 1118
8 | 3 | 7 | 1220 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 476 | 0 | 2 | 0 | -257 | 102 | 1220
8 | 3 | 8 | 1372 | 287 | 355 | 179 | 2 | 83 | 772 | 0 | 0 | 0 | -383 | 77 | 1372
8 | 3 | 9 | 1513 | 287 | 355 | 190 | 2 | 83 | 976 | 0 | 0 | 0 | -380 | 0 | 1513
8 | 3 | 10 | 1584 | 287 | 355 | 192 | 2 | 83 | 1089 | 0 | 0 | 0 | -378 | -46 | 1584
8 | 3 | 11 | 1657 | 287 | 355 | 189 | 2 | 83 | 1193 | 0 | 1 | 0 | -377 | -76 | 1657
8 | 3 | 12 | 1695 | 287 | 355 | 181 | 2 | 83 | 1187 | 0 | 1 | 0 | -376 | -25 | 1695
8 | 3 | 13 | 1710 | 287 | 355 | 180 | 2 | 83 | 1124 | 0 | 2 | 0 | -376 | 53 | 1710
8 | 3 | 14 | 1721 | 287 | 355 | 182 | 2 | 83 | 954 | 0 | 4 | 0 | -305 | 159 | 1721
8 | 3 | 15 | 1706 | 287 | 355 | 188 | 2 | 83 | 716 | 0 | 7 | 0 | 11 | 57 | 1706
8 | 3 | 16 | 1700 | 287 | 718 | 204 | 2 | 83 | 398 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1700
8 | 3 | 17 | 1675 | 287 | 951 | 218 | 2 | 83 | 128 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1675
8 | 3 | 18 | 1657 | 287 | 1011 | 222 | 2 | 83 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 35 | 1657
8 | 3 | 19 | 1617 | 287 | 1025 | 217 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1617
8 | 3 | 20 | 1553 | 287 | 976 | 204 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1553
8 | 3 | 21 | 1487 | 287 | 905 | 180 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 1487
8 | 3 | 22 | 1404 | 287 | 865 | 167 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1404
8 | 3 | 23 | 1327 | 287 | 751 | 163 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 1327
8 | 4 | 0 | 1220 | 287 | 627 | 174 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1220
8 | 4 | 1 | 1147 | 287 | 550 | 173 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1147
8 | 4 | 2 | 1124 | 287 | 530 | 170 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1124
8 | 4 | 3 | 1131 | 287 | 536 | 170 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 52 | 1131
8 | 4 | 4 | 1150 | 287 | 557 | 171 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 48 | 1150
8 | 4 | 5 | 1202 | 287 | 594 | 170 | 2 | 83 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44 | 1202
8 | 4 | 6 | 1334 | 287 | 573 | 172 | 2 | 83 | 161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55 | 1334
8 | 4 | 7 | 1604 | 287 | 645 | 181 | 2 | 83 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1604
8 | 4 | 8 | 1970 | 287 | 717 | 197 | 2 | 83 | 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1970
8 | 4 | 9 | 2208 | 287 | 710 | 208 | 2 | 83 | 917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2208
8 | 4 | 10 | 2279 | 287 | 355 | 211 | 2 | 83 | 1086 | 0 | 1 | 0 | 254 | 0 | 2279
8 | 4 | 11 | 2321 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 1157 | 0 | 3 | 0 | 224 | 1 | 2321
8 | 4 | 12 | 2260 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 1188 | 0 | 5 | 0 | 140 | -2 | 2260
8 | 4 | 13 | 2340 | 287 | 659 | 202 | 2 | 83 | 1101 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 2340
8 | 4 | 14 | 2342 | 287 | 801 | 206 | 2 | 83 | 956 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2342
8 | 4 | 15 | 2317 | 287 | 989 | 222 | 2 | 83 | 727 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2317
8 | 4 | 16 | 2276 | 287 | 1249 | 239 | 2 | 83 | 412 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2276
8 | 4 | 17 | 2136 | 287 | 1376 | 245 | 2 | 83 | 141 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2136
8 | 4 | 18 | 2046 | 287 | 1036 | 244 | 2 | 83 | 11 | 0 | 2 | 0 | 380 | 1 | 2046
8 | 4 | 19 | 1951 | 287 | 960 | 237 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 380 | 0 | 1951
8 | 4 | 20 | 1854 | 287 | 1270 | 211 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1854
8 | 4 | 21 | 1761 | 287 | 1162 | 196 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 | 1761
8 | 4 | 22 | 1669 | 287 | 1104 | 191 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1669
8 | 4 | 23 | 1587 | 287 | 983 | 188 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 40 | 1587
8 | 5 | 0 | 1462 | 287 | 482 | 174 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 380 | 50 | 1462
8 | 5 | 1 | 1377 | 287 | 750 | 173 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 78 | 1377
8 | 5 | 2 | 1338 | 287 | 713 | 170 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 79 | 1338
8 | 5 | 3 | 1321 | 287 | 693 | 170 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 83 | 1321
8 | 5 | 4 | 1314 | 287 | 695 | 171 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 73 | 1314
8 | 5 | 5 | 1342 | 287 | 714 | 170 | 2 | 83 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 64 | 1342
8 | 5 | 6 | 1436 | 287 | 651 | 172 | 2 | 83 | 167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 73 | 1436
8 | 5 | 7 | 1655 | 287 | 682 | 181 | 2 | 83 | 405 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1655
8 | 5 | 8 | 1987 | 287 | 772 | 197 | 2 | 83 | 643 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1987
8 | 5 | 9 | 2207 | 287 | 791 | 208 | 2 | 83 | 833 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 2207
8 | 5 | 10 | 2289 | 287 | 733 | 211 | 2 | 83 | 968 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2289
8 | 5 | 11 | 2324 | 287 | 786 | 209 | 2 | 83 | 952 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2324
8 | 5 | 12 | 2261 | 287 | 698 | 202 | 2 | 83 | 984 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 2261
8 | 5 | 13 | 2366 | 287 | 839 | 202 | 2 | 83 | 948 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 2366
8 | 5 | 14 | 2388 | 287 | 969 | 206 | 2 | 83 | 836 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 2388
8 | 5 | 15 | 2366 | 287 | 1130 | 222 | 2 | 83 | 636 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2366
8 | 5 | 16 | 2343 | 287 | 1372 | 239 | 2 | 83 | 354 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2343
8 | 5 | 17 | 2221 | 287 | 1478 | 245 | 2 | 83 | 121 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2221
8 | 5 | 18 | 2140 | 287 | 1510 | 244 | 2 | 83 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2140
8 | 5 | 19 | 2043 | 287 | 1430 | 237 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 2043
8 | 5 | 20 | 1938 | 287 | 1351 | 211 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1938
8 | 5 | 21 | 1838 | 287 | 1265 | 196 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1838
8 | 5 | 22 | 1743 | 287 | 1175 | 191 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1743
8 | 5 | 23 | 1636 | 287 | 1072 | 188 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1636
8 | 6 | 0 | 1486 | 287 | 902 | 174 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 35 | 1486
8 | 6 | 1 | 1394 | 287 | 780 | 173 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 66 | 1394
8 | 6 | 2 | 1344 | 287 | 735 | 170 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 64 | 1344
8 | 6 | 3 | 1331 | 287 | 722 | 170 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 62 | 1331
8 | 6 | 4 | 1322 | 287 | 706 | 171 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 66 | 1322
8 | 6 | 5 | 1346 | 287 | 720 | 170 | 2 | 83 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 60 | 1346
8 | 6 | 6 | 1453 | 287 | 667 | 172 | 2 | 83 | 171 | 0 | 6 | 0 | 0 | 65 | 1453
8 | 6 | 7 | 1677 | 287 | 660 | 181 | 2 | 83 | 457 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1677
8 | 6 | 8 | 2026 | 287 | 736 | 197 | 2 | 83 | 712 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2026
8 | 6 | 9 | 2237 | 287 | 826 | 208 | 2 | 83 | 822 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2237
8 | 6 | 10 | 2297 | 287 | 734 | 211 | 2 | 83 | 971 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2297
8 | 6 | 11 | 2335 | 287 | 698 | 209 | 2 | 83 | 1048 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2335
8 | 6 | 12 | 2270 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 1046 | 0 | 9 | 0 | 287 | -1 | 2270
8 | 6 | 13 | 2369 | 287 | 862 | 202 | 2 | 83 | 923 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2369
8 | 6 | 14 | 2376 | 287 | 935 | 206 | 2 | 83 | 853 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2376
8 | 6 | 15 | 2370 | 287 | 1076 | 222 | 2 | 83 | 691 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 2370
8 | 6 | 16 | 2355 | 287 | 1332 | 239 | 2 | 83 | 403 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 2355
8 | 6 | 17 | 2223 | 287 | 1475 | 245 | 2 | 83 | 122 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2223
8 | 6 | 18 | 2138 | 287 | 1507 | 244 | 2 | 83 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2138
8 | 6 | 19 | 2031 | 287 | 1416 | 237 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 2031
8 | 6 | 20 | 1912 | 287 | 1324 | 211 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1912
8 | 6 | 21 | 1808 | 287 | 1235 | 196 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1808
8 | 6 | 22 | 1707 | 287 | 1140 | 191 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1707
8 | 6 | 23 | 1616 | 287 | 1052 | 188 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1616
8 | 7 | 0 | 1478 | 287 | 929 | 174 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1478
8 | 7 | 1 | 1388 | 287 | 813 | 173 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 | 1388
8 | 7 | 2 | 1342 | 287 | 767 | 170 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 29 | 1342
8 | 7 | 3 | 1324 | 287 | 746 | 170 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 31 | 1324
8 | 7 | 4 | 1321 | 287 | 737 | 171 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 38 | 1321
8 | 7 | 5 | 1354 | 287 | 747 | 170 | 2 | 83 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 56 | 1354
8 | 7 | 6 | 1446 | 287 | 850 | 172 | 2 | 83 | 47 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1446
8 | 7 | 7 | 1636 | 287 | 977 | 181 | 2 | 83 | 99 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1636
8 | 7 | 8 | 1929 | 287 | 1227 | 197 | 2 | 83 | 123 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1929
8 | 7 | 9 | 2093 | 287 | 1331 | 208 | 2 | 83 | 173 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2093
8 | 7 | 10 | 2075 | 287 | 1234 | 211 | 2 | 83 | 249 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2075
8 | 7 | 11 | 2065 | 287 | 1014 | 209 | 2 | 83 | 457 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2065
8 | 7 | 12 | 2013 | 287 | 633 | 202 | 2 | 83 | 794 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2013
8 | 7 | 13 | 2146 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 961 | 0 | 13 | 0 | 243 | 0 | 2146
8 | 7 | 14 | 2168 | 287 | 728 | 206 | 2 | 83 | 850 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 2168
8 | 7 | 15 | 2131 | 287 | 902 | 222 | 2 | 83 | 624 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2131
8 | 7 | 16 | 2095 | 287 | 1099 | 239 | 2 | 83 | 374 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2095
8 | 7 | 17 | 1963 | 287 | 1195 | 245 | 2 | 83 | 138 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1963
8 | 7 | 18 | 1901 | 287 | 1261 | 244 | 2 | 83 | 11 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1901
8 | 7 | 19 | 1815 | 287 | 1195 | 237 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 1815
8 | 7 | 20 | 1718 | 287 | 1126 | 211 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 1718
8 | 7 | 21 | 1634 | 287 | 1059 | 196 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1634
8 | 7 | 22 | 1544 | 287 | 975 | 191 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1544
8 | 7 | 23 | 1473 | 287 | 846 | 188 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 61 | 1473
8 | 8 | 0 | 1345 | 287 | 714 | 174 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 77 | 1345
8 | 8 | 1 | 1256 | 287 | 619 | 173 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 84 | 1256
8 | 8 | 2 | 1210 | 287 | 580 | 170 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 80 | 1210
8 | 8 | 3 | 1199 | 287 | 585 | 170 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 63 | 1199
8 | 8 | 4 | 1198 | 287 | 593 | 171 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 53 | 1198
8 | 8 | 5 | 1218 | 287 | 608 | 170 | 2 | 83 | 21 | 0 | 8 | 0 | 0 | 39 | 1218
8 | 8 | 6 | 1277 | 287 | 355 | 172 | 2 | 83 | 184 | 0 | 8 | 0 | 30 | 156 | 1277
8 | 8 | 7 | 1449 | 287 | 355 | 181 | 2 | 83 | 438 | 0 | 7 | 0 | 6 | 90 | 1449
8 | 8 | 8 | 1741 | 287 | 355 | 197 | 2 | 83 | 723 | 0 | 5 | 0 | 12 | 77 | 1741
8 | 8 | 9 | 1945 | 287 | 355 | 208 | 2 | 83 | 960 | 0 | 5 | 0 | 45 | 0 | 1945
8 | 8 | 10 | 1995 | 287 | 355 | 211 | 2 | 83 | 1094 | 0 | 6 | 0 | 17 | -60 | 1995
8 | 8 | 11 | 2027 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 1085 | 0 | 7 | 0 | 18 | -19 | 2027
8 | 8 | 12 | 1951 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 1049 | 0 | 7 | 0 | 16 | -50 | 1951
8 | 8 | 13 | 2043 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 994 | 0 | 7 | 0 | 115 | -2 | 2043
8 | 8 | 14 | 2033 | 287 | 585 | 206 | 2 | 83 | 864 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2033
8 | 8 | 15 | 1998 | 287 | 721 | 222 | 2 | 83 | 675 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1998
8 | 8 | 16 | 1960 | 287 | 892 | 239 | 2 | 83 | 452 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1960
8 | 8 | 17 | 1827 | 287 | 1056 | 245 | 2 | 83 | 148 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1827
8 | 8 | 18 | 1743 | 287 | 1113 | 244 | 2 | 83 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1743
8 | 8 | 19 | 1667 | 287 | 1053 | 237 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1667
8 | 8 | 20 | 1582 | 287 | 995 | 211 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1582
8 | 8 | 21 | 1506 | 287 | 932 | 196 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1506
8 | 8 | 22 | 1429 | 287 | 817 | 191 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 43 | 1429
8 | 8 | 23 | 1346 | 287 | 739 | 188 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 42 | 1346
8 | 9 | 0 | 1228 | 287 | 622 | 168 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 61 | 1228
8 | 9 | 1 | 1141 | 287 | 523 | 167 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 75 | 1141
8 | 9 | 2 | 1095 | 287 | 355 | 167 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 198 | 1095
8 | 9 | 3 | 1083 | 287 | 355 | 166 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 188 | 1083
8 | 9 | 4 | 1069 | 287 | 355 | 166 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 174 | 1069
8 | 9 | 5 | 1049 | 287 | 355 | 165 | 2 | 83 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 138 | 1049
8 | 9 | 6 | 1029 | 287 | 355 | 166 | 2 | 83 | 165 | 0 | 0 | 0 | -71 | 42 | 1029
8 | 9 | 7 | 1086 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 384 | 0 | 0 | 0 | -194 | -1 | 1086
8 | 9 | 8 | 1233 | 287 | 355 | 179 | 2 | 83 | 607 | 0 | 1 | 0 | -348 | 67 | 1233
8 | 9 | 9 | 1336 | 287 | 355 | 190 | 2 | 83 | 546 | 0 | 1 | 0 | -14 | -114 | 1336
8 | 9 | 10 | 1354 | 287 | 355 | 192 | 2 | 83 | 461 | 0 | 1 | 0 | -26 | -1 | 1354
8 | 9 | 11 | 1371 | 287 | 355 | 189 | 2 | 83 | 639 | 0 | 0 | 0 | -184 | 0 | 1371
8 | 9 | 12 | 1398 | 287 | 355 | 181 | 2 | 83 | 930 | 0 | 0 | 0 | -382 | -58 | 1398
8 | 9 | 13 | 1454 | 287 | 355 | 180 | 2 | 83 | 897 | 0 | 1 | 0 | -351 | 0 | 1454
8 | 9 | 14 | 1446 | 287 | 355 | 182 | 2 | 83 | 837 | 0 | 1 | 0 | -300 | -1 | 1446
8 | 9 | 15 | 1473 | 287 | 355 | 188 | 2 | 83 | 700 | 0 | 1 | 0 | 7 | -150 | 1473
8 | 9 | 16 | 1458 | 287 | 462 | 204 | 2 | 83 | 387 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 1458
8 | 9 | 17 | 1412 | 287 | 723 | 218 | 2 | 83 | 98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1412
8 | 9 | 18 | 1399 | 287 | 800 | 222 | 2 | 83 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1399
8 | 9 | 19 | 1363 | 287 | 773 | 217 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1363
8 | 9 | 20 | 1304 | 287 | 691 | 204 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 1304
8 | 9 | 21 | 1245 | 287 | 615 | 180 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 77 | 1245
8 | 9 | 22 | 1206 | 287 | 591 | 167 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75 | 1206
8 | 9 | 23 | 1154 | 287 | 540 | 163 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78 | 1154
8 | 10 | 0 | 1062 | 287 | 390 | 168 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 130 | 1062
8 | 10 | 1 | 998 | 287 | 355 | 167 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 101 | 998
8 | 10 | 2 | 974 | 287 | 355 | 167 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 77 | 974
8 | 10 | 3 | 982 | 287 | 355 | 166 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 83 | 982
8 | 10 | 4 | 988 | 287 | 355 | 166 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 86 | 988
8 | 10 | 5 | 994 | 287 | 355 | 165 | 2 | 83 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 89 | 994
8 | 10 | 6 | 990 | 287 | 355 | 166 | 2 | 83 | 31 | 0 | 12 | 0 | 0 | 54 | 990
8 | 10 | 7 | 1045 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 87 | 0 | 12 | 0 | 0 | 49 | 1045
8 | 10 | 8 | 1136 | 287 | 355 | 179 | 2 | 83 | 184 | 0 | 13 | 0 | 0 | 33 | 1136
8 | 10 | 9 | 1222 | 287 | 355 | 190 | 2 | 83 | 299 | 0 | 13 | 0 | 2 | -9 | 1222
8 | 10 | 10 | 1261 | 287 | 355 | 192 | 2 | 83 | 352 | 0 | 15 | 0 | 3 | -28 | 1261
8 | 10 | 11 | 1283 | 287 | 392 | 189 | 2 | 83 | 298 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 1283
8 | 10 | 12 | 1275 | 287 | 390 | 181 | 2 | 83 | 256 | 0 | 16 | 0 | 0 | 60 | 1275
8 | 10 | 13 | 1261 | 287 | 387 | 180 | 2 | 83 | 237 | 0 | 15 | 0 | 0 | 70 | 1261
8 | 10 | 14 | 1234 | 287 | 380 | 182 | 2 | 83 | 211 | 0 | 14 | 0 | 0 | 75 | 1234
8 | 10 | 15 | 1246 | 287 | 383 | 188 | 2 | 83 | 154 | 0 | 14 | 0 | 0 | 135 | 1246
8 | 10 | 16 | 1250 | 287 | 424 | 204 | 2 | 83 | 95 | 0 | 13 | 0 | 0 | 142 | 1250
8 | 10 | 17 | 1284 | 287 | 515 | 218 | 2 | 83 | 32 | 0 | 14 | 0 | 0 | 133 | 1284
8 | 10 | 18 | 1310 | 287 | 613 | 222 | 2 | 83 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 86 | 1310
8 | 10 | 19 | 1311 | 287 | 602 | 217 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 105 | 1311
8 | 10 | 20 | 1260 | 287 | 558 | 204 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 112 | 1260
8 | 10 | 21 | 1209 | 287 | 544 | 180 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 98 | 1209
8 | 10 | 22 | 1151 | 287 | 481 | 167 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 117 | 1151
8 | 10 | 23 | 1104 | 287 | 409 | 163 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 147 | 1104
8 | 11 | 0 | 1030 | 287 | 355 | 168 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 122 | 1030
8 | 11 | 1 | 977 | 287 | 355 | 167 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 68 | 977
8 | 11 | 2 | 976 | 287 | 355 | 167 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 67 | 976
8 | 11 | 3 | 979 | 287 | 355 | 166 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 69 | 979
8 | 11 | 4 | 996 | 287 | 355 | 166 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 84 | 996
8 | 11 | 5 | 1020 | 287 | 355 | 165 | 2 | 83 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 107 | 1020
8 | 11 | 6 | 1032 | 287 | 355 | 166 | 2 | 83 | 15 | 0 | 19 | 0 | 0 | 105 | 1032
8 | 11 | 7 | 1102 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 65 | 0 | 18 | 0 | 0 | 122 | 1102
8 | 11 | 8 | 1223 | 287 | 377 | 179 | 2 | 83 | 157 | 0 | 18 | 0 | 0 | 120 | 1223
8 | 11 | 9 | 1302 | 287 | 397 | 190 | 2 | 83 | 318 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 | 1302
8 | 11 | 10 | 1327 | 287 | 364 | 192 | 2 | 83 | 366 | 0 | 16 | 0 | 3 | 14 | 1327
8 | 11 | 11 | 1355 | 287 | 355 | 189 | 2 | 83 | 339 | 0 | 17 | 0 | -4 | 87 | 1355
8 | 11 | 12 | 1332 | 287 | 355 | 181 | 2 | 83 | 418 | 0 | 17 | 0 | -4 | -7 | 1332
8 | 11 | 13 | 1353 | 287 | 355 | 180 | 2 | 83 | 409 | 0 | 16 | 0 | -4 | 25 | 1353
8 | 11 | 14 | 1363 | 287 | 355 | 182 | 2 | 83 | 273 | 0 | 15 | 0 | 5 | 161 | 1363
8 | 11 | 15 | 1340 | 287 | 501 | 188 | 2 | 83 | 162 | 0 | 14 | 0 | 0 | 103 | 1340
8 | 11 | 16 | 1337 | 287 | 571 | 204 | 2 | 83 | 77 | 0 | 11 | 0 | 0 | 102 | 1337
8 | 11 | 17 | 1344 | 287 | 652 | 218 | 2 | 83 | 28 | 0 | 12 | 0 | 0 | 62 | 1344
8 | 11 | 18 | 1359 | 287 | 699 | 222 | 2 | 83 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 50 | 1359
8 | 11 | 19 | 1336 | 287 | 665 | 217 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 67 | 1336
8 | 11 | 20 | 1288 | 287 | 617 | 204 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 82 | 1288
8 | 11 | 21 | 1225 | 287 | 585 | 180 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 77 | 1225
8 | 11 | 22 | 1170 | 287 | 534 | 167 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 87 | 1170
8 | 11 | 23 | 1116 | 287 | 355 | 163 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 130 | 87 | 1116
8 | 12 | 0 | 1043 | 287 | 355 | 174 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 135 | 1043
8 | 12 | 1 | 974 | 287 | 355 | 173 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 66 | 974
8 | 12 | 2 | 965 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 59 | 965
8 | 12 | 3 | 983 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 77 | 983
8 | 12 | 4 | 999 | 287 | 355 | 171 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 93 | 999
8 | 12 | 5 | 1016 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 108 | 1016
8 | 12 | 6 | 1028 | 287 | 355 | 172 | 2 | 83 | 52 | 0 | 5 | 0 | 0 | 72 | 1028
8 | 12 | 7 | 1117 | 287 | 355 | 181 | 2 | 83 | 126 | 0 | 4 | 0 | 0 | 79 | 1117
8 | 12 | 8 | 1266 | 287 | 399 | 197 | 2 | 83 | 201 | 0 | 4 | 0 | 0 | 93 | 1266
8 | 12 | 9 | 1356 | 287 | 412 | 208 | 2 | 83 | 288 | 0 | 3 | 0 | 0 | 73 | 1356
8 | 12 | 10 | 1401 | 287 | 355 | 211 | 2 | 83 | 460 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 1401
8 | 12 | 11 | 1439 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 640 | 0 | 3 | 0 | 6 | -146 | 1439
8 | 12 | 12 | 1459 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 718 | 0 | 3 | 0 | 6 | -197 | 1459
8 | 12 | 13 | 1487 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 652 | 0 | 3 | 0 | 7 | -104 | 1487
8 | 12 | 14 | 1479 | 287 | 355 | 206 | 2 | 83 | 487 | 0 | 3 | 0 | 57 | -1 | 1479
8 | 12 | 15 | 1457 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 313 | 0 | 2 | 0 | 193 | 0 | 1457
8 | 12 | 16 | 1445 | 287 | 564 | 239 | 2 | 83 | 160 | 0 | 2 | 0 | 0 | 108 | 1445
8 | 12 | 17 | 1417 | 287 | 371 | 245 | 2 | 83 | 51 | 0 | 3 | 0 | 376 | -1 | 1417
8 | 12 | 18 | 1414 | 287 | 355 | 244 | 2 | 83 | 5 | 0 | 3 | 0 | 353 | 82 | 1414
8 | 12 | 19 | 1389 | 287 | 539 | 237 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 237 | 0 | 1389
8 | 12 | 20 | 1325 | 287 | 644 | 211 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 94 | 1325
8 | 12 | 21 | 1260 | 287 | 688 | 196 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1260
8 | 12 | 22 | 1191 | 287 | 355 | 191 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 184 | 86 | 1191
8 | 12 | 23 | 1133 | 287 | 355 | 188 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 127 | 86 | 1133
8 | 13 | 0 | 1041 | 287 | 355 | 174 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 134 | 1041
8 | 13 | 1 | 975 | 287 | 355 | 173 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 70 | 975
8 | 13 | 2 | 949 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 46 | 949
8 | 13 | 3 | 968 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 64 | 968
8 | 13 | 4 | 980 | 287 | 355 | 171 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 77 | 980
8 | 13 | 5 | 993 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 84 | 993
8 | 13 | 6 | 992 | 287 | 355 | 172 | 2 | 83 | 101 | 0 | 2 | 0 | -10 | 0 | 992
8 | 13 | 7 | 1074 | 287 | 355 | 181 | 2 | 83 | 290 | 0 | 2 | 0 | -126 | 0 | 1074
8 | 13 | 8 | 1210 | 287 | 355 | 197 | 2 | 83 | 455 | 0 | 2 | 0 | -170 | -1 | 1210
8 | 13 | 9 | 1289 | 287 | 355 | 208 | 2 | 83 | 569 | 0 | 2 | 0 | -216 | -1 | 1289
8 | 13 | 10 | 1338 | 287 | 355 | 211 | 2 | 83 | 669 | 0 | 2 | 0 | -339 | 68 | 1338
8 | 13 | 11 | 1375 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 781 | 0 | 1 | 0 | -383 | 40 | 1375
8 | 13 | 12 | 1447 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 935 | 0 | 1 | 0 | -381 | -37 | 1447
8 | 13 | 13 | 1456 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 839 | 0 | 1 | 0 | -312 | -1 | 1456
8 | 13 | 14 | 1440 | 287 | 355 | 206 | 2 | 83 | 644 | 0 | 3 | 0 | -139 | -1 | 1440
8 | 13 | 15 | 1437 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 417 | 0 | 2 | 0 | -6 | 75 | 1437
8 | 13 | 16 | 1418 | 287 | 355 | 239 | 2 | 83 | 235 | 0 | 2 | 0 | 6 | 209 | 1418
8 | 13 | 17 | 1397 | 287 | 355 | 245 | 2 | 83 | 84 | 0 | 1 | 0 | 375 | -35 | 1397
8 | 13 | 18 | 1403 | 287 | 355 | 244 | 2 | 83 | 6 | 0 | 1 | 0 | 375 | 50 | 1403
8 | 13 | 19 | 1379 | 287 | 355 | 237 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 375 | 39 | 1379
8 | 13 | 20 | 1306 | 287 | 355 | 211 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 | 57 | 1306
8 | 13 | 21 | 1239 | 287 | 355 | 196 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 300 | 1239
8 | 13 | 22 | 1169 | 287 | 355 | 191 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 249 | 1169
8 | 13 | 23 | 1111 | 287 | 355 | 188 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 195 | 1111
8 | 14 | 0 | 1017 | 287 | 355 | 174 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 115 | 1017
8 | 14 | 1 | 960 | 287 | 355 | 173 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 960
8 | 14 | 2 | 937 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 937
8 | 14 | 3 | 944 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 944
8 | 14 | 4 | 956 | 287 | 355 | 171 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 956
8 | 14 | 5 | 962 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 962
8 | 14 | 6 | 972 | 287 | 355 | 172 | 2 | 83 | 97 | 0 | 0 | 0 | -24 | 0 | 972
8 | 14 | 7 | 1045 | 287 | 355 | 181 | 2 | 83 | 289 | 0 | 0 | 0 | -152 | 0 | 1045
8 | 14 | 8 | 1169 | 287 | 355 | 197 | 2 | 83 | 522 | 0 | 0 | 0 | -387 | 110 | 1169
8 | 14 | 9 | 1277 | 287 | 355 | 208 | 2 | 83 | 721 | 0 | 0 | 0 | -385 | 6 | 1277
8 | 14 | 10 | 1334 | 287 | 355 | 211 | 2 | 83 | 876 | 0 | 0 | 0 | -383 | -97 | 1334
8 | 14 | 11 | 1401 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 1049 | 0 | 0 | 0 | -382 | -202 | 1401
8 | 14 | 12 | 1433 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 1135 | 0 | 1 | 0 | -381 | -251 | 1433
8 | 14 | 13 | 1433 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 1077 | 0 | 1 | 0 | -381 | -193 | 1433
8 | 14 | 14 | 1442 | 287 | 355 | 206 | 2 | 83 | 954 | 0 | 1 | 0 | -381 | -65 | 1442
8 | 14 | 15 | 1450 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 731 | 0 | 1 | 0 | -286 | 55 | 1450
8 | 14 | 16 | 1443 | 287 | 355 | 239 | 2 | 83 | 418 | 0 | 0 | 0 | 6 | 53 | 1443
8 | 14 | 17 | 1416 | 287 | 355 | 245 | 2 | 83 | 127 | 0 | 0 | 0 | 374 | -57 | 1416
8 | 14 | 18 | 1400 | 287 | 379 | 244 | 2 | 83 | 6 | 0 | 1 | 0 | 377 | 21 | 1400
8 | 14 | 19 | 1366 | 287 | 355 | 237 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 375 | 26 | 1366
8 | 14 | 20 | 1298 | 287 | 355 | 211 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 377 | -18 | 1298
8 | 14 | 21 | 1232 | 287 | 355 | 196 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 195 | 1232
8 | 14 | 22 | 1162 | 287 | 355 | 191 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 242 | 1162
8 | 14 | 23 | 1105 | 287 | 355 | 188 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 1105
8 | 15 | 0 | 1018 | 287 | 355 | 174 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 1018
8 | 15 | 1 | 958 | 287 | 355 | 173 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 958
8 | 15 | 2 | 932 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | -265 | 300 | 932
8 | 15 | 3 | 951 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 951
8 | 15 | 4 | 960 | 287 | 355 | 171 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | -237 | 299 | 960
8 | 15 | 5 | 964 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 964
8 | 15 | 6 | 986 | 287 | 355 | 172 | 2 | 83 | 163 | 0 | 0 | 0 | -75 | -1 | 986
8 | 15 | 7 | 1094 | 287 | 355 | 181 | 2 | 83 | 469 | 0 | 1 | 0 | -359 | 75 | 1094
8 | 15 | 8 | 1230 | 287 | 355 | 197 | 2 | 83 | 790 | -12 | 0 | 0 | -386 | -86 | 1230
8 | 15 | 9 | 1364 | 287 | 355 | 208 | 2 | 83 | 1054 | 0 | 0 | 0 | -383 | -242 | 1364
8 | 15 | 10 | 1434 | 287 | 355 | 211 | 2 | 83 | 1194 | -17 | 1 | 0 | -381 | -301 | 1434
8 | 15 | 11 | 1488 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 1229 | -17 | 1 | -1 | -380 | -280 | 1488
8 | 15 | 12 | 1525 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 1186 | 0 | 2 | 0 | -380 | -212 | 1525
8 | 15 | 13 | 1532 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 1068 | 0 | 2 | 0 | -379 | -88 | 1532
8 | 15 | 14 | 1541 | 287 | 355 | 206 | 2 | 83 | 886 | 0 | 2 | 0 | -374 | 94 | 1541
8 | 15 | 15 | 1532 | 287 | 355 | 222 | 2 | 83 | 635 | 0 | 2 | 0 | -8 | -46 | 1532
8 | 15 | 16 | 1530 | 287 | 355 | 239 | 2 | 83 | 369 | 0 | 1 | 0 | 66 | 128 | 1530
8 | 15 | 17 | 1505 | 287 | 396 | 245 | 2 | 83 | 114 | 0 | 1 | 0 | 376 | 1 | 1505
8 | 15 | 18 | 1478 | 287 | 423 | 244 | 2 | 83 | 6 | 0 | 2 | 0 | 379 | 52 | 1478
8 | 15 | 19 | 1436 | 287 | 380 | 237 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 376 | 69 | 1436
8 | 15 | 20 | 1370 | 287 | 384 | 211 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 378 | 22 | 1370
8 | 15 | 21 | 1297 | 287 | 355 | 196 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 296 | 75 | 1297
8 | 15 | 22 | 1213 | 287 | 355 | 191 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 206 | 87 | 1213
8 | 15 | 23 | 1159 | 287 | 355 | 188 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 244 | -1 | 1159
8 | 16 | 0 | 1062 | 287 | 355 | 168 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51 | 115 | 1062
8 | 16 | 1 | 993 | 287 | 355 | 167 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 98 | 993
8 | 16 | 2 | 970 | 287 | 355 | 167 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | -32 | 107 | 970
8 | 16 | 3 | 971 | 287 | 355 | 166 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | -30 | 107 | 971
8 | 16 | 4 | 975 | 287 | 355 | 166 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 81 | 975
8 | 16 | 5 | 981 | 287 | 355 | 165 | 2 | 83 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 79 | 981
8 | 16 | 6 | 983 | 287 | 355 | 166 | 2 | 83 | 136 | 0 | 1 | 0 | -162 | 115 | 983
8 | 16 | 7 | 1076 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 427 | 0 | 0 | 0 | -387 | 139 | 1076
8 | 16 | 8 | 1198 | 287 | 355 | 179 | 2 | 83 | 694 | 0 | 0 | 0 | -386 | -16 | 1198
8 | 16 | 9 | 1332 | 287 | 355 | 190 | 2 | 83 | 914 | 0 | 0 | 0 | -383 | -116 | 1332
8 | 16 | 10 | 1418 | 287 | 355 | 192 | 2 | 83 | 1058 | 0 | 0 | 0 | -382 | -177 | 1418
8 | 16 | 11 | 1464 | 287 | 355 | 189 | 2 | 83 | 1101 | 0 | 0 | 0 | -381 | -172 | 1464
8 | 16 | 12 | 1500 | 287 | 355 | 181 | 2 | 83 | 1111 | 0 | 1 | 0 | -380 | -140 | 1500
8 | 16 | 13 | 1513 | 287 | 355 | 180 | 2 | 83 | 995 | 0 | 2 | 0 | -380 | -11 | 1513
8 | 16 | 14 | 1500 | 287 | 355 | 182 | 2 | 83 | 804 | 0 | 2 | 0 | -380 | 165 | 1500
8 | 16 | 15 | 1491 | 287 | 355 | 188 | 2 | 83 | 607 | 0 | 2 | 0 | -7 | -26 | 1491
8 | 16 | 16 | 1483 | 287 | 355 | 204 | 2 | 83 | 343 | 0 | 2 | 0 | 207 | 0 | 1483
8 | 16 | 17 | 1454 | 287 | 755 | 218 | 2 | 83 | 107 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1454
8 | 16 | 18 | 1448 | 287 | 501 | 222 | 2 | 83 | 5 | 0 | 3 | 0 | 345 | 0 | 1448
8 | 16 | 19 | 1418 | 287 | 427 | 217 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 380 | 19 | 1418
8 | 16 | 20 | 1358 | 287 | 355 | 204 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 376 | 47 | 1358
8 | 16 | 21 | 1290 | 287 | 658 | 180 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 74 | 1290
8 | 16 | 22 | 1242 | 287 | 355 | 167 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 346 | -1 | 1242
8 | 16 | 23 | 1186 | 287 | 355 | 163 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 293 | 0 | 1186
8 | 17 | 0 | 1086 | 287 | 355 | 168 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 114 | 75 | 1086
8 | 17 | 1 | 1012 | 287 | 355 | 167 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 116 | 1012
8 | 17 | 2 | 991 | 287 | 355 | 167 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 95 | 991
8 | 17 | 3 | 995 | 287 | 355 | 166 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 995
8 | 17 | 4 | 998 | 287 | 355 | 166 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 | 109 | 998
8 | 17 | 5 | 995 | 287 | 355 | 165 | 2 | 83 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 95 | 995
8 | 17 | 6 | 1005 | 287 | 355 | 166 | 2 | 83 | 130 | 0 | 1 | 0 | -18 | -1 | 1005
8 | 17 | 7 | 1116 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 422 | 0 | 1 | 0 | -354 | 150 | 1116
8 | 17 | 8 | 1291 | 287 | 355 | 179 | 2 | 83 | 723 | 0 | 1 | 0 | -343 | 4 | 1291
8 | 17 | 9 | 1434 | 287 | 355 | 190 | 2 | 83 | 926 | 0 | 1 | 0 | -381 | -29 | 1434
8 | 17 | 10 | 1493 | 287 | 355 | 192 | 2 | 83 | 1041 | 0 | 1 | 0 | -380 | -88 | 1493
8 | 17 | 11 | 1538 | 287 | 355 | 189 | 2 | 83 | 1089 | 0 | 3 | 0 | -379 | -91 | 1538
8 | 17 | 12 | 1574 | 287 | 355 | 181 | 2 | 83 | 1106 | 0 | 5 | 0 | -379 | -66 | 1574
8 | 17 | 13 | 1570 | 287 | 355 | 180 | 2 | 83 | 1036 | 0 | 7 | 0 | -379 | -1 | 1570
8 | 17 | 14 | 1561 | 287 | 355 | 182 | 2 | 83 | 904 | 0 | 7 | 0 | -379 | 120 | 1561
8 | 17 | 15 | 1558 | 287 | 355 | 188 | 2 | 83 | 684 | 0 | 7 | 0 | -48 | 0 | 1558
8 | 17 | 16 | 1565 | 287 | 464 | 204 | 2 | 83 | 371 | 0 | 6 | 0 | 149 | -1 | 1565
8 | 17 | 17 | 1563 | 287 | 813 | 218 | 2 | 83 | 105 | 0 | 4 | 0 | 52 | -1 | 1563
8 | 17 | 18 | 1565 | 287 | 964 | 222 | 2 | 83 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1565
8 | 17 | 19 | 1517 | 287 | 924 | 217 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1517
8 | 17 | 20 | 1452 | 287 | 870 | 204 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1452
8 | 17 | 21 | 1385 | 287 | 810 | 180 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 17 | 1385
8 | 17 | 22 | 1292 | 287 | 680 | 167 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 68 | 1292
8 | 17 | 23 | 1213 | 287 | 597 | 163 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 78 | 1213
8 | 18 | 0 | 1105 | 287 | 456 | 174 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 1105
8 | 18 | 1 | 1035 | 287 | 355 | 173 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 133 | 1035
8 | 18 | 2 | 1014 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 115 | 1014
8 | 18 | 3 | 1022 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 122 | 1022
8 | 18 | 4 | 1041 | 287 | 355 | 171 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 140 | 1041
8 | 18 | 5 | 1095 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 9 | 0 | 3 | 0 | 5 | 181 | 1095
8 | 18 | 6 | 1206 | 287 | 355 | 172 | 2 | 83 | 178 | 0 | 2 | 0 | 1 | 126 | 1206
8 | 18 | 7 | 1450 | 287 | 355 | 181 | 2 | 83 | 510 | 0 | 1 | 0 | 6 | 25 | 1450
8 | 18 | 8 | 1805 | 287 | 396 | 197 | 2 | 83 | 825 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1 | 1805
8 | 18 | 9 | 2032 | 287 | 365 | 208 | 2 | 83 | 1069 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 2032
8 | 18 | 10 | 2120 | 287 | 355 | 211 | 2 | 83 | 1206 | 0 | 1 | 0 | 20 | -45 | 2120
8 | 18 | 11 | 2177 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 1240 | 0 | 2 | 0 | 21 | -22 | 2177
8 | 18 | 12 | 2136 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 1208 | 0 | 3 | 0 | 20 | -24 | 2136
8 | 18 | 13 | 2251 | 287 | 548 | 202 | 2 | 83 | 1120 | 0 | 3 | 0 | 7 | -1 | 2251
8 | 18 | 14 | 2274 | 287 | 644 | 206 | 2 | 83 | 951 | 0 | 2 | 0 | 100 | -1 | 2274
8 | 18 | 15 | 2253 | 287 | 987 | 222 | 2 | 83 | 670 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2253
8 | 18 | 16 | 2223 | 287 | 822 | 239 | 2 | 83 | 387 | 0 | 2 | 0 | 380 | 21 | 2223
8 | 18 | 17 | 2075 | 287 | 1336 | 245 | 2 | 83 | 115 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2075
8 | 18 | 18 | 1990 | 287 | 1369 | 244 | 2 | 83 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1990
8 | 18 | 19 | 1894 | 287 | 1268 | 237 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1894
8 | 18 | 20 | 1802 | 287 | 839 | 211 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 1802
8 | 18 | 21 | 1712 | 287 | 1123 | 196 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 1712
8 | 18 | 22 | 1622 | 287 | 1059 | 191 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1622
8 | 18 | 23 | 1535 | 287 | 565 | 188 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 380 | 29 | 1535
8 | 19 | 0 | 1411 | 287 | 820 | 174 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44 | 1411
8 | 19 | 1 | 1324 | 287 | 727 | 173 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51 | 1324
8 | 19 | 2 | 1291 | 287 | 692 | 170 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 56 | 1291
8 | 19 | 3 | 1271 | 287 | 673 | 170 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55 | 1271
8 | 19 | 4 | 1270 | 287 | 674 | 171 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 52 | 1270
8 | 19 | 5 | 1290 | 287 | 688 | 170 | 2 | 83 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 | 1290
8 | 19 | 6 | 1363 | 287 | 526 | 172 | 2 | 83 | 160 | 0 | 1 | 0 | 0 | 132 | 1363
8 | 19 | 7 | 1573 | 287 | 440 | 181 | 2 | 83 | 463 | 0 | 0 | 0 | 9 | 108 | 1573
8 | 19 | 8 | 1913 | 287 | 526 | 197 | 2 | 83 | 802 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1913
8 | 19 | 9 | 2139 | 287 | 389 | 208 | 2 | 83 | 1024 | 0 | 1 | 0 | 146 | -1 | 2139
8 | 19 | 10 | 2217 | 287 | 355 | 211 | 2 | 83 | 1169 | 0 | 1 | 0 | 22 | 87 | 2217
8 | 19 | 11 | 2264 | 287 | 385 | 209 | 2 | 83 | 1202 | 0 | 1 | 0 | 23 | 72 | 2264
8 | 19 | 12 | 2214 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 1170 | 0 | 1 | 0 | 22 | 92 | 2214
8 | 19 | 13 | 2331 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 1101 | 0 | 3 | 0 | 246 | 52 | 2331
8 | 19 | 14 | 2344 | 287 | 823 | 206 | 2 | 83 | 940 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2344
8 | 19 | 15 | 2317 | 287 | 1017 | 222 | 2 | 83 | 702 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2317
8 | 19 | 16 | 2285 | 287 | 1281 | 239 | 2 | 83 | 390 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 2285
8 | 19 | 17 | 2148 | 287 | 1422 | 245 | 2 | 83 | 106 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2148
8 | 19 | 18 | 2062 | 287 | 1440 | 244 | 2 | 83 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2062
8 | 19 | 19 | 1951 | 287 | 1340 | 237 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1951
8 | 19 | 20 | 1848 | 287 | 1264 | 211 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1848
8 | 19 | 21 | 1757 | 287 | 1185 | 196 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1757
8 | 19 | 22 | 1675 | 287 | 1110 | 191 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1675
8 | 19 | 23 | 1588 | 287 | 1026 | 188 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1588
8 | 20 | 0 | 1457 | 287 | 866 | 174 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 43 | 1457
8 | 20 | 1 | 1371 | 287 | 777 | 173 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 47 | 1371
8 | 20 | 2 | 1321 | 287 | 695 | 170 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 82 | 1321
8 | 20 | 3 | 1313 | 287 | 644 | 170 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 125 | 1313
8 | 20 | 4 | 1309 | 287 | 636 | 171 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 128 | 1309
8 | 20 | 5 | 1328 | 287 | 675 | 170 | 2 | 83 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 99 | 1328
8 | 20 | 6 | 1418 | 287 | 519 | 172 | 2 | 83 | 171 | 0 | 1 | 0 | 0 | 183 | 1418
8 | 20 | 7 | 1635 | 287 | 456 | 181 | 2 | 83 | 496 | 0 | 1 | 0 | 10 | 119 | 1635
8 | 20 | 8 | 1965 | 287 | 578 | 197 | 2 | 83 | 817 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1965
8 | 20 | 9 | 2190 | 287 | 534 | 208 | 2 | 83 | 1054 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 2190
8 | 20 | 10 | 2261 | 287 | 404 | 211 | 2 | 83 | 1171 | 0 | 1 | 0 | 23 | 79 | 2261
8 | 20 | 11 | 2298 | 287 | 415 | 209 | 2 | 83 | 1182 | 0 | 1 | 0 | 23 | 96 | 2298
8 | 20 | 12 | 2252 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 1167 | 0 | 3 | 0 | 153 | 0 | 2252
8 | 20 | 13 | 2343 | 287 | 681 | 202 | 2 | 83 | 1085 | 0 | 5 | 0 | 0 | -2 | 2343
8 | 20 | 14 | 2366 | 287 | 843 | 206 | 2 | 83 | 940 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2366
8 | 20 | 15 | 2343 | 287 | 1046 | 222 | 2 | 83 | 697 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2343
8 | 20 | 16 | 2301 | 287 | 1309 | 239 | 2 | 83 | 378 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 2301
8 | 20 | 17 | 2153 | 287 | 1429 | 245 | 2 | 83 | 103 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2153
8 | 20 | 18 | 2071 | 287 | 1446 | 244 | 2 | 83 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2071
8 | 20 | 19 | 1970 | 287 | 1356 | 237 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1970
8 | 20 | 20 | 1879 | 287 | 1290 | 211 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1879
8 | 20 | 21 | 1788 | 287 | 1213 | 196 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1788
8 | 20 | 22 | 1710 | 287 | 1142 | 191 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1710
8 | 20 | 23 | 1619 | 287 | 1054 | 188 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1619
8 | 21 | 0 | 1484 | 287 | 899 | 174 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 34 | 1484
8 | 21 | 1 | 1388 | 287 | 796 | 173 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 42 | 1388
8 | 21 | 2 | 1351 | 287 | 760 | 170 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 44 | 1351
8 | 21 | 3 | 1337 | 287 | 749 | 170 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 40 | 1337
8 | 21 | 4 | 1330 | 287 | 744 | 171 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 37 | 1330
8 | 21 | 5 | 1349 | 287 | 755 | 170 | 2 | 83 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 34 | 1349
8 | 21 | 6 | 1430 | 287 | 678 | 172 | 2 | 83 | 151 | 0 | 9 | 0 | 0 | 48 | 1430
8 | 21 | 7 | 1645 | 287 | 555 | 181 | 2 | 83 | 460 | 0 | 6 | 0 | 0 | 71 | 1645
8 | 21 | 8 | 1979 | 287 | 628 | 197 | 2 | 83 | 779 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1979
8 | 21 | 9 | 2209 | 287 | 355 | 208 | 2 | 83 | 1030 | 0 | 2 | 0 | 243 | -1 | 2209
8 | 21 | 10 | 2280 | 287 | 451 | 211 | 2 | 83 | 1152 | 0 | 2 | 0 | 23 | 69 | 2280
8 | 21 | 11 | 2337 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 1179 | 0 | 3 | 0 | 220 | -1 | 2337
8 | 21 | 12 | 2260 | 287 | 475 | 202 | 2 | 83 | 1113 | 0 | 4 | 0 | 23 | 71 | 2260
8 | 21 | 13 | 2382 | 287 | 759 | 202 | 2 | 83 | 1044 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2382
8 | 21 | 14 | 2383 | 287 | 958 | 206 | 2 | 83 | 842 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2383
8 | 21 | 15 | 2339 | 287 | 1114 | 222 | 2 | 83 | 628 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2339
8 | 21 | 16 | 2318 | 287 | 1334 | 239 | 2 | 83 | 370 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2318
8 | 21 | 17 | 2183 | 287 | 1458 | 245 | 2 | 83 | 105 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2183
8 | 21 | 18 | 2102 | 287 | 1479 | 244 | 2 | 83 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2102
8 | 21 | 19 | 1994 | 287 | 1383 | 237 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1994
8 | 21 | 20 | 1910 | 287 | 1325 | 211 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1910
8 | 21 | 21 | 1814 | 287 | 1244 | 196 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1814
8 | 21 | 22 | 1734 | 287 | 1169 | 191 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1734
8 | 21 | 23 | 1633 | 287 | 1072 | 188 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1633
8 | 22 | 0 | 1504 | 287 | 920 | 174 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 36 | 1504
8 | 22 | 1 | 1408 | 287 | 822 | 173 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 1408
8 | 22 | 2 | 1357 | 287 | 777 | 170 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 1357
8 | 22 | 3 | 1340 | 287 | 762 | 170 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 1340
8 | 22 | 4 | 1338 | 287 | 764 | 171 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1338
8 | 22 | 5 | 1354 | 287 | 773 | 170 | 2 | 83 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1354
8 | 22 | 6 | 1432 | 287 | 687 | 172 | 2 | 83 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1432
8 | 22 | 7 | 1655 | 287 | 564 | 181 | 2 | 83 | 467 | 0 | 1 | 0 | 0 | 70 | 1655
8 | 22 | 8 | 1978 | 287 | 628 | 197 | 2 | 83 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1978
8 | 22 | 9 | 2212 | 287 | 355 | 208 | 2 | 83 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 2212
8 | 22 | 10 | 2281 | 287 | 519 | 211 | 2 | 83 | 1155 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 2281
8 | 22 | 11 | 2342 | 287 | 542 | 209 | 2 | 83 | 1194 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 2342
8 | 22 | 12 | 2277 | 287 | 524 | 202 | 2 | 83 | 1155 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 2277
8 | 22 | 13 | 2373 | 287 | 738 | 202 | 2 | 83 | 1060 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2373
8 | 22 | 14 | 2389 | 287 | 887 | 206 | 2 | 83 | 922 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2389
8 | 22 | 15 | 2342 | 287 | 1078 | 222 | 2 | 83 | 668 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 2342
8 | 22 | 16 | 2287 | 287 | 1309 | 239 | 2 | 83 | 365 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 2287
8 | 22 | 17 | 2137 | 287 | 1413 | 245 | 2 | 83 | 105 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2137
8 | 22 | 18 | 2045 | 287 | 1423 | 244 | 2 | 83 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2045
8 | 22 | 19 | 1945 | 287 | 1335 | 237 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1945
8 | 22 | 20 | 1844 | 287 | 1259 | 211 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1844
8 | 22 | 21 | 1747 | 287 | 1177 | 196 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1747
8 | 22 | 22 | 1677 | 287 | 1112 | 191 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1677
8 | 22 | 23 | 1582 | 287 | 1019 | 188 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1582
8 | 23 | 0 | 1454 | 287 | 883 | 168 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 | 1454
8 | 23 | 1 | 1359 | 287 | 784 | 167 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 1359
8 | 23 | 2 | 1303 | 287 | 725 | 167 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 1303
8 | 23 | 3 | 1284 | 287 | 700 | 166 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1284
8 | 23 | 4 | 1264 | 287 | 674 | 166 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1264
8 | 23 | 5 | 1245 | 287 | 651 | 165 | 2 | 83 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1245
8 | 23 | 6 | 1242 | 287 | 355 | 166 | 2 | 83 | 127 | 0 | 0 | 0 | 2 | 220 | 1242
8 | 23 | 7 | 1325 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 384 | 0 | 0 | 0 | -4 | 48 | 1325
8 | 23 | 8 | 1466 | 287 | 355 | 179 | 2 | 83 | 634 | 0 | 0 | 0 | -75 | 1 | 1466
8 | 23 | 9 | 1616 | 287 | 355 | 190 | 2 | 83 | 822 | 0 | 0 | 0 | -122 | -1 | 1616
8 | 23 | 10 | 1668 | 287 | 355 | 192 | 2 | 83 | 874 | 0 | 0 | 0 | -171 | 46 | 1668
8 | 23 | 11 | 1718 | 287 | 355 | 189 | 2 | 83 | 997 | 0 | 0 | 0 | -376 | 181 | 1718
8 | 23 | 12 | 1741 | 287 | 355 | 181 | 2 | 83 | 1050 | 0 | 0 | 0 | -375 | 158 | 1741
8 | 23 | 13 | 1777 | 287 | 355 | 180 | 2 | 83 | 1035 | 0 | 1 | 0 | -223 | 57 | 1777
8 | 23 | 14 | 1754 | 287 | 355 | 182 | 2 | 83 | 867 | 0 | 1 | 0 | 12 | -35 | 1754
8 | 23 | 15 | 1749 | 287 | 578 | 188 | 2 | 83 | 609 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1749
8 | 23 | 16 | 1725 | 287 | 817 | 204 | 2 | 83 | 331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1725
8 | 23 | 17 | 1668 | 287 | 990 | 218 | 2 | 83 | 87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1668
8 | 23 | 18 | 1655 | 287 | 1057 | 222 | 2 | 83 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1655
8 | 23 | 19 | 1601 | 287 | 1012 | 217 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1601
8 | 23 | 20 | 1534 | 287 | 958 | 204 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1534
8 | 23 | 21 | 1456 | 287 | 524 | 180 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 1456
8 | 23 | 22 | 1404 | 287 | 865 | 167 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1404
8 | 23 | 23 | 1327 | 287 | 784 | 163 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1327
8 | 24 | 0 | 1236 | 287 | 637 | 168 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1236
8 | 24 | 1 | 1161 | 287 | 561 | 167 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 1161
8 | 24 | 2 | 1129 | 287 | 526 | 167 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1129
8 | 24 | 3 | 1128 | 287 | 525 | 166 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 1128
8 | 24 | 4 | 1126 | 287 | 524 | 166 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1126
8 | 24 | 5 | 1128 | 287 | 528 | 165 | 2 | 83 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1128
8 | 24 | 6 | 1126 | 287 | 355 | 166 | 2 | 83 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 1126
8 | 24 | 7 | 1221 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 371 | 0 | 0 | 0 | -47 | 0 | 1221
8 | 24 | 8 | 1370 | 287 | 355 | 179 | 2 | 83 | 670 | 0 | 0 | 0 | -206 | 0 | 1370
8 | 24 | 9 | 1502 | 287 | 355 | 190 | 2 | 83 | 904 | 0 | 0 | 0 | -380 | 61 | 1502
8 | 24 | 10 | 1573 | 287 | 355 | 192 | 2 | 83 | 1051 | 0 | 0 | 0 | -379 | -18 | 1573
8 | 24 | 11 | 1636 | 287 | 355 | 189 | 2 | 83 | 1129 | 0 | 0 | 0 | -377 | -32 | 1636
8 | 24 | 12 | 1694 | 287 | 355 | 181 | 2 | 83 | 1154 | 0 | 1 | 0 | -369 | 0 | 1694
8 | 24 | 13 | 1710 | 287 | 355 | 180 | 2 | 83 | 1076 | 0 | 1 | 0 | -319 | 45 | 1710
8 | 24 | 14 | 1720 | 287 | 355 | 182 | 2 | 83 | 919 | 0 | 1 | 0 | -12 | -97 | 1720
8 | 24 | 15 | 1713 | 287 | 421 | 188 | 2 | 83 | 651 | 0 | 1 | 0 | 80 | 0 | 1713
8 | 24 | 16 | 1715 | 287 | 805 | 204 | 2 | 83 | 333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1715
8 | 24 | 17 | 1704 | 287 | 1032 | 218 | 2 | 83 | 82 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1704
8 | 24 | 18 | 1702 | 287 | 724 | 222 | 2 | 83 | 3 | 0 | 0 | 0 | 380 | 1 | 1702
8 | 24 | 19 | 1652 | 287 | 1062 | 217 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1652
8 | 24 | 20 | 1595 | 287 | 1019 | 204 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1595
8 | 24 | 21 | 1518 | 287 | 963 | 180 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1518
8 | 24 | 22 | 1422 | 287 | 881 | 167 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1422
8 | 24 | 23 | 1349 | 287 | 775 | 163 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 37 | 1349
8 | 25 | 0 | 1245 | 287 | 648 | 174 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 49 | 1245
8 | 25 | 1 | 1173 | 287 | 571 | 173 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 56 | 1173
8 | 25 | 2 | 1140 | 287 | 541 | 170 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 56 | 1140
8 | 25 | 3 | 1155 | 287 | 557 | 170 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55 | 1155
8 | 25 | 4 | 1175 | 287 | 581 | 171 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 1175
8 | 25 | 5 | 1236 | 287 | 646 | 170 | 2 | 83 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43 | 1236
8 | 25 | 6 | 1367 | 287 | 686 | 172 | 2 | 83 | 85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51 | 1367
8 | 25 | 7 | 1618 | 287 | 749 | 181 | 2 | 83 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1618
8 | 25 | 8 | 1964 | 287 | 840 | 197 | 2 | 83 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1964
8 | 25 | 9 | 2190 | 287 | 852 | 208 | 2 | 83 | 758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2190
8 | 25 | 10 | 2255 | 287 | 734 | 211 | 2 | 83 | 937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2255
8 | 25 | 11 | 2318 | 287 | 696 | 209 | 2 | 83 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2318
8 | 25 | 12 | 2254 | 287 | 682 | 202 | 2 | 83 | 998 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2254
8 | 25 | 13 | 2363 | 287 | 955 | 202 | 2 | 83 | 834 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2363
8 | 25 | 14 | 2357 | 287 | 1142 | 206 | 2 | 83 | 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2357
8 | 25 | 15 | 2301 | 287 | 1292 | 222 | 2 | 83 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2301
8 | 25 | 16 | 2234 | 287 | 1427 | 239 | 2 | 83 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2234
8 | 25 | 17 | 2096 | 287 | 1429 | 245 | 2 | 83 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2096
8 | 25 | 18 | 2027 | 287 | 1407 | 244 | 2 | 83 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2027
8 | 25 | 19 | 1917 | 287 | 1306 | 237 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1917
8 | 25 | 20 | 1829 | 287 | 1245 | 211 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1829
8 | 25 | 21 | 1744 | 287 | 1174 | 196 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1744
8 | 25 | 22 | 1688 | 287 | 1124 | 191 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1688
8 | 25 | 23 | 1602 | 287 | 1041 | 188 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1602
8 | 26 | 0 | 1485 | 287 | 539 | 174 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 20 | 1485
8 | 26 | 1 | 1403 | 287 | 828 | 173 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 1403
8 | 26 | 2 | 1361 | 287 | 790 | 170 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1361
8 | 26 | 3 | 1352 | 287 | 778 | 170 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 1352
8 | 26 | 4 | 1348 | 287 | 768 | 171 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1348
8 | 26 | 5 | 1384 | 287 | 790 | 170 | 2 | 83 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1384
8 | 26 | 6 | 1453 | 287 | 725 | 172 | 2 | 83 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1453
8 | 26 | 7 | 1657 | 287 | 730 | 181 | 2 | 83 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1657
8 | 26 | 8 | 1988 | 287 | 777 | 197 | 2 | 83 | 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1988
8 | 26 | 9 | 2210 | 287 | 763 | 208 | 2 | 83 | 866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2210
8 | 26 | 10 | 2247 | 287 | 683 | 211 | 2 | 83 | 981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2247
8 | 26 | 11 | 2288 | 287 | 661 | 209 | 2 | 83 | 1046 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2288
8 | 26 | 12 | 2241 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 1077 | 0 | 2 | 0 | 233 | 0 | 2241
8 | 26 | 13 | 2335 | 287 | 765 | 202 | 2 | 83 | 994 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 2335
8 | 26 | 14 | 2347 | 287 | 934 | 206 | 2 | 83 | 831 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2347
8 | 26 | 15 | 2308 | 287 | 1111 | 222 | 2 | 83 | 599 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2308
8 | 26 | 16 | 2270 | 287 | 1347 | 239 | 2 | 83 | 310 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 2270
8 | 26 | 17 | 2120 | 287 | 1428 | 245 | 2 | 83 | 72 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2120
8 | 26 | 18 | 2051 | 287 | 1430 | 244 | 2 | 83 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2051
8 | 26 | 19 | 1939 | 287 | 1328 | 237 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1939
8 | 26 | 20 | 1835 | 287 | 1252 | 211 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1835
8 | 26 | 21 | 1745 | 287 | 1176 | 196 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1745
8 | 26 | 22 | 1678 | 287 | 1114 | 191 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1678
8 | 26 | 23 | 1600 | 287 | 1038 | 188 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1600
8 | 27 | 0 | 1473 | 287 | 878 | 174 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 47 | 1473
8 | 27 | 1 | 1394 | 287 | 776 | 173 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 72 | 1394
8 | 27 | 2 | 1353 | 287 | 746 | 170 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 64 | 1353
8 | 27 | 3 | 1334 | 287 | 696 | 170 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 94 | 1334
8 | 27 | 4 | 1335 | 287 | 728 | 171 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 62 | 1335
8 | 27 | 5 | 1353 | 287 | 721 | 170 | 2 | 83 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 82 | 1353
8 | 27 | 6 | 1422 | 287 | 642 | 172 | 2 | 83 | 145 | 0 | 2 | 0 | 0 | 89 | 1422
8 | 27 | 7 | 1627 | 287 | 542 | 181 | 2 | 83 | 438 | 0 | 1 | 0 | 0 | 93 | 1627
8 | 27 | 8 | 1917 | 287 | 630 | 197 | 2 | 83 | 717 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1917
8 | 27 | 9 | 2154 | 287 | 667 | 208 | 2 | 83 | 905 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2154
8 | 27 | 10 | 2200 | 287 | 355 | 211 | 2 | 83 | 992 | 0 | 4 | 0 | 268 | -2 | 2200
8 | 27 | 11 | 2264 | 287 | 652 | 209 | 2 | 83 | 1026 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2264
8 | 27 | 12 | 2196 | 287 | 625 | 202 | 2 | 83 | 993 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 2196
8 | 27 | 13 | 2315 | 287 | 853 | 202 | 2 | 83 | 883 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2315
8 | 27 | 14 | 2311 | 287 | 1047 | 206 | 2 | 83 | 681 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 2311
8 | 27 | 15 | 2243 | 287 | 1249 | 222 | 2 | 83 | 394 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2243
8 | 27 | 16 | 2164 | 287 | 1389 | 239 | 2 | 83 | 157 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 2164
8 | 27 | 17 | 2031 | 287 | 1364 | 245 | 2 | 83 | 43 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2031
8 | 27 | 18 | 1981 | 287 | 1356 | 244 | 2 | 83 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1981
8 | 27 | 19 | 1889 | 287 | 1273 | 237 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1889
8 | 27 | 20 | 1791 | 287 | 1203 | 211 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1791
8 | 27 | 21 | 1709 | 287 | 1132 | 196 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1709
8 | 27 | 22 | 1639 | 287 | 1067 | 191 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1639
8 | 27 | 23 | 1554 | 287 | 984 | 188 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 1554
8 | 28 | 0 | 1431 | 287 | 840 | 174 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 37 | 1431
8 | 28 | 1 | 1349 | 287 | 756 | 173 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 42 | 1349
8 | 28 | 2 | 1311 | 287 | 726 | 170 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 39 | 1311
8 | 28 | 3 | 1297 | 287 | 711 | 170 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 39 | 1297
8 | 28 | 4 | 1300 | 287 | 717 | 171 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 36 | 1300
8 | 28 | 5 | 1315 | 287 | 732 | 170 | 2 | 83 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 32 | 1315
8 | 28 | 6 | 1387 | 287 | 662 | 172 | 2 | 83 | 131 | 0 | 2 | 0 | 0 | 48 | 1387
8 | 28 | 7 | 1564 | 287 | 539 | 181 | 2 | 83 | 386 | 0 | 2 | 0 | 0 | 84 | 1564
8 | 28 | 8 | 1869 | 287 | 620 | 197 | 2 | 83 | 675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1869
8 | 28 | 9 | 2081 | 287 | 355 | 208 | 2 | 83 | 933 | 0 | 1 | 0 | 212 | 0 | 2081
8 | 28 | 10 | 2149 | 287 | 355 | 211 | 2 | 83 | 1100 | 0 | 1 | 0 | 64 | 46 | 2149
8 | 28 | 11 | 2191 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 1125 | 0 | 1 | 0 | 28 | 101 | 2191
8 | 28 | 12 | 2137 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 1139 | 0 | 3 | 0 | 49 | 17 | 2137
8 | 28 | 13 | 2251 | 287 | 614 | 202 | 2 | 83 | 1039 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 2251
8 | 28 | 14 | 2255 | 287 | 761 | 206 | 2 | 83 | 914 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2255
8 | 28 | 15 | 2214 | 287 | 1005 | 222 | 2 | 83 | 611 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2214
8 | 28 | 16 | 2180 | 287 | 1239 | 239 | 2 | 83 | 327 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 2180
8 | 28 | 17 | 2040 | 287 | 1339 | 245 | 2 | 83 | 81 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2040
8 | 28 | 18 | 1962 | 287 | 1341 | 244 | 2 | 83 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1962
8 | 28 | 19 | 1864 | 287 | 1253 | 237 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1864
8 | 28 | 20 | 1768 | 287 | 1184 | 211 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1768
8 | 28 | 21 | 1688 | 287 | 1118 | 196 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1688
8 | 28 | 22 | 1601 | 287 | 1036 | 191 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1601
8 | 28 | 23 | 1526 | 287 | 966 | 188 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1526
8 | 29 | 0 | 1414 | 287 | 827 | 174 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1414
8 | 29 | 1 | 1338 | 287 | 747 | 173 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1338
8 | 29 | 2 | 1295 | 287 | 713 | 170 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1295
8 | 29 | 3 | 1281 | 287 | 701 | 170 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1281
8 | 29 | 4 | 1288 | 287 | 712 | 171 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1288
8 | 29 | 5 | 1311 | 287 | 735 | 170 | 2 | 83 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1311
8 | 29 | 6 | 1370 | 287 | 643 | 172 | 2 | 83 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 1370
8 | 29 | 7 | 1557 | 287 | 462 | 181 | 2 | 83 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 1557
8 | 29 | 8 | 1885 | 287 | 628 | 197 | 2 | 83 | 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1885
8 | 29 | 9 | 2100 | 287 | 607 | 208 | 2 | 83 | 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2100
8 | 29 | 10 | 2158 | 287 | 355 | 211 | 2 | 83 | 1032 | 0 | 0 | 0 | 162 | 26 | 2158
8 | 29 | 11 | 2200 | 287 | 429 | 209 | 2 | 83 | 1072 | 0 | 0 | 0 | 32 | 86 | 2200
8 | 29 | 12 | 2139 | 287 | 355 | 202 | 2 | 83 | 1018 | 0 | 1 | 0 | 100 | 91 | 2139
8 | 29 | 13 | 2245 | 287 | 709 | 202 | 2 | 83 | 962 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2245
8 | 29 | 14 | 2242 | 287 | 873 | 206 | 2 | 83 | 790 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2242
8 | 29 | 15 | 2231 | 287 | 1054 | 222 | 2 | 83 | 582 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2231
8 | 29 | 16 | 2189 | 287 | 1269 | 239 | 2 | 83 | 308 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2189
8 | 29 | 17 | 2049 | 287 | 1348 | 245 | 2 | 83 | 82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2049
8 | 29 | 18 | 1976 | 287 | 1356 | 244 | 2 | 83 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1976
8 | 29 | 19 | 1884 | 287 | 1273 | 237 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1884
8 | 29 | 20 | 1793 | 287 | 1208 | 211 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1793
8 | 29 | 21 | 1702 | 287 | 1130 | 196 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1702
8 | 29 | 22 | 1623 | 287 | 1055 | 191 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1623
8 | 29 | 23 | 1550 | 287 | 985 | 188 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1550
8 | 30 | 0 | 1418 | 287 | 814 | 168 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 58 | 1418
8 | 30 | 1 | 1329 | 287 | 711 | 167 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 75 | 1329
8 | 30 | 2 | 1273 | 287 | 493 | 167 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 237 | 1273
8 | 30 | 3 | 1254 | 287 | 404 | 166 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 307 | 1254
8 | 30 | 4 | 1234 | 287 | 380 | 166 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 310 | 1234
8 | 30 | 5 | 1220 | 287 | 376 | 165 | 2 | 83 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 297 | 1220
8 | 30 | 6 | 1212 | 287 | 355 | 166 | 2 | 83 | 144 | 0 | 5 | 0 | -2 | 172 | 1212
8 | 30 | 7 | 1308 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 462 | 0 | 4 | 0 | -92 | 37 | 1308
8 | 30 | 8 | 1474 | 287 | 355 | 179 | 2 | 83 | 790 | 0 | 3 | 0 | -225 | 0 | 1474
8 | 30 | 9 | 1626 | 287 | 355 | 190 | 2 | 83 | 1029 | 0 | 3 | 0 | -378 | 55 | 1626
8 | 30 | 10 | 1706 | 287 | 355 | 192 | 2 | 83 | 1152 | 0 | 4 | 0 | -369 | 0 | 1706
8 | 30 | 11 | 1754 | 287 | 355 | 189 | 2 | 83 | 1164 | 0 | 5 | 0 | -375 | 44 | 1754
8 | 30 | 12 | 1778 | 287 | 355 | 181 | 2 | 83 | 1174 | 0 | 5 | 0 | -375 | 66 | 1778
8 | 30 | 13 | 1799 | 287 | 355 | 180 | 2 | 83 | 1099 | 0 | 3 | 0 | -324 | 114 | 1799
8 | 30 | 14 | 1797 | 287 | 355 | 182 | 2 | 83 | 930 | 0 | 3 | 0 | 13 | -58 | 1797
8 | 30 | 15 | 1790 | 287 | 556 | 188 | 2 | 83 | 671 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1790
8 | 30 | 16 | 1779 | 287 | 854 | 204 | 2 | 83 | 348 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1779
8 | 30 | 17 | 1721 | 287 | 1051 | 218 | 2 | 83 | 78 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1721
8 | 30 | 18 | 1679 | 287 | 1082 | 222 | 2 | 83 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1679
8 | 30 | 19 | 1613 | 287 | 1023 | 217 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1613
8 | 30 | 20 | 1534 | 287 | 956 | 204 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1534
8 | 30 | 21 | 1453 | 287 | 897 | 180 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1453
8 | 30 | 22 | 1383 | 287 | 840 | 167 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1383
8 | 30 | 23 | 1312 | 287 | 739 | 163 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 33 | 1312
8 | 31 | 0 | 1206 | 287 | 600 | 168 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 61 | 1206
8 | 31 | 1 | 1127 | 287 | 512 | 167 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 71 | 1127
8 | 31 | 2 | 1093 | 287 | 464 | 167 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 84 | 1093
8 | 31 | 3 | 1084 | 287 | 464 | 166 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 78 | 1084
8 | 31 | 4 | 1085 | 287 | 468 | 166 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 75 | 1085
8 | 31 | 5 | 1082 | 287 | 355 | 165 | 2 | 83 | 4 | 0 | 2 | 0 | 112 | 72 | 1082
8 | 31 | 6 | 1095 | 287 | 355 | 166 | 2 | 83 | 151 | 0 | 2 | 0 | 0 | 49 | 1095
8 | 31 | 7 | 1181 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 483 | 0 | 1 | 0 | -199 | -1 | 1181
8 | 31 | 8 | 1330 | 287 | 355 | 179 | 2 | 83 | 809 | 0 | 0 | 0 | -384 | -1 | 1330
8 | 31 | 9 | 1477 | 287 | 355 | 190 | 2 | 83 | 1048 | 0 | 0 | 0 | -381 | -107 | 1477
8 | 31 | 10 | 1566 | 287 | 355 | 192 | 2 | 83 | 1185 | 0 | 0 | 0 | -379 | -159 | 1566
8 | 31 | 11 | 1630 | 287 | 355 | 189 | 2 | 83 | 1230 | 0 | 1 | 0 | -378 | -139 | 1630
8 | 31 | 12 | 1672 | 287 | 355 | 181 | 2 | 83 | 1200 | 0 | 1 | 0 | -377 | -60 | 1672
8 | 31 | 13 | 1689 | 287 | 355 | 180 | 2 | 83 | 1105 | 0 | 2 | 0 | -376 | 51 | 1689
8 | 31 | 14 | 1697 | 287 | 355 | 182 | 2 | 83 | 916 | 0 | 3 | 0 | 11 | -142 | 1697
8 | 31 | 15 | 1700 | 287 | 355 | 188 | 2 | 83 | 660 | 0 | 3 | 0 | 122 | 0 | 1700
8 | 31 | 16 | 1692 | 287 | 703 | 204 | 2 | 83 | 331 | 0 | 3 | 0 | 79 | 0 | 1692
8 | 31 | 17 | 1685 | 287 | 1022 | 218 | 2 | 83 | 71 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1685
8 | 31 | 18 | 1687 | 287 | 1089 | 222 | 2 | 83 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1687
8 | 31 | 19 | 1629 | 287 | 1039 | 217 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1629
8 | 31 | 20 | 1554 | 287 | 977 | 204 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1554
8 | 31 | 21 | 1475 | 287 | 922 | 180 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1475
8 | 31 | 22 | 1378 | 287 | 838 | 167 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1378
8 | 31 | 23 | 1296 | 287 | 396 | 163 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 365 | -1 | 1296
9 | 1 | 0 | 1218 | 287 | 603 | 183 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 58 | 1218
9 | 1 | 1 | 1162 | 287 | 544 | 182 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 63 | 1162
9 | 1 | 2 | 1142 | 287 | 517 | 183 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 69 | 1142
9 | 1 | 3 | 1146 | 287 | 355 | 182 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 183 | 53 | 1146
9 | 1 | 4 | 1170 | 287 | 564 | 182 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51 | 1170
9 | 1 | 5 | 1209 | 287 | 596 | 181 | 2 | 83 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1209
9 | 1 | 6 | 1307 | 287 | 355 | 181 | 2 | 83 | 132 | 0 | 0 | 0 | 247 | 20 | 1307
9 | 1 | 7 | 1522 | 287 | 453 | 187 | 2 | 83 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 1522
9 | 1 | 8 | 1818 | 287 | 355 | 198 | 2 | 83 | 751 | 0 | 0 | 0 | 40 | 102 | 1818
9 | 1 | 9 | 2035 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 1016 | 0 | 0 | 0 | -22 | 105 | 2035
9 | 1 | 10 | 2097 | 287 | 355 | 212 | 2 | 83 | 1125 | 0 | 0 | 0 | -146 | 179 | 2097
9 | 1 | 11 | 2141 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 1201 | 0 | 1 | 0 | -204 | 207 | 2141
9 | 1 | 12 | 2091 | 287 | 355 | 197 | 2 | 83 | 1181 | 0 | 1 | 0 | -348 | 333 | 2091
9 | 1 | 13 | 2185 | 287 | 355 | 200 | 2 | 83 | 1109 | 0 | 3 | 0 | 31 | 115 | 2185
9 | 1 | 14 | 2200 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 930 | 0 | 3 | 0 | 218 | 105 | 2200
9 | 1 | 15 | 2167 | 287 | 882 | 254 | 2 | 83 | 656 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 2167
9 | 1 | 16 | 2136 | 287 | 1151 | 278 | 2 | 83 | 329 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2136
9 | 1 | 17 | 2009 | 287 | 1280 | 282 | 2 | 83 | 69 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2009
9 | 1 | 18 | 1937 | 287 | 1283 | 276 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1937
9 | 1 | 19 | 1837 | 287 | 1195 | 265 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1837
9 | 1 | 20 | 1749 | 287 | 1151 | 220 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1749
9 | 1 | 21 | 1667 | 287 | 1090 | 200 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1667
9 | 1 | 22 | 1617 | 287 | 665 | 194 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 380 | 0 | 1617
9 | 1 | 23 | 1534 | 287 | 590 | 189 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 380 | 0 | 1534
9 | 2 | 0 | 1437 | 287 | 842 | 183 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 37 | 1437
9 | 2 | 1 | 1373 | 287 | 782 | 182 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 1373
9 | 2 | 2 | 1342 | 287 | 404 | 183 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 380 | 2 | 1342
9 | 2 | 3 | 1334 | 287 | 758 | 182 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 1334
9 | 2 | 4 | 1332 | 287 | 727 | 182 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 1332
9 | 2 | 5 | 1352 | 287 | 730 | 181 | 2 | 83 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 1352
9 | 2 | 6 | 1427 | 287 | 656 | 181 | 2 | 83 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 1427
9 | 2 | 7 | 1602 | 287 | 505 | 187 | 2 | 83 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 1602
9 | 2 | 8 | 1869 | 287 | 355 | 198 | 2 | 83 | 748 | 0 | 0 | 0 | 149 | 47 | 1869
9 | 2 | 9 | 2065 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 982 | 0 | 0 | 0 | 19 | 128 | 2065
9 | 2 | 10 | 2125 | 287 | 355 | 212 | 2 | 83 | 1107 | 0 | 0 | 0 | -164 | 243 | 2125
9 | 2 | 11 | 2167 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 1137 | 0 | 1 | 0 | -21 | 114 | 2167
9 | 2 | 12 | 2134 | 287 | 355 | 197 | 2 | 83 | 1149 | 0 | 2 | 0 | -20 | 79 | 2134
9 | 2 | 13 | 2209 | 287 | 355 | 200 | 2 | 83 | 987 | 0 | 4 | 0 | 188 | 103 | 2209
9 | 2 | 14 | 2217 | 287 | 761 | 217 | 2 | 83 | 770 | 0 | 4 | 0 | 0 | 93 | 2217
9 | 2 | 15 | 2170 | 287 | 1009 | 254 | 2 | 83 | 531 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 2170
9 | 2 | 16 | 2132 | 287 | 1186 | 278 | 2 | 83 | 290 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2132
9 | 2 | 17 | 2015 | 287 | 1278 | 282 | 2 | 83 | 78 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2015
9 | 2 | 18 | 1956 | 287 | 1302 | 276 | 2 | 83 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1956
9 | 2 | 19 | 1843 | 287 | 1202 | 265 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1843
9 | 2 | 20 | 1757 | 287 | 1161 | 220 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1757
9 | 2 | 21 | 1674 | 287 | 1100 | 200 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1674
9 | 2 | 22 | 1611 | 287 | 1042 | 194 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1611
9 | 2 | 23 | 1536 | 287 | 973 | 189 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1536
9 | 3 | 0 | 1432 | 287 | 842 | 183 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33 | 1432
9 | 3 | 1 | 1362 | 287 | 765 | 182 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 41 | 1362
9 | 3 | 2 | 1333 | 287 | 734 | 183 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 42 | 1333
9 | 3 | 3 | 1323 | 287 | 728 | 182 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 39 | 1323
9 | 3 | 4 | 1321 | 287 | 727 | 182 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 | 1321
9 | 3 | 5 | 1339 | 287 | 756 | 181 | 2 | 83 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1339
9 | 3 | 6 | 1402 | 287 | 695 | 181 | 2 | 83 | 126 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 1402
9 | 3 | 7 | 1580 | 287 | 552 | 187 | 2 | 83 | 421 | 0 | 1 | 0 | 0 | 47 | 1580
9 | 3 | 8 | 1863 | 287 | 541 | 198 | 2 | 83 | 752 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1863
9 | 3 | 9 | 2056 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 970 | 0 | 1 | 0 | -60 | 209 | 2056
9 | 3 | 10 | 2105 | 287 | 355 | 212 | 2 | 83 | 1063 | 0 | 1 | 0 | -190 | 292 | 2105
9 | 3 | 11 | 2151 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 1030 | 0 | 1 | 0 | 20 | 164 | 2151
9 | 3 | 12 | 2081 | 287 | 355 | 197 | 2 | 83 | 944 | 0 | 1 | 0 | 108 | 104 | 2081
9 | 3 | 13 | 2154 | 287 | 695 | 200 | 2 | 83 | 782 | 0 | 2 | 0 | 0 | 103 | 2154
9 | 3 | 14 | 2155 | 287 | 969 | 217 | 2 | 83 | 594 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2155
9 | 3 | 15 | 2113 | 287 | 1097 | 254 | 2 | 83 | 386 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2113
9 | 3 | 16 | 2056 | 287 | 1244 | 278 | 2 | 83 | 157 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2056
9 | 3 | 17 | 1934 | 287 | 860 | 282 | 2 | 83 | 36 | 0 | 4 | 0 | 380 | 0 | 1934
9 | 3 | 18 | 1882 | 287 | 1091 | 276 | 2 | 83 | 1 | 0 | 5 | 0 | 137 | 0 | 1882
9 | 3 | 19 | 1791 | 287 | 1149 | 265 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1791
9 | 3 | 20 | 1713 | 287 | 1116 | 220 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1713
9 | 3 | 21 | 1637 | 287 | 1060 | 200 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1637
9 | 3 | 22 | 1582 | 287 | 1013 | 194 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1582
9 | 3 | 23 | 1512 | 287 | 913 | 189 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 36 | 1512
9 | 4 | 0 | 1416 | 287 | 819 | 183 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 | 1416
9 | 4 | 1 | 1349 | 287 | 750 | 182 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1349
9 | 4 | 2 | 1322 | 287 | 721 | 183 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1322
9 | 4 | 3 | 1314 | 287 | 713 | 182 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 46 | 1314
9 | 4 | 4 | 1318 | 287 | 715 | 182 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 | 1318
9 | 4 | 5 | 1339 | 287 | 741 | 181 | 2 | 83 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42 | 1339
9 | 4 | 6 | 1400 | 287 | 755 | 181 | 2 | 83 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1400
9 | 4 | 7 | 1536 | 287 | 698 | 187 | 2 | 83 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 1536
9 | 4 | 8 | 1783 | 287 | 860 | 198 | 2 | 83 | 353 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1783
9 | 4 | 9 | 1940 | 287 | 884 | 209 | 2 | 83 | 473 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1940
9 | 4 | 10 | 1983 | 287 | 812 | 212 | 2 | 83 | 587 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1983
9 | 4 | 11 | 2007 | 287 | 814 | 209 | 2 | 83 | 610 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2007
9 | 4 | 12 | 1910 | 287 | 812 | 197 | 2 | 83 | 527 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1910
9 | 4 | 13 | 1986 | 287 | 1003 | 200 | 2 | 83 | 408 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1986
9 | 4 | 14 | 1968 | 287 | 1065 | 217 | 2 | 83 | 310 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1968
9 | 4 | 15 | 1911 | 287 | 1080 | 254 | 2 | 83 | 199 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1911
9 | 4 | 16 | 1875 | 287 | 1128 | 278 | 2 | 83 | 90 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1875
9 | 4 | 17 | 1792 | 287 | 1118 | 282 | 2 | 83 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1792
9 | 4 | 18 | 1751 | 287 | 1097 | 276 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1751
9 | 4 | 19 | 1667 | 287 | 1026 | 265 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1667
9 | 4 | 20 | 1601 | 287 | 1002 | 220 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1601
9 | 4 | 21 | 1543 | 287 | 963 | 200 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1543
9 | 4 | 22 | 1488 | 287 | 894 | 194 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 21 | 1488
9 | 4 | 23 | 1439 | 287 | 846 | 189 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 25 | 1439
9 | 5 | 0 | 1353 | 287 | 791 | 183 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1353
9 | 5 | 1 | 1308 | 287 | 713 | 182 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 31 | 1308
9 | 5 | 2 | 1282 | 287 | 680 | 183 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 32 | 1282
9 | 5 | 3 | 1281 | 287 | 681 | 182 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 34 | 1281
9 | 5 | 4 | 1289 | 287 | 680 | 182 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 40 | 1289
9 | 5 | 5 | 1315 | 287 | 708 | 181 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 41 | 1315
9 | 5 | 6 | 1382 | 287 | 771 | 181 | 2 | 83 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 43 | 1382
9 | 5 | 7 | 1516 | 287 | 896 | 187 | 2 | 83 | 15 | 0 | 11 | 0 | 0 | 35 | 1516
9 | 5 | 8 | 1714 | 287 | 1096 | 198 | 2 | 83 | 38 | 0 | 12 | 0 | 0 | -2 | 1714
9 | 5 | 9 | 1842 | 287 | 1165 | 209 | 2 | 83 | 87 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1842
9 | 5 | 10 | 1837 | 287 | 1001 | 212 | 2 | 83 | 167 | 0 | 11 | 0 | 0 | 74 | 1837
9 | 5 | 11 | 1830 | 287 | 797 | 209 | 2 | 83 | 326 | 0 | 17 | 0 | 0 | 109 | 1830
9 | 5 | 12 | 1763 | 287 | 355 | 197 | 2 | 83 | 589 | 0 | 17 | 0 | 37 | 196 | 1763
9 | 5 | 13 | 1851 | 287 | 355 | 200 | 2 | 83 | 731 | 0 | 16 | 0 | 102 | 75 | 1851
9 | 5 | 14 | 1896 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 724 | 0 | 15 | 0 | 151 | 62 | 1896
9 | 5 | 15 | 1913 | 287 | 684 | 254 | 2 | 83 | 588 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 1913
9 | 5 | 16 | 1910 | 287 | 913 | 278 | 2 | 83 | 328 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1910
9 | 5 | 17 | 1789 | 287 | 1037 | 282 | 2 | 83 | 77 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1789
9 | 5 | 18 | 1728 | 287 | 1058 | 276 | 2 | 83 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | -2 | 1728
9 | 5 | 19 | 1643 | 287 | 985 | 265 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1643
9 | 5 | 20 | 1564 | 287 | 953 | 220 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1564
9 | 5 | 21 | 1504 | 287 | 897 | 200 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 17 | 1504
9 | 5 | 22 | 1461 | 287 | 839 | 194 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 40 | 1461
9 | 5 | 23 | 1403 | 287 | 790 | 189 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 37 | 1403
9 | 6 | 0 | 1312 | 287 | 688 | 194 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 44 | 1312
9 | 6 | 1 | 1242 | 287 | 612 | 193 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 50 | 1242
9 | 6 | 2 | 1210 | 287 | 580 | 193 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 49 | 1210
9 | 6 | 3 | 1201 | 287 | 571 | 192 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 50 | 1201
9 | 6 | 4 | 1191 | 287 | 369 | 192 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 198 | 44 | 1191
9 | 6 | 5 | 1173 | 287 | 552 | 191 | 2 | 83 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 41 | 1173
9 | 6 | 6 | 1160 | 287 | 355 | 192 | 2 | 83 | 156 | 0 | 13 | 0 | -1 | 73 | 1160
9 | 6 | 7 | 1208 | 287 | 355 | 198 | 2 | 83 | 497 | 0 | 10 | 0 | -314 | 90 | 1208
9 | 6 | 8 | 1298 | 287 | 355 | 208 | 2 | 83 | 808 | 0 | 4 | 0 | -384 | -65 | 1298
9 | 6 | 9 | 1387 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 1040 | 0 | 3 | 0 | -382 | -215 | 1387
9 | 6 | 10 | 1451 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 1173 | -92 | 2 | -2 | -381 | -193 | 1451
9 | 6 | 11 | 1471 | 287 | 355 | 215 | 2 | 83 | 1226 | -97 | 1 | -1 | -381 | -219 | 1471
9 | 6 | 12 | 1465 | 287 | 355 | 208 | 2 | 83 | 1219 | -31 | 1 | 0 | -381 | -278 | 1465
9 | 6 | 13 | 1481 | 287 | 355 | 207 | 2 | 83 | 1163 | 0 | 1 | 0 | -381 | -236 | 1481
9 | 6 | 14 | 1486 | 287 | 355 | 215 | 2 | 83 | 975 | 0 | 1 | 0 | -380 | -52 | 1486
9 | 6 | 15 | 1476 | 287 | 355 | 231 | 2 | 83 | 679 | 0 | 2 | 0 | -356 | 193 | 1476
9 | 6 | 16 | 1464 | 287 | 438 | 252 | 2 | 83 | 328 | 0 | 2 | 0 | 1 | 71 | 1464
9 | 6 | 17 | 1431 | 287 | 430 | 271 | 2 | 83 | 60 | 0 | 2 | 0 | 243 | 53 | 1431
9 | 6 | 18 | 1417 | 287 | 722 | 273 | 2 | 83 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 47 | 1417
9 | 6 | 19 | 1378 | 287 | 355 | 264 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 345 | 40 | 1378
9 | 6 | 20 | 1325 | 287 | 355 | 246 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 352 | -1 | 1325
9 | 6 | 21 | 1274 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 332 | 0 | 1274
9 | 6 | 22 | 1236 | 287 | 602 | 204 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 1236
9 | 6 | 23 | 1190 | 287 | 355 | 199 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 62 | 1190
9 | 7 | 0 | 1116 | 287 | 355 | 194 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 79 | 1116
9 | 7 | 1 | 1070 | 287 | 355 | 193 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 147 | 1070
9 | 7 | 2 | 1056 | 287 | 355 | 193 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 1056
9 | 7 | 3 | 1062 | 287 | 355 | 192 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 1062
9 | 7 | 4 | 1065 | 287 | 355 | 192 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 1065
9 | 7 | 5 | 1075 | 287 | 355 | 191 | 2 | 83 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 1075
9 | 7 | 6 | 1064 | 287 | 355 | 192 | 2 | 83 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1064
9 | 7 | 7 | 1124 | 287 | 355 | 198 | 2 | 83 | 439 | 0 | 0 | 0 | -385 | 145 | 1124
9 | 7 | 8 | 1220 | 287 | 355 | 208 | 2 | 83 | 750 | 0 | 0 | 0 | -386 | -79 | 1220
9 | 7 | 9 | 1310 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 944 | 0 | 0 | 0 | -384 | -191 | 1310
9 | 7 | 10 | 1348 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 1025 | 0 | 0 | 0 | -383 | -238 | 1348
9 | 7 | 11 | 1402 | 287 | 355 | 215 | 2 | 83 | 1079 | 0 | 1 | 0 | -382 | -238 | 1402
9 | 7 | 12 | 1429 | 287 | 355 | 208 | 2 | 83 | 1081 | 0 | 1 | 0 | -382 | -206 | 1429
9 | 7 | 13 | 1451 | 287 | 355 | 207 | 2 | 83 | 995 | 0 | 3 | 0 | -381 | -100 | 1451
9 | 7 | 14 | 1459 | 287 | 355 | 215 | 2 | 83 | 855 | 0 | 3 | 0 | -381 | 40 | 1459
9 | 7 | 15 | 1463 | 287 | 355 | 231 | 2 | 83 | 609 | 0 | 3 | 0 | -306 | 199 | 1463
9 | 7 | 16 | 1463 | 287 | 449 | 252 | 2 | 83 | 286 | 0 | 3 | 0 | 0 | 101 | 1463
9 | 7 | 17 | 1471 | 287 | 775 | 271 | 2 | 83 | 52 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1471
9 | 7 | 18 | 1478 | 287 | 831 | 273 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1478
9 | 7 | 19 | 1439 | 287 | 800 | 264 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1439
9 | 7 | 20 | 1392 | 287 | 769 | 246 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1392
9 | 7 | 21 | 1341 | 287 | 732 | 214 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 16 | 1341
9 | 7 | 22 | 1281 | 287 | 644 | 204 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 53 | 1281
9 | 7 | 23 | 1233 | 287 | 589 | 199 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 64 | 1233
9 | 8 | 0 | 1163 | 287 | 539 | 183 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 62 | 1163
9 | 8 | 1 | 1105 | 287 | 355 | 182 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 128 | 62 | 1105
9 | 8 | 2 | 1096 | 287 | 439 | 183 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 96 | 1096
9 | 8 | 3 | 1103 | 287 | 488 | 182 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 54 | 1103
9 | 8 | 4 | 1123 | 287 | 512 | 182 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 49 | 1123
9 | 8 | 5 | 1175 | 287 | 574 | 181 | 2 | 83 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 36 | 1175
9 | 8 | 6 | 1262 | 287 | 537 | 181 | 2 | 83 | 137 | 0 | 7 | 0 | 0 | 28 | 1262
9 | 8 | 7 | 1463 | 287 | 438 | 187 | 2 | 83 | 458 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1463
9 | 8 | 8 | 1761 | 287 | 355 | 198 | 2 | 83 | 780 | 0 | 6 | 0 | 50 | 0 | 1761
9 | 8 | 9 | 1961 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 949 | 0 | 6 | 0 | 33 | 37 | 1961
9 | 8 | 10 | 2028 | 287 | 355 | 212 | 2 | 83 | 1002 | 0 | 7 | 0 | 18 | 62 | 2028
9 | 8 | 11 | 2084 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 1055 | 0 | 6 | 0 | 33 | 54 | 2084
9 | 8 | 12 | 2003 | 287 | 355 | 197 | 2 | 83 | 1019 | 0 | 5 | 0 | 17 | 38 | 2003
9 | 8 | 13 | 2092 | 287 | 355 | 200 | 2 | 83 | 935 | 0 | 5 | 0 | 225 | 0 | 2092
9 | 8 | 14 | 2117 | 287 | 405 | 217 | 2 | 83 | 752 | 0 | 6 | 0 | 364 | 1 | 2117
9 | 8 | 15 | 2095 | 287 | 969 | 254 | 2 | 83 | 494 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2095
9 | 8 | 16 | 2059 | 287 | 1186 | 278 | 2 | 83 | 216 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2059
9 | 8 | 17 | 1938 | 287 | 1240 | 282 | 2 | 83 | 39 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1938
9 | 8 | 18 | 1882 | 287 | 1231 | 276 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1882
9 | 8 | 19 | 1774 | 287 | 1134 | 265 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1774
9 | 8 | 20 | 1691 | 287 | 795 | 220 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 301 | 1 | 1691
9 | 8 | 21 | 1623 | 287 | 1048 | 200 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1623
9 | 8 | 22 | 1562 | 287 | 994 | 194 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1562
9 | 8 | 23 | 1491 | 287 | 548 | 189 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 380 | -1 | 1491
9 | 9 | 0 | 1397 | 287 | 818 | 183 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 1397
9 | 9 | 1 | 1336 | 287 | 754 | 182 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 1336
9 | 9 | 2 | 1306 | 287 | 738 | 183 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1306
9 | 9 | 3 | 1296 | 287 | 713 | 182 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | 1296
9 | 9 | 4 | 1297 | 287 | 714 | 182 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | 1297
9 | 9 | 5 | 1314 | 287 | 730 | 181 | 2 | 83 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 1314
9 | 9 | 6 | 1376 | 287 | 654 | 181 | 2 | 83 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1376
9 | 9 | 7 | 1548 | 287 | 465 | 187 | 2 | 83 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 1548
9 | 9 | 8 | 1819 | 287 | 456 | 198 | 2 | 83 | 787 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1819
9 | 9 | 9 | 2008 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 17 | 25 | 2008
9 | 9 | 10 | 2076 | 287 | 355 | 212 | 2 | 83 | 1143 | 0 | 1 | 0 | 19 | -26 | 2076
9 | 9 | 11 | 2116 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 1143 | 0 | 2 | 0 | 20 | 15 | 2116
9 | 9 | 12 | 2057 | 287 | 355 | 197 | 2 | 83 | 1076 | 0 | 1 | 0 | 18 | 38 | 2057
9 | 9 | 13 | 2163 | 287 | 581 | 200 | 2 | 83 | 984 | 0 | 2 | 0 | 3 | 21 | 2163
9 | 9 | 14 | 2164 | 287 | 786 | 217 | 2 | 83 | 786 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2164
9 | 9 | 15 | 2147 | 287 | 955 | 254 | 2 | 83 | 563 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2147
9 | 9 | 16 | 2117 | 287 | 1202 | 278 | 2 | 83 | 262 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2117
9 | 9 | 17 | 1995 | 287 | 1283 | 282 | 2 | 83 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 1995
9 | 9 | 18 | 1922 | 287 | 1254 | 276 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 1922
9 | 9 | 19 | 1816 | 287 | 1162 | 265 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1816
9 | 9 | 20 | 1738 | 287 | 1126 | 220 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 1738
9 | 9 | 21 | 1660 | 287 | 1066 | 200 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 1660
9 | 9 | 22 | 1603 | 287 | 1036 | 194 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1603
9 | 9 | 23 | 1524 | 287 | 961 | 189 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1524
9 | 10 | 0 | 1424 | 287 | 822 | 183 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 46 | 1424
9 | 10 | 1 | 1359 | 287 | 455 | 182 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 54 | 1359
9 | 10 | 2 | 1324 | 287 | 727 | 183 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1324
9 | 10 | 3 | 1315 | 287 | 715 | 182 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1315
9 | 10 | 4 | 1316 | 287 | 712 | 182 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1316
9 | 10 | 5 | 1336 | 287 | 724 | 181 | 2 | 83 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1336
9 | 10 | 6 | 1392 | 287 | 672 | 181 | 2 | 83 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1392
9 | 10 | 7 | 1555 | 287 | 552 | 187 | 2 | 83 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 1555
9 | 10 | 8 | 1836 | 287 | 618 | 198 | 2 | 83 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1836
9 | 10 | 9 | 2038 | 287 | 594 | 209 | 2 | 83 | 861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2038
9 | 10 | 10 | 2093 | 287 | 534 | 212 | 2 | 83 | 967 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2093
9 | 10 | 11 | 2135 | 287 | 510 | 209 | 2 | 83 | 1031 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 2135
9 | 10 | 12 | 2069 | 287 | 511 | 197 | 2 | 83 | 974 | 0 | 8 | 0 | 6 | 1 | 2069
9 | 10 | 13 | 2137 | 287 | 722 | 200 | 2 | 83 | 836 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 2137
9 | 10 | 14 | 2122 | 287 | 853 | 217 | 2 | 83 | 672 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 2122
9 | 10 | 15 | 2068 | 287 | 1018 | 254 | 2 | 83 | 417 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 2068
9 | 10 | 16 | 2011 | 287 | 1205 | 278 | 2 | 83 | 148 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2011
9 | 10 | 17 | 1904 | 287 | 842 | 282 | 2 | 83 | 23 | 0 | 5 | 0 | 380 | 0 | 1904
9 | 10 | 18 | 1855 | 287 | 1202 | 276 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1855
9 | 10 | 19 | 1760 | 287 | 1117 | 265 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1760
9 | 10 | 20 | 1690 | 287 | 714 | 220 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 380 | 0 | 1690
9 | 10 | 21 | 1617 | 287 | 1037 | 200 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1617
9 | 10 | 22 | 1567 | 287 | 994 | 194 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1567
9 | 10 | 23 | 1502 | 287 | 931 | 189 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1502
9 | 11 | 0 | 1408 | 287 | 844 | 183 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1408
9 | 11 | 1 | 1345 | 287 | 738 | 182 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 47 | 1345
9 | 11 | 2 | 1315 | 287 | 719 | 183 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 36 | 1315
9 | 11 | 3 | 1309 | 287 | 716 | 182 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 36 | 1309
9 | 11 | 4 | 1304 | 287 | 727 | 182 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 1304
9 | 11 | 5 | 1325 | 287 | 743 | 181 | 2 | 83 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 1325
9 | 11 | 6 | 1366 | 287 | 775 | 181 | 2 | 83 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1366
9 | 11 | 7 | 1491 | 287 | 719 | 187 | 2 | 83 | 175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 1491
9 | 11 | 8 | 1723 | 287 | 772 | 198 | 2 | 83 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1723
9 | 11 | 9 | 1867 | 287 | 757 | 209 | 2 | 83 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1867
9 | 11 | 10 | 1903 | 287 | 566 | 212 | 2 | 83 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 1903
9 | 11 | 11 | 1944 | 287 | 515 | 209 | 2 | 83 | 752 | 0 | 0 | 0 | 4 | 92 | 1944
9 | 11 | 12 | 1872 | 287 | 431 | 197 | 2 | 83 | 776 | 0 | 1 | 0 | 9 | 86 | 1872
9 | 11 | 13 | 1960 | 287 | 668 | 200 | 2 | 83 | 719 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1960
9 | 11 | 14 | 1976 | 287 | 839 | 217 | 2 | 83 | 546 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1976
9 | 11 | 15 | 1946 | 287 | 992 | 254 | 2 | 83 | 327 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1946
9 | 11 | 16 | 1913 | 287 | 1131 | 278 | 2 | 83 | 130 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1913
9 | 11 | 17 | 1800 | 287 | 1116 | 282 | 2 | 83 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1800
9 | 11 | 18 | 1763 | 287 | 1114 | 276 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1763
9 | 11 | 19 | 1664 | 287 | 1027 | 265 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1664
9 | 11 | 20 | 1606 | 287 | 1013 | 220 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1606
9 | 11 | 21 | 1541 | 287 | 969 | 200 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1541
9 | 11 | 22 | 1487 | 287 | 920 | 194 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1487
9 | 11 | 23 | 1433 | 287 | 814 | 189 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 1433
9 | 12 | 0 | 1348 | 287 | 733 | 183 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1348
9 | 12 | 1 | 1292 | 287 | 675 | 182 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 62 | 1292
9 | 12 | 2 | 1267 | 287 | 653 | 183 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 58 | 1267
9 | 12 | 3 | 1264 | 287 | 652 | 182 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57 | 1264
9 | 12 | 4 | 1269 | 287 | 654 | 182 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 58 | 1269
9 | 12 | 5 | 1294 | 287 | 688 | 181 | 2 | 83 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 49 | 1294
9 | 12 | 6 | 1334 | 287 | 694 | 181 | 2 | 83 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 56 | 1334
9 | 12 | 7 | 1440 | 287 | 645 | 187 | 2 | 83 | 165 | 0 | 2 | 0 | 0 | 69 | 1440
9 | 12 | 8 | 1662 | 287 | 647 | 198 | 2 | 83 | 361 | 0 | 3 | 0 | 0 | 81 | 1662
9 | 12 | 9 | 1808 | 287 | 661 | 209 | 2 | 83 | 493 | 0 | 3 | 0 | 0 | 70 | 1808
9 | 12 | 10 | 1866 | 287 | 588 | 212 | 2 | 83 | 641 | 0 | 6 | 0 | 0 | 47 | 1866
9 | 12 | 11 | 1881 | 287 | 572 | 209 | 2 | 83 | 722 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1881
9 | 12 | 12 | 1813 | 287 | 589 | 197 | 2 | 83 | 649 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1813
9 | 12 | 13 | 1848 | 287 | 866 | 200 | 2 | 83 | 404 | 0 | 8 | 0 | 0 | -2 | 1848
9 | 12 | 14 | 1835 | 287 | 944 | 217 | 2 | 83 | 271 | 0 | 8 | 0 | 0 | 23 | 1835
9 | 12 | 15 | 1791 | 287 | 999 | 254 | 2 | 83 | 158 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1791
9 | 12 | 16 | 1759 | 287 | 1056 | 278 | 2 | 83 | 47 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1759
9 | 12 | 17 | 1662 | 287 | 996 | 282 | 2 | 83 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1662
9 | 12 | 18 | 1617 | 287 | 962 | 276 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1617
9 | 12 | 19 | 1544 | 287 | 522 | 265 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 380 | 0 | 1544
9 | 12 | 20 | 1490 | 287 | 894 | 220 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1490
9 | 12 | 21 | 1436 | 287 | 861 | 200 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1436
9 | 12 | 22 | 1399 | 287 | 795 | 194 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 35 | 1399
9 | 12 | 23 | 1359 | 287 | 756 | 189 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 39 | 1359
9 | 13 | 0 | 1287 | 287 | 671 | 194 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 47 | 1287
9 | 13 | 1 | 1231 | 287 | 582 | 193 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 82 | 1231
9 | 13 | 2 | 1210 | 287 | 499 | 193 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 144 | 1210
9 | 13 | 3 | 1201 | 287 | 513 | 192 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 122 | 1201
9 | 13 | 4 | 1196 | 287 | 521 | 192 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 108 | 1196
9 | 13 | 5 | 1192 | 287 | 518 | 191 | 2 | 83 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 106 | 1192
9 | 13 | 6 | 1169 | 287 | 355 | 192 | 2 | 83 | 52 | 0 | 4 | 0 | 1 | 193 | 1169
9 | 13 | 7 | 1207 | 287 | 355 | 198 | 2 | 83 | 161 | 0 | 4 | 0 | -1 | 118 | 1207
9 | 13 | 8 | 1295 | 287 | 355 | 208 | 2 | 83 | 323 | 0 | 6 | 0 | -3 | 34 | 1295
9 | 13 | 9 | 1378 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 491 | 0 | 7 | 0 | -61 | 0 | 1378
9 | 13 | 10 | 1400 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 580 | 0 | 8 | 0 | -241 | 109 | 1400
9 | 13 | 11 | 1422 | 287 | 355 | 215 | 2 | 83 | 564 | 0 | 7 | 0 | -222 | 131 | 1422
9 | 13 | 12 | 1405 | 287 | 355 | 208 | 2 | 83 | 422 | 0 | 8 | 0 | -8 | 48 | 1405
9 | 13 | 13 | 1386 | 287 | 355 | 207 | 2 | 83 | 311 | 0 | 7 | 0 | 5 | 129 | 1386
9 | 13 | 14 | 1360 | 287 | 355 | 215 | 2 | 83 | 245 | 0 | 7 | 0 | 22 | 144 | 1360
9 | 13 | 15 | 1347 | 287 | 453 | 231 | 2 | 83 | 169 | 0 | 9 | 0 | 0 | 113 | 1347
9 | 13 | 16 | 1331 | 287 | 510 | 252 | 2 | 83 | 82 | 0 | 7 | 0 | 0 | 108 | 1331
9 | 13 | 17 | 1338 | 287 | 678 | 271 | 2 | 83 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1338
9 | 13 | 18 | 1359 | 287 | 589 | 273 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 118 | 1359
9 | 13 | 19 | 1325 | 287 | 684 | 264 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1325
9 | 13 | 20 | 1294 | 287 | 673 | 246 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1294
9 | 13 | 21 | 1248 | 287 | 528 | 214 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 131 | 1248
9 | 13 | 22 | 1217 | 287 | 519 | 204 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 119 | 1217
9 | 13 | 23 | 1185 | 287 | 485 | 199 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 126 | 1185
9 | 14 | 0 | 1119 | 287 | 355 | 194 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 195 | 1119
9 | 14 | 1 | 1072 | 287 | 355 | 193 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 149 | 1072
9 | 14 | 2 | 1062 | 287 | 355 | 193 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 138 | 1062
9 | 14 | 3 | 1074 | 287 | 355 | 192 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 152 | 1074
9 | 14 | 4 | 1081 | 287 | 355 | 192 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 160 | 1081
9 | 14 | 5 | 1085 | 287 | 355 | 191 | 2 | 83 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 163 | 1085
9 | 14 | 6 | 1074 | 287 | 355 | 192 | 2 | 83 | 62 | 0 | 2 | 0 | 0 | 91 | 1074
9 | 14 | 7 | 1116 | 287 | 355 | 198 | 2 | 83 | 184 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1116
9 | 14 | 8 | 1197 | 287 | 355 | 208 | 2 | 83 | 357 | 0 | 2 | 0 | -120 | 23 | 1197
9 | 14 | 9 | 1289 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 629 | 0 | 2 | 0 | -325 | 42 | 1289
9 | 14 | 10 | 1341 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 704 | 0 | 2 | 0 | -383 | 74 | 1341
9 | 14 | 11 | 1359 | 287 | 355 | 215 | 2 | 83 | 580 | 0 | 2 | 0 | -166 | 1 | 1359
9 | 14 | 12 | 1362 | 287 | 355 | 208 | 2 | 83 | 484 | 0 | 3 | 0 | -150 | 90 | 1362
9 | 14 | 13 | 1355 | 287 | 355 | 207 | 2 | 83 | 507 | 0 | 4 | 0 | -185 | 95 | 1355
9 | 14 | 14 | 1353 | 287 | 355 | 215 | 2 | 83 | 431 | 0 | 5 | 0 | -24 | -1 | 1353
9 | 14 | 15 | 1365 | 287 | 355 | 231 | 2 | 83 | 268 | 0 | 5 | 0 | 5 | 129 | 1365
9 | 14 | 16 | 1373 | 287 | 558 | 252 | 2 | 83 | 142 | 0 | 3 | 0 | 0 | 46 | 1373
9 | 14 | 17 | 1395 | 287 | 715 | 271 | 2 | 83 | 28 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1395
9 | 14 | 18 | 1432 | 287 | 430 | 273 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 351 | -1 | 1432
9 | 14 | 19 | 1400 | 287 | 758 | 264 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1400
9 | 14 | 20 | 1354 | 287 | 684 | 246 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 48 | 1354
9 | 14 | 21 | 1312 | 287 | 400 | 214 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 324 | 0 | 1312
9 | 14 | 22 | 1262 | 287 | 630 | 204 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 54 | 1262
9 | 14 | 23 | 1220 | 287 | 593 | 199 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 54 | 1220
9 | 15 | 0 | 1150 | 287 | 525 | 194 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 57 | 1150
9 | 15 | 1 | 1103 | 287 | 431 | 193 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 105 | 1103
9 | 15 | 2 | 1085 | 287 | 385 | 193 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 132 | 1085
9 | 15 | 3 | 1101 | 287 | 420 | 192 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 113 | 1101
9 | 15 | 4 | 1120 | 287 | 502 | 192 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 49 | 1120
9 | 15 | 5 | 1153 | 287 | 524 | 191 | 2 | 83 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 58 | 1153
9 | 15 | 6 | 1199 | 287 | 384 | 192 | 2 | 83 | 81 | 0 | 5 | 0 | 0 | 165 | 1199
9 | 15 | 7 | 1340 | 287 | 355 | 198 | 2 | 83 | 345 | 0 | 4 | 0 | -8 | 74 | 1340
9 | 15 | 8 | 1554 | 287 | 355 | 208 | 2 | 83 | 622 | 0 | 2 | 0 | -8 | 3 | 1554
9 | 15 | 9 | 1704 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 866 | 0 | 1 | 0 | -131 | 27 | 1704
9 | 15 | 10 | 1775 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 1036 | 0 | 1 | 0 | -323 | 117 | 1775
9 | 15 | 11 | 1810 | 287 | 355 | 215 | 2 | 83 | 1023 | 0 | 1 | 0 | -307 | 151 | 1810
9 | 15 | 12 | 1796 | 287 | 355 | 208 | 2 | 83 | 1038 | 0 | 2 | 0 | -319 | 140 | 1796
9 | 15 | 13 | 1850 | 287 | 355 | 207 | 2 | 83 | 958 | 0 | 2 | 0 | -176 | 132 | 1850
9 | 15 | 14 | 1871 | 287 | 355 | 215 | 2 | 83 | 796 | 0 | 3 | 0 | -58 | 188 | 1871
9 | 15 | 15 | 1857 | 287 | 683 | 231 | 2 | 83 | 494 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75 | 1857
9 | 15 | 16 | 1821 | 287 | 900 | 252 | 2 | 83 | 204 | 0 | 3 | 0 | 0 | 90 | 1821
9 | 15 | 17 | 1769 | 287 | 1096 | 271 | 2 | 83 | 27 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1769
9 | 15 | 18 | 1736 | 287 | 1089 | 273 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1736
9 | 15 | 19 | 1665 | 287 | 983 | 264 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 | 1665
9 | 15 | 20 | 1598 | 287 | 980 | 246 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1598
9 | 15 | 21 | 1534 | 287 | 948 | 214 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1534
9 | 15 | 22 | 1463 | 287 | 847 | 204 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1463
9 | 15 | 23 | 1401 | 287 | 799 | 199 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1401
9 | 16 | 0 | 1312 | 287 | 355 | 183 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 | 26 | 1312
9 | 16 | 1 | 1265 | 287 | 657 | 182 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1265
9 | 16 | 2 | 1241 | 287 | 613 | 183 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 1241
9 | 16 | 3 | 1237 | 287 | 381 | 182 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 49 | 1237
9 | 16 | 4 | 1239 | 287 | 628 | 182 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 56 | 1239
9 | 16 | 5 | 1260 | 287 | 355 | 181 | 2 | 83 | 2 | 0 | 1 | 0 | 350 | -1 | 1260
9 | 16 | 6 | 1312 | 287 | 400 | 181 | 2 | 83 | 101 | 0 | 0 | 0 | 205 | 53 | 1312
9 | 16 | 7 | 1463 | 287 | 355 | 187 | 2 | 83 | 407 | 0 | 0 | 0 | -7 | 149 | 1463
9 | 16 | 8 | 1721 | 287 | 355 | 198 | 2 | 83 | 724 | 0 | 0 | 0 | -12 | 84 | 1721
9 | 16 | 9 | 1907 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 994 | 0 | 0 | 0 | -68 | 45 | 1907
9 | 16 | 10 | 1983 | 287 | 355 | 212 | 2 | 83 | 1175 | 0 | 0 | 0 | -228 | 97 | 1983
9 | 16 | 11 | 2028 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 1225 | 0 | 1 | 0 | -222 | 88 | 2028
9 | 16 | 12 | 1982 | 287 | 355 | 197 | 2 | 83 | 1181 | 0 | 1 | 0 | -238 | 114 | 1982
9 | 16 | 13 | 2079 | 287 | 355 | 200 | 2 | 83 | 1042 | 0 | 2 | 0 | -19 | 127 | 2079
9 | 16 | 14 | 2099 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 845 | 0 | 2 | 0 | 308 | 0 | 2099
9 | 16 | 15 | 2080 | 287 | 515 | 254 | 2 | 83 | 563 | 0 | 3 | 0 | 374 | -1 | 2080
9 | 16 | 16 | 2050 | 287 | 982 | 278 | 2 | 83 | 222 | 0 | 3 | 0 | 193 | 0 | 2050
9 | 16 | 17 | 1923 | 287 | 1243 | 282 | 2 | 83 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1923
9 | 16 | 18 | 1855 | 287 | 1205 | 276 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1855
9 | 16 | 19 | 1752 | 287 | 1114 | 265 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1752
9 | 16 | 20 | 1673 | 287 | 1070 | 220 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1673
9 | 16 | 21 | 1606 | 287 | 1030 | 200 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1606
9 | 16 | 22 | 1555 | 287 | 987 | 194 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1555
9 | 16 | 23 | 1486 | 287 | 923 | 189 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1486
9 | 17 | 0 | 1397 | 287 | 787 | 183 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54 | 1397
9 | 17 | 1 | 1331 | 287 | 728 | 182 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 | 1331
9 | 17 | 2 | 1308 | 287 | 701 | 183 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1308
9 | 17 | 3 | 1305 | 287 | 690 | 182 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 1305
9 | 17 | 4 | 1305 | 287 | 695 | 182 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1305
9 | 17 | 5 | 1322 | 287 | 703 | 181 | 2 | 83 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1322
9 | 17 | 6 | 1376 | 287 | 658 | 181 | 2 | 83 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1376
9 | 17 | 7 | 1536 | 287 | 515 | 187 | 2 | 83 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 1536
9 | 17 | 8 | 1808 | 287 | 355 | 198 | 2 | 83 | 697 | 0 | 1 | 0 | 30 | 155 | 1808
9 | 17 | 9 | 2005 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 917 | 0 | 1 | 0 | 17 | 134 | 2005
9 | 17 | 10 | 2054 | 287 | 355 | 212 | 2 | 83 | 1009 | 0 | 3 | 0 | -81 | 184 | 2054
9 | 17 | 11 | 2090 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 1049 | 0 | 4 | 0 | -136 | 237 | 2090
9 | 17 | 12 | 2035 | 287 | 355 | 197 | 2 | 83 | 983 | 0 | 5 | 0 | -155 | 278 | 2035
9 | 17 | 13 | 2105 | 287 | 612 | 200 | 2 | 83 | 830 | 0 | 5 | 0 | 0 | 86 | 2105
9 | 17 | 14 | 2129 | 287 | 807 | 217 | 2 | 83 | 728 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2129
9 | 17 | 15 | 2120 | 287 | 991 | 254 | 2 | 83 | 498 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2120
9 | 17 | 16 | 2076 | 287 | 1224 | 278 | 2 | 83 | 197 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2076
9 | 17 | 17 | 1960 | 287 | 1267 | 282 | 2 | 83 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1960
9 | 17 | 18 | 1902 | 287 | 1248 | 276 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1902
9 | 17 | 19 | 1795 | 287 | 1141 | 265 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1795
9 | 17 | 20 | 1707 | 287 | 1111 | 220 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1707
9 | 17 | 21 | 1641 | 287 | 1046 | 200 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 18 | 1641
9 | 17 | 22 | 1594 | 287 | 1024 | 194 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1594
9 | 17 | 23 | 1523 | 287 | 927 | 189 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33 | 1523
9 | 18 | 0 | 1411 | 287 | 542 | 183 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 261 | 51 | 1411
9 | 18 | 1 | 1334 | 287 | 713 | 182 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 65 | 1334
9 | 18 | 2 | 1309 | 287 | 661 | 183 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 88 | 1309
9 | 18 | 3 | 1310 | 287 | 657 | 182 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 95 | 1310
9 | 18 | 4 | 1310 | 287 | 673 | 182 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 78 | 1310
9 | 18 | 5 | 1328 | 287 | 703 | 181 | 2 | 83 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 62 | 1328
9 | 18 | 6 | 1376 | 287 | 707 | 181 | 2 | 83 | 57 | 0 | 8 | 0 | 0 | 51 | 1376
9 | 18 | 7 | 1521 | 287 | 719 | 187 | 2 | 83 | 234 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1521
9 | 18 | 8 | 1791 | 287 | 717 | 198 | 2 | 83 | 494 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 1791
9 | 18 | 9 | 1967 | 287 | 672 | 209 | 2 | 83 | 701 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1967
9 | 18 | 10 | 2020 | 287 | 612 | 212 | 2 | 83 | 807 | 0 | 14 | 0 | 0 | 3 | 2020
9 | 18 | 11 | 2041 | 287 | 635 | 209 | 2 | 83 | 813 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 2041
9 | 18 | 12 | 1968 | 287 | 658 | 197 | 2 | 83 | 704 | 0 | 13 | 0 | 0 | 24 | 1968
9 | 18 | 13 | 1990 | 287 | 839 | 200 | 2 | 83 | 566 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1990
9 | 18 | 14 | 1988 | 287 | 806 | 217 | 2 | 83 | 583 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 1988
9 | 18 | 15 | 1937 | 287 | 916 | 254 | 2 | 83 | 384 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 1937
9 | 18 | 16 | 1894 | 287 | 1084 | 278 | 2 | 83 | 149 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1894
9 | 18 | 17 | 1797 | 287 | 1116 | 282 | 2 | 83 | 14 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1797
9 | 18 | 18 | 1738 | 287 | 1077 | 276 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 1738
9 | 18 | 19 | 1634 | 287 | 985 | 265 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1634
9 | 18 | 20 | 1557 | 287 | 953 | 220 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1557
9 | 18 | 21 | 1497 | 287 | 859 | 200 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 52 | 1497
9 | 18 | 22 | 1448 | 287 | 817 | 194 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 49 | 1448
9 | 18 | 23 | 1391 | 287 | 762 | 189 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 53 | 1391
9 | 19 | 0 | 1306 | 287 | 678 | 183 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 57 | 1306
9 | 19 | 1 | 1249 | 287 | 553 | 182 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 127 | 1249
9 | 19 | 2 | 1224 | 287 | 506 | 183 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 149 | 1224
9 | 19 | 3 | 1224 | 287 | 518 | 182 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 140 | 1224
9 | 19 | 4 | 1225 | 287 | 602 | 182 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 60 | 1225
9 | 19 | 5 | 1246 | 287 | 619 | 181 | 2 | 83 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 64 | 1246
9 | 19 | 6 | 1283 | 287 | 560 | 181 | 2 | 83 | 51 | 0 | 6 | 0 | 0 | 113 | 1283
9 | 19 | 7 | 1380 | 287 | 355 | 187 | 2 | 83 | 202 | 0 | 5 | 0 | -5 | 264 | 1380
9 | 19 | 8 | 1585 | 287 | 355 | 198 | 2 | 83 | 470 | 0 | 3 | 0 | -9 | 196 | 1585
9 | 19 | 9 | 1728 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 598 | 0 | 3 | 0 | -12 | 203 | 1728
9 | 19 | 10 | 1744 | 287 | 355 | 212 | 2 | 83 | 734 | 0 | 3 | 0 | -78 | 146 | 1744
9 | 19 | 11 | 1768 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 888 | 0 | 2 | 0 | -206 | 148 | 1768
9 | 19 | 12 | 1683 | 287 | 355 | 197 | 2 | 83 | 835 | 0 | 3 | 0 | -266 | 187 | 1683
9 | 19 | 13 | 1776 | 287 | 355 | 200 | 2 | 83 | 788 | 0 | 5 | 0 | -98 | 154 | 1776
9 | 19 | 14 | 1771 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 547 | 0 | 7 | 0 | -13 | 286 | 1771
9 | 19 | 15 | 1722 | 287 | 654 | 254 | 2 | 83 | 317 | 0 | 7 | 0 | 0 | 118 | 1722
9 | 19 | 16 | 1685 | 287 | 899 | 278 | 2 | 83 | 129 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1685
9 | 19 | 17 | 1600 | 287 | 929 | 282 | 2 | 83 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1600
9 | 19 | 18 | 1559 | 287 | 843 | 276 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 63 | 1559
9 | 19 | 19 | 1487 | 287 | 787 | 265 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 58 | 1487
9 | 19 | 20 | 1436 | 287 | 840 | 220 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1436
9 | 19 | 21 | 1385 | 287 | 376 | 200 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 377 | 55 | 1385
9 | 19 | 22 | 1353 | 287 | 626 | 194 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 104 | 48 | 1353
9 | 19 | 23 | 1316 | 287 | 686 | 189 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 58 | 1316
9 | 20 | 0 | 1240 | 287 | 592 | 194 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 71 | 1240
9 | 20 | 1 | 1190 | 287 | 404 | 193 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 209 | 1190
9 | 20 | 2 | 1164 | 287 | 355 | 193 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | -1 | 233 | 1164
9 | 20 | 3 | 1172 | 287 | 355 | 192 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 241 | 1172
9 | 20 | 4 | 1161 | 287 | 363 | 192 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 223 | 1161
9 | 20 | 5 | 1161 | 287 | 361 | 191 | 2 | 83 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 224 | 1161
9 | 20 | 6 | 1147 | 287 | 355 | 192 | 2 | 83 | 12 | 0 | 13 | 0 | 0 | 203 | 1147
9 | 20 | 7 | 1162 | 287 | 355 | 198 | 2 | 83 | 67 | 0 | 12 | 0 | -1 | 159 | 1162
9 | 20 | 8 | 1226 | 287 | 355 | 208 | 2 | 83 | 154 | 0 | 11 | 0 | -2 | 128 | 1226
9 | 20 | 9 | 1274 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 246 | 0 | 9 | 0 | -73 | 151 | 1274
9 | 20 | 10 | 1285 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 314 | 0 | 9 | 0 | -147 | 165 | 1285
9 | 20 | 11 | 1289 | 287 | 355 | 215 | 2 | 83 | 309 | 0 | 8 | 0 | -3 | 33 | 1289
9 | 20 | 12 | 1270 | 287 | 355 | 208 | 2 | 83 | 275 | 0 | 8 | 0 | -3 | 55 | 1270
9 | 20 | 13 | 1263 | 287 | 355 | 207 | 2 | 83 | 219 | 0 | 7 | 0 | -16 | 119 | 1263
9 | 20 | 14 | 1253 | 287 | 355 | 215 | 2 | 83 | 190 | 0 | 5 | 0 | 2 | 114 | 1253
9 | 20 | 15 | 1239 | 287 | 355 | 231 | 2 | 83 | 111 | 0 | 3 | 0 | 169 | -2 | 1239
9 | 20 | 16 | 1236 | 287 | 380 | 252 | 2 | 83 | 45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 185 | 1236
9 | 20 | 17 | 1255 | 287 | 385 | 271 | 2 | 83 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 221 | 1255
9 | 20 | 18 | 1262 | 287 | 387 | 273 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 227 | 1262
9 | 20 | 19 | 1234 | 287 | 380 | 264 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 215 | 1234
9 | 20 | 20 | 1208 | 287 | 373 | 246 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 212 | 1208
9 | 20 | 21 | 1171 | 287 | 364 | 214 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 214 | 1171
9 | 20 | 22 | 1156 | 287 | 377 | 204 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 197 | 1156
9 | 20 | 23 | 1124 | 287 | 355 | 199 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 192 | 1124
9 | 21 | 0 | 1070 | 287 | 355 | 194 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 146 | 1070
9 | 21 | 1 | 1029 | 287 | 355 | 193 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 106 | 1029
9 | 21 | 2 | 1027 | 287 | 355 | 193 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 101 | 1027
9 | 21 | 3 | 1036 | 287 | 355 | 192 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 105 | 1036
9 | 21 | 4 | 1052 | 287 | 355 | 192 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 120 | 1052
9 | 21 | 5 | 1062 | 287 | 355 | 191 | 2 | 83 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 130 | 1062
9 | 21 | 6 | 1038 | 287 | 355 | 192 | 2 | 83 | 55 | 0 | 14 | 0 | -3 | 53 | 1038
9 | 21 | 7 | 1064 | 287 | 355 | 198 | 2 | 83 | 295 | 0 | 11 | 0 | -227 | 60 | 1064
9 | 21 | 8 | 1169 | 287 | 355 | 208 | 2 | 83 | 719 | 0 | 13 | 0 | -387 | -111 | 1169
9 | 21 | 9 | 1218 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 1000 | -303 | 15 | -15 | -386 | -34 | 1218
9 | 21 | 10 | 1263 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 1140 | -477 | 15 | -15 | -385 | 41 | 1263
9 | 21 | 11 | 1272 | 287 | 355 | 215 | 2 | 83 | 1155 | -483 | 16 | -16 | -385 | 43 | 1272
9 | 21 | 12 | 1296 | 287 | 355 | 208 | 2 | 83 | 1154 | -161 | 16 | -16 | -384 | -248 | 1296
9 | 21 | 13 | 1285 | 287 | 355 | 207 | 2 | 83 | 971 | -288 | 17 | -17 | -384 | 52 | 1285
9 | 21 | 14 | 1263 | 287 | 355 | 215 | 2 | 83 | 723 | -73 | 19 | -19 | -385 | 56 | 1263
9 | 21 | 15 | 1247 | 287 | 355 | 231 | 2 | 83 | 458 | 0 | 21 | 0 | -244 | 54 | 1247
9 | 21 | 16 | 1243 | 287 | 355 | 252 | 2 | 83 | 180 | 0 | 17 | 0 | 2 | 65 | 1243
9 | 21 | 17 | 1260 | 287 | 355 | 271 | 2 | 83 | 20 | 0 | 16 | 0 | 3 | 223 | 1260
9 | 21 | 18 | 1274 | 287 | 355 | 273 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 200 | 59 | 1274
9 | 21 | 19 | 1236 | 287 | 355 | 264 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 173 | 55 | 1236
9 | 21 | 20 | 1196 | 287 | 355 | 246 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 43 | 164 | 1196
9 | 21 | 21 | 1156 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 143 | 58 | 1156
9 | 21 | 22 | 1116 | 287 | 355 | 204 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 80 | 91 | 1116
9 | 21 | 23 | 1080 | 287 | 355 | 199 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 81 | 60 | 1080
9 | 22 | 0 | 1023 | 287 | 355 | 183 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 101 | 1023
9 | 22 | 1 | 985 | 287 | 355 | 182 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | 59 | 985
9 | 22 | 2 | 983 | 287 | 355 | 183 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 65 | 983
9 | 22 | 3 | 1006 | 287 | 355 | 182 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 89 | 1006
9 | 22 | 4 | 1039 | 287 | 355 | 182 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 121 | 1039
9 | 22 | 5 | 1082 | 287 | 355 | 181 | 2 | 83 | 2 | 0 | 10 | 0 | 121 | 41 | 1082
9 | 22 | 6 | 1123 | 287 | 355 | 181 | 2 | 83 | 114 | 0 | 10 | 0 | 0 | 91 | 1123
9 | 22 | 7 | 1225 | 287 | 355 | 187 | 2 | 83 | 350 | 0 | 5 | 0 | -90 | 46 | 1225
9 | 22 | 8 | 1398 | 287 | 355 | 198 | 2 | 83 | 618 | 0 | 3 | 0 | -202 | 54 | 1398
9 | 22 | 9 | 1530 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 978 | 0 | 2 | 0 | -380 | -6 | 1530
9 | 22 | 10 | 1582 | 287 | 355 | 212 | 2 | 83 | 1161 | 0 | 1 | 0 | -378 | -141 | 1582
9 | 22 | 11 | 1625 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 1194 | 0 | 1 | 0 | -378 | -128 | 1625
9 | 22 | 12 | 1557 | 287 | 355 | 197 | 2 | 83 | 1021 | 0 | 2 | 0 | -379 | -11 | 1557
9 | 22 | 13 | 1641 | 287 | 355 | 200 | 2 | 83 | 1032 | 0 | 3 | 0 | -377 | 56 | 1641
9 | 22 | 14 | 1638 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 790 | 0 | 6 | 0 | -289 | 187 | 1638
9 | 22 | 15 | 1625 | 287 | 355 | 254 | 2 | 83 | 506 | 0 | 8 | 0 | -10 | 140 | 1625
9 | 22 | 16 | 1588 | 287 | 470 | 278 | 2 | 83 | 191 | 0 | 7 | 0 | 177 | 93 | 1588
9 | 22 | 17 | 1521 | 287 | 453 | 282 | 2 | 83 | 14 | 0 | 7 | 0 | 320 | 73 | 1521
9 | 22 | 18 | 1493 | 287 | 381 | 276 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 375 | 81 | 1493
9 | 22 | 19 | 1417 | 287 | 701 | 265 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 68 | 1417
9 | 22 | 20 | 1372 | 287 | 504 | 220 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 266 | 1372
9 | 22 | 21 | 1322 | 287 | 575 | 200 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 110 | 54 | 1322
9 | 22 | 22 | 1308 | 287 | 399 | 194 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 280 | 53 | 1308
9 | 22 | 23 | 1275 | 287 | 355 | 189 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 290 | 60 | 1275
9 | 23 | 0 | 1212 | 287 | 355 | 194 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 279 | 1212
9 | 23 | 1 | 1165 | 287 | 355 | 193 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | -1 | 236 | 1165
9 | 23 | 2 | 1163 | 287 | 355 | 193 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | -1 | 234 | 1163
9 | 23 | 3 | 1159 | 287 | 355 | 192 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 230 | 1159
9 | 23 | 4 | 1171 | 287 | 355 | 192 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 243 | 1171
9 | 23 | 5 | 1184 | 287 | 355 | 191 | 2 | 83 | 1 | 0 | 7 | 0 | -1 | 259 | 1184
9 | 23 | 6 | 1180 | 287 | 355 | 192 | 2 | 83 | 65 | 0 | 6 | 0 | -94 | 284 | 1180
9 | 23 | 7 | 1241 | 287 | 355 | 198 | 2 | 83 | 276 | 0 | 6 | 0 | -266 | 300 | 1241
9 | 23 | 8 | 1384 | 287 | 355 | 208 | 2 | 83 | 598 | 0 | 6 | 0 | -5 | -150 | 1384
9 | 23 | 9 | 1497 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 828 | 0 | 5 | 0 | -368 | 91 | 1497
9 | 23 | 10 | 1519 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 834 | 0 | 5 | 0 | -380 | 116 | 1519
9 | 23 | 11 | 1525 | 287 | 355 | 215 | 2 | 83 | 795 | 0 | 4 | 0 | -328 | 112 | 1525
9 | 23 | 12 | 1460 | 287 | 355 | 208 | 2 | 83 | 712 | 0 | 4 | 0 | -381 | 190 | 1460
9 | 23 | 13 | 1536 | 287 | 355 | 207 | 2 | 83 | 776 | 0 | 4 | 0 | -8 | -170 | 1536
9 | 23 | 14 | 1542 | 287 | 355 | 215 | 2 | 83 | 710 | 0 | 3 | 0 | -379 | 266 | 1542
9 | 23 | 15 | 1527 | 287 | 355 | 231 | 2 | 83 | 455 | 0 | 4 | 0 | -8 | 118 | 1527
9 | 23 | 16 | 1514 | 287 | 355 | 252 | 2 | 83 | 157 | 0 | 3 | 0 | 75 | 300 | 1514
9 | 23 | 17 | 1492 | 287 | 355 | 271 | 2 | 83 | 9 | 0 | 3 | 0 | 183 | 299 | 1492
9 | 23 | 18 | 1477 | 287 | 355 | 273 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 373 | 98 | 1477
9 | 23 | 19 | 1415 | 287 | 355 | 264 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 374 | 45 | 1415
9 | 23 | 20 | 1384 | 287 | 355 | 246 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 117 | 288 | 1384
9 | 23 | 21 | 1339 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 91 | 299 | 1339
9 | 23 | 22 | 1302 | 287 | 355 | 204 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 64 | 299 | 1302
9 | 23 | 23 | 1263 | 287 | 355 | 199 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 30 | 299 | 1263
9 | 24 | 0 | 1204 | 287 | 355 | 183 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 285 | 1204
9 | 24 | 1 | 1152 | 287 | 355 | 182 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 236 | 1152
9 | 24 | 2 | 1141 | 287 | 355 | 183 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 223 | 1141
9 | 24 | 3 | 1155 | 287 | 355 | 182 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 240 | 1155
9 | 24 | 4 | 1173 | 287 | 355 | 182 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 257 | 1173
9 | 24 | 5 | 1198 | 287 | 355 | 181 | 2 | 83 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 282 | 1198
9 | 24 | 6 | 1220 | 287 | 355 | 181 | 2 | 83 | 104 | 0 | 7 | 0 | -2 | 203 | 1220
9 | 24 | 7 | 1304 | 287 | 355 | 187 | 2 | 83 | 388 | 0 | 8 | 0 | -6 | 0 | 1304
9 | 24 | 8 | 1464 | 287 | 355 | 198 | 2 | 83 | 632 | 0 | 8 | 0 | -333 | 232 | 1464
9 | 24 | 9 | 1577 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 805 | 0 | 7 | 0 | -379 | 208 | 1577
9 | 24 | 10 | 1608 | 287 | 355 | 212 | 2 | 83 | 918 | 0 | 6 | 0 | -378 | 123 | 1608
9 | 24 | 11 | 1620 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 880 | 0 | 6 | 0 | -378 | 176 | 1620
9 | 24 | 12 | 1534 | 287 | 355 | 197 | 2 | 83 | 776 | 0 | 5 | 0 | -379 | 208 | 1534
9 | 24 | 13 | 1605 | 287 | 355 | 200 | 2 | 83 | 646 | 0 | 6 | 0 | -21 | 47 | 1605
9 | 24 | 14 | 1609 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 458 | 0 | 5 | 0 | 10 | 192 | 1609
9 | 24 | 15 | 1585 | 287 | 469 | 254 | 2 | 83 | 259 | 0 | 5 | 0 | 0 | 226 | 1585
9 | 24 | 16 | 1565 | 287 | 355 | 278 | 2 | 83 | 92 | 0 | 5 | 0 | 128 | 335 | 1565
9 | 24 | 17 | 1518 | 287 | 355 | 282 | 2 | 83 | 5 | 0 | 6 | 0 | 342 | 156 | 1518
9 | 24 | 18 | 1488 | 287 | 355 | 276 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 151 | 328 | 1488
9 | 24 | 19 | 1418 | 287 | 447 | 265 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 321 | 1418
9 | 24 | 20 | 1376 | 287 | 355 | 220 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 108 | 313 | 1376
9 | 24 | 21 | 1332 | 287 | 355 | 200 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 89 | 309 | 1332
9 | 24 | 22 | 1308 | 287 | 399 | 194 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 337 | 1308
9 | 24 | 23 | 1283 | 287 | 355 | 189 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 358 | 1283
9 | 25 | 0 | 1218 | 287 | 355 | 183 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 300 | 1218
9 | 25 | 1 | 1174 | 287 | 355 | 182 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | -1 | 261 | 1174
9 | 25 | 2 | 1158 | 287 | 355 | 183 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 242 | 1158
9 | 25 | 3 | 1168 | 287 | 355 | 182 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | -1 | 256 | 1168
9 | 25 | 4 | 1181 | 287 | 355 | 182 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | -1 | 269 | 1181
9 | 25 | 5 | 1201 | 287 | 355 | 181 | 2 | 83 | 1 | 0 | 3 | 0 | -1 | 290 | 1201
9 | 25 | 6 | 1218 | 287 | 355 | 181 | 2 | 83 | 37 | 0 | 3 | 0 | -2 | 272 | 1218
9 | 25 | 7 | 1302 | 287 | 355 | 187 | 2 | 83 | 172 | 0 | 2 | 0 | -3 | 217 | 1302
9 | 25 | 8 | 1476 | 287 | 355 | 198 | 2 | 83 | 328 | 0 | 1 | 0 | 7 | 215 | 1476
9 | 25 | 9 | 1589 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 507 | 0 | 1 | 0 | 9 | 136 | 1589
9 | 25 | 10 | 1621 | 287 | 355 | 212 | 2 | 83 | 629 | 0 | 0 | 0 | -25 | 78 | 1621
9 | 25 | 11 | 1635 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 662 | 0 | 0 | 0 | -97 | 134 | 1635
9 | 25 | 12 | 1550 | 287 | 355 | 197 | 2 | 83 | 587 | 0 | 1 | 0 | -8 | 46 | 1550
9 | 25 | 13 | 1621 | 287 | 355 | 200 | 2 | 83 | 496 | 0 | 2 | 0 | 10 | 186 | 1621
9 | 25 | 14 | 1636 | 287 | 482 | 217 | 2 | 83 | 345 | 0 | 3 | 0 | 0 | 217 | 1636
9 | 25 | 15 | 1614 | 287 | 355 | 254 | 2 | 83 | 176 | 0 | 4 | 0 | 105 | 348 | 1614
9 | 25 | 16 | 1577 | 287 | 355 | 278 | 2 | 83 | 67 | 0 | 4 | 0 | 159 | 342 | 1577
9 | 25 | 17 | 1529 | 287 | 613 | 282 | 2 | 83 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 251 | 1529
9 | 25 | 18 | 1501 | 287 | 598 | 276 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 249 | 1501
9 | 25 | 19 | 1434 | 287 | 355 | 265 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 273 | 165 | 1434
9 | 25 | 20 | 1386 | 287 | 355 | 220 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 375 | 60 | 1386
9 | 25 | 21 | 1342 | 287 | 452 | 200 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 313 | 1342
9 | 25 | 22 | 1313 | 287 | 443 | 194 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 299 | 1313
9 | 25 | 23 | 1277 | 287 | 355 | 189 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 352 | 1277
9 | 26 | 0 | 1210 | 287 | 355 | 183 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 126 | 167 | 1210
9 | 26 | 1 | 1161 | 287 | 355 | 182 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | -1 | 246 | 1161
9 | 26 | 2 | 1142 | 287 | 355 | 183 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 225 | 1142
9 | 26 | 3 | 1156 | 287 | 355 | 182 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 239 | 1156
9 | 26 | 4 | 1172 | 287 | 355 | 182 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 29 | 225 | 1172
9 | 26 | 5 | 1198 | 287 | 371 | 181 | 2 | 83 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 266 | 1198
9 | 26 | 6 | 1216 | 287 | 355 | 181 | 2 | 83 | 95 | 0 | 8 | 0 | -2 | 207 | 1216
9 | 26 | 7 | 1310 | 287 | 355 | 187 | 2 | 83 | 408 | 0 | 7 | 0 | -11 | -8 | 1310
9 | 26 | 8 | 1520 | 287 | 355 | 198 | 2 | 83 | 681 | 0 | 4 | 0 | -90 | 0 | 1520
9 | 26 | 9 | 1662 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 892 | 0 | 3 | 0 | -216 | 47 | 1662
9 | 26 | 10 | 1748 | 287 | 355 | 212 | 2 | 83 | 1078 | 0 | 4 | 0 | -340 | 67 | 1748
9 | 26 | 11 | 1787 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 1140 | 0 | 4 | 0 | -374 | 81 | 1787
9 | 26 | 12 | 1737 | 287 | 355 | 197 | 2 | 83 | 1063 | 0 | 4 | 0 | -343 | 89 | 1737
9 | 26 | 13 | 1823 | 287 | 355 | 200 | 2 | 83 | 941 | 0 | 6 | 0 | -51 | 0 | 1823
9 | 26 | 14 | 1828 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 725 | 0 | 6 | 0 | -53 | 206 | 1828
9 | 26 | 15 | 1798 | 287 | 355 | 254 | 2 | 83 | 444 | 0 | 7 | 0 | 272 | 94 | 1798
9 | 26 | 16 | 1761 | 287 | 388 | 278 | 2 | 83 | 183 | 0 | 8 | 0 | 370 | 162 | 1761
9 | 26 | 17 | 1646 | 287 | 530 | 282 | 2 | 83 | 11 | 0 | 6 | 0 | 380 | 65 | 1646
9 | 26 | 18 | 1588 | 287 | 440 | 276 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 378 | 111 | 1588
9 | 26 | 19 | 1506 | 287 | 355 | 265 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 189 | 310 | 1506
9 | 26 | 20 | 1437 | 287 | 355 | 220 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 374 | 98 | 1437
9 | 26 | 21 | 1370 | 287 | 355 | 200 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 133 | 290 | 1370
9 | 26 | 22 | 1335 | 287 | 376 | 194 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 28 | 346 | 1335
9 | 26 | 23 | 1293 | 287 | 355 | 189 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 339 | 1293
9 | 27 | 0 | 1220 | 287 | 355 | 194 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 159 | 122 | 1220
9 | 27 | 1 | 1161 | 287 | 355 | 193 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | -1 | 223 | 1161
9 | 27 | 2 | 1139 | 287 | 355 | 193 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 199 | 1139
9 | 27 | 3 | 1140 | 287 | 355 | 192 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | -37 | 241 | 1140
9 | 27 | 4 | 1134 | 287 | 355 | 192 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 199 | 1134
9 | 27 | 5 | 1128 | 287 | 355 | 191 | 2 | 83 | 1 | 0 | 13 | 0 | 26 | 170 | 1128
9 | 27 | 6 | 1080 | 287 | 355 | 192 | 2 | 83 | 92 | 0 | 13 | 0 | 0 | 56 | 1080
9 | 27 | 7 | 1116 | 287 | 355 | 198 | 2 | 83 | 418 | 0 | 14 | 0 | -293 | 52 | 1116
9 | 27 | 8 | 1175 | 287 | 355 | 208 | 2 | 83 | 650 | 0 | 11 | 0 | -387 | -34 | 1175
9 | 27 | 9 | 1220 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 642 | 0 | 6 | 0 | -386 | 17 | 1220
9 | 27 | 10 | 1269 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 1025 | -123 | 4 | -4 | -385 | -192 | 1269
9 | 27 | 11 | 1294 | 287 | 355 | 215 | 2 | 83 | 1137 | -254 | 4 | -4 | -384 | -147 | 1294
9 | 27 | 12 | 1308 | 287 | 355 | 208 | 2 | 83 | 1152 | -257 | 4 | -4 | -384 | -138 | 1308
9 | 27 | 13 | 1316 | 287 | 355 | 207 | 2 | 83 | 1061 | -46 | 3 | -3 | -384 | -249 | 1316
9 | 27 | 14 | 1316 | 287 | 355 | 215 | 2 | 83 | 856 | 0 | 3 | 0 | -384 | -101 | 1316
9 | 27 | 15 | 1306 | 287 | 355 | 231 | 2 | 83 | 560 | 0 | 2 | 0 | -260 | 46 | 1306
9 | 27 | 16 | 1293 | 287 | 355 | 252 | 2 | 83 | 203 | 0 | 2 | 0 | 27 | 82 | 1293
9 | 27 | 17 | 1274 | 287 | 355 | 271 | 2 | 83 | 13 | 0 | 2 | 0 | 209 | 52 | 1274
9 | 27 | 18 | 1274 | 287 | 355 | 273 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 216 | 56 | 1274
9 | 27 | 19 | 1233 | 287 | 355 | 264 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 189 | 52 | 1233
9 | 27 | 20 | 1190 | 287 | 355 | 246 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 167 | 49 | 1190
9 | 27 | 21 | 1158 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 338 | -122 | 1158
9 | 27 | 22 | 1116 | 287 | 355 | 204 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 110 | 74 | 1116
9 | 27 | 23 | 1082 | 287 | 355 | 199 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 98 | 57 | 1082
9 | 28 | 0 | 1022 | 287 | 355 | 194 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 68 | 1022
9 | 28 | 1 | 978 | 287 | 355 | 193 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | -13 | 70 | 978
9 | 28 | 2 | 972 | 287 | 355 | 193 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | -18 | 69 | 972
9 | 28 | 3 | 996 | 287 | 355 | 192 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 76 | 996
9 | 28 | 4 | 1016 | 287 | 355 | 192 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 77 | 1016
9 | 28 | 5 | 1017 | 287 | 355 | 191 | 2 | 83 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27 | 70 | 1017
9 | 28 | 6 | 980 | 287 | 355 | 192 | 2 | 83 | 85 | 0 | 3 | 0 | -88 | 61 | 980
9 | 28 | 7 | 1005 | 287 | 355 | 198 | 2 | 83 | 335 | 0 | 3 | 0 | -329 | 71 | 1005
9 | 28 | 8 | 1083 | 287 | 355 | 208 | 2 | 83 | 585 | 0 | 4 | 0 | -387 | -54 | 1083
9 | 28 | 9 | 1154 | 287 | 355 | 214 | 2 | 83 | 762 | 0 | 3 | 0 | -387 | -165 | 1154
9 | 28 | 10 | 1178 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 789 | 0 | 3 | 0 | -387 | -171 | 1178
9 | 28 | 11 | 1217 | 287 | 355 | 215 | 2 | 83 | 896 | 0 | 4 | 0 | -386 | -239 | 1217
9 | 28 | 12 | 1234 | 287 | 355 | 208 | 2 | 83 | 938 | 0 | 5 | 0 | -385 | -259 | 1234
9 | 28 | 13 | 1238 | 287 | 355 | 207 | 2 | 83 | 828 | 0 | 5 | 0 | -385 | -144 | 1238
9 | 28 | 14 | 1225 | 287 | 355 | 215 | 2 | 83 | 608 | 0 | 6 | 0 | -384 | 53 | 1225
9 | 28 | 15 | 1220 | 287 | 355 | 231 | 2 | 83 | 297 | 0 | 6 | 0 | -81 | 40 | 1220
9 | 28 | 16 | 1232 | 287 | 459 | 252 | 2 | 83 | 68 | 0 | 5 | 0 | 0 | 76 | 1232
9 | 28 | 17 | 1272 | 287 | 355 | 271 | 2 | 83 | 2 | 0 | 5 | 0 | 196 | 71 | 1272
9 | 28 | 18 | 1285 | 287 | 545 | 273 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 90 | 1285
9 | 28 | 19 | 1263 | 287 | 544 | 264 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 78 | 1263
9 | 28 | 20 | 1225 | 287 | 378 | 246 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 162 | 62 | 1225
9 | 28 | 21 | 1190 | 287 | 525 | 214 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 74 | 1190
9 | 28 | 22 | 1140 | 287 | 401 | 204 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 158 | 1140
9 | 28 | 23 | 1116 | 287 | 355 | 199 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 172 | 1116
9 | 29 | 0 | 1063 | 287 | 355 | 183 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 148 | 1063
9 | 29 | 1 | 1015 | 287 | 355 | 182 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | -29 | 130 | 1015
9 | 29 | 2 | 1022 | 287 | 355 | 183 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | -1 | 108 | 1022
9 | 29 | 3 | 1047 | 287 | 355 | 182 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 130 | 1047
9 | 29 | 4 | 1071 | 287 | 355 | 182 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 150 | 1071
9 | 29 | 5 | 1117 | 287 | 355 | 181 | 2 | 83 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 197 | 1117
9 | 29 | 6 | 1171 | 287 | 364 | 181 | 2 | 83 | 36 | 0 | 8 | 0 | 0 | 210 | 1171
9 | 29 | 7 | 1308 | 287 | 393 | 187 | 2 | 83 | 117 | 0 | 10 | 0 | 0 | 229 | 1308
9 | 29 | 8 | 1518 | 287 | 452 | 198 | 2 | 83 | 150 | 0 | 14 | 0 | 0 | 332 | 1518
9 | 29 | 9 | 1649 | 287 | 485 | 209 | 2 | 83 | 222 | 0 | 14 | 0 | 0 | 347 | 1649
9 | 29 | 10 | 1655 | 287 | 355 | 212 | 2 | 83 | 472 | 0 | 11 | 0 | -10 | 243 | 1655
9 | 29 | 11 | 1662 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 692 | 0 | 13 | 0 | -63 | 84 | 1662
9 | 29 | 12 | 1591 | 287 | 355 | 197 | 2 | 83 | 714 | 0 | 14 | 0 | -153 | 92 | 1591
9 | 29 | 13 | 1667 | 287 | 355 | 200 | 2 | 83 | 668 | 0 | 17 | 0 | -104 | 159 | 1667
9 | 29 | 14 | 1670 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 623 | 0 | 18 | 0 | 11 | 74 | 1670
9 | 29 | 15 | 1634 | 287 | 355 | 254 | 2 | 83 | 442 | 0 | 21 | 0 | 12 | 178 | 1634
9 | 29 | 16 | 1605 | 287 | 708 | 278 | 2 | 83 | 145 | 0 | 20 | 0 | 0 | 82 | 1605
9 | 29 | 17 | 1534 | 287 | 784 | 282 | 2 | 83 | 11 | 0 | 15 | 0 | 0 | 70 | 1534
9 | 29 | 18 | 1494 | 287 | 558 | 276 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 196 | 76 | 1494
9 | 29 | 19 | 1417 | 287 | 426 | 265 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 274 | 63 | 1417
9 | 29 | 20 | 1362 | 287 | 711 | 220 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 42 | 1362
9 | 29 | 21 | 1311 | 287 | 355 | 200 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 332 | 36 | 1311
9 | 29 | 22 | 1289 | 287 | 355 | 194 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 322 | 32 | 1289
9 | 29 | 23 | 1251 | 287 | 355 | 189 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 286 | 36 | 1251
9 | 30 | 0 | 1187 | 287 | 355 | 183 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 14 | 250 | 1187
9 | 30 | 1 | 1147 | 287 | 355 | 182 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 226 | 1147
9 | 30 | 2 | 1128 | 287 | 355 | 183 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 201 | 1128
9 | 30 | 3 | 1139 | 287 | 355 | 182 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 13 | 201 | 1139
9 | 30 | 4 | 1160 | 287 | 355 | 182 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 8 | 227 | 1160
9 | 30 | 5 | 1177 | 287 | 355 | 181 | 2 | 83 | 1 | 0 | 15 | 0 | 1 | 252 | 1177
9 | 30 | 6 | 1200 | 287 | 355 | 181 | 2 | 83 | 83 | 0 | 13 | 0 | 1 | 195 | 1200
9 | 30 | 7 | 1281 | 287 | 355 | 187 | 2 | 83 | 400 | 0 | 7 | 0 | -67 | 27 | 1281
9 | 30 | 8 | 1425 | 287 | 355 | 198 | 2 | 83 | 739 | 0 | 4 | 0 | -290 | 47 | 1425
9 | 30 | 9 | 1543 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 946 | 0 | 2 | 0 | -379 | 38 | 1543
9 | 30 | 10 | 1604 | 287 | 355 | 212 | 2 | 83 | 1088 | 0 | 2 | 0 | -378 | -47 | 1604
9 | 30 | 11 | 1628 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 1116 | 0 | 1 | 0 | -378 | -47 | 1628
9 | 30 | 12 | 1555 | 287 | 355 | 197 | 2 | 83 | 1050 | 0 | 2 | 0 | -379 | -42 | 1555
9 | 30 | 13 | 1621 | 287 | 355 | 200 | 2 | 83 | 964 | 0 | 3 | 0 | -305 | 32 | 1621
9 | 30 | 14 | 1619 | 287 | 355 | 217 | 2 | 83 | 735 | 0 | 3 | 0 | -95 | 32 | 1619
9 | 30 | 15 | 1597 | 287 | 355 | 254 | 2 | 83 | 489 | 0 | 4 | 0 | 9 | 114 | 1597
9 | 30 | 16 | 1567 | 287 | 683 | 278 | 2 | 83 | 158 | 0 | 4 | 0 | 0 | 72 | 1567
9 | 30 | 17 | 1513 | 287 | 790 | 282 | 2 | 83 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 62 | 1513
9 | 30 | 18 | 1476 | 287 | 766 | 276 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 59 | 1476
9 | 30 | 19 | 1414 | 287 | 724 | 265 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 50 | 1414
9 | 30 | 20 | 1373 | 287 | 734 | 220 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 44 | 1373
9 | 30 | 21 | 1325 | 287 | 372 | 200 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 378 | 0 | 1325
9 | 30 | 22 | 1302 | 287 | 692 | 194 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 40 | 1302
9 | 30 | 23 | 1272 | 287 | 669 | 189 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 39 | 1272
10 | 1 | 0 | 1256 | 287 | 641 | 162 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 77 | 1256
10 | 1 | 1 | 1213 | 287 | 611 | 161 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 67 | 1213
10 | 1 | 2 | 1199 | 287 | 582 | 160 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 83 | 1199
10 | 1 | 3 | 1204 | 287 | 610 | 159 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 61 | 1204
10 | 1 | 4 | 1213 | 287 | 624 | 158 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 56 | 1213
10 | 1 | 5 | 1237 | 287 | 657 | 156 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50 | 1237
10 | 1 | 6 | 1271 | 287 | 673 | 156 | 2 | 83 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 56 | 1271
10 | 1 | 7 | 1355 | 287 | 627 | 160 | 2 | 83 | 95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1355
10 | 1 | 8 | 1524 | 287 | 355 | 171 | 2 | 83 | 239 | 0 | 1 | 0 | 8 | 378 | 1524
10 | 1 | 9 | 1642 | 287 | 355 | 187 | 2 | 83 | 402 | 0 | 1 | 0 | 10 | 315 | 1642
10 | 1 | 10 | 1672 | 287 | 355 | 194 | 2 | 83 | 575 | 0 | 1 | 0 | -11 | 186 | 1672
10 | 1 | 11 | 1697 | 287 | 355 | 194 | 2 | 83 | 767 | 0 | 0 | 0 | -11 | 20 | 1697
10 | 1 | 12 | 1618 | 287 | 355 | 180 | 2 | 83 | 802 | 0 | 0 | 0 | -95 | 4 | 1618
10 | 1 | 13 | 1685 | 287 | 355 | 183 | 2 | 83 | 695 | 0 | 1 | 0 | -11 | 90 | 1685
10 | 1 | 14 | 1709 | 287 | 355 | 196 | 2 | 83 | 627 | 0 | 1 | 0 | 12 | 146 | 1709
10 | 1 | 15 | 1697 | 287 | 663 | 218 | 2 | 83 | 398 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 | 1697
10 | 1 | 16 | 1663 | 287 | 927 | 242 | 2 | 83 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1663
10 | 1 | 17 | 1594 | 287 | 585 | 252 | 2 | 83 | 3 | 0 | 2 | 0 | 380 | 0 | 1594
10 | 1 | 18 | 1557 | 287 | 907 | 250 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 1557
10 | 1 | 19 | 1493 | 287 | 853 | 240 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 1493
10 | 1 | 20 | 1432 | 287 | 848 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1432
10 | 1 | 21 | 1375 | 287 | 790 | 175 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 36 | 1375
10 | 1 | 22 | 1338 | 287 | 747 | 169 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 47 | 1338
10 | 1 | 23 | 1310 | 287 | 715 | 167 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 53 | 1310
10 | 2 | 0 | 1241 | 287 | 382 | 162 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 302 | 20 | 1241
10 | 2 | 1 | 1202 | 287 | 580 | 161 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 86 | 1202
10 | 2 | 2 | 1181 | 287 | 540 | 160 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 105 | 1181
10 | 2 | 3 | 1194 | 287 | 585 | 159 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 73 | 1194
10 | 2 | 4 | 1209 | 287 | 665 | 158 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 1209
10 | 2 | 5 | 1225 | 287 | 355 | 156 | 2 | 83 | 1 | 0 | 4 | 0 | 337 | 0 | 1225
10 | 2 | 6 | 1240 | 287 | 481 | 156 | 2 | 83 | 76 | 0 | 4 | 0 | 0 | 151 | 1240
10 | 2 | 7 | 1318 | 287 | 355 | 160 | 2 | 83 | 355 | 0 | 3 | 0 | -4 | 77 | 1318
10 | 2 | 8 | 1481 | 287 | 355 | 171 | 2 | 83 | 604 | 0 | 4 | 0 | -131 | 106 | 1481
10 | 2 | 9 | 1607 | 287 | 355 | 187 | 2 | 83 | 980 | 0 | 3 | 0 | -345 | 55 | 1607
10 | 2 | 10 | 1646 | 287 | 355 | 194 | 2 | 83 | 1120 | 0 | 1 | 0 | -377 | -19 | 1646
10 | 2 | 11 | 1663 | 287 | 355 | 194 | 2 | 83 | 1074 | 0 | 1 | 0 | -377 | 44 | 1663
10 | 2 | 12 | 1615 | 287 | 355 | 180 | 2 | 83 | 1079 | 0 | 1 | 0 | -378 | 6 | 1615
10 | 2 | 13 | 1705 | 287 | 355 | 183 | 2 | 83 | 860 | 0 | 1 | 0 | -147 | 81 | 1705
10 | 2 | 14 | 1722 | 287 | 355 | 196 | 2 | 83 | 673 | 0 | 1 | 0 | -163 | 288 | 1722
10 | 2 | 15 | 1692 | 287 | 648 | 218 | 2 | 83 | 409 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44 | 1692
10 | 2 | 16 | 1653 | 287 | 528 | 242 | 2 | 83 | 101 | 0 | 1 | 0 | 380 | 29 | 1653
10 | 2 | 17 | 1603 | 287 | 972 | 252 | 2 | 83 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1603
10 | 2 | 18 | 1567 | 287 | 942 | 250 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1567
10 | 2 | 19 | 1500 | 287 | 885 | 240 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1500
10 | 2 | 20 | 1440 | 287 | 808 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 48 | 1440
10 | 2 | 21 | 1388 | 287 | 404 | 175 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 379 | 56 | 1388
10 | 2 | 22 | 1352 | 287 | 410 | 169 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 380 | 20 | 1352
10 | 2 | 23 | 1315 | 287 | 711 | 167 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 64 | 1315
10 | 3 | 0 | 1242 | 287 | 627 | 162 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 80 | 1242
10 | 3 | 1 | 1195 | 287 | 567 | 161 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 93 | 1195
10 | 3 | 2 | 1194 | 287 | 548 | 160 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 112 | 1194
10 | 3 | 3 | 1204 | 287 | 592 | 159 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 78 | 1204
10 | 3 | 4 | 1218 | 287 | 602 | 158 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 82 | 1218
10 | 3 | 5 | 1236 | 287 | 637 | 156 | 2 | 83 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 65 | 1236
10 | 3 | 6 | 1247 | 287 | 355 | 156 | 2 | 83 | 35 | 0 | 5 | 0 | 182 | 142 | 1247
10 | 3 | 7 | 1318 | 287 | 401 | 160 | 2 | 83 | 185 | 0 | 5 | 0 | 0 | 195 | 1318
10 | 3 | 8 | 1485 | 287 | 355 | 171 | 2 | 83 | 344 | 0 | 4 | 0 | 64 | 175 | 1485
10 | 3 | 9 | 1609 | 287 | 475 | 187 | 2 | 83 | 342 | 0 | 5 | 0 | 0 | 228 | 1609
10 | 3 | 10 | 1632 | 287 | 355 | 194 | 2 | 83 | 451 | 0 | 5 | 0 | 81 | 174 | 1632
10 | 3 | 11 | 1627 | 287 | 355 | 194 | 2 | 83 | 482 | 0 | 5 | 0 | 45 | 174 | 1627
10 | 3 | 12 | 1551 | 287 | 355 | 180 | 2 | 83 | 522 | 0 | 5 | 0 | 8 | 109 | 1551
10 | 3 | 13 | 1633 | 287 | 355 | 183 | 2 | 83 | 538 | 0 | 5 | 0 | 10 | 170 | 1633
10 | 3 | 14 | 1653 | 287 | 699 | 196 | 2 | 83 | 328 | 0 | 4 | 0 | 0 | 54 | 1653
10 | 3 | 15 | 1623 | 287 | 874 | 218 | 2 | 83 | 155 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1623
10 | 3 | 16 | 1609 | 287 | 928 | 242 | 2 | 83 | 48 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1609
10 | 3 | 17 | 1559 | 287 | 930 | 252 | 2 | 83 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1559
10 | 3 | 18 | 1519 | 287 | 843 | 250 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 47 | 1519
10 | 3 | 19 | 1459 | 287 | 793 | 240 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 43 | 1459
10 | 3 | 20 | 1409 | 287 | 771 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 46 | 1409
10 | 3 | 21 | 1360 | 287 | 754 | 175 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 46 | 1360
10 | 3 | 22 | 1338 | 287 | 732 | 169 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 53 | 1338
10 | 3 | 23 | 1295 | 287 | 682 | 167 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 60 | 1295
10 | 4 | 0 | 1233 | 287 | 627 | 150 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 70 | 1233
10 | 4 | 1 | 1188 | 287 | 591 | 149 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 63 | 1188
10 | 4 | 2 | 1174 | 287 | 355 | 149 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 171 | 116 | 1174
10 | 4 | 3 | 1191 | 287 | 608 | 147 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 53 | 1191
10 | 4 | 4 | 1189 | 287 | 553 | 146 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 107 | 1189
10 | 4 | 5 | 1180 | 287 | 536 | 144 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 117 | 1180
10 | 4 | 6 | 1154 | 287 | 360 | 144 | 2 | 83 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 256 | 1154
10 | 4 | 7 | 1162 | 287 | 355 | 148 | 2 | 83 | 41 | 0 | 12 | 0 | 1 | 233 | 1162
10 | 4 | 8 | 1219 | 287 | 376 | 155 | 2 | 83 | 82 | 0 | 12 | 0 | 0 | 222 | 1219
10 | 4 | 9 | 1262 | 287 | 387 | 162 | 2 | 83 | 109 | 0 | 12 | 0 | 0 | 220 | 1262
10 | 4 | 10 | 1275 | 287 | 355 | 168 | 2 | 83 | 156 | 0 | 12 | 0 | 3 | 209 | 1275
10 | 4 | 11 | 1268 | 287 | 355 | 168 | 2 | 83 | 211 | 0 | 14 | 0 | 3 | 145 | 1268
10 | 4 | 12 | 1240 | 287 | 355 | 161 | 2 | 83 | 189 | 0 | 13 | 0 | 2 | 148 | 1240
10 | 4 | 13 | 1245 | 287 | 383 | 164 | 2 | 83 | 160 | 0 | 13 | 0 | 0 | 153 | 1245
10 | 4 | 14 | 1243 | 287 | 461 | 172 | 2 | 83 | 124 | 0 | 11 | 0 | 0 | 103 | 1243
10 | 4 | 15 | 1233 | 287 | 546 | 180 | 2 | 83 | 57 | 0 | 9 | 0 | 0 | 69 | 1233
10 | 4 | 16 | 1247 | 287 | 571 | 208 | 2 | 83 | 15 | 0 | 11 | 0 | 0 | 70 | 1247
10 | 4 | 17 | 1265 | 287 | 578 | 228 | 2 | 83 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 76 | 1265
10 | 4 | 18 | 1267 | 287 | 564 | 232 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 92 | 1267
10 | 4 | 19 | 1232 | 287 | 529 | 225 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 99 | 1232
10 | 4 | 20 | 1202 | 287 | 582 | 212 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 29 | 1202
10 | 4 | 21 | 1171 | 287 | 492 | 182 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 117 | 1171
10 | 4 | 22 | 1130 | 287 | 447 | 170 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 133 | 1130
10 | 4 | 23 | 1105 | 287 | 436 | 165 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 125 | 1105
10 | 5 | 0 | 1050 | 287 | 355 | 150 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 166 | 1050
10 | 5 | 1 | 1011 | 287 | 355 | 149 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 131 | 1011
10 | 5 | 2 | 1013 | 287 | 355 | 149 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 133 | 1013
10 | 5 | 3 | 1035 | 287 | 355 | 147 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 157 | 1035
10 | 5 | 4 | 1064 | 287 | 355 | 146 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 188 | 1064
10 | 5 | 5 | 1064 | 287 | 355 | 144 | 2 | 83 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 189 | 1064
10 | 5 | 6 | 1037 | 287 | 355 | 144 | 2 | 83 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 132 | 1037
10 | 5 | 7 | 1052 | 287 | 355 | 148 | 2 | 83 | 130 | 0 | 3 | 0 | 0 | 44 | 1052
10 | 5 | 8 | 1099 | 287 | 355 | 155 | 2 | 83 | 281 | 0 | 3 | 0 | -181 | 114 | 1099
10 | 5 | 9 | 1160 | 287 | 355 | 162 | 2 | 83 | 456 | 0 | 3 | 0 | -387 | 199 | 1160
10 | 5 | 10 | 1181 | 287 | 355 | 168 | 2 | 83 | 479 | 0 | 2 | 0 | -387 | 192 | 1181
10 | 5 | 11 | 1191 | 287 | 355 | 168 | 2 | 83 | 431 | 0 | 2 | 0 | -386 | 249 | 1191
10 | 5 | 12 | 1195 | 287 | 355 | 161 | 2 | 83 | 375 | 0 | 1 | 0 | -193 | 124 | 1195
10 | 5 | 13 | 1210 | 287 | 355 | 164 | 2 | 83 | 347 | 0 | 2 | 0 | -101 | 71 | 1210
10 | 5 | 14 | 1205 | 287 | 355 | 172 | 2 | 83 | 215 | 0 | 2 | 0 | -1 | 90 | 1205
10 | 5 | 15 | 1200 | 287 | 355 | 180 | 2 | 83 | 92 | 0 | 2 | 0 | 1 | 198 | 1200
10 | 5 | 16 | 1228 | 287 | 548 | 208 | 2 | 83 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 78 | 1228
10 | 5 | 17 | 1268 | 287 | 585 | 228 | 2 | 83 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 80 | 1268
10 | 5 | 18 | 1276 | 287 | 355 | 232 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 316 | 0 | 1276
10 | 5 | 19 | 1252 | 287 | 652 | 225 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1252
10 | 5 | 20 | 1227 | 287 | 560 | 212 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 80 | 1227
10 | 5 | 21 | 1192 | 287 | 633 | 182 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1192
10 | 5 | 22 | 1146 | 287 | 509 | 170 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 89 | 1146
10 | 5 | 23 | 1125 | 287 | 355 | 165 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 120 | 105 | 1125
10 | 6 | 0 | 1065 | 287 | 355 | 162 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 14 | 153 | 1065
10 | 6 | 1 | 1041 | 287 | 355 | 161 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 144 | 1041
10 | 6 | 2 | 1038 | 287 | 355 | 160 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 142 | 1038
10 | 6 | 3 | 1073 | 287 | 355 | 159 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 177 | 1073
10 | 6 | 4 | 1112 | 287 | 355 | 158 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 65 | 148 | 1112
10 | 6 | 5 | 1147 | 287 | 497 | 156 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 108 | 1147
10 | 6 | 6 | 1191 | 287 | 462 | 156 | 2 | 83 | 59 | 0 | 14 | 0 | 0 | 128 | 1191
10 | 6 | 7 | 1301 | 287 | 355 | 160 | 2 | 83 | 341 | 0 | 15 | 0 | -3 | 61 | 1301
10 | 6 | 8 | 1516 | 287 | 355 | 171 | 2 | 83 | 642 | 0 | 15 | 0 | -8 | -31 | 1516
10 | 6 | 9 | 1659 | 287 | 355 | 187 | 2 | 83 | 848 | 0 | 14 | 0 | -56 | -61 | 1659
10 | 6 | 10 | 1738 | 287 | 355 | 194 | 2 | 83 | 1042 | 0 | 14 | 0 | -375 | 136 | 1738
10 | 6 | 11 | 1771 | 287 | 355 | 194 | 2 | 83 | 1131 | 0 | 14 | 0 | -375 | 80 | 1771
10 | 6 | 12 | 1708 | 287 | 355 | 180 | 2 | 83 | 1109 | 0 | 12 | 0 | -376 | 56 | 1708
10 | 6 | 13 | 1815 | 287 | 355 | 183 | 2 | 83 | 994 | 0 | 8 | 0 | -80 | -17 | 1815
10 | 6 | 14 | 1841 | 287 | 355 | 196 | 2 | 83 | 780 | 0 | 7 | 0 | -14 | 145 | 1841
10 | 6 | 15 | 1824 | 287 | 684 | 218 | 2 | 83 | 450 | 0 | 8 | 0 | 0 | 92 | 1824
10 | 6 | 16 | 1766 | 287 | 946 | 242 | 2 | 83 | 121 | 0 | 5 | 0 | 0 | 80 | 1766
10 | 6 | 17 | 1686 | 287 | 1010 | 252 | 2 | 83 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 46 | 1686
10 | 6 | 18 | 1632 | 287 | 628 | 250 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 380 | -1 | 1632
10 | 6 | 19 | 1545 | 287 | 837 | 240 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 94 | 1545
10 | 6 | 20 | 1492 | 287 | 433 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 379 | 97 | 1492
10 | 6 | 21 | 1440 | 287 | 800 | 175 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 91 | 1440
10 | 6 | 22 | 1393 | 287 | 375 | 169 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 377 | 97 | 1393
10 | 6 | 23 | 1354 | 287 | 542 | 167 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 238 | 32 | 1354
10 | 7 | 0 | 1276 | 287 | 648 | 162 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 92 | 1276
10 | 7 | 1 | 1221 | 287 | 595 | 161 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 90 | 1221
10 | 7 | 2 | 1216 | 287 | 355 | 160 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 163 | 163 | 1216
10 | 7 | 3 | 1225 | 287 | 578 | 159 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 111 | 1225
10 | 7 | 4 | 1233 | 287 | 609 | 158 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 86 | 1233
10 | 7 | 5 | 1258 | 287 | 646 | 156 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 78 | 1258
10 | 7 | 6 | 1286 | 287 | 639 | 156 | 2 | 83 | 30 | 0 | 7 | 0 | 0 | 82 | 1286
10 | 7 | 7 | 1362 | 287 | 541 | 160 | 2 | 83 | 178 | 0 | 8 | 0 | 0 | 103 | 1362
10 | 7 | 8 | 1545 | 287 | 355 | 171 | 2 | 83 | 381 | 0 | 11 | 0 | 8 | 247 | 1545
10 | 7 | 9 | 1662 | 287 | 355 | 187 | 2 | 83 | 510 | 0 | 14 | 0 | -11 | 235 | 1662
10 | 7 | 10 | 1692 | 287 | 355 | 194 | 2 | 83 | 642 | 0 | 12 | 0 | -27 | 144 | 1692
10 | 7 | 11 | 1705 | 287 | 355 | 194 | 2 | 83 | 737 | 0 | 10 | 0 | -85 | 122 | 1705
10 | 7 | 12 | 1634 | 287 | 355 | 180 | 2 | 83 | 731 | 0 | 8 | 0 | -142 | 130 | 1634
10 | 7 | 13 | 1725 | 287 | 355 | 183 | 2 | 83 | 651 | 0 | 9 | 0 | -12 | 167 | 1725
10 | 7 | 14 | 1735 | 287 | 580 | 196 | 2 | 83 | 424 | 0 | 11 | 0 | 0 | 152 | 1735
10 | 7 | 15 | 1696 | 287 | 537 | 218 | 2 | 83 | 163 | 0 | 12 | 0 | 380 | 14 | 1696
10 | 7 | 16 | 1675 | 287 | 988 | 242 | 2 | 83 | 42 | 0 | 11 | 0 | 0 | 20 | 1675
10 | 7 | 17 | 1631 | 287 | 984 | 252 | 2 | 83 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 12 | 1631
10 | 7 | 18 | 1588 | 287 | 956 | 250 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1588
10 | 7 | 19 | 1516 | 287 | 884 | 240 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 12 | 1516
10 | 7 | 20 | 1457 | 287 | 867 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 1457
10 | 7 | 21 | 1407 | 287 | 831 | 175 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 19 | 1407
10 | 7 | 22 | 1370 | 287 | 793 | 169 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 27 | 1370
10 | 7 | 23 | 1339 | 287 | 755 | 167 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 36 | 1339
10 | 8 | 0 | 1266 | 287 | 723 | 162 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1266
10 | 8 | 1 | 1225 | 287 | 567 | 161 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 118 | 1225
10 | 8 | 2 | 1209 | 287 | 533 | 160 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 138 | 1209
10 | 8 | 3 | 1220 | 287 | 632 | 159 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 52 | 1220
10 | 8 | 4 | 1230 | 287 | 696 | 158 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1230
10 | 8 | 5 | 1250 | 287 | 683 | 156 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 35 | 1250
10 | 8 | 6 | 1271 | 287 | 653 | 156 | 2 | 83 | 51 | 0 | 3 | 0 | 0 | 36 | 1271
10 | 8 | 7 | 1368 | 287 | 355 | 160 | 2 | 83 | 330 | 0 | 1 | 0 | 5 | 145 | 1368
10 | 8 | 8 | 1561 | 287 | 355 | 171 | 2 | 83 | 682 | 0 | 1 | 0 | -9 | -11 | 1561
10 | 8 | 9 | 1709 | 287 | 355 | 187 | 2 | 83 | 928 | 0 | 1 | 0 | -133 | -1 | 1709
10 | 8 | 10 | 1767 | 287 | 355 | 194 | 2 | 83 | 1065 | 0 | 0 | 0 | -375 | 156 | 1767
10 | 8 | 11 | 1800 | 287 | 355 | 194 | 2 | 83 | 1064 | 0 | 0 | 0 | -374 | 189 | 1800
10 | 8 | 12 | 1740 | 287 | 355 | 180 | 2 | 83 | 1020 | 0 | 0 | 0 | -228 | 41 | 1740
10 | 8 | 13 | 1847 | 287 | 355 | 183 | 2 | 83 | 871 | 0 | 0 | 0 | -14 | 80 | 1847
10 | 8 | 14 | 1862 | 287 | 647 | 196 | 2 | 83 | 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1862
10 | 8 | 15 | 1833 | 287 | 538 | 218 | 2 | 83 | 313 | 0 | 1 | 0 | 380 | 11 | 1833
10 | 8 | 16 | 1783 | 287 | 1082 | 242 | 2 | 83 | 84 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1783
10 | 8 | 17 | 1706 | 287 | 1076 | 252 | 2 | 83 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1706
10 | 8 | 18 | 1650 | 287 | 1024 | 250 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1650
10 | 8 | 19 | 1567 | 287 | 571 | 240 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 380 | 0 | 1567
10 | 8 | 20 | 1517 | 287 | 932 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1517
10 | 8 | 21 | 1465 | 287 | 849 | 175 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 64 | 1465
10 | 8 | 22 | 1414 | 287 | 863 | 169 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1414
10 | 8 | 23 | 1370 | 287 | 819 | 167 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 1370
10 | 9 | 0 | 1290 | 287 | 656 | 162 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 85 | 1290
10 | 9 | 1 | 1236 | 287 | 590 | 161 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 96 | 1236
10 | 9 | 2 | 1219 | 287 | 585 | 160 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 83 | 1219
10 | 9 | 3 | 1225 | 287 | 596 | 159 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 78 | 1225
10 | 9 | 4 | 1235 | 287 | 380 | 158 | 2 | 83 | 0 | 0 | 22 | 0 | 218 | 85 | 1235
10 | 9 | 5 | 1251 | 287 | 688 | 156 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 14 | 1251
10 | 9 | 6 | 1284 | 287 | 721 | 156 | 2 | 83 | 14 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1284
10 | 9 | 7 | 1371 | 287 | 513 | 160 | 2 | 83 | 191 | 0 | 22 | 0 | 0 | 113 | 1371
10 | 9 | 8 | 1554 | 287 | 355 | 171 | 2 | 83 | 574 | 0 | 23 | 0 | -8 | 67 | 1554
10 | 9 | 9 | 1697 | 287 | 355 | 187 | 2 | 83 | 876 | 0 | 22 | 0 | -12 | -103 | 1697
10 | 9 | 10 | 1735 | 287 | 355 | 194 | 2 | 83 | 1044 | 0 | 21 | 0 | -375 | 124 | 1735
10 | 9 | 11 | 1752 | 287 | 355 | 194 | 2 | 83 | 1104 | 0 | 21 | 0 | -375 | 81 | 1752
10 | 9 | 12 | 1688 | 287 | 355 | 180 | 2 | 83 | 1102 | 0 | 21 | 0 | -376 | 34 | 1688
10 | 9 | 13 | 1787 | 287 | 355 | 183 | 2 | 83 | 997 | 0 | 21 | 0 | -365 | 224 | 1787
10 | 9 | 14 | 1792 | 287 | 355 | 196 | 2 | 83 | 751 | 0 | 21 | 0 | -13 | 110 | 1792
10 | 9 | 15 | 1758 | 287 | 355 | 218 | 2 | 83 | 447 | 0 | 21 | 0 | 186 | 159 | 1758
10 | 9 | 16 | 1719 | 287 | 576 | 242 | 2 | 83 | 129 | 0 | 20 | 0 | 380 | 0 | 1719
10 | 9 | 17 | 1643 | 287 | 960 | 252 | 2 | 83 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 38 | 1643
10 | 9 | 18 | 1588 | 287 | 524 | 250 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 380 | 44 | 1588
10 | 9 | 19 | 1506 | 287 | 829 | 240 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 51 | 1506
10 | 9 | 20 | 1448 | 287 | 434 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 380 | 42 | 1448
10 | 9 | 21 | 1390 | 287 | 447 | 175 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 380 | 5 | 1390
10 | 9 | 22 | 1357 | 287 | 752 | 169 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 54 | 1357
10 | 9 | 23 | 1320 | 287 | 701 | 167 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 73 | 1320
10 | 10 | 0 | 1245 | 287 | 628 | 162 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 79 | 1245
10 | 10 | 1 | 1209 | 287 | 559 | 161 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 113 | 1209
10 | 10 | 2 | 1195 | 287 | 541 | 160 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 117 | 1195
10 | 10 | 3 | 1213 | 287 | 621 | 159 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 58 | 1213
10 | 10 | 4 | 1229 | 287 | 641 | 158 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 55 | 1229
10 | 10 | 5 | 1244 | 287 | 668 | 156 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 46 | 1244
10 | 10 | 6 | 1271 | 287 | 658 | 156 | 2 | 83 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 62 | 1271
10 | 10 | 7 | 1331 | 287 | 355 | 160 | 2 | 83 | 156 | 0 | 1 | 0 | 4 | 283 | 1331
10 | 10 | 8 | 1492 | 287 | 355 | 171 | 2 | 83 | 331 | 0 | 1 | 0 | -7 | 269 | 1492
10 | 10 | 9 | 1602 | 287 | 355 | 187 | 2 | 83 | 515 | 0 | 0 | 0 | -39 | 212 | 1602
10 | 10 | 10 | 1613 | 287 | 355 | 194 | 2 | 83 | 598 | 0 | 0 | 0 | -312 | 406 | 1613
10 | 10 | 11 | 1618 | 287 | 355 | 194 | 2 | 83 | 632 | 0 | 1 | 0 | -286 | 350 | 1618
10 | 10 | 12 | 1546 | 287 | 355 | 180 | 2 | 83 | 594 | 0 | 1 | 0 | -255 | 299 | 1546
10 | 10 | 13 | 1618 | 287 | 355 | 183 | 2 | 83 | 465 | 0 | 1 | 0 | -10 | 252 | 1618
10 | 10 | 14 | 1615 | 287 | 355 | 196 | 2 | 83 | 304 | 0 | 1 | 0 | 62 | 325 | 1615
10 | 10 | 15 | 1596 | 287 | 784 | 218 | 2 | 83 | 192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 1596
10 | 10 | 16 | 1566 | 287 | 900 | 242 | 2 | 83 | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1566
10 | 10 | 17 | 1524 | 287 | 863 | 252 | 2 | 83 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 1524
10 | 10 | 18 | 1482 | 287 | 859 | 250 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1482
10 | 10 | 19 | 1431 | 287 | 818 | 240 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1431
10 | 10 | 20 | 1386 | 287 | 759 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 | 1386
10 | 10 | 21 | 1336 | 287 | 736 | 175 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 51 | 1336
10 | 10 | 22 | 1318 | 287 | 718 | 169 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 56 | 1318
10 | 10 | 23 | 1276 | 287 | 733 | 167 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1276
10 | 11 | 0 | 1218 | 287 | 614 | 150 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 78 | 1218
10 | 11 | 1 | 1178 | 287 | 515 | 149 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 138 | 1178
10 | 11 | 2 | 1167 | 287 | 457 | 149 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 185 | 1167
10 | 11 | 3 | 1170 | 287 | 536 | 147 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 110 | 1170
10 | 11 | 4 | 1180 | 287 | 567 | 146 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 90 | 1180
10 | 11 | 5 | 1167 | 287 | 570 | 144 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 76 | 1167
10 | 11 | 6 | 1144 | 287 | 511 | 144 | 2 | 83 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 101 | 1144
10 | 11 | 7 | 1153 | 287 | 439 | 148 | 2 | 83 | 65 | 0 | 7 | 0 | 0 | 122 | 1153
10 | 11 | 8 | 1196 | 287 | 355 | 155 | 2 | 83 | 122 | 0 | 6 | 0 | 1 | 185 | 1196
10 | 11 | 9 | 1235 | 287 | 355 | 162 | 2 | 83 | 151 | 0 | 7 | 0 | -2 | 190 | 1235
10 | 11 | 10 | 1243 | 287 | 355 | 168 | 2 | 83 | 181 | 0 | 6 | 0 | -2 | 163 | 1243
10 | 11 | 11 | 1245 | 287 | 355 | 168 | 2 | 83 | 215 | 0 | 4 | 0 | -2 | 133 | 1245
10 | 11 | 12 | 1228 | 287 | 355 | 161 | 2 | 83 | 197 | 0 | 6 | 0 | -2 | 139 | 1228
10 | 11 | 13 | 1232 | 287 | 355 | 164 | 2 | 83 | 176 | 0 | 6 | 0 | -2 | 161 | 1232
10 | 11 | 14 | 1224 | 287 | 355 | 172 | 2 | 83 | 139 | 0 | 6 | 0 | 2 | 178 | 1224
10 | 11 | 15 | 1209 | 287 | 355 | 180 | 2 | 83 | 92 | 0 | 6 | 0 | 19 | 185 | 1209
10 | 11 | 16 | 1214 | 287 | 522 | 208 | 2 | 83 | 24 | 0 | 6 | 0 | 0 | 82 | 1214
10 | 11 | 17 | 1245 | 287 | 555 | 228 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 84 | 1245
10 | 11 | 18 | 1248 | 287 | 640 | 232 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1248
10 | 11 | 19 | 1221 | 287 | 620 | 225 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1221
10 | 11 | 20 | 1194 | 287 | 370 | 212 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 236 | 1 | 1194
10 | 11 | 21 | 1163 | 287 | 355 | 182 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 133 | 118 | 1163
10 | 11 | 22 | 1119 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 207 | 13 | 1119
10 | 11 | 23 | 1093 | 287 | 355 | 165 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 200 | 1093
10 | 12 | 0 | 1038 | 287 | 355 | 150 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 160 | 1038
10 | 12 | 1 | 1006 | 287 | 355 | 149 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 129 | 1006
10 | 12 | 2 | 1012 | 287 | 355 | 149 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 135 | 1012
10 | 12 | 3 | 1036 | 287 | 355 | 147 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 161 | 1036
10 | 12 | 4 | 1054 | 287 | 355 | 146 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 | 1054
10 | 12 | 5 | 1057 | 287 | 355 | 144 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 185 | 1057
10 | 12 | 6 | 1021 | 287 | 355 | 144 | 2 | 83 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 125 | 1021
10 | 12 | 7 | 1040 | 287 | 355 | 148 | 2 | 83 | 127 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 1040
10 | 12 | 8 | 1082 | 287 | 355 | 155 | 2 | 83 | 327 | 0 | 0 | 0 | -283 | 156 | 1082
10 | 12 | 9 | 1137 | 287 | 355 | 162 | 2 | 83 | 428 | 0 | 0 | 0 | -278 | 98 | 1137
10 | 12 | 10 | 1149 | 287 | 355 | 168 | 2 | 83 | 488 | 0 | 0 | 0 | -384 | 150 | 1149
10 | 12 | 11 | 1163 | 287 | 355 | 168 | 2 | 83 | 518 | 0 | 0 | 0 | -387 | 137 | 1163
10 | 12 | 12 | 1172 | 287 | 355 | 161 | 2 | 83 | 471 | 0 | 0 | 0 | -359 | 172 | 1172
10 | 12 | 13 | 1170 | 287 | 355 | 164 | 2 | 83 | 350 | 0 | 0 | 0 | -70 | -1 | 1170
10 | 12 | 14 | 1171 | 287 | 355 | 172 | 2 | 83 | 235 | 0 | 0 | 0 | -1 | 38 | 1171
10 | 12 | 15 | 1181 | 287 | 355 | 180 | 2 | 83 | 119 | 0 | 0 | 0 | -1 | 156 | 1181
10 | 12 | 16 | 1203 | 287 | 515 | 208 | 2 | 83 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 1203
10 | 12 | 17 | 1251 | 287 | 355 | 228 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 295 | 0 | 1251
10 | 12 | 18 | 1253 | 287 | 648 | 232 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1253
10 | 12 | 19 | 1236 | 287 | 572 | 225 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 64 | 1236
10 | 12 | 20 | 1216 | 287 | 355 | 212 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 273 | 0 | 1216
10 | 12 | 21 | 1181 | 287 | 543 | 182 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 79 | 1181
10 | 12 | 22 | 1148 | 287 | 521 | 170 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 78 | 1148
10 | 12 | 23 | 1114 | 287 | 355 | 165 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 214 | 1 | 1114
10 | 13 | 0 | 1064 | 287 | 355 | 150 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 178 | 1064
10 | 13 | 1 | 1023 | 287 | 355 | 149 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 138 | 1023
10 | 13 | 2 | 1025 | 287 | 355 | 149 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 136 | 1025
10 | 13 | 3 | 1056 | 287 | 355 | 147 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 167 | 1056
10 | 13 | 4 | 1088 | 287 | 355 | 146 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 198 | 1088
10 | 13 | 5 | 1118 | 287 | 367 | 144 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 217 | 1118
10 | 13 | 6 | 1133 | 287 | 355 | 144 | 2 | 83 | 15 | 0 | 17 | 0 | 0 | 230 | 1133
10 | 13 | 7 | 1203 | 287 | 355 | 148 | 2 | 83 | 99 | 0 | 16 | 0 | -1 | 214 | 1203
10 | 13 | 8 | 1321 | 287 | 355 | 155 | 2 | 83 | 310 | 0 | 17 | 0 | -15 | 127 | 1321
10 | 13 | 9 | 1434 | 287 | 355 | 162 | 2 | 83 | 588 | 0 | 17 | 0 | -217 | 157 | 1434
10 | 13 | 10 | 1468 | 287 | 355 | 168 | 2 | 83 | 811 | 0 | 17 | 0 | -381 | 126 | 1468
10 | 13 | 11 | 1496 | 287 | 355 | 168 | 2 | 83 | 931 | 0 | 16 | 0 | -380 | 34 | 1496
10 | 13 | 12 | 1487 | 287 | 355 | 161 | 2 | 83 | 947 | 0 | 19 | 0 | -380 | 13 | 1487
10 | 13 | 13 | 1528 | 287 | 355 | 164 | 2 | 83 | 858 | 0 | 22 | 0 | -380 | 137 | 1528
10 | 13 | 14 | 1549 | 287 | 355 | 172 | 2 | 83 | 720 | 0 | 23 | 0 | -240 | 147 | 1549
10 | 13 | 15 | 1541 | 287 | 355 | 180 | 2 | 83 | 427 | 0 | 23 | 0 | 8 | 176 | 1541
10 | 13 | 16 | 1526 | 287 | 814 | 208 | 2 | 83 | 111 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1526
10 | 13 | 17 | 1509 | 287 | 421 | 228 | 2 | 83 | 1 | 0 | 22 | 0 | 378 | 87 | 1509
10 | 13 | 18 | 1484 | 287 | 760 | 232 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 99 | 1484
10 | 13 | 19 | 1424 | 287 | 729 | 225 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 77 | 1424
10 | 13 | 20 | 1375 | 287 | 690 | 212 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 83 | 1375
10 | 13 | 21 | 1346 | 287 | 688 | 182 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 88 | 1346
10 | 13 | 22 | 1294 | 287 | 717 | 170 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 21 | 1294
10 | 13 | 23 | 1260 | 287 | 355 | 165 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 255 | 100 | 1260
10 | 14 | 0 | 1203 | 287 | 355 | 162 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 137 | 166 | 1203
10 | 14 | 1 | 1155 | 287 | 360 | 161 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 253 | 1155
10 | 14 | 2 | 1147 | 287 | 358 | 160 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 252 | 1147
10 | 14 | 3 | 1172 | 287 | 370 | 159 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 39 | 230 | 1172
10 | 14 | 4 | 1188 | 287 | 513 | 158 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 143 | 1188
10 | 14 | 5 | 1209 | 287 | 611 | 156 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 68 | 1209
10 | 14 | 6 | 1240 | 287 | 577 | 156 | 2 | 83 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 117 | 1240
10 | 14 | 7 | 1328 | 287 | 480 | 160 | 2 | 83 | 104 | 0 | 2 | 0 | 0 | 210 | 1328
10 | 14 | 8 | 1503 | 287 | 355 | 171 | 2 | 83 | 188 | 0 | 1 | 0 | 37 | 379 | 1503
10 | 14 | 9 | 1618 | 287 | 402 | 187 | 2 | 83 | 286 | 0 | 2 | 0 | 6 | 363 | 1618
10 | 14 | 10 | 1646 | 287 | 355 | 194 | 2 | 83 | 343 | 0 | 2 | 0 | 10 | 370 | 1646
10 | 14 | 11 | 1650 | 287 | 355 | 194 | 2 | 83 | 380 | 0 | 3 | 0 | 10 | 336 | 1650
10 | 14 | 12 | 1568 | 287 | 355 | 180 | 2 | 83 | 391 | 0 | 4 | 0 | -9 | 275 | 1568
10 | 14 | 13 | 1636 | 287 | 694 | 183 | 2 | 83 | 299 | 0 | 5 | 0 | 0 | 83 | 1636
10 | 14 | 14 | 1640 | 287 | 488 | 196 | 2 | 83 | 199 | 0 | 6 | 0 | 380 | -1 | 1640
10 | 14 | 15 | 1618 | 287 | 936 | 218 | 2 | 83 | 84 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1618
10 | 14 | 16 | 1612 | 287 | 965 | 242 | 2 | 83 | 16 | 0 | 9 | 0 | 0 | 8 | 1612
10 | 14 | 17 | 1557 | 287 | 894 | 252 | 2 | 83 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 29 | 1557
10 | 14 | 18 | 1513 | 287 | 882 | 250 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1513
10 | 14 | 19 | 1445 | 287 | 789 | 240 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 35 | 1445
10 | 14 | 20 | 1399 | 287 | 808 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1399
10 | 14 | 21 | 1354 | 287 | 796 | 175 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1354
10 | 14 | 22 | 1326 | 287 | 774 | 169 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 1326
10 | 14 | 23 | 1295 | 287 | 666 | 167 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 79 | 1295
10 | 15 | 0 | 1235 | 287 | 590 | 162 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 98 | 1235
10 | 15 | 1 | 1202 | 287 | 502 | 161 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 157 | 1202
10 | 15 | 2 | 1191 | 287 | 504 | 160 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 148 | 1191
10 | 15 | 3 | 1205 | 287 | 597 | 159 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 71 | 1205
10 | 15 | 4 | 1222 | 287 | 377 | 158 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 311 | 0 | 1222
10 | 15 | 5 | 1237 | 287 | 636 | 156 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 71 | 1237
10 | 15 | 6 | 1266 | 287 | 725 | 156 | 2 | 83 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1266
10 | 15 | 7 | 1338 | 287 | 508 | 160 | 2 | 83 | 107 | 0 | 2 | 0 | 0 | 189 | 1338
10 | 15 | 8 | 1498 | 287 | 466 | 171 | 2 | 83 | 222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 266 | 1498
10 | 15 | 9 | 1605 | 287 | 474 | 187 | 2 | 83 | 282 | 0 | 1 | 0 | 0 | 289 | 1605
10 | 15 | 10 | 1615 | 287 | 355 | 194 | 2 | 83 | 435 | 0 | 1 | 0 | -10 | 268 | 1615
10 | 15 | 11 | 1602 | 287 | 355 | 194 | 2 | 83 | 528 | 0 | 1 | 0 | -9 | 161 | 1602
10 | 15 | 12 | 1529 | 287 | 355 | 180 | 2 | 83 | 483 | 0 | 1 | 0 | -8 | 146 | 1529
10 | 15 | 13 | 1608 | 287 | 355 | 183 | 2 | 83 | 378 | 0 | 1 | 0 | 9 | 310 | 1608
10 | 15 | 14 | 1618 | 287 | 601 | 196 | 2 | 83 | 255 | 0 | 2 | 0 | 0 | 192 | 1618
10 | 15 | 15 | 1610 | 287 | 908 | 218 | 2 | 83 | 110 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1610
10 | 15 | 16 | 1597 | 287 | 961 | 242 | 2 | 83 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1597
10 | 15 | 17 | 1556 | 287 | 927 | 252 | 2 | 83 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1556
10 | 15 | 18 | 1513 | 287 | 885 | 250 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1513
10 | 15 | 19 | 1444 | 287 | 826 | 240 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1444
10 | 15 | 20 | 1405 | 287 | 814 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1405
10 | 15 | 21 | 1352 | 287 | 795 | 175 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1352
10 | 15 | 22 | 1335 | 287 | 732 | 169 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 51 | 1335
10 | 15 | 23 | 1303 | 287 | 707 | 167 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 46 | 1303
10 | 16 | 0 | 1235 | 287 | 380 | 162 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 255 | 52 | 1235
10 | 16 | 1 | 1202 | 287 | 501 | 161 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 153 | 1202
10 | 16 | 2 | 1189 | 287 | 476 | 160 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 164 | 1189
10 | 16 | 3 | 1209 | 287 | 630 | 159 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 34 | 1209
10 | 16 | 4 | 1225 | 287 | 682 | 158 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1225
10 | 16 | 5 | 1234 | 287 | 647 | 156 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 49 | 1234
10 | 16 | 6 | 1252 | 287 | 644 | 156 | 2 | 83 | 16 | 0 | 10 | 0 | 0 | 54 | 1252
10 | 16 | 7 | 1325 | 287 | 631 | 160 | 2 | 83 | 111 | 0 | 9 | 0 | 0 | 42 | 1325
10 | 16 | 8 | 1504 | 287 | 734 | 171 | 2 | 83 | 197 | 0 | 9 | 0 | 0 | 21 | 1504
10 | 16 | 9 | 1616 | 287 | 842 | 187 | 2 | 83 | 206 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1616
10 | 16 | 10 | 1640 | 287 | 897 | 194 | 2 | 83 | 167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1640
10 | 16 | 11 | 1640 | 287 | 911 | 194 | 2 | 83 | 156 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1640
10 | 16 | 12 | 1551 | 287 | 857 | 180 | 2 | 83 | 138 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1551
10 | 16 | 13 | 1622 | 287 | 923 | 183 | 2 | 83 | 143 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1622
10 | 16 | 14 | 1633 | 287 | 950 | 196 | 2 | 83 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1633
10 | 16 | 15 | 1619 | 287 | 966 | 218 | 2 | 83 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1619
10 | 16 | 16 | 1615 | 287 | 975 | 242 | 2 | 83 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1615
10 | 16 | 17 | 1575 | 287 | 927 | 252 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 1575
10 | 16 | 18 | 1530 | 287 | 526 | 250 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 380 | 0 | 1530
10 | 16 | 19 | 1466 | 287 | 821 | 240 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 29 | 1466
10 | 16 | 20 | 1414 | 287 | 781 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 45 | 1414
10 | 16 | 21 | 1365 | 287 | 755 | 175 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 53 | 1365
10 | 16 | 22 | 1336 | 287 | 718 | 169 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 60 | 1336
10 | 16 | 23 | 1294 | 287 | 666 | 167 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 70 | 1294
10 | 17 | 0 | 1240 | 287 | 594 | 162 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 91 | 1240
10 | 17 | 1 | 1198 | 287 | 594 | 161 | 2 | 83 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 48 | 1198
10 | 17 | 2 | 1185 | 287 | 523 | 160 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 110 | 1185
10 | 17 | 3 | 1202 | 287 | 580 | 159 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 73 | 1202
10 | 17 | 4 | 1210 | 287 | 589 | 158 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 73 | 1210
10 | 17 | 5 | 1224 | 287 | 612 | 156 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 66 | 1224
10 | 17 | 6 | 1245 | 287 | 572 | 156 | 2 | 83 | 55 | 0 | 18 | 0 | 0 | 72 | 1245
10 | 17 | 7 | 1323 | 287 | 355 | 160 | 2 | 83 | 356 | 0 | 16 | 0 | -4 | 68 | 1323
10 | 17 | 8 | 1476 | 287 | 355 | 171 | 2 | 83 | 714 | 0 | 11 | 0 | -256 | 109 | 1476
10 | 17 | 9 | 1590 | 287 | 355 | 187 | 2 | 83 | 965 | 0 | 9 | 0 | -378 | 80 | 1590
10 | 17 | 10 | 1628 | 287 | 355 | 194 | 2 | 83 | 1127 | 0 | 3 | 0 | -378 | -45 | 1628
10 | 17 | 11 | 1649 | 287 | 355 | 194 | 2 | 83 | 1151 | 0 | 1 | 0 | -377 | -47 | 1649
10 | 17 | 12 | 1577 | 287 | 355 | 180 | 2 | 83 | 1053 | 0 | 1 | 0 | -379 | -5 | 1577
10 | 17 | 13 | 1664 | 287 | 355 | 183 | 2 | 83 | 876 | 0 | 1 | 0 | -286 | 163 | 1664
10 | 17 | 14 | 1664 | 287 | 355 | 196 | 2 | 83 | 611 | 0 | 2 | 0 | -47 | 175 | 1664
10 | 17 | 15 | 1639 | 287 | 662 | 218 | 2 | 83 | 335 | 0 | 3 | 0 | 0 | 49 | 1639
10 | 17 | 16 | 1606 | 287 | 869 | 242 | 2 | 83 | 76 | 0 | 4 | 0 | 0 | 43 | 1606
10 | 17 | 17 | 1549 | 287 | 919 | 252 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1549
10 | 17 | 18 | 1508 | 287 | 499 | 250 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 380 | -1 | 1508
10 | 17 | 19 | 1442 | 287 | 821 | 240 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1442
10 | 17 | 20 | 1385 | 287 | 415 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 380 | 0 | 1385
10 | 17 | 21 | 1336 | 287 | 355 | 175 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 376 | 49 | 1336
10 | 17 | 22 | 1303 | 287 | 664 | 169 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 86 | 1303
10 | 17 | 23 | 1272 | 287 | 719 | 167 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1272
10 | 18 | 0 | 1210 | 287 | 571 | 150 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 105 | 1210
10 | 18 | 1 | 1167 | 287 | 437 | 149 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 197 | 1167
10 | 18 | 2 | 1146 | 287 | 368 | 149 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 244 | 1146
10 | 18 | 3 | 1159 | 287 | 443 | 147 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 184 | 1159
10 | 18 | 4 | 1164 | 287 | 494 | 146 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 140 | 1164
10 | 18 | 5 | 1153 | 287 | 474 | 144 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 154 | 1153
10 | 18 | 6 | 1118 | 287 | 355 | 144 | 2 | 83 | 29 | 0 | 7 | 0 | 0 | 211 | 1118
10 | 18 | 7 | 1119 | 287 | 355 | 148 | 2 | 83 | 177 | 0 | 5 | 0 | 0 | 62 | 1119
10 | 18 | 8 | 1173 | 287 | 355 | 155 | 2 | 83 | 350 | 0 | 4 | 0 | -62 | -1 | 1173
10 | 18 | 9 | 1221 | 287 | 355 | 162 | 2 | 83 | 383 | 0 | 4 | 0 | -379 | 324 | 1221
10 | 18 | 10 | 1231 | 287 | 355 | 168 | 2 | 83 | 457 | 0 | 5 | 0 | -274 | 148 | 1231
10 | 18 | 11 | 1229 | 287 | 355 | 168 | 2 | 83 | 430 | 0 | 4 | 0 | -297 | 197 | 1229
10 | 18 | 12 | 1220 | 287 | 355 | 161 | 2 | 83 | 400 | 0 | 3 | 0 | -281 | 210 | 1220
10 | 18 | 13 | 1226 | 287 | 355 | 164 | 2 | 83 | 297 | 0 | 3 | 0 | -137 | 172 | 1226
10 | 18 | 14 | 1219 | 287 | 355 | 172 | 2 | 83 | 213 | 0 | 2 | 0 | -2 | 107 | 1219
10 | 18 | 15 | 1222 | 287 | 377 | 180 | 2 | 83 | 111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 181 | 1222
10 | 18 | 16 | 1236 | 287 | 534 | 208 | 2 | 83 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 1236
10 | 18 | 17 | 1258 | 287 | 564 | 228 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 1258
10 | 18 | 18 | 1240 | 287 | 552 | 232 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 1240
10 | 18 | 19 | 1216 | 287 | 523 | 225 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 1216
10 | 18 | 20 | 1188 | 287 | 369 | 212 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 1188
10 | 18 | 21 | 1153 | 287 | 495 | 182 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 103 | 1153
10 | 18 | 22 | 1113 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 215 | 1113
10 | 18 | 23 | 1085 | 287 | 355 | 165 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 190 | 1085
10 | 19 | 0 | 1031 | 287 | 355 | 150 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 146 | 1031
10 | 19 | 1 | 993 | 287 | 355 | 149 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 105 | 993
10 | 19 | 2 | 995 | 287 | 355 | 149 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 104 | 995
10 | 19 | 3 | 1024 | 287 | 355 | 147 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 136 | 1024
10 | 19 | 4 | 1044 | 287 | 355 | 146 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 159 | 1044
10 | 19 | 5 | 1038 | 287 | 355 | 144 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 154 | 1038
10 | 19 | 6 | 1010 | 287 | 355 | 144 | 2 | 83 | 10 | 0 | 13 | 0 | 0 | 116 | 1010
10 | 19 | 7 | 1020 | 287 | 355 | 148 | 2 | 83 | 66 | 0 | 13 | 0 | 0 | 66 | 1020
10 | 19 | 8 | 1059 | 287 | 355 | 155 | 2 | 83 | 137 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 | 1059
10 | 19 | 9 | 1104 | 287 | 355 | 162 | 2 | 83 | 222 | 0 | 9 | 0 | -155 | 139 | 1104
10 | 19 | 10 | 1121 | 287 | 355 | 168 | 2 | 83 | 336 | 0 | 7 | 0 | -117 | 0 | 1121
10 | 19 | 11 | 1117 | 287 | 355 | 168 | 2 | 83 | 368 | 0 | 7 | 0 | -308 | 155 | 1117
10 | 19 | 12 | 1117 | 287 | 355 | 161 | 2 | 83 | 397 | 0 | 4 | 0 | -308 | 136 | 1117
10 | 19 | 13 | 1102 | 287 | 355 | 164 | 2 | 83 | 286 | 0 | 2 | 0 | -77 | 0 | 1102
10 | 19 | 14 | 1106 | 287 | 355 | 172 | 2 | 83 | 231 | 0 | 1 | 0 | -106 | 81 | 1106
10 | 19 | 15 | 1112 | 287 | 355 | 180 | 2 | 83 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1112
10 | 19 | 16 | 1148 | 287 | 355 | 208 | 2 | 83 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96 | 87 | 1148
10 | 19 | 17 | 1204 | 287 | 524 | 228 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 79 | 1204
10 | 19 | 18 | 1213 | 287 | 520 | 232 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 87 | 1213
10 | 19 | 19 | 1194 | 287 | 518 | 225 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 76 | 1194
10 | 19 | 20 | 1166 | 287 | 489 | 212 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 89 | 1166
10 | 19 | 21 | 1126 | 287 | 355 | 182 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 130 | 83 | 1126
10 | 19 | 22 | 1082 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 181 | 0 | 1082
10 | 19 | 23 | 1058 | 287 | 355 | 165 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 103 | 62 | 1058
10 | 20 | 0 | 1008 | 287 | 355 | 162 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 118 | 1008
10 | 20 | 1 | 976 | 287 | 355 | 161 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 87 | 976
10 | 20 | 2 | 986 | 287 | 355 | 160 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 97 | 986
10 | 20 | 3 | 1032 | 287 | 355 | 159 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 145 | 1032
10 | 20 | 4 | 1064 | 287 | 364 | 158 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 169 | 1064
10 | 20 | 5 | 1104 | 287 | 355 | 156 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 154 | 66 | 1104
10 | 20 | 6 | 1163 | 287 | 624 | 156 | 2 | 83 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1163
10 | 20 | 7 | 1255 | 287 | 355 | 160 | 2 | 83 | 129 | 0 | 7 | 0 | 167 | 65 | 1255
10 | 20 | 8 | 1437 | 287 | 431 | 171 | 2 | 83 | 393 | 0 | 11 | 0 | 0 | 59 | 1437
10 | 20 | 9 | 1558 | 287 | 355 | 187 | 2 | 83 | 597 | 0 | 12 | 0 | -8 | 43 | 1558
10 | 20 | 10 | 1567 | 287 | 355 | 194 | 2 | 83 | 739 | 0 | 11 | 0 | -102 | -2 | 1567
10 | 20 | 11 | 1587 | 287 | 355 | 194 | 2 | 83 | 816 | 0 | 8 | 0 | -158 | 0 | 1587
10 | 20 | 12 | 1494 | 287 | 355 | 180 | 2 | 83 | 765 | 0 | 9 | 0 | -282 | 95 | 1494
10 | 20 | 13 | 1562 | 287 | 355 | 183 | 2 | 83 | 620 | 0 | 12 | 0 | -9 | 29 | 1562
10 | 20 | 14 | 1583 | 287 | 569 | 196 | 2 | 83 | 339 | 0 | 14 | 0 | 0 | 93 | 1583
10 | 20 | 15 | 1561 | 287 | 749 | 218 | 2 | 83 | 125 | 0 | 16 | 0 | 0 | 81 | 1561
10 | 20 | 16 | 1554 | 287 | 804 | 242 | 2 | 83 | 19 | 0 | 17 | 0 | 99 | 1 | 1554
10 | 20 | 17 | 1527 | 287 | 887 | 252 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 1527
10 | 20 | 18 | 1486 | 287 | 764 | 250 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 85 | 1486
10 | 20 | 19 | 1401 | 287 | 768 | 240 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 6 | 1401
10 | 20 | 20 | 1353 | 287 | 692 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 66 | 1353
10 | 20 | 21 | 1316 | 287 | 688 | 175 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 66 | 1316
10 | 20 | 22 | 1283 | 287 | 651 | 169 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 75 | 1283
10 | 20 | 23 | 1254 | 287 | 622 | 167 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 76 | 1254
10 | 21 | 0 | 1204 | 287 | 355 | 162 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 213 | 86 | 1204
10 | 21 | 1 | 1168 | 287 | 355 | 161 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 75 | 190 | 1168
10 | 21 | 2 | 1155 | 287 | 360 | 160 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 103 | 143 | 1155
10 | 21 | 3 | 1179 | 287 | 355 | 159 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 208 | 70 | 1179
10 | 21 | 4 | 1196 | 287 | 584 | 158 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 65 | 1196
10 | 21 | 5 | 1226 | 287 | 626 | 156 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 55 | 1226
10 | 21 | 6 | 1249 | 287 | 622 | 156 | 2 | 83 | 25 | 0 | 15 | 0 | 0 | 59 | 1249
10 | 21 | 7 | 1300 | 287 | 553 | 160 | 2 | 83 | 142 | 0 | 16 | 0 | 0 | 57 | 1300
10 | 21 | 8 | 1461 | 287 | 586 | 171 | 2 | 83 | 273 | 0 | 16 | 0 | 0 | 43 | 1461
10 | 21 | 9 | 1547 | 287 | 355 | 187 | 2 | 83 | 321 | 0 | 14 | 0 | 81 | 217 | 1547
10 | 21 | 10 | 1550 | 287 | 355 | 194 | 2 | 83 | 339 | 0 | 14 | 0 | -8 | 284 | 1550
10 | 21 | 11 | 1538 | 287 | 355 | 194 | 2 | 83 | 410 | 0 | 13 | 0 | -8 | 202 | 1538
10 | 21 | 12 | 1446 | 287 | 355 | 180 | 2 | 83 | 475 | 0 | 13 | 0 | -6 | 57 | 1446
10 | 21 | 13 | 1518 | 287 | 473 | 183 | 2 | 83 | 393 | 0 | 14 | 0 | 0 | 83 | 1518
10 | 21 | 14 | 1538 | 287 | 656 | 196 | 2 | 83 | 249 | 0 | 13 | 0 | 0 | 52 | 1538
10 | 21 | 15 | 1529 | 287 | 778 | 218 | 2 | 83 | 107 | 0 | 10 | 0 | 0 | 44 | 1529
10 | 21 | 16 | 1533 | 287 | 892 | 242 | 2 | 83 | 18 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1533
10 | 21 | 17 | 1518 | 287 | 842 | 252 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 41 | 1518
10 | 21 | 18 | 1482 | 287 | 852 | 250 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1482
10 | 21 | 19 | 1415 | 287 | 753 | 240 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 43 | 1415
10 | 21 | 20 | 1380 | 287 | 793 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1380
10 | 21 | 21 | 1335 | 287 | 730 | 175 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 53 | 1335
10 | 21 | 22 | 1314 | 287 | 769 | 169 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1314
10 | 21 | 23 | 1276 | 287 | 672 | 167 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 60 | 1276
10 | 22 | 0 | 1210 | 287 | 596 | 162 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 75 | 1210
10 | 22 | 1 | 1182 | 287 | 565 | 161 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 79 | 1182
10 | 22 | 2 | 1189 | 287 | 581 | 160 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 71 | 1189
10 | 22 | 3 | 1204 | 287 | 598 | 159 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 70 | 1204
10 | 22 | 4 | 1225 | 287 | 633 | 158 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 55 | 1225
10 | 22 | 5 | 1245 | 287 | 662 | 156 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 48 | 1245
10 | 22 | 6 | 1283 | 287 | 692 | 156 | 2 | 83 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 53 | 1283
10 | 22 | 7 | 1344 | 287 | 702 | 160 | 2 | 83 | 38 | 0 | 7 | 0 | 0 | 65 | 1344
10 | 22 | 8 | 1494 | 287 | 804 | 171 | 2 | 83 | 87 | 0 | 6 | 0 | 0 | 54 | 1494
10 | 22 | 9 | 1598 | 287 | 922 | 187 | 2 | 83 | 112 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1598
10 | 22 | 10 | 1598 | 287 | 835 | 194 | 2 | 83 | 134 | 0 | 3 | 0 | 0 | 60 | 1598
10 | 22 | 11 | 1586 | 287 | 874 | 194 | 2 | 83 | 144 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1586
10 | 22 | 12 | 1507 | 287 | 830 | 180 | 2 | 83 | 121 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1507
10 | 22 | 13 | 1576 | 287 | 920 | 183 | 2 | 83 | 97 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1576
10 | 22 | 14 | 1590 | 287 | 904 | 196 | 2 | 83 | 65 | 0 | 2 | 0 | 0 | 51 | 1590
10 | 22 | 15 | 1577 | 287 | 918 | 218 | 2 | 83 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 41 | 1577
10 | 22 | 16 | 1577 | 287 | 903 | 242 | 2 | 83 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 53 | 1577
10 | 22 | 17 | 1538 | 287 | 531 | 252 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 380 | 0 | 1538
10 | 22 | 18 | 1504 | 287 | 880 | 250 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1504
10 | 22 | 19 | 1443 | 287 | 775 | 240 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 53 | 1443
10 | 22 | 20 | 1398 | 287 | 766 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 47 | 1398
10 | 22 | 21 | 1353 | 287 | 762 | 175 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 42 | 1353
10 | 22 | 22 | 1329 | 287 | 734 | 169 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 52 | 1329
10 | 22 | 23 | 1287 | 287 | 692 | 167 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55 | 1287
10 | 23 | 0 | 1224 | 287 | 617 | 162 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 72 | 1224
10 | 23 | 1 | 1191 | 287 | 588 | 161 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 69 | 1191
10 | 23 | 2 | 1189 | 287 | 593 | 160 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 63 | 1189
10 | 23 | 3 | 1215 | 287 | 627 | 159 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 55 | 1215
10 | 23 | 4 | 1235 | 287 | 644 | 158 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 58 | 1235
10 | 23 | 5 | 1253 | 287 | 679 | 156 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 44 | 1253
10 | 23 | 6 | 1292 | 287 | 710 | 156 | 2 | 83 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 44 | 1292
10 | 23 | 7 | 1344 | 287 | 633 | 160 | 2 | 83 | 102 | 0 | 3 | 0 | 0 | 74 | 1344
10 | 23 | 8 | 1481 | 287 | 355 | 171 | 2 | 83 | 368 | 0 | 3 | 0 | -7 | 219 | 1481
10 | 23 | 9 | 1552 | 287 | 355 | 187 | 2 | 83 | 749 | 0 | 2 | 0 | -347 | 234 | 1552
10 | 23 | 10 | 1545 | 287 | 355 | 194 | 2 | 83 | 1027 | 0 | 1 | 0 | -379 | -25 | 1545
10 | 23 | 11 | 1528 | 287 | 355 | 194 | 2 | 83 | 1114 | 0 | 1 | 0 | -380 | -128 | 1528
10 | 23 | 12 | 1441 | 287 | 355 | 180 | 2 | 83 | 1113 | -43 | 0 | 0 | -381 | -155 | 1441
10 | 23 | 13 | 1510 | 287 | 355 | 183 | 2 | 83 | 1027 | 0 | 0 | 0 | -380 | -47 | 1510
10 | 23 | 14 | 1522 | 287 | 355 | 196 | 2 | 83 | 778 | 0 | 0 | 0 | -315 | 136 | 1522
10 | 23 | 15 | 1516 | 287 | 355 | 218 | 2 | 83 | 409 | 0 | 0 | 0 | 8 | 154 | 1516
10 | 23 | 16 | 1509 | 287 | 377 | 242 | 2 | 83 | 78 | 0 | 0 | 0 | 374 | 66 | 1509
10 | 23 | 17 | 1498 | 287 | 794 | 252 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 78 | 1498
10 | 23 | 18 | 1466 | 287 | 769 | 250 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 73 | 1466
10 | 23 | 19 | 1411 | 287 | 736 | 240 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 61 | 1411
10 | 23 | 20 | 1365 | 287 | 734 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 49 | 1365
10 | 23 | 21 | 1326 | 287 | 737 | 175 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 40 | 1326
10 | 23 | 22 | 1297 | 287 | 708 | 169 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 47 | 1297
10 | 23 | 23 | 1266 | 287 | 388 | 167 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 280 | 58 | 1266
10 | 24 | 0 | 1209 | 287 | 600 | 162 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 73 | 1209
10 | 24 | 1 | 1174 | 287 | 560 | 161 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 79 | 1174
10 | 24 | 2 | 1170 | 287 | 566 | 160 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 70 | 1170
10 | 24 | 3 | 1203 | 287 | 611 | 159 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 59 | 1203
10 | 24 | 4 | 1220 | 287 | 355 | 158 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 335 | -1 | 1220
10 | 24 | 5 | 1239 | 287 | 649 | 156 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 59 | 1239
10 | 24 | 6 | 1269 | 287 | 671 | 156 | 2 | 83 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 57 | 1269
10 | 24 | 7 | 1328 | 287 | 582 | 160 | 2 | 83 | 99 | 0 | 2 | 0 | 0 | 113 | 1328
10 | 24 | 8 | 1455 | 287 | 355 | 171 | 2 | 83 | 253 | 0 | 1 | 0 | -6 | 309 | 1455
10 | 24 | 9 | 1528 | 287 | 355 | 187 | 2 | 83 | 394 | 0 | 1 | 0 | -8 | 227 | 1528
10 | 24 | 10 | 1527 | 287 | 355 | 194 | 2 | 83 | 529 | 0 | 1 | 0 | -251 | 327 | 1527
10 | 24 | 11 | 1513 | 287 | 355 | 194 | 2 | 83 | 526 | 0 | 1 | 0 | -281 | 346 | 1513
10 | 24 | 12 | 1430 | 287 | 355 | 180 | 2 | 83 | 517 | 0 | 1 | 0 | -382 | 387 | 1430
10 | 24 | 13 | 1503 | 287 | 355 | 183 | 2 | 83 | 449 | 0 | 1 | 0 | -69 | 212 | 1503
10 | 24 | 14 | 1517 | 287 | 355 | 196 | 2 | 83 | 273 | 0 | 0 | 0 | 8 | 313 | 1517
10 | 24 | 15 | 1507 | 287 | 513 | 218 | 2 | 83 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 1507
10 | 24 | 16 | 1499 | 287 | 784 | 242 | 2 | 83 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 1499
10 | 24 | 17 | 1481 | 287 | 856 | 252 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1481
10 | 24 | 18 | 1451 | 287 | 828 | 250 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1451
10 | 24 | 19 | 1399 | 287 | 465 | 240 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 260 | 60 | 1399
10 | 24 | 20 | 1354 | 287 | 410 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 306 | 55 | 1354
10 | 24 | 21 | 1316 | 287 | 710 | 175 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 56 | 1316
10 | 24 | 22 | 1291 | 287 | 689 | 169 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 1291
10 | 24 | 23 | 1255 | 287 | 641 | 167 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 72 | 1255
10 | 25 | 0 | 1204 | 287 | 591 | 150 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 88 | 1204
10 | 25 | 1 | 1168 | 287 | 554 | 149 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 90 | 1168
10 | 25 | 2 | 1162 | 287 | 545 | 149 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 92 | 1162
10 | 25 | 3 | 1188 | 287 | 601 | 147 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 64 | 1188
10 | 25 | 4 | 1197 | 287 | 604 | 146 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 72 | 1197
10 | 25 | 5 | 1174 | 287 | 583 | 144 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 71 | 1174
10 | 25 | 6 | 1145 | 287 | 549 | 144 | 2 | 83 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 69 | 1145
10 | 25 | 7 | 1139 | 287 | 417 | 148 | 2 | 83 | 75 | 0 | 5 | 0 | 0 | 122 | 1139
10 | 25 | 8 | 1180 | 287 | 355 | 155 | 2 | 83 | 179 | 0 | 6 | 0 | -19 | 132 | 1180
10 | 25 | 9 | 1202 | 287 | 355 | 162 | 2 | 83 | 247 | 0 | 6 | 0 | -108 | 168 | 1202
10 | 25 | 10 | 1202 | 287 | 355 | 168 | 2 | 83 | 283 | 0 | 6 | 0 | -1 | 19 | 1202
10 | 25 | 11 | 1210 | 287 | 355 | 168 | 2 | 83 | 273 | 0 | 6 | 0 | -125 | 161 | 1210
10 | 25 | 12 | 1194 | 287 | 355 | 161 | 2 | 83 | 253 | 0 | 5 | 0 | -1 | 49 | 1194
10 | 25 | 13 | 1191 | 287 | 355 | 164 | 2 | 83 | 209 | 0 | 5 | 0 | -1 | 87 | 1191
10 | 25 | 14 | 1187 | 287 | 355 | 172 | 2 | 83 | 153 | 0 | 5 | 0 | 1 | 129 | 1187
10 | 25 | 15 | 1175 | 287 | 471 | 180 | 2 | 83 | 63 | 0 | 5 | 0 | 0 | 84 | 1175
10 | 25 | 16 | 1204 | 287 | 540 | 208 | 2 | 83 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 71 | 1204
10 | 25 | 17 | 1237 | 287 | 552 | 228 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 78 | 1237
10 | 25 | 18 | 1233 | 287 | 535 | 232 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 86 | 1233
10 | 25 | 19 | 1215 | 287 | 551 | 225 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 62 | 1215
10 | 25 | 20 | 1191 | 287 | 527 | 212 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 76 | 1191
10 | 25 | 21 | 1160 | 287 | 518 | 182 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 83 | 1160
10 | 25 | 22 | 1108 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 124 | 83 | 1108
10 | 25 | 23 | 1087 | 287 | 455 | 165 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 91 | 1087
10 | 26 | 0 | 1034 | 287 | 358 | 150 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 149 | 1034
10 | 26 | 1 | 992 | 287 | 355 | 149 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 112 | 992
10 | 26 | 2 | 1007 | 287 | 355 | 149 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 126 | 1007
10 | 26 | 3 | 1047 | 287 | 355 | 147 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 36 | 133 | 1047
10 | 26 | 4 | 1066 | 287 | 355 | 146 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 76 | 113 | 1066
10 | 26 | 5 | 1055 | 287 | 355 | 144 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 64 | 117 | 1055
10 | 26 | 6 | 1039 | 287 | 355 | 144 | 2 | 83 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 162 | 1039
10 | 26 | 7 | 1051 | 287 | 355 | 148 | 2 | 83 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 148 | 1051
10 | 26 | 8 | 1100 | 287 | 355 | 155 | 2 | 83 | 76 | 0 | 3 | 0 | 0 | 139 | 1100
10 | 26 | 9 | 1144 | 287 | 355 | 162 | 2 | 83 | 157 | 0 | 2 | 0 | 0 | 96 | 1144
10 | 26 | 10 | 1152 | 287 | 355 | 168 | 2 | 83 | 208 | 0 | 2 | 0 | 0 | 47 | 1152
10 | 26 | 11 | 1149 | 287 | 355 | 168 | 2 | 83 | 246 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1149
10 | 26 | 12 | 1141 | 287 | 355 | 161 | 2 | 83 | 206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 46 | 1141
10 | 26 | 13 | 1137 | 287 | 355 | 164 | 2 | 83 | 166 | 0 | 1 | 0 | 0 | 79 | 1137
10 | 26 | 14 | 1137 | 287 | 355 | 172 | 2 | 83 | 111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 126 | 1137
10 | 26 | 15 | 1147 | 287 | 355 | 180 | 2 | 83 | 61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 178 | 1147
10 | 26 | 16 | 1183 | 287 | 523 | 208 | 2 | 83 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 67 | 1183
10 | 26 | 17 | 1225 | 287 | 560 | 228 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 56 | 1225
10 | 26 | 18 | 1229 | 287 | 545 | 232 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 70 | 1229
10 | 26 | 19 | 1210 | 287 | 515 | 225 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 82 | 1210
10 | 26 | 20 | 1179 | 287 | 481 | 212 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 97 | 1179
10 | 26 | 21 | 1138 | 287 | 469 | 182 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 98 | 1138
10 | 26 | 22 | 1097 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 77 | 103 | 1097
10 | 26 | 23 | 1077 | 287 | 355 | 165 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 29 | 135 | 1077
10 | 27 | 0 | 1032 | 287 | 355 | 162 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 123 | 1032
10 | 27 | 1 | 1006 | 287 | 355 | 161 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 97 | 1006
10 | 27 | 2 | 1020 | 287 | 355 | 160 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 114 | 1020
10 | 27 | 3 | 1055 | 287 | 355 | 159 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 151 | 1055
10 | 27 | 4 | 1087 | 287 | 355 | 158 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 183 | 1087
10 | 27 | 5 | 1125 | 287 | 355 | 156 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 222 | 1125
10 | 27 | 6 | 1165 | 287 | 362 | 156 | 2 | 83 | 31 | 0 | 20 | 0 | 0 | 224 | 1165
10 | 27 | 7 | 1252 | 287 | 355 | 160 | 2 | 83 | 275 | 0 | 18 | 0 | -3 | 75 | 1252
10 | 27 | 8 | 1408 | 287 | 355 | 171 | 2 | 83 | 578 | 0 | 19 | 0 | -87 | 0 | 1408
10 | 27 | 9 | 1500 | 287 | 355 | 187 | 2 | 83 | 814 | 0 | 18 | 0 | -380 | 134 | 1500
10 | 27 | 10 | 1508 | 287 | 355 | 194 | 2 | 83 | 994 | 0 | 18 | 0 | -380 | -45 | 1508
10 | 27 | 11 | 1516 | 287 | 355 | 194 | 2 | 83 | 974 | 0 | 18 | 0 | -380 | -17 | 1516
10 | 27 | 12 | 1431 | 287 | 355 | 180 | 2 | 83 | 809 | 0 | 20 | 0 | -382 | 77 | 1431
10 | 27 | 13 | 1510 | 287 | 355 | 183 | 2 | 83 | 717 | 0 | 16 | 0 | -238 | 105 | 1510
10 | 27 | 14 | 1509 | 287 | 355 | 196 | 2 | 83 | 596 | 0 | 15 | 0 | -24 | -1 | 1509
10 | 27 | 15 | 1498 | 287 | 431 | 218 | 2 | 83 | 279 | 0 | 14 | 0 | 1 | 183 | 1498
10 | 27 | 16 | 1498 | 287 | 655 | 242 | 2 | 83 | 40 | 0 | 14 | 0 | 0 | 175 | 1498
10 | 27 | 17 | 1482 | 287 | 355 | 252 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 373 | 116 | 1482
10 | 27 | 18 | 1453 | 287 | 560 | 250 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 258 | 1453
10 | 27 | 19 | 1397 | 287 | 612 | 240 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 161 | 1397
10 | 27 | 20 | 1357 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 323 | 87 | 1357
10 | 27 | 21 | 1324 | 287 | 509 | 175 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 256 | 1324
10 | 27 | 22 | 1311 | 287 | 500 | 169 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 256 | 1311
10 | 27 | 23 | 1276 | 287 | 451 | 167 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 3 | 266 | 1276
10 | 28 | 0 | 1218 | 287 | 355 | 162 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 309 | 1218
10 | 28 | 1 | 1188 | 287 | 355 | 161 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 281 | 1188
10 | 28 | 2 | 1192 | 287 | 369 | 160 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 274 | 1192
10 | 28 | 3 | 1217 | 287 | 355 | 159 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 84 | 230 | 1217
10 | 28 | 4 | 1236 | 287 | 355 | 158 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 118 | 216 | 1236
10 | 28 | 5 | 1267 | 287 | 355 | 156 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 142 | 223 | 1267
10 | 28 | 6 | 1292 | 287 | 355 | 156 | 2 | 83 | 38 | 0 | 18 | 0 | 135 | 218 | 1292
10 | 28 | 7 | 1355 | 287 | 355 | 160 | 2 | 83 | 317 | 0 | 18 | 0 | -37 | 170 | 1355
10 | 28 | 8 | 1483 | 287 | 355 | 171 | 2 | 83 | 680 | 0 | 18 | 0 | -358 | 245 | 1483
10 | 28 | 9 | 1559 | 287 | 355 | 187 | 2 | 83 | 896 | 0 | 18 | 0 | -379 | 110 | 1559
10 | 28 | 10 | 1553 | 287 | 355 | 194 | 2 | 83 | 964 | 0 | 16 | 0 | -379 | 31 | 1553
10 | 28 | 11 | 1529 | 287 | 355 | 194 | 2 | 83 | 901 | 0 | 15 | 0 | -380 | 72 | 1529
10 | 28 | 12 | 1464 | 287 | 355 | 180 | 2 | 83 | 968 | 0 | 16 | 0 | -381 | -46 | 1464
10 | 28 | 13 | 1518 | 287 | 355 | 183 | 2 | 83 | 841 | 0 | 15 | 0 | -380 | 132 | 1518
10 | 28 | 14 | 1527 | 287 | 355 | 196 | 2 | 83 | 630 | 0 | 17 | 0 | -307 | 264 | 1527
10 | 28 | 15 | 1523 | 287 | 355 | 218 | 2 | 83 | 354 | 0 | 18 | 0 | 20 | 186 | 1523
10 | 28 | 16 | 1527 | 287 | 355 | 242 | 2 | 83 | 59 | 0 | 19 | 0 | 372 | 108 | 1527
10 | 28 | 17 | 1513 | 287 | 648 | 252 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 221 | 1513
10 | 28 | 18 | 1486 | 287 | 355 | 250 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 373 | 119 | 1486
10 | 28 | 19 | 1429 | 287 | 604 | 240 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 195 | 1429
10 | 28 | 20 | 1399 | 287 | 355 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 375 | 71 | 1399
10 | 28 | 21 | 1357 | 287 | 589 | 175 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 204 | 1357
10 | 28 | 22 | 1328 | 287 | 358 | 169 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 376 | 35 | 1328
10 | 28 | 23 | 1306 | 287 | 566 | 167 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 185 | 1306
10 | 29 | 0 | 1235 | 287 | 486 | 162 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 200 | 1235
10 | 29 | 1 | 1205 | 287 | 355 | 161 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 102 | 199 | 1205
10 | 29 | 2 | 1210 | 287 | 477 | 160 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 187 | 1210
10 | 29 | 3 | 1235 | 287 | 355 | 159 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 146 | 190 | 1235
10 | 29 | 4 | 1262 | 287 | 569 | 158 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 150 | 1262
10 | 29 | 5 | 1286 | 287 | 579 | 156 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 164 | 1286
10 | 29 | 6 | 1339 | 287 | 355 | 156 | 2 | 83 | 23 | 0 | 12 | 0 | 376 | 45 | 1339
10 | 29 | 7 | 1396 | 287 | 398 | 160 | 2 | 83 | 259 | 0 | 11 | 0 | 2 | 194 | 1396
10 | 29 | 8 | 1518 | 287 | 355 | 171 | 2 | 83 | 611 | 0 | 11 | 0 | -8 | 6 | 1518
10 | 29 | 9 | 1573 | 287 | 355 | 187 | 2 | 83 | 875 | 0 | 10 | 0 | -379 | 153 | 1573
10 | 29 | 10 | 1558 | 287 | 355 | 194 | 2 | 83 | 988 | 0 | 9 | 0 | -379 | 19 | 1558
10 | 29 | 11 | 1555 | 287 | 355 | 194 | 2 | 83 | 1018 | 0 | 7 | 0 | -379 | -12 | 1555
10 | 29 | 12 | 1458 | 287 | 355 | 180 | 2 | 83 | 896 | 0 | 3 | 0 | -381 | 33 | 1458
10 | 29 | 13 | 1528 | 287 | 355 | 183 | 2 | 83 | 812 | 0 | 2 | 0 | -380 | 184 | 1528
10 | 29 | 14 | 1536 | 287 | 355 | 196 | 2 | 83 | 674 | 0 | 1 | 0 | -230 | 168 | 1536
10 | 29 | 15 | 1522 | 287 | 355 | 218 | 2 | 83 | 369 | 0 | 1 | 0 | 8 | 199 | 1522
10 | 29 | 16 | 1519 | 287 | 791 | 242 | 2 | 83 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1519
10 | 29 | 17 | 1511 | 287 | 841 | 252 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 | 1511
10 | 29 | 18 | 1490 | 287 | 806 | 250 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 61 | 1490
10 | 29 | 19 | 1440 | 287 | 404 | 240 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 378 | 45 | 1440
10 | 29 | 20 | 1407 | 287 | 783 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42 | 1407
10 | 29 | 21 | 1366 | 287 | 776 | 175 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42 | 1366
10 | 29 | 22 | 1335 | 287 | 740 | 169 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 52 | 1335
10 | 29 | 23 | 1298 | 287 | 703 | 167 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 54 | 1298
10 | 30 | 0 | 1240 | 287 | 666 | 162 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 38 | 1240
10 | 30 | 1 | 1210 | 287 | 355 | 161 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 233 | 86 | 1210
10 | 30 | 2 | 1214 | 287 | 594 | 160 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 85 | 1214
10 | 30 | 3 | 1240 | 287 | 645 | 159 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 62 | 1240
10 | 30 | 4 | 1262 | 287 | 660 | 158 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 69 | 1262
10 | 30 | 5 | 1288 | 287 | 706 | 156 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 50 | 1288
10 | 30 | 6 | 1336 | 287 | 739 | 156 | 2 | 83 | 23 | 0 | 4 | 0 | 0 | 42 | 1336
10 | 30 | 7 | 1384 | 287 | 562 | 160 | 2 | 83 | 219 | 0 | 6 | 0 | 0 | 65 | 1384
10 | 30 | 8 | 1512 | 287 | 355 | 171 | 2 | 83 | 521 | 0 | 6 | 0 | -8 | 95 | 1512
10 | 30 | 9 | 1559 | 287 | 355 | 187 | 2 | 83 | 786 | 0 | 5 | 0 | -360 | 214 | 1559
10 | 30 | 10 | 1552 | 287 | 355 | 194 | 2 | 83 | 1043 | -14 | 4 | -4 | -379 | -19 | 1552
10 | 30 | 11 | 1535 | 287 | 355 | 194 | 2 | 83 | 1113 | 0 | 3 | 0 | -379 | -123 | 1535
10 | 30 | 12 | 1450 | 287 | 355 | 180 | 2 | 83 | 1094 | -16 | 2 | -2 | -381 | -154 | 1450
10 | 30 | 13 | 1513 | 287 | 355 | 183 | 2 | 83 | 959 | 0 | 2 | 0 | -380 | 22 | 1513
10 | 30 | 14 | 1519 | 287 | 355 | 196 | 2 | 83 | 688 | 0 | 2 | 0 | -183 | 89 | 1519
10 | 30 | 15 | 1512 | 287 | 355 | 218 | 2 | 83 | 350 | 0 | 2 | 0 | 55 | 160 | 1512
10 | 30 | 16 | 1508 | 287 | 817 | 242 | 2 | 83 | 46 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 | 1508
10 | 30 | 17 | 1504 | 287 | 471 | 252 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 380 | 25 | 1504
10 | 30 | 18 | 1481 | 287 | 825 | 250 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 27 | 1481
10 | 30 | 19 | 1431 | 287 | 790 | 240 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 22 | 1431
10 | 30 | 20 | 1391 | 287 | 399 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 378 | 26 | 1391
10 | 30 | 21 | 1350 | 287 | 769 | 175 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 26 | 1350
10 | 30 | 22 | 1316 | 287 | 732 | 169 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 36 | 1316
10 | 30 | 23 | 1282 | 287 | 738 | 167 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1282
10 | 31 | 0 | 1224 | 287 | 626 | 162 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 58 | 1224
10 | 31 | 1 | 1194 | 287 | 602 | 161 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 53 | 1194
10 | 31 | 2 | 1195 | 287 | 617 | 160 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 41 | 1195
10 | 31 | 3 | 1214 | 287 | 645 | 159 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 33 | 1214
10 | 31 | 4 | 1230 | 287 | 692 | 158 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1230
10 | 31 | 5 | 1239 | 287 | 355 | 156 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 312 | 36 | 1239
10 | 31 | 6 | 1278 | 287 | 391 | 156 | 2 | 83 | 4 | 0 | 7 | 0 | 306 | 42 | 1278
10 | 31 | 7 | 1335 | 287 | 710 | 160 | 2 | 83 | 56 | 0 | 6 | 0 | 0 | 31 | 1335
10 | 31 | 8 | 1478 | 287 | 441 | 171 | 2 | 83 | 108 | 0 | 6 | 0 | 380 | 0 | 1478
10 | 31 | 9 | 1550 | 287 | 793 | 187 | 2 | 83 | 193 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1550
10 | 31 | 10 | 1540 | 287 | 646 | 194 | 2 | 83 | 322 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1540
10 | 31 | 11 | 1528 | 287 | 366 | 194 | 2 | 83 | 218 | 0 | 6 | 0 | 373 | -1 | 1528
10 | 31 | 12 | 1463 | 287 | 727 | 180 | 2 | 83 | 175 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1463
10 | 31 | 13 | 1534 | 287 | 871 | 183 | 2 | 83 | 99 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1534
10 | 31 | 14 | 1553 | 287 | 943 | 196 | 2 | 83 | 35 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 1553
10 | 31 | 15 | 1539 | 287 | 547 | 218 | 2 | 83 | 9 | 0 | 12 | 0 | 380 | 1 | 1539
10 | 31 | 16 | 1545 | 287 | 533 | 242 | 2 | 83 | 1 | 0 | 15 | 0 | 380 | 2 | 1545
10 | 31 | 17 | 1506 | 287 | 867 | 252 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 1506
10 | 31 | 18 | 1474 | 287 | 835 | 250 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 1474
10 | 31 | 19 | 1424 | 287 | 669 | 240 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 85 | 39 | 1424
10 | 31 | 20 | 1379 | 287 | 722 | 209 | 2 | 83 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 54 | 1379
10 | 31 | 21 | 1338 | 287 | 680 | 175 | 2 | 83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 87 | 1338
10 | 31 | 22 | 1304 | 287 | 659 | 169 | 2 | 83 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 78 | 1304
10 | 31 | 23 | 1266 | 287 | 648 | 167 | 2 | 83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 55 | 1266
11 | 1 | 0 | 1247 | 287 | 709 | 141 | 2 | 83 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1247
11 | 1 | 1 | 1209 | 287 | 502 | 140 | 2 | 83 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 167 | 1209
11 | 1 | 2 | 1208 | 287 | 400 | 139 | 2 | 83 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 269 | 1208
11 | 1 | 3 | 1222 | 287 | 377 | 136 | 2 | 83 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 311 | 1222
11 | 1 | 4 | 1224 | 287 | 355 | 135 | 2 | 83 | 0 | 0 | 25 | 0 | 36 | 301 | 1224
11 | 1 | 5 | 1209 | 287 | 387 | 136 | 2 | 83 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2 | 290 | 1209
11 | 1 | 6 | 1171 | 287 | 355 | 136 | 2 | 83 | 20 | 0 | 21 | 0 | 1 | 266 | 1171
11 | 1 | 7 | 1188 | 287 | 355 | 138 | 2 | 83 | 117 | 0 | 22 | 0 | 1 | 183 | 1188
11 | 1 | 8 | 1215 | 287 | 355 | 146 | 2 | 83 | 240 | 0 | 25 | 0 | -2 | 79 | 1215
11 | 1 | 9 | 1227 | 287 | 355 | 151 | 2 | 83 | 434 | 0 | 24 | 0 | -216 | 107 | 1227
11 | 1 | 10 | 1243 | 287 | 355 | 154 | 2 | 83 | 700 | 0 | 22 | 0 | -385 | 25 | 1243
11 | 1 | 11 | 1243 | 287 | 355 | 154 | 2 | 83 | 870 | 0 | 18 | 0 | -385 | -141 | 1243
11 | 1 | 12 | 1191 | 287 | 355 | 154 | 2 | 83 | 741 | 0 | 16 | 0 | -386 | -61 | 1191
11 | 1 | 13 | 1202 | 287 | 355 | 157 | 2 | 83 | 786 | 0 | 16 | 0 | -386 | -98 | 1202
11 | 1 | 14 | 1195 | 287 | 355 | 163 | 2 | 83 | 608 | 0 | 18 | 0 | -386 | 65 | 1195
11 | 1 | 15 | 1201 | 287 | 355 | 174 | 2 | 83 | 255 | 0 | 17 | 0 | -1 | 29 | 1201
11 | 1 | 16 | 1224 | 287 | 355 | 190 | 2 | 83 | 31 | 0 | 18 | 0 | 2 | 256 | 1224
11 | 1 | 17 | 1275 | 287 | 355 | 197 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 111 | 221 | 1275
11 | 1 | 18 | 1272 | 287 | 355 | 199 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 85 | 249 | 1272
11 | 1 | 19 | 1258 | 287 | 355 | 196 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 217 | 107 | 1258
11 | 1 | 20 | 1233 | 287 | 355 | 179 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 221 | 96 | 1233
11 | 1 | 21 | 1190 | 287 | 355 | 153 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 50 | 250 | 1190
11 | 1 | 22 | 1143 | 287 | 355 | 144 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 250 | 1143
11 | 1 | 23 | 1109 | 287 | 355 | 141 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 229 | 1109
11 | 2 | 0 | 1043 | 287 | 355 | 141 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 164 | 1043
11 | 2 | 1 | 1016 | 287 | 355 | 140 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 137 | 1016
11 | 2 | 2 | 1043 | 287 | 355 | 139 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 167 | 1043
11 | 2 | 3 | 1088 | 287 | 355 | 136 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 215 | 1088
11 | 2 | 4 | 1112 | 287 | 355 | 135 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 242 | 1112
11 | 2 | 5 | 1110 | 287 | 355 | 136 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 240 | 1110
11 | 2 | 6 | 1073 | 287 | 355 | 136 | 2 | 83 | 17 | 0 | 6 | 0 | 0 | 187 | 1073
11 | 2 | 7 | 1075 | 287 | 355 | 138 | 2 | 83 | 143 | 0 | 6 | 0 | 0 | 61 | 1075
11 | 2 | 8 | 1097 | 287 | 355 | 146 | 2 | 83 | 355 | 0 | 6 | 0 | -288 | 151 | 1097
11 | 2 | 9 | 1128 | 287 | 355 | 151 | 2 | 83 | 569 | 0 | 6 | 0 | -387 | 62 | 1128
11 | 2 | 10 | 1127 | 287 | 355 | 154 | 2 | 83 | 673 | 0 | 7 | 0 | -387 | -47 | 1127
11 | 2 | 11 | 1125 | 287 | 355 | 154 | 2 | 83 | 592 | 0 | 9 | 0 | -387 | 30 | 1125
11 | 2 | 12 | 1107 | 287 | 355 | 154 | 2 | 83 | 505 | 0 | 11 | 0 | -387 | 97 | 1107
11 | 2 | 13 | 1100 | 287 | 355 | 157 | 2 | 83 | 462 | 0 | 10 | 0 | -387 | 131 | 1100
11 | 2 | 14 | 1087 | 287 | 355 | 163 | 2 | 83 | 311 | 0 | 9 | 0 | -174 | 51 | 1087
11 | 2 | 15 | 1106 | 287 | 355 | 174 | 2 | 83 | 162 | 0 | 8 | 0 | -101 | 136 | 1106
11 | 2 | 16 | 1165 | 287 | 355 | 190 | 2 | 83 | 28 | 0 | 7 | 0 | 89 | 124 | 1165
11 | 2 | 17 | 1245 | 287 | 355 | 197 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 209 | 105 | 1245
11 | 2 | 18 | 1254 | 287 | 355 | 199 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 320 | 1254
11 | 2 | 19 | 1238 | 287 | 355 | 196 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 306 | 1238
11 | 2 | 20 | 1217 | 287 | 355 | 179 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 54 | 250 | 1217
11 | 2 | 21 | 1183 | 287 | 355 | 153 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 295 | 1183
11 | 2 | 22 | 1138 | 287 | 355 | 144 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 202 | 59 | 1138
11 | 2 | 23 | 1110 | 287 | 355 | 141 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 115 | 118 | 1110
11 | 3 | 0 | 1054 | 287 | 355 | 141 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 37 | 140 | 1054
11 | 3 | 1 | 1031 | 287 | 355 | 140 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 156 | 1031
11 | 3 | 2 | 1057 | 287 | 355 | 139 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 182 | 1057
11 | 3 | 3 | 1111 | 287 | 355 | 136 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 44 | 192 | 1111
11 | 3 | 4 | 1134 | 287 | 355 | 135 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 90 | 173 | 1134
11 | 3 | 5 | 1169 | 287 | 355 | 136 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 295 | 1169
11 | 3 | 6 | 1206 | 287 | 355 | 136 | 2 | 83 | 15 | 0 | 11 | 0 | 1 | 316 | 1206
11 | 3 | 7 | 1275 | 287 | 355 | 138 | 2 | 83 | 158 | 0 | 11 | 0 | -3 | 244 | 1275
11 | 3 | 8 | 1398 | 287 | 355 | 146 | 2 | 83 | 419 | 0 | 18 | 0 | -5 | 93 | 1398
11 | 3 | 9 | 1470 | 287 | 355 | 151 | 2 | 83 | 700 | 0 | 23 | 0 | -204 | 73 | 1470
11 | 3 | 10 | 1473 | 287 | 355 | 154 | 2 | 83 | 840 | 0 | 26 | 0 | -371 | 97 | 1473
11 | 3 | 11 | 1464 | 287 | 355 | 154 | 2 | 83 | 916 | 0 | 29 | 0 | -381 | 19 | 1464
11 | 3 | 12 | 1409 | 287 | 355 | 154 | 2 | 83 | 1076 | -34 | 24 | -24 | -382 | -132 | 1409
11 | 3 | 13 | 1443 | 287 | 355 | 157 | 2 | 83 | 958 | 0 | 23 | 0 | -381 | -41 | 1443
11 | 3 | 14 | 1452 | 287 | 355 | 163 | 2 | 83 | 715 | 0 | 23 | 0 | -256 | 80 | 1452
11 | 3 | 15 | 1460 | 287 | 355 | 174 | 2 | 83 | 346 | 0 | 24 | 0 | -7 | 196 | 1460
11 | 3 | 16 | 1490 | 287 | 404 | 190 | 2 | 83 | 45 | 0 | 21 | 0 | 377 | 81 | 1490
11 | 3 | 17 | 1525 | 287 | 548 | 197 | 2 | 83 | 0 | 0 | 25 | 0 | 380 | 3 | 1525
11 | 3 | 18 | 1519 | 287 | 929 | 199 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 1519
11 | 3 | 19 | 1497 | 287 | 836 | 196 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 36 | 39 | 1497
11 | 3 | 20 | 1468 | 287 | 863 | 179 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 37 | 1468
11 | 3 | 21 | 1434 | 287 | 867 | 153 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 26 | 1434
11 | 3 | 22 | 1379 | 287 | 434 | 144 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 380 | 37 | 1379
11 | 3 | 23 | 1332 | 287 | 385 | 141 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 378 | 44 | 1332
11 | 4 | 0 | 1276 | 287 | 380 | 136 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 377 | -1 | 1276
11 | 4 | 1 | 1245 | 287 | 674 | 133 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 57 | 1245
11 | 4 | 2 | 1260 | 287 | 706 | 133 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 43 | 1260
11 | 4 | 3 | 1295 | 287 | 780 | 131 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1295
11 | 4 | 4 | 1320 | 287 | 815 | 130 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1320
11 | 4 | 5 | 1358 | 287 | 849 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1358
11 | 4 | 6 | 1421 | 287 | 894 | 132 | 2 | 83 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1421
11 | 4 | 7 | 1482 | 287 | 745 | 136 | 2 | 83 | 212 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1482
11 | 4 | 8 | 1600 | 287 | 377 | 141 | 2 | 83 | 501 | 0 | 1 | 0 | 8 | 200 | 1600
11 | 4 | 9 | 1679 | 287 | 355 | 145 | 2 | 83 | 764 | 0 | 1 | 0 | -11 | 53 | 1679
11 | 4 | 10 | 1656 | 287 | 355 | 145 | 2 | 83 | 968 | 0 | 1 | 0 | -377 | 192 | 1656
11 | 4 | 11 | 1616 | 287 | 355 | 142 | 2 | 83 | 863 | 0 | 1 | 0 | -378 | 261 | 1616
11 | 4 | 12 | 1529 | 287 | 355 | 142 | 2 | 83 | 697 | 0 | 1 | 0 | -374 | 336 | 1529
11 | 4 | 13 | 1598 | 287 | 355 | 147 | 2 | 83 | 582 | 0 | 1 | 0 | -9 | 150 | 1598
11 | 4 | 14 | 1600 | 287 | 486 | 159 | 2 | 83 | 392 | 0 | 1 | 0 | 0 | 190 | 1600
11 | 4 | 15 | 1593 | 287 | 491 | 186 | 2 | 83 | 142 | 0 | 2 | 0 | 380 | 20 | 1593
11 | 4 | 16 | 1635 | 287 | 1046 | 200 | 2 | 83 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1635
11 | 4 | 17 | 1636 | 287 | 1058 | 204 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1636
11 | 4 | 18 | 1603 | 287 | 1024 | 203 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1603
11 | 4 | 19 | 1550 | 287 | 976 | 199 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1550
11 | 4 | 20 | 1507 | 287 | 973 | 158 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1507
11 | 4 | 21 | 1466 | 287 | 569 | 140 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 380 | 1 | 1466
11 | 4 | 22 | 1427 | 287 | 905 | 136 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1427
11 | 4 | 23 | 1370 | 287 | 839 | 134 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 | 1370
11 | 5 | 0 | 1308 | 287 | 762 | 136 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 35 | 1308
11 | 5 | 1 | 1269 | 287 | 725 | 133 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 37 | 1269
11 | 5 | 2 | 1275 | 287 | 769 | 133 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1275
11 | 5 | 3 | 1304 | 287 | 788 | 131 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1304
11 | 5 | 4 | 1319 | 287 | 806 | 130 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1319
11 | 5 | 5 | 1350 | 287 | 839 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1350
11 | 5 | 6 | 1400 | 287 | 505 | 132 | 2 | 83 | 2 | 0 | 3 | 0 | 380 | 6 | 1400
11 | 5 | 7 | 1481 | 287 | 906 | 136 | 2 | 83 | 47 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | 1481
11 | 5 | 8 | 1640 | 287 | 973 | 141 | 2 | 83 | 122 | 0 | 4 | 0 | 0 | 28 | 1640
11 | 5 | 9 | 1716 | 287 | 758 | 145 | 2 | 83 | 184 | 0 | 5 | 0 | 0 | 252 | 1716
11 | 5 | 10 | 1704 | 287 | 721 | 145 | 2 | 83 | 195 | 0 | 4 | 0 | 0 | 267 | 1704
11 | 5 | 11 | 1685 | 287 | 676 | 142 | 2 | 83 | 190 | 0 | 4 | 0 | 0 | 301 | 1685
11 | 5 | 12 | 1591 | 287 | 446 | 142 | 2 | 83 | 206 | 0 | 5 | 0 | 2 | 418 | 1591
11 | 5 | 13 | 1668 | 287 | 936 | 147 | 2 | 83 | 156 | 0 | 5 | 0 | 0 | 52 | 1668
11 | 5 | 14 | 1678 | 287 | 1001 | 159 | 2 | 83 | 106 | 0 | 5 | 0 | 0 | 35 | 1678
11 | 5 | 15 | 1676 | 287 | 1045 | 186 | 2 | 83 | 42 | 0 | 9 | 0 | 0 | 22 | 1676
11 | 5 | 16 | 1698 | 287 | 1115 | 200 | 2 | 83 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1698
11 | 5 | 17 | 1653 | 287 | 1046 | 204 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 23 | 1653
11 | 5 | 18 | 1615 | 287 | 1033 | 203 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1615
11 | 5 | 19 | 1562 | 287 | 960 | 199 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 22 | 1562
11 | 5 | 20 | 1513 | 287 | 973 | 158 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1513
11 | 5 | 21 | 1478 | 287 | 957 | 140 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1478
11 | 5 | 22 | 1428 | 287 | 882 | 136 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 31 | 1428
11 | 5 | 23 | 1374 | 287 | 819 | 134 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 42 | 1374
11 | 6 | 0 | 1312 | 287 | 739 | 136 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 59 | 1312
11 | 6 | 1 | 1270 | 287 | 389 | 133 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 307 | 64 | 1270
11 | 6 | 2 | 1261 | 287 | 706 | 133 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 47 | 1261
11 | 6 | 3 | 1298 | 287 | 490 | 131 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 301 | 0 | 1298
11 | 6 | 4 | 1314 | 287 | 773 | 130 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 37 | 1314
11 | 6 | 5 | 1337 | 287 | 803 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 | 1337
11 | 6 | 6 | 1389 | 287 | 832 | 132 | 2 | 83 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 | 1389
11 | 6 | 7 | 1458 | 287 | 674 | 136 | 2 | 83 | 239 | 0 | 3 | 0 | 0 | 34 | 1458
11 | 6 | 8 | 1579 | 287 | 467 | 141 | 2 | 83 | 552 | 0 | 3 | 0 | 0 | 44 | 1579
11 | 6 | 9 | 1637 | 287 | 355 | 145 | 2 | 83 | 754 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1637
11 | 6 | 10 | 1640 | 287 | 355 | 145 | 2 | 83 | 899 | 0 | 3 | 0 | -215 | 81 | 1640
11 | 6 | 11 | 1615 | 287 | 355 | 142 | 2 | 83 | 823 | 0 | 4 | 0 | -175 | 94 | 1615
11 | 6 | 12 | 1507 | 287 | 355 | 142 | 2 | 83 | 656 | 0 | 5 | 0 | -223 | 200 | 1507
11 | 6 | 13 | 1598 | 287 | 355 | 147 | 2 | 83 | 745 | 0 | 10 | 0 | -115 | 84 | 1598
11 | 6 | 14 | 1604 | 287 | 355 | 159 | 2 | 83 | 597 | 0 | 16 | 0 | 9 | 96 | 1604
11 | 6 | 15 | 1591 | 287 | 664 | 186 | 2 | 83 | 295 | 0 | 17 | 0 | 0 | 57 | 1591
11 | 6 | 16 | 1606 | 287 | 935 | 200 | 2 | 83 | 33 | 0 | 18 | 0 | 0 | 48 | 1606
11 | 6 | 17 | 1600 | 287 | 960 | 204 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 45 | 1600
11 | 6 | 18 | 1564 | 287 | 969 | 203 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1564
11 | 6 | 19 | 1509 | 287 | 899 | 199 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 21 | 1509
11 | 6 | 20 | 1467 | 287 | 891 | 158 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 29 | 1467
11 | 6 | 21 | 1427 | 287 | 877 | 140 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 20 | 1427
11 | 6 | 22 | 1394 | 287 | 842 | 136 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 27 | 1394
11 | 6 | 23 | 1347 | 287 | 408 | 134 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 375 | 41 | 1347
11 | 7 | 0 | 1282 | 287 | 392 | 136 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 152 | 213 | 1282
11 | 7 | 1 | 1247 | 287 | 423 | 133 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 301 | 1247
11 | 7 | 2 | 1253 | 287 | 481 | 133 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 249 | 1253
11 | 7 | 3 | 1286 | 287 | 510 | 131 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 257 | 1286
11 | 7 | 4 | 1305 | 287 | 398 | 130 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 183 | 204 | 1305
11 | 7 | 5 | 1334 | 287 | 770 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 42 | 1334
11 | 7 | 6 | 1378 | 287 | 800 | 132 | 2 | 83 | 17 | 0 | 15 | 0 | 0 | 42 | 1378
11 | 7 | 7 | 1437 | 287 | 431 | 136 | 2 | 83 | 229 | 0 | 15 | 0 | 0 | 254 | 1437
11 | 7 | 8 | 1566 | 287 | 355 | 141 | 2 | 83 | 584 | 0 | 17 | 0 | -9 | 106 | 1566
11 | 7 | 9 | 1629 | 287 | 355 | 145 | 2 | 83 | 872 | 0 | 15 | 0 | -130 | 0 | 1629
11 | 7 | 10 | 1605 | 287 | 355 | 145 | 2 | 83 | 1050 | 0 | 16 | 0 | -378 | 45 | 1605
11 | 7 | 11 | 1591 | 287 | 355 | 142 | 2 | 83 | 1121 | 0 | 18 | 0 | -378 | -39 | 1591
11 | 7 | 12 | 1495 | 287 | 355 | 142 | 2 | 83 | 1061 | 0 | 20 | 0 | -380 | -75 | 1495
11 | 7 | 13 | 1571 | 287 | 355 | 147 | 2 | 83 | 877 | 0 | 20 | 0 | -379 | 179 | 1571
11 | 7 | 14 | 1572 | 287 | 355 | 159 | 2 | 83 | 594 | 0 | 21 | 0 | -9 | 80 | 1572
11 | 7 | 15 | 1567 | 287 | 626 | 186 | 2 | 83 | 277 | 0 | 23 | 0 | 0 | 83 | 1567
11 | 7 | 16 | 1574 | 287 | 885 | 200 | 2 | 83 | 36 | 0 | 23 | 0 | 0 | 58 | 1574
11 | 7 | 17 | 1564 | 287 | 965 | 204 | 2 | 83 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1564
11 | 7 | 18 | 1531 | 287 | 885 | 203 | 2 | 83 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 49 | 1531
11 | 7 | 19 | 1482 | 287 | 891 | 199 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1482
11 | 7 | 20 | 1447 | 287 | 854 | 158 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 43 | 1447
11 | 7 | 21 | 1417 | 287 | 851 | 140 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 35 | 1417
11 | 7 | 22 | 1389 | 287 | 826 | 136 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 35 | 1389
11 | 7 | 23 | 1346 | 287 | 775 | 134 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 45 | 1346
11 | 8 | 0 | 1282 | 287 | 676 | 141 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 75 | 1282
11 | 8 | 1 | 1243 | 287 | 588 | 140 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 129 | 1243
11 | 8 | 2 | 1242 | 287 | 641 | 139 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 77 | 1242
11 | 8 | 3 | 1275 | 287 | 710 | 136 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 44 | 1275
11 | 8 | 4 | 1281 | 287 | 707 | 135 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 52 | 1281
11 | 8 | 5 | 1280 | 287 | 737 | 136 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 25 | 1280
11 | 8 | 6 | 1258 | 287 | 725 | 136 | 2 | 83 | 16 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 1258
11 | 8 | 7 | 1260 | 287 | 386 | 138 | 2 | 83 | 216 | 0 | 7 | 0 | 0 | 141 | 1260
11 | 8 | 8 | 1292 | 287 | 355 | 146 | 2 | 83 | 535 | 0 | 4 | 0 | -232 | 112 | 1292
11 | 8 | 9 | 1294 | 287 | 355 | 151 | 2 | 83 | 783 | 0 | 1 | 0 | -384 | 16 | 1294
11 | 8 | 10 | 1264 | 287 | 355 | 154 | 2 | 83 | 868 | 0 | 1 | 0 | -385 | -101 | 1264
11 | 8 | 11 | 1247 | 287 | 355 | 154 | 2 | 83 | 865 | 0 | 1 | 0 | -385 | -115 | 1247
11 | 8 | 12 | 1218 | 287 | 355 | 154 | 2 | 83 | 753 | 0 | 1 | 0 | -386 | -31 | 1218
11 | 8 | 13 | 1215 | 287 | 355 | 157 | 2 | 83 | 633 | 0 | 1 | 0 | -386 | 83 | 1215
11 | 8 | 14 | 1210 | 287 | 355 | 163 | 2 | 83 | 466 | 0 | 1 | 0 | -261 | 114 | 1210
11 | 8 | 15 | 1212 | 287 | 355 | 174 | 2 | 83 | 221 | 0 | 1 | 0 | 2 | 87 | 1212
11 | 8 | 16 | 1245 | 287 | 603 | 190 | 2 | 83 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 54 | 1245
11 | 8 | 17 | 1302 | 287 | 355 | 197 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 375 | -1 | 1302
11 | 8 | 18 | 1305 | 287 | 673 | 199 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 55 | 1305
11 | 8 | 19 | 1278 | 287 | 636 | 196 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 67 | 1278
11 | 8 | 20 | 1247 | 287 | 622 | 179 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 68 | 1247
11 | 8 | 21 | 1213 | 287 | 607 | 153 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 73 | 1213
11 | 8 | 22 | 1154 | 287 | 549 | 144 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 81 | 1154
11 | 8 | 23 | 1130 | 287 | 516 | 141 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 93 | 1130
11 | 9 | 0 | 1078 | 287 | 355 | 141 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 100 | 103 | 1078
11 | 9 | 1 | 1048 | 287 | 355 | 140 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 173 | 1048
11 | 9 | 2 | 1064 | 287 | 355 | 139 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 49 | 142 | 1064
11 | 9 | 3 | 1102 | 287 | 506 | 136 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 83 | 1102
11 | 9 | 4 | 1102 | 287 | 514 | 135 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 77 | 1102
11 | 9 | 5 | 1104 | 287 | 509 | 136 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 85 | 1104
11 | 9 | 6 | 1087 | 287 | 450 | 136 | 2 | 83 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 126 | 1087
11 | 9 | 7 | 1102 | 287 | 438 | 138 | 2 | 83 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 140 | 1102
11 | 9 | 8 | 1164 | 287 | 474 | 146 | 2 | 83 | 36 | 0 | 4 | 0 | 0 | 132 | 1164
11 | 9 | 9 | 1222 | 287 | 504 | 151 | 2 | 83 | 59 | 0 | 5 | 0 | 0 | 131 | 1222
11 | 9 | 10 | 1218 | 287 | 473 | 154 | 2 | 83 | 86 | 0 | 6 | 0 | 0 | 127 | 1218
11 | 9 | 11 | 1228 | 287 | 486 | 154 | 2 | 83 | 93 | 0 | 6 | 0 | 0 | 117 | 1228
11 | 9 | 12 | 1213 | 287 | 469 | 154 | 2 | 83 | 107 | 0 | 5 | 0 | 0 | 106 | 1213
11 | 9 | 13 | 1215 | 287 | 355 | 157 | 2 | 83 | 98 | 0 | 5 | 0 | 130 | 98 | 1215
11 | 9 | 14 | 1221 | 287 | 533 | 163 | 2 | 83 | 45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 104 | 1221
11 | 9 | 15 | 1230 | 287 | 562 | 174 | 2 | 83 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1230
11 | 9 | 16 | 1277 | 287 | 628 | 190 | 2 | 83 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 83 | 1277
11 | 9 | 17 | 1322 | 287 | 752 | 197 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1322
11 | 9 | 18 | 1323 | 287 | 372 | 199 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 378 | -1 | 1323
11 | 9 | 19 | 1304 | 287 | 398 | 196 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 334 | -1 | 1304
11 | 9 | 20 | 1272 | 287 | 655 | 179 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 56 | 1272
11 | 9 | 21 | 1226 | 287 | 614 | 153 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 75 | 1226
11 | 9 | 22 | 1171 | 287 | 549 | 144 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 93 | 1171
11 | 9 | 23 | 1131 | 287 | 458 | 141 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 141 | 1131
11 | 10 | 0 | 1073 | 287 | 355 | 136 | 2 | 83 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 187 | 1073
11 | 10 | 1 | 1041 | 287 | 355 | 133 | 2 | 83 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 154 | 1041
11 | 10 | 2 | 1064 | 287 | 355 | 133 | 2 | 83 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 178 | 1064
11 | 10 | 3 | 1127 | 287 | 355 | 131 | 2 | 83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 245 | 1127
11 | 10 | 4 | 1158 | 287 | 416 | 130 | 2 | 83 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 214 | 1158
11 | 10 | 5 | 1203 | 287 | 595 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 79 | 1203
11 | 10 | 6 | 1275 | 287 | 648 | 132 | 2 | 83 | 4 | 0 | 27 | 0 | 0 | 92 | 1275
11 | 10 | 7 | 1386 | 287 | 591 | 136 | 2 | 83 | 145 | 0 | 28 | 0 | 0 | 114 | 1386
11 | 10 | 8 | 1538 | 287 | 355 | 141 | 2 | 83 | 370 | 0 | 27 | 0 | -8 | 281 | 1538
11 | 10 | 9 | 1637 | 287 | 355 | 145 | 2 | 83 | 506 | 0 | 25 | 0 | -10 | 244 | 1637
11 | 10 | 10 | 1631 | 287 | 355 | 145 | 2 | 83 | 732 | 0 | 26 | 0 | -65 | 66 | 1631
11 | 10 | 11 | 1623 | 287 | 355 | 142 | 2 | 83 | 855 | 0 | 27 | 0 | -231 | 103 | 1623
11 | 10 | 12 | 1538 | 287 | 355 | 142 | 2 | 83 | 887 | 0 | 28 | 0 | -379 | 133 | 1538
11 | 10 | 13 | 1613 | 287 | 355 | 147 | 2 | 83 | 805 | 0 | 29 | 0 | -149 | 54 | 1613
11 | 10 | 14 | 1621 | 287 | 355 | 159 | 2 | 83 | 586 | 0 | 28 | 0 | -10 | 131 | 1621
11 | 10 | 15 | 1610 | 287 | 558 | 186 | 2 | 83 | 257 | 0 | 28 | 0 | 156 | 53 | 1610
11 | 10 | 16 | 1637 | 287 | 1011 | 200 | 2 | 83 | 29 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1637
11 | 10 | 17 | 1641 | 287 | 1045 | 204 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 1641
11 | 10 | 18 | 1617 | 287 | 985 | 203 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 38 | 1617
11 | 10 | 19 | 1564 | 287 | 593 | 199 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 380 | 0 | 1564
11 | 10 | 20 | 1526 | 287 | 979 | 158 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 1526
11 | 10 | 21 | 1484 | 287 | 952 | 140 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1484
11 | 10 | 22 | 1438 | 287 | 867 | 136 | 2 | 83 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 40 | 1438
11 | 10 | 23 | 1400 | 287 | 868 | 134 | 2 | 83 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1400
11 | 11 | 0 | 1324 | 287 | 636 | 136 | 2 | 83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 156 | 1324
11 | 11 | 1 | 1295 | 287 | 516 | 133 | 2 | 83 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 251 | 1295
11 | 11 | 2 | 1296 | 287 | 482 | 133 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 288 | 1296
11 | 11 | 3 | 1334 | 287 | 620 | 131 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 191 | 1334
11 | 11 | 4 | 1353 | 287 | 370 | 130 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 377 | 84 | 1353
11 | 11 | 5 | 1392 | 287 | 871 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1392
11 | 11 | 6 | 1462 | 287 | 684 | 132 | 2 | 83 | 16 | 0 | 16 | 0 | 241 | 1 | 1462
11 | 11 | 7 | 1517 | 287 | 828 | 136 | 2 | 83 | 160 | 0 | 15 | 0 | 0 | 6 | 1517
11 | 11 | 8 | 1639 | 287 | 617 | 141 | 2 | 83 | 379 | 0 | 13 | 0 | 0 | 117 | 1639
11 | 11 | 9 | 1720 | 287 | 355 | 145 | 2 | 83 | 598 | 0 | 12 | 0 | -12 | 250 | 1720
11 | 11 | 10 | 1697 | 287 | 355 | 145 | 2 | 83 | 722 | 0 | 10 | 0 | -11 | 104 | 1697
11 | 11 | 11 | 1677 | 287 | 355 | 142 | 2 | 83 | 603 | 0 | 8 | 0 | -11 | 208 | 1677
11 | 11 | 12 | 1588 | 287 | 355 | 142 | 2 | 83 | 553 | 0 | 8 | 0 | -9 | 167 | 1588
11 | 11 | 13 | 1640 | 287 | 355 | 147 | 2 | 83 | 560 | 0 | 9 | 0 | 10 | 187 | 1640
11 | 11 | 14 | 1653 | 287 | 533 | 159 | 2 | 83 | 483 | 0 | 13 | 0 | 0 | 93 | 1653
11 | 11 | 15 | 1646 | 287 | 784 | 186 | 2 | 83 | 259 | 0 | 15 | 0 | 0 | 30 | 1646
11 | 11 | 16 | 1660 | 287 | 1039 | 200 | 2 | 83 | 32 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1660
11 | 11 | 17 | 1674 | 287 | 1071 | 204 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 9 | 1674
11 | 11 | 18 | 1647 | 287 | 1044 | 203 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 10 | 1647
11 | 11 | 19 | 1600 | 287 | 1001 | 199 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 11 | 1600
11 | 11 | 20 | 1565 | 287 | 1009 | 158 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 1565
11 | 11 | 21 | 1516 | 287 | 988 | 140 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1516
11 | 11 | 22 | 1466 | 287 | 943 | 136 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1466
11 | 11 | 23 | 1414 | 287 | 862 | 134 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 32 | 1414
11 | 12 | 0 | 1342 | 287 | 775 | 136 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 45 | 1342
11 | 12 | 1 | 1303 | 287 | 674 | 133 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 111 | 1303
11 | 12 | 2 | 1316 | 287 | 758 | 133 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 40 | 1316
11 | 12 | 3 | 1344 | 287 | 810 | 131 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 18 | 1344
11 | 12 | 4 | 1368 | 287 | 843 | 130 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 12 | 1368
11 | 12 | 5 | 1403 | 287 | 891 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1403
11 | 12 | 6 | 1488 | 287 | 963 | 132 | 2 | 83 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1488
11 | 12 | 7 | 1558 | 287 | 851 | 136 | 2 | 83 | 172 | 0 | 6 | 0 | 0 | 21 | 1558
11 | 12 | 8 | 1675 | 287 | 497 | 141 | 2 | 83 | 415 | 0 | 2 | 0 | 0 | 248 | 1675
11 | 12 | 9 | 1737 | 287 | 355 | 145 | 2 | 83 | 611 | 0 | 1 | 0 | 54 | 199 | 1737
11 | 12 | 10 | 1703 | 287 | 355 | 145 | 2 | 83 | 589 | 0 | 0 | 0 | 11 | 231 | 1703
11 | 12 | 11 | 1681 | 287 | 355 | 142 | 2 | 83 | 646 | 0 | 0 | 0 | -11 | 177 | 1681
11 | 12 | 12 | 1579 | 287 | 355 | 142 | 2 | 83 | 553 | 0 | 0 | 0 | -9 | 166 | 1579
11 | 12 | 13 | 1646 | 287 | 355 | 147 | 2 | 83 | 470 | 0 | 0 | 0 | 11 | 291 | 1646
11 | 12 | 14 | 1656 | 287 | 760 | 159 | 2 | 83 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1656
11 | 12 | 15 | 1649 | 287 | 957 | 186 | 2 | 83 | 134 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1649
11 | 12 | 16 | 1690 | 287 | 1107 | 200 | 2 | 83 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1690
11 | 12 | 17 | 1676 | 287 | 1097 | 204 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1676
11 | 12 | 18 | 1649 | 287 | 1069 | 203 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1649
11 | 12 | 19 | 1594 | 287 | 1019 | 199 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1594
11 | 12 | 20 | 1551 | 287 | 1019 | 158 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1551
11 | 12 | 21 | 1508 | 287 | 993 | 140 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1508
11 | 12 | 22 | 1447 | 287 | 937 | 136 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1447
11 | 12 | 23 | 1391 | 287 | 867 | 134 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1391
11 | 13 | 0 | 1322 | 287 | 781 | 136 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 1322
11 | 13 | 1 | 1285 | 287 | 747 | 133 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 1285
11 | 13 | 2 | 1294 | 287 | 409 | 133 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 1294
11 | 13 | 3 | 1314 | 287 | 783 | 131 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1314
11 | 13 | 4 | 1334 | 287 | 831 | 130 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1334
11 | 13 | 5 | 1360 | 287 | 856 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1360
11 | 13 | 6 | 1416 | 287 | 898 | 132 | 2 | 83 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1416
11 | 13 | 7 | 1495 | 287 | 929 | 136 | 2 | 83 | 55 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1495
11 | 13 | 8 | 1641 | 287 | 969 | 141 | 2 | 83 | 155 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1641
11 | 13 | 9 | 1722 | 287 | 959 | 145 | 2 | 83 | 242 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1722
11 | 13 | 10 | 1690 | 287 | 811 | 145 | 2 | 83 | 330 | 0 | 4 | 0 | 0 | 28 | 1690
11 | 13 | 11 | 1663 | 287 | 717 | 142 | 2 | 83 | 370 | 0 | 6 | 0 | 0 | 56 | 1663
11 | 13 | 12 | 1575 | 287 | 679 | 142 | 2 | 83 | 306 | 0 | 4 | 0 | 0 | 72 | 1575
11 | 13 | 13 | 1645 | 287 | 903 | 147 | 2 | 83 | 217 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1645
11 | 13 | 14 | 1657 | 287 | 999 | 159 | 2 | 83 | 125 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1657
11 | 13 | 15 | 1646 | 287 | 1035 | 186 | 2 | 83 | 48 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1646
11 | 13 | 16 | 1677 | 287 | 1094 | 200 | 2 | 83 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 1677
11 | 13 | 17 | 1663 | 287 | 1075 | 204 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 1663
11 | 13 | 18 | 1625 | 287 | 1035 | 203 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1625
11 | 13 | 19 | 1574 | 287 | 988 | 199 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1574
11 | 13 | 20 | 1533 | 287 | 989 | 158 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1533
11 | 13 | 21 | 1485 | 287 | 962 | 140 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1485
11 | 13 | 22 | 1429 | 287 | 901 | 136 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1429
11 | 13 | 23 | 1389 | 287 | 850 | 134 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 18 | 1389
11 | 14 | 0 | 1307 | 287 | 777 | 136 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | 1307
11 | 14 | 1 | 1275 | 287 | 714 | 133 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 40 | 1275
11 | 14 | 2 | 1282 | 287 | 727 | 133 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 33 | 1282
11 | 14 | 3 | 1317 | 287 | 766 | 131 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 33 | 1317
11 | 14 | 4 | 1334 | 287 | 796 | 130 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 22 | 1334
11 | 14 | 5 | 1359 | 287 | 822 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 20 | 1359
11 | 14 | 6 | 1426 | 287 | 886 | 132 | 2 | 83 | 7 | 0 | 13 | 0 | 0 | 16 | 1426
11 | 14 | 7 | 1500 | 287 | 761 | 136 | 2 | 83 | 196 | 0 | 14 | 0 | 0 | 21 | 1500
11 | 14 | 8 | 1612 | 287 | 355 | 141 | 2 | 83 | 512 | 0 | 14 | 0 | 18 | 200 | 1612
11 | 14 | 9 | 1662 | 287 | 355 | 145 | 2 | 83 | 780 | 0 | 12 | 0 | -11 | 9 | 1662
11 | 14 | 10 | 1631 | 287 | 355 | 145 | 2 | 83 | 953 | 0 | 11 | 0 | -322 | 117 | 1631
11 | 14 | 11 | 1597 | 287 | 355 | 142 | 2 | 83 | 1025 | 0 | 9 | 0 | -378 | 72 | 1597
11 | 14 | 12 | 1500 | 287 | 355 | 142 | 2 | 83 | 989 | 0 | 6 | 0 | -380 | 16 | 1500
11 | 14 | 13 | 1572 | 287 | 355 | 147 | 2 | 83 | 841 | 0 | 6 | 0 | -152 | 3 | 1572
11 | 14 | 14 | 1580 | 287 | 355 | 159 | 2 | 83 | 562 | 0 | 6 | 0 | -9 | 135 | 1580
11 | 14 | 15 | 1569 | 287 | 721 | 186 | 2 | 83 | 229 | 0 | 6 | 0 | 0 | 55 | 1569
11 | 14 | 16 | 1591 | 287 | 991 | 200 | 2 | 83 | 19 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 1591
11 | 14 | 17 | 1576 | 287 | 954 | 204 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 35 | 1576
11 | 14 | 18 | 1535 | 287 | 932 | 203 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 18 | 1535
11 | 14 | 19 | 1493 | 287 | 508 | 199 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 380 | 24 | 1493
11 | 14 | 20 | 1462 | 287 | 910 | 158 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 12 | 1462
11 | 14 | 21 | 1412 | 287 | 510 | 140 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 380 | 1 | 1412
11 | 14 | 22 | 1378 | 287 | 842 | 136 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 21 | 1378
11 | 14 | 23 | 1346 | 287 | 833 | 134 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1346
11 | 15 | 0 | 1277 | 287 | 707 | 141 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 48 | 1277
11 | 15 | 1 | 1234 | 287 | 713 | 140 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1234
11 | 15 | 2 | 1241 | 287 | 355 | 139 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 368 | -1 | 1241
11 | 15 | 3 | 1268 | 287 | 713 | 136 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 40 | 1268
11 | 15 | 4 | 1276 | 287 | 730 | 135 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 31 | 1276
11 | 15 | 5 | 1263 | 287 | 731 | 136 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 15 | 1263
11 | 15 | 6 | 1260 | 287 | 734 | 136 | 2 | 83 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1260
11 | 15 | 7 | 1266 | 287 | 489 | 138 | 2 | 83 | 215 | 0 | 8 | 0 | 0 | 44 | 1266
11 | 15 | 8 | 1288 | 287 | 355 | 146 | 2 | 83 | 563 | 0 | 5 | 0 | -246 | 93 | 1288
11 | 15 | 9 | 1279 | 287 | 355 | 151 | 2 | 83 | 862 | 0 | 5 | 0 | -385 | -81 | 1279
11 | 15 | 10 | 1247 | 287 | 355 | 154 | 2 | 83 | 1036 | -142 | 4 | -4 | -385 | -143 | 1247
11 | 15 | 11 | 1233 | 287 | 355 | 154 | 2 | 83 | 1084 | -333 | 4 | -4 | -385 | -14 | 1233
11 | 15 | 12 | 1203 | 287 | 355 | 154 | 2 | 83 | 1048 | -323 | 4 | -4 | -386 | -17 | 1203
11 | 15 | 13 | 1200 | 287 | 355 | 157 | 2 | 83 | 894 | 0 | 4 | 0 | -386 | -196 | 1200
11 | 15 | 14 | 1202 | 287 | 355 | 163 | 2 | 83 | 632 | 0 | 3 | 0 | -386 | 63 | 1202
11 | 15 | 15 | 1207 | 287 | 355 | 174 | 2 | 83 | 278 | 0 | 3 | 0 | -1 | 26 | 1207
11 | 15 | 16 | 1245 | 287 | 595 | 190 | 2 | 83 | 26 | 0 | 4 | 0 | 0 | 58 | 1245
11 | 15 | 17 | 1297 | 287 | 355 | 197 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 366 | -1 | 1297
11 | 15 | 18 | 1298 | 287 | 678 | 199 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 42 | 1298
11 | 15 | 19 | 1281 | 287 | 355 | 196 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 299 | 52 | 1281
11 | 15 | 20 | 1261 | 287 | 663 | 179 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 42 | 1261
11 | 15 | 21 | 1227 | 287 | 647 | 153 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 51 | 1227
11 | 15 | 22 | 1182 | 287 | 367 | 144 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 296 | 0 | 1182
11 | 15 | 23 | 1151 | 287 | 355 | 141 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 282 | -1 | 1151
11 | 16 | 0 | 1094 | 287 | 499 | 141 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 81 | 1094
11 | 16 | 1 | 1071 | 287 | 355 | 140 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 154 | 49 | 1071
11 | 16 | 2 | 1088 | 287 | 502 | 139 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 74 | 1088
11 | 16 | 3 | 1132 | 287 | 552 | 136 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 71 | 1132
11 | 16 | 4 | 1152 | 287 | 567 | 135 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 77 | 1152
11 | 16 | 5 | 1157 | 287 | 590 | 136 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 58 | 1157
11 | 16 | 6 | 1154 | 287 | 576 | 136 | 2 | 83 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 61 | 1154
11 | 16 | 7 | 1163 | 287 | 355 | 138 | 2 | 83 | 197 | 0 | 1 | 0 | 1 | 99 | 1163
11 | 16 | 8 | 1171 | 287 | 355 | 146 | 2 | 83 | 542 | 0 | 0 | 0 | -386 | 142 | 1171
11 | 16 | 9 | 1163 | 287 | 355 | 151 | 2 | 83 | 829 | 0 | 0 | 0 | -387 | -157 | 1163
11 | 16 | 10 | 1139 | 287 | 355 | 154 | 2 | 83 | 1010 | -265 | 0 | 0 | -387 | -100 | 1139
11 | 16 | 11 | 1126 | 287 | 355 | 154 | 2 | 83 | 1060 | -407 | 0 | 0 | -387 | -21 | 1126
11 | 16 | 12 | 1108 | 287 | 355 | 154 | 2 | 83 | 1004 | -386 | 0 | 0 | -387 | -4 | 1108
11 | 16 | 13 | 1091 | 287 | 355 | 157 | 2 | 83 | 870 | -42 | 0 | 0 | -387 | -234 | 1091
11 | 16 | 14 | 1097 | 287 | 355 | 163 | 2 | 83 | 606 | 0 | 0 | 0 | -387 | -12 | 1097
11 | 16 | 15 | 1113 | 287 | 355 | 174 | 2 | 83 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45 | 1113
11 | 16 | 16 | 1169 | 287 | 363 | 190 | 2 | 83 | 22 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 1169
11 | 16 | 17 | 1257 | 287 | 645 | 197 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1257
11 | 16 | 18 | 1275 | 287 | 651 | 199 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 1275
11 | 16 | 19 | 1261 | 287 | 636 | 196 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 1261
11 | 16 | 20 | 1248 | 287 | 641 | 179 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55 | 1248
11 | 16 | 21 | 1204 | 287 | 606 | 153 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 71 | 1204
11 | 16 | 22 | 1151 | 287 | 549 | 144 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 85 | 1151
11 | 16 | 23 | 1117 | 287 | 355 | 141 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 249 | -1 | 1117
11 | 17 | 0 | 1068 | 287 | 355 | 136 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 204 | 1068
11 | 17 | 1 | 1057 | 287 | 355 | 133 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 1057
11 | 17 | 2 | 1090 | 287 | 355 | 133 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 229 | 1090
11 | 17 | 3 | 1142 | 287 | 356 | 131 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 1142
11 | 17 | 4 | 1171 | 287 | 568 | 130 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 1171
11 | 17 | 5 | 1218 | 287 | 355 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 359 | -1 | 1218
11 | 17 | 6 | 1309 | 287 | 686 | 132 | 2 | 83 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 111 | 1309
11 | 17 | 7 | 1409 | 287 | 579 | 136 | 2 | 83 | 165 | 0 | 2 | 0 | 0 | 155 | 1409
11 | 17 | 8 | 1566 | 287 | 355 | 141 | 2 | 83 | 494 | 0 | 2 | 0 | 9 | 193 | 1566
11 | 17 | 9 | 1642 | 287 | 355 | 145 | 2 | 83 | 776 | 0 | 2 | 0 | -116 | 108 | 1642
11 | 17 | 10 | 1620 | 287 | 355 | 145 | 2 | 83 | 928 | 0 | 4 | 0 | -378 | 194 | 1620
11 | 17 | 11 | 1585 | 287 | 355 | 142 | 2 | 83 | 1020 | 0 | 8 | 0 | -378 | 66 | 1585
11 | 17 | 12 | 1479 | 287 | 355 | 142 | 2 | 83 | 982 | 0 | 10 | 0 | -381 | -1 | 1479
11 | 17 | 13 | 1552 | 287 | 355 | 147 | 2 | 83 | 832 | 0 | 10 | 0 | -163 | -1 | 1552
11 | 17 | 14 | 1573 | 287 | 355 | 159 | 2 | 83 | 573 | 0 | 9 | 0 | -9 | 114 | 1573
11 | 17 | 15 | 1572 | 287 | 810 | 186 | 2 | 83 | 196 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 1572
11 | 17 | 16 | 1600 | 287 | 934 | 200 | 2 | 83 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 74 | 1600
11 | 17 | 17 | 1574 | 287 | 606 | 204 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 380 | 0 | 1574
11 | 17 | 18 | 1538 | 287 | 872 | 203 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 77 | 1538
11 | 17 | 19 | 1484 | 287 | 897 | 199 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1484
11 | 17 | 20 | 1440 | 287 | 435 | 158 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 380 | 80 | 1440
11 | 17 | 21 | 1409 | 287 | 438 | 140 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 380 | 64 | 1409
11 | 17 | 22 | 1375 | 287 | 775 | 136 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 77 | 1375
11 | 17 | 23 | 1337 | 287 | 686 | 134 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 131 | 1337
11 | 18 | 0 | 1270 | 287 | 401 | 136 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 3 | 341 | 1270
11 | 18 | 1 | 1242 | 287 | 355 | 133 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 64 | 298 | 1242
11 | 18 | 2 | 1260 | 287 | 419 | 133 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 315 | 1260
11 | 18 | 3 | 1290 | 287 | 554 | 131 | 2 | 83 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 211 | 1290
11 | 18 | 4 | 1315 | 287 | 594 | 130 | 2 | 83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 78 | 117 | 1315
11 | 18 | 5 | 1347 | 287 | 821 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1347
11 | 18 | 6 | 1409 | 287 | 861 | 132 | 2 | 83 | 9 | 0 | 22 | 0 | 0 | 13 | 1409
11 | 18 | 7 | 1481 | 287 | 823 | 136 | 2 | 83 | 129 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1481
11 | 18 | 8 | 1637 | 287 | 696 | 141 | 2 | 83 | 398 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 1637
11 | 18 | 9 | 1721 | 287 | 586 | 145 | 2 | 83 | 599 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 1721
11 | 18 | 10 | 1691 | 287 | 355 | 145 | 2 | 83 | 707 | 0 | 19 | 0 | 19 | 74 | 1691
11 | 18 | 11 | 1680 | 287 | 355 | 142 | 2 | 83 | 676 | 0 | 18 | 0 | 11 | 106 | 1680
11 | 18 | 12 | 1590 | 287 | 355 | 142 | 2 | 83 | 636 | 0 | 18 | 0 | -9 | 76 | 1590
11 | 18 | 13 | 1664 | 287 | 555 | 147 | 2 | 83 | 482 | 0 | 20 | 0 | 0 | 88 | 1664
11 | 18 | 14 | 1683 | 287 | 779 | 159 | 2 | 83 | 353 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1683
11 | 18 | 15 | 1683 | 287 | 962 | 186 | 2 | 83 | 127 | 0 | 17 | 0 | 0 | 19 | 1683
11 | 18 | 16 | 1742 | 287 | 1144 | 200 | 2 | 83 | 9 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1742
11 | 18 | 17 | 1715 | 287 | 1120 | 204 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 1715
11 | 18 | 18 | 1686 | 287 | 697 | 203 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 380 | 13 | 1686
11 | 18 | 19 | 1637 | 287 | 1011 | 199 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 34 | 1637
11 | 18 | 20 | 1598 | 287 | 1045 | 158 | 2 | 83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 1598
11 | 18 | 21 | 1554 | 287 | 981 | 140 | 2 | 83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 37 | 1554
11 | 18 | 22 | 1491 | 287 | 958 | 136 | 2 | 83 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1491
11 | 18 | 23 | 1445 | 287 | 916 | 134 | 2 | 83 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1445
11 | 19 | 0 | 1374 | 287 | 850 | 136 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 1374
11 | 19 | 1 | 1338 | 287 | 781 | 133 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 39 | 1338
11 | 19 | 2 | 1346 | 287 | 832 | 133 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 1346
11 | 19 | 3 | 1385 | 287 | 873 | 131 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1385
11 | 19 | 4 | 1400 | 287 | 887 | 130 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1400
11 | 19 | 5 | 1442 | 287 | 930 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1442
11 | 19 | 6 | 1533 | 287 | 1018 | 132 | 2 | 83 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1533
11 | 19 | 7 | 1612 | 287 | 1012 | 136 | 2 | 83 | 84 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1612
11 | 19 | 8 | 1738 | 287 | 863 | 141 | 2 | 83 | 355 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1738
11 | 19 | 9 | 1799 | 287 | 355 | 145 | 2 | 83 | 751 | 0 | 6 | 0 | 13 | 157 | 1799
11 | 19 | 10 | 1744 | 287 | 355 | 145 | 2 | 83 | 942 | 0 | 6 | 0 | -75 | -1 | 1744
11 | 19 | 11 | 1700 | 287 | 355 | 142 | 2 | 83 | 972 | 0 | 5 | 0 | -164 | 18 | 1700
11 | 19 | 12 | 1591 | 287 | 355 | 142 | 2 | 83 | 816 | 0 | 6 | 0 | -100 | 0 | 1591
11 | 19 | 13 | 1675 | 287 | 355 | 147 | 2 | 83 | 758 | 0 | 7 | 0 | -11 | 47 | 1675
11 | 19 | 14 | 1667 | 287 | 606 | 159 | 2 | 83 | 525 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1667
11 | 19 | 15 | 1678 | 287 | 895 | 186 | 2 | 83 | 220 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1678
11 | 19 | 16 | 1726 | 287 | 1132 | 200 | 2 | 83 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1726
11 | 19 | 17 | 1718 | 287 | 1139 | 204 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1718
11 | 19 | 18 | 1700 | 287 | 1119 | 203 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1700
11 | 19 | 19 | 1656 | 287 | 1079 | 199 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1656
11 | 19 | 20 | 1630 | 287 | 1095 | 158 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1630
11 | 19 | 21 | 1593 | 287 | 1075 | 140 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1593
11 | 19 | 22 | 1531 | 287 | 1018 | 136 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1531
11 | 19 | 23 | 1474 | 287 | 964 | 134 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1474
11 | 20 | 0 | 1399 | 287 | 885 | 136 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1399
11 | 20 | 1 | 1371 | 287 | 853 | 133 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 1371
11 | 20 | 2 | 1376 | 287 | 867 | 133 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1376
11 | 20 | 3 | 1408 | 287 | 901 | 131 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1408
11 | 20 | 4 | 1423 | 287 | 917 | 130 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1423
11 | 20 | 5 | 1472 | 287 | 965 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1472
11 | 20 | 6 | 1577 | 287 | 1065 | 132 | 2 | 83 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1577
11 | 20 | 7 | 1675 | 287 | 967 | 136 | 2 | 83 | 200 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1675
11 | 20 | 8 | 1787 | 287 | 355 | 141 | 2 | 83 | 546 | 0 | 1 | 0 | 367 | 5 | 1787
11 | 20 | 9 | 1819 | 287 | 355 | 145 | 2 | 83 | 852 | 0 | 0 | 0 | 37 | 58 | 1819
11 | 20 | 10 | 1747 | 287 | 355 | 145 | 2 | 83 | 1030 | 0 | 1 | 0 | -234 | 78 | 1747
11 | 20 | 11 | 1683 | 287 | 355 | 142 | 2 | 83 | 1081 | 0 | 1 | 0 | -376 | 108 | 1683
11 | 20 | 12 | 1574 | 287 | 355 | 142 | 2 | 83 | 1034 | 0 | 3 | 0 | -379 | 47 | 1574
11 | 20 | 13 | 1638 | 287 | 355 | 147 | 2 | 83 | 879 | 0 | 5 | 0 | -377 | 257 | 1638
11 | 20 | 14 | 1638 | 287 | 375 | 159 | 2 | 83 | 604 | 0 | 5 | 0 | 10 | 113 | 1638
11 | 20 | 15 | 1648 | 287 | 816 | 186 | 2 | 83 | 257 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | 1648
11 | 20 | 16 | 1687 | 287 | 656 | 200 | 2 | 83 | 21 | 0 | 6 | 0 | 380 | 52 | 1687
11 | 20 | 17 | 1695 | 287 | 733 | 204 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 380 | -1 | 1695
11 | 20 | 18 | 1681 | 287 | 1097 | 203 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1681
11 | 20 | 19 | 1637 | 287 | 1058 | 199 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1637
11 | 20 | 20 | 1611 | 287 | 1075 | 158 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1611
11 | 20 | 21 | 1569 | 287 | 1050 | 140 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1569
11 | 20 | 22 | 1523 | 287 | 625 | 136 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 380 | 0 | 1523
11 | 20 | 23 | 1459 | 287 | 863 | 134 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 82 | 1459
11 | 21 | 0 | 1385 | 287 | 775 | 136 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 96 | 1385
11 | 21 | 1 | 1353 | 287 | 740 | 133 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 100 | 1353
11 | 21 | 2 | 1366 | 287 | 765 | 133 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 84 | 1366
11 | 21 | 3 | 1392 | 287 | 873 | 131 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 1392
11 | 21 | 4 | 1406 | 287 | 828 | 130 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 58 | 1406
11 | 21 | 5 | 1444 | 287 | 864 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 59 | 1444
11 | 21 | 6 | 1543 | 287 | 1019 | 132 | 2 | 83 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1543
11 | 21 | 7 | 1623 | 287 | 940 | 136 | 2 | 83 | 162 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 1623
11 | 21 | 8 | 1726 | 287 | 733 | 141 | 2 | 83 | 444 | 0 | 13 | 0 | 0 | 23 | 1726
11 | 21 | 9 | 1768 | 287 | 355 | 145 | 2 | 83 | 663 | 0 | 12 | 0 | 95 | 126 | 1768
11 | 21 | 10 | 1704 | 287 | 355 | 145 | 2 | 83 | 815 | 0 | 15 | 0 | -11 | 13 | 1704
11 | 21 | 11 | 1666 | 287 | 355 | 142 | 2 | 83 | 869 | 0 | 16 | 0 | -87 | -1 | 1666
11 | 21 | 12 | 1561 | 287 | 355 | 142 | 2 | 83 | 817 | 0 | 18 | 0 | -174 | 31 | 1561
11 | 21 | 13 | 1613 | 287 | 355 | 147 | 2 | 83 | 710 | 0 | 15 | 0 | -10 | 24 | 1613
11 | 21 | 14 | 1631 | 287 | 502 | 159 | 2 | 83 | 449 | 0 | 15 | 0 | 0 | 134 | 1631
11 | 21 | 15 | 1631 | 287 | 866 | 186 | 2 | 83 | 166 | 0 | 16 | 0 | 0 | 25 | 1631
11 | 21 | 16 | 1666 | 287 | 1041 | 200 | 2 | 83 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 23 | 1666
11 | 21 | 17 | 1652 | 287 | 1043 | 204 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 16 | 1652
11 | 21 | 18 | 1625 | 287 | 1013 | 203 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 20 | 1625
11 | 21 | 19 | 1582 | 287 | 962 | 199 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 32 | 1582
11 | 21 | 20 | 1547 | 287 | 1000 | 158 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 1547
11 | 21 | 21 | 1504 | 287 | 969 | 140 | 2 | 83 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1504
11 | 21 | 22 | 1454 | 287 | 841 | 136 | 2 | 83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 81 | 1454
11 | 21 | 23 | 1400 | 287 | 871 | 134 | 2 | 83 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1400
11 | 22 | 0 | 1326 | 287 | 355 | 141 | 2 | 83 | 0 | 0 | 22 | 0 | 376 | 60 | 1326
11 | 22 | 1 | 1292 | 287 | 355 | 140 | 2 | 83 | 0 | 0 | 23 | 0 | 361 | 41 | 1292
11 | 22 | 2 | 1294 | 287 | 700 | 139 | 2 | 83 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 60 | 1294
11 | 22 | 3 | 1312 | 287 | 738 | 136 | 2 | 83 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 44 | 1312
11 | 22 | 4 | 1320 | 287 | 793 | 135 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1320
11 | 22 | 5 | 1309 | 287 | 764 | 136 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 21 | 1309
11 | 22 | 6 | 1307 | 287 | 761 | 136 | 2 | 83 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 22 | 1307
11 | 22 | 7 | 1328 | 287 | 620 | 138 | 2 | 83 | 176 | 0 | 10 | 0 | 0 | 12 | 1328
11 | 22 | 8 | 1347 | 287 | 355 | 146 | 2 | 83 | 492 | 0 | 5 | 0 | -22 | -1 | 1347
11 | 22 | 9 | 1333 | 287 | 355 | 151 | 2 | 83 | 772 | 0 | 3 | 0 | -383 | 63 | 1333
11 | 22 | 10 | 1299 | 287 | 355 | 154 | 2 | 83 | 916 | 0 | 5 | 0 | -384 | -119 | 1299
11 | 22 | 11 | 1272 | 287 | 355 | 154 | 2 | 83 | 945 | 0 | 6 | 0 | -385 | -175 | 1272
11 | 22 | 12 | 1223 | 287 | 355 | 154 | 2 | 83 | 913 | 0 | 5 | 0 | -386 | -190 | 1223
11 | 22 | 13 | 1227 | 287 | 355 | 157 | 2 | 83 | 815 | 0 | 6 | 0 | -386 | -92 | 1227
11 | 22 | 14 | 1223 | 287 | 355 | 163 | 2 | 83 | 592 | 0 | 6 | 0 | -361 | 96 | 1223
11 | 22 | 15 | 1234 | 287 | 355 | 174 | 2 | 83 | 254 | 0 | 7 | 0 | 2 | 70 | 1234
11 | 22 | 16 | 1279 | 287 | 391 | 190 | 2 | 83 | 20 | 0 | 7 | 0 | 265 | 34 | 1279
11 | 22 | 17 | 1342 | 287 | 767 | 197 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1342
11 | 22 | 18 | 1354 | 287 | 745 | 199 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 33 | 1354
11 | 22 | 19 | 1341 | 287 | 722 | 196 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 47 | 1341
11 | 22 | 20 | 1331 | 287 | 730 | 179 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 47 | 1331
11 | 22 | 21 | 1301 | 287 | 397 | 153 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 333 | 43 | 1301
11 | 22 | 22 | 1250 | 287 | 665 | 144 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 67 | 1250
11 | 22 | 23 | 1218 | 287 | 624 | 141 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 79 | 1218
11 | 23 | 0 | 1172 | 287 | 568 | 141 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 89 | 1172
11 | 23 | 1 | 1146 | 287 | 358 | 140 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 272 | 0 | 1146
11 | 23 | 2 | 1177 | 287 | 385 | 139 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 207 | 71 | 1177
11 | 23 | 3 | 1217 | 287 | 376 | 136 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 254 | 77 | 1217
11 | 23 | 4 | 1222 | 287 | 377 | 135 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 282 | 54 | 1222
11 | 23 | 5 | 1219 | 287 | 660 | 136 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 49 | 1219
11 | 23 | 6 | 1225 | 287 | 661 | 136 | 2 | 83 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 52 | 1225
11 | 23 | 7 | 1250 | 287 | 469 | 138 | 2 | 83 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 1250
11 | 23 | 8 | 1256 | 287 | 355 | 146 | 2 | 83 | 502 | 0 | 0 | 0 | -115 | -4 | 1256
11 | 23 | 9 | 1242 | 287 | 355 | 151 | 2 | 83 | 783 | 0 | 0 | 0 | -385 | -34 | 1242
11 | 23 | 10 | 1214 | 287 | 355 | 154 | 2 | 83 | 950 | -45 | 0 | 0 | -386 | -186 | 1214
11 | 23 | 11 | 1187 | 287 | 355 | 154 | 2 | 83 | 1019 | -133 | 1 | 0 | -386 | -195 | 1187
11 | 23 | 12 | 1160 | 287 | 355 | 154 | 2 | 83 | 986 | -140 | 1 | -1 | -387 | -180 | 1160
11 | 23 | 13 | 1139 | 287 | 355 | 157 | 2 | 83 | 857 | 0 | 1 | 0 | -387 | -216 | 1139
11 | 23 | 14 | 1137 | 287 | 355 | 163 | 2 | 83 | 602 | 0 | 1 | 0 | -387 | 31 | 1137
11 | 23 | 15 | 1168 | 287 | 355 | 174 | 2 | 83 | 259 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1168
11 | 23 | 16 | 1218 | 287 | 555 | 190 | 2 | 83 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 80 | 1218
11 | 23 | 17 | 1304 | 287 | 734 | 197 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1304
11 | 23 | 18 | 1330 | 287 | 703 | 199 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 54 | 1330
11 | 23 | 19 | 1320 | 287 | 751 | 196 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1320
11 | 23 | 20 | 1314 | 287 | 699 | 179 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 61 | 1314
11 | 23 | 21 | 1291 | 287 | 695 | 153 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 68 | 1291
11 | 23 | 22 | 1240 | 287 | 637 | 144 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 82 | 1240
11 | 23 | 23 | 1211 | 287 | 607 | 141 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 87 | 1211
11 | 24 | 0 | 1157 | 287 | 549 | 141 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 90 | 1157
11 | 24 | 1 | 1143 | 287 | 535 | 140 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 93 | 1143
11 | 24 | 2 | 1167 | 287 | 572 | 139 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 81 | 1167
11 | 24 | 3 | 1217 | 287 | 638 | 136 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 68 | 1217
11 | 24 | 4 | 1241 | 287 | 668 | 135 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 57 | 1241
11 | 24 | 5 | 1285 | 287 | 728 | 136 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 39 | 1285
11 | 24 | 6 | 1347 | 287 | 771 | 136 | 2 | 83 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 51 | 1347
11 | 24 | 7 | 1470 | 287 | 765 | 138 | 2 | 83 | 182 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1470
11 | 24 | 8 | 1576 | 287 | 362 | 146 | 2 | 83 | 497 | 0 | 10 | 0 | 8 | 181 | 1576
11 | 24 | 9 | 1607 | 287 | 355 | 151 | 2 | 83 | 769 | 0 | 9 | 0 | -52 | 3 | 1607
11 | 24 | 10 | 1563 | 287 | 355 | 154 | 2 | 83 | 923 | 0 | 6 | 0 | -254 | 7 | 1563
11 | 24 | 11 | 1531 | 287 | 355 | 154 | 2 | 83 | 983 | 0 | 3 | 0 | -380 | 44 | 1531
11 | 24 | 12 | 1438 | 287 | 355 | 154 | 2 | 83 | 813 | 0 | 3 | 0 | -381 | 122 | 1438
11 | 24 | 13 | 1501 | 287 | 355 | 157 | 2 | 83 | 738 | 0 | 2 | 0 | -141 | 18 | 1501
11 | 24 | 14 | 1481 | 287 | 355 | 163 | 2 | 83 | 525 | 0 | 1 | 0 | -7 | 72 | 1481
11 | 24 | 15 | 1491 | 287 | 692 | 174 | 2 | 83 | 173 | 0 | 1 | 0 | 0 | 79 | 1491
11 | 24 | 16 | 1552 | 287 | 976 | 190 | 2 | 83 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1552
11 | 24 | 17 | 1586 | 287 | 1015 | 197 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1586
11 | 24 | 18 | 1579 | 287 | 634 | 199 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 371 | 0 | 1579
11 | 24 | 19 | 1543 | 287 | 943 | 196 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 | 1543
11 | 24 | 20 | 1521 | 287 | 555 | 179 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 372 | 42 | 1521
11 | 24 | 21 | 1479 | 287 | 922 | 153 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 1479
11 | 24 | 22 | 1416 | 287 | 854 | 144 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 44 | 1416
11 | 24 | 23 | 1371 | 287 | 560 | 141 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 251 | 45 | 1371
11 | 25 | 0 | 1309 | 287 | 757 | 136 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43 | 1309
11 | 25 | 1 | 1280 | 287 | 722 | 133 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 52 | 1280
11 | 25 | 2 | 1296 | 287 | 773 | 133 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1296
11 | 25 | 3 | 1322 | 287 | 795 | 131 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 1322
11 | 25 | 4 | 1343 | 287 | 811 | 130 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1343
11 | 25 | 5 | 1372 | 287 | 848 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1372
11 | 25 | 6 | 1451 | 287 | 928 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 1451
11 | 25 | 7 | 1568 | 287 | 1045 | 136 | 2 | 83 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1568
11 | 25 | 8 | 1750 | 287 | 1179 | 141 | 2 | 83 | 54 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1750
11 | 25 | 9 | 1864 | 287 | 1272 | 145 | 2 | 83 | 69 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1864
11 | 25 | 10 | 1852 | 287 | 1235 | 145 | 2 | 83 | 90 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1852
11 | 25 | 11 | 1842 | 287 | 854 | 142 | 2 | 83 | 90 | 0 | 3 | 0 | 380 | 1 | 1842
11 | 25 | 12 | 1753 | 287 | 1098 | 142 | 2 | 83 | 87 | 0 | 3 | 0 | 0 | 51 | 1753
11 | 25 | 13 | 1821 | 287 | 1143 | 147 | 2 | 83 | 122 | 0 | 4 | 0 | 0 | 33 | 1821
11 | 25 | 14 | 1814 | 287 | 1071 | 159 | 2 | 83 | 192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 1814
11 | 25 | 15 | 1776 | 287 | 1073 | 186 | 2 | 83 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1776
11 | 25 | 16 | 1798 | 287 | 1191 | 200 | 2 | 83 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1798
11 | 25 | 17 | 1783 | 287 | 1206 | 204 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1783
11 | 25 | 18 | 1747 | 287 | 1144 | 203 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25 | 1747
11 | 25 | 19 | 1693 | 287 | 1118 | 199 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1693
11 | 25 | 20 | 1644 | 287 | 1090 | 158 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 16 | 1644
11 | 25 | 21 | 1601 | 287 | 1069 | 140 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 9 | 1601
11 | 25 | 22 | 1531 | 287 | 995 | 136 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 17 | 1531
11 | 25 | 23 | 1478 | 287 | 931 | 134 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 29 | 1478
11 | 26 | 0 | 1392 | 287 | 823 | 136 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 50 | 1392
11 | 26 | 1 | 1362 | 287 | 819 | 133 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 24 | 1362
11 | 26 | 2 | 1365 | 287 | 827 | 133 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 15 | 1365
11 | 26 | 3 | 1384 | 287 | 859 | 131 | 2 | 83 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 1384
11 | 26 | 4 | 1389 | 287 | 862 | 130 | 2 | 83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1389
11 | 26 | 5 | 1432 | 287 | 903 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 1432
11 | 26 | 6 | 1517 | 287 | 604 | 132 | 2 | 83 | 2 | 0 | 26 | 0 | 380 | 1 | 1517
11 | 26 | 7 | 1616 | 287 | 935 | 136 | 2 | 83 | 149 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1616
11 | 26 | 8 | 1746 | 287 | 741 | 141 | 2 | 83 | 467 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1746
11 | 26 | 9 | 1781 | 287 | 453 | 145 | 2 | 83 | 759 | 0 | 22 | 0 | 29 | 1 | 1781
11 | 26 | 10 | 1709 | 287 | 355 | 145 | 2 | 83 | 913 | 0 | 21 | 0 | -97 | 0 | 1709
11 | 26 | 11 | 1666 | 287 | 355 | 142 | 2 | 83 | 957 | 0 | 23 | 0 | -377 | 194 | 1666
11 | 26 | 12 | 1574 | 287 | 355 | 142 | 2 | 83 | 920 | 0 | 22 | 0 | -238 | 1 | 1574
11 | 26 | 13 | 1649 | 287 | 355 | 147 | 2 | 83 | 764 | 0 | 21 | 0 | 10 | -20 | 1649
11 | 26 | 14 | 1665 | 287 | 600 | 159 | 2 | 83 | 504 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 1665
11 | 26 | 15 | 1666 | 287 | 870 | 186 | 2 | 83 | 214 | 0 | 21 | 0 | 0 | 3 | 1666
11 | 26 | 16 | 1693 | 287 | 1086 | 200 | 2 | 83 | 15 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1693
11 | 26 | 17 | 1693 | 287 | 1101 | 204 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 1693
11 | 26 | 18 | 1663 | 287 | 1074 | 203 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1663
11 | 26 | 19 | 1621 | 287 | 1035 | 199 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1621
11 | 26 | 20 | 1583 | 287 | 1041 | 158 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 1583
11 | 26 | 21 | 1542 | 287 | 1016 | 140 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1542
11 | 26 | 22 | 1484 | 287 | 963 | 136 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1484
11 | 26 | 23 | 1430 | 287 | 900 | 134 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 11 | 1430
11 | 27 | 0 | 1352 | 287 | 813 | 136 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 22 | 1352
11 | 27 | 1 | 1328 | 287 | 796 | 133 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 22 | 1328
11 | 27 | 2 | 1336 | 287 | 822 | 133 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1336
11 | 27 | 3 | 1366 | 287 | 862 | 131 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1366
11 | 27 | 4 | 1387 | 287 | 873 | 130 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1387
11 | 27 | 5 | 1423 | 287 | 918 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1423
11 | 27 | 6 | 1515 | 287 | 1007 | 132 | 2 | 83 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1515
11 | 27 | 7 | 1607 | 287 | 1003 | 136 | 2 | 83 | 94 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1607
11 | 27 | 8 | 1747 | 287 | 864 | 141 | 2 | 83 | 348 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 1747
11 | 27 | 9 | 1799 | 287 | 623 | 145 | 2 | 83 | 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1799
11 | 27 | 10 | 1734 | 287 | 355 | 145 | 2 | 83 | 804 | 0 | 1 | 0 | -205 | 262 | 1734
11 | 27 | 11 | 1683 | 287 | 355 | 142 | 2 | 83 | 841 | 0 | 1 | 0 | -27 | -1 | 1683
11 | 27 | 12 | 1586 | 287 | 355 | 142 | 2 | 83 | 767 | 0 | 3 | 0 | -139 | 86 | 1586
11 | 27 | 13 | 1641 | 287 | 414 | 147 | 2 | 83 | 616 | 0 | 5 | 0 | 5 | 82 | 1641
11 | 27 | 14 | 1663 | 287 | 727 | 159 | 2 | 83 | 374 | 0 | 5 | 0 | 0 | 26 | 1663
11 | 27 | 15 | 1657 | 287 | 879 | 186 | 2 | 83 | 132 | 0 | 6 | 0 | 0 | 82 | 1657
11 | 27 | 16 | 1699 | 287 | 1114 | 200 | 2 | 83 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1699
11 | 27 | 17 | 1688 | 287 | 1108 | 204 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1688
11 | 27 | 18 | 1658 | 287 | 698 | 203 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 380 | 0 | 1658
11 | 27 | 19 | 1609 | 287 | 1034 | 199 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1609
11 | 27 | 20 | 1569 | 287 | 656 | 158 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 380 | 0 | 1569
11 | 27 | 21 | 1512 | 287 | 995 | 140 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1512
11 | 27 | 22 | 1452 | 287 | 540 | 136 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 380 | 21 | 1452
11 | 27 | 23 | 1406 | 287 | 837 | 134 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 61 | 1406
11 | 28 | 0 | 1321 | 287 | 741 | 136 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 65 | 1321
11 | 28 | 1 | 1292 | 287 | 681 | 133 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 94 | 1292
11 | 28 | 2 | 1296 | 287 | 699 | 133 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 77 | 1296
11 | 28 | 3 | 1317 | 287 | 710 | 131 | 2 | 83 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 81 | 1317
11 | 28 | 4 | 1328 | 287 | 803 | 130 | 2 | 83 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1328
11 | 28 | 5 | 1350 | 287 | 820 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 1350
11 | 28 | 6 | 1422 | 287 | 889 | 132 | 2 | 83 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1422
11 | 28 | 7 | 1510 | 287 | 867 | 136 | 2 | 83 | 107 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1510
11 | 28 | 8 | 1644 | 287 | 732 | 141 | 2 | 83 | 355 | 0 | 28 | 0 | 0 | 16 | 1644
11 | 28 | 9 | 1699 | 287 | 355 | 145 | 2 | 83 | 694 | 0 | 28 | 0 | 11 | 94 | 1699
11 | 28 | 10 | 1678 | 287 | 355 | 145 | 2 | 83 | 887 | 0 | 28 | 0 | -108 | -1 | 1678
11 | 28 | 11 | 1631 | 287 | 355 | 142 | 2 | 83 | 844 | 0 | 30 | 0 | -210 | 98 | 1631
11 | 28 | 12 | 1557 | 287 | 355 | 142 | 2 | 83 | 832 | 0 | 28 | 0 | -336 | 164 | 1557
11 | 28 | 13 | 1626 | 287 | 355 | 147 | 2 | 83 | 716 | 0 | 27 | 0 | -18 | 27 | 1626
11 | 28 | 14 | 1638 | 287 | 355 | 159 | 2 | 83 | 549 | 0 | 27 | 0 | -10 | 186 | 1638
11 | 28 | 15 | 1630 | 287 | 827 | 186 | 2 | 83 | 219 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 1630
11 | 28 | 16 | 1656 | 287 | 1044 | 200 | 2 | 83 | 15 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1656
11 | 28 | 17 | 1651 | 287 | 1049 | 204 | 2 | 83 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 1651
11 | 28 | 18 | 1631 | 287 | 650 | 203 | 2 | 83 | 0 | 0 | 26 | 0 | 380 | 0 | 1631
11 | 28 | 19 | 1585 | 287 | 988 | 199 | 2 | 83 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1585
11 | 28 | 20 | 1559 | 287 | 1005 | 158 | 2 | 83 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 1559
11 | 28 | 21 | 1506 | 287 | 970 | 140 | 2 | 83 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1506
11 | 28 | 22 | 1466 | 287 | 936 | 136 | 2 | 83 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1466
11 | 28 | 23 | 1413 | 287 | 887 | 134 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1413
11 | 29 | 0 | 1334 | 287 | 719 | 141 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 83 | 1334
11 | 29 | 1 | 1296 | 287 | 521 | 140 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 246 | 1296
11 | 29 | 2 | 1301 | 287 | 597 | 139 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 179 | 1301
11 | 29 | 3 | 1317 | 287 | 636 | 136 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 162 | 1317
11 | 29 | 4 | 1322 | 287 | 714 | 135 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 92 | 1322
11 | 29 | 5 | 1314 | 287 | 787 | 136 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 12 | 1314
11 | 29 | 6 | 1318 | 287 | 787 | 136 | 2 | 83 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15 | 1318
11 | 29 | 7 | 1338 | 287 | 598 | 138 | 2 | 83 | 137 | 0 | 5 | 0 | 0 | 88 | 1338
11 | 29 | 8 | 1360 | 287 | 355 | 146 | 2 | 83 | 446 | 0 | 4 | 0 | -5 | 42 | 1360
11 | 29 | 9 | 1348 | 287 | 355 | 151 | 2 | 83 | 750 | 0 | 3 | 0 | -282 | -1 | 1348
11 | 29 | 10 | 1316 | 287 | 355 | 154 | 2 | 83 | 924 | 0 | 6 | 0 | -384 | -111 | 1316
11 | 29 | 11 | 1282 | 287 | 355 | 154 | 2 | 83 | 991 | -27 | 5 | -5 | -384 | -179 | 1282
11 | 29 | 12 | 1245 | 287 | 355 | 154 | 2 | 83 | 974 | -28 | 3 | -3 | -385 | -197 | 1245
11 | 29 | 13 | 1234 | 287 | 355 | 157 | 2 | 83 | 841 | 0 | 3 | 0 | -385 | -109 | 1234
11 | 29 | 14 | 1235 | 287 | 355 | 163 | 2 | 83 | 589 | 0 | 1 | 0 | -296 | 51 | 1235
11 | 29 | 15 | 1256 | 287 | 355 | 174 | 2 | 83 | 246 | 0 | 2 | 0 | 2 | 105 | 1256
11 | 29 | 16 | 1304 | 287 | 724 | 190 | 2 | 83 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1304
11 | 29 | 17 | 1369 | 287 | 777 | 197 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 1369
11 | 29 | 18 | 1382 | 287 | 777 | 199 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 32 | 1382
11 | 29 | 19 | 1376 | 287 | 778 | 196 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 1376
11 | 29 | 20 | 1354 | 287 | 802 | 179 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1354
11 | 29 | 21 | 1320 | 287 | 402 | 153 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 347 | 45 | 1320
11 | 29 | 22 | 1266 | 287 | 388 | 144 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 313 | 47 | 1266
11 | 29 | 23 | 1230 | 287 | 654 | 141 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 61 | 1230
11 | 30 | 0 | 1177 | 287 | 589 | 141 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 73 | 1177
11 | 30 | 1 | 1160 | 287 | 565 | 140 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 81 | 1160
11 | 30 | 2 | 1186 | 287 | 604 | 139 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 68 | 1186
11 | 30 | 3 | 1230 | 287 | 653 | 136 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 65 | 1230
11 | 30 | 4 | 1236 | 287 | 650 | 135 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 74 | 1236
11 | 30 | 5 | 1246 | 287 | 658 | 136 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 74 | 1246
11 | 30 | 6 | 1242 | 287 | 726 | 136 | 2 | 83 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1242
11 | 30 | 7 | 1278 | 287 | 523 | 138 | 2 | 83 | 141 | 0 | 6 | 0 | 0 | 98 | 1278
11 | 30 | 8 | 1289 | 287 | 355 | 146 | 2 | 83 | 475 | 0 | 5 | 0 | -69 | 5 | 1289
11 | 30 | 9 | 1263 | 287 | 355 | 151 | 2 | 83 | 776 | 0 | 4 | 0 | -385 | -10 | 1263
11 | 30 | 10 | 1220 | 287 | 355 | 154 | 2 | 83 | 968 | -56 | 2 | -2 | -386 | -187 | 1220
11 | 30 | 11 | 1185 | 287 | 355 | 154 | 2 | 83 | 1039 | -281 | 2 | -2 | -386 | -68 | 1185
11 | 30 | 12 | 1171 | 287 | 355 | 154 | 2 | 83 | 1000 | -233 | 4 | -4 | -387 | -90 | 1171
11 | 30 | 13 | 1147 | 287 | 355 | 157 | 2 | 83 | 851 | 0 | 4 | 0 | -387 | -205 | 1147
11 | 30 | 14 | 1144 | 287 | 355 | 163 | 2 | 83 | 581 | 0 | 3 | 0 | -387 | 57 | 1144
11 | 30 | 15 | 1166 | 287 | 355 | 174 | 2 | 83 | 234 | 0 | 3 | 0 | -1 | 29 | 1166
11 | 30 | 16 | 1234 | 287 | 555 | 190 | 2 | 83 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 98 | 1234
11 | 30 | 17 | 1330 | 287 | 759 | 197 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1330
11 | 30 | 18 | 1357 | 287 | 784 | 199 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1357
11 | 30 | 19 | 1365 | 287 | 794 | 196 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1365
11 | 30 | 20 | 1344 | 287 | 789 | 179 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1344
11 | 30 | 21 | 1305 | 287 | 776 | 153 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1305
11 | 30 | 22 | 1255 | 287 | 645 | 144 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 91 | 1255
11 | 30 | 23 | 1215 | 287 | 638 | 141 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 62 | 1215
12 | 1 | 0 | 1137 | 287 | 426 | 123 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 215 | 1137
12 | 1 | 1 | 1116 | 287 | 372 | 121 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 250 | 1116
12 | 1 | 2 | 1145 | 287 | 431 | 120 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 221 | 1145
12 | 1 | 3 | 1195 | 287 | 609 | 117 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 96 | 1195
12 | 1 | 4 | 1231 | 287 | 650 | 118 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1231
12 | 1 | 5 | 1297 | 287 | 731 | 114 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 79 | 1297
12 | 1 | 6 | 1443 | 287 | 868 | 116 | 2 | 83 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 85 | 1443
12 | 1 | 7 | 1586 | 287 | 1012 | 120 | 2 | 83 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1586
12 | 1 | 8 | 1750 | 287 | 547 | 127 | 2 | 83 | 324 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 1750
12 | 1 | 9 | 1814 | 287 | 355 | 128 | 2 | 83 | 636 | 0 | 0 | 0 | 54 | 269 | 1814
12 | 1 | 10 | 1751 | 287 | 355 | 126 | 2 | 83 | 888 | 0 | 1 | 0 | -31 | 40 | 1751
12 | 1 | 11 | 1689 | 287 | 355 | 122 | 2 | 83 | 941 | 0 | 2 | 0 | -103 | 0 | 1689
12 | 1 | 12 | 1560 | 287 | 355 | 121 | 2 | 83 | 823 | 0 | 3 | 0 | -114 | 0 | 1560
12 | 1 | 13 | 1655 | 287 | 355 | 123 | 2 | 83 | 619 | 0 | 5 | 0 | -10 | 191 | 1655
12 | 1 | 14 | 1664 | 287 | 765 | 131 | 2 | 83 | 394 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1664
12 | 1 | 15 | 1678 | 287 | 1052 | 146 | 2 | 83 | 106 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1678
12 | 1 | 16 | 1732 | 287 | 1182 | 169 | 2 | 83 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1732
12 | 1 | 17 | 1724 | 287 | 1168 | 178 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1724
12 | 1 | 18 | 1687 | 287 | 733 | 179 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 380 | 17 | 1687
12 | 1 | 19 | 1623 | 287 | 1048 | 177 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 20 | 1623
12 | 1 | 20 | 1592 | 287 | 1049 | 166 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1592
12 | 1 | 21 | 1538 | 287 | 1016 | 145 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1538
12 | 1 | 22 | 1478 | 287 | 584 | 137 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 380 | 0 | 1478
12 | 1 | 23 | 1420 | 287 | 490 | 133 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 380 | 40 | 1420
12 | 2 | 0 | 1325 | 287 | 406 | 123 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 380 | 40 | 1325
12 | 2 | 1 | 1298 | 287 | 761 | 121 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 40 | 1298
12 | 2 | 2 | 1317 | 287 | 772 | 120 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 50 | 1317
12 | 2 | 3 | 1352 | 287 | 849 | 117 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1352
12 | 2 | 4 | 1382 | 287 | 892 | 118 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1382
12 | 2 | 5 | 1413 | 287 | 927 | 114 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1413
12 | 2 | 6 | 1515 | 287 | 875 | 116 | 2 | 83 | 1 | 0 | 1 | 0 | 150 | 0 | 1515
12 | 2 | 7 | 1605 | 287 | 1025 | 120 | 2 | 83 | 87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1605
12 | 2 | 8 | 1747 | 287 | 880 | 127 | 2 | 83 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1747
12 | 2 | 9 | 1794 | 287 | 614 | 128 | 2 | 83 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1794
12 | 2 | 10 | 1763 | 287 | 355 | 126 | 2 | 83 | 835 | 0 | 1 | 0 | 13 | 61 | 1763
12 | 2 | 11 | 1711 | 287 | 355 | 122 | 2 | 83 | 843 | 0 | 2 | 0 | 12 | 5 | 1711
12 | 2 | 12 | 1595 | 287 | 355 | 121 | 2 | 83 | 866 | 0 | 2 | 0 | -45 | -76 | 1595
12 | 2 | 13 | 1653 | 287 | 355 | 123 | 2 | 83 | 680 | 0 | 3 | 0 | -10 | 130 | 1653
12 | 2 | 14 | 1673 | 287 | 647 | 131 | 2 | 83 | 466 | 0 | 2 | 0 | 0 | 55 | 1673
12 | 2 | 15 | 1675 | 287 | 983 | 146 | 2 | 83 | 172 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1675
12 | 2 | 16 | 1713 | 287 | 1163 | 169 | 2 | 83 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1713
12 | 2 | 17 | 1712 | 287 | 1160 | 178 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1712
12 | 2 | 18 | 1677 | 287 | 1125 | 179 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1677
12 | 2 | 19 | 1616 | 287 | 1064 | 177 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1616
12 | 2 | 20 | 1589 | 287 | 1045 | 166 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1589
12 | 2 | 21 | 1539 | 287 | 1014 | 145 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1539
12 | 2 | 22 | 1483 | 287 | 924 | 137 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 41 | 1483
12 | 2 | 23 | 1431 | 287 | 870 | 133 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 49 | 1431
12 | 3 | 0 | 1333 | 287 | 778 | 123 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 52 | 1333
12 | 3 | 1 | 1302 | 287 | 397 | 121 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 350 | 52 | 1302
12 | 3 | 2 | 1311 | 287 | 768 | 120 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 39 | 1311
12 | 3 | 3 | 1355 | 287 | 856 | 117 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1355
12 | 3 | 4 | 1377 | 287 | 877 | 118 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 1377
12 | 3 | 5 | 1416 | 287 | 919 | 114 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1416
12 | 3 | 6 | 1496 | 287 | 978 | 116 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 17 | 1496
12 | 3 | 7 | 1624 | 287 | 1109 | 120 | 2 | 83 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 1624
12 | 3 | 8 | 1824 | 287 | 1257 | 127 | 2 | 83 | 51 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1824
12 | 3 | 9 | 1923 | 287 | 1277 | 128 | 2 | 83 | 129 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1923
12 | 3 | 10 | 1907 | 287 | 1174 | 126 | 2 | 83 | 215 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1907
12 | 3 | 11 | 1856 | 287 | 958 | 122 | 2 | 83 | 381 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1856
12 | 3 | 12 | 1712 | 287 | 611 | 121 | 2 | 83 | 528 | 0 | 25 | 0 | 0 | 55 | 1712
12 | 3 | 13 | 1799 | 287 | 774 | 123 | 2 | 83 | 507 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 1799
12 | 3 | 14 | 1811 | 287 | 997 | 131 | 2 | 83 | 286 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1811
12 | 3 | 15 | 1835 | 287 | 1175 | 146 | 2 | 83 | 119 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1835
12 | 3 | 16 | 1905 | 287 | 1331 | 169 | 2 | 83 | 11 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 1905
12 | 3 | 17 | 1916 | 287 | 1345 | 178 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1916
12 | 3 | 18 | 1898 | 287 | 1322 | 179 | 2 | 83 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1898
12 | 3 | 19 | 1853 | 287 | 1277 | 177 | 2 | 83 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1853
12 | 3 | 20 | 1825 | 287 | 1263 | 166 | 2 | 83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1825
12 | 3 | 21 | 1782 | 287 | 1240 | 145 | 2 | 83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1782
12 | 3 | 22 | 1708 | 287 | 1172 | 137 | 2 | 83 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1708
12 | 3 | 23 | 1637 | 287 | 1105 | 133 | 2 | 83 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 1637
12 | 4 | 0 | 1553 | 287 | 1016 | 123 | 2 | 83 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 16 | 1553
12 | 4 | 1 | 1509 | 287 | 976 | 121 | 2 | 83 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 15 | 1509
12 | 4 | 2 | 1525 | 287 | 1000 | 120 | 2 | 83 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 7 | 1525
12 | 4 | 3 | 1556 | 287 | 1041 | 117 | 2 | 83 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 1556
12 | 4 | 4 | 1568 | 287 | 1052 | 118 | 2 | 83 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 1568
12 | 4 | 5 | 1615 | 287 | 1103 | 114 | 2 | 83 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1615
12 | 4 | 6 | 1755 | 287 | 1240 | 116 | 2 | 83 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 1755
12 | 4 | 7 | 1903 | 287 | 1305 | 120 | 2 | 83 | 82 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 1903
12 | 4 | 8 | 2100 | 287 | 1245 | 127 | 2 | 83 | 331 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2100
12 | 4 | 9 | 2163 | 287 | 1018 | 128 | 2 | 83 | 619 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 2163
12 | 4 | 10 | 2108 | 287 | 735 | 126 | 2 | 83 | 781 | 0 | 23 | 0 | 0 | 71 | 2108
12 | 4 | 11 | 2049 | 287 | 355 | 122 | 2 | 83 | 841 | 0 | 20 | 0 | 138 | 201 | 2049
12 | 4 | 12 | 1915 | 287 | 355 | 121 | 2 | 83 | 859 | 0 | 18 | 0 | 16 | 174 | 1915
12 | 4 | 13 | 1998 | 287 | 355 | 123 | 2 | 83 | 748 | 0 | 20 | 0 | 179 | 201 | 1998
12 | 4 | 14 | 1970 | 287 | 970 | 131 | 2 | 83 | 477 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1970
12 | 4 | 15 | 1976 | 287 | 1268 | 146 | 2 | 83 | 173 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 1976
12 | 4 | 16 | 2057 | 287 | 1485 | 169 | 2 | 83 | 13 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 2057
12 | 4 | 17 | 2069 | 287 | 1500 | 178 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 2069
12 | 4 | 18 | 2038 | 287 | 1466 | 179 | 2 | 83 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 2038
12 | 4 | 19 | 1978 | 287 | 1408 | 177 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1978
12 | 4 | 20 | 1949 | 287 | 1393 | 166 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 1949
12 | 4 | 21 | 1876 | 287 | 1338 | 145 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1876
12 | 4 | 22 | 1771 | 287 | 1239 | 137 | 2 | 83 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1771
12 | 4 | 23 | 1685 | 287 | 1156 | 133 | 2 | 83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1685
12 | 5 | 0 | 1583 | 287 | 1065 | 123 | 2 | 83 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1583
12 | 5 | 1 | 1530 | 287 | 1018 | 121 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 1530
12 | 5 | 2 | 1530 | 287 | 1020 | 120 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1530
12 | 5 | 3 | 1545 | 287 | 1039 | 117 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1545
12 | 5 | 4 | 1551 | 287 | 1045 | 118 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 1551
12 | 5 | 5 | 1608 | 287 | 1105 | 114 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1608
12 | 5 | 6 | 1758 | 287 | 1252 | 116 | 2 | 83 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1758
12 | 5 | 7 | 1883 | 287 | 1281 | 120 | 2 | 83 | 97 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 1883
12 | 5 | 8 | 2044 | 287 | 1227 | 127 | 2 | 83 | 306 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2044
12 | 5 | 9 | 2128 | 287 | 1125 | 128 | 2 | 83 | 487 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2128
12 | 5 | 10 | 2072 | 287 | 830 | 126 | 2 | 83 | 723 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2072
12 | 5 | 11 | 2017 | 287 | 355 | 122 | 2 | 83 | 747 | 0 | 22 | 0 | 202 | 197 | 2017
12 | 5 | 12 | 1906 | 287 | 557 | 121 | 2 | 83 | 636 | 0 | 21 | 0 | 0 | 199 | 1906
12 | 5 | 13 | 1990 | 287 | 919 | 123 | 2 | 83 | 554 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1990
12 | 5 | 14 | 1974 | 287 | 1051 | 131 | 2 | 83 | 399 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1974
12 | 5 | 15 | 1976 | 287 | 1256 | 146 | 2 | 83 | 184 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1976
12 | 5 | 16 | 2038 | 287 | 1467 | 169 | 2 | 83 | 14 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2038
12 | 5 | 17 | 2035 | 287 | 1470 | 178 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2035
12 | 5 | 18 | 1996 | 287 | 1433 | 179 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1996
12 | 5 | 19 | 1948 | 287 | 1387 | 177 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1948
12 | 5 | 20 | 1907 | 287 | 1361 | 166 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1907
12 | 5 | 21 | 1858 | 287 | 1333 | 145 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1858
12 | 5 | 22 | 1776 | 287 | 1257 | 137 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1776
12 | 5 | 23 | 1712 | 287 | 1199 | 133 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1712
12 | 6 | 0 | 1605 | 287 | 1116 | 114 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1605
12 | 6 | 1 | 1550 | 287 | 1062 | 112 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1550
12 | 6 | 2 | 1543 | 287 | 1055 | 111 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1543
12 | 6 | 3 | 1553 | 287 | 1066 | 110 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1553
12 | 6 | 4 | 1549 | 287 | 1059 | 111 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1549
12 | 6 | 5 | 1530 | 287 | 1037 | 113 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 1530
12 | 6 | 6 | 1573 | 287 | 1081 | 112 | 2 | 83 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1573
12 | 6 | 7 | 1651 | 287 | 1031 | 118 | 2 | 83 | 129 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1651
12 | 6 | 8 | 1695 | 287 | 755 | 120 | 2 | 83 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1695
12 | 6 | 9 | 1645 | 287 | 355 | 123 | 2 | 83 | 708 | 0 | 0 | 0 | 10 | 77 | 1645
12 | 6 | 10 | 1550 | 287 | 355 | 122 | 2 | 83 | 892 | 0 | 0 | 0 | -190 | -1 | 1550
12 | 6 | 11 | 1471 | 287 | 355 | 120 | 2 | 83 | 977 | 0 | 0 | 0 | -381 | 28 | 1471
12 | 6 | 12 | 1398 | 287 | 355 | 122 | 2 | 83 | 945 | 0 | 0 | 0 | -382 | -14 | 1398
12 | 6 | 13 | 1373 | 287 | 355 | 124 | 2 | 83 | 818 | 0 | 0 | 0 | -383 | 87 | 1373
12 | 6 | 14 | 1356 | 287 | 355 | 128 | 2 | 83 | 578 | 0 | 0 | 0 | -4 | -73 | 1356
12 | 6 | 15 | 1382 | 287 | 417 | 137 | 2 | 83 | 237 | 0 | 0 | 0 | 122 | 97 | 1382
12 | 6 | 16 | 1473 | 287 | 933 | 150 | 2 | 83 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1473
12 | 6 | 17 | 1583 | 287 | 1053 | 158 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1583
12 | 6 | 18 | 1602 | 287 | 1070 | 160 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1602
12 | 6 | 19 | 1593 | 287 | 1063 | 157 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1593
12 | 6 | 20 | 1579 | 287 | 1061 | 146 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1579
12 | 6 | 21 | 1537 | 287 | 1037 | 127 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1537
12 | 6 | 22 | 1449 | 287 | 957 | 119 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1449
12 | 6 | 23 | 1387 | 287 | 818 | 116 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 79 | 1387
12 | 7 | 0 | 1313 | 287 | 714 | 114 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 111 | 1313
12 | 7 | 1 | 1292 | 287 | 694 | 112 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 111 | 1292
12 | 7 | 2 | 1310 | 287 | 718 | 111 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 105 | 1310
12 | 7 | 3 | 1334 | 287 | 733 | 110 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 113 | 1334
12 | 7 | 4 | 1330 | 287 | 746 | 111 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 91 | 1330
12 | 7 | 5 | 1328 | 287 | 755 | 113 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 73 | 1328
12 | 7 | 6 | 1362 | 287 | 782 | 112 | 2 | 83 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 75 | 1362
12 | 7 | 7 | 1415 | 287 | 719 | 118 | 2 | 83 | 111 | 0 | 16 | 0 | 0 | 79 | 1415
12 | 7 | 8 | 1427 | 287 | 429 | 120 | 2 | 83 | 429 | 0 | 12 | 0 | 0 | 65 | 1427
12 | 7 | 9 | 1376 | 287 | 355 | 123 | 2 | 83 | 729 | 0 | 9 | 0 | -212 | 0 | 1376
12 | 7 | 10 | 1304 | 287 | 355 | 122 | 2 | 83 | 898 | 0 | 9 | 0 | -384 | -68 | 1304
12 | 7 | 11 | 1252 | 287 | 355 | 120 | 2 | 83 | 944 | 0 | 11 | 0 | -385 | -165 | 1252
12 | 7 | 12 | 1208 | 287 | 355 | 122 | 2 | 83 | 866 | 0 | 12 | 0 | -386 | -133 | 1208
12 | 7 | 13 | 1204 | 287 | 355 | 124 | 2 | 83 | 800 | 0 | 13 | 0 | -386 | -74 | 1204
12 | 7 | 14 | 1187 | 287 | 355 | 128 | 2 | 83 | 546 | 0 | 11 | 0 | -386 | 161 | 1187
12 | 7 | 15 | 1216 | 287 | 355 | 137 | 2 | 83 | 211 | 0 | 10 | 0 | 2 | 129 | 1216
12 | 7 | 16 | 1323 | 287 | 703 | 150 | 2 | 83 | 16 | 0 | 10 | 0 | 0 | 72 | 1323
12 | 7 | 17 | 1450 | 287 | 909 | 158 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 1450
12 | 7 | 18 | 1479 | 287 | 935 | 160 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1479
12 | 7 | 19 | 1485 | 287 | 947 | 157 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1485
12 | 7 | 20 | 1470 | 287 | 944 | 146 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1470
12 | 7 | 21 | 1426 | 287 | 919 | 127 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1426
12 | 7 | 22 | 1347 | 287 | 802 | 119 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 47 | 1347
12 | 7 | 23 | 1292 | 287 | 798 | 116 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1292
12 | 8 | 0 | 1222 | 287 | 657 | 123 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 65 | 1222
12 | 8 | 1 | 1213 | 287 | 640 | 121 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 74 | 1213
12 | 8 | 2 | 1244 | 287 | 687 | 120 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 59 | 1244
12 | 8 | 3 | 1292 | 287 | 746 | 117 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 53 | 1292
12 | 8 | 4 | 1327 | 287 | 777 | 118 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 56 | 1327
12 | 8 | 5 | 1411 | 287 | 848 | 114 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 72 | 1411
12 | 8 | 6 | 1578 | 287 | 1084 | 116 | 2 | 83 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1578
12 | 8 | 7 | 1746 | 287 | 1166 | 120 | 2 | 83 | 83 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1746
12 | 8 | 8 | 1945 | 287 | 1122 | 127 | 2 | 83 | 320 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1945
12 | 8 | 9 | 1994 | 287 | 989 | 128 | 2 | 83 | 502 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1994
12 | 8 | 10 | 1937 | 287 | 677 | 126 | 2 | 83 | 600 | 0 | 5 | 0 | 0 | 157 | 1937
12 | 8 | 11 | 1876 | 287 | 355 | 122 | 2 | 83 | 691 | 0 | 8 | 0 | 127 | 201 | 1876
12 | 8 | 12 | 1741 | 287 | 355 | 121 | 2 | 83 | 648 | 0 | 11 | 0 | 12 | 222 | 1741
12 | 8 | 13 | 1809 | 287 | 665 | 123 | 2 | 83 | 507 | 0 | 12 | 0 | 0 | 130 | 1809
12 | 8 | 14 | 1835 | 287 | 1006 | 131 | 2 | 83 | 314 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 1835
12 | 8 | 15 | 1852 | 287 | 1231 | 146 | 2 | 83 | 92 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1852
12 | 8 | 16 | 1903 | 287 | 1340 | 169 | 2 | 83 | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1903
12 | 8 | 17 | 1893 | 287 | 1326 | 178 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1893
12 | 8 | 18 | 1856 | 287 | 1290 | 179 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1856
12 | 8 | 19 | 1780 | 287 | 835 | 177 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 380 | 1 | 1780
12 | 8 | 20 | 1763 | 287 | 1210 | 166 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1763
12 | 8 | 21 | 1702 | 287 | 1166 | 145 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1702
12 | 8 | 22 | 1637 | 287 | 1109 | 137 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1637
12 | 8 | 23 | 1574 | 287 | 652 | 133 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 380 | 18 | 1574
12 | 9 | 0 | 1478 | 287 | 965 | 123 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1478
12 | 9 | 1 | 1441 | 287 | 930 | 121 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1441
12 | 9 | 2 | 1449 | 287 | 937 | 120 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1449
12 | 9 | 3 | 1471 | 287 | 963 | 117 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1471
12 | 9 | 4 | 1491 | 287 | 982 | 118 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1491
12 | 9 | 5 | 1552 | 287 | 1050 | 114 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 1552
12 | 9 | 6 | 1687 | 287 | 1181 | 116 | 2 | 83 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1687
12 | 9 | 7 | 1801 | 287 | 1196 | 120 | 2 | 83 | 97 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1801
12 | 9 | 8 | 1955 | 287 | 1048 | 127 | 2 | 83 | 394 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1955
12 | 9 | 9 | 1988 | 287 | 786 | 128 | 2 | 83 | 691 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 1988
12 | 9 | 10 | 1921 | 287 | 355 | 126 | 2 | 83 | 873 | 0 | 11 | 0 | 136 | 48 | 1921
12 | 9 | 11 | 1840 | 287 | 355 | 122 | 2 | 83 | 912 | 0 | 13 | 0 | -14 | 80 | 1840
12 | 9 | 12 | 1726 | 287 | 355 | 121 | 2 | 83 | 884 | 0 | 16 | 0 | -63 | 41 | 1726
12 | 9 | 13 | 1803 | 287 | 355 | 123 | 2 | 83 | 737 | 0 | 14 | 0 | 73 | 129 | 1803
12 | 9 | 14 | 1818 | 287 | 780 | 131 | 2 | 83 | 522 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1818
12 | 9 | 15 | 1831 | 287 | 1088 | 146 | 2 | 83 | 211 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1831
12 | 9 | 16 | 1910 | 287 | 1338 | 169 | 2 | 83 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 1910
12 | 9 | 17 | 1934 | 287 | 1369 | 178 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1934
12 | 9 | 18 | 1910 | 287 | 1346 | 179 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 1910
12 | 9 | 19 | 1855 | 287 | 1293 | 177 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1855
12 | 9 | 20 | 1846 | 287 | 1296 | 166 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1846
12 | 9 | 21 | 1787 | 287 | 1259 | 145 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 1787
12 | 9 | 22 | 1709 | 287 | 1187 | 137 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1709
12 | 9 | 23 | 1646 | 287 | 1128 | 133 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1646
12 | 10 | 0 | 1546 | 287 | 1021 | 123 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 1546
12 | 10 | 1 | 1514 | 287 | 994 | 121 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 19 | 1514
12 | 10 | 2 | 1531 | 287 | 1028 | 120 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1531
12 | 10 | 3 | 1550 | 287 | 1047 | 117 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1550
12 | 10 | 4 | 1563 | 287 | 1062 | 118 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1563
12 | 10 | 5 | 1622 | 287 | 1121 | 114 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 1622
12 | 10 | 6 | 1765 | 287 | 1258 | 116 | 2 | 83 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1765
12 | 10 | 7 | 1887 | 287 | 1277 | 120 | 2 | 83 | 101 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1887
12 | 10 | 8 | 2037 | 287 | 1153 | 127 | 2 | 83 | 371 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2037
12 | 10 | 9 | 2056 | 287 | 868 | 128 | 2 | 83 | 680 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2056
12 | 10 | 10 | 1965 | 287 | 602 | 126 | 2 | 83 | 857 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1965
12 | 10 | 11 | 1883 | 287 | 355 | 122 | 2 | 83 | 916 | 0 | 11 | 0 | -15 | 122 | 1883
12 | 10 | 12 | 1739 | 287 | 355 | 121 | 2 | 83 | 895 | 0 | 15 | 0 | -214 | 195 | 1739
12 | 10 | 13 | 1808 | 287 | 544 | 123 | 2 | 83 | 742 | 0 | 14 | 0 | 0 | 13 | 1808
12 | 10 | 14 | 1828 | 287 | 809 | 131 | 2 | 83 | 503 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1828
12 | 10 | 15 | 1844 | 287 | 1112 | 146 | 2 | 83 | 203 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1844
12 | 10 | 16 | 1908 | 287 | 1339 | 169 | 2 | 83 | 20 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1908
12 | 10 | 17 | 1939 | 287 | 1381 | 178 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1939
12 | 10 | 18 | 1918 | 287 | 1361 | 179 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1918
12 | 10 | 19 | 1862 | 287 | 1309 | 177 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1862
12 | 10 | 20 | 1847 | 287 | 1306 | 166 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1847
12 | 10 | 21 | 1785 | 287 | 1267 | 145 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1785
12 | 10 | 22 | 1712 | 287 | 1201 | 137 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1712
12 | 10 | 23 | 1638 | 287 | 1132 | 133 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1638
12 | 11 | 0 | 1543 | 287 | 1047 | 123 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1543
12 | 11 | 1 | 1502 | 287 | 1005 | 121 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1502
12 | 11 | 2 | 1499 | 287 | 1005 | 120 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1499
12 | 11 | 3 | 1520 | 287 | 1030 | 117 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1520
12 | 11 | 4 | 1533 | 287 | 1043 | 118 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1533
12 | 11 | 5 | 1591 | 287 | 1105 | 114 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1591
12 | 11 | 6 | 1732 | 287 | 1243 | 116 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1732
12 | 11 | 7 | 1868 | 287 | 1314 | 120 | 2 | 83 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1868
12 | 11 | 8 | 2038 | 287 | 1197 | 127 | 2 | 83 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2038
12 | 11 | 9 | 2070 | 287 | 960 | 128 | 2 | 83 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070
12 | 11 | 10 | 1981 | 287 | 740 | 126 | 2 | 83 | 742 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1981
12 | 11 | 11 | 1912 | 287 | 552 | 122 | 2 | 83 | 793 | 0 | 2 | 0 | 0 | 71 | 1912
12 | 11 | 12 | 1751 | 287 | 355 | 121 | 2 | 83 | 752 | 0 | 2 | 0 | -65 | 214 | 1751
12 | 11 | 13 | 1819 | 287 | 528 | 123 | 2 | 83 | 646 | 0 | 2 | 0 | 0 | 148 | 1819
12 | 11 | 14 | 1837 | 287 | 888 | 131 | 2 | 83 | 446 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1837
12 | 11 | 15 | 1834 | 287 | 1153 | 146 | 2 | 83 | 162 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1834
12 | 11 | 16 | 1892 | 287 | 1338 | 169 | 2 | 83 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1892
12 | 11 | 17 | 1910 | 287 | 1357 | 178 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1910
12 | 11 | 18 | 1882 | 287 | 1326 | 179 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1882
12 | 11 | 19 | 1809 | 287 | 1254 | 177 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1809
12 | 11 | 20 | 1784 | 287 | 1237 | 166 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 1784
12 | 11 | 21 | 1718 | 287 | 1189 | 145 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1718
12 | 11 | 22 | 1634 | 287 | 1107 | 137 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1634
12 | 11 | 23 | 1563 | 287 | 974 | 133 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 63 | 1563
12 | 12 | 0 | 1458 | 287 | 876 | 123 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 66 | 1458
12 | 12 | 1 | 1417 | 287 | 847 | 121 | 2 | 83 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 55 | 1417
12 | 12 | 2 | 1435 | 287 | 868 | 120 | 2 | 83 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 48 | 1435
12 | 12 | 3 | 1466 | 287 | 931 | 117 | 2 | 83 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 15 | 1466
12 | 12 | 4 | 1499 | 287 | 979 | 118 | 2 | 83 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 1499
12 | 12 | 5 | 1558 | 287 | 1041 | 114 | 2 | 83 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1558
12 | 12 | 6 | 1685 | 287 | 1166 | 116 | 2 | 83 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1685
12 | 12 | 7 | 1819 | 287 | 1213 | 120 | 2 | 83 | 84 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1819
12 | 12 | 8 | 1992 | 287 | 1088 | 127 | 2 | 83 | 374 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1992
12 | 12 | 9 | 2051 | 287 | 860 | 128 | 2 | 83 | 663 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 2051
12 | 12 | 10 | 2003 | 287 | 355 | 126 | 2 | 83 | 848 | 0 | 27 | 0 | 204 | 71 | 2003
12 | 12 | 11 | 1959 | 287 | 355 | 122 | 2 | 83 | 933 | 0 | 28 | 0 | 17 | 132 | 1959
12 | 12 | 12 | 1828 | 287 | 355 | 121 | 2 | 83 | 912 | 0 | 28 | 0 | 14 | 26 | 1828
12 | 12 | 13 | 1908 | 287 | 535 | 123 | 2 | 83 | 781 | 0 | 28 | 0 | 1 | 68 | 1908
12 | 12 | 14 | 1945 | 287 | 890 | 131 | 2 | 83 | 524 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1945
12 | 12 | 15 | 1967 | 287 | 1211 | 146 | 2 | 83 | 212 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 1967
12 | 12 | 16 | 2037 | 287 | 1455 | 169 | 2 | 83 | 15 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 2037
12 | 12 | 17 | 2044 | 287 | 1472 | 178 | 2 | 83 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 2044
12 | 12 | 18 | 2013 | 287 | 1442 | 179 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2013
12 | 12 | 19 | 1956 | 287 | 1388 | 177 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1956
12 | 12 | 20 | 1932 | 287 | 1378 | 166 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 1932
12 | 12 | 21 | 1871 | 287 | 1338 | 145 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1871
12 | 12 | 22 | 1793 | 287 | 1263 | 137 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1793
12 | 12 | 23 | 1720 | 287 | 1196 | 133 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1720
12 | 13 | 0 | 1608 | 287 | 1103 | 114 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 1608
12 | 13 | 1 | 1559 | 287 | 1055 | 112 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1559
12 | 13 | 2 | 1558 | 287 | 1058 | 111 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1558
12 | 13 | 3 | 1547 | 287 | 1049 | 110 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1547
12 | 13 | 4 | 1533 | 287 | 1034 | 111 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1533
12 | 13 | 5 | 1518 | 287 | 1019 | 113 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1518
12 | 13 | 6 | 1565 | 287 | 1070 | 112 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1565
12 | 13 | 7 | 1628 | 287 | 1067 | 118 | 2 | 83 | 66 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1628
12 | 13 | 8 | 1681 | 287 | 904 | 120 | 2 | 83 | 281 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1681
12 | 13 | 9 | 1679 | 287 | 651 | 123 | 2 | 83 | 487 | 0 | 2 | 0 | 0 | 44 | 1679
12 | 13 | 10 | 1609 | 287 | 355 | 122 | 2 | 83 | 586 | 0 | 1 | 0 | 10 | 163 | 1609
12 | 13 | 11 | 1558 | 287 | 355 | 120 | 2 | 83 | 676 | 0 | 1 | 0 | -137 | 171 | 1558
12 | 13 | 12 | 1479 | 287 | 355 | 122 | 2 | 83 | 657 | 0 | 1 | 0 | -246 | 218 | 1479
12 | 13 | 13 | 1467 | 287 | 355 | 124 | 2 | 83 | 551 | 0 | 2 | 0 | -7 | 70 | 1467
12 | 13 | 14 | 1448 | 287 | 509 | 128 | 2 | 83 | 355 | 0 | 3 | 0 | 0 | 81 | 1448
12 | 13 | 15 | 1464 | 287 | 777 | 137 | 2 | 83 | 126 | 0 | 6 | 0 | 0 | 46 | 1464
12 | 13 | 16 | 1567 | 287 | 1029 | 150 | 2 | 83 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1567
12 | 13 | 17 | 1631 | 287 | 1092 | 158 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1631
12 | 13 | 18 | 1632 | 287 | 1089 | 160 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1632
12 | 13 | 19 | 1596 | 287 | 1058 | 157 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1596
12 | 13 | 20 | 1554 | 287 | 1026 | 146 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1554
12 | 13 | 21 | 1488 | 287 | 977 | 127 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1488
12 | 13 | 22 | 1394 | 287 | 891 | 119 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 1394
12 | 13 | 23 | 1341 | 287 | 839 | 116 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1341
12 | 14 | 0 | 1255 | 287 | 721 | 114 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 34 | 1255
12 | 14 | 1 | 1213 | 287 | 675 | 112 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 42 | 1213
12 | 14 | 2 | 1232 | 287 | 688 | 111 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 46 | 1232
12 | 14 | 3 | 1265 | 287 | 738 | 110 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 27 | 1265
12 | 14 | 4 | 1267 | 287 | 760 | 111 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 14 | 1267
12 | 14 | 5 | 1258 | 287 | 722 | 113 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 45 | 1258
12 | 14 | 6 | 1265 | 287 | 737 | 112 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 40 | 1265
12 | 14 | 7 | 1326 | 287 | 781 | 118 | 2 | 83 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 38 | 1326
12 | 14 | 8 | 1408 | 287 | 812 | 120 | 2 | 83 | 50 | 0 | 22 | 0 | 0 | 32 | 1408
12 | 14 | 9 | 1438 | 287 | 601 | 123 | 2 | 83 | 158 | 0 | 23 | 0 | 0 | 161 | 1438
12 | 14 | 10 | 1411 | 287 | 355 | 122 | 2 | 83 | 224 | 0 | 26 | 0 | 6 | 306 | 1411
12 | 14 | 11 | 1363 | 287 | 355 | 120 | 2 | 83 | 286 | 0 | 26 | 0 | -5 | 209 | 1363
12 | 14 | 12 | 1337 | 287 | 355 | 122 | 2 | 83 | 411 | 0 | 28 | 0 | -4 | 53 | 1337
12 | 14 | 13 | 1286 | 287 | 355 | 124 | 2 | 83 | 488 | 0 | 28 | 0 | -3 | -78 | 1286
12 | 14 | 14 | 1275 | 287 | 355 | 128 | 2 | 83 | 391 | 0 | 28 | 0 | -3 | 4 | 1275
12 | 14 | 15 | 1296 | 287 | 531 | 137 | 2 | 83 | 148 | 0 | 27 | 0 | 0 | 81 | 1296
12 | 14 | 16 | 1406 | 287 | 839 | 150 | 2 | 83 | 9 | 0 | 27 | 0 | 0 | 9 | 1406
12 | 14 | 17 | 1526 | 287 | 970 | 158 | 2 | 83 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1526
12 | 14 | 18 | 1557 | 287 | 998 | 160 | 2 | 83 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1557
12 | 14 | 19 | 1550 | 287 | 995 | 157 | 2 | 83 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1550
12 | 14 | 20 | 1532 | 287 | 987 | 146 | 2 | 83 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1532
12 | 14 | 21 | 1486 | 287 | 958 | 127 | 2 | 83 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1486
12 | 14 | 22 | 1389 | 287 | 825 | 119 | 2 | 83 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 44 | 1389
12 | 14 | 23 | 1328 | 287 | 743 | 116 | 2 | 83 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 69 | 1328
12 | 15 | 0 | 1262 | 287 | 634 | 123 | 2 | 83 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 103 | 1262
12 | 15 | 1 | 1233 | 287 | 610 | 121 | 2 | 83 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 100 | 1233
12 | 15 | 2 | 1266 | 287 | 656 | 120 | 2 | 83 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 89 | 1266
12 | 15 | 3 | 1306 | 287 | 715 | 117 | 2 | 83 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 73 | 1306
12 | 15 | 4 | 1348 | 287 | 764 | 118 | 2 | 83 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 66 | 1348
12 | 15 | 5 | 1425 | 287 | 872 | 114 | 2 | 83 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 41 | 1425
12 | 15 | 6 | 1601 | 287 | 1089 | 116 | 2 | 83 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 1601
12 | 15 | 7 | 1784 | 287 | 1192 | 120 | 2 | 83 | 77 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1784
12 | 15 | 8 | 1990 | 287 | 1101 | 127 | 2 | 83 | 370 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1990
12 | 15 | 9 | 2044 | 287 | 865 | 128 | 2 | 83 | 659 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2044
12 | 15 | 10 | 1979 | 287 | 424 | 126 | 2 | 83 | 819 | 0 | 21 | 0 | 17 | 200 | 1979
12 | 15 | 11 | 1923 | 287 | 418 | 122 | 2 | 83 | 777 | 0 | 22 | 0 | 11 | 201 | 1923
12 | 15 | 12 | 1780 | 287 | 355 | 121 | 2 | 83 | 727 | 0 | 21 | 0 | 13 | 171 | 1780
12 | 15 | 13 | 1888 | 287 | 478 | 123 | 2 | 83 | 656 | 0 | 17 | 0 | 42 | 200 | 1888
12 | 15 | 14 | 1898 | 287 | 921 | 131 | 2 | 83 | 457 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1898
12 | 15 | 15 | 1916 | 287 | 1207 | 146 | 2 | 83 | 174 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 1916
12 | 15 | 16 | 1994 | 287 | 1424 | 169 | 2 | 83 | 12 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 1994
12 | 15 | 17 | 2013 | 287 | 1444 | 178 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 2013
12 | 15 | 18 | 1988 | 287 | 1421 | 179 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 1988
12 | 15 | 19 | 1934 | 287 | 1371 | 177 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1934
12 | 15 | 20 | 1909 | 287 | 1359 | 166 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1909
12 | 15 | 21 | 1852 | 287 | 1325 | 145 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1852
12 | 15 | 22 | 1766 | 287 | 1248 | 137 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1766
12 | 15 | 23 | 1691 | 287 | 1177 | 133 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1691
12 | 16 | 0 | 1601 | 287 | 1096 | 123 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1601
12 | 16 | 1 | 1551 | 287 | 1047 | 121 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1551
12 | 16 | 2 | 1570 | 287 | 1063 | 120 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1570
12 | 16 | 3 | 1577 | 287 | 1073 | 117 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1577
12 | 16 | 4 | 1594 | 287 | 1088 | 118 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 1594
12 | 16 | 5 | 1657 | 287 | 1157 | 114 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1657
12 | 16 | 6 | 1811 | 287 | 1311 | 116 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 1811
12 | 16 | 7 | 1954 | 287 | 1375 | 120 | 2 | 83 | 77 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1954
12 | 16 | 8 | 2116 | 287 | 1240 | 127 | 2 | 83 | 370 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2116
12 | 16 | 9 | 2136 | 287 | 960 | 128 | 2 | 83 | 671 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2136
12 | 16 | 10 | 2032 | 287 | 666 | 126 | 2 | 83 | 863 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2032
12 | 16 | 11 | 1943 | 287 | 355 | 122 | 2 | 83 | 998 | 0 | 5 | 0 | 16 | 75 | 1943
12 | 16 | 12 | 1780 | 287 | 355 | 121 | 2 | 83 | 966 | 0 | 8 | 0 | -262 | 220 | 1780
12 | 16 | 13 | 1855 | 287 | 537 | 123 | 2 | 83 | 815 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 1855
12 | 16 | 14 | 1862 | 287 | 824 | 131 | 2 | 83 | 525 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1862
12 | 16 | 15 | 1880 | 287 | 1159 | 146 | 2 | 83 | 194 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 1880
12 | 16 | 16 | 1953 | 287 | 1390 | 169 | 2 | 83 | 13 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 1953
12 | 16 | 17 | 1974 | 287 | 1412 | 178 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1974
12 | 16 | 18 | 1952 | 287 | 1390 | 179 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1952
12 | 16 | 19 | 1886 | 287 | 1326 | 177 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 1886
12 | 16 | 20 | 1878 | 287 | 1326 | 166 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1878
12 | 16 | 21 | 1810 | 287 | 1279 | 145 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1810
12 | 16 | 22 | 1706 | 287 | 1184 | 137 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1706
12 | 16 | 23 | 1627 | 287 | 1108 | 133 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1627
12 | 17 | 0 | 1531 | 287 | 1024 | 123 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1531
12 | 17 | 1 | 1488 | 287 | 985 | 121 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1488
12 | 17 | 2 | 1497 | 287 | 996 | 120 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1497
12 | 17 | 3 | 1520 | 287 | 1022 | 117 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1520
12 | 17 | 4 | 1531 | 287 | 1034 | 118 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1531
12 | 17 | 5 | 1595 | 287 | 1103 | 114 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1595
12 | 17 | 6 | 1731 | 287 | 1237 | 116 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1731
12 | 17 | 7 | 1860 | 287 | 1296 | 120 | 2 | 83 | 67 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1860
12 | 17 | 8 | 2023 | 287 | 1217 | 127 | 2 | 83 | 302 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2023
12 | 17 | 9 | 2049 | 287 | 965 | 128 | 2 | 83 | 582 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2049
12 | 17 | 10 | 1956 | 287 | 571 | 126 | 2 | 83 | 798 | 0 | 4 | 0 | 0 | 85 | 1956
12 | 17 | 11 | 1876 | 287 | 355 | 122 | 2 | 83 | 828 | 0 | 1 | 0 | 15 | 183 | 1876
12 | 17 | 12 | 1768 | 287 | 355 | 121 | 2 | 83 | 605 | 0 | 2 | 0 | 114 | 199 | 1768
12 | 17 | 13 | 1863 | 287 | 1004 | 123 | 2 | 83 | 362 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1863
12 | 17 | 14 | 1883 | 287 | 1205 | 131 | 2 | 83 | 174 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1883
12 | 17 | 15 | 1884 | 287 | 1303 | 146 | 2 | 83 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1884
12 | 17 | 16 | 1927 | 287 | 1383 | 169 | 2 | 83 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1927
12 | 17 | 17 | 1909 | 287 | 1355 | 178 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1909
12 | 17 | 18 | 1862 | 287 | 1305 | 179 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1862
12 | 17 | 19 | 1831 | 287 | 1271 | 177 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1831
12 | 17 | 20 | 1814 | 287 | 1255 | 166 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1814
12 | 17 | 21 | 1739 | 287 | 1198 | 145 | 2 | 83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1739
12 | 17 | 22 | 1660 | 287 | 1128 | 137 | 2 | 83 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1660
12 | 17 | 23 | 1589 | 287 | 1062 | 133 | 2 | 83 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1589
12 | 18 | 0 | 1483 | 287 | 937 | 123 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 34 | 1483
12 | 18 | 1 | 1449 | 287 | 914 | 121 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 27 | 1449
12 | 18 | 2 | 1462 | 287 | 951 | 120 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 1462
12 | 18 | 3 | 1491 | 287 | 985 | 117 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1491
12 | 18 | 4 | 1519 | 287 | 1012 | 118 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1519
12 | 18 | 5 | 1565 | 287 | 1062 | 114 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1565
12 | 18 | 6 | 1698 | 287 | 1192 | 116 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1698
12 | 18 | 7 | 1835 | 287 | 1247 | 120 | 2 | 83 | 77 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1835
12 | 18 | 8 | 1996 | 287 | 1097 | 127 | 2 | 83 | 381 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 1996
12 | 18 | 9 | 2032 | 287 | 822 | 128 | 2 | 83 | 693 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 2032
12 | 18 | 10 | 1943 | 287 | 355 | 126 | 2 | 83 | 886 | 0 | 17 | 0 | 16 | 171 | 1943
12 | 18 | 11 | 1879 | 287 | 355 | 122 | 2 | 83 | 977 | 0 | 19 | 0 | -15 | 49 | 1879
12 | 18 | 12 | 1748 | 287 | 355 | 121 | 2 | 83 | 971 | 0 | 20 | 0 | -271 | 180 | 1748
12 | 18 | 13 | 1823 | 287 | 355 | 123 | 2 | 83 | 825 | 0 | 20 | 0 | -92 | 220 | 1823
12 | 18 | 14 | 1842 | 287 | 741 | 131 | 2 | 83 | 579 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1842
12 | 18 | 15 | 1848 | 287 | 1073 | 146 | 2 | 83 | 243 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 1848
12 | 18 | 16 | 1914 | 287 | 1339 | 169 | 2 | 83 | 20 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 1914
12 | 18 | 17 | 1946 | 287 | 1383 | 178 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 1946
12 | 18 | 18 | 1917 | 287 | 1354 | 179 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1917
12 | 18 | 19 | 1870 | 287 | 1314 | 177 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1870
12 | 18 | 20 | 1842 | 287 | 1297 | 166 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1842
12 | 18 | 21 | 1783 | 287 | 1259 | 145 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1783
12 | 18 | 22 | 1712 | 287 | 1197 | 137 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1712
12 | 18 | 23 | 1650 | 287 | 1142 | 133 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1650
12 | 19 | 0 | 1554 | 287 | 1057 | 123 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1554
12 | 19 | 1 | 1518 | 287 | 1024 | 121 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1518
12 | 19 | 2 | 1528 | 287 | 1034 | 120 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1528
12 | 19 | 3 | 1541 | 287 | 1051 | 117 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1541
12 | 19 | 4 | 1560 | 287 | 1069 | 118 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1560
12 | 19 | 5 | 1616 | 287 | 1128 | 114 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1616
12 | 19 | 6 | 1758 | 287 | 1268 | 116 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1758
12 | 19 | 7 | 1898 | 287 | 1347 | 120 | 2 | 83 | 56 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1898
12 | 19 | 8 | 2063 | 287 | 1274 | 127 | 2 | 83 | 287 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2063
12 | 19 | 9 | 2085 | 287 | 1017 | 128 | 2 | 83 | 565 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2085
12 | 19 | 10 | 1985 | 287 | 660 | 126 | 2 | 83 | 780 | 0 | 3 | 0 | 0 | 44 | 1985
12 | 19 | 11 | 1885 | 287 | 355 | 122 | 2 | 83 | 853 | 0 | 2 | 0 | -15 | 196 | 1885
12 | 19 | 12 | 1733 | 287 | 355 | 121 | 2 | 83 | 833 | 0 | 2 | 0 | -117 | 167 | 1733
12 | 19 | 13 | 1781 | 287 | 428 | 123 | 2 | 83 | 688 | 0 | 3 | 0 | 13 | 154 | 1781
12 | 19 | 14 | 1772 | 287 | 833 | 131 | 2 | 83 | 434 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1772
12 | 19 | 15 | 1762 | 287 | 1080 | 146 | 2 | 83 | 161 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1762
12 | 19 | 16 | 1829 | 287 | 1275 | 169 | 2 | 83 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1829
12 | 19 | 17 | 1821 | 287 | 1268 | 178 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1821
12 | 19 | 18 | 1788 | 287 | 1232 | 179 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1788
12 | 19 | 19 | 1737 | 287 | 1179 | 177 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1737
12 | 19 | 20 | 1714 | 287 | 1170 | 166 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1714
12 | 19 | 21 | 1665 | 287 | 1143 | 145 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1665
12 | 19 | 22 | 1591 | 287 | 1076 | 137 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1591
12 | 19 | 23 | 1522 | 287 | 1012 | 133 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1522
12 | 20 | 0 | 1417 | 287 | 878 | 114 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 49 | 1417
12 | 20 | 1 | 1361 | 287 | 824 | 112 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 48 | 1361
12 | 20 | 2 | 1364 | 287 | 828 | 111 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 47 | 1364
12 | 20 | 3 | 1385 | 287 | 870 | 110 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 28 | 1385
12 | 20 | 4 | 1365 | 287 | 832 | 111 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 45 | 1365
12 | 20 | 5 | 1337 | 287 | 812 | 113 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 35 | 1337
12 | 20 | 6 | 1335 | 287 | 808 | 112 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 37 | 1335
12 | 20 | 7 | 1397 | 287 | 845 | 118 | 2 | 83 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 47 | 1397
12 | 20 | 8 | 1482 | 287 | 888 | 120 | 2 | 83 | 51 | 0 | 8 | 0 | 0 | 43 | 1482
12 | 20 | 9 | 1523 | 287 | 788 | 123 | 2 | 83 | 110 | 0 | 7 | 0 | 0 | 123 | 1523
12 | 20 | 10 | 1483 | 287 | 355 | 122 | 2 | 83 | 169 | 0 | 5 | 0 | 55 | 405 | 1483
12 | 20 | 11 | 1429 | 287 | 355 | 120 | 2 | 83 | 209 | 0 | 4 | 0 | 6 | 363 | 1429
12 | 20 | 12 | 1386 | 287 | 355 | 122 | 2 | 83 | 197 | 0 | 4 | 0 | 5 | 331 | 1386
12 | 20 | 13 | 1376 | 287 | 355 | 124 | 2 | 83 | 170 | 0 | 5 | 0 | 5 | 345 | 1376
12 | 20 | 14 | 1371 | 287 | 355 | 128 | 2 | 83 | 135 | 0 | 4 | 0 | 5 | 372 | 1371
12 | 20 | 15 | 1382 | 287 | 726 | 137 | 2 | 83 | 45 | 0 | 3 | 0 | 0 | 99 | 1382
12 | 20 | 16 | 1435 | 287 | 822 | 150 | 2 | 83 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 86 | 1435
12 | 20 | 17 | 1476 | 287 | 910 | 158 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 33 | 1476
12 | 20 | 18 | 1467 | 287 | 932 | 160 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1467
12 | 20 | 19 | 1428 | 287 | 868 | 157 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 | 1428
12 | 20 | 20 | 1394 | 287 | 804 | 146 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 71 | 1394
12 | 20 | 21 | 1329 | 287 | 749 | 127 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 1329
12 | 20 | 22 | 1253 | 287 | 684 | 119 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 1253
12 | 20 | 23 | 1205 | 287 | 627 | 116 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1205
12 | 21 | 0 | 1141 | 287 | 489 | 114 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 1141
12 | 21 | 1 | 1117 | 287 | 424 | 112 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 208 | 1117
12 | 21 | 2 | 1142 | 287 | 488 | 111 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 170 | 1142
12 | 21 | 3 | 1170 | 287 | 580 | 110 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 105 | 1170
12 | 21 | 4 | 1173 | 287 | 598 | 111 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 91 | 1173
12 | 21 | 5 | 1157 | 287 | 588 | 113 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 83 | 1157
12 | 21 | 6 | 1145 | 287 | 550 | 112 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 110 | 1145
12 | 21 | 7 | 1198 | 287 | 596 | 118 | 2 | 83 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 103 | 1198
12 | 21 | 8 | 1266 | 287 | 595 | 120 | 2 | 83 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 116 | 1266
12 | 21 | 9 | 1302 | 287 | 583 | 123 | 2 | 83 | 104 | 0 | 1 | 0 | 0 | 119 | 1302
12 | 21 | 10 | 1305 | 287 | 605 | 122 | 2 | 83 | 103 | 0 | 2 | 0 | 0 | 101 | 1305
12 | 21 | 11 | 1314 | 287 | 537 | 120 | 2 | 83 | 113 | 0 | 1 | 0 | 0 | 171 | 1314
12 | 21 | 12 | 1286 | 287 | 590 | 122 | 2 | 83 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 1286
12 | 21 | 13 | 1269 | 287 | 603 | 124 | 2 | 83 | 86 | 0 | 2 | 0 | 0 | 82 | 1269
12 | 21 | 14 | 1270 | 287 | 643 | 128 | 2 | 83 | 67 | 0 | 4 | 0 | 0 | 56 | 1270
12 | 21 | 15 | 1277 | 287 | 683 | 137 | 2 | 83 | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | 59 | 1277
12 | 21 | 16 | 1349 | 287 | 770 | 150 | 2 | 83 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 45 | 1349
12 | 21 | 17 | 1421 | 287 | 873 | 158 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1421
12 | 21 | 18 | 1443 | 287 | 887 | 160 | 2 | 83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1443
12 | 21 | 19 | 1423 | 287 | 871 | 157 | 2 | 83 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1423
12 | 21 | 20 | 1404 | 287 | 863 | 146 | 2 | 83 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1404
12 | 21 | 21 | 1352 | 287 | 773 | 127 | 2 | 83 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 55 | 1352
12 | 21 | 22 | 1266 | 287 | 695 | 119 | 2 | 83 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 57 | 1266
12 | 21 | 23 | 1230 | 287 | 659 | 116 | 2 | 83 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 61 | 1230
12 | 22 | 0 | 1164 | 287 | 578 | 123 | 2 | 83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 67 | 1164
12 | 22 | 1 | 1150 | 287 | 524 | 121 | 2 | 83 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 108 | 1150
12 | 22 | 2 | 1175 | 287 | 601 | 120 | 2 | 83 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 57 | 1175
12 | 22 | 3 | 1234 | 287 | 675 | 117 | 2 | 83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 46 | 1234
12 | 22 | 4 | 1272 | 287 | 725 | 118 | 2 | 83 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 34 | 1272
12 | 22 | 5 | 1344 | 287 | 801 | 114 | 2 | 83 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 35 | 1344
12 | 22 | 6 | 1484 | 287 | 954 | 116 | 2 | 83 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 20 | 1484
12 | 22 | 7 | 1657 | 287 | 1084 | 120 | 2 | 83 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1657
12 | 22 | 8 | 1863 | 287 | 1005 | 127 | 2 | 83 | 341 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1863
12 | 22 | 9 | 1925 | 287 | 794 | 128 | 2 | 83 | 614 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1925
12 | 22 | 10 | 1864 | 287 | 576 | 126 | 2 | 83 | 771 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1864
12 | 22 | 11 | 1813 | 287 | 355 | 122 | 2 | 83 | 838 | 0 | 20 | 0 | 14 | 92 | 1813
12 | 22 | 12 | 1690 | 287 | 355 | 121 | 2 | 83 | 852 | 0 | 21 | 0 | -11 | -20 | 1690
12 | 22 | 13 | 1773 | 287 | 539 | 123 | 2 | 83 | 716 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1773
12 | 22 | 14 | 1797 | 287 | 765 | 131 | 2 | 83 | 511 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1797
12 | 22 | 15 | 1805 | 287 | 1045 | 146 | 2 | 83 | 229 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 1805
12 | 22 | 16 | 1871 | 287 | 1293 | 169 | 2 | 83 | 20 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1871
12 | 22 | 17 | 1893 | 287 | 1325 | 178 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1893
12 | 22 | 18 | 1878 | 287 | 1309 | 179 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 1878
12 | 22 | 19 | 1821 | 287 | 1255 | 177 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1821
12 | 22 | 20 | 1809 | 287 | 1256 | 166 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1809
12 | 22 | 21 | 1743 | 287 | 1215 | 145 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1743
12 | 22 | 22 | 1656 | 287 | 1137 | 137 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1656
12 | 22 | 23 | 1590 | 287 | 792 | 133 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 285 | 0 | 1590
12 | 23 | 0 | 1494 | 287 | 611 | 123 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 380 | 3 | 1494
12 | 23 | 1 | 1446 | 287 | 950 | 121 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1446
12 | 23 | 2 | 1458 | 287 | 962 | 120 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1458
12 | 23 | 3 | 1472 | 287 | 980 | 117 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1472
12 | 23 | 4 | 1490 | 287 | 998 | 118 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1490
12 | 23 | 5 | 1545 | 287 | 1057 | 114 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1545
12 | 23 | 6 | 1683 | 287 | 1193 | 116 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1683
12 | 23 | 7 | 1814 | 287 | 1279 | 120 | 2 | 83 | 41 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1814
12 | 23 | 8 | 1995 | 287 | 1248 | 127 | 2 | 83 | 244 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1995
12 | 23 | 9 | 2040 | 287 | 1068 | 128 | 2 | 83 | 467 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2040
12 | 23 | 10 | 1961 | 287 | 518 | 126 | 2 | 83 | 563 | 0 | 6 | 0 | 376 | 0 | 1961
12 | 23 | 11 | 1906 | 287 | 666 | 122 | 2 | 83 | 592 | 0 | 6 | 0 | 0 | 148 | 1906
12 | 23 | 12 | 1778 | 287 | 355 | 121 | 2 | 83 | 628 | 0 | 4 | 0 | 13 | 285 | 1778
12 | 23 | 13 | 1808 | 287 | 572 | 123 | 2 | 83 | 601 | 0 | 4 | 0 | 0 | 136 | 1808
12 | 23 | 14 | 1803 | 287 | 828 | 131 | 2 | 83 | 467 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1803
12 | 23 | 15 | 1798 | 287 | 1112 | 146 | 2 | 83 | 160 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1798
12 | 23 | 16 | 1875 | 287 | 1315 | 169 | 2 | 83 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1875
12 | 23 | 17 | 1884 | 287 | 1325 | 178 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1884
12 | 23 | 18 | 1852 | 287 | 1294 | 179 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1852
12 | 23 | 19 | 1786 | 287 | 1228 | 177 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1786
12 | 23 | 20 | 1754 | 287 | 1210 | 166 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1754
12 | 23 | 21 | 1686 | 287 | 1161 | 145 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1686
12 | 23 | 22 | 1611 | 287 | 1092 | 137 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1611
12 | 23 | 23 | 1532 | 287 | 969 | 133 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 48 | 1532
12 | 24 | 0 | 1429 | 287 | 858 | 123 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 66 | 1429
12 | 24 | 1 | 1374 | 287 | 812 | 121 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 60 | 1374
12 | 24 | 2 | 1383 | 287 | 831 | 120 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 51 | 1383
12 | 24 | 3 | 1407 | 287 | 860 | 117 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 52 | 1407
12 | 24 | 4 | 1411 | 287 | 893 | 118 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 23 | 1411
12 | 24 | 5 | 1446 | 287 | 931 | 114 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 22 | 1446
12 | 24 | 6 | 1531 | 287 | 1034 | 116 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1531
12 | 24 | 7 | 1688 | 287 | 1183 | 120 | 2 | 83 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1688
12 | 24 | 8 | 1920 | 287 | 1383 | 127 | 2 | 83 | 30 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1920
12 | 24 | 9 | 2007 | 287 | 1409 | 128 | 2 | 83 | 91 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2007
12 | 24 | 10 | 1959 | 287 | 1333 | 126 | 2 | 83 | 124 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1959
12 | 24 | 11 | 1923 | 287 | 1299 | 122 | 2 | 83 | 127 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1923
12 | 24 | 12 | 1807 | 287 | 1198 | 121 | 2 | 83 | 114 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1807
12 | 24 | 13 | 1888 | 287 | 1297 | 123 | 2 | 83 | 94 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1888
12 | 24 | 14 | 1888 | 287 | 1333 | 131 | 2 | 83 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1888
12 | 24 | 15 | 1861 | 287 | 1318 | 146 | 2 | 83 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1861
12 | 24 | 16 | 1877 | 287 | 1332 | 169 | 2 | 83 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1877
12 | 24 | 17 | 1829 | 287 | 1278 | 178 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1829
12 | 24 | 18 | 1777 | 287 | 1226 | 179 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1777
12 | 24 | 19 | 1710 | 287 | 1161 | 177 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1710
12 | 24 | 20 | 1665 | 287 | 1127 | 166 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665
12 | 24 | 21 | 1600 | 287 | 1083 | 145 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600
12 | 24 | 22 | 1513 | 287 | 1003 | 137 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1513
12 | 24 | 23 | 1448 | 287 | 919 | 133 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 1448
12 | 25 | 0 | 1343 | 287 | 818 | 123 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 | 1343
12 | 25 | 1 | 1296 | 287 | 763 | 121 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 38 | 1296
12 | 25 | 2 | 1301 | 287 | 793 | 120 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1301
12 | 25 | 3 | 1324 | 287 | 835 | 117 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1324
12 | 25 | 4 | 1330 | 287 | 840 | 118 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1330
12 | 25 | 5 | 1358 | 287 | 843 | 114 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 1358
12 | 25 | 6 | 1442 | 287 | 908 | 116 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1442
12 | 25 | 7 | 1569 | 287 | 1067 | 120 | 2 | 83 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1569
12 | 25 | 8 | 1777 | 287 | 1224 | 127 | 2 | 83 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1777
12 | 25 | 9 | 1878 | 287 | 1276 | 128 | 2 | 83 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1878
12 | 25 | 10 | 1855 | 287 | 1223 | 126 | 2 | 83 | 133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1855
12 | 25 | 11 | 1834 | 287 | 814 | 122 | 2 | 83 | 143 | 0 | 3 | 0 | 380 | 0 | 1834
12 | 25 | 12 | 1732 | 287 | 1149 | 121 | 2 | 83 | 83 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1732
12 | 25 | 13 | 1819 | 287 | 1264 | 123 | 2 | 83 | 49 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1819
12 | 25 | 14 | 1833 | 287 | 1287 | 131 | 2 | 83 | 32 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1833
12 | 25 | 15 | 1808 | 287 | 1268 | 146 | 2 | 83 | 10 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 1808
12 | 25 | 16 | 1833 | 287 | 1273 | 169 | 2 | 83 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 1833
12 | 25 | 17 | 1785 | 287 | 1213 | 178 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1785
12 | 25 | 18 | 1736 | 287 | 1165 | 179 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1736
12 | 25 | 19 | 1668 | 287 | 1097 | 177 | 2 | 83 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1668
12 | 25 | 20 | 1628 | 287 | 1064 | 166 | 2 | 83 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1628
12 | 25 | 21 | 1570 | 287 | 1027 | 145 | 2 | 83 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1570
12 | 25 | 22 | 1501 | 287 | 963 | 137 | 2 | 83 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1501
12 | 25 | 23 | 1434 | 287 | 862 | 133 | 2 | 83 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 37 | 1434
12 | 26 | 0 | 1342 | 287 | 740 | 123 | 2 | 83 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 77 | 1342
12 | 26 | 1 | 1299 | 287 | 737 | 121 | 2 | 83 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 42 | 1299
12 | 26 | 2 | 1311 | 287 | 757 | 120 | 2 | 83 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 37 | 1311
12 | 26 | 3 | 1343 | 287 | 654 | 117 | 2 | 83 | 0 | 0 | 26 | 0 | 152 | 22 | 1343
12 | 26 | 4 | 1365 | 287 | 848 | 118 | 2 | 83 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 1365
12 | 26 | 5 | 1420 | 287 | 908 | 114 | 2 | 83 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 1420
12 | 26 | 6 | 1540 | 287 | 1026 | 116 | 2 | 83 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 1540
12 | 26 | 7 | 1679 | 287 | 1121 | 120 | 2 | 83 | 40 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 1679
12 | 26 | 8 | 1860 | 287 | 1158 | 127 | 2 | 83 | 176 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1860
12 | 26 | 9 | 1926 | 287 | 1058 | 128 | 2 | 83 | 342 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1926
12 | 26 | 10 | 1878 | 287 | 651 | 126 | 2 | 83 | 504 | 0 | 24 | 0 | 0 | 201 | 1878
12 | 26 | 11 | 1829 | 287 | 540 | 122 | 2 | 83 | 570 | 0 | 24 | 0 | 0 | 201 | 1829
12 | 26 | 12 | 1719 | 287 | 355 | 121 | 2 | 83 | 582 | 0 | 24 | 0 | 65 | 200 | 1719
12 | 26 | 13 | 1770 | 287 | 355 | 123 | 2 | 83 | 603 | 0 | 26 | 0 | 111 | 180 | 1770
12 | 26 | 14 | 1735 | 287 | 758 | 131 | 2 | 83 | 447 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 1735
12 | 26 | 15 | 1730 | 287 | 1017 | 146 | 2 | 83 | 171 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1730
12 | 26 | 16 | 1792 | 287 | 1213 | 169 | 2 | 83 | 17 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1792
12 | 26 | 17 | 1838 | 287 | 1267 | 178 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1838
12 | 26 | 18 | 1830 | 287 | 1260 | 179 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1830
12 | 26 | 19 | 1798 | 287 | 1233 | 177 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1798
12 | 26 | 20 | 1772 | 287 | 1217 | 166 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 1772
12 | 26 | 21 | 1713 | 287 | 1178 | 145 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1713
12 | 26 | 22 | 1622 | 287 | 1096 | 137 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1622
12 | 26 | 23 | 1554 | 287 | 1032 | 133 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1554
12 | 27 | 0 | 1456 | 287 | 956 | 114 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 1456
12 | 27 | 1 | 1409 | 287 | 912 | 112 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1409
12 | 27 | 2 | 1401 | 287 | 905 | 111 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1401
12 | 27 | 3 | 1400 | 287 | 906 | 110 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1400
12 | 27 | 4 | 1375 | 287 | 881 | 111 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1375
12 | 27 | 5 | 1364 | 287 | 870 | 113 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1364
12 | 27 | 6 | 1419 | 287 | 928 | 112 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1419
12 | 27 | 7 | 1510 | 287 | 965 | 118 | 2 | 83 | 51 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1510
12 | 27 | 8 | 1592 | 287 | 791 | 120 | 2 | 83 | 305 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1592
12 | 27 | 9 | 1569 | 287 | 478 | 123 | 2 | 83 | 593 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1569
12 | 27 | 10 | 1473 | 287 | 355 | 122 | 2 | 83 | 744 | 0 | 4 | 0 | 7 | -131 | 1473
12 | 27 | 11 | 1404 | 287 | 355 | 120 | 2 | 83 | 782 | 0 | 8 | 0 | -236 | 3 | 1404
12 | 27 | 12 | 1342 | 287 | 355 | 122 | 2 | 83 | 737 | 0 | 10 | 0 | -209 | -45 | 1342
12 | 27 | 13 | 1309 | 287 | 355 | 124 | 2 | 83 | 571 | 0 | 9 | 0 | -3 | -119 | 1309
12 | 27 | 14 | 1308 | 287 | 399 | 128 | 2 | 83 | 396 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 1308
12 | 27 | 15 | 1353 | 287 | 646 | 137 | 2 | 83 | 189 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1353
12 | 27 | 16 | 1449 | 287 | 898 | 150 | 2 | 83 | 20 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1449
12 | 27 | 17 | 1552 | 287 | 1011 | 158 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1552
12 | 27 | 18 | 1572 | 287 | 1027 | 160 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1572
12 | 27 | 19 | 1560 | 287 | 1016 | 157 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1560
12 | 27 | 20 | 1538 | 287 | 1005 | 146 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 1538
12 | 27 | 21 | 1472 | 287 | 948 | 127 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 | 1472
12 | 27 | 22 | 1388 | 287 | 878 | 119 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1388
12 | 27 | 23 | 1327 | 287 | 817 | 116 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 1327
12 | 28 | 0 | 1262 | 287 | 704 | 114 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 54 | 1262
12 | 28 | 1 | 1226 | 287 | 668 | 112 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 54 | 1226
12 | 28 | 2 | 1237 | 287 | 683 | 111 | 2 | 83 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 49 | 1237
12 | 28 | 3 | 1247 | 287 | 740 | 110 | 2 | 83 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 3 | 1247
12 | 28 | 4 | 1239 | 287 | 720 | 111 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 16 | 1239
12 | 28 | 5 | 1241 | 287 | 738 | 113 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1241
12 | 28 | 6 | 1279 | 287 | 395 | 112 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 380 | 1 | 1279
12 | 28 | 7 | 1357 | 287 | 785 | 118 | 2 | 83 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1357
12 | 28 | 8 | 1389 | 287 | 534 | 120 | 2 | 83 | 349 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1389
12 | 28 | 9 | 1326 | 287 | 355 | 123 | 2 | 83 | 655 | 0 | 8 | 0 | -143 | -44 | 1326
12 | 28 | 10 | 1232 | 287 | 355 | 122 | 2 | 83 | 872 | -69 | 7 | -7 | -385 | -35 | 1232
12 | 28 | 11 | 1167 | 287 | 355 | 120 | 2 | 83 | 985 | -42 | 7 | -7 | -387 | -236 | 1167
12 | 28 | 12 | 1125 | 287 | 355 | 122 | 2 | 83 | 971 | -79 | 6 | -5 | -387 | -230 | 1125
12 | 28 | 13 | 1093 | 287 | 355 | 124 | 2 | 83 | 841 | 0 | 5 | 0 | -387 | -217 | 1093
12 | 28 | 14 | 1080 | 287 | 355 | 128 | 2 | 83 | 599 | 0 | 6 | 0 | -387 | 7 | 1080
12 | 28 | 15 | 1121 | 287 | 355 | 137 | 2 | 83 | 266 | 0 | 5 | 0 | 0 | -14 | 1121
12 | 28 | 16 | 1225 | 287 | 641 | 150 | 2 | 83 | 29 | 0 | 4 | 0 | 0 | 29 | 1225
12 | 28 | 17 | 1379 | 287 | 847 | 158 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1379
12 | 28 | 18 | 1422 | 287 | 508 | 160 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 380 | 0 | 1422
12 | 28 | 19 | 1430 | 287 | 900 | 157 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1430
12 | 28 | 20 | 1418 | 287 | 900 | 146 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1418
12 | 28 | 21 | 1380 | 287 | 881 | 127 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1380
12 | 28 | 22 | 1299 | 287 | 808 | 119 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1299
12 | 28 | 23 | 1256 | 287 | 740 | 116 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1256
12 | 29 | 0 | 1191 | 287 | 654 | 114 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 1191
12 | 29 | 1 | 1165 | 287 | 620 | 112 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 | 1165
12 | 29 | 2 | 1170 | 287 | 631 | 111 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1170
12 | 29 | 3 | 1197 | 287 | 647 | 110 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 1197
12 | 29 | 4 | 1198 | 287 | 371 | 111 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 90 | 1198
12 | 29 | 5 | 1207 | 287 | 636 | 113 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 85 | 1207
12 | 29 | 6 | 1288 | 287 | 803 | 112 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1288
12 | 29 | 7 | 1374 | 287 | 816 | 118 | 2 | 83 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1374
12 | 29 | 8 | 1425 | 287 | 445 | 120 | 2 | 83 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 1425
12 | 29 | 9 | 1340 | 287 | 355 | 123 | 2 | 83 | 613 | 0 | 0 | 0 | -123 | 0 | 1340
12 | 29 | 10 | 1260 | 287 | 355 | 122 | 2 | 83 | 815 | 0 | 0 | 0 | -385 | -19 | 1260
12 | 29 | 11 | 1181 | 287 | 355 | 120 | 2 | 83 | 931 | 0 | 1 | 0 | -387 | -211 | 1181
12 | 29 | 12 | 1138 | 287 | 355 | 122 | 2 | 83 | 929 | -52 | 1 | -1 | -387 | -201 | 1138
12 | 29 | 13 | 1108 | 287 | 355 | 124 | 2 | 83 | 849 | -14 | 2 | -2 | -387 | -191 | 1108
12 | 29 | 14 | 1099 | 287 | 355 | 128 | 2 | 83 | 602 | 0 | 3 | 0 | -387 | 26 | 1099
12 | 29 | 15 | 1123 | 287 | 355 | 137 | 2 | 83 | 258 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1123
12 | 29 | 16 | 1215 | 287 | 519 | 150 | 2 | 83 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 149 | 1215
12 | 29 | 17 | 1349 | 287 | 817 | 158 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1349
12 | 29 | 18 | 1370 | 287 | 573 | 160 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 262 | 0 | 1370
12 | 29 | 19 | 1353 | 287 | 821 | 157 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1353
12 | 29 | 20 | 1336 | 287 | 721 | 146 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 94 | 1336
12 | 29 | 21 | 1282 | 287 | 697 | 127 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 84 | 1282
12 | 29 | 22 | 1193 | 287 | 369 | 119 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 235 | 95 | 1193
12 | 29 | 23 | 1140 | 287 | 356 | 116 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 213 | 80 | 1140
12 | 30 | 0 | 1071 | 287 | 355 | 114 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 39 | 187 | 1071
12 | 30 | 1 | 1042 | 287 | 355 | 112 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 198 | 1042
12 | 30 | 2 | 1055 | 287 | 404 | 111 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 164 | 1055
12 | 30 | 3 | 1089 | 287 | 355 | 110 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 176 | 72 | 1089
12 | 30 | 4 | 1097 | 287 | 412 | 111 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 117 | 81 | 1097
12 | 30 | 5 | 1106 | 287 | 355 | 113 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 200 | 61 | 1106
12 | 30 | 6 | 1134 | 287 | 559 | 112 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 84 | 1134
12 | 30 | 7 | 1189 | 287 | 355 | 118 | 2 | 83 | 39 | 0 | 8 | 0 | 240 | 57 | 1189
12 | 30 | 8 | 1222 | 287 | 355 | 120 | 2 | 83 | 240 | 0 | 7 | 0 | 69 | 59 | 1222
12 | 30 | 9 | 1190 | 287 | 355 | 123 | 2 | 83 | 483 | 0 | 7 | 0 | -227 | 77 | 1190
12 | 30 | 10 | 1130 | 287 | 355 | 122 | 2 | 83 | 610 | 0 | 10 | 0 | -387 | 48 | 1130
12 | 30 | 11 | 1081 | 287 | 355 | 120 | 2 | 83 | 630 | 0 | 10 | 0 | -387 | -19 | 1081
12 | 30 | 12 | 1058 | 287 | 355 | 122 | 2 | 83 | 504 | 0 | 8 | 0 | -387 | 84 | 1058
12 | 30 | 13 | 1037 | 287 | 355 | 124 | 2 | 83 | 466 | 0 | 6 | 0 | -387 | 101 | 1037
12 | 30 | 14 | 1027 | 287 | 355 | 128 | 2 | 83 | 314 | 0 | 6 | 0 | -185 | 37 | 1027
12 | 30 | 15 | 1048 | 287 | 355 | 137 | 2 | 83 | 158 | 0 | 5 | 0 | 0 | 21 | 1048
12 | 30 | 16 | 1142 | 287 | 355 | 150 | 2 | 83 | 18 | 0 | 6 | 0 | 235 | 6 | 1142
12 | 30 | 17 | 1271 | 287 | 389 | 158 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 284 | 58 | 1271
12 | 30 | 18 | 1290 | 287 | 394 | 160 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 301 | 51 | 1290
12 | 30 | 19 | 1284 | 287 | 676 | 157 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 69 | 1284
12 | 30 | 20 | 1267 | 287 | 388 | 146 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 254 | 95 | 1267
12 | 30 | 21 | 1224 | 287 | 612 | 127 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 100 | 1224
12 | 30 | 22 | 1159 | 287 | 571 | 119 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 82 | 1159
12 | 30 | 23 | 1114 | 287 | 355 | 116 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 157 | 102 | 1114
12 | 31 | 0 | 1051 | 287 | 355 | 114 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 199 | 1051
12 | 31 | 1 | 1027 | 287 | 355 | 112 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 174 | 1027
12 | 31 | 2 | 1054 | 287 | 355 | 111 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 59 | 139 | 1054
12 | 31 | 3 | 1080 | 287 | 453 | 110 | 2 | 83 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 122 | 1080
12 | 31 | 4 | 1086 | 287 | 486 | 111 | 2 | 83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 93 | 1086
12 | 31 | 5 | 1091 | 287 | 523 | 113 | 2 | 83 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 58 | 1091
12 | 31 | 6 | 1114 | 287 | 535 | 112 | 2 | 83 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 69 | 1114
12 | 31 | 7 | 1158 | 287 | 551 | 118 | 2 | 83 | 53 | 0 | 26 | 0 | 0 | 38 | 1158
12 | 31 | 8 | 1187 | 287 | 355 | 120 | 2 | 83 | 322 | 0 | 22 | 0 | 1 | -5 | 1187
12 | 31 | 9 | 1142 | 287 | 355 | 123 | 2 | 83 | 601 | 0 | 20 | 0 | -383 | 54 | 1142
12 | 31 | 10 | 1083 | 287 | 355 | 122 | 2 | 83 | 792 | 0 | 19 | 0 | -387 | -190 | 1083
12 | 31 | 11 | 1052 | 287 | 355 | 120 | 2 | 83 | 842 | 0 | 21 | -21 | -387 | -250 | 1052
12 | 31 | 12 | 1049 | 287 | 355 | 122 | 2 | 83 | 810 | 0 | 24 | -7 | -387 | -240 | 1049
12 | 31 | 13 | 1036 | 287 | 355 | 124 | 2 | 83 | 611 | 0 | 24 | 0 | -387 | -63 | 1036
12 | 31 | 14 | 1034 | 287 | 355 | 128 | 2 | 83 | 361 | 0 | 26 | 0 | -376 | 168 | 1034
12 | 31 | 15 | 1080 | 287 | 355 | 137 | 2 | 83 | 174 | 0 | 26 | 0 | 0 | 16 | 1080
12 | 31 | 16 | 1183 | 287 | 598 | 150 | 2 | 83 | 19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 20 | 1183
12 | 31 | 17 | 1303 | 287 | 727 | 158 | 2 | 83 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 1303
12 | 31 | 18 | 1319 | 287 | 746 | 160 | 2 | 83 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 16 | 1319
12 | 31 | 19 | 1306 | 287 | 744 | 157 | 2 | 83 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 7 | 1306
12 | 31 | 20 | 1292 | 287 | 731 | 146 | 2 | 83 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 16 | 1292
12 | 31 | 21 | 1266 | 287 | 721 | 127 | 2 | 83 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 21 | 1266
12 | 31 | 22 | 1226 | 287 | 694 | 119 | 2 | 83 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 16 | 1226
12 | 31 | 23 | 1227 | 287 | 706 | 116 | 2 | 83 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 8 | 1227
1 | 1 | 0 | 1142 | 287 | 355 | 103 | 2 | 83 | 0 | 0 | 25 | 0 | 288 | -1 | 1142
1 | 1 | 1 | 1111 | 287 | 355 | 101 | 2 | 83 | 0 | 0 | 26 | 0 | 257 | 0 | 1111
1 | 1 | 2 | 1105 | 287 | 355 | 101 | 2 | 83 | 0 | 0 | 27 | 0 | 218 | 32 | 1105
1 | 1 | 3 | 1106 | 287 | 570 | 100 | 2 | 83 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 34 | 1106
1 | 1 | 4 | 1089 | 287 | 572 | 99 | 2 | 83 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 17 | 1089
1 | 1 | 5 | 1076 | 287 | 355 | 101 | 2 | 83 | 0 | 0 | 29 | 0 | 188 | 31 | 1076
1 | 1 | 6 | 1081 | 287 | 355 | 103 | 2 | 83 | 0 | 0 | 28 | 0 | 224 | -1 | 1081
1 | 1 | 7 | 1123 | 287 | 503 | 104 | 2 | 83 | 60 | 0 | 26 | 0 | 0 | 58 | 1123
1 | 1 | 8 | 1152 | 287 | 355 | 104 | 2 | 83 | 332 | 0 | 25 | 0 | 0 | -36 | 1152
1 | 1 | 9 | 1112 | 287 | 355 | 100 | 2 | 83 | 662 | 0 | 25 | 0 | -387 | -15 | 1112
1 | 1 | 10 | 1037 | 287 | 355 | 98 | 2 | 83 | 819 | 0 | 24 | 0 | -387 | -244 | 1037
1 | 1 | 11 | 983 | 287 | 355 | 98 | 2 | 83 | 883 | -209 | 23 | -23 | -387 | -129 | 983
1 | 1 | 12 | 974 | 287 | 355 | 96 | 2 | 83 | 844 | -197 | 22 | -22 | -387 | -109 | 974
1 | 1 | 13 | 953 | 287 | 355 | 98 | 2 | 83 | 745 | 0 | 20 | 0 | -387 | -250 | 953
1 | 1 | 14 | 956 | 287 | 355 | 104 | 2 | 83 | 536 | 0 | 22 | 0 | -387 | -46 | 956
1 | 1 | 15 | 988 | 287 | 355 | 114 | 2 | 83 | 228 | 0 | 19 | 0 | -211 | 111 | 988
1 | 1 | 16 | 1088 | 287 | 355 | 134 | 2 | 83 | 26 | 0 | 18 | 0 | 42 | 141 | 1088
1 | 1 | 17 | 1207 | 287 | 373 | 152 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 294 | -1 | 1207
1 | 1 | 18 | 1240 | 287 | 619 | 155 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 77 | 1240
1 | 1 | 19 | 1250 | 287 | 708 | 154 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1250
1 | 1 | 20 | 1259 | 287 | 650 | 140 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 83 | 1259
1 | 1 | 21 | 1245 | 287 | 743 | 116 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1245
1 | 1 | 22 | 1192 | 287 | 702 | 105 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1192
1 | 1 | 23 | 1157 | 287 | 614 | 103 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 55 | 1157
1 | 2 | 0 | 1099 | 287 | 570 | 103 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 37 | 1099
1 | 2 | 1 | 1073 | 287 | 355 | 101 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 195 | 32 | 1073
1 | 2 | 2 | 1091 | 287 | 355 | 101 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 247 | -2 | 1091
1 | 2 | 3 | 1101 | 287 | 614 | 100 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1101
1 | 2 | 4 | 1091 | 287 | 595 | 99 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 | 1091
1 | 2 | 5 | 1089 | 287 | 355 | 101 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 245 | 1 | 1089
1 | 2 | 6 | 1122 | 287 | 616 | 103 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 14 | 1122
1 | 2 | 7 | 1190 | 287 | 617 | 104 | 2 | 83 | 56 | 0 | 18 | 0 | 0 | 23 | 1190
1 | 2 | 8 | 1232 | 287 | 412 | 104 | 2 | 83 | 318 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 1232
1 | 2 | 9 | 1187 | 287 | 355 | 100 | 2 | 83 | 586 | 0 | 18 | 0 | -89 | -155 | 1187
1 | 2 | 10 | 1142 | 287 | 355 | 98 | 2 | 83 | 770 | 0 | 19 | 0 | -387 | -85 | 1142
1 | 2 | 11 | 1120 | 287 | 355 | 98 | 2 | 83 | 825 | 0 | 19 | 0 | -387 | -162 | 1120
1 | 2 | 12 | 1091 | 287 | 355 | 96 | 2 | 83 | 747 | 0 | 20 | 0 | -387 | -112 | 1091
1 | 2 | 13 | 1068 | 287 | 355 | 98 | 2 | 83 | 563 | 0 | 24 | 0 | -344 | 0 | 1068
1 | 2 | 14 | 1087 | 287 | 355 | 104 | 2 | 83 | 368 | 0 | 21 | 0 | 0 | -133 | 1087
1 | 2 | 15 | 1138 | 287 | 410 | 114 | 2 | 83 | 177 | 0 | 20 | 0 | 0 | 45 | 1138
1 | 2 | 16 | 1239 | 287 | 355 | 134 | 2 | 83 | 21 | 0 | 22 | 0 | 310 | 25 | 1239
1 | 2 | 17 | 1357 | 287 | 798 | 152 | 2 | 83 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 13 | 1357
1 | 2 | 18 | 1387 | 287 | 834 | 155 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 | 1387
1 | 2 | 19 | 1396 | 287 | 849 | 154 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1396
1 | 2 | 20 | 1400 | 287 | 487 | 140 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 380 | 0 | 1400
1 | 2 | 21 | 1373 | 287 | 488 | 116 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 380 | 0 | 1373
1 | 2 | 22 | 1321 | 287 | 821 | 105 | 2 | 83 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1321
1 | 2 | 23 | 1281 | 287 | 782 | 103 | 2 | 83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1281
1 | 3 | 0 | 1206 | 287 | 703 | 103 | 2 | 83 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 5 | 1206
1 | 3 | 1 | 1170 | 287 | 675 | 101 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1170
1 | 3 | 2 | 1172 | 287 | 355 | 101 | 2 | 83 | 0 | 0 | 22 | 0 | 323 | -1 | 1172
1 | 3 | 3 | 1171 | 287 | 678 | 100 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1171
1 | 3 | 4 | 1155 | 287 | 664 | 99 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1155
1 | 3 | 5 | 1151 | 287 | 659 | 101 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1151
1 | 3 | 6 | 1189 | 287 | 683 | 103 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 11 | 1189
1 | 3 | 7 | 1275 | 287 | 736 | 104 | 2 | 83 | 46 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 1275
1 | 3 | 8 | 1362 | 287 | 579 | 104 | 2 | 83 | 290 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1362
1 | 3 | 9 | 1349 | 287 | 355 | 100 | 2 | 83 | 582 | 0 | 15 | 0 | -4 | -71 | 1349
1 | 3 | 10 | 1266 | 287 | 355 | 98 | 2 | 83 | 788 | 0 | 13 | 0 | -385 | 25 | 1266
1 | 3 | 11 | 1185 | 287 | 355 | 98 | 2 | 83 | 818 | 0 | 15 | 0 | -386 | -87 | 1185
1 | 3 | 12 | 1139 | 287 | 355 | 96 | 2 | 83 | 767 | 0 | 19 | 0 | -387 | -83 | 1139
1 | 3 | 13 | 1113 | 287 | 355 | 98 | 2 | 83 | 608 | 0 | 22 | 0 | -387 | 45 | 1113
1 | 3 | 14 | 1109 | 287 | 355 | 104 | 2 | 83 | 443 | 0 | 25 | 0 | -290 | 100 | 1109
1 | 3 | 15 | 1132 | 287 | 355 | 114 | 2 | 83 | 195 | 0 | 25 | 0 | 0 | 71 | 1132
1 | 3 | 16 | 1237 | 287 | 355 | 134 | 2 | 83 | 25 | 0 | 25 | 0 | 326 | 0 | 1237
1 | 3 | 17 | 1362 | 287 | 698 | 152 | 2 | 83 | 0 | 0 | 25 | 0 | 32 | 83 | 1362
1 | 3 | 18 | 1397 | 287 | 849 | 155 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1397
1 | 3 | 19 | 1401 | 287 | 855 | 154 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1401
1 | 3 | 20 | 1401 | 287 | 869 | 140 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1401
1 | 3 | 21 | 1373 | 287 | 862 | 116 | 2 | 83 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1373
1 | 3 | 22 | 1303 | 287 | 805 | 105 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1303
1 | 3 | 23 | 1257 | 287 | 760 | 103 | 2 | 83 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1257
1 | 4 | 0 | 1186 | 287 | 651 | 103 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 41 | 1186
1 | 4 | 1 | 1154 | 287 | 665 | 101 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1154
1 | 4 | 2 | 1163 | 287 | 660 | 101 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | 1163
1 | 4 | 3 | 1167 | 287 | 641 | 100 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 34 | 1167
1 | 4 | 4 | 1150 | 287 | 610 | 99 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 50 | 1150
1 | 4 | 5 | 1147 | 287 | 658 | 101 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1147
1 | 4 | 6 | 1189 | 287 | 635 | 103 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 62 | 1189
1 | 4 | 7 | 1276 | 287 | 355 | 104 | 2 | 83 | 45 | 0 | 18 | 0 | 377 | 5 | 1276
1 | 4 | 8 | 1352 | 287 | 547 | 104 | 2 | 83 | 254 | 0 | 18 | 0 | 0 | 57 | 1352
1 | 4 | 9 | 1353 | 287 | 355 | 100 | 2 | 83 | 522 | 0 | 16 | 0 | -4 | -8 | 1353
1 | 4 | 10 | 1291 | 287 | 355 | 98 | 2 | 83 | 702 | 0 | 21 | 0 | -80 | -177 | 1291
1 | 4 | 11 | 1245 | 287 | 355 | 98 | 2 | 83 | 808 | 0 | 24 | 0 | -385 | -27 | 1245
1 | 4 | 12 | 1196 | 287 | 355 | 96 | 2 | 83 | 812 | 0 | 24 | 0 | -386 | -77 | 1196
1 | 4 | 13 | 1149 | 287 | 355 | 98 | 2 | 83 | 675 | 0 | 26 | 0 | -343 | -34 | 1149
1 | 4 | 14 | 1161 | 287 | 355 | 104 | 2 | 83 | 444 | 0 | 25 | 0 | -1 | -138 | 1161
1 | 4 | 15 | 1192 | 287 | 404 | 114 | 2 | 83 | 204 | 0 | 25 | 0 | 0 | 73 | 1192
1 | 4 | 16 | 1289 | 287 | 733 | 134 | 2 | 83 | 25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1289
1 | 4 | 17 | 1425 | 287 | 877 | 152 | 2 | 83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1425
1 | 4 | 18 | 1460 | 287 | 909 | 155 | 2 | 83 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1460
1 | 4 | 19 | 1457 | 287 | 913 | 154 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1457
1 | 4 | 20 | 1440 | 287 | 895 | 140 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 18 | 1440
1 | 4 | 21 | 1389 | 287 | 885 | 116 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1389
1 | 4 | 22 | 1300 | 287 | 805 | 105 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1300
1 | 4 | 23 | 1239 | 287 | 747 | 103 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 1239
1 | 5 | 0 | 1171 | 287 | 611 | 98 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 29 | 43 | 1171
1 | 5 | 1 | 1140 | 287 | 607 | 97 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 47 | 1140
1 | 5 | 2 | 1156 | 287 | 630 | 96 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 43 | 1156
1 | 5 | 3 | 1179 | 287 | 659 | 95 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 38 | 1179
1 | 5 | 4 | 1188 | 287 | 668 | 95 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 39 | 1188
1 | 5 | 5 | 1243 | 287 | 761 | 96 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1243
1 | 5 | 6 | 1377 | 287 | 891 | 98 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1377
1 | 5 | 7 | 1537 | 287 | 598 | 106 | 2 | 83 | 37 | 0 | 14 | 0 | 380 | 30 | 1537
1 | 5 | 8 | 1729 | 287 | 1085 | 114 | 2 | 83 | 141 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 1729
1 | 5 | 9 | 1785 | 287 | 860 | 110 | 2 | 83 | 432 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1785
1 | 5 | 10 | 1690 | 287 | 598 | 104 | 2 | 83 | 601 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1690
1 | 5 | 11 | 1646 | 287 | 555 | 99 | 2 | 83 | 603 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1646
1 | 5 | 12 | 1564 | 287 | 355 | 100 | 2 | 83 | 621 | 0 | 18 | 0 | 9 | 89 | 1564
1 | 5 | 13 | 1601 | 287 | 654 | 102 | 2 | 83 | 453 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1601
1 | 5 | 14 | 1590 | 287 | 382 | 107 | 2 | 83 | 335 | 0 | 20 | 0 | 373 | 1 | 1590
1 | 5 | 15 | 1593 | 287 | 946 | 120 | 2 | 83 | 134 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1593
1 | 5 | 16 | 1685 | 287 | 1123 | 152 | 2 | 83 | 17 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 1685
1 | 5 | 17 | 1698 | 287 | 1138 | 168 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 1698
1 | 5 | 18 | 1699 | 287 | 1134 | 173 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1699
1 | 5 | 19 | 1659 | 287 | 717 | 172 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 380 | 1 | 1659
1 | 5 | 20 | 1619 | 287 | 1073 | 155 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1619
1 | 5 | 21 | 1546 | 287 | 1018 | 119 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 16 | 1546
1 | 5 | 22 | 1456 | 287 | 921 | 107 | 2 | 83 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 33 | 1456
1 | 5 | 23 | 1382 | 287 | 502 | 105 | 2 | 83 | 0 | 0 | 23 | 0 | 380 | 0 | 1382
1 | 6 | 0 | 1309 | 287 | 785 | 98 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 34 | 1309
1 | 6 | 1 | 1297 | 287 | 771 | 97 | 2 | 83 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 34 | 1297
1 | 6 | 2 | 1321 | 287 | 810 | 96 | 2 | 83 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 17 | 1321
1 | 6 | 3 | 1342 | 287 | 849 | 95 | 2 | 83 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1342
1 | 6 | 4 | 1359 | 287 | 867 | 95 | 2 | 83 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1359
1 | 6 | 5 | 1427 | 287 | 935 | 96 | 2 | 83 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1427
1 | 6 | 6 | 1592 | 287 | 1100 | 98 | 2 | 83 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1592
1 | 6 | 7 | 1779 | 287 | 1222 | 106 | 2 | 83 | 59 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1779
1 | 6 | 8 | 1985 | 287 | 1130 | 114 | 2 | 83 | 350 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1985
1 | 6 | 9 | 2033 | 287 | 867 | 110 | 2 | 83 | 666 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 2033
1 | 6 | 10 | 1941 | 287 | 355 | 104 | 2 | 83 | 867 | 0 | 19 | 0 | 225 | -1 | 1941
1 | 6 | 11 | 1865 | 287 | 355 | 99 | 2 | 83 | 927 | 0 | 21 | 0 | 32 | 59 | 1865
1 | 6 | 12 | 1765 | 287 | 355 | 100 | 2 | 83 | 924 | 0 | 22 | 0 | -163 | 155 | 1765
1 | 6 | 13 | 1801 | 287 | 474 | 102 | 2 | 83 | 788 | 0 | 19 | 0 | -4 | 50 | 1801
1 | 6 | 14 | 1824 | 287 | 710 | 107 | 2 | 83 | 617 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1824
1 | 6 | 15 | 1838 | 287 | 1030 | 120 | 2 | 83 | 301 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 1838
1 | 6 | 16 | 1908 | 287 | 1329 | 152 | 2 | 83 | 39 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1908
1 | 6 | 17 | 1941 | 287 | 1390 | 168 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1941
1 | 6 | 18 | 1932 | 287 | 1377 | 173 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 1932
1 | 6 | 19 | 1888 | 287 | 1333 | 172 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1888
1 | 6 | 20 | 1880 | 287 | 1344 | 155 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 1880
1 | 6 | 21 | 1814 | 287 | 1316 | 119 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1814
1 | 6 | 22 | 1739 | 287 | 1252 | 107 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1739
1 | 6 | 23 | 1666 | 287 | 1183 | 105 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1666
1 | 7 | 0 | 1584 | 287 | 1110 | 98 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1584
1 | 7 | 1 | 1546 | 287 | 1074 | 97 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1546
1 | 7 | 2 | 1545 | 287 | 1072 | 96 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1545
1 | 7 | 3 | 1546 | 287 | 1073 | 95 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1546
1 | 7 | 4 | 1537 | 287 | 1064 | 95 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1537
1 | 7 | 5 | 1592 | 287 | 1118 | 96 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1592
1 | 7 | 6 | 1756 | 287 | 1281 | 98 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1756
1 | 7 | 7 | 1917 | 287 | 1416 | 106 | 2 | 83 | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1917
1 | 7 | 8 | 2119 | 287 | 1506 | 114 | 2 | 83 | 122 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2119
1 | 7 | 9 | 2179 | 287 | 1399 | 110 | 2 | 83 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2179
1 | 7 | 10 | 2097 | 287 | 1080 | 104 | 2 | 83 | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2097
1 | 7 | 11 | 1994 | 287 | 355 | 99 | 2 | 83 | 809 | 0 | 0 | 0 | 51 | 308 | 1994
1 | 7 | 12 | 1818 | 287 | 355 | 100 | 2 | 83 | 941 | 0 | 1 | 0 | -67 | 116 | 1818
1 | 7 | 13 | 1839 | 287 | 355 | 102 | 2 | 83 | 885 | 0 | 1 | 0 | -14 | 138 | 1839
1 | 7 | 14 | 1819 | 287 | 583 | 107 | 2 | 83 | 659 | 0 | 2 | 0 | 0 | 96 | 1819
1 | 7 | 15 | 1818 | 287 | 1010 | 120 | 2 | 83 | 316 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1818
1 | 7 | 16 | 1887 | 287 | 1318 | 152 | 2 | 83 | 43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1887
1 | 7 | 17 | 1932 | 287 | 1390 | 168 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1932
1 | 7 | 18 | 1932 | 287 | 1384 | 173 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1932
1 | 7 | 19 | 1893 | 287 | 1345 | 172 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1893
1 | 7 | 20 | 1885 | 287 | 1351 | 155 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1885
1 | 7 | 21 | 1825 | 287 | 1322 | 119 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1825
1 | 7 | 22 | 1737 | 287 | 1249 | 107 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 1737
1 | 7 | 23 | 1651 | 287 | 1164 | 105 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 1651
1 | 8 | 0 | 1564 | 287 | 1083 | 98 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1564
1 | 8 | 1 | 1513 | 287 | 1021 | 97 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 10 | 1513
1 | 8 | 2 | 1512 | 287 | 1028 | 96 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 1512
1 | 8 | 3 | 1508 | 287 | 1020 | 95 | 2 | 83 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 1508
1 | 8 | 4 | 1509 | 287 | 1020 | 95 | 2 | 83 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 1509
1 | 8 | 5 | 1560 | 287 | 1071 | 96 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1560
1 | 8 | 6 | 1713 | 287 | 1222 | 98 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1713
1 | 8 | 7 | 1859 | 287 | 1320 | 106 | 2 | 83 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1859
1 | 8 | 8 | 2038 | 287 | 1314 | 114 | 2 | 83 | 220 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 2038
1 | 8 | 9 | 2080 | 287 | 1132 | 110 | 2 | 83 | 449 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2080
1 | 8 | 10 | 2031 | 287 | 888 | 104 | 2 | 83 | 649 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2031
1 | 8 | 11 | 2002 | 287 | 721 | 99 | 2 | 83 | 779 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 2002
1 | 8 | 12 | 1857 | 287 | 355 | 100 | 2 | 83 | 771 | 0 | 19 | 0 | 14 | 226 | 1857
1 | 8 | 13 | 1927 | 287 | 727 | 102 | 2 | 83 | 708 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1927
1 | 8 | 14 | 1935 | 287 | 919 | 107 | 2 | 83 | 518 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1935
1 | 8 | 15 | 1966 | 287 | 1191 | 120 | 2 | 83 | 264 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1966
1 | 8 | 16 | 2044 | 287 | 1457 | 152 | 2 | 83 | 42 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2044
1 | 8 | 17 | 2081 | 287 | 1515 | 168 | 2 | 83 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2081
1 | 8 | 18 | 2079 | 287 | 1509 | 173 | 2 | 83 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2079
1 | 8 | 19 | 2022 | 287 | 1458 | 172 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 8 | 20 | 1986 | 287 | 1440 | 155 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1986
1 | 8 | 21 | 1923 | 287 | 1412 | 119 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 1923
1 | 8 | 22 | 1819 | 287 | 1317 | 107 | 2 | 83 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1819
1 | 8 | 23 | 1739 | 287 | 1238 | 105 | 2 | 83 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 1739
1 | 9 | 0 | 1650 | 287 | 1158 | 98 | 2 | 83 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1650
1 | 9 | 1 | 1589 | 287 | 1098 | 97 | 2 | 83 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 1589
1 | 9 | 2 | 1585 | 287 | 1095 | 96 | 2 | 83 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 1585
1 | 9 | 3 | 1577 | 287 | 1090 | 95 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 1577
1 | 9 | 4 | 1578 | 287 | 1091 | 95 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 1578
1 | 9 | 5 | 1647 | 287 | 1160 | 96 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1647
1 | 9 | 6 | 1829 | 287 | 1344 | 98 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1829
1 | 9 | 7 | 1997 | 287 | 1447 | 106 | 2 | 83 | 59 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1997
1 | 9 | 8 | 2148 | 287 | 1325 | 114 | 2 | 83 | 325 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2148
1 | 9 | 9 | 2169 | 287 | 1031 | 110 | 2 | 83 | 645 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2169
1 | 9 | 10 | 2072 | 287 | 718 | 104 | 2 | 83 | 869 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 2072
1 | 9 | 11 | 1990 | 287 | 355 | 99 | 2 | 83 | 1009 | 0 | 10 | 0 | 17 | 128 | 1990
1 | 9 | 12 | 1828 | 287 | 355 | 100 | 2 | 83 | 977 | 0 | 13 | 0 | -145 | 156 | 1828
1 | 9 | 13 | 1887 | 287 | 545 | 102 | 2 | 83 | 893 | 0 | 12 | 0 | 0 | -37 | 1887
1 | 9 | 14 | 1875 | 287 | 722 | 107 | 2 | 83 | 665 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1875
1 | 9 | 15 | 1882 | 287 | 1044 | 120 | 2 | 83 | 338 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1882
1 | 9 | 16 | 1954 | 287 | 1362 | 152 | 2 | 83 | 61 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1954
1 | 9 | 17 | 1978 | 287 | 1433 | 168 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1978
1 | 9 | 18 | 1969 | 287 | 1421 | 173 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1969
1 | 9 | 19 | 1933 | 287 | 1386 | 172 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1933
1 | 9 | 20 | 1929 | 287 | 1401 | 155 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1929
1 | 9 | 21 | 1877 | 287 | 1385 | 119 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1877
1 | 9 | 22 | 1797 | 287 | 1317 | 107 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1797
1 | 9 | 23 | 1745 | 287 | 1267 | 105 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1745
1 | 10 | 0 | 1650 | 287 | 1174 | 103 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1650
1 | 10 | 1 | 1605 | 287 | 1130 | 101 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1605
1 | 10 | 2 | 1588 | 287 | 1114 | 101 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1588
1 | 10 | 3 | 1572 | 287 | 1098 | 100 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1572
1 | 10 | 4 | 1546 | 287 | 1074 | 99 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1546
1 | 10 | 5 | 1535 | 287 | 1061 | 101 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1535
1 | 10 | 6 | 1592 | 287 | 1116 | 103 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1592
1 | 10 | 7 | 1666 | 287 | 1121 | 104 | 2 | 83 | 68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1666
1 | 10 | 8 | 1730 | 287 | 882 | 104 | 2 | 83 | 371 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1730
1 | 10 | 9 | 1676 | 287 | 492 | 100 | 2 | 83 | 702 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1676
1 | 10 | 10 | 1569 | 287 | 355 | 98 | 2 | 83 | 905 | 0 | 1 | 0 | -177 | 15 | 1569
1 | 10 | 11 | 1480 | 287 | 355 | 98 | 2 | 83 | 1021 | 0 | 1 | 0 | -381 | 14 | 1480
1 | 10 | 12 | 1381 | 287 | 355 | 96 | 2 | 83 | 958 | 0 | 2 | 0 | -383 | -19 | 1381
1 | 10 | 13 | 1355 | 287 | 355 | 98 | 2 | 83 | 849 | 0 | 2 | 0 | -383 | 62 | 1355
1 | 10 | 14 | 1327 | 287 | 355 | 104 | 2 | 83 | 638 | 0 | 3 | 0 | -145 | 0 | 1327
1 | 10 | 15 | 1342 | 287 | 410 | 114 | 2 | 83 | 287 | 0 | 1 | 0 | 0 | 158 | 1342
1 | 10 | 16 | 1416 | 287 | 823 | 134 | 2 | 83 | 41 | 0 | 3 | 0 | 0 | 43 | 1416
1 | 10 | 17 | 1522 | 287 | 993 | 152 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1522
1 | 10 | 18 | 1546 | 287 | 1014 | 155 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1546
1 | 10 | 19 | 1533 | 287 | 1000 | 154 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1533
1 | 10 | 20 | 1513 | 287 | 994 | 140 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1513
1 | 10 | 21 | 1461 | 287 | 966 | 116 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1461
1 | 10 | 22 | 1376 | 287 | 860 | 105 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 32 | 1376
1 | 10 | 23 | 1319 | 287 | 733 | 103 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 104 | 1319
1 | 11 | 0 | 1253 | 287 | 385 | 103 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 297 | 89 | 1253
1 | 11 | 1 | 1224 | 287 | 653 | 101 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 83 | 1224
1 | 11 | 2 | 1226 | 287 | 692 | 101 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 44 | 1226
1 | 11 | 3 | 1237 | 287 | 715 | 100 | 2 | 83 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 1237
1 | 11 | 4 | 1228 | 287 | 707 | 99 | 2 | 83 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 24 | 1228
1 | 11 | 5 | 1219 | 287 | 720 | 101 | 2 | 83 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1219
1 | 11 | 6 | 1230 | 287 | 692 | 103 | 2 | 83 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 38 | 1230
1 | 11 | 7 | 1292 | 287 | 766 | 104 | 2 | 83 | 13 | 0 | 25 | 0 | 0 | 12 | 1292
1 | 11 | 8 | 1347 | 287 | 685 | 104 | 2 | 83 | 161 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1347
1 | 11 | 9 | 1377 | 287 | 416 | 100 | 2 | 83 | 443 | 0 | 24 | 0 | 0 | 22 | 1377
1 | 11 | 10 | 1353 | 287 | 355 | 98 | 2 | 83 | 657 | 0 | 21 | 0 | -150 | 0 | 1353
1 | 11 | 11 | 1360 | 287 | 355 | 98 | 2 | 83 | 801 | 0 | 20 | 0 | -287 | 1 | 1360
1 | 11 | 12 | 1343 | 287 | 355 | 96 | 2 | 83 | 813 | 0 | 21 | 0 | -315 | 1 | 1343
1 | 11 | 13 | 1346 | 287 | 355 | 98 | 2 | 83 | 675 | 0 | 21 | 0 | -173 | -2 | 1346
1 | 11 | 14 | 1361 | 287 | 355 | 104 | 2 | 83 | 455 | 0 | 19 | 0 | 5 | 51 | 1361
1 | 11 | 15 | 1404 | 287 | 651 | 114 | 2 | 83 | 246 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 1404
1 | 11 | 16 | 1519 | 287 | 948 | 134 | 2 | 83 | 41 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1519
1 | 11 | 17 | 1671 | 287 | 1123 | 152 | 2 | 83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1671
1 | 11 | 18 | 1721 | 287 | 1170 | 155 | 2 | 83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1721
1 | 11 | 19 | 1741 | 287 | 1191 | 154 | 2 | 83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1741
1 | 11 | 20 | 1722 | 287 | 1185 | 140 | 2 | 83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1722
1 | 11 | 21 | 1680 | 287 | 1167 | 116 | 2 | 83 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1680
1 | 11 | 22 | 1585 | 287 | 704 | 105 | 2 | 83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 380 | 0 | 1585
1 | 11 | 23 | 1534 | 287 | 1035 | 103 | 2 | 83 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 1534
1 | 12 | 0 | 1463 | 287 | 961 | 103 | 2 | 83 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1463
1 | 12 | 1 | 1423 | 287 | 923 | 101 | 2 | 83 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1423
1 | 12 | 2 | 1435 | 287 | 938 | 101 | 2 | 83 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 1435
1 | 12 | 3 | 1435 | 287 | 559 | 100 | 2 | 83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 380 | 0 | 1435
1 | 12 | 4 | 1436 | 287 | 942 | 99 | 2 | 83 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1436
1 | 12 | 5 | 1474 | 287 | 976 | 101 | 2 | 83 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1474
1 | 12 | 6 | 1605 | 287 | 1104 | 103 | 2 | 83 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1605
1 | 12 | 7 | 1778 | 287 | 1236 | 104 | 2 | 83 | 43 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 1778
1 | 12 | 8 | 1977 | 287 | 1247 | 104 | 2 | 83 | 229 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1977
1 | 12 | 9 | 2024 | 287 | 1054 | 100 | 2 | 83 | 475 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 2024
1 | 12 | 10 | 1976 | 287 | 355 | 98 | 2 | 83 | 666 | 0 | 21 | 0 | 165 | 299 | 1976
1 | 12 | 11 | 1911 | 287 | 355 | 98 | 2 | 83 | 783 | 0 | 20 | 0 | -16 | 299 | 1911
1 | 12 | 12 | 1777 | 287 | 355 | 96 | 2 | 83 | 824 | 0 | 16 | 0 | -13 | 127 | 1777
1 | 12 | 13 | 1778 | 287 | 355 | 98 | 2 | 83 | 763 | 0 | 13 | 0 | -13 | 190 | 1778
1 | 12 | 14 | 1756 | 287 | 355 | 104 | 2 | 83 | 599 | 0 | 9 | 0 | 33 | 284 | 1756
1 | 12 | 15 | 1770 | 287 | 965 | 114 | 2 | 83 | 306 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1770
1 | 12 | 16 | 1869 | 287 | 1305 | 134 | 2 | 83 | 53 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1869
1 | 12 | 17 | 1970 | 287 | 1436 | 152 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1970
1 | 12 | 18 | 1983 | 287 | 1445 | 155 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1983
1 | 12 | 19 | 1962 | 287 | 1425 | 154 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1962
1 | 12 | 20 | 1938 | 287 | 1417 | 140 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1938
1 | 12 | 21 | 1884 | 287 | 1388 | 116 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1884
1 | 12 | 22 | 1782 | 287 | 1298 | 105 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 1782
1 | 12 | 23 | 1709 | 287 | 846 | 103 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 380 | 0 | 1709
1 | 13 | 0 | 1623 | 287 | 1106 | 98 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 38 | 1623
1 | 13 | 1 | 1582 | 287 | 1106 | 97 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1582
1 | 13 | 2 | 1578 | 287 | 1105 | 96 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1578
1 | 13 | 3 | 1571 | 287 | 1100 | 95 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1571
1 | 13 | 4 | 1571 | 287 | 1100 | 95 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1571
1 | 13 | 5 | 1622 | 287 | 1150 | 96 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1622
1 | 13 | 6 | 1812 | 287 | 1338 | 98 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1812
1 | 13 | 7 | 1968 | 287 | 1446 | 106 | 2 | 83 | 41 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1968
1 | 13 | 8 | 2139 | 287 | 1396 | 114 | 2 | 83 | 252 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2139
1 | 13 | 9 | 2175 | 287 | 1203 | 110 | 2 | 83 | 486 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 2175
1 | 13 | 10 | 2092 | 287 | 1021 | 104 | 2 | 83 | 589 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2092
1 | 13 | 11 | 2029 | 287 | 850 | 99 | 2 | 83 | 633 | 0 | 8 | 0 | 0 | 67 | 2029
1 | 13 | 12 | 1897 | 287 | 721 | 100 | 2 | 83 | 442 | 0 | 12 | 0 | 0 | 250 | 1897
1 | 13 | 13 | 1945 | 287 | 874 | 102 | 2 | 83 | 512 | 0 | 16 | 0 | 0 | 69 | 1945
1 | 13 | 14 | 1914 | 287 | 927 | 107 | 2 | 83 | 488 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 1914
1 | 13 | 15 | 1899 | 287 | 1183 | 120 | 2 | 83 | 202 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1899
1 | 13 | 16 | 1968 | 287 | 1385 | 152 | 2 | 83 | 39 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1968
1 | 13 | 17 | 1999 | 287 | 1060 | 168 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 380 | -1 | 1999
1 | 13 | 18 | 1982 | 287 | 1416 | 173 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1982
1 | 13 | 19 | 1921 | 287 | 1353 | 172 | 2 | 83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1921
1 | 13 | 20 | 1895 | 287 | 1345 | 155 | 2 | 83 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1895
1 | 13 | 21 | 1825 | 287 | 1311 | 119 | 2 | 83 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1825
1 | 13 | 22 | 1734 | 287 | 1232 | 107 | 2 | 83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 1734
1 | 13 | 23 | 1650 | 287 | 1148 | 105 | 2 | 83 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1650
1 | 14 | 0 | 1567 | 287 | 1071 | 98 | 2 | 83 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1567
1 | 14 | 1 | 1522 | 287 | 1027 | 97 | 2 | 83 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1522
1 | 14 | 2 | 1535 | 287 | 1041 | 96 | 2 | 83 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 1535
1 | 14 | 3 | 1537 | 287 | 1044 | 95 | 2 | 83 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1537
1 | 14 | 4 | 1543 | 287 | 1051 | 95 | 2 | 83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1543
1 | 14 | 5 | 1589 | 287 | 1096 | 96 | 2 | 83 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1589
1 | 14 | 6 | 1750 | 287 | 1255 | 98 | 2 | 83 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1750
1 | 14 | 7 | 1892 | 287 | 1345 | 106 | 2 | 83 | 44 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 1892
1 | 14 | 8 | 2069 | 287 | 1294 | 114 | 2 | 83 | 265 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 2069
1 | 14 | 9 | 2110 | 287 | 1093 | 110 | 2 | 83 | 512 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 2110
1 | 14 | 10 | 2060 | 287 | 970 | 104 | 2 | 83 | 590 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 2060
1 | 14 | 11 | 2032 | 287 | 355 | 99 | 2 | 83 | 700 | 0 | 28 | 0 | 204 | 274 | 2032
1 | 14 | 12 | 1906 | 287 | 355 | 100 | 2 | 83 | 768 | 0 | 29 | 0 | -15 | 297 | 1906
1 | 14 | 13 | 1962 | 287 | 564 | 102 | 2 | 83 | 677 | 0 | 28 | 0 | 0 | 219 | 1962
1 | 14 | 14 | 1961 | 287 | 953 | 107 | 2 | 83 | 500 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1961
1 | 14 | 15 | 1959 | 287 | 1187 | 120 | 2 | 83 | 252 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 1959
1 | 14 | 16 | 2033 | 287 | 1434 | 152 | 2 | 83 | 45 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2033
1 | 14 | 17 | 2064 | 287 | 1496 | 168 | 2 | 83 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 2064
1 | 14 | 18 | 2044 | 287 | 1473 | 173 | 2 | 83 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2044
1 | 14 | 19 | 1991 | 287 | 1421 | 172 | 2 | 83 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1991
1 | 14 | 20 | 1975 | 287 | 1428 | 155 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1975
1 | 14 | 21 | 1908 | 287 | 1403 | 119 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1908
1 | 14 | 22 | 1816 | 287 | 1324 | 107 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1816
1 | 14 | 23 | 1736 | 287 | 1251 | 105 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1736
1 | 15 | 0 | 1648 | 287 | 1170 | 98 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1648
1 | 15 | 1 | 1614 | 287 | 1136 | 97 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1614
1 | 15 | 2 | 1616 | 287 | 1137 | 96 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1616
1 | 15 | 3 | 1617 | 287 | 1140 | 95 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 1617
1 | 15 | 4 | 1608 | 287 | 750 | 95 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 380 | 1 | 1608
1 | 15 | 5 | 1676 | 287 | 1199 | 96 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1676
1 | 15 | 6 | 1852 | 287 | 1373 | 98 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1852
1 | 15 | 7 | 2010 | 287 | 1469 | 106 | 2 | 83 | 57 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 2010
1 | 15 | 8 | 2157 | 287 | 1345 | 114 | 2 | 83 | 321 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2157
1 | 15 | 9 | 2180 | 287 | 1099 | 110 | 2 | 83 | 596 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2180
1 | 15 | 10 | 2079 | 287 | 835 | 104 | 2 | 83 | 766 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 2079
1 | 15 | 11 | 1993 | 287 | 590 | 99 | 2 | 83 | 799 | 0 | 4 | 0 | 0 | 129 | 1993
1 | 15 | 12 | 1846 | 287 | 355 | 100 | 2 | 83 | 743 | 0 | 4 | 0 | -14 | 286 | 1846
1 | 15 | 13 | 1905 | 287 | 757 | 102 | 2 | 83 | 594 | 0 | 3 | 0 | 0 | 77 | 1905
1 | 15 | 14 | 1908 | 287 | 718 | 107 | 2 | 83 | 327 | 0 | 4 | 0 | 380 | 0 | 1908
1 | 15 | 15 | 1903 | 287 | 1243 | 120 | 2 | 83 | 162 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1903
1 | 15 | 16 | 1959 | 287 | 1400 | 152 | 2 | 83 | 32 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1959
1 | 15 | 17 | 1976 | 287 | 1433 | 168 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1976
1 | 15 | 18 | 1952 | 287 | 1403 | 173 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1952
1 | 15 | 19 | 1894 | 287 | 1345 | 172 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1894
1 | 15 | 20 | 1856 | 287 | 1325 | 155 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1856
1 | 15 | 21 | 1791 | 287 | 1297 | 119 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1791
1 | 15 | 22 | 1700 | 287 | 1217 | 107 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1700
1 | 15 | 23 | 1613 | 287 | 1132 | 105 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1613
1 | 16 | 0 | 1523 | 287 | 1049 | 98 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1523
1 | 16 | 1 | 1483 | 287 | 967 | 97 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 40 | 1483
1 | 16 | 2 | 1482 | 287 | 974 | 96 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 27 | 1482
1 | 16 | 3 | 1484 | 287 | 1000 | 95 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1484
1 | 16 | 4 | 1475 | 287 | 995 | 95 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1475
1 | 16 | 5 | 1534 | 287 | 1050 | 96 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1534
1 | 16 | 6 | 1691 | 287 | 1204 | 98 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1691
1 | 16 | 7 | 1812 | 287 | 1282 | 106 | 2 | 83 | 38 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1812
1 | 16 | 8 | 1968 | 287 | 1239 | 114 | 2 | 83 | 226 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1968
1 | 16 | 9 | 2012 | 287 | 931 | 110 | 2 | 83 | 585 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2012
1 | 16 | 10 | 1892 | 287 | 355 | 104 | 2 | 83 | 873 | 0 | 12 | 0 | -147 | 323 | 1892
1 | 16 | 11 | 1794 | 287 | 355 | 99 | 2 | 83 | 1009 | 0 | 11 | 0 | -140 | 88 | 1794
1 | 16 | 12 | 1655 | 287 | 355 | 100 | 2 | 83 | 1026 | 0 | 11 | 0 | -324 | 115 | 1655
1 | 16 | 13 | 1699 | 287 | 355 | 102 | 2 | 83 | 914 | 0 | 8 | 0 | -131 | 79 | 1699
1 | 16 | 14 | 1698 | 287 | 355 | 107 | 2 | 83 | 679 | 0 | 7 | 0 | -11 | 189 | 1698
1 | 16 | 15 | 1693 | 287 | 851 | 120 | 2 | 83 | 344 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1693
1 | 16 | 16 | 1744 | 287 | 1154 | 152 | 2 | 83 | 61 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1744
1 | 16 | 17 | 1777 | 287 | 1230 | 168 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 1777
1 | 16 | 18 | 1773 | 287 | 1221 | 173 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1773
1 | 16 | 19 | 1735 | 287 | 1185 | 172 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1735
1 | 16 | 20 | 1724 | 287 | 1192 | 155 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1724
1 | 16 | 21 | 1684 | 287 | 1188 | 119 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1684
1 | 16 | 22 | 1635 | 287 | 1153 | 107 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1635
1 | 16 | 23 | 1575 | 287 | 1096 | 105 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1575
1 | 17 | 0 | 1497 | 287 | 1020 | 103 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1497
1 | 17 | 1 | 1455 | 287 | 980 | 101 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1455
1 | 17 | 2 | 1459 | 287 | 984 | 101 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1459
1 | 17 | 3 | 1462 | 287 | 987 | 100 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1462
1 | 17 | 4 | 1452 | 287 | 978 | 99 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1452
1 | 17 | 5 | 1444 | 287 | 967 | 101 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1444
1 | 17 | 6 | 1492 | 287 | 1013 | 103 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1492
1 | 17 | 7 | 1560 | 287 | 1011 | 104 | 2 | 83 | 68 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1560
1 | 17 | 8 | 1609 | 287 | 649 | 104 | 2 | 83 | 359 | 0 | 5 | 0 | 0 | 120 | 1609
1 | 17 | 9 | 1559 | 287 | 355 | 100 | 2 | 83 | 695 | 0 | 6 | 0 | 8 | 23 | 1559
1 | 17 | 10 | 1458 | 287 | 355 | 98 | 2 | 83 | 924 | 0 | 9 | 0 | -381 | 81 | 1458
1 | 17 | 11 | 1384 | 287 | 355 | 98 | 2 | 83 | 1032 | 0 | 10 | 0 | -382 | -101 | 1384
1 | 17 | 12 | 1307 | 287 | 355 | 96 | 2 | 83 | 1025 | 0 | 9 | 0 | -384 | -166 | 1307
1 | 17 | 13 | 1281 | 287 | 355 | 98 | 2 | 83 | 909 | 0 | 11 | 0 | -385 | -79 | 1281
1 | 17 | 14 | 1251 | 287 | 355 | 104 | 2 | 83 | 674 | 0 | 11 | 0 | -331 | 66 | 1251
1 | 17 | 15 | 1260 | 287 | 355 | 114 | 2 | 83 | 339 | 0 | 9 | 0 | 3 | 68 | 1260
1 | 17 | 16 | 1313 | 287 | 400 | 134 | 2 | 83 | 63 | 0 | 7 | 0 | 290 | 47 | 1313
1 | 17 | 17 | 1412 | 287 | 730 | 152 | 2 | 83 | 1 | 0 | 9 | 0 | 103 | 45 | 1412
1 | 17 | 18 | 1445 | 287 | 908 | 155 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1445
1 | 17 | 19 | 1444 | 287 | 908 | 154 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1444
1 | 17 | 20 | 1429 | 287 | 525 | 140 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 380 | 1 | 1429
1 | 17 | 21 | 1384 | 287 | 504 | 116 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 380 | 0 | 1384
1 | 17 | 22 | 1328 | 287 | 840 | 105 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1328
1 | 17 | 23 | 1286 | 287 | 776 | 103 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 20 | 1286
1 | 18 | 0 | 1229 | 287 | 701 | 103 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 36 | 1229
1 | 18 | 1 | 1195 | 287 | 668 | 101 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 34 | 1195
1 | 18 | 2 | 1235 | 287 | 727 | 101 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 17 | 1235
1 | 18 | 3 | 1258 | 287 | 750 | 100 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 1258
1 | 18 | 4 | 1256 | 287 | 385 | 99 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 366 | 16 | 1256
1 | 18 | 5 | 1270 | 287 | 763 | 101 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 18 | 1270
1 | 18 | 6 | 1291 | 287 | 766 | 103 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 34 | 1291
1 | 18 | 7 | 1344 | 287 | 787 | 104 | 2 | 83 | 65 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 1344
1 | 18 | 8 | 1373 | 287 | 493 | 104 | 2 | 83 | 340 | 0 | 15 | 0 | 0 | 49 | 1373
1 | 18 | 9 | 1351 | 287 | 355 | 100 | 2 | 83 | 669 | 0 | 10 | 0 | -155 | 0 | 1351
1 | 18 | 10 | 1281 | 287 | 355 | 98 | 2 | 83 | 907 | 0 | 6 | 0 | -385 | -72 | 1281
1 | 18 | 11 | 1241 | 287 | 355 | 98 | 2 | 83 | 1028 | 0 | 7 | 0 | -385 | -234 | 1241
1 | 18 | 12 | 1199 | 287 | 355 | 96 | 2 | 83 | 1032 | -5 | 7 | -7 | -386 | -265 | 1199
1 | 18 | 13 | 1170 | 287 | 355 | 98 | 2 | 83 | 928 | 0 | 5 | 0 | -387 | -201 | 1170
1 | 18 | 14 | 1157 | 287 | 355 | 104 | 2 | 83 | 703 | 0 | 5 | 0 | -387 | 5 | 1157
1 | 18 | 15 | 1175 | 287 | 355 | 114 | 2 | 83 | 372 | 0 | 5 | 0 | -1 | -42 | 1175
1 | 18 | 16 | 1254 | 287 | 574 | 134 | 2 | 83 | 76 | 0 | 4 | 0 | 0 | 94 | 1254
1 | 18 | 17 | 1404 | 287 | 873 | 152 | 2 | 83 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1404
1 | 18 | 18 | 1467 | 287 | 935 | 155 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1467
1 | 18 | 19 | 1478 | 287 | 949 | 154 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1478
1 | 18 | 20 | 1473 | 287 | 957 | 140 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1473
1 | 18 | 21 | 1430 | 287 | 939 | 116 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1430
1 | 18 | 22 | 1353 | 287 | 875 | 105 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1353
1 | 18 | 23 | 1307 | 287 | 816 | 103 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1307
1 | 19 | 0 | 1247 | 287 | 730 | 98 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 46 | 1247
1 | 19 | 1 | 1236 | 287 | 729 | 97 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 1236
1 | 19 | 2 | 1264 | 287 | 780 | 96 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1264
1 | 19 | 3 | 1296 | 287 | 827 | 95 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1296
1 | 19 | 4 | 1314 | 287 | 846 | 95 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1314
1 | 19 | 5 | 1401 | 287 | 932 | 96 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1401
1 | 19 | 6 | 1577 | 287 | 1106 | 98 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1577
1 | 19 | 7 | 1769 | 287 | 1229 | 106 | 2 | 83 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1769
1 | 19 | 8 | 1963 | 287 | 1156 | 114 | 2 | 83 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1963
1 | 19 | 9 | 2003 | 287 | 875 | 110 | 2 | 83 | 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003
1 | 19 | 10 | 1908 | 287 | 551 | 104 | 2 | 83 | 869 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1908
1 | 19 | 11 | 1824 | 287 | 355 | 99 | 2 | 83 | 985 | 0 | 0 | 0 | 14 | -1 | 1824
1 | 19 | 12 | 1667 | 287 | 355 | 100 | 2 | 83 | 969 | 0 | 0 | 0 | -11 | -118 | 1667
1 | 19 | 13 | 1732 | 287 | 355 | 102 | 2 | 83 | 843 | 0 | 1 | 0 | -12 | 71 | 1732
1 | 19 | 14 | 1720 | 287 | 355 | 107 | 2 | 83 | 630 | 0 | 1 | 0 | 59 | 196 | 1720
1 | 19 | 15 | 1700 | 287 | 912 | 120 | 2 | 83 | 293 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1700
1 | 19 | 16 | 1747 | 287 | 1161 | 152 | 2 | 83 | 59 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1747
1 | 19 | 17 | 1784 | 287 | 1239 | 168 | 2 | 83 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1784
1 | 19 | 18 | 1780 | 287 | 1231 | 173 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1780
1 | 19 | 19 | 1724 | 287 | 1172 | 172 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1724
1 | 19 | 20 | 1688 | 287 | 1150 | 155 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1688
1 | 19 | 21 | 1628 | 287 | 1125 | 119 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1628
1 | 19 | 22 | 1551 | 287 | 1061 | 107 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 1551
1 | 19 | 23 | 1489 | 287 | 562 | 105 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 380 | 56 | 1489
1 | 20 | 0 | 1394 | 287 | 816 | 98 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 89 | 1394
1 | 20 | 1 | 1359 | 287 | 813 | 97 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 62 | 1359
1 | 20 | 2 | 1372 | 287 | 823 | 96 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 66 | 1372
1 | 20 | 3 | 1384 | 287 | 832 | 95 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 67 | 1384
1 | 20 | 4 | 1396 | 287 | 851 | 95 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 57 | 1396
1 | 20 | 5 | 1452 | 287 | 928 | 96 | 2 | 83 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 29 | 1452
1 | 20 | 6 | 1572 | 287 | 1074 | 98 | 2 | 83 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1572
1 | 20 | 7 | 1699 | 287 | 1142 | 106 | 2 | 83 | 51 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 1699
1 | 20 | 8 | 1887 | 287 | 1084 | 114 | 2 | 83 | 287 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1887
1 | 20 | 9 | 1952 | 287 | 855 | 110 | 2 | 83 | 585 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1952
1 | 20 | 10 | 1891 | 287 | 698 | 104 | 2 | 83 | 687 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1891
1 | 20 | 11 | 1860 | 287 | 559 | 99 | 2 | 83 | 801 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1860
1 | 20 | 12 | 1752 | 287 | 355 | 100 | 2 | 83 | 826 | 0 | 29 | 0 | 72 | -2 | 1752
1 | 20 | 13 | 1814 | 287 | 628 | 102 | 2 | 83 | 685 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 1814
1 | 20 | 14 | 1850 | 287 | 892 | 107 | 2 | 83 | 452 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 1850
1 | 20 | 15 | 1892 | 287 | 1152 | 120 | 2 | 83 | 224 | 0 | 26 | 0 | 0 | -2 | 1892
1 | 20 | 16 | 1982 | 287 | 1199 | 152 | 2 | 83 | 45 | 0 | 25 | 0 | 189 | 0 | 1982
1 | 20 | 17 | 2038 | 287 | 1469 | 168 | 2 | 83 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 2038
1 | 20 | 18 | 2036 | 287 | 1465 | 173 | 2 | 83 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 2036
1 | 20 | 19 | 1984 | 287 | 1414 | 172 | 2 | 83 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1984
1 | 20 | 20 | 1974 | 287 | 1421 | 155 | 2 | 83 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 1974
1 | 20 | 21 | 1913 | 287 | 1395 | 119 | 2 | 83 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1913
1 | 20 | 22 | 1811 | 287 | 1304 | 107 | 2 | 83 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 1811
1 | 20 | 23 | 1747 | 287 | 1241 | 105 | 2 | 83 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1747
1 | 21 | 0 | 1657 | 287 | 1159 | 98 | 2 | 83 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1657
1 | 21 | 1 | 1627 | 287 | 1133 | 97 | 2 | 83 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 1627
1 | 21 | 2 | 1616 | 287 | 1124 | 96 | 2 | 83 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 1616
1 | 21 | 3 | 1608 | 287 | 1116 | 95 | 2 | 83 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 1608
1 | 21 | 4 | 1613 | 287 | 1121 | 95 | 2 | 83 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1613
1 | 21 | 5 | 1676 | 287 | 1183 | 96 | 2 | 83 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1676
1 | 21 | 6 | 1858 | 287 | 1365 | 98 | 2 | 83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 1858
1 | 21 | 7 | 2011 | 287 | 1450 | 106 | 2 | 83 | 64 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 2011
1 | 21 | 8 | 2169 | 287 | 1354 | 114 | 2 | 83 | 314 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2169
1 | 21 | 9 | 2208 | 287 | 1063 | 110 | 2 | 83 | 652 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2208
1 | 21 | 10 | 2092 | 287 | 648 | 104 | 2 | 83 | 960 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 2092
1 | 21 | 11 | 2004 | 287 | 355 | 99 | 2 | 83 | 1066 | 0 | 9 | 0 | 103 | 0 | 2004
1 | 21 | 12 | 1868 | 287 | 355 | 100 | 2 | 83 | 1029 | 0 | 13 | 0 | 15 | -16 | 1868
1 | 21 | 13 | 1924 | 287 | 579 | 102 | 2 | 83 | 861 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 1924
1 | 21 | 14 | 1933 | 287 | 798 | 107 | 2 | 83 | 643 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1933
1 | 21 | 15 | 1946 | 287 | 1106 | 120 | 2 | 83 | 335 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 1946
1 | 21 | 16 | 2028 | 287 | 1423 | 152 | 2 | 83 | 67 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2028
1 | 21 | 17 | 2081 | 287 | 1528 | 168 | 2 | 83 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 2081
1 | 21 | 18 | 2079 | 287 | 1520 | 173 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2079
1 | 21 | 19 | 2029 | 287 | 1466 | 172 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 2029
1 | 21 | 20 | 2003 | 287 | 1455 | 155 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2003
1 | 21 | 21 | 1936 | 287 | 1421 | 119 | 2 | 83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1936
1 | 21 | 22 | 1829 | 287 | 1324 | 107 | 2 | 83 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 1829
1 | 21 | 23 | 1753 | 287 | 1251 | 105 | 2 | 83 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 1753
1 | 22 | 0 | 1667 | 287 | 1173 | 98 | 2 | 83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1667
1 | 22 | 1 | 1642 | 287 | 1151 | 97 | 2 | 83 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 1642
1 | 22 | 2 | 1644 | 287 | 1154 | 96 | 2 | 83 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1644
1 | 22 | 3 | 1640 | 287 | 1152 | 95 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1640
1 | 22 | 4 | 1633 | 287 | 1144 | 95 | 2 | 83 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 1633
1 | 22 | 5 | 1703 | 287 | 1215 | 96 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1703
1 | 22 | 6 | 1876 | 287 | 1388 | 98 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1876
1 | 22 | 7 | 2040 | 287 | 1498 | 106 | 2 | 83 | 49 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 2040
1 | 22 | 8 | 2233 | 287 | 1481 | 114 | 2 | 83 | 255 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2233
1 | 22 | 9 | 2288 | 287 | 1305 | 110 | 2 | 83 | 490 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 2288
1 | 22 | 10 | 2195 | 287 | 1040 | 104 | 2 | 83 | 665 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2195
1 | 22 | 11 | 2110 | 287 | 878 | 99 | 2 | 83 | 747 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2110
1 | 22 | 12 | 1963 | 287 | 807 | 100 | 2 | 83 | 670 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 1963
1 | 22 | 13 | 2033 | 287 | 963 | 102 | 2 | 83 | 580 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2033
1 | 22 | 14 | 2027 | 287 | 1057 | 107 | 2 | 83 | 474 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2027
1 | 22 | 15 | 2049 | 287 | 1285 | 120 | 2 | 83 | 259 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 2049
1 | 22 | 16 | 2131 | 287 | 1540 | 152 | 2 | 83 | 54 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2131
1 | 22 | 17 | 2177 | 287 | 1623 | 168 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2177
1 | 22 | 18 | 2171 | 287 | 1613 | 173 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2171
1 | 22 | 19 | 2118 | 287 | 1559 | 172 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2118
1 | 22 | 20 | 2073 | 287 | 1531 | 155 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2073
1 | 22 | 21 | 1996 | 287 | 1489 | 119 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 1996
1 | 22 | 22 | 1891 | 287 | 1393 | 107 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1891
1 | 22 | 23 | 1814 | 287 | 1320 | 105 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1814
1 | 23 | 0 | 1717 | 287 | 1228 | 98 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1717
1 | 23 | 1 | 1671 | 287 | 1186 | 97 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 1671
1 | 23 | 2 | 1669 | 287 | 1184 | 96 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1669
1 | 23 | 3 | 1667 | 287 | 1184 | 95 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 1667
1 | 23 | 4 | 1668 | 287 | 1185 | 95 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1668
1 | 23 | 5 | 1732 | 287 | 1248 | 96 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1732
1 | 23 | 6 | 1917 | 287 | 1432 | 98 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 1917
1 | 23 | 7 | 2068 | 287 | 1520 | 106 | 2 | 83 | 55 | 0 | 17 | 0 | 0 | -2 | 2068
1 | 23 | 8 | 2250 | 287 | 1463 | 114 | 2 | 83 | 284 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2250
1 | 23 | 9 | 2283 | 287 | 1258 | 110 | 2 | 83 | 526 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2283
1 | 23 | 10 | 2190 | 287 | 987 | 104 | 2 | 83 | 710 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 2190
1 | 23 | 11 | 2087 | 287 | 832 | 99 | 2 | 83 | 765 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2087
1 | 23 | 12 | 1955 | 287 | 355 | 100 | 2 | 83 | 779 | 0 | 19 | 0 | 189 | 141 | 1955
1 | 23 | 13 | 2020 | 287 | 833 | 102 | 2 | 83 | 696 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 23 | 14 | 2003 | 287 | 998 | 107 | 2 | 83 | 512 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 2003
1 | 23 | 15 | 2012 | 287 | 1225 | 120 | 2 | 83 | 281 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2012
1 | 23 | 16 | 2078 | 287 | 1471 | 152 | 2 | 83 | 68 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2078
1 | 23 | 17 | 2100 | 287 | 1546 | 168 | 2 | 83 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 2100
1 | 23 | 18 | 2082 | 287 | 1524 | 173 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 2082
1 | 23 | 19 | 2035 | 287 | 1473 | 172 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 2035
1 | 23 | 20 | 2004 | 287 | 1461 | 155 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 2004
1 | 23 | 21 | 1941 | 287 | 1433 | 119 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1941
1 | 23 | 22 | 1848 | 287 | 1352 | 107 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 1848
1 | 23 | 23 | 1774 | 287 | 1278 | 105 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1774
1 | 24 | 0 | 1683 | 287 | 1187 | 103 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1683
1 | 24 | 1 | 1630 | 287 | 1139 | 101 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1630
1 | 24 | 2 | 1615 | 287 | 1125 | 101 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 1615
1 | 24 | 3 | 1592 | 287 | 1104 | 100 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1592
1 | 24 | 4 | 1555 | 287 | 1071 | 99 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 1555
1 | 24 | 5 | 1549 | 287 | 1063 | 101 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1549
1 | 24 | 6 | 1604 | 287 | 1118 | 103 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1604
1 | 24 | 7 | 1683 | 287 | 1142 | 104 | 2 | 83 | 57 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 1683
1 | 24 | 8 | 1745 | 287 | 960 | 104 | 2 | 83 | 300 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1745
1 | 24 | 9 | 1709 | 287 | 648 | 100 | 2 | 83 | 579 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1709
1 | 24 | 10 | 1642 | 287 | 355 | 98 | 2 | 83 | 747 | 0 | 13 | 0 | 10 | 47 | 1642
1 | 24 | 11 | 1594 | 287 | 355 | 98 | 2 | 83 | 775 | 0 | 18 | 0 | -9 | -15 | 1594
1 | 24 | 12 | 1542 | 287 | 355 | 96 | 2 | 83 | 774 | 0 | 20 | 0 | -70 | -5 | 1542
1 | 24 | 13 | 1523 | 287 | 355 | 98 | 2 | 83 | 682 | 0 | 22 | 0 | -157 | 151 | 1523
1 | 24 | 14 | 1486 | 287 | 496 | 104 | 2 | 83 | 491 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1486
1 | 24 | 15 | 1504 | 287 | 756 | 114 | 2 | 83 | 241 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1504
1 | 24 | 16 | 1596 | 287 | 1014 | 134 | 2 | 83 | 54 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1596
1 | 24 | 17 | 1704 | 287 | 1156 | 152 | 2 | 83 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 1704
1 | 24 | 18 | 1739 | 287 | 1193 | 155 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1739
1 | 24 | 19 | 1724 | 287 | 1179 | 154 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1724
1 | 24 | 20 | 1702 | 287 | 1172 | 140 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1702
1 | 24 | 21 | 1654 | 287 | 1146 | 116 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1654
1 | 24 | 22 | 1560 | 287 | 1065 | 105 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1560
1 | 24 | 23 | 1508 | 287 | 1014 | 103 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1508
1 | 25 | 0 | 1435 | 287 | 938 | 103 | 2 | 83 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1435
1 | 25 | 1 | 1409 | 287 | 917 | 101 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1409
1 | 25 | 2 | 1411 | 287 | 920 | 101 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 1411
1 | 25 | 3 | 1413 | 287 | 918 | 100 | 2 | 83 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1413
1 | 25 | 4 | 1392 | 287 | 899 | 99 | 2 | 83 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1392
1 | 25 | 5 | 1397 | 287 | 905 | 101 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1397
1 | 25 | 6 | 1446 | 287 | 954 | 103 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 1446
1 | 25 | 7 | 1530 | 287 | 992 | 104 | 2 | 83 | 43 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1530
1 | 25 | 8 | 1612 | 287 | 917 | 104 | 2 | 83 | 196 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1612
1 | 25 | 9 | 1643 | 287 | 743 | 100 | 2 | 83 | 405 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1643
1 | 25 | 10 | 1566 | 287 | 355 | 98 | 2 | 83 | 590 | 0 | 24 | 0 | -9 | 136 | 1566
1 | 25 | 11 | 1497 | 287 | 355 | 98 | 2 | 83 | 751 | 0 | 24 | 0 | -180 | 77 | 1497
1 | 25 | 12 | 1448 | 287 | 355 | 96 | 2 | 83 | 774 | 0 | 26 | 0 | -166 | -9 | 1448
1 | 25 | 13 | 1406 | 287 | 355 | 98 | 2 | 83 | 727 | 0 | 25 | 0 | -181 | 10 | 1406
1 | 25 | 14 | 1399 | 287 | 355 | 104 | 2 | 83 | 572 | 0 | 23 | 0 | -52 | 25 | 1399
1 | 25 | 15 | 1441 | 287 | 605 | 114 | 2 | 83 | 327 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1441
1 | 25 | 16 | 1543 | 287 | 937 | 134 | 2 | 83 | 77 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1543
1 | 25 | 17 | 1715 | 287 | 1170 | 152 | 2 | 83 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1715
1 | 25 | 18 | 1784 | 287 | 1237 | 155 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1784
1 | 25 | 19 | 1785 | 287 | 1239 | 154 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1785
1 | 25 | 20 | 1775 | 287 | 1240 | 140 | 2 | 83 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1775
1 | 25 | 21 | 1716 | 287 | 1206 | 116 | 2 | 83 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 1716
1 | 25 | 22 | 1603 | 287 | 1101 | 105 | 2 | 83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1603
1 | 25 | 23 | 1549 | 287 | 1053 | 103 | 2 | 83 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 1549
1 | 26 | 0 | 1479 | 287 | 986 | 98 | 2 | 83 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1479
1 | 26 | 1 | 1454 | 287 | 960 | 97 | 2 | 83 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1454
1 | 26 | 2 | 1458 | 287 | 967 | 96 | 2 | 83 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1458
1 | 26 | 3 | 1460 | 287 | 972 | 95 | 2 | 83 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 1460
1 | 26 | 4 | 1474 | 287 | 986 | 95 | 2 | 83 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 1474
1 | 26 | 5 | 1566 | 287 | 1077 | 96 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1566
1 | 26 | 6 | 1784 | 287 | 1295 | 98 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1784
1 | 26 | 7 | 1997 | 287 | 1444 | 106 | 2 | 83 | 59 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1997
1 | 26 | 8 | 2216 | 287 | 1429 | 114 | 2 | 83 | 284 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 2216
1 | 26 | 9 | 2264 | 287 | 1260 | 110 | 2 | 83 | 506 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2264
1 | 26 | 10 | 2183 | 287 | 1022 | 104 | 2 | 83 | 670 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 2183
1 | 26 | 11 | 2118 | 287 | 842 | 99 | 2 | 83 | 786 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 2118
1 | 26 | 12 | 1975 | 287 | 597 | 100 | 2 | 83 | 765 | 0 | 20 | 0 | 0 | 121 | 1975
1 | 26 | 13 | 2032 | 287 | 891 | 102 | 2 | 83 | 648 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 2032
1 | 26 | 14 | 2029 | 287 | 1042 | 107 | 2 | 83 | 492 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 2029
1 | 26 | 15 | 2029 | 287 | 1189 | 120 | 2 | 83 | 334 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2029
1 | 26 | 16 | 2089 | 287 | 1455 | 152 | 2 | 83 | 98 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2089
1 | 26 | 17 | 2143 | 287 | 1586 | 168 | 2 | 83 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2143
1 | 26 | 18 | 2160 | 287 | 1596 | 173 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 2160
1 | 26 | 19 | 2098 | 287 | 1535 | 172 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2098
1 | 26 | 20 | 2048 | 287 | 1513 | 155 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2048
1 | 26 | 21 | 1978 | 287 | 1482 | 119 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1978
1 | 26 | 22 | 1869 | 287 | 1385 | 107 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1869
1 | 26 | 23 | 1788 | 287 | 1305 | 105 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1788
1 | 27 | 0 | 1696 | 287 | 1222 | 98 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1696
1 | 27 | 1 | 1652 | 287 | 1180 | 97 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1652
1 | 27 | 2 | 1650 | 287 | 1176 | 96 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1650
1 | 27 | 3 | 1640 | 287 | 1165 | 95 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 1640
1 | 27 | 4 | 1637 | 287 | 1161 | 95 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1637
1 | 27 | 5 | 1694 | 287 | 1220 | 96 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1694
1 | 27 | 6 | 1877 | 287 | 1399 | 98 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1877
1 | 27 | 7 | 2045 | 287 | 1523 | 106 | 2 | 83 | 36 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2045
1 | 27 | 8 | 2229 | 287 | 1507 | 114 | 2 | 83 | 227 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2229
1 | 27 | 9 | 2280 | 287 | 1317 | 110 | 2 | 83 | 469 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2280
1 | 27 | 10 | 2167 | 287 | 1008 | 104 | 2 | 83 | 669 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 2167
1 | 27 | 11 | 2093 | 287 | 834 | 99 | 2 | 83 | 768 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2093
1 | 27 | 12 | 1946 | 287 | 763 | 100 | 2 | 83 | 693 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1946
1 | 27 | 13 | 1995 | 287 | 731 | 102 | 2 | 83 | 771 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1995
1 | 27 | 14 | 1955 | 287 | 864 | 107 | 2 | 83 | 592 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1955
1 | 27 | 15 | 1964 | 287 | 1152 | 120 | 2 | 83 | 298 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1964
1 | 27 | 16 | 2025 | 287 | 1410 | 152 | 2 | 83 | 69 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 2025
1 | 27 | 17 | 2068 | 287 | 1126 | 168 | 2 | 83 | 2 | 0 | 20 | 0 | 380 | 0 | 2068
1 | 27 | 18 | 2060 | 287 | 1497 | 173 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2060
1 | 27 | 19 | 2004 | 287 | 1442 | 172 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 2004
1 | 27 | 20 | 1968 | 287 | 1423 | 155 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 1968
1 | 27 | 21 | 1887 | 287 | 1375 | 119 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1887
1 | 27 | 22 | 1784 | 287 | 1285 | 107 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1784
1 | 27 | 23 | 1700 | 287 | 1204 | 105 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1700
1 | 28 | 0 | 1609 | 287 | 1120 | 98 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 1609
1 | 28 | 1 | 1576 | 287 | 1089 | 97 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1576
1 | 28 | 2 | 1583 | 287 | 1096 | 96 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1583
1 | 28 | 3 | 1587 | 287 | 1101 | 95 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1587
1 | 28 | 4 | 1589 | 287 | 1104 | 95 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1589
1 | 28 | 5 | 1653 | 287 | 1168 | 96 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1653
1 | 28 | 6 | 1818 | 287 | 1334 | 98 | 2 | 83 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1818
1 | 28 | 7 | 1971 | 287 | 1419 | 106 | 2 | 83 | 65 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1971
1 | 28 | 8 | 2139 | 287 | 1351 | 114 | 2 | 83 | 292 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2139
1 | 28 | 9 | 2146 | 287 | 1112 | 110 | 2 | 83 | 544 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 2146
1 | 28 | 10 | 2055 | 287 | 800 | 104 | 2 | 83 | 770 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 2055
1 | 28 | 11 | 1969 | 287 | 627 | 99 | 2 | 83 | 860 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1969
1 | 28 | 12 | 1845 | 287 | 587 | 100 | 2 | 83 | 776 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 1845
1 | 28 | 13 | 1916 | 287 | 724 | 102 | 2 | 83 | 706 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1916
1 | 28 | 14 | 1933 | 287 | 873 | 107 | 2 | 83 | 567 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1933
1 | 28 | 15 | 1926 | 287 | 1110 | 120 | 2 | 83 | 308 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1926
1 | 28 | 16 | 1998 | 287 | 1380 | 152 | 2 | 83 | 80 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1998
1 | 28 | 17 | 2049 | 287 | 1494 | 168 | 2 | 83 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2049
1 | 28 | 18 | 2057 | 287 | 1503 | 173 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 2057
1 | 28 | 19 | 2004 | 287 | 1449 | 172 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2004
1 | 28 | 20 | 1972 | 287 | 1433 | 155 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1972
1 | 28 | 21 | 1900 | 287 | 1397 | 119 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1900
1 | 28 | 22 | 1795 | 287 | 1306 | 107 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 1795
1 | 28 | 23 | 1715 | 287 | 1228 | 105 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1715
1 | 29 | 0 | 1629 | 287 | 1146 | 98 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1629
1 | 29 | 1 | 1596 | 287 | 1110 | 97 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1596
1 | 29 | 2 | 1592 | 287 | 1108 | 96 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 1592
1 | 29 | 3 | 1588 | 287 | 1105 | 95 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 1588
1 | 29 | 4 | 1585 | 287 | 1101 | 95 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 1585
1 | 29 | 5 | 1643 | 287 | 1159 | 96 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1643
1 | 29 | 6 | 1831 | 287 | 1350 | 98 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 1831
1 | 29 | 7 | 1987 | 287 | 1413 | 106 | 2 | 83 | 87 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1987
1 | 29 | 8 | 2150 | 287 | 1354 | 114 | 2 | 83 | 299 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2150
1 | 29 | 9 | 2206 | 287 | 1199 | 110 | 2 | 83 | 514 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2206
1 | 29 | 10 | 2136 | 287 | 970 | 104 | 2 | 83 | 679 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 2136
1 | 29 | 11 | 2064 | 287 | 782 | 99 | 2 | 83 | 745 | 0 | 12 | 0 | 0 | 54 | 2064
1 | 29 | 12 | 1938 | 287 | 355 | 100 | 2 | 83 | 743 | 0 | 17 | 0 | 150 | 201 | 1938
1 | 29 | 13 | 2004 | 287 | 928 | 102 | 2 | 83 | 586 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2004
1 | 29 | 14 | 2023 | 287 | 1163 | 107 | 2 | 83 | 367 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 2023
1 | 29 | 15 | 2043 | 287 | 1343 | 120 | 2 | 83 | 194 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 2043
1 | 29 | 16 | 2116 | 287 | 1535 | 152 | 2 | 83 | 43 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2116
1 | 29 | 17 | 2155 | 287 | 1601 | 168 | 2 | 83 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 2155
1 | 29 | 18 | 2141 | 287 | 1582 | 173 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2141
1 | 29 | 19 | 2092 | 287 | 1535 | 172 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2092
1 | 29 | 20 | 2069 | 287 | 1528 | 155 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2069
1 | 29 | 21 | 1986 | 287 | 1477 | 119 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 1986
1 | 29 | 22 | 1871 | 287 | 1372 | 107 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1871
1 | 29 | 23 | 1785 | 287 | 1291 | 105 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1785
1 | 30 | 0 | 1686 | 287 | 1195 | 98 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1686
1 | 30 | 1 | 1649 | 287 | 1158 | 97 | 2 | 83 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1649
1 | 30 | 2 | 1635 | 287 | 1148 | 96 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1635
1 | 30 | 3 | 1639 | 287 | 1153 | 95 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1639
1 | 30 | 4 | 1637 | 287 | 1152 | 95 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1637
1 | 30 | 5 | 1711 | 287 | 1225 | 96 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1711
1 | 30 | 6 | 1883 | 287 | 1398 | 98 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1883
1 | 30 | 7 | 2039 | 287 | 1487 | 106 | 2 | 83 | 61 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2039
1 | 30 | 8 | 2237 | 287 | 1460 | 114 | 2 | 83 | 278 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2237
1 | 30 | 9 | 2281 | 287 | 1243 | 110 | 2 | 83 | 543 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 2281
1 | 30 | 10 | 2192 | 287 | 999 | 104 | 2 | 83 | 701 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 2192
1 | 30 | 11 | 2096 | 287 | 792 | 99 | 2 | 83 | 731 | 0 | 18 | 0 | 0 | 84 | 2096
1 | 30 | 12 | 1956 | 287 | 355 | 100 | 2 | 83 | 716 | 0 | 19 | 0 | 145 | 249 | 1956
1 | 30 | 13 | 2002 | 287 | 783 | 102 | 2 | 83 | 725 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2002
1 | 30 | 14 | 2011 | 287 | 908 | 107 | 2 | 83 | 604 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 2011
1 | 30 | 15 | 1982 | 287 | 1139 | 120 | 2 | 83 | 334 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1982
1 | 30 | 16 | 2043 | 287 | 1418 | 152 | 2 | 83 | 87 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2043
1 | 30 | 17 | 2084 | 287 | 1532 | 168 | 2 | 83 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2084
1 | 30 | 18 | 2092 | 287 | 1539 | 173 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2092
1 | 30 | 19 | 2052 | 287 | 1497 | 172 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2052
1 | 30 | 20 | 2024 | 287 | 1487 | 155 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 2024
1 | 30 | 21 | 1965 | 287 | 1464 | 119 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 1965
1 | 30 | 22 | 1873 | 287 | 1383 | 107 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 1873
1 | 30 | 23 | 1805 | 287 | 1315 | 105 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1805
1 | 31 | 0 | 1708 | 287 | 1220 | 103 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1708
1 | 31 | 1 | 1656 | 287 | 1166 | 101 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1656
1 | 31 | 2 | 1637 | 287 | 1144 | 101 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 1637
1 | 31 | 3 | 1616 | 287 | 876 | 100 | 2 | 83 | 0 | 0 | 22 | 0 | 247 | -1 | 1616
1 | 31 | 4 | 1579 | 287 | 1087 | 99 | 2 | 83 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 1579
1 | 31 | 5 | 1580 | 287 | 1086 | 101 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1580
1 | 31 | 6 | 1636 | 287 | 1146 | 103 | 2 | 83 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 1636
1 | 31 | 7 | 1710 | 287 | 1132 | 104 | 2 | 83 | 91 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 1710
1 | 31 | 8 | 1770 | 287 | 914 | 104 | 2 | 83 | 369 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1770
1 | 31 | 9 | 1730 | 287 | 573 | 100 | 2 | 83 | 671 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1730
1 | 31 | 10 | 1626 | 287 | 355 | 98 | 2 | 83 | 868 | 0 | 17 | 0 | 10 | -94 | 1626
1 | 31 | 11 | 1551 | 287 | 355 | 98 | 2 | 83 | 916 | 0 | 17 | 0 | -75 | -132 | 1551
1 | 31 | 12 | 1501 | 287 | 355 | 96 | 2 | 83 | 890 | 0 | 19 | 0 | -232 | 1 | 1501
1 | 31 | 13 | 1473 | 287 | 355 | 98 | 2 | 83 | 818 | 0 | 19 | 0 | -223 | 34 | 1473
1 | 31 | 14 | 1463 | 287 | 355 | 104 | 2 | 83 | 692 | 0 | 20 | 0 | -79 | -1 | 1463
1 | 31 | 15 | 1476 | 287 | 572 | 114 | 2 | 83 | 397 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1476
1 | 31 | 16 | 1548 | 287 | 906 | 134 | 2 | 83 | 112 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1548
1 | 31 | 17 | 1678 | 287 | 1129 | 152 | 2 | 83 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1678
1 | 31 | 18 | 1733 | 287 | 1185 | 155 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1733
1 | 31 | 19 | 1724 | 287 | 1182 | 154 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1724
1 | 31 | 20 | 1704 | 287 | 1176 | 140 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1704
1 | 31 | 21 | 1663 | 287 | 1159 | 116 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1663
1 | 31 | 22 | 1571 | 287 | 1080 | 105 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1571
1 | 31 | 23 | 1526 | 287 | 1036 | 103 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 1526
2 | 1 | 0 | 1512 | 287 | 1027 | 96 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1512
2 | 1 | 1 | 1476 | 287 | 992 | 96 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1476
2 | 1 | 2 | 1483 | 287 | 997 | 97 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1483
2 | 1 | 3 | 1482 | 287 | 997 | 96 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1482
2 | 1 | 4 | 1455 | 287 | 970 | 95 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1455
2 | 1 | 5 | 1468 | 287 | 980 | 97 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1468
2 | 1 | 6 | 1520 | 287 | 1030 | 99 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1520
2 | 1 | 7 | 1588 | 287 | 1009 | 106 | 2 | 83 | 83 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 1588
2 | 1 | 8 | 1620 | 287 | 751 | 110 | 2 | 83 | 369 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1620
2 | 1 | 9 | 1596 | 287 | 355 | 112 | 2 | 83 | 645 | 0 | 19 | 0 | 36 | 57 | 1596
2 | 1 | 10 | 1525 | 287 | 355 | 108 | 2 | 83 | 871 | 0 | 19 | 0 | -199 | -1 | 1525
2 | 1 | 11 | 1477 | 287 | 355 | 105 | 2 | 83 | 911 | 0 | 20 | 0 | -360 | 74 | 1477
2 | 1 | 12 | 1423 | 287 | 355 | 103 | 2 | 83 | 889 | 0 | 19 | 0 | -378 | 63 | 1423
2 | 1 | 13 | 1389 | 287 | 355 | 105 | 2 | 83 | 824 | 0 | 19 | 0 | -286 | 0 | 1389
2 | 1 | 14 | 1370 | 287 | 355 | 106 | 2 | 83 | 648 | 0 | 21 | 0 | -164 | 32 | 1370
2 | 1 | 15 | 1382 | 287 | 450 | 112 | 2 | 83 | 378 | 0 | 18 | 0 | 0 | 52 | 1382
2 | 1 | 16 | 1475 | 287 | 860 | 125 | 2 | 83 | 101 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1475
2 | 1 | 17 | 1635 | 287 | 1098 | 149 | 2 | 83 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 1635
2 | 1 | 18 | 1701 | 287 | 1158 | 154 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1701
2 | 1 | 19 | 1710 | 287 | 1169 | 155 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1710
2 | 1 | 20 | 1695 | 287 | 1161 | 148 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1695
2 | 1 | 21 | 1649 | 287 | 1133 | 130 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1649
2 | 1 | 22 | 1562 | 287 | 1066 | 110 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 1562
2 | 1 | 23 | 1495 | 287 | 1006 | 104 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1495
2 | 2 | 0 | 1438 | 287 | 943 | 105 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1438
2 | 2 | 1 | 1437 | 287 | 942 | 103 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 1437
2 | 2 | 2 | 1450 | 287 | 958 | 101 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1450
2 | 2 | 3 | 1464 | 287 | 595 | 101 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 380 | 0 | 1464
2 | 2 | 4 | 1470 | 287 | 981 | 100 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1470
2 | 2 | 5 | 1561 | 287 | 1068 | 102 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1561
2 | 2 | 6 | 1763 | 287 | 1268 | 106 | 2 | 83 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1763
2 | 2 | 7 | 1958 | 287 | 1364 | 112 | 2 | 83 | 98 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1958
2 | 2 | 8 | 2124 | 287 | 1195 | 120 | 2 | 83 | 425 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2124
2 | 2 | 9 | 2158 | 287 | 887 | 122 | 2 | 83 | 765 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2158
2 | 2 | 10 | 2082 | 287 | 623 | 119 | 2 | 83 | 954 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2082
2 | 2 | 11 | 2024 | 287 | 355 | 112 | 2 | 83 | 980 | 0 | 14 | 0 | 18 | 173 | 2024
2 | 2 | 12 | 1903 | 287 | 355 | 112 | 2 | 83 | 930 | 0 | 14 | 0 | 15 | 105 | 1903
2 | 2 | 13 | 1971 | 287 | 409 | 116 | 2 | 83 | 867 | 0 | 12 | 0 | 17 | 178 | 1971
2 | 2 | 14 | 1963 | 287 | 771 | 118 | 2 | 83 | 690 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1963
2 | 2 | 15 | 1945 | 287 | 1026 | 126 | 2 | 83 | 409 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1945
2 | 2 | 16 | 2010 | 287 | 1367 | 153 | 2 | 83 | 110 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2010
2 | 2 | 17 | 2065 | 287 | 1513 | 172 | 2 | 83 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 2065
2 | 2 | 18 | 2085 | 287 | 1531 | 175 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2085
2 | 2 | 19 | 2035 | 287 | 1483 | 173 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2035
2 | 2 | 20 | 2019 | 287 | 1479 | 163 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 2019
2 | 2 | 21 | 1952 | 287 | 1450 | 125 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1952
2 | 2 | 22 | 1861 | 287 | 1366 | 114 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1861
2 | 2 | 23 | 1783 | 287 | 1289 | 111 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1783
2 | 3 | 0 | 1694 | 287 | 1209 | 105 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1694
2 | 3 | 1 | 1668 | 287 | 1182 | 103 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1668
2 | 3 | 2 | 1665 | 287 | 1176 | 101 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1665
2 | 3 | 3 | 1667 | 287 | 1174 | 101 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1667
2 | 3 | 4 | 1665 | 287 | 1172 | 100 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1665
2 | 3 | 5 | 1743 | 287 | 1246 | 102 | 2 | 83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 1743
2 | 3 | 6 | 1912 | 287 | 1411 | 106 | 2 | 83 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1912
2 | 3 | 7 | 2054 | 287 | 1442 | 112 | 2 | 83 | 108 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2054
2 | 3 | 8 | 2205 | 287 | 1260 | 120 | 2 | 83 | 433 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2205
2 | 3 | 9 | 2211 | 287 | 947 | 122 | 2 | 83 | 749 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 2211
2 | 3 | 10 | 2105 | 287 | 509 | 119 | 2 | 83 | 922 | 0 | 21 | 0 | 24 | 138 | 2105
2 | 3 | 11 | 2036 | 287 | 355 | 112 | 2 | 83 | 1029 | 0 | 20 | 0 | 18 | 130 | 2036
2 | 3 | 12 | 1884 | 287 | 355 | 112 | 2 | 83 | 1093 | 0 | 19 | 0 | 15 | -82 | 1884
2 | 3 | 13 | 1942 | 287 | 355 | 116 | 2 | 83 | 1057 | 0 | 17 | 0 | 16 | 9 | 1942
2 | 3 | 14 | 1933 | 287 | 558 | 118 | 2 | 83 | 869 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1933
2 | 3 | 15 | 1928 | 287 | 880 | 126 | 2 | 83 | 532 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1928
2 | 3 | 16 | 1994 | 287 | 1293 | 153 | 2 | 83 | 156 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1994
2 | 3 | 17 | 2048 | 287 | 1481 | 172 | 2 | 83 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2048
2 | 3 | 18 | 2073 | 287 | 1508 | 175 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 2073
2 | 3 | 19 | 2032 | 287 | 1474 | 173 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2032
2 | 3 | 20 | 2040 | 287 | 1494 | 163 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 2040
2 | 3 | 21 | 1976 | 287 | 1469 | 125 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1976
2 | 3 | 22 | 1883 | 287 | 1389 | 114 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1883
2 | 3 | 23 | 1814 | 287 | 1324 | 111 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1814
2 | 4 | 0 | 1730 | 287 | 1248 | 105 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1730
2 | 4 | 1 | 1705 | 287 | 1226 | 103 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1705
2 | 4 | 2 | 1706 | 287 | 1228 | 101 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1706
2 | 4 | 3 | 1703 | 287 | 1225 | 101 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1703
2 | 4 | 4 | 1700 | 287 | 1220 | 100 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1700
2 | 4 | 5 | 1773 | 287 | 1292 | 102 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1773
2 | 4 | 6 | 1962 | 287 | 1477 | 106 | 2 | 83 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1962
2 | 4 | 7 | 2102 | 287 | 1491 | 112 | 2 | 83 | 119 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2102
2 | 4 | 8 | 2243 | 287 | 1267 | 120 | 2 | 83 | 478 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 2243
2 | 4 | 9 | 2227 | 287 | 905 | 122 | 2 | 83 | 822 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2227
2 | 4 | 10 | 2097 | 287 | 355 | 119 | 2 | 83 | 1044 | 0 | 5 | 0 | 66 | 136 | 2097
2 | 4 | 11 | 1995 | 287 | 355 | 112 | 2 | 83 | 1153 | 0 | 6 | 0 | -102 | 99 | 1995
2 | 4 | 12 | 1843 | 287 | 355 | 112 | 2 | 83 | 1155 | 0 | 6 | 0 | -213 | 56 | 1843
2 | 4 | 13 | 1879 | 287 | 355 | 116 | 2 | 83 | 1054 | 0 | 7 | 0 | -319 | 294 | 1879
2 | 4 | 14 | 1867 | 287 | 355 | 118 | 2 | 83 | 834 | 0 | 6 | 0 | 22 | 160 | 1867
2 | 4 | 15 | 1860 | 287 | 878 | 126 | 2 | 83 | 479 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1860
2 | 4 | 16 | 1909 | 287 | 1246 | 153 | 2 | 83 | 133 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1909
2 | 4 | 17 | 1963 | 287 | 1412 | 172 | 2 | 83 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1963
2 | 4 | 18 | 1989 | 287 | 1435 | 175 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1989
2 | 4 | 19 | 1938 | 287 | 1385 | 173 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1938
2 | 4 | 20 | 1929 | 287 | 1389 | 163 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1929
2 | 4 | 21 | 1871 | 287 | 1365 | 125 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1871
2 | 4 | 22 | 1785 | 287 | 1289 | 114 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1785
2 | 4 | 23 | 1715 | 287 | 1225 | 111 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1715
2 | 5 | 0 | 1634 | 287 | 1152 | 105 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1634
2 | 5 | 1 | 1620 | 287 | 1139 | 103 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1620
2 | 5 | 2 | 1625 | 287 | 1146 | 101 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1625
2 | 5 | 3 | 1622 | 287 | 1144 | 101 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1622
2 | 5 | 4 | 1640 | 287 | 1162 | 100 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1640
2 | 5 | 5 | 1705 | 287 | 1226 | 102 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1705
2 | 5 | 6 | 1868 | 287 | 1383 | 106 | 2 | 83 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1868
2 | 5 | 7 | 1985 | 287 | 1384 | 112 | 2 | 83 | 112 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1985
2 | 5 | 8 | 2124 | 287 | 1205 | 120 | 2 | 83 | 422 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2124
2 | 5 | 9 | 2135 | 287 | 921 | 122 | 2 | 83 | 716 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2135
2 | 5 | 10 | 2017 | 287 | 697 | 119 | 2 | 83 | 824 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2017
2 | 5 | 11 | 1944 | 287 | 369 | 112 | 2 | 83 | 883 | 0 | 6 | 0 | 16 | 186 | 1944
2 | 5 | 12 | 1796 | 287 | 355 | 112 | 2 | 83 | 841 | 0 | 7 | 0 | -33 | 142 | 1796
2 | 5 | 13 | 1844 | 287 | 534 | 116 | 2 | 83 | 760 | 0 | 7 | 0 | 0 | 55 | 1844
2 | 5 | 14 | 1826 | 287 | 630 | 118 | 2 | 83 | 621 | 0 | 7 | 0 | 0 | 78 | 1826
2 | 5 | 15 | 1805 | 287 | 926 | 126 | 2 | 83 | 375 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1805
2 | 5 | 16 | 1845 | 287 | 1214 | 153 | 2 | 83 | 100 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1845
2 | 5 | 17 | 1907 | 287 | 1353 | 172 | 2 | 83 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1907
2 | 5 | 18 | 1921 | 287 | 1365 | 175 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1921
2 | 5 | 19 | 1882 | 287 | 1330 | 173 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1882
2 | 5 | 20 | 1857 | 287 | 1315 | 163 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 1857
2 | 5 | 21 | 1803 | 287 | 1297 | 125 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1803
2 | 5 | 22 | 1726 | 287 | 1232 | 114 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1726
2 | 5 | 23 | 1656 | 287 | 1166 | 111 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1656
2 | 6 | 0 | 1575 | 287 | 1092 | 105 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1575
2 | 6 | 1 | 1553 | 287 | 1068 | 103 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1553
2 | 6 | 2 | 1559 | 287 | 1073 | 101 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1559
2 | 6 | 3 | 1572 | 287 | 1086 | 101 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1572
2 | 6 | 4 | 1588 | 287 | 1102 | 100 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1588
2 | 6 | 5 | 1646 | 287 | 1159 | 102 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1646
2 | 6 | 6 | 1802 | 287 | 1310 | 106 | 2 | 83 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1802
2 | 6 | 7 | 1921 | 287 | 1335 | 112 | 2 | 83 | 87 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 1921
2 | 6 | 8 | 2058 | 287 | 1265 | 120 | 2 | 83 | 286 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2058
2 | 6 | 9 | 2089 | 287 | 1085 | 122 | 2 | 83 | 495 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2089
2 | 6 | 10 | 2012 | 287 | 355 | 119 | 2 | 83 | 746 | 0 | 14 | 0 | 156 | 250 | 2012
2 | 6 | 11 | 1927 | 287 | 355 | 112 | 2 | 83 | 875 | 0 | 14 | 0 | 16 | 183 | 1927
2 | 6 | 12 | 1792 | 287 | 355 | 112 | 2 | 83 | 822 | 0 | 19 | 0 | 13 | 99 | 1792
2 | 6 | 13 | 1839 | 287 | 448 | 116 | 2 | 83 | 620 | 0 | 19 | 0 | 14 | 250 | 1839
2 | 6 | 14 | 1838 | 287 | 576 | 118 | 2 | 83 | 504 | 0 | 17 | 0 | 0 | 251 | 1838
2 | 6 | 15 | 1818 | 287 | 954 | 126 | 2 | 83 | 348 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1818
2 | 6 | 16 | 1848 | 287 | 1197 | 153 | 2 | 83 | 110 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1848
2 | 6 | 17 | 1886 | 287 | 1323 | 172 | 2 | 83 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1886
2 | 6 | 18 | 1898 | 287 | 1331 | 175 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1898
2 | 6 | 19 | 1850 | 287 | 1282 | 173 | 2 | 83 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1850
2 | 6 | 20 | 1831 | 287 | 1277 | 163 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 1831
2 | 6 | 21 | 1780 | 287 | 1266 | 125 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1780
2 | 6 | 22 | 1715 | 287 | 1212 | 114 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1715
2 | 6 | 23 | 1650 | 287 | 1147 | 111 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1650
2 | 7 | 0 | 1564 | 287 | 1075 | 96 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1564
2 | 7 | 1 | 1527 | 287 | 1036 | 96 | 2 | 83 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1527
2 | 7 | 2 | 1520 | 287 | 1031 | 97 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1520
2 | 7 | 3 | 1516 | 287 | 1028 | 96 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1516
2 | 7 | 4 | 1502 | 287 | 1015 | 95 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1502
2 | 7 | 5 | 1498 | 287 | 1009 | 97 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1498
2 | 7 | 6 | 1525 | 287 | 1035 | 99 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1525
2 | 7 | 7 | 1586 | 287 | 1079 | 106 | 2 | 83 | 14 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1586
2 | 7 | 8 | 1704 | 287 | 1144 | 110 | 2 | 83 | 62 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1704
2 | 7 | 9 | 1757 | 287 | 1143 | 112 | 2 | 83 | 116 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 1757
2 | 7 | 10 | 1742 | 287 | 1077 | 108 | 2 | 83 | 173 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1742
2 | 7 | 11 | 1690 | 287 | 893 | 105 | 2 | 83 | 312 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1690
2 | 7 | 12 | 1616 | 287 | 630 | 103 | 2 | 83 | 508 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1616
2 | 7 | 13 | 1576 | 287 | 532 | 105 | 2 | 83 | 521 | 0 | 3 | 0 | 0 | 43 | 1576
2 | 7 | 14 | 1532 | 287 | 469 | 106 | 2 | 83 | 535 | 0 | 3 | 0 | 0 | 47 | 1532
2 | 7 | 15 | 1515 | 287 | 698 | 112 | 2 | 83 | 328 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1515
2 | 7 | 16 | 1562 | 287 | 946 | 125 | 2 | 83 | 114 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1562
2 | 7 | 17 | 1666 | 287 | 1138 | 149 | 2 | 83 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1666
2 | 7 | 18 | 1720 | 287 | 1189 | 154 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1720
2 | 7 | 19 | 1712 | 287 | 1180 | 155 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1712
2 | 7 | 20 | 1689 | 287 | 1166 | 148 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1689
2 | 7 | 21 | 1636 | 287 | 1130 | 130 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1636
2 | 7 | 22 | 1556 | 287 | 1066 | 110 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1556
2 | 7 | 23 | 1496 | 287 | 1009 | 104 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1496
2 | 8 | 0 | 1424 | 287 | 944 | 96 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1424
2 | 8 | 1 | 1402 | 287 | 922 | 96 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1402
2 | 8 | 2 | 1413 | 287 | 925 | 97 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1413
2 | 8 | 3 | 1421 | 287 | 937 | 96 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1421
2 | 8 | 4 | 1401 | 287 | 915 | 95 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1401
2 | 8 | 5 | 1401 | 287 | 914 | 97 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1401
2 | 8 | 6 | 1448 | 287 | 956 | 99 | 2 | 83 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1448
2 | 8 | 7 | 1520 | 287 | 958 | 106 | 2 | 83 | 63 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 1520
2 | 8 | 8 | 1615 | 287 | 870 | 110 | 2 | 83 | 239 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 1615
2 | 8 | 9 | 1671 | 287 | 852 | 112 | 2 | 83 | 311 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 1671
2 | 8 | 10 | 1670 | 287 | 762 | 108 | 2 | 83 | 405 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1670
2 | 8 | 11 | 1613 | 287 | 625 | 105 | 2 | 83 | 488 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 1613
2 | 8 | 12 | 1564 | 287 | 554 | 103 | 2 | 83 | 510 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 1564
2 | 8 | 13 | 1531 | 287 | 355 | 105 | 2 | 83 | 582 | 0 | 29 | 0 | 90 | -2 | 1531
2 | 8 | 14 | 1533 | 287 | 480 | 106 | 2 | 83 | 548 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1533
2 | 8 | 15 | 1565 | 287 | 724 | 112 | 2 | 83 | 330 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1565
2 | 8 | 16 | 1667 | 287 | 1044 | 125 | 2 | 83 | 100 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1667
2 | 8 | 17 | 1833 | 287 | 1286 | 149 | 2 | 83 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 1833
2 | 8 | 18 | 1917 | 287 | 1366 | 154 | 2 | 83 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1917
2 | 8 | 19 | 1935 | 287 | 1382 | 155 | 2 | 83 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1935
2 | 8 | 20 | 1910 | 287 | 1365 | 148 | 2 | 83 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1910
2 | 8 | 21 | 1855 | 287 | 1328 | 130 | 2 | 83 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 1855
2 | 8 | 22 | 1751 | 287 | 1245 | 110 | 2 | 83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1751
2 | 8 | 23 | 1689 | 287 | 1191 | 104 | 2 | 83 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 1689
2 | 9 | 0 | 1609 | 287 | 1113 | 105 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 1609
2 | 9 | 1 | 1582 | 287 | 1086 | 103 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1582
2 | 9 | 2 | 1582 | 287 | 1088 | 101 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1582
2 | 9 | 3 | 1589 | 287 | 1093 | 101 | 2 | 83 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1589
2 | 9 | 4 | 1599 | 287 | 1101 | 100 | 2 | 83 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1599
2 | 9 | 5 | 1694 | 287 | 1195 | 102 | 2 | 83 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1694
2 | 9 | 6 | 1918 | 287 | 1413 | 106 | 2 | 83 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1918
2 | 9 | 7 | 2121 | 287 | 1527 | 112 | 2 | 83 | 86 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 2121
2 | 9 | 8 | 2307 | 287 | 1469 | 120 | 2 | 83 | 323 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2307
2 | 9 | 9 | 2344 | 287 | 1265 | 122 | 2 | 83 | 563 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2344
2 | 9 | 10 | 2237 | 287 | 994 | 119 | 2 | 83 | 728 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 2237
2 | 9 | 11 | 2172 | 287 | 825 | 112 | 2 | 83 | 839 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2172
2 | 9 | 12 | 2008 | 287 | 638 | 112 | 2 | 83 | 861 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 2008
2 | 9 | 13 | 2054 | 287 | 680 | 116 | 2 | 83 | 859 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 2054
2 | 9 | 14 | 2032 | 287 | 776 | 118 | 2 | 83 | 741 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2032
2 | 9 | 15 | 2023 | 287 | 1037 | 126 | 2 | 83 | 463 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 2023
2 | 9 | 16 | 2096 | 287 | 1387 | 153 | 2 | 83 | 161 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2096
2 | 9 | 17 | 2151 | 287 | 1580 | 172 | 2 | 83 | 4 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 2151
2 | 9 | 18 | 2180 | 287 | 1607 | 175 | 2 | 83 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2180
2 | 9 | 19 | 2126 | 287 | 1558 | 173 | 2 | 83 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2126
2 | 9 | 20 | 2096 | 287 | 1540 | 163 | 2 | 83 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 2096
2 | 9 | 21 | 2032 | 287 | 1516 | 125 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2032
2 | 9 | 22 | 1928 | 287 | 1429 | 114 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1928
2 | 9 | 23 | 1853 | 287 | 1363 | 111 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1853
2 | 10 | 0 | 1767 | 287 | 904 | 105 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 380 | 0 | 1767
2 | 10 | 1 | 1733 | 287 | 1251 | 103 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1733
2 | 10 | 2 | 1731 | 287 | 1248 | 101 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1731
2 | 10 | 3 | 1728 | 287 | 865 | 101 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 380 | 0 | 1728
2 | 10 | 4 | 1736 | 287 | 1257 | 100 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1736
2 | 10 | 5 | 1802 | 287 | 1326 | 102 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1802
2 | 10 | 6 | 1995 | 287 | 1514 | 106 | 2 | 83 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1995
2 | 10 | 7 | 2127 | 287 | 1511 | 112 | 2 | 83 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2127
2 | 10 | 8 | 2265 | 287 | 1310 | 120 | 2 | 83 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2265
2 | 10 | 9 | 2260 | 287 | 1025 | 122 | 2 | 83 | 741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2260
2 | 10 | 10 | 2128 | 287 | 777 | 119 | 2 | 83 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2128
2 | 10 | 11 | 2037 | 287 | 631 | 112 | 2 | 83 | 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 2037
2 | 10 | 12 | 1901 | 287 | 355 | 112 | 2 | 83 | 756 | 0 | 1 | 0 | 55 | 250 | 1901
2 | 10 | 13 | 1967 | 287 | 874 | 116 | 2 | 83 | 604 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1967
2 | 10 | 14 | 1956 | 287 | 1046 | 118 | 2 | 83 | 418 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1956
2 | 10 | 15 | 1974 | 287 | 1301 | 126 | 2 | 83 | 173 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1974
2 | 10 | 16 | 2039 | 287 | 1478 | 153 | 2 | 83 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2039
2 | 10 | 17 | 2063 | 287 | 1516 | 172 | 2 | 83 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2063
2 | 10 | 18 | 2049 | 287 | 1500 | 175 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2049
2 | 10 | 19 | 1979 | 287 | 1053 | 173 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 380 | -1 | 1979
2 | 10 | 20 | 1954 | 287 | 1418 | 163 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1954
2 | 10 | 21 | 1882 | 287 | 1383 | 125 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1882
2 | 10 | 22 | 1796 | 287 | 1308 | 114 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1796
2 | 10 | 23 | 1719 | 287 | 1233 | 111 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1719
2 | 11 | 0 | 1627 | 287 | 1153 | 96 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1627
2 | 11 | 1 | 1585 | 287 | 1114 | 96 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1585
2 | 11 | 2 | 1587 | 287 | 1117 | 97 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1587
2 | 11 | 3 | 1590 | 287 | 1120 | 96 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1590
2 | 11 | 4 | 1577 | 287 | 1107 | 95 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1577
2 | 11 | 5 | 1603 | 287 | 1129 | 97 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1603
2 | 11 | 6 | 1673 | 287 | 1195 | 99 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1673
2 | 11 | 7 | 1812 | 287 | 1325 | 106 | 2 | 83 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1812
2 | 11 | 8 | 2022 | 287 | 1497 | 110 | 2 | 83 | 38 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 2022
2 | 11 | 9 | 2109 | 287 | 1516 | 112 | 2 | 83 | 101 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 2109
2 | 11 | 10 | 2054 | 287 | 1353 | 108 | 2 | 83 | 211 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2054
2 | 11 | 11 | 1998 | 287 | 1239 | 105 | 2 | 83 | 271 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 1998
2 | 11 | 12 | 1894 | 287 | 1164 | 103 | 2 | 83 | 242 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 1894
2 | 11 | 13 | 1933 | 287 | 1185 | 105 | 2 | 83 | 252 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1933
2 | 11 | 14 | 1889 | 287 | 1082 | 106 | 2 | 83 | 308 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1889
2 | 11 | 15 | 1861 | 287 | 983 | 112 | 2 | 83 | 372 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 1861
2 | 11 | 16 | 1879 | 287 | 1205 | 125 | 2 | 83 | 156 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1879
2 | 11 | 17 | 1928 | 287 | 1376 | 149 | 2 | 83 | 4 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1928
2 | 11 | 18 | 1956 | 287 | 1408 | 154 | 2 | 83 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 1956
2 | 11 | 19 | 1939 | 287 | 1392 | 155 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1939
2 | 11 | 20 | 1900 | 287 | 1360 | 148 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1900
2 | 11 | 21 | 1852 | 287 | 1331 | 130 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 1852
2 | 11 | 22 | 1758 | 287 | 1256 | 110 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1758
2 | 11 | 23 | 1695 | 287 | 1201 | 104 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 1695
2 | 12 | 0 | 1612 | 287 | 1116 | 105 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1612
2 | 12 | 1 | 1586 | 287 | 1092 | 103 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1586
2 | 12 | 2 | 1598 | 287 | 1105 | 101 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1598
2 | 12 | 3 | 1598 | 287 | 1109 | 101 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1598
2 | 12 | 4 | 1614 | 287 | 1125 | 100 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1614
2 | 12 | 5 | 1669 | 287 | 1179 | 102 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1669
2 | 12 | 6 | 1827 | 287 | 1333 | 106 | 2 | 83 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 1827
2 | 12 | 7 | 1958 | 287 | 1339 | 112 | 2 | 83 | 123 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1958
2 | 12 | 8 | 2099 | 287 | 1141 | 120 | 2 | 83 | 456 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2099
2 | 12 | 9 | 2116 | 287 | 816 | 122 | 2 | 83 | 795 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2116
2 | 12 | 10 | 2019 | 287 | 355 | 119 | 2 | 83 | 1030 | 0 | 12 | 0 | 45 | 86 | 2019
2 | 12 | 11 | 1939 | 287 | 355 | 112 | 2 | 83 | 1066 | 0 | 16 | 0 | -16 | 34 | 1939
2 | 12 | 12 | 1817 | 287 | 355 | 112 | 2 | 83 | 973 | 0 | 19 | 0 | -14 | 0 | 1817
2 | 12 | 13 | 1866 | 287 | 355 | 116 | 2 | 83 | 865 | 0 | 21 | 0 | -94 | 231 | 1866
2 | 12 | 14 | 1863 | 287 | 571 | 118 | 2 | 83 | 745 | 0 | 20 | 0 | 0 | 37 | 1863
2 | 12 | 15 | 1863 | 287 | 861 | 126 | 2 | 83 | 487 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 1863
2 | 12 | 16 | 1901 | 287 | 1197 | 153 | 2 | 83 | 166 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1901
2 | 12 | 17 | 1954 | 287 | 1395 | 172 | 2 | 83 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1954
2 | 12 | 18 | 1985 | 287 | 1426 | 175 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1985
2 | 12 | 19 | 1940 | 287 | 1385 | 173 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1940
2 | 12 | 20 | 1912 | 287 | 1369 | 163 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 1912
2 | 12 | 21 | 1851 | 287 | 1344 | 125 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1851
2 | 12 | 22 | 1773 | 287 | 1280 | 114 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 1773
2 | 12 | 23 | 1701 | 287 | 1208 | 111 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1701
2 | 13 | 0 | 1617 | 287 | 1130 | 105 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1617
2 | 13 | 1 | 1589 | 287 | 1102 | 103 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1589
2 | 13 | 2 | 1589 | 287 | 1102 | 101 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1589
2 | 13 | 3 | 1601 | 287 | 1114 | 101 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1601
2 | 13 | 4 | 1603 | 287 | 1124 | 100 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1603
2 | 13 | 5 | 1667 | 287 | 807 | 102 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 380 | 0 | 1667
2 | 13 | 6 | 1815 | 287 | 1328 | 106 | 2 | 83 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1815
2 | 13 | 7 | 1934 | 287 | 1335 | 112 | 2 | 83 | 109 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1934
2 | 13 | 8 | 2064 | 287 | 1122 | 120 | 2 | 83 | 444 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2064
2 | 13 | 9 | 2074 | 287 | 757 | 122 | 2 | 83 | 817 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2074
2 | 13 | 10 | 1971 | 287 | 355 | 119 | 2 | 83 | 1036 | 0 | 7 | 0 | 17 | 65 | 1971
2 | 13 | 11 | 1872 | 287 | 355 | 112 | 2 | 83 | 1077 | 0 | 9 | 0 | -93 | 40 | 1872
2 | 13 | 12 | 1749 | 287 | 355 | 112 | 2 | 83 | 1077 | 0 | 12 | 0 | -304 | 125 | 1749
2 | 13 | 13 | 1796 | 287 | 355 | 116 | 2 | 83 | 1040 | 0 | 12 | 0 | -182 | 83 | 1796
2 | 13 | 14 | 1774 | 287 | 355 | 118 | 2 | 83 | 875 | 0 | 10 | 0 | -13 | 57 | 1774
2 | 13 | 15 | 1754 | 287 | 633 | 126 | 2 | 83 | 574 | 0 | 8 | 0 | 0 | 41 | 1754
2 | 13 | 16 | 1785 | 287 | 1061 | 153 | 2 | 83 | 193 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1785
2 | 13 | 17 | 1813 | 287 | 1254 | 172 | 2 | 83 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1813
2 | 13 | 18 | 1848 | 287 | 1293 | 175 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1848
2 | 13 | 19 | 1821 | 287 | 1269 | 173 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 1821
2 | 13 | 20 | 1806 | 287 | 1265 | 163 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1806
2 | 13 | 21 | 1775 | 287 | 1270 | 125 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1775
2 | 13 | 22 | 1721 | 287 | 1224 | 114 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1721
2 | 13 | 23 | 1669 | 287 | 1169 | 111 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1669
2 | 14 | 0 | 1579 | 287 | 716 | 96 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 380 | 1 | 1579
2 | 14 | 1 | 1544 | 287 | 1068 | 96 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 1544
2 | 14 | 2 | 1551 | 287 | 1076 | 97 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1551
2 | 14 | 3 | 1559 | 287 | 1087 | 96 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1559
2 | 14 | 4 | 1544 | 287 | 1073 | 95 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1544
2 | 14 | 5 | 1543 | 287 | 1070 | 97 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1543
2 | 14 | 6 | 1580 | 287 | 1106 | 99 | 2 | 83 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1580
2 | 14 | 7 | 1619 | 287 | 984 | 106 | 2 | 83 | 157 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1619
2 | 14 | 8 | 1636 | 287 | 622 | 110 | 2 | 83 | 532 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1636
2 | 14 | 9 | 1594 | 287 | 355 | 112 | 2 | 83 | 875 | 0 | 1 | 0 | -121 | 0 | 1594
2 | 14 | 10 | 1513 | 287 | 355 | 108 | 2 | 83 | 1093 | 0 | 1 | 0 | -380 | -36 | 1513
2 | 14 | 11 | 1454 | 287 | 355 | 105 | 2 | 83 | 1174 | 0 | 1 | 0 | -381 | -172 | 1454
2 | 14 | 12 | 1380 | 287 | 355 | 103 | 2 | 83 | 1122 | 0 | 1 | 0 | -383 | -190 | 1380
2 | 14 | 13 | 1343 | 287 | 355 | 105 | 2 | 83 | 982 | 0 | 3 | 0 | -383 | -91 | 1343
2 | 14 | 14 | 1319 | 287 | 355 | 106 | 2 | 83 | 733 | 0 | 5 | 0 | -269 | 17 | 1319
2 | 14 | 15 | 1306 | 287 | 355 | 112 | 2 | 83 | 433 | 0 | 6 | 0 | 3 | 25 | 1306
2 | 14 | 16 | 1357 | 287 | 609 | 125 | 2 | 83 | 161 | 0 | 7 | 0 | 0 | 83 | 1357
2 | 14 | 17 | 1464 | 287 | 929 | 149 | 2 | 83 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1464
2 | 14 | 18 | 1521 | 287 | 991 | 154 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1521
2 | 14 | 19 | 1504 | 287 | 977 | 155 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1504
2 | 14 | 20 | 1492 | 287 | 972 | 148 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1492
2 | 14 | 21 | 1441 | 287 | 938 | 130 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1441
2 | 14 | 22 | 1376 | 287 | 861 | 110 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 1376
2 | 14 | 23 | 1325 | 287 | 434 | 104 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 380 | 34 | 1325
2 | 15 | 0 | 1259 | 287 | 782 | 96 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1259
2 | 15 | 1 | 1239 | 287 | 744 | 96 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1239
2 | 15 | 2 | 1252 | 287 | 399 | 97 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 380 | 3 | 1252
2 | 15 | 3 | 1275 | 287 | 784 | 96 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1275
2 | 15 | 4 | 1285 | 287 | 818 | 95 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1285
2 | 15 | 5 | 1284 | 287 | 792 | 97 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1284
2 | 15 | 6 | 1290 | 287 | 778 | 99 | 2 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1290
2 | 15 | 7 | 1308 | 287 | 695 | 106 | 2 | 83 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 1308
2 | 15 | 8 | 1313 | 287 | 400 | 110 | 2 | 83 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1313
2 | 15 | 9 | 1292 | 287 | 355 | 112 | 2 | 83 | 739 | 0 | 0 | 0 | -287 | 1 | 1292
2 | 15 | 10 | 1235 | 287 | 355 | 108 | 2 | 83 | 896 | 0 | 1 | 0 | -385 | -112 | 1235
2 | 15 | 11 | 1201 | 287 | 355 | 105 | 2 | 83 | 848 | 0 | 2 | 0 | -386 | -95 | 1201
2 | 15 | 12 | 1184 | 287 | 355 | 103 | 2 | 83 | 696 | 0 | 3 | 0 | -386 | 41 | 1184
2 | 15 | 13 | 1166 | 287 | 355 | 105 | 2 | 83 | 696 | 0 | 4 | 0 | -387 | 21 | 1166
2 | 15 | 14 | 1148 | 287 | 355 | 106 | 2 | 83 | 714 | 0 | 5 | 0 | -387 | -17 | 1148
2 | 15 | 15 | 1149 | 287 | 355 | 112 | 2 | 83 | 478 | 0 | 4 | 0 | -172 | 0 | 1149
2 | 15 | 16 | 1203 | 287 | 372 | 125 | 2 | 83 | 125 | 0 | 4 | 0 | 64 | 141 | 1203
2 | 15 | 17 | 1326 | 287 | 760 | 149 | 2 | 83 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 37 | 1326
2 | 15 | 18 | 1371 | 287 | 839 | 154 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1371
2 | 15 | 19 | 1380 | 287 | 728 | 155 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 121 | -1 | 1380
2 | 15 | 20 | 1367 | 287 | 843 | 148 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1367
2 | 15 | 21 | 1330 | 287 | 823 | 130 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1330
2 | 15 | 22 | 1262 | 287 | 731 | 110 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 42 | 1262
2 | 15 | 23 | 1223 | 287 | 725 | 104 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 15 | 1223
2 | 16 | 0 | 1174 | 287 | 647 | 105 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 40 | 1174
2 | 16 | 1 | 1177 | 287 | 646 | 103 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 41 | 1177
2 | 16 | 2 | 1211 | 287 | 687 | 101 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 33 | 1211
2 | 16 | 3 | 1245 | 287 | 750 | 101 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 5 | 1245
2 | 16 | 4 | 1273 | 287 | 754 | 100 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 32 | 1273
2 | 16 | 5 | 1332 | 287 | 843 | 102 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 1332
2 | 16 | 6 | 1465 | 287 | 966 | 106 | 2 | 83 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1465
2 | 16 | 7 | 1618 | 287 | 998 | 112 | 2 | 83 | 112 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1618
2 | 16 | 8 | 1796 | 287 | 871 | 120 | 2 | 83 | 409 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1796
2 | 16 | 9 | 1853 | 287 | 537 | 122 | 2 | 83 | 731 | 0 | 21 | 0 | 0 | 70 | 1853
2 | 16 | 10 | 1809 | 287 | 355 | 119 | 2 | 83 | 952 | 0 | 22 | 0 | -14 | 3 | 1809
2 | 16 | 11 | 1764 | 287 | 355 | 112 | 2 | 83 | 1060 | 0 | 25 | 0 | -77 | -83 | 1764
2 | 16 | 12 | 1647 | 287 | 355 | 112 | 2 | 83 | 1091 | 0 | 27 | 0 | -226 | -84 | 1647
2 | 16 | 13 | 1710 | 287 | 355 | 116 | 2 | 83 | 970 | 0 | 27 | 0 | 12 | -142 | 1710
2 | 16 | 14 | 1708 | 287 | 511 | 118 | 2 | 83 | 679 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1708
2 | 16 | 15 | 1727 | 287 | 892 | 126 | 2 | 83 | 310 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1727
2 | 16 | 16 | 1777 | 287 | 757 | 153 | 2 | 83 | 85 | 0 | 29 | 0 | 380 | 1 | 1777
2 | 16 | 17 | 1833 | 287 | 1255 | 172 | 2 | 83 | 4 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1833
2 | 16 | 18 | 1855 | 287 | 1279 | 175 | 2 | 83 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1855
2 | 16 | 19 | 1810 | 287 | 1240 | 173 | 2 | 83 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 1810
2 | 16 | 20 | 1793 | 287 | 1235 | 163 | 2 | 83 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1793
2 | 16 | 21 | 1742 | 287 | 1222 | 125 | 2 | 83 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1742
2 | 16 | 22 | 1668 | 287 | 1159 | 114 | 2 | 83 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1668
2 | 16 | 23 | 1610 | 287 | 723 | 111 | 2 | 83 | 0 | 0 | 23 | 0 | 380 | 1 | 1610
2 | 17 | 0 | 1544 | 287 | 662 | 105 | 2 | 83 | 0 | 0 | 26 | 0 | 380 | -1 | 1544
2 | 17 | 1 | 1519 | 287 | 1019 | 103 | 2 | 83 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1519
2 | 17 | 2 | 1528 | 287 | 1030 | 101 | 2 | 83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1528
2 | 17 | 3 | 1530 | 287 | 653 | 101 | 2 | 83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 380 | 0 | 1530
2 | 17 | 4 | 1545 | 287 | 1047 | 100 | 2 | 83 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1545
2 | 17 | 5 | 1604 | 287 | 1106 | 102 | 2 | 83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1604
2 | 17 | 6 | 1746 | 287 | 1244 | 106 | 2 | 83 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1746
2 | 17 | 7 | 1865 | 287 | 1273 | 112 | 2 | 83 | 88 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1865
2 | 17 | 8 | 2029 | 287 | 1222 | 120 | 2 | 83 | 299 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2029
2 | 17 | 9 | 2085 | 287 | 942 | 122 | 2 | 83 | 639 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2085
2 | 17 | 10 | 2004 | 287 | 355 | 119 | 2 | 83 | 858 | 0 | 4 | 0 | 17 | 279 | 2004
2 | 17 | 11 | 1936 | 287 | 355 | 112 | 2 | 83 | 916 | 0 | 2 | 0 | -99 | 278 | 1936
2 | 17 | 12 | 1802 | 287 | 355 | 112 | 2 | 83 | 889 | 0 | 1 | 0 | -33 | 106 | 1802
2 | 17 | 13 | 1842 | 287 | 355 | 116 | 2 | 83 | 843 | 0 | 0 | 0 | -14 | 170 | 1842
2 | 17 | 14 | 1820 | 287 | 355 | 118 | 2 | 83 | 760 | 0 | 0 | 0 | 14 | 201 | 1820
2 | 17 | 15 | 1796 | 287 | 643 | 126 | 2 | 83 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 1796
2 | 17 | 16 | 1831 | 287 | 1114 | 153 | 2 | 83 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1831
2 | 17 | 17 | 1867 | 287 | 1312 | 172 | 2 | 83 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1867
2 | 17 | 18 | 1899 | 287 | 1352 | 175 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1899
2 | 17 | 19 | 1854 | 287 | 928 | 173 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 1 | 1854
2 | 17 | 20 | 1836 | 287 | 920 | 163 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 380 | 0 | 1836
2 | 17 | 21 | 1785 | 287 | 1287 | 125 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1785
2 | 17 | 22 | 1708 | 287 | 1222 | 114 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1708
2 | 17 | 23 | 1638 | 287 | 1153 | 111 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1638
2 | 18 | 0 | 1570 | 287 | 1092 | 105 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1570
2 | 18 | 1 | 1543 | 287 | 1065 | 103 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1543
2 | 18 | 2 | 1561 | 287 | 1084 | 101 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1561
2 | 18 | 3 | 1567 | 287 | 1088 | 101 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1567
2 | 18 | 4 | 1586 | 287 | 1106 | 100 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1586
2 | 18 | 5 | 1644 | 287 | 1162 | 102 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1644
2 | 18 | 6 | 1792 | 287 | 1302 | 106 | 2 | 83 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1792
2 | 18 | 7 | 1899 | 287 | 1217 | 112 | 2 | 83 | 188 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1899
2 | 18 | 8 | 2012 | 287 | 971 | 120 | 2 | 83 | 539 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2012
2 | 18 | 9 | 2031 | 287 | 675 | 122 | 2 | 83 | 853 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2031
2 | 18 | 10 | 1945 | 287 | 355 | 119 | 2 | 83 | 1093 | 0 | 13 | 0 | -279 | 272 | 1945
2 | 18 | 11 | 1861 | 287 | 355 | 112 | 2 | 83 | 1211 | 0 | 17 | 0 | -243 | 37 | 1861
2 | 18 | 12 | 1716 | 287 | 355 | 112 | 2 | 83 | 1199 | 0 | 19 | 0 | -376 | 35 | 1716
2 | 18 | 13 | 1774 | 287 | 355 | 116 | 2 | 83 | 1031 | 0 | 20 | 0 | -120 | 0 | 1774
2 | 18 | 14 | 1770 | 287 | 355 | 118 | 2 | 83 | 754 | 0 | 20 | 0 | -297 | 448 | 1770
2 | 18 | 15 | 1771 | 287 | 792 | 126 | 2 | 83 | 427 | 0 | 23 | 0 | 0 | 31 | 1771
2 | 18 | 16 | 1833 | 287 | 1120 | 153 | 2 | 83 | 140 | 0 | 23 | 0 | 0 | 25 | 1833
2 | 18 | 17 | 1896 | 287 | 1321 | 172 | 2 | 83 | 8 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1896
2 | 18 | 18 | 1939 | 287 | 984 | 175 | 2 | 83 | 0 | 0 | 28 | 0 | 380 | 0 | 1939
2 | 18 | 19 | 1897 | 287 | 1321 | 173 | 2 | 83 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1897
2 | 18 | 20 | 1872 | 287 | 1308 | 163 | 2 | 83 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1872
2 | 18 | 21 | 1817 | 287 | 1293 | 125 | 2 | 83 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1817
2 | 18 | 22 | 1741 | 287 | 1226 | 114 | 2 | 83 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1741
2 | 18 | 23 | 1679 | 287 | 1165 | 111 | 2 | 83 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1679
2 | 19 | 0 | 1600 | 287 | 1069 | 105 | 2 | 83 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 23 | 1600
2 | 19 | 1 | 1577 | 287 | 1073 | 103 | 2 | 83 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1577
2 | 19 | 2 | 1593 | 287 | 1092 | 101 | 2 | 83 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1593
2 | 19 | 3 | 1602 | 287 | 1101 | 101 | 2 | 83 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1602
2 | 19 | 4 | 1608 | 287 | 1108 | 100 | 2 | 83 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1608
2 | 19 | 5 | 1670 | 287 | 1169 | 102 | 2 | 83 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1670
2 | 19 | 6 | 1835 | 287 | 1327 | 106 | 2 | 83 | 3 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1835
2 | 19 | 7 | 1978 | 287 | 1283 | 112 | 2 | 83 | 185 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1978
2 | 19 | 8 | 2113 | 287 | 1014 | 120 | 2 | 83 | 579 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 2113
2 | 19 | 9 | 2143 | 287 | 673 | 122 | 2 | 83 | 937 | 0 | 27 | 0 | 0 | 12 | 2143
2 | 19 | 10 | 2068 | 287 | 355 | 119 | 2 | 83 | 1172 | 0 | 27 | 0 | -84 | 107 | 2068
2 | 19 | 11 | 1987 | 287 | 355 | 112 | 2 | 83 | 1278 | 0 | 26 | 0 | -189 | 33 | 1987
2 | 19 | 12 | 1846 | 287 | 355 | 112 | 2 | 83 | 1292 | 0 | 24 | 0 | -373 | 64 | 1846
2 | 19 | 13 | 1878 | 287 | 355 | 116 | 2 | 83 | 1205 | 0 | 24 | 0 | -274 | 80 | 1878
2 | 19 | 14 | 1867 | 287 | 355 | 118 | 2 | 83 | 1005 | 0 | 22 | 0 | -255 | 250 | 1867
2 | 19 | 15 | 1862 | 287 | 593 | 126 | 2 | 83 | 669 | 0 | 17 | 0 | 0 | 85 | 1862
2 | 19 | 16 | 1916 | 287 | 1117 | 153 | 2 | 83 | 256 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1916
2 | 19 | 17 | 1966 | 287 | 1385 | 172 | 2 | 83 | 16 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1966
2 | 19 | 18 | 2024 | 287 | 1454 | 175 | 2 | 83 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2024
2 | 19 | 19 | 1988 | 287 | 1421 | 173 | 2 | 83 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1988
2 | 19 | 20 | 1962 | 287 | 1409 | 163 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1962
2 | 19 | 21 | 1898 | 287 | 1384 | 125 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1898
2 | 19 | 22 | 1810 | 287 | 1307 | 114 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1810
2 | 19 | 23 | 1750 | 287 | 1250 | 111 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1750
2 | 20 | 0 | 1664 | 287 | 1172 | 105 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1664
2 | 20 | 1 | 1629 | 287 | 1141 | 103 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1629
2 | 20 | 2 | 1628 | 287 | 1142 | 101 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1628
2 | 20 | 3 | 1624 | 287 | 1142 | 101 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1624
2 | 20 | 4 | 1633 | 287 | 1152 | 100 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1633
2 | 20 | 5 | 1699 | 287 | 1219 | 102 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1699
2 | 20 | 6 | 1872 | 287 | 1387 | 106 | 2 | 83 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1872
2 | 20 | 7 | 1989 | 287 | 1352 | 112 | 2 | 83 | 150 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1989
2 | 20 | 8 | 2110 | 287 | 1139 | 120 | 2 | 83 | 476 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2110
2 | 20 | 9 | 2132 | 287 | 942 | 122 | 2 | 83 | 695 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2132
2 | 20 | 10 | 2037 | 287 | 636 | 119 | 2 | 83 | 909 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2037
2 | 20 | 11 | 1952 | 287 | 355 | 112 | 2 | 83 | 925 | 0 | 1 | 0 | 16 | 171 | 1952
2 | 20 | 12 | 1804 | 287 | 355 | 112 | 2 | 83 | 814 | 0 | 1 | 0 | -53 | 203 | 1804
2 | 20 | 13 | 1852 | 287 | 537 | 116 | 2 | 83 | 706 | 0 | 2 | 0 | 0 | 119 | 1852
2 | 20 | 14 | 1832 | 287 | 746 | 118 | 2 | 83 | 543 | 0 | 2 | 0 | 0 | 51 | 1832
2 | 20 | 15 | 1832 | 287 | 982 | 126 | 2 | 83 | 330 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 1832
2 | 20 | 16 | 1853 | 287 | 1211 | 153 | 2 | 83 | 115 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1853
2 | 20 | 17 | 1870 | 287 | 937 | 172 | 2 | 83 | 8 | 0 | 1 | 0 | 380 | 0 | 1870
2 | 20 | 18 | 1888 | 287 | 1339 | 175 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1888
2 | 20 | 19 | 1848 | 287 | 1302 | 173 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1848
2 | 20 | 20 | 1823 | 287 | 1285 | 163 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1823
2 | 20 | 21 | 1792 | 287 | 911 | 125 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 380 | 1 | 1792
2 | 20 | 22 | 1739 | 287 | 1248 | 114 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1739
2 | 20 | 23 | 1680 | 287 | 1192 | 111 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1680
2 | 21 | 0 | 1603 | 287 | 1130 | 96 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1603
2 | 21 | 1 | 1565 | 287 | 1092 | 96 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1565
2 | 21 | 2 | 1567 | 287 | 1093 | 97 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1567
2 | 21 | 3 | 1562 | 287 | 1088 | 96 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1562
2 | 21 | 4 | 1538 | 287 | 1067 | 95 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1538
2 | 21 | 5 | 1532 | 287 | 679 | 97 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 380 | 0 | 1532
2 | 21 | 6 | 1584 | 287 | 1106 | 99 | 2 | 83 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1584
2 | 21 | 7 | 1621 | 287 | 940 | 106 | 2 | 83 | 201 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1621
2 | 21 | 8 | 1623 | 287 | 549 | 110 | 2 | 83 | 591 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1623
2 | 21 | 9 | 1572 | 287 | 355 | 112 | 2 | 83 | 938 | 0 | 1 | 0 | -379 | 173 | 1572
2 | 21 | 10 | 1499 | 287 | 355 | 108 | 2 | 83 | 1159 | 0 | 1 | 0 | -380 | -116 | 1499
2 | 21 | 11 | 1434 | 287 | 355 | 105 | 2 | 83 | 1258 | -22 | 1 | 0 | -381 | -254 | 1434
2 | 21 | 12 | 1362 | 287 | 355 | 103 | 2 | 83 | 1263 | -92 | 2 | -2 | -383 | -256 | 1362
2 | 21 | 13 | 1330 | 287 | 355 | 105 | 2 | 83 | 1164 | -44 | 2 | -2 | -384 | -238 | 1330
2 | 21 | 14 | 1295 | 287 | 355 | 106 | 2 | 83 | 972 | 0 | 2 | 0 | -384 | -128 | 1295
2 | 21 | 15 | 1275 | 287 | 355 | 112 | 2 | 83 | 643 | 0 | 2 | 0 | -365 | 156 | 1275
2 | 21 | 16 | 1307 | 287 | 355 | 125 | 2 | 83 | 240 | 0 | 3 | 0 | 40 | 172 | 1307
2 | 21 | 17 | 1396 | 287 | 407 | 149 | 2 | 83 | 13 | 0 | 3 | 0 | 379 | 73 | 1396
2 | 21 | 18 | 1482 | 287 | 534 | 154 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 380 | 38 | 1482
2 | 21 | 19 | 1488 | 287 | 927 | 155 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 30 | 1488
2 | 21 | 20 | 1477 | 287 | 546 | 148 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 380 | 28 | 1477
2 | 21 | 21 | 1440 | 287 | 900 | 130 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 36 | 1440
2 | 21 | 22 | 1372 | 287 | 886 | 110 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1372
2 | 21 | 23 | 1329 | 287 | 799 | 104 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 51 | 1329
2 | 22 | 0 | 1273 | 287 | 744 | 96 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 58 | 1273
2 | 22 | 1 | 1270 | 287 | 746 | 96 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 54 | 1270
2 | 22 | 2 | 1280 | 287 | 748 | 97 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 61 | 1280
2 | 22 | 3 | 1301 | 287 | 397 | 96 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 380 | 54 | 1301
2 | 22 | 4 | 1304 | 287 | 764 | 95 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 70 | 1304
2 | 22 | 5 | 1299 | 287 | 749 | 97 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 79 | 1299
2 | 22 | 6 | 1302 | 287 | 730 | 99 | 2 | 83 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 98 | 1302
2 | 22 | 7 | 1328 | 287 | 621 | 106 | 2 | 83 | 93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 135 | 1328
2 | 22 | 8 | 1341 | 287 | 355 | 110 | 2 | 83 | 321 | 0 | 0 | 0 | -46 | 229 | 1341
2 | 22 | 9 | 1325 | 287 | 355 | 112 | 2 | 83 | 667 | 0 | 1 | 0 | -384 | 202 | 1325
2 | 22 | 10 | 1279 | 287 | 355 | 108 | 2 | 83 | 979 | 0 | 1 | 0 | -385 | -151 | 1279
2 | 22 | 11 | 1230 | 287 | 355 | 105 | 2 | 83 | 1133 | -163 | 2 | -2 | -386 | -186 | 1230
2 | 22 | 12 | 1189 | 287 | 355 | 103 | 2 | 83 | 1165 | -167 | 3 | -3 | -386 | -253 | 1189
2 | 22 | 13 | 1151 | 287 | 355 | 105 | 2 | 83 | 1085 | -98 | 5 | -5 | -387 | -281 | 1151
2 | 22 | 14 | 1128 | 287 | 355 | 106 | 2 | 83 | 920 | -127 | 8 | -8 | -387 | -111 | 1128
2 | 22 | 15 | 1128 | 287 | 355 | 112 | 2 | 83 | 599 | 0 | 10 | 0 | -387 | 67 | 1128
2 | 22 | 16 | 1178 | 287 | 355 | 125 | 2 | 83 | 193 | 0 | 11 | 0 | 1 | 121 | 1178
2 | 22 | 17 | 1291 | 287 | 588 | 149 | 2 | 83 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 165 | 1291
2 | 22 | 18 | 1360 | 287 | 683 | 154 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 141 | 1360
2 | 22 | 19 | 1350 | 287 | 677 | 155 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 136 | 1350
2 | 22 | 20 | 1316 | 287 | 401 | 148 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 380 | 3 | 1316
2 | 22 | 21 | 1277 | 287 | 355 | 130 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 377 | 31 | 1277
2 | 22 | 22 | 1224 | 287 | 595 | 110 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 137 | 1224
2 | 22 | 23 | 1186 | 287 | 562 | 104 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 138 | 1186
2 | 23 | 0 | 1134 | 287 | 355 | 96 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 220 | 80 | 1134
2 | 23 | 1 | 1123 | 287 | 534 | 96 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 109 | 1123
2 | 23 | 2 | 1146 | 287 | 572 | 97 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 94 | 1146
2 | 23 | 3 | 1182 | 287 | 620 | 96 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 83 | 1182
2 | 23 | 4 | 1190 | 287 | 619 | 95 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 96 | 1190
2 | 23 | 5 | 1202 | 287 | 622 | 97 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 107 | 1202
2 | 23 | 6 | 1247 | 287 | 355 | 99 | 2 | 83 | 2 | 0 | 3 | 0 | 378 | 38 | 1247
2 | 23 | 7 | 1348 | 287 | 355 | 106 | 2 | 83 | 89 | 0 | 3 | 0 | 376 | 47 | 1348
2 | 23 | 8 | 1482 | 287 | 355 | 110 | 2 | 83 | 337 | 0 | 3 | 0 | 7 | 298 | 1482
2 | 23 | 9 | 1551 | 287 | 355 | 112 | 2 | 83 | 607 | 0 | 3 | 0 | -8 | 110 | 1551
2 | 23 | 10 | 1539 | 287 | 355 | 108 | 2 | 83 | 924 | 0 | 3 | 0 | -379 | 156 | 1539
2 | 23 | 11 | 1509 | 287 | 355 | 105 | 2 | 83 | 1102 | 0 | 5 | 0 | -380 | -50 | 1509
2 | 23 | 12 | 1429 | 287 | 355 | 103 | 2 | 83 | 1135 | 0 | 8 | 0 | -382 | -162 | 1429
2 | 23 | 13 | 1471 | 287 | 355 | 105 | 2 | 83 | 1100 | 0 | 7 | 0 | -381 | -87 | 1471
2 | 23 | 14 | 1452 | 287 | 355 | 106 | 2 | 83 | 921 | 0 | 6 | 0 | -381 | 73 | 1452
2 | 23 | 15 | 1441 | 287 | 355 | 112 | 2 | 83 | 603 | 0 | 6 | 0 | -204 | 197 | 1441
2 | 23 | 16 | 1474 | 287 | 539 | 125 | 2 | 83 | 226 | 0 | 5 | 0 | 0 | 207 | 1474
2 | 23 | 17 | 1516 | 287 | 547 | 149 | 2 | 83 | 14 | 0 | 5 | 0 | 380 | 49 | 1516
2 | 23 | 18 | 1575 | 287 | 1043 | 154 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1575
2 | 23 | 19 | 1535 | 287 | 985 | 155 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 17 | 1535
2 | 23 | 20 | 1528 | 287 | 980 | 148 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 23 | 1528
2 | 23 | 21 | 1486 | 287 | 974 | 130 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1486
2 | 23 | 22 | 1443 | 287 | 947 | 110 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1443
2 | 23 | 23 | 1397 | 287 | 524 | 104 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 380 | 12 | 1397
2 | 24 | 0 | 1335 | 287 | 465 | 105 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 380 | 7 | 1335
2 | 24 | 1 | 1319 | 287 | 840 | 103 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1319
2 | 24 | 2 | 1344 | 287 | 868 | 101 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1344
2 | 24 | 3 | 1369 | 287 | 895 | 101 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1369
2 | 24 | 4 | 1391 | 287 | 918 | 100 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1391
2 | 24 | 5 | 1447 | 287 | 973 | 102 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1447
2 | 24 | 6 | 1549 | 287 | 1064 | 106 | 2 | 83 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1549
2 | 24 | 7 | 1632 | 287 | 991 | 112 | 2 | 83 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1632
2 | 24 | 8 | 1767 | 287 | 830 | 120 | 2 | 83 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1767
2 | 24 | 9 | 1814 | 287 | 595 | 122 | 2 | 83 | 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1814
2 | 24 | 10 | 1760 | 287 | 355 | 119 | 2 | 83 | 716 | 0 | 2 | 0 | 13 | 183 | 1760
2 | 24 | 11 | 1715 | 287 | 355 | 112 | 2 | 83 | 931 | 0 | 4 | 0 | -146 | 87 | 1715
2 | 24 | 12 | 1591 | 287 | 355 | 112 | 2 | 83 | 1124 | 0 | 6 | 0 | -378 | 0 | 1591
2 | 24 | 13 | 1646 | 287 | 355 | 116 | 2 | 83 | 915 | 0 | 7 | 0 | -26 | -93 | 1646
2 | 24 | 14 | 1630 | 287 | 467 | 118 | 2 | 83 | 600 | 0 | 9 | 0 | 1 | 63 | 1630
2 | 24 | 15 | 1618 | 287 | 772 | 126 | 2 | 83 | 286 | 0 | 9 | 0 | 0 | 53 | 1618
2 | 24 | 16 | 1644 | 287 | 1020 | 153 | 2 | 83 | 93 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1644
2 | 24 | 17 | 1657 | 287 | 1086 | 172 | 2 | 83 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15 | 1657
2 | 24 | 18 | 1656 | 287 | 1099 | 175 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1656
2 | 24 | 19 | 1610 | 287 | 1060 | 173 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1610
2 | 24 | 20 | 1586 | 287 | 1036 | 163 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4 | 1586
2 | 24 | 21 | 1530 | 287 | 1020 | 125 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1530
2 | 24 | 22 | 1474 | 287 | 976 | 114 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1474
2 | 24 | 23 | 1418 | 287 | 532 | 111 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 380 | 11 | 1418
2 | 25 | 0 | 1339 | 287 | 819 | 105 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 34 | 1339
2 | 25 | 1 | 1310 | 287 | 829 | 103 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1310
2 | 25 | 2 | 1323 | 287 | 833 | 101 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1323
2 | 25 | 3 | 1351 | 287 | 851 | 101 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 1351
2 | 25 | 4 | 1347 | 287 | 862 | 100 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1347
2 | 25 | 5 | 1364 | 287 | 853 | 102 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 34 | 1364
2 | 25 | 6 | 1434 | 287 | 905 | 106 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 49 | 1434
2 | 25 | 7 | 1551 | 287 | 1061 | 112 | 2 | 83 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1551
2 | 25 | 8 | 1731 | 287 | 1169 | 120 | 2 | 83 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 34 | 1731
2 | 25 | 9 | 1823 | 287 | 1241 | 122 | 2 | 83 | 86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1823
2 | 25 | 10 | 1803 | 287 | 1195 | 119 | 2 | 83 | 116 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1803
2 | 25 | 11 | 1776 | 287 | 1141 | 112 | 2 | 83 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1776
2 | 25 | 12 | 1667 | 287 | 1023 | 112 | 2 | 83 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1667
2 | 25 | 13 | 1744 | 287 | 1096 | 116 | 2 | 83 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1744
2 | 25 | 14 | 1753 | 287 | 1168 | 118 | 2 | 83 | 93 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1753
2 | 25 | 15 | 1745 | 287 | 1205 | 126 | 2 | 83 | 39 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1745
2 | 25 | 16 | 1751 | 287 | 1210 | 153 | 2 | 83 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1751
2 | 25 | 17 | 1726 | 287 | 1175 | 172 | 2 | 83 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1726
2 | 25 | 18 | 1705 | 287 | 1152 | 175 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1705
2 | 25 | 19 | 1642 | 287 | 1091 | 173 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1642
2 | 25 | 20 | 1603 | 287 | 1062 | 163 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1603
2 | 25 | 21 | 1540 | 287 | 1035 | 125 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1540
2 | 25 | 22 | 1478 | 287 | 983 | 114 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1478
2 | 25 | 23 | 1416 | 287 | 892 | 111 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 35 | 1416
2 | 26 | 0 | 1339 | 287 | 449 | 105 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 380 | 29 | 1339
2 | 26 | 1 | 1303 | 287 | 822 | 103 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1303
2 | 26 | 2 | 1319 | 287 | 841 | 101 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1319
2 | 26 | 3 | 1341 | 287 | 866 | 101 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1341
2 | 26 | 4 | 1354 | 287 | 880 | 100 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1354
2 | 26 | 5 | 1379 | 287 | 903 | 102 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1379
2 | 26 | 6 | 1453 | 287 | 970 | 106 | 2 | 83 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1453
2 | 26 | 7 | 1530 | 287 | 944 | 112 | 2 | 83 | 99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1530
2 | 26 | 8 | 1670 | 287 | 850 | 120 | 2 | 83 | 327 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1670
2 | 26 | 9 | 1723 | 287 | 601 | 122 | 2 | 83 | 627 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1723
2 | 26 | 10 | 1705 | 287 | 355 | 119 | 2 | 83 | 903 | 0 | 1 | 0 | 11 | -56 | 1705
2 | 26 | 11 | 1666 | 287 | 355 | 112 | 2 | 83 | 1002 | 0 | 1 | 0 | 11 | -187 | 1666
2 | 26 | 12 | 1567 | 287 | 355 | 112 | 2 | 83 | 1097 | 0 | 1 | 0 | -243 | -127 | 1567
2 | 26 | 13 | 1622 | 287 | 355 | 116 | 2 | 83 | 1065 | 0 | 1 | 0 | -36 | -251 | 1622
2 | 26 | 14 | 1603 | 287 | 355 | 118 | 2 | 83 | 887 | 0 | 1 | 0 | 9 | -139 | 1603
2 | 26 | 15 | 1573 | 287 | 489 | 126 | 2 | 83 | 584 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1573
2 | 26 | 16 | 1578 | 287 | 822 | 153 | 2 | 83 | 229 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1578
2 | 26 | 17 | 1590 | 287 | 1030 | 172 | 2 | 83 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1590
2 | 26 | 18 | 1607 | 287 | 1059 | 175 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1607
2 | 26 | 19 | 1561 | 287 | 1015 | 173 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1561
2 | 26 | 20 | 1530 | 287 | 995 | 163 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1530
2 | 26 | 21 | 1479 | 287 | 980 | 125 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1479
2 | 26 | 22 | 1424 | 287 | 937 | 114 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1424
2 | 26 | 23 | 1384 | 287 | 891 | 111 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1384
2 | 27 | 0 | 1304 | 287 | 826 | 105 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1304
2 | 27 | 1 | 1276 | 287 | 781 | 103 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 1276
2 | 27 | 2 | 1289 | 287 | 815 | 101 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1289
2 | 27 | 3 | 1314 | 287 | 839 | 101 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1314
2 | 27 | 4 | 1326 | 287 | 853 | 100 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1326
2 | 27 | 5 | 1342 | 287 | 867 | 102 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1342
2 | 27 | 6 | 1409 | 287 | 923 | 106 | 2 | 83 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1409
2 | 27 | 7 | 1477 | 287 | 910 | 112 | 2 | 83 | 82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1477
2 | 27 | 8 | 1629 | 287 | 900 | 120 | 2 | 83 | 236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1629
2 | 27 | 9 | 1695 | 287 | 775 | 122 | 2 | 83 | 361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 64 | 1695
2 | 27 | 10 | 1670 | 287 | 652 | 119 | 2 | 83 | 461 | 0 | 2 | 0 | 0 | 64 | 1670
2 | 27 | 11 | 1618 | 287 | 492 | 112 | 2 | 83 | 534 | 0 | 2 | 0 | 0 | 106 | 1618
2 | 27 | 12 | 1541 | 287 | 355 | 112 | 2 | 83 | 577 | 0 | 1 | 0 | 8 | 116 | 1541
2 | 27 | 13 | 1592 | 287 | 499 | 116 | 2 | 83 | 432 | 0 | 1 | 0 | 0 | 172 | 1592
2 | 27 | 14 | 1591 | 287 | 470 | 118 | 2 | 83 | 261 | 0 | 0 | 0 | 369 | 1 | 1591
2 | 27 | 15 | 1584 | 287 | 947 | 126 | 2 | 83 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1584
2 | 27 | 16 | 1594 | 287 | 1031 | 153 | 2 | 83 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1594
2 | 27 | 17 | 1599 | 287 | 1039 | 172 | 2 | 83 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1599
2 | 27 | 18 | 1595 | 287 | 1031 | 175 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1595
2 | 27 | 19 | 1549 | 287 | 991 | 173 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1549
2 | 27 | 20 | 1520 | 287 | 985 | 163 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1520
2 | 27 | 21 | 1467 | 287 | 969 | 125 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1467
2 | 27 | 22 | 1406 | 287 | 561 | 114 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 358 | 0 | 1406
2 | 27 | 23 | 1359 | 287 | 851 | 111 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 1359
2 | 28 | 0 | 1279 | 287 | 807 | 96 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1279
2 | 28 | 1 | 1255 | 287 | 750 | 96 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 31 | 1255
2 | 28 | 2 | 1261 | 287 | 759 | 97 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 22 | 1261
2 | 28 | 3 | 1280 | 287 | 796 | 96 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1280
2 | 28 | 4 | 1272 | 287 | 759 | 95 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 26 | 1272
2 | 28 | 5 | 1246 | 287 | 718 | 97 | 2 | 83 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 37 | 1246
2 | 28 | 6 | 1221 | 287 | 629 | 99 | 2 | 83 | 5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 91 | 1221
2 | 28 | 7 | 1221 | 287 | 430 | 106 | 2 | 83 | 189 | 0 | 27 | 0 | 0 | 97 | 1221
2 | 28 | 8 | 1255 | 287 | 355 | 110 | 2 | 83 | 538 | 0 | 27 | 0 | -13 | -134 | 1255
2 | 28 | 9 | 1272 | 287 | 355 | 112 | 2 | 83 | 825 | 0 | 27 | 0 | -385 | -34 | 1272
2 | 28 | 10 | 1238 | 287 | 355 | 108 | 2 | 83 | 963 | 0 | 28 | 0 | -385 | -203 | 1238
2 | 28 | 11 | 1228 | 287 | 355 | 105 | 2 | 83 | 1060 | -54 | 28 | -28 | -386 | -224 | 1228
2 | 28 | 12 | 1206 | 287 | 355 | 103 | 2 | 83 | 1128 | -299 | 29 | -29 | -386 | -67 | 1206
2 | 28 | 13 | 1189 | 287 | 355 | 105 | 2 | 83 | 1108 | -251 | 33 | -33 | -386 | -114 | 1189
2 | 28 | 14 | 1175 | 287 | 355 | 106 | 2 | 83 | 960 | 0 | 31 | 0 | -387 | -262 | 1175
2 | 28 | 15 | 1164 | 287 | 355 | 112 | 2 | 83 | 647 | 0 | 30 | 0 | -387 | 35 | 1164
2 | 28 | 16 | 1193 | 287 | 355 | 125 | 2 | 83 | 259 | 0 | 29 | 0 | -9 | 62 | 1193
2 | 28 | 17 | 1273 | 287 | 390 | 149 | 2 | 83 | 21 | 0 | 30 | 0 | 312 | -1 | 1273
2 | 28 | 18 | 1344 | 287 | 790 | 154 | 2 | 83 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 1344
2 | 28 | 19 | 1339 | 287 | 405 | 155 | 2 | 83 | 0 | 0 | 27 | 0 | 380 | 0 | 1339
2 | 28 | 20 | 1318 | 287 | 704 | 148 | 2 | 83 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 66 | 1318
2 | 28 | 21 | 1280 | 287 | 392 | 130 | 2 | 83 | 0 | 0 | 27 | 0 | 360 | -1 | 1280
2 | 28 | 22 | 1222 | 287 | 377 | 110 | 2 | 83 | 0 | 0 | 26 | 0 | 276 | 61 | 1222
2 | 28 | 23 | 1196 | 287 | 614 | 104 | 2 | 83 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 81 | 1196
3 | 1 | 0 | 1138 | 287 | 530 | 146 | 2 | 83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 66 | 1138
3 | 1 | 1 | 1113 | 287 | 504 | 144 | 2 | 83 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 70 | 1113
3 | 1 | 2 | 1141 | 287 | 539 | 144 | 2 | 83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 62 | 1141
3 | 1 | 3 | 1178 | 287 | 366 | 144 | 2 | 83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 226 | 46 | 1178
3 | 1 | 4 | 1195 | 287 | 370 | 146 | 2 | 83 | 0 | 0 | 23 | 0 | 256 | 28 | 1195
3 | 1 | 5 | 1201 | 287 | 355 | 146 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 307 | 0 | 1201
3 | 1 | 6 | 1198 | 287 | 629 | 143 | 2 | 83 | 14 | 0 | 21 | 0 | 0 | 19 | 1198
3 | 1 | 7 | 1201 | 287 | 355 | 145 | 2 | 83 | 237 | 0 | 20 | 0 | -1 | 73 | 1201
3 | 1 | 8 | 1211 | 287 | 355 | 150 | 2 | 83 | 637 | 0 | 17 | 0 | -386 | 66 | 1211
3 | 1 | 9 | 1207 | 287 | 355 | 154 | 2 | 83 | 977 | -87 | 13 | -13 | -386 | -178 | 1207
3 | 1 | 10 | 1179 | 287 | 355 | 154 | 2 | 83 | 1198 | -409 | 8 | -8 | -387 | -104 | 1179
3 | 1 | 11 | 1151 | 287 | 355 | 150 | 2 | 83 | 1292 | -675 | 8 | -8 | -387 | 44 | 1151
3 | 1 | 12 | 1128 | 287 | 355 | 151 | 2 | 83 | 1284 | -705 | 6 | -5 | -387 | 57 | 1128
3 | 1 | 13 | 1105 | 287 | 355 | 151 | 2 | 83 | 1198 | -657 | 7 | -7 | -387 | 73 | 1105
3 | 1 | 14 | 1086 | 287 | 355 | 155 | 2 | 83 | 1006 | -282 | 6 | -6 | -387 | -133 | 1086
3 | 1 | 15 | 1089 | 287 | 355 | 167 | 2 | 83 | 683 | 0 | 4 | 0 | -387 | -105 | 1089
3 | 1 | 16 | 1125 | 287 | 355 | 178 | 2 | 83 | 281 | 0 | 3 | 0 | -47 | -17 | 1125
3 | 1 | 17 | 1218 | 287 | 376 | 199 | 2 | 83 | 25 | 0 | 4 | 0 | 151 | 91 | 1218
3 | 1 | 18 | 1303 | 287 | 722 | 206 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1303
3 | 1 | 19 | 1314 | 287 | 731 | 207 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1314
3 | 1 | 20 | 1306 | 287 | 737 | 195 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1306
3 | 1 | 21 | 1276 | 287 | 391 | 170 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 253 | 89 | 1276
3 | 1 | 22 | 1215 | 287 | 601 | 145 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 96 | 1215
3 | 1 | 23 | 1183 | 287 | 605 | 133 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 72 | 1183
3 | 2 | 0 | 1268 | 287 | 723 | 134 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 1268
3 | 2 | 1 | 1267 | 287 | 735 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 1267
3 | 2 | 2 | 1299 | 287 | 765 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1299
3 | 2 | 3 | 1340 | 287 | 499 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 | 0 | 1340
3 | 2 | 4 | 1372 | 287 | 866 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1372
3 | 2 | 5 | 1413 | 287 | 906 | 135 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1413
3 | 2 | 6 | 1493 | 287 | 965 | 141 | 2 | 83 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1493
3 | 2 | 7 | 1589 | 287 | 863 | 152 | 2 | 83 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1589
3 | 2 | 8 | 1714 | 287 | 672 | 165 | 2 | 83 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1714
3 | 2 | 9 | 1773 | 287 | 412 | 170 | 2 | 83 | 812 | 0 | 0 | 0 | 8 | -1 | 1773
3 | 2 | 10 | 1745 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 939 | 0 | 0 | 0 | -39 | -52 | 1745
3 | 2 | 11 | 1709 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 909 | 0 | 1 | 0 | -322 | 224 | 1709
3 | 2 | 12 | 1630 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 846 | 0 | 1 | 0 | -339 | 225 | 1630
3 | 2 | 13 | 1680 | 287 | 355 | 175 | 2 | 83 | 742 | 0 | 1 | 0 | 11 | 24 | 1680
3 | 2 | 14 | 1680 | 287 | 560 | 180 | 2 | 83 | 568 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1680
3 | 2 | 15 | 1669 | 287 | 822 | 194 | 2 | 83 | 279 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1669
3 | 2 | 16 | 1690 | 287 | 995 | 228 | 2 | 83 | 94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1690
3 | 2 | 17 | 1692 | 287 | 1063 | 247 | 2 | 83 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1692
3 | 2 | 18 | 1703 | 287 | 1072 | 253 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1703
3 | 2 | 19 | 1653 | 287 | 1022 | 250 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 1653
3 | 2 | 20 | 1624 | 287 | 1009 | 232 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 1624
3 | 2 | 21 | 1589 | 287 | 978 | 176 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 49 | 1589
3 | 2 | 22 | 1545 | 287 | 944 | 157 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 53 | 1545
3 | 2 | 23 | 1512 | 287 | 555 | 153 | 2 | 83 | 0 | 0 | 22 | 0 | 380 | 30 | 1512
3 | 3 | 0 | 1438 | 287 | 497 | 134 | 2 | 83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 380 | 31 | 1438
3 | 3 | 1 | 1418 | 287 | 541 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 28 | 0 | 302 | 43 | 1418
3 | 3 | 2 | 1429 | 287 | 872 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 22 | 1429
3 | 3 | 3 | 1456 | 287 | 921 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1456
3 | 3 | 4 | 1460 | 287 | 867 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 57 | 1460
3 | 3 | 5 | 1485 | 287 | 906 | 135 | 2 | 83 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 41 | 1485
3 | 3 | 6 | 1545 | 287 | 620 | 141 | 2 | 83 | 1 | 0 | 31 | 0 | 380 | 0 | 1545
3 | 3 | 7 | 1644 | 287 | 1079 | 152 | 2 | 83 | 10 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1644
3 | 3 | 8 | 1816 | 287 | 1218 | 165 | 2 | 83 | 30 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1816
3 | 3 | 9 | 1915 | 287 | 1259 | 170 | 2 | 83 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1915
3 | 3 | 10 | 1906 | 287 | 1181 | 170 | 2 | 83 | 137 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 1906
3 | 3 | 11 | 1881 | 287 | 1145 | 170 | 2 | 83 | 163 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1881
3 | 3 | 12 | 1780 | 287 | 980 | 170 | 2 | 83 | 196 | 0 | 32 | 0 | 0 | 30 | 1780
3 | 3 | 13 | 1852 | 287 | 1098 | 175 | 2 | 83 | 176 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1852
3 | 3 | 14 | 1857 | 287 | 1152 | 180 | 2 | 83 | 124 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1857
3 | 3 | 15 | 1845 | 287 | 1200 | 194 | 2 | 83 | 58 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 1845
3 | 3 | 16 | 1871 | 287 | 1243 | 228 | 2 | 83 | 15 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 1871
3 | 3 | 17 | 1843 | 287 | 1208 | 247 | 2 | 83 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1843
3 | 3 | 18 | 1817 | 287 | 1182 | 253 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 1817
3 | 3 | 19 | 1760 | 287 | 1131 | 250 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 1760
3 | 3 | 20 | 1711 | 287 | 1091 | 232 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1711
3 | 3 | 21 | 1664 | 287 | 1095 | 176 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1664
3 | 3 | 22 | 1617 | 287 | 1064 | 157 | 2 | 83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1617
3 | 3 | 23 | 1567 | 287 | 970 | 153 | 2 | 83 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 46 | 1567
3 | 4 | 0 | 1491 | 287 | 920 | 134 | 2 | 83 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 38 | 1491
3 | 4 | 1 | 1473 | 287 | 539 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 27 | 0 | 380 | 23 | 1473
3 | 4 | 2 | 1484 | 287 | 923 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 29 | 1484
3 | 4 | 3 | 1508 | 287 | 945 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 31 | 1508
3 | 4 | 4 | 1522 | 287 | 949 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 39 | 1522
3 | 4 | 5 | 1550 | 287 | 975 | 135 | 2 | 83 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 38 | 1550
3 | 4 | 6 | 1616 | 287 | 1054 | 141 | 2 | 83 | 18 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1616
3 | 4 | 7 | 1687 | 287 | 888 | 152 | 2 | 83 | 244 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1687
3 | 4 | 8 | 1797 | 287 | 658 | 165 | 2 | 83 | 573 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 1797
3 | 4 | 9 | 1839 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 829 | 0 | 19 | 0 | 95 | -1 | 1839
3 | 4 | 10 | 1826 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 1024 | 0 | 20 | 0 | 14 | -129 | 1826
3 | 4 | 11 | 1806 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 1150 | 0 | 21 | 0 | -100 | -162 | 1806
3 | 4 | 12 | 1729 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 1179 | 0 | 29 | 0 | -316 | -60 | 1729
3 | 4 | 13 | 1780 | 287 | 355 | 175 | 2 | 83 | 1122 | 0 | 30 | 0 | -176 | -98 | 1780
3 | 4 | 14 | 1773 | 287 | 355 | 180 | 2 | 83 | 965 | 0 | 30 | 0 | 13 | -142 | 1773
3 | 4 | 15 | 1762 | 287 | 355 | 194 | 2 | 83 | 676 | 0 | 31 | 0 | 94 | 40 | 1762
3 | 4 | 16 | 1770 | 287 | 843 | 228 | 2 | 83 | 295 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 1770
3 | 4 | 17 | 1780 | 287 | 1103 | 247 | 2 | 83 | 26 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 1780
3 | 4 | 18 | 1831 | 287 | 1174 | 253 | 2 | 83 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1831
3 | 4 | 19 | 1800 | 287 | 1147 | 250 | 2 | 83 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 1800
3 | 4 | 20 | 1776 | 287 | 1144 | 232 | 2 | 83 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1776
3 | 4 | 21 | 1739 | 287 | 1165 | 176 | 2 | 83 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1739
3 | 4 | 22 | 1685 | 287 | 1131 | 157 | 2 | 83 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1685
3 | 4 | 23 | 1637 | 287 | 1084 | 153 | 2 | 83 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1637
3 | 5 | 0 | 1576 | 287 | 1040 | 134 | 2 | 83 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 2 | 1576
3 | 5 | 1 | 1546 | 287 | 1009 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 6 | 1546
3 | 5 | 2 | 1556 | 287 | 1015 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 9 | 1556
3 | 5 | 3 | 1578 | 287 | 1046 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 1578
3 | 5 | 4 | 1578 | 287 | 1046 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1578
3 | 5 | 5 | 1616 | 287 | 1082 | 135 | 2 | 83 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1616
3 | 5 | 6 | 1705 | 287 | 1142 | 141 | 2 | 83 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1705
3 | 5 | 7 | 1770 | 287 | 932 | 152 | 2 | 83 | 289 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1770
3 | 5 | 8 | 1883 | 287 | 631 | 165 | 2 | 83 | 690 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1883
3 | 5 | 9 | 1923 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 1020 | 0 | 26 | 0 | -170 | 150 | 1923
3 | 5 | 10 | 1869 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 1233 | 0 | 24 | 0 | -285 | 0 | 1869
3 | 5 | 11 | 1824 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 1320 | 0 | 21 | 0 | -374 | -40 | 1824
3 | 5 | 12 | 1718 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 1320 | 0 | 22 | 0 | -376 | -145 | 1718
3 | 5 | 13 | 1759 | 287 | 355 | 175 | 2 | 83 | 1236 | 0 | 24 | 0 | -375 | -28 | 1759
3 | 5 | 14 | 1748 | 287 | 355 | 180 | 2 | 83 | 1042 | 0 | 24 | 0 | -348 | 123 | 1748
3 | 5 | 15 | 1736 | 287 | 355 | 194 | 2 | 83 | 714 | 0 | 25 | 0 | -125 | 201 | 1736
3 | 5 | 16 | 1762 | 287 | 441 | 228 | 2 | 83 | 310 | 0 | 25 | 0 | 374 | 12 | 1762
3 | 5 | 17 | 1777 | 287 | 1097 | 247 | 2 | 83 | 39 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 1777
3 | 5 | 18 | 1829 | 287 | 1181 | 253 | 2 | 83 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1829
3 | 5 | 19 | 1798 | 287 | 1154 | 250 | 2 | 83 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1798
3 | 5 | 20 | 1772 | 287 | 1150 | 232 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1772
3 | 5 | 21 | 1733 | 287 | 790 | 176 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 380 | 0 | 1733
3 | 5 | 22 | 1683 | 287 | 1144 | 157 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1683
3 | 5 | 23 | 1634 | 287 | 1107 | 153 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1634
3 | 6 | 0 | 1568 | 287 | 1060 | 134 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1568
3 | 6 | 1 | 1544 | 287 | 1039 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1544
3 | 6 | 2 | 1551 | 287 | 1045 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1551
3 | 6 | 3 | 1574 | 287 | 1068 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1574
3 | 6 | 4 | 1581 | 287 | 1073 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1581
3 | 6 | 5 | 1620 | 287 | 1108 | 135 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1620
3 | 6 | 6 | 1702 | 287 | 1165 | 141 | 2 | 83 | 19 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1702
3 | 6 | 7 | 1762 | 287 | 1040 | 152 | 2 | 83 | 194 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1762
3 | 6 | 8 | 1879 | 287 | 835 | 165 | 2 | 83 | 499 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1879
3 | 6 | 9 | 1901 | 287 | 492 | 170 | 2 | 83 | 782 | 0 | 8 | 0 | 51 | 26 | 1901
3 | 6 | 10 | 1852 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 926 | 0 | 6 | 0 | 14 | 9 | 1852
3 | 6 | 11 | 1791 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 884 | 0 | 4 | 0 | 13 | -7 | 1791
3 | 6 | 12 | 1696 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 868 | 0 | 3 | 0 | -11 | -61 | 1696
3 | 6 | 13 | 1726 | 287 | 458 | 175 | 2 | 83 | 720 | 0 | 4 | 0 | -4 | 1 | 1726
3 | 6 | 14 | 1720 | 287 | 651 | 180 | 2 | 83 | 506 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1720
3 | 6 | 15 | 1711 | 287 | 501 | 194 | 2 | 83 | 292 | 0 | 4 | 0 | 349 | -1 | 1711
3 | 6 | 16 | 1718 | 287 | 1019 | 228 | 2 | 83 | 94 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1718
3 | 6 | 17 | 1714 | 287 | 1080 | 247 | 2 | 83 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 1714
3 | 6 | 18 | 1722 | 287 | 1089 | 253 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1722
3 | 6 | 19 | 1678 | 287 | 1051 | 250 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1678
3 | 6 | 20 | 1650 | 287 | 1040 | 232 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1650
3 | 6 | 21 | 1610 | 287 | 1051 | 176 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1610
3 | 6 | 22 | 1574 | 287 | 1024 | 157 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 6 | 1574
3 | 6 | 23 | 1527 | 287 | 953 | 153 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 39 | 1527
3 | 7 | 0 | 1465 | 287 | 883 | 146 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 50 | 1465
3 | 7 | 1 | 1438 | 287 | 867 | 144 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 38 | 1438
3 | 7 | 2 | 1438 | 287 | 868 | 144 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 35 | 1438
3 | 7 | 3 | 1450 | 287 | 849 | 144 | 2 | 83 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 60 | 1450
3 | 7 | 4 | 1455 | 287 | 451 | 146 | 2 | 83 | 0 | 0 | 27 | 0 | 380 | 79 | 1455
3 | 7 | 5 | 1444 | 287 | 888 | 146 | 2 | 83 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 10 | 1444
3 | 7 | 6 | 1434 | 287 | 791 | 143 | 2 | 83 | 19 | 0 | 28 | 0 | 0 | 81 | 1434
3 | 7 | 7 | 1451 | 287 | 612 | 145 | 2 | 83 | 205 | 0 | 27 | 0 | 0 | 90 | 1451
3 | 7 | 8 | 1492 | 287 | 355 | 150 | 2 | 83 | 548 | 0 | 25 | 0 | -7 | 49 | 1492
3 | 7 | 9 | 1506 | 287 | 355 | 154 | 2 | 83 | 882 | 0 | 27 | 0 | -350 | 66 | 1506
3 | 7 | 10 | 1484 | 287 | 355 | 154 | 2 | 83 | 1074 | 0 | 25 | 0 | -380 | -116 | 1484
3 | 7 | 11 | 1476 | 287 | 355 | 150 | 2 | 83 | 1203 | -5 | 25 | -25 | -381 | -218 | 1476
3 | 7 | 12 | 1428 | 287 | 355 | 151 | 2 | 83 | 1148 | -5 | 24 | -24 | -382 | -211 | 1428
3 | 7 | 13 | 1422 | 287 | 355 | 151 | 2 | 83 | 1120 | 0 | 26 | 0 | -382 | -220 | 1422
3 | 7 | 14 | 1400 | 287 | 355 | 155 | 2 | 83 | 922 | 0 | 26 | 0 | -382 | -48 | 1400
3 | 7 | 15 | 1404 | 287 | 355 | 167 | 2 | 83 | 647 | 0 | 27 | 0 | -258 | 94 | 1404
3 | 7 | 16 | 1428 | 287 | 514 | 178 | 2 | 83 | 262 | 0 | 26 | 0 | 0 | 76 | 1428
3 | 7 | 17 | 1493 | 287 | 869 | 199 | 2 | 83 | 28 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1493
3 | 7 | 18 | 1570 | 287 | 966 | 206 | 2 | 83 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 1570
3 | 7 | 19 | 1562 | 287 | 957 | 207 | 2 | 83 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1562
3 | 7 | 20 | 1552 | 287 | 581 | 195 | 2 | 83 | 0 | 0 | 25 | 0 | 380 | -1 | 1552
3 | 7 | 21 | 1527 | 287 | 961 | 170 | 2 | 83 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 1527
3 | 7 | 22 | 1477 | 287 | 938 | 145 | 2 | 83 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1477
3 | 7 | 23 | 1442 | 287 | 884 | 133 | 2 | 83 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 30 | 1442
3 | 8 | 0 | 1400 | 287 | 796 | 146 | 2 | 83 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 61 | 1400
3 | 8 | 1 | 1380 | 287 | 803 | 144 | 2 | 83 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 34 | 1380
3 | 8 | 2 | 1400 | 287 | 800 | 144 | 2 | 83 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 58 | 1400
3 | 8 | 3 | 1422 | 287 | 835 | 144 | 2 | 83 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 46 | 1422
3 | 8 | 4 | 1424 | 287 | 844 | 146 | 2 | 83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 38 | 1424
3 | 8 | 5 | 1422 | 287 | 499 | 146 | 2 | 83 | 0 | 0 | 25 | 0 | 380 | 0 | 1422
3 | 8 | 6 | 1430 | 287 | 813 | 143 | 2 | 83 | 31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 47 | 1430
3 | 8 | 7 | 1444 | 287 | 494 | 145 | 2 | 83 | 302 | 0 | 23 | 0 | 0 | 108 | 1444
3 | 8 | 8 | 1463 | 287 | 355 | 150 | 2 | 83 | 680 | 0 | 25 | 0 | -45 | -74 | 1463
3 | 8 | 9 | 1475 | 287 | 355 | 154 | 2 | 83 | 979 | 0 | 26 | 0 | -381 | -30 | 1475
3 | 8 | 10 | 1449 | 287 | 355 | 154 | 2 | 83 | 1183 | 0 | 28 | 0 | -381 | -262 | 1449
3 | 8 | 11 | 1423 | 287 | 355 | 150 | 2 | 83 | 1282 | -203 | 27 | -27 | -382 | -151 | 1423
3 | 8 | 12 | 1409 | 287 | 355 | 151 | 2 | 83 | 1340 | -212 | 28 | -28 | -382 | -215 | 1409
3 | 8 | 13 | 1379 | 287 | 355 | 151 | 2 | 83 | 1276 | -193 | 28 | -28 | -383 | -199 | 1379
3 | 8 | 14 | 1359 | 287 | 355 | 155 | 2 | 83 | 1095 | -10 | 27 | -27 | -383 | -225 | 1359
3 | 8 | 15 | 1367 | 287 | 355 | 167 | 2 | 83 | 776 | 0 | 25 | 0 | -383 | 55 | 1367
3 | 8 | 16 | 1416 | 287 | 355 | 178 | 2 | 83 | 349 | 0 | 21 | 0 | 111 | 30 | 1416
3 | 8 | 17 | 1507 | 287 | 502 | 199 | 2 | 83 | 33 | 0 | 21 | 0 | 380 | 0 | 1507
3 | 8 | 18 | 1609 | 287 | 629 | 206 | 2 | 83 | 0 | 0 | 22 | 0 | 380 | 0 | 1609
3 | 8 | 19 | 1623 | 287 | 639 | 207 | 2 | 83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 380 | 1 | 1623
3 | 8 | 20 | 1616 | 287 | 647 | 195 | 2 | 83 | 0 | 0 | 22 | 0 | 380 | 0 | 1616
3 | 8 | 21 | 1580 | 287 | 1017 | 170 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1580
3 | 8 | 22 | 1522 | 287 | 985 | 145 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1522
3 | 8 | 23 | 1478 | 287 | 954 | 133 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1478
3 | 9 | 0 | 1430 | 287 | 904 | 134 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1430
3 | 9 | 1 | 1415 | 287 | 892 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1415
3 | 9 | 2 | 1438 | 287 | 914 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1438
3 | 9 | 3 | 1461 | 287 | 937 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1461
3 | 9 | 4 | 1487 | 287 | 963 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1487
3 | 9 | 5 | 1544 | 287 | 889 | 135 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 130 | 0 | 1544
3 | 9 | 6 | 1678 | 287 | 1116 | 141 | 2 | 83 | 32 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1678
3 | 9 | 7 | 1785 | 287 | 927 | 152 | 2 | 83 | 320 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 1785
3 | 9 | 8 | 1924 | 287 | 641 | 165 | 2 | 83 | 736 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1924
3 | 9 | 9 | 1984 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 1068 | 0 | 6 | 0 | 17 | -4 | 1984
3 | 9 | 10 | 1917 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 1262 | 0 | 5 | 0 | -293 | 46 | 1917
3 | 9 | 11 | 1864 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 1313 | 0 | 5 | 0 | -373 | 22 | 1864
3 | 9 | 12 | 1757 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 1263 | 0 | 6 | 0 | -375 | -34 | 1757
3 | 9 | 13 | 1783 | 287 | 355 | 175 | 2 | 83 | 1093 | 0 | 6 | 0 | -291 | 73 | 1783
3 | 9 | 14 | 1776 | 287 | 355 | 180 | 2 | 83 | 855 | 0 | 6 | 0 | -80 | 88 | 1776
3 | 9 | 15 | 1770 | 287 | 680 | 194 | 2 | 83 | 510 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 1770
3 | 9 | 16 | 1796 | 287 | 935 | 228 | 2 | 83 | 256 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1796
3 | 9 | 17 | 1811 | 287 | 1149 | 247 | 2 | 83 | 38 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1811
3 | 9 | 18 | 1863 | 287 | 1232 | 253 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1863
3 | 9 | 19 | 1826 | 287 | 1196 | 250 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1826
3 | 9 | 20 | 1796 | 287 | 1183 | 232 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1796
3 | 9 | 21 | 1762 | 287 | 1205 | 176 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1762
3 | 9 | 22 | 1703 | 287 | 785 | 157 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 380 | 0 | 1703
3 | 9 | 23 | 1661 | 287 | 749 | 153 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 380 | 0 | 1661
3 | 10 | 0 | 1602 | 287 | 1088 | 134 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1602
3 | 10 | 1 | 1586 | 287 | 693 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 380 | 0 | 1586
3 | 10 | 2 | 1590 | 287 | 1074 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1590
3 | 10 | 3 | 1607 | 287 | 706 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 380 | 0 | 1607
3 | 10 | 4 | 1605 | 287 | 1080 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 1605
3 | 10 | 5 | 1643 | 287 | 1117 | 135 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 1643
3 | 10 | 6 | 1732 | 287 | 1170 | 141 | 2 | 83 | 28 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1732
3 | 10 | 7 | 1804 | 287 | 964 | 152 | 2 | 83 | 295 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1804
3 | 10 | 8 | 1932 | 287 | 679 | 165 | 2 | 83 | 692 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1932
3 | 10 | 9 | 1983 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 1024 | 0 | 22 | 0 | 41 | -1 | 1983
3 | 10 | 10 | 1928 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 1212 | 0 | 19 | 0 | -16 | -184 | 1928
3 | 10 | 11 | 1878 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 1213 | 0 | 22 | 0 | -28 | -226 | 1878
3 | 10 | 12 | 1782 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 1202 | 0 | 24 | 0 | -182 | -159 | 1782
3 | 10 | 13 | 1829 | 287 | 355 | 175 | 2 | 83 | 1178 | 0 | 26 | 0 | -52 | -225 | 1829
3 | 10 | 14 | 1817 | 287 | 355 | 180 | 2 | 83 | 1033 | 0 | 28 | 0 | -37 | -114 | 1817
3 | 10 | 15 | 1805 | 287 | 355 | 194 | 2 | 83 | 752 | 0 | 28 | 0 | 77 | 27 | 1805
3 | 10 | 16 | 1844 | 287 | 873 | 228 | 2 | 83 | 343 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1844
3 | 10 | 17 | 1856 | 287 | 1171 | 247 | 2 | 83 | 38 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1856
3 | 10 | 18 | 1915 | 287 | 889 | 253 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 380 | 0 | 1915
3 | 10 | 19 | 1884 | 287 | 1242 | 250 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 1884
3 | 10 | 20 | 1853 | 287 | 1228 | 232 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1853
3 | 10 | 21 | 1809 | 287 | 1241 | 176 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 1809
3 | 10 | 22 | 1756 | 287 | 1208 | 157 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 1756
3 | 10 | 23 | 1704 | 287 | 1164 | 153 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1704
3 | 11 | 0 | 1645 | 287 | 1122 | 134 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 1645
3 | 11 | 1 | 1626 | 287 | 726 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 380 | -1 | 1626
3 | 11 | 2 | 1632 | 287 | 1110 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1632
3 | 11 | 3 | 1640 | 287 | 1119 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1640
3 | 11 | 4 | 1649 | 287 | 1016 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 115 | 0 | 1649
3 | 11 | 5 | 1685 | 287 | 1166 | 135 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1685
3 | 11 | 6 | 1795 | 287 | 1243 | 141 | 2 | 83 | 28 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1795
3 | 11 | 7 | 1886 | 287 | 1082 | 152 | 2 | 83 | 274 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1886
3 | 11 | 8 | 2016 | 287 | 809 | 165 | 2 | 83 | 665 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2016
3 | 11 | 9 | 2058 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 969 | 0 | 4 | 0 | 18 | 170 | 2058
3 | 11 | 10 | 1973 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 1176 | 0 | 5 | 0 | -174 | 69 | 1973
3 | 11 | 11 | 1905 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 1264 | 0 | 4 | 0 | -372 | 112 | 1905
3 | 11 | 12 | 1778 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 1267 | 0 | 4 | 0 | -375 | -15 | 1778
3 | 11 | 13 | 1824 | 287 | 355 | 175 | 2 | 83 | 1239 | 0 | 4 | 0 | -374 | 53 | 1824
3 | 11 | 14 | 1797 | 287 | 355 | 180 | 2 | 83 | 1073 | 0 | 5 | 0 | -374 | 186 | 1797
3 | 11 | 15 | 1778 | 287 | 355 | 194 | 2 | 83 | 729 | 0 | 4 | 0 | 13 | 111 | 1778
3 | 11 | 16 | 1794 | 287 | 885 | 228 | 2 | 83 | 304 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1794
3 | 11 | 17 | 1820 | 287 | 1156 | 247 | 2 | 83 | 40 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1820
3 | 11 | 18 | 1882 | 287 | 1252 | 253 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1882
3 | 11 | 19 | 1862 | 287 | 853 | 250 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 380 | 0 | 1862
3 | 11 | 20 | 1830 | 287 | 1216 | 232 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1830
3 | 11 | 21 | 1797 | 287 | 1236 | 176 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1797
3 | 11 | 22 | 1733 | 287 | 1190 | 157 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1733
3 | 11 | 23 | 1688 | 287 | 1149 | 153 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1688
3 | 12 | 0 | 1625 | 287 | 1107 | 134 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 1625
3 | 12 | 1 | 1607 | 287 | 1093 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1607
3 | 12 | 2 | 1619 | 287 | 1107 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1619
3 | 12 | 3 | 1631 | 287 | 1117 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 1631
3 | 12 | 4 | 1639 | 287 | 1120 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1639
3 | 12 | 5 | 1672 | 287 | 1151 | 135 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1672
3 | 12 | 6 | 1779 | 287 | 1215 | 141 | 2 | 83 | 41 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 1779
3 | 12 | 7 | 1859 | 287 | 978 | 152 | 2 | 83 | 347 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1859
3 | 12 | 8 | 1970 | 287 | 679 | 165 | 2 | 83 | 744 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1970
3 | 12 | 9 | 2003 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 1078 | 0 | 8 | 0 | -70 | 90 | 2003
3 | 12 | 10 | 1937 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 1266 | 0 | 6 | 0 | -371 | 139 | 1937
3 | 12 | 11 | 1871 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 1339 | 0 | 4 | 0 | -373 | 4 | 1871
3 | 12 | 12 | 1754 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 1351 | 0 | 4 | 0 | -375 | -123 | 1754
3 | 12 | 13 | 1795 | 287 | 355 | 175 | 2 | 83 | 1278 | 0 | 6 | 0 | -374 | -17 | 1795
3 | 12 | 14 | 1776 | 287 | 355 | 180 | 2 | 83 | 1083 | 0 | 7 | 0 | -375 | 154 | 1776
3 | 12 | 15 | 1752 | 287 | 355 | 194 | 2 | 83 | 758 | 0 | 9 | 0 | -13 | 77 | 1752
3 | 12 | 16 | 1776 | 287 | 824 | 228 | 2 | 83 | 343 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1776
3 | 12 | 17 | 1797 | 287 | 1106 | 247 | 2 | 83 | 42 | 0 | 9 | 0 | 0 | 21 | 1797
3 | 12 | 18 | 1856 | 287 | 1207 | 253 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 1856
3 | 12 | 19 | 1829 | 287 | 802 | 250 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 380 | 9 | 1829
3 | 12 | 20 | 1802 | 287 | 1174 | 232 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 10 | 1802
3 | 12 | 21 | 1763 | 287 | 1187 | 176 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 1763
3 | 12 | 22 | 1703 | 287 | 1149 | 157 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 11 | 1703
3 | 12 | 23 | 1661 | 287 | 1121 | 153 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1661
3 | 13 | 0 | 1591 | 287 | 677 | 134 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 380 | 14 | 1591
3 | 13 | 1 | 1580 | 287 | 1053 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 9 | 1580
3 | 13 | 2 | 1581 | 287 | 1063 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1581
3 | 13 | 3 | 1590 | 287 | 1070 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1590
3 | 13 | 4 | 1592 | 287 | 1067 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 4 | 1592
3 | 13 | 5 | 1623 | 287 | 1101 | 135 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 1623
3 | 13 | 6 | 1714 | 287 | 790 | 141 | 2 | 83 | 16 | 0 | 16 | 0 | 380 | -1 | 1714
3 | 13 | 7 | 1798 | 287 | 1118 | 152 | 2 | 83 | 141 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1798
3 | 13 | 8 | 1955 | 287 | 1038 | 165 | 2 | 83 | 363 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1955
3 | 13 | 9 | 2017 | 287 | 791 | 170 | 2 | 83 | 669 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 2017
3 | 13 | 10 | 1953 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 839 | 0 | 18 | 0 | 16 | 183 | 1953
3 | 13 | 11 | 1901 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 734 | 0 | 19 | 0 | 15 | 236 | 1901
3 | 13 | 12 | 1799 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 578 | 0 | 21 | 0 | -89 | 392 | 1799
3 | 13 | 13 | 1861 | 287 | 751 | 175 | 2 | 83 | 465 | 0 | 22 | 0 | 0 | 76 | 1861
3 | 13 | 14 | 1872 | 287 | 850 | 180 | 2 | 83 | 375 | 0 | 20 | 0 | 0 | 75 | 1872
3 | 13 | 15 | 1858 | 287 | 1023 | 194 | 2 | 83 | 216 | 0 | 18 | 0 | 0 | 35 | 1858
3 | 13 | 16 | 1869 | 287 | 1157 | 228 | 2 | 83 | 90 | 0 | 18 | 0 | 0 | 4 | 1869
3 | 13 | 17 | 1873 | 287 | 1225 | 247 | 2 | 83 | 11 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1873
3 | 13 | 18 | 1888 | 287 | 866 | 253 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 380 | 0 | 1888
3 | 13 | 19 | 1841 | 287 | 1205 | 250 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1841
3 | 13 | 20 | 1799 | 287 | 1157 | 232 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 21 | 1799
3 | 13 | 21 | 1758 | 287 | 1173 | 176 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 1758
3 | 13 | 22 | 1708 | 287 | 1141 | 157 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 17 | 1708
3 | 13 | 23 | 1662 | 287 | 1116 | 153 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1662
3 | 14 | 0 | 1586 | 287 | 1022 | 146 | 2 | 83 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 24 | 1586
3 | 14 | 1 | 1558 | 287 | 610 | 144 | 2 | 83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 380 | 28 | 1558
3 | 14 | 2 | 1555 | 287 | 991 | 144 | 2 | 83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 1555
3 | 14 | 3 | 1562 | 287 | 1021 | 144 | 2 | 83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1562
3 | 14 | 4 | 1552 | 287 | 991 | 146 | 2 | 83 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 20 | 1552
3 | 14 | 5 | 1548 | 287 | 984 | 146 | 2 | 83 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 1548
3 | 14 | 6 | 1556 | 287 | 953 | 143 | 2 | 83 | 46 | 0 | 24 | 0 | 0 | 18 | 1556
3 | 14 | 7 | 1548 | 287 | 591 | 145 | 2 | 83 | 370 | 0 | 22 | 0 | 0 | 48 | 1548
3 | 14 | 8 | 1558 | 287 | 355 | 150 | 2 | 83 | 785 | 0 | 22 | 0 | -125 | -1 | 1558
3 | 14 | 9 | 1544 | 287 | 355 | 154 | 2 | 83 | 1110 | 0 | 22 | 0 | -379 | -90 | 1544
3 | 14 | 10 | 1506 | 287 | 355 | 154 | 2 | 83 | 1310 | -79 | 23 | -23 | -380 | -226 | 1506
3 | 14 | 11 | 1473 | 287 | 355 | 150 | 2 | 83 | 1388 | -254 | 21 | -21 | -381 | -157 | 1473
3 | 14 | 12 | 1426 | 287 | 355 | 151 | 2 | 83 | 1386 | -343 | 18 | -18 | -382 | -113 | 1426
3 | 14 | 13 | 1405 | 287 | 355 | 151 | 2 | 83 | 1303 | -180 | 20 | -20 | -382 | -214 | 1405
3 | 14 | 14 | 1377 | 287 | 355 | 155 | 2 | 83 | 1115 | -13 | 22 | -22 | -383 | -224 | 1377
3 | 14 | 15 | 1374 | 287 | 355 | 167 | 2 | 83 | 738 | 0 | 21 | 0 | -368 | 89 | 1374
3 | 14 | 16 | 1403 | 287 | 355 | 178 | 2 | 83 | 333 | 0 | 22 | 0 | 22 | 121 | 1403
3 | 14 | 17 | 1452 | 287 | 434 | 199 | 2 | 83 | 44 | 0 | 23 | 0 | 380 | 0 | 1452
3 | 14 | 18 | 1535 | 287 | 555 | 206 | 2 | 83 | 0 | 0 | 23 | 0 | 380 | -1 | 1535
3 | 14 | 19 | 1544 | 287 | 932 | 207 | 2 | 83 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 11 | 1544
3 | 14 | 20 | 1532 | 287 | 946 | 195 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 1532
3 | 14 | 21 | 1505 | 287 | 943 | 170 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1505
3 | 14 | 22 | 1461 | 287 | 904 | 145 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 21 | 1461
3 | 14 | 23 | 1430 | 287 | 884 | 133 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 21 | 1430
3 | 15 | 0 | 1378 | 287 | 815 | 146 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 27 | 1378
3 | 15 | 1 | 1360 | 287 | 794 | 144 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 32 | 1360
3 | 15 | 2 | 1384 | 287 | 845 | 144 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 1384
3 | 15 | 3 | 1402 | 287 | 854 | 144 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 12 | 1402
3 | 15 | 4 | 1412 | 287 | 876 | 146 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 1412
3 | 15 | 5 | 1415 | 287 | 490 | 146 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 380 | 9 | 1415
3 | 15 | 6 | 1405 | 287 | 819 | 143 | 2 | 83 | 42 | 0 | 17 | 0 | 0 | 12 | 1405
3 | 15 | 7 | 1404 | 287 | 503 | 145 | 2 | 83 | 325 | 0 | 15 | 0 | 0 | 44 | 1404
3 | 15 | 8 | 1403 | 287 | 355 | 150 | 2 | 83 | 690 | 0 | 11 | 0 | -174 | -1 | 1403
3 | 15 | 9 | 1412 | 287 | 355 | 154 | 2 | 83 | 976 | 0 | 10 | 0 | -382 | -73 | 1412
3 | 15 | 10 | 1393 | 287 | 355 | 154 | 2 | 83 | 1193 | -72 | 12 | -12 | -382 | -227 | 1393
3 | 15 | 11 | 1367 | 287 | 355 | 150 | 2 | 83 | 1300 | -329 | 11 | -11 | -383 | -98 | 1367
3 | 15 | 12 | 1333 | 287 | 355 | 151 | 2 | 83 | 1302 | -359 | 10 | -10 | -383 | -105 | 1333
3 | 15 | 13 | 1296 | 287 | 355 | 151 | 2 | 83 | 1188 | -167 | 10 | -10 | -384 | -219 | 1296
3 | 15 | 14 | 1270 | 287 | 355 | 155 | 2 | 83 | 983 | 0 | 13 | 0 | -385 | -223 | 1270
3 | 15 | 15 | 1279 | 287 | 355 | 167 | 2 | 83 | 682 | 0 | 16 | 0 | -385 | 72 | 1279
3 | 15 | 16 | 1342 | 287 | 355 | 178 | 2 | 83 | 300 | 0 | 19 | 0 | 11 | 107 | 1342
3 | 15 | 17 | 1425 | 287 | 394 | 199 | 2 | 83 | 36 | 0 | 21 | 0 | 377 | 26 | 1425
3 | 15 | 18 | 1522 | 287 | 913 | 206 | 2 | 83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 7 | 1522
3 | 15 | 19 | 1533 | 287 | 927 | 207 | 2 | 83 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 4 | 1533
3 | 15 | 20 | 1532 | 287 | 943 | 195 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1532
3 | 15 | 21 | 1494 | 287 | 533 | 170 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 380 | 21 | 1494
3 | 15 | 22 | 1436 | 287 | 901 | 145 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1436
3 | 15 | 23 | 1400 | 287 | 860 | 133 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 18 | 1400
3 | 16 | 0 | 1353 | 287 | 800 | 134 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 27 | 1353
3 | 16 | 1 | 1339 | 287 | 794 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 21 | 1339
3 | 16 | 2 | 1371 | 287 | 831 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 17 | 1371
3 | 16 | 3 | 1407 | 287 | 867 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 17 | 1407
3 | 16 | 4 | 1428 | 287 | 904 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1428
3 | 16 | 5 | 1490 | 287 | 963 | 135 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1490
3 | 16 | 6 | 1592 | 287 | 632 | 141 | 2 | 83 | 48 | 0 | 20 | 0 | 376 | 3 | 1592
3 | 16 | 7 | 1695 | 287 | 426 | 152 | 2 | 83 | 347 | 0 | 19 | 0 | 374 | 5 | 1695
3 | 16 | 8 | 1832 | 287 | 355 | 165 | 2 | 83 | 747 | 0 | 18 | 0 | 175 | 0 | 1832
3 | 16 | 9 | 1888 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 1031 | 0 | 17 | 0 | -15 | -42 | 1888
3 | 16 | 10 | 1849 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 1208 | 0 | 15 | 0 | -373 | 102 | 1849
3 | 16 | 11 | 1800 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 1310 | 0 | 11 | 0 | -374 | -44 | 1800
3 | 16 | 12 | 1695 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 1344 | 0 | 9 | 0 | -376 | -179 | 1695
3 | 16 | 13 | 1742 | 287 | 355 | 175 | 2 | 83 | 1272 | 0 | 9 | 0 | -375 | -66 | 1742
3 | 16 | 14 | 1714 | 287 | 355 | 180 | 2 | 83 | 1063 | 0 | 9 | 0 | -376 | 111 | 1714
3 | 16 | 15 | 1701 | 287 | 355 | 194 | 2 | 83 | 755 | 0 | 7 | 0 | -11 | 29 | 1701
3 | 16 | 16 | 1708 | 287 | 685 | 228 | 2 | 83 | 359 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 1708
3 | 16 | 17 | 1708 | 287 | 1033 | 247 | 2 | 83 | 48 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1708
3 | 16 | 18 | 1754 | 287 | 1121 | 253 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1754
3 | 16 | 19 | 1743 | 287 | 734 | 250 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 380 | 0 | 1743
3 | 16 | 20 | 1712 | 287 | 1099 | 232 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1712
3 | 16 | 21 | 1680 | 287 | 740 | 176 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 380 | 4 | 1680
3 | 16 | 22 | 1635 | 287 | 708 | 157 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 380 | 11 | 1635
3 | 16 | 23 | 1589 | 287 | 1059 | 153 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1589
3 | 17 | 0 | 1527 | 287 | 635 | 134 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 380 | 0 | 1527
3 | 17 | 1 | 1506 | 287 | 997 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1506
3 | 17 | 2 | 1517 | 287 | 1009 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1517
3 | 17 | 3 | 1534 | 287 | 1026 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1534
3 | 17 | 4 | 1557 | 287 | 1048 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1557
3 | 17 | 5 | 1605 | 287 | 1094 | 135 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1605
3 | 17 | 6 | 1672 | 287 | 1099 | 141 | 2 | 83 | 55 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1672
3 | 17 | 7 | 1723 | 287 | 854 | 152 | 2 | 83 | 342 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1723
3 | 17 | 8 | 1837 | 287 | 533 | 165 | 2 | 83 | 714 | 0 | 2 | 0 | 0 | 51 | 1837
3 | 17 | 9 | 1871 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 1041 | 0 | 1 | 0 | -178 | 110 | 1871
3 | 17 | 10 | 1811 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 1224 | 0 | 1 | 0 | -374 | 63 | 1811
3 | 17 | 11 | 1768 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 1297 | 0 | 1 | 0 | -375 | -52 | 1768
3 | 17 | 12 | 1672 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 1317 | 0 | 2 | 0 | -377 | -167 | 1672
3 | 17 | 13 | 1708 | 287 | 355 | 175 | 2 | 83 | 1251 | 0 | 3 | 0 | -376 | -72 | 1708
3 | 17 | 14 | 1710 | 287 | 355 | 180 | 2 | 83 | 1086 | 0 | 2 | 0 | -376 | 91 | 1710
3 | 17 | 15 | 1692 | 287 | 355 | 194 | 2 | 83 | 777 | 0 | 1 | 0 | -136 | 129 | 1692
3 | 17 | 16 | 1694 | 287 | 638 | 228 | 2 | 83 | 370 | 0 | 1 | 0 | 0 | 85 | 1694
3 | 17 | 17 | 1675 | 287 | 1002 | 247 | 2 | 83 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1675
3 | 17 | 18 | 1715 | 287 | 1057 | 253 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 1715
3 | 17 | 19 | 1684 | 287 | 681 | 250 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 380 | 0 | 1684
3 | 17 | 20 | 1679 | 287 | 1074 | 232 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1679
3 | 17 | 21 | 1639 | 287 | 1090 | 176 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1639
3 | 17 | 22 | 1602 | 287 | 1072 | 157 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1602
3 | 17 | 23 | 1567 | 287 | 986 | 153 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55 | 1567
3 | 18 | 0 | 1511 | 287 | 552 | 134 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 73 | 1511
3 | 18 | 1 | 1494 | 287 | 934 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1494
3 | 18 | 2 | 1510 | 287 | 957 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1510
3 | 18 | 3 | 1540 | 287 | 613 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 43 | 1540
3 | 18 | 4 | 1551 | 287 | 1027 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1551
3 | 18 | 5 | 1591 | 287 | 1053 | 135 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 1591
3 | 18 | 6 | 1651 | 287 | 1077 | 141 | 2 | 83 | 59 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1651
3 | 18 | 7 | 1698 | 287 | 801 | 152 | 2 | 83 | 370 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1698
3 | 18 | 8 | 1798 | 287 | 355 | 165 | 2 | 83 | 751 | 0 | 3 | 0 | 153 | -1 | 1798
3 | 18 | 9 | 1825 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 901 | 0 | 3 | 0 | 25 | -1 | 1825
3 | 18 | 10 | 1773 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 888 | 0 | 2 | 0 | 13 | -27 | 1773
3 | 18 | 11 | 1744 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 925 | 0 | 3 | 0 | 12 | -93 | 1744
3 | 18 | 12 | 1649 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 709 | 0 | 6 | 0 | 10 | 27 | 1649
3 | 18 | 13 | 1726 | 287 | 366 | 175 | 2 | 83 | 436 | 0 | 6 | 0 | 369 | 2 | 1726
3 | 18 | 14 | 1749 | 287 | 930 | 180 | 2 | 83 | 262 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1749
3 | 18 | 15 | 1744 | 287 | 1073 | 194 | 2 | 83 | 101 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1744
3 | 18 | 16 | 1767 | 287 | 1129 | 228 | 2 | 83 | 32 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1767
3 | 18 | 17 | 1766 | 287 | 1136 | 247 | 2 | 83 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1766
3 | 18 | 18 | 1762 | 287 | 1128 | 253 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 1762
3 | 18 | 19 | 1714 | 287 | 1082 | 250 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 1714
3 | 18 | 20 | 1680 | 287 | 1070 | 232 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1680
3 | 18 | 21 | 1640 | 287 | 1086 | 176 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1640
3 | 18 | 22 | 1589 | 287 | 1057 | 157 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1589
3 | 18 | 23 | 1542 | 287 | 971 | 153 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 43 | 1542
3 | 19 | 0 | 1470 | 287 | 915 | 134 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 46 | 1470
3 | 19 | 1 | 1446 | 287 | 900 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 37 | 1446
3 | 19 | 2 | 1445 | 287 | 888 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 49 | 1445
3 | 19 | 3 | 1470 | 287 | 920 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 42 | 1470
3 | 19 | 4 | 1481 | 287 | 936 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 34 | 1481
3 | 19 | 5 | 1497 | 287 | 943 | 135 | 2 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 34 | 1497
3 | 19 | 6 | 1550 | 287 | 1000 | 141 | 2 | 83 | 7 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | 1550
3 | 19 | 7 | 1618 | 287 | 994 | 152 | 2 | 83 | 79 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1618
3 | 19 | 8 | 1749 | 287 | 945 | 165 | 2 | 83 | 242 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1749
3 | 19 | 9 | 1814 | 287 | 820 | 170 | 2 | 83 | 425 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1814
3 | 19 | 10 | 1775 | 287 | 455 | 170 | 2 | 83 | 633 | 0 | 25 | 0 | 34 | 86 | 1775
3 | 19 | 11 | 1754 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 898 | 0 | 26 | 0 | -156 | 89 | 1754
3 | 19 | 12 | 1651 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 1037 | 0 | 26 | 0 | -308 | -1 | 1651
3 | 19 | 13 | 1695 | 287 | 355 | 175 | 2 | 83 | 1043 | 0 | 24 | 0 | -282 | 8 | 1695
3 | 19 | 14 | 1688 | 287 | 355 | 180 | 2 | 83 | 924 | 0 | 25 | 0 | -168 | 0 | 1688
3 | 19 | 15 | 1662 | 287 | 355 | 194 | 2 | 83 | 704 | 0 | 28 | 0 | 11 | -2 | 1662
3 | 19 | 16 | 1683 | 287 | 687 | 228 | 2 | 83 | 367 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1683
3 | 19 | 17 | 1670 | 287 | 970 | 247 | 2 | 83 | 53 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1670
3 | 19 | 18 | 1715 | 287 | 1061 | 253 | 2 | 83 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1715
3 | 19 | 19 | 1685 | 287 | 1035 | 250 | 2 | 83 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1685
3 | 19 | 20 | 1668 | 287 | 1039 | 232 | 2 | 83 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1668
3 | 19 | 21 | 1639 | 287 | 1070 | 176 | 2 | 83 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 1639
3 | 19 | 22 | 1608 | 287 | 1058 | 157 | 2 | 83 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 1608
3 | 19 | 23 | 1564 | 287 | 1020 | 153 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1564
3 | 20 | 0 | 1499 | 287 | 949 | 146 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 14 | 1499
3 | 20 | 1 | 1477 | 287 | 927 | 144 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 1477
3 | 20 | 2 | 1488 | 287 | 947 | 144 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 1488
3 | 20 | 3 | 1510 | 287 | 974 | 144 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1510
3 | 20 | 4 | 1522 | 287 | 605 | 146 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 380 | 0 | 1522
3 | 20 | 5 | 1539 | 287 | 1001 | 146 | 2 | 83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1539
3 | 20 | 6 | 1568 | 287 | 973 | 143 | 2 | 83 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1568
3 | 20 | 7 | 1604 | 287 | 694 | 145 | 2 | 83 | 371 | 0 | 17 | 0 | 0 | 5 | 1604
3 | 20 | 8 | 1677 | 287 | 355 | 150 | 2 | 83 | 706 | 0 | 13 | 0 | 11 | 70 | 1677
3 | 20 | 9 | 1705 | 287 | 355 | 154 | 2 | 83 | 894 | 0 | 8 | 0 | -11 | -67 | 1705
3 | 20 | 10 | 1672 | 287 | 355 | 154 | 2 | 83 | 1132 | 0 | 7 | 0 | -377 | 29 | 1672
3 | 20 | 11 | 1641 | 287 | 355 | 150 | 2 | 83 | 1161 | 0 | 6 | 0 | -377 | -26 | 1641
3 | 20 | 12 | 1570 | 287 | 355 | 151 | 2 | 83 | 1078 | 0 | 6 | 0 | -379 | -13 | 1570
3 | 20 | 13 | 1585 | 287 | 355 | 151 | 2 | 83 | 1072 | 0 | 7 | 0 | -378 | 6 | 1585
3 | 20 | 14 | 1574 | 287 | 355 | 155 | 2 | 83 | 965 | 0 | 9 | 0 | -379 | 97 | 1574
3 | 20 | 15 | 1556 | 287 | 355 | 167 | 2 | 83 | 795 | 0 | 11 | 0 | -338 | 194 | 1556
3 | 20 | 16 | 1563 | 287 | 355 | 178 | 2 | 83 | 393 | 0 | 14 | 0 | 9 | 242 | 1563
3 | 20 | 17 | 1590 | 287 | 467 | 199 | 2 | 83 | 57 | 0 | 16 | 0 | 380 | 99 | 1590
3 | 20 | 18 | 1642 | 287 | 1048 | 206 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1642
3 | 20 | 19 | 1635 | 287 | 928 | 207 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 110 | 1635
3 | 20 | 20 | 1629 | 287 | 660 | 195 | 2 | 83 | 0 | 0 | 22 | 0 | 380 | 0 | 1629
3 | 20 | 21 | 1605 | 287 | 1021 | 170 | 2 | 83 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 17 | 1605
3 | 20 | 22 | 1562 | 287 | 924 | 145 | 2 | 83 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 92 | 1562
3 | 20 | 23 | 1514 | 287 | 906 | 133 | 2 | 83 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 73 | 1514
3 | 21 | 0 | 1453 | 287 | 467 | 146 | 2 | 83 | 0 | 0 | 31 | 0 | 380 | 57 | 1453
3 | 21 | 1 | 1439 | 287 | 848 | 144 | 2 | 83 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | 1439
3 | 21 | 2 | 1450 | 287 | 871 | 144 | 2 | 83 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 34 | 1450
3 | 21 | 3 | 1474 | 287 | 914 | 144 | 2 | 83 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 18 | 1474
3 | 21 | 4 | 1483 | 287 | 542 | 146 | 2 | 83 | 0 | 0 | 26 | 0 | 380 | 17 | 1483
3 | 21 | 5 | 1488 | 287 | 553 | 146 | 2 | 83 | 0 | 0 | 26 | 0 | 380 | 11 | 1488
3 | 21 | 6 | 1482 | 287 | 854 | 143 | 2 | 83 | 76 | 0 | 24 | 0 | 0 | 13 | 1482
3 | 21 | 7 | 1468 | 287 | 355 | 145 | 2 | 83 | 406 | 0 | 22 | 0 | 34 | 134 | 1468
3 | 21 | 8 | 1490 | 287 | 355 | 150 | 2 | 83 | 817 | 0 | 20 | 0 | -224 | 0 | 1490
3 | 21 | 9 | 1491 | 287 | 355 | 154 | 2 | 83 | 1148 | 0 | 15 | 0 | -380 | -173 | 1491
3 | 21 | 10 | 1465 | 287 | 355 | 154 | 2 | 83 | 1335 | -186 | 12 | -12 | -381 | -184 | 1465
3 | 21 | 11 | 1441 | 287 | 355 | 150 | 2 | 83 | 1411 | -415 | 14 | -14 | -381 | -51 | 1441
3 | 21 | 12 | 1404 | 287 | 355 | 151 | 2 | 83 | 1402 | -510 | 15 | -15 | -382 | 16 | 1404
3 | 21 | 13 | 1383 | 287 | 355 | 151 | 2 | 83 | 1320 | -263 | 13 | -13 | -382 | -170 | 1383
3 | 21 | 14 | 1353 | 287 | 355 | 155 | 2 | 83 | 1133 | -112 | 10 | -10 | -383 | -167 | 1353
3 | 21 | 15 | 1337 | 287 | 355 | 167 | 2 | 83 | 819 | 0 | 6 | 0 | -383 | 1 | 1337
3 | 21 | 16 | 1356 | 287 | 355 | 178 | 2 | 83 | 395 | 0 | 4 | 0 | -4 | 56 | 1356
3 | 21 | 17 | 1407 | 287 | 394 | 199 | 2 | 83 | 59 | 0 | 6 | 0 | 378 | -1 | 1407
3 | 21 | 18 | 1488 | 287 | 509 | 206 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 380 | 17 | 1488
3 | 21 | 19 | 1494 | 287 | 910 | 207 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1494
3 | 21 | 20 | 1488 | 287 | 519 | 195 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 380 | 18 | 1488
3 | 21 | 21 | 1475 | 287 | 931 | 170 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1475
3 | 21 | 22 | 1423 | 287 | 875 | 145 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 1423
3 | 21 | 23 | 1405 | 287 | 865 | 133 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 1405
3 | 22 | 0 | 1363 | 287 | 808 | 146 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1363
3 | 22 | 1 | 1359 | 287 | 794 | 144 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1359
3 | 22 | 2 | 1386 | 287 | 827 | 144 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1386
3 | 22 | 3 | 1416 | 287 | 860 | 144 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1416
3 | 22 | 4 | 1428 | 287 | 492 | 146 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 38 | 1428
3 | 22 | 5 | 1427 | 287 | 870 | 146 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1427
3 | 22 | 6 | 1413 | 287 | 771 | 143 | 2 | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1413
3 | 22 | 7 | 1399 | 287 | 422 | 145 | 2 | 83 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1399
3 | 22 | 8 | 1400 | 287 | 355 | 150 | 2 | 83 | 770 | 0 | 0 | 0 | -382 | 135 | 1400
3 | 22 | 9 | 1394 | 287 | 355 | 154 | 2 | 83 | 1061 | 0 | 0 | 0 | -382 | -166 | 1394
3 | 22 | 10 | 1363 | 287 | 355 | 154 | 2 | 83 | 1175 | -85 | 0 | 0 | -383 | -225 | 1363
3 | 22 | 11 | 1341 | 287 | 355 | 150 | 2 | 83 | 1136 | -82 | 1 | 0 | -383 | -208 | 1341
3 | 22 | 12 | 1309 | 287 | 355 | 151 | 2 | 83 | 947 | 0 | 2 | 0 | -384 | -134 | 1309
3 | 22 | 13 | 1285 | 287 | 355 | 151 | 2 | 83 | 706 | 0 | 3 | 0 | -384 | 82 | 1285
3 | 22 | 14 | 1278 | 287 | 355 | 155 | 2 | 83 | 464 | 0 | 3 | 0 | -239 | 168 | 1278
3 | 22 | 15 | 1286 | 287 | 355 | 167 | 2 | 83 | 260 | 0 | 2 | 0 | 3 | 127 | 1286
3 | 22 | 16 | 1360 | 287 | 626 | 178 | 2 | 83 | 96 | 0 | 3 | 0 | 0 | 85 | 1360
3 | 22 | 17 | 1436 | 287 | 852 | 199 | 2 | 83 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1436
3 | 22 | 18 | 1490 | 287 | 878 | 206 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 32 | 1490
3 | 22 | 19 | 1490 | 287 | 873 | 207 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 36 | 1490
3 | 22 | 20 | 1471 | 287 | 524 | 195 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 1471
3 | 22 | 21 | 1437 | 287 | 489 | 170 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 26 | 1437
3 | 22 | 22 | 1381 | 287 | 436 | 145 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 48 | 1381
3 | 22 | 23 | 1338 | 287 | 833 | 133 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1338
3 | 23 | 0 | 1284 | 287 | 392 | 134 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 65 | 1284
3 | 23 | 1 | 1277 | 287 | 716 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 1277
3 | 23 | 2 | 1304 | 287 | 738 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1304
3 | 23 | 3 | 1350 | 287 | 793 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 52 | 1350
3 | 23 | 4 | 1371 | 287 | 843 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 1371
3 | 23 | 5 | 1418 | 287 | 878 | 135 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 1418
3 | 23 | 6 | 1487 | 287 | 924 | 141 | 2 | 83 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 1487
3 | 23 | 7 | 1592 | 287 | 948 | 152 | 2 | 83 | 120 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1592
3 | 23 | 8 | 1745 | 287 | 864 | 165 | 2 | 83 | 295 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 | 1745
3 | 23 | 9 | 1813 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 588 | 0 | 1 | 0 | 86 | 241 | 1813
3 | 23 | 10 | 1787 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 955 | 0 | 1 | 0 | -98 | 32 | 1787
3 | 23 | 11 | 1751 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 1118 | 0 | 2 | 0 | -364 | 98 | 1751
3 | 23 | 12 | 1651 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 1112 | 0 | 3 | 0 | -377 | 16 | 1651
3 | 23 | 13 | 1696 | 287 | 355 | 175 | 2 | 83 | 934 | 0 | 7 | 0 | -204 | 57 | 1696
3 | 23 | 14 | 1692 | 287 | 355 | 180 | 2 | 83 | 932 | 0 | 12 | 0 | -234 | 75 | 1692
3 | 23 | 15 | 1652 | 287 | 355 | 194 | 2 | 83 | 685 | 0 | 12 | 0 | -10 | 44 | 1652
3 | 23 | 16 | 1651 | 287 | 607 | 228 | 2 | 83 | 327 | 0 | 16 | 0 | 0 | 101 | 1651
3 | 23 | 17 | 1649 | 287 | 525 | 247 | 2 | 83 | 56 | 0 | 18 | 0 | 380 | 51 | 1649
3 | 23 | 18 | 1694 | 287 | 1052 | 253 | 2 | 83 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 1694
3 | 23 | 19 | 1662 | 287 | 1021 | 250 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1662
3 | 23 | 20 | 1639 | 287 | 977 | 232 | 2 | 83 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 36 | 1639
3 | 23 | 21 | 1603 | 287 | 994 | 176 | 2 | 83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 37 | 1603
3 | 23 | 22 | 1574 | 287 | 847 | 157 | 2 | 83 | 0 | 0 | 23 | 0 | 142 | 33 | 1574
3 | 23 | 23 | 1537 | 287 | 563 | 153 | 2 | 83 | 0 | 0 | 22 | 0 | 380 | 47 | 1537
3 | 24 | 0 | 1471 | 287 | 524 | 134 | 2 | 83 | 0 | 0 | 22 | 0 | 380 | 39 | 1471
3 | 24 | 1 | 1447 | 287 | 885 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 37 | 1447
3 | 24 | 2 | 1464 | 287 | 917 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 25 | 1464
3 | 24 | 3 | 1484 | 287 | 949 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 15 | 1484
3 | 24 | 4 | 1503 | 287 | 957 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 26 | 1503
3 | 24 | 5 | 1542 | 287 | 629 | 135 | 2 | 83 | 1 | 0 | 17 | 0 | 380 | 8 | 1542
3 | 24 | 6 | 1590 | 287 | 950 | 141 | 2 | 83 | 87 | 0 | 16 | 0 | 0 | 24 | 1590
3 | 24 | 7 | 1628 | 287 | 603 | 152 | 2 | 83 | 446 | 0 | 15 | 0 | 0 | 40 | 1628
3 | 24 | 8 | 1726 | 287 | 355 | 165 | 2 | 83 | 860 | 0 | 12 | 0 | -112 | 74 | 1726
3 | 24 | 9 | 1773 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 1146 | 0 | 8 | 0 | -375 | 97 | 1773
3 | 24 | 10 | 1747 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 1288 | 0 | 5 | 0 | -375 | -68 | 1747
3 | 24 | 11 | 1715 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 1337 | 0 | 3 | 0 | -376 | -146 | 1715
3 | 24 | 12 | 1620 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 1302 | -18 | 3 | -3 | -378 | -183 | 1620
3 | 24 | 13 | 1671 | 287 | 355 | 175 | 2 | 83 | 1251 | 0 | 2 | 0 | -377 | -107 | 1671
3 | 24 | 14 | 1653 | 287 | 355 | 180 | 2 | 83 | 1052 | 0 | 2 | 0 | -377 | 69 | 1653
3 | 24 | 15 | 1628 | 287 | 355 | 194 | 2 | 83 | 674 | 0 | 2 | 0 | -54 | 85 | 1628
3 | 24 | 16 | 1632 | 287 | 695 | 228 | 2 | 83 | 276 | 0 | 2 | 0 | 0 | 59 | 1632
3 | 24 | 17 | 1639 | 287 | 972 | 247 | 2 | 83 | 46 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1639
3 | 24 | 18 | 1676 | 287 | 1049 | 253 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1676
3 | 24 | 19 | 1645 | 287 | 978 | 250 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 43 | 1645
3 | 24 | 20 | 1616 | 287 | 629 | 232 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 380 | 1 | 1616
3 | 24 | 21 | 1579 | 287 | 597 | 176 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 380 | 52 | 1579
3 | 24 | 22 | 1538 | 287 | 833 | 157 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 174 | -1 | 1538
3 | 24 | 23 | 1501 | 287 | 973 | 153 | 2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1501
3 | 25 | 0 | 1441 | 287 | 849 | 134 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 81 | 1441
3 | 25 | 1 | 1420 | 287 | 830 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 80 | 1420
3 | 25 | 2 | 1430 | 287 | 846 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 74 | 1430
3 | 25 | 3 | 1449 | 287 | 879 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 58 | 1449
3 | 25 | 4 | 1461 | 287 | 890 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 57 | 1461
3 | 25 | 5 | 1477 | 287 | 958 | 135 | 2 | 83 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1477
3 | 25 | 6 | 1509 | 287 | 953 | 141 | 2 | 83 | 34 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 1509
3 | 25 | 7 | 1580 | 287 | 923 | 152 | 2 | 83 | 112 | 0 | 10 | 0 | 0 | 11 | 1580
3 | 25 | 8 | 1732 | 287 | 972 | 165 | 2 | 83 | 213 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1732
3 | 25 | 9 | 1806 | 287 | 1001 | 170 | 2 | 83 | 256 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 1806
3 | 25 | 10 | 1799 | 287 | 1043 | 170 | 2 | 83 | 208 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1799
3 | 25 | 11 | 1798 | 287 | 1107 | 170 | 2 | 83 | 145 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1798
3 | 25 | 12 | 1726 | 287 | 572 | 170 | 2 | 83 | 119 | 0 | 6 | 0 | 380 | 107 | 1726
3 | 25 | 13 | 1811 | 287 | 1169 | 175 | 2 | 83 | 88 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1811
3 | 25 | 14 | 1821 | 287 | 1205 | 180 | 2 | 83 | 57 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 1821
3 | 25 | 15 | 1804 | 287 | 1188 | 194 | 2 | 83 | 39 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1804
3 | 25 | 16 | 1804 | 287 | 1171 | 228 | 2 | 83 | 19 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1804
3 | 25 | 17 | 1778 | 287 | 1102 | 247 | 2 | 83 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 40 | 1778
3 | 25 | 18 | 1773 | 287 | 1085 | 253 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 46 | 1773
3 | 25 | 19 | 1726 | 287 | 1083 | 250 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1726
3 | 25 | 20 | 1690 | 287 | 1017 | 232 | 2 | 83 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 42 | 1690
3 | 25 | 21 | 1639 | 287 | 1064 | 176 | 2 | 83 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 1639
3 | 25 | 22 | 1587 | 287 | 1032 | 157 | 2 | 83 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1587
3 | 25 | 23 | 1534 | 287 | 942 | 153 | 2 | 83 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 45 | 1534
3 | 26 | 0 | 1456 | 287 | 869 | 134 | 2 | 83 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 59 | 1456
3 | 26 | 1 | 1424 | 287 | 838 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 60 | 1424
3 | 26 | 2 | 1430 | 287 | 858 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 50 | 1430
3 | 26 | 3 | 1451 | 287 | 892 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 39 | 1451
3 | 26 | 4 | 1465 | 287 | 900 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 46 | 1465
3 | 26 | 5 | 1485 | 287 | 967 | 135 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1485
3 | 26 | 6 | 1515 | 287 | 971 | 141 | 2 | 83 | 24 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1515
3 | 26 | 7 | 1586 | 287 | 533 | 152 | 2 | 83 | 145 | 0 | 4 | 0 | 380 | 0 | 1586
3 | 26 | 8 | 1714 | 287 | 786 | 165 | 2 | 83 | 341 | 0 | 4 | 0 | 0 | 46 | 1714
3 | 26 | 9 | 1779 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 582 | 0 | 5 | 0 | 29 | 266 | 1779
3 | 26 | 10 | 1752 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 913 | 0 | 5 | 0 | -180 | 117 | 1752
3 | 26 | 11 | 1721 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 982 | 0 | 4 | 0 | -12 | -150 | 1721
3 | 26 | 12 | 1616 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 856 | 0 | 4 | 0 | -10 | -131 | 1616
3 | 26 | 13 | 1682 | 287 | 355 | 175 | 2 | 83 | 794 | 0 | 5 | 0 | -11 | -8 | 1682
3 | 26 | 14 | 1664 | 287 | 355 | 180 | 2 | 83 | 669 | 0 | 6 | 0 | -11 | 93 | 1664
3 | 26 | 15 | 1654 | 287 | 355 | 194 | 2 | 83 | 486 | 0 | 10 | 0 | 10 | 227 | 1654
3 | 26 | 16 | 1650 | 287 | 635 | 228 | 2 | 83 | 255 | 0 | 13 | 0 | 0 | 147 | 1650
3 | 26 | 17 | 1641 | 287 | 578 | 247 | 2 | 83 | 48 | 0 | 15 | 0 | 380 | 1 | 1641
3 | 26 | 18 | 1658 | 287 | 1016 | 253 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 1658
3 | 26 | 19 | 1633 | 287 | 992 | 250 | 2 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1633
3 | 26 | 20 | 1605 | 287 | 984 | 232 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1605
3 | 26 | 21 | 1578 | 287 | 1015 | 176 | 2 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1578
3 | 26 | 22 | 1544 | 287 | 969 | 157 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 32 | 1544
3 | 26 | 23 | 1501 | 287 | 963 | 153 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 1501
3 | 27 | 0 | 1441 | 287 | 891 | 134 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 33 | 1441
3 | 27 | 1 | 1413 | 287 | 868 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 30 | 1413
3 | 27 | 2 | 1424 | 287 | 883 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 27 | 1424
3 | 27 | 3 | 1444 | 287 | 902 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 28 | 1444
3 | 27 | 4 | 1465 | 287 | 936 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 18 | 1465
3 | 27 | 5 | 1484 | 287 | 955 | 135 | 2 | 83 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 16 | 1484
3 | 27 | 6 | 1510 | 287 | 531 | 141 | 2 | 83 | 84 | 0 | 3 | 0 | 380 | -1 | 1510
3 | 27 | 7 | 1551 | 287 | 549 | 152 | 2 | 83 | 414 | 0 | 1 | 0 | 0 | 63 | 1551
3 | 27 | 8 | 1655 | 287 | 355 | 165 | 2 | 83 | 819 | 0 | 0 | 0 | -10 | -46 | 1655
3 | 27 | 9 | 1711 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 1114 | 0 | 0 | 0 | -376 | 76 | 1711
3 | 27 | 10 | 1697 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 1284 | 0 | 1 | 0 | -376 | -109 | 1697
3 | 27 | 11 | 1687 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 1362 | 0 | 0 | 0 | -376 | -196 | 1687
3 | 27 | 12 | 1599 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 1371 | -89 | 1 | 0 | -378 | -203 | 1599
3 | 27 | 13 | 1639 | 287 | 355 | 175 | 2 | 83 | 1285 | 0 | 1 | 0 | -377 | -172 | 1639
3 | 27 | 14 | 1621 | 287 | 355 | 180 | 2 | 83 | 1089 | 0 | 1 | 0 | -378 | 2 | 1621
3 | 27 | 15 | 1586 | 287 | 355 | 194 | 2 | 83 | 769 | 0 | 2 | 0 | -16 | -90 | 1586
3 | 27 | 16 | 1581 | 287 | 355 | 228 | 2 | 83 | 370 | 0 | 2 | 0 | 50 | 204 | 1581
3 | 27 | 17 | 1564 | 287 | 436 | 247 | 2 | 83 | 63 | 0 | 1 | 0 | 378 | 67 | 1564
3 | 27 | 18 | 1590 | 287 | 917 | 253 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 47 | 1590
3 | 27 | 19 | 1565 | 287 | 562 | 250 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 380 | 0 | 1565
3 | 27 | 20 | 1544 | 287 | 895 | 232 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44 | 1544
3 | 27 | 21 | 1516 | 287 | 920 | 176 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1516
3 | 27 | 22 | 1489 | 287 | 907 | 157 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 1489
3 | 27 | 23 | 1464 | 287 | 501 | 153 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 58 | 1464
3 | 28 | 0 | 1407 | 287 | 819 | 146 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 1407
3 | 28 | 1 | 1378 | 287 | 406 | 144 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379 | 77 | 1378
3 | 28 | 2 | 1390 | 287 | 817 | 144 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 1390
3 | 28 | 3 | 1415 | 287 | 850 | 144 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1415
3 | 28 | 4 | 1416 | 287 | 855 | 146 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1416
3 | 28 | 5 | 1407 | 287 | 844 | 146 | 2 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1407
3 | 28 | 6 | 1361 | 287 | 758 | 143 | 2 | 83 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1361
3 | 28 | 7 | 1349 | 287 | 355 | 145 | 2 | 83 | 394 | 0 | 0 | 0 | 4 | 79 | 1349
3 | 28 | 8 | 1384 | 287 | 355 | 150 | 2 | 83 | 786 | 0 | 0 | 0 | -382 | 103 | 1384
3 | 28 | 9 | 1398 | 287 | 355 | 154 | 2 | 83 | 1092 | 0 | 0 | 0 | -382 | -193 | 1398
3 | 28 | 10 | 1379 | 287 | 355 | 154 | 2 | 83 | 1250 | -144 | 0 | 0 | -383 | -225 | 1379
3 | 28 | 11 | 1377 | 287 | 355 | 150 | 2 | 83 | 1334 | -299 | 1 | 0 | -383 | -153 | 1377
3 | 28 | 12 | 1347 | 287 | 355 | 151 | 2 | 83 | 1299 | -300 | 1 | -1 | -383 | -147 | 1347
3 | 28 | 13 | 1334 | 287 | 355 | 151 | 2 | 83 | 1164 | -118 | 2 | -2 | -383 | -207 | 1334
3 | 28 | 14 | 1301 | 287 | 355 | 155 | 2 | 83 | 916 | 0 | 2 | 0 | -384 | -115 | 1301
3 | 28 | 15 | 1299 | 287 | 355 | 167 | 2 | 83 | 605 | 0 | 3 | 0 | -384 | 181 | 1299
3 | 28 | 16 | 1298 | 287 | 355 | 178 | 2 | 83 | 274 | 0 | 2 | 0 | 3 | 114 | 1298
3 | 28 | 17 | 1346 | 287 | 355 | 199 | 2 | 83 | 56 | 0 | 2 | 0 | 287 | 75 | 1346
3 | 28 | 18 | 1404 | 287 | 382 | 206 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 377 | 65 | 1404
3 | 28 | 19 | 1399 | 287 | 748 | 207 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 70 | 1399
3 | 28 | 20 | 1378 | 287 | 733 | 195 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 77 | 1378
3 | 28 | 21 | 1337 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 357 | 82 | 1337
3 | 28 | 22 | 1301 | 287 | 693 | 145 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 89 | 1301
3 | 28 | 23 | 1256 | 287 | 668 | 133 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 81 | 1256
3 | 29 | 0 | 1200 | 287 | 570 | 146 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 110 | 1200
3 | 29 | 1 | 1186 | 287 | 355 | 144 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 203 | 110 | 1186
3 | 29 | 2 | 1211 | 287 | 600 | 144 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 94 | 1211
3 | 29 | 3 | 1256 | 287 | 667 | 144 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 72 | 1256
3 | 29 | 4 | 1268 | 287 | 355 | 146 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 310 | 1268
3 | 29 | 5 | 1267 | 287 | 686 | 146 | 2 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1267
3 | 29 | 6 | 1225 | 287 | 355 | 143 | 2 | 83 | 87 | 0 | 0 | 0 | 183 | 85 | 1225
3 | 29 | 7 | 1223 | 287 | 355 | 145 | 2 | 83 | 393 | 0 | 0 | 0 | -162 | 120 | 1223
3 | 29 | 8 | 1245 | 287 | 355 | 150 | 2 | 83 | 761 | 0 | 0 | 0 | -385 | -8 | 1245
3 | 29 | 9 | 1264 | 287 | 355 | 154 | 2 | 83 | 1059 | -73 | 0 | 0 | -385 | -218 | 1264
3 | 29 | 10 | 1269 | 287 | 355 | 154 | 2 | 83 | 1253 | -358 | 0 | 0 | -385 | -122 | 1269
3 | 29 | 11 | 1261 | 287 | 355 | 150 | 2 | 83 | 1322 | -423 | 1 | 0 | -385 | -131 | 1261
3 | 29 | 12 | 1233 | 287 | 355 | 151 | 2 | 83 | 1276 | -407 | 2 | -2 | -385 | -129 | 1233
3 | 29 | 13 | 1233 | 287 | 355 | 151 | 2 | 83 | 1089 | -225 | 3 | -3 | -385 | -124 | 1233
3 | 29 | 14 | 1197 | 287 | 355 | 155 | 2 | 83 | 792 | 0 | 3 | 0 | -386 | -94 | 1197
3 | 29 | 15 | 1190 | 287 | 355 | 167 | 2 | 83 | 482 | 0 | 4 | 0 | -386 | 196 | 1190
3 | 29 | 16 | 1223 | 287 | 355 | 178 | 2 | 83 | 192 | 0 | 5 | 0 | -2 | 123 | 1223
3 | 29 | 17 | 1299 | 287 | 580 | 199 | 2 | 83 | 41 | 0 | 6 | 0 | 0 | 101 | 1299
3 | 29 | 18 | 1373 | 287 | 415 | 206 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 282 | 92 | 1373
3 | 29 | 19 | 1369 | 287 | 687 | 207 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 97 | 1369
3 | 29 | 20 | 1346 | 287 | 664 | 195 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 112 | 1346
3 | 29 | 21 | 1313 | 287 | 654 | 170 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 114 | 1313
3 | 29 | 22 | 1268 | 287 | 355 | 145 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 374 | 1268
3 | 29 | 23 | 1234 | 287 | 380 | 133 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 221 | 126 | 1234
3 | 30 | 0 | 1180 | 287 | 355 | 134 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 158 | 159 | 1180
3 | 30 | 1 | 1168 | 287 | 363 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 210 | 89 | 1168
3 | 30 | 2 | 1201 | 287 | 404 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 214 | 78 | 1201
3 | 30 | 3 | 1250 | 287 | 384 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 285 | 76 | 1250
3 | 30 | 4 | 1278 | 287 | 682 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 91 | 1278
3 | 30 | 5 | 1308 | 287 | 714 | 135 | 2 | 83 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 85 | 1308
3 | 30 | 6 | 1337 | 287 | 678 | 141 | 2 | 83 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 1337
3 | 30 | 7 | 1423 | 287 | 428 | 152 | 2 | 83 | 305 | 0 | 0 | 0 | 54 | 112 | 1423
3 | 30 | 8 | 1568 | 287 | 355 | 165 | 2 | 83 | 624 | 0 | 0 | 0 | -9 | 61 | 1568
3 | 30 | 9 | 1651 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 908 | 0 | 1 | 0 | -377 | 222 | 1651
3 | 30 | 10 | 1649 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 1046 | 0 | 2 | 0 | -377 | 81 | 1649
3 | 30 | 11 | 1640 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 1116 | 0 | 3 | 0 | -377 | 1 | 1640
3 | 30 | 12 | 1564 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 1080 | 0 | 6 | 0 | -379 | -40 | 1564
3 | 30 | 13 | 1600 | 287 | 355 | 175 | 2 | 83 | 837 | 0 | 8 | 0 | -378 | 231 | 1600
3 | 30 | 14 | 1610 | 287 | 355 | 180 | 2 | 83 | 714 | 0 | 9 | 0 | -165 | 145 | 1610
3 | 30 | 15 | 1590 | 287 | 355 | 194 | 2 | 83 | 462 | 0 | 8 | 0 | 26 | 173 | 1590
3 | 30 | 16 | 1589 | 287 | 470 | 228 | 2 | 83 | 205 | 0 | 9 | 0 | 219 | 86 | 1589
3 | 30 | 17 | 1570 | 287 | 909 | 247 | 2 | 83 | 32 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1570
3 | 30 | 18 | 1586 | 287 | 927 | 253 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 22 | 1586
3 | 30 | 19 | 1538 | 287 | 821 | 250 | 2 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 85 | 1538
3 | 30 | 20 | 1506 | 287 | 449 | 232 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 353 | 91 | 1506
3 | 30 | 21 | 1473 | 287 | 824 | 176 | 2 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 92 | 1473
3 | 30 | 22 | 1453 | 287 | 815 | 157 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 97 | 1453
3 | 30 | 23 | 1429 | 287 | 788 | 153 | 2 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 102 | 1429
3 | 31 | 0 | 1373 | 287 | 756 | 134 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 95 | 1373
3 | 31 | 1 | 1340 | 287 | 573 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 166 | 80 | 1340
3 | 31 | 2 | 1357 | 287 | 768 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 68 | 1357
3 | 31 | 3 | 1370 | 287 | 781 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 67 | 1370
3 | 31 | 4 | 1374 | 287 | 780 | 132 | 2 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 73 | 1374
3 | 31 | 5 | 1375 | 287 | 752 | 135 | 2 | 83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 95 | 1375
3 | 31 | 6 | 1413 | 287 | 742 | 141 | 2 | 83 | 4 | 0 | 24 | 0 | 0 | 130 | 1413
3 | 31 | 7 | 1484 | 287 | 773 | 152 | 2 | 83 | 19 | 0 | 22 | 0 | 0 | 146 | 1484
3 | 31 | 8 | 1630 | 287 | 859 | 165 | 2 | 83 | 55 | 0 | 21 | 0 | 0 | 158 | 1630
3 | 31 | 9 | 1718 | 287 | 737 | 170 | 2 | 83 | 117 | 0 | 24 | 0 | 0 | 298 | 1718
3 | 31 | 10 | 1703 | 287 | 531 | 170 | 2 | 83 | 237 | 0 | 22 | 0 | 0 | 371 | 1703
3 | 31 | 11 | 1691 | 287 | 497 | 170 | 2 | 83 | 242 | 0 | 18 | 0 | 0 | 392 | 1691
3 | 31 | 12 | 1616 | 287 | 355 | 170 | 2 | 83 | 235 | 0 | 15 | 0 | 10 | 459 | 1616
3 | 31 | 13 | 1670 | 287 | 355 | 175 | 2 | 83 | 233 | 0 | 16 | 0 | 11 | 508 | 1670
3 | 31 | 14 | 1666 | 287 | 355 | 180 | 2 | 83 | 189 | 0 | 17 | 0 | 11 | 542 | 1666
3 | 31 | 15 | 1639 | 287 | 591 | 194 | 2 | 83 | 136 | 0 | 17 | 0 | 0 | 329 | 1639
3 | 31 | 16 | 1634 | 287 | 898 | 228 | 2 | 83 | 52 | 0 | 16 | 0 | 0 | 68 | 1634
3 | 31 | 17 | 1610 | 287 | 884 | 247 | 2 | 83 | 12 | 0 | 16 | 0 | 0 | 79 | 1610
3 | 31 | 18 | 1607 | 287 | 873 | 253 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 97 | 1607
3 | 31 | 19 | 1564 | 287 | 919 | 250 | 2 | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11 | 1564
3 | 31 | 20 | 1526 | 287 | 403 | 232 | 2 | 83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 376 | 119 | 1526
3 | 31 | 21 | 1485 | 287 | 823 | 176 | 2 | 83 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 88 | 1485
3 | 31 | 22 | 1452 | 287 | 800 | 157 | 2 | 83 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 98 | 1452
3 | 31 | 23 | 1426 | 287 | 418 | 153 | 2 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 379 | 88 | 1426
合計（百万kWh） |  |  | 130325.09 | 25141.2 | 55841.59 | 15931.24 | 175.2 | 7270.8 | 23347.89 | -1534.04 | 767.87 | -43.4 | -1432.7 | 4915.96 | 130381.61